[12 empty] | 155.43 | 20.1513 | 117.2 | 116.6375 | 1.7973 | 0.99807
[12 empty] | 155.44 | 20.1517 | 117.2 | 116.5257 | 1.7972 | 0.99088
[12 empty] | 155.45 | 20.1476 | 117.2 | 116.6635 | 1.7975 | 0.99912
[12 empty] | 155.46 | 20.1524 | 117.2 | 116.5222 | 1.7967 | 0.99304
[12 empty] | 155.47 | 20.1478 | 117.2 | 116.6041 | 1.7962 | 0.99621
[12 empty] | 155.48 | 20.15 | 117.2 | 116.6076 | 1.793 | 0.99821
[12 empty] | 155.49 | 20.1509 | 117.2 | 116.5111 | 1.7909 | 0.99108
[12 empty] | 155.5 | 20.1473 | 117.2 | 116.663 | 1.7905 | 0.99917
[12 empty] | 155.51 | 20.1525 | 117.2 | 116.5167 | 1.7874 | 0.99322
[12 empty] | 155.52 | 20.1482 | 117.2 | 116.5853 | 1.779 | 0.99644
[12 empty] | 155.53 | 20.1509 | 117.2 | 116.5906 | 1.7724 | 0.99827
[12 empty] | 155.54 | 20.1522 | 117.2 | 116.4859 | 1.7646 | 0.99139
[12 empty] | 155.55 | 20.1489 | 117.2 | 116.6314 | 1.7574 | 0.99926
[12 empty] | 155.56 | 20.1542 | 117.2 | 116.4805 | 1.7478 | 0.99359
[12 empty] | 155.57 | 20.1502 | 117.2 | 116.5483 | 1.737 | 0.99666
[12 empty] | 155.58 | 20.1527 | 117.2 | 116.5577 | 1.7254 | 0.99854
[12 empty] | 155.59 | 20.1538 | 117.2 | 116.4601 | 1.7099 | 0.99207
[12 empty] | 155.6 | 20.1503 | 117.2 | 116.6024 | 1.695 | 0.99944
[12 empty] | 155.61 | 20.1554 | 117.2 | 116.4514 | 1.6805 | 0.99402
[12 empty] | 155.62 | 20.1511 | 117.2 | 116.5232 | 1.6701 | 0.99686
[12 empty] | 155.63 | 20.1535 | 117.2 | 116.5375 | 1.6579 | 0.99861
[12 empty] | 155.64 | 20.1546 | 117.2 | 116.4356 | 1.6454 | 0.99217
[12 empty] | 155.65 | 20.1512 | 117.2 | 116.5817 | 1.6343 | 0.99946
[12 empty] | 155.66 | 20.1564 | 117.2 | 116.4478 | 1.6242 | 0.99414
[12 empty] | 155.67 | 20.1522 | 117.2 | 116.5311 | 1.6163 | 0.99697
[12 empty] | 155.68 | 20.1548 | 117.2 | 116.5484 | 1.6119 | 0.99865
[12 empty] | 155.69 | 20.1561 | 117.2 | 116.4595 | 1.6086 | 0.99227
[12 empty] | 155.7 | 20.1528 | 117.2 | 116.6069 | 1.6059 | 0.99949
[12 empty] | 155.71 | 20.1581 | 117.2 | 116.4767 | 1.6024 | 0.99421
[12 empty] | 155.72 | 20.1541 | 117.2 | 116.5757 | 1.5979 | 0.99703
[12 empty] | 155.73 | 20.1567 | 117.2 | 116.5856 | 1.5928 | 0.99874
[12 empty] | 155.74 | 20.158 | 117.2 | 116.4885 | 1.5888 | 0.99241
[12 empty] | 155.75 | 20.1548 | 117.2 | 116.6398 | 1.5862 | 0.9995
[12 empty] | 155.76 | 20.1603 | 117.2 | 116.5062 | 1.5839 | 0.99426
[12 empty] | 155.77 | 20.1562 | 117.2 | 116.5841 | 1.5817 | 0.99706
[12 empty] | 155.78 | 20.1587 | 117.2 | 116.5914 | 1.5773 | 0.99876
[12 empty] | 155.79 | 20.1599 | 117.2 | 116.4974 | 1.575 | 0.99242
[12 empty] | 155.8 | 20.1566 | 117.2 | 116.6365 | 1.575 | 0.99949
[12 empty] | 155.81 | 20.1619 | 117.2 | 116.4737 | 1.5767 | 0.99412
[12 empty] | 155.82 | 20.1577 | 117.2 | 116.5661 | 1.5775 | 0.997
[12 empty] | 155.83 | 20.1603 | 117.2 | 116.5991 | 1.5794 | 0.99869
[12 empty] | 155.84 | 20.1616 | 117.2 | 116.5003 | 1.5817 | 0.99227
[12 empty] | 155.85 | 20.1582 | 117.2 | 116.6469 | 1.5797 | 0.99953
[12 empty] | 155.86 | 20.1637 | 117.2 | 116.4973 | 1.579 | 0.9943
[12 empty] | 155.87 | 20.1597 | 117.2 | 116.5756 | 1.5778 | 0.9971
[12 empty] | 155.88 | 20.1624 | 117.2 | 116.597 | 1.5767 | 0.99879
[12 empty] | 155.89 | 20.1636 | 117.2 | 116.5013 | 1.5759 | 0.99247
[12 empty] | 155.9 | 20.1602 | 117.2 | 116.6462 | 1.5723 | 0.99954
[12 empty] | 155.91 | 20.1655 | 117.2 | 116.4908 | 1.569 | 0.9943
[12 empty] | 155.92 | 20.1611 | 117.2 | 116.5689 | 1.5674 | 0.99707
[12 empty] | 155.93 | 20.1635 | 117.2 | 116.576 | 1.5658 | 0.99873
[12 empty] | 155.94 | 20.1646 | 117.2 | 116.4682 | 1.5661 | 0.99226
[12 empty] | 155.95 | 20.1612 | 117.2 | 116.6133 | 1.5667 | 0.99952
[12 empty] | 155.96 | 20.1665 | 117.2 | 116.4816 | 1.5687 | 0.99419
[12 empty] | 155.97 | 20.1621 | 117.2 | 116.5635 | 1.5702 | 0.99705
[12 empty] | 155.98 | 20.1646 | 117.2 | 116.5707 | 1.5718 | 0.99875
[12 empty] | 155.99 | 20.1657 | 117.2 | 116.4668 | 1.5739 | 0.99235
[12 empty] | 156 | 20.1623 | 117.2 | 116.6191 | 1.5739 | 0.99953

## Tiempos resp_est 6%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.08
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.5485
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 6.006%
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.07
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 2.1095
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 6.555%

## Gráficas cont. tens est 6%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Escalón ascendente
Escalón descendente
Escalón descendente

## CTRL_V_6% (hidden)
| Indices del tiempo | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg |  |  |  | Indices del tiempo | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg
0 | 4792 | 0 | 0.29846 | 2.5477 | 0.11635 | 117.1302 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 | Tesc | 2.2495 | 0 | 15289 | 0 | 70.3044 | -3.4359 | 0.99881 | 117.7628 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667 | Tesc | 2.04
1 | 4793 | 0.01 | 0.29844 | 2.5535 | 0.11609 | 117.1281 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 | Tesc | 2.2495 | 1 | 15290 | 0.01 | 70.3044 | -3.4361 | 0.99881 | 117.7626 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667 | Tesc | 2.04
2 | 4794 | 0.02 | 0.29841 | 2.5588 | 0.11584 | 117.1261 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 | Tres | 2.3195 | 2 | 15291 | 0.02 | 70.3044 | -3.436 | 0.99881 | 117.7625 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667 | Tres | 2.12
3 | 4795 | 0.03 | 0.29837 | 2.5636 | 0.11561 | 117.1242 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 | Tres | 2.3195 | 3 | 15292 | 0.03 | 70.3044 | -3.4356 | 0.99881 | 117.7623 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667 | Tres | 2.12
4 | 4796 | 0.04 | 0.29831 | 2.568 | 0.11539 | 117.1225 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 | Test | 4.429 | 4 | 15293 | 0.04 | 70.3044 | -3.4349 | 0.99881 | 117.7622 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667 | Test | 11.6685
5 | 4797 | 0.05 | 0.29824 | 2.5719 | 0.11519 | 117.1209 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 | Test | 4.429 | 5 | 15294 | 0.05 | 70.3044 | -3.4339 | 0.99881 | 117.7621 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667 | Test | 11.6685
6 | 4798 | 0.06 | 0.29815 | 2.5754 | 0.115 | 117.1195 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 6 | 15295 | 0.06 | 70.3045 | -3.4325 | 0.99881 | 117.762 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
7 | 4799 | 0.07 | 0.29806 | 2.5784 | 0.11483 | 117.1183 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 | V1 | 117.1782 | 7 | 15296 | 0.0705 | 70.3045 | -3.4309 | 0.99881 | 117.7619 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667 | V1 | 117.7732
8 | 4800 | 0.08 | 0.29795 | 2.581 | 0.11468 | 117.1173 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 | V2 | 116.8258 | 8 | 15297 | 0.08 | 70.3046 | -3.4291 | 0.99881 | 117.7619 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667 | V2 | 118.2939
9 | 4801 | 0.09 | 0.29784 | 2.5832 | 0.11454 | 117.1166 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 | V1con | 118 | 9 | 15298 | 0.09 | 70.3046 | -3.4269 | 0.99881 | 117.7618 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667 | V1con | 117.2
10 | 4802 | 0.1 | 0.29771 | 2.585 | 0.11441 | 117.1161 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 | V2con | 115.7 | 10 | 15299 | 0.1 | 70.3047 | -3.4245 | 0.99882 | 117.7618 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667 | V2con | 119.5
11 | 4803 | 0.11 | 0.29758 | 2.5864 | 0.1143 | 117.1159 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 | Q1 | 2.6244 | 11 | 15300 | 0.11 | 70.3047 | -3.4218 | 0.99882 | 117.7618 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667 | Q1 | -3.3776
12 | 4804 | 0.12 | 0.29745 | 2.5875 | 0.1142 | 117.116 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 | Q2 | -4.4516 | 12 | 15301 | 0.12 | 70.3048 | -3.4189 | 0.99882 | 117.7619 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667 | Q2 | 3.6783
13 | 4805 | 0.13 | 0.29731 | 2.5883 | 0.11412 | 117.1164 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 13 | 15302 | 0.13 | 70.3049 | -3.4158 | 0.99882 | 117.7619 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
14 | 4806 | 0.14 | 0.29717 | 2.5888 | 0.11404 | 117.1171 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 | EST | 6.555% | 14 | 15303 | 0.14 | 70.305 | -3.4125 | 0.99882 | 117.762 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667 | EST | 6.006%
15 | 4807 | 0.15 | 0.29703 | 2.5892 | 0.11397 | 117.118 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 15 | 15304 | 0.15 | 70.3051 | -3.409 | 0.99883 | 117.7621 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
16 | 4808 | 0.16 | 0.2969 | 2.5893 | 0.11392 | 117.1193 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 16 | 15305 | 0.16 | 70.3052 | -3.4052 | 0.99883 | 117.7623 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
17 | 4809 | 0.17 | 0.29677 | 2.5894 | 0.11386 | 117.1209 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 17 | 15306 | 0.17 | 70.3053 | -3.4013 | 0.99883 | 117.7625 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
18 | 4810 | 0.18 | 0.29665 | 2.5894 | 0.11382 | 117.1227 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 18 | 15307 | 0.18 | 70.3054 | -3.3973 | 0.99883 | 117.7627 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
19 | 4811 | 0.19 | 0.29654 | 2.5893 | 0.11378 | 117.1249 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 19 | 15308 | 0.19 | 70.3055 | -3.3931 | 0.99884 | 117.7629 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
20 | 4812 | 0.2 | 0.29644 | 2.5893 | 0.11374 | 117.1272 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 20 | 15309 | 0.2 | 70.3056 | -3.3887 | 0.99884 | 117.7632 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
21 | 4813 | 0.21 | 0.29636 | 2.5894 | 0.11371 | 117.1299 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 21 | 15310 | 0.21 | 70.3057 | -3.3843 | 0.99884 | 117.7636 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
22 | 4814 | 0.22 | 0.2963 | 2.5896 | 0.11368 | 117.1327 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 22 | 15311 | 0.22 | 70.3058 | -3.3797 | 0.99885 | 117.7639 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
23 | 4815 | 0.23 | 0.29626 | 2.59 | 0.11364 | 117.1358 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 23 | 15312 | 0.23 | 70.306 | -3.3751 | 0.99885 | 117.7644 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
24 | 4816 | 0.24 | 0.29624 | 2.5906 | 0.11361 | 117.139 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 24 | 15313 | 0.24 | 70.3061 | -3.3704 | 0.99885 | 117.7648 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
25 | 4817 | 0.25 | 0.29624 | 2.5914 | 0.11358 | 117.1424 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 25 | 15314 | 0.25 | 70.3062 | -3.3657 | 0.99886 | 117.7653 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
26 | 4818 | 0.26 | 0.29628 | 2.5926 | 0.11354 | 117.146 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 26 | 15315 | 0.26 | 70.3063 | -3.3609 | 0.99886 | 117.7658 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
27 | 4819 | 0.27 | 0.29634 | 2.5941 | 0.1135 | 117.1496 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 27 | 15316 | 0.2705 | 70.3065 | -3.3562 | 0.99886 | 117.7664 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
28 | 4820 | 0.28 | 0.29644 | 2.596 | 0.11345 | 117.1533 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 28 | 15317 | 0.28 | 70.3066 | -3.3514 | 0.99887 | 117.767 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
29 | 4821 | 0.29 | 0.29657 | 2.5983 | 0.1134 | 117.157 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 29 | 15318 | 0.29 | 70.3067 | -3.3467 | 0.99887 | 117.7676 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
30 | 4822 | 0.3 | 0.29673 | 2.6009 | 0.11335 | 117.1608 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 30 | 15319 | 0.3 | 70.3068 | -3.342 | 0.99887 | 117.7682 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
31 | 4823 | 0.31 | 0.29693 | 2.6041 | 0.11329 | 117.1645 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 31 | 15320 | 0.31 | 70.3069 | -3.3374 | 0.99888 | 117.7689 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
32 | 4824 | 0.32 | 0.29717 | 2.6076 | 0.11323 | 117.1682 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 32 | 15321 | 0.32 | 70.3071 | -3.3329 | 0.99888 | 117.7696 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
33 | 4825 | 0.33 | 0.29745 | 2.6117 | 0.11316 | 117.1719 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 33 | 15322 | 0.3305 | 70.3072 | -3.3285 | 0.99888 | 117.7703 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
34 | 4826 | 0.34 | 0.29777 | 2.6162 | 0.11309 | 117.1754 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 34 | 15323 | 0.34 | 70.3073 | -3.3242 | 0.99888 | 117.771 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
35 | 4827 | 0.35 | 0.29812 | 2.6211 | 0.11301 | 117.1789 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 35 | 15324 | 0.35 | 70.3074 | -3.3201 | 0.99889 | 117.7717 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
36 | 4828 | 0.3595 | 0.29852 | 2.6265 | 0.11293 | 117.1822 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 36 | 15325 | 0.3605 | 70.3075 | -3.3161 | 0.99889 | 117.7724 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
37 | 4829 | 0.3695 | 0.29896 | 2.6323 | 0.11285 | 117.1854 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 37 | 15326 | 0.37 | 70.3076 | -3.3124 | 0.99889 | 117.7731 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
38 | 4830 | 0.3795 | 0.29944 | 2.6385 | 0.11276 | 117.1884 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 38 | 15327 | 0.38 | 70.3077 | -3.3088 | 0.99889 | 117.7738 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
39 | 4831 | 0.3895 | 0.29995 | 2.6451 | 0.11268 | 117.1913 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 39 | 15328 | 0.39 | 70.3078 | -3.3054 | 0.9989 | 117.7745 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
40 | 4832 | 0.3995 | 0.30051 | 2.6521 | 0.11259 | 117.1939 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 40 | 15329 | 0.4 | 70.3078 | -3.3023 | 0.9989 | 117.7752 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
41 | 4833 | 0.4095 | 0.3011 | 2.6594 | 0.1125 | 117.1964 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 41 | 15330 | 0.41 | 70.3079 | -3.2994 | 0.9989 | 117.7758 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
42 | 4834 | 0.4195 | 0.30173 | 2.667 | 0.11242 | 117.1987 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 42 | 15331 | 0.42 | 70.308 | -3.2968 | 0.9989 | 117.7765 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
43 | 4835 | 0.4295 | 0.30239 | 2.6748 | 0.11234 | 117.2007 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 43 | 15332 | 0.43 | 70.308 | -3.2944 | 0.9989 | 117.7771 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
44 | 4836 | 0.4395 | 0.30309 | 2.6829 | 0.11226 | 117.2026 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 44 | 15333 | 0.44 | 70.3081 | -3.2924 | 0.99891 | 117.7776 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
45 | 4837 | 0.4495 | 0.30382 | 2.6911 | 0.11219 | 117.2042 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 45 | 15334 | 0.45 | 70.3081 | -3.2907 | 0.99891 | 117.7781 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
46 | 4838 | 0.4595 | 0.30458 | 2.6994 | 0.11212 | 117.2057 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 46 | 15335 | 0.46 | 70.3082 | -3.2893 | 0.99891 | 117.7786 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
47 | 4839 | 0.4695 | 0.30536 | 2.7078 | 0.11206 | 117.207 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 47 | 15336 | 0.47 | 70.3082 | -3.2882 | 0.99891 | 117.779 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
48 | 4840 | 0.4795 | 0.30617 | 2.7162 | 0.11201 | 117.208 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 48 | 15337 | 0.48 | 70.3082 | -3.2875 | 0.99891 | 117.7794 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
49 | 4841 | 0.4895 | 0.307 | 2.7246 | 0.11197 | 117.2089 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 49 | 15338 | 0.49 | 70.3082 | -3.2871 | 0.99891 | 117.7798 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
50 | 4842 | 0.4995 | 0.30786 | 2.7329 | 0.11194 | 117.2096 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 50 | 15339 | 0.5 | 70.3082 | -3.2872 | 0.99891 | 117.78 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
51 | 4843 | 0.5095 | 0.30873 | 2.7411 | 0.11192 | 117.2102 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 51 | 15340 | 0.51 | 70.3082 | -3.2876 | 0.99891 | 117.7803 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
52 | 4844 | 0.5195 | 0.30961 | 2.749 | 0.11192 | 117.2106 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 52 | 15341 | 0.52 | 70.3082 | -3.2884 | 0.99891 | 117.7805 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
53 | 4845 | 0.5295 | 0.31051 | 2.7568 | 0.11193 | 117.2109 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 53 | 15342 | 0.53 | 70.3082 | -3.2896 | 0.99891 | 117.7806 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
54 | 4846 | 0.5395 | 0.31141 | 2.7643 | 0.11195 | 117.211 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 54 | 15343 | 0.54 | 70.3082 | -3.2913 | 0.99891 | 117.7806 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
55 | 4847 | 0.5495 | 0.31233 | 2.7714 | 0.11199 | 117.211 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 55 | 15344 | 0.55 | 70.3082 | -3.2933 | 0.9989 | 117.7806 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
56 | 4848 | 0.5595 | 0.31324 | 2.7782 | 0.11204 | 117.2109 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 56 | 15345 | 0.56 | 70.3082 | -3.2958 | 0.9989 | 117.7806 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
57 | 4849 | 0.5695 | 0.31416 | 2.7845 | 0.11211 | 117.2108 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 57 | 15346 | 0.57 | 70.3081 | -3.2987 | 0.9989 | 117.7805 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
58 | 4850 | 0.5795 | 0.31508 | 2.7904 | 0.1122 | 117.2105 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 58 | 15347 | 0.58 | 70.3081 | -3.3021 | 0.9989 | 117.7804 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
59 | 4851 | 0.5895 | 0.31599 | 2.7958 | 0.11231 | 117.2102 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 59 | 15348 | 0.59 | 70.308 | -3.3059 | 0.9989 | 117.7802 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
60 | 4852 | 0.5995 | 0.3169 | 2.8007 | 0.11243 | 117.2098 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 60 | 15349 | 0.6 | 70.308 | -3.3101 | 0.99889 | 117.7799 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
61 | 4853 | 0.6095 | 0.31779 | 2.8051 | 0.11257 | 117.2093 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 61 | 15350 | 0.61 | 70.308 | -3.3147 | 0.99889 | 117.7797 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
62 | 4854 | 0.6195 | 0.31868 | 2.8088 | 0.11273 | 117.2088 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 62 | 15351 | 0.62 | 70.3079 | -3.3197 | 0.99889 | 117.7793 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
63 | 4855 | 0.6295 | 0.31955 | 2.812 | 0.11291 | 117.2083 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 63 | 15352 | 0.63 | 70.3079 | -3.3252 | 0.99888 | 117.779 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
64 | 4856 | 0.6395 | 0.3204 | 2.8145 | 0.11311 | 117.2077 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 64 | 15353 | 0.64 | 70.3078 | -3.331 | 0.99888 | 117.7786 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
65 | 4857 | 0.6495 | 0.32124 | 2.8164 | 0.11333 | 117.2071 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 65 | 15354 | 0.65 | 70.3078 | -3.3372 | 0.99888 | 117.7781 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
66 | 4858 | 0.6595 | 0.32205 | 2.8176 | 0.11356 | 117.2065 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 66 | 15355 | 0.66 | 70.3077 | -3.3438 | 0.99887 | 117.7776 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
67 | 4859 | 0.6695 | 0.32284 | 2.8181 | 0.11382 | 117.2059 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 67 | 15356 | 0.67 | 70.3076 | -3.3507 | 0.99887 | 117.7771 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
68 | 4860 | 0.6795 | 0.32361 | 2.8179 | 0.11409 | 117.2052 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 68 | 15357 | 0.68 | 70.3076 | -3.3579 | 0.99886 | 117.7766 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
69 | 4861 | 0.6895 | 0.32435 | 2.8171 | 0.11438 | 117.2045 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 69 | 15358 | 0.69 | 70.3075 | -3.3654 | 0.99886 | 117.7761 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
70 | 4862 | 0.6995 | 0.32506 | 2.8155 | 0.11469 | 117.2038 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 70 | 15359 | 0.7 | 70.3075 | -3.3732 | 0.99885 | 117.7755 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
71 | 4863 | 0.7095 | 0.32574 | 2.8132 | 0.11502 | 117.203 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 71 | 15360 | 0.71 | 70.3074 | -3.3812 | 0.99885 | 117.7749 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
72 | 4864 | 0.7195 | 0.32639 | 2.8103 | 0.11536 | 117.2023 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 72 | 15361 | 0.72 | 70.3074 | -3.3894 | 0.99884 | 117.7743 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
73 | 4865 | 0.7295 | 0.327 | 2.8066 | 0.11573 | 117.2015 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 73 | 15362 | 0.73 | 70.3073 | -3.3978 | 0.99883 | 117.7736 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
74 | 4866 | 0.7395 | 0.32758 | 2.8023 | 0.11611 | 117.2007 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 74 | 15363 | 0.74 | 70.3072 | -3.4063 | 0.99883 | 117.773 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
75 | 4867 | 0.7495 | 0.32812 | 2.7973 | 0.1165 | 117.1998 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 75 | 15364 | 0.75 | 70.3072 | -3.415 | 0.99882 | 117.7723 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
76 | 4868 | 0.7595 | 0.32863 | 2.7916 | 0.11691 | 117.1989 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 76 | 15365 | 0.76 | 70.3071 | -3.4237 | 0.99882 | 117.7717 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
77 | 4869 | 0.7695 | 0.3291 | 2.7853 | 0.11734 | 117.198 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 77 | 15366 | 0.77 | 70.3071 | -3.4324 | 0.99881 | 117.771 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
78 | 4870 | 0.7795 | 0.32953 | 2.7784 | 0.11778 | 117.197 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 78 | 15367 | 0.78 | 70.3071 | -3.4411 | 0.9988 | 117.7703 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
79 | 4871 | 0.7895 | 0.32992 | 2.7709 | 0.11823 | 117.196 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 79 | 15368 | 0.79 | 70.307 | -3.4498 | 0.9988 | 117.7696 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
80 | 4872 | 0.7995 | 0.33028 | 2.7629 | 0.11869 | 117.1949 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 80 | 15369 | 0.8 | 70.307 | -3.4584 | 0.99879 | 117.7689 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
81 | 4873 | 0.8095 | 0.33059 | 2.7543 | 0.11917 | 117.1938 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 81 | 15370 | 0.81 | 70.3069 | -3.4669 | 0.99879 | 117.7682 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
82 | 4874 | 0.8195 | 0.33087 | 2.7453 | 0.11966 | 117.1927 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 82 | 15371 | 0.82 | 70.3069 | -3.4752 | 0.99878 | 117.7675 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
83 | 4875 | 0.8295 | 0.3311 | 2.7358 | 0.12015 | 117.1915 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 83 | 15372 | 0.83 | 70.3069 | -3.4834 | 0.99877 | 117.7668 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
84 | 4876 | 0.8395 | 0.3313 | 2.7259 | 0.12065 | 117.1902 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 84 | 15373 | 0.84 | 70.3069 | -3.4913 | 0.99877 | 117.7661 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
85 | 4877 | 0.8495 | 0.33146 | 2.7156 | 0.12116 | 117.189 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 85 | 15374 | 0.85 | 70.3068 | -3.499 | 0.99876 | 117.7654 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
86 | 4878 | 0.8595 | 0.33158 | 2.705 | 0.12167 | 117.1876 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 86 | 15375 | 0.86 | 70.3068 | -3.5064 | 0.99876 | 117.7647 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
87 | 4879 | 0.8695 | 0.33167 | 2.6941 | 0.12219 | 117.1863 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 87 | 15376 | 0.87 | 70.3068 | -3.5135 | 0.99875 | 117.764 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
88 | 4880 | 0.8795 | 0.33172 | 2.683 | 0.1227 | 117.1849 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 88 | 15377 | 0.88 | 70.3068 | -3.5202 | 0.99875 | 117.7633 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
89 | 4881 | 0.8895 | 0.33174 | 2.6717 | 0.12322 | 117.1835 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 89 | 15378 | 0.89 | 70.3068 | -3.5265 | 0.99874 | 117.7626 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
90 | 4882 | 0.8995 | 0.33172 | 2.6603 | 0.12374 | 117.1821 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 90 | 15379 | 0.9 | 70.3068 | -3.5324 | 0.99874 | 117.7619 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
91 | 4883 | 0.9095 | 0.33168 | 2.6488 | 0.12425 | 117.1807 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 91 | 15380 | 0.91 | 70.3068 | -3.5378 | 0.99874 | 117.7612 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
92 | 4884 | 0.9195 | 0.33161 | 2.6373 | 0.12475 | 117.1793 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 92 | 15381 | 0.92 | 70.3068 | -3.5428 | 0.99873 | 117.7605 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
93 | 4885 | 0.9295 | 0.33151 | 2.6258 | 0.12525 | 117.1779 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 93 | 15382 | 0.93 | 70.3068 | -3.5472 | 0.99873 | 117.7598 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
94 | 4886 | 0.9395 | 0.33138 | 2.6144 | 0.12575 | 117.1765 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 94 | 15383 | 0.94 | 70.3068 | -3.5511 | 0.99873 | 117.7592 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
95 | 4887 | 0.9495 | 0.33123 | 2.6031 | 0.12623 | 117.1751 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 95 | 15384 | 0.95 | 70.3068 | -3.5544 | 0.99872 | 117.7585 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
96 | 4888 | 0.9595 | 0.33106 | 2.592 | 0.1267 | 117.1738 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 96 | 15385 | 0.96 | 70.3069 | -3.5572 | 0.99872 | 117.7579 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
97 | 4889 | 0.9695 | 0.33087 | 2.5811 | 0.12715 | 117.1726 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 97 | 15386 | 0.97 | 70.3069 | -3.5593 | 0.99872 | 117.7573 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
98 | 4890 | 0.9795 | 0.33067 | 2.5705 | 0.12759 | 117.1713 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 98 | 15387 | 0.98 | 70.3069 | -3.5607 | 0.99872 | 117.7568 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
99 | 4891 | 0.9895 | 0.33045 | 2.5601 | 0.12801 | 117.1702 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 99 | 15388 | 0.99 | 70.307 | -3.5615 | 0.99872 | 117.7562 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
100 | 4892 | 0.9995 | 0.33022 | 2.5502 | 0.12842 | 117.1691 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 100 | 15389 | 1 | 70.307 | -3.5616 | 0.99872 | 117.7557 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
101 | 4893 | 1.0095 | 0.32998 | 2.5406 | 0.1288 | 117.1681 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 101 | 15390 | 1.01 | 70.307 | -3.561 | 0.99872 | 117.7553 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
102 | 4894 | 1.0195 | 0.32973 | 2.5314 | 0.12916 | 117.1672 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 102 | 15391 | 1.02 | 70.3071 | -3.5597 | 0.99872 | 117.7548 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
103 | 4895 | 1.0295 | 0.32948 | 2.5227 | 0.12951 | 117.1664 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 103 | 15392 | 1.03 | 70.3072 | -3.5577 | 0.99872 | 117.7545 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
104 | 4896 | 1.0395 | 0.32922 | 2.5145 | 0.12982 | 117.1657 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 104 | 15393 | 1.04 | 70.3072 | -3.5549 | 0.99872 | 117.7541 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
105 | 4897 | 1.0495 | 0.32896 | 2.5067 | 0.13012 | 117.1651 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 105 | 15394 | 1.05 | 70.3073 | -3.5513 | 0.99873 | 117.7539 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
106 | 4898 | 1.0595 | 0.3287 | 2.4995 | 0.13038 | 117.1646 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 106 | 15395 | 1.06 | 70.3073 | -3.547 | 0.99873 | 117.7537 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
107 | 4899 | 1.0695 | 0.32844 | 2.4928 | 0.13063 | 117.1642 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 107 | 15396 | 1.07 | 70.3074 | -3.542 | 0.99873 | 117.7535 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
108 | 4900 | 1.0795 | 0.32819 | 2.4867 | 0.13084 | 117.1639 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 108 | 15397 | 1.08 | 70.3075 | -3.5362 | 0.99874 | 117.7534 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
109 | 4901 | 1.0895 | 0.32793 | 2.4811 | 0.13103 | 117.1637 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 109 | 15398 | 1.09 | 70.3076 | -3.5297 | 0.99874 | 117.7534 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
110 | 4902 | 1.0995 | 0.32769 | 2.4761 | 0.1312 | 117.1637 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 110 | 15399 | 1.1 | 70.3077 | -3.5225 | 0.99875 | 117.7535 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
111 | 4903 | 1.1095 | 0.32745 | 2.4717 | 0.13133 | 117.1637 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 111 | 15400 | 1.11 | 70.3077 | -3.5146 | 0.99875 | 117.7536 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
112 | 4904 | 1.1195 | 0.32722 | 2.4678 | 0.13144 | 117.1638 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 112 | 15401 | 1.12 | 70.3078 | -3.5061 | 0.99876 | 117.7539 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
113 | 4905 | 1.1295 | 0.32699 | 2.4645 | 0.13153 | 117.1641 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 113 | 15402 | 1.13 | 70.3079 | -3.4969 | 0.99877 | 117.7541 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
114 | 4906 | 1.1395 | 0.32678 | 2.4618 | 0.13158 | 117.1644 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 114 | 15403 | 1.14 | 70.308 | -3.4871 | 0.99877 | 117.7545 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
115 | 4907 | 1.1495 | 0.32657 | 2.4596 | 0.13162 | 117.1648 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 115 | 15404 | 1.15 | 70.3082 | -3.4768 | 0.99878 | 117.755 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
116 | 4908 | 1.1595 | 0.32637 | 2.458 | 0.13163 | 117.1653 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 116 | 15405 | 1.16 | 70.3083 | -3.4661 | 0.99879 | 117.7555 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
117 | 4909 | 1.1695 | 0.32619 | 2.4569 | 0.13161 | 117.1658 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 117 | 15406 | 1.17 | 70.3084 | -3.4549 | 0.99879 | 117.7561 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
118 | 4910 | 1.1795 | 0.32601 | 2.4563 | 0.13157 | 117.1664 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 118 | 15407 | 1.18 | 70.3085 | -3.4433 | 0.9988 | 117.7568 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
119 | 4911 | 1.1895 | 0.32584 | 2.4562 | 0.13151 | 117.1671 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 119 | 15408 | 1.19 | 70.3086 | -3.4315 | 0.99881 | 117.7576 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
120 | 4912 | 1.1995 | 0.32568 | 2.4565 | 0.13143 | 117.1679 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 120 | 15409 | 1.2 | 70.3087 | -3.4194 | 0.99882 | 117.7584 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
121 | 4913 | 1.2095 | 0.32553 | 2.4574 | 0.13132 | 117.1686 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 121 | 15410 | 1.21 | 70.3089 | -3.4072 | 0.99883 | 117.7593 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
122 | 4914 | 1.2195 | 0.32539 | 2.4587 | 0.1312 | 117.1694 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 122 | 15411 | 1.22 | 70.309 | -3.3949 | 0.99884 | 117.7603 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
123 | 4915 | 1.2295 | 0.32525 | 2.4604 | 0.13105 | 117.1703 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 123 | 15412 | 1.23 | 70.3091 | -3.3826 | 0.99884 | 117.7613 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
124 | 4916 | 1.2395 | 0.32512 | 2.4625 | 0.13089 | 117.1711 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 124 | 15413 | 1.24 | 70.3092 | -3.3704 | 0.99885 | 117.7624 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
125 | 4917 | 1.2495 | 0.325 | 2.4651 | 0.13071 | 117.172 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 125 | 15414 | 1.25 | 70.3094 | -3.3584 | 0.99886 | 117.7635 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
126 | 4918 | 1.2595 | 0.32488 | 2.468 | 0.13051 | 117.1729 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 126 | 15415 | 1.26 | 70.3095 | -3.3465 | 0.99887 | 117.7646 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
127 | 4919 | 1.2695 | 0.32477 | 2.4712 | 0.1303 | 117.1738 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 127 | 15416 | 1.27 | 70.3096 | -3.335 | 0.99888 | 117.7658 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
128 | 4920 | 1.2795 | 0.32467 | 2.4748 | 0.13007 | 117.1747 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 128 | 15417 | 1.28 | 70.3097 | -3.3239 | 0.99888 | 117.767 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
129 | 4921 | 1.2895 | 0.32456 | 2.4788 | 0.12983 | 117.1756 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 129 | 15418 | 1.29 | 70.3099 | -3.3132 | 0.99889 | 117.7682 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
130 | 4922 | 1.2995 | 0.32446 | 2.483 | 0.12957 | 117.1766 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 130 | 15419 | 1.3 | 70.31 | -3.3031 | 0.9989 | 117.7694 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
131 | 4923 | 1.3095 | 0.32437 | 2.4876 | 0.1293 | 117.1775 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 131 | 15420 | 1.31 | 70.3101 | -3.2935 | 0.9989 | 117.7706 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
132 | 4924 | 1.3195 | 0.32427 | 2.4925 | 0.12901 | 117.1784 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 132 | 15421 | 1.32 | 70.3102 | -3.2845 | 0.99891 | 117.7718 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
133 | 4925 | 1.3295 | 0.32417 | 2.4976 | 0.12871 | 117.1794 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 133 | 15422 | 1.33 | 70.3103 | -3.2762 | 0.99892 | 117.773 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
134 | 4926 | 1.3395 | 0.32408 | 2.503 | 0.1284 | 117.1804 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 134 | 15423 | 1.34 | 70.3104 | -3.2686 | 0.99892 | 117.7741 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
135 | 4927 | 1.3495 | 0.32398 | 2.5087 | 0.12808 | 117.1814 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 135 | 15424 | 1.35 | 70.3105 | -3.2617 | 0.99893 | 117.7753 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
136 | 4928 | 1.3595 | 0.32389 | 2.5147 | 0.12774 | 117.1824 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 136 | 15425 | 1.36 | 70.3106 | -3.2555 | 0.99893 | 117.7763 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
137 | 4929 | 1.3695 | 0.32379 | 2.5209 | 0.12739 | 117.1834 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 137 | 15426 | 1.37 | 70.3107 | -3.25 | 0.99893 | 117.7774 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
138 | 4930 | 1.3795 | 0.32369 | 2.5274 | 0.12703 | 117.1845 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 138 | 15427 | 1.38 | 70.3107 | -3.2453 | 0.99894 | 117.7784 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
139 | 4931 | 1.3895 | 0.32359 | 2.5342 | 0.12666 | 117.1855 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 139 | 15428 | 1.3905 | 70.3108 | -3.2413 | 0.99894 | 117.7793 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
140 | 4932 | 1.3995 | 0.32348 | 2.5412 | 0.12627 | 117.1867 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 140 | 15429 | 1.4 | 70.3108 | -3.238 | 0.99894 | 117.7802 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
141 | 4933 | 1.4095 | 0.32338 | 2.5485 | 0.12588 | 117.1878 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 141 | 15430 | 1.41 | 70.3109 | -3.2353 | 0.99894 | 117.7811 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
142 | 4934 | 1.4195 | 0.32327 | 2.5561 | 0.12547 | 117.189 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 142 | 15431 | 1.4205 | 70.3109 | -3.2332 | 0.99894 | 117.7819 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
143 | 4935 | 1.4295 | 0.32315 | 2.5639 | 0.12505 | 117.1903 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 143 | 15432 | 1.43 | 70.3109 | -3.2316 | 0.99895 | 117.7826 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
144 | 4936 | 1.4395 | 0.32304 | 2.5721 | 0.12462 | 117.1916 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 144 | 15433 | 1.44 | 70.3109 | -3.2305 | 0.99895 | 117.7833 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
145 | 4937 | 1.4495 | 0.32292 | 2.5804 | 0.12417 | 117.1929 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 145 | 15434 | 1.45 | 70.3109 | -3.2298 | 0.99895 | 117.7839 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
146 | 4938 | 1.4595 | 0.3228 | 2.5891 | 0.12372 | 117.1943 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 146 | 15435 | 1.46 | 70.3109 | -3.2295 | 0.99895 | 117.7845 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
147 | 4939 | 1.4695 | 0.32267 | 2.598 | 0.12325 | 117.1957 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 147 | 15436 | 1.47 | 70.3109 | -3.2294 | 0.99895 | 117.7851 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
148 | 4940 | 1.4795 | 0.32254 | 2.6071 | 0.12278 | 117.1972 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 148 | 15437 | 1.48 | 70.3109 | -3.2295 | 0.99895 | 117.7856 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
149 | 4941 | 1.4895 | 0.32241 | 2.6165 | 0.12229 | 117.1987 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 149 | 15438 | 1.49 | 70.3108 | -3.2296 | 0.99895 | 117.7861 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
150 | 4942 | 1.4995 | 0.32227 | 2.6261 | 0.1218 | 117.2002 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 150 | 15439 | 1.5 | 70.3108 | -3.2297 | 0.99895 | 117.7866 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
151 | 4943 | 1.5095 | 0.32213 | 2.636 | 0.1213 | 117.2018 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 151 | 15440 | 1.51 | 70.3108 | -3.2297 | 0.99895 | 117.7871 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
152 | 4944 | 1.5195 | 0.32198 | 2.646 | 0.1208 | 117.2034 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 152 | 15441 | 1.52 | 70.3107 | -3.2295 | 0.99895 | 117.7876 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
153 | 4945 | 1.5295 | 0.32184 | 2.6562 | 0.12029 | 117.205 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 153 | 15442 | 1.53 | 70.3107 | -3.2291 | 0.99895 | 117.788 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
154 | 4946 | 1.5395 | 0.32168 | 2.6664 | 0.11977 | 117.2066 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 154 | 15443 | 1.54 | 70.3106 | -3.2283 | 0.99895 | 117.7885 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
155 | 4947 | 1.5495 | 0.32153 | 2.6768 | 0.11926 | 117.2081 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 155 | 15444 | 1.55 | 70.3105 | -3.2271 | 0.99895 | 117.789 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
156 | 4948 | 1.5595 | 0.32137 | 2.6872 | 0.11875 | 117.2097 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 156 | 15445 | 1.56 | 70.3105 | -3.2255 | 0.99895 | 117.7895 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
157 | 4949 | 1.5695 | 0.3212 | 2.6975 | 0.11824 | 117.2112 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 157 | 15446 | 1.57 | 70.3104 | -3.2234 | 0.99895 | 117.79 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
158 | 4950 | 1.5795 | 0.32104 | 2.7078 | 0.11773 | 117.2127 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 158 | 15447 | 1.58 | 70.3104 | -3.2208 | 0.99895 | 117.7906 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
159 | 4951 | 1.5895 | 0.32086 | 2.7179 | 0.11724 | 117.214 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 159 | 15448 | 1.59 | 70.3103 | -3.2176 | 0.99895 | 117.7912 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
160 | 4952 | 1.5995 | 0.32069 | 2.7277 | 0.11676 | 117.2153 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 160 | 15449 | 1.6 | 70.3102 | -3.214 | 0.99896 | 117.7918 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
161 | 4953 | 1.6095 | 0.3205 | 2.7373 | 0.11629 | 117.2165 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 161 | 15450 | 1.6105 | 70.3102 | -3.2098 | 0.99896 | 117.7925 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
162 | 4954 | 1.6195 | 0.32032 | 2.7464 | 0.11585 | 117.2176 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 162 | 15451 | 1.62 | 70.3101 | -3.2052 | 0.99896 | 117.7932 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
163 | 4955 | 1.6295 | 0.32013 | 2.7549 | 0.11542 | 117.2186 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 163 | 15452 | 1.63 | 70.3101 | -3.2003 | 0.99897 | 117.7939 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
164 | 4956 | 1.6395 | 0.31993 | 2.7629 | 0.11503 | 117.2194 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 164 | 15453 | 1.64 | 70.31 | -3.195 | 0.99897 | 117.7947 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
165 | 4957 | 1.6495 | 0.31973 | 2.7701 | 0.11466 | 117.22 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 165 | 15454 | 1.6505 | 70.31 | -3.1896 | 0.99897 | 117.7955 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
166 | 4958 | 1.6595 | 0.31952 | 2.7764 | 0.11433 | 117.2204 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 166 | 15455 | 1.66 | 70.3099 | -3.1841 | 0.99898 | 117.7964 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
167 | 4959 | 1.6695 | 0.31931 | 2.7818 | 0.11403 | 117.2206 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 167 | 15456 | 1.67 | 70.3099 | -3.1787 | 0.99898 | 117.7972 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
168 | 4960 | 1.6795 | 0.31909 | 2.7862 | 0.11378 | 117.2206 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 168 | 15457 | 1.6805 | 70.3099 | -3.1736 | 0.99898 | 117.798 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
169 | 4961 | 1.6895 | 0.31886 | 2.7893 | 0.11358 | 117.2203 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 169 | 15458 | 1.69 | 70.3098 | -3.1689 | 0.99899 | 117.7989 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
170 | 4962 | 1.6995 | 0.31863 | 2.7911 | 0.11342 | 117.2198 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 170 | 15459 | 1.7 | 70.3098 | -3.1649 | 0.99899 | 117.7996 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
171 | 4963 | 1.7095 | 0.31839 | 2.7916 | 0.11332 | 117.219 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 171 | 15460 | 1.7105 | 70.3098 | -3.1618 | 0.99899 | 117.8004 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
172 | 4964 | 1.7195 | 0.31815 | 2.7905 | 0.11328 | 117.218 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 172 | 15461 | 1.72 | 70.3097 | -3.1598 | 0.99899 | 117.8011 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
173 | 4965 | 1.7295 | 0.31789 | 2.7879 | 0.11329 | 117.2167 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 173 | 15462 | 1.73 | 70.3097 | -3.1591 | 0.99899 | 117.8016 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
174 | 4966 | 1.7395 | 0.31764 | 2.7835 | 0.11338 | 117.215 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 174 | 15463 | 1.74 | 70.3097 | -3.1601 | 0.99899 | 117.8021 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
175 | 4967 | 1.7495 | 0.31737 | 2.7775 | 0.11353 | 117.2131 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 175 | 15464 | 1.75 | 70.3096 | -3.1629 | 0.99899 | 117.8025 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
176 | 4968 | 1.7595 | 0.3171 | 2.7696 | 0.11375 | 117.2108 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 176 | 15465 | 1.76 | 70.3096 | -3.1678 | 0.99899 | 117.8026 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
177 | 4969 | 1.7695 | 0.31682 | 2.7599 | 0.11404 | 117.2083 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 177 | 15466 | 1.77 | 70.3095 | -3.175 | 0.99898 | 117.8026 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
178 | 4970 | 1.7795 | 0.31654 | 2.7484 | 0.11441 | 117.2054 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 178 | 15467 | 1.78 | 70.3095 | -3.1848 | 0.99898 | 117.8024 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
179 | 4971 | 1.7895 | 0.31625 | 2.7351 | 0.11486 | 117.2023 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 179 | 15468 | 1.79 | 70.3094 | -3.1974 | 0.99897 | 117.802 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
180 | 4972 | 1.7995 | 0.31595 | 2.72 | 0.11538 | 117.1989 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 180 | 15469 | 1.8 | 70.3093 | -3.2129 | 0.99896 | 117.8014 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
181 | 4973 | 1.8095 | 0.31565 | 2.7032 | 0.11598 | 117.1952 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 181 | 15470 | 1.81 | 70.3092 | -3.2315 | 0.99895 | 117.8005 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
182 | 4974 | 1.8195 | 0.31534 | 2.6847 | 0.11666 | 117.1912 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 182 | 15471 | 1.82 | 70.3091 | -3.2534 | 0.99893 | 117.7993 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
183 | 4975 | 1.8295 | 0.31503 | 2.6647 | 0.1174 | 117.187 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 183 | 15472 | 1.83 | 70.309 | -3.2786 | 0.99891 | 117.7978 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
184 | 4976 | 1.8395 | 0.31471 | 2.6433 | 0.11822 | 117.1825 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 184 | 15473 | 1.84 | 70.3089 | -3.3071 | 0.9989 | 117.796 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
185 | 4977 | 1.8495 | 0.31439 | 2.6207 | 0.11911 | 117.1779 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 185 | 15474 | 1.85 | 70.3087 | -3.3389 | 0.99887 | 117.794 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
186 | 4978 | 1.8595 | 0.31406 | 2.597 | 0.12006 | 117.1731 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 186 | 15475 | 1.86 | 70.3085 | -3.374 | 0.99885 | 117.7916 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
187 | 4979 | 1.8695 | 0.31373 | 2.5725 | 0.12106 | 117.1682 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 187 | 15476 | 1.87 | 70.3083 | -3.4122 | 0.99882 | 117.7889 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
188 | 4980 | 1.8795 | 0.3134 | 2.5474 | 0.12211 | 117.1631 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 188 | 15477 | 1.88 | 70.3081 | -3.4533 | 0.9988 | 117.786 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
189 | 4981 | 1.8895 | 0.31307 | 2.522 | 0.12319 | 117.158 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 189 | 15478 | 1.89 | 70.3078 | -3.497 | 0.99877 | 117.7828 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
190 | 4982 | 1.8995 | 0.31273 | 2.4965 | 0.1243 | 117.1528 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 190 | 15479 | 1.9 | 70.3075 | -3.543 | 0.99873 | 117.7794 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
191 | 4983 | 1.9095 | 0.31239 | 2.4713 | 0.12541 | 117.1477 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 191 | 15480 | 1.91 | 70.3072 | -3.5909 | 0.9987 | 117.7758 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
192 | 4984 | 1.9195 | 0.31206 | 2.4467 | 0.12651 | 117.1425 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 192 | 15481 | 1.92 | 70.3069 | -3.6401 | 0.99866 | 117.772 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
193 | 4985 | 1.9295 | 0.31172 | 2.4231 | 0.1276 | 117.1375 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 193 | 15482 | 1.93 | 70.3066 | -3.6901 | 0.99863 | 117.7681 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
194 | 4986 | 1.9395 | 0.31139 | 2.4006 | 0.12863 | 117.1326 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 194 | 15483 | 1.94 | 70.3063 | -3.7403 | 0.99859 | 117.7641 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
195 | 4987 | 1.9495 | 0.31105 | 2.3798 | 0.1296 | 117.1278 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 195 | 15484 | 1.95 | 70.3059 | -3.7898 | 0.99855 | 117.7601 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
196 | 4988 | 1.9595 | 0.31073 | 2.3609 | 0.13049 | 117.1233 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 196 | 15485 | 1.96 | 70.3055 | -3.838 | 0.99851 | 117.7562 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
197 | 4989 | 1.9695 | 0.31041 | 2.3443 | 0.13126 | 117.119 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 197 | 15486 | 1.97 | 70.3052 | -3.8839 | 0.99848 | 117.7524 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
198 | 4990 | 1.9795 | 0.31009 | 2.3302 | 0.13191 | 117.115 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 198 | 15487 | 1.98 | 70.3048 | -3.9266 | 0.99844 | 117.7488 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
199 | 4991 | 1.9895 | 0.30978 | 2.319 | 0.13241 | 117.1113 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 199 | 15488 | 1.99 | 70.3045 | -3.9652 | 0.99841 | 117.7455 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
200 | 4992 | 1.9995 | 0.30948 | 2.3109 | 0.13273 | 117.108 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 200 | 15489 | 2 | 70.3041 | -3.9985 | 0.99839 | 117.7425 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
201 | 4993 | 2.0095 | 0.30919 | 2.3062 | 0.13288 | 117.1051 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 201 | 15490 | 2.01 | 70.3038 | -4.0257 | 0.99836 | 117.74 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
202 | 4994 | 2.0195 | 0.30891 | 2.3051 | 0.13282 | 117.1026 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 202 | 15491 | 2.02 | 70.3035 | -4.0455 | 0.99835 | 117.7381 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
203 | 4995 | 2.0295 | 0.30864 | 2.3076 | 0.13257 | 117.1006 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 203 | 15492 | 2.03 | 70.3032 | -4.0569 | 0.99834 | 117.7367 | -3.3951 | 117.2 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
204 | 4996 | 2.0395 | 0.30838 | 2.314 | 0.1321 | 117.0991 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 204 | 15493 | 2.04 | 70.303 | -4.0588 | 0.99834 | 117.7362 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
205 | 4997 | 2.0495 | 0.30814 | 2.3242 | 0.13143 | 117.098 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 205 | 15494 | 2.05 | 70.3029 | -4.0501 | 0.99834 | 117.7364 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
206 | 4998 | 2.0595 | 0.30792 | 2.3383 | 0.13056 | 117.0975 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 206 | 15495 | 2.06 | 70.3028 | -4.0297 | 0.99836 | 117.7375 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
207 | 4999 | 2.0695 | 0.30771 | 2.3562 | 0.1295 | 117.0974 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 207 | 15496 | 2.07 | 70.3027 | -3.9966 | 0.99839 | 117.7397 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
208 | 5000 | 2.0795 | 0.30752 | 2.3777 | 0.12826 | 117.0979 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 208 | 15497 | 2.08 | 70.3027 | -3.95 | 0.99843 | 117.7429 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
209 | 5001 | 2.0895 | 0.30734 | 2.4026 | 0.12689 | 117.0989 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 209 | 15498 | 2.09 | 70.3029 | -3.8888 | 0.99847 | 117.7473 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
210 | 5002 | 2.0995 | 0.30719 | 2.4307 | 0.12538 | 117.1003 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 210 | 15499 | 2.1 | 70.3031 | -3.8123 | 0.99853 | 117.7529 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
211 | 5003 | 2.1095 | 0.30706 | 2.4615 | 0.12379 | 117.1022 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 211 | 15500 | 2.11 | 70.3034 | -3.7198 | 0.9986 | 117.7598 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
212 | 5004 | 2.1195 | 0.30695 | 2.4946 | 0.12212 | 117.1046 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 212 | 15501 | 2.12 | 70.3038 | -3.6107 | 0.99868 | 117.768 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
213 | 5005 | 2.1295 | 0.30686 | 2.5295 | 0.12043 | 117.1073 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 213 | 15502 | 2.13 | 70.3043 | -3.4845 | 0.99877 | 117.7777 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
214 | 5006 | 2.1395 | 0.30679 | 2.5657 | 0.11873 | 117.1104 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 214 | 15503 | 2.14 | 70.3049 | -3.3409 | 0.99887 | 117.7887 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
215 | 5007 | 2.1495 | 0.30674 | 2.6024 | 0.11706 | 117.1138 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 215 | 15504 | 2.15 | 70.3057 | -3.1797 | 0.99898 | 117.8011 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
216 | 5008 | 2.1595 | 0.30672 | 2.6389 | 0.11546 | 117.1174 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 216 | 15505 | 2.16 | 70.3066 | -3.0009 | 0.99909 | 117.815 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
217 | 5009 | 2.1695 | 0.30672 | 2.6744 | 0.11394 | 117.1212 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 217 | 15506 | 2.17 | 70.3076 | -2.8046 | 0.99921 | 117.8304 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
218 | 5010 | 2.1795 | 0.30674 | 2.7081 | 0.11255 | 117.1251 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 218 | 15507 | 2.18 | 70.3087 | -2.5912 | 0.99932 | 117.8471 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
219 | 5011 | 2.1895 | 0.30678 | 2.739 | 0.11131 | 117.1291 | 2.6109 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 219 | 15508 | 2.19 | 70.31 | -2.361 | 0.99944 | 117.8652 | -3.3951 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
220 | 5012 | 2.1995 | 0.30685 | 2.7664 | 0.11025 | 117.133 | -4.4574 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 220 | 15509 | 2.2 | 70.3114 | -2.1148 | 0.99955 | 117.8846 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
221 | 5013 | 2.2095 | 0.30693 | 2.789 | 0.10939 | 117.1367 | -4.4574 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 221 | 15510 | 2.21 | 70.3129 | -1.8532 | 0.99965 | 117.9053 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
222 | 5014 | 2.2195 | 0.30703 | 2.8061 | 0.10877 | 117.1402 | -4.4574 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 222 | 15511 | 2.22 | 70.3145 | -1.5773 | 0.99975 | 117.9272 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
223 | 5015 | 2.2295 | 0.30715 | 2.8165 | 0.10841 | 117.1434 | -4.4574 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 223 | 15512 | 2.23 | 70.3163 | -1.2881 | 0.99983 | 117.9501 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
224 | 5016 | 2.2395 | 0.30729 | 2.8193 | 0.10835 | 117.1461 | -4.4574 | 118 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 224 | 15513 | 2.24 | 70.3181 | -0.98694 | 0.9999 | 117.9741 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
225 | 5017 | 2.2495 | 0.30743 | 2.8135 | 0.10863 | 117.1484 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 225 | 15514 | 2.25 | 70.3201 | -0.67515 | 0.99995 | 117.9989 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
226 | 5018 | 2.2595 | 0.30759 | 2.7981 | 0.10927 | 117.15 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 226 | 15515 | 2.26 | 70.3221 | -0.35423 | 0.99999 | 118.0245 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
227 | 5019 | 2.2695 | 0.30776 | 2.7722 | 0.11034 | 117.151 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 227 | 15516 | 2.27 | 70.3242 | -0.025767 | 1 | 118.0508 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
228 | 5020 | 2.2795 | 0.30793 | 2.7349 | 0.11189 | 117.1512 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 228 | 15517 | 2.28 | 70.3264 | 0.30855 | 0.99999 | 118.0775 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
229 | 5021 | 2.2895 | 0.30811 | 2.6856 | 0.11398 | 117.1505 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 229 | 15518 | 2.29 | 70.3287 | 0.64698 | 0.99996 | 118.1047 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
230 | 5022 | 2.2995 | 0.30828 | 2.6233 | 0.11671 | 117.1489 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 230 | 15519 | 2.3 | 70.3309 | 0.98772 | 0.9999 | 118.132 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
231 | 5023 | 2.3095 | 0.30846 | 2.5476 | 0.1202 | 117.1463 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 231 | 15520 | 2.31 | 70.3332 | 1.329 | 0.99982 | 118.1594 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
232 | 5024 | 2.3195 | 0.30862 | 2.4578 | 0.12459 | 117.1426 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 232 | 15521 | 2.32 | 70.3355 | 1.6688 | 0.99972 | 118.1867 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
233 | 5025 | 2.3295 | 0.30878 | 2.3537 | 0.13008 | 117.1378 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 233 | 15522 | 2.33 | 70.3378 | 2.0056 | 0.99959 | 118.2138 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
234 | 5026 | 2.3395 | 0.30892 | 2.2348 | 0.13693 | 117.1319 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 234 | 15523 | 2.34 | 70.3401 | 2.3373 | 0.99945 | 118.2405 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
235 | 5027 | 2.3495 | 0.30905 | 2.1012 | 0.14552 | 117.1248 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 235 | 15524 | 2.35 | 70.3423 | 2.6623 | 0.99928 | 118.2667 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
236 | 5028 | 2.3595 | 0.30915 | 1.9527 | 0.15637 | 117.1165 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 236 | 15525 | 2.36 | 70.3445 | 2.979 | 0.9991 | 118.2922 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
237 | 5029 | 2.3695 | 0.30923 | 1.7895 | 0.17028 | 117.107 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 237 | 15526 | 2.37 | 70.3465 | 3.2856 | 0.99891 | 118.317 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
238 | 5030 | 2.3795 | 0.30928 | 1.6119 | 0.18844 | 117.0964 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 238 | 15527 | 2.38 | 70.3485 | 3.5808 | 0.99871 | 118.3408 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
239 | 5031 | 2.3895 | 0.3093 | 1.4203 | 0.21279 | 117.0846 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 239 | 15528 | 2.39 | 70.3504 | 3.863 | 0.9985 | 118.3636 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
240 | 5032 | 2.3995 | 0.30929 | 1.2153 | 0.24664 | 117.0716 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 240 | 15529 | 2.4 | 70.3521 | 4.1311 | 0.99828 | 118.3853 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
241 | 5033 | 2.4095 | 0.30923 | 0.99759 | 0.29608 | 117.0576 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 241 | 15530 | 2.41 | 70.3537 | 4.3839 | 0.99806 | 118.4058 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
242 | 5034 | 2.4195 | 0.30914 | 0.7681 | 0.37337 | 117.0426 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 242 | 15531 | 2.42 | 70.3551 | 4.6203 | 0.99785 | 118.425 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
243 | 5035 | 2.4295 | 0.309 | 0.5278 | 0.50523 | 117.0267 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 243 | 15532 | 2.43 | 70.3563 | 4.8395 | 0.99764 | 118.4428 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
244 | 5036 | 2.4395 | 0.30882 | 0.2778 | 0.74346 | 117.0098 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 244 | 15533 | 2.44 | 70.3574 | 5.0408 | 0.99744 | 118.4592 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
245 | 5037 | 2.4495 | 0.30859 | 0.019328 | 0.99804 | 116.9923 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 245 | 15534 | 2.45 | 70.3583 | 5.2235 | 0.99726 | 118.4741 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
246 | 5038 | 2.4595 | 0.30831 | -0.24629 | 0.78132 | 116.974 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 246 | 15535 | 2.46 | 70.359 | 5.3873 | 0.99708 | 118.4875 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
247 | 5039 | 2.4695 | 0.30799 | -0.51764 | 0.51132 | 116.9552 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 247 | 15536 | 2.47 | 70.3594 | 5.5318 | 0.99692 | 118.4993 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
248 | 5040 | 2.4795 | 0.30761 | -0.79325 | 0.36155 | 116.936 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 248 | 15537 | 2.48 | 70.3597 | 5.6569 | 0.99678 | 118.5095 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
249 | 5041 | 2.4895 | 0.30718 | -1.0716 | 0.27556 | 116.9164 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 249 | 15538 | 2.49 | 70.3598 | 5.7626 | 0.99666 | 118.5182 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
250 | 5042 | 2.4995 | 0.3067 | -1.3511 | 0.22137 | 116.8967 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 250 | 15539 | 2.5 | 70.3596 | 5.8488 | 0.99656 | 118.5253 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
251 | 5043 | 2.5095 | 0.30617 | -1.6302 | 0.18459 | 116.8769 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 251 | 15540 | 2.51 | 70.3592 | 5.916 | 0.99648 | 118.5308 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
252 | 5044 | 2.5195 | 0.30559 | -1.9073 | 0.15821 | 116.8571 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 252 | 15541 | 2.52 | 70.3586 | 5.9643 | 0.99643 | 118.5347 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
253 | 5045 | 2.5295 | 0.30497 | -2.1808 | 0.13849 | 116.8376 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 253 | 15542 | 2.53 | 70.3578 | 5.9942 | 0.99639 | 118.5372 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
254 | 5046 | 2.5395 | 0.3043 | -2.4493 | 0.12329 | 116.8183 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 254 | 15543 | 2.5395 | 70.3568 | 6.0063 | 0.99638 | 118.5381 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
255 | 5047 | 2.5495 | 0.30359 | -2.7113 | 0.11128 | 116.7995 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 255 | 15544 | 2.5495 | 70.3556 | 6.0011 | 0.99638 | 118.5376 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
256 | 5048 | 2.5595 | 0.30283 | -2.9653 | 0.1016 | 116.7812 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 256 | 15545 | 2.56 | 70.3542 | 5.9794 | 0.99641 | 118.5358 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
257 | 5049 | 2.5695 | 0.30204 | -3.2102 | 0.093675 | 116.7635 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 257 | 15546 | 2.5695 | 70.3526 | 5.9418 | 0.99645 | 118.5326 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
258 | 5050 | 2.5795 | 0.30122 | -3.4446 | 0.087113 | 116.7466 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 258 | 15547 | 2.5795 | 70.3509 | 5.8892 | 0.99651 | 118.5281 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
259 | 5051 | 2.5895 | 0.30036 | -3.6675 | 0.081625 | 116.7305 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 259 | 15548 | 2.59 | 70.349 | 5.8224 | 0.99659 | 118.5223 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
260 | 5052 | 2.5995 | 0.29948 | -3.8779 | 0.076998 | 116.7153 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 260 | 15549 | 2.5995 | 70.347 | 5.7424 | 0.99668 | 118.5155 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
261 | 5053 | 2.6095 | 0.29858 | -4.075 | 0.073076 | 116.7011 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 261 | 15550 | 2.6095 | 70.3448 | 5.65 | 0.99679 | 118.5075 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
262 | 5054 | 2.6195 | 0.29766 | -4.2579 | 0.069736 | 116.688 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 262 | 15551 | 2.6195 | 70.3425 | 5.5461 | 0.99691 | 118.4985 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
263 | 5055 | 2.6295 | 0.29672 | -4.4262 | 0.066887 | 116.6759 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 263 | 15552 | 2.63 | 70.3401 | 5.4319 | 0.99703 | 118.4886 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
264 | 5056 | 2.6395 | 0.29577 | -4.5794 | 0.064454 | 116.6649 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 264 | 15553 | 2.6395 | 70.3376 | 5.3081 | 0.99716 | 118.4779 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
265 | 5057 | 2.6495 | 0.29482 | -4.7171 | 0.062379 | 116.6551 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 265 | 15554 | 2.6495 | 70.335 | 5.1758 | 0.9973 | 118.4663 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
266 | 5058 | 2.6595 | 0.29387 | -4.8392 | 0.060615 | 116.6465 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 266 | 15555 | 2.6595 | 70.3324 | 5.036 | 0.99745 | 118.454 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
267 | 5059 | 2.6695 | 0.29292 | -4.9457 | 0.059123 | 116.639 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 267 | 15556 | 2.6695 | 70.3297 | 4.8896 | 0.99759 | 118.4411 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
268 | 5060 | 2.6795 | 0.29197 | -5.0366 | 0.057873 | 116.6327 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 268 | 15557 | 2.6795 | 70.327 | 4.7376 | 0.99774 | 118.4276 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
269 | 5061 | 2.6895 | 0.29103 | -5.1121 | 0.056839 | 116.6275 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 269 | 15558 | 2.6895 | 70.3242 | 4.581 | 0.99789 | 118.4137 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
270 | 5062 | 2.6995 | 0.29011 | -5.1725 | 0.055999 | 116.6234 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 270 | 15559 | 2.6995 | 70.3215 | 4.4205 | 0.99803 | 118.3993 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
271 | 5063 | 2.7095 | 0.2892 | -5.2183 | 0.055336 | 116.6205 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 271 | 15560 | 2.7095 | 70.3188 | 4.2573 | 0.99817 | 118.3846 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
272 | 5064 | 2.7195 | 0.28831 | -5.2499 | 0.054835 | 116.6186 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 272 | 15561 | 2.7195 | 70.3161 | 4.092 | 0.99831 | 118.3697 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
273 | 5065 | 2.7295 | 0.28744 | -5.2679 | 0.054483 | 116.6177 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 273 | 15562 | 2.7295 | 70.3134 | 3.9256 | 0.99845 | 118.3546 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
274 | 5066 | 2.7395 | 0.2866 | -5.2731 | 0.05427 | 116.6177 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 274 | 15563 | 2.74 | 70.3108 | 3.7589 | 0.99857 | 118.3393 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
275 | 5067 | 2.7495 | 0.28577 | -5.2661 | 0.054187 | 116.6187 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 275 | 15564 | 2.7495 | 70.3082 | 3.5926 | 0.9987 | 118.3241 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
276 | 5068 | 2.7595 | 0.28498 | -5.2478 | 0.054225 | 116.6205 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 276 | 15565 | 2.7595 | 70.3057 | 3.4275 | 0.99881 | 118.3088 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
277 | 5069 | 2.7695 | 0.28421 | -5.2189 | 0.054378 | 116.6231 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 277 | 15566 | 2.7705 | 70.3033 | 3.2642 | 0.99892 | 118.2937 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
278 | 5070 | 2.7795 | 0.28347 | -5.1803 | 0.05464 | 116.6263 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 278 | 15567 | 2.7795 | 70.301 | 3.1035 | 0.99903 | 118.2787 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
279 | 5071 | 2.7895 | 0.28277 | -5.1329 | 0.055005 | 116.6303 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 279 | 15568 | 2.7895 | 70.2988 | 2.946 | 0.99912 | 118.2639 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
280 | 5072 | 2.7995 | 0.28209 | -5.0776 | 0.055469 | 116.6348 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 280 | 15569 | 2.7995 | 70.2967 | 2.7922 | 0.99921 | 118.2494 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
281 | 5073 | 2.8095 | 0.28144 | -5.0153 | 0.056027 | 116.6398 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 281 | 15570 | 2.8095 | 70.2947 | 2.6426 | 0.99929 | 118.2352 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
282 | 5074 | 2.8195 | 0.28082 | -4.9469 | 0.056674 | 116.6452 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 282 | 15571 | 2.8195 | 70.2928 | 2.4978 | 0.99937 | 118.2214 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
283 | 5075 | 2.8295 | 0.28022 | -4.8733 | 0.057407 | 116.6511 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 283 | 15572 | 2.8295 | 70.291 | 2.3581 | 0.99944 | 118.2081 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
284 | 5076 | 2.8395 | 0.27966 | -4.7953 | 0.058221 | 116.6572 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 284 | 15573 | 2.8395 | 70.2894 | 2.224 | 0.9995 | 118.1951 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
285 | 5077 | 2.8495 | 0.27912 | -4.7137 | 0.059112 | 116.6636 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 285 | 15574 | 2.8495 | 70.2879 | 2.0958 | 0.99956 | 118.1827 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
286 | 5078 | 2.8595 | 0.27861 | -4.6294 | 0.060075 | 116.6702 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 286 | 15575 | 2.8595 | 70.2865 | 1.9738 | 0.99961 | 118.1709 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
287 | 5079 | 2.8695 | 0.27813 | -4.5431 | 0.061106 | 116.677 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 287 | 15576 | 2.8695 | 70.2852 | 1.8583 | 0.99965 | 118.1596 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
288 | 5080 | 2.8795 | 0.27767 | -4.4555 | 0.062199 | 116.6838 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 288 | 15577 | 2.8795 | 70.2841 | 1.7496 | 0.99969 | 118.1489 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
289 | 5081 | 2.8895 | 0.27723 | -4.3674 | 0.063349 | 116.6907 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 289 | 15578 | 2.8895 | 70.2831 | 1.6477 | 0.99973 | 118.1388 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
290 | 5082 | 2.8995 | 0.27681 | -4.2793 | 0.06455 | 116.6976 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 290 | 15579 | 2.8995 | 70.2823 | 1.553 | 0.99976 | 118.1294 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
291 | 5083 | 2.9095 | 0.27641 | -4.1919 | 0.065796 | 116.7044 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 291 | 15580 | 2.9095 | 70.2815 | 1.4654 | 0.99978 | 118.1207 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
292 | 5084 | 2.9195 | 0.27603 | -4.1056 | 0.06708 | 116.7112 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 292 | 15581 | 2.9195 | 70.2809 | 1.3852 | 0.99981 | 118.1126 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
293 | 5085 | 2.9295 | 0.27566 | -4.0209 | 0.068396 | 116.7178 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 293 | 15582 | 2.9295 | 70.2805 | 1.3124 | 0.99983 | 118.1052 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
294 | 5086 | 2.9395 | 0.27531 | -3.9383 | 0.069734 | 116.7244 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 294 | 15583 | 2.9395 | 70.2801 | 1.247 | 0.99984 | 118.0986 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
295 | 5087 | 2.9495 | 0.27497 | -3.8582 | 0.071088 | 116.7307 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 295 | 15584 | 2.9495 | 70.2799 | 1.1891 | 0.99986 | 118.0926 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
296 | 5088 | 2.9595 | 0.27464 | -3.7808 | 0.072449 | 116.7369 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 296 | 15585 | 2.9595 | 70.2797 | 1.1387 | 0.99987 | 118.0874 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
297 | 5089 | 2.9695 | 0.27432 | -3.7065 | 0.073809 | 116.7429 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 297 | 15586 | 2.9695 | 70.2797 | 1.0959 | 0.99988 | 118.0828 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
298 | 5090 | 2.9795 | 0.27401 | -3.6354 | 0.07516 | 116.7487 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 298 | 15587 | 2.9795 | 70.2798 | 1.0605 | 0.99989 | 118.079 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
299 | 5091 | 2.9895 | 0.27371 | -3.5678 | 0.076492 | 116.7542 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 299 | 15588 | 2.9895 | 70.28 | 1.0327 | 0.99989 | 118.0759 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
300 | 5092 | 2.9995 | 0.27341 | -3.5038 | 0.077797 | 116.7596 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 300 | 15589 | 2.9995 | 70.2803 | 1.0124 | 0.9999 | 118.0735 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
301 | 5093 | 3.0095 | 0.27312 | -3.4434 | 0.079068 | 116.7646 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 301 | 15590 | 3.0095 | 70.2807 | 0.99964 | 0.9999 | 118.0719 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
302 | 5094 | 3.0195 | 0.27283 | -3.3868 | 0.080297 | 116.7695 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 302 | 15591 | 3.0195 | 70.2811 | 0.99429 | 0.9999 | 118.0709 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
303 | 5095 | 3.0295 | 0.27255 | -3.334 | 0.081476 | 116.7741 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 303 | 15592 | 3.0295 | 70.2817 | 0.99635 | 0.9999 | 118.0706 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
304 | 5096 | 3.0395 | 0.27226 | -3.285 | 0.082599 | 116.7785 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 304 | 15593 | 3.0395 | 70.2823 | 1.0058 | 0.9999 | 118.071 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
305 | 5097 | 3.0495 | 0.27198 | -3.2397 | 0.083659 | 116.7826 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 305 | 15594 | 3.0495 | 70.283 | 1.0226 | 0.99989 | 118.0721 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
306 | 5098 | 3.0595 | 0.2717 | -3.198 | 0.084653 | 116.7865 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 306 | 15595 | 3.0595 | 70.2838 | 1.0466 | 0.99989 | 118.0739 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
307 | 5099 | 3.0695 | 0.27142 | -3.16 | 0.085575 | 116.7901 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 307 | 15596 | 3.0695 | 70.2846 | 1.0779 | 0.99988 | 118.0763 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
308 | 5100 | 3.0795 | 0.27113 | -3.1256 | 0.086422 | 116.7936 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 308 | 15597 | 3.0795 | 70.2855 | 1.1163 | 0.99987 | 118.0794 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
309 | 5101 | 3.0895 | 0.27085 | -3.0945 | 0.087192 | 116.7968 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 309 | 15598 | 3.0895 | 70.2865 | 1.1618 | 0.99986 | 118.083 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
310 | 5102 | 3.0995 | 0.27056 | -3.0668 | 0.087881 | 116.7997 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 310 | 15599 | 3.0995 | 70.2875 | 1.2142 | 0.99985 | 118.0873 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
311 | 5103 | 3.1095 | 0.27028 | -3.0424 | 0.088489 | 116.8025 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 311 | 15600 | 3.1095 | 70.2885 | 1.2734 | 0.99984 | 118.0922 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
312 | 5104 | 3.1195 | 0.26999 | -3.021 | 0.089015 | 116.805 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 312 | 15601 | 3.1195 | 70.2896 | 1.3392 | 0.99982 | 118.0976 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
313 | 5105 | 3.1295 | 0.26969 | -3.0026 | 0.089458 | 116.8073 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 313 | 15602 | 3.1295 | 70.2908 | 1.4115 | 0.9998 | 118.1036 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
314 | 5106 | 3.1395 | 0.2694 | -2.9872 | 0.08982 | 116.8094 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 314 | 15603 | 3.1395 | 70.292 | 1.4902 | 0.99978 | 118.1101 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
315 | 5107 | 3.1495 | 0.2691 | -2.9746 | 0.0901 | 116.8113 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 315 | 15604 | 3.1495 | 70.2932 | 1.5748 | 0.99975 | 118.1171 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
316 | 5108 | 3.1595 | 0.2688 | -2.9647 | 0.090299 | 116.8129 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 316 | 15605 | 3.1595 | 70.2944 | 1.6653 | 0.99972 | 118.1245 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
317 | 5109 | 3.1695 | 0.2685 | -2.9574 | 0.090418 | 116.8143 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 317 | 15606 | 3.1695 | 70.2957 | 1.7613 | 0.99969 | 118.1324 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
318 | 5110 | 3.1795 | 0.2682 | -2.9527 | 0.090458 | 116.8155 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 318 | 15607 | 3.1795 | 70.297 | 1.8624 | 0.99965 | 118.1407 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
319 | 5111 | 3.1895 | 0.26789 | -2.9506 | 0.09042 | 116.8164 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 319 | 15608 | 3.1895 | 70.2983 | 1.9683 | 0.99961 | 118.1494 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
320 | 5112 | 3.1995 | 0.26758 | -2.9509 | 0.090306 | 116.817 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 320 | 15609 | 3.1995 | 70.2996 | 2.0787 | 0.99956 | 118.1584 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
321 | 5113 | 3.2095 | 0.26727 | -2.9537 | 0.090117 | 116.8174 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 321 | 15610 | 3.2095 | 70.3009 | 2.193 | 0.99951 | 118.1677 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
322 | 5114 | 3.2195 | 0.26696 | -2.959 | 0.089854 | 116.8175 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 322 | 15611 | 3.2195 | 70.3023 | 2.3109 | 0.99946 | 118.1772 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
323 | 5115 | 3.2295 | 0.26664 | -2.9667 | 0.089518 | 116.8173 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 323 | 15612 | 3.2295 | 70.3036 | 2.4318 | 0.9994 | 118.187 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
324 | 5116 | 3.2395 | 0.26632 | -2.9768 | 0.08911 | 116.8168 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 324 | 15613 | 3.2395 | 70.3049 | 2.5552 | 0.99934 | 118.1969 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
325 | 5117 | 3.2495 | 0.266 | -2.9893 | 0.088633 | 116.8159 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 325 | 15614 | 3.2495 | 70.3062 | 2.6806 | 0.99927 | 118.207 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
326 | 5118 | 3.2595 | 0.26567 | -3.0043 | 0.088088 | 116.8148 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 326 | 15615 | 3.2595 | 70.3075 | 2.8074 | 0.9992 | 118.2172 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
327 | 5119 | 3.2695 | 0.26535 | -3.0217 | 0.087476 | 116.8133 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 327 | 15616 | 3.2695 | 70.3088 | 2.935 | 0.99913 | 118.2274 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
328 | 5120 | 3.2795 | 0.26502 | -3.0416 | 0.086801 | 116.8114 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 328 | 15617 | 3.2795 | 70.3101 | 3.063 | 0.99905 | 118.2376 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
329 | 5121 | 3.2895 | 0.26468 | -3.064 | 0.086064 | 116.8092 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 329 | 15618 | 3.2895 | 70.3113 | 3.1906 | 0.99897 | 118.2477 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
330 | 5122 | 3.2995 | 0.26435 | -3.0889 | 0.085269 | 116.8066 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 330 | 15619 | 3.2995 | 70.3125 | 3.3173 | 0.99889 | 118.2578 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
331 | 5123 | 3.3095 | 0.26401 | -3.1162 | 0.084418 | 116.8037 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 331 | 15620 | 3.3095 | 70.3137 | 3.4425 | 0.9988 | 118.2677 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
332 | 5124 | 3.3195 | 0.26366 | -3.146 | 0.083516 | 116.8004 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 332 | 15621 | 3.3195 | 70.3148 | 3.5657 | 0.99872 | 118.2774 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
333 | 5125 | 3.3295 | 0.26331 | -3.1782 | 0.082568 | 116.7967 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 333 | 15622 | 3.3295 | 70.3158 | 3.6863 | 0.99863 | 118.287 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
334 | 5126 | 3.3395 | 0.26296 | -3.2128 | 0.081576 | 116.7926 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 334 | 15623 | 3.3395 | 70.3168 | 3.8038 | 0.99854 | 118.2963 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
335 | 5127 | 3.3495 | 0.2626 | -3.2497 | 0.080546 | 116.7882 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 335 | 15624 | 3.3495 | 70.3178 | 3.9177 | 0.99845 | 118.3053 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
336 | 5128 | 3.3595 | 0.26224 | -3.2889 | 0.079484 | 116.7834 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 336 | 15625 | 3.3595 | 70.3187 | 4.0275 | 0.99836 | 118.314 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
337 | 5129 | 3.3695 | 0.26188 | -3.3302 | 0.078395 | 116.7783 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 337 | 15626 | 3.3695 | 70.3195 | 4.1327 | 0.99828 | 118.3224 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
338 | 5130 | 3.3795 | 0.2615 | -3.3735 | 0.077285 | 116.7729 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 338 | 15627 | 3.3795 | 70.3202 | 4.2331 | 0.99819 | 118.3305 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
339 | 5131 | 3.3895 | 0.26113 | -3.4188 | 0.076158 | 116.7672 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 339 | 15628 | 3.3895 | 70.3209 | 4.3281 | 0.99811 | 118.3381 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
340 | 5132 | 3.3995 | 0.26074 | -3.4657 | 0.075022 | 116.7613 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 340 | 15629 | 3.3995 | 70.3215 | 4.4176 | 0.99803 | 118.3453 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
341 | 5133 | 3.4095 | 0.26035 | -3.5143 | 0.073881 | 116.7551 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 341 | 15630 | 3.4095 | 70.322 | 4.5012 | 0.99796 | 118.3521 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
342 | 5134 | 3.4195 | 0.25996 | -3.5642 | 0.072742 | 116.7487 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 342 | 15631 | 3.4195 | 70.3224 | 4.5788 | 0.99789 | 118.3585 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
343 | 5135 | 3.4295 | 0.25955 | -3.6153 | 0.071609 | 116.7422 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 343 | 15632 | 3.4295 | 70.3228 | 4.65 | 0.99782 | 118.3644 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
344 | 5136 | 3.4395 | 0.25915 | -3.6673 | 0.070488 | 116.7356 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 344 | 15633 | 3.4395 | 70.323 | 4.7149 | 0.99776 | 118.3698 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
345 | 5137 | 3.4495 | 0.25873 | -3.72 | 0.069384 | 116.7288 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 345 | 15634 | 3.4495 | 70.3232 | 4.7732 | 0.9977 | 118.3748 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
346 | 5138 | 3.4595 | 0.25831 | -3.7732 | 0.068301 | 116.7221 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 346 | 15635 | 3.4595 | 70.3233 | 4.8249 | 0.99765 | 118.3793 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
347 | 5139 | 3.4695 | 0.25789 | -3.8265 | 0.067242 | 116.7153 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 347 | 15636 | 3.4695 | 70.3234 | 4.8701 | 0.99761 | 118.3833 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
348 | 5140 | 3.4795 | 0.25746 | -3.8798 | 0.066213 | 116.7086 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 348 | 15637 | 3.4795 | 70.3233 | 4.9087 | 0.99757 | 118.3869 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
349 | 5141 | 3.4895 | 0.25702 | -3.9327 | 0.065215 | 116.702 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 349 | 15638 | 3.4895 | 70.3232 | 4.9408 | 0.99754 | 118.39 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
350 | 5142 | 3.4995 | 0.25658 | -3.9851 | 0.064252 | 116.6955 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 350 | 15639 | 3.4995 | 70.323 | 4.9665 | 0.99752 | 118.3925 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
351 | 5143 | 3.5095 | 0.25614 | -4.0366 | 0.063327 | 116.6892 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 351 | 15640 | 3.5095 | 70.3228 | 4.9858 | 0.9975 | 118.3947 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
352 | 5144 | 3.5195 | 0.25569 | -4.0869 | 0.06244 | 116.6831 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 352 | 15641 | 3.5195 | 70.3225 | 4.9989 | 0.99748 | 118.3963 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
353 | 5145 | 3.5295 | 0.25523 | -4.1359 | 0.061594 | 116.6773 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 353 | 15642 | 3.5295 | 70.3221 | 5.006 | 0.99748 | 118.3975 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
354 | 5146 | 3.5395 | 0.25478 | -4.1834 | 0.06079 | 116.6717 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 354 | 15643 | 3.5395 | 70.3216 | 5.0073 | 0.99747 | 118.3982 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
355 | 5147 | 3.5495 | 0.25432 | -4.229 | 0.060028 | 116.6665 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 355 | 15644 | 3.5495 | 70.3212 | 5.0028 | 0.99748 | 118.3985 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
356 | 5148 | 3.5595 | 0.25386 | -4.2727 | 0.05931 | 116.6616 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 356 | 15645 | 3.5595 | 70.3206 | 4.993 | 0.99749 | 118.3983 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
357 | 5149 | 3.5695 | 0.2534 | -4.3142 | 0.058635 | 116.6572 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 357 | 15646 | 3.5695 | 70.3201 | 4.9779 | 0.9975 | 118.3976 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
358 | 5150 | 3.5795 | 0.25294 | -4.3534 | 0.058003 | 116.6531 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 358 | 15647 | 3.5795 | 70.3195 | 4.9577 | 0.99752 | 118.3966 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
359 | 5151 | 3.5895 | 0.25248 | -4.3901 | 0.057415 | 116.6494 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 359 | 15648 | 3.5895 | 70.3189 | 4.9328 | 0.99755 | 118.3951 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
360 | 5152 | 3.5995 | 0.25202 | -4.4243 | 0.05687 | 116.6462 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 360 | 15649 | 3.5995 | 70.3182 | 4.9034 | 0.99758 | 118.3932 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
361 | 5153 | 3.6095 | 0.25156 | -4.4558 | 0.056367 | 116.6434 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 361 | 15650 | 3.6095 | 70.3176 | 4.8697 | 0.99761 | 118.3909 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
362 | 5154 | 3.6195 | 0.2511 | -4.4845 | 0.055905 | 116.6411 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 362 | 15651 | 3.6195 | 70.3169 | 4.8319 | 0.99765 | 118.3882 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
363 | 5155 | 3.6295 | 0.25064 | -4.5105 | 0.055483 | 116.6393 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 363 | 15652 | 3.6295 | 70.3162 | 4.7904 | 0.99769 | 118.3852 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
364 | 5156 | 3.6395 | 0.25019 | -4.5337 | 0.055101 | 116.6379 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 364 | 15653 | 3.6395 | 70.3155 | 4.7453 | 0.99773 | 118.3817 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
365 | 5157 | 3.6495 | 0.24974 | -4.5541 | 0.054757 | 116.6369 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 365 | 15654 | 3.6495 | 70.3149 | 4.697 | 0.99778 | 118.378 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
366 | 5158 | 3.6595 | 0.2493 | -4.5718 | 0.054449 | 116.6364 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 366 | 15655 | 3.6595 | 70.3142 | 4.6456 | 0.99782 | 118.3739 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
367 | 5159 | 3.6695 | 0.24886 | -4.5867 | 0.054177 | 116.6364 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 367 | 15656 | 3.6695 | 70.3136 | 4.5914 | 0.99787 | 118.3694 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
368 | 5160 | 3.6795 | 0.24842 | -4.5989 | 0.05394 | 116.6367 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 368 | 15657 | 3.6795 | 70.313 | 4.5348 | 0.99793 | 118.3647 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
369 | 5161 | 3.6895 | 0.24799 | -4.6085 | 0.053735 | 116.6374 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 369 | 15658 | 3.6895 | 70.3124 | 4.4759 | 0.99798 | 118.3597 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
370 | 5162 | 3.6995 | 0.24757 | -4.6156 | 0.053561 | 116.6386 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 370 | 15659 | 3.6995 | 70.3118 | 4.4149 | 0.99803 | 118.3544 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
371 | 5163 | 3.7095 | 0.24715 | -4.6202 | 0.053417 | 116.64 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 371 | 15660 | 3.7095 | 70.3113 | 4.3523 | 0.99809 | 118.349 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
372 | 5164 | 3.7195 | 0.24674 | -4.6226 | 0.053301 | 116.6418 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 372 | 15661 | 3.7195 | 70.3108 | 4.2881 | 0.99815 | 118.3432 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
373 | 5165 | 3.7295 | 0.24633 | -4.6227 | 0.053211 | 116.6439 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 373 | 15662 | 3.7295 | 70.3103 | 4.2228 | 0.9982 | 118.3374 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
374 | 5166 | 3.7395 | 0.24593 | -4.6208 | 0.053147 | 116.6462 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 374 | 15663 | 3.7395 | 70.3099 | 4.1564 | 0.99826 | 118.3313 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
375 | 5167 | 3.7495 | 0.24553 | -4.6169 | 0.053106 | 116.6487 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 375 | 15664 | 3.7495 | 70.3096 | 4.0894 | 0.99831 | 118.3251 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
376 | 5168 | 3.7595 | 0.24515 | -4.6113 | 0.053087 | 116.6515 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 376 | 15665 | 3.7595 | 70.3092 | 4.0219 | 0.99837 | 118.3189 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
377 | 5169 | 3.7695 | 0.24476 | -4.604 | 0.053089 | 116.6544 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 377 | 15666 | 3.7695 | 70.309 | 3.9542 | 0.99842 | 118.3125 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
378 | 5170 | 3.7795 | 0.24439 | -4.5951 | 0.053109 | 116.6575 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 378 | 15667 | 3.7795 | 70.3087 | 3.8865 | 0.99848 | 118.3061 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
379 | 5171 | 3.7895 | 0.24402 | -4.5849 | 0.053148 | 116.6606 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 379 | 15668 | 3.7895 | 70.3086 | 3.8192 | 0.99853 | 118.2997 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
380 | 5172 | 3.7995 | 0.24366 | -4.5735 | 0.053202 | 116.6638 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 380 | 15669 | 3.7995 | 70.3085 | 3.7524 | 0.99858 | 118.2933 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
381 | 5173 | 3.809 | 0.24331 | -4.5609 | 0.053271 | 116.6671 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 381 | 15670 | 3.8095 | 70.3084 | 3.6864 | 0.99863 | 118.287 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
382 | 5174 | 3.819 | 0.24296 | -4.5473 | 0.053353 | 116.6703 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 382 | 15671 | 3.8195 | 70.3084 | 3.6214 | 0.99868 | 118.2807 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
383 | 5175 | 3.829 | 0.24262 | -4.5329 | 0.053447 | 116.6736 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 383 | 15672 | 3.8295 | 70.3085 | 3.5576 | 0.99872 | 118.2746 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
384 | 5176 | 3.8395 | 0.24228 | -4.5178 | 0.053552 | 116.6768 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 384 | 15673 | 3.8395 | 70.3086 | 3.4953 | 0.99877 | 118.2686 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
385 | 5177 | 3.849 | 0.24196 | -4.502 | 0.053667 | 116.6799 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 385 | 15674 | 3.8495 | 70.3088 | 3.4347 | 0.99881 | 118.2627 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
386 | 5178 | 3.859 | 0.24164 | -4.4858 | 0.05379 | 116.6829 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 386 | 15675 | 3.8595 | 70.309 | 3.3759 | 0.99885 | 118.2571 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
387 | 5179 | 3.869 | 0.24132 | -4.4691 | 0.05392 | 116.6858 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 387 | 15676 | 3.8695 | 70.3093 | 3.3191 | 0.99889 | 118.2517 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
388 | 5180 | 3.879 | 0.24102 | -4.4522 | 0.054056 | 116.6886 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 388 | 15677 | 3.8795 | 70.3096 | 3.2646 | 0.99892 | 118.2465 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
389 | 5181 | 3.889 | 0.24072 | -4.435 | 0.054197 | 116.6913 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 389 | 15678 | 3.8895 | 70.31 | 3.2124 | 0.99896 | 118.2416 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
390 | 5182 | 3.899 | 0.24042 | -4.4178 | 0.054341 | 116.6938 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 390 | 15679 | 3.8995 | 70.3104 | 3.1627 | 0.99899 | 118.2369 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
391 | 5183 | 3.909 | 0.24014 | -4.4005 | 0.054489 | 116.6962 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 391 | 15680 | 3.9095 | 70.3109 | 3.1157 | 0.99902 | 118.2326 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
392 | 5184 | 3.919 | 0.23986 | -4.3833 | 0.054639 | 116.6984 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 392 | 15681 | 3.9195 | 70.3115 | 3.0715 | 0.99905 | 118.2286 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
393 | 5185 | 3.929 | 0.23959 | -4.3662 | 0.054791 | 116.7005 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 393 | 15682 | 3.9295 | 70.3121 | 3.0301 | 0.99907 | 118.2249 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
394 | 5186 | 3.939 | 0.23932 | -4.3493 | 0.054942 | 116.7024 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 394 | 15683 | 3.9395 | 70.3127 | 2.9917 | 0.9991 | 118.2216 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
395 | 5187 | 3.949 | 0.23906 | -4.3326 | 0.055093 | 116.7042 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 395 | 15684 | 3.9495 | 70.3134 | 2.9563 | 0.99912 | 118.2186 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
396 | 5188 | 3.959 | 0.23881 | -4.3163 | 0.055243 | 116.7058 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 396 | 15685 | 3.9595 | 70.3141 | 2.924 | 0.99914 | 118.216 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
397 | 5189 | 3.969 | 0.23856 | -4.3002 | 0.055391 | 116.7073 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 397 | 15686 | 3.9695 | 70.3149 | 2.8949 | 0.99915 | 118.2137 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
398 | 5190 | 3.979 | 0.23832 | -4.2846 | 0.055537 | 116.7087 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 398 | 15687 | 3.9795 | 70.3156 | 2.869 | 0.99917 | 118.2118 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
399 | 5191 | 3.989 | 0.23809 | -4.2695 | 0.05568 | 116.7099 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 399 | 15688 | 3.9895 | 70.3165 | 2.8463 | 0.99918 | 118.2103 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
400 | 5192 | 3.999 | 0.23787 | -4.2548 | 0.055818 | 116.7111 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 400 | 15689 | 3.9995 | 70.3173 | 2.8269 | 0.99919 | 118.2092 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
401 | 5193 | 4.009 | 0.23765 | -4.2407 | 0.055953 | 116.7121 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 401 | 15690 | 4.0095 | 70.3182 | 2.8107 | 0.9992 | 118.2084 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
402 | 5194 | 4.019 | 0.23744 | -4.227 | 0.056082 | 116.7131 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 402 | 15691 | 4.0195 | 70.3191 | 2.7978 | 0.99921 | 118.208 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
403 | 5195 | 4.029 | 0.23723 | -4.214 | 0.056207 | 116.714 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 403 | 15692 | 4.0295 | 70.32 | 2.7881 | 0.99921 | 118.208 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
404 | 5196 | 4.039 | 0.23703 | -4.2015 | 0.056326 | 116.7148 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 404 | 15693 | 4.0395 | 70.321 | 2.7817 | 0.99922 | 118.2083 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
405 | 5197 | 4.049 | 0.23684 | -4.1897 | 0.056438 | 116.7156 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 405 | 15694 | 4.0495 | 70.3219 | 2.7784 | 0.99922 | 118.2089 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
406 | 5198 | 4.059 | 0.23665 | -4.1785 | 0.056545 | 116.7163 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 406 | 15695 | 4.0595 | 70.3229 | 2.7783 | 0.99922 | 118.2099 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
407 | 5199 | 4.069 | 0.23646 | -4.1679 | 0.056644 | 116.717 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 407 | 15696 | 4.0695 | 70.3239 | 2.7814 | 0.99922 | 118.2112 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
408 | 5200 | 4.0795 | 0.23629 | -4.1579 | 0.056737 | 116.7177 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 408 | 15697 | 4.0795 | 70.3248 | 2.7875 | 0.99922 | 118.2128 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
409 | 5201 | 4.089 | 0.23612 | -4.1487 | 0.056822 | 116.7184 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 409 | 15698 | 4.0895 | 70.3258 | 2.7966 | 0.99921 | 118.2147 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
410 | 5202 | 4.099 | 0.23595 | -4.14 | 0.056899 | 116.719 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 410 | 15699 | 4.0995 | 70.3268 | 2.8086 | 0.9992 | 118.2169 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
411 | 5203 | 4.109 | 0.23579 | -4.1321 | 0.056969 | 116.7197 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 411 | 15700 | 4.1095 | 70.3277 | 2.8236 | 0.9992 | 118.2193 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
412 | 5204 | 4.119 | 0.23563 | -4.1248 | 0.057031 | 116.7203 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 412 | 15701 | 4.1195 | 70.3287 | 2.8413 | 0.99918 | 118.222 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
413 | 5205 | 4.129 | 0.23547 | -4.1183 | 0.057084 | 116.7209 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 413 | 15702 | 4.1295 | 70.3296 | 2.8617 | 0.99917 | 118.225 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
414 | 5206 | 4.139 | 0.23532 | -4.1123 | 0.05713 | 116.7214 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 414 | 15703 | 4.1395 | 70.3305 | 2.8847 | 0.99916 | 118.2281 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
415 | 5207 | 4.149 | 0.23517 | -4.1071 | 0.057167 | 116.7219 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 415 | 15704 | 4.1495 | 70.3314 | 2.9103 | 0.99914 | 118.2315 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
416 | 5208 | 4.159 | 0.23503 | -4.1026 | 0.057195 | 116.7224 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 416 | 15705 | 4.1595 | 70.3323 | 2.9382 | 0.99913 | 118.2351 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
417 | 5209 | 4.169 | 0.23489 | -4.0987 | 0.057214 | 116.7229 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 417 | 15706 | 4.1695 | 70.3332 | 2.9684 | 0.99911 | 118.2388 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
418 | 5210 | 4.179 | 0.23475 | -4.0955 | 0.057224 | 116.7232 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 418 | 15707 | 4.1795 | 70.334 | 3.0007 | 0.99909 | 118.2427 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
419 | 5211 | 4.189 | 0.23461 | -4.093 | 0.057226 | 116.7235 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 419 | 15708 | 4.1895 | 70.3348 | 3.0351 | 0.99907 | 118.2467 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
420 | 5212 | 4.199 | 0.23447 | -4.0912 | 0.057218 | 116.7237 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 420 | 15709 | 4.1995 | 70.3356 | 3.0713 | 0.99905 | 118.2509 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
421 | 5213 | 4.209 | 0.23434 | -4.09 | 0.057201 | 116.7238 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 421 | 15710 | 4.2095 | 70.3363 | 3.1093 | 0.99902 | 118.2551 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
422 | 5214 | 4.219 | 0.2342 | -4.0896 | 0.057175 | 116.7238 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 422 | 15711 | 4.2195 | 70.337 | 3.1488 | 0.999 | 118.2595 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
423 | 5215 | 4.229 | 0.23407 | -4.0898 | 0.057139 | 116.7236 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 423 | 15712 | 4.2295 | 70.3377 | 3.1897 | 0.99897 | 118.2639 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
424 | 5216 | 4.239 | 0.23394 | -4.0908 | 0.057094 | 116.7232 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 424 | 15713 | 4.2395 | 70.3383 | 3.2318 | 0.99895 | 118.2684 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
425 | 5217 | 4.249 | 0.2338 | -4.0924 | 0.057039 | 116.7227 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 425 | 15714 | 4.2495 | 70.3389 | 3.2749 | 0.99892 | 118.273 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
426 | 5218 | 4.259 | 0.23367 | -4.0947 | 0.056974 | 116.7221 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 426 | 15715 | 4.2595 | 70.3395 | 3.3189 | 0.99889 | 118.2775 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
427 | 5219 | 4.269 | 0.23354 | -4.0977 | 0.0569 | 116.7212 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 427 | 15716 | 4.2695 | 70.34 | 3.3636 | 0.99886 | 118.2821 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
428 | 5220 | 4.279 | 0.2334 | -4.1013 | 0.056816 | 116.7201 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 428 | 15717 | 4.2795 | 70.3405 | 3.4087 | 0.99883 | 118.2867 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
429 | 5221 | 4.289 | 0.23326 | -4.1057 | 0.056723 | 116.7188 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 429 | 15718 | 4.2895 | 70.3409 | 3.4541 | 0.9988 | 118.2912 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
430 | 5222 | 4.299 | 0.23312 | -4.1107 | 0.05662 | 116.7172 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 430 | 15719 | 4.2995 | 70.3413 | 3.4996 | 0.99876 | 118.2958 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
431 | 5223 | 4.309 | 0.23298 | -4.1164 | 0.056508 | 116.7155 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 431 | 15720 | 4.3095 | 70.3417 | 3.545 | 0.99873 | 118.3002 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
432 | 5224 | 4.319 | 0.23284 | -4.1227 | 0.056387 | 116.7135 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 432 | 15721 | 4.3195 | 70.342 | 3.59 | 0.9987 | 118.3046 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
433 | 5225 | 4.329 | 0.2327 | -4.1297 | 0.056258 | 116.7112 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 433 | 15722 | 4.3295 | 70.3423 | 3.6346 | 0.99867 | 118.309 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
434 | 5226 | 4.339 | 0.23255 | -4.1373 | 0.05612 | 116.7088 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 434 | 15723 | 4.3395 | 70.3425 | 3.6785 | 0.99864 | 118.3132 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
435 | 5227 | 4.349 | 0.2324 | -4.1455 | 0.055973 | 116.7061 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 435 | 15724 | 4.3495 | 70.3427 | 3.7215 | 0.9986 | 118.3174 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
436 | 5228 | 4.359 | 0.23225 | -4.1543 | 0.055819 | 116.7031 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 436 | 15725 | 4.3595 | 70.3428 | 3.7634 | 0.99857 | 118.3214 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
437 | 5229 | 4.369 | 0.2321 | -4.1637 | 0.055658 | 116.7 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 437 | 15726 | 4.3695 | 70.3429 | 3.8042 | 0.99854 | 118.3253 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
438 | 5230 | 4.379 | 0.23195 | -4.1735 | 0.055491 | 116.6966 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 438 | 15727 | 4.3795 | 70.343 | 3.8436 | 0.99851 | 118.329 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
439 | 5231 | 4.389 | 0.23179 | -4.1838 | 0.055317 | 116.6931 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 439 | 15728 | 4.3895 | 70.343 | 3.8815 | 0.99848 | 118.3326 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
440 | 5232 | 4.399 | 0.23163 | -4.1946 | 0.055138 | 116.6894 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 440 | 15729 | 4.3995 | 70.343 | 3.9177 | 0.99845 | 118.3361 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
441 | 5233 | 4.409 | 0.23147 | -4.2057 | 0.054954 | 116.6856 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 441 | 15730 | 4.4095 | 70.343 | 3.9522 | 0.99843 | 118.3393 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
442 | 5234 | 4.419 | 0.23131 | -4.2172 | 0.054767 | 116.6816 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 442 | 15731 | 4.4195 | 70.3429 | 3.9848 | 0.9984 | 118.3424 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
443 | 5235 | 4.429 | 0.23115 | -4.229 | 0.054576 | 116.6775 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 443 | 15732 | 4.4295 | 70.3428 | 4.0153 | 0.99837 | 118.3454 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
444 | 5236 | 4.439 | 0.23099 | -4.241 | 0.054384 | 116.6733 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 444 | 15733 | 4.4395 | 70.3427 | 4.0438 | 0.99835 | 118.3481 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
445 | 5237 | 4.449 | 0.23082 | -4.2532 | 0.054189 | 116.6691 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 445 | 15734 | 4.4495 | 70.3425 | 4.0701 | 0.99833 | 118.3506 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
446 | 5238 | 4.459 | 0.23065 | -4.2656 | 0.053995 | 116.6649 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 446 | 15735 | 4.4595 | 70.3423 | 4.0942 | 0.99831 | 118.3529 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
447 | 5239 | 4.469 | 0.23049 | -4.2779 | 0.0538 | 116.6606 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 447 | 15736 | 4.4695 | 70.342 | 4.116 | 0.99829 | 118.355 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
448 | 5240 | 4.479 | 0.23032 | -4.2903 | 0.053607 | 116.6564 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 448 | 15737 | 4.4795 | 70.3418 | 4.1354 | 0.99828 | 118.3569 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
449 | 5241 | 4.489 | 0.23015 | -4.3026 | 0.053415 | 116.6522 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 449 | 15738 | 4.4895 | 70.3415 | 4.1524 | 0.99826 | 118.3586 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
450 | 5242 | 4.499 | 0.22999 | -4.3148 | 0.053226 | 116.6482 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 450 | 15739 | 4.4995 | 70.3412 | 4.1671 | 0.99825 | 118.3601 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
451 | 5243 | 4.509 | 0.22982 | -4.3268 | 0.053041 | 116.6442 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 451 | 15740 | 4.5095 | 70.3409 | 4.1793 | 0.99824 | 118.3613 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
452 | 5244 | 4.519 | 0.22965 | -4.3385 | 0.05286 | 116.6403 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 452 | 15741 | 4.5195 | 70.3405 | 4.1892 | 0.99823 | 118.3624 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
453 | 5245 | 4.529 | 0.22949 | -4.35 | 0.052683 | 116.6366 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 453 | 15742 | 4.5295 | 70.3402 | 4.1966 | 0.99823 | 118.3632 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
454 | 5246 | 4.5395 | 0.22933 | -4.361 | 0.052513 | 116.6331 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 454 | 15743 | 4.5395 | 70.3398 | 4.2016 | 0.99822 | 118.3637 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
455 | 5247 | 4.549 | 0.22916 | -4.3717 | 0.052348 | 116.6298 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 455 | 15744 | 4.5495 | 70.3394 | 4.2042 | 0.99822 | 118.3641 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
456 | 5248 | 4.559 | 0.229 | -4.3819 | 0.05219 | 116.6267 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 456 | 15745 | 4.5595 | 70.3391 | 4.2045 | 0.99822 | 118.3642 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
457 | 5249 | 4.569 | 0.22884 | -4.3917 | 0.052038 | 116.6239 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 457 | 15746 | 4.5695 | 70.3387 | 4.2025 | 0.99822 | 118.3641 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
458 | 5250 | 4.579 | 0.22869 | -4.4009 | 0.051894 | 116.6213 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 458 | 15747 | 4.5795 | 70.3383 | 4.1982 | 0.99822 | 118.3638 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
459 | 5251 | 4.589 | 0.22853 | -4.4095 | 0.051758 | 116.619 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 459 | 15748 | 4.5895 | 70.3379 | 4.1917 | 0.99823 | 118.3633 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
460 | 5252 | 4.599 | 0.22838 | -4.4175 | 0.05163 | 116.6169 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 460 | 15749 | 4.5995 | 70.3375 | 4.183 | 0.99824 | 118.3625 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
461 | 5253 | 4.609 | 0.22823 | -4.425 | 0.05151 | 116.6151 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 461 | 15750 | 4.6095 | 70.3371 | 4.1722 | 0.99825 | 118.3616 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
462 | 5254 | 4.619 | 0.22808 | -4.4318 | 0.051398 | 116.6136 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 462 | 15751 | 4.6195 | 70.3367 | 4.1595 | 0.99826 | 118.3604 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
463 | 5255 | 4.629 | 0.22794 | -4.4379 | 0.051294 | 116.6124 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 463 | 15752 | 4.6295 | 70.3364 | 4.1448 | 0.99827 | 118.3591 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
464 | 5256 | 4.639 | 0.2278 | -4.4435 | 0.051198 | 116.6115 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 464 | 15753 | 4.6395 | 70.336 | 4.1282 | 0.99828 | 118.3576 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
465 | 5257 | 4.649 | 0.22766 | -4.4484 | 0.051111 | 116.6109 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 465 | 15754 | 4.6495 | 70.3357 | 4.1098 | 0.9983 | 118.3559 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
466 | 5258 | 4.659 | 0.22752 | -4.4526 | 0.051031 | 116.6106 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 466 | 15755 | 4.6595 | 70.3353 | 4.0898 | 0.99831 | 118.354 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
467 | 5259 | 4.669 | 0.22738 | -4.4563 | 0.050959 | 116.6106 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 467 | 15756 | 4.6695 | 70.335 | 4.0682 | 0.99833 | 118.3519 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
468 | 5260 | 4.6795 | 0.22725 | -4.4593 | 0.050896 | 116.6108 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 468 | 15757 | 4.6795 | 70.3348 | 4.0451 | 0.99835 | 118.3498 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
469 | 5261 | 4.689 | 0.22712 | -4.4617 | 0.050839 | 116.6113 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 469 | 15758 | 4.6895 | 70.3345 | 4.0206 | 0.99837 | 118.3474 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
470 | 5262 | 4.699 | 0.227 | -4.4636 | 0.05079 | 116.6121 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 470 | 15759 | 4.6995 | 70.3342 | 3.9948 | 0.99839 | 118.345 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
471 | 5263 | 4.709 | 0.22687 | -4.4649 | 0.050747 | 116.6131 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 471 | 15760 | 4.7095 | 70.334 | 3.9679 | 0.99841 | 118.3424 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
472 | 5264 | 4.719 | 0.22675 | -4.4657 | 0.050711 | 116.6144 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 472 | 15761 | 4.7195 | 70.3338 | 3.94 | 0.99843 | 118.3397 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
473 | 5265 | 4.729 | 0.22663 | -4.4659 | 0.050681 | 116.6159 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 473 | 15762 | 4.7295 | 70.3337 | 3.9112 | 0.99846 | 118.3369 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
474 | 5266 | 4.739 | 0.22651 | -4.4658 | 0.050657 | 116.6175 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 474 | 15763 | 4.7395 | 70.3335 | 3.8817 | 0.99848 | 118.3341 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
475 | 5267 | 4.749 | 0.2264 | -4.4651 | 0.050639 | 116.6194 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 475 | 15764 | 4.7495 | 70.3334 | 3.8514 | 0.9985 | 118.3312 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
476 | 5268 | 4.759 | 0.22629 | -4.4641 | 0.050625 | 116.6215 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 476 | 15765 | 4.7595 | 70.3334 | 3.8207 | 0.99853 | 118.3282 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
477 | 5269 | 4.769 | 0.22618 | -4.4626 | 0.050617 | 116.6237 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 477 | 15766 | 4.7695 | 70.3333 | 3.7896 | 0.99855 | 118.3252 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
478 | 5270 | 4.779 | 0.22607 | -4.4609 | 0.050613 | 116.626 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 478 | 15767 | 4.7795 | 70.3333 | 3.7583 | 0.99858 | 118.3222 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
479 | 5271 | 4.789 | 0.22596 | -4.4588 | 0.050613 | 116.6284 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 479 | 15768 | 4.7895 | 70.3334 | 3.7268 | 0.9986 | 118.3192 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
480 | 5272 | 4.799 | 0.22586 | -4.4564 | 0.050616 | 116.631 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 480 | 15769 | 4.7995 | 70.3334 | 3.6954 | 0.99862 | 118.3162 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
481 | 5273 | 4.809 | 0.22575 | -4.4537 | 0.050624 | 116.6336 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 481 | 15770 | 4.8095 | 70.3335 | 3.6641 | 0.99865 | 118.3132 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
482 | 5274 | 4.819 | 0.22565 | -4.4508 | 0.050634 | 116.6363 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 482 | 15771 | 4.8195 | 70.3336 | 3.6331 | 0.99867 | 118.3103 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
483 | 5275 | 4.8295 | 0.22555 | -4.4477 | 0.050647 | 116.6391 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 483 | 15772 | 4.8295 | 70.3338 | 3.6025 | 0.99869 | 118.3074 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
484 | 5276 | 4.839 | 0.22546 | -4.4445 | 0.050663 | 116.6418 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 484 | 15773 | 4.8395 | 70.334 | 3.5724 | 0.99871 | 118.3046 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
485 | 5277 | 4.849 | 0.22536 | -4.441 | 0.050681 | 116.6446 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 485 | 15774 | 4.8495 | 70.3342 | 3.5429 | 0.99873 | 118.3019 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
486 | 5278 | 4.859 | 0.22527 | -4.4374 | 0.050701 | 116.6474 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 486 | 15775 | 4.8595 | 70.3345 | 3.5142 | 0.99875 | 118.2993 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
487 | 5279 | 4.869 | 0.22518 | -4.4337 | 0.050723 | 116.6501 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 487 | 15776 | 4.8695 | 70.3348 | 3.4863 | 0.99877 | 118.2968 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
488 | 5280 | 4.879 | 0.22509 | -4.4299 | 0.050747 | 116.6528 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 488 | 15777 | 4.8795 | 70.3351 | 3.4594 | 0.99879 | 118.2944 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
489 | 5281 | 4.889 | 0.22501 | -4.426 | 0.050772 | 116.6554 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 489 | 15778 | 4.8895 | 70.3354 | 3.4334 | 0.99881 | 118.2921 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
490 | 5282 | 4.899 | 0.22492 | -4.422 | 0.050798 | 116.658 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 490 | 15779 | 4.8995 | 70.3358 | 3.4086 | 0.99883 | 118.2899 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
491 | 5283 | 4.909 | 0.22484 | -4.418 | 0.050826 | 116.6605 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 491 | 15780 | 4.9095 | 70.3362 | 3.3849 | 0.99884 | 118.2879 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
492 | 5284 | 4.919 | 0.22476 | -4.4139 | 0.050855 | 116.6629 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 492 | 15781 | 4.9195 | 70.3367 | 3.3625 | 0.99886 | 118.2861 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
493 | 5285 | 4.929 | 0.22468 | -4.4098 | 0.050884 | 116.6652 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 493 | 15782 | 4.9295 | 70.3371 | 3.3413 | 0.99887 | 118.2844 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
494 | 5286 | 4.939 | 0.2246 | -4.4057 | 0.050914 | 116.6673 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 494 | 15783 | 4.9395 | 70.3376 | 3.3214 | 0.99889 | 118.2828 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
495 | 5287 | 4.949 | 0.22453 | -4.4016 | 0.050945 | 116.6694 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 495 | 15784 | 4.9495 | 70.3382 | 3.303 | 0.9989 | 118.2815 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
496 | 5288 | 4.959 | 0.22446 | -4.3975 | 0.050976 | 116.6713 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 496 | 15785 | 4.9595 | 70.3387 | 3.2859 | 0.99891 | 118.2802 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
497 | 5289 | 4.969 | 0.22439 | -4.3934 | 0.051007 | 116.6731 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 497 | 15786 | 4.9695 | 70.3392 | 3.2703 | 0.99892 | 118.2792 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
498 | 5290 | 4.979 | 0.22432 | -4.3894 | 0.051039 | 116.6748 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 498 | 15787 | 4.9795 | 70.3398 | 3.2561 | 0.99893 | 118.2783 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
499 | 5291 | 4.989 | 0.22426 | -4.3853 | 0.051071 | 116.6763 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 499 | 15788 | 4.9895 | 70.3404 | 3.2433 | 0.99894 | 118.2776 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
500 | 5292 | 4.999 | 0.22419 | -4.3814 | 0.051102 | 116.6777 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 500 | 15789 | 4.9995 | 70.341 | 3.2321 | 0.99895 | 118.277 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
501 | 5293 | 5.009 | 0.22413 | -4.3775 | 0.051134 | 116.679 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 501 | 15790 | 5.0095 | 70.3416 | 3.2223 | 0.99895 | 118.2766 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
502 | 5294 | 5.019 | 0.22407 | -4.3736 | 0.051165 | 116.6802 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 502 | 15791 | 5.0195 | 70.3422 | 3.2139 | 0.99896 | 118.2764 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
503 | 5295 | 5.029 | 0.22401 | -4.3699 | 0.051196 | 116.6812 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 503 | 15792 | 5.0295 | 70.3429 | 3.2071 | 0.99896 | 118.2763 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
504 | 5296 | 5.039 | 0.22396 | -4.3662 | 0.051226 | 116.6821 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 504 | 15793 | 5.0395 | 70.3435 | 3.2017 | 0.99897 | 118.2764 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
505 | 5297 | 5.049 | 0.2239 | -4.3626 | 0.051255 | 116.6829 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 505 | 15794 | 5.0495 | 70.3441 | 3.1977 | 0.99897 | 118.2766 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
506 | 5298 | 5.059 | 0.22385 | -4.3591 | 0.051284 | 116.6836 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 506 | 15795 | 5.0595 | 70.3448 | 3.1952 | 0.99897 | 118.277 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
507 | 5299 | 5.069 | 0.2238 | -4.3558 | 0.051312 | 116.6842 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 507 | 15796 | 5.0695 | 70.3454 | 3.1941 | 0.99897 | 118.2775 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
508 | 5300 | 5.079 | 0.22375 | -4.3525 | 0.051339 | 116.6847 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 508 | 15797 | 5.0795 | 70.346 | 3.1944 | 0.99897 | 118.2781 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
509 | 5301 | 5.089 | 0.2237 | -4.3494 | 0.051364 | 116.6852 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 509 | 15798 | 5.0895 | 70.3467 | 3.196 | 0.99897 | 118.2789 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
510 | 5302 | 5.099 | 0.22365 | -4.3464 | 0.051389 | 116.6856 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 510 | 15799 | 5.0995 | 70.3473 | 3.199 | 0.99897 | 118.2798 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
511 | 5303 | 5.109 | 0.2236 | -4.3435 | 0.051412 | 116.6859 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 511 | 15800 | 5.1095 | 70.3479 | 3.2033 | 0.99896 | 118.2808 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
512 | 5304 | 5.119 | 0.22356 | -4.3408 | 0.051433 | 116.6862 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 512 | 15801 | 5.1195 | 70.3484 | 3.2089 | 0.99896 | 118.2819 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
513 | 5305 | 5.129 | 0.22351 | -4.3382 | 0.051453 | 116.6865 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 513 | 15802 | 5.1295 | 70.349 | 3.2158 | 0.99896 | 118.2832 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
514 | 5306 | 5.139 | 0.22347 | -4.3358 | 0.051471 | 116.6868 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 514 | 15803 | 5.1395 | 70.3495 | 3.2239 | 0.99895 | 118.2845 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
515 | 5307 | 5.149 | 0.22342 | -4.3336 | 0.051487 | 116.687 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 515 | 15804 | 5.1495 | 70.3501 | 3.2331 | 0.99895 | 118.2859 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
516 | 5308 | 5.159 | 0.22338 | -4.3315 | 0.051502 | 116.6873 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 516 | 15805 | 5.1595 | 70.3506 | 3.2436 | 0.99894 | 118.2874 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
517 | 5309 | 5.169 | 0.22333 | -4.3297 | 0.051514 | 116.6875 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 517 | 15806 | 5.1695 | 70.351 | 3.2551 | 0.99893 | 118.2889 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
518 | 5310 | 5.179 | 0.22329 | -4.328 | 0.051524 | 116.6878 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 518 | 15807 | 5.1795 | 70.3515 | 3.2677 | 0.99892 | 118.2906 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
519 | 5311 | 5.189 | 0.22325 | -4.3265 | 0.051532 | 116.6881 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 519 | 15808 | 5.1895 | 70.3519 | 3.2813 | 0.99891 | 118.2922 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
520 | 5312 | 5.199 | 0.22321 | -4.3252 | 0.051537 | 116.6884 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 520 | 15809 | 5.1995 | 70.3523 | 3.2959 | 0.9989 | 118.294 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
521 | 5313 | 5.209 | 0.22316 | -4.3241 | 0.05154 | 116.6888 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 521 | 15810 | 5.2095 | 70.3526 | 3.3114 | 0.99889 | 118.2957 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
522 | 5314 | 5.219 | 0.22312 | -4.3233 | 0.05154 | 116.6892 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 522 | 15811 | 5.2195 | 70.353 | 3.3278 | 0.99888 | 118.2975 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
523 | 5315 | 5.229 | 0.22308 | -4.3226 | 0.051538 | 116.6896 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 523 | 15812 | 5.2295 | 70.3533 | 3.3449 | 0.99887 | 118.2993 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
524 | 5316 | 5.239 | 0.22303 | -4.3222 | 0.051533 | 116.6901 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 524 | 15813 | 5.2395 | 70.3535 | 3.3628 | 0.99886 | 118.3011 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
525 | 5317 | 5.249 | 0.22299 | -4.3221 | 0.051525 | 116.6907 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 525 | 15814 | 5.2495 | 70.3537 | 3.3813 | 0.99885 | 118.3029 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
526 | 5318 | 5.259 | 0.22295 | -4.3221 | 0.051514 | 116.6913 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 526 | 15815 | 5.2595 | 70.3539 | 3.4004 | 0.99883 | 118.3047 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
527 | 5319 | 5.269 | 0.2229 | -4.3225 | 0.0515 | 116.692 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 527 | 15816 | 5.2695 | 70.3541 | 3.42 | 0.99882 | 118.3064 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
528 | 5320 | 5.279 | 0.22286 | -4.323 | 0.051483 | 116.6927 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 528 | 15817 | 5.2795 | 70.3542 | 3.4399 | 0.99881 | 118.3082 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
529 | 5321 | 5.289 | 0.22281 | -4.3238 | 0.051463 | 116.6935 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 529 | 15818 | 5.2895 | 70.3543 | 3.4602 | 0.99879 | 118.3099 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
530 | 5322 | 5.299 | 0.22277 | -4.3249 | 0.05144 | 116.6943 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 530 | 15819 | 5.2995 | 70.3543 | 3.4807 | 0.99878 | 118.3115 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
531 | 5323 | 5.309 | 0.22273 | -4.3263 | 0.051414 | 116.6951 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 531 | 15820 | 5.3095 | 70.3543 | 3.5014 | 0.99876 | 118.3131 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
532 | 5324 | 5.319 | 0.22268 | -4.3279 | 0.051385 | 116.696 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 532 | 15821 | 5.3195 | 70.3543 | 3.5221 | 0.99875 | 118.3146 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
533 | 5325 | 5.329 | 0.22264 | -4.3297 | 0.051352 | 116.697 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 533 | 15822 | 5.3295 | 70.3542 | 3.5428 | 0.99873 | 118.316 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
534 | 5326 | 5.339 | 0.22259 | -4.3319 | 0.051317 | 116.698 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 534 | 15823 | 5.3395 | 70.3541 | 3.5633 | 0.99872 | 118.3174 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
535 | 5327 | 5.349 | 0.22255 | -4.3342 | 0.051278 | 116.699 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 535 | 15824 | 5.3495 | 70.3539 | 3.5836 | 0.99871 | 118.3187 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
536 | 5328 | 5.359 | 0.2225 | -4.3369 | 0.051237 | 116.7 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 536 | 15825 | 5.3595 | 70.3538 | 3.6036 | 0.99869 | 118.3199 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
537 | 5329 | 5.369 | 0.22246 | -4.3397 | 0.051193 | 116.701 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 537 | 15826 | 5.3695 | 70.3536 | 3.6232 | 0.99868 | 118.321 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
538 | 5330 | 5.379 | 0.22241 | -4.3428 | 0.051146 | 116.702 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 538 | 15827 | 5.3795 | 70.3533 | 3.6423 | 0.99866 | 118.322 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
539 | 5331 | 5.389 | 0.22237 | -4.3462 | 0.051097 | 116.7031 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 539 | 15828 | 5.3895 | 70.3531 | 3.6608 | 0.99865 | 118.3229 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
540 | 5332 | 5.399 | 0.22232 | -4.3497 | 0.051045 | 116.7041 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 540 | 15829 | 5.3995 | 70.3528 | 3.6786 | 0.99864 | 118.3237 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
541 | 5333 | 5.409 | 0.22228 | -4.3535 | 0.050991 | 116.7051 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 541 | 15830 | 5.4095 | 70.3525 | 3.6958 | 0.99862 | 118.3243 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
542 | 5334 | 5.419 | 0.22223 | -4.3574 | 0.050935 | 116.7061 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 542 | 15831 | 5.4195 | 70.3521 | 3.7122 | 0.99861 | 118.3249 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
543 | 5335 | 5.429 | 0.22219 | -4.3616 | 0.050877 | 116.7071 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 543 | 15832 | 5.4295 | 70.3518 | 3.7277 | 0.9986 | 118.3254 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
544 | 5336 | 5.439 | 0.22215 | -4.3658 | 0.050818 | 116.7081 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 544 | 15833 | 5.4395 | 70.3514 | 3.7423 | 0.99859 | 118.3258 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
545 | 5337 | 5.449 | 0.22211 | -4.3702 | 0.050757 | 116.709 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 545 | 15834 | 5.4495 | 70.351 | 3.756 | 0.99858 | 118.326 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
546 | 5338 | 5.459 | 0.22206 | -4.3748 | 0.050695 | 116.7098 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 546 | 15835 | 5.4595 | 70.3505 | 3.7687 | 0.99857 | 118.3262 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
547 | 5339 | 5.469 | 0.22202 | -4.3794 | 0.050632 | 116.7106 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 547 | 15836 | 5.4695 | 70.3501 | 3.7804 | 0.99856 | 118.3263 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
548 | 5340 | 5.479 | 0.22198 | -4.3841 | 0.050569 | 116.7114 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 548 | 15837 | 5.4795 | 70.3496 | 3.791 | 0.99855 | 118.3263 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
549 | 5341 | 5.489 | 0.22195 | -4.3888 | 0.050506 | 116.7121 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 549 | 15838 | 5.4895 | 70.3492 | 3.8005 | 0.99854 | 118.3262 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
550 | 5342 | 5.499 | 0.22191 | -4.3936 | 0.050443 | 116.7127 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 550 | 15839 | 5.4995 | 70.3487 | 3.809 | 0.99854 | 118.326 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
551 | 5343 | 5.509 | 0.22187 | -4.3983 | 0.05038 | 116.7133 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 551 | 15840 | 5.509 | 70.3482 | 3.8164 | 0.99853 | 118.3258 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
552 | 5344 | 5.519 | 0.22184 | -4.4031 | 0.050318 | 116.7138 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 552 | 15841 | 5.519 | 70.3477 | 3.8227 | 0.99853 | 118.3255 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
553 | 5345 | 5.529 | 0.2218 | -4.4077 | 0.050257 | 116.7142 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 553 | 15842 | 5.529 | 70.3472 | 3.8279 | 0.99852 | 118.3251 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
554 | 5346 | 5.539 | 0.22177 | -4.4123 | 0.050197 | 116.7146 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 554 | 15843 | 5.539 | 70.3467 | 3.832 | 0.99852 | 118.3247 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
555 | 5347 | 5.549 | 0.22173 | -4.4168 | 0.050139 | 116.7148 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 555 | 15844 | 5.549 | 70.3462 | 3.8351 | 0.99852 | 118.3242 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
556 | 5348 | 5.559 | 0.2217 | -4.4212 | 0.050083 | 116.715 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 556 | 15845 | 5.559 | 70.3457 | 3.8371 | 0.99852 | 118.3236 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
557 | 5349 | 5.569 | 0.22167 | -4.4254 | 0.050028 | 116.7151 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 557 | 15846 | 5.569 | 70.3452 | 3.8381 | 0.99851 | 118.3231 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
558 | 5350 | 5.579 | 0.22164 | -4.4294 | 0.049976 | 116.7152 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 558 | 15847 | 5.579 | 70.3447 | 3.8382 | 0.99851 | 118.3225 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
559 | 5351 | 5.589 | 0.22161 | -4.4332 | 0.049926 | 116.7151 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 559 | 15848 | 5.589 | 70.3443 | 3.8373 | 0.99852 | 118.3218 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
560 | 5352 | 5.599 | 0.22158 | -4.4368 | 0.049879 | 116.715 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 560 | 15849 | 5.599 | 70.3438 | 3.8355 | 0.99852 | 118.3212 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
561 | 5353 | 5.609 | 0.22155 | -4.4402 | 0.049835 | 116.7148 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 561 | 15850 | 5.609 | 70.3434 | 3.8328 | 0.99852 | 118.3205 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
562 | 5354 | 5.619 | 0.22153 | -4.4433 | 0.049794 | 116.7145 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 562 | 15851 | 5.619 | 70.3429 | 3.8292 | 0.99852 | 118.3199 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
563 | 5355 | 5.629 | 0.2215 | -4.4462 | 0.049756 | 116.7142 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 563 | 15852 | 5.629 | 70.3425 | 3.8249 | 0.99852 | 118.3192 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
564 | 5356 | 5.639 | 0.22147 | -4.4487 | 0.049721 | 116.7138 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 564 | 15853 | 5.639 | 70.3422 | 3.8199 | 0.99853 | 118.3185 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
565 | 5357 | 5.649 | 0.22144 | -4.451 | 0.04969 | 116.7133 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 565 | 15854 | 5.649 | 70.3418 | 3.8142 | 0.99853 | 118.3179 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
566 | 5358 | 5.659 | 0.22141 | -4.453 | 0.049661 | 116.7128 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 566 | 15855 | 5.659 | 70.3415 | 3.8078 | 0.99854 | 118.3172 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
567 | 5359 | 5.669 | 0.22139 | -4.4547 | 0.049636 | 116.7122 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 567 | 15856 | 5.669 | 70.3411 | 3.8009 | 0.99854 | 118.3166 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
568 | 5360 | 5.679 | 0.22136 | -4.456 | 0.049615 | 116.7116 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 568 | 15857 | 5.679 | 70.3409 | 3.7934 | 0.99855 | 118.3159 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
569 | 5361 | 5.689 | 0.22133 | -4.4571 | 0.049596 | 116.7109 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 569 | 15858 | 5.689 | 70.3406 | 3.7855 | 0.99856 | 118.3154 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
570 | 5362 | 5.699 | 0.2213 | -4.4578 | 0.049582 | 116.7102 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 570 | 15859 | 5.699 | 70.3404 | 3.7772 | 0.99856 | 118.3148 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
571 | 5363 | 5.709 | 0.22127 | -4.4583 | 0.04957 | 116.7094 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 571 | 15860 | 5.709 | 70.3402 | 3.7685 | 0.99857 | 118.3143 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
572 | 5364 | 5.719 | 0.22124 | -4.4584 | 0.049561 | 116.7086 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 572 | 15861 | 5.719 | 70.34 | 3.7594 | 0.99857 | 118.3138 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
573 | 5365 | 5.729 | 0.2212 | -4.4582 | 0.049556 | 116.7078 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 573 | 15862 | 5.729 | 70.3399 | 3.7502 | 0.99858 | 118.3133 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
574 | 5366 | 5.739 | 0.22117 | -4.4578 | 0.049553 | 116.7069 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 574 | 15863 | 5.739 | 70.3398 | 3.7408 | 0.99859 | 118.313 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
575 | 5367 | 5.749 | 0.22113 | -4.4571 | 0.049553 | 116.706 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 575 | 15864 | 5.749 | 70.3398 | 3.7312 | 0.9986 | 118.3126 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
576 | 5368 | 5.759 | 0.2211 | -4.4561 | 0.049556 | 116.7051 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 576 | 15865 | 5.759 | 70.3397 | 3.7215 | 0.9986 | 118.3123 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
577 | 5369 | 5.769 | 0.22106 | -4.4548 | 0.049562 | 116.7042 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 577 | 15866 | 5.769 | 70.3398 | 3.7119 | 0.99861 | 118.3121 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
578 | 5370 | 5.779 | 0.22102 | -4.4534 | 0.049569 | 116.7033 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 578 | 15867 | 5.779 | 70.3398 | 3.7022 | 0.99862 | 118.3119 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
579 | 5371 | 5.789 | 0.22098 | -4.4517 | 0.049579 | 116.7023 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 579 | 15868 | 5.789 | 70.3399 | 3.6926 | 0.99862 | 118.3118 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
580 | 5372 | 5.799 | 0.22094 | -4.4498 | 0.049591 | 116.7013 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 580 | 15869 | 5.799 | 70.34 | 3.6832 | 0.99863 | 118.3118 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
581 | 5373 | 5.809 | 0.2209 | -4.4478 | 0.049605 | 116.7003 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 581 | 15870 | 5.809 | 70.3402 | 3.674 | 0.99864 | 118.3119 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
582 | 5374 | 5.819 | 0.22086 | -4.4455 | 0.04962 | 116.6993 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 582 | 15871 | 5.819 | 70.3404 | 3.6649 | 0.99865 | 118.312 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
583 | 5375 | 5.829 | 0.22082 | -4.4432 | 0.049637 | 116.6982 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 583 | 15872 | 5.829 | 70.3406 | 3.6562 | 0.99865 | 118.3122 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
584 | 5376 | 5.839 | 0.22078 | -4.4407 | 0.049655 | 116.6971 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 584 | 15873 | 5.839 | 70.3409 | 3.6477 | 0.99866 | 118.3124 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
585 | 5377 | 5.849 | 0.22073 | -4.4382 | 0.049674 | 116.696 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 585 | 15874 | 5.849 | 70.3412 | 3.6396 | 0.99866 | 118.3128 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
586 | 5378 | 5.859 | 0.22069 | -4.4355 | 0.049694 | 116.6949 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 586 | 15875 | 5.859 | 70.3415 | 3.6318 | 0.99867 | 118.3132 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
587 | 5379 | 5.869 | 0.22065 | -4.4329 | 0.049714 | 116.6937 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 587 | 15876 | 5.869 | 70.3418 | 3.6245 | 0.99868 | 118.3137 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
588 | 5380 | 5.879 | 0.2206 | -4.4302 | 0.049734 | 116.6924 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 588 | 15877 | 5.879 | 70.3422 | 3.6176 | 0.99868 | 118.3143 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
589 | 5381 | 5.889 | 0.22056 | -4.4275 | 0.049755 | 116.6912 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 589 | 15878 | 5.889 | 70.3426 | 3.6112 | 0.99868 | 118.315 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
590 | 5382 | 5.899 | 0.22052 | -4.4248 | 0.049775 | 116.6899 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 590 | 15879 | 5.899 | 70.3431 | 3.6052 | 0.99869 | 118.3157 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
591 | 5383 | 5.909 | 0.22048 | -4.4221 | 0.049795 | 116.6885 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 591 | 15880 | 5.909 | 70.3435 | 3.5997 | 0.99869 | 118.3165 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
592 | 5384 | 5.919 | 0.22043 | -4.4196 | 0.049815 | 116.6871 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 592 | 15881 | 5.919 | 70.344 | 3.5948 | 0.9987 | 118.3173 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
593 | 5385 | 5.929 | 0.22039 | -4.4171 | 0.049834 | 116.6856 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 593 | 15882 | 5.929 | 70.3445 | 3.5903 | 0.9987 | 118.3182 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
594 | 5386 | 5.939 | 0.22036 | -4.4147 | 0.049852 | 116.684 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 594 | 15883 | 5.939 | 70.345 | 3.5863 | 0.9987 | 118.3191 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
595 | 5387 | 5.949 | 0.22032 | -4.4124 | 0.04987 | 116.6824 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 595 | 15884 | 5.949 | 70.3455 | 3.5828 | 0.99871 | 118.3201 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
596 | 5388 | 5.959 | 0.22028 | -4.4102 | 0.049886 | 116.6807 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 596 | 15885 | 5.959 | 70.3461 | 3.5799 | 0.99871 | 118.3211 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
597 | 5389 | 5.969 | 0.22025 | -4.4083 | 0.0499 | 116.679 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 597 | 15886 | 5.969 | 70.3466 | 3.5774 | 0.99871 | 118.3222 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
598 | 5390 | 5.979 | 0.22021 | -4.4064 | 0.049913 | 116.6771 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 598 | 15887 | 5.979 | 70.3471 | 3.5753 | 0.99871 | 118.3232 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
599 | 5391 | 5.989 | 0.22018 | -4.4048 | 0.049925 | 116.6753 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 599 | 15888 | 5.989 | 70.3477 | 3.5737 | 0.99871 | 118.3243 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
600 | 5392 | 5.999 | 0.22015 | -4.4033 | 0.049935 | 116.6733 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 600 | 15889 | 5.999 | 70.3483 | 3.5726 | 0.99871 | 118.3253 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
601 | 5393 | 6.009 | 0.22012 | -4.402 | 0.049943 | 116.6713 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 601 | 15890 | 6.009 | 70.3488 | 3.5718 | 0.99871 | 118.3264 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
602 | 5394 | 6.019 | 0.2201 | -4.4009 | 0.049949 | 116.6692 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 602 | 15891 | 6.019 | 70.3494 | 3.5714 | 0.99871 | 118.3274 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
603 | 5395 | 6.0295 | 0.22007 | -4.4001 | 0.049953 | 116.6671 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 603 | 15892 | 6.029 | 70.3499 | 3.5713 | 0.99871 | 118.3283 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
604 | 5396 | 6.039 | 0.22005 | -4.3994 | 0.049956 | 116.665 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 604 | 15893 | 6.039 | 70.3504 | 3.5716 | 0.99871 | 118.3293 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
605 | 5397 | 6.049 | 0.22003 | -4.3989 | 0.049956 | 116.6628 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 605 | 15894 | 6.049 | 70.351 | 3.5721 | 0.99871 | 118.3301 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
606 | 5398 | 6.059 | 0.22001 | -4.3986 | 0.049955 | 116.6606 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 606 | 15895 | 6.059 | 70.3515 | 3.5728 | 0.99871 | 118.3309 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
607 | 5399 | 6.069 | 0.21999 | -4.3986 | 0.049952 | 116.6584 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 607 | 15896 | 6.069 | 70.352 | 3.5737 | 0.99871 | 118.3317 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
608 | 5400 | 6.079 | 0.21997 | -4.3987 | 0.049947 | 116.6562 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 608 | 15897 | 6.079 | 70.3524 | 3.5748 | 0.99871 | 118.3323 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
609 | 5401 | 6.089 | 0.21996 | -4.399 | 0.04994 | 116.654 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 609 | 15898 | 6.089 | 70.3529 | 3.576 | 0.99871 | 118.3328 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
610 | 5402 | 6.099 | 0.21994 | -4.3994 | 0.049931 | 116.6519 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 610 | 15899 | 6.099 | 70.3533 | 3.5772 | 0.99871 | 118.3333 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
611 | 5403 | 6.109 | 0.21993 | -4.4001 | 0.049921 | 116.6498 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 611 | 15900 | 6.109 | 70.3537 | 3.5785 | 0.99871 | 118.3336 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
612 | 5404 | 6.119 | 0.21992 | -4.4008 | 0.04991 | 116.6478 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 612 | 15901 | 6.119 | 70.3541 | 3.5798 | 0.99871 | 118.3339 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
613 | 5405 | 6.129 | 0.21991 | -4.4017 | 0.049897 | 116.6459 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 613 | 15902 | 6.129 | 70.3544 | 3.581 | 0.99871 | 118.334 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
614 | 5406 | 6.139 | 0.2199 | -4.4027 | 0.049883 | 116.6442 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 614 | 15903 | 6.139 | 70.3548 | 3.5822 | 0.99871 | 118.334 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
615 | 5407 | 6.1495 | 0.21988 | -4.4039 | 0.049868 | 116.6425 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 615 | 15904 | 6.149 | 70.355 | 3.5832 | 0.99871 | 118.3339 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
616 | 5408 | 6.159 | 0.21987 | -4.405 | 0.049852 | 116.641 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 616 | 15905 | 6.159 | 70.3553 | 3.5841 | 0.9987 | 118.3336 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
617 | 5409 | 6.169 | 0.21986 | -4.4063 | 0.049836 | 116.6396 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 617 | 15906 | 6.169 | 70.3555 | 3.5848 | 0.9987 | 118.3333 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
618 | 5410 | 6.179 | 0.21985 | -4.4076 | 0.049819 | 116.6385 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 618 | 15907 | 6.179 | 70.3557 | 3.5854 | 0.9987 | 118.3328 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
619 | 5411 | 6.189 | 0.21984 | -4.4089 | 0.049802 | 116.6375 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 619 | 15908 | 6.189 | 70.3558 | 3.5857 | 0.9987 | 118.3322 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
620 | 5412 | 6.199 | 0.21983 | -4.4102 | 0.049785 | 116.6368 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 620 | 15909 | 6.199 | 70.3559 | 3.5858 | 0.9987 | 118.3315 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
621 | 5413 | 6.209 | 0.21982 | -4.4114 | 0.049768 | 116.6362 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 621 | 15910 | 6.209 | 70.356 | 3.5856 | 0.9987 | 118.3307 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
622 | 5414 | 6.219 | 0.21981 | -4.4126 | 0.049752 | 116.6359 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 622 | 15911 | 6.219 | 70.356 | 3.5852 | 0.9987 | 118.3298 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
623 | 5415 | 6.229 | 0.2198 | -4.4138 | 0.049736 | 116.6359 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 623 | 15912 | 6.229 | 70.356 | 3.5845 | 0.9987 | 118.3288 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
624 | 5416 | 6.239 | 0.21978 | -4.4148 | 0.049722 | 116.6361 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 624 | 15913 | 6.239 | 70.356 | 3.5835 | 0.99871 | 118.3278 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
625 | 5417 | 6.249 | 0.21977 | -4.4157 | 0.049708 | 116.6366 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 625 | 15914 | 6.249 | 70.3559 | 3.5823 | 0.99871 | 118.3267 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
626 | 5418 | 6.259 | 0.21975 | -4.4165 | 0.049696 | 116.6373 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 626 | 15915 | 6.259 | 70.3557 | 3.5807 | 0.99871 | 118.3255 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
627 | 5419 | 6.269 | 0.21974 | -4.4172 | 0.049685 | 116.6383 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 627 | 15916 | 6.269 | 70.3556 | 3.5789 | 0.99871 | 118.3243 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
628 | 5420 | 6.279 | 0.21972 | -4.4176 | 0.049676 | 116.6395 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 628 | 15917 | 6.279 | 70.3554 | 3.5768 | 0.99871 | 118.323 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
629 | 5421 | 6.289 | 0.2197 | -4.4179 | 0.049669 | 116.641 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 629 | 15918 | 6.289 | 70.3551 | 3.5745 | 0.99871 | 118.3217 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
630 | 5422 | 6.299 | 0.21968 | -4.4179 | 0.049663 | 116.6428 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 630 | 15919 | 6.299 | 70.3549 | 3.572 | 0.99871 | 118.3204 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
631 | 5423 | 6.309 | 0.21966 | -4.4178 | 0.04966 | 116.6448 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 631 | 15920 | 6.309 | 70.3546 | 3.5692 | 0.99872 | 118.3191 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
632 | 5424 | 6.319 | 0.21964 | -4.4174 | 0.04966 | 116.647 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 632 | 15921 | 6.319 | 70.3542 | 3.5662 | 0.99872 | 118.3178 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
633 | 5425 | 6.329 | 0.21961 | -4.4167 | 0.049662 | 116.6494 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 633 | 15922 | 6.329 | 70.3539 | 3.5631 | 0.99872 | 118.3165 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
634 | 5426 | 6.339 | 0.21959 | -4.4158 | 0.049666 | 116.652 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 634 | 15923 | 6.339 | 70.3535 | 3.5597 | 0.99872 | 118.3153 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
635 | 5427 | 6.349 | 0.21956 | -4.4146 | 0.049673 | 116.6549 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 635 | 15924 | 6.349 | 70.353 | 3.5563 | 0.99872 | 118.3141 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
636 | 5428 | 6.359 | 0.21953 | -4.4132 | 0.049682 | 116.6578 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 636 | 15925 | 6.359 | 70.3526 | 3.5528 | 0.99873 | 118.313 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
637 | 5429 | 6.369 | 0.2195 | -4.4115 | 0.049694 | 116.6609 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 637 | 15926 | 6.369 | 70.3521 | 3.5491 | 0.99873 | 118.3119 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
638 | 5430 | 6.379 | 0.21947 | -4.4095 | 0.049709 | 116.6642 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 638 | 15927 | 6.379 | 70.3517 | 3.5454 | 0.99873 | 118.3109 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
639 | 5431 | 6.389 | 0.21943 | -4.4073 | 0.049727 | 116.6675 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 639 | 15928 | 6.389 | 70.3512 | 3.5417 | 0.99874 | 118.31 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
640 | 5432 | 6.399 | 0.2194 | -4.4048 | 0.049747 | 116.6709 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 640 | 15929 | 6.399 | 70.3506 | 3.538 | 0.99874 | 118.3092 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
641 | 5433 | 6.409 | 0.21936 | -4.4021 | 0.04977 | 116.6743 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 641 | 15930 | 6.409 | 70.3501 | 3.5343 | 0.99874 | 118.3085 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
642 | 5434 | 6.419 | 0.21933 | -4.3991 | 0.049795 | 116.6778 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 642 | 15931 | 6.419 | 70.3496 | 3.5307 | 0.99874 | 118.3079 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
643 | 5435 | 6.429 | 0.21929 | -4.3959 | 0.049823 | 116.6812 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 643 | 15932 | 6.429 | 70.349 | 3.5271 | 0.99875 | 118.3074 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
644 | 5436 | 6.439 | 0.21925 | -4.3925 | 0.049853 | 116.6847 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 644 | 15933 | 6.439 | 70.3484 | 3.5237 | 0.99875 | 118.307 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
645 | 5437 | 6.449 | 0.21921 | -4.3888 | 0.049885 | 116.6881 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 645 | 15934 | 6.449 | 70.3479 | 3.5203 | 0.99875 | 118.3067 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
646 | 5438 | 6.459 | 0.21917 | -4.385 | 0.049919 | 116.6914 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 646 | 15935 | 6.459 | 70.3473 | 3.5171 | 0.99875 | 118.3066 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
647 | 5439 | 6.469 | 0.21913 | -4.381 | 0.049955 | 116.6947 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 647 | 15936 | 6.469 | 70.3467 | 3.514 | 0.99875 | 118.3065 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
648 | 5440 | 6.479 | 0.21909 | -4.3769 | 0.049993 | 116.6978 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 648 | 15937 | 6.479 | 70.3462 | 3.511 | 0.99876 | 118.3066 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
649 | 5441 | 6.489 | 0.21905 | -4.3727 | 0.050032 | 116.7009 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 649 | 15938 | 6.489 | 70.3456 | 3.5083 | 0.99876 | 118.3067 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
650 | 5442 | 6.499 | 0.21901 | -4.3684 | 0.050072 | 116.7037 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 650 | 15939 | 6.499 | 70.3451 | 3.5057 | 0.99876 | 118.307 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
651 | 5443 | 6.509 | 0.21896 | -4.3639 | 0.050113 | 116.7065 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 651 | 15940 | 6.509 | 70.3445 | 3.5033 | 0.99876 | 118.3074 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
652 | 5444 | 6.519 | 0.21892 | -4.3595 | 0.050154 | 116.7091 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 652 | 15941 | 6.519 | 70.344 | 3.5011 | 0.99876 | 118.3078 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
653 | 5445 | 6.529 | 0.21888 | -4.355 | 0.050196 | 116.7115 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 653 | 15942 | 6.529 | 70.3434 | 3.4991 | 0.99877 | 118.3084 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
654 | 5446 | 6.539 | 0.21884 | -4.3505 | 0.050239 | 116.7138 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 654 | 15943 | 6.539 | 70.3429 | 3.4973 | 0.99877 | 118.309 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
655 | 5447 | 6.549 | 0.2188 | -4.346 | 0.050281 | 116.7158 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 655 | 15944 | 6.549 | 70.3424 | 3.4957 | 0.99877 | 118.3096 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
656 | 5448 | 6.559 | 0.21876 | -4.3416 | 0.050323 | 116.7178 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 656 | 15945 | 6.559 | 70.3419 | 3.4943 | 0.99877 | 118.3104 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
657 | 5449 | 6.569 | 0.21872 | -4.3373 | 0.050365 | 116.7195 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 657 | 15946 | 6.569 | 70.3415 | 3.493 | 0.99877 | 118.3111 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
658 | 5450 | 6.579 | 0.21868 | -4.333 | 0.050405 | 116.7211 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 658 | 15947 | 6.579 | 70.341 | 3.492 | 0.99877 | 118.312 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
659 | 5451 | 6.589 | 0.21865 | -4.3289 | 0.050445 | 116.7225 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 659 | 15948 | 6.589 | 70.3406 | 3.4911 | 0.99877 | 118.3128 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
660 | 5452 | 6.599 | 0.21861 | -4.3248 | 0.050484 | 116.7238 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 660 | 15949 | 6.599 | 70.3402 | 3.4904 | 0.99877 | 118.3137 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
661 | 5453 | 6.609 | 0.21858 | -4.321 | 0.050521 | 116.725 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 661 | 15950 | 6.609 | 70.3398 | 3.4898 | 0.99877 | 118.3145 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
662 | 5454 | 6.619 | 0.21855 | -4.3173 | 0.050556 | 116.726 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 662 | 15951 | 6.619 | 70.3395 | 3.4895 | 0.99877 | 118.3154 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
663 | 5455 | 6.629 | 0.21851 | -4.3138 | 0.05059 | 116.7269 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 663 | 15952 | 6.629 | 70.3392 | 3.4892 | 0.99877 | 118.3162 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
664 | 5456 | 6.639 | 0.21848 | -4.3105 | 0.050622 | 116.7278 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 664 | 15953 | 6.639 | 70.3389 | 3.4891 | 0.99877 | 118.3171 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
665 | 5457 | 6.649 | 0.21846 | -4.3074 | 0.050651 | 116.7285 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 665 | 15954 | 6.649 | 70.3386 | 3.4891 | 0.99877 | 118.3179 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
666 | 5458 | 6.659 | 0.21843 | -4.3046 | 0.050678 | 116.7292 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 666 | 15955 | 6.659 | 70.3384 | 3.4892 | 0.99877 | 118.3186 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
667 | 5459 | 6.669 | 0.2184 | -4.302 | 0.050703 | 116.7299 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 667 | 15956 | 6.669 | 70.3381 | 3.4893 | 0.99877 | 118.3194 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
668 | 5460 | 6.679 | 0.21838 | -4.2996 | 0.050725 | 116.7305 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 668 | 15957 | 6.679 | 70.338 | 3.4896 | 0.99877 | 118.3201 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
669 | 5461 | 6.689 | 0.21835 | -4.2975 | 0.050744 | 116.7311 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 669 | 15958 | 6.689 | 70.3378 | 3.49 | 0.99877 | 118.3207 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
670 | 5462 | 6.699 | 0.21833 | -4.2957 | 0.05076 | 116.7317 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 670 | 15959 | 6.699 | 70.3377 | 3.4904 | 0.99877 | 118.3213 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
671 | 5463 | 6.709 | 0.21831 | -4.2941 | 0.050774 | 116.7323 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 671 | 15960 | 6.709 | 70.3376 | 3.4908 | 0.99877 | 118.3218 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
672 | 5464 | 6.719 | 0.21829 | -4.2928 | 0.050784 | 116.7329 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 672 | 15961 | 6.719 | 70.3376 | 3.4913 | 0.99877 | 118.3222 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
673 | 5465 | 6.729 | 0.21827 | -4.2918 | 0.050791 | 116.7336 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 673 | 15962 | 6.729 | 70.3375 | 3.4919 | 0.99877 | 118.3226 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
674 | 5466 | 6.739 | 0.21825 | -4.2911 | 0.050795 | 116.7343 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 674 | 15963 | 6.739 | 70.3376 | 3.4924 | 0.99877 | 118.323 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
675 | 5467 | 6.749 | 0.21823 | -4.2907 | 0.050796 | 116.735 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 675 | 15964 | 6.749 | 70.3376 | 3.493 | 0.99877 | 118.3233 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
676 | 5468 | 6.759 | 0.21822 | -4.2906 | 0.050794 | 116.7358 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 676 | 15965 | 6.759 | 70.3377 | 3.4936 | 0.99877 | 118.3235 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
677 | 5469 | 6.769 | 0.2182 | -4.2907 | 0.050788 | 116.7366 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 677 | 15966 | 6.769 | 70.3378 | 3.4942 | 0.99877 | 118.3237 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
678 | 5470 | 6.779 | 0.21818 | -4.2911 | 0.050779 | 116.7375 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 678 | 15967 | 6.779 | 70.3379 | 3.4948 | 0.99877 | 118.3238 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
679 | 5471 | 6.789 | 0.21816 | -4.2918 | 0.050767 | 116.7384 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 679 | 15968 | 6.789 | 70.3381 | 3.4953 | 0.99877 | 118.3239 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
680 | 5472 | 6.799 | 0.21815 | -4.2928 | 0.050752 | 116.7393 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 680 | 15969 | 6.799 | 70.3383 | 3.4958 | 0.99877 | 118.3239 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
681 | 5473 | 6.809 | 0.21813 | -4.294 | 0.050733 | 116.7403 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 681 | 15970 | 6.809 | 70.3385 | 3.4964 | 0.99877 | 118.324 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
682 | 5474 | 6.819 | 0.21811 | -4.2955 | 0.050712 | 116.7413 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 682 | 15971 | 6.819 | 70.3387 | 3.4968 | 0.99877 | 118.3239 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
683 | 5475 | 6.829 | 0.2181 | -4.2973 | 0.050687 | 116.7423 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 683 | 15972 | 6.829 | 70.339 | 3.4973 | 0.99877 | 118.3239 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
684 | 5476 | 6.839 | 0.21808 | -4.2993 | 0.05066 | 116.7433 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 684 | 15973 | 6.839 | 70.3393 | 3.4977 | 0.99877 | 118.3238 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
685 | 5477 | 6.849 | 0.21806 | -4.3015 | 0.050629 | 116.7444 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 685 | 15974 | 6.849 | 70.3396 | 3.498 | 0.99877 | 118.3238 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
686 | 5478 | 6.859 | 0.21804 | -4.304 | 0.050596 | 116.7454 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 686 | 15975 | 6.859 | 70.34 | 3.4983 | 0.99877 | 118.3237 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
687 | 5479 | 6.869 | 0.21803 | -4.3067 | 0.05056 | 116.7463 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 687 | 15976 | 6.869 | 70.3403 | 3.4985 | 0.99877 | 118.3236 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
688 | 5480 | 6.879 | 0.21801 | -4.3095 | 0.050522 | 116.7472 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 688 | 15977 | 6.879 | 70.3407 | 3.4987 | 0.99877 | 118.3235 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
689 | 5481 | 6.889 | 0.21799 | -4.3126 | 0.050482 | 116.7481 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 689 | 15978 | 6.889 | 70.3411 | 3.4988 | 0.99877 | 118.3235 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
690 | 5482 | 6.899 | 0.21797 | -4.3158 | 0.05044 | 116.7489 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 690 | 15979 | 6.899 | 70.3415 | 3.4989 | 0.99877 | 118.3234 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
691 | 5483 | 6.909 | 0.21794 | -4.3192 | 0.050395 | 116.7496 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 691 | 15980 | 6.909 | 70.342 | 3.4989 | 0.99877 | 118.3233 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
692 | 5484 | 6.919 | 0.21792 | -4.3227 | 0.050349 | 116.7502 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 692 | 15981 | 6.919 | 70.3424 | 3.4989 | 0.99877 | 118.3233 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
693 | 5485 | 6.929 | 0.2179 | -4.3264 | 0.050302 | 116.7507 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 693 | 15982 | 6.929 | 70.3429 | 3.4988 | 0.99877 | 118.3233 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
694 | 5486 | 6.939 | 0.21788 | -4.3301 | 0.050253 | 116.7511 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 694 | 15983 | 6.939 | 70.3433 | 3.4986 | 0.99877 | 118.3233 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
695 | 5487 | 6.949 | 0.21785 | -4.334 | 0.050203 | 116.7513 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 695 | 15984 | 6.949 | 70.3438 | 3.4984 | 0.99877 | 118.3233 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
696 | 5488 | 6.959 | 0.21783 | -4.3379 | 0.050153 | 116.7514 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 696 | 15985 | 6.959 | 70.3443 | 3.4981 | 0.99877 | 118.3233 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
697 | 5489 | 6.969 | 0.21781 | -4.3418 | 0.050102 | 116.7514 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 697 | 15986 | 6.969 | 70.3448 | 3.4978 | 0.99877 | 118.3233 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
698 | 5490 | 6.979 | 0.21778 | -4.3457 | 0.050051 | 116.7512 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 698 | 15987 | 6.979 | 70.3453 | 3.4975 | 0.99877 | 118.3234 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
699 | 5491 | 6.989 | 0.21776 | -4.3497 | 0.05 | 116.7509 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 699 | 15988 | 6.989 | 70.3458 | 3.4972 | 0.99877 | 118.3234 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
700 | 5492 | 6.999 | 0.21773 | -4.3536 | 0.049949 | 116.7504 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 700 | 15989 | 6.999 | 70.3463 | 3.4968 | 0.99877 | 118.3235 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
701 | 5493 | 7.009 | 0.2177 | -4.3575 | 0.049899 | 116.7497 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 701 | 15990 | 7.009 | 70.3468 | 3.4964 | 0.99877 | 118.3235 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
702 | 5494 | 7.019 | 0.21768 | -4.3613 | 0.049849 | 116.7489 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 702 | 15991 | 7.019 | 70.3473 | 3.496 | 0.99877 | 118.3236 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
703 | 5495 | 7.029 | 0.21765 | -4.3651 | 0.0498 | 116.748 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 703 | 15992 | 7.029 | 70.3478 | 3.4957 | 0.99877 | 118.3236 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
704 | 5496 | 7.039 | 0.21763 | -4.3688 | 0.049753 | 116.7469 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 704 | 15993 | 7.039 | 70.3483 | 3.4953 | 0.99877 | 118.3237 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
705 | 5497 | 7.049 | 0.2176 | -4.3723 | 0.049707 | 116.7457 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 705 | 15994 | 7.049 | 70.3487 | 3.495 | 0.99877 | 118.3237 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
706 | 5498 | 7.059 | 0.21758 | -4.3757 | 0.049663 | 116.7443 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 706 | 15995 | 7.059 | 70.3492 | 3.4948 | 0.99877 | 118.3237 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
707 | 5499 | 7.069 | 0.21756 | -4.379 | 0.049621 | 116.7428 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 707 | 15996 | 7.069 | 70.3497 | 3.4946 | 0.99877 | 118.3237 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
708 | 5500 | 7.079 | 0.21753 | -4.3821 | 0.04958 | 116.7412 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 708 | 15997 | 7.079 | 70.3501 | 3.4945 | 0.99877 | 118.3237 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
709 | 5501 | 7.089 | 0.21751 | -4.385 | 0.049541 | 116.7396 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 709 | 15998 | 7.089 | 70.3505 | 3.4945 | 0.99877 | 118.3236 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
710 | 5502 | 7.099 | 0.21749 | -4.3878 | 0.049505 | 116.7378 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 710 | 15999 | 7.099 | 70.3509 | 3.4947 | 0.99877 | 118.3235 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
711 | 5503 | 7.109 | 0.21746 | -4.3904 | 0.049471 | 116.736 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 711 | 16000 | 7.109 | 70.3513 | 3.4949 | 0.99877 | 118.3234 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
712 | 5504 | 7.1195 | 0.21744 | -4.3928 | 0.049439 | 116.7341 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 712 | 16001 | 7.119 | 70.3517 | 3.4953 | 0.99877 | 118.3232 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
713 | 5505 | 7.129 | 0.21742 | -4.395 | 0.049409 | 116.7322 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 713 | 16002 | 7.129 | 70.352 | 3.4959 | 0.99877 | 118.323 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
714 | 5506 | 7.139 | 0.2174 | -4.3971 | 0.049381 | 116.7303 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 714 | 16003 | 7.139 | 70.3523 | 3.4966 | 0.99877 | 118.3227 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
715 | 5507 | 7.149 | 0.21738 | -4.3989 | 0.049356 | 116.7283 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 715 | 16004 | 7.149 | 70.3526 | 3.4975 | 0.99877 | 118.3224 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
716 | 5508 | 7.159 | 0.21736 | -4.4006 | 0.049333 | 116.7264 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 716 | 16005 | 7.159 | 70.3529 | 3.4986 | 0.99877 | 118.3221 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
717 | 5509 | 7.169 | 0.21734 | -4.4021 | 0.049312 | 116.7245 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 717 | 16006 | 7.169 | 70.3531 | 3.4999 | 0.99876 | 118.3217 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
718 | 5510 | 7.179 | 0.21732 | -4.4034 | 0.049293 | 116.7227 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 718 | 16007 | 7.179 | 70.3533 | 3.5014 | 0.99876 | 118.3212 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
719 | 5511 | 7.189 | 0.2173 | -4.4045 | 0.049276 | 116.721 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 719 | 16008 | 7.189 | 70.3535 | 3.5032 | 0.99876 | 118.3207 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
720 | 5512 | 7.199 | 0.21728 | -4.4055 | 0.04926 | 116.7193 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 720 | 16009 | 7.199 | 70.3537 | 3.5051 | 0.99876 | 118.3202 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
721 | 5513 | 7.209 | 0.21726 | -4.4064 | 0.049247 | 116.7177 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 721 | 16010 | 7.209 | 70.3538 | 3.5073 | 0.99876 | 118.3196 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
722 | 5514 | 7.219 | 0.21724 | -4.4071 | 0.049234 | 116.7163 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 722 | 16011 | 7.219 | 70.3539 | 3.5097 | 0.99876 | 118.319 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
723 | 5515 | 7.2295 | 0.21722 | -4.4077 | 0.049223 | 116.715 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 723 | 16012 | 7.229 | 70.3539 | 3.5124 | 0.99876 | 118.3183 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
724 | 5516 | 7.239 | 0.21721 | -4.4082 | 0.049214 | 116.7138 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 724 | 16013 | 7.239 | 70.3539 | 3.5152 | 0.99875 | 118.3176 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
725 | 5517 | 7.249 | 0.21719 | -4.4086 | 0.049205 | 116.7127 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 725 | 16014 | 7.249 | 70.3539 | 3.5183 | 0.99875 | 118.3169 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
726 | 5518 | 7.259 | 0.21717 | -4.4089 | 0.049197 | 116.7118 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 726 | 16015 | 7.259 | 70.3539 | 3.5216 | 0.99875 | 118.3161 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
727 | 5519 | 7.269 | 0.21715 | -4.4091 | 0.04919 | 116.7111 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 727 | 16016 | 7.269 | 70.3538 | 3.525 | 0.99875 | 118.3153 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
728 | 5520 | 7.279 | 0.21712 | -4.4092 | 0.049184 | 116.7105 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 728 | 16017 | 7.279 | 70.3537 | 3.5287 | 0.99874 | 118.3145 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
729 | 5521 | 7.289 | 0.2171 | -4.4093 | 0.049178 | 116.7101 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 729 | 16018 | 7.289 | 70.3535 | 3.5325 | 0.99874 | 118.3136 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
730 | 5522 | 7.299 | 0.21708 | -4.4094 | 0.049172 | 116.7099 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 730 | 16019 | 7.299 | 70.3533 | 3.5365 | 0.99874 | 118.3128 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
731 | 5523 | 7.309 | 0.21706 | -4.4094 | 0.049166 | 116.7099 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 731 | 16020 | 7.309 | 70.3531 | 3.5406 | 0.99874 | 118.3119 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
732 | 5524 | 7.319 | 0.21704 | -4.4095 | 0.049161 | 116.71 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 732 | 16021 | 7.319 | 70.3529 | 3.5448 | 0.99873 | 118.311 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
733 | 5525 | 7.329 | 0.21701 | -4.4095 | 0.049155 | 116.7102 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 733 | 16022 | 7.329 | 70.3526 | 3.5491 | 0.99873 | 118.3101 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
734 | 5526 | 7.339 | 0.21699 | -4.4095 | 0.04915 | 116.7107 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 734 | 16023 | 7.339 | 70.3523 | 3.5535 | 0.99873 | 118.3092 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
735 | 5527 | 7.349 | 0.21696 | -4.4095 | 0.049144 | 116.7112 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 735 | 16024 | 7.349 | 70.352 | 3.5579 | 0.99872 | 118.3084 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
736 | 5528 | 7.359 | 0.21694 | -4.4095 | 0.049139 | 116.712 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 736 | 16025 | 7.359 | 70.3516 | 3.5623 | 0.99872 | 118.3075 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
737 | 5529 | 7.369 | 0.21691 | -4.4095 | 0.049133 | 116.7128 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 737 | 16026 | 7.369 | 70.3512 | 3.5667 | 0.99872 | 118.3066 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
738 | 5530 | 7.379 | 0.21689 | -4.4095 | 0.049127 | 116.7138 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 738 | 16027 | 7.379 | 70.3508 | 3.5711 | 0.99871 | 118.3058 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
739 | 5531 | 7.389 | 0.21686 | -4.4095 | 0.04912 | 116.7148 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 739 | 16028 | 7.389 | 70.3504 | 3.5755 | 0.99871 | 118.3049 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
740 | 5532 | 7.399 | 0.21683 | -4.4096 | 0.049113 | 116.716 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 740 | 16029 | 7.399 | 70.35 | 3.5798 | 0.99871 | 118.3041 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
741 | 5533 | 7.409 | 0.21681 | -4.4097 | 0.049107 | 116.7172 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 741 | 16030 | 7.409 | 70.3495 | 3.584 | 0.9987 | 118.3034 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
742 | 5534 | 7.419 | 0.21678 | -4.4098 | 0.0491 | 116.7185 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 742 | 16031 | 7.419 | 70.3491 | 3.588 | 0.9987 | 118.3026 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
743 | 5535 | 7.429 | 0.21675 | -4.4099 | 0.049092 | 116.7199 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 743 | 16032 | 7.429 | 70.3486 | 3.5919 | 0.9987 | 118.3019 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
744 | 5536 | 7.439 | 0.21672 | -4.41 | 0.049085 | 116.7213 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 744 | 16033 | 7.439 | 70.3481 | 3.5957 | 0.9987 | 118.3012 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
745 | 5537 | 7.449 | 0.2167 | -4.4101 | 0.049078 | 116.7227 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 745 | 16034 | 7.449 | 70.3476 | 3.5993 | 0.99869 | 118.3006 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
746 | 5538 | 7.459 | 0.21667 | -4.4102 | 0.04907 | 116.7241 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 746 | 16035 | 7.459 | 70.347 | 3.6027 | 0.99869 | 118.3 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
747 | 5539 | 7.469 | 0.21664 | -4.4103 | 0.049063 | 116.7256 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 747 | 16036 | 7.469 | 70.3465 | 3.6059 | 0.99869 | 118.2994 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
748 | 5540 | 7.479 | 0.21662 | -4.4104 | 0.049056 | 116.727 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 748 | 16037 | 7.479 | 70.346 | 3.6088 | 0.99869 | 118.2989 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
749 | 5541 | 7.489 | 0.21659 | -4.4105 | 0.049049 | 116.7284 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 749 | 16038 | 7.489 | 70.3455 | 3.6115 | 0.99868 | 118.2985 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
750 | 5542 | 7.499 | 0.21657 | -4.4106 | 0.049042 | 116.7298 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 750 | 16039 | 7.499 | 70.3449 | 3.614 | 0.99868 | 118.298 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
751 | 5543 | 7.509 | 0.21654 | -4.4107 | 0.049036 | 116.7312 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 751 | 16040 | 7.509 | 70.3444 | 3.6162 | 0.99868 | 118.2977 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
752 | 5544 | 7.519 | 0.21652 | -4.4107 | 0.04903 | 116.7325 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 752 | 16041 | 7.519 | 70.3439 | 3.6182 | 0.99868 | 118.2974 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
753 | 5545 | 7.529 | 0.21649 | -4.4107 | 0.049024 | 116.7338 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 753 | 16042 | 7.529 | 70.3434 | 3.6199 | 0.99868 | 118.2971 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
754 | 5546 | 7.539 | 0.21647 | -4.4107 | 0.049019 | 116.7351 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 754 | 16043 | 7.539 | 70.3429 | 3.6213 | 0.99868 | 118.2969 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
755 | 5547 | 7.549 | 0.21645 | -4.4107 | 0.049015 | 116.7363 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 755 | 16044 | 7.549 | 70.3424 | 3.6225 | 0.99868 | 118.2967 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
756 | 5548 | 7.559 | 0.21643 | -4.4106 | 0.049011 | 116.7374 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 756 | 16045 | 7.559 | 70.3419 | 3.6234 | 0.99868 | 118.2966 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
757 | 5549 | 7.569 | 0.2164 | -4.4104 | 0.049008 | 116.7385 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 757 | 16046 | 7.569 | 70.3414 | 3.6241 | 0.99868 | 118.2966 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
758 | 5550 | 7.579 | 0.21638 | -4.4102 | 0.049005 | 116.7395 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 758 | 16047 | 7.579 | 70.341 | 3.6245 | 0.99868 | 118.2966 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
759 | 5551 | 7.589 | 0.21636 | -4.41 | 0.049004 | 116.7405 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 759 | 16048 | 7.589 | 70.3405 | 3.6247 | 0.99867 | 118.2967 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
760 | 5552 | 7.599 | 0.21634 | -4.4097 | 0.049002 | 116.7414 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 760 | 16049 | 7.599 | 70.3401 | 3.6247 | 0.99867 | 118.2968 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
761 | 5553 | 7.609 | 0.21633 | -4.4093 | 0.049002 | 116.7423 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 761 | 16050 | 7.609 | 70.3397 | 3.6244 | 0.99868 | 118.2969 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
762 | 5554 | 7.619 | 0.21631 | -4.4089 | 0.049002 | 116.7431 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 762 | 16051 | 7.619 | 70.3394 | 3.6239 | 0.99868 | 118.2972 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
763 | 5555 | 7.629 | 0.21629 | -4.4085 | 0.049003 | 116.7438 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 763 | 16052 | 7.629 | 70.339 | 3.6232 | 0.99868 | 118.2974 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
764 | 5556 | 7.639 | 0.21627 | -4.408 | 0.049004 | 116.7446 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 764 | 16053 | 7.639 | 70.3387 | 3.6223 | 0.99868 | 118.2978 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
765 | 5557 | 7.649 | 0.21625 | -4.4075 | 0.049006 | 116.7452 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 765 | 16054 | 7.649 | 70.3384 | 3.6213 | 0.99868 | 118.2982 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
766 | 5558 | 7.659 | 0.21623 | -4.4069 | 0.049008 | 116.7458 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 766 | 16055 | 7.659 | 70.3381 | 3.6201 | 0.99868 | 118.2986 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
767 | 5559 | 7.669 | 0.21621 | -4.4063 | 0.04901 | 116.7464 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 767 | 16056 | 7.669 | 70.3379 | 3.6187 | 0.99868 | 118.2991 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
768 | 5560 | 7.679 | 0.21619 | -4.4057 | 0.049013 | 116.7469 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 768 | 16057 | 7.679 | 70.3376 | 3.6173 | 0.99868 | 118.2997 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
769 | 5561 | 7.689 | 0.21617 | -4.405 | 0.049015 | 116.7474 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 769 | 16058 | 7.689 | 70.3374 | 3.6157 | 0.99868 | 118.3003 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
770 | 5562 | 7.699 | 0.21615 | -4.4044 | 0.049018 | 116.7479 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 770 | 16059 | 7.699 | 70.3373 | 3.6141 | 0.99868 | 118.3009 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
771 | 5563 | 7.709 | 0.21613 | -4.4038 | 0.04902 | 116.7483 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 771 | 16060 | 7.709 | 70.3372 | 3.6123 | 0.99868 | 118.3016 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
772 | 5564 | 7.719 | 0.21611 | -4.4032 | 0.049022 | 116.7486 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 772 | 16061 | 7.719 | 70.3371 | 3.6106 | 0.99869 | 118.3024 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
773 | 5565 | 7.729 | 0.21609 | -4.4026 | 0.049023 | 116.749 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 773 | 16062 | 7.729 | 70.337 | 3.6087 | 0.99869 | 118.3032 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
774 | 5566 | 7.739 | 0.21607 | -4.4021 | 0.049024 | 116.7493 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 774 | 16063 | 7.739 | 70.337 | 3.6069 | 0.99869 | 118.304 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
775 | 5567 | 7.749 | 0.21604 | -4.4016 | 0.049023 | 116.7495 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 775 | 16064 | 7.749 | 70.337 | 3.6051 | 0.99869 | 118.3049 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
776 | 5568 | 7.759 | 0.21602 | -4.4012 | 0.049022 | 116.7497 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 776 | 16065 | 7.759 | 70.3371 | 3.6032 | 0.99869 | 118.3058 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
777 | 5569 | 7.769 | 0.21599 | -4.4009 | 0.049019 | 116.7498 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 777 | 16066 | 7.769 | 70.3371 | 3.6014 | 0.99869 | 118.3068 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
778 | 5570 | 7.779 | 0.21596 | -4.4007 | 0.049015 | 116.7499 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 778 | 16067 | 7.779 | 70.3372 | 3.5997 | 0.99869 | 118.3078 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
779 | 5571 | 7.789 | 0.21593 | -4.4007 | 0.049009 | 116.75 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 779 | 16068 | 7.789 | 70.3374 | 3.598 | 0.99869 | 118.3088 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
780 | 5572 | 7.799 | 0.2159 | -4.4007 | 0.049002 | 116.7499 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 780 | 16069 | 7.799 | 70.3376 | 3.5963 | 0.9987 | 118.3098 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
781 | 5573 | 7.809 | 0.21587 | -4.4009 | 0.048993 | 116.7498 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 781 | 16070 | 7.809 | 70.3378 | 3.5948 | 0.9987 | 118.3109 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
782 | 5574 | 7.819 | 0.21584 | -4.4013 | 0.048981 | 116.7497 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 782 | 16071 | 7.819 | 70.338 | 3.5933 | 0.9987 | 118.3119 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
783 | 5575 | 7.829 | 0.21581 | -4.4019 | 0.048967 | 116.7495 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 783 | 16072 | 7.829 | 70.3383 | 3.592 | 0.9987 | 118.313 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
784 | 5576 | 7.839 | 0.21577 | -4.4026 | 0.048951 | 116.7492 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 784 | 16073 | 7.839 | 70.3386 | 3.5907 | 0.9987 | 118.3141 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
785 | 5577 | 7.849 | 0.21574 | -4.4036 | 0.048933 | 116.7488 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 785 | 16074 | 7.849 | 70.3389 | 3.5896 | 0.9987 | 118.3152 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
786 | 5578 | 7.859 | 0.2157 | -4.4047 | 0.048912 | 116.7484 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 786 | 16075 | 7.859 | 70.3393 | 3.5886 | 0.9987 | 118.3162 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
787 | 5579 | 7.869 | 0.21567 | -4.4061 | 0.048888 | 116.7479 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 787 | 16076 | 7.869 | 70.3396 | 3.5878 | 0.9987 | 118.3172 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
788 | 5580 | 7.879 | 0.21563 | -4.4077 | 0.048862 | 116.7473 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 788 | 16077 | 7.879 | 70.34 | 3.587 | 0.9987 | 118.3183 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
789 | 5581 | 7.889 | 0.21559 | -4.4096 | 0.048833 | 116.7466 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 789 | 16078 | 7.889 | 70.3405 | 3.5865 | 0.9987 | 118.3192 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
790 | 5582 | 7.899 | 0.21555 | -4.4117 | 0.048801 | 116.7459 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 790 | 16079 | 7.899 | 70.3409 | 3.586 | 0.9987 | 118.3202 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
791 | 5583 | 7.909 | 0.21551 | -4.414 | 0.048767 | 116.745 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 791 | 16080 | 7.909 | 70.3414 | 3.5857 | 0.9987 | 118.3211 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
792 | 5584 | 7.919 | 0.21547 | -4.4165 | 0.04873 | 116.7441 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 792 | 16081 | 7.919 | 70.3419 | 3.5856 | 0.9987 | 118.322 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
793 | 5585 | 7.929 | 0.21544 | -4.4193 | 0.048691 | 116.7432 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 793 | 16082 | 7.929 | 70.3423 | 3.5855 | 0.9987 | 118.3228 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
794 | 5586 | 7.939 | 0.2154 | -4.4224 | 0.048649 | 116.7421 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 794 | 16083 | 7.939 | 70.3428 | 3.5856 | 0.9987 | 118.3235 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
795 | 5587 | 7.949 | 0.21536 | -4.4256 | 0.048605 | 116.741 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 795 | 16084 | 7.949 | 70.3434 | 3.5859 | 0.9987 | 118.3242 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
796 | 5588 | 7.959 | 0.21532 | -4.429 | 0.048559 | 116.7398 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 796 | 16085 | 7.959 | 70.3439 | 3.5862 | 0.9987 | 118.3249 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
797 | 5589 | 7.969 | 0.21529 | -4.4327 | 0.048511 | 116.7386 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 797 | 16086 | 7.969 | 70.3444 | 3.5867 | 0.9987 | 118.3255 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
798 | 5590 | 7.979 | 0.21525 | -4.4365 | 0.048461 | 116.7374 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 798 | 16087 | 7.979 | 70.3449 | 3.5873 | 0.9987 | 118.326 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
799 | 5591 | 7.989 | 0.21522 | -4.4406 | 0.048409 | 116.7361 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 799 | 16088 | 7.989 | 70.3455 | 3.588 | 0.9987 | 118.3264 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
800 | 5592 | 7.999 | 0.21518 | -4.4447 | 0.048356 | 116.7348 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 800 | 16089 | 7.999 | 70.346 | 3.5887 | 0.9987 | 118.3268 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
801 | 5593 | 8.009 | 0.21515 | -4.449 | 0.048302 | 116.7334 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 801 | 16090 | 8.009 | 70.3465 | 3.5895 | 0.9987 | 118.3272 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
802 | 5594 | 8.019 | 0.21511 | -4.4534 | 0.048247 | 116.7321 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 802 | 16091 | 8.019 | 70.347 | 3.5904 | 0.9987 | 118.3274 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
803 | 5595 | 8.029 | 0.21508 | -4.4579 | 0.048191 | 116.7308 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 803 | 16092 | 8.029 | 70.3475 | 3.5913 | 0.9987 | 118.3277 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
804 | 5596 | 8.039 | 0.21505 | -4.4625 | 0.048135 | 116.7295 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 804 | 16093 | 8.039 | 70.348 | 3.5923 | 0.9987 | 118.3278 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
805 | 5597 | 8.049 | 0.21502 | -4.4671 | 0.048078 | 116.7283 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 805 | 16094 | 8.049 | 70.3485 | 3.5933 | 0.9987 | 118.3279 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
806 | 5598 | 8.059 | 0.21499 | -4.4717 | 0.048022 | 116.7271 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 806 | 16095 | 8.059 | 70.349 | 3.5942 | 0.9987 | 118.328 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
807 | 5599 | 8.069 | 0.21496 | -4.4764 | 0.047966 | 116.726 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 807 | 16096 | 8.069 | 70.3495 | 3.5952 | 0.9987 | 118.328 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
808 | 5600 | 8.079 | 0.21493 | -4.481 | 0.04791 | 116.7249 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 808 | 16097 | 8.079 | 70.3499 | 3.5961 | 0.9987 | 118.328 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
809 | 5601 | 8.089 | 0.2149 | -4.4855 | 0.047855 | 116.7239 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 809 | 16098 | 8.089 | 70.3503 | 3.597 | 0.9987 | 118.328 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
810 | 5602 | 8.099 | 0.21487 | -4.49 | 0.047801 | 116.7231 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 810 | 16099 | 8.099 | 70.3507 | 3.5978 | 0.99869 | 118.3279 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
811 | 5603 | 8.109 | 0.21484 | -4.4943 | 0.047749 | 116.7223 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 811 | 16100 | 8.109 | 70.3511 | 3.5985 | 0.99869 | 118.3278 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
812 | 5604 | 8.119 | 0.21481 | -4.4986 | 0.047697 | 116.7216 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 812 | 16101 | 8.119 | 70.3515 | 3.5991 | 0.99869 | 118.3277 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
813 | 5605 | 8.129 | 0.21478 | -4.5026 | 0.047648 | 116.721 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 813 | 16102 | 8.129 | 70.3518 | 3.5996 | 0.99869 | 118.3276 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
814 | 5606 | 8.139 | 0.21475 | -4.5065 | 0.0476 | 116.7206 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 814 | 16103 | 8.139 | 70.3521 | 3.6 | 0.99869 | 118.3275 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
815 | 5607 | 8.149 | 0.21472 | -4.5103 | 0.047554 | 116.7202 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 815 | 16104 | 8.149 | 70.3524 | 3.6002 | 0.99869 | 118.3274 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
816 | 5608 | 8.159 | 0.21469 | -4.5138 | 0.04751 | 116.72 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 816 | 16105 | 8.159 | 70.3526 | 3.6003 | 0.99869 | 118.3273 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
817 | 5609 | 8.169 | 0.21466 | -4.517 | 0.047468 | 116.7199 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 817 | 16106 | 8.169 | 70.3528 | 3.6002 | 0.99869 | 118.3273 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
818 | 5610 | 8.179 | 0.21462 | -4.5201 | 0.047428 | 116.72 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 818 | 16107 | 8.179 | 70.353 | 3.5999 | 0.99869 | 118.3272 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
819 | 5611 | 8.189 | 0.21458 | -4.5228 | 0.047391 | 116.7201 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 819 | 16108 | 8.189 | 70.3532 | 3.5995 | 0.99869 | 118.3272 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
820 | 5612 | 8.199 | 0.21455 | -4.5253 | 0.047357 | 116.7203 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 820 | 16109 | 8.199 | 70.3533 | 3.5988 | 0.99869 | 118.3271 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
821 | 5613 | 8.209 | 0.2145 | -4.5275 | 0.047325 | 116.7207 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 821 | 16110 | 8.209 | 70.3534 | 3.598 | 0.99869 | 118.3272 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
822 | 5614 | 8.219 | 0.21446 | -4.5293 | 0.047296 | 116.7211 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 822 | 16111 | 8.219 | 70.3534 | 3.5969 | 0.9987 | 118.3272 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
823 | 5615 | 8.229 | 0.21442 | -4.5309 | 0.04727 | 116.7216 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 823 | 16112 | 8.229 | 70.3534 | 3.5956 | 0.9987 | 118.3273 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
824 | 5616 | 8.239 | 0.21437 | -4.5321 | 0.047247 | 116.7222 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 824 | 16113 | 8.239 | 70.3534 | 3.5941 | 0.9987 | 118.3274 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
825 | 5617 | 8.249 | 0.21432 | -4.533 | 0.047226 | 116.7228 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 825 | 16114 | 8.249 | 70.3534 | 3.5924 | 0.9987 | 118.3275 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
826 | 5618 | 8.259 | 0.21426 | -4.5336 | 0.047208 | 116.7235 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 826 | 16115 | 8.259 | 70.3533 | 3.5904 | 0.9987 | 118.3276 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
827 | 5619 | 8.269 | 0.2142 | -4.5338 | 0.047194 | 116.7242 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 827 | 16116 | 8.269 | 70.3532 | 3.5883 | 0.9987 | 118.3278 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
828 | 5620 | 8.279 | 0.21414 | -4.5337 | 0.047182 | 116.725 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 828 | 16117 | 8.279 | 70.3531 | 3.586 | 0.9987 | 118.328 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
829 | 5621 | 8.289 | 0.21408 | -4.5332 | 0.047173 | 116.7257 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 829 | 16118 | 8.289 | 70.3529 | 3.5834 | 0.99871 | 118.3282 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
830 | 5622 | 8.299 | 0.21401 | -4.5323 | 0.047167 | 116.7264 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 830 | 16119 | 8.299 | 70.3527 | 3.5807 | 0.99871 | 118.3284 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
831 | 5623 | 8.309 | 0.21395 | -4.5312 | 0.047164 | 116.7271 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 831 | 16120 | 8.309 | 70.3524 | 3.5779 | 0.99871 | 118.3287 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
832 | 5624 | 8.319 | 0.21387 | -4.5297 | 0.047164 | 116.7277 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 832 | 16121 | 8.319 | 70.3522 | 3.5748 | 0.99871 | 118.3289 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
833 | 5625 | 8.329 | 0.2138 | -4.5278 | 0.047166 | 116.7283 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 833 | 16122 | 8.329 | 70.3519 | 3.5717 | 0.99871 | 118.3292 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
834 | 5626 | 8.339 | 0.21372 | -4.5256 | 0.047172 | 116.7289 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 834 | 16123 | 8.339 | 70.3516 | 3.5684 | 0.99872 | 118.3294 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
835 | 5627 | 8.349 | 0.21364 | -4.5231 | 0.04718 | 116.7293 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 835 | 16124 | 8.349 | 70.3512 | 3.565 | 0.99872 | 118.3297 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
836 | 5628 | 8.359 | 0.21356 | -4.5204 | 0.047191 | 116.7297 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 836 | 16125 | 8.359 | 70.3509 | 3.5616 | 0.99872 | 118.3299 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
837 | 5629 | 8.369 | 0.21347 | -4.5173 | 0.047204 | 116.73 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 837 | 16126 | 8.369 | 70.3505 | 3.5581 | 0.99872 | 118.3301 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
838 | 5630 | 8.379 | 0.21339 | -4.5139 | 0.04722 | 116.7302 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 838 | 16127 | 8.379 | 70.3501 | 3.5545 | 0.99873 | 118.3303 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
839 | 5631 | 8.389 | 0.2133 | -4.5103 | 0.047239 | 116.7303 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 839 | 16128 | 8.389 | 70.3496 | 3.551 | 0.99873 | 118.3304 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
840 | 5632 | 8.399 | 0.21321 | -4.5064 | 0.047259 | 116.7304 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 840 | 16129 | 8.399 | 70.3492 | 3.5474 | 0.99873 | 118.3306 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
841 | 5633 | 8.409 | 0.21312 | -4.5024 | 0.047282 | 116.7303 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 841 | 16130 | 8.409 | 70.3487 | 3.5438 | 0.99873 | 118.3307 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
842 | 5634 | 8.419 | 0.21303 | -4.4981 | 0.047307 | 116.7301 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 842 | 16131 | 8.419 | 70.3482 | 3.5403 | 0.99874 | 118.3307 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
843 | 5635 | 8.429 | 0.21294 | -4.4937 | 0.047334 | 116.7299 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 843 | 16132 | 8.429 | 70.3477 | 3.5369 | 0.99874 | 118.3307 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
844 | 5636 | 8.439 | 0.21285 | -4.4891 | 0.047363 | 116.7296 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 844 | 16133 | 8.439 | 70.3472 | 3.5335 | 0.99874 | 118.3307 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
845 | 5637 | 8.449 | 0.21277 | -4.4844 | 0.047393 | 116.7292 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 845 | 16134 | 8.449 | 70.3467 | 3.5302 | 0.99874 | 118.3306 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
846 | 5638 | 8.459 | 0.21268 | -4.4796 | 0.047425 | 116.7287 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 846 | 16135 | 8.459 | 70.3462 | 3.527 | 0.99875 | 118.3305 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
847 | 5639 | 8.469 | 0.2126 | -4.4747 | 0.047458 | 116.7282 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 847 | 16136 | 8.469 | 70.3457 | 3.524 | 0.99875 | 118.3303 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
848 | 5640 | 8.479 | 0.21252 | -4.4698 | 0.047492 | 116.7277 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 848 | 16137 | 8.479 | 70.3452 | 3.5211 | 0.99875 | 118.33 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
849 | 5641 | 8.489 | 0.21245 | -4.4649 | 0.047528 | 116.7271 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 849 | 16138 | 8.489 | 70.3446 | 3.5183 | 0.99875 | 118.3297 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
850 | 5642 | 8.499 | 0.21237 | -4.46 | 0.047564 | 116.7265 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 850 | 16139 | 8.499 | 70.3441 | 3.5156 | 0.99875 | 118.3293 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
851 | 5643 | 8.509 | 0.21231 | -4.4551 | 0.047601 | 116.7259 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 851 | 16140 | 8.509 | 70.3436 | 3.5131 | 0.99876 | 118.3289 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
852 | 5644 | 8.519 | 0.21225 | -4.4503 | 0.047638 | 116.7253 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 852 | 16141 | 8.519 | 70.3431 | 3.5108 | 0.99876 | 118.3285 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
853 | 5645 | 8.529 | 0.21219 | -4.4457 | 0.047676 | 116.7247 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 853 | 16142 | 8.529 | 70.3426 | 3.5086 | 0.99876 | 118.3279 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
854 | 5646 | 8.539 | 0.21215 | -4.4411 | 0.047714 | 116.7241 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 854 | 16143 | 8.539 | 70.342 | 3.5065 | 0.99876 | 118.3274 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
855 | 5647 | 8.549 | 0.21211 | -4.4367 | 0.047752 | 116.7236 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 855 | 16144 | 8.549 | 70.3416 | 3.5047 | 0.99876 | 118.3267 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
856 | 5648 | 8.559 | 0.21207 | -4.4325 | 0.04779 | 116.7231 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 856 | 16145 | 8.559 | 70.3411 | 3.5029 | 0.99876 | 118.3261 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
857 | 5649 | 8.569 | 0.21205 | -4.4285 | 0.047828 | 116.7227 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 857 | 16146 | 8.569 | 70.3406 | 3.5013 | 0.99876 | 118.3254 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
858 | 5650 | 8.5795 | 0.21203 | -4.4247 | 0.047865 | 116.7224 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 858 | 16147 | 8.579 | 70.3401 | 3.4999 | 0.99876 | 118.3246 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
859 | 5651 | 8.589 | 0.21202 | -4.4211 | 0.047902 | 116.7221 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 859 | 16148 | 8.589 | 70.3397 | 3.4985 | 0.99877 | 118.3238 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
860 | 5652 | 8.599 | 0.21202 | -4.4178 | 0.047938 | 116.7218 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 860 | 16149 | 8.599 | 70.3393 | 3.4973 | 0.99877 | 118.323 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
861 | 5653 | 8.609 | 0.21203 | -4.4147 | 0.047973 | 116.7217 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 861 | 16150 | 8.609 | 70.3389 | 3.4962 | 0.99877 | 118.3221 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
862 | 5654 | 8.619 | 0.21205 | -4.4119 | 0.048008 | 116.7216 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 862 | 16151 | 8.619 | 70.3385 | 3.4952 | 0.99877 | 118.3212 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
863 | 5655 | 8.629 | 0.21208 | -4.4094 | 0.048042 | 116.7217 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 863 | 16152 | 8.629 | 70.3382 | 3.4943 | 0.99877 | 118.3203 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
864 | 5656 | 8.639 | 0.21211 | -4.4071 | 0.048074 | 116.7218 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 864 | 16153 | 8.639 | 70.3378 | 3.4935 | 0.99877 | 118.3194 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
865 | 5657 | 8.649 | 0.21216 | -4.4051 | 0.048106 | 116.722 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 865 | 16154 | 8.649 | 70.3375 | 3.4927 | 0.99877 | 118.3184 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
866 | 5658 | 8.659 | 0.21221 | -4.4034 | 0.048137 | 116.7222 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 866 | 16155 | 8.659 | 70.3372 | 3.492 | 0.99877 | 118.3175 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
867 | 5659 | 8.669 | 0.21227 | -4.4019 | 0.048167 | 116.7225 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 867 | 16156 | 8.669 | 70.337 | 3.4913 | 0.99877 | 118.3165 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
868 | 5660 | 8.679 | 0.21234 | -4.4007 | 0.048196 | 116.7229 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 868 | 16157 | 8.679 | 70.3367 | 3.4906 | 0.99877 | 118.3155 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
869 | 5661 | 8.689 | 0.21242 | -4.3997 | 0.048224 | 116.7234 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 869 | 16158 | 8.689 | 70.3365 | 3.49 | 0.99877 | 118.3146 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
870 | 5662 | 8.699 | 0.2125 | -4.399 | 0.04825 | 116.7239 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 870 | 16159 | 8.699 | 70.3364 | 3.4894 | 0.99877 | 118.3136 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
871 | 5663 | 8.709 | 0.21259 | -4.3985 | 0.048276 | 116.7244 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 871 | 16160 | 8.709 | 70.3362 | 3.4888 | 0.99877 | 118.3127 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
872 | 5664 | 8.719 | 0.21269 | -4.3982 | 0.048301 | 116.725 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 872 | 16161 | 8.719 | 70.3361 | 3.4883 | 0.99877 | 118.3117 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
873 | 5665 | 8.729 | 0.21279 | -4.3982 | 0.048324 | 116.7256 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 873 | 16162 | 8.729 | 70.336 | 3.4877 | 0.99877 | 118.3108 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
874 | 5666 | 8.739 | 0.21289 | -4.3983 | 0.048347 | 116.7263 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 874 | 16163 | 8.739 | 70.336 | 3.4871 | 0.99877 | 118.3099 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
875 | 5667 | 8.749 | 0.213 | -4.3985 | 0.048369 | 116.7269 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 875 | 16164 | 8.749 | 70.3359 | 3.4865 | 0.99877 | 118.3091 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
876 | 5668 | 8.759 | 0.21311 | -4.3989 | 0.04839 | 116.7276 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 876 | 16165 | 8.759 | 70.3359 | 3.4859 | 0.99877 | 118.3082 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
877 | 5669 | 8.769 | 0.21323 | -4.3995 | 0.048409 | 116.7282 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 877 | 16166 | 8.769 | 70.336 | 3.4852 | 0.99877 | 118.3075 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
878 | 5670 | 8.779 | 0.21334 | -4.4001 | 0.048428 | 116.7289 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 878 | 16167 | 8.779 | 70.336 | 3.4846 | 0.99878 | 118.3067 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
879 | 5671 | 8.789 | 0.21346 | -4.4008 | 0.048447 | 116.7295 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 879 | 16168 | 8.789 | 70.3361 | 3.4839 | 0.99878 | 118.306 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
880 | 5672 | 8.799 | 0.21357 | -4.4016 | 0.048464 | 116.7302 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 880 | 16169 | 8.799 | 70.3362 | 3.4832 | 0.99878 | 118.3053 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
881 | 5673 | 8.809 | 0.21368 | -4.4025 | 0.04848 | 116.7308 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 881 | 16170 | 8.809 | 70.3364 | 3.4825 | 0.99878 | 118.3047 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
882 | 5674 | 8.819 | 0.2138 | -4.4034 | 0.048496 | 116.7314 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 882 | 16171 | 8.819 | 70.3365 | 3.4818 | 0.99878 | 118.3042 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
883 | 5675 | 8.829 | 0.21391 | -4.4043 | 0.048511 | 116.7319 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 883 | 16172 | 8.829 | 70.3367 | 3.481 | 0.99878 | 118.3037 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
884 | 5676 | 8.839 | 0.21402 | -4.4052 | 0.048525 | 116.7325 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 884 | 16173 | 8.839 | 70.3369 | 3.4803 | 0.99878 | 118.3032 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
885 | 5677 | 8.849 | 0.21412 | -4.4061 | 0.048539 | 116.733 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 885 | 16174 | 8.849 | 70.3372 | 3.4795 | 0.99878 | 118.3028 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
886 | 5678 | 8.859 | 0.21422 | -4.407 | 0.048552 | 116.7335 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 886 | 16175 | 8.859 | 70.3374 | 3.4788 | 0.99878 | 118.3025 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
887 | 5679 | 8.869 | 0.21431 | -4.4078 | 0.048564 | 116.7339 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 887 | 16176 | 8.869 | 70.3377 | 3.4781 | 0.99878 | 118.3022 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
888 | 5680 | 8.879 | 0.21441 | -4.4086 | 0.048576 | 116.7343 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 888 | 16177 | 8.879 | 70.338 | 3.4773 | 0.99878 | 118.302 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
889 | 5681 | 8.889 | 0.21449 | -4.4093 | 0.048587 | 116.7348 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 889 | 16178 | 8.889 | 70.3384 | 3.4766 | 0.99878 | 118.3018 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
890 | 5682 | 8.899 | 0.21457 | -4.41 | 0.048598 | 116.7351 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 890 | 16179 | 8.899 | 70.3387 | 3.4759 | 0.99878 | 118.3017 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
891 | 5683 | 8.909 | 0.21464 | -4.4106 | 0.048608 | 116.7355 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 891 | 16180 | 8.909 | 70.339 | 3.4752 | 0.99878 | 118.3017 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
892 | 5684 | 8.919 | 0.21471 | -4.4112 | 0.048618 | 116.7359 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 892 | 16181 | 8.919 | 70.3394 | 3.4745 | 0.99878 | 118.3017 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
893 | 5685 | 8.929 | 0.21478 | -4.4116 | 0.048627 | 116.7362 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 893 | 16182 | 8.929 | 70.3398 | 3.4739 | 0.99878 | 118.3018 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
894 | 5686 | 8.939 | 0.21483 | -4.412 | 0.048636 | 116.7365 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 894 | 16183 | 8.939 | 70.3402 | 3.4733 | 0.99878 | 118.3019 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
895 | 5687 | 8.949 | 0.21488 | -4.4122 | 0.048644 | 116.7369 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 895 | 16184 | 8.949 | 70.3406 | 3.4728 | 0.99878 | 118.3021 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
896 | 5688 | 8.959 | 0.21493 | -4.4124 | 0.048652 | 116.7372 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 896 | 16185 | 8.959 | 70.341 | 3.4723 | 0.99878 | 118.3023 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
897 | 5689 | 8.969 | 0.21497 | -4.4125 | 0.04866 | 116.7375 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 897 | 16186 | 8.969 | 70.3414 | 3.4718 | 0.99878 | 118.3025 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
898 | 5690 | 8.979 | 0.215 | -4.4125 | 0.048668 | 116.7378 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 898 | 16187 | 8.979 | 70.3419 | 3.4714 | 0.99878 | 118.3028 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
899 | 5691 | 8.989 | 0.21503 | -4.4124 | 0.048675 | 116.7381 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 899 | 16188 | 8.989 | 70.3423 | 3.4711 | 0.99878 | 118.3032 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
900 | 5692 | 8.999 | 0.21505 | -4.4122 | 0.048682 | 116.7384 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 900 | 16189 | 8.999 | 70.3427 | 3.4708 | 0.99878 | 118.3036 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
901 | 5693 | 9.009 | 0.21507 | -4.4119 | 0.048689 | 116.7387 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 901 | 16190 | 9.009 | 70.3432 | 3.4706 | 0.99879 | 118.304 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
902 | 5694 | 9.019 | 0.21508 | -4.4116 | 0.048696 | 116.739 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 902 | 16191 | 9.019 | 70.3436 | 3.4705 | 0.99879 | 118.3045 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
903 | 5695 | 9.029 | 0.21509 | -4.4111 | 0.048703 | 116.7393 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 903 | 16192 | 9.029 | 70.344 | 3.4705 | 0.99879 | 118.305 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
904 | 5696 | 9.039 | 0.2151 | -4.4106 | 0.04871 | 116.7396 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 904 | 16193 | 9.039 | 70.3445 | 3.4705 | 0.99879 | 118.3055 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
905 | 5697 | 9.049 | 0.2151 | -4.41 | 0.048717 | 116.7399 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 905 | 16194 | 9.049 | 70.3449 | 3.4707 | 0.99879 | 118.306 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
906 | 5698 | 9.059 | 0.2151 | -4.4094 | 0.048724 | 116.7402 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 906 | 16195 | 9.059 | 70.3454 | 3.4709 | 0.99878 | 118.3066 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
907 | 5699 | 9.069 | 0.2151 | -4.4087 | 0.048731 | 116.7405 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 907 | 16196 | 9.069 | 70.3458 | 3.4713 | 0.99878 | 118.3072 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
908 | 5700 | 9.079 | 0.21509 | -4.4079 | 0.048739 | 116.7408 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 908 | 16197 | 9.079 | 70.3462 | 3.4717 | 0.99878 | 118.3078 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
909 | 5701 | 9.089 | 0.21509 | -4.4071 | 0.048746 | 116.7411 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 909 | 16198 | 9.089 | 70.3467 | 3.4723 | 0.99878 | 118.3085 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
910 | 5702 | 9.099 | 0.21508 | -4.4063 | 0.048753 | 116.7414 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 910 | 16199 | 9.099 | 70.3471 | 3.473 | 0.99878 | 118.3091 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
911 | 5703 | 9.109 | 0.21507 | -4.4054 | 0.04876 | 116.7416 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 911 | 16200 | 9.109 | 70.3475 | 3.4739 | 0.99878 | 118.3098 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
912 | 5704 | 9.119 | 0.21505 | -4.4045 | 0.048768 | 116.7419 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 912 | 16201 | 9.119 | 70.3479 | 3.4748 | 0.99878 | 118.3105 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
913 | 5705 | 9.129 | 0.21504 | -4.4036 | 0.048775 | 116.7421 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 913 | 16202 | 9.129 | 70.3483 | 3.4759 | 0.99878 | 118.3112 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
914 | 5706 | 9.139 | 0.21503 | -4.4027 | 0.048783 | 116.7423 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 914 | 16203 | 9.139 | 70.3487 | 3.4771 | 0.99878 | 118.312 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
915 | 5707 | 9.149 | 0.21502 | -4.4017 | 0.04879 | 116.7425 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 915 | 16204 | 9.149 | 70.3491 | 3.4785 | 0.99878 | 118.3127 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
916 | 5708 | 9.159 | 0.215 | -4.4008 | 0.048797 | 116.7426 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 916 | 16205 | 9.1585 | 70.3495 | 3.48 | 0.99878 | 118.3135 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
917 | 5709 | 9.169 | 0.21499 | -4.3999 | 0.048804 | 116.7428 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 917 | 16206 | 9.169 | 70.3499 | 3.4817 | 0.99878 | 118.3143 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
918 | 5710 | 9.179 | 0.21497 | -4.399 | 0.04881 | 116.7429 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 918 | 16207 | 9.1785 | 70.3502 | 3.4835 | 0.99878 | 118.3151 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
919 | 5711 | 9.189 | 0.21496 | -4.3981 | 0.048817 | 116.7431 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 919 | 16208 | 9.1885 | 70.3506 | 3.4854 | 0.99877 | 118.3159 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
920 | 5712 | 9.199 | 0.21495 | -4.3973 | 0.048822 | 116.7432 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 920 | 16209 | 9.1985 | 70.351 | 3.4875 | 0.99877 | 118.3168 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
921 | 5713 | 9.209 | 0.21493 | -4.3966 | 0.048828 | 116.7433 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 921 | 16210 | 9.2085 | 70.3513 | 3.4897 | 0.99877 | 118.3176 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
922 | 5714 | 9.219 | 0.21492 | -4.3959 | 0.048832 | 116.7434 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 922 | 16211 | 9.2185 | 70.3517 | 3.492 | 0.99877 | 118.3185 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
923 | 5715 | 9.229 | 0.2149 | -4.3953 | 0.048835 | 116.7434 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 923 | 16212 | 9.2285 | 70.352 | 3.4945 | 0.99877 | 118.3193 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
924 | 5716 | 9.239 | 0.21489 | -4.3948 | 0.048838 | 116.7435 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 924 | 16213 | 9.2385 | 70.3523 | 3.4971 | 0.99877 | 118.3202 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
925 | 5717 | 9.249 | 0.21488 | -4.3944 | 0.048839 | 116.7436 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 925 | 16214 | 9.2485 | 70.3527 | 3.4999 | 0.99876 | 118.3211 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
926 | 5718 | 9.259 | 0.21486 | -4.3941 | 0.048839 | 116.7436 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 926 | 16215 | 9.2585 | 70.353 | 3.5027 | 0.99876 | 118.322 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
927 | 5719 | 9.269 | 0.21485 | -4.3939 | 0.048838 | 116.7437 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 927 | 16216 | 9.2685 | 70.3533 | 3.5056 | 0.99876 | 118.3229 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
928 | 5720 | 9.279 | 0.21483 | -4.3939 | 0.048835 | 116.7438 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 928 | 16217 | 9.2785 | 70.3536 | 3.5086 | 0.99876 | 118.3238 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
929 | 5721 | 9.289 | 0.21482 | -4.394 | 0.04883 | 116.7439 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 929 | 16218 | 9.2885 | 70.3539 | 3.5117 | 0.99876 | 118.3246 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
930 | 5722 | 9.299 | 0.2148 | -4.3943 | 0.048823 | 116.744 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 930 | 16219 | 9.2985 | 70.3542 | 3.5149 | 0.99875 | 118.3255 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
931 | 5723 | 9.309 | 0.21478 | -4.3948 | 0.048814 | 116.7441 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 931 | 16220 | 9.3085 | 70.3545 | 3.5181 | 0.99875 | 118.3264 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
932 | 5724 | 9.319 | 0.21477 | -4.3954 | 0.048803 | 116.7442 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 932 | 16221 | 9.3185 | 70.3548 | 3.5214 | 0.99875 | 118.3273 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
933 | 5725 | 9.329 | 0.21475 | -4.3962 | 0.04879 | 116.7443 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 933 | 16222 | 9.3285 | 70.3551 | 3.5247 | 0.99875 | 118.3281 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
934 | 5726 | 9.339 | 0.21473 | -4.3972 | 0.048774 | 116.7445 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 934 | 16223 | 9.3385 | 70.3554 | 3.528 | 0.99875 | 118.329 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
935 | 5727 | 9.349 | 0.2147 | -4.3984 | 0.048756 | 116.7447 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 935 | 16224 | 9.349 | 70.3556 | 3.5313 | 0.99874 | 118.3298 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
936 | 5728 | 9.359 | 0.21468 | -4.3999 | 0.048735 | 116.7449 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 936 | 16225 | 9.3585 | 70.3559 | 3.5345 | 0.99874 | 118.3306 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
937 | 5729 | 9.369 | 0.21466 | -4.4015 | 0.048711 | 116.7451 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 937 | 16226 | 9.3685 | 70.3562 | 3.5378 | 0.99874 | 118.3314 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
938 | 5730 | 9.379 | 0.21463 | -4.4034 | 0.048684 | 116.7453 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 938 | 16227 | 9.3785 | 70.3565 | 3.541 | 0.99874 | 118.3322 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
939 | 5731 | 9.389 | 0.2146 | -4.4055 | 0.048655 | 116.7456 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 939 | 16228 | 9.3885 | 70.3567 | 3.5442 | 0.99873 | 118.3329 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
940 | 5732 | 9.399 | 0.21457 | -4.4078 | 0.048623 | 116.7459 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 940 | 16229 | 9.3985 | 70.357 | 3.5473 | 0.99873 | 118.3336 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
941 | 5733 | 9.409 | 0.21454 | -4.4103 | 0.048587 | 116.7462 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 941 | 16230 | 9.4085 | 70.3573 | 3.5503 | 0.99873 | 118.3342 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
942 | 5734 | 9.419 | 0.21451 | -4.4131 | 0.04855 | 116.7465 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 942 | 16231 | 9.4185 | 70.3575 | 3.5532 | 0.99873 | 118.3348 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
943 | 5735 | 9.429 | 0.21447 | -4.416 | 0.048509 | 116.7469 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 943 | 16232 | 9.4285 | 70.3578 | 3.556 | 0.99873 | 118.3354 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
944 | 5736 | 9.439 | 0.21443 | -4.4192 | 0.048466 | 116.7472 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 944 | 16233 | 9.4385 | 70.358 | 3.5588 | 0.99872 | 118.3359 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
945 | 5737 | 9.449 | 0.21439 | -4.4225 | 0.04842 | 116.7476 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 945 | 16234 | 9.4485 | 70.3583 | 3.5614 | 0.99872 | 118.3364 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
946 | 5738 | 9.459 | 0.21435 | -4.4261 | 0.048372 | 116.7479 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 946 | 16235 | 9.4585 | 70.3585 | 3.5639 | 0.99872 | 118.3368 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
947 | 5739 | 9.469 | 0.2143 | -4.4298 | 0.048322 | 116.7483 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 947 | 16236 | 9.4685 | 70.3588 | 3.5662 | 0.99872 | 118.3372 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
948 | 5740 | 9.479 | 0.21426 | -4.4336 | 0.04827 | 116.7487 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 948 | 16237 | 9.4785 | 70.359 | 3.5684 | 0.99872 | 118.3375 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
949 | 5741 | 9.489 | 0.21421 | -4.4376 | 0.048216 | 116.749 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 949 | 16238 | 9.4885 | 70.3593 | 3.5705 | 0.99871 | 118.3377 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
950 | 5742 | 9.499 | 0.21416 | -4.4417 | 0.04816 | 116.7493 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 950 | 16239 | 9.4985 | 70.3595 | 3.5724 | 0.99871 | 118.3379 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
951 | 5743 | 9.509 | 0.21411 | -4.4459 | 0.048103 | 116.7497 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 951 | 16240 | 9.5085 | 70.3597 | 3.5742 | 0.99871 | 118.3381 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
952 | 5744 | 9.519 | 0.21405 | -4.4502 | 0.048045 | 116.75 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 952 | 16241 | 9.5185 | 70.3599 | 3.5758 | 0.99871 | 118.3382 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
953 | 5745 | 9.529 | 0.214 | -4.4545 | 0.047986 | 116.7502 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 953 | 16242 | 9.5285 | 70.3602 | 3.5773 | 0.99871 | 118.3382 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
954 | 5746 | 9.539 | 0.21394 | -4.4588 | 0.047926 | 116.7505 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 954 | 16243 | 9.5385 | 70.3604 | 3.5786 | 0.99871 | 118.3381 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
955 | 5747 | 9.549 | 0.21388 | -4.4632 | 0.047866 | 116.7507 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 955 | 16244 | 9.5485 | 70.3606 | 3.5797 | 0.99871 | 118.338 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
956 | 5748 | 9.559 | 0.21382 | -4.4676 | 0.047806 | 116.7508 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 956 | 16245 | 9.5585 | 70.3608 | 3.5807 | 0.99871 | 118.3379 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
957 | 5749 | 9.569 | 0.21376 | -4.4719 | 0.047747 | 116.7509 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 957 | 16246 | 9.569 | 70.3609 | 3.5815 | 0.99871 | 118.3376 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
958 | 5750 | 9.579 | 0.2137 | -4.4762 | 0.047687 | 116.751 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 958 | 16247 | 9.5785 | 70.3611 | 3.5821 | 0.99871 | 118.3374 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
959 | 5751 | 9.589 | 0.21364 | -4.4804 | 0.047629 | 116.751 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 959 | 16248 | 9.5885 | 70.3613 | 3.5826 | 0.99871 | 118.3371 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
960 | 5752 | 9.599 | 0.21357 | -4.4844 | 0.047572 | 116.751 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 960 | 16249 | 9.5985 | 70.3614 | 3.5829 | 0.99871 | 118.3367 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
961 | 5753 | 9.609 | 0.21351 | -4.4884 | 0.047515 | 116.7509 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 961 | 16250 | 9.6085 | 70.3615 | 3.5831 | 0.99871 | 118.3363 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
962 | 5754 | 9.619 | 0.21344 | -4.4922 | 0.047461 | 116.7507 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 962 | 16251 | 9.6185 | 70.3616 | 3.5831 | 0.99871 | 118.3358 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
963 | 5755 | 9.629 | 0.21338 | -4.4959 | 0.047408 | 116.7505 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 963 | 16252 | 9.629 | 70.3617 | 3.5829 | 0.99871 | 118.3353 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
964 | 5756 | 9.639 | 0.21331 | -4.4994 | 0.047357 | 116.7503 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 964 | 16253 | 9.6385 | 70.3618 | 3.5825 | 0.99871 | 118.3348 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
965 | 5757 | 9.649 | 0.21325 | -4.5027 | 0.047308 | 116.75 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 965 | 16254 | 9.6485 | 70.3619 | 3.582 | 0.99871 | 118.3343 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
966 | 5758 | 9.659 | 0.21318 | -4.5057 | 0.047261 | 116.7496 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 966 | 16255 | 9.659 | 70.3619 | 3.5813 | 0.99871 | 118.3337 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
967 | 5759 | 9.669 | 0.21312 | -4.5086 | 0.047217 | 116.7492 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 967 | 16256 | 9.6685 | 70.3619 | 3.5804 | 0.99871 | 118.3331 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
968 | 5760 | 9.679 | 0.21306 | -4.5112 | 0.047175 | 116.7487 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 968 | 16257 | 9.6785 | 70.3619 | 3.5793 | 0.99871 | 118.3325 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
969 | 5761 | 9.689 | 0.21299 | -4.5136 | 0.047136 | 116.7482 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 969 | 16258 | 9.6885 | 70.3619 | 3.5781 | 0.99871 | 118.3319 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
970 | 5762 | 9.699 | 0.21293 | -4.5158 | 0.0471 | 116.7476 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 970 | 16259 | 9.6985 | 70.3619 | 3.5767 | 0.99871 | 118.3313 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
971 | 5763 | 9.709 | 0.21287 | -4.5177 | 0.047067 | 116.747 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 971 | 16260 | 9.7085 | 70.3618 | 3.5752 | 0.99871 | 118.3307 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
972 | 5764 | 9.719 | 0.21281 | -4.5193 | 0.047037 | 116.7463 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 972 | 16261 | 9.7185 | 70.3617 | 3.5734 | 0.99871 | 118.3301 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
973 | 5765 | 9.729 | 0.21276 | -4.5207 | 0.04701 | 116.7456 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 973 | 16262 | 9.7285 | 70.3616 | 3.5716 | 0.99871 | 118.3296 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
974 | 5766 | 9.739 | 0.2127 | -4.5218 | 0.046986 | 116.7449 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 974 | 16263 | 9.7385 | 70.3614 | 3.5695 | 0.99872 | 118.329 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
975 | 5767 | 9.749 | 0.21265 | -4.5227 | 0.046966 | 116.7441 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 975 | 16264 | 9.7485 | 70.3613 | 3.5674 | 0.99872 | 118.3285 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
976 | 5768 | 9.759 | 0.2126 | -4.5233 | 0.046949 | 116.7433 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 976 | 16265 | 9.7585 | 70.3611 | 3.565 | 0.99872 | 118.328 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
977 | 5769 | 9.769 | 0.21255 | -4.5236 | 0.046935 | 116.7425 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 977 | 16266 | 9.769 | 70.3608 | 3.5626 | 0.99872 | 118.3276 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
978 | 5770 | 9.779 | 0.2125 | -4.5237 | 0.046924 | 116.7417 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 978 | 16267 | 9.7785 | 70.3606 | 3.56 | 0.99872 | 118.3271 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
979 | 5771 | 9.789 | 0.21246 | -4.5236 | 0.046916 | 116.7408 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 979 | 16268 | 9.7885 | 70.3603 | 3.5574 | 0.99872 | 118.3267 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
980 | 5772 | 9.799 | 0.21243 | -4.5232 | 0.046912 | 116.74 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 980 | 16269 | 9.7985 | 70.36 | 3.5546 | 0.99873 | 118.3264 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
981 | 5773 | 9.809 | 0.21239 | -4.5225 | 0.046911 | 116.7391 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 981 | 16270 | 9.8085 | 70.3597 | 3.5518 | 0.99873 | 118.3261 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
982 | 5774 | 9.819 | 0.21236 | -4.5217 | 0.046914 | 116.7383 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 982 | 16271 | 9.8185 | 70.3594 | 3.5489 | 0.99873 | 118.3258 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
983 | 5775 | 9.829 | 0.21234 | -4.5206 | 0.046919 | 116.7374 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 983 | 16272 | 9.829 | 70.359 | 3.546 | 0.99873 | 118.3256 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
984 | 5776 | 9.839 | 0.21231 | -4.5192 | 0.046928 | 116.7366 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 984 | 16273 | 9.8385 | 70.3586 | 3.543 | 0.99873 | 118.3255 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
985 | 5777 | 9.849 | 0.2123 | -4.5177 | 0.04694 | 116.7358 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 985 | 16274 | 9.8485 | 70.3582 | 3.54 | 0.99874 | 118.3253 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
986 | 5778 | 9.859 | 0.21228 | -4.516 | 0.046955 | 116.735 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 986 | 16275 | 9.8585 | 70.3578 | 3.5371 | 0.99874 | 118.3253 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
987 | 5779 | 9.869 | 0.21228 | -4.5141 | 0.046974 | 116.7342 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 987 | 16276 | 9.8685 | 70.3573 | 3.5341 | 0.99874 | 118.3252 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
988 | 5780 | 9.879 | 0.21227 | -4.5119 | 0.046995 | 116.7335 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 988 | 16277 | 9.8785 | 70.3568 | 3.5312 | 0.99874 | 118.3252 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
989 | 5781 | 9.889 | 0.21228 | -4.5096 | 0.04702 | 116.7328 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 989 | 16278 | 9.8885 | 70.3564 | 3.5284 | 0.99874 | 118.3253 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
990 | 5782 | 9.899 | 0.21228 | -4.5072 | 0.047047 | 116.7321 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 990 | 16279 | 9.8985 | 70.3559 | 3.5257 | 0.99875 | 118.3254 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
991 | 5783 | 9.909 | 0.2123 | -4.5045 | 0.047077 | 116.7315 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 991 | 16280 | 9.9085 | 70.3553 | 3.523 | 0.99875 | 118.3255 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
992 | 5784 | 9.919 | 0.21231 | -4.5018 | 0.04711 | 116.7309 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 992 | 16281 | 9.9185 | 70.3548 | 3.5205 | 0.99875 | 118.3256 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
993 | 5785 | 9.929 | 0.21234 | -4.4988 | 0.047146 | 116.7303 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 993 | 16282 | 9.9285 | 70.3543 | 3.5181 | 0.99875 | 118.3258 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
994 | 5786 | 9.939 | 0.21237 | -4.4958 | 0.047184 | 116.7299 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 994 | 16283 | 9.9385 | 70.3538 | 3.5159 | 0.99875 | 118.326 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
995 | 5787 | 9.949 | 0.2124 | -4.4926 | 0.047225 | 116.7294 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 995 | 16284 | 9.9485 | 70.3532 | 3.5138 | 0.99876 | 118.3262 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
996 | 5788 | 9.959 | 0.21244 | -4.4892 | 0.047269 | 116.7291 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 996 | 16285 | 9.9585 | 70.3527 | 3.5118 | 0.99876 | 118.3265 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
997 | 5789 | 9.969 | 0.21248 | -4.4858 | 0.047315 | 116.7288 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 997 | 16286 | 9.9685 | 70.3521 | 3.5101 | 0.99876 | 118.3267 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
998 | 5790 | 9.9795 | 0.21253 | -4.4823 | 0.047362 | 116.7286 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 998 | 16287 | 9.9785 | 70.3515 | 3.5085 | 0.99876 | 118.327 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
999 | 5791 | 9.989 | 0.21258 | -4.4787 | 0.047412 | 116.7284 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 999 | 16288 | 9.9885 | 70.351 | 3.507 | 0.99876 | 118.3272 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1000 | 5792 | 9.999 | 0.21264 | -4.4749 | 0.047464 | 116.7283 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1000 | 16289 | 9.9985 | 70.3504 | 3.5057 | 0.99876 | 118.3275 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1001 | 5793 | 10.009 | 0.2127 | -4.4712 | 0.047518 | 116.7283 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1001 | 16290 | 10.0085 | 70.3499 | 3.5046 | 0.99876 | 118.3277 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1002 | 5794 | 10.019 | 0.21277 | -4.4673 | 0.047574 | 116.7284 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1002 | 16291 | 10.0185 | 70.3493 | 3.5037 | 0.99876 | 118.328 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1003 | 5795 | 10.029 | 0.21284 | -4.4634 | 0.04763 | 116.7285 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1003 | 16292 | 10.0285 | 70.3488 | 3.5029 | 0.99876 | 118.3282 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1004 | 5796 | 10.039 | 0.21291 | -4.4595 | 0.047689 | 116.7287 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1004 | 16293 | 10.0385 | 70.3482 | 3.5022 | 0.99876 | 118.3284 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1005 | 5797 | 10.049 | 0.21299 | -4.4555 | 0.047748 | 116.729 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1005 | 16294 | 10.0485 | 70.3477 | 3.5017 | 0.99876 | 118.3286 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1006 | 5798 | 10.059 | 0.21306 | -4.4516 | 0.047808 | 116.7293 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1006 | 16295 | 10.0585 | 70.3472 | 3.5013 | 0.99876 | 118.3287 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1007 | 5799 | 10.069 | 0.21315 | -4.4476 | 0.047869 | 116.7298 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1007 | 16296 | 10.0685 | 70.3467 | 3.5009 | 0.99876 | 118.3288 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1008 | 5800 | 10.079 | 0.21323 | -4.4436 | 0.047931 | 116.7302 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1008 | 16297 | 10.0785 | 70.3462 | 3.5007 | 0.99876 | 118.3289 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1009 | 5801 | 10.089 | 0.21332 | -4.4397 | 0.047993 | 116.7308 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1009 | 16298 | 10.0885 | 70.3457 | 3.5005 | 0.99876 | 118.3289 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1010 | 5802 | 10.099 | 0.2134 | -4.4357 | 0.048055 | 116.7314 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1010 | 16299 | 10.0985 | 70.3453 | 3.5003 | 0.99876 | 118.3289 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1011 | 5803 | 10.109 | 0.21349 | -4.4319 | 0.048117 | 116.732 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1011 | 16300 | 10.1085 | 70.3448 | 3.5001 | 0.99876 | 118.3288 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1012 | 5804 | 10.119 | 0.21358 | -4.4281 | 0.048178 | 116.7327 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1012 | 16301 | 10.119 | 70.3444 | 3.4999 | 0.99876 | 118.3287 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1013 | 5805 | 10.129 | 0.21368 | -4.4243 | 0.048239 | 116.7334 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1013 | 16302 | 10.1285 | 70.344 | 3.4997 | 0.99876 | 118.3285 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1014 | 5806 | 10.139 | 0.21377 | -4.4207 | 0.0483 | 116.7342 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1014 | 16303 | 10.1385 | 70.3436 | 3.4994 | 0.99876 | 118.3282 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1015 | 5807 | 10.149 | 0.21386 | -4.4171 | 0.048359 | 116.7349 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1015 | 16304 | 10.1485 | 70.3433 | 3.499 | 0.99877 | 118.3279 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1016 | 5808 | 10.159 | 0.21395 | -4.4137 | 0.048418 | 116.7357 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1016 | 16305 | 10.1585 | 70.3429 | 3.4986 | 0.99877 | 118.3274 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1017 | 5809 | 10.169 | 0.21404 | -4.4104 | 0.048474 | 116.7365 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1017 | 16306 | 10.1685 | 70.3426 | 3.498 | 0.99877 | 118.327 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1018 | 5810 | 10.179 | 0.21413 | -4.4072 | 0.04853 | 116.7373 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1018 | 16307 | 10.1785 | 70.3423 | 3.4973 | 0.99877 | 118.3264 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1019 | 5811 | 10.189 | 0.21422 | -4.4042 | 0.048583 | 116.7381 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1019 | 16308 | 10.1885 | 70.3421 | 3.4964 | 0.99877 | 118.3258 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1020 | 5812 | 10.199 | 0.21431 | -4.4013 | 0.048634 | 116.7388 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1020 | 16309 | 10.1985 | 70.3418 | 3.4953 | 0.99877 | 118.3251 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1021 | 5813 | 10.209 | 0.21439 | -4.3986 | 0.048683 | 116.7396 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1021 | 16310 | 10.2085 | 70.3416 | 3.4941 | 0.99877 | 118.3243 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1022 | 5814 | 10.219 | 0.21448 | -4.3962 | 0.048729 | 116.7403 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1022 | 16311 | 10.2185 | 70.3415 | 3.4926 | 0.99877 | 118.3235 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1023 | 5815 | 10.229 | 0.21456 | -4.3939 | 0.048773 | 116.7409 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1023 | 16312 | 10.2285 | 70.3413 | 3.491 | 0.99877 | 118.3226 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1024 | 5816 | 10.239 | 0.21463 | -4.3918 | 0.048813 | 116.7415 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1024 | 16313 | 10.2385 | 70.3412 | 3.4891 | 0.99877 | 118.3216 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1025 | 5817 | 10.249 | 0.21471 | -4.39 | 0.04885 | 116.7421 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1025 | 16314 | 10.2485 | 70.3411 | 3.487 | 0.99877 | 118.3205 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1026 | 5818 | 10.259 | 0.21478 | -4.3884 | 0.048884 | 116.7426 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1026 | 16315 | 10.2585 | 70.341 | 3.4846 | 0.99878 | 118.3194 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1027 | 5819 | 10.269 | 0.21485 | -4.3871 | 0.048914 | 116.743 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1027 | 16316 | 10.2685 | 70.3409 | 3.482 | 0.99878 | 118.3183 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1028 | 5820 | 10.279 | 0.21491 | -4.386 | 0.04894 | 116.7434 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1028 | 16317 | 10.2785 | 70.3409 | 3.4792 | 0.99878 | 118.317 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1029 | 5821 | 10.289 | 0.21497 | -4.3852 | 0.048963 | 116.7437 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1029 | 16318 | 10.2885 | 70.3409 | 3.4762 | 0.99878 | 118.3158 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1030 | 5822 | 10.299 | 0.21502 | -4.3847 | 0.048981 | 116.744 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1030 | 16319 | 10.2985 | 70.3409 | 3.4729 | 0.99878 | 118.3145 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1031 | 5823 | 10.309 | 0.21507 | -4.3844 | 0.048995 | 116.7442 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1031 | 16320 | 10.3085 | 70.341 | 3.4694 | 0.99879 | 118.3131 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1032 | 5824 | 10.319 | 0.21512 | -4.3845 | 0.049004 | 116.7444 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1032 | 16321 | 10.3185 | 70.3411 | 3.4657 | 0.99879 | 118.3117 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1033 | 5825 | 10.329 | 0.21516 | -4.3848 | 0.049009 | 116.7445 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1033 | 16322 | 10.3285 | 70.3412 | 3.4618 | 0.99879 | 118.3103 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1034 | 5826 | 10.339 | 0.21519 | -4.3855 | 0.04901 | 116.7446 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1034 | 16323 | 10.3385 | 70.3413 | 3.4577 | 0.99879 | 118.3089 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1035 | 5827 | 10.349 | 0.21522 | -4.3865 | 0.049006 | 116.7447 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1035 | 16324 | 10.3485 | 70.3414 | 3.4535 | 0.9988 | 118.3074 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1036 | 5828 | 10.3585 | 0.21524 | -4.3877 | 0.048997 | 116.7447 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1036 | 16325 | 10.3585 | 70.3416 | 3.4491 | 0.9988 | 118.306 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1037 | 5829 | 10.3685 | 0.21526 | -4.3893 | 0.048984 | 116.7447 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1037 | 16326 | 10.3685 | 70.3417 | 3.4446 | 0.9988 | 118.3045 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1038 | 5830 | 10.379 | 0.21527 | -4.3911 | 0.048966 | 116.7447 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1038 | 16327 | 10.3785 | 70.3419 | 3.4399 | 0.99881 | 118.3031 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1039 | 5831 | 10.3885 | 0.21528 | -4.3933 | 0.048944 | 116.7447 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1039 | 16328 | 10.3885 | 70.3421 | 3.4351 | 0.99881 | 118.3016 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1040 | 5832 | 10.3985 | 0.21528 | -4.3957 | 0.048917 | 116.7447 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1040 | 16329 | 10.3985 | 70.3423 | 3.4303 | 0.99881 | 118.3002 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1041 | 5833 | 10.4085 | 0.21528 | -4.3984 | 0.048886 | 116.7447 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1041 | 16330 | 10.4085 | 70.3426 | 3.4254 | 0.99882 | 118.2988 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1042 | 5834 | 10.4185 | 0.21527 | -4.4014 | 0.048851 | 116.7447 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1042 | 16331 | 10.4185 | 70.3428 | 3.4205 | 0.99882 | 118.2974 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1043 | 5835 | 10.4285 | 0.21525 | -4.4046 | 0.048812 | 116.7448 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1043 | 16332 | 10.4285 | 70.3431 | 3.4156 | 0.99882 | 118.296 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1044 | 5836 | 10.4385 | 0.21523 | -4.4081 | 0.048769 | 116.7449 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1044 | 16333 | 10.4385 | 70.3433 | 3.4107 | 0.99883 | 118.2947 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1045 | 5837 | 10.4485 | 0.21521 | -4.4118 | 0.048723 | 116.745 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1045 | 16334 | 10.4485 | 70.3436 | 3.4059 | 0.99883 | 118.2934 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1046 | 5838 | 10.4585 | 0.21518 | -4.4157 | 0.048673 | 116.7452 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1046 | 16335 | 10.4585 | 70.3439 | 3.4012 | 0.99883 | 118.2922 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1047 | 5839 | 10.4685 | 0.21514 | -4.4197 | 0.04862 | 116.7454 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1047 | 16336 | 10.4685 | 70.3442 | 3.3965 | 0.99884 | 118.291 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1048 | 5840 | 10.4785 | 0.2151 | -4.424 | 0.048565 | 116.7457 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1048 | 16337 | 10.4785 | 70.3445 | 3.392 | 0.99884 | 118.2899 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1049 | 5841 | 10.4885 | 0.21506 | -4.4284 | 0.048507 | 116.746 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1049 | 16338 | 10.4885 | 70.3448 | 3.3877 | 0.99884 | 118.2888 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1050 | 5842 | 10.4985 | 0.21501 | -4.4329 | 0.048447 | 116.7464 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1050 | 16339 | 10.4985 | 70.3451 | 3.3836 | 0.99885 | 118.2878 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1051 | 5843 | 10.5085 | 0.21496 | -4.4375 | 0.048386 | 116.7468 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1051 | 16340 | 10.5085 | 70.3454 | 3.3797 | 0.99885 | 118.2868 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1052 | 5844 | 10.519 | 0.21491 | -4.4422 | 0.048323 | 116.7472 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1052 | 16341 | 10.5185 | 70.3457 | 3.3761 | 0.99885 | 118.2859 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1053 | 5845 | 10.5285 | 0.21485 | -4.4469 | 0.048258 | 116.7478 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1053 | 16342 | 10.5285 | 70.346 | 3.3728 | 0.99885 | 118.2851 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1054 | 5846 | 10.5385 | 0.21479 | -4.4517 | 0.048193 | 116.7483 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1054 | 16343 | 10.5385 | 70.3463 | 3.3698 | 0.99885 | 118.2844 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1055 | 5847 | 10.5485 | 0.21473 | -4.4564 | 0.048128 | 116.7489 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1055 | 16344 | 10.5485 | 70.3466 | 3.3671 | 0.99886 | 118.2837 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1056 | 5848 | 10.5585 | 0.21466 | -4.4612 | 0.048062 | 116.7495 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1056 | 16345 | 10.5585 | 70.3469 | 3.3649 | 0.99886 | 118.2831 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1057 | 5849 | 10.5685 | 0.2146 | -4.4659 | 0.047997 | 116.7501 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1057 | 16346 | 10.5685 | 70.3472 | 3.3631 | 0.99886 | 118.2826 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1058 | 5850 | 10.5785 | 0.21453 | -4.4706 | 0.047932 | 116.7508 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1058 | 16347 | 10.5785 | 70.3475 | 3.3618 | 0.99886 | 118.2822 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1059 | 5851 | 10.5885 | 0.21446 | -4.4752 | 0.047868 | 116.7515 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1059 | 16348 | 10.5885 | 70.3478 | 3.361 | 0.99886 | 118.2819 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1060 | 5852 | 10.5985 | 0.2144 | -4.4797 | 0.047805 | 116.7522 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1060 | 16349 | 10.5985 | 70.3481 | 3.3606 | 0.99886 | 118.2817 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1061 | 5853 | 10.6085 | 0.21433 | -4.484 | 0.047743 | 116.7528 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1061 | 16350 | 10.6085 | 70.3485 | 3.3609 | 0.99886 | 118.2816 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1062 | 5854 | 10.6185 | 0.21426 | -4.4882 | 0.047683 | 116.7535 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1062 | 16351 | 10.6185 | 70.3488 | 3.3617 | 0.99886 | 118.2815 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1063 | 5855 | 10.6285 | 0.21419 | -4.4923 | 0.047625 | 116.7542 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1063 | 16352 | 10.6285 | 70.3491 | 3.363 | 0.99886 | 118.2816 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1064 | 5856 | 10.6385 | 0.21412 | -4.4962 | 0.047569 | 116.7548 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1064 | 16353 | 10.6385 | 70.3494 | 3.365 | 0.99886 | 118.2818 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1065 | 5857 | 10.6485 | 0.21405 | -4.5 | 0.047514 | 116.7554 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1065 | 16354 | 10.6485 | 70.3497 | 3.3676 | 0.99886 | 118.282 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1066 | 5858 | 10.6585 | 0.21399 | -4.5035 | 0.047463 | 116.756 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1066 | 16355 | 10.6585 | 70.35 | 3.3709 | 0.99885 | 118.2824 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1067 | 5859 | 10.6685 | 0.21392 | -4.5068 | 0.047413 | 116.7565 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1067 | 16356 | 10.6685 | 70.3503 | 3.3748 | 0.99885 | 118.2829 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1068 | 5860 | 10.6785 | 0.21386 | -4.5099 | 0.047367 | 116.757 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1068 | 16357 | 10.6785 | 70.3506 | 3.3793 | 0.99885 | 118.2835 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1069 | 5861 | 10.6885 | 0.2138 | -4.5129 | 0.047323 | 116.7575 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1069 | 16358 | 10.6885 | 70.3509 | 3.3845 | 0.99884 | 118.2841 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1070 | 5862 | 10.6985 | 0.21374 | -4.5155 | 0.047282 | 116.7579 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1070 | 16359 | 10.6985 | 70.3512 | 3.3903 | 0.99884 | 118.2849 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1071 | 5863 | 10.7085 | 0.21368 | -4.518 | 0.047244 | 116.7582 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1071 | 16360 | 10.7085 | 70.3515 | 3.3968 | 0.99884 | 118.2858 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1072 | 5864 | 10.7185 | 0.21363 | -4.5202 | 0.047209 | 116.7585 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1072 | 16361 | 10.7185 | 70.3518 | 3.4038 | 0.99883 | 118.2868 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1073 | 5865 | 10.7285 | 0.21358 | -4.5222 | 0.047177 | 116.7588 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1073 | 16362 | 10.7285 | 70.3521 | 3.4115 | 0.99883 | 118.2878 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1074 | 5866 | 10.7385 | 0.21353 | -4.5239 | 0.047148 | 116.759 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1074 | 16363 | 10.7385 | 70.3525 | 3.4198 | 0.99882 | 118.289 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1075 | 5867 | 10.7485 | 0.21348 | -4.5254 | 0.047122 | 116.7592 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1075 | 16364 | 10.7485 | 70.3528 | 3.4286 | 0.99881 | 118.2902 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1076 | 5868 | 10.7585 | 0.21344 | -4.5266 | 0.0471 | 116.7593 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1076 | 16365 | 10.7585 | 70.3531 | 3.4379 | 0.99881 | 118.2915 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1077 | 5869 | 10.7685 | 0.2134 | -4.5276 | 0.047081 | 116.7594 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1077 | 16366 | 10.7685 | 70.3534 | 3.4477 | 0.9988 | 118.2929 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1078 | 5870 | 10.7785 | 0.21336 | -4.5283 | 0.047065 | 116.7594 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1078 | 16367 | 10.7785 | 70.3537 | 3.4579 | 0.99879 | 118.2943 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1079 | 5871 | 10.7885 | 0.21333 | -4.5288 | 0.047052 | 116.7594 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1079 | 16368 | 10.7885 | 70.354 | 3.4686 | 0.99879 | 118.2958 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1080 | 5872 | 10.7985 | 0.2133 | -4.529 | 0.047043 | 116.7593 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1080 | 16369 | 10.7985 | 70.3543 | 3.4795 | 0.99878 | 118.2974 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1081 | 5873 | 10.8085 | 0.21327 | -4.529 | 0.047038 | 116.7593 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1081 | 16370 | 10.8085 | 70.3546 | 3.4908 | 0.99877 | 118.299 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1082 | 5874 | 10.8185 | 0.21325 | -4.5288 | 0.047035 | 116.7592 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1082 | 16371 | 10.819 | 70.3549 | 3.5023 | 0.99876 | 118.3006 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1083 | 5875 | 10.8285 | 0.21323 | -4.5282 | 0.047036 | 116.759 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1083 | 16372 | 10.8285 | 70.3553 | 3.514 | 0.99876 | 118.3022 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1084 | 5876 | 10.8385 | 0.21321 | -4.5275 | 0.04704 | 116.7589 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1084 | 16373 | 10.8385 | 70.3556 | 3.5258 | 0.99875 | 118.3039 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1085 | 5877 | 10.8485 | 0.2132 | -4.5264 | 0.047048 | 116.7587 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1085 | 16374 | 10.8485 | 70.3559 | 3.5376 | 0.99874 | 118.3056 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1086 | 5878 | 10.8585 | 0.21319 | -4.5252 | 0.047059 | 116.7585 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1086 | 16375 | 10.8585 | 70.3562 | 3.5495 | 0.99873 | 118.3072 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1087 | 5879 | 10.8685 | 0.21318 | -4.5237 | 0.047074 | 116.7583 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1087 | 16376 | 10.8685 | 70.3565 | 3.5613 | 0.99872 | 118.3089 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1088 | 5880 | 10.8785 | 0.21318 | -4.5219 | 0.047091 | 116.7581 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1088 | 16377 | 10.8785 | 70.3568 | 3.5731 | 0.99871 | 118.3105 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1089 | 5881 | 10.8885 | 0.21318 | -4.5199 | 0.047112 | 116.7579 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1089 | 16378 | 10.8885 | 70.3571 | 3.5846 | 0.9987 | 118.3122 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1090 | 5882 | 10.8985 | 0.21319 | -4.5177 | 0.047137 | 116.7577 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1090 | 16379 | 10.8985 | 70.3574 | 3.596 | 0.9987 | 118.3137 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1091 | 5883 | 10.9085 | 0.21319 | -4.5153 | 0.047164 | 116.7575 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1091 | 16380 | 10.9085 | 70.3577 | 3.6071 | 0.99869 | 118.3153 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1092 | 5884 | 10.9185 | 0.21321 | -4.5126 | 0.047194 | 116.7573 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1092 | 16381 | 10.9185 | 70.358 | 3.6179 | 0.99868 | 118.3167 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1093 | 5885 | 10.9285 | 0.21322 | -4.5097 | 0.047228 | 116.7571 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1093 | 16382 | 10.9285 | 70.3583 | 3.6283 | 0.99867 | 118.3182 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1094 | 5886 | 10.9385 | 0.21324 | -4.5066 | 0.047264 | 116.7569 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1094 | 16383 | 10.9385 | 70.3586 | 3.6383 | 0.99867 | 118.3195 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1095 | 5887 | 10.9485 | 0.21326 | -4.5033 | 0.047303 | 116.7567 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1095 | 16384 | 10.9485 | 70.3588 | 3.6479 | 0.99866 | 118.3208 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1096 | 5888 | 10.9585 | 0.21329 | -4.4999 | 0.047345 | 116.7566 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1096 | 16385 | 10.9585 | 70.3591 | 3.6571 | 0.99865 | 118.322 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1097 | 5889 | 10.9685 | 0.21331 | -4.4962 | 0.047389 | 116.7564 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1097 | 16386 | 10.9685 | 70.3594 | 3.6657 | 0.99865 | 118.3232 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1098 | 5890 | 10.9785 | 0.21334 | -4.4924 | 0.047436 | 116.7563 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1098 | 16387 | 10.9785 | 70.3596 | 3.6739 | 0.99864 | 118.3243 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1099 | 5891 | 10.9885 | 0.21337 | -4.4885 | 0.047485 | 116.7562 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1099 | 16388 | 10.9885 | 70.3599 | 3.6815 | 0.99863 | 118.3252 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1100 | 5892 | 10.9985 | 0.21341 | -4.4844 | 0.047535 | 116.7561 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1100 | 16389 | 10.9985 | 70.3601 | 3.6885 | 0.99863 | 118.3262 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1101 | 5893 | 11.0085 | 0.21344 | -4.4802 | 0.047587 | 116.756 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1101 | 16390 | 11.0085 | 70.3604 | 3.695 | 0.99862 | 118.327 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1102 | 5894 | 11.0185 | 0.21348 | -4.476 | 0.047641 | 116.7559 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1102 | 16391 | 11.019 | 70.3606 | 3.7009 | 0.99862 | 118.3277 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1103 | 5895 | 11.0285 | 0.21352 | -4.4716 | 0.047696 | 116.7559 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1103 | 16392 | 11.0285 | 70.3608 | 3.7062 | 0.99862 | 118.3284 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1104 | 5896 | 11.0385 | 0.21356 | -4.4672 | 0.047751 | 116.7558 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1104 | 16393 | 11.0385 | 70.361 | 3.7109 | 0.99861 | 118.3289 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1105 | 5897 | 11.0485 | 0.2136 | -4.4628 | 0.047808 | 116.7558 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1105 | 16394 | 11.0485 | 70.3612 | 3.715 | 0.99861 | 118.3294 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1106 | 5898 | 11.0585 | 0.21364 | -4.4584 | 0.047864 | 116.7558 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1106 | 16395 | 11.0585 | 70.3614 | 3.7185 | 0.99861 | 118.3299 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1107 | 5899 | 11.0685 | 0.21368 | -4.4539 | 0.047921 | 116.7558 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1107 | 16396 | 11.0685 | 70.3616 | 3.7215 | 0.9986 | 118.3302 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1108 | 5900 | 11.0785 | 0.21372 | -4.4495 | 0.047977 | 116.7559 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1108 | 16397 | 11.0785 | 70.3617 | 3.7238 | 0.9986 | 118.3305 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1109 | 5901 | 11.0885 | 0.21376 | -4.4452 | 0.048032 | 116.7559 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1109 | 16398 | 11.0885 | 70.3619 | 3.7256 | 0.9986 | 118.3307 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1110 | 5902 | 11.0985 | 0.2138 | -4.4409 | 0.048087 | 116.756 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1110 | 16399 | 11.0985 | 70.3621 | 3.7268 | 0.9986 | 118.3308 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1111 | 5903 | 11.1085 | 0.21383 | -4.4367 | 0.048141 | 116.7561 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1111 | 16400 | 11.1085 | 70.3622 | 3.7274 | 0.9986 | 118.3309 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1112 | 5904 | 11.1185 | 0.21387 | -4.4326 | 0.048193 | 116.7562 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1112 | 16401 | 11.1185 | 70.3623 | 3.7275 | 0.9986 | 118.3309 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1113 | 5905 | 11.1285 | 0.2139 | -4.4287 | 0.048243 | 116.7563 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1113 | 16402 | 11.1285 | 70.3624 | 3.7271 | 0.9986 | 118.3309 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1114 | 5906 | 11.1385 | 0.21393 | -4.4249 | 0.048291 | 116.7564 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1114 | 16403 | 11.1385 | 70.3625 | 3.7261 | 0.9986 | 118.3308 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1115 | 5907 | 11.1485 | 0.21396 | -4.4213 | 0.048338 | 116.7566 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1115 | 16404 | 11.1485 | 70.3626 | 3.7246 | 0.9986 | 118.3306 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1116 | 5908 | 11.1585 | 0.21399 | -4.4178 | 0.048381 | 116.7567 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1116 | 16405 | 11.1585 | 70.3627 | 3.7226 | 0.9986 | 118.3304 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1117 | 5909 | 11.1685 | 0.21402 | -4.4145 | 0.048423 | 116.7569 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1117 | 16406 | 11.1685 | 70.3628 | 3.7201 | 0.99861 | 118.3302 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1118 | 5910 | 11.1785 | 0.21404 | -4.4115 | 0.048461 | 116.7571 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1118 | 16407 | 11.1785 | 70.3629 | 3.7171 | 0.99861 | 118.3299 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1119 | 5911 | 11.1885 | 0.21406 | -4.4086 | 0.048497 | 116.7573 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1119 | 16408 | 11.1885 | 70.3629 | 3.7136 | 0.99861 | 118.3296 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1120 | 5912 | 11.1985 | 0.21407 | -4.4059 | 0.04853 | 116.7575 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1120 | 16409 | 11.1985 | 70.363 | 3.7098 | 0.99861 | 118.3292 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1121 | 5913 | 11.209 | 0.21409 | -4.4035 | 0.04856 | 116.7578 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1121 | 16410 | 11.2085 | 70.363 | 3.7054 | 0.99862 | 118.3288 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1122 | 5914 | 11.2185 | 0.2141 | -4.4013 | 0.048586 | 116.758 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1122 | 16411 | 11.2185 | 70.3631 | 3.7007 | 0.99862 | 118.3284 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1123 | 5915 | 11.2285 | 0.2141 | -4.3993 | 0.04861 | 116.7583 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1123 | 16412 | 11.2285 | 70.3631 | 3.6956 | 0.99862 | 118.3279 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1124 | 5916 | 11.2385 | 0.21411 | -4.3975 | 0.048631 | 116.7585 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1124 | 16413 | 11.2385 | 70.3631 | 3.6901 | 0.99863 | 118.3274 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1125 | 5917 | 11.2485 | 0.21411 | -4.396 | 0.048649 | 116.7588 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1125 | 16414 | 11.2485 | 70.3631 | 3.6842 | 0.99863 | 118.3269 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1126 | 5918 | 11.2585 | 0.21411 | -4.3947 | 0.048663 | 116.7591 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1126 | 16415 | 11.2585 | 70.3631 | 3.678 | 0.99864 | 118.3263 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1127 | 5919 | 11.2685 | 0.21411 | -4.3936 | 0.048676 | 116.7594 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1127 | 16416 | 11.2685 | 70.3632 | 3.6715 | 0.99864 | 118.3257 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1128 | 5920 | 11.2785 | 0.21411 | -4.3926 | 0.048685 | 116.7597 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1128 | 16417 | 11.2785 | 70.3632 | 3.6646 | 0.99865 | 118.3251 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1129 | 5921 | 11.2885 | 0.2141 | -4.3919 | 0.048692 | 116.76 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1129 | 16418 | 11.2885 | 70.3632 | 3.6576 | 0.99865 | 118.3245 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1130 | 5922 | 11.2985 | 0.2141 | -4.3914 | 0.048696 | 116.7603 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1130 | 16419 | 11.2985 | 70.3632 | 3.6503 | 0.99866 | 118.3238 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1131 | 5923 | 11.3085 | 0.21409 | -4.3911 | 0.048698 | 116.7606 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1131 | 16420 | 11.3085 | 70.3631 | 3.6427 | 0.99866 | 118.3231 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1132 | 5924 | 11.3185 | 0.21408 | -4.3909 | 0.048698 | 116.7609 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1132 | 16421 | 11.3185 | 70.3631 | 3.6351 | 0.99867 | 118.3223 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1133 | 5925 | 11.3285 | 0.21408 | -4.3909 | 0.048696 | 116.7612 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1133 | 16422 | 11.3285 | 70.3631 | 3.6272 | 0.99867 | 118.3216 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1134 | 5926 | 11.3385 | 0.21407 | -4.3911 | 0.048693 | 116.7616 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1134 | 16423 | 11.3385 | 70.3631 | 3.6193 | 0.99868 | 118.3208 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1135 | 5927 | 11.3485 | 0.21406 | -4.3914 | 0.048688 | 116.7619 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1135 | 16424 | 11.3485 | 70.3631 | 3.6112 | 0.99869 | 118.32 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1136 | 5928 | 11.3585 | 0.21405 | -4.3918 | 0.048681 | 116.7622 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1136 | 16425 | 11.3585 | 70.3631 | 3.6032 | 0.99869 | 118.3191 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1137 | 5929 | 11.3685 | 0.21404 | -4.3923 | 0.048674 | 116.7626 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1137 | 16426 | 11.3685 | 70.3631 | 3.5951 | 0.9987 | 118.3183 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1138 | 5930 | 11.3785 | 0.21403 | -4.3929 | 0.048665 | 116.7629 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1138 | 16427 | 11.3785 | 70.3631 | 3.5871 | 0.9987 | 118.3174 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1139 | 5931 | 11.3885 | 0.21403 | -4.3936 | 0.048656 | 116.7632 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1139 | 16428 | 11.3885 | 70.3631 | 3.5791 | 0.99871 | 118.3165 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1140 | 5932 | 11.3985 | 0.21402 | -4.3944 | 0.048646 | 116.7635 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1140 | 16429 | 11.3985 | 70.3631 | 3.5712 | 0.99871 | 118.3155 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1141 | 5933 | 11.4085 | 0.21401 | -4.3952 | 0.048635 | 116.7639 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1141 | 16430 | 11.4085 | 70.3631 | 3.5634 | 0.99872 | 118.3146 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1142 | 5934 | 11.4185 | 0.21401 | -4.396 | 0.048624 | 116.7642 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1142 | 16431 | 11.4185 | 70.3631 | 3.5559 | 0.99873 | 118.3136 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1143 | 5935 | 11.4285 | 0.214 | -4.3969 | 0.048614 | 116.7645 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1143 | 16432 | 11.4285 | 70.3632 | 3.5485 | 0.99873 | 118.3127 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1144 | 5936 | 11.4385 | 0.214 | -4.3979 | 0.048603 | 116.7648 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1144 | 16433 | 11.4385 | 70.3632 | 3.5413 | 0.99874 | 118.3117 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1145 | 5937 | 11.4485 | 0.214 | -4.3988 | 0.048592 | 116.7652 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1145 | 16434 | 11.4485 | 70.3632 | 3.5344 | 0.99874 | 118.3107 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1146 | 5938 | 11.4585 | 0.214 | -4.3997 | 0.048581 | 116.7655 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1146 | 16435 | 11.4585 | 70.3633 | 3.5279 | 0.99875 | 118.3097 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1147 | 5939 | 11.4685 | 0.21399 | -4.4006 | 0.048571 | 116.7658 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1147 | 16436 | 11.4685 | 70.3633 | 3.5216 | 0.99875 | 118.3088 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1148 | 5940 | 11.4785 | 0.21399 | -4.4015 | 0.048561 | 116.7662 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1148 | 16437 | 11.4785 | 70.3634 | 3.5156 | 0.99875 | 118.3078 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1149 | 5941 | 11.4885 | 0.21399 | -4.4024 | 0.048551 | 116.7665 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1149 | 16438 | 11.4885 | 70.3634 | 3.51 | 0.99876 | 118.3068 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1150 | 5942 | 11.4985 | 0.21399 | -4.4032 | 0.048542 | 116.7669 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1150 | 16439 | 11.4985 | 70.3635 | 3.5048 | 0.99876 | 118.3059 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1151 | 5943 | 11.5085 | 0.214 | -4.404 | 0.048534 | 116.7673 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1151 | 16440 | 11.5085 | 70.3636 | 3.5 | 0.99877 | 118.305 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1152 | 5944 | 11.5185 | 0.214 | -4.4047 | 0.048526 | 116.7676 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1152 | 16441 | 11.5185 | 70.3637 | 3.4956 | 0.99877 | 118.3041 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1153 | 5945 | 11.5285 | 0.214 | -4.4054 | 0.048519 | 116.768 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1153 | 16442 | 11.5285 | 70.3638 | 3.4916 | 0.99877 | 118.3032 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1154 | 5946 | 11.5385 | 0.214 | -4.406 | 0.048512 | 116.7685 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1154 | 16443 | 11.5385 | 70.3638 | 3.4881 | 0.99877 | 118.3024 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1155 | 5947 | 11.5485 | 0.214 | -4.4065 | 0.048506 | 116.7689 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1155 | 16444 | 11.5485 | 70.3639 | 3.4849 | 0.99878 | 118.3016 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1156 | 5948 | 11.5585 | 0.214 | -4.407 | 0.048501 | 116.7694 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1156 | 16445 | 11.5585 | 70.364 | 3.4822 | 0.99878 | 118.3008 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1157 | 5949 | 11.5685 | 0.214 | -4.4074 | 0.048497 | 116.7699 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1157 | 16446 | 11.5685 | 70.3641 | 3.48 | 0.99878 | 118.3001 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1158 | 5950 | 11.5785 | 0.21399 | -4.4077 | 0.048493 | 116.7704 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1158 | 16447 | 11.5785 | 70.3642 | 3.4781 | 0.99878 | 118.2994 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1159 | 5951 | 11.5885 | 0.21399 | -4.4079 | 0.04849 | 116.7709 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1159 | 16448 | 11.5885 | 70.3643 | 3.4767 | 0.99878 | 118.2988 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1160 | 5952 | 11.5985 | 0.21399 | -4.4081 | 0.048487 | 116.7715 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1160 | 16449 | 11.5985 | 70.3645 | 3.4757 | 0.99878 | 118.2982 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1161 | 5953 | 11.6085 | 0.21398 | -4.4081 | 0.048486 | 116.772 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1161 | 16450 | 11.6085 | 70.3646 | 3.4751 | 0.99878 | 118.2977 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1162 | 5954 | 11.6185 | 0.21398 | -4.4081 | 0.048485 | 116.7726 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1162 | 16451 | 11.619 | 70.3647 | 3.475 | 0.99878 | 118.2973 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1163 | 5955 | 11.6285 | 0.21397 | -4.408 | 0.048485 | 116.7733 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1163 | 16452 | 11.6285 | 70.3647 | 3.4752 | 0.99878 | 118.2969 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1164 | 5956 | 11.6385 | 0.21397 | -4.4078 | 0.048485 | 116.7739 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1164 | 16453 | 11.6385 | 70.3648 | 3.4758 | 0.99878 | 118.2965 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1165 | 5957 | 11.6485 | 0.21396 | -4.4076 | 0.048486 | 116.7746 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1165 | 16454 | 11.6485 | 70.3649 | 3.4767 | 0.99878 | 118.2963 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1166 | 5958 | 11.6585 | 0.21395 | -4.4072 | 0.048488 | 116.7752 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1166 | 16455 | 11.6585 | 70.365 | 3.4781 | 0.99878 | 118.2961 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1167 | 5959 | 11.6685 | 0.21394 | -4.4068 | 0.04849 | 116.7759 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1167 | 16456 | 11.6685 | 70.3651 | 3.4797 | 0.99878 | 118.2959 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1168 | 5960 | 11.6785 | 0.21393 | -4.4063 | 0.048493 | 116.7766 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1168 | 16457 | 11.6785 | 70.3651 | 3.4817 | 0.99878 | 118.2959 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1169 | 5961 | 11.6885 | 0.21392 | -4.4058 | 0.048497 | 116.7773 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1169 | 16458 | 11.6885 | 70.3651 | 3.4839 | 0.99878 | 118.2959 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1170 | 5962 | 11.6985 | 0.21391 | -4.4052 | 0.048501 | 116.778 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1170 | 16459 | 11.6985 | 70.3652 | 3.4865 | 0.99877 | 118.2959 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1171 | 5963 | 11.7085 | 0.21389 | -4.4045 | 0.048505 | 116.7787 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1171 | 16460 | 11.7085 | 70.3652 | 3.4893 | 0.99877 | 118.2961 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1172 | 5964 | 11.7185 | 0.21388 | -4.4038 | 0.04851 | 116.7794 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1172 | 16461 | 11.7185 | 70.3652 | 3.4924 | 0.99877 | 118.2962 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1173 | 5965 | 11.7285 | 0.21387 | -4.4031 | 0.048516 | 116.78 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1173 | 16462 | 11.7285 | 70.3651 | 3.4957 | 0.99877 | 118.2965 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1174 | 5966 | 11.7385 | 0.21386 | -4.4023 | 0.048521 | 116.7806 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1174 | 16463 | 11.7385 | 70.3651 | 3.4992 | 0.99877 | 118.2968 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1175 | 5967 | 11.7485 | 0.21385 | -4.4015 | 0.048527 | 116.7812 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1175 | 16464 | 11.7485 | 70.365 | 3.5029 | 0.99876 | 118.2972 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1176 | 5968 | 11.7585 | 0.21383 | -4.4007 | 0.048533 | 116.7818 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1176 | 16465 | 11.7585 | 70.3649 | 3.5068 | 0.99876 | 118.2976 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1177 | 5969 | 11.7685 | 0.21382 | -4.3999 | 0.04854 | 116.7823 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1177 | 16466 | 11.7685 | 70.3648 | 3.5109 | 0.99876 | 118.2981 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1178 | 5970 | 11.7785 | 0.21381 | -4.3991 | 0.048546 | 116.7827 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1178 | 16467 | 11.7785 | 70.3646 | 3.515 | 0.99875 | 118.2986 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1179 | 5971 | 11.7885 | 0.21381 | -4.3984 | 0.048553 | 116.7831 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1179 | 16468 | 11.7885 | 70.3645 | 3.5193 | 0.99875 | 118.2991 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1180 | 5972 | 11.7985 | 0.2138 | -4.3977 | 0.048559 | 116.7834 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1180 | 16469 | 11.7985 | 70.3643 | 3.5237 | 0.99875 | 118.2998 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1181 | 5973 | 11.8085 | 0.21379 | -4.397 | 0.048565 | 116.7836 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1181 | 16470 | 11.8085 | 70.3641 | 3.5282 | 0.99875 | 118.3004 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1182 | 5974 | 11.8185 | 0.21379 | -4.3964 | 0.04857 | 116.7837 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1182 | 16471 | 11.8185 | 70.3638 | 3.5328 | 0.99874 | 118.3011 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1183 | 5975 | 11.8285 | 0.21378 | -4.3959 | 0.048575 | 116.7837 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1183 | 16472 | 11.8285 | 70.3635 | 3.5374 | 0.99874 | 118.3018 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1184 | 5976 | 11.8385 | 0.21378 | -4.3955 | 0.048579 | 116.7837 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1184 | 16473 | 11.8385 | 70.3632 | 3.542 | 0.99874 | 118.3025 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1185 | 5977 | 11.8485 | 0.21378 | -4.3952 | 0.048583 | 116.7835 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1185 | 16474 | 11.8485 | 70.3629 | 3.5466 | 0.99873 | 118.3033 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1186 | 5978 | 11.8585 | 0.21379 | -4.395 | 0.048585 | 116.7832 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1186 | 16475 | 11.8585 | 70.3625 | 3.5512 | 0.99873 | 118.304 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1187 | 5979 | 11.8685 | 0.21379 | -4.395 | 0.048587 | 116.7828 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1187 | 16476 | 11.8685 | 70.3622 | 3.5558 | 0.99873 | 118.3048 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1188 | 5980 | 11.8785 | 0.2138 | -4.3951 | 0.048587 | 116.7822 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1188 | 16477 | 11.8785 | 70.3618 | 3.5604 | 0.99872 | 118.3056 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1189 | 5981 | 11.8885 | 0.21381 | -4.3954 | 0.048586 | 116.7816 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1189 | 16478 | 11.8885 | 70.3613 | 3.5649 | 0.99872 | 118.3064 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1190 | 5982 | 11.8985 | 0.21382 | -4.3958 | 0.048583 | 116.7807 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1190 | 16479 | 11.8985 | 70.3609 | 3.5693 | 0.99872 | 118.3071 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1191 | 5983 | 11.9085 | 0.21383 | -4.3964 | 0.048579 | 116.7798 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1191 | 16480 | 11.9085 | 70.3604 | 3.5736 | 0.99871 | 118.3079 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1192 | 5984 | 11.9185 | 0.21384 | -4.3973 | 0.048573 | 116.7787 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1192 | 16481 | 11.9185 | 70.3599 | 3.5778 | 0.99871 | 118.3086 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1193 | 5985 | 11.9285 | 0.21386 | -4.3983 | 0.048565 | 116.7775 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1193 | 16482 | 11.9285 | 70.3593 | 3.5819 | 0.99871 | 118.3094 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1194 | 5986 | 11.9385 | 0.21387 | -4.3996 | 0.048555 | 116.7761 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1194 | 16483 | 11.9385 | 70.3588 | 3.5859 | 0.9987 | 118.3101 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1195 | 5987 | 11.9485 | 0.21389 | -4.401 | 0.048543 | 116.7747 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1195 | 16484 | 11.9485 | 70.3582 | 3.5897 | 0.9987 | 118.3107 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1196 | 5988 | 11.9585 | 0.21391 | -4.4027 | 0.048528 | 116.773 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1196 | 16485 | 11.9585 | 70.3576 | 3.5933 | 0.9987 | 118.3114 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1197 | 5989 | 11.9685 | 0.21393 | -4.4047 | 0.048512 | 116.7713 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1197 | 16486 | 11.9685 | 70.357 | 3.5968 | 0.9987 | 118.312 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1198 | 5990 | 11.9785 | 0.21395 | -4.4068 | 0.048493 | 116.7695 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1198 | 16487 | 11.9785 | 70.3564 | 3.6001 | 0.99869 | 118.3125 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1199 | 5991 | 11.9885 | 0.21397 | -4.4092 | 0.048471 | 116.7675 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1199 | 16488 | 11.9885 | 70.3558 | 3.6032 | 0.99869 | 118.313 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1200 | 5992 | 11.9985 | 0.21399 | -4.4118 | 0.048447 | 116.7654 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1200 | 16489 | 11.9985 | 70.3551 | 3.6061 | 0.99869 | 118.3134 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1201 | 5993 | 12.0085 | 0.21401 | -4.4146 | 0.048421 | 116.7633 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1201 | 16490 | 12.0085 | 70.3544 | 3.6088 | 0.99869 | 118.3138 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1202 | 5994 | 12.0185 | 0.21403 | -4.4177 | 0.048392 | 116.7611 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1202 | 16491 | 12.0185 | 70.3538 | 3.6113 | 0.99869 | 118.3141 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1203 | 5995 | 12.0285 | 0.21405 | -4.4209 | 0.048361 | 116.7588 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1203 | 16492 | 12.0285 | 70.3531 | 3.6136 | 0.99868 | 118.3143 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1204 | 5996 | 12.0385 | 0.21407 | -4.4244 | 0.048328 | 116.7565 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1204 | 16493 | 12.0385 | 70.3524 | 3.6156 | 0.99868 | 118.3144 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1205 | 5997 | 12.0485 | 0.21409 | -4.428 | 0.048292 | 116.7541 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1205 | 16494 | 12.0485 | 70.3517 | 3.6175 | 0.99868 | 118.3145 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1206 | 5998 | 12.0585 | 0.2141 | -4.4318 | 0.048255 | 116.7517 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1206 | 16495 | 12.0585 | 70.351 | 3.6191 | 0.99868 | 118.3145 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1207 | 5999 | 12.0685 | 0.21412 | -4.4357 | 0.048215 | 116.7493 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1207 | 16496 | 12.0685 | 70.3503 | 3.6205 | 0.99868 | 118.3144 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1208 | 6000 | 12.0785 | 0.21413 | -4.4398 | 0.048173 | 116.7469 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1208 | 16497 | 12.0785 | 70.3496 | 3.6217 | 0.99868 | 118.3142 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1209 | 6001 | 12.0885 | 0.21414 | -4.444 | 0.048129 | 116.7445 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1209 | 16498 | 12.0885 | 70.3489 | 3.6226 | 0.99868 | 118.3139 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1210 | 6002 | 12.0985 | 0.21414 | -4.4483 | 0.048084 | 116.7421 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1210 | 16499 | 12.0985 | 70.3483 | 3.6234 | 0.99868 | 118.3135 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1211 | 6003 | 12.1085 | 0.21414 | -4.4527 | 0.048037 | 116.7397 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1211 | 16500 | 12.1085 | 70.3476 | 3.6239 | 0.99868 | 118.313 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1212 | 6004 | 12.1185 | 0.21414 | -4.4571 | 0.04799 | 116.7375 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1212 | 16501 | 12.1185 | 70.3469 | 3.6242 | 0.99868 | 118.3124 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1213 | 6005 | 12.1285 | 0.21414 | -4.4616 | 0.04794 | 116.7353 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1213 | 16502 | 12.1285 | 70.3463 | 3.6243 | 0.99868 | 118.3117 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1214 | 6006 | 12.1385 | 0.21413 | -4.466 | 0.047891 | 116.7331 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1214 | 16503 | 12.1385 | 70.3456 | 3.6243 | 0.99868 | 118.3109 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1215 | 6007 | 12.1485 | 0.21411 | -4.4705 | 0.04784 | 116.7311 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1215 | 16504 | 12.1485 | 70.345 | 3.624 | 0.99868 | 118.31 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1216 | 6008 | 12.1585 | 0.21409 | -4.4749 | 0.047789 | 116.7291 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1216 | 16505 | 12.1585 | 70.3444 | 3.6235 | 0.99868 | 118.3091 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1217 | 6009 | 12.1685 | 0.21407 | -4.4793 | 0.047737 | 116.7273 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1217 | 16506 | 12.169 | 70.3438 | 3.6229 | 0.99868 | 118.308 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1218 | 6010 | 12.1785 | 0.21405 | -4.4836 | 0.047686 | 116.7255 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1218 | 16507 | 12.1785 | 70.3432 | 3.6221 | 0.99868 | 118.3068 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1219 | 6011 | 12.1885 | 0.21401 | -4.4877 | 0.047635 | 116.7239 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1219 | 16508 | 12.1885 | 70.3427 | 3.6212 | 0.99868 | 118.3056 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1220 | 6012 | 12.1985 | 0.21398 | -4.4918 | 0.047584 | 116.7224 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1220 | 16509 | 12.1985 | 70.3422 | 3.6201 | 0.99868 | 118.3043 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1221 | 6013 | 12.2085 | 0.21394 | -4.4957 | 0.047534 | 116.721 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1221 | 16510 | 12.2085 | 70.3417 | 3.6189 | 0.99868 | 118.3029 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1222 | 6014 | 12.2185 | 0.2139 | -4.4995 | 0.047484 | 116.7198 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1222 | 16511 | 12.219 | 70.3412 | 3.6175 | 0.99868 | 118.3014 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1223 | 6015 | 12.2285 | 0.21385 | -4.5031 | 0.047436 | 116.7187 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1223 | 16512 | 12.2285 | 70.3408 | 3.616 | 0.99868 | 118.2999 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1224 | 6016 | 12.2385 | 0.21379 | -4.5065 | 0.047388 | 116.7177 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1224 | 16513 | 12.2385 | 70.3404 | 3.6144 | 0.99868 | 118.2983 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1225 | 6017 | 12.2485 | 0.21374 | -4.5097 | 0.047343 | 116.7168 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1225 | 16514 | 12.2485 | 70.34 | 3.6128 | 0.99868 | 118.2966 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1226 | 6018 | 12.2585 | 0.21368 | -4.5127 | 0.047298 | 116.7161 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1226 | 16515 | 12.2585 | 70.3397 | 3.611 | 0.99868 | 118.295 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1227 | 6019 | 12.2685 | 0.21362 | -4.5154 | 0.047256 | 116.7154 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1227 | 16516 | 12.2685 | 70.3394 | 3.6091 | 0.99869 | 118.2933 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1228 | 6020 | 12.2785 | 0.21355 | -4.5179 | 0.047216 | 116.7149 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1228 | 16517 | 12.2785 | 70.3391 | 3.6072 | 0.99869 | 118.2916 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1229 | 6021 | 12.2885 | 0.21349 | -4.5201 | 0.047177 | 116.7145 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1229 | 16518 | 12.2885 | 70.3389 | 3.6052 | 0.99869 | 118.2898 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1230 | 6022 | 12.2985 | 0.21342 | -4.5221 | 0.047141 | 116.7142 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1230 | 16519 | 12.2985 | 70.3387 | 3.6032 | 0.99869 | 118.2881 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1231 | 6023 | 12.3085 | 0.21334 | -4.5238 | 0.047108 | 116.7141 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1231 | 16520 | 12.3085 | 70.3385 | 3.6011 | 0.99869 | 118.2864 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1232 | 6024 | 12.3185 | 0.21327 | -4.5253 | 0.047077 | 116.714 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1232 | 16521 | 12.3185 | 70.3384 | 3.599 | 0.99869 | 118.2847 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1233 | 6025 | 12.3285 | 0.2132 | -4.5265 | 0.047049 | 116.7139 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1233 | 16522 | 12.3285 | 70.3383 | 3.5969 | 0.9987 | 118.283 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1234 | 6026 | 12.3385 | 0.21313 | -4.5273 | 0.047023 | 116.714 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1234 | 16523 | 12.3385 | 70.3382 | 3.5947 | 0.9987 | 118.2813 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1235 | 6027 | 12.3485 | 0.21305 | -4.528 | 0.047001 | 116.7141 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1235 | 16524 | 12.3485 | 70.3382 | 3.5926 | 0.9987 | 118.2797 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1236 | 6028 | 12.3585 | 0.21298 | -4.5283 | 0.046981 | 116.7143 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1236 | 16525 | 12.3585 | 70.3382 | 3.5904 | 0.9987 | 118.2781 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1237 | 6029 | 12.3685 | 0.21291 | -4.5283 | 0.046965 | 116.7146 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1237 | 16526 | 12.369 | 70.3382 | 3.5882 | 0.9987 | 118.2766 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1238 | 6030 | 12.3785 | 0.21284 | -4.5281 | 0.046952 | 116.7149 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1238 | 16527 | 12.3785 | 70.3383 | 3.586 | 0.9987 | 118.2751 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1239 | 6031 | 12.3885 | 0.21277 | -4.5275 | 0.046942 | 116.7153 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1239 | 16528 | 12.3885 | 70.3384 | 3.5839 | 0.9987 | 118.2737 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1240 | 6032 | 12.3985 | 0.2127 | -4.5267 | 0.046936 | 116.7157 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1240 | 16529 | 12.3985 | 70.3385 | 3.5817 | 0.99871 | 118.2723 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1241 | 6033 | 12.4085 | 0.21264 | -4.5257 | 0.046933 | 116.7161 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1241 | 16530 | 12.4085 | 70.3387 | 3.5796 | 0.99871 | 118.2711 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1242 | 6034 | 12.4185 | 0.21257 | -4.5243 | 0.046933 | 116.7165 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1242 | 16531 | 12.4185 | 70.3389 | 3.5775 | 0.99871 | 118.2699 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1243 | 6035 | 12.4285 | 0.21251 | -4.5227 | 0.046936 | 116.717 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1243 | 16532 | 12.4285 | 70.3391 | 3.5755 | 0.99871 | 118.2687 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1244 | 6036 | 12.4385 | 0.21246 | -4.5209 | 0.046943 | 116.7175 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1244 | 16533 | 12.4385 | 70.3393 | 3.5735 | 0.99871 | 118.2677 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1245 | 6037 | 12.4485 | 0.21241 | -4.5188 | 0.046953 | 116.718 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1245 | 16534 | 12.4485 | 70.3396 | 3.5715 | 0.99871 | 118.2667 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1246 | 6038 | 12.4585 | 0.21236 | -4.5165 | 0.046967 | 116.7185 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1246 | 16535 | 12.4585 | 70.3398 | 3.5696 | 0.99871 | 118.2658 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1247 | 6039 | 12.4685 | 0.21232 | -4.514 | 0.046983 | 116.7191 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1247 | 16536 | 12.4685 | 70.3401 | 3.5678 | 0.99872 | 118.265 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1248 | 6040 | 12.4785 | 0.21228 | -4.5113 | 0.047003 | 116.7196 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1248 | 16537 | 12.4785 | 70.3404 | 3.5661 | 0.99872 | 118.2642 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1249 | 6041 | 12.4885 | 0.21224 | -4.5083 | 0.047025 | 116.7201 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1249 | 16538 | 12.4885 | 70.3407 | 3.5644 | 0.99872 | 118.2635 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1250 | 6042 | 12.4985 | 0.21221 | -4.5052 | 0.047051 | 116.7206 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1250 | 16539 | 12.4985 | 70.341 | 3.5628 | 0.99872 | 118.2629 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1251 | 6043 | 12.5085 | 0.21218 | -4.5019 | 0.047079 | 116.7212 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1251 | 16540 | 12.5085 | 70.3414 | 3.5613 | 0.99872 | 118.2624 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1252 | 6044 | 12.5185 | 0.21216 | -4.4985 | 0.047111 | 116.7217 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1252 | 16541 | 12.5185 | 70.3417 | 3.5598 | 0.99872 | 118.2619 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1253 | 6045 | 12.5285 | 0.21214 | -4.4949 | 0.047144 | 116.7222 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1253 | 16542 | 12.5285 | 70.342 | 3.5586 | 0.99872 | 118.2614 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1254 | 6046 | 12.5385 | 0.21213 | -4.4912 | 0.04718 | 116.7227 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1254 | 16543 | 12.5385 | 70.3424 | 3.5574 | 0.99872 | 118.2611 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1255 | 6047 | 12.5485 | 0.21212 | -4.4873 | 0.047218 | 116.7231 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1255 | 16544 | 12.5485 | 70.3427 | 3.5563 | 0.99872 | 118.2607 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1256 | 6048 | 12.5585 | 0.21211 | -4.4834 | 0.047258 | 116.7236 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1256 | 16545 | 12.5585 | 70.343 | 3.5554 | 0.99873 | 118.2604 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1257 | 6049 | 12.5685 | 0.21211 | -4.4794 | 0.0473 | 116.724 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1257 | 16546 | 12.5685 | 70.3434 | 3.5547 | 0.99873 | 118.2602 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1258 | 6050 | 12.5785 | 0.21212 | -4.4753 | 0.047344 | 116.7244 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1258 | 16547 | 12.5785 | 70.3437 | 3.5541 | 0.99873 | 118.26 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1259 | 6051 | 12.5885 | 0.21212 | -4.4712 | 0.047388 | 116.7248 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1259 | 16548 | 12.5885 | 70.344 | 3.5537 | 0.99873 | 118.2598 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1260 | 6052 | 12.5985 | 0.21213 | -4.4671 | 0.047434 | 116.7251 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1260 | 16549 | 12.5985 | 70.3444 | 3.5535 | 0.99873 | 118.2597 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1261 | 6053 | 12.6085 | 0.21214 | -4.4629 | 0.047481 | 116.7254 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1261 | 16550 | 12.6085 | 70.3447 | 3.5534 | 0.99873 | 118.2596 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1262 | 6054 | 12.6185 | 0.21216 | -4.4587 | 0.047529 | 116.7257 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1262 | 16551 | 12.6185 | 70.345 | 3.5536 | 0.99873 | 118.2595 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1263 | 6055 | 12.6285 | 0.21218 | -4.4546 | 0.047577 | 116.7259 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1263 | 16552 | 12.6285 | 70.3453 | 3.554 | 0.99873 | 118.2594 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1264 | 6056 | 12.6385 | 0.2122 | -4.4505 | 0.047626 | 116.7261 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1264 | 16553 | 12.6385 | 70.3456 | 3.5547 | 0.99873 | 118.2594 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1265 | 6057 | 12.6485 | 0.21222 | -4.4464 | 0.047675 | 116.7263 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1265 | 16554 | 12.6485 | 70.3459 | 3.5555 | 0.99873 | 118.2593 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1266 | 6058 | 12.6585 | 0.21225 | -4.4424 | 0.047723 | 116.7264 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1266 | 16555 | 12.6585 | 70.3462 | 3.5566 | 0.99872 | 118.2593 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1267 | 6059 | 12.6685 | 0.21227 | -4.4385 | 0.047771 | 116.7264 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1267 | 16556 | 12.6685 | 70.3464 | 3.558 | 0.99872 | 118.2593 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1268 | 6060 | 12.6785 | 0.2123 | -4.4346 | 0.047819 | 116.7263 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1268 | 16557 | 12.6785 | 70.3467 | 3.5596 | 0.99872 | 118.2594 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1269 | 6061 | 12.6885 | 0.21233 | -4.4309 | 0.047865 | 116.7262 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1269 | 16558 | 12.6885 | 70.347 | 3.5615 | 0.99872 | 118.2594 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1270 | 6062 | 12.6985 | 0.21236 | -4.4273 | 0.047911 | 116.726 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1270 | 16559 | 12.6985 | 70.3472 | 3.5636 | 0.99872 | 118.2595 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1271 | 6063 | 12.7085 | 0.21239 | -4.4238 | 0.047956 | 116.7258 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1271 | 16560 | 12.7085 | 70.3474 | 3.566 | 0.99872 | 118.2595 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1272 | 6064 | 12.7185 | 0.21242 | -4.4205 | 0.047999 | 116.7255 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1272 | 16561 | 12.7185 | 70.3477 | 3.5686 | 0.99872 | 118.2596 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1273 | 6065 | 12.7285 | 0.21245 | -4.4173 | 0.04804 | 116.725 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1273 | 16562 | 12.7285 | 70.3479 | 3.5716 | 0.99871 | 118.2597 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1274 | 6066 | 12.7385 | 0.21248 | -4.4142 | 0.04808 | 116.7245 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1274 | 16563 | 12.7385 | 70.3481 | 3.5747 | 0.99871 | 118.2598 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1275 | 6067 | 12.7485 | 0.21251 | -4.4114 | 0.048118 | 116.7239 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1275 | 16564 | 12.7485 | 70.3483 | 3.5781 | 0.99871 | 118.26 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1276 | 6068 | 12.7585 | 0.21255 | -4.4087 | 0.048154 | 116.7233 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1276 | 16565 | 12.7585 | 70.3485 | 3.5818 | 0.99871 | 118.2601 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1277 | 6069 | 12.7685 | 0.21258 | -4.4063 | 0.048188 | 116.7225 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1277 | 16566 | 12.7685 | 70.3487 | 3.5856 | 0.9987 | 118.2603 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1278 | 6070 | 12.7785 | 0.21261 | -4.404 | 0.048219 | 116.7217 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1278 | 16567 | 12.7785 | 70.3489 | 3.5897 | 0.9987 | 118.2605 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1279 | 6071 | 12.7885 | 0.21264 | -4.402 | 0.048248 | 116.7207 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1279 | 16568 | 12.7885 | 70.3491 | 3.5939 | 0.9987 | 118.2607 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1280 | 6072 | 12.7985 | 0.21266 | -4.4002 | 0.048275 | 116.7197 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1280 | 16569 | 12.7985 | 70.3493 | 3.5984 | 0.99869 | 118.2609 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1281 | 6073 | 12.8085 | 0.21269 | -4.3986 | 0.048299 | 116.7187 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1281 | 16570 | 12.8085 | 70.3495 | 3.6029 | 0.99869 | 118.2611 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1282 | 6074 | 12.8185 | 0.21272 | -4.3972 | 0.04832 | 116.7175 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1282 | 16571 | 12.8185 | 70.3497 | 3.6076 | 0.99869 | 118.2614 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1283 | 6075 | 12.8285 | 0.21275 | -4.3961 | 0.048338 | 116.7163 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1283 | 16572 | 12.8285 | 70.3499 | 3.6124 | 0.99868 | 118.2616 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1284 | 6076 | 12.8385 | 0.21278 | -4.3953 | 0.048354 | 116.7151 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1284 | 16573 | 12.8385 | 70.3501 | 3.6173 | 0.99868 | 118.2619 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1285 | 6077 | 12.8485 | 0.2128 | -4.3947 | 0.048366 | 116.7138 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1285 | 16574 | 12.8485 | 70.3502 | 3.6222 | 0.99868 | 118.2621 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1286 | 6078 | 12.8585 | 0.21283 | -4.3944 | 0.048376 | 116.7125 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1286 | 16575 | 12.8585 | 70.3504 | 3.6271 | 0.99867 | 118.2624 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1287 | 6079 | 12.8685 | 0.21286 | -4.3944 | 0.048382 | 116.7112 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1287 | 16576 | 12.8685 | 70.3506 | 3.632 | 0.99867 | 118.2627 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1288 | 6080 | 12.8785 | 0.21289 | -4.3946 | 0.048386 | 116.7098 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1288 | 16577 | 12.8785 | 70.3508 | 3.6369 | 0.99867 | 118.263 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1289 | 6081 | 12.8885 | 0.21292 | -4.3952 | 0.048386 | 116.7085 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1289 | 16578 | 12.8885 | 70.351 | 3.6417 | 0.99866 | 118.2633 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1290 | 6082 | 12.8985 | 0.21294 | -4.396 | 0.048384 | 116.7073 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1290 | 16579 | 12.8985 | 70.3512 | 3.6464 | 0.99866 | 118.2636 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1291 | 6083 | 12.9085 | 0.21297 | -4.3971 | 0.048378 | 116.7061 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1291 | 16580 | 12.9085 | 70.3514 | 3.6511 | 0.99866 | 118.2639 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1292 | 6084 | 12.9185 | 0.213 | -4.3985 | 0.04837 | 116.7049 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1292 | 16581 | 12.9185 | 70.3516 | 3.6555 | 0.99865 | 118.2643 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1293 | 6085 | 12.9285 | 0.21303 | -4.4001 | 0.048358 | 116.7039 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1293 | 16582 | 12.9285 | 70.3517 | 3.6598 | 0.99865 | 118.2646 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1294 | 6086 | 12.9385 | 0.21306 | -4.4021 | 0.048344 | 116.7029 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1294 | 16583 | 12.9385 | 70.3519 | 3.6639 | 0.99865 | 118.2649 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1295 | 6087 | 12.9485 | 0.21309 | -4.4043 | 0.048327 | 116.7021 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1295 | 16584 | 12.9485 | 70.3521 | 3.6678 | 0.99864 | 118.2652 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1296 | 6088 | 12.9585 | 0.21313 | -4.4067 | 0.048307 | 116.7014 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1296 | 16585 | 12.9585 | 70.3523 | 3.6715 | 0.99864 | 118.2655 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1297 | 6089 | 12.9685 | 0.21316 | -4.4095 | 0.048285 | 116.7009 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1297 | 16586 | 12.9685 | 70.3525 | 3.6749 | 0.99864 | 118.2658 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1298 | 6090 | 12.9785 | 0.21319 | -4.4125 | 0.04826 | 116.7005 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1298 | 16587 | 12.9785 | 70.3527 | 3.6781 | 0.99864 | 118.2661 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1299 | 6091 | 12.9885 | 0.21323 | -4.4157 | 0.048233 | 116.7003 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1299 | 16588 | 12.9885 | 70.3529 | 3.6811 | 0.99863 | 118.2664 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1300 | 6092 | 12.9985 | 0.21327 | -4.4191 | 0.048204 | 116.7002 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1300 | 16589 | 12.9985 | 70.3531 | 3.6838 | 0.99863 | 118.2667 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1301 | 6093 | 13.0085 | 0.21331 | -4.4227 | 0.048173 | 116.7004 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1301 | 16590 | 13.0085 | 70.3533 | 3.6862 | 0.99863 | 118.267 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1302 | 6094 | 13.0185 | 0.21335 | -4.4266 | 0.048141 | 116.7008 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1302 | 16591 | 13.0185 | 70.3535 | 3.6883 | 0.99863 | 118.2673 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1303 | 6095 | 13.0285 | 0.21339 | -4.4306 | 0.048107 | 116.7013 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1303 | 16592 | 13.0285 | 70.3537 | 3.6902 | 0.99863 | 118.2676 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1304 | 6096 | 13.0385 | 0.21343 | -4.4347 | 0.048071 | 116.7021 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1304 | 16593 | 13.0385 | 70.3538 | 3.6919 | 0.99863 | 118.268 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1305 | 6097 | 13.0485 | 0.21347 | -4.439 | 0.048035 | 116.703 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1305 | 16594 | 13.0485 | 70.354 | 3.6933 | 0.99862 | 118.2683 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1306 | 6098 | 13.0585 | 0.21352 | -4.4434 | 0.047997 | 116.7042 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1306 | 16595 | 13.0585 | 70.3542 | 3.6945 | 0.99862 | 118.2687 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1307 | 6099 | 13.0685 | 0.21357 | -4.4479 | 0.04796 | 116.7055 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1307 | 16596 | 13.0685 | 70.3544 | 3.6955 | 0.99862 | 118.2691 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1308 | 6100 | 13.0785 | 0.21361 | -4.4525 | 0.047921 | 116.707 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1308 | 16597 | 13.0785 | 70.3546 | 3.6963 | 0.99862 | 118.2696 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1309 | 6101 | 13.0885 | 0.21366 | -4.457 | 0.047883 | 116.7087 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1309 | 16598 | 13.0885 | 70.3547 | 3.6969 | 0.99862 | 118.27 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1310 | 6102 | 13.0985 | 0.21371 | -4.4617 | 0.047845 | 116.7105 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1310 | 16599 | 13.0985 | 70.3549 | 3.6974 | 0.99862 | 118.2705 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1311 | 6103 | 13.1085 | 0.21376 | -4.4662 | 0.047807 | 116.7124 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1311 | 16600 | 13.1085 | 70.3551 | 3.6977 | 0.99862 | 118.2711 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1312 | 6104 | 13.1185 | 0.21381 | -4.4708 | 0.04777 | 116.7145 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1312 | 16601 | 13.1185 | 70.3553 | 3.698 | 0.99862 | 118.2716 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1313 | 6105 | 13.1285 | 0.21387 | -4.4753 | 0.047734 | 116.7166 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1313 | 16602 | 13.1285 | 70.3554 | 3.6982 | 0.99862 | 118.2723 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1314 | 6106 | 13.1385 | 0.21392 | -4.4797 | 0.047699 | 116.7189 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1314 | 16603 | 13.1385 | 70.3556 | 3.6983 | 0.99862 | 118.2729 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1315 | 6107 | 13.1485 | 0.21398 | -4.4841 | 0.047665 | 116.7212 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1315 | 16604 | 13.1485 | 70.3557 | 3.6984 | 0.99862 | 118.2737 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1316 | 6108 | 13.1585 | 0.21403 | -4.4883 | 0.047632 | 116.7235 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1316 | 16605 | 13.1585 | 70.3559 | 3.6985 | 0.99862 | 118.2744 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1317 | 6109 | 13.1685 | 0.21409 | -4.4923 | 0.047602 | 116.7258 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1317 | 16606 | 13.1685 | 70.356 | 3.6986 | 0.99862 | 118.2752 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1318 | 6110 | 13.1785 | 0.21414 | -4.4962 | 0.047573 | 116.7281 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1318 | 16607 | 13.1785 | 70.3562 | 3.6988 | 0.99862 | 118.2761 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1319 | 6111 | 13.1885 | 0.2142 | -4.4999 | 0.047546 | 116.7304 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1319 | 16608 | 13.1885 | 70.3563 | 3.6991 | 0.99862 | 118.277 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1320 | 6112 | 13.1985 | 0.21425 | -4.5035 | 0.047521 | 116.7326 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1320 | 16609 | 13.1985 | 70.3565 | 3.6995 | 0.99862 | 118.2779 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1321 | 6113 | 13.2085 | 0.21431 | -4.5068 | 0.047499 | 116.7347 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1321 | 16610 | 13.2085 | 70.3566 | 3.6999 | 0.99862 | 118.2789 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1322 | 6114 | 13.2185 | 0.21436 | -4.5099 | 0.047478 | 116.7368 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1322 | 16611 | 13.2185 | 70.3567 | 3.7006 | 0.99862 | 118.28 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1323 | 6115 | 13.2285 | 0.21442 | -4.5128 | 0.047461 | 116.7387 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1323 | 16612 | 13.2285 | 70.3569 | 3.7013 | 0.99862 | 118.281 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1324 | 6116 | 13.2385 | 0.21447 | -4.5154 | 0.047445 | 116.7405 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1324 | 16613 | 13.2385 | 70.357 | 3.7023 | 0.99862 | 118.2821 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1325 | 6117 | 13.2485 | 0.21453 | -4.5178 | 0.047432 | 116.7421 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1325 | 16614 | 13.2485 | 70.3571 | 3.7034 | 0.99862 | 118.2832 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1326 | 6118 | 13.2585 | 0.21458 | -4.5199 | 0.047421 | 116.7436 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1326 | 16615 | 13.2585 | 70.3573 | 3.7047 | 0.99862 | 118.2843 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1327 | 6119 | 13.2685 | 0.21463 | -4.5217 | 0.047413 | 116.7449 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1327 | 16616 | 13.2685 | 70.3574 | 3.7062 | 0.99862 | 118.2855 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1328 | 6120 | 13.2785 | 0.21468 | -4.5233 | 0.047408 | 116.746 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1328 | 16617 | 13.2785 | 70.3575 | 3.7079 | 0.99861 | 118.2866 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1329 | 6121 | 13.2885 | 0.21473 | -4.5247 | 0.047404 | 116.747 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1329 | 16618 | 13.2885 | 70.3576 | 3.7097 | 0.99861 | 118.2877 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1330 | 6122 | 13.2985 | 0.21478 | -4.5257 | 0.047403 | 116.7477 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1330 | 16619 | 13.2985 | 70.3577 | 3.7118 | 0.99861 | 118.2888 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1331 | 6123 | 13.3085 | 0.21482 | -4.5265 | 0.047405 | 116.7483 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1331 | 16620 | 13.3085 | 70.3578 | 3.7141 | 0.99861 | 118.2899 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1332 | 6124 | 13.3185 | 0.21486 | -4.5271 | 0.047408 | 116.7487 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1332 | 16621 | 13.3185 | 70.358 | 3.7166 | 0.99861 | 118.291 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1333 | 6125 | 13.3285 | 0.2149 | -4.5274 | 0.047414 | 116.7489 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1333 | 16622 | 13.3285 | 70.3581 | 3.7192 | 0.99861 | 118.292 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1334 | 6126 | 13.3385 | 0.21494 | -4.5274 | 0.047422 | 116.7489 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1334 | 16623 | 13.3385 | 70.3582 | 3.722 | 0.9986 | 118.293 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1335 | 6127 | 13.3485 | 0.21497 | -4.5271 | 0.047432 | 116.7487 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1335 | 16624 | 13.3485 | 70.3583 | 3.725 | 0.9986 | 118.2939 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1336 | 6128 | 13.3585 | 0.215 | -4.5266 | 0.047444 | 116.7484 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1336 | 16625 | 13.3585 | 70.3584 | 3.7281 | 0.9986 | 118.2947 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1337 | 6129 | 13.3685 | 0.21503 | -4.5259 | 0.047458 | 116.7479 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1337 | 16626 | 13.369 | 70.3585 | 3.7313 | 0.9986 | 118.2955 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1338 | 6130 | 13.3785 | 0.21505 | -4.5249 | 0.047473 | 116.7473 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1338 | 16627 | 13.3785 | 70.3586 | 3.7347 | 0.99859 | 118.2962 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1339 | 6131 | 13.3885 | 0.21507 | -4.5237 | 0.04749 | 116.7465 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1339 | 16628 | 13.3885 | 70.3587 | 3.7382 | 0.99859 | 118.2968 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1340 | 6132 | 13.3985 | 0.21509 | -4.5222 | 0.047509 | 116.7456 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1340 | 16629 | 13.3985 | 70.3588 | 3.7417 | 0.99859 | 118.2974 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1341 | 6133 | 13.4085 | 0.2151 | -4.5206 | 0.04753 | 116.7447 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1341 | 16630 | 13.4085 | 70.3589 | 3.7453 | 0.99859 | 118.2979 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1342 | 6134 | 13.4185 | 0.21511 | -4.5187 | 0.047551 | 116.7436 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1342 | 16631 | 13.419 | 70.359 | 3.7489 | 0.99858 | 118.2983 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1343 | 6135 | 13.4285 | 0.21512 | -4.5165 | 0.047575 | 116.7425 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1343 | 16632 | 13.4285 | 70.3591 | 3.7526 | 0.99858 | 118.2986 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1344 | 6136 | 13.4385 | 0.21512 | -4.5142 | 0.047599 | 116.7413 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1344 | 16633 | 13.4385 | 70.3592 | 3.7562 | 0.99858 | 118.2988 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1345 | 6137 | 13.4485 | 0.21511 | -4.5117 | 0.047625 | 116.74 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1345 | 16634 | 13.4485 | 70.3593 | 3.7599 | 0.99858 | 118.2989 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1346 | 6138 | 13.4585 | 0.21511 | -4.509 | 0.047652 | 116.7387 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1346 | 16635 | 13.4585 | 70.3594 | 3.7635 | 0.99857 | 118.299 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1347 | 6139 | 13.4685 | 0.2151 | -4.5062 | 0.04768 | 116.7375 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1347 | 16636 | 13.4685 | 70.3595 | 3.767 | 0.99857 | 118.2989 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1348 | 6140 | 13.4785 | 0.21508 | -4.5031 | 0.047709 | 116.7362 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1348 | 16637 | 13.479 | 70.3596 | 3.7705 | 0.99857 | 118.2988 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1349 | 6141 | 13.4885 | 0.21507 | -4.4999 | 0.047739 | 116.7349 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1349 | 16638 | 13.4885 | 70.3597 | 3.7739 | 0.99856 | 118.2986 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1350 | 6142 | 13.4985 | 0.21505 | -4.4966 | 0.04777 | 116.7337 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1350 | 16639 | 13.4985 | 70.3598 | 3.7772 | 0.99856 | 118.2984 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1351 | 6143 | 13.5085 | 0.21502 | -4.4931 | 0.047801 | 116.7325 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1351 | 16640 | 13.509 | 70.3599 | 3.7803 | 0.99856 | 118.2981 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1352 | 6144 | 13.5185 | 0.215 | -4.4895 | 0.047834 | 116.7313 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1352 | 16641 | 13.5185 | 70.36 | 3.7833 | 0.99856 | 118.2977 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1353 | 6145 | 13.5285 | 0.21497 | -4.4858 | 0.047867 | 116.7303 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1353 | 16642 | 13.5285 | 70.36 | 3.7862 | 0.99856 | 118.2973 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1354 | 6146 | 13.5385 | 0.21493 | -4.482 | 0.0479 | 116.7293 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1354 | 16643 | 13.5385 | 70.3601 | 3.7889 | 0.99855 | 118.2968 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1355 | 6147 | 13.5485 | 0.2149 | -4.4781 | 0.047934 | 116.7284 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1355 | 16644 | 13.5485 | 70.3602 | 3.7914 | 0.99855 | 118.2963 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1356 | 6148 | 13.5585 | 0.21487 | -4.4741 | 0.047969 | 116.7276 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1356 | 16645 | 13.5585 | 70.3603 | 3.7937 | 0.99855 | 118.2958 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1357 | 6149 | 13.5685 | 0.21483 | -4.4701 | 0.048004 | 116.7269 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1357 | 16646 | 13.5685 | 70.3604 | 3.7958 | 0.99855 | 118.2953 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1358 | 6150 | 13.5785 | 0.21479 | -4.466 | 0.048039 | 116.7263 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1358 | 16647 | 13.5785 | 70.3605 | 3.7977 | 0.99855 | 118.2947 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1359 | 6151 | 13.5885 | 0.21475 | -4.462 | 0.048074 | 116.7259 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1359 | 16648 | 13.5885 | 70.3606 | 3.7993 | 0.99855 | 118.2942 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1360 | 6152 | 13.5985 | 0.21471 | -4.4579 | 0.048109 | 116.7255 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1360 | 16649 | 13.5985 | 70.3607 | 3.8007 | 0.99854 | 118.2936 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1361 | 6153 | 13.6085 | 0.21467 | -4.4538 | 0.048144 | 116.7254 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1361 | 16650 | 13.6085 | 70.3608 | 3.8018 | 0.99854 | 118.2931 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1362 | 6154 | 13.6185 | 0.21463 | -4.4498 | 0.048179 | 116.7253 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1362 | 16651 | 13.619 | 70.3609 | 3.8026 | 0.99854 | 118.2926 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1363 | 6155 | 13.6285 | 0.21459 | -4.4457 | 0.048214 | 116.7254 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1363 | 16652 | 13.6285 | 70.361 | 3.8032 | 0.99854 | 118.2921 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1364 | 6156 | 13.6385 | 0.21456 | -4.4418 | 0.048248 | 116.7256 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1364 | 16653 | 13.6385 | 70.3611 | 3.8035 | 0.99854 | 118.2916 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1365 | 6157 | 13.6485 | 0.21452 | -4.4379 | 0.048281 | 116.726 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1365 | 16654 | 13.6485 | 70.3611 | 3.8034 | 0.99854 | 118.2912 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1366 | 6158 | 13.6585 | 0.21448 | -4.4341 | 0.048315 | 116.7265 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1366 | 16655 | 13.6585 | 70.3612 | 3.8031 | 0.99854 | 118.2908 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1367 | 6159 | 13.6685 | 0.21445 | -4.4304 | 0.048347 | 116.7271 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1367 | 16656 | 13.6685 | 70.3613 | 3.8024 | 0.99854 | 118.2905 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1368 | 6160 | 13.6785 | 0.21441 | -4.4268 | 0.048379 | 116.7279 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1368 | 16657 | 13.6785 | 70.3613 | 3.8014 | 0.99854 | 118.2902 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1369 | 6161 | 13.6885 | 0.21438 | -4.4233 | 0.048409 | 116.7287 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1369 | 16658 | 13.6885 | 70.3614 | 3.8 | 0.99854 | 118.2899 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1370 | 6162 | 13.6985 | 0.21435 | -4.42 | 0.048439 | 116.7298 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1370 | 16659 | 13.6985 | 70.3614 | 3.7984 | 0.99855 | 118.2897 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1371 | 6163 | 13.7085 | 0.21433 | -4.4168 | 0.048468 | 116.7309 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1371 | 16660 | 13.7085 | 70.3614 | 3.7964 | 0.99855 | 118.2896 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1372 | 6164 | 13.7185 | 0.2143 | -4.4138 | 0.048495 | 116.7321 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1372 | 16661 | 13.7185 | 70.3614 | 3.794 | 0.99855 | 118.2895 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1373 | 6165 | 13.7285 | 0.21428 | -4.411 | 0.048522 | 116.7334 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1373 | 16662 | 13.7285 | 70.3614 | 3.7913 | 0.99855 | 118.2894 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1374 | 6166 | 13.7385 | 0.21426 | -4.4083 | 0.048547 | 116.7348 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1374 | 16663 | 13.7385 | 70.3613 | 3.7883 | 0.99855 | 118.2894 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1375 | 6167 | 13.7485 | 0.21425 | -4.4058 | 0.048571 | 116.7363 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1375 | 16664 | 13.7485 | 70.3613 | 3.785 | 0.99856 | 118.2894 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1376 | 6168 | 13.7585 | 0.21423 | -4.4035 | 0.048593 | 116.7378 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1376 | 16665 | 13.7585 | 70.3612 | 3.7813 | 0.99856 | 118.2895 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1377 | 6169 | 13.7685 | 0.21422 | -4.4014 | 0.048614 | 116.7394 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1377 | 16666 | 13.769 | 70.3611 | 3.7773 | 0.99856 | 118.2896 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1378 | 6170 | 13.7785 | 0.21422 | -4.3996 | 0.048633 | 116.7411 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1378 | 16667 | 13.7785 | 70.361 | 3.773 | 0.99857 | 118.2898 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1379 | 6171 | 13.7885 | 0.21421 | -4.3979 | 0.048651 | 116.7428 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1379 | 16668 | 13.7885 | 70.3609 | 3.7683 | 0.99857 | 118.29 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1380 | 6172 | 13.7985 | 0.21421 | -4.3964 | 0.048667 | 116.7445 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1380 | 16669 | 13.7985 | 70.3607 | 3.7634 | 0.99857 | 118.2902 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1381 | 6173 | 13.8085 | 0.21422 | -4.3952 | 0.048681 | 116.7462 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1381 | 16670 | 13.8085 | 70.3605 | 3.7583 | 0.99858 | 118.2904 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1382 | 6174 | 13.8185 | 0.21422 | -4.3941 | 0.048694 | 116.7479 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1382 | 16671 | 13.8185 | 70.3603 | 3.7528 | 0.99858 | 118.2907 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1383 | 6175 | 13.8285 | 0.21423 | -4.3933 | 0.048705 | 116.7496 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1383 | 16672 | 13.8285 | 70.3601 | 3.7472 | 0.99858 | 118.291 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1384 | 6176 | 13.8385 | 0.21425 | -4.3928 | 0.048714 | 116.7513 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1384 | 16673 | 13.8385 | 70.3598 | 3.7413 | 0.99859 | 118.2913 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1385 | 6177 | 13.8485 | 0.21426 | -4.3924 | 0.048722 | 116.753 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1385 | 16674 | 13.8485 | 70.3595 | 3.7352 | 0.99859 | 118.2916 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1386 | 6178 | 13.8585 | 0.21428 | -4.3923 | 0.048727 | 116.7546 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1386 | 16675 | 13.8585 | 70.3592 | 3.7289 | 0.9986 | 118.2919 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1387 | 6179 | 13.8685 | 0.2143 | -4.3924 | 0.048731 | 116.7562 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1387 | 16676 | 13.8685 | 70.3588 | 3.7225 | 0.9986 | 118.2922 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1388 | 6180 | 13.8785 | 0.21433 | -4.3928 | 0.048733 | 116.7578 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1388 | 16677 | 13.8785 | 70.3584 | 3.716 | 0.99861 | 118.2926 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1389 | 6181 | 13.8885 | 0.21435 | -4.3933 | 0.048732 | 116.7593 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1389 | 16678 | 13.8885 | 70.358 | 3.7094 | 0.99861 | 118.2929 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1390 | 6182 | 13.8985 | 0.21438 | -4.3941 | 0.04873 | 116.7607 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1390 | 16679 | 13.8985 | 70.3576 | 3.7027 | 0.99862 | 118.2932 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1391 | 6183 | 13.9085 | 0.21441 | -4.3952 | 0.048726 | 116.7622 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1391 | 16680 | 13.9085 | 70.3572 | 3.696 | 0.99862 | 118.2935 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1392 | 6184 | 13.9185 | 0.21444 | -4.3964 | 0.048719 | 116.7635 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1392 | 16681 | 13.9185 | 70.3567 | 3.6892 | 0.99863 | 118.2938 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1393 | 6185 | 13.9285 | 0.21448 | -4.3979 | 0.048711 | 116.7648 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1393 | 16682 | 13.9285 | 70.3562 | 3.6825 | 0.99863 | 118.2941 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1394 | 6186 | 13.9385 | 0.21452 | -4.3996 | 0.0487 | 116.7661 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1394 | 16683 | 13.9385 | 70.3556 | 3.6757 | 0.99864 | 118.2944 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1395 | 6187 | 13.9485 | 0.21455 | -4.4015 | 0.048687 | 116.7673 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1395 | 16684 | 13.9485 | 70.3551 | 3.6691 | 0.99864 | 118.2947 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1396 | 6188 | 13.9585 | 0.21459 | -4.4037 | 0.048672 | 116.7685 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1396 | 16685 | 13.9585 | 70.3545 | 3.6625 | 0.99865 | 118.2949 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1397 | 6189 | 13.9685 | 0.21463 | -4.406 | 0.048655 | 116.7696 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1397 | 16686 | 13.9685 | 70.3539 | 3.656 | 0.99865 | 118.2952 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1398 | 6190 | 13.9785 | 0.21467 | -4.4086 | 0.048636 | 116.7706 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1398 | 16687 | 13.9785 | 70.3533 | 3.6497 | 0.99866 | 118.2954 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1399 | 6191 | 13.9885 | 0.21471 | -4.4114 | 0.048614 | 116.7717 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1399 | 16688 | 13.9885 | 70.3527 | 3.6435 | 0.99866 | 118.2956 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1400 | 6192 | 13.9985 | 0.21475 | -4.4144 | 0.048591 | 116.7727 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1400 | 16689 | 13.9985 | 70.3521 | 3.6375 | 0.99867 | 118.2959 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1401 | 6193 | 14.0085 | 0.21479 | -4.4175 | 0.048565 | 116.7737 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1401 | 16690 | 14.0085 | 70.3514 | 3.6317 | 0.99867 | 118.2961 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1402 | 6194 | 14.0185 | 0.21483 | -4.4208 | 0.048538 | 116.7746 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1402 | 16691 | 14.0185 | 70.3508 | 3.6261 | 0.99867 | 118.2963 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1403 | 6195 | 14.0285 | 0.21487 | -4.4243 | 0.048508 | 116.7755 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1403 | 16692 | 14.0285 | 70.3501 | 3.6206 | 0.99868 | 118.2964 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1404 | 6196 | 14.0385 | 0.21491 | -4.428 | 0.048477 | 116.7764 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1404 | 16693 | 14.0385 | 70.3494 | 3.6155 | 0.99868 | 118.2966 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1405 | 6197 | 14.0485 | 0.21494 | -4.4318 | 0.048444 | 116.7773 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1405 | 16694 | 14.0485 | 70.3487 | 3.6105 | 0.99869 | 118.2968 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1406 | 6198 | 14.0585 | 0.21498 | -4.4357 | 0.048409 | 116.7782 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1406 | 16695 | 14.0585 | 70.3481 | 3.6058 | 0.99869 | 118.297 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1407 | 6199 | 14.0685 | 0.21501 | -4.4397 | 0.048373 | 116.779 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1407 | 16696 | 14.0685 | 70.3474 | 3.6014 | 0.99869 | 118.2971 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1408 | 6200 | 14.0785 | 0.21504 | -4.4438 | 0.048335 | 116.7799 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1408 | 16697 | 14.0785 | 70.3467 | 3.5972 | 0.9987 | 118.2973 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1409 | 6201 | 14.0885 | 0.21507 | -4.448 | 0.048296 | 116.7807 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1409 | 16698 | 14.0885 | 70.346 | 3.5933 | 0.9987 | 118.2975 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1410 | 6202 | 14.0985 | 0.2151 | -4.4522 | 0.048256 | 116.7816 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1410 | 16699 | 14.0985 | 70.3454 | 3.5897 | 0.9987 | 118.2976 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1411 | 6203 | 14.1085 | 0.21512 | -4.4565 | 0.048215 | 116.7824 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1411 | 16700 | 14.1085 | 70.3447 | 3.5864 | 0.9987 | 118.2978 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1412 | 6204 | 14.1185 | 0.21514 | -4.4608 | 0.048174 | 116.7832 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1412 | 16701 | 14.1185 | 70.3441 | 3.5833 | 0.99871 | 118.2979 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1413 | 6205 | 14.1285 | 0.21516 | -4.4651 | 0.048132 | 116.784 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1413 | 16702 | 14.1285 | 70.3434 | 3.5805 | 0.99871 | 118.298 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1414 | 6206 | 14.1385 | 0.21518 | -4.4694 | 0.048089 | 116.7848 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1414 | 16703 | 14.1385 | 70.3428 | 3.578 | 0.99871 | 118.2982 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1415 | 6207 | 14.1485 | 0.21519 | -4.4737 | 0.048047 | 116.7856 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1415 | 16704 | 14.1485 | 70.3422 | 3.5757 | 0.99871 | 118.2983 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1416 | 6208 | 14.1585 | 0.2152 | -4.4778 | 0.048004 | 116.7864 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1416 | 16705 | 14.1585 | 70.3416 | 3.5738 | 0.99871 | 118.2984 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1417 | 6209 | 14.1685 | 0.21521 | -4.482 | 0.047962 | 116.7871 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1417 | 16706 | 14.1685 | 70.341 | 3.5721 | 0.99871 | 118.2985 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1418 | 6210 | 14.1785 | 0.21522 | -4.486 | 0.047921 | 116.7879 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1418 | 16707 | 14.1785 | 70.3405 | 3.5706 | 0.99871 | 118.2987 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1419 | 6211 | 14.1885 | 0.21522 | -4.4899 | 0.04788 | 116.7886 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1419 | 16708 | 14.1885 | 70.34 | 3.5695 | 0.99871 | 118.2987 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1420 | 6212 | 14.1985 | 0.21522 | -4.4936 | 0.04784 | 116.7893 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1420 | 16709 | 14.1985 | 70.3395 | 3.5685 | 0.99872 | 118.2988 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1421 | 6213 | 14.2085 | 0.21522 | -4.4972 | 0.047801 | 116.79 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1421 | 16710 | 14.2085 | 70.339 | 3.5679 | 0.99872 | 118.2989 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1422 | 6214 | 14.2185 | 0.21521 | -4.5007 | 0.047763 | 116.7906 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1422 | 16711 | 14.2185 | 70.3385 | 3.5675 | 0.99872 | 118.299 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1423 | 6215 | 14.2285 | 0.2152 | -4.5039 | 0.047727 | 116.7913 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1423 | 16712 | 14.2285 | 70.3381 | 3.5673 | 0.99872 | 118.299 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1424 | 6216 | 14.2385 | 0.2152 | -4.507 | 0.047693 | 116.7919 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1424 | 16713 | 14.2385 | 70.3377 | 3.5674 | 0.99872 | 118.299 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1425 | 6217 | 14.2485 | 0.21518 | -4.5099 | 0.04766 | 116.7924 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1425 | 16714 | 14.2485 | 70.3373 | 3.5677 | 0.99872 | 118.299 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1426 | 6218 | 14.2585 | 0.21517 | -4.5125 | 0.047629 | 116.7929 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1426 | 16715 | 14.2585 | 70.337 | 3.5682 | 0.99872 | 118.299 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1427 | 6219 | 14.2685 | 0.21515 | -4.5149 | 0.0476 | 116.7934 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1427 | 16716 | 14.2685 | 70.3367 | 3.5689 | 0.99872 | 118.2989 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1428 | 6220 | 14.2785 | 0.21514 | -4.5171 | 0.047574 | 116.7939 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1428 | 16717 | 14.2785 | 70.3364 | 3.5699 | 0.99871 | 118.2989 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1429 | 6221 | 14.2885 | 0.21512 | -4.519 | 0.04755 | 116.7943 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1429 | 16718 | 14.2885 | 70.3362 | 3.5711 | 0.99871 | 118.2988 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1430 | 6222 | 14.2985 | 0.2151 | -4.5207 | 0.047528 | 116.7947 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1430 | 16719 | 14.2985 | 70.3359 | 3.5724 | 0.99871 | 118.2986 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1431 | 6223 | 14.3085 | 0.21508 | -4.5221 | 0.047509 | 116.7951 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1431 | 16720 | 14.3085 | 70.3358 | 3.5739 | 0.99871 | 118.2985 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1432 | 6224 | 14.3185 | 0.21506 | -4.5232 | 0.047493 | 116.7954 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1432 | 16721 | 14.3185 | 70.3356 | 3.5757 | 0.99871 | 118.2983 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1433 | 6225 | 14.3285 | 0.21504 | -4.5241 | 0.04748 | 116.7957 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1433 | 16722 | 14.3285 | 70.3355 | 3.5776 | 0.99871 | 118.2981 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1434 | 6226 | 14.3385 | 0.21502 | -4.5247 | 0.047469 | 116.796 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1434 | 16723 | 14.3385 | 70.3354 | 3.5796 | 0.99871 | 118.2978 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1435 | 6227 | 14.3485 | 0.21501 | -4.525 | 0.047461 | 116.7963 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1435 | 16724 | 14.3485 | 70.3353 | 3.5818 | 0.99871 | 118.2976 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1436 | 6228 | 14.3585 | 0.21499 | -4.5251 | 0.047456 | 116.7965 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1436 | 16725 | 14.3585 | 70.3353 | 3.5841 | 0.9987 | 118.2973 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1437 | 6229 | 14.3685 | 0.21497 | -4.5249 | 0.047454 | 116.7968 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1437 | 16726 | 14.3685 | 70.3353 | 3.5866 | 0.9987 | 118.2969 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1438 | 6230 | 14.3785 | 0.21495 | -4.5244 | 0.047456 | 116.797 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1438 | 16727 | 14.3785 | 70.3353 | 3.5892 | 0.9987 | 118.2966 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1439 | 6231 | 14.3885 | 0.21493 | -4.5237 | 0.04746 | 116.7972 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1439 | 16728 | 14.3885 | 70.3353 | 3.5918 | 0.9987 | 118.2962 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1440 | 6232 | 14.3985 | 0.21492 | -4.5227 | 0.047467 | 116.7974 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1440 | 16729 | 14.3985 | 70.3354 | 3.5946 | 0.9987 | 118.2958 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1441 | 6233 | 14.4085 | 0.21491 | -4.5214 | 0.047477 | 116.7976 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1441 | 16730 | 14.4085 | 70.3355 | 3.5975 | 0.99869 | 118.2954 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1442 | 6234 | 14.4185 | 0.21489 | -4.5199 | 0.04749 | 116.7978 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1442 | 16731 | 14.4185 | 70.3356 | 3.6004 | 0.99869 | 118.2949 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1443 | 6235 | 14.4285 | 0.21488 | -4.5181 | 0.047507 | 116.798 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1443 | 16732 | 14.4285 | 70.3357 | 3.6033 | 0.99869 | 118.2945 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1444 | 6236 | 14.4385 | 0.21487 | -4.5161 | 0.047525 | 116.7982 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1444 | 16733 | 14.4385 | 70.3358 | 3.6063 | 0.99869 | 118.294 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1445 | 6237 | 14.4485 | 0.21486 | -4.5138 | 0.047547 | 116.7984 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1445 | 16734 | 14.4485 | 70.336 | 3.6094 | 0.99869 | 118.2936 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1446 | 6238 | 14.4585 | 0.21485 | -4.5113 | 0.047572 | 116.7985 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1446 | 16735 | 14.4585 | 70.3362 | 3.6124 | 0.99868 | 118.2931 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1447 | 6239 | 14.4685 | 0.21485 | -4.5086 | 0.047599 | 116.7987 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1447 | 16736 | 14.4685 | 70.3364 | 3.6155 | 0.99868 | 118.2926 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1448 | 6240 | 14.4785 | 0.21484 | -4.5057 | 0.047628 | 116.7989 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1448 | 16737 | 14.4785 | 70.3366 | 3.6185 | 0.99868 | 118.2921 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1449 | 6241 | 14.4885 | 0.21483 | -4.5026 | 0.04766 | 116.7991 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1449 | 16738 | 14.4885 | 70.3368 | 3.6216 | 0.99868 | 118.2917 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1450 | 6242 | 14.4985 | 0.21483 | -4.4993 | 0.047693 | 116.7992 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1450 | 16739 | 14.4985 | 70.337 | 3.6246 | 0.99867 | 118.2912 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1451 | 6243 | 14.5085 | 0.21483 | -4.4958 | 0.047729 | 116.7994 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1451 | 16740 | 14.5085 | 70.3372 | 3.6275 | 0.99867 | 118.2908 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1452 | 6244 | 14.5185 | 0.21482 | -4.4922 | 0.047766 | 116.7995 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1452 | 16741 | 14.5185 | 70.3375 | 3.6304 | 0.99867 | 118.2903 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1453 | 6245 | 14.5285 | 0.21482 | -4.4885 | 0.047805 | 116.7997 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1453 | 16742 | 14.5285 | 70.3377 | 3.6333 | 0.99867 | 118.2899 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1454 | 6246 | 14.5385 | 0.21481 | -4.4846 | 0.047845 | 116.7998 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1454 | 16743 | 14.5385 | 70.338 | 3.6361 | 0.99867 | 118.2896 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1455 | 6247 | 14.5485 | 0.21481 | -4.4806 | 0.047886 | 116.7999 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1455 | 16744 | 14.5485 | 70.3382 | 3.6388 | 0.99866 | 118.2892 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1456 | 6248 | 14.5585 | 0.2148 | -4.4765 | 0.047928 | 116.8 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1456 | 16745 | 14.5585 | 70.3385 | 3.6414 | 0.99866 | 118.2889 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1457 | 6249 | 14.5685 | 0.21479 | -4.4724 | 0.047971 | 116.8 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1457 | 16746 | 14.5685 | 70.3388 | 3.644 | 0.99866 | 118.2886 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1458 | 6250 | 14.5785 | 0.21478 | -4.4682 | 0.048013 | 116.8001 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1458 | 16747 | 14.5785 | 70.339 | 3.6464 | 0.99866 | 118.2883 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1459 | 6251 | 14.5885 | 0.21477 | -4.464 | 0.048056 | 116.8001 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1459 | 16748 | 14.5885 | 70.3393 | 3.6488 | 0.99866 | 118.2881 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1460 | 6252 | 14.5985 | 0.21476 | -4.4598 | 0.048098 | 116.8001 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1460 | 16749 | 14.5985 | 70.3395 | 3.651 | 0.99866 | 118.2879 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1461 | 6253 | 14.6085 | 0.21474 | -4.4557 | 0.04814 | 116.8 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1461 | 16750 | 14.6085 | 70.3398 | 3.6531 | 0.99865 | 118.2878 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1462 | 6254 | 14.6185 | 0.21473 | -4.4515 | 0.048181 | 116.8 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1462 | 16751 | 14.6185 | 70.3401 | 3.6551 | 0.99865 | 118.2877 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1463 | 6255 | 14.6285 | 0.21471 | -4.4474 | 0.048221 | 116.7999 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1463 | 16752 | 14.6285 | 70.3403 | 3.657 | 0.99865 | 118.2877 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1464 | 6256 | 14.6385 | 0.21468 | -4.4434 | 0.048259 | 116.7998 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1464 | 16753 | 14.6385 | 70.3406 | 3.6588 | 0.99865 | 118.2876 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1465 | 6257 | 14.6485 | 0.21466 | -4.4394 | 0.048296 | 116.7997 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1465 | 16754 | 14.6485 | 70.3408 | 3.6604 | 0.99865 | 118.2877 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1466 | 6258 | 14.6585 | 0.21463 | -4.4356 | 0.04833 | 116.7996 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1466 | 16755 | 14.6585 | 70.3411 | 3.6619 | 0.99865 | 118.2878 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1467 | 6259 | 14.6685 | 0.21459 | -4.4319 | 0.048363 | 116.7994 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1467 | 16756 | 14.6685 | 70.3413 | 3.6632 | 0.99865 | 118.2879 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1468 | 6260 | 14.6785 | 0.21456 | -4.4284 | 0.048394 | 116.7993 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1468 | 16757 | 14.6785 | 70.3416 | 3.6645 | 0.99865 | 118.2881 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1469 | 6261 | 14.6885 | 0.21452 | -4.425 | 0.048422 | 116.7991 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1469 | 16758 | 14.6885 | 70.3418 | 3.6655 | 0.99865 | 118.2883 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1470 | 6262 | 14.6985 | 0.21448 | -4.4217 | 0.048448 | 116.799 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1470 | 16759 | 14.6985 | 70.342 | 3.6665 | 0.99864 | 118.2886 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1471 | 6263 | 14.7085 | 0.21443 | -4.4187 | 0.048471 | 116.7988 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1471 | 16760 | 14.7085 | 70.3423 | 3.6673 | 0.99864 | 118.2889 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1472 | 6264 | 14.7185 | 0.21438 | -4.4158 | 0.048492 | 116.7987 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1472 | 16761 | 14.719 | 70.3425 | 3.6679 | 0.99864 | 118.2892 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1473 | 6265 | 14.7285 | 0.21433 | -4.4131 | 0.04851 | 116.7986 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1473 | 16762 | 14.7285 | 70.3427 | 3.6685 | 0.99864 | 118.2896 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1474 | 6266 | 14.7385 | 0.21428 | -4.4107 | 0.048525 | 116.7985 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1474 | 16763 | 14.7385 | 70.3429 | 3.6688 | 0.99864 | 118.29 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1475 | 6267 | 14.7485 | 0.21422 | -4.4084 | 0.048537 | 116.7985 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1475 | 16764 | 14.7485 | 70.3431 | 3.6691 | 0.99864 | 118.2904 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1476 | 6268 | 14.7585 | 0.21417 | -4.4064 | 0.048547 | 116.7985 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1476 | 16765 | 14.7585 | 70.3434 | 3.6692 | 0.99864 | 118.2909 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1477 | 6269 | 14.7685 | 0.21411 | -4.4045 | 0.048554 | 116.7985 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1477 | 16766 | 14.769 | 70.3436 | 3.6692 | 0.99864 | 118.2914 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1478 | 6270 | 14.7785 | 0.21405 | -4.4029 | 0.048559 | 116.7986 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1478 | 16767 | 14.7785 | 70.3438 | 3.6691 | 0.99864 | 118.2919 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1479 | 6271 | 14.7885 | 0.21399 | -4.4015 | 0.048561 | 116.7987 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1479 | 16768 | 14.7885 | 70.344 | 3.6689 | 0.99864 | 118.2925 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1480 | 6272 | 14.7985 | 0.21393 | -4.4002 | 0.048561 | 116.7989 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1480 | 16769 | 14.7985 | 70.3442 | 3.6686 | 0.99864 | 118.293 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1481 | 6273 | 14.8085 | 0.21387 | -4.3992 | 0.048559 | 116.7992 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1481 | 16770 | 14.8085 | 70.3443 | 3.6681 | 0.99864 | 118.2936 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1482 | 6274 | 14.8185 | 0.21382 | -4.3984 | 0.048555 | 116.7995 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1482 | 16771 | 14.8185 | 70.3445 | 3.6676 | 0.99864 | 118.2942 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1483 | 6275 | 14.8285 | 0.21376 | -4.3977 | 0.04855 | 116.7999 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1483 | 16772 | 14.8285 | 70.3447 | 3.6671 | 0.99864 | 118.2948 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1484 | 6276 | 14.8385 | 0.2137 | -4.3972 | 0.048543 | 116.8003 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1484 | 16773 | 14.8385 | 70.3449 | 3.6664 | 0.99864 | 118.2954 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1485 | 6277 | 14.8485 | 0.21365 | -4.3969 | 0.048534 | 116.8008 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1485 | 16774 | 14.8485 | 70.3451 | 3.6657 | 0.99864 | 118.296 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1486 | 6278 | 14.8585 | 0.2136 | -4.3967 | 0.048525 | 116.8014 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1486 | 16775 | 14.8585 | 70.3452 | 3.665 | 0.99865 | 118.2966 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1487 | 6279 | 14.8685 | 0.21356 | -4.3967 | 0.048515 | 116.802 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1487 | 16776 | 14.8685 | 70.3454 | 3.6643 | 0.99865 | 118.2973 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1488 | 6280 | 14.8785 | 0.21351 | -4.3968 | 0.048504 | 116.8027 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1488 | 16777 | 14.8785 | 70.3456 | 3.6635 | 0.99865 | 118.2979 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1489 | 6281 | 14.8885 | 0.21347 | -4.397 | 0.048493 | 116.8035 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1489 | 16778 | 14.8885 | 70.3457 | 3.6628 | 0.99865 | 118.2985 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1490 | 6282 | 14.8985 | 0.21344 | -4.3973 | 0.048481 | 116.8043 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1490 | 16779 | 14.8985 | 70.3459 | 3.6621 | 0.99865 | 118.2991 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1491 | 6283 | 14.9085 | 0.21341 | -4.3977 | 0.04847 | 116.8051 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1491 | 16780 | 14.9085 | 70.3461 | 3.6614 | 0.99865 | 118.2997 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1492 | 6284 | 14.9185 | 0.21338 | -4.3982 | 0.048458 | 116.806 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1492 | 16781 | 14.919 | 70.3462 | 3.6608 | 0.99865 | 118.3003 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1493 | 6285 | 14.9285 | 0.21336 | -4.3987 | 0.048448 | 116.8068 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1493 | 16782 | 14.9285 | 70.3464 | 3.6602 | 0.99865 | 118.3009 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1494 | 6286 | 14.9385 | 0.21334 | -4.3993 | 0.048437 | 116.8078 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1494 | 16783 | 14.9385 | 70.3465 | 3.6598 | 0.99865 | 118.3015 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1495 | 6287 | 14.9485 | 0.21333 | -4.3999 | 0.048428 | 116.8087 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1495 | 16784 | 14.9485 | 70.3467 | 3.6594 | 0.99865 | 118.302 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1496 | 6288 | 14.9585 | 0.21332 | -4.4006 | 0.048419 | 116.8096 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1496 | 16785 | 14.9585 | 70.3468 | 3.6591 | 0.99865 | 118.3026 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1497 | 6289 | 14.9685 | 0.21332 | -4.4012 | 0.048411 | 116.8105 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1497 | 16786 | 14.9685 | 70.347 | 3.6589 | 0.99865 | 118.3031 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1498 | 6290 | 14.9785 | 0.21332 | -4.4019 | 0.048404 | 116.8114 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1498 | 16787 | 14.9785 | 70.3472 | 3.6589 | 0.99865 | 118.3037 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1499 | 6291 | 14.9885 | 0.21333 | -4.4026 | 0.048399 | 116.8123 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1499 | 16788 | 14.9885 | 70.3473 | 3.659 | 0.99865 | 118.3042 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1500 | 6292 | 14.9985 | 0.21334 | -4.4032 | 0.048394 | 116.8131 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1500 | 16789 | 14.9985 | 70.3474 | 3.6592 | 0.99865 | 118.3047 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1501 | 6293 | 15.0085 | 0.21336 | -4.4039 | 0.048391 | 116.8139 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1501 | 16790 | 15.0085 | 70.3476 | 3.6595 | 0.99865 | 118.3052 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1502 | 6294 | 15.0185 | 0.21338 | -4.4045 | 0.048389 | 116.8146 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1502 | 16791 | 15.0185 | 70.3477 | 3.66 | 0.99865 | 118.3057 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1503 | 6295 | 15.0285 | 0.2134 | -4.405 | 0.048389 | 116.8153 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1503 | 16792 | 15.0285 | 70.3479 | 3.6606 | 0.99865 | 118.3062 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1504 | 6296 | 15.0385 | 0.21343 | -4.4055 | 0.04839 | 116.8159 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1504 | 16793 | 15.039 | 70.348 | 3.6613 | 0.99865 | 118.3067 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1505 | 6297 | 15.0485 | 0.21346 | -4.406 | 0.048392 | 116.8164 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1505 | 16794 | 15.0485 | 70.3482 | 3.6621 | 0.99865 | 118.3072 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1506 | 6298 | 15.0585 | 0.2135 | -4.4064 | 0.048395 | 116.8169 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1506 | 16795 | 15.0585 | 70.3483 | 3.6631 | 0.99865 | 118.3077 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1507 | 6299 | 15.0685 | 0.21353 | -4.4067 | 0.0484 | 116.8172 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1507 | 16796 | 15.0685 | 70.3485 | 3.6641 | 0.99865 | 118.3082 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1508 | 6300 | 15.0785 | 0.21357 | -4.407 | 0.048406 | 116.8175 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1508 | 16797 | 15.0785 | 70.3486 | 3.6652 | 0.99865 | 118.3087 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1509 | 6301 | 15.0885 | 0.21361 | -4.4072 | 0.048413 | 116.8176 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1509 | 16798 | 15.0885 | 70.3488 | 3.6663 | 0.99864 | 118.3091 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1510 | 6302 | 15.0985 | 0.21365 | -4.4073 | 0.048421 | 116.8177 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1510 | 16799 | 15.0985 | 70.3489 | 3.6675 | 0.99864 | 118.3096 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1511 | 6303 | 15.1085 | 0.2137 | -4.4073 | 0.04843 | 116.8177 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1511 | 16800 | 15.1085 | 70.3491 | 3.6687 | 0.99864 | 118.3101 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1512 | 6304 | 15.1185 | 0.21374 | -4.4073 | 0.04844 | 116.8176 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453 |  |  | 1512 | 16801 | 15.119 | 70.3492 | 3.6698 | 0.99864 | 118.3106 | 3.6789 | 119.5 | -3.1828 | -3.6073 | 3.8911 | 3.4667
1513 | 6305 | 15.1285 | 0.21378 | -4.4072 | 0.048451 | 116.8173 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1514 | 6306 | 15.1385 | 0.21383 | -4.407 | 0.048463 | 116.817 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1515 | 6307 | 15.1485 | 0.21387 | -4.4068 | 0.048475 | 116.8166 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1516 | 6308 | 15.1585 | 0.21391 | -4.4064 | 0.048489 | 116.8161 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1517 | 6309 | 15.1685 | 0.21395 | -4.406 | 0.048502 | 116.8155 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1518 | 6310 | 15.1785 | 0.21399 | -4.4055 | 0.048517 | 116.8149 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1519 | 6311 | 15.1885 | 0.21403 | -4.405 | 0.048531 | 116.8141 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1520 | 6312 | 15.1985 | 0.21406 | -4.4043 | 0.048546 | 116.8133 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1521 | 6313 | 15.2085 | 0.2141 | -4.4036 | 0.048561 | 116.8124 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1522 | 6314 | 15.2185 | 0.21413 | -4.4029 | 0.048576 | 116.8115 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1523 | 6315 | 15.2285 | 0.21416 | -4.4021 | 0.048591 | 116.8106 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1524 | 6316 | 15.2385 | 0.21418 | -4.4013 | 0.048606 | 116.8096 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1525 | 6317 | 15.2485 | 0.21421 | -4.4005 | 0.048621 | 116.8085 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1526 | 6318 | 15.2585 | 0.21423 | -4.3996 | 0.048635 | 116.8075 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1527 | 6319 | 15.2685 | 0.21425 | -4.3987 | 0.048649 | 116.8065 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1528 | 6320 | 15.2785 | 0.21426 | -4.3978 | 0.048662 | 116.8054 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1529 | 6321 | 15.2885 | 0.21427 | -4.3969 | 0.048675 | 116.8044 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1530 | 6322 | 15.2985 | 0.21428 | -4.3961 | 0.048686 | 116.8034 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1531 | 6323 | 15.3085 | 0.21429 | -4.3952 | 0.048697 | 116.8024 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1532 | 6324 | 15.3185 | 0.21429 | -4.3945 | 0.048706 | 116.8015 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1533 | 6325 | 15.3285 | 0.21429 | -4.3937 | 0.048715 | 116.8006 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1534 | 6326 | 15.3385 | 0.21429 | -4.3931 | 0.048722 | 116.7997 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1535 | 6327 | 15.3485 | 0.21429 | -4.3925 | 0.048727 | 116.7989 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1536 | 6328 | 15.3585 | 0.21428 | -4.3921 | 0.048731 | 116.7982 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1537 | 6329 | 15.3685 | 0.21428 | -4.3917 | 0.048733 | 116.7975 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1538 | 6330 | 15.3785 | 0.21427 | -4.3915 | 0.048733 | 116.7969 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1539 | 6331 | 15.3885 | 0.21425 | -4.3914 | 0.048731 | 116.7963 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1540 | 6332 | 15.3985 | 0.21424 | -4.3915 | 0.048727 | 116.7958 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1541 | 6333 | 15.4085 | 0.21422 | -4.3918 | 0.04872 | 116.7954 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1542 | 6334 | 15.4185 | 0.21421 | -4.3922 | 0.048712 | 116.795 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1543 | 6335 | 15.4285 | 0.21419 | -4.3929 | 0.048701 | 116.7947 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1544 | 6336 | 15.4385 | 0.21417 | -4.3937 | 0.048687 | 116.7944 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1545 | 6337 | 15.4485 | 0.21415 | -4.3948 | 0.048671 | 116.7942 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1546 | 6338 | 15.4585 | 0.21413 | -4.396 | 0.048652 | 116.794 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1547 | 6339 | 15.4685 | 0.21411 | -4.3975 | 0.04863 | 116.7938 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1548 | 6340 | 15.4785 | 0.21408 | -4.3993 | 0.048606 | 116.7937 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1549 | 6341 | 15.4885 | 0.21406 | -4.4012 | 0.048579 | 116.7935 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1550 | 6342 | 15.4985 | 0.21404 | -4.4034 | 0.048549 | 116.7934 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1551 | 6343 | 15.5085 | 0.21401 | -4.4059 | 0.048517 | 116.7932 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1552 | 6344 | 15.5185 | 0.21399 | -4.4085 | 0.048482 | 116.793 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1553 | 6345 | 15.5285 | 0.21396 | -4.4114 | 0.048444 | 116.7928 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1554 | 6346 | 15.5385 | 0.21393 | -4.4145 | 0.048405 | 116.7925 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1555 | 6347 | 15.5485 | 0.21391 | -4.4178 | 0.048362 | 116.7922 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1556 | 6348 | 15.5585 | 0.21388 | -4.4214 | 0.048318 | 116.7918 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1557 | 6349 | 15.5685 | 0.21386 | -4.4251 | 0.048272 | 116.7914 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1558 | 6350 | 15.5785 | 0.21383 | -4.4289 | 0.048224 | 116.7908 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1559 | 6351 | 15.5885 | 0.2138 | -4.433 | 0.048174 | 116.7902 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1560 | 6352 | 15.5985 | 0.21378 | -4.4371 | 0.048123 | 116.7895 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1561 | 6353 | 15.6085 | 0.21375 | -4.4414 | 0.048071 | 116.7887 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1562 | 6354 | 15.6185 | 0.21372 | -4.4458 | 0.048018 | 116.7878 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1563 | 6355 | 15.6285 | 0.2137 | -4.4502 | 0.047963 | 116.7868 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1564 | 6356 | 15.6385 | 0.21367 | -4.4548 | 0.047909 | 116.7857 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1565 | 6357 | 15.6485 | 0.21364 | -4.4593 | 0.047854 | 116.7846 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1566 | 6358 | 15.6585 | 0.21361 | -4.4639 | 0.047799 | 116.7833 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1567 | 6359 | 15.6685 | 0.21359 | -4.4684 | 0.047744 | 116.782 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1568 | 6360 | 15.6785 | 0.21356 | -4.4729 | 0.04769 | 116.7806 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1569 | 6361 | 15.6885 | 0.21353 | -4.4774 | 0.047636 | 116.7791 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1570 | 6362 | 15.6985 | 0.2135 | -4.4818 | 0.047583 | 116.7775 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1571 | 6363 | 15.7085 | 0.21347 | -4.4861 | 0.047532 | 116.776 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1572 | 6364 | 15.7185 | 0.21344 | -4.4903 | 0.047481 | 116.7744 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1573 | 6365 | 15.7285 | 0.21342 | -4.4943 | 0.047432 | 116.7728 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1574 | 6366 | 15.7385 | 0.21339 | -4.4982 | 0.047385 | 116.7712 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1575 | 6367 | 15.7485 | 0.21336 | -4.5019 | 0.04734 | 116.7696 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1576 | 6368 | 15.7585 | 0.21333 | -4.5054 | 0.047296 | 116.768 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1577 | 6369 | 15.7685 | 0.2133 | -4.5087 | 0.047255 | 116.7665 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1578 | 6370 | 15.7785 | 0.21327 | -4.5118 | 0.047216 | 116.765 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1579 | 6371 | 15.7885 | 0.21324 | -4.5147 | 0.04718 | 116.7636 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1580 | 6372 | 15.7985 | 0.21321 | -4.5173 | 0.047146 | 116.7623 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1581 | 6373 | 15.8085 | 0.21318 | -4.5197 | 0.047115 | 116.7612 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1582 | 6374 | 15.8185 | 0.21315 | -4.5218 | 0.047086 | 116.7601 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1583 | 6375 | 15.8285 | 0.21312 | -4.5237 | 0.047061 | 116.7591 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1584 | 6376 | 15.8385 | 0.21309 | -4.5253 | 0.047038 | 116.7583 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1585 | 6377 | 15.8485 | 0.21307 | -4.5266 | 0.047018 | 116.7577 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1586 | 6378 | 15.8585 | 0.21304 | -4.5276 | 0.047002 | 116.7572 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1587 | 6379 | 15.8685 | 0.21301 | -4.5283 | 0.046988 | 116.7568 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1588 | 6380 | 15.8785 | 0.21299 | -4.5287 | 0.046978 | 116.7566 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1589 | 6381 | 15.8885 | 0.21296 | -4.5289 | 0.046971 | 116.7566 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1590 | 6382 | 15.8985 | 0.21293 | -4.5287 | 0.046967 | 116.7567 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1591 | 6383 | 15.9085 | 0.21291 | -4.5283 | 0.046966 | 116.757 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1592 | 6384 | 15.9185 | 0.21289 | -4.5275 | 0.046968 | 116.7574 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1593 | 6385 | 15.9285 | 0.21286 | -4.5265 | 0.046974 | 116.758 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1594 | 6386 | 15.9385 | 0.21284 | -4.5252 | 0.046983 | 116.7588 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1595 | 6387 | 15.9485 | 0.21282 | -4.5236 | 0.046994 | 116.7597 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1596 | 6388 | 15.9585 | 0.2128 | -4.5217 | 0.047009 | 116.7607 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1597 | 6389 | 15.9685 | 0.21278 | -4.5196 | 0.047027 | 116.7618 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1598 | 6390 | 15.9785 | 0.21276 | -4.5172 | 0.047048 | 116.763 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1599 | 6391 | 15.9885 | 0.21274 | -4.5145 | 0.047072 | 116.7643 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1600 | 6392 | 15.9985 | 0.21273 | -4.5116 | 0.047098 | 116.7657 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1601 | 6393 | 16.0085 | 0.21271 | -4.5085 | 0.047127 | 116.7672 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1602 | 6394 | 16.0185 | 0.21269 | -4.5051 | 0.047159 | 116.7688 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1603 | 6395 | 16.0285 | 0.21268 | -4.5016 | 0.047193 | 116.7704 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1604 | 6396 | 16.0385 | 0.21266 | -4.4978 | 0.047229 | 116.772 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1605 | 6397 | 16.0485 | 0.21265 | -4.4939 | 0.047267 | 116.7736 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1606 | 6398 | 16.0585 | 0.21264 | -4.4898 | 0.047306 | 116.7753 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1607 | 6399 | 16.0685 | 0.21262 | -4.4856 | 0.047348 | 116.777 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1608 | 6400 | 16.0785 | 0.21261 | -4.4813 | 0.047391 | 116.7787 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1609 | 6401 | 16.0885 | 0.2126 | -4.4769 | 0.047435 | 116.7804 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1610 | 6402 | 16.0985 | 0.21259 | -4.4724 | 0.04748 | 116.782 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1611 | 6403 | 16.1085 | 0.21258 | -4.4678 | 0.047526 | 116.7837 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1612 | 6404 | 16.1185 | 0.21257 | -4.4632 | 0.047572 | 116.7854 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1613 | 6405 | 16.1285 | 0.21256 | -4.4587 | 0.047619 | 116.787 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1614 | 6406 | 16.1385 | 0.21255 | -4.4541 | 0.047666 | 116.7886 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1615 | 6407 | 16.1485 | 0.21254 | -4.4496 | 0.047713 | 116.7902 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1616 | 6408 | 16.1585 | 0.21253 | -4.4451 | 0.047759 | 116.7918 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1617 | 6409 | 16.1685 | 0.21253 | -4.4407 | 0.047805 | 116.7934 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1618 | 6410 | 16.1785 | 0.21252 | -4.4364 | 0.04785 | 116.795 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1619 | 6411 | 16.1885 | 0.21252 | -4.4323 | 0.047894 | 116.7966 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1620 | 6412 | 16.1985 | 0.21252 | -4.4282 | 0.047937 | 116.7982 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1621 | 6413 | 16.2085 | 0.21252 | -4.4244 | 0.047978 | 116.7999 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1622 | 6414 | 16.2185 | 0.21252 | -4.4207 | 0.048019 | 116.8015 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1623 | 6415 | 16.2285 | 0.21253 | -4.4172 | 0.048058 | 116.8032 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1624 | 6416 | 16.2385 | 0.21254 | -4.414 | 0.048095 | 116.8049 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1625 | 6417 | 16.2485 | 0.21255 | -4.4109 | 0.048131 | 116.8066 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1626 | 6418 | 16.2585 | 0.21256 | -4.4081 | 0.048165 | 116.8084 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1627 | 6419 | 16.2685 | 0.21258 | -4.4055 | 0.048197 | 116.8102 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1628 | 6420 | 16.2785 | 0.2126 | -4.4031 | 0.048228 | 116.8121 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1629 | 6421 | 16.2885 | 0.21263 | -4.401 | 0.048257 | 116.8141 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1630 | 6422 | 16.2985 | 0.21265 | -4.3991 | 0.048284 | 116.816 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1631 | 6423 | 16.3085 | 0.21269 | -4.3975 | 0.04831 | 116.818 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1632 | 6424 | 16.3185 | 0.21273 | -4.396 | 0.048334 | 116.8201 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1633 | 6425 | 16.3285 | 0.21277 | -4.3948 | 0.048356 | 116.8222 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1634 | 6426 | 16.3385 | 0.21281 | -4.3939 | 0.048378 | 116.8243 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1635 | 6427 | 16.3485 | 0.21287 | -4.3931 | 0.048397 | 116.8265 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1636 | 6428 | 16.3585 | 0.21292 | -4.3926 | 0.048416 | 116.8286 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1637 | 6429 | 16.3685 | 0.21298 | -4.3922 | 0.048433 | 116.8308 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1638 | 6430 | 16.3785 | 0.21304 | -4.392 | 0.04845 | 116.8329 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1639 | 6431 | 16.3885 | 0.21311 | -4.392 | 0.048465 | 116.835 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1640 | 6432 | 16.3985 | 0.21318 | -4.3921 | 0.04848 | 116.8371 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1641 | 6433 | 16.4085 | 0.21326 | -4.3924 | 0.048494 | 116.8391 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1642 | 6434 | 16.4185 | 0.21333 | -4.3928 | 0.048507 | 116.841 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1643 | 6435 | 16.4285 | 0.21341 | -4.3933 | 0.048519 | 116.8428 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1644 | 6436 | 16.4385 | 0.21349 | -4.3939 | 0.048531 | 116.8445 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1645 | 6437 | 16.4485 | 0.21357 | -4.3945 | 0.048543 | 116.8461 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1646 | 6438 | 16.4585 | 0.21366 | -4.3952 | 0.048554 | 116.8475 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1647 | 6439 | 16.4685 | 0.21374 | -4.396 | 0.048564 | 116.8487 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1648 | 6440 | 16.4785 | 0.21382 | -4.3968 | 0.048574 | 116.8498 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1649 | 6441 | 16.4885 | 0.21391 | -4.3976 | 0.048584 | 116.8506 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1650 | 6442 | 16.4985 | 0.21399 | -4.3984 | 0.048593 | 116.8513 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1651 | 6443 | 16.5085 | 0.21406 | -4.3992 | 0.048602 | 116.8517 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1652 | 6444 | 16.5185 | 0.21414 | -4.4 | 0.048611 | 116.8518 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1653 | 6445 | 16.5285 | 0.21421 | -4.4008 | 0.048619 | 116.8518 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1654 | 6446 | 16.5385 | 0.21428 | -4.4015 | 0.048626 | 116.8514 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1655 | 6447 | 16.5485 | 0.21434 | -4.4021 | 0.048633 | 116.8508 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1656 | 6448 | 16.5585 | 0.2144 | -4.4027 | 0.04864 | 116.85 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1657 | 6449 | 16.5685 | 0.21446 | -4.4033 | 0.048646 | 116.8489 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1658 | 6450 | 16.5785 | 0.21451 | -4.4038 | 0.048652 | 116.8476 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1659 | 6451 | 16.5885 | 0.21455 | -4.4042 | 0.048657 | 116.8461 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1660 | 6452 | 16.5985 | 0.21458 | -4.4045 | 0.048661 | 116.8443 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1661 | 6453 | 16.6085 | 0.21461 | -4.4048 | 0.048665 | 116.8424 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1662 | 6454 | 16.6185 | 0.21463 | -4.4049 | 0.048668 | 116.8402 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1663 | 6455 | 16.6285 | 0.21465 | -4.405 | 0.04867 | 116.8379 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1664 | 6456 | 16.6385 | 0.21465 | -4.405 | 0.048672 | 116.8355 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1665 | 6457 | 16.6485 | 0.21465 | -4.4049 | 0.048673 | 116.833 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1666 | 6458 | 16.6585 | 0.21465 | -4.4047 | 0.048673 | 116.8304 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1667 | 6459 | 16.6685 | 0.21464 | -4.4045 | 0.048673 | 116.8278 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1668 | 6460 | 16.6785 | 0.21462 | -4.4042 | 0.048672 | 116.8251 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1669 | 6461 | 16.6885 | 0.21459 | -4.4038 | 0.048671 | 116.8225 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1670 | 6462 | 16.6985 | 0.21456 | -4.4033 | 0.048669 | 116.8199 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1671 | 6463 | 16.708 | 0.21452 | -4.4028 | 0.048667 | 116.8174 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1672 | 6464 | 16.718 | 0.21448 | -4.4022 | 0.048664 | 116.815 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1673 | 6465 | 16.728 | 0.21443 | -4.4015 | 0.04866 | 116.8127 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1674 | 6466 | 16.738 | 0.21438 | -4.4008 | 0.048656 | 116.8106 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1675 | 6467 | 16.748 | 0.21433 | -4.4001 | 0.048652 | 116.8087 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1676 | 6468 | 16.758 | 0.21427 | -4.3993 | 0.048647 | 116.807 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1677 | 6469 | 16.768 | 0.21421 | -4.3985 | 0.048642 | 116.8055 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1678 | 6470 | 16.778 | 0.21415 | -4.3977 | 0.048637 | 116.8043 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1679 | 6471 | 16.788 | 0.21408 | -4.3969 | 0.048631 | 116.8033 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1680 | 6472 | 16.798 | 0.21402 | -4.3961 | 0.048625 | 116.8026 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1681 | 6473 | 16.808 | 0.21395 | -4.3954 | 0.048619 | 116.8021 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1682 | 6474 | 16.818 | 0.21389 | -4.3947 | 0.048612 | 116.802 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1683 | 6475 | 16.828 | 0.21382 | -4.394 | 0.048605 | 116.8021 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1684 | 6476 | 16.838 | 0.21376 | -4.3934 | 0.048598 | 116.8024 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1685 | 6477 | 16.848 | 0.2137 | -4.3928 | 0.04859 | 116.803 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1686 | 6478 | 16.858 | 0.21364 | -4.3924 | 0.048581 | 116.8039 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1687 | 6479 | 16.868 | 0.21358 | -4.3921 | 0.048572 | 116.805 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1688 | 6480 | 16.878 | 0.21353 | -4.3919 | 0.048562 | 116.8063 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1689 | 6481 | 16.888 | 0.21348 | -4.3918 | 0.048551 | 116.8078 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1690 | 6482 | 16.8975 | 0.21343 | -4.3919 | 0.048539 | 116.8094 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1691 | 6483 | 16.9075 | 0.21339 | -4.3922 | 0.048527 | 116.8112 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1692 | 6484 | 16.9175 | 0.21335 | -4.3926 | 0.048513 | 116.8131 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1693 | 6485 | 16.928 | 0.21331 | -4.3932 | 0.048498 | 116.8151 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1694 | 6486 | 16.9375 | 0.21328 | -4.3941 | 0.048481 | 116.8172 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1695 | 6487 | 16.9475 | 0.21325 | -4.3951 | 0.048463 | 116.8193 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1696 | 6488 | 16.9575 | 0.21323 | -4.3964 | 0.048444 | 116.8214 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1697 | 6489 | 16.9675 | 0.21321 | -4.3979 | 0.048423 | 116.8235 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1698 | 6490 | 16.9775 | 0.21319 | -4.3997 | 0.0484 | 116.8256 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1699 | 6491 | 16.9875 | 0.21318 | -4.4017 | 0.048375 | 116.8276 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1700 | 6492 | 16.998 | 0.21317 | -4.4039 | 0.048348 | 116.8295 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1701 | 6493 | 17.0075 | 0.21316 | -4.4064 | 0.04832 | 116.8313 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1702 | 6494 | 17.0175 | 0.21316 | -4.4091 | 0.048289 | 116.833 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1703 | 6495 | 17.0275 | 0.21316 | -4.4121 | 0.048257 | 116.8346 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1704 | 6496 | 17.0375 | 0.21316 | -4.4152 | 0.048223 | 116.836 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1705 | 6497 | 17.0475 | 0.21317 | -4.4186 | 0.048186 | 116.8373 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1706 | 6498 | 17.0575 | 0.21317 | -4.4222 | 0.048149 | 116.8384 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1707 | 6499 | 17.0675 | 0.21318 | -4.426 | 0.048109 | 116.8394 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1708 | 6500 | 17.0775 | 0.21319 | -4.43 | 0.048068 | 116.8402 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1709 | 6501 | 17.0875 | 0.2132 | -4.4341 | 0.048026 | 116.8408 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1710 | 6502 | 17.0975 | 0.21321 | -4.4384 | 0.047983 | 116.8413 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1711 | 6503 | 17.1075 | 0.21322 | -4.4427 | 0.047938 | 116.8416 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1712 | 6504 | 17.1175 | 0.21323 | -4.4472 | 0.047893 | 116.8419 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1713 | 6505 | 17.128 | 0.21324 | -4.4517 | 0.047847 | 116.8419 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1714 | 6506 | 17.1375 | 0.21325 | -4.4563 | 0.0478 | 116.8419 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1715 | 6507 | 17.1475 | 0.21326 | -4.4608 | 0.047753 | 116.8418 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1716 | 6508 | 17.1575 | 0.21327 | -4.4654 | 0.047707 | 116.8416 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1717 | 6509 | 17.1675 | 0.21328 | -4.4699 | 0.04766 | 116.8413 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1718 | 6510 | 17.178 | 0.21329 | -4.4744 | 0.047614 | 116.841 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1719 | 6511 | 17.1875 | 0.21329 | -4.4788 | 0.047569 | 116.8407 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1720 | 6512 | 17.1975 | 0.21329 | -4.4831 | 0.047524 | 116.8403 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1721 | 6513 | 17.2075 | 0.2133 | -4.4873 | 0.04748 | 116.84 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1722 | 6514 | 17.2175 | 0.2133 | -4.4913 | 0.047438 | 116.8397 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1723 | 6515 | 17.2275 | 0.2133 | -4.4952 | 0.047397 | 116.8394 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1724 | 6516 | 17.238 | 0.21329 | -4.4989 | 0.047357 | 116.8391 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1725 | 6517 | 17.2475 | 0.21329 | -4.5024 | 0.047319 | 116.8389 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1726 | 6518 | 17.2575 | 0.21328 | -4.5057 | 0.047283 | 116.8388 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1727 | 6519 | 17.2675 | 0.21327 | -4.5088 | 0.047248 | 116.8388 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1728 | 6520 | 17.278 | 0.21326 | -4.5116 | 0.047216 | 116.8389 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1729 | 6521 | 17.2875 | 0.21325 | -4.5143 | 0.047186 | 116.839 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1730 | 6522 | 17.2975 | 0.21323 | -4.5167 | 0.047158 | 116.8393 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1731 | 6523 | 17.3075 | 0.21322 | -4.5188 | 0.047132 | 116.8397 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1732 | 6524 | 17.3175 | 0.2132 | -4.5208 | 0.047108 | 116.8402 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1733 | 6525 | 17.3275 | 0.21318 | -4.5224 | 0.047086 | 116.8408 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1734 | 6526 | 17.3375 | 0.21316 | -4.5238 | 0.047067 | 116.8415 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1735 | 6527 | 17.3475 | 0.21314 | -4.525 | 0.04705 | 116.8423 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1736 | 6528 | 17.3575 | 0.21312 | -4.526 | 0.047036 | 116.8432 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1737 | 6529 | 17.3675 | 0.21309 | -4.5266 | 0.047023 | 116.8443 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1738 | 6530 | 17.3775 | 0.21307 | -4.5271 | 0.047013 | 116.8454 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1739 | 6531 | 17.3875 | 0.21304 | -4.5273 | 0.047006 | 116.8466 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1740 | 6532 | 17.3975 | 0.21302 | -4.5273 | 0.047 | 116.8478 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1741 | 6533 | 17.4075 | 0.21299 | -4.527 | 0.046997 | 116.8492 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1742 | 6534 | 17.4175 | 0.21296 | -4.5265 | 0.046996 | 116.8506 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1743 | 6535 | 17.4275 | 0.21293 | -4.5258 | 0.046997 | 116.852 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1744 | 6536 | 17.4375 | 0.2129 | -4.5248 | 0.047 | 116.8535 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1745 | 6537 | 17.4475 | 0.21287 | -4.5237 | 0.047006 | 116.855 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1746 | 6538 | 17.4575 | 0.21284 | -4.5223 | 0.047014 | 116.8565 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1747 | 6539 | 17.4675 | 0.21281 | -4.5207 | 0.047023 | 116.8581 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1748 | 6540 | 17.4775 | 0.21278 | -4.5189 | 0.047035 | 116.8596 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1749 | 6541 | 17.4875 | 0.21275 | -4.5169 | 0.047048 | 116.8612 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1750 | 6542 | 17.4975 | 0.21272 | -4.5147 | 0.047064 | 116.8627 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1751 | 6543 | 17.5075 | 0.21268 | -4.5124 | 0.047081 | 116.8642 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1752 | 6544 | 17.5175 | 0.21265 | -4.5098 | 0.0471 | 116.8657 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1753 | 6545 | 17.5275 | 0.21261 | -4.5071 | 0.04712 | 116.8671 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1754 | 6546 | 17.5375 | 0.21258 | -4.5042 | 0.047143 | 116.8685 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1755 | 6547 | 17.5475 | 0.21254 | -4.5012 | 0.047166 | 116.8698 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1756 | 6548 | 17.558 | 0.2125 | -4.498 | 0.047191 | 116.8711 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1757 | 6549 | 17.568 | 0.21246 | -4.4947 | 0.047217 | 116.8723 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1758 | 6550 | 17.5785 | 0.21242 | -4.4912 | 0.047244 | 116.8734 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1759 | 6551 | 17.588 | 0.21238 | -4.4877 | 0.047272 | 116.8744 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1760 | 6552 | 17.598 | 0.21234 | -4.4841 | 0.047301 | 116.8754 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1761 | 6553 | 17.608 | 0.2123 | -4.4804 | 0.04733 | 116.8763 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1762 | 6554 | 17.618 | 0.21225 | -4.4766 | 0.04736 | 116.8771 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1763 | 6555 | 17.628 | 0.21221 | -4.4728 | 0.04739 | 116.8778 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1764 | 6556 | 17.638 | 0.21216 | -4.469 | 0.04742 | 116.8784 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1765 | 6557 | 17.648 | 0.21211 | -4.4652 | 0.04745 | 116.8789 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1766 | 6558 | 17.658 | 0.21206 | -4.4614 | 0.04748 | 116.8793 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1767 | 6559 | 17.668 | 0.21201 | -4.4576 | 0.047509 | 116.8796 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1768 | 6560 | 17.6785 | 0.21196 | -4.4538 | 0.047537 | 116.8798 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1769 | 6561 | 17.688 | 0.21191 | -4.4502 | 0.047565 | 116.8799 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1770 | 6562 | 17.698 | 0.21186 | -4.4466 | 0.047591 | 116.8798 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1771 | 6563 | 17.708 | 0.21181 | -4.4431 | 0.047617 | 116.8797 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1772 | 6564 | 17.718 | 0.21176 | -4.4398 | 0.047641 | 116.8795 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1773 | 6565 | 17.7285 | 0.2117 | -4.4366 | 0.047664 | 116.8791 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1774 | 6566 | 17.738 | 0.21165 | -4.4335 | 0.047685 | 116.8787 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1775 | 6567 | 17.748 | 0.2116 | -4.4306 | 0.047704 | 116.8781 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1776 | 6568 | 17.758 | 0.21155 | -4.4279 | 0.047722 | 116.8775 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1777 | 6569 | 17.768 | 0.2115 | -4.4254 | 0.047738 | 116.8767 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1778 | 6570 | 17.7785 | 0.21145 | -4.423 | 0.047752 | 116.8758 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1779 | 6571 | 17.7885 | 0.2114 | -4.4209 | 0.047764 | 116.8749 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1780 | 6572 | 17.798 | 0.21136 | -4.419 | 0.047775 | 116.8738 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1781 | 6573 | 17.808 | 0.21131 | -4.4172 | 0.047783 | 116.8727 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1782 | 6574 | 17.8185 | 0.21127 | -4.4157 | 0.04779 | 116.8714 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1783 | 6575 | 17.8285 | 0.21123 | -4.4145 | 0.047795 | 116.8701 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1784 | 6576 | 17.838 | 0.21119 | -4.4134 | 0.047798 | 116.8686 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1785 | 6577 | 17.848 | 0.21116 | -4.4126 | 0.047799 | 116.8671 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1786 | 6578 | 17.858 | 0.21113 | -4.4119 | 0.047799 | 116.8655 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1787 | 6579 | 17.868 | 0.2111 | -4.4115 | 0.047797 | 116.8638 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1788 | 6580 | 17.8785 | 0.21107 | -4.4113 | 0.047793 | 116.8621 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1789 | 6581 | 17.888 | 0.21105 | -4.4112 | 0.047789 | 116.8603 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1790 | 6582 | 17.898 | 0.21103 | -4.4114 | 0.047783 | 116.8584 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1791 | 6583 | 17.908 | 0.21101 | -4.4118 | 0.047775 | 116.8564 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1792 | 6584 | 17.918 | 0.211 | -4.4123 | 0.047767 | 116.8544 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1793 | 6585 | 17.9285 | 0.21099 | -4.413 | 0.047757 | 116.8524 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1794 | 6586 | 17.938 | 0.21099 | -4.4139 | 0.047747 | 116.8502 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1795 | 6587 | 17.948 | 0.21099 | -4.4149 | 0.047735 | 116.8481 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1796 | 6588 | 17.9585 | 0.21099 | -4.4161 | 0.047723 | 116.8459 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1797 | 6589 | 17.968 | 0.211 | -4.4175 | 0.04771 | 116.8437 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1798 | 6590 | 17.9785 | 0.211 | -4.4189 | 0.047695 | 116.8414 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1799 | 6591 | 17.9885 | 0.21101 | -4.4206 | 0.04768 | 116.8391 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1800 | 6592 | 17.998 | 0.21103 | -4.4223 | 0.047665 | 116.8368 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1801 | 6593 | 18.008 | 0.21104 | -4.4242 | 0.047648 | 116.8345 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1802 | 6594 | 18.018 | 0.21106 | -4.4262 | 0.047631 | 116.8321 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1803 | 6595 | 18.0285 | 0.21108 | -4.4283 | 0.047612 | 116.8298 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1804 | 6596 | 18.038 | 0.2111 | -4.4305 | 0.047593 | 116.8275 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1805 | 6597 | 18.048 | 0.21113 | -4.4329 | 0.047574 | 116.8252 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1806 | 6598 | 18.058 | 0.21115 | -4.4353 | 0.047553 | 116.8229 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1807 | 6599 | 18.068 | 0.21117 | -4.4378 | 0.047531 | 116.8206 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1808 | 6600 | 18.0785 | 0.2112 | -4.4404 | 0.047509 | 116.8184 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1809 | 6601 | 18.088 | 0.21122 | -4.4431 | 0.047485 | 116.8161 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1810 | 6602 | 18.098 | 0.21125 | -4.4459 | 0.047461 | 116.814 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1811 | 6603 | 18.108 | 0.21127 | -4.4488 | 0.047436 | 116.8118 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1812 | 6604 | 18.118 | 0.21129 | -4.4517 | 0.04741 | 116.8098 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1813 | 6605 | 18.1285 | 0.21131 | -4.4547 | 0.047383 | 116.8078 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1814 | 6606 | 18.138 | 0.21133 | -4.4577 | 0.047356 | 116.8058 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1815 | 6607 | 18.148 | 0.21135 | -4.4607 | 0.047328 | 116.8039 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1816 | 6608 | 18.158 | 0.21137 | -4.4638 | 0.047299 | 116.8021 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1817 | 6609 | 18.168 | 0.21139 | -4.467 | 0.047269 | 116.8003 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1818 | 6610 | 18.178 | 0.2114 | -4.4701 | 0.047239 | 116.7986 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1819 | 6611 | 18.188 | 0.21141 | -4.4732 | 0.047209 | 116.797 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1820 | 6612 | 18.198 | 0.21142 | -4.4763 | 0.047178 | 116.7954 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1821 | 6613 | 18.208 | 0.21143 | -4.4795 | 0.047147 | 116.7939 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1822 | 6614 | 18.218 | 0.21144 | -4.4825 | 0.047117 | 116.7925 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1823 | 6615 | 18.2285 | 0.21144 | -4.4856 | 0.047086 | 116.7912 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1824 | 6616 | 18.238 | 0.21144 | -4.4885 | 0.047055 | 116.79 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1825 | 6617 | 18.248 | 0.21145 | -4.4915 | 0.047025 | 116.7888 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1826 | 6618 | 18.258 | 0.21145 | -4.4943 | 0.046995 | 116.7877 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1827 | 6619 | 18.268 | 0.21144 | -4.4971 | 0.046966 | 116.7866 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1828 | 6620 | 18.278 | 0.21144 | -4.4997 | 0.046938 | 116.7856 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1829 | 6621 | 18.288 | 0.21144 | -4.5023 | 0.046911 | 116.7847 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1830 | 6622 | 18.298 | 0.21144 | -4.5048 | 0.046885 | 116.7839 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1831 | 6623 | 18.308 | 0.21143 | -4.5071 | 0.04686 | 116.7831 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1832 | 6624 | 18.318 | 0.21143 | -4.5092 | 0.046837 | 116.7824 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1833 | 6625 | 18.328 | 0.21143 | -4.5113 | 0.046815 | 116.7818 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1834 | 6626 | 18.338 | 0.21142 | -4.5132 | 0.046795 | 116.7812 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1835 | 6627 | 18.348 | 0.21142 | -4.5149 | 0.046776 | 116.7807 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1836 | 6628 | 18.358 | 0.21142 | -4.5164 | 0.04676 | 116.7803 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1837 | 6629 | 18.368 | 0.21142 | -4.5178 | 0.046746 | 116.7799 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1838 | 6630 | 18.378 | 0.21142 | -4.5189 | 0.046734 | 116.7796 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1839 | 6631 | 18.388 | 0.21142 | -4.5199 | 0.046725 | 116.7793 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1840 | 6632 | 18.398 | 0.21142 | -4.5206 | 0.046718 | 116.7792 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1841 | 6633 | 18.408 | 0.21143 | -4.5212 | 0.046713 | 116.7791 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1842 | 6634 | 18.418 | 0.21144 | -4.5215 | 0.046711 | 116.7791 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1843 | 6635 | 18.4285 | 0.21144 | -4.5216 | 0.046712 | 116.7791 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1844 | 6636 | 18.438 | 0.21145 | -4.5214 | 0.046716 | 116.7793 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1845 | 6637 | 18.448 | 0.21147 | -4.521 | 0.046723 | 116.7795 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1846 | 6638 | 18.458 | 0.21148 | -4.5204 | 0.046732 | 116.7798 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1847 | 6639 | 18.468 | 0.21149 | -4.5195 | 0.046744 | 116.7802 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1848 | 6640 | 18.478 | 0.21151 | -4.5184 | 0.04676 | 116.7807 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1849 | 6641 | 18.488 | 0.21153 | -4.517 | 0.046778 | 116.7813 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1850 | 6642 | 18.498 | 0.21155 | -4.5154 | 0.046799 | 116.7819 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1851 | 6643 | 18.508 | 0.21157 | -4.5135 | 0.046823 | 116.7827 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1852 | 6644 | 18.518 | 0.21159 | -4.5113 | 0.04685 | 116.7836 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1853 | 6645 | 18.528 | 0.21161 | -4.509 | 0.046879 | 116.7845 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1854 | 6646 | 18.538 | 0.21163 | -4.5063 | 0.046912 | 116.7856 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1855 | 6647 | 18.548 | 0.21166 | -4.5035 | 0.046946 | 116.7867 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1856 | 6648 | 18.558 | 0.21168 | -4.5004 | 0.046983 | 116.7879 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1857 | 6649 | 18.568 | 0.2117 | -4.4971 | 0.047023 | 116.7893 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1858 | 6650 | 18.578 | 0.21172 | -4.4937 | 0.047064 | 116.7907 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1859 | 6651 | 18.588 | 0.21175 | -4.49 | 0.047107 | 116.7923 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1860 | 6652 | 18.598 | 0.21177 | -4.4862 | 0.047152 | 116.7939 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1861 | 6653 | 18.608 | 0.21179 | -4.4822 | 0.047199 | 116.7957 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1862 | 6654 | 18.618 | 0.21181 | -4.4781 | 0.047247 | 116.7975 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1863 | 6655 | 18.628 | 0.21183 | -4.4739 | 0.047295 | 116.7995 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1864 | 6656 | 18.638 | 0.21185 | -4.4695 | 0.047345 | 116.8015 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1865 | 6657 | 18.648 | 0.21186 | -4.4652 | 0.047395 | 116.8036 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1866 | 6658 | 18.658 | 0.21188 | -4.4607 | 0.047445 | 116.8058 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1867 | 6659 | 18.668 | 0.21189 | -4.4563 | 0.047495 | 116.8081 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1868 | 6660 | 18.678 | 0.2119 | -4.4519 | 0.047545 | 116.8105 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1869 | 6661 | 18.688 | 0.21191 | -4.4475 | 0.047594 | 116.813 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1870 | 6662 | 18.698 | 0.21192 | -4.4431 | 0.047642 | 116.8155 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1871 | 6663 | 18.708 | 0.21193 | -4.4389 | 0.047689 | 116.8182 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1872 | 6664 | 18.718 | 0.21193 | -4.4347 | 0.047734 | 116.8208 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1873 | 6665 | 18.728 | 0.21193 | -4.4307 | 0.047778 | 116.8235 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1874 | 6666 | 18.738 | 0.21193 | -4.4268 | 0.04782 | 116.8263 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1875 | 6667 | 18.748 | 0.21193 | -4.4231 | 0.04786 | 116.8291 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1876 | 6668 | 18.758 | 0.21193 | -4.4196 | 0.047897 | 116.8319 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1877 | 6669 | 18.768 | 0.21193 | -4.4163 | 0.047932 | 116.8348 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1878 | 6670 | 18.778 | 0.21193 | -4.4133 | 0.047965 | 116.8376 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1879 | 6671 | 18.788 | 0.21192 | -4.4105 | 0.047994 | 116.8404 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1880 | 6672 | 18.798 | 0.21192 | -4.4079 | 0.048021 | 116.8432 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1881 | 6673 | 18.808 | 0.21191 | -4.4056 | 0.048045 | 116.8459 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1882 | 6674 | 18.818 | 0.21191 | -4.4036 | 0.048066 | 116.8486 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1883 | 6675 | 18.828 | 0.2119 | -4.4018 | 0.048084 | 116.8512 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1884 | 6676 | 18.838 | 0.2119 | -4.4004 | 0.048099 | 116.8537 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1885 | 6677 | 18.848 | 0.2119 | -4.3992 | 0.048111 | 116.8561 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1886 | 6678 | 18.858 | 0.21189 | -4.3983 | 0.04812 | 116.8584 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1887 | 6679 | 18.868 | 0.21189 | -4.3977 | 0.048127 | 116.8605 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1888 | 6680 | 18.878 | 0.21189 | -4.3974 | 0.048131 | 116.8624 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1889 | 6681 | 18.888 | 0.2119 | -4.3973 | 0.048132 | 116.8642 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1890 | 6682 | 18.898 | 0.2119 | -4.3975 | 0.048131 | 116.8658 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1891 | 6683 | 18.908 | 0.21191 | -4.3979 | 0.048128 | 116.8671 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1892 | 6684 | 18.918 | 0.21192 | -4.3985 | 0.048123 | 116.8682 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1893 | 6685 | 18.928 | 0.21193 | -4.3994 | 0.048117 | 116.8691 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1894 | 6686 | 18.938 | 0.21194 | -4.4004 | 0.048108 | 116.8697 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1895 | 6687 | 18.948 | 0.21196 | -4.4017 | 0.048099 | 116.87 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1896 | 6688 | 18.958 | 0.21198 | -4.403 | 0.048088 | 116.87 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1897 | 6689 | 18.968 | 0.212 | -4.4046 | 0.048077 | 116.8697 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1898 | 6690 | 18.978 | 0.21203 | -4.4062 | 0.048065 | 116.8692 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1899 | 6691 | 18.988 | 0.21206 | -4.4079 | 0.048052 | 116.8683 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1900 | 6692 | 18.998 | 0.21209 | -4.4097 | 0.04804 | 116.8671 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1901 | 6693 | 19.008 | 0.21212 | -4.4116 | 0.048027 | 116.8655 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1902 | 6694 | 19.018 | 0.21216 | -4.4135 | 0.048015 | 116.8637 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1903 | 6695 | 19.0285 | 0.2122 | -4.4153 | 0.048003 | 116.8616 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1904 | 6696 | 19.038 | 0.21224 | -4.4172 | 0.047992 | 116.8592 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1905 | 6697 | 19.048 | 0.21228 | -4.4191 | 0.047982 | 116.8565 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1906 | 6698 | 19.058 | 0.21232 | -4.4208 | 0.047973 | 116.8535 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1907 | 6699 | 19.068 | 0.21237 | -4.4226 | 0.047965 | 116.8502 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1908 | 6700 | 19.0785 | 0.21242 | -4.4242 | 0.047958 | 116.8467 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1909 | 6701 | 19.088 | 0.21247 | -4.4257 | 0.047952 | 116.843 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1910 | 6702 | 19.098 | 0.21251 | -4.4271 | 0.047948 | 116.8392 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1911 | 6703 | 19.108 | 0.21256 | -4.4284 | 0.047945 | 116.8351 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1912 | 6704 | 19.118 | 0.21261 | -4.4295 | 0.047943 | 116.8309 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1913 | 6705 | 19.1285 | 0.21266 | -4.4306 | 0.047944 | 116.8266 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1914 | 6706 | 19.138 | 0.21271 | -4.4314 | 0.047945 | 116.8222 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1915 | 6707 | 19.148 | 0.21276 | -4.4321 | 0.047948 | 116.8178 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1916 | 6708 | 19.158 | 0.2128 | -4.4326 | 0.047953 | 116.8133 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1917 | 6709 | 19.168 | 0.21285 | -4.433 | 0.047959 | 116.8089 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1918 | 6710 | 19.1785 | 0.21289 | -4.4332 | 0.047966 | 116.8045 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1919 | 6711 | 19.188 | 0.21293 | -4.4333 | 0.047975 | 116.8002 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1920 | 6712 | 19.198 | 0.21297 | -4.4332 | 0.047985 | 116.7961 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1921 | 6713 | 19.2085 | 0.21301 | -4.433 | 0.047996 | 116.7921 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1922 | 6714 | 19.218 | 0.21305 | -4.4326 | 0.048008 | 116.7883 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1923 | 6715 | 19.2285 | 0.21308 | -4.4321 | 0.048021 | 116.7847 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1924 | 6716 | 19.2385 | 0.21311 | -4.4314 | 0.048035 | 116.7813 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1925 | 6717 | 19.248 | 0.21314 | -4.4307 | 0.048049 | 116.7782 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1926 | 6718 | 19.258 | 0.21317 | -4.4299 | 0.048065 | 116.7754 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1927 | 6719 | 19.2685 | 0.21319 | -4.429 | 0.04808 | 116.7729 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1928 | 6720 | 19.2785 | 0.21322 | -4.428 | 0.048096 | 116.7707 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1929 | 6721 | 19.288 | 0.21324 | -4.4269 | 0.048113 | 116.7689 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1930 | 6722 | 19.298 | 0.21326 | -4.4258 | 0.048129 | 116.7674 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1931 | 6723 | 19.308 | 0.21328 | -4.4247 | 0.048146 | 116.7663 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1932 | 6724 | 19.318 | 0.21329 | -4.4235 | 0.048162 | 116.7656 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1933 | 6725 | 19.3285 | 0.21331 | -4.4224 | 0.048178 | 116.7652 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1934 | 6726 | 19.338 | 0.21333 | -4.4213 | 0.048194 | 116.7651 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1935 | 6727 | 19.348 | 0.21334 | -4.4202 | 0.04821 | 116.7655 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1936 | 6728 | 19.358 | 0.21336 | -4.4191 | 0.048225 | 116.7661 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1937 | 6729 | 19.368 | 0.21337 | -4.4181 | 0.048239 | 116.7671 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1938 | 6730 | 19.3785 | 0.21339 | -4.4172 | 0.048253 | 116.7683 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1939 | 6731 | 19.388 | 0.2134 | -4.4163 | 0.048266 | 116.7698 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1940 | 6732 | 19.398 | 0.21342 | -4.4156 | 0.048278 | 116.7716 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1941 | 6733 | 19.408 | 0.21344 | -4.4149 | 0.048289 | 116.7736 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1942 | 6734 | 19.418 | 0.21346 | -4.4144 | 0.048298 | 116.7758 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453
1943 | 6735 | 19.428 | 0.21348 | -4.414 | 0.048307 | 116.7782 | -4.4574 | 115.7 | 2.3988 | 2.8229 | -4.6694 | -4.2453

## Reg_Mod. cont. tensión est 8%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 70
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 8
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 70.3208 | 117.2 | 117.7961 | -2.8505 | 0.99918 | 0 | 0.09314 | 118 | 117.4203 | 3.4225 | 0.094774 | 0 | 20.3347 | 119.5 | 116.8647 | 7.2966 | 0.94124
0.01 | 70.3205 | 117.2 | 117.7952 | -2.8515 | 0.99918 | 0.01 | 0.093086 | 118 | 117.4204 | 3.4213 | 0.094791 | 0.01 | 20.3344 | 119.5 | 116.8643 | 7.2926 | 0.9413
0.02 | 70.3203 | 117.2 | 117.7943 | -2.8525 | 0.99918 | 0.02 | 0.093026 | 118 | 117.4204 | 3.4201 | 0.094808 | 0.02 | 20.3341 | 119.5 | 116.8639 | 7.288 | 0.94136
0.03 | 70.3201 | 117.2 | 117.7934 | -2.8532 | 0.99918 | 0.03 | 0.092958 | 118 | 117.4204 | 3.4187 | 0.094825 | 0.03 | 20.3338 | 119.5 | 116.8635 | 7.2827 | 0.94144
0.04 | 70.3199 | 117.2 | 117.7925 | -2.8538 | 0.99918 | 0.04 | 0.092883 | 118 | 117.4204 | 3.4173 | 0.094842 | 0.04 | 20.3336 | 119.5 | 116.863 | 7.2768 | 0.94152
0.05 | 70.3197 | 117.2 | 117.7916 | -2.8543 | 0.99918 | 0.05 | 0.092802 | 118 | 117.4203 | 3.4159 | 0.094858 | 0.05 | 20.3333 | 119.5 | 116.8624 | 7.2703 | 0.94162
0.06 | 70.3195 | 117.2 | 117.7908 | -2.8546 | 0.99918 | 0.06 | 0.092715 | 118 | 117.4202 | 3.4145 | 0.094873 | 0.06 | 20.3332 | 119.5 | 116.8617 | 7.2633 | 0.94172
0.07 | 70.3194 | 117.2 | 117.7899 | -2.8547 | 0.99918 | 0.07 | 0.092623 | 118 | 117.4201 | 3.413 | 0.094886 | 0.07 | 20.333 | 119.5 | 116.861 | 7.2557 | 0.94183
0.08 | 70.3193 | 117.2 | 117.7892 | -2.8547 | 0.99918 | 0.08 | 0.092525 | 118 | 117.4199 | 3.4116 | 0.094897 | 0.08 | 20.3329 | 119.5 | 116.8603 | 7.2476 | 0.94195
0.09 | 70.3192 | 117.2 | 117.7885 | -2.8545 | 0.99918 | 0.09 | 0.092422 | 118 | 117.4197 | 3.4102 | 0.094907 | 0.09 | 20.3328 | 119.5 | 116.8594 | 7.2391 | 0.94207
0.1 | 70.3192 | 117.2 | 117.7878 | -2.8542 | 0.99918 | 0.1 | 0.092315 | 118 | 117.4194 | 3.4088 | 0.094914 | 0.1 | 20.3328 | 119.5 | 116.8586 | 7.2301 | 0.9422
0.11 | 70.3192 | 117.2 | 117.7872 | -2.8537 | 0.99918 | 0.11 | 0.092204 | 118 | 117.4192 | 3.4075 | 0.094918 | 0.11 | 20.3328 | 119.5 | 116.8577 | 7.2207 | 0.94234
0.12 | 70.3192 | 117.2 | 117.7867 | -2.853 | 0.99918 | 0.12 | 0.09209 | 118 | 117.4188 | 3.4062 | 0.094919 | 0.12 | 20.3328 | 119.5 | 116.8568 | 7.211 | 0.94248
0.13 | 70.3192 | 117.2 | 117.7862 | -2.8522 | 0.99918 | 0.13 | 0.091972 | 118 | 117.4185 | 3.4051 | 0.094917 | 0.13 | 20.3329 | 119.5 | 116.8558 | 7.201 | 0.94263
0.14 | 70.3193 | 117.2 | 117.7859 | -2.8513 | 0.99918 | 0.14 | 0.091852 | 118 | 117.4181 | 3.404 | 0.094911 | 0.14 | 20.333 | 119.5 | 116.8549 | 7.1907 | 0.94278
0.15 | 70.3194 | 117.2 | 117.7856 | -2.8502 | 0.99918 | 0.15 | 0.091731 | 118 | 117.4177 | 3.4031 | 0.094901 | 0.1505 | 20.3331 | 119.5 | 116.854 | 7.1802 | 0.94294
0.16 | 70.3196 | 117.2 | 117.7854 | -2.8489 | 0.99918 | 0.16 | 0.091607 | 118 | 117.4173 | 3.4023 | 0.094887 | 0.16 | 20.3333 | 119.5 | 116.853 | 7.1695 | 0.94309
0.17 | 70.3197 | 117.2 | 117.7853 | -2.8476 | 0.99918 | 0.17 | 0.091483 | 118 | 117.4168 | 3.4017 | 0.094868 | 0.17 | 20.3336 | 119.5 | 116.8521 | 7.1586 | 0.94325
0.18 | 70.3199 | 117.2 | 117.7853 | -2.8461 | 0.99918 | 0.18 | 0.091358 | 118 | 117.4164 | 3.4012 | 0.094845 | 0.18 | 20.3338 | 119.5 | 116.8512 | 7.1477 | 0.94341
0.19 | 70.3202 | 117.2 | 117.7853 | -2.8445 | 0.99918 | 0.19 | 0.091232 | 118 | 117.4159 | 3.4009 | 0.094816 | 0.19 | 20.3341 | 119.5 | 116.8504 | 7.1367 | 0.94357
0.2 | 70.3204 | 117.2 | 117.7855 | -2.8427 | 0.99918 | 0.2 | 0.091107 | 118 | 117.4154 | 3.4008 | 0.094783 | 0.2 | 20.3345 | 119.5 | 116.8496 | 7.1257 | 0.94373
0.21 | 70.3207 | 117.2 | 117.7857 | -2.8409 | 0.99918 | 0.21 | 0.090983 | 118 | 117.4148 | 3.4009 | 0.094744 | 0.21 | 20.3349 | 119.5 | 116.8489 | 7.1147 | 0.94389
0.22 | 70.321 | 117.2 | 117.786 | -2.839 | 0.99919 | 0.22 | 0.090859 | 118 | 117.4143 | 3.4012 | 0.0947 | 0.22 | 20.3353 | 119.5 | 116.8482 | 7.1038 | 0.94405
0.23 | 70.3214 | 117.2 | 117.7864 | -2.8369 | 0.99919 | 0.23 | 0.090737 | 118 | 117.4138 | 3.4018 | 0.09465 | 0.23 | 20.3357 | 119.5 | 116.8476 | 7.0931 | 0.94421
0.24 | 70.3218 | 117.2 | 117.7869 | -2.8348 | 0.99919 | 0.24 | 0.090617 | 118 | 117.4132 | 3.4025 | 0.094595 | 0.24 | 20.3362 | 119.5 | 116.8471 | 7.0826 | 0.94437
0.25 | 70.3222 | 117.2 | 117.7875 | -2.8327 | 0.99919 | 0.25 | 0.090498 | 118 | 117.4127 | 3.4035 | 0.094534 | 0.25 | 20.3367 | 119.5 | 116.8467 | 7.0722 | 0.94452
0.26 | 70.3226 | 117.2 | 117.7881 | -2.8304 | 0.99919 | 0.26 | 0.090382 | 118 | 117.4121 | 3.4046 | 0.094468 | 0.26 | 20.3373 | 119.5 | 116.8464 | 7.0621 | 0.94467
0.27 | 70.3231 | 117.2 | 117.7887 | -2.8282 | 0.99919 | 0.27 | 0.090268 | 118 | 117.4116 | 3.4061 | 0.094396 | 0.27 | 20.3378 | 119.5 | 116.8461 | 7.0523 | 0.94481
0.28 | 70.3236 | 117.2 | 117.7895 | -2.8259 | 0.99919 | 0.28 | 0.090157 | 118 | 117.411 | 3.4077 | 0.094319 | 0.28 | 20.3384 | 119.5 | 116.846 | 7.0429 | 0.94495
0.29 | 70.3241 | 117.2 | 117.7903 | -2.8235 | 0.99919 | 0.29 | 0.090049 | 118 | 117.4105 | 3.4096 | 0.094236 | 0.29 | 20.339 | 119.5 | 116.8459 | 7.0338 | 0.94508
0.3 | 70.3246 | 117.2 | 117.7911 | -2.8212 | 0.9992 | 0.3 | 0.089944 | 118 | 117.4099 | 3.4117 | 0.094148 | 0.3 | 20.3397 | 119.5 | 116.8459 | 7.0251 | 0.94521
0.31 | 70.3251 | 117.2 | 117.792 | -2.8188 | 0.9992 | 0.31 | 0.089842 | 118 | 117.4094 | 3.414 | 0.094056 | 0.31 | 20.3403 | 119.5 | 116.8461 | 7.0168 | 0.94533
0.32 | 70.3257 | 117.2 | 117.7929 | -2.8165 | 0.9992 | 0.32 | 0.089742 | 118 | 117.4089 | 3.4165 | 0.093958 | 0.32 | 20.341 | 119.5 | 116.8463 | 7.009 | 0.94545
0.33 | 70.3263 | 117.2 | 117.7938 | -2.8141 | 0.9992 | 0.33 | 0.089646 | 118 | 117.4084 | 3.4192 | 0.093856 | 0.33 | 20.3417 | 119.5 | 116.8465 | 7.0017 | 0.94556
0.34 | 70.3268 | 117.2 | 117.7947 | -2.8118 | 0.9992 | 0.34 | 0.089553 | 118 | 117.408 | 3.4221 | 0.09375 | 0.34 | 20.3424 | 119.5 | 116.8469 | 6.9948 | 0.94566
0.35 | 70.3274 | 117.2 | 117.7957 | -2.8095 | 0.9992 | 0.35 | 0.089463 | 118 | 117.4075 | 3.4252 | 0.093641 | 0.35 | 20.3431 | 119.5 | 116.8473 | 6.9884 | 0.94575
0.36 | 70.3281 | 117.2 | 117.7967 | -2.8073 | 0.9992 | 0.36 | 0.089376 | 118 | 117.4071 | 3.4285 | 0.093528 | 0.36 | 20.3438 | 119.5 | 116.8478 | 6.9825 | 0.94584
0.37 | 70.3287 | 117.2 | 117.7977 | -2.8051 | 0.99921 | 0.37 | 0.089291 | 118 | 117.4068 | 3.4319 | 0.093411 | 0.37 | 20.3445 | 119.5 | 116.8483 | 6.9772 | 0.94592
0.38 | 70.3293 | 117.2 | 117.7987 | -2.803 | 0.99921 | 0.38 | 0.089208 | 118 | 117.4064 | 3.4354 | 0.093293 | 0.38 | 20.3452 | 119.5 | 116.8488 | 6.9724 | 0.94599
0.39 | 70.3299 | 117.2 | 117.7997 | -2.8009 | 0.99921 | 0.39 | 0.089128 | 118 | 117.4061 | 3.439 | 0.093171 | 0.39 | 20.3459 | 119.5 | 116.8494 | 6.968 | 0.94606
0.4 | 70.3306 | 117.2 | 117.8006 | -2.7989 | 0.99921 | 0.4 | 0.08905 | 118 | 117.4058 | 3.4428 | 0.093049 | 0.4 | 20.3466 | 119.5 | 116.85 | 6.9643 | 0.94611
0.41 | 70.3312 | 117.2 | 117.8016 | -2.7969 | 0.99921 | 0.41 | 0.088973 | 118 | 117.4056 | 3.4466 | 0.092924 | 0.41 | 20.3473 | 119.5 | 116.8506 | 6.961 | 0.94616
0.42 | 70.3318 | 117.2 | 117.8026 | -2.795 | 0.99921 | 0.42 | 0.088898 | 118 | 117.4054 | 3.4505 | 0.092799 | 0.42 | 20.348 | 119.5 | 116.8512 | 6.9582 | 0.94621
0.43 | 70.3324 | 117.2 | 117.8035 | -2.7932 | 0.99921 | 0.43 | 0.088823 | 118 | 117.4053 | 3.4544 | 0.092674 | 0.43 | 20.3487 | 119.5 | 116.8518 | 6.9559 | 0.94624
0.44 | 70.3331 | 117.2 | 117.8044 | -2.7914 | 0.99921 | 0.44 | 0.088749 | 118 | 117.4052 | 3.4583 | 0.092548 | 0.44 | 20.3493 | 119.5 | 116.8524 | 6.9541 | 0.94627
0.45 | 70.3337 | 117.2 | 117.8053 | -2.7897 | 0.99921 | 0.45 | 0.088675 | 118 | 117.4052 | 3.4623 | 0.092423 | 0.45 | 20.35 | 119.5 | 116.8529 | 6.9528 | 0.94629
0.46 | 70.3343 | 117.2 | 117.8061 | -2.7881 | 0.99922 | 0.46 | 0.088602 | 118 | 117.4053 | 3.4662 | 0.092299 | 0.46 | 20.3506 | 119.5 | 116.8534 | 6.9519 | 0.94631
0.47 | 70.3348 | 117.2 | 117.807 | -2.7865 | 0.99922 | 0.47 | 0.088527 | 118 | 117.4053 | 3.47 | 0.092176 | 0.47 | 20.3512 | 119.5 | 116.8539 | 6.9514 | 0.94632
0.48 | 70.3354 | 117.2 | 117.8078 | -2.785 | 0.99922 | 0.48 | 0.088453 | 118 | 117.4055 | 3.4738 | 0.092054 | 0.48 | 20.3518 | 119.5 | 116.8543 | 6.9514 | 0.94632
0.49 | 70.336 | 117.2 | 117.8085 | -2.7835 | 0.99922 | 0.49 | 0.088377 | 118 | 117.4057 | 3.4776 | 0.091935 | 0.49 | 20.3523 | 119.5 | 116.8547 | 6.9517 | 0.94632
0.5 | 70.3365 | 117.2 | 117.8093 | -2.7821 | 0.99922 | 0.5 | 0.0883 | 118 | 117.406 | 3.4812 | 0.091818 | 0.5 | 20.3528 | 119.5 | 116.855 | 6.9524 | 0.94631
0.51 | 70.337 | 117.2 | 117.8099 | -2.7807 | 0.99922 | 0.51 | 0.088222 | 118 | 117.4063 | 3.4847 | 0.091704 | 0.51 | 20.3533 | 119.5 | 116.8552 | 6.9534 | 0.9463
0.52 | 70.3375 | 117.2 | 117.8106 | -2.7793 | 0.99922 | 0.52 | 0.088143 | 118 | 117.4067 | 3.4881 | 0.091593 | 0.52 | 20.3538 | 119.5 | 116.8555 | 6.9547 | 0.94628
0.53 | 70.3379 | 117.2 | 117.8112 | -2.778 | 0.99922 | 0.53 | 0.088062 | 118 | 117.4072 | 3.4913 | 0.091486 | 0.53 | 20.3542 | 119.5 | 116.8556 | 6.9564 | 0.94626
0.54 | 70.3384 | 117.2 | 117.8118 | -2.7768 | 0.99922 | 0.54 | 0.087979 | 118 | 117.4077 | 3.4944 | 0.091383 | 0.54 | 20.3546 | 119.5 | 116.8557 | 6.9583 | 0.94624
0.55 | 70.3388 | 117.2 | 117.8123 | -2.7755 | 0.99922 | 0.55 | 0.087895 | 118 | 117.4083 | 3.4973 | 0.091285 | 0.55 | 20.3549 | 119.5 | 116.8557 | 6.9604 | 0.94621
0.56 | 70.3392 | 117.2 | 117.8128 | -2.7743 | 0.99922 | 0.56 | 0.087811 | 118 | 117.4089 | 3.5 | 0.091191 | 0.56 | 20.3552 | 119.5 | 116.8557 | 6.9627 | 0.94618
0.57 | 70.3395 | 117.2 | 117.8132 | -2.7731 | 0.99922 | 0.57 | 0.087725 | 118 | 117.4096 | 3.5025 | 0.091102 | 0.57 | 20.3555 | 119.5 | 116.8556 | 6.9652 | 0.94614
0.58 | 70.3398 | 117.2 | 117.8136 | -2.772 | 0.99922 | 0.58 | 0.087639 | 118 | 117.4104 | 3.5048 | 0.091018 | 0.58 | 20.3557 | 119.5 | 116.8555 | 6.9679 | 0.94611
0.59 | 70.3401 | 117.2 | 117.814 | -2.7708 | 0.99923 | 0.59 | 0.087553 | 118 | 117.4111 | 3.5069 | 0.09094 | 0.59 | 20.3559 | 119.5 | 116.8554 | 6.9708 | 0.94607
0.6 | 70.3404 | 117.2 | 117.8143 | -2.7697 | 0.99923 | 0.6 | 0.087468 | 118 | 117.4119 | 3.5088 | 0.090868 | 0.6 | 20.356 | 119.5 | 116.8552 | 6.9737 | 0.94602
0.61 | 70.3406 | 117.2 | 117.8145 | -2.7686 | 0.99923 | 0.61 | 0.087385 | 118 | 117.4127 | 3.5104 | 0.090803 | 0.61 | 20.3561 | 119.5 | 116.855 | 6.9768 | 0.94598
0.62 | 70.3408 | 117.2 | 117.8147 | -2.7676 | 0.99923 | 0.62 | 0.087303 | 118 | 117.4136 | 3.5118 | 0.090744 | 0.62 | 20.3562 | 119.5 | 116.8548 | 6.9799 | 0.94594
0.63 | 70.3409 | 117.2 | 117.8148 | -2.7665 | 0.99923 | 0.63 | 0.087225 | 118 | 117.4144 | 3.513 | 0.090692 | 0.63 | 20.3562 | 119.5 | 116.8545 | 6.9832 | 0.94589
0.64 | 70.341 | 117.2 | 117.8149 | -2.7656 | 0.99923 | 0.64 | 0.087151 | 118 | 117.4153 | 3.5139 | 0.090648 | 0.64 | 20.3561 | 119.5 | 116.8543 | 6.9864 | 0.94584
0.65 | 70.3411 | 117.2 | 117.815 | -2.7646 | 0.99923 | 0.65 | 0.087083 | 118 | 117.4162 | 3.5145 | 0.090612 | 0.65 | 20.3561 | 119.5 | 116.854 | 6.9897 | 0.9458
0.66 | 70.3411 | 117.2 | 117.8149 | -2.7637 | 0.99923 | 0.66 | 0.087021 | 118 | 117.417 | 3.5149 | 0.090584 | 0.66 | 20.3559 | 119.5 | 116.8538 | 6.993 | 0.94575
0.67 | 70.3411 | 117.2 | 117.8148 | -2.7628 | 0.99923 | 0.67 | 0.086968 | 118 | 117.4178 | 3.5151 | 0.090565 | 0.67 | 20.3558 | 119.5 | 116.8535 | 6.9963 | 0.9457
0.68 | 70.3411 | 117.2 | 117.8147 | -2.762 | 0.99923 | 0.68 | 0.086924 | 118 | 117.4185 | 3.515 | 0.090555 | 0.68 | 20.3556 | 119.5 | 116.8533 | 6.9997 | 0.94565
0.69 | 70.341 | 117.2 | 117.8144 | -2.7613 | 0.99923 | 0.69 | 0.086891 | 118 | 117.4192 | 3.5147 | 0.090555 | 0.69 | 20.3554 | 119.5 | 116.8531 | 7.003 | 0.9456
0.7 | 70.3409 | 117.2 | 117.8141 | -2.7606 | 0.99923 | 0.7 | 0.08687 | 118 | 117.4199 | 3.5141 | 0.090564 | 0.7 | 20.3551 | 119.5 | 116.853 | 7.0062 | 0.94556
0.71 | 70.3408 | 117.2 | 117.8138 | -2.76 | 0.99923 | 0.71 | 0.086864 | 118 | 117.4205 | 3.5132 | 0.090584 | 0.71 | 20.3548 | 119.5 | 116.8529 | 7.0094 | 0.94551
0.72 | 70.3406 | 117.2 | 117.8134 | -2.7594 | 0.99923 | 0.72 | 0.086874 | 118 | 117.421 | 3.5122 | 0.090614 | 0.72 | 20.3545 | 119.5 | 116.8528 | 7.0126 | 0.94546
0.73 | 70.3404 | 117.2 | 117.8129 | -2.7589 | 0.99923 | 0.73 | 0.086901 | 118 | 117.4214 | 3.5108 | 0.090655 | 0.73 | 20.3541 | 119.5 | 116.8528 | 7.0157 | 0.94541
0.74 | 70.3402 | 117.2 | 117.8123 | -2.7586 | 0.99923 | 0.74 | 0.086948 | 118 | 117.4217 | 3.5093 | 0.090708 | 0.74 | 20.3537 | 119.5 | 116.8528 | 7.0188 | 0.94537
0.75 | 70.34 | 117.2 | 117.8117 | -2.7583 | 0.99923 | 0.75 | 0.087015 | 118 | 117.4219 | 3.5075 | 0.090773 | 0.75 | 20.3533 | 119.5 | 116.8529 | 7.0218 | 0.94532
0.76 | 70.3397 | 117.2 | 117.811 | -2.7581 | 0.99923 | 0.76 | 0.087105 | 118 | 117.422 | 3.5055 | 0.09085 | 0.76 | 20.3529 | 119.5 | 116.853 | 7.0248 | 0.94528
0.77 | 70.3394 | 117.2 | 117.8103 | -2.7579 | 0.99923 | 0.77 | 0.08722 | 118 | 117.4219 | 3.5033 | 0.090939 | 0.77 | 20.3525 | 119.5 | 116.8532 | 7.0276 | 0.94524
0.78 | 70.3391 | 117.2 | 117.8095 | -2.7579 | 0.99923 | 0.78 | 0.08736 | 118 | 117.4218 | 3.5009 | 0.091041 | 0.78 | 20.352 | 119.5 | 116.8535 | 7.0304 | 0.94519
0.79 | 70.3387 | 117.2 | 117.8086 | -2.758 | 0.99923 | 0.79 | 0.087527 | 118 | 117.4215 | 3.4983 | 0.091156 | 0.79 | 20.3515 | 119.5 | 116.8538 | 7.0331 | 0.94515
0.8 | 70.3384 | 117.2 | 117.8077 | -2.7582 | 0.99923 | 0.8 | 0.087723 | 118 | 117.421 | 3.4954 | 0.091284 | 0.8 | 20.351 | 119.5 | 116.8542 | 7.0357 | 0.94511
0.81 | 70.338 | 117.2 | 117.8068 | -2.7584 | 0.99923 | 0.81 | 0.08795 | 118 | 117.4205 | 3.4925 | 0.091425 | 0.81 | 20.3505 | 119.5 | 116.8546 | 7.0383 | 0.94507
0.82 | 70.3376 | 117.2 | 117.8058 | -2.7587 | 0.99923 | 0.82 | 0.088207 | 118 | 117.4198 | 3.4893 | 0.091579 | 0.82 | 20.35 | 119.5 | 116.8551 | 7.0407 | 0.94504
0.83 | 70.3372 | 117.2 | 117.8048 | -2.7592 | 0.99923 | 0.83 | 0.088497 | 118 | 117.4189 | 3.4861 | 0.091747 | 0.83 | 20.3495 | 119.5 | 116.8557 | 7.043 | 0.945
0.84 | 70.3368 | 117.2 | 117.8037 | -2.7596 | 0.99923 | 0.84 | 0.08882 | 118 | 117.418 | 3.4826 | 0.091927 | 0.84 | 20.349 | 119.5 | 116.8563 | 7.0453 | 0.94497
0.85 | 70.3364 | 117.2 | 117.8026 | -2.7602 | 0.99923 | 0.85 | 0.089177 | 118 | 117.4169 | 3.4791 | 0.092121 | 0.85 | 20.3485 | 119.5 | 116.8569 | 7.0474 | 0.94493
0.86 | 70.336 | 117.2 | 117.8015 | -2.7608 | 0.99923 | 0.86 | 0.089568 | 118 | 117.4157 | 3.4755 | 0.092328 | 0.86 | 20.348 | 119.5 | 116.8576 | 7.0494 | 0.9449
0.87 | 70.3355 | 117.2 | 117.8004 | -2.7615 | 0.99923 | 0.87 | 0.089995 | 118 | 117.4143 | 3.4718 | 0.092547 | 0.87 | 20.3475 | 119.5 | 116.8583 | 7.0512 | 0.94487
0.88 | 70.3351 | 117.2 | 117.7993 | -2.7622 | 0.99923 | 0.88 | 0.090456 | 118 | 117.4129 | 3.468 | 0.092778 | 0.88 | 20.347 | 119.5 | 116.859 | 7.053 | 0.94485
0.89 | 70.3347 | 117.2 | 117.7982 | -2.7629 | 0.99923 | 0.89 | 0.090954 | 118 | 117.4114 | 3.4642 | 0.093021 | 0.89 | 20.3465 | 119.5 | 116.8598 | 7.0545 | 0.94482
0.9 | 70.3342 | 117.2 | 117.7972 | -2.7637 | 0.99923 | 0.9 | 0.091486 | 118 | 117.4099 | 3.4603 | 0.093276 | 0.9 | 20.346 | 119.5 | 116.8605 | 7.056 | 0.9448
0.91 | 70.3338 | 117.2 | 117.7961 | -2.7644 | 0.99923 | 0.91 | 0.092054 | 118 | 117.4082 | 3.4564 | 0.093542 | 0.91 | 20.3455 | 119.5 | 116.8613 | 7.0572 | 0.94478
0.92 | 70.3334 | 117.2 | 117.7951 | -2.7651 | 0.99923 | 0.92 | 0.092657 | 118 | 117.4065 | 3.4526 | 0.093818 | 0.92 | 20.345 | 119.5 | 116.862 | 7.0583 | 0.94476
0.93 | 70.3329 | 117.2 | 117.7942 | -2.7658 | 0.99923 | 0.93 | 0.093293 | 118 | 117.4048 | 3.4487 | 0.094104 | 0.93 | 20.3445 | 119.5 | 116.8627 | 7.0592 | 0.94474
0.94 | 70.3325 | 117.2 | 117.7933 | -2.7665 | 0.99923 | 0.94 | 0.093964 | 118 | 117.4031 | 3.4449 | 0.094399 | 0.94 | 20.3441 | 119.5 | 116.8634 | 7.0599 | 0.94473
0.95 | 70.3321 | 117.2 | 117.7925 | -2.7671 | 0.99923 | 0.95 | 0.094667 | 118 | 117.4013 | 3.4412 | 0.094702 | 0.95 | 20.3437 | 119.5 | 116.864 | 7.0604 | 0.94472
0.96 | 70.3317 | 117.2 | 117.7917 | -2.7677 | 0.99923 | 0.96 | 0.095402 | 118 | 117.3996 | 3.4375 | 0.095013 | 0.96 | 20.3432 | 119.5 | 116.8646 | 7.0607 | 0.94472
0.97 | 70.3313 | 117.2 | 117.791 | -2.7681 | 0.99923 | 0.97 | 0.096167 | 118 | 117.3979 | 3.4339 | 0.095331 | 0.97 | 20.3428 | 119.5 | 116.8651 | 7.0607 | 0.94471
0.98 | 70.3309 | 117.2 | 117.7905 | -2.7685 | 0.99923 | 0.98 | 0.096962 | 118 | 117.3963 | 3.4305 | 0.095656 | 0.98 | 20.3424 | 119.5 | 116.8656 | 7.0605 | 0.94471
0.99 | 70.3305 | 117.2 | 117.79 | -2.7687 | 0.99923 | 0.99 | 0.097784 | 118 | 117.3947 | 3.4271 | 0.095986 | 0.99 | 20.342 | 119.5 | 116.866 | 7.0601 | 0.94472
1 | 70.3302 | 117.2 | 117.7896 | -2.7689 | 0.99923 | 1 | 0.098634 | 118 | 117.3932 | 3.4238 | 0.09632 | 1 | 20.3416 | 119.5 | 116.8663 | 7.0593 | 0.94473
1.01 | 70.3298 | 117.2 | 117.7894 | -2.7689 | 0.99923 | 1.01 | 0.099508 | 118 | 117.3918 | 3.4207 | 0.096659 | 1.01 | 20.3412 | 119.5 | 116.8664 | 7.0583 | 0.94474
1.02 | 70.3295 | 117.2 | 117.7892 | -2.7687 | 0.99923 | 1.02 | 0.10041 | 118 | 117.3904 | 3.4178 | 0.097001 | 1.02 | 20.3409 | 119.5 | 116.8665 | 7.057 | 0.94476
1.03 | 70.3291 | 117.2 | 117.7892 | -2.7685 | 0.99923 | 1.03 | 0.10132 | 118 | 117.3892 | 3.415 | 0.097345 | 1.03 | 20.3405 | 119.5 | 116.8665 | 7.0555 | 0.94478
1.04 | 70.3288 | 117.2 | 117.7893 | -2.7681 | 0.99923 | 1.04 | 0.10226 | 118 | 117.3881 | 3.4123 | 0.097691 | 1.04 | 20.3402 | 119.5 | 116.8664 | 7.0536 | 0.9448
1.05 | 70.3285 | 117.2 | 117.7896 | -2.7675 | 0.99923 | 1.05 | 0.10322 | 118 | 117.3871 | 3.4098 | 0.098039 | 1.05 | 20.3398 | 119.5 | 116.8662 | 7.0514 | 0.94483
1.06 | 70.3282 | 117.2 | 117.7899 | -2.7668 | 0.99923 | 1.06 | 0.10419 | 118 | 117.3862 | 3.4075 | 0.098386 | 1.06 | 20.3395 | 119.5 | 116.8658 | 7.049 | 0.94487
1.07 | 70.3279 | 117.2 | 117.7904 | -2.7659 | 0.99923 | 1.07 | 0.10518 | 118 | 117.3855 | 3.4053 | 0.098733 | 1.07 | 20.3391 | 119.5 | 116.8654 | 7.0462 | 0.9449
1.08 | 70.3276 | 117.2 | 117.791 | -2.7649 | 0.99923 | 1.08 | 0.10618 | 118 | 117.3849 | 3.4033 | 0.09908 | 1.08 | 20.3388 | 119.5 | 116.8648 | 7.0432 | 0.94495
1.09 | 70.3273 | 117.2 | 117.7918 | -2.7638 | 0.99923 | 1.09 | 0.10719 | 118 | 117.3844 | 3.4015 | 0.099424 | 1.09 | 20.3385 | 119.5 | 116.8641 | 7.0399 | 0.94499
1.1 | 70.327 | 117.2 | 117.7926 | -2.7625 | 0.99923 | 1.1 | 0.1082 | 118 | 117.3841 | 3.3998 | 0.099767 | 1.1 | 20.3382 | 119.5 | 116.8633 | 7.0364 | 0.94504
1.11 | 70.3268 | 117.2 | 117.7936 | -2.7611 | 0.99923 | 1.11 | 0.10922 | 118 | 117.3838 | 3.3983 | 0.10011 | 1.11 | 20.3378 | 119.5 | 116.8624 | 7.0326 | 0.94509
1.12 | 70.3265 | 117.2 | 117.7946 | -2.7597 | 0.99923 | 1.12 | 0.11024 | 118 | 117.3837 | 3.397 | 0.10044 | 1.12 | 20.3375 | 119.5 | 116.8614 | 7.0286 | 0.94515
1.13 | 70.3263 | 117.2 | 117.7958 | -2.7581 | 0.99923 | 1.13 | 0.11127 | 118 | 117.3837 | 3.3958 | 0.10077 | 1.13 | 20.3372 | 119.5 | 116.8603 | 7.0244 | 0.94521
1.14 | 70.326 | 117.2 | 117.7971 | -2.7565 | 0.99923 | 1.14 | 0.11229 | 118 | 117.3838 | 3.3947 | 0.1011 | 1.14 | 20.3369 | 119.5 | 116.8591 | 7.0201 | 0.94527
1.15 | 70.3258 | 117.2 | 117.7984 | -2.7548 | 0.99923 | 1.15 | 0.1133 | 118 | 117.384 | 3.3938 | 0.10142 | 1.15 | 20.3365 | 119.5 | 116.8579 | 7.0156 | 0.94533
1.16 | 70.3256 | 117.2 | 117.7998 | -2.7531 | 0.99923 | 1.16 | 0.11431 | 118 | 117.3843 | 3.3931 | 0.10174 | 1.16 | 20.3362 | 119.5 | 116.8565 | 7.0111 | 0.94539
1.17 | 70.3254 | 117.2 | 117.8013 | -2.7514 | 0.99924 | 1.17 | 0.11531 | 118 | 117.3846 | 3.3924 | 0.10205 | 1.17 | 20.3359 | 119.5 | 116.8552 | 7.0064 | 0.94546
1.18 | 70.3252 | 117.2 | 117.8028 | -2.7498 | 0.99924 | 1.18 | 0.1163 | 118 | 117.385 | 3.3919 | 0.10235 | 1.18 | 20.3355 | 119.5 | 116.8537 | 7.0018 | 0.94552
1.19 | 70.325 | 117.2 | 117.8044 | -2.7482 | 0.99924 | 1.19 | 0.11727 | 118 | 117.3854 | 3.3916 | 0.10264 | 1.19 | 20.3352 | 119.5 | 116.8522 | 6.9972 | 0.94559
1.2 | 70.3248 | 117.2 | 117.806 | -2.7467 | 0.99924 | 1.2 | 0.11823 | 118 | 117.3859 | 3.3914 | 0.10293 | 1.2 | 20.3348 | 119.5 | 116.8508 | 6.9926 | 0.94565
1.21 | 70.3246 | 117.2 | 117.8076 | -2.7453 | 0.99924 | 1.21 | 0.11916 | 118 | 117.3864 | 3.3913 | 0.1032 | 1.21 | 20.3344 | 119.5 | 116.8492 | 6.9882 | 0.94571
1.22 | 70.3244 | 117.2 | 117.8092 | -2.7441 | 0.99924 | 1.22 | 0.12007 | 118 | 117.3869 | 3.3913 | 0.10346 | 1.22 | 20.3341 | 119.5 | 116.8477 | 6.9839 | 0.94577
1.23 | 70.3242 | 117.2 | 117.8107 | -2.7431 | 0.99924 | 1.23 | 0.12096 | 118 | 117.3874 | 3.3915 | 0.10371 | 1.23 | 20.3337 | 119.5 | 116.8463 | 6.9798 | 0.94583
1.24 | 70.324 | 117.2 | 117.8123 | -2.7422 | 0.99924 | 1.24 | 0.12182 | 118 | 117.3879 | 3.3918 | 0.10395 | 1.24 | 20.3333 | 119.5 | 116.8448 | 6.9759 | 0.94588
1.25 | 70.3238 | 117.2 | 117.8138 | -2.7416 | 0.99924 | 1.25 | 0.12265 | 118 | 117.3884 | 3.3923 | 0.10418 | 1.25 | 20.3329 | 119.5 | 116.8434 | 6.9723 | 0.94593
1.26 | 70.3236 | 117.2 | 117.8152 | -2.7413 | 0.99924 | 1.26 | 0.12344 | 118 | 117.3889 | 3.393 | 0.10439 | 1.26 | 20.3325 | 119.5 | 116.842 | 6.9691 | 0.94598
1.27 | 70.3235 | 117.2 | 117.8165 | -2.7413 | 0.99924 | 1.27 | 0.1242 | 118 | 117.3894 | 3.3938 | 0.10458 | 1.27 | 20.3321 | 119.5 | 116.8407 | 6.9662 | 0.94602
1.28 | 70.3233 | 117.2 | 117.8178 | -2.7415 | 0.99924 | 1.28 | 0.12492 | 118 | 117.3898 | 3.3948 | 0.10476 | 1.28 | 20.3317 | 119.5 | 116.8395 | 6.9636 | 0.94605
1.29 | 70.3231 | 117.2 | 117.819 | -2.7421 | 0.99924 | 1.29 | 0.12561 | 118 | 117.3901 | 3.396 | 0.10492 | 1.29 | 20.3313 | 119.5 | 116.8383 | 6.9615 | 0.94608
1.3 | 70.3229 | 117.2 | 117.82 | -2.7431 | 0.99924 | 1.3 | 0.12625 | 118 | 117.3904 | 3.3974 | 0.10507 | 1.3 | 20.3309 | 119.5 | 116.8372 | 6.9598 | 0.9461
1.31 | 70.3228 | 117.2 | 117.821 | -2.7444 | 0.99924 | 1.31 | 0.12684 | 118 | 117.3907 | 3.399 | 0.10519 | 1.31 | 20.3305 | 119.5 | 116.8363 | 6.9586 | 0.94612
1.32 | 70.3226 | 117.2 | 117.8218 | -2.7461 | 0.99924 | 1.32 | 0.12739 | 118 | 117.3909 | 3.4008 | 0.10529 | 1.32 | 20.3301 | 119.5 | 116.8354 | 6.9578 | 0.94612
1.33 | 70.3224 | 117.2 | 117.8224 | -2.7481 | 0.99924 | 1.33 | 0.1279 | 118 | 117.391 | 3.4029 | 0.10538 | 1.33 | 20.3297 | 119.5 | 116.8347 | 6.9575 | 0.94613
1.34 | 70.3222 | 117.2 | 117.8229 | -2.7505 | 0.99924 | 1.34 | 0.12836 | 118 | 117.3911 | 3.4053 | 0.10544 | 1.34 | 20.3292 | 119.5 | 116.834 | 6.9577 | 0.94612
1.35 | 70.322 | 117.2 | 117.8233 | -2.7532 | 0.99923 | 1.35 | 0.12876 | 118 | 117.3912 | 3.4079 | 0.10547 | 1.35 | 20.3288 | 119.5 | 116.8335 | 6.9583 | 0.94611
1.36 | 70.3219 | 117.2 | 117.8235 | -2.7562 | 0.99923 | 1.36 | 0.12912 | 118 | 117.3912 | 3.4109 | 0.10549 | 1.36 | 20.3284 | 119.5 | 116.8331 | 6.9593 | 0.94609
1.37 | 70.3217 | 117.2 | 117.8236 | -2.7596 | 0.99923 | 1.37 | 0.12943 | 118 | 117.3911 | 3.4141 | 0.10547 | 1.37 | 20.328 | 119.5 | 116.8328 | 6.9608 | 0.94607
1.38 | 70.3215 | 117.2 | 117.8235 | -2.7633 | 0.99923 | 1.38 | 0.12969 | 118 | 117.391 | 3.4178 | 0.10544 | 1.38 | 20.3276 | 119.5 | 116.8327 | 6.9627 | 0.94604
1.39 | 70.3213 | 117.2 | 117.8232 | -2.7671 | 0.99923 | 1.39 | 0.1299 | 118 | 117.3909 | 3.4217 | 0.10538 | 1.39 | 20.3272 | 119.5 | 116.8326 | 6.9649 | 0.94601
1.4 | 70.3211 | 117.2 | 117.8228 | -2.7712 | 0.99922 | 1.4 | 0.13006 | 118 | 117.3907 | 3.4261 | 0.10529 | 1.4 | 20.3268 | 119.5 | 116.8327 | 6.9674 | 0.94597
1.41 | 70.321 | 117.2 | 117.8223 | -2.7755 | 0.99922 | 1.41 | 0.13017 | 118 | 117.3905 | 3.4308 | 0.10518 | 1.41 | 20.3264 | 119.5 | 116.8329 | 6.9702 | 0.94593
1.42 | 70.3208 | 117.2 | 117.8216 | -2.7799 | 0.99922 | 1.42 | 0.13023 | 118 | 117.3903 | 3.436 | 0.10504 | 1.42 | 20.326 | 119.5 | 116.8332 | 6.9731 | 0.94589
1.43 | 70.3206 | 117.2 | 117.8208 | -2.7843 | 0.99922 | 1.43 | 0.13024 | 118 | 117.3901 | 3.4415 | 0.10488 | 1.43 | 20.3256 | 119.5 | 116.8336 | 6.9762 | 0.94584
1.44 | 70.3204 | 117.2 | 117.8199 | -2.7887 | 0.99921 | 1.44 | 0.13021 | 118 | 117.3899 | 3.4475 | 0.10469 | 1.44 | 20.3252 | 119.5 | 116.834 | 6.9794 | 0.94579
1.45 | 70.3202 | 117.2 | 117.8188 | -2.793 | 0.99921 | 1.45 | 0.13014 | 118 | 117.3897 | 3.4538 | 0.10448 | 1.45 | 20.3249 | 119.5 | 116.8346 | 6.9826 | 0.94575
1.46 | 70.3201 | 117.2 | 117.8177 | -2.7971 | 0.99921 | 1.46 | 0.13002 | 118 | 117.3895 | 3.4606 | 0.10424 | 1.46 | 20.3246 | 119.5 | 116.8352 | 6.9856 | 0.9457
1.47 | 70.3199 | 117.2 | 117.8165 | -2.8011 | 0.99921 | 1.47 | 0.12986 | 118 | 117.3893 | 3.4679 | 0.10398 | 1.47 | 20.3242 | 119.5 | 116.8359 | 6.9886 | 0.94566
1.48 | 70.3197 | 117.2 | 117.8153 | -2.8047 | 0.99921 | 1.48 | 0.12966 | 118 | 117.3892 | 3.4755 | 0.1037 | 1.48 | 20.324 | 119.5 | 116.8366 | 6.9912 | 0.94562
1.49 | 70.3195 | 117.2 | 117.814 | -2.808 | 0.9992 | 1.49 | 0.12943 | 118 | 117.3891 | 3.4836 | 0.1034 | 1.49 | 20.3237 | 119.5 | 116.8374 | 6.9936 | 0.94558
1.5 | 70.3194 | 117.2 | 117.8126 | -2.8109 | 0.9992 | 1.5 | 0.12917 | 118 | 117.3891 | 3.492 | 0.10307 | 1.5 | 20.3234 | 119.5 | 116.8382 | 6.9956 | 0.94555
1.51 | 70.3192 | 117.2 | 117.8113 | -2.8132 | 0.9992 | 1.51 | 0.12887 | 118 | 117.3891 | 3.5008 | 0.10273 | 1.51 | 20.3232 | 119.5 | 116.839 | 6.9971 | 0.94553
1.52 | 70.3191 | 117.2 | 117.81 | -2.815 | 0.9992 | 1.52 | 0.12855 | 118 | 117.3893 | 3.51 | 0.10238 | 1.52 | 20.323 | 119.5 | 116.8398 | 6.9982 | 0.94551
1.53 | 70.3189 | 117.2 | 117.8088 | -2.8161 | 0.9992 | 1.53 | 0.12821 | 118 | 117.3895 | 3.5195 | 0.10201 | 1.53 | 20.3228 | 119.5 | 116.8406 | 6.9986 | 0.94551
1.5395 | 70.3188 | 117.2 | 117.8076 | -2.8166 | 0.9992 | 1.54 | 0.12784 | 118 | 117.3898 | 3.5292 | 0.10163 | 1.54 | 20.3226 | 119.5 | 116.8414 | 6.9984 | 0.94551
1.5495 | 70.3186 | 117.2 | 117.8064 | -2.8163 | 0.9992 | 1.55 | 0.12745 | 118 | 117.3902 | 3.5393 | 0.10123 | 1.55 | 20.3225 | 119.5 | 116.8422 | 6.9975 | 0.94552
1.5595 | 70.3185 | 117.2 | 117.8054 | -2.8152 | 0.9992 | 1.56 | 0.12704 | 118 | 117.3907 | 3.5495 | 0.10083 | 1.56 | 20.3224 | 119.5 | 116.8429 | 6.9959 | 0.94554
1.57 | 70.3184 | 117.2 | 117.8045 | -2.8134 | 0.9992 | 1.57 | 0.12662 | 118 | 117.3913 | 3.5598 | 0.10043 | 1.57 | 20.3223 | 119.5 | 116.8437 | 6.9936 | 0.94558
1.5795 | 70.3183 | 117.2 | 117.8037 | -2.8107 | 0.9992 | 1.58 | 0.1262 | 118 | 117.392 | 3.5703 | 0.10002 | 1.58 | 20.3223 | 119.5 | 116.8443 | 6.9905 | 0.94562
1.5895 | 70.3182 | 117.2 | 117.803 | -2.8073 | 0.9992 | 1.59 | 0.12576 | 118 | 117.3929 | 3.5807 | 0.099607 | 1.59 | 20.3223 | 119.5 | 116.8449 | 6.9867 | 0.94567
1.6 | 70.3181 | 117.2 | 117.8025 | -2.803 | 0.99921 | 1.6 | 0.12531 | 118 | 117.3939 | 3.5912 | 0.099199 | 1.6 | 20.3223 | 119.5 | 116.8455 | 6.9822 | 0.94574
1.61 | 70.318 | 117.2 | 117.8022 | -2.798 | 0.99921 | 1.61 | 0.12487 | 118 | 117.395 | 3.6015 | 0.098796 | 1.61 | 20.3223 | 119.5 | 116.846 | 6.977 | 0.94581
1.6195 | 70.3179 | 117.2 | 117.802 | -2.7923 | 0.99921 | 1.62 | 0.12442 | 118 | 117.3962 | 3.6115 | 0.098401 | 1.62 | 20.3224 | 119.5 | 116.8465 | 6.9712 | 0.9459
1.6295 | 70.3179 | 117.2 | 117.8019 | -2.7859 | 0.99922 | 1.63 | 0.12397 | 118 | 117.3975 | 3.6213 | 0.098016 | 1.63 | 20.3225 | 119.5 | 116.8469 | 6.9648 | 0.94599
1.6395 | 70.3178 | 117.2 | 117.8021 | -2.779 | 0.99922 | 1.64 | 0.12353 | 118 | 117.399 | 3.6307 | 0.097643 | 1.64 | 20.3226 | 119.5 | 116.8473 | 6.9579 | 0.94609
1.6495 | 70.3178 | 117.2 | 117.8024 | -2.7716 | 0.99922 | 1.65 | 0.12308 | 118 | 117.4005 | 3.6396 | 0.097287 | 1.65 | 20.3228 | 119.5 | 116.8477 | 6.9507 | 0.94619
1.6595 | 70.3177 | 117.2 | 117.8029 | -2.7638 | 0.99923 | 1.66 | 0.12265 | 118 | 117.4022 | 3.648 | 0.096949 | 1.66 | 20.323 | 119.5 | 116.848 | 6.9433 | 0.9463
1.6695 | 70.3177 | 117.2 | 117.8035 | -2.7558 | 0.99923 | 1.67 | 0.12222 | 118 | 117.4039 | 3.6556 | 0.096632 | 1.67 | 20.3232 | 119.5 | 116.8483 | 6.9357 | 0.94641
1.6795 | 70.3177 | 117.2 | 117.8043 | -2.7477 | 0.99924 | 1.68 | 0.1218 | 118 | 117.4057 | 3.6625 | 0.096339 | 1.68 | 20.3235 | 119.5 | 116.8485 | 6.9282 | 0.94651
1.6895 | 70.3177 | 117.2 | 117.8053 | -2.7398 | 0.99924 | 1.69 | 0.12138 | 118 | 117.4076 | 3.6685 | 0.096072 | 1.69 | 20.3237 | 119.5 | 116.8488 | 6.9209 | 0.94662
1.6995 | 70.3176 | 117.2 | 117.8063 | -2.7321 | 0.99925 | 1.7 | 0.12098 | 118 | 117.4096 | 3.6735 | 0.095834 | 1.7 | 20.3241 | 119.5 | 116.8491 | 6.9139 | 0.94672
1.7095 | 70.3176 | 117.2 | 117.8075 | -2.7248 | 0.99925 | 1.71 | 0.12059 | 118 | 117.4116 | 3.6774 | 0.095627 | 1.71 | 20.3244 | 119.5 | 116.8494 | 6.9076 | 0.94681
1.7195 | 70.3176 | 117.2 | 117.8087 | -2.7182 | 0.99925 | 1.72 | 0.1202 | 118 | 117.4137 | 3.6801 | 0.095454 | 1.72 | 20.3248 | 119.5 | 116.8498 | 6.902 | 0.94689
1.7295 | 70.3176 | 117.2 | 117.81 | -2.7125 | 0.99926 | 1.73 | 0.11983 | 118 | 117.4158 | 3.6816 | 0.095316 | 1.73 | 20.3251 | 119.5 | 116.8502 | 6.8973 | 0.94696
1.74 | 70.3176 | 117.2 | 117.8114 | -2.7079 | 0.99926 | 1.74 | 0.11947 | 118 | 117.4179 | 3.6817 | 0.095216 | 1.74 | 20.3256 | 119.5 | 116.8507 | 6.8939 | 0.94701
1.7495 | 70.3176 | 117.2 | 117.8127 | -2.7045 | 0.99926 | 1.75 | 0.11911 | 118 | 117.42 | 3.6804 | 0.095154 | 1.75 | 20.326 | 119.5 | 116.8513 | 6.8917 | 0.94704
1.7595 | 70.3176 | 117.2 | 117.8141 | -2.7027 | 0.99926 | 1.76 | 0.11877 | 118 | 117.4221 | 3.6776 | 0.095134 | 1.76 | 20.3265 | 119.5 | 116.852 | 6.8911 | 0.94705
1.7695 | 70.3175 | 117.2 | 117.8154 | -2.7026 | 0.99926 | 1.77 | 0.11843 | 118 | 117.4242 | 3.6733 | 0.095155 | 1.77 | 20.327 | 119.5 | 116.8529 | 6.8923 | 0.94704
1.7795 | 70.3175 | 117.2 | 117.8166 | -2.7044 | 0.99926 | 1.78 | 0.11811 | 118 | 117.4262 | 3.6674 | 0.095218 | 1.78 | 20.3275 | 119.5 | 116.8539 | 6.8953 | 0.947
1.7895 | 70.3174 | 117.2 | 117.8178 | -2.7082 | 0.99926 | 1.79 | 0.11779 | 118 | 117.4282 | 3.6599 | 0.095326 | 1.79 | 20.328 | 119.5 | 116.855 | 6.9004 | 0.94693
1.7995 | 70.3174 | 117.2 | 117.8188 | -2.7144 | 0.99926 | 1.8 | 0.11748 | 118 | 117.4302 | 3.6508 | 0.095476 | 1.8 | 20.3285 | 119.5 | 116.8563 | 6.9077 | 0.94683
1.8095 | 70.3173 | 117.2 | 117.8197 | -2.7229 | 0.99925 | 1.81 | 0.11717 | 118 | 117.432 | 3.6402 | 0.095671 | 1.81 | 20.3291 | 119.5 | 116.8577 | 6.9172 | 0.9467
1.8195 | 70.3172 | 117.2 | 117.8204 | -2.7339 | 0.99925 | 1.82 | 0.11688 | 118 | 117.4339 | 3.628 | 0.095909 | 1.82 | 20.3297 | 119.5 | 116.8594 | 6.9291 | 0.94653
1.8295 | 70.3171 | 117.2 | 117.8209 | -2.7474 | 0.99924 | 1.83 | 0.11658 | 118 | 117.4356 | 3.6143 | 0.096188 | 1.83 | 20.3303 | 119.5 | 116.8612 | 6.9434 | 0.94633
1.8395 | 70.3169 | 117.2 | 117.8213 | -2.7636 | 0.99923 | 1.84 | 0.1163 | 118 | 117.4372 | 3.5993 | 0.096509 | 1.84 | 20.3309 | 119.5 | 116.8632 | 6.9601 | 0.9461
1.8495 | 70.3168 | 117.2 | 117.8214 | -2.7824 | 0.99922 | 1.85 | 0.11601 | 118 | 117.4388 | 3.5829 | 0.096868 | 1.85 | 20.3315 | 119.5 | 116.8653 | 6.9792 | 0.94583
1.8595 | 70.3166 | 117.2 | 117.8213 | -2.8038 | 0.99921 | 1.86 | 0.11573 | 118 | 117.4403 | 3.5653 | 0.097263 | 1.86 | 20.3322 | 119.5 | 116.8677 | 7.0005 | 0.94552
1.8695 | 70.3164 | 117.2 | 117.821 | -2.8277 | 0.99919 | 1.87 | 0.11546 | 118 | 117.4417 | 3.5467 | 0.097691 | 1.87 | 20.3328 | 119.5 | 116.8701 | 7.024 | 0.94519
1.8795 | 70.3162 | 117.2 | 117.8204 | -2.8539 | 0.99918 | 1.88 | 0.11518 | 118 | 117.443 | 3.5273 | 0.098148 | 1.88 | 20.3335 | 119.5 | 116.8727 | 7.0495 | 0.94483
1.8895 | 70.3159 | 117.2 | 117.8196 | -2.8822 | 0.99916 | 1.89 | 0.11491 | 118 | 117.4442 | 3.5071 | 0.098629 | 1.89 | 20.3342 | 119.5 | 116.8754 | 7.0766 | 0.94444
1.8995 | 70.3157 | 117.2 | 117.8186 | -2.9124 | 0.99914 | 1.9 | 0.11464 | 118 | 117.4454 | 3.4866 | 0.099128 | 1.9 | 20.3348 | 119.5 | 116.8782 | 7.1053 | 0.94403
1.9095 | 70.3154 | 117.2 | 117.8175 | -2.9442 | 0.99912 | 1.91 | 0.11436 | 118 | 117.4464 | 3.4657 | 0.099641 | 1.91 | 20.3355 | 119.5 | 116.881 | 7.135 | 0.9436
1.9195 | 70.3151 | 117.2 | 117.8161 | -2.9771 | 0.9991 | 1.92 | 0.11409 | 118 | 117.4474 | 3.445 | 0.10016 | 1.92 | 20.3362 | 119.5 | 116.8838 | 7.1654 | 0.94317
1.9295 | 70.3148 | 117.2 | 117.8146 | -3.0109 | 0.99908 | 1.93 | 0.11383 | 118 | 117.4484 | 3.4245 | 0.10068 | 1.93 | 20.3369 | 119.5 | 116.8865 | 7.196 | 0.94272
1.9395 | 70.3145 | 117.2 | 117.813 | -3.0449 | 0.99906 | 1.94 | 0.11356 | 118 | 117.4492 | 3.4045 | 0.10118 | 1.94 | 20.3376 | 119.5 | 116.8892 | 7.2264 | 0.94228
1.9495 | 70.3142 | 117.2 | 117.8113 | -3.0786 | 0.99904 | 1.95 | 0.11329 | 118 | 117.4501 | 3.3854 | 0.10167 | 1.95 | 20.3383 | 119.5 | 116.8918 | 7.256 | 0.94185
1.9595 | 70.3138 | 117.2 | 117.8096 | -3.1114 | 0.99902 | 1.96 | 0.11303 | 118 | 117.4509 | 3.3674 | 0.10213 | 1.96 | 20.339 | 119.5 | 116.8941 | 7.2841 | 0.94145
1.9695 | 70.3135 | 117.2 | 117.8079 | -3.1427 | 0.999 | 1.97 | 0.11276 | 118 | 117.4517 | 3.3509 | 0.10255 | 1.97 | 20.3398 | 119.5 | 116.8962 | 7.3102 | 0.94107
1.9795 | 70.3132 | 117.2 | 117.8063 | -3.1718 | 0.99898 | 1.98 | 0.1125 | 118 | 117.4525 | 3.3361 | 0.10292 | 1.98 | 20.3404 | 119.5 | 116.898 | 7.3336 | 0.94073
1.9895 | 70.3129 | 117.2 | 117.8048 | -3.1979 | 0.99897 | 1.99 | 0.11225 | 118 | 117.4533 | 3.3232 | 0.10324 | 1.99 | 20.3411 | 119.5 | 116.8995 | 7.3534 | 0.94044
1.9995 | 70.3126 | 117.2 | 117.8035 | -3.2203 | 0.99895 | 2 | 0.11199 | 118 | 117.4541 | 3.3127 | 0.10349 | 2 | 20.3418 | 119.5 | 116.9005 | 7.3691 | 0.94021
2.0095 | 70.3123 | 117.2 | 117.8025 | -3.2382 | 0.99894 | 2.01 | 0.11174 | 118 | 117.4549 | 3.3046 | 0.10367 | 2.01 | 20.3425 | 119.5 | 116.901 | 7.3798 | 0.94005
2.0195 | 70.3121 | 117.2 | 117.8018 | -3.2508 | 0.99893 | 2.02 | 0.1115 | 118 | 117.4558 | 3.2993 | 0.10376 | 2.02 | 20.3431 | 117.2 | 116.901 | 7.3848 | 0.93998
2.0295 | 70.3119 | 119.5 | 117.8015 | -3.2572 | 0.99893 | 2.03 | 0.11126 | 118 | 117.4567 | 3.2969 | 0.10376 | 2.03 | 20.3438 | 117.2 | 116.9003 | 7.3833 | 0.94001
2.0395 | 70.3118 | 119.5 | 117.8017 | -3.2566 | 0.99893 | 2.04 | 0.11103 | 118 | 117.4577 | 3.2976 | 0.10367 | 2.04 | 20.3444 | 117.2 | 116.899 | 7.3746 | 0.94014
2.0495 | 70.3117 | 119.5 | 117.8024 | -3.2483 | 0.99893 | 2.05 | 0.11081 | 118 | 117.4588 | 3.3016 | 0.10348 | 2.05 | 20.345 | 117.2 | 116.8969 | 7.3579 | 0.94039
2.0595 | 70.3116 | 119.5 | 117.8037 | -3.2315 | 0.99895 | 2.06 | 0.1106 | 118 | 117.4599 | 3.3089 | 0.10319 | 2.06 | 20.3456 | 117.2 | 116.894 | 7.3324 | 0.94077
2.0695 | 70.3117 | 119.5 | 117.8056 | -3.2053 | 0.99896 | 2.07 | 0.1104 | 118 | 117.4611 | 3.3195 | 0.10281 | 2.07 | 20.3461 | 117.2 | 116.8903 | 7.2976 | 0.94128
2.0795 | 70.3118 | 119.5 | 117.8083 | -3.1692 | 0.99899 | 2.08 | 0.11021 | 118 | 117.4623 | 3.3335 | 0.10233 | 2.08 | 20.3466 | 117.2 | 116.8858 | 7.2528 | 0.94194
2.0895 | 70.312 | 119.5 | 117.8118 | -3.1224 | 0.99902 | 2.09 | 0.11004 | 118 | 117.4636 | 3.3508 | 0.10175 | 2.09 | 20.3471 | 117.2 | 116.8802 | 7.1974 | 0.94276
2.0995 | 70.3123 | 119.5 | 117.8162 | -3.0644 | 0.99905 | 2.1 | 0.10987 | 118 | 117.465 | 3.3712 | 0.1011 | 2.1 | 20.3475 | 117.2 | 116.8738 | 7.1309 | 0.94372
2.1095 | 70.3127 | 119.5 | 117.8214 | -2.9947 | 0.99909 | 2.11 | 0.10973 | 118 | 117.4664 | 3.3946 | 0.10036 | 2.11 | 20.3479 | 117.2 | 116.8663 | 7.0529 | 0.94485
2.1195 | 70.3131 | 119.5 | 117.8276 | -2.9128 | 0.99914 | 2.12 | 0.1096 | 118 | 117.4679 | 3.4206 | 0.099569 | 2.12 | 20.3483 | 117.2 | 116.8579 | 6.9631 | 0.94614
2.1295 | 70.3137 | 119.5 | 117.8348 | -2.8184 | 0.9992 | 2.13 | 0.10949 | 118 | 117.4693 | 3.4491 | 0.098724 | 2.13 | 20.3486 | 117.2 | 116.8484 | 6.8612 | 0.94758
2.1395 | 70.3144 | 119.5 | 117.843 | -2.7114 | 0.99926 | 2.14 | 0.10939 | 118 | 117.4707 | 3.4795 | 0.097842 | 2.14 | 20.3488 | 117.2 | 116.8379 | 6.747 | 0.94919
2.1495 | 70.3152 | 119.5 | 117.8521 | -2.5915 | 0.99932 | 2.15 | 0.10931 | 118 | 117.4721 | 3.5115 | 0.096938 | 2.15 | 20.349 | 117.2 | 116.8264 | 6.6205 | 0.95094
2.1595 | 70.3162 | 119.5 | 117.8624 | -2.4589 | 0.99939 | 2.16 | 0.10926 | 118 | 117.4733 | 3.5445 | 0.096028 | 2.16 | 20.3491 | 117.2 | 116.814 | 6.4817 | 0.95283
2.1695 | 70.3172 | 119.5 | 117.8736 | -2.3136 | 0.99946 | 2.17 | 0.10922 | 118 | 117.4745 | 3.5779 | 0.095128 | 2.17 | 20.3492 | 117.2 | 116.8005 | 6.3309 | 0.95486
2.1795 | 70.3184 | 119.5 | 117.8858 | -2.1559 | 0.99953 | 2.18 | 0.1092 | 118 | 117.4755 | 3.6111 | 0.094256 | 2.18 | 20.3492 | 117.2 | 116.7861 | 6.1683 | 0.957
2.1895 | 70.3197 | 119.5 | 117.8991 | -1.9861 | 0.9996 | 2.19 | 0.1092 | 118 | 117.4763 | 3.6434 | 0.093427 | 2.19 | 20.3491 | 117.2 | 116.7709 | 5.9943 | 0.95925
2.1995 | 70.321 | 119.5 | 117.9133 | -1.8049 | 0.99967 | 2.2 | 0.10921 | 118 | 117.4768 | 3.674 | 0.092659 | 2.2 | 20.349 | 117.2 | 116.7548 | 5.8095 | 0.96158
2.2095 | 70.3226 | 119.5 | 117.9284 | -1.6127 | 0.99974 | 2.21 | 0.10925 | 118 | 117.477 | 3.7022 | 0.091969 | 2.21 | 20.3488 | 117.2 | 116.7379 | 5.6143 | 0.96398
2.2195 | 70.3242 | 119.5 | 117.9443 | -1.4103 | 0.9998 | 2.22 | 0.1093 | 118 | 117.4769 | 3.7272 | 0.091373 | 2.22 | 20.3485 | 117.2 | 116.7203 | 5.4097 | 0.96643
2.2295 | 70.3259 | 119.5 | 117.9611 | -1.1986 | 0.99985 | 2.23 | 0.10937 | 118 | 117.4764 | 3.748 | 0.090889 | 2.23 | 20.3482 | 117.2 | 116.7021 | 5.1963 | 0.96891
2.2395 | 70.3277 | 119.5 | 117.9786 | -0.97852 | 0.9999 | 2.24 | 0.10945 | 118 | 117.4753 | 3.7637 | 0.090533 | 2.24 | 20.3478 | 117.2 | 116.6833 | 4.9751 | 0.97139
2.2495 | 70.3296 | 119.5 | 117.9967 | -0.75112 | 0.99994 | 2.25 | 0.10955 | 115.7 | 117.4738 | 3.7736 | 0.090323 | 2.25 | 20.3473 | 117.2 | 116.6641 | 4.7471 | 0.97385
2.2595 | 70.3315 | 119.5 | 118.0153 | -0.51755 | 0.99997 | 2.26 | 0.10966 | 115.7 | 117.4717 | 3.7767 | 0.090279 | 2.26 | 20.3468 | 117.2 | 116.6445 | 4.5134 | 0.97627
2.2695 | 70.3335 | 119.5 | 118.0345 | -0.27899 | 0.99999 | 2.27 | 0.10978 | 115.7 | 117.4689 | 3.7721 | 0.090418 | 2.27 | 20.3462 | 117.2 | 116.6246 | 4.2751 | 0.97863
2.2795 | 70.3356 | 119.5 | 118.054 | -0.036727 | 1 | 2.28 | 0.1099 | 115.7 | 117.4655 | 3.759 | 0.090764 | 2.28 | 20.3455 | 117.2 | 116.6046 | 4.0334 | 0.98091
2.2895 | 70.3377 | 119.5 | 118.0737 | 0.20793 | 1 | 2.29 | 0.11003 | 115.7 | 117.4613 | 3.7365 | 0.09134 | 2.29 | 20.3448 | 117.2 | 116.5845 | 3.7895 | 0.98309
2.2995 | 70.3399 | 119.5 | 118.0936 | 0.45363 | 0.99998 | 2.3 | 0.11016 | 115.7 | 117.4563 | 3.7039 | 0.092173 | 2.3 | 20.344 | 117.2 | 116.5644 | 3.5446 | 0.98516
2.3095 | 70.3421 | 119.5 | 118.1135 | 0.69901 | 0.99995 | 2.31 | 0.11029 | 115.7 | 117.4505 | 3.6604 | 0.093293 | 2.31 | 20.3432 | 117.2 | 116.5445 | 3.3001 | 0.9871
2.3195 | 70.3442 | 119.5 | 118.1333 | 0.94271 | 0.99991 | 2.32 | 0.11042 | 115.7 | 117.4438 | 3.6054 | 0.094737 | 2.32 | 20.3423 | 117.2 | 116.5249 | 3.0572 | 0.98889
2.3295 | 70.3464 | 119.5 | 118.1529 | 1.1834 | 0.99986 | 2.33 | 0.11054 | 115.7 | 117.4362 | 3.5384 | 0.09655 | 2.33 | 20.3413 | 117.2 | 116.5056 | 2.8172 | 0.99055
2.3395 | 70.3485 | 119.5 | 118.1723 | 1.4196 | 0.9998 | 2.34 | 0.11065 | 115.7 | 117.4277 | 3.4587 | 0.098782 | 2.34 | 20.3404 | 117.2 | 116.4867 | 2.5812 | 0.99204
2.3495 | 70.3506 | 119.5 | 118.1912 | 1.6502 | 0.99972 | 2.35 | 0.11074 | 115.7 | 117.4182 | 3.3661 | 0.1015 | 2.35 | 20.3394 | 117.2 | 116.4684 | 2.3506 | 0.99339
2.3595 | 70.3526 | 119.5 | 118.2096 | 1.8739 | 0.99965 | 2.36 | 0.11082 | 115.7 | 117.4078 | 3.2603 | 0.10478 | 2.36 | 20.3383 | 117.2 | 116.4507 | 2.1263 | 0.99458
2.3695 | 70.3546 | 119.5 | 118.2273 | 2.0896 | 0.99956 | 2.37 | 0.11088 | 115.7 | 117.3965 | 3.141 | 0.10873 | 2.37 | 20.3373 | 117.2 | 116.4338 | 1.9096 | 0.99562
2.3795 | 70.3565 | 119.5 | 118.2444 | 2.296 | 0.99947 | 2.38 | 0.11091 | 115.7 | 117.3842 | 3.0083 | 0.11348 | 2.38 | 20.3362 | 117.2 | 116.4177 | 1.7015 | 0.99652
2.3895 | 70.3583 | 119.5 | 118.2606 | 2.4924 | 0.99937 | 2.39 | 0.11091 | 115.7 | 117.371 | 2.8622 | 0.11919 | 2.39 | 20.3352 | 117.2 | 116.4024 | 1.5029 | 0.99728
2.3995 | 70.3599 | 119.5 | 118.2759 | 2.6776 | 0.99928 | 2.4 | 0.11088 | 115.7 | 117.3569 | 2.703 | 0.1261 | 2.4 | 20.3341 | 117.2 | 116.3881 | 1.3146 | 0.99792
2.4095 | 70.3615 | 119.5 | 118.2903 | 2.8509 | 0.99918 | 2.41 | 0.11082 | 115.7 | 117.3419 | 2.5309 | 0.13449 | 2.41 | 20.333 | 117.2 | 116.3747 | 1.1374 | 0.99844
2.4195 | 70.3629 | 119.5 | 118.3037 | 3.0117 | 0.99909 | 2.42 | 0.11072 | 115.7 | 117.3261 | 2.3464 | 0.14481 | 2.42 | 20.332 | 117.2 | 116.3624 | 0.97211 | 0.99886
2.4295 | 70.3642 | 119.5 | 118.316 | 3.1593 | 0.99899 | 2.43 | 0.11058 | 115.7 | 117.3096 | 2.1503 | 0.15765 | 2.43 | 20.3309 | 117.2 | 116.3512 | 0.81919 | 0.99919
2.4395 | 70.3654 | 119.5 | 118.3271 | 3.2933 | 0.99891 | 2.44 | 0.1104 | 115.7 | 117.2923 | 1.943 | 0.17389 | 2.44 | 20.3299 | 117.2 | 116.3412 | 0.67915 | 0.99944
2.4495 | 70.3664 | 119.5 | 118.3371 | 3.4133 | 0.99883 | 2.45 | 0.11017 | 115.7 | 117.2744 | 1.7256 | 0.19488 | 2.45 | 20.329 | 117.2 | 116.3323 | 0.55238 | 0.99963
2.4595 | 70.3673 | 119.5 | 118.3458 | 3.519 | 0.99875 | 2.46 | 0.10989 | 115.7 | 117.256 | 1.4989 | 0.22281 | 2.46 | 20.328 | 117.2 | 116.3245 | 0.43916 | 0.99977
2.4695 | 70.368 | 119.5 | 118.3534 | 3.6104 | 0.99869 | 2.47 | 0.10957 | 115.7 | 117.2371 | 1.264 | 0.26136 | 2.47 | 20.3271 | 117.2 | 116.3179 | 0.33966 | 0.99986
2.4795 | 70.3685 | 119.5 | 118.3597 | 3.6875 | 0.99863 | 2.48 | 0.1092 | 115.7 | 117.2178 | 1.0221 | 0.31723 | 2.48 | 20.3263 | 117.2 | 116.3125 | 0.25396 | 0.99992
2.4895 | 70.3689 | 119.5 | 118.3648 | 3.7503 | 0.99858 | 2.49 | 0.10878 | 115.7 | 117.1982 | 0.77429 | 0.40351 | 2.49 | 20.3255 | 117.2 | 116.3083 | 0.18204 | 0.99996
2.4995 | 70.3691 | 119.5 | 118.3687 | 3.799 | 0.99855 | 2.5 | 0.10831 | 115.7 | 117.1784 | 0.52197 | 0.54693 | 2.5 | 20.3248 | 117.2 | 116.3052 | 0.1238 | 0.99998
2.5095 | 70.3691 | 119.5 | 118.3714 | 3.834 | 0.99852 | 2.51 | 0.10778 | 115.7 | 117.1586 | 0.26644 | 0.78753 | 2.51 | 20.3242 | 117.2 | 116.3033 | 0.079039 | 0.99999
2.5195 | 70.369 | 119.5 | 118.373 | 3.8555 | 0.9985 | 2.52 | 0.10721 | 115.7 | 117.1388 | 0.0090774 | 0.99964 | 2.52 | 20.3236 | 117.2 | 116.3025 | 0.047482 | 1
2.5295 | 70.3688 | 119.5 | 118.3733 | 3.8642 | 0.9985 | 2.53 | 0.10659 | 115.7 | 117.1191 | -0.24871 | 0.80652 | 2.53 | 20.3231 | 117.2 | 116.3028 | 0.028774 | 1
2.5395 | 70.3684 | 119.5 | 118.3726 | 3.8605 | 0.9985 | 2.54 | 0.10593 | 115.7 | 117.0996 | -0.50551 | 0.55654 | 2.54 | 20.3227 | 117.2 | 116.3041 | 0.022492 | 1
2.5495 | 70.3679 | 119.5 | 118.3709 | 3.8451 | 0.99851 | 2.55 | 0.10522 | 115.7 | 117.0805 | -0.75993 | 0.4063 | 2.55 | 20.3223 | 117.2 | 116.3065 | 0.02815 | 1
2.5595 | 70.3672 | 119.5 | 118.3681 | 3.8186 | 0.99853 | 2.56 | 0.10446 | 115.7 | 117.0618 | -1.0106 | 0.31648 | 2.56 | 20.3221 | 117.2 | 116.3097 | 0.045203 | 1
2.5695 | 70.3664 | 119.5 | 118.3644 | 3.7818 | 0.99856 | 2.57 | 0.10367 | 115.7 | 117.0436 | -1.2561 | 0.25866 | 2.57 | 20.3219 | 117.2 | 116.3139 | 0.073059 | 0.99999
2.5795 | 70.3655 | 119.5 | 118.3598 | 3.7353 | 0.99859 | 2.58 | 0.10284 | 115.7 | 117.026 | -1.4953 | 0.21895 | 2.58 | 20.3218 | 117.2 | 116.319 | 0.11108 | 0.99999
2.5895 | 70.3645 | 119.5 | 118.3544 | 3.6801 | 0.99864 | 2.5895 | 0.10197 | 115.7 | 117.0092 | -1.7268 | 0.19027 | 2.59 | 20.3218 | 117.2 | 116.3248 | 0.1586 | 0.99997
2.5995 | 70.3634 | 119.5 | 118.3482 | 3.6169 | 0.99868 | 2.5995 | 0.10108 | 115.7 | 116.9931 | -1.9495 | 0.16875 | 2.6 | 20.3218 | 117.2 | 116.3314 | 0.21492 | 0.99994
2.6095 | 70.3622 | 119.5 | 118.3414 | 3.5466 | 0.99873 | 2.6095 | 0.10016 | 115.7 | 116.9779 | -2.1624 | 0.15214 | 2.61 | 20.322 | 117.2 | 116.3386 | 0.27931 | 0.99991
2.6195 | 70.361 | 119.5 | 118.334 | 3.4701 | 0.99879 | 2.6195 | 0.099215 | 115.7 | 116.9636 | -2.3644 | 0.13901 | 2.62 | 20.3222 | 117.2 | 116.3464 | 0.35103 | 0.99985
2.6295 | 70.3597 | 119.5 | 118.3261 | 3.3881 | 0.99884 | 2.6295 | 0.098254 | 115.7 | 116.9502 | -2.5547 | 0.12847 | 2.63 | 20.3225 | 117.2 | 116.3548 | 0.42934 | 0.99978
2.6395 | 70.3583 | 119.5 | 118.3177 | 3.3015 | 0.9989 | 2.6395 | 0.097279 | 115.7 | 116.9379 | -2.7325 | 0.11989 | 2.64 | 20.3229 | 117.2 | 116.3636 | 0.51349 | 0.99968
2.6495 | 70.3569 | 119.5 | 118.3089 | 3.2112 | 0.99896 | 2.6495 | 0.096295 | 115.7 | 116.9267 | -2.8971 | 0.11283 | 2.65 | 20.3234 | 117.2 | 116.3729 | 0.60273 | 0.99956
2.6595 | 70.3555 | 119.5 | 118.2998 | 3.1179 | 0.99902 | 2.6595 | 0.095305 | 115.7 | 116.9165 | -3.048 | 0.10699 | 2.66 | 20.3239 | 117.2 | 116.3825 | 0.69631 | 0.99941
2.6695 | 70.3541 | 119.5 | 118.2906 | 3.0225 | 0.99908 | 2.6695 | 0.094313 | 115.7 | 116.9075 | -3.1848 | 0.10214 | 2.67 | 20.3245 | 117.2 | 116.3923 | 0.79351 | 0.99924
2.6795 | 70.3527 | 119.5 | 118.2811 | 2.9258 | 0.99914 | 2.6795 | 0.093324 | 115.7 | 116.8996 | -3.307 | 0.098107 | 2.68 | 20.3252 | 117.2 | 116.4024 | 0.89361 | 0.99903
2.6895 | 70.3513 | 119.5 | 118.2716 | 2.8283 | 0.99919 | 2.6895 | 0.092342 | 115.7 | 116.8928 | -3.4145 | 0.094763 | 2.69 | 20.3259 | 117.2 | 116.4126 | 0.99592 | 0.9988
2.6995 | 70.3499 | 119.5 | 118.262 | 2.731 | 0.99925 | 2.6995 | 0.091369 | 115.7 | 116.8872 | -3.5072 | 0.092006 | 2.7 | 20.3267 | 117.2 | 116.4229 | 1.0998 | 0.99854
2.7095 | 70.3486 | 119.5 | 118.2525 | 2.6343 | 0.9993 | 2.7095 | 0.09041 | 115.7 | 116.8828 | -3.5851 | 0.08976 | 2.71 | 20.3275 | 117.2 | 116.4333 | 1.2045 | 0.99825
2.7195 | 70.3473 | 119.5 | 118.2431 | 2.5388 | 0.99935 | 2.7195 | 0.089468 | 115.7 | 116.8795 | -3.6482 | 0.087965 | 2.72 | 20.3284 | 117.2 | 116.4436 | 1.3096 | 0.99793
2.7295 | 70.346 | 119.5 | 118.2339 | 2.4452 | 0.9994 | 2.7295 | 0.088544 | 115.7 | 116.8773 | -3.6967 | 0.086571 | 2.73 | 20.3293 | 117.2 | 116.4538 | 1.4143 | 0.99759
2.7395 | 70.3448 | 119.5 | 118.2249 | 2.354 | 0.99944 | 2.7395 | 0.087643 | 115.7 | 116.8761 | -3.731 | 0.085544 | 2.74 | 20.3303 | 117.2 | 116.4638 | 1.5183 | 0.99722
2.7495 | 70.3437 | 119.5 | 118.2161 | 2.2656 | 0.99948 | 2.7495 | 0.086765 | 115.7 | 116.8761 | -3.7513 | 0.084852 | 2.75 | 20.3313 | 117.2 | 116.4737 | 1.6209 | 0.99684
2.7595 | 70.3426 | 119.5 | 118.2076 | 2.1803 | 0.99952 | 2.7595 | 0.085914 | 115.7 | 116.877 | -3.7581 | 0.084476 | 2.76 | 20.3323 | 117.2 | 116.4833 | 1.7217 | 0.99643
2.7695 | 70.3416 | 119.5 | 118.1995 | 2.0987 | 0.99956 | 2.7695 | 0.085091 | 115.7 | 116.879 | -3.7519 | 0.084397 | 2.77 | 20.3333 | 117.2 | 116.4927 | 1.8203 | 0.99602
2.7795 | 70.3407 | 119.5 | 118.1917 | 2.0209 | 0.99959 | 2.7795 | 0.084296 | 115.7 | 116.8819 | -3.7332 | 0.084605 | 2.78 | 20.3344 | 117.2 | 116.5017 | 1.9163 | 0.99559
2.7895 | 70.3399 | 119.5 | 118.1843 | 1.9472 | 0.99962 | 2.7895 | 0.083531 | 115.7 | 116.8857 | -3.7027 | 0.085093 | 2.79 | 20.3355 | 117.2 | 116.5104 | 2.0093 | 0.99515
2.7995 | 70.3391 | 119.5 | 118.1773 | 1.8779 | 0.99964 | 2.7995 | 0.082797 | 115.7 | 116.8904 | -3.661 | 0.085856 | 2.8 | 20.3365 | 117.2 | 116.5187 | 2.099 | 0.99472
2.8095 | 70.3385 | 119.5 | 118.1708 | 1.813 | 0.99967 | 2.8095 | 0.082093 | 115.7 | 116.8959 | -3.6088 | 0.086897 | 2.81 | 20.3376 | 117.2 | 116.5266 | 2.1852 | 0.99428
2.8195 | 70.3379 | 119.5 | 118.1647 | 1.7528 | 0.99969 | 2.8195 | 0.08142 | 115.7 | 116.9021 | -3.5468 | 0.088216 | 2.82 | 20.3387 | 117.2 | 116.534 | 2.2677 | 0.99384
2.8295 | 70.3375 | 119.5 | 118.1591 | 1.6972 | 0.99971 | 2.8295 | 0.080778 | 115.7 | 116.909 | -3.4758 | 0.089823 | 2.83 | 20.3398 | 117.2 | 116.541 | 2.3461 | 0.99341
2.84 | 70.3371 | 119.5 | 118.154 | 1.6464 | 0.99973 | 2.8395 | 0.080166 | 115.7 | 116.9166 | -3.3964 | 0.091726 | 2.84 | 20.3409 | 117.2 | 116.5475 | 2.4204 | 0.99299
2.8495 | 70.3368 | 119.5 | 118.1493 | 1.6003 | 0.99974 | 2.8495 | 0.079583 | 115.7 | 116.9248 | -3.3096 | 0.093939 | 2.85 | 20.342 | 117.2 | 116.5535 | 2.4905 | 0.99259
2.8595 | 70.3366 | 119.5 | 118.1451 | 1.559 | 0.99975 | 2.8595 | 0.07903 | 115.7 | 116.9336 | -3.2159 | 0.096478 | 2.86 | 20.343 | 117.2 | 116.559 | 2.5561 | 0.9922
2.8695 | 70.3365 | 119.5 | 118.1414 | 1.5223 | 0.99977 | 2.8695 | 0.078503 | 115.7 | 116.9429 | -3.1164 | 0.099364 | 2.87 | 20.344 | 117.2 | 116.5639 | 2.6173 | 0.99183
2.8795 | 70.3365 | 119.5 | 118.1381 | 1.4903 | 0.99978 | 2.8795 | 0.078003 | 115.7 | 116.9526 | -3.0116 | 0.10262 | 2.88 | 20.3451 | 117.2 | 116.5684 | 2.674 | 0.99147
2.8895 | 70.3365 | 119.5 | 118.1353 | 1.4628 | 0.99978 | 2.8895 | 0.077528 | 115.7 | 116.9627 | -2.9024 | 0.10628 | 2.89 | 20.346 | 117.2 | 116.5723 | 2.7262 | 0.99114
2.8995 | 70.3366 | 119.5 | 118.1329 | 1.4396 | 0.99979 | 2.8995 | 0.077077 | 115.7 | 116.9732 | -2.7895 | 0.11037 | 2.9 | 20.347 | 117.2 | 116.5757 | 2.7738 | 0.99084
2.9095 | 70.3368 | 119.5 | 118.1309 | 1.4208 | 0.9998 | 2.9095 | 0.076647 | 115.7 | 116.984 | -2.6737 | 0.11493 | 2.91 | 20.3479 | 117.2 | 116.5786 | 2.8169 | 0.99055
2.9195 | 70.3371 | 119.5 | 118.1294 | 1.4062 | 0.9998 | 2.9195 | 0.076238 | 115.7 | 116.995 | -2.5557 | 0.12001 | 2.92 | 20.3488 | 117.2 | 116.5809 | 2.8555 | 0.9903
2.9295 | 70.3375 | 119.5 | 118.1282 | 1.3956 | 0.9998 | 2.9295 | 0.075848 | 115.7 | 117.0063 | -2.4361 | 0.12565 | 2.93 | 20.3497 | 117.2 | 116.5828 | 2.8896 | 0.99007
2.9395 | 70.3378 | 119.5 | 118.1274 | 1.3889 | 0.99981 | 2.9395 | 0.075476 | 115.7 | 117.0177 | -2.3157 | 0.13192 | 2.94 | 20.3505 | 117.2 | 116.5841 | 2.9193 | 0.98987
2.9495 | 70.3383 | 119.5 | 118.127 | 1.386 | 0.99981 | 2.9495 | 0.075119 | 115.7 | 117.0293 | -2.195 | 0.13887 | 2.95 | 20.3513 | 117.2 | 116.5849 | 2.9446 | 0.98969
2.9595 | 70.3388 | 119.5 | 118.127 | 1.3867 | 0.99981 | 2.9595 | 0.074777 | 115.7 | 117.0409 | -2.0748 | 0.14659 | 2.96 | 20.352 | 117.2 | 116.5852 | 2.9656 | 0.98955
2.9695 | 70.3394 | 119.5 | 118.1273 | 1.391 | 0.9998 | 2.9695 | 0.074447 | 115.7 | 117.0526 | -1.9555 | 0.15516 | 2.97 | 20.3527 | 117.2 | 116.5851 | 2.9823 | 0.98943
2.9795 | 70.34 | 119.5 | 118.1279 | 1.3986 | 0.9998 | 2.9795 | 0.074128 | 115.7 | 117.0643 | -1.8377 | 0.16468 | 2.98 | 20.3534 | 117.2 | 116.5845 | 2.9949 | 0.98935
2.9895 | 70.3406 | 119.5 | 118.1288 | 1.4095 | 0.9998 | 2.9895 | 0.073819 | 115.7 | 117.0759 | -1.7219 | 0.17525 | 2.99 | 20.354 | 117.2 | 116.5834 | 3.0034 | 0.98929
2.9995 | 70.3413 | 119.5 | 118.1299 | 1.4235 | 0.9998 | 2.9995 | 0.073518 | 115.7 | 117.0875 | -1.6086 | 0.187 | 3 | 20.3545 | 117.2 | 116.5818 | 3.0078 | 0.98926
3.0095 | 70.342 | 119.5 | 118.1314 | 1.4405 | 0.99979 | 3.0095 | 0.073224 | 115.7 | 117.099 | -1.4983 | 0.20005 | 3.01 | 20.355 | 117.2 | 116.5799 | 3.0083 | 0.98925
3.0195 | 70.3427 | 119.5 | 118.1331 | 1.4604 | 0.99978 | 3.0195 | 0.072936 | 115.7 | 117.1103 | -1.3912 | 0.21457 | 3.02 | 20.3555 | 117.2 | 116.5775 | 3.0048 | 0.98928
3.0295 | 70.3435 | 119.5 | 118.1351 | 1.4832 | 0.99978 | 3.0295 | 0.072653 | 115.7 | 117.1215 | -1.2879 | 0.23069 | 3.03 | 20.3559 | 117.2 | 116.5747 | 2.9976 | 0.98933
3.0395 | 70.3443 | 119.5 | 118.1373 | 1.5087 | 0.99977 | 3.0395 | 0.072374 | 115.7 | 117.1325 | -1.1886 | 0.2486 | 3.04 | 20.3562 | 117.2 | 116.5714 | 2.9865 | 0.98941
3.0495 | 70.3451 | 119.5 | 118.1398 | 1.5368 | 0.99976 | 3.0495 | 0.072097 | 115.7 | 117.1432 | -1.0936 | 0.26846 | 3.05 | 20.3565 | 117.2 | 116.5678 | 2.9718 | 0.98951
3.0595 | 70.3459 | 119.5 | 118.1424 | 1.5674 | 0.99975 | 3.0595 | 0.071822 | 115.7 | 117.1537 | -1.0032 | 0.29045 | 3.06 | 20.3567 | 117.2 | 116.5638 | 2.9535 | 0.98964
3.0695 | 70.3467 | 119.5 | 118.1453 | 1.6005 | 0.99974 | 3.0695 | 0.071548 | 115.7 | 117.1639 | -0.91766 | 0.31469 | 3.07 | 20.3569 | 117.2 | 116.5595 | 2.9317 | 0.98979
3.0795 | 70.3475 | 119.5 | 118.1483 | 1.6358 | 0.99973 | 3.0795 | 0.071274 | 115.7 | 117.1737 | -0.8371 | 0.34131 | 3.08 | 20.3571 | 117.2 | 116.5548 | 2.9064 | 0.98996
3.0895 | 70.3484 | 119.5 | 118.1516 | 1.6734 | 0.99972 | 3.0895 | 0.071001 | 115.7 | 117.1832 | -0.76172 | 0.37035 | 3.09 | 20.3571 | 117.2 | 116.5498 | 2.8777 | 0.99016
3.0995 | 70.3492 | 119.5 | 118.155 | 1.7132 | 0.9997 | 3.0995 | 0.070726 | 115.7 | 117.1924 | -0.69167 | 0.40172 | 3.1 | 20.3571 | 117.2 | 116.5444 | 2.8457 | 0.99037
3.1095 | 70.35 | 119.5 | 118.1586 | 1.7549 | 0.99969 | 3.1095 | 0.070451 | 115.7 | 117.2011 | -0.62706 | 0.43524 | 3.11 | 20.3571 | 117.2 | 116.5388 | 2.8106 | 0.9906
3.1195 | 70.3509 | 119.5 | 118.1623 | 1.7986 | 0.99967 | 3.1195 | 0.070173 | 115.7 | 117.2094 | -0.568 | 0.47051 | 3.12 | 20.357 | 117.2 | 116.5329 | 2.7724 | 0.99085
3.1295 | 70.3517 | 119.5 | 118.1662 | 1.844 | 0.99966 | 3.1295 | 0.069894 | 115.7 | 117.2173 | -0.51456 | 0.5069 | 3.13 | 20.3569 | 117.2 | 116.5267 | 2.7312 | 0.99112
3.1395 | 70.3526 | 119.5 | 118.1702 | 1.8911 | 0.99964 | 3.1395 | 0.069613 | 115.7 | 117.2247 | -0.4668 | 0.54357 | 3.14 | 20.3566 | 117.2 | 116.5203 | 2.6872 | 0.9914
3.1495 | 70.3534 | 119.5 | 118.1744 | 1.9396 | 0.99962 | 3.1495 | 0.06933 | 115.7 | 117.2316 | -0.42478 | 0.57947 | 3.15 | 20.3564 | 117.2 | 116.5136 | 2.6405 | 0.99169
3.1595 | 70.3543 | 119.5 | 118.1786 | 1.9895 | 0.9996 | 3.1595 | 0.069043 | 115.7 | 117.2381 | -0.38851 | 0.61338 | 3.16 | 20.3561 | 117.2 | 116.5068 | 2.5913 | 0.99199
3.1695 | 70.3551 | 119.5 | 118.183 | 2.0405 | 0.99958 | 3.1695 | 0.068755 | 115.7 | 117.2439 | -0.35803 | 0.64407 | 3.17 | 20.3557 | 117.2 | 116.4998 | 2.5397 | 0.99231
3.1795 | 70.3559 | 119.5 | 118.1874 | 2.0926 | 0.99956 | 3.1795 | 0.068463 | 115.7 | 117.2492 | -0.33334 | 0.67038 | 3.18 | 20.3553 | 117.2 | 116.4927 | 2.4859 | 0.99262
3.1895 | 70.3567 | 119.5 | 118.192 | 2.1454 | 0.99954 | 3.1895 | 0.068169 | 115.7 | 117.254 | -0.31445 | 0.69132 | 3.19 | 20.3548 | 117.2 | 116.4854 | 2.4301 | 0.99295
3.1995 | 70.3575 | 119.5 | 118.1965 | 2.1989 | 0.99951 | 3.1995 | 0.067871 | 115.7 | 117.2581 | -0.30136 | 0.70617 | 3.2 | 20.3543 | 117.2 | 116.4781 | 2.3726 | 0.99327
3.2095 | 70.3583 | 119.5 | 118.2012 | 2.2528 | 0.99949 | 3.2095 | 0.067571 | 115.7 | 117.2616 | -0.29405 | 0.71446 | 3.21 | 20.3538 | 117.2 | 116.4707 | 2.3134 | 0.9936
3.2195 | 70.3591 | 119.5 | 118.2059 | 2.3068 | 0.99946 | 3.2195 | 0.067267 | 115.7 | 117.2645 | -0.29252 | 0.71593 | 3.22 | 20.3532 | 117.2 | 116.4634 | 2.2529 | 0.99393
3.2295 | 70.3599 | 119.5 | 118.2105 | 2.3609 | 0.99944 | 3.2295 | 0.066961 | 115.7 | 117.2668 | -0.29674 | 0.71055 | 3.23 | 20.3525 | 117.2 | 116.456 | 2.1913 | 0.99425
3.2395 | 70.3606 | 119.5 | 118.2152 | 2.4148 | 0.99941 | 3.2395 | 0.066651 | 115.7 | 117.2684 | -0.30669 | 0.69849 | 3.24 | 20.3519 | 117.2 | 116.4487 | 2.1289 | 0.99457
3.2495 | 70.3614 | 119.5 | 118.2199 | 2.4682 | 0.99939 | 3.2495 | 0.066337 | 115.7 | 117.2693 | -0.32232 | 0.68013 | 3.25 | 20.3511 | 117.2 | 116.4415 | 2.0659 | 0.99489
3.2595 | 70.3621 | 119.5 | 118.2245 | 2.5209 | 0.99936 | 3.2595 | 0.066019 | 115.7 | 117.2695 | -0.34359 | 0.6561 | 3.26 | 20.3504 | 117.2 | 116.4344 | 2.0025 | 0.99519
3.2695 | 70.3628 | 119.5 | 118.2291 | 2.5728 | 0.99933 | 3.2695 | 0.065698 | 115.7 | 117.269 | -0.37046 | 0.62728 | 3.27 | 20.3496 | 117.2 | 116.4275 | 1.9391 | 0.99549
3.2795 | 70.3634 | 119.5 | 118.2336 | 2.6237 | 0.99931 | 3.2795 | 0.065373 | 115.7 | 117.2679 | -0.40286 | 0.59478 | 3.28 | 20.3488 | 117.2 | 116.4208 | 1.8759 | 0.99578
3.2895 | 70.3641 | 119.5 | 118.238 | 2.6732 | 0.99928 | 3.2895 | 0.065043 | 115.7 | 117.266 | -0.4407 | 0.55981 | 3.29 | 20.348 | 117.2 | 116.4143 | 1.8132 | 0.99605
3.2995 | 70.3647 | 119.5 | 118.2423 | 2.7213 | 0.99925 | 3.2995 | 0.064708 | 115.7 | 117.2634 | -0.48391 | 0.5236 | 3.3 | 20.3472 | 117.2 | 116.4081 | 1.7512 | 0.99632
3.3095 | 70.3653 | 119.5 | 118.2465 | 2.7678 | 0.99923 | 3.3095 | 0.064367 | 115.7 | 117.2601 | -0.53235 | 0.48728 | 3.31 | 20.3463 | 117.2 | 116.4022 | 1.6902 | 0.99657
3.3195 | 70.3659 | 119.5 | 118.2505 | 2.8124 | 0.9992 | 3.3195 | 0.064022 | 115.7 | 117.2562 | -0.58591 | 0.45179 | 3.32 | 20.3455 | 117.2 | 116.3966 | 1.6305 | 0.9968
3.3295 | 70.3664 | 119.5 | 118.2544 | 2.8551 | 0.99918 | 3.3295 | 0.06367 | 115.7 | 117.2515 | -0.64444 | 0.41781 | 3.33 | 20.3446 | 117.2 | 116.3913 | 1.5724 | 0.99703
3.3395 | 70.3669 | 119.5 | 118.2581 | 2.8957 | 0.99915 | 3.3395 | 0.063311 | 115.7 | 117.2462 | -0.70775 | 0.38584 | 3.34 | 20.3438 | 117.2 | 116.3864 | 1.516 | 0.99724
3.3495 | 70.3674 | 119.5 | 118.2616 | 2.9341 | 0.99913 | 3.3495 | 0.062946 | 115.7 | 117.2402 | -0.77566 | 0.35615 | 3.35 | 20.3429 | 117.2 | 116.3819 | 1.4615 | 0.99743
3.3595 | 70.3678 | 119.5 | 118.2649 | 2.9701 | 0.99911 | 3.3595 | 0.062572 | 115.7 | 117.2336 | -0.84793 | 0.32885 | 3.36 | 20.342 | 117.2 | 116.3778 | 1.4093 | 0.99761
3.3695 | 70.3683 | 119.5 | 118.268 | 3.0037 | 0.99909 | 3.3695 | 0.062191 | 115.7 | 117.2264 | -0.92433 | 0.30393 | 3.37 | 20.3412 | 117.2 | 116.3741 | 1.3595 | 0.99777
3.3795 | 70.3686 | 119.5 | 118.2709 | 3.0348 | 0.99907 | 3.3795 | 0.061801 | 115.7 | 117.2187 | -1.0046 | 0.28132 | 3.38 | 20.3403 | 117.2 | 116.3708 | 1.3123 | 0.99793
3.3895 | 70.369 | 119.5 | 118.2735 | 3.0634 | 0.99905 | 3.3895 | 0.061401 | 115.7 | 117.2104 | -1.0883 | 0.26087 | 3.39 | 20.3395 | 117.2 | 116.3679 | 1.2678 | 0.99806
3.3995 | 70.3693 | 119.5 | 118.276 | 3.0893 | 0.99904 | 3.3995 | 0.060992 | 115.7 | 117.2016 | -1.1753 | 0.24242 | 3.4 | 20.3386 | 117.2 | 116.3655 | 1.2262 | 0.99819
3.4095 | 70.3696 | 119.5 | 118.2781 | 3.1126 | 0.99902 | 3.4095 | 0.060573 | 115.7 | 117.1923 | -1.2651 | 0.22582 | 3.41 | 20.3378 | 117.2 | 116.3635 | 1.1876 | 0.9983
3.4195 | 70.3698 | 119.5 | 118.28 | 3.1333 | 0.99901 | 3.4195 | 0.060143 | 115.7 | 117.1827 | -1.3574 | 0.21087 | 3.42 | 20.337 | 117.2 | 116.362 | 1.1522 | 0.9984
3.4295 | 70.3701 | 119.5 | 118.2817 | 3.1514 | 0.999 | 3.4295 | 0.059701 | 115.7 | 117.1727 | -1.4518 | 0.19743 | 3.43 | 20.3363 | 117.2 | 116.3608 | 1.1201 | 0.99849
3.4395 | 70.3702 | 119.5 | 118.283 | 3.1669 | 0.99899 | 3.4395 | 0.059249 | 115.7 | 117.1625 | -1.5479 | 0.18534 | 3.44 | 20.3355 | 117.2 | 116.3601 | 1.0912 | 0.99856
3.4495 | 70.3704 | 119.5 | 118.2842 | 3.1797 | 0.99898 | 3.4495 | 0.058784 | 115.7 | 117.152 | -1.6451 | 0.17446 | 3.45 | 20.3348 | 117.2 | 116.3598 | 1.0657 | 0.99863
3.4595 | 70.3705 | 119.5 | 118.2851 | 3.1901 | 0.99897 | 3.4595 | 0.058308 | 115.7 | 117.1413 | -1.7431 | 0.16466 | 3.46 | 20.3341 | 117.2 | 116.3598 | 1.0436 | 0.99869
3.4695 | 70.3706 | 119.5 | 118.2857 | 3.1979 | 0.99897 | 3.4695 | 0.057819 | 115.7 | 117.1305 | -1.8415 | 0.15583 | 3.47 | 20.3335 | 117.2 | 116.3602 | 1.025 | 0.99873
3.4795 | 70.3707 | 119.5 | 118.2861 | 3.2034 | 0.99897 | 3.4795 | 0.057319 | 115.7 | 117.1197 | -1.9396 | 0.14787 | 3.48 | 20.3328 | 117.2 | 116.361 | 1.0098 | 0.99877
3.4895 | 70.3707 | 119.5 | 118.2862 | 3.2065 | 0.99896 | 3.4895 | 0.056806 | 115.7 | 117.1089 | -2.0372 | 0.14069 | 3.49 | 20.3322 | 117.2 | 116.362 | 0.99801 | 0.9988
3.4995 | 70.3707 | 119.5 | 118.2861 | 3.2073 | 0.99896 | 3.4995 | 0.056281 | 115.7 | 117.0982 | -2.1337 | 0.13421 | 3.5 | 20.3316 | 117.2 | 116.3634 | 0.98965 | 0.99882
3.5095 | 70.3707 | 119.5 | 118.2858 | 3.2059 | 0.99896 | 3.5095 | 0.055745 | 115.7 | 117.0876 | -2.2287 | 0.12835 | 3.51 | 20.3311 | 117.2 | 116.365 | 0.98465 | 0.99883
3.5195 | 70.3707 | 119.5 | 118.2852 | 3.2023 | 0.99897 | 3.5195 | 0.055197 | 115.7 | 117.0773 | -2.3218 | 0.12305 | 3.52 | 20.3306 | 117.2 | 116.3669 | 0.98296 | 0.99883
3.5295 | 70.3706 | 119.5 | 118.2844 | 3.1968 | 0.99897 | 3.5295 | 0.054638 | 115.7 | 117.0672 | -2.4125 | 0.11827 | 3.53 | 20.3301 | 117.2 | 116.369 | 0.98451 | 0.99883
3.5395 | 70.3705 | 119.5 | 118.2835 | 3.1893 | 0.99897 | 3.5395 | 0.054068 | 115.7 | 117.0574 | -2.5003 | 0.11394 | 3.54 | 20.3296 | 117.2 | 116.3712 | 0.98922 | 0.99882
3.5495 | 70.3704 | 119.5 | 118.2823 | 3.18 | 0.99898 | 3.5495 | 0.053489 | 115.7 | 117.0481 | -2.585 | 0.11003 | 3.55 | 20.3292 | 117.2 | 116.3737 | 0.997 | 0.9988
3.5595 | 70.3703 | 119.5 | 118.281 | 3.169 | 0.99899 | 3.5595 | 0.0529 | 115.7 | 117.0392 | -2.6662 | 0.1065 | 3.56 | 20.3288 | 117.2 | 116.3763 | 1.0077 | 0.99877
3.5695 | 70.3702 | 119.5 | 118.2795 | 3.1563 | 0.999 | 3.5695 | 0.052303 | 115.7 | 117.0308 | -2.7436 | 0.10332 | 3.57 | 20.3284 | 117.2 | 116.379 | 1.0213 | 0.99874
3.5795 | 70.3701 | 119.5 | 118.2779 | 3.1421 | 0.999 | 3.5795 | 0.051698 | 115.7 | 117.0229 | -2.8168 | 0.10045 | 3.58 | 20.328 | 117.2 | 116.3818 | 1.0377 | 0.9987
3.5895 | 70.3699 | 119.5 | 118.2761 | 3.1265 | 0.99901 | 3.5895 | 0.051087 | 115.7 | 117.0156 | -2.8856 | 0.097871 | 3.59 | 20.3277 | 117.2 | 116.3847 | 1.0566 | 0.99865
3.5995 | 70.3698 | 119.5 | 118.2742 | 3.1095 | 0.99903 | 3.5995 | 0.050469 | 115.7 | 117.009 | -2.9497 | 0.095557 | 3.6 | 20.3273 | 117.2 | 116.3877 | 1.078 | 0.9986
3.6095 | 70.3696 | 119.5 | 118.2722 | 3.0913 | 0.99904 | 3.6095 | 0.049847 | 115.7 | 117.003 | -3.009 | 0.093486 | 3.61 | 20.327 | 117.2 | 116.3907 | 1.1017 | 0.99853
3.6195 | 70.3694 | 119.5 | 118.27 | 3.0719 | 0.99905 | 3.6195 | 0.04922 | 115.7 | 116.9976 | -3.0633 | 0.091642 | 3.62 | 20.3267 | 117.2 | 116.3937 | 1.1275 | 0.99847
3.6295 | 70.3692 | 119.5 | 118.2678 | 3.0516 | 0.99906 | 3.6295 | 0.048591 | 115.7 | 116.993 | -3.1124 | 0.090008 | 3.63 | 20.3264 | 117.2 | 116.3968 | 1.1553 | 0.99839
3.6395 | 70.3691 | 119.5 | 118.2656 | 3.0303 | 0.99907 | 3.6395 | 0.04796 | 115.7 | 116.9891 | -3.1563 | 0.088569 | 3.64 | 20.3262 | 117.2 | 116.3999 | 1.185 | 0.9983
3.6495 | 70.3689 | 119.5 | 118.2633 | 3.0082 | 0.99909 | 3.6495 | 0.047328 | 115.7 | 116.9859 | -3.1948 | 0.087313 | 3.65 | 20.3259 | 117.2 | 116.4029 | 1.2163 | 0.99821
3.6595 | 70.3687 | 119.5 | 118.2609 | 2.9853 | 0.9991 | 3.6595 | 0.046697 | 115.7 | 116.9834 | -3.228 | 0.086229 | 3.66 | 20.3257 | 117.2 | 116.406 | 1.2491 | 0.99812
3.6695 | 70.3686 | 119.5 | 118.2585 | 2.9619 | 0.99912 | 3.6695 | 0.046067 | 115.7 | 116.9817 | -3.2559 | 0.085306 | 3.67 | 20.3254 | 117.2 | 116.409 | 1.2832 | 0.99801
3.6795 | 70.3684 | 119.5 | 118.2561 | 2.938 | 0.99913 | 3.6795 | 0.045439 | 115.7 | 116.9806 | -3.2783 | 0.084536 | 3.68 | 20.3252 | 117.2 | 116.412 | 1.3185 | 0.9979
3.6895 | 70.3682 | 119.5 | 118.2537 | 2.9137 | 0.99914 | 3.6895 | 0.044815 | 115.7 | 116.9803 | -3.2955 | 0.083912 | 3.69 | 20.325 | 117.2 | 116.415 | 1.3547 | 0.99779
3.6995 | 70.3681 | 119.5 | 118.2513 | 2.8891 | 0.99916 | 3.6995 | 0.044195 | 115.7 | 116.9807 | -3.3074 | 0.083426 | 3.7 | 20.3247 | 117.2 | 116.4179 | 1.3916 | 0.99766
3.7095 | 70.368 | 119.5 | 118.249 | 2.8643 | 0.99917 | 3.7095 | 0.043581 | 115.7 | 116.9817 | -3.3141 | 0.083074 | 3.71 | 20.3245 | 117.2 | 116.4208 | 1.4291 | 0.99754
3.7195 | 70.3678 | 119.5 | 118.2467 | 2.8394 | 0.99919 | 3.7195 | 0.042973 | 115.7 | 116.9834 | -3.3158 | 0.08285 | 3.72 | 20.3243 | 117.2 | 116.4237 | 1.467 | 0.99741
3.7295 | 70.3677 | 119.5 | 118.2444 | 2.8146 | 0.9992 | 3.7295 | 0.042372 | 115.7 | 116.9857 | -3.3126 | 0.08275 | 3.73 | 20.324 | 117.2 | 116.4266 | 1.5051 | 0.99727
3.7395 | 70.3676 | 119.5 | 118.2422 | 2.79 | 0.99921 | 3.7395 | 0.041778 | 115.7 | 116.9885 | -3.3047 | 0.08277 | 3.74 | 20.3238 | 117.2 | 116.4294 | 1.5433 | 0.99713
3.7495 | 70.3676 | 119.5 | 118.2401 | 2.7656 | 0.99923 | 3.7495 | 0.041194 | 115.7 | 116.992 | -3.2921 | 0.082909 | 3.75 | 20.3236 | 117.2 | 116.4322 | 1.5813 | 0.99699
3.7595 | 70.3675 | 119.5 | 118.2381 | 2.7415 | 0.99924 | 3.7595 | 0.04062 | 115.7 | 116.9959 | -3.2751 | 0.083163 | 3.76 | 20.3234 | 117.2 | 116.435 | 1.619 | 0.99684
3.7695 | 70.3674 | 119.5 | 118.2362 | 2.7179 | 0.99925 | 3.7695 | 0.040055 | 115.7 | 117.0003 | -3.2538 | 0.083532 | 3.77 | 20.3231 | 117.2 | 116.4377 | 1.6563 | 0.9967
3.7795 | 70.3674 | 119.5 | 118.2344 | 2.6949 | 0.99927 | 3.7795 | 0.039501 | 115.7 | 117.0052 | -3.2284 | 0.084013 | 3.78 | 20.3229 | 117.2 | 116.4404 | 1.693 | 0.99655
3.7895 | 70.3674 | 119.5 | 118.2326 | 2.6725 | 0.99928 | 3.7895 | 0.038959 | 115.7 | 117.0104 | -3.1993 | 0.084606 | 3.79 | 20.3226 | 117.2 | 116.443 | 1.7288 | 0.9964
3.7995 | 70.3674 | 119.5 | 118.2311 | 2.6508 | 0.99929 | 3.7995 | 0.038429 | 115.7 | 117.0161 | -3.1664 | 0.085311 | 3.8 | 20.3224 | 117.2 | 116.4457 | 1.7638 | 0.99625
3.8095 | 70.3674 | 119.5 | 118.2296 | 2.6299 | 0.9993 | 3.8095 | 0.037912 | 115.7 | 117.022 | -3.1302 | 0.086128 | 3.81 | 20.3221 | 117.2 | 116.4482 | 1.7977 | 0.99611
3.8195 | 70.3675 | 119.5 | 118.2283 | 2.61 | 0.99931 | 3.8195 | 0.037407 | 115.7 | 117.0282 | -3.0908 | 0.087057 | 3.82 | 20.3219 | 117.2 | 116.4508 | 1.8305 | 0.99597
3.8295 | 70.3676 | 119.5 | 118.2271 | 2.5909 | 0.99932 | 3.8295 | 0.036916 | 115.7 | 117.0346 | -3.0484 | 0.088098 | 3.83 | 20.3216 | 117.2 | 116.4533 | 1.862 | 0.99583
3.8395 | 70.3677 | 119.5 | 118.226 | 2.5729 | 0.99933 | 3.8395 | 0.036439 | 115.7 | 117.0412 | -3.0033 | 0.089253 | 3.84 | 20.3213 | 117.2 | 116.4557 | 1.8921 | 0.99569
3.8495 | 70.3678 | 119.5 | 118.2251 | 2.556 | 0.99934 | 3.8495 | 0.035976 | 115.7 | 117.048 | -2.9558 | 0.090522 | 3.85 | 20.3211 | 117.2 | 116.458 | 1.9207 | 0.99556
3.8595 | 70.3679 | 119.5 | 118.2243 | 2.5402 | 0.99935 | 3.8595 | 0.035527 | 115.7 | 117.0548 | -2.906 | 0.091907 | 3.86 | 20.3208 | 117.2 | 116.4603 | 1.9477 | 0.99544
3.8695 | 70.3681 | 119.5 | 118.2237 | 2.5255 | 0.99936 | 3.8695 | 0.035093 | 115.7 | 117.0618 | -2.8543 | 0.093408 | 3.87 | 20.3205 | 117.2 | 116.4625 | 1.9731 | 0.99532
3.8795 | 70.3682 | 119.5 | 118.2232 | 2.512 | 0.99936 | 3.8795 | 0.034673 | 115.7 | 117.0687 | -2.8009 | 0.095026 | 3.88 | 20.3202 | 117.2 | 116.4646 | 1.9968 | 0.99521
3.8895 | 70.3684 | 119.5 | 118.2229 | 2.4998 | 0.99937 | 3.8895 | 0.034269 | 115.7 | 117.0757 | -2.746 | 0.096763 | 3.89 | 20.3199 | 117.2 | 116.4667 | 2.0187 | 0.9951
3.8995 | 70.3687 | 119.5 | 118.2227 | 2.4887 | 0.99938 | 3.8995 | 0.033879 | 115.7 | 117.0826 | -2.6899 | 0.098618 | 3.9 | 20.3197 | 117.2 | 116.4685 | 2.0388 | 0.995
3.9095 | 70.3689 | 119.5 | 118.2226 | 2.4789 | 0.99938 | 3.9095 | 0.033505 | 115.7 | 117.0894 | -2.6329 | 0.10059 | 3.91 | 20.3194 | 117.2 | 116.4703 | 2.057 | 0.99491
3.9195 | 70.3691 | 119.5 | 118.2227 | 2.4703 | 0.99938 | 3.9195 | 0.033145 | 115.7 | 117.0961 | -2.5752 | 0.10268 | 3.92 | 20.3191 | 117.2 | 116.4719 | 2.0733 | 0.99483
3.9295 | 70.3694 | 119.5 | 118.2228 | 2.463 | 0.99939 | 3.9295 | 0.032801 | 115.7 | 117.1026 | -2.5171 | 0.10489 | 3.93 | 20.3188 | 117.2 | 116.4734 | 2.0876 | 0.99476
3.9395 | 70.3697 | 119.5 | 118.2231 | 2.4568 | 0.99939 | 3.9395 | 0.032471 | 115.7 | 117.109 | -2.4588 | 0.10722 | 3.94 | 20.3185 | 117.2 | 116.4747 | 2.1 | 0.9947
3.9495 | 70.37 | 119.5 | 118.2235 | 2.4518 | 0.99939 | 3.9495 | 0.032156 | 115.7 | 117.1152 | -2.4006 | 0.10966 | 3.95 | 20.3182 | 117.2 | 116.4758 | 2.1104 | 0.99465
3.9595 | 70.3702 | 119.5 | 118.224 | 2.448 | 0.9994 | 3.9595 | 0.031856 | 115.7 | 117.1211 | -2.3427 | 0.11221 | 3.96 | 20.3179 | 117.2 | 116.4767 | 2.1188 | 0.99461
3.9695 | 70.3706 | 119.5 | 118.2245 | 2.4453 | 0.9994 | 3.9695 | 0.03157 | 115.7 | 117.1268 | -2.2854 | 0.11487 | 3.97 | 20.3176 | 117.2 | 116.4775 | 2.1252 | 0.99457
3.9795 | 70.3709 | 119.5 | 118.2252 | 2.4436 | 0.9994 | 3.9795 | 0.031297 | 115.7 | 117.1322 | -2.2288 | 0.11762 | 3.98 | 20.3173 | 117.2 | 116.478 | 2.1296 | 0.99455
3.9895 | 70.3712 | 119.5 | 118.2259 | 2.443 | 0.9994 | 3.9895 | 0.031039 | 115.7 | 117.1374 | -2.1733 | 0.12047 | 3.99 | 20.317 | 117.2 | 116.4783 | 2.132 | 0.99454
3.9995 | 70.3715 | 119.5 | 118.2267 | 2.4434 | 0.9994 | 3.9995 | 0.030793 | 115.7 | 117.1422 | -2.1189 | 0.1234 | 4 | 20.3167 | 117.2 | 116.4783 | 2.1324 | 0.99454
4.0095 | 70.3718 | 119.5 | 118.2275 | 2.4447 | 0.9994 | 4.0095 | 0.030561 | 115.7 | 117.1466 | -2.0659 | 0.1264 | 4.01 | 20.3164 | 117.2 | 116.4782 | 2.1308 | 0.99454
4.0195 | 70.3721 | 119.5 | 118.2284 | 2.4469 | 0.9994 | 4.0195 | 0.030341 | 115.7 | 117.1508 | -2.0145 | 0.12947 | 4.02 | 20.3161 | 117.2 | 116.4778 | 2.1272 | 0.99456
4.0295 | 70.3724 | 119.5 | 118.2293 | 2.4499 | 0.99939 | 4.0295 | 0.030133 | 115.7 | 117.1545 | -1.9649 | 0.13258 | 4.03 | 20.3158 | 117.2 | 116.4771 | 2.1217 | 0.99459
4.0395 | 70.3727 | 119.5 | 118.2302 | 2.4537 | 0.99939 | 4.0395 | 0.029936 | 115.7 | 117.1579 | -1.9171 | 0.13572 | 4.04 | 20.3155 | 117.2 | 116.4763 | 2.1143 | 0.99463
4.0495 | 70.373 | 119.5 | 118.2312 | 2.4582 | 0.99939 | 4.0495 | 0.02975 | 115.7 | 117.161 | -1.8714 | 0.13888 | 4.05 | 20.3152 | 117.2 | 116.4751 | 2.105 | 0.99467
4.0595 | 70.3732 | 119.5 | 118.2322 | 2.4634 | 0.99939 | 4.0595 | 0.029575 | 115.7 | 117.1636 | -1.8278 | 0.14203 | 4.06 | 20.3149 | 117.2 | 116.4738 | 2.0938 | 0.99473
4.0695 | 70.3735 | 119.5 | 118.2331 | 2.4692 | 0.99939 | 4.0695 | 0.029409 | 115.7 | 117.1659 | -1.7865 | 0.14516 | 4.07 | 20.3146 | 117.2 | 116.4722 | 2.0808 | 0.9948
4.0795 | 70.3737 | 119.5 | 118.2341 | 2.4754 | 0.99938 | 4.0795 | 0.029252 | 115.7 | 117.1678 | -1.7475 | 0.14824 | 4.08 | 20.3143 | 117.2 | 116.4704 | 2.066 | 0.99487
4.0895 | 70.3739 | 119.5 | 118.2351 | 2.4822 | 0.99938 | 4.0895 | 0.029104 | 115.7 | 117.1693 | -1.711 | 0.15125 | 4.09 | 20.314 | 117.2 | 116.4684 | 2.0494 | 0.99495
4.0995 | 70.3741 | 119.5 | 118.236 | 2.4894 | 0.99937 | 4.0995 | 0.028964 | 115.7 | 117.1704 | -1.6769 | 0.15417 | 4.1 | 20.3137 | 117.2 | 116.4662 | 2.0312 | 0.99504
4.1095 | 70.3742 | 119.5 | 118.2369 | 2.497 | 0.99937 | 4.1095 | 0.028832 | 115.7 | 117.1712 | -1.6454 | 0.15697 | 4.11 | 20.3134 | 117.2 | 116.4638 | 2.0113 | 0.99513
4.1195 | 70.3744 | 119.5 | 118.2379 | 2.5049 | 0.99937 | 4.1195 | 0.028706 | 115.7 | 117.1717 | -1.6166 | 0.15963 | 4.12 | 20.3131 | 117.2 | 116.4613 | 1.9899 | 0.99524
4.1295 | 70.3745 | 119.5 | 118.2388 | 2.513 | 0.99936 | 4.1295 | 0.028586 | 115.7 | 117.1717 | -1.5903 | 0.16212 | 4.13 | 20.3128 | 117.2 | 116.4586 | 1.9671 | 0.99534
4.1395 | 70.3746 | 119.5 | 118.2397 | 2.5214 | 0.99936 | 4.1395 | 0.028472 | 115.7 | 117.1715 | -1.5667 | 0.16443 | 4.14 | 20.3124 | 117.2 | 116.4557 | 1.9428 | 0.99546
4.1495 | 70.3746 | 119.5 | 118.2405 | 2.5299 | 0.99935 | 4.1495 | 0.028363 | 115.7 | 117.1709 | -1.5457 | 0.16653 | 4.15 | 20.3121 | 117.2 | 116.4528 | 1.9172 | 0.99558
4.1595 | 70.3746 | 119.5 | 118.2414 | 2.5385 | 0.99935 | 4.1595 | 0.028258 | 115.7 | 117.1701 | -1.5274 | 0.16841 | 4.16 | 20.3118 | 117.2 | 116.4497 | 1.8904 | 0.9957
4.1695 | 70.3746 | 119.5 | 118.2422 | 2.5473 | 0.99935 | 4.1695 | 0.028156 | 115.7 | 117.1689 | -1.5117 | 0.17004 | 4.17 | 20.3115 | 117.2 | 116.4466 | 1.8625 | 0.99582
4.1795 | 70.3745 | 119.5 | 118.243 | 2.556 | 0.99934 | 4.1795 | 0.028058 | 115.7 | 117.1675 | -1.4986 | 0.17142 | 4.18 | 20.3112 | 117.2 | 116.4434 | 1.8336 | 0.99595
4.1895 | 70.3744 | 119.5 | 118.2438 | 2.5648 | 0.99934 | 4.1895 | 0.027963 | 115.7 | 117.1659 | -1.4882 | 0.17252 | 4.19 | 20.3108 | 117.2 | 116.4402 | 1.8038 | 0.99608
4.1995 | 70.3743 | 119.5 | 118.2446 | 2.5735 | 0.99933 | 4.1995 | 0.02787 | 115.7 | 117.164 | -1.4804 | 0.17335 | 4.2 | 20.3105 | 117.2 | 116.437 | 1.7733 | 0.99621
4.21 | 70.3742 | 119.5 | 118.2454 | 2.5822 | 0.99933 | 4.2095 | 0.027778 | 115.7 | 117.162 | -1.4751 | 0.17389 | 4.21 | 20.3102 | 117.2 | 116.4338 | 1.7421 | 0.99634
4.2195 | 70.374 | 119.5 | 118.2461 | 2.5908 | 0.99932 | 4.2195 | 0.027687 | 115.7 | 117.1598 | -1.4724 | 0.17414 | 4.22 | 20.3098 | 117.2 | 116.4307 | 1.7105 | 0.99647
4.2295 | 70.3737 | 119.5 | 118.2468 | 2.5992 | 0.99932 | 4.2295 | 0.027597 | 115.7 | 117.1574 | -1.4722 | 0.1741 | 4.23 | 20.3095 | 117.2 | 116.4275 | 1.6784 | 0.9966
4.2395 | 70.3735 | 119.5 | 118.2476 | 2.6075 | 0.99931 | 4.2395 | 0.027507 | 115.7 | 117.155 | -1.4745 | 0.17378 | 4.24 | 20.3091 | 117.2 | 116.4245 | 1.6462 | 0.99673
4.2495 | 70.3732 | 119.5 | 118.2483 | 2.6156 | 0.99931 | 4.2495 | 0.027417 | 115.7 | 117.1524 | -1.4793 | 0.17318 | 4.25 | 20.3088 | 117.2 | 116.4216 | 1.6138 | 0.99686
4.2595 | 70.3729 | 119.5 | 118.249 | 2.6236 | 0.99931 | 4.2595 | 0.027325 | 115.7 | 117.1498 | -1.4864 | 0.17231 | 4.26 | 20.3084 | 117.2 | 116.4187 | 1.5816 | 0.99698
4.2695 | 70.3725 | 119.5 | 118.2497 | 2.6313 | 0.9993 | 4.2695 | 0.027233 | 115.7 | 117.1471 | -1.496 | 0.17118 | 4.27 | 20.3081 | 117.2 | 116.416 | 1.5495 | 0.9971
4.2795 | 70.3721 | 119.5 | 118.2504 | 2.6388 | 0.9993 | 4.2795 | 0.027139 | 115.7 | 117.1444 | -1.5079 | 0.16981 | 4.28 | 20.3077 | 117.2 | 116.4135 | 1.5178 | 0.99722
4.2895 | 70.3717 | 119.5 | 118.2511 | 2.646 | 0.99929 | 4.2895 | 0.027043 | 115.7 | 117.1418 | -1.5221 | 0.16821 | 4.29 | 20.3074 | 117.2 | 116.411 | 1.4866 | 0.99733
4.2995 | 70.3713 | 119.5 | 118.2517 | 2.653 | 0.99929 | 4.2995 | 0.026944 | 115.7 | 117.1391 | -1.5386 | 0.1664 | 4.3 | 20.307 | 117.2 | 116.4088 | 1.456 | 0.99744
4.3095 | 70.3708 | 119.5 | 118.2524 | 2.6597 | 0.99929 | 4.3095 | 0.026842 | 115.7 | 117.1365 | -1.5573 | 0.16439 | 4.31 | 20.3067 | 117.2 | 116.4067 | 1.4262 | 0.99754
4.3195 | 70.3703 | 119.5 | 118.253 | 2.6661 | 0.99928 | 4.3195 | 0.026738 | 115.7 | 117.1339 | -1.5781 | 0.16222 | 4.32 | 20.3063 | 117.2 | 116.4048 | 1.3972 | 0.99764
4.3295 | 70.3698 | 119.5 | 118.2537 | 2.6723 | 0.99928 | 4.3295 | 0.02663 | 115.7 | 117.1314 | -1.601 | 0.15989 | 4.33 | 20.306 | 117.2 | 116.403 | 1.3692 | 0.99773
4.3395 | 70.3693 | 119.5 | 118.2543 | 2.6781 | 0.99928 | 4.3395 | 0.026518 | 115.7 | 117.129 | -1.626 | 0.15743 | 4.34 | 20.3056 | 117.2 | 116.4015 | 1.3424 | 0.99782
4.3495 | 70.3688 | 119.5 | 118.2549 | 2.6837 | 0.99927 | 4.3495 | 0.026403 | 115.7 | 117.1268 | -1.6529 | 0.15486 | 4.35 | 20.3053 | 117.2 | 116.4001 | 1.3168 | 0.9979
4.3595 | 70.3682 | 119.5 | 118.2555 | 2.6889 | 0.99927 | 4.3595 | 0.026283 | 115.7 | 117.1246 | -1.6817 | 0.1522 | 4.36 | 20.305 | 117.2 | 116.3989 | 1.2925 | 0.99798
4.3695 | 70.3676 | 119.5 | 118.256 | 2.6938 | 0.99927 | 4.3695 | 0.026159 | 115.7 | 117.1225 | -1.7123 | 0.14947 | 4.37 | 20.3046 | 117.2 | 116.3979 | 1.2696 | 0.99805
4.38 | 70.367 | 119.5 | 118.2566 | 2.6984 | 0.99927 | 4.3795 | 0.02603 | 115.7 | 117.1206 | -1.7446 | 0.14669 | 4.38 | 20.3043 | 117.2 | 116.397 | 1.2482 | 0.99812
4.3895 | 70.3664 | 119.5 | 118.2571 | 2.7027 | 0.99926 | 4.3895 | 0.025897 | 115.7 | 117.1188 | -1.7785 | 0.14389 | 4.39 | 20.304 | 117.2 | 116.3963 | 1.2283 | 0.99818
4.3995 | 70.3658 | 119.5 | 118.2575 | 2.7067 | 0.99926 | 4.3995 | 0.025759 | 115.7 | 117.1172 | -1.8138 | 0.14107 | 4.4 | 20.3037 | 117.2 | 116.3958 | 1.2101 | 0.99823
4.4095 | 70.3652 | 119.5 | 118.2579 | 2.7104 | 0.99926 | 4.4095 | 0.025615 | 115.7 | 117.1157 | -1.8505 | 0.13825 | 4.41 | 20.3034 | 117.2 | 116.3954 | 1.1935 | 0.99828
4.4195 | 70.3646 | 119.5 | 118.2583 | 2.7137 | 0.99926 | 4.4195 | 0.025467 | 115.7 | 117.1143 | -1.8883 | 0.13546 | 4.42 | 20.3031 | 117.2 | 116.3952 | 1.1787 | 0.99832
4.4295 | 70.364 | 119.5 | 118.2587 | 2.7167 | 0.99926 | 4.4295 | 0.025314 | 115.7 | 117.113 | -1.9272 | 0.13269 | 4.43 | 20.3028 | 117.2 | 116.3951 | 1.1655 | 0.99836
4.4395 | 70.3634 | 119.5 | 118.259 | 2.7194 | 0.99925 | 4.4395 | 0.025156 | 115.7 | 117.1119 | -1.967 | 0.12998 | 4.44 | 20.3025 | 117.2 | 116.3951 | 1.1542 | 0.99839
4.4495 | 70.3627 | 119.5 | 118.2592 | 2.7218 | 0.99925 | 4.4495 | 0.024993 | 115.7 | 117.1109 | -2.0075 | 0.12732 | 4.45 | 20.3022 | 117.2 | 116.3953 | 1.1446 | 0.99841
4.4595 | 70.3621 | 119.5 | 118.2594 | 2.7239 | 0.99925 | 4.4595 | 0.024825 | 115.7 | 117.11 | -2.0485 | 0.12473 | 4.46 | 20.302 | 117.2 | 116.3956 | 1.1368 | 0.99844
4.4695 | 70.3615 | 119.5 | 118.2596 | 2.7256 | 0.99925 | 4.4695 | 0.024652 | 115.7 | 117.1092 | -2.09 | 0.12221 | 4.47 | 20.3017 | 117.2 | 116.3959 | 1.1308 | 0.99845
4.4795 | 70.3609 | 119.5 | 118.2597 | 2.727 | 0.99925 | 4.4795 | 0.024475 | 115.7 | 117.1085 | -2.1316 | 0.11978 | 4.48 | 20.3015 | 117.2 | 116.3964 | 1.1266 | 0.99846
4.4895 | 70.3603 | 119.5 | 118.2597 | 2.7281 | 0.99925 | 4.4895 | 0.024293 | 115.7 | 117.1079 | -2.1732 | 0.11743 | 4.49 | 20.3013 | 117.2 | 116.3969 | 1.1241 | 0.99847
4.4995 | 70.3598 | 119.5 | 118.2597 | 2.7289 | 0.99925 | 4.4995 | 0.024106 | 115.7 | 117.1073 | -2.2147 | 0.11518 | 4.5 | 20.3011 | 117.2 | 116.3975 | 1.1233 | 0.99847
4.5095 | 70.3592 | 119.5 | 118.2597 | 2.7293 | 0.99925 | 4.5095 | 0.023915 | 115.7 | 117.1068 | -2.2558 | 0.11302 | 4.51 | 20.3009 | 117.2 | 116.3982 | 1.1243 | 0.99847
4.5195 | 70.3587 | 119.5 | 118.2596 | 2.7295 | 0.99925 | 4.5195 | 0.02372 | 115.7 | 117.1064 | -2.2964 | 0.11097 | 4.52 | 20.3007 | 117.2 | 116.3989 | 1.1269 | 0.99846
4.5295 | 70.3581 | 119.5 | 118.2594 | 2.7293 | 0.99925 | 4.5295 | 0.023522 | 115.7 | 117.1059 | -2.3363 | 0.10901 | 4.53 | 20.3005 | 117.2 | 116.3997 | 1.1311 | 0.99845
4.5395 | 70.3576 | 119.5 | 118.2592 | 2.7288 | 0.99925 | 4.5395 | 0.023319 | 115.7 | 117.1055 | -2.3752 | 0.10716 | 4.54 | 20.3004 | 117.2 | 116.4005 | 1.1369 | 0.99844
4.5495 | 70.3571 | 119.5 | 118.2589 | 2.728 | 0.99925 | 4.5495 | 0.023113 | 115.7 | 117.1051 | -2.4131 | 0.10541 | 4.55 | 20.3002 | 117.2 | 116.4013 | 1.1442 | 0.99842
4.5595 | 70.3567 | 119.5 | 118.2586 | 2.7269 | 0.99925 | 4.5595 | 0.022904 | 115.7 | 117.1048 | -2.4498 | 0.10377 | 4.56 | 20.3001 | 117.2 | 116.4022 | 1.1529 | 0.99839
4.5695 | 70.3562 | 119.5 | 118.2583 | 2.7255 | 0.99925 | 4.5695 | 0.022691 | 115.7 | 117.1044 | -2.4851 | 0.10223 | 4.57 | 20.2999 | 117.2 | 116.4031 | 1.1631 | 0.99836
4.5795 | 70.3558 | 119.5 | 118.2579 | 2.7238 | 0.99925 | 4.5795 | 0.022476 | 115.7 | 117.1039 | -2.5189 | 0.10078 | 4.58 | 20.2998 | 117.2 | 116.404 | 1.1746 | 0.99833
4.5895 | 70.3554 | 119.5 | 118.2575 | 2.7219 | 0.99925 | 4.5895 | 0.022258 | 115.7 | 117.1035 | -2.5511 | 0.099443 | 4.59 | 20.2997 | 117.2 | 116.405 | 1.1873 | 0.99829
4.5995 | 70.355 | 119.5 | 118.257 | 2.7196 | 0.99925 | 4.5995 | 0.022037 | 115.7 | 117.103 | -2.5815 | 0.098199 | 4.6 | 20.2996 | 117.2 | 116.4059 | 1.2012 | 0.99825
4.6095 | 70.3547 | 119.5 | 118.2566 | 2.717 | 0.99926 | 4.6095 | 0.021815 | 115.7 | 117.1025 | -2.61 | 0.097052 | 4.61 | 20.2995 | 117.2 | 116.4069 | 1.2162 | 0.99821
4.6195 | 70.3544 | 119.5 | 118.2561 | 2.7142 | 0.99926 | 4.6195 | 0.02159 | 115.7 | 117.102 | -2.6366 | 0.095999 | 4.62 | 20.2994 | 117.2 | 116.4079 | 1.2322 | 0.99816
4.6295 | 70.3541 | 119.5 | 118.2555 | 2.7111 | 0.99926 | 4.6295 | 0.021363 | 115.7 | 117.1015 | -2.6611 | 0.095038 | 4.63 | 20.2994 | 117.2 | 116.4089 | 1.2491 | 0.99811
4.6395 | 70.3539 | 119.5 | 118.255 | 2.7078 | 0.99926 | 4.6395 | 0.021134 | 115.7 | 117.1009 | -2.6835 | 0.094166 | 4.64 | 20.2993 | 117.2 | 116.4099 | 1.2669 | 0.99806
4.6495 | 70.3537 | 119.5 | 118.2545 | 2.7043 | 0.99926 | 4.6495 | 0.020903 | 115.7 | 117.1002 | -2.7038 | 0.093382 | 4.65 | 20.2992 | 117.2 | 116.4109 | 1.2854 | 0.998
4.6595 | 70.3535 | 119.5 | 118.2539 | 2.7005 | 0.99926 | 4.6595 | 0.020672 | 115.7 | 117.0996 | -2.7219 | 0.092683 | 4.66 | 20.2992 | 117.2 | 116.412 | 1.3046 | 0.99794
4.6695 | 70.3533 | 119.5 | 118.2534 | 2.6965 | 0.99927 | 4.6695 | 0.020438 | 115.7 | 117.0989 | -2.7378 | 0.092066 | 4.67 | 20.2991 | 117.2 | 116.413 | 1.3243 | 0.99788
4.6795 | 70.3532 | 119.5 | 118.2529 | 2.6923 | 0.99927 | 4.6795 | 0.020204 | 115.7 | 117.0982 | -2.7514 | 0.091529 | 4.68 | 20.2991 | 117.2 | 116.4141 | 1.3445 | 0.99781
4.6895 | 70.3531 | 119.5 | 118.2524 | 2.688 | 0.99927 | 4.6895 | 0.019968 | 115.7 | 117.0974 | -2.7629 | 0.091069 | 4.69 | 20.299 | 117.2 | 116.4151 | 1.365 | 0.99775
4.6995 | 70.3531 | 119.5 | 118.2519 | 2.6835 | 0.99927 | 4.6995 | 0.019732 | 115.7 | 117.0967 | -2.7721 | 0.090685 | 4.7 | 20.299 | 117.2 | 116.4162 | 1.3858 | 0.99768
4.7095 | 70.353 | 119.5 | 118.2514 | 2.6789 | 0.99928 | 4.7095 | 0.019495 | 115.7 | 117.0959 | -2.7791 | 0.090374 | 4.71 | 20.2989 | 117.2 | 116.4172 | 1.4068 | 0.99761
4.7195 | 70.353 | 119.5 | 118.251 | 2.6742 | 0.99928 | 4.7195 | 0.019257 | 115.7 | 117.0952 | -2.7839 | 0.090133 | 4.72 | 20.2989 | 117.2 | 116.4183 | 1.4278 | 0.99754
4.7295 | 70.3531 | 119.5 | 118.2506 | 2.6694 | 0.99928 | 4.7295 | 0.019019 | 115.7 | 117.0945 | -2.7867 | 0.089961 | 4.73 | 20.2989 | 117.2 | 116.4194 | 1.4487 | 0.99746
4.7395 | 70.3531 | 119.5 | 118.2502 | 2.6645 | 0.99928 | 4.7395 | 0.018781 | 115.7 | 117.0938 | -2.7873 | 0.089855 | 4.74 | 20.2988 | 117.2 | 116.4204 | 1.4696 | 0.99739
4.7495 | 70.3532 | 119.5 | 118.2499 | 2.6596 | 0.99929 | 4.7495 | 0.018543 | 115.7 | 117.0931 | -2.786 | 0.089814 | 4.75 | 20.2988 | 117.2 | 116.4215 | 1.4902 | 0.99732
4.7595 | 70.3534 | 119.5 | 118.2496 | 2.6547 | 0.99929 | 4.7595 | 0.018305 | 115.7 | 117.0925 | -2.7827 | 0.089835 | 4.76 | 20.2988 | 117.2 | 116.4226 | 1.5104 | 0.99724
4.7695 | 70.3535 | 119.5 | 118.2494 | 2.6499 | 0.99929 | 4.7695 | 0.018067 | 115.7 | 117.0919 | -2.7775 | 0.089916 | 4.77 | 20.2987 | 117.2 | 116.4237 | 1.5303 | 0.99717
4.7795 | 70.3537 | 119.5 | 118.2492 | 2.645 | 0.99929 | 4.7795 | 0.01783 | 115.7 | 117.0914 | -2.7705 | 0.090056 | 4.78 | 20.2987 | 117.2 | 116.4248 | 1.5497 | 0.9971
4.7895 | 70.3539 | 119.5 | 118.2491 | 2.6402 | 0.9993 | 4.7895 | 0.017594 | 115.7 | 117.0909 | -2.7619 | 0.090252 | 4.79 | 20.2986 | 117.2 | 116.4259 | 1.5685 | 0.99703
4.7995 | 70.3541 | 119.5 | 118.249 | 2.6355 | 0.9993 | 4.7995 | 0.017359 | 115.7 | 117.0905 | -2.7516 | 0.090503 | 4.8 | 20.2986 | 117.2 | 116.427 | 1.5867 | 0.99696
4.8095 | 70.3543 | 119.5 | 118.249 | 2.6309 | 0.9993 | 4.8095 | 0.017125 | 115.7 | 117.0902 | -2.7397 | 0.090807 | 4.81 | 20.2985 | 117.2 | 116.428 | 1.6042 | 0.99689
4.8195 | 70.3546 | 119.5 | 118.2491 | 2.6264 | 0.9993 | 4.8195 | 0.016893 | 115.7 | 117.09 | -2.7264 | 0.091161 | 4.82 | 20.2985 | 117.2 | 116.4291 | 1.6209 | 0.99683
4.8295 | 70.3548 | 119.5 | 118.2492 | 2.6221 | 0.99931 | 4.8295 | 0.016663 | 115.7 | 117.0898 | -2.7118 | 0.091565 | 4.83 | 20.2984 | 117.2 | 116.4302 | 1.6368 | 0.99676
4.8395 | 70.3551 | 119.5 | 118.2493 | 2.6179 | 0.99931 | 4.8395 | 0.016436 | 115.7 | 117.0898 | -2.696 | 0.092016 | 4.84 | 20.2983 | 117.2 | 116.4312 | 1.6518 | 0.99671
4.8495 | 70.3554 | 119.5 | 118.2496 | 2.614 | 0.99931 | 4.8495 | 0.016211 | 115.7 | 117.0898 | -2.679 | 0.092512 | 4.85 | 20.2983 | 117.2 | 116.4322 | 1.6659 | 0.99665
4.8595 | 70.3557 | 119.5 | 118.2498 | 2.6102 | 0.99931 | 4.8595 | 0.015989 | 115.7 | 117.0899 | -2.661 | 0.09305 | 4.86 | 20.2982 | 117.2 | 116.4332 | 1.6791 | 0.9966
4.8695 | 70.356 | 119.5 | 118.2502 | 2.6067 | 0.99931 | 4.8695 | 0.015771 | 115.7 | 117.0901 | -2.642 | 0.09363 | 4.87 | 20.2981 | 117.2 | 116.4342 | 1.6914 | 0.99655
4.8795 | 70.3563 | 119.5 | 118.2505 | 2.6034 | 0.99932 | 4.8795 | 0.015557 | 115.7 | 117.0904 | -2.6223 | 0.094249 | 4.88 | 20.298 | 117.2 | 116.4351 | 1.7026 | 0.9965
4.8895 | 70.3567 | 119.5 | 118.251 | 2.6003 | 0.99932 | 4.8895 | 0.015346 | 115.7 | 117.0907 | -2.6018 | 0.094903 | 4.89 | 20.2979 | 117.2 | 116.436 | 1.7129 | 0.99646
4.8995 | 70.357 | 119.5 | 118.2514 | 2.5975 | 0.99932 | 4.8995 | 0.01514 | 115.7 | 117.0911 | -2.5807 | 0.095592 | 4.9 | 20.2978 | 117.2 | 116.4369 | 1.7221 | 0.99642
4.9095 | 70.3573 | 119.5 | 118.2519 | 2.5949 | 0.99932 | 4.9095 | 0.014939 | 115.7 | 117.0916 | -2.5592 | 0.096312 | 4.91 | 20.2977 | 117.2 | 116.4377 | 1.7304 | 0.99639
4.9195 | 70.3576 | 119.5 | 118.2525 | 2.5927 | 0.99932 | 4.9195 | 0.014743 | 115.7 | 117.0922 | -2.5373 | 0.09706 | 4.92 | 20.2976 | 117.2 | 116.4385 | 1.7376 | 0.99636
4.9295 | 70.358 | 119.5 | 118.2531 | 2.5907 | 0.99932 | 4.9295 | 0.014553 | 115.7 | 117.0928 | -2.5151 | 0.097833 | 4.93 | 20.2975 | 117.2 | 116.4392 | 1.7439 | 0.99633
4.9395 | 70.3583 | 119.5 | 118.2537 | 2.5889 | 0.99932 | 4.9395 | 0.014368 | 115.7 | 117.0935 | -2.4927 | 0.098629 | 4.94 | 20.2974 | 117.2 | 116.4398 | 1.7492 | 0.99631
4.9495 | 70.3586 | 119.5 | 118.2543 | 2.5875 | 0.99932 | 4.9495 | 0.014189 | 115.7 | 117.0942 | -2.4703 | 0.099444 | 4.95 | 20.2973 | 117.2 | 116.4404 | 1.7536 | 0.99629
4.9595 | 70.359 | 119.5 | 118.255 | 2.5864 | 0.99933 | 4.9595 | 0.014016 | 115.7 | 117.0949 | -2.4479 | 0.10027 | 4.96 | 20.2972 | 117.2 | 116.4409 | 1.7571 | 0.99627
4.9695 | 70.3593 | 119.5 | 118.2557 | 2.5855 | 0.99933 | 4.9695 | 0.013849 | 115.7 | 117.0957 | -2.4257 | 0.10112 | 4.97 | 20.297 | 117.2 | 116.4414 | 1.7596 | 0.99626
4.9795 | 70.3596 | 119.5 | 118.2564 | 2.5849 | 0.99933 | 4.9795 | 0.01369 | 115.7 | 117.0964 | -2.4037 | 0.10197 | 4.98 | 20.2969 | 117.2 | 116.4417 | 1.7613 | 0.99626
4.9895 | 70.3599 | 119.5 | 118.2571 | 2.5847 | 0.99933 | 4.9895 | 0.013536 | 115.7 | 117.0972 | -2.382 | 0.10282 | 4.99 | 20.2968 | 117.2 | 116.442 | 1.7622 | 0.99625
4.9995 | 70.3602 | 119.5 | 118.2579 | 2.5847 | 0.99933 | 4.9995 | 0.013389 | 115.7 | 117.098 | -2.3607 | 0.10368 | 5 | 20.2967 | 117.2 | 116.4421 | 1.7623 | 0.99625
5.0095 | 70.3605 | 119.5 | 118.2586 | 2.5849 | 0.99933 | 5.0095 | 0.013249 | 115.7 | 117.0988 | -2.3399 | 0.10453 | 5.01 | 20.2965 | 117.2 | 116.4422 | 1.7616 | 0.99625
5.0195 | 70.3608 | 119.5 | 118.2594 | 2.5855 | 0.99933 | 5.0195 | 0.013116 | 115.7 | 117.0995 | -2.3197 | 0.10538 | 5.02 | 20.2964 | 117.2 | 116.4422 | 1.7603 | 0.99626
5.0295 | 70.3611 | 119.5 | 118.2602 | 2.5863 | 0.99933 | 5.0295 | 0.01299 | 115.7 | 117.1003 | -2.3001 | 0.10621 | 5.03 | 20.2963 | 117.2 | 116.4421 | 1.7582 | 0.99627
5.0395 | 70.3614 | 119.5 | 118.2609 | 2.5873 | 0.99932 | 5.0395 | 0.012869 | 115.7 | 117.101 | -2.2812 | 0.10703 | 5.04 | 20.2961 | 117.2 | 116.4418 | 1.7555 | 0.99628
5.0495 | 70.3617 | 119.5 | 118.2617 | 2.5886 | 0.99932 | 5.0495 | 0.012756 | 115.7 | 117.1017 | -2.2631 | 0.10782 | 5.05 | 20.296 | 117.2 | 116.4415 | 1.7522 | 0.99629
5.0595 | 70.3619 | 119.5 | 118.2624 | 2.5902 | 0.99932 | 5.0595 | 0.012648 | 115.7 | 117.1024 | -2.2458 | 0.1086 | 5.06 | 20.2958 | 117.2 | 116.441 | 1.7484 | 0.99631
5.0695 | 70.3622 | 119.5 | 118.2632 | 2.592 | 0.99932 | 5.0695 | 0.012547 | 115.7 | 117.103 | -2.2293 | 0.10935 | 5.07 | 20.2957 | 117.2 | 116.4404 | 1.744 | 0.99633
5.0795 | 70.3624 | 119.5 | 118.2639 | 2.594 | 0.99932 | 5.0795 | 0.012451 | 115.7 | 117.1036 | -2.2137 | 0.11006 | 5.08 | 20.2956 | 117.2 | 116.4397 | 1.7392 | 0.99635
5.0895 | 70.3627 | 119.5 | 118.2647 | 2.5962 | 0.99932 | 5.0895 | 0.012361 | 115.7 | 117.1041 | -2.1991 | 0.11075 | 5.09 | 20.2954 | 117.2 | 116.4389 | 1.7339 | 0.99637
5.0995 | 70.3629 | 119.5 | 118.2654 | 2.5987 | 0.99932 | 5.0995 | 0.012276 | 115.7 | 117.1046 | -2.1854 | 0.1114 | 5.1 | 20.2953 | 117.2 | 116.438 | 1.7282 | 0.99639
5.1095 | 70.3631 | 119.5 | 118.2661 | 2.6013 | 0.99932 | 5.1095 | 0.012196 | 115.7 | 117.1051 | -2.1727 | 0.112 | 5.11 | 20.2952 | 117.2 | 116.437 | 1.7222 | 0.99642
5.1195 | 70.3634 | 119.5 | 118.2668 | 2.6041 | 0.99932 | 5.1195 | 0.01212 | 115.7 | 117.1055 | -2.1609 | 0.11257 | 5.12 | 20.295 | 117.2 | 116.4359 | 1.7158 | 0.99645
5.1295 | 70.3636 | 119.5 | 118.2675 | 2.6071 | 0.99931 | 5.1295 | 0.012048 | 115.7 | 117.1059 | -2.1502 | 0.11309 | 5.13 | 20.2949 | 117.2 | 116.4347 | 1.7091 | 0.99647
5.1395 | 70.3638 | 119.5 | 118.2681 | 2.6103 | 0.99931 | 5.1395 | 0.01198 | 115.7 | 117.1063 | -2.1404 | 0.11357 | 5.14 | 20.2948 | 117.2 | 116.4333 | 1.7022 | 0.9965
5.1495 | 70.364 | 119.5 | 118.2687 | 2.6136 | 0.99931 | 5.1495 | 0.011915 | 115.7 | 117.1066 | -2.1317 | 0.114 | 5.15 | 20.2946 | 117.2 | 116.4319 | 1.695 | 0.99653
5.1595 | 70.3643 | 119.5 | 118.2693 | 2.617 | 0.99931 | 5.1595 | 0.011853 | 115.7 | 117.1069 | -2.1239 | 0.11439 | 5.16 | 20.2945 | 117.2 | 116.4304 | 1.6876 | 0.99656
5.1695 | 70.3645 | 119.5 | 118.2698 | 2.6206 | 0.99931 | 5.1695 | 0.011793 | 115.7 | 117.1072 | -2.1171 | 0.11472 | 5.17 | 20.2944 | 117.2 | 116.4288 | 1.68 | 0.99659
5.1795 | 70.3647 | 119.5 | 118.2704 | 2.6243 | 0.99931 | 5.1795 | 0.011736 | 115.7 | 117.1075 | -2.1113 | 0.11501 | 5.18 | 20.2942 | 117.2 | 116.4271 | 1.6723 | 0.99662
5.1895 | 70.3649 | 119.5 | 118.2708 | 2.6281 | 0.9993 | 5.1895 | 0.01168 | 115.7 | 117.1078 | -2.1064 | 0.11524 | 5.19 | 20.2941 | 117.2 | 116.4254 | 1.6644 | 0.99665
5.1995 | 70.3651 | 119.5 | 118.2713 | 2.6319 | 0.9993 | 5.1995 | 0.011625 | 115.7 | 117.1081 | -2.1024 | 0.11543 | 5.2 | 20.294 | 117.2 | 116.4236 | 1.6565 | 0.99669
5.2095 | 70.3653 | 119.5 | 118.2717 | 2.6359 | 0.9993 | 5.2095 | 0.011571 | 115.7 | 117.1084 | -2.0994 | 0.11557 | 5.21 | 20.2938 | 117.2 | 116.4218 | 1.6485 | 0.99672
5.2195 | 70.3656 | 119.5 | 118.272 | 2.6398 | 0.9993 | 5.2195 | 0.011518 | 115.7 | 117.1086 | -2.0973 | 0.11566 | 5.22 | 20.2937 | 117.2 | 116.4199 | 1.6405 | 0.99675
5.2295 | 70.3658 | 119.5 | 118.2723 | 2.6438 | 0.99929 | 5.2295 | 0.011464 | 115.7 | 117.1089 | -2.096 | 0.1157 | 5.23 | 20.2936 | 117.2 | 116.418 | 1.6324 | 0.99678
5.2395 | 70.366 | 119.5 | 118.2726 | 2.6479 | 0.99929 | 5.2395 | 0.011411 | 115.7 | 117.1093 | -2.0956 | 0.1157 | 5.24 | 20.2935 | 117.2 | 116.4161 | 1.6244 | 0.99681
5.2495 | 70.3662 | 119.5 | 118.2728 | 2.6519 | 0.99929 | 5.2495 | 0.011357 | 115.7 | 117.1096 | -2.096 | 0.11565 | 5.25 | 20.2933 | 117.2 | 116.4142 | 1.6164 | 0.99684
5.2595 | 70.3664 | 119.5 | 118.273 | 2.6559 | 0.99929 | 5.2595 | 0.011302 | 115.7 | 117.11 | -2.0972 | 0.11556 | 5.26 | 20.2932 | 117.2 | 116.4122 | 1.6085 | 0.99687
5.2695 | 70.3667 | 119.5 | 118.2731 | 2.6598 | 0.99929 | 5.2695 | 0.011246 | 115.7 | 117.1104 | -2.0992 | 0.11543 | 5.27 | 20.2931 | 117.2 | 116.4103 | 1.6006 | 0.9969
5.2795 | 70.3669 | 119.5 | 118.2731 | 2.6638 | 0.99928 | 5.2795 | 0.011188 | 115.7 | 117.1108 | -2.1019 | 0.11525 | 5.28 | 20.293 | 117.2 | 116.4085 | 1.5929 | 0.99693
5.2895 | 70.3672 | 119.5 | 118.2732 | 2.6676 | 0.99928 | 5.2895 | 0.01113 | 115.7 | 117.1113 | -2.1054 | 0.11504 | 5.29 | 20.2928 | 117.2 | 116.4066 | 1.5852 | 0.99696
5.2995 | 70.3674 | 119.5 | 118.2731 | 2.6714 | 0.99928 | 5.2995 | 0.011069 | 115.7 | 117.1118 | -2.1095 | 0.11479 | 5.3 | 20.2927 | 117.2 | 116.4048 | 1.5778 | 0.99699
5.3095 | 70.3676 | 119.5 | 118.2731 | 2.6751 | 0.99928 | 5.3095 | 0.011007 | 115.7 | 117.1124 | -2.1143 | 0.1145 | 5.31 | 20.2926 | 117.2 | 116.4031 | 1.5704 | 0.99702
5.3195 | 70.3679 | 119.5 | 118.273 | 2.6786 | 0.99928 | 5.3195 | 0.010943 | 115.7 | 117.113 | -2.1198 | 0.11418 | 5.32 | 20.2925 | 117.2 | 116.4014 | 1.5633 | 0.99705
5.3295 | 70.3682 | 119.5 | 118.2728 | 2.6821 | 0.99927 | 5.329 | 0.010877 | 115.7 | 117.1136 | -2.1259 | 0.11383 | 5.33 | 20.2924 | 117.2 | 116.3998 | 1.5564 | 0.99707
5.3395 | 70.3684 | 119.5 | 118.2726 | 2.6854 | 0.99927 | 5.339 | 0.010809 | 115.7 | 117.1143 | -2.1326 | 0.11344 | 5.34 | 20.2922 | 117.2 | 116.3982 | 1.5496 | 0.9971
5.3495 | 70.3687 | 119.5 | 118.2724 | 2.6886 | 0.99927 | 5.3495 | 0.010739 | 115.7 | 117.115 | -2.1399 | 0.11303 | 5.35 | 20.2921 | 117.2 | 116.3968 | 1.5432 | 0.99712
5.3595 | 70.3689 | 119.5 | 118.2722 | 2.6916 | 0.99927 | 5.359 | 0.010667 | 115.7 | 117.1157 | -2.1477 | 0.11259 | 5.36 | 20.292 | 117.2 | 116.3954 | 1.537 | 0.99714
5.3695 | 70.3692 | 119.5 | 118.2719 | 2.6945 | 0.99927 | 5.369 | 0.010592 | 115.7 | 117.1164 | -2.156 | 0.11213 | 5.37 | 20.2919 | 117.2 | 116.3942 | 1.531 | 0.99717
5.3795 | 70.3695 | 119.5 | 118.2717 | 2.6972 | 0.99927 | 5.379 | 0.010516 | 115.7 | 117.1171 | -2.1648 | 0.11164 | 5.38 | 20.2918 | 117.2 | 116.393 | 1.5254 | 0.99719
5.3895 | 70.3698 | 119.5 | 118.2714 | 2.6997 | 0.99926 | 5.389 | 0.010437 | 115.7 | 117.1179 | -2.1741 | 0.11114 | 5.39 | 20.2917 | 117.2 | 116.3919 | 1.52 | 0.99721
5.3995 | 70.3701 | 119.5 | 118.2711 | 2.7021 | 0.99926 | 5.399 | 0.010357 | 115.7 | 117.1186 | -2.1838 | 0.11061 | 5.4 | 20.2915 | 117.2 | 116.391 | 1.515 | 0.99722
5.4095 | 70.3703 | 119.5 | 118.2709 | 2.7042 | 0.99926 | 5.409 | 0.010275 | 115.7 | 117.1193 | -2.1939 | 0.11007 | 5.41 | 20.2914 | 117.2 | 116.3901 | 1.5104 | 0.99724
5.4195 | 70.3706 | 119.5 | 118.2706 | 2.7062 | 0.99926 | 5.419 | 0.010191 | 115.7 | 117.1199 | -2.2044 | 0.10952 | 5.42 | 20.2913 | 117.2 | 116.3894 | 1.5061 | 0.99726
5.4295 | 70.3709 | 119.5 | 118.2704 | 2.708 | 0.99926 | 5.429 | 0.010105 | 115.7 | 117.1206 | -2.2152 | 0.10895 | 5.43 | 20.2912 | 117.2 | 116.3887 | 1.5021 | 0.99727
5.4395 | 70.3712 | 119.5 | 118.2702 | 2.7097 | 0.99926 | 5.439 | 0.010017 | 115.7 | 117.1211 | -2.2263 | 0.10838 | 5.44 | 20.2911 | 117.2 | 116.3881 | 1.4986 | 0.99728
5.4495 | 70.3715 | 119.5 | 118.27 | 2.7111 | 0.99926 | 5.449 | 0.0099287 | 115.7 | 117.1216 | -2.2376 | 0.1078 | 5.45 | 20.291 | 117.2 | 116.3876 | 1.4955 | 0.99729
5.4595 | 70.3717 | 119.5 | 118.2699 | 2.7124 | 0.99926 | 5.459 | 0.0098386 | 115.7 | 117.122 | -2.2492 | 0.10721 | 5.46 | 20.2909 | 117.2 | 116.3872 | 1.4928 | 0.9973
5.4695 | 70.372 | 119.5 | 118.2698 | 2.7135 | 0.99926 | 5.469 | 0.0097473 | 115.7 | 117.1223 | -2.2609 | 0.10662 | 5.47 | 20.2908 | 117.2 | 116.3869 | 1.4906 | 0.99731
5.4795 | 70.3723 | 119.5 | 118.2698 | 2.7144 | 0.99926 | 5.479 | 0.009655 | 115.7 | 117.1225 | -2.2727 | 0.10603 | 5.48 | 20.2907 | 117.2 | 116.3866 | 1.4889 | 0.99732
5.4895 | 70.3725 | 119.5 | 118.2698 | 2.7152 | 0.99926 | 5.489 | 0.0095617 | 115.7 | 117.1226 | -2.2847 | 0.10544 | 5.49 | 20.2906 | 117.2 | 116.3864 | 1.4876 | 0.99732
5.4995 | 70.3728 | 119.5 | 118.2698 | 2.7158 | 0.99926 | 5.499 | 0.0094675 | 115.7 | 117.1226 | -2.2966 | 0.10486 | 5.5 | 20.2905 | 117.2 | 116.3863 | 1.4869 | 0.99733
5.5095 | 70.373 | 119.5 | 118.27 | 2.7162 | 0.99926 | 5.509 | 0.0093727 | 115.7 | 117.1224 | -2.3085 | 0.10428 | 5.51 | 20.2904 | 117.2 | 116.3862 | 1.4867 | 0.99733
5.5195 | 70.3733 | 119.5 | 118.2701 | 2.7165 | 0.99926 | 5.519 | 0.0092772 | 115.7 | 117.1221 | -2.3204 | 0.10372 | 5.52 | 20.2904 | 117.2 | 116.3861 | 1.487 | 0.99733
5.5295 | 70.3735 | 119.5 | 118.2704 | 2.7166 | 0.99926 | 5.5295 | 0.0091813 | 115.7 | 117.1216 | -2.3322 | 0.10316 | 5.53 | 20.2903 | 117.2 | 116.386 | 1.4879 | 0.99732
5.5395 | 70.3737 | 119.5 | 118.2707 | 2.7166 | 0.99926 | 5.539 | 0.009085 | 115.7 | 117.121 | -2.3438 | 0.10261 | 5.54 | 20.2902 | 117.2 | 116.386 | 1.4894 | 0.99732
5.5495 | 70.3739 | 119.5 | 118.271 | 2.7164 | 0.99926 | 5.549 | 0.0089884 | 115.7 | 117.1202 | -2.3553 | 0.10208 | 5.55 | 20.2901 | 117.2 | 116.3859 | 1.4915 | 0.99731
5.5595 | 70.374 | 119.5 | 118.2715 | 2.7161 | 0.99926 | 5.559 | 0.0088916 | 115.7 | 117.1193 | -2.3664 | 0.10156 | 5.56 | 20.29 | 117.2 | 116.3858 | 1.4941 | 0.9973
5.5695 | 70.3742 | 119.5 | 118.2719 | 2.7157 | 0.99926 | 5.569 | 0.0087946 | 115.7 | 117.1182 | -2.3773 | 0.10106 | 5.57 | 20.29 | 117.2 | 116.3857 | 1.4974 | 0.99729
5.5795 | 70.3743 | 119.5 | 118.2724 | 2.7152 | 0.99926 | 5.579 | 0.0086975 | 115.7 | 117.1169 | -2.3879 | 0.10057 | 5.58 | 20.2899 | 117.2 | 116.3856 | 1.5013 | 0.99727
5.5895 | 70.3744 | 119.5 | 118.273 | 2.7145 | 0.99926 | 5.589 | 0.0086005 | 115.7 | 117.1155 | -2.3982 | 0.10011 | 5.59 | 20.2898 | 117.2 | 116.3854 | 1.5058 | 0.99726
5.5995 | 70.3745 | 119.5 | 118.2736 | 2.7137 | 0.99926 | 5.5995 | 0.0085034 | 115.7 | 117.114 | -2.408 | 0.099667 | 5.6 | 20.2897 | 117.2 | 116.3851 | 1.5109 | 0.99724
5.6095 | 70.3746 | 119.5 | 118.2742 | 2.7128 | 0.99926 | 5.609 | 0.0084064 | 115.7 | 117.1123 | -2.4174 | 0.099244 | 5.61 | 20.2897 | 117.2 | 116.3849 | 1.5166 | 0.99722
5.6195 | 70.3746 | 119.5 | 118.2748 | 2.7118 | 0.99926 | 5.619 | 0.0083096 | 115.7 | 117.1104 | -2.4263 | 0.098844 | 5.62 | 20.2896 | 117.2 | 116.3845 | 1.523 | 0.99719
5.63 | 70.3746 | 119.5 | 118.2754 | 2.7106 | 0.99926 | 5.6295 | 0.0082129 | 115.7 | 117.1085 | -2.4347 | 0.098466 | 5.63 | 20.2895 | 117.2 | 116.3841 | 1.5299 | 0.99717
5.6395 | 70.3746 | 119.5 | 118.2761 | 2.7094 | 0.99926 | 5.639 | 0.0081164 | 115.7 | 117.1065 | -2.4426 | 0.098113 | 5.64 | 20.2895 | 117.2 | 116.3836 | 1.5374 | 0.99714
5.6495 | 70.3745 | 119.5 | 118.2767 | 2.708 | 0.99926 | 5.649 | 0.00802 | 115.7 | 117.1044 | -2.4499 | 0.097783 | 5.65 | 20.2894 | 117.2 | 116.383 | 1.5455 | 0.99711
5.6595 | 70.3744 | 119.5 | 118.2773 | 2.7065 | 0.99926 | 5.659 | 0.0079239 | 115.7 | 117.1022 | -2.4567 | 0.097478 | 5.66 | 20.2893 | 117.2 | 116.3823 | 1.5542 | 0.99708
5.6695 | 70.3743 | 119.5 | 118.2779 | 2.7049 | 0.99926 | 5.669 | 0.0078281 | 115.7 | 117.0999 | -2.4628 | 0.097198 | 5.67 | 20.2893 | 117.2 | 116.3816 | 1.5633 | 0.99704
5.6795 | 70.3742 | 119.5 | 118.2784 | 2.7032 | 0.99926 | 5.679 | 0.0077325 | 115.7 | 117.0977 | -2.4684 | 0.096943 | 5.68 | 20.2892 | 117.2 | 116.3808 | 1.573 | 0.99701
5.6895 | 70.374 | 119.5 | 118.2789 | 2.7014 | 0.99926 | 5.6895 | 0.0076373 | 115.7 | 117.0954 | -2.4733 | 0.096713 | 5.69 | 20.2892 | 117.2 | 116.38 | 1.5831 | 0.99697
5.6995 | 70.3738 | 119.5 | 118.2794 | 2.6995 | 0.99927 | 5.699 | 0.0075423 | 115.7 | 117.0931 | -2.4776 | 0.096509 | 5.7 | 20.2891 | 117.2 | 116.3791 | 1.5936 | 0.99693
5.7095 | 70.3735 | 119.5 | 118.2797 | 2.6976 | 0.99927 | 5.709 | 0.0074478 | 115.7 | 117.0909 | -2.4813 | 0.09633 | 5.71 | 20.2891 | 117.2 | 116.3781 | 1.6045 | 0.99689
5.7195 | 70.3732 | 119.5 | 118.28 | 2.6955 | 0.99927 | 5.719 | 0.0073536 | 115.7 | 117.0886 | -2.4843 | 0.096177 | 5.72 | 20.289 | 117.2 | 116.3771 | 1.6157 | 0.99684
5.7295 | 70.3729 | 119.5 | 118.2802 | 2.6933 | 0.99927 | 5.729 | 0.0072599 | 115.7 | 117.0865 | -2.4867 | 0.09605 | 5.73 | 20.289 | 117.2 | 116.3761 | 1.6272 | 0.9968
5.7395 | 70.3726 | 119.5 | 118.2804 | 2.691 | 0.99927 | 5.739 | 0.0071666 | 115.7 | 117.0844 | -2.4884 | 0.095947 | 5.74 | 20.2889 | 117.2 | 116.3751 | 1.6389 | 0.99675
5.7495 | 70.3722 | 119.5 | 118.2804 | 2.6887 | 0.99927 | 5.749 | 0.0070739 | 115.7 | 117.0824 | -2.4894 | 0.09587 | 5.75 | 20.2889 | 117.2 | 116.3741 | 1.6508 | 0.99671
5.7595 | 70.3718 | 119.5 | 118.2804 | 2.6863 | 0.99927 | 5.759 | 0.0069817 | 115.7 | 117.0805 | -2.4899 | 0.095817 | 5.76 | 20.2888 | 117.2 | 116.3731 | 1.6629 | 0.99666
5.7695 | 70.3714 | 119.5 | 118.2802 | 2.6838 | 0.99927 | 5.769 | 0.0068901 | 115.7 | 117.0788 | -2.4896 | 0.095789 | 5.77 | 20.2888 | 117.2 | 116.3721 | 1.675 | 0.99661
5.7795 | 70.3709 | 119.5 | 118.28 | 2.6812 | 0.99927 | 5.779 | 0.0067991 | 115.7 | 117.0772 | -2.4888 | 0.095785 | 5.78 | 20.2888 | 117.2 | 116.3712 | 1.6871 | 0.99656
5.7895 | 70.3704 | 119.5 | 118.2797 | 2.6786 | 0.99928 | 5.789 | 0.0067088 | 115.7 | 117.0757 | -2.4873 | 0.095805 | 5.79 | 20.2887 | 117.2 | 116.3703 | 1.6992 | 0.99651
5.7995 | 70.3699 | 119.5 | 118.2792 | 2.676 | 0.99928 | 5.7995 | 0.0066192 | 115.7 | 117.0744 | -2.4853 | 0.095848 | 5.8 | 20.2887 | 117.2 | 116.3696 | 1.7112 | 0.99646
5.8095 | 70.3694 | 119.5 | 118.2787 | 2.6733 | 0.99928 | 5.809 | 0.0065303 | 115.7 | 117.0732 | -2.4826 | 0.095914 | 5.81 | 20.2887 | 117.2 | 116.3689 | 1.723 | 0.99641
5.8195 | 70.3688 | 119.5 | 118.2781 | 2.6706 | 0.99928 | 5.819 | 0.0064423 | 115.7 | 117.0722 | -2.4794 | 0.096003 | 5.82 | 20.2887 | 117.2 | 116.3684 | 1.7347 | 0.99636
5.8295 | 70.3682 | 119.5 | 118.2775 | 2.668 | 0.99928 | 5.829 | 0.0063551 | 115.7 | 117.0714 | -2.4757 | 0.096112 | 5.83 | 20.2886 | 117.2 | 116.368 | 1.746 | 0.99632
5.8395 | 70.3676 | 119.5 | 118.2767 | 2.6653 | 0.99928 | 5.839 | 0.0062688 | 115.7 | 117.0707 | -2.4714 | 0.096243 | 5.84 | 20.2886 | 117.2 | 116.3677 | 1.7571 | 0.99627
5.8495 | 70.367 | 119.5 | 118.276 | 2.6626 | 0.99928 | 5.849 | 0.0061833 | 115.7 | 117.0702 | -2.4666 | 0.096394 | 5.85 | 20.2886 | 117.2 | 116.3677 | 1.7678 | 0.99623
5.8595 | 70.3664 | 119.5 | 118.2751 | 2.6599 | 0.99929 | 5.859 | 0.0060988 | 115.7 | 117.0699 | -2.4613 | 0.096565 | 5.86 | 20.2886 | 117.2 | 116.3677 | 1.7781 | 0.99618
5.8695 | 70.3657 | 119.5 | 118.2742 | 2.6573 | 0.99929 | 5.869 | 0.0060153 | 115.7 | 117.0698 | -2.4556 | 0.096754 | 5.87 | 20.2886 | 117.2 | 116.368 | 1.7879 | 0.99614
5.8795 | 70.3651 | 119.5 | 118.2734 | 2.6547 | 0.99929 | 5.879 | 0.0059328 | 115.7 | 117.0698 | -2.4494 | 0.096961 | 5.88 | 20.2886 | 117.2 | 116.3684 | 1.7973 | 0.9961
5.8895 | 70.3644 | 119.5 | 118.2724 | 2.6522 | 0.99929 | 5.889 | 0.0058513 | 115.7 | 117.0699 | -2.4429 | 0.097185 | 5.89 | 20.2886 | 117.2 | 116.369 | 1.8061 | 0.99606
5.8995 | 70.3638 | 119.5 | 118.2715 | 2.6497 | 0.99929 | 5.899 | 0.0057709 | 115.7 | 117.0702 | -2.436 | 0.097424 | 5.9 | 20.2886 | 117.2 | 116.3698 | 1.8144 | 0.99603
5.9095 | 70.3631 | 119.5 | 118.2706 | 2.6473 | 0.99929 | 5.909 | 0.0056916 | 115.7 | 117.0707 | -2.4288 | 0.097678 | 5.91 | 20.2886 | 117.2 | 116.3708 | 1.8221 | 0.99599
5.9195 | 70.3624 | 119.5 | 118.2698 | 2.645 | 0.99929 | 5.919 | 0.0056135 | 115.7 | 117.0713 | -2.4213 | 0.097945 | 5.92 | 20.2886 | 117.2 | 116.372 | 1.8291 | 0.99596
5.9295 | 70.3618 | 119.5 | 118.269 | 2.6428 | 0.9993 | 5.929 | 0.0055366 | 115.7 | 117.072 | -2.4136 | 0.098225 | 5.93 | 20.2885 | 117.2 | 116.3733 | 1.8355 | 0.99593
5.9395 | 70.3611 | 119.5 | 118.2682 | 2.6407 | 0.9993 | 5.939 | 0.0054609 | 115.7 | 117.0728 | -2.4057 | 0.098515 | 5.94 | 20.2885 | 117.2 | 116.3748 | 1.8413 | 0.99591
5.9495 | 70.3605 | 119.5 | 118.2675 | 2.6387 | 0.9993 | 5.949 | 0.0053864 | 115.7 | 117.0737 | -2.3976 | 0.098815 | 5.95 | 20.2885 | 117.2 | 116.3765 | 1.8463 | 0.99588
5.9595 | 70.3598 | 119.5 | 118.2669 | 2.6368 | 0.9993 | 5.959 | 0.0053134 | 115.7 | 117.0747 | -2.3893 | 0.099122 | 5.96 | 20.2885 | 117.2 | 116.3783 | 1.8506 | 0.99587
5.9695 | 70.3592 | 119.5 | 118.2664 | 2.6351 | 0.9993 | 5.969 | 0.0052417 | 115.7 | 117.0758 | -2.381 | 0.099436 | 5.97 | 20.2885 | 117.2 | 116.3802 | 1.8542 | 0.99585
5.9795 | 70.3586 | 119.5 | 118.266 | 2.6335 | 0.9993 | 5.979 | 0.0051715 | 115.7 | 117.0769 | -2.3726 | 0.099754 | 5.98 | 20.2885 | 117.2 | 116.3822 | 1.8571 | 0.99584
5.9895 | 70.358 | 119.5 | 118.2657 | 2.632 | 0.9993 | 5.989 | 0.0051029 | 115.7 | 117.0781 | -2.3642 | 0.10008 | 5.99 | 20.2885 | 117.2 | 116.3843 | 1.8592 | 0.99583
5.9995 | 70.3574 | 119.5 | 118.2656 | 2.6306 | 0.9993 | 5.999 | 0.0050359 | 115.7 | 117.0793 | -2.3558 | 0.1004 | 6 | 20.2885 | 117.2 | 116.3864 | 1.8606 | 0.99582
6.0095 | 70.3568 | 119.5 | 118.2655 | 2.6294 | 0.9993 | 6.009 | 0.0049706 | 115.7 | 117.0806 | -2.3476 | 0.10072 | 6.01 | 20.2885 | 117.2 | 116.3886 | 1.8612 | 0.99582
6.0195 | 70.3562 | 119.5 | 118.2656 | 2.6284 | 0.9993 | 6.019 | 0.004907 | 115.7 | 117.0819 | -2.3394 | 0.10105 | 6.02 | 20.2885 | 117.2 | 116.3908 | 1.8611 | 0.99582
6.0295 | 70.3557 | 119.5 | 118.2659 | 2.6275 | 0.9993 | 6.029 | 0.0048453 | 115.7 | 117.0831 | -2.3313 | 0.10136 | 6.03 | 20.2885 | 117.2 | 116.393 | 1.8602 | 0.99582
6.0395 | 70.3552 | 119.5 | 118.2663 | 2.6267 | 0.9993 | 6.039 | 0.0047855 | 115.7 | 117.0844 | -2.3235 | 0.10168 | 6.04 | 20.2885 | 117.2 | 116.3951 | 1.8586 | 0.99583
6.0495 | 70.3547 | 119.5 | 118.2668 | 2.6261 | 0.9993 | 6.049 | 0.0047277 | 115.7 | 117.0856 | -2.3158 | 0.10199 | 6.05 | 20.2885 | 117.2 | 116.3972 | 1.8562 | 0.99584
6.0595 | 70.3542 | 119.5 | 118.2675 | 2.6256 | 0.9993 | 6.059 | 0.004672 | 115.7 | 117.0869 | -2.3084 | 0.10229 | 6.06 | 20.2885 | 117.2 | 116.3992 | 1.8531 | 0.99585
6.0695 | 70.3538 | 119.5 | 118.2683 | 2.6253 | 0.9993 | 6.069 | 0.0046184 | 115.7 | 117.0881 | -2.3013 | 0.10258 | 6.07 | 20.2885 | 117.2 | 116.4011 | 1.8493 | 0.99587
6.0795 | 70.3534 | 119.5 | 118.2692 | 2.6252 | 0.9993 | 6.079 | 0.0045669 | 115.7 | 117.0893 | -2.2944 | 0.10286 | 6.08 | 20.2885 | 117.2 | 116.4029 | 1.8448 | 0.99589
6.0895 | 70.353 | 119.5 | 118.2703 | 2.6252 | 0.9993 | 6.089 | 0.0045177 | 115.7 | 117.0904 | -2.2879 | 0.10313 | 6.09 | 20.2884 | 117.2 | 116.4045 | 1.8396 | 0.99591
6.0995 | 70.3527 | 119.5 | 118.2715 | 2.6254 | 0.9993 | 6.099 | 0.0044707 | 115.7 | 117.0915 | -2.2817 | 0.10338 | 6.1 | 20.2884 | 117.2 | 116.4059 | 1.8337 | 0.99594
6.1095 | 70.3524 | 119.5 | 118.2728 | 2.6257 | 0.9993 | 6.109 | 0.0044259 | 115.7 | 117.0926 | -2.2759 | 0.10363 | 6.11 | 20.2884 | 117.2 | 116.4072 | 1.8271 | 0.99597
6.1195 | 70.3521 | 119.5 | 118.2742 | 2.6262 | 0.9993 | 6.119 | 0.0043833 | 115.7 | 117.0936 | -2.2704 | 0.10385 | 6.12 | 20.2884 | 117.2 | 116.4082 | 1.82 | 0.996
6.1295 | 70.3519 | 119.5 | 118.2757 | 2.6268 | 0.9993 | 6.129 | 0.004343 | 115.7 | 117.0946 | -2.2654 | 0.10407 | 6.13 | 20.2884 | 117.2 | 116.4091 | 1.8122 | 0.99603
6.1395 | 70.3517 | 119.5 | 118.2772 | 2.6276 | 0.9993 | 6.139 | 0.0043049 | 115.7 | 117.0955 | -2.2607 | 0.10426 | 6.14 | 20.2883 | 117.2 | 116.4096 | 1.8039 | 0.99607
6.1495 | 70.3515 | 119.5 | 118.2789 | 2.6285 | 0.9993 | 6.149 | 0.0042689 | 115.7 | 117.0964 | -2.2564 | 0.10444 | 6.15 | 20.2883 | 117.2 | 116.41 | 1.795 | 0.99611
6.1595 | 70.3513 | 119.5 | 118.2805 | 2.6296 | 0.9993 | 6.159 | 0.0042349 | 115.7 | 117.0973 | -2.2525 | 0.10461 | 6.16 | 20.2883 | 117.2 | 116.4101 | 1.7857 | 0.99615
6.1695 | 70.3512 | 119.5 | 118.2822 | 2.6308 | 0.9993 | 6.169 | 0.0042029 | 115.7 | 117.0982 | -2.249 | 0.10475 | 6.17 | 20.2882 | 117.2 | 116.41 | 1.7759 | 0.99619
6.1795 | 70.3512 | 119.5 | 118.284 | 2.6322 | 0.9993 | 6.179 | 0.0041727 | 115.7 | 117.0991 | -2.246 | 0.10488 | 6.18 | 20.2882 | 117.2 | 116.4096 | 1.7656 | 0.99623
6.1895 | 70.3511 | 119.5 | 118.2857 | 2.6337 | 0.9993 | 6.189 | 0.0041443 | 115.7 | 117.0999 | -2.2433 | 0.10499 | 6.19 | 20.2881 | 117.2 | 116.4089 | 1.755 | 0.99628
6.1995 | 70.3511 | 119.5 | 118.2874 | 2.6354 | 0.9993 | 6.199 | 0.0041175 | 115.7 | 117.1007 | -2.241 | 0.10509 | 6.2 | 20.2881 | 117.2 | 116.408 | 1.7441 | 0.99633
6.2095 | 70.3511 | 119.5 | 118.2891 | 2.6372 | 0.9993 | 6.209 | 0.0040921 | 115.7 | 117.1016 | -2.2391 | 0.10516 | 6.21 | 20.288 | 117.2 | 116.4069 | 1.7329 | 0.99637
6.2195 | 70.3512 | 119.5 | 118.2907 | 2.6391 | 0.9993 | 6.219 | 0.004068 | 115.7 | 117.1024 | -2.2376 | 0.10522 | 6.22 | 20.288 | 117.2 | 116.4056 | 1.7214 | 0.99642
6.2295 | 70.3513 | 119.5 | 118.2923 | 2.6412 | 0.9993 | 6.229 | 0.004045 | 115.7 | 117.1033 | -2.2365 | 0.10527 | 6.23 | 20.2879 | 117.2 | 116.404 | 1.7098 | 0.99647
6.2395 | 70.3514 | 119.5 | 118.2939 | 2.6434 | 0.99929 | 6.239 | 0.004023 | 115.7 | 117.1042 | -2.2357 | 0.10529 | 6.24 | 20.2879 | 117.2 | 116.4022 | 1.698 | 0.99652
6.2495 | 70.3516 | 119.5 | 118.2953 | 2.6457 | 0.99929 | 6.249 | 0.0040017 | 115.7 | 117.105 | -2.2353 | 0.1053 | 6.25 | 20.2878 | 117.2 | 116.4002 | 1.6861 | 0.99656
6.2595 | 70.3518 | 119.5 | 118.2967 | 2.6481 | 0.99929 | 6.259 | 0.003981 | 115.7 | 117.1059 | -2.2352 | 0.1053 | 6.26 | 20.2878 | 117.2 | 116.3981 | 1.6742 | 0.99661
6.2695 | 70.352 | 119.5 | 118.298 | 2.6507 | 0.99929 | 6.269 | 0.0039606 | 115.7 | 117.1069 | -2.2354 | 0.10528 | 6.27 | 20.2877 | 117.2 | 116.3957 | 1.6623 | 0.99666
6.2795 | 70.3522 | 119.5 | 118.2992 | 2.6534 | 0.99929 | 6.279 | 0.0039405 | 115.7 | 117.1078 | -2.2359 | 0.10524 | 6.28 | 20.2877 | 117.2 | 116.3933 | 1.6505 | 0.99671
6.2895 | 70.3525 | 119.5 | 118.3002 | 2.6562 | 0.99929 | 6.289 | 0.0039205 | 115.7 | 117.1088 | -2.2368 | 0.1052 | 6.29 | 20.2876 | 117.2 | 116.3907 | 1.6388 | 0.99675
6.2995 | 70.3528 | 119.5 | 118.3012 | 2.659 | 0.99929 | 6.299 | 0.0039004 | 115.7 | 117.1098 | -2.2379 | 0.10513 | 6.3 | 20.2876 | 117.2 | 116.3881 | 1.6272 | 0.9968
6.3095 | 70.3531 | 119.5 | 118.302 | 2.662 | 0.99928 | 6.309 | 0.00388 | 115.7 | 117.1108 | -2.2393 | 0.10506 | 6.31 | 20.2875 | 117.2 | 116.3853 | 1.6159 | 0.99684
6.3195 | 70.3534 | 119.5 | 118.3028 | 2.665 | 0.99928 | 6.319 | 0.0038592 | 115.7 | 117.1119 | -2.241 | 0.10497 | 6.32 | 20.2874 | 117.2 | 116.3825 | 1.6048 | 0.99689
6.3295 | 70.3537 | 119.5 | 118.3034 | 2.6681 | 0.99928 | 6.329 | 0.0038379 | 115.7 | 117.1129 | -2.2429 | 0.10488 | 6.33 | 20.2874 | 117.2 | 116.3797 | 1.594 | 0.99693
6.3395 | 70.3541 | 119.5 | 118.3039 | 2.6713 | 0.99928 | 6.339 | 0.0038161 | 115.7 | 117.1139 | -2.245 | 0.10477 | 6.34 | 20.2873 | 117.2 | 116.3768 | 1.5836 | 0.99697
6.3495 | 70.3545 | 119.5 | 118.3043 | 2.6746 | 0.99928 | 6.349 | 0.0037935 | 115.7 | 117.115 | -2.2473 | 0.10465 | 6.35 | 20.2873 | 117.2 | 116.374 | 1.5735 | 0.99701
6.3595 | 70.3549 | 119.5 | 118.3046 | 2.6779 | 0.99928 | 6.359 | 0.0037702 | 115.7 | 117.116 | -2.2499 | 0.10452 | 6.36 | 20.2872 | 117.2 | 116.3712 | 1.5638 | 0.99704
6.3695 | 70.3553 | 119.5 | 118.3049 | 2.6812 | 0.99927 | 6.369 | 0.0037461 | 115.7 | 117.117 | -2.2526 | 0.10439 | 6.37 | 20.2872 | 117.2 | 116.3684 | 1.5546 | 0.99708
6.3795 | 70.3557 | 119.5 | 118.305 | 2.6845 | 0.99927 | 6.379 | 0.0037212 | 115.7 | 117.118 | -2.2555 | 0.10424 | 6.38 | 20.2871 | 117.2 | 116.3657 | 1.5459 | 0.99711
6.3895 | 70.3561 | 119.5 | 118.305 | 2.6879 | 0.99927 | 6.389 | 0.0036955 | 115.7 | 117.119 | -2.2586 | 0.10409 | 6.3895 | 20.2871 | 117.2 | 116.3631 | 1.5376 | 0.99714
6.3995 | 70.3565 | 119.5 | 118.305 | 2.6912 | 0.99927 | 6.399 | 0.0036689 | 115.7 | 117.1199 | -2.2618 | 0.10393 | 6.3995 | 20.287 | 117.2 | 116.3605 | 1.5299 | 0.99717
6.4095 | 70.357 | 119.5 | 118.3049 | 2.6945 | 0.99927 | 6.409 | 0.0036416 | 115.7 | 117.1208 | -2.2652 | 0.10377 | 6.4095 | 20.287 | 117.2 | 116.3581 | 1.5227 | 0.99719
6.4195 | 70.3574 | 119.5 | 118.3048 | 2.6978 | 0.99927 | 6.419 | 0.0036136 | 115.7 | 117.1217 | -2.2686 | 0.1036 | 6.42 | 20.2869 | 117.2 | 116.3558 | 1.5161 | 0.99722
6.43 | 70.3579 | 119.5 | 118.3047 | 2.701 | 0.99926 | 6.429 | 0.0035849 | 115.7 | 117.1225 | -2.2722 | 0.10343 | 6.4295 | 20.2869 | 117.2 | 116.3536 | 1.5101 | 0.99724
6.4395 | 70.3583 | 119.5 | 118.3045 | 2.7042 | 0.99926 | 6.439 | 0.0035556 | 115.7 | 117.1232 | -2.2759 | 0.10325 | 6.4395 | 20.2868 | 117.2 | 116.3515 | 1.5047 | 0.99726
6.4495 | 70.3587 | 119.5 | 118.3043 | 2.7072 | 0.99926 | 6.449 | 0.0035258 | 115.7 | 117.1239 | -2.2796 | 0.10307 | 6.45 | 20.2868 | 117.2 | 116.3496 | 1.4999 | 0.99728
6.4595 | 70.3592 | 119.5 | 118.304 | 2.7101 | 0.99926 | 6.459 | 0.0034956 | 115.7 | 117.1245 | -2.2834 | 0.10289 | 6.4595 | 20.2868 | 117.2 | 116.3478 | 1.4958 | 0.99729
6.4695 | 70.3596 | 119.5 | 118.3038 | 2.7129 | 0.99926 | 6.469 | 0.0034651 | 115.7 | 117.125 | -2.2872 | 0.1027 | 6.4695 | 20.2867 | 117.2 | 116.3461 | 1.4923 | 0.99731
6.4795 | 70.36 | 119.5 | 118.3036 | 2.7156 | 0.99926 | 6.479 | 0.0034345 | 115.7 | 117.1255 | -2.2911 | 0.10252 | 6.4795 | 20.2867 | 117.2 | 116.3446 | 1.4894 | 0.99732
6.4895 | 70.3604 | 119.5 | 118.3035 | 2.718 | 0.99925 | 6.489 | 0.0034039 | 115.7 | 117.1259 | -2.295 | 0.10233 | 6.4895 | 20.2867 | 117.2 | 116.3433 | 1.4872 | 0.99732
6.4995 | 70.3609 | 119.5 | 118.3033 | 2.7202 | 0.99925 | 6.4995 | 0.0033733 | 115.7 | 117.1262 | -2.2989 | 0.10215 | 6.4995 | 20.2867 | 117.2 | 116.3421 | 1.4857 | 0.99733
6.5095 | 70.3613 | 119.5 | 118.3032 | 2.7222 | 0.99925 | 6.509 | 0.003343 | 115.7 | 117.1265 | -2.3027 | 0.10197 | 6.5095 | 20.2867 | 117.2 | 116.341 | 1.4848 | 0.99733
6.5195 | 70.3617 | 119.5 | 118.3031 | 2.724 | 0.99925 | 6.519 | 0.003313 | 115.7 | 117.1268 | -2.3066 | 0.10179 | 6.5195 | 20.2867 | 117.2 | 116.3401 | 1.4846 | 0.99733
6.5295 | 70.3621 | 119.5 | 118.3031 | 2.7254 | 0.99925 | 6.529 | 0.0032834 | 115.7 | 117.1269 | -2.3103 | 0.10161 | 6.5295 | 20.2867 | 117.2 | 116.3393 | 1.4851 | 0.99733
6.5395 | 70.3624 | 119.5 | 118.3031 | 2.7266 | 0.99925 | 6.539 | 0.0032544 | 115.7 | 117.1271 | -2.314 | 0.10144 | 6.5395 | 20.2867 | 117.2 | 116.3387 | 1.4863 | 0.99733
6.5495 | 70.3628 | 119.5 | 118.3032 | 2.7274 | 0.99925 | 6.549 | 0.0032261 | 115.7 | 117.1272 | -2.3177 | 0.10127 | 6.5495 | 20.2867 | 117.2 | 116.3382 | 1.4882 | 0.99732
6.5595 | 70.3632 | 119.5 | 118.3033 | 2.7279 | 0.99925 | 6.559 | 0.0031986 | 115.7 | 117.1272 | -2.3212 | 0.1011 | 6.5595 | 20.2867 | 117.2 | 116.3378 | 1.4908 | 0.99731
6.5695 | 70.3635 | 119.5 | 118.3034 | 2.7279 | 0.99925 | 6.569 | 0.0031719 | 115.7 | 117.1273 | -2.3246 | 0.10094 | 6.5695 | 20.2867 | 117.2 | 116.3375 | 1.494 | 0.9973
6.5795 | 70.3638 | 119.5 | 118.3036 | 2.7276 | 0.99925 | 6.579 | 0.0031462 | 115.7 | 117.1273 | -2.328 | 0.10079 | 6.58 | 20.2868 | 117.2 | 116.3373 | 1.4979 | 0.99729
6.5895 | 70.3642 | 119.5 | 118.3038 | 2.7269 | 0.99925 | 6.589 | 0.0031215 | 115.7 | 117.1273 | -2.3312 | 0.10064 | 6.5895 | 20.2868 | 117.2 | 116.3372 | 1.5025 | 0.99727
6.5995 | 70.3645 | 119.5 | 118.304 | 2.7257 | 0.99925 | 6.599 | 0.0030979 | 115.7 | 117.1273 | -2.3342 | 0.1005 | 6.5995 | 20.2868 | 117.2 | 116.3373 | 1.5078 | 0.99725
6.6095 | 70.3648 | 119.5 | 118.3042 | 2.7241 | 0.99925 | 6.609 | 0.0030753 | 115.7 | 117.1273 | -2.3371 | 0.10037 | 6.6095 | 20.2869 | 117.2 | 116.3374 | 1.5137 | 0.99723
6.6195 | 70.3651 | 119.5 | 118.3044 | 2.7221 | 0.99925 | 6.619 | 0.0030539 | 115.7 | 117.1274 | -2.3399 | 0.10024 | 6.6195 | 20.2869 | 117.2 | 116.3376 | 1.5202 | 0.9972
6.6295 | 70.3653 | 119.5 | 118.3047 | 2.7195 | 0.99925 | 6.629 | 0.0030337 | 115.7 | 117.1274 | -2.3424 | 0.10013 | 6.6295 | 20.287 | 117.2 | 116.3379 | 1.5274 | 0.99718
6.6395 | 70.3656 | 119.5 | 118.3049 | 2.7165 | 0.99926 | 6.639 | 0.0030146 | 115.7 | 117.1275 | -2.3449 | 0.10002 | 6.6395 | 20.287 | 117.2 | 116.3383 | 1.5351 | 0.99715
6.6495 | 70.3658 | 119.5 | 118.305 | 2.7131 | 0.99926 | 6.649 | 0.0029966 | 115.7 | 117.1276 | -2.3471 | 0.099914 | 6.6495 | 20.2871 | 117.2 | 116.3388 | 1.5434 | 0.99712
6.6595 | 70.3661 | 119.5 | 118.3052 | 2.7091 | 0.99926 | 6.659 | 0.0029799 | 115.7 | 117.1277 | -2.3492 | 0.099819 | 6.6595 | 20.2872 | 117.2 | 116.3393 | 1.5523 | 0.99709
6.6695 | 70.3663 | 119.5 | 118.3052 | 2.7048 | 0.99926 | 6.669 | 0.0029642 | 115.7 | 117.1278 | -2.3511 | 0.099732 | 6.6695 | 20.2872 | 117.2 | 116.3399 | 1.5616 | 0.99705
6.6795 | 70.3665 | 119.5 | 118.3052 | 2.6999 | 0.99926 | 6.679 | 0.0029496 | 115.7 | 117.128 | -2.3528 | 0.099653 | 6.6795 | 20.2873 | 117.2 | 116.3406 | 1.5715 | 0.99701
6.6895 | 70.3667 | 119.5 | 118.3052 | 2.6946 | 0.99927 | 6.689 | 0.002936 | 115.7 | 117.1283 | -2.3544 | 0.099582 | 6.6895 | 20.2874 | 117.2 | 116.3413 | 1.5818 | 0.99697
6.6995 | 70.3669 | 119.5 | 118.305 | 2.689 | 0.99927 | 6.699 | 0.0029235 | 115.7 | 117.1285 | -2.3558 | 0.099518 | 6.6995 | 20.2875 | 117.2 | 116.3422 | 1.5925 | 0.99693
6.7095 | 70.367 | 119.5 | 118.3048 | 2.6829 | 0.99927 | 6.709 | 0.0029119 | 115.7 | 117.1288 | -2.3571 | 0.099461 | 6.7095 | 20.2876 | 117.2 | 116.343 | 1.6035 | 0.99689
6.7195 | 70.3672 | 119.5 | 118.3044 | 2.6764 | 0.99928 | 6.719 | 0.0029011 | 115.7 | 117.1291 | -2.3581 | 0.099411 | 6.7195 | 20.2876 | 117.2 | 116.344 | 1.6148 | 0.99685
6.7295 | 70.3674 | 119.5 | 118.3039 | 2.6696 | 0.99928 | 6.729 | 0.0028913 | 115.7 | 117.1294 | -2.3591 | 0.099368 | 6.7295 | 20.2877 | 117.2 | 116.345 | 1.6264 | 0.9968
6.7395 | 70.3675 | 119.5 | 118.3033 | 2.6625 | 0.99928 | 6.739 | 0.0028822 | 115.7 | 117.1298 | -2.3599 | 0.09933 | 6.7395 | 20.2878 | 117.2 | 116.346 | 1.6382 | 0.99676
6.7495 | 70.3676 | 119.5 | 118.3026 | 2.6551 | 0.99929 | 6.749 | 0.0028738 | 115.7 | 117.1302 | -2.3606 | 0.099299 | 6.7495 | 20.2879 | 117.2 | 116.3472 | 1.6502 | 0.99671
6.7595 | 70.3678 | 119.5 | 118.3018 | 2.6475 | 0.99929 | 6.759 | 0.0028662 | 115.7 | 117.1305 | -2.3611 | 0.099272 | 6.7595 | 20.288 | 117.2 | 116.3483 | 1.6622 | 0.99666
6.7695 | 70.3679 | 119.5 | 118.3008 | 2.6397 | 0.9993 | 6.769 | 0.0028592 | 115.7 | 117.1309 | -2.3616 | 0.09925 | 6.7695 | 20.2881 | 117.2 | 116.3496 | 1.6743 | 0.99661
6.7795 | 70.368 | 119.5 | 118.2997 | 2.6317 | 0.9993 | 6.779 | 0.0028528 | 115.7 | 117.1313 | -2.362 | 0.099232 | 6.7795 | 20.2882 | 117.2 | 116.3509 | 1.6863 | 0.99656
6.7895 | 70.3681 | 119.5 | 118.2985 | 2.6236 | 0.99931 | 6.789 | 0.0028469 | 115.7 | 117.1316 | -2.3623 | 0.099218 | 6.7895 | 20.2883 | 117.2 | 116.3522 | 1.6983 | 0.99651
6.7995 | 70.3682 | 119.5 | 118.2971 | 2.6155 | 0.99931 | 6.799 | 0.0028416 | 115.7 | 117.1319 | -2.3625 | 0.099206 | 6.7995 | 20.2884 | 117.2 | 116.3536 | 1.7101 | 0.99647
6.8095 | 70.3683 | 119.5 | 118.2957 | 2.6073 | 0.99931 | 6.809 | 0.0028368 | 115.7 | 117.1322 | -2.3627 | 0.099196 | 6.8095 | 20.2885 | 117.2 | 116.355 | 1.7218 | 0.99642
6.8195 | 70.3684 | 119.5 | 118.2941 | 2.5992 | 0.99932 | 6.819 | 0.0028324 | 115.7 | 117.1324 | -2.3628 | 0.099189 | 6.8195 | 20.2886 | 117.2 | 116.3565 | 1.7332 | 0.99637
6.8295 | 70.3685 | 119.5 | 118.2925 | 2.5911 | 0.99932 | 6.829 | 0.0028285 | 115.7 | 117.1326 | -2.3629 | 0.099182 | 6.8295 | 20.2887 | 117.2 | 116.358 | 1.7443 | 0.99632
6.8395 | 70.3686 | 119.5 | 118.2907 | 2.5831 | 0.99933 | 6.8395 | 0.0028251 | 115.7 | 117.1327 | -2.3631 | 0.099175 | 6.8395 | 20.2887 | 117.2 | 116.3596 | 1.7551 | 0.99628
6.8495 | 70.3687 | 119.5 | 118.2889 | 2.5752 | 0.99933 | 6.849 | 0.0028221 | 115.7 | 117.1328 | -2.3632 | 0.099168 | 6.8495 | 20.2888 | 117.2 | 116.3612 | 1.7655 | 0.99624
6.86 | 70.3689 | 119.5 | 118.2871 | 2.5675 | 0.99934 | 6.859 | 0.0028196 | 115.7 | 117.1327 | -2.3633 | 0.099161 | 6.8595 | 20.2889 | 117.2 | 116.3629 | 1.7755 | 0.99619
6.8695 | 70.369 | 119.5 | 118.2852 | 2.5601 | 0.99934 | 6.8695 | 0.0028174 | 115.7 | 117.1326 | -2.3635 | 0.099151 | 6.8695 | 20.289 | 117.2 | 116.3645 | 1.785 | 0.99615
6.8795 | 70.3691 | 119.5 | 118.2833 | 2.5529 | 0.99934 | 6.879 | 0.0028158 | 115.7 | 117.1324 | -2.3638 | 0.09914 | 6.8795 | 20.2891 | 117.2 | 116.3662 | 1.7941 | 0.99611
6.8895 | 70.3692 | 119.5 | 118.2814 | 2.546 | 0.99935 | 6.889 | 0.0028145 | 115.7 | 117.1322 | -2.3641 | 0.099126 | 6.8895 | 20.2891 | 117.2 | 116.3679 | 1.8025 | 0.99608
6.8995 | 70.3694 | 119.5 | 118.2795 | 2.5394 | 0.99935 | 6.899 | 0.0028137 | 115.7 | 117.1318 | -2.3645 | 0.099109 | 6.8995 | 20.2892 | 117.2 | 116.3696 | 1.8105 | 0.99604
6.9095 | 70.3695 | 119.5 | 118.2777 | 2.5331 | 0.99935 | 6.909 | 0.0028134 | 115.7 | 117.1313 | -2.365 | 0.099088 | 6.9095 | 20.2893 | 117.2 | 116.3713 | 1.8178 | 0.99601
6.9195 | 70.3696 | 119.5 | 118.2759 | 2.5272 | 0.99936 | 6.919 | 0.0028135 | 115.7 | 117.1307 | -2.3656 | 0.099063 | 6.9195 | 20.2893 | 117.2 | 116.3729 | 1.8246 | 0.99598
6.9295 | 70.3698 | 119.5 | 118.2742 | 2.5217 | 0.99936 | 6.929 | 0.0028141 | 115.7 | 117.1301 | -2.3664 | 0.099033 | 6.9295 | 20.2894 | 117.2 | 116.3746 | 1.8307 | 0.99595
6.9395 | 70.37 | 119.5 | 118.2725 | 2.5166 | 0.99936 | 6.939 | 0.0028151 | 115.7 | 117.1293 | -2.3672 | 0.098999 | 6.9395 | 20.2894 | 117.2 | 116.3762 | 1.8362 | 0.99593
6.9495 | 70.3702 | 119.5 | 118.271 | 2.512 | 0.99936 | 6.949 | 0.0028166 | 115.7 | 117.1285 | -2.3682 | 0.098959 | 6.9495 | 20.2895 | 117.2 | 116.3778 | 1.841 | 0.99591
6.9595 | 70.3703 | 119.5 | 118.2696 | 2.5077 | 0.99937 | 6.959 | 0.0028186 | 115.7 | 117.1275 | -2.3693 | 0.098914 | 6.9595 | 20.2895 | 117.2 | 116.3794 | 1.8452 | 0.99589
6.9695 | 70.3705 | 119.5 | 118.2684 | 2.5039 | 0.99937 | 6.969 | 0.0028211 | 115.7 | 117.1265 | -2.3705 | 0.098864 | 6.9695 | 20.2896 | 117.2 | 116.3809 | 1.8488 | 0.99587
6.9795 | 70.3707 | 119.5 | 118.2673 | 2.5005 | 0.99937 | 6.979 | 0.002824 | 115.7 | 117.1255 | -2.3719 | 0.098807 | 6.9795 | 20.2896 | 117.2 | 116.3823 | 1.8517 | 0.99586
6.9895 | 70.371 | 119.5 | 118.2664 | 2.4976 | 0.99937 | 6.989 | 0.0028274 | 115.7 | 117.1244 | -2.3735 | 0.098745 | 6.9895 | 20.2896 | 117.2 | 116.3836 | 1.8539 | 0.99585
6.9995 | 70.3712 | 119.5 | 118.2657 | 2.4951 | 0.99937 | 6.999 | 0.0028312 | 115.7 | 117.1232 | -2.3752 | 0.098677 | 6.9995 | 20.2897 | 117.2 | 116.3849 | 1.8555 | 0.99584
7.0095 | 70.3714 | 119.5 | 118.2651 | 2.4931 | 0.99937 | 7.009 | 0.0028355 | 115.7 | 117.122 | -2.377 | 0.098603 | 7.0095 | 20.2897 | 117.2 | 116.3861 | 1.8565 | 0.99584
7.0195 | 70.3716 | 119.5 | 118.2648 | 2.4915 | 0.99937 | 7.019 | 0.0028403 | 115.7 | 117.1207 | -2.379 | 0.098523 | 7.0195 | 20.2897 | 117.2 | 116.3871 | 1.8568 | 0.99584
7.0295 | 70.3719 | 119.5 | 118.2646 | 2.4904 | 0.99937 | 7.029 | 0.0028455 | 115.7 | 117.1195 | -2.3811 | 0.098438 | 7.0295 | 20.2897 | 117.2 | 116.3881 | 1.8565 | 0.99584
7.0395 | 70.3721 | 119.5 | 118.2647 | 2.4896 | 0.99937 | 7.039 | 0.0028511 | 115.7 | 117.1183 | -2.3834 | 0.098347 | 7.0395 | 20.2897 | 117.2 | 116.3889 | 1.8556 | 0.99584
7.0495 | 70.3723 | 119.5 | 118.265 | 2.4893 | 0.99937 | 7.049 | 0.002857 | 115.7 | 117.117 | -2.3858 | 0.098251 | 7.0495 | 20.2897 | 117.2 | 116.3896 | 1.8542 | 0.99585
7.0595 | 70.3726 | 119.5 | 118.2655 | 2.4894 | 0.99937 | 7.059 | 0.0028633 | 115.7 | 117.1158 | -2.3884 | 0.098151 | 7.0595 | 20.2897 | 117.2 | 116.3901 | 1.8521 | 0.99586
7.0695 | 70.3728 | 119.5 | 118.2662 | 2.4899 | 0.99937 | 7.069 | 0.00287 | 115.7 | 117.1147 | -2.391 | 0.098046 | 7.0695 | 20.2897 | 117.2 | 116.3906 | 1.8495 | 0.99587
7.0795 | 70.3731 | 119.5 | 118.2671 | 2.4907 | 0.99937 | 7.079 | 0.0028769 | 115.7 | 117.1136 | -2.3938 | 0.097936 | 7.0795 | 20.2897 | 117.2 | 116.3908 | 1.8464 | 0.99588
7.0895 | 70.3733 | 119.5 | 118.2682 | 2.492 | 0.99937 | 7.089 | 0.002884 | 115.7 | 117.1126 | -2.3966 | 0.097824 | 7.0895 | 20.2897 | 117.2 | 116.3909 | 1.8427 | 0.9959
7.0995 | 70.3735 | 119.5 | 118.2695 | 2.4935 | 0.99937 | 7.099 | 0.0028913 | 115.7 | 117.1116 | -2.3996 | 0.097708 | 7.0995 | 20.2897 | 117.2 | 116.3909 | 1.8386 | 0.99592
7.1095 | 70.3737 | 119.5 | 118.271 | 2.4954 | 0.99937 | 7.109 | 0.0028987 | 115.7 | 117.1107 | -2.4026 | 0.09759 | 7.1095 | 20.2897 | 117.2 | 116.3907 | 1.8339 | 0.99594
7.1195 | 70.3739 | 119.5 | 118.2726 | 2.4977 | 0.99937 | 7.119 | 0.0029061 | 115.7 | 117.1099 | -2.4056 | 0.097469 | 7.1195 | 20.2897 | 117.2 | 116.3903 | 1.8288 | 0.99596
7.1295 | 70.3741 | 119.5 | 118.2743 | 2.5002 | 0.99937 | 7.1295 | 0.0029135 | 115.7 | 117.1093 | -2.4088 | 0.097347 | 7.1295 | 20.2896 | 117.2 | 116.3898 | 1.8233 | 0.99599
7.1395 | 70.3743 | 119.5 | 118.2762 | 2.503 | 0.99937 | 7.139 | 0.0029208 | 115.7 | 117.1087 | -2.4119 | 0.097225 | 7.1395 | 20.2896 | 117.2 | 116.3891 | 1.8174 | 0.99601
7.1495 | 70.3744 | 119.5 | 118.2782 | 2.506 | 0.99937 | 7.149 | 0.0029279 | 115.7 | 117.1082 | -2.4151 | 0.097102 | 7.1495 | 20.2896 | 117.2 | 116.3882 | 1.8111 | 0.99604
7.1595 | 70.3745 | 119.5 | 118.2803 | 2.5093 | 0.99936 | 7.159 | 0.0029346 | 115.7 | 117.1079 | -2.4182 | 0.096979 | 7.1595 | 20.2896 | 117.2 | 116.3872 | 1.8044 | 0.99607
7.1695 | 70.3747 | 119.5 | 118.2825 | 2.5128 | 0.99936 | 7.169 | 0.002941 | 115.7 | 117.1077 | -2.4213 | 0.096858 | 7.1695 | 20.2895 | 117.2 | 116.3861 | 1.7974 | 0.9961
7.1795 | 70.3747 | 119.5 | 118.2847 | 2.5166 | 0.99936 | 7.179 | 0.0029469 | 115.7 | 117.1077 | -2.4244 | 0.096739 | 7.1795 | 20.2895 | 117.2 | 116.3848 | 1.7901 | 0.99613
7.1895 | 70.3748 | 119.5 | 118.287 | 2.5205 | 0.99936 | 7.189 | 0.0029522 | 115.7 | 117.1077 | -2.4274 | 0.096622 | 7.1895 | 20.2894 | 117.2 | 116.3833 | 1.7826 | 0.99616
7.1995 | 70.3748 | 119.5 | 118.2893 | 2.5245 | 0.99936 | 7.199 | 0.0029568 | 115.7 | 117.1079 | -2.4303 | 0.096508 | 7.1995 | 20.2894 | 117.2 | 116.3818 | 1.7748 | 0.9962
7.2095 | 70.3748 | 119.5 | 118.2915 | 2.5288 | 0.99936 | 7.209 | 0.0029606 | 115.7 | 117.1082 | -2.4332 | 0.096399 | 7.2095 | 20.2893 | 117.2 | 116.3801 | 1.7668 | 0.99623
7.2195 | 70.3748 | 119.5 | 118.2937 | 2.5331 | 0.99935 | 7.219 | 0.0029635 | 115.7 | 117.1086 | -2.4359 | 0.096294 | 7.2195 | 20.2893 | 117.2 | 116.3783 | 1.7586 | 0.99626
7.2295 | 70.3747 | 119.5 | 118.2959 | 2.5376 | 0.99935 | 7.229 | 0.0029654 | 115.7 | 117.1091 | -2.4384 | 0.096195 | 7.2295 | 20.2892 | 117.2 | 116.3764 | 1.7503 | 0.9963
7.2395 | 70.3747 | 119.5 | 118.298 | 2.5422 | 0.99935 | 7.239 | 0.0029663 | 115.7 | 117.1098 | -2.4408 | 0.096101 | 7.2395 | 20.2892 | 117.2 | 116.3745 | 1.7418 | 0.99634
7.2495 | 70.3745 | 119.5 | 118.3001 | 2.5468 | 0.99935 | 7.249 | 0.0029661 | 115.7 | 117.1105 | -2.4431 | 0.096015 | 7.2495 | 20.2891 | 117.2 | 116.3724 | 1.7333 | 0.99637
7.2595 | 70.3744 | 119.5 | 118.302 | 2.5515 | 0.99934 | 7.259 | 0.0029647 | 115.7 | 117.1114 | -2.4451 | 0.095936 | 7.2595 | 20.2891 | 117.2 | 116.3703 | 1.7248 | 0.99641
7.2695 | 70.3742 | 119.5 | 118.3038 | 2.5562 | 0.99934 | 7.269 | 0.002962 | 115.7 | 117.1123 | -2.4469 | 0.095865 | 7.2695 | 20.289 | 117.2 | 116.3681 | 1.7163 | 0.99644
7.2795 | 70.374 | 119.5 | 118.3055 | 2.561 | 0.99934 | 7.279 | 0.002958 | 115.7 | 117.1133 | -2.4484 | 0.095803 | 7.2795 | 20.289 | 117.2 | 116.3659 | 1.7078 | 0.99648
7.2895 | 70.3737 | 119.5 | 118.3071 | 2.5658 | 0.99934 | 7.289 | 0.0029527 | 115.7 | 117.1143 | -2.4497 | 0.09575 | 7.2895 | 20.2889 | 117.2 | 116.3637 | 1.6994 | 0.99651
7.2995 | 70.3734 | 119.5 | 118.3085 | 2.5705 | 0.99933 | 7.299 | 0.0029461 | 115.7 | 117.1155 | -2.4508 | 0.095707 | 7.2995 | 20.2889 | 117.2 | 116.3614 | 1.6911 | 0.99654
7.3095 | 70.3731 | 119.5 | 118.3098 | 2.5753 | 0.99933 | 7.309 | 0.002938 | 115.7 | 117.1166 | -2.4515 | 0.095675 | 7.3095 | 20.2888 | 117.2 | 116.3592 | 1.6829 | 0.99658
7.3195 | 70.3727 | 119.5 | 118.3109 | 2.58 | 0.99933 | 7.319 | 0.0029287 | 115.7 | 117.1178 | -2.452 | 0.095653 | 7.3195 | 20.2887 | 117.2 | 116.3569 | 1.6749 | 0.99661
7.3295 | 70.3724 | 119.5 | 118.3118 | 2.5846 | 0.99933 | 7.329 | 0.0029179 | 115.7 | 117.119 | -2.4522 | 0.095642 | 7.3295 | 20.2887 | 117.2 | 116.3547 | 1.6671 | 0.99664
7.3395 | 70.3719 | 119.5 | 118.3126 | 2.5892 | 0.99932 | 7.339 | 0.0029059 | 115.7 | 117.1203 | -2.452 | 0.095644 | 7.3395 | 20.2886 | 117.2 | 116.3525 | 1.6595 | 0.99667
7.3495 | 70.3715 | 119.5 | 118.3132 | 2.5937 | 0.99932 | 7.349 | 0.0028925 | 115.7 | 117.1215 | -2.4515 | 0.095657 | 7.3495 | 20.2886 | 117.2 | 116.3503 | 1.6523 | 0.9967
7.3595 | 70.371 | 119.5 | 118.3137 | 2.5981 | 0.99932 | 7.359 | 0.002878 | 115.7 | 117.1228 | -2.4507 | 0.095681 | 7.3595 | 20.2885 | 117.2 | 116.3482 | 1.6453 | 0.99673
7.3695 | 70.3705 | 119.5 | 118.314 | 2.6024 | 0.99932 | 7.369 | 0.0028623 | 115.7 | 117.124 | -2.4496 | 0.095719 | 7.3695 | 20.2885 | 117.2 | 116.3462 | 1.6386 | 0.99675
7.3795 | 70.37 | 119.5 | 118.3142 | 2.6066 | 0.99931 | 7.379 | 0.0028455 | 115.7 | 117.1253 | -2.4482 | 0.095768 | 7.3795 | 20.2885 | 117.2 | 116.3442 | 1.6323 | 0.99678
7.3895 | 70.3695 | 119.5 | 118.3143 | 2.6106 | 0.99931 | 7.389 | 0.0028278 | 115.7 | 117.1265 | -2.4464 | 0.09583 | 7.3895 | 20.2884 | 117.2 | 116.3423 | 1.6264 | 0.9968
7.3995 | 70.3689 | 119.5 | 118.3142 | 2.6145 | 0.99931 | 7.399 | 0.0028092 | 115.7 | 117.1277 | -2.4443 | 0.095904 | 7.3995 | 20.2884 | 117.2 | 116.3405 | 1.6208 | 0.99682
7.4095 | 70.3683 | 119.5 | 118.314 | 2.6183 | 0.99931 | 7.409 | 0.0027898 | 115.7 | 117.1289 | -2.4419 | 0.09599 | 7.4095 | 20.2884 | 117.2 | 116.3388 | 1.6157 | 0.99684
7.4195 | 70.3677 | 119.5 | 118.3138 | 2.6219 | 0.99931 | 7.419 | 0.0027699 | 115.7 | 117.13 | -2.4392 | 0.096087 | 7.4195 | 20.2883 | 117.2 | 116.3373 | 1.6111 | 0.99686
7.4295 | 70.3671 | 119.5 | 118.3134 | 2.6252 | 0.9993 | 7.429 | 0.0027494 | 115.7 | 117.1311 | -2.4362 | 0.096197 | 7.4295 | 20.2883 | 117.2 | 116.3358 | 1.6069 | 0.99688
7.4395 | 70.3665 | 119.5 | 118.313 | 2.6285 | 0.9993 | 7.439 | 0.0027286 | 115.7 | 117.1322 | -2.4329 | 0.096317 | 7.4395 | 20.2883 | 117.2 | 116.3345 | 1.6031 | 0.99689
7.4495 | 70.3659 | 119.5 | 118.3125 | 2.6314 | 0.9993 | 7.449 | 0.0027077 | 115.7 | 117.1333 | -2.4293 | 0.096448 | 7.4495 | 20.2883 | 117.2 | 116.3333 | 1.5999 | 0.99691
7.4595 | 70.3653 | 119.5 | 118.3119 | 2.6342 | 0.9993 | 7.459 | 0.0026867 | 115.7 | 117.1343 | -2.4255 | 0.096589 | 7.4595 | 20.2883 | 117.2 | 116.3322 | 1.5971 | 0.99692
7.4695 | 70.3647 | 119.5 | 118.3114 | 2.6368 | 0.9993 | 7.469 | 0.0026659 | 115.7 | 117.1353 | -2.4215 | 0.096739 | 7.4695 | 20.2883 | 117.2 | 116.3313 | 1.5949 | 0.99692
7.4795 | 70.364 | 119.5 | 118.3108 | 2.6391 | 0.9993 | 7.479 | 0.0026454 | 115.7 | 117.1362 | -2.4173 | 0.096898 | 7.4795 | 20.2883 | 117.2 | 116.3306 | 1.5931 | 0.99693
7.4895 | 70.3634 | 119.5 | 118.3102 | 2.6411 | 0.9993 | 7.489 | 0.0026255 | 115.7 | 117.1371 | -2.4129 | 0.097065 | 7.4895 | 20.2883 | 117.2 | 116.33 | 1.592 | 0.99694
7.4995 | 70.3628 | 119.5 | 118.3096 | 2.6429 | 0.9993 | 7.499 | 0.0026063 | 115.7 | 117.1381 | -2.4083 | 0.097239 | 7.4995 | 20.2883 | 117.2 | 116.3295 | 1.5913 | 0.99694
7.5095 | 70.3622 | 119.5 | 118.3091 | 2.6443 | 0.99929 | 7.509 | 0.002588 | 115.7 | 117.139 | -2.4036 | 0.09742 | 7.5095 | 20.2884 | 117.2 | 116.3292 | 1.5911 | 0.99694
7.5195 | 70.3616 | 119.5 | 118.3086 | 2.6455 | 0.99929 | 7.519 | 0.0025708 | 115.7 | 117.1399 | -2.3988 | 0.097605 | 7.5195 | 20.2884 | 117.2 | 116.3291 | 1.5915 | 0.99694
7.5295 | 70.361 | 119.5 | 118.3081 | 2.6464 | 0.99929 | 7.529 | 0.0025549 | 115.7 | 117.1407 | -2.394 | 0.097795 | 7.5295 | 20.2884 | 117.2 | 116.3291 | 1.5925 | 0.99693
7.5395 | 70.3604 | 119.5 | 118.3077 | 2.6469 | 0.99929 | 7.539 | 0.0025404 | 115.7 | 117.1416 | -2.3891 | 0.097989 | 7.5395 | 20.2885 | 117.2 | 116.3294 | 1.5939 | 0.99693
7.5495 | 70.3599 | 119.5 | 118.3073 | 2.647 | 0.99929 | 7.549 | 0.0025277 | 115.7 | 117.1425 | -2.3841 | 0.098185 | 7.5495 | 20.2885 | 117.2 | 116.3298 | 1.5959 | 0.99692
7.5595 | 70.3594 | 119.5 | 118.307 | 2.6468 | 0.99929 | 7.559 | 0.0025168 | 115.7 | 117.1434 | -2.3792 | 0.098382 | 7.5595 | 20.2885 | 117.2 | 116.3303 | 1.5984 | 0.99691
7.5695 | 70.3588 | 119.5 | 118.3068 | 2.6463 | 0.99929 | 7.569 | 0.002508 | 115.7 | 117.1443 | -2.3743 | 0.098579 | 7.5695 | 20.2886 | 117.2 | 116.3311 | 1.6014 | 0.9969
7.5795 | 70.3583 | 119.5 | 118.3066 | 2.6453 | 0.99929 | 7.579 | 0.0025014 | 115.7 | 117.1453 | -2.3695 | 0.098775 | 7.5795 | 20.2886 | 117.2 | 116.332 | 1.6049 | 0.99689
7.5895 | 70.3579 | 119.5 | 118.3065 | 2.644 | 0.99929 | 7.589 | 0.0024972 | 115.7 | 117.1462 | -2.3647 | 0.098969 | 7.5895 | 20.2887 | 117.2 | 116.333 | 1.6089 | 0.99687
7.5995 | 70.3574 | 119.5 | 118.3065 | 2.6422 | 0.9993 | 7.599 | 0.0024955 | 115.7 | 117.1472 | -2.3601 | 0.09916 | 7.5995 | 20.2888 | 117.2 | 116.3343 | 1.6134 | 0.99685
7.6095 | 70.357 | 119.5 | 118.3065 | 2.64 | 0.9993 | 7.609 | 0.0024966 | 115.7 | 117.1482 | -2.3556 | 0.099347 | 7.6095 | 20.2888 | 117.2 | 116.3357 | 1.6183 | 0.99683
7.6195 | 70.3566 | 119.5 | 118.3066 | 2.6374 | 0.9993 | 7.619 | 0.0025005 | 115.7 | 117.1493 | -2.3513 | 0.099528 | 7.6195 | 20.2889 | 117.2 | 116.3372 | 1.6237 | 0.99681
7.6295 | 70.3563 | 119.5 | 118.3068 | 2.6343 | 0.9993 | 7.629 | 0.0025073 | 115.7 | 117.1503 | -2.3472 | 0.099703 | 7.6295 | 20.2889 | 117.2 | 116.339 | 1.6295 | 0.99679
7.6395 | 70.356 | 119.5 | 118.307 | 2.6308 | 0.9993 | 7.639 | 0.0025172 | 115.7 | 117.1514 | -2.3434 | 0.099871 | 7.6395 | 20.289 | 117.2 | 116.3408 | 1.6356 | 0.99677
7.6495 | 70.3557 | 119.5 | 118.3072 | 2.6269 | 0.9993 | 7.649 | 0.0025303 | 115.7 | 117.1525 | -2.3397 | 0.10003 | 7.6495 | 20.2891 | 117.2 | 116.3428 | 1.6422 | 0.99674
7.6595 | 70.3554 | 119.5 | 118.3075 | 2.6225 | 0.99931 | 7.659 | 0.0025466 | 115.7 | 117.1537 | -2.3364 | 0.10018 | 7.6595 | 20.2891 | 117.2 | 116.3449 | 1.649 | 0.99671
7.6695 | 70.3551 | 119.5 | 118.3078 | 2.6177 | 0.99931 | 7.669 | 0.0025662 | 115.7 | 117.1548 | -2.3333 | 0.10032 | 7.6695 | 20.2892 | 117.2 | 116.3472 | 1.6562 | 0.99668
7.6795 | 70.3549 | 119.5 | 118.3081 | 2.6124 | 0.99931 | 7.679 | 0.0025891 | 115.7 | 117.156 | -2.3305 | 0.10045 | 7.6795 | 20.2893 | 117.2 | 116.3495 | 1.6636 | 0.99666
7.689 | 70.3548 | 119.5 | 118.3084 | 2.6068 | 0.99931 | 7.689 | 0.0026152 | 115.7 | 117.1571 | -2.3281 | 0.10056 | 7.6895 | 20.2894 | 117.2 | 116.352 | 1.6713 | 0.99662
7.699 | 70.3546 | 119.5 | 118.3087 | 2.6007 | 0.99932 | 7.699 | 0.0026447 | 115.7 | 117.1583 | -2.326 | 0.10066 | 7.6995 | 20.2894 | 117.2 | 116.3545 | 1.6792 | 0.99659
7.709 | 70.3545 | 119.5 | 118.3089 | 2.5942 | 0.99932 | 7.709 | 0.0026775 | 115.7 | 117.1594 | -2.3242 | 0.10075 | 7.7095 | 20.2895 | 117.2 | 116.3571 | 1.6873 | 0.99656
7.719 | 70.3544 | 119.5 | 118.3092 | 2.5874 | 0.99932 | 7.719 | 0.0027134 | 115.7 | 117.1605 | -2.3228 | 0.10083 | 7.7195 | 20.2896 | 117.2 | 116.3597 | 1.6954 | 0.99653
7.729 | 70.3544 | 119.5 | 118.3094 | 2.5802 | 0.99933 | 7.729 | 0.0027525 | 115.7 | 117.1615 | -2.3218 | 0.10089 | 7.73 | 20.2896 | 117.2 | 116.3624 | 1.7037 | 0.99649
7.739 | 70.3544 | 119.5 | 118.3095 | 2.5727 | 0.99933 | 7.739 | 0.0027945 | 115.7 | 117.1625 | -2.3212 | 0.10093 | 7.7395 | 20.2897 | 117.2 | 116.3651 | 1.7121 | 0.99646
7.749 | 70.3544 | 119.5 | 118.3096 | 2.5649 | 0.99934 | 7.749 | 0.0028393 | 115.7 | 117.1634 | -2.321 | 0.10096 | 7.7495 | 20.2898 | 117.2 | 116.3678 | 1.7204 | 0.99642
7.759 | 70.3544 | 119.5 | 118.3097 | 2.5568 | 0.99934 | 7.759 | 0.0028869 | 115.7 | 117.1643 | -2.3213 | 0.10097 | 7.7595 | 20.2898 | 117.2 | 116.3705 | 1.7288 | 0.99639
7.769 | 70.3545 | 119.5 | 118.3096 | 2.5484 | 0.99934 | 7.769 | 0.0029369 | 115.7 | 117.165 | -2.3219 | 0.10096 | 7.7695 | 20.2899 | 117.2 | 116.3732 | 1.7371 | 0.99636
7.779 | 70.3546 | 119.5 | 118.3095 | 2.5399 | 0.99935 | 7.779 | 0.0029891 | 115.7 | 117.1656 | -2.323 | 0.10094 | 7.7795 | 20.29 | 117.2 | 116.3758 | 1.7453 | 0.99632
7.789 | 70.3547 | 119.5 | 118.3093 | 2.5312 | 0.99935 | 7.789 | 0.0030433 | 115.7 | 117.1661 | -2.3245 | 0.1009 | 7.7895 | 20.29 | 117.2 | 116.3784 | 1.7534 | 0.99629
7.799 | 70.3548 | 119.5 | 118.309 | 2.5224 | 0.99936 | 7.799 | 0.0030993 | 115.7 | 117.1665 | -2.3265 | 0.10084 | 7.7995 | 20.2901 | 117.2 | 116.3808 | 1.7613 | 0.99625
7.809 | 70.355 | 119.5 | 118.3087 | 2.5135 | 0.99936 | 7.809 | 0.0031566 | 115.7 | 117.1667 | -2.3288 | 0.10076 | 7.8095 | 20.2902 | 117.2 | 116.3832 | 1.769 | 0.99622
7.819 | 70.3552 | 119.5 | 118.3082 | 2.5045 | 0.99937 | 7.819 | 0.0032151 | 115.7 | 117.1667 | -2.3317 | 0.10066 | 7.8195 | 20.2902 | 117.2 | 116.3855 | 1.7766 | 0.99619
7.829 | 70.3554 | 119.5 | 118.3076 | 2.4956 | 0.99937 | 7.829 | 0.0032743 | 115.7 | 117.1666 | -2.3349 | 0.10055 | 7.8295 | 20.2903 | 117.2 | 116.3876 | 1.7839 | 0.99616
7.839 | 70.3556 | 119.5 | 118.307 | 2.4866 | 0.99938 | 7.839 | 0.0033339 | 115.7 | 117.1663 | -2.3386 | 0.10042 | 7.8395 | 20.2903 | 117.2 | 116.3896 | 1.7909 | 0.99613
7.849 | 70.3558 | 119.5 | 118.3063 | 2.4778 | 0.99938 | 7.849 | 0.0033934 | 115.7 | 117.1659 | -2.3427 | 0.10027 | 7.8495 | 20.2904 | 117.2 | 116.3915 | 1.7976 | 0.9961
7.859 | 70.3561 | 119.5 | 118.3055 | 2.4691 | 0.99938 | 7.859 | 0.0034526 | 115.7 | 117.1652 | -2.3472 | 0.1001 | 7.8595 | 20.2904 | 117.2 | 116.3932 | 1.804 | 0.99607
7.869 | 70.3564 | 119.5 | 118.3046 | 2.4606 | 0.99939 | 7.869 | 0.0035109 | 115.7 | 117.1644 | -2.3522 | 0.099917 | 7.8695 | 20.2905 | 117.2 | 116.3947 | 1.8102 | 0.99604
7.879 | 70.3567 | 119.5 | 118.3037 | 2.4523 | 0.99939 | 7.879 | 0.0035681 | 115.7 | 117.1634 | -2.3575 | 0.099718 | 7.8795 | 20.2905 | 117.2 | 116.396 | 1.8159 | 0.99602
7.889 | 70.357 | 119.5 | 118.3027 | 2.4442 | 0.9994 | 7.889 | 0.0036236 | 115.7 | 117.1622 | -2.3631 | 0.099504 | 7.8895 | 20.2905 | 117.2 | 116.3972 | 1.8214 | 0.996
7.899 | 70.3573 | 119.5 | 118.3017 | 2.4364 | 0.9994 | 7.899 | 0.003677 | 115.7 | 117.1608 | -2.3692 | 0.099276 | 7.8995 | 20.2906 | 117.2 | 116.3981 | 1.8264 | 0.99597
7.909 | 70.3576 | 119.5 | 118.3006 | 2.429 | 0.9994 | 7.909 | 0.0037279 | 115.7 | 117.1592 | -2.3755 | 0.099034 | 7.9095 | 20.2906 | 117.2 | 116.3989 | 1.8311 | 0.99595
7.919 | 70.3579 | 119.5 | 118.2995 | 2.4219 | 0.99941 | 7.919 | 0.003776 | 115.7 | 117.1575 | -2.3822 | 0.09878 | 7.9195 | 20.2907 | 117.2 | 116.3994 | 1.8355 | 0.99593
7.929 | 70.3583 | 119.5 | 118.2984 | 2.4153 | 0.99941 | 7.929 | 0.0038207 | 115.7 | 117.1557 | -2.3891 | 0.098514 | 7.9295 | 20.2907 | 117.2 | 116.3998 | 1.8395 | 0.99592
7.939 | 70.3586 | 119.5 | 118.2973 | 2.409 | 0.99941 | 7.939 | 0.0038617 | 115.7 | 117.1537 | -2.3963 | 0.098238 | 7.9395 | 20.2907 | 117.2 | 116.3999 | 1.8431 | 0.9959
7.949 | 70.359 | 119.5 | 118.2962 | 2.4033 | 0.99942 | 7.949 | 0.0038986 | 115.7 | 117.1516 | -2.4037 | 0.097953 | 7.9495 | 20.2908 | 117.2 | 116.3999 | 1.8463 | 0.99589
7.959 | 70.3593 | 119.5 | 118.2951 | 2.398 | 0.99942 | 7.959 | 0.0039311 | 115.7 | 117.1495 | -2.4114 | 0.09766 | 7.96 | 20.2908 | 117.2 | 116.3997 | 1.8492 | 0.99587
7.969 | 70.3597 | 119.5 | 118.294 | 2.3933 | 0.99942 | 7.969 | 0.0039588 | 115.7 | 117.1472 | -2.4191 | 0.09736 | 7.9695 | 20.2908 | 117.2 | 116.3993 | 1.8517 | 0.99586
7.979 | 70.36 | 119.5 | 118.2929 | 2.3891 | 0.99942 | 7.979 | 0.0039814 | 115.7 | 117.1449 | -2.4271 | 0.097054 | 7.9795 | 20.2908 | 117.2 | 116.3988 | 1.8539 | 0.99585
7.989 | 70.3604 | 119.5 | 118.2919 | 2.3856 | 0.99943 | 7.989 | 0.0039987 | 115.7 | 117.1425 | -2.4351 | 0.096745 | 7.9895 | 20.2909 | 117.2 | 116.3981 | 1.8557 | 0.99584
7.999 | 70.3607 | 119.5 | 118.291 | 2.3826 | 0.99943 | 7.999 | 0.0040104 | 115.7 | 117.1401 | -2.4431 | 0.096433 | 7.9995 | 20.2909 | 117.2 | 116.3972 | 1.8572 | 0.99584
8.009 | 70.3611 | 119.5 | 118.2901 | 2.3802 | 0.99943 | 8.009 | 0.0040162 | 115.7 | 117.1377 | -2.4512 | 0.09612 | 8.0095 | 20.2909 | 117.2 | 116.3962 | 1.8583 | 0.99583
8.019 | 70.3614 | 119.5 | 118.2893 | 2.3784 | 0.99943 | 8.019 | 0.004016 | 115.7 | 117.1354 | -2.4593 | 0.095806 | 8.0195 | 20.2909 | 117.2 | 116.3951 | 1.8591 | 0.99583
8.029 | 70.3617 | 119.5 | 118.2885 | 2.3773 | 0.99943 | 8.029 | 0.0040098 | 115.7 | 117.1331 | -2.4674 | 0.095493 | 8.0295 | 20.2909 | 117.2 | 116.3939 | 1.8595 | 0.99583
8.039 | 70.362 | 119.5 | 118.2879 | 2.3768 | 0.99943 | 8.039 | 0.0039973 | 115.7 | 117.1308 | -2.4754 | 0.095183 | 8.0395 | 20.291 | 117.2 | 116.3926 | 1.8597 | 0.99583
8.049 | 70.3624 | 119.5 | 118.2874 | 2.3769 | 0.99943 | 8.049 | 0.0039786 | 115.7 | 117.1287 | -2.4833 | 0.094876 | 8.0495 | 20.291 | 117.2 | 116.3912 | 1.8595 | 0.99583
8.059 | 70.3627 | 119.5 | 118.2869 | 2.3777 | 0.99943 | 8.059 | 0.0039536 | 115.7 | 117.1266 | -2.491 | 0.094574 | 8.0595 | 20.291 | 117.2 | 116.3897 | 1.8591 | 0.99583
8.069 | 70.3629 | 119.5 | 118.2866 | 2.3792 | 0.99943 | 8.069 | 0.0039224 | 115.7 | 117.1247 | -2.4986 | 0.094277 | 8.0695 | 20.291 | 117.2 | 116.3882 | 1.8583 | 0.99583
8.079 | 70.3632 | 119.5 | 118.2864 | 2.3812 | 0.99943 | 8.079 | 0.0038851 | 115.7 | 117.1229 | -2.506 | 0.093987 | 8.0795 | 20.291 | 117.2 | 116.3866 | 1.8572 | 0.99584
8.089 | 70.3635 | 119.5 | 118.2863 | 2.3839 | 0.99943 | 8.089 | 0.0038418 | 115.7 | 117.1213 | -2.5131 | 0.093705 | 8.0895 | 20.291 | 117.2 | 116.385 | 1.8559 | 0.99584
8.0985 | 70.3637 | 119.5 | 118.2863 | 2.3873 | 0.99942 | 8.099 | 0.0037927 | 115.7 | 117.1198 | -2.5201 | 0.093431 | 8.0995 | 20.2911 | 117.2 | 116.3834 | 1.8543 | 0.99585
8.109 | 70.3639 | 119.5 | 118.2864 | 2.3912 | 0.99942 | 8.109 | 0.0037381 | 115.7 | 117.1185 | -2.5267 | 0.093166 | 8.1095 | 20.2911 | 117.2 | 116.3818 | 1.8524 | 0.99586
8.1185 | 70.3641 | 119.5 | 118.2867 | 2.3957 | 0.99942 | 8.119 | 0.003678 | 115.7 | 117.1173 | -2.533 | 0.092912 | 8.1195 | 20.2911 | 117.2 | 116.3802 | 1.8502 | 0.99587
8.1285 | 70.3643 | 119.5 | 118.2871 | 2.4008 | 0.99942 | 8.129 | 0.003613 | 115.7 | 117.1164 | -2.539 | 0.092668 | 8.13 | 20.2911 | 117.2 | 116.3785 | 1.8478 | 0.99588
8.1385 | 70.3645 | 119.5 | 118.2876 | 2.4064 | 0.99942 | 8.139 | 0.0035433 | 115.7 | 117.1156 | -2.5447 | 0.092436 | 8.1395 | 20.2911 | 117.2 | 116.3769 | 1.8451 | 0.99589
8.1495 | 70.3646 | 119.5 | 118.2882 | 2.4126 | 0.99941 | 8.149 | 0.0034692 | 115.7 | 117.115 | -2.5501 | 0.092216 | 8.1495 | 20.2911 | 117.2 | 116.3753 | 1.8422 | 0.9959
8.1585 | 70.3648 | 119.5 | 118.2889 | 2.4192 | 0.99941 | 8.159 | 0.0033913 | 115.7 | 117.1146 | -2.555 | 0.092009 | 8.1595 | 20.2911 | 117.2 | 116.3737 | 1.8391 | 0.99592
8.1685 | 70.3649 | 119.5 | 118.2898 | 2.4263 | 0.99941 | 8.169 | 0.0033098 | 115.7 | 117.1143 | -2.5596 | 0.091814 | 8.1695 | 20.2911 | 117.2 | 116.3722 | 1.8358 | 0.99593
8.1785 | 70.3649 | 119.5 | 118.2907 | 2.4338 | 0.9994 | 8.179 | 0.0032252 | 115.7 | 117.1142 | -2.5637 | 0.091634 | 8.1795 | 20.2912 | 117.2 | 116.3706 | 1.8322 | 0.99595
8.1885 | 70.365 | 119.5 | 118.2917 | 2.4416 | 0.9994 | 8.189 | 0.0031381 | 115.7 | 117.1143 | -2.5675 | 0.091468 | 8.1895 | 20.2912 | 117.2 | 116.3691 | 1.8284 | 0.99596
8.1985 | 70.365 | 119.5 | 118.2929 | 2.4499 | 0.99939 | 8.199 | 0.0030489 | 115.7 | 117.1145 | -2.5708 | 0.091317 | 8.1995 | 20.2912 | 117.2 | 116.3677 | 1.8245 | 0.99598
8.2085 | 70.365 | 119.5 | 118.2941 | 2.4584 | 0.99939 | 8.2095 | 0.0029581 | 115.7 | 117.1149 | -2.5737 | 0.091181 | 8.2095 | 20.2912 | 117.2 | 116.3662 | 1.8204 | 0.996
8.2185 | 70.365 | 119.5 | 118.2953 | 2.4671 | 0.99939 | 8.219 | 0.0028661 | 115.7 | 117.1153 | -2.5761 | 0.09106 | 8.2195 | 20.2912 | 117.2 | 116.3648 | 1.8161 | 0.99602
8.2285 | 70.3649 | 119.5 | 118.2967 | 2.4761 | 0.99938 | 8.229 | 0.0027736 | 115.7 | 117.1159 | -2.5781 | 0.090956 | 8.2295 | 20.2912 | 117.2 | 116.3634 | 1.8117 | 0.99604
8.2385 | 70.3648 | 119.5 | 118.298 | 2.4852 | 0.99938 | 8.239 | 0.0026809 | 115.7 | 117.1166 | -2.5796 | 0.090868 | 8.2395 | 20.2912 | 117.2 | 116.362 | 1.8072 | 0.99606
8.249 | 70.3647 | 119.5 | 118.2994 | 2.4945 | 0.99937 | 8.249 | 0.0025886 | 115.7 | 117.1173 | -2.5806 | 0.090797 | 8.2495 | 20.2912 | 117.2 | 116.3607 | 1.8026 | 0.99608
8.2585 | 70.3646 | 119.5 | 118.3009 | 2.5038 | 0.99937 | 8.259 | 0.0024972 | 115.7 | 117.1181 | -2.5811 | 0.090743 | 8.2595 | 20.2912 | 117.2 | 116.3594 | 1.7979 | 0.9961
8.2685 | 70.3644 | 119.5 | 118.3023 | 2.5131 | 0.99936 | 8.269 | 0.002407 | 115.7 | 117.1189 | -2.5812 | 0.090706 | 8.2695 | 20.2912 | 117.2 | 116.3581 | 1.7932 | 0.99612
8.2785 | 70.3643 | 119.5 | 118.3038 | 2.5224 | 0.99936 | 8.279 | 0.0023186 | 115.7 | 117.1198 | -2.5808 | 0.090687 | 8.2795 | 20.2911 | 117.2 | 116.3568 | 1.7884 | 0.99614
8.2885 | 70.364 | 119.5 | 118.3052 | 2.5317 | 0.99935 | 8.289 | 0.0022324 | 115.7 | 117.1207 | -2.5798 | 0.090687 | 8.2895 | 20.2911 | 117.2 | 116.3555 | 1.7835 | 0.99616
8.2985 | 70.3638 | 119.5 | 118.3066 | 2.5408 | 0.99935 | 8.299 | 0.0021488 | 115.7 | 117.1215 | -2.5784 | 0.090705 | 8.2995 | 20.2911 | 117.2 | 116.3543 | 1.7787 | 0.99618
8.3085 | 70.3635 | 119.5 | 118.308 | 2.5498 | 0.99934 | 8.3095 | 0.0020681 | 115.7 | 117.1224 | -2.5765 | 0.090741 | 8.3095 | 20.2911 | 117.2 | 116.3531 | 1.7739 | 0.9962
8.319 | 70.3633 | 119.5 | 118.3093 | 2.5586 | 0.99934 | 8.3195 | 0.0019906 | 115.7 | 117.1232 | -2.574 | 0.090796 | 8.3195 | 20.291 | 117.2 | 116.3519 | 1.7692 | 0.99622
8.3285 | 70.363 | 119.5 | 118.3105 | 2.5672 | 0.99934 | 8.329 | 0.0019167 | 115.7 | 117.124 | -2.5711 | 0.090871 | 8.3295 | 20.291 | 117.2 | 116.3508 | 1.7644 | 0.99624
8.3385 | 70.3626 | 119.5 | 118.3117 | 2.5755 | 0.99933 | 8.339 | 0.0018466 | 115.7 | 117.1247 | -2.5677 | 0.090964 | 8.3395 | 20.2909 | 117.2 | 116.3496 | 1.7598 | 0.99626
8.3485 | 70.3623 | 119.5 | 118.3128 | 2.5836 | 0.99933 | 8.349 | 0.0017806 | 115.7 | 117.1254 | -2.5638 | 0.091076 | 8.3495 | 20.2909 | 117.2 | 116.3485 | 1.7553 | 0.99628
8.3585 | 70.3619 | 119.5 | 118.3138 | 2.5913 | 0.99932 | 8.359 | 0.0017188 | 115.7 | 117.126 | -2.5594 | 0.091207 | 8.3595 | 20.2908 | 117.2 | 116.3475 | 1.7509 | 0.9963
8.3685 | 70.3615 | 119.5 | 118.3147 | 2.5986 | 0.99932 | 8.369 | 0.0016614 | 115.7 | 117.1266 | -2.5545 | 0.091357 | 8.3695 | 20.2907 | 117.2 | 116.3465 | 1.7466 | 0.99632
8.3785 | 70.3611 | 119.5 | 118.3155 | 2.6056 | 0.99932 | 8.379 | 0.0016084 | 115.7 | 117.1271 | -2.5492 | 0.091525 | 8.3795 | 20.2907 | 117.2 | 116.3455 | 1.7425 | 0.99633
8.3885 | 70.3607 | 119.5 | 118.3162 | 2.6122 | 0.99931 | 8.389 | 0.00156 | 115.7 | 117.1275 | -2.5435 | 0.091711 | 8.3895 | 20.2906 | 117.2 | 116.3446 | 1.7386 | 0.99635
8.3985 | 70.3602 | 119.5 | 118.3168 | 2.6184 | 0.99931 | 8.399 | 0.0015161 | 115.7 | 117.1279 | -2.5373 | 0.091915 | 8.3995 | 20.2905 | 117.2 | 116.3437 | 1.7348 | 0.99636
8.4085 | 70.3598 | 119.5 | 118.3172 | 2.6241 | 0.99931 | 8.409 | 0.0014767 | 115.7 | 117.1282 | -2.5307 | 0.092137 | 8.4095 | 20.2904 | 117.2 | 116.343 | 1.7312 | 0.99638
8.4185 | 70.3593 | 119.5 | 118.3176 | 2.6294 | 0.9993 | 8.419 | 0.0014418 | 115.7 | 117.1284 | -2.5238 | 0.092374 | 8.4195 | 20.2903 | 117.2 | 116.3422 | 1.7279 | 0.99639
8.4285 | 70.3588 | 119.5 | 118.3177 | 2.6343 | 0.9993 | 8.429 | 0.0014113 | 115.7 | 117.1286 | -2.5165 | 0.092628 | 8.4295 | 20.2902 | 117.2 | 116.3416 | 1.7247 | 0.99641
8.4385 | 70.3583 | 119.5 | 118.3178 | 2.6387 | 0.9993 | 8.439 | 0.0013851 | 115.7 | 117.1288 | -2.5089 | 0.092896 | 8.4395 | 20.2901 | 117.2 | 116.3411 | 1.7218 | 0.99642
8.4485 | 70.3578 | 119.5 | 118.3177 | 2.6427 | 0.9993 | 8.449 | 0.001363 | 115.7 | 117.1289 | -2.501 | 0.093178 | 8.4495 | 20.29 | 117.2 | 116.3406 | 1.7191 | 0.99643
8.4585 | 70.3573 | 119.5 | 118.3175 | 2.6462 | 0.99929 | 8.459 | 0.0013449 | 115.7 | 117.129 | -2.4929 | 0.093472 | 8.4595 | 20.2899 | 117.2 | 116.3402 | 1.7167 | 0.99644
8.4685 | 70.3568 | 119.5 | 118.3171 | 2.6493 | 0.99929 | 8.469 | 0.0013305 | 115.7 | 117.129 | -2.4845 | 0.093778 | 8.4695 | 20.2898 | 117.2 | 116.34 | 1.7145 | 0.99645
8.4785 | 70.3563 | 119.5 | 118.3167 | 2.6519 | 0.99929 | 8.479 | 0.0013196 | 115.7 | 117.1291 | -2.476 | 0.094093 | 8.4795 | 20.2897 | 117.2 | 116.3399 | 1.7125 | 0.99646
8.4885 | 70.3557 | 119.5 | 118.3161 | 2.6541 | 0.99929 | 8.489 | 0.0013121 | 115.7 | 117.1292 | -2.4673 | 0.094417 | 8.4895 | 20.2897 | 117.2 | 116.3398 | 1.7108 | 0.99646
8.4985 | 70.3552 | 119.5 | 118.3154 | 2.6558 | 0.99929 | 8.499 | 0.0013075 | 115.7 | 117.1293 | -2.4586 | 0.094748 | 8.4995 | 20.2896 | 117.2 | 116.3399 | 1.7094 | 0.99647
8.5085 | 70.3547 | 119.5 | 118.3146 | 2.6571 | 0.99929 | 8.509 | 0.0013057 | 115.7 | 117.1294 | -2.4498 | 0.095084 | 8.5095 | 20.2895 | 117.2 | 116.3401 | 1.7082 | 0.99647
8.5185 | 70.3542 | 119.5 | 118.3136 | 2.658 | 0.99929 | 8.519 | 0.0013065 | 115.7 | 117.1295 | -2.441 | 0.095424 | 8.5195 | 20.2895 | 117.2 | 116.3404 | 1.7072 | 0.99648
8.5285 | 70.3537 | 119.5 | 118.3126 | 2.6585 | 0.99929 | 8.529 | 0.0013095 | 115.7 | 117.1297 | -2.4323 | 0.095765 | 8.5295 | 20.2894 | 117.2 | 116.3409 | 1.7065 | 0.99648
8.5385 | 70.3531 | 119.5 | 118.3115 | 2.6586 | 0.99929 | 8.539 | 0.0013144 | 115.7 | 117.1299 | -2.4236 | 0.096107 | 8.5395 | 20.2894 | 117.2 | 116.3414 | 1.7061 | 0.99648
8.5485 | 70.3526 | 119.5 | 118.3103 | 2.6583 | 0.99929 | 8.549 | 0.0013211 | 115.7 | 117.1302 | -2.4151 | 0.096446 | 8.5495 | 20.2894 | 117.2 | 116.3421 | 1.7058 | 0.99648
8.5585 | 70.3522 | 119.5 | 118.309 | 2.6576 | 0.99929 | 8.559 | 0.0013293 | 115.7 | 117.1305 | -2.4067 | 0.096782 | 8.5595 | 20.2894 | 117.2 | 116.3428 | 1.7059 | 0.99648
8.5685 | 70.3517 | 119.5 | 118.3076 | 2.6566 | 0.99929 | 8.569 | 0.0013387 | 115.7 | 117.1309 | -2.3985 | 0.097113 | 8.5695 | 20.2894 | 117.2 | 116.3437 | 1.7061 | 0.99648
8.5785 | 70.3512 | 119.5 | 118.3062 | 2.6553 | 0.99929 | 8.5795 | 0.0013492 | 115.7 | 117.1313 | -2.3906 | 0.097436 | 8.5795 | 20.2894 | 117.2 | 116.3447 | 1.7066 | 0.99648
8.5885 | 70.3508 | 119.5 | 118.3047 | 2.6536 | 0.99929 | 8.589 | 0.0013605 | 115.7 | 117.1318 | -2.3829 | 0.097751 | 8.5895 | 20.2895 | 117.2 | 116.3457 | 1.7073 | 0.99648
8.5985 | 70.3504 | 119.5 | 118.3032 | 2.6516 | 0.99929 | 8.599 | 0.0013724 | 115.7 | 117.1323 | -2.3756 | 0.098056 | 8.5995 | 20.2896 | 117.2 | 116.3468 | 1.7082 | 0.99647
8.6085 | 70.35 | 119.5 | 118.3016 | 2.6494 | 0.99929 | 8.609 | 0.0013849 | 115.7 | 117.1329 | -2.3686 | 0.098348 | 8.6095 | 20.2897 | 117.2 | 116.348 | 1.7093 | 0.99647
8.6185 | 70.3496 | 119.5 | 118.2999 | 2.6468 | 0.99929 | 8.619 | 0.0013978 | 115.7 | 117.1336 | -2.3619 | 0.098627 | 8.6195 | 20.2899 | 117.2 | 116.3493 | 1.7106 | 0.99647
8.6285 | 70.3492 | 119.5 | 118.2983 | 2.644 | 0.99929 | 8.629 | 0.0014109 | 115.7 | 117.1343 | -2.3557 | 0.098892 | 8.6295 | 20.29 | 117.2 | 116.3506 | 1.7121 | 0.99646
8.6385 | 70.3489 | 119.5 | 118.2966 | 2.641 | 0.9993 | 8.639 | 0.0014244 | 115.7 | 117.135 | -2.3498 | 0.099141 | 8.6395 | 20.2902 | 117.2 | 116.352 | 1.7137 | 0.99645
8.6485 | 70.3486 | 119.5 | 118.2949 | 2.6377 | 0.9993 | 8.649 | 0.001438 | 115.7 | 117.1357 | -2.3444 | 0.099374 | 8.6495 | 20.2905 | 117.2 | 116.3534 | 1.7156 | 0.99644
8.6585 | 70.3483 | 119.5 | 118.2931 | 2.6342 | 0.9993 | 8.659 | 0.0014519 | 115.7 | 117.1365 | -2.3394 | 0.099589 | 8.6595 | 20.2908 | 117.2 | 116.3548 | 1.7176 | 0.99644
8.6685 | 70.3481 | 119.5 | 118.2914 | 2.6305 | 0.9993 | 8.669 | 0.0014661 | 115.7 | 117.1372 | -2.3349 | 0.099786 | 8.6695 | 20.2911 | 117.2 | 116.3562 | 1.7198 | 0.99643
8.6785 | 70.3479 | 119.5 | 118.2896 | 2.6266 | 0.9993 | 8.679 | 0.0014806 | 115.7 | 117.138 | -2.3308 | 0.099964 | 8.6795 | 20.2914 | 117.2 | 116.3576 | 1.7221 | 0.99642
8.6885 | 70.3477 | 119.5 | 118.2879 | 2.6225 | 0.99931 | 8.689 | 0.0014955 | 115.7 | 117.1387 | -2.3272 | 0.10012 | 8.6895 | 20.2918 | 117.2 | 116.359 | 1.7246 | 0.99641
8.6985 | 70.3475 | 119.5 | 118.2861 | 2.6183 | 0.99931 | 8.699 | 0.001511 | 115.7 | 117.1393 | -2.3241 | 0.10026 | 8.6995 | 20.2922 | 117.2 | 116.3604 | 1.7272 | 0.9964
8.7085 | 70.3474 | 119.5 | 118.2844 | 2.614 | 0.99931 | 8.709 | 0.0015271 | 115.7 | 117.14 | -2.3214 | 0.10038 | 8.7095 | 20.2927 | 117.2 | 116.3618 | 1.7299 | 0.99639
8.7185 | 70.3473 | 119.5 | 118.2827 | 2.6095 | 0.99931 | 8.719 | 0.001544 | 115.7 | 117.1405 | -2.3192 | 0.10049 | 8.7195 | 20.2932 | 117.2 | 116.3632 | 1.7327 | 0.99637
8.7285 | 70.3473 | 119.5 | 118.281 | 2.6049 | 0.99932 | 8.729 | 0.001562 | 115.7 | 117.141 | -2.3175 | 0.10057 | 8.7295 | 20.2937 | 117.2 | 116.3645 | 1.7356 | 0.99636
8.7385 | 70.3473 | 119.5 | 118.2794 | 2.6003 | 0.99932 | 8.739 | 0.0015812 | 115.7 | 117.1414 | -2.3162 | 0.10063 | 8.7395 | 20.2942 | 117.2 | 116.3657 | 1.7387 | 0.99635
8.7485 | 70.3473 | 119.5 | 118.2778 | 2.5955 | 0.99932 | 8.749 | 0.0016017 | 115.7 | 117.1417 | -2.3153 | 0.10068 | 8.7495 | 20.2948 | 117.2 | 116.367 | 1.7418 | 0.99634
8.7585 | 70.3473 | 119.5 | 118.2762 | 2.5908 | 0.99932 | 8.759 | 0.0016238 | 115.7 | 117.1418 | -2.3149 | 0.10071 | 8.7595 | 20.2955 | 117.2 | 116.3681 | 1.7449 | 0.99632
8.7685 | 70.3474 | 119.5 | 118.2747 | 2.586 | 0.99933 | 8.769 | 0.0016477 | 115.7 | 117.1419 | -2.3149 | 0.10072 | 8.7695 | 20.2961 | 117.2 | 116.3693 | 1.7482 | 0.99631
8.7785 | 70.3475 | 119.5 | 118.2732 | 2.5812 | 0.99933 | 8.779 | 0.0016735 | 115.7 | 117.1418 | -2.3153 | 0.10071 | 8.7795 | 20.2968 | 117.2 | 116.3703 | 1.7515 | 0.9963
8.7885 | 70.3477 | 119.5 | 118.2718 | 2.5763 | 0.99933 | 8.789 | 0.0017013 | 115.7 | 117.1416 | -2.3161 | 0.10069 | 8.7895 | 20.2975 | 117.2 | 116.3713 | 1.7548 | 0.99628
8.7985 | 70.3479 | 119.5 | 118.2705 | 2.5715 | 0.99933 | 8.799 | 0.0017315 | 115.7 | 117.1412 | -2.3172 | 0.10065 | 8.7995 | 20.2983 | 117.2 | 116.3723 | 1.7581 | 0.99627
8.8085 | 70.3481 | 119.5 | 118.2693 | 2.5668 | 0.99934 | 8.809 | 0.0017639 | 115.7 | 117.1408 | -2.3187 | 0.1006 | 8.8095 | 20.2991 | 117.2 | 116.3732 | 1.7615 | 0.99626
8.8185 | 70.3483 | 119.5 | 118.2681 | 2.5621 | 0.99934 | 8.819 | 0.0017988 | 115.7 | 117.1401 | -2.3205 | 0.10054 | 8.8195 | 20.2999 | 117.2 | 116.374 | 1.7649 | 0.99624
8.8285 | 70.3486 | 119.5 | 118.267 | 2.5574 | 0.99934 | 8.829 | 0.0018362 | 115.7 | 117.1393 | -2.3227 | 0.10046 | 8.8295 | 20.3007 | 117.2 | 116.3748 | 1.7682 | 0.99623
8.8385 | 70.3489 | 119.5 | 118.2661 | 2.5529 | 0.99934 | 8.839 | 0.001876 | 115.7 | 117.1384 | -2.3251 | 0.10038 | 8.8395 | 20.3016 | 117.2 | 116.3755 | 1.7716 | 0.99621
8.8485 | 70.3492 | 119.5 | 118.2652 | 2.5484 | 0.99934 | 8.849 | 0.0019183 | 115.7 | 117.1373 | -2.3278 | 0.10028 | 8.8495 | 20.3025 | 117.2 | 116.3762 | 1.7749 | 0.9962
8.8585 | 70.3495 | 119.5 | 118.2645 | 2.5441 | 0.99935 | 8.859 | 0.001963 | 115.7 | 117.1361 | -2.3308 | 0.10017 | 8.8595 | 20.3033 | 117.2 | 116.3768 | 1.7782 | 0.99619
8.8685 | 70.3499 | 119.5 | 118.2639 | 2.5399 | 0.99935 | 8.869 | 0.0020098 | 115.7 | 117.1348 | -2.334 | 0.10005 | 8.8695 | 20.3043 | 117.2 | 116.3774 | 1.7814 | 0.99617
8.8785 | 70.3503 | 119.5 | 118.2634 | 2.5358 | 0.99935 | 8.879 | 0.0020587 | 115.7 | 117.1333 | -2.3374 | 0.099929 | 8.8795 | 20.3052 | 117.2 | 116.3779 | 1.7846 | 0.99616
8.8885 | 70.3506 | 119.5 | 118.263 | 2.5319 | 0.99935 | 8.889 | 0.0021094 | 115.7 | 117.1318 | -2.341 | 0.099797 | 8.8895 | 20.3061 | 117.2 | 116.3784 | 1.7877 | 0.99615
8.8985 | 70.3511 | 119.5 | 118.2627 | 2.5282 | 0.99935 | 8.899 | 0.0021616 | 115.7 | 117.1301 | -2.3448 | 0.099659 | 8.8995 | 20.3071 | 117.2 | 116.3789 | 1.7907 | 0.99613
8.9085 | 70.3515 | 119.5 | 118.2626 | 2.5247 | 0.99936 | 8.909 | 0.0022149 | 115.7 | 117.1283 | -2.3488 | 0.099516 | 8.9095 | 20.308 | 117.2 | 116.3793 | 1.7936 | 0.99612
8.9185 | 70.3519 | 119.5 | 118.2627 | 2.5213 | 0.99936 | 8.919 | 0.0022689 | 115.7 | 117.1265 | -2.3529 | 0.099368 | 8.9195 | 20.309 | 117.2 | 116.3798 | 1.7965 | 0.99611
8.9285 | 70.3524 | 119.5 | 118.2628 | 2.5182 | 0.99936 | 8.929 | 0.0023232 | 115.7 | 117.1246 | -2.3571 | 0.099215 | 8.9295 | 20.3099 | 117.2 | 116.3802 | 1.7992 | 0.9961
8.9385 | 70.3528 | 119.5 | 118.2631 | 2.5152 | 0.99936 | 8.939 | 0.0023773 | 115.7 | 117.1226 | -2.3613 | 0.09906 | 8.9395 | 20.3109 | 117.2 | 116.3805 | 1.8018 | 0.99609
8.9485 | 70.3533 | 119.5 | 118.2635 | 2.5125 | 0.99936 | 8.949 | 0.0024307 | 115.7 | 117.1206 | -2.3657 | 0.098901 | 8.9495 | 20.3118 | 117.2 | 116.3809 | 1.8043 | 0.99608
8.9585 | 70.3538 | 119.5 | 118.2641 | 2.51 | 0.99936 | 8.959 | 0.0024827 | 115.7 | 117.1186 | -2.3701 | 0.098741 | 8.9595 | 20.3128 | 117.2 | 116.3813 | 1.8067 | 0.99607
8.9685 | 70.3542 | 119.5 | 118.2648 | 2.5078 | 0.99937 | 8.969 | 0.0025328 | 115.7 | 117.1166 | -2.3745 | 0.098579 | 8.9695 | 20.3137 | 117.2 | 116.3816 | 1.809 | 0.99606
8.9785 | 70.3547 | 119.5 | 118.2656 | 2.5058 | 0.99937 | 8.979 | 0.0025803 | 115.7 | 117.1146 | -2.379 | 0.098417 | 8.9795 | 20.3147 | 117.2 | 116.382 | 1.8111 | 0.99605
8.9885 | 70.3552 | 119.5 | 118.2665 | 2.504 | 0.99937 | 8.989 | 0.0026246 | 115.7 | 117.1127 | -2.3834 | 0.098254 | 8.9895 | 20.3156 | 117.2 | 116.3823 | 1.813 | 0.99604
8.9985 | 70.3557 | 119.5 | 118.2675 | 2.5025 | 0.99937 | 8.999 | 0.002665 | 115.7 | 117.1107 | -2.3878 | 0.098092 | 8.9995 | 20.3165 | 117.2 | 116.3827 | 1.8148 | 0.99603
9.0085 | 70.3561 | 119.5 | 118.2687 | 2.5013 | 0.99937 | 9.009 | 0.002701 | 115.7 | 117.1088 | -2.3921 | 0.09793 | 9.0095 | 20.3174 | 117.2 | 116.383 | 1.8164 | 0.99603
9.0185 | 70.3566 | 119.5 | 118.2699 | 2.5004 | 0.99937 | 9.019 | 0.0027318 | 115.7 | 117.107 | -2.3964 | 0.09777 | 9.0195 | 20.3183 | 117.2 | 116.3834 | 1.8179 | 0.99602
9.0285 | 70.357 | 119.5 | 118.2712 | 2.4997 | 0.99937 | 9.029 | 0.0027569 | 115.7 | 117.1052 | -2.4006 | 0.097611 | 9.0295 | 20.3191 | 117.2 | 116.3838 | 1.8192 | 0.99602
9.0385 | 70.3575 | 119.5 | 118.2725 | 2.4993 | 0.99937 | 9.039 | 0.0027757 | 115.7 | 117.1035 | -2.4047 | 0.097454 | 9.0395 | 20.3199 | 117.2 | 116.3842 | 1.8203 | 0.99601
9.0485 | 70.3579 | 119.5 | 118.274 | 2.4991 | 0.99937 | 9.049 | 0.0027877 | 115.7 | 117.1019 | -2.4087 | 0.0973 | 9.0495 | 20.3207 | 117.2 | 116.3846 | 1.8212 | 0.99601
9.0585 | 70.3583 | 119.5 | 118.2754 | 2.4993 | 0.99937 | 9.059 | 0.0027925 | 115.7 | 117.1004 | -2.4125 | 0.097149 | 9.0595 | 20.3215 | 117.2 | 116.3851 | 1.822 | 0.996
9.0685 | 70.3587 | 119.5 | 118.2769 | 2.4997 | 0.99937 | 9.069 | 0.0027895 | 115.7 | 117.0989 | -2.4162 | 0.097001 | 9.0695 | 20.3222 | 117.2 | 116.3855 | 1.8225 | 0.996
9.0785 | 70.3591 | 119.5 | 118.2784 | 2.5005 | 0.99937 | 9.079 | 0.0027786 | 115.7 | 117.0976 | -2.4197 | 0.096857 | 9.0795 | 20.3229 | 117.2 | 116.386 | 1.8228 | 0.996
9.0885 | 70.3594 | 119.5 | 118.2799 | 2.5015 | 0.99937 | 9.089 | 0.0027595 | 115.7 | 117.0963 | -2.423 | 0.096717 | 9.0895 | 20.3236 | 117.2 | 116.3865 | 1.823 | 0.996
9.0985 | 70.3598 | 119.5 | 118.2814 | 2.5028 | 0.99937 | 9.099 | 0.002732 | 115.7 | 117.0951 | -2.4262 | 0.09658 | 9.0995 | 20.3242 | 117.2 | 116.387 | 1.8229 | 0.996
9.1085 | 70.3601 | 119.5 | 118.2829 | 2.5044 | 0.99937 | 9.109 | 0.0026961 | 115.7 | 117.094 | -2.4292 | 0.096449 | 9.1095 | 20.3248 | 117.2 | 116.3875 | 1.8226 | 0.996
9.1185 | 70.3604 | 119.5 | 118.2843 | 2.5062 | 0.99937 | 9.119 | 0.0026519 | 115.7 | 117.0929 | -2.432 | 0.096321 | 9.1195 | 20.3254 | 117.2 | 116.3881 | 1.8222 | 0.99601
9.1285 | 70.3607 | 119.5 | 118.2857 | 2.5084 | 0.99937 | 9.129 | 0.0025997 | 115.7 | 117.0919 | -2.4345 | 0.096199 | 9.1295 | 20.3259 | 117.2 | 116.3886 | 1.8215 | 0.99601
9.1385 | 70.3609 | 119.5 | 118.2871 | 2.5108 | 0.99936 | 9.139 | 0.0025397 | 115.7 | 117.091 | -2.4369 | 0.096083 | 9.1395 | 20.3264 | 117.2 | 116.3892 | 1.8206 | 0.99601
9.1485 | 70.3611 | 119.5 | 118.2883 | 2.5135 | 0.99936 | 9.149 | 0.0024725 | 115.7 | 117.0901 | -2.4391 | 0.095972 | 9.1495 | 20.3268 | 117.2 | 116.3898 | 1.8195 | 0.99602
9.1585 | 70.3613 | 119.5 | 118.2895 | 2.5165 | 0.99936 | 9.159 | 0.0023986 | 115.7 | 117.0893 | -2.441 | 0.095866 | 9.1595 | 20.3272 | 117.2 | 116.3904 | 1.8182 | 0.99602
9.1685 | 70.3614 | 119.5 | 118.2905 | 2.5197 | 0.99936 | 9.169 | 0.0023188 | 115.7 | 117.0884 | -2.4427 | 0.095767 | 9.1695 | 20.3275 | 117.2 | 116.391 | 1.8166 | 0.99603
9.1785 | 70.3616 | 119.5 | 118.2915 | 2.5232 | 0.99936 | 9.179 | 0.002234 | 115.7 | 117.0876 | -2.4442 | 0.095674 | 9.1795 | 20.3278 | 117.2 | 116.3916 | 1.8149 | 0.99604
9.1885 | 70.3617 | 119.5 | 118.2924 | 2.5269 | 0.99936 | 9.189 | 0.0021452 | 115.7 | 117.0868 | -2.4455 | 0.095587 | 9.1895 | 20.3281 | 117.2 | 116.3922 | 1.813 | 0.99605
9.1985 | 70.3617 | 119.5 | 118.2931 | 2.5308 | 0.99935 | 9.199 | 0.0020535 | 115.7 | 117.0859 | -2.4466 | 0.095508 | 9.1995 | 20.3283 | 117.2 | 116.3928 | 1.8109 | 0.99606
9.2085 | 70.3617 | 119.5 | 118.2937 | 2.535 | 0.99935 | 9.209 | 0.0019603 | 115.7 | 117.085 | -2.4475 | 0.095435 | 9.2095 | 20.3284 | 117.2 | 116.3934 | 1.8087 | 0.99607
9.2185 | 70.3617 | 119.5 | 118.2942 | 2.5393 | 0.99935 | 9.219 | 0.0018669 | 115.7 | 117.0841 | -2.4482 | 0.095371 | 9.2195 | 20.3285 | 117.2 | 116.3941 | 1.8062 | 0.99608
9.2285 | 70.3617 | 119.5 | 118.2945 | 2.5439 | 0.99935 | 9.229 | 0.001775 | 115.7 | 117.0831 | -2.4487 | 0.095314 | 9.2295 | 20.3286 | 117.2 | 116.3947 | 1.8036 | 0.99609
9.2385 | 70.3616 | 119.5 | 118.2947 | 2.5486 | 0.99934 | 9.239 | 0.0016862 | 115.7 | 117.0821 | -2.4491 | 0.095265 | 9.2395 | 20.3286 | 117.2 | 116.3953 | 1.8009 | 0.9961
9.2485 | 70.3615 | 119.5 | 118.2948 | 2.5534 | 0.99934 | 9.249 | 0.0016021 | 115.7 | 117.081 | -2.4492 | 0.095225 | 9.25 | 20.3286 | 117.2 | 116.3959 | 1.798 | 0.99611
9.2585 | 70.3613 | 119.5 | 118.2947 | 2.5584 | 0.99934 | 9.259 | 0.0015248 | 115.7 | 117.0798 | -2.4492 | 0.095194 | 9.2595 | 20.3286 | 117.2 | 116.3966 | 1.7951 | 0.99612
9.2685 | 70.3611 | 119.5 | 118.2945 | 2.5634 | 0.99934 | 9.269 | 0.001456 | 115.7 | 117.0785 | -2.4491 | 0.095173 | 9.2695 | 20.3285 | 117.2 | 116.3972 | 1.792 | 0.99614
9.2785 | 70.3609 | 119.5 | 118.2942 | 2.5686 | 0.99933 | 9.279 | 0.0013979 | 115.7 | 117.0772 | -2.4488 | 0.095161 | 9.2795 | 20.3283 | 117.2 | 116.3978 | 1.7888 | 0.99615
9.2885 | 70.3607 | 119.5 | 118.2938 | 2.5738 | 0.99933 | 9.289 | 0.0013524 | 115.7 | 117.0758 | -2.4484 | 0.095159 | 9.2895 | 20.3282 | 117.2 | 116.3984 | 1.7856 | 0.99616
9.2985 | 70.3604 | 119.5 | 118.2932 | 2.579 | 0.99933 | 9.299 | 0.0013216 | 115.7 | 117.0743 | -2.4478 | 0.095167 | 9.2995 | 20.328 | 117.2 | 116.399 | 1.7824 | 0.99618
9.3085 | 70.3601 | 119.5 | 118.2925 | 2.5842 | 0.99933 | 9.309 | 0.0013076 | 115.7 | 117.0727 | -2.4472 | 0.095187 | 9.31 | 20.3278 | 117.2 | 116.3996 | 1.7791 | 0.99619
9.3185 | 70.3598 | 119.5 | 118.2918 | 2.5895 | 0.99932 | 9.319 | 0.0013125 | 115.7 | 117.071 | -2.4464 | 0.095218 | 9.3195 | 20.3275 | 117.2 | 116.4002 | 1.7758 | 0.99621
9.3285 | 70.3594 | 119.5 | 118.291 | 2.5947 | 0.99932 | 9.329 | 0.0013385 | 115.7 | 117.0692 | -2.4456 | 0.095261 | 9.3295 | 20.3272 | 117.2 | 116.4008 | 1.7725 | 0.99622
9.3385 | 70.359 | 119.5 | 118.29 | 2.5998 | 0.99932 | 9.339 | 0.0013874 | 115.7 | 117.0674 | -2.4447 | 0.095315 | 9.3395 | 20.3269 | 117.2 | 116.4014 | 1.7693 | 0.99623
9.3485 | 70.3586 | 119.5 | 118.289 | 2.6049 | 0.99932 | 9.349 | 0.0014614 | 115.7 | 117.0656 | -2.4437 | 0.095382 | 9.3495 | 20.3266 | 117.2 | 116.402 | 1.7661 | 0.99625
9.3585 | 70.3582 | 119.5 | 118.288 | 2.6099 | 0.99931 | 9.359 | 0.0015623 | 115.7 | 117.0636 | -2.4427 | 0.095461 | 9.3595 | 20.3263 | 117.2 | 116.4025 | 1.763 | 0.99626
9.3685 | 70.3577 | 119.5 | 118.2869 | 2.6147 | 0.99931 | 9.369 | 0.001692 | 115.7 | 117.0616 | -2.4417 | 0.095553 | 9.3695 | 20.3259 | 117.2 | 116.4031 | 1.7599 | 0.99627
9.3785 | 70.3573 | 119.5 | 118.2858 | 2.6194 | 0.99931 | 9.379 | 0.0018522 | 115.7 | 117.0596 | -2.4407 | 0.095658 | 9.3795 | 20.3255 | 117.2 | 116.4036 | 1.757 | 0.99628
9.3885 | 70.3568 | 119.5 | 118.2846 | 2.6239 | 0.99931 | 9.389 | 0.0020445 | 115.7 | 117.0576 | -2.4396 | 0.095776 | 9.3895 | 20.3252 | 117.2 | 116.4041 | 1.7541 | 0.9963
9.3985 | 70.3563 | 119.5 | 118.2834 | 2.6282 | 0.9993 | 9.399 | 0.0022703 | 115.7 | 117.0555 | -2.4386 | 0.095908 | 9.3995 | 20.3248 | 117.2 | 116.4046 | 1.7514 | 0.99631
9.4085 | 70.3558 | 119.5 | 118.2822 | 2.6324 | 0.9993 | 9.409 | 0.0025309 | 115.7 | 117.0535 | -2.4376 | 0.096052 | 9.4095 | 20.3244 | 117.2 | 116.4051 | 1.7488 | 0.99632
9.4185 | 70.3552 | 119.5 | 118.2811 | 2.6363 | 0.9993 | 9.419 | 0.0028275 | 115.7 | 117.0514 | -2.4366 | 0.096209 | 9.4195 | 20.324 | 117.2 | 116.4056 | 1.7464 | 0.99633
9.4285 | 70.3547 | 119.5 | 118.2799 | 2.6399 | 0.9993 | 9.429 | 0.003161 | 115.7 | 117.0494 | -2.4357 | 0.09638 | 9.4295 | 20.3236 | 117.2 | 116.406 | 1.744 | 0.99634
9.4385 | 70.3541 | 119.5 | 118.2787 | 2.6434 | 0.99929 | 9.439 | 0.0035322 | 115.7 | 117.0474 | -2.4349 | 0.096562 | 9.4395 | 20.3232 | 117.2 | 116.4064 | 1.7419 | 0.99635
9.4485 | 70.3536 | 119.5 | 118.2776 | 2.6465 | 0.99929 | 9.449 | 0.0039416 | 115.7 | 117.0454 | -2.4342 | 0.096758 | 9.4495 | 20.3228 | 117.2 | 116.4069 | 1.7398 | 0.99636
9.4585 | 70.3531 | 119.5 | 118.2765 | 2.6494 | 0.99929 | 9.459 | 0.0043895 | 115.7 | 117.0435 | -2.4335 | 0.096965 | 9.4595 | 20.3224 | 117.2 | 116.4072 | 1.7379 | 0.99636
9.4685 | 70.3525 | 119.5 | 118.2755 | 2.652 | 0.99929 | 9.469 | 0.0048761 | 115.7 | 117.0416 | -2.433 | 0.097183 | 9.4695 | 20.3221 | 117.2 | 116.4076 | 1.7362 | 0.99637
9.4785 | 70.352 | 119.5 | 118.2744 | 2.6543 | 0.99929 | 9.479 | 0.0054013 | 115.7 | 117.0398 | -2.4325 | 0.097413 | 9.4795 | 20.3217 | 117.2 | 116.4079 | 1.7345 | 0.99638
9.4885 | 70.3514 | 119.5 | 118.2735 | 2.6563 | 0.99929 | 9.489 | 0.0059648 | 115.7 | 117.038 | -2.4322 | 0.097653 | 9.4895 | 20.3213 | 117.2 | 116.4082 | 1.733 | 0.99638
9.4985 | 70.3509 | 119.5 | 118.2725 | 2.658 | 0.99929 | 9.499 | 0.006566 | 115.7 | 117.0363 | -2.4321 | 0.097903 | 9.4995 | 20.321 | 117.2 | 116.4085 | 1.7316 | 0.99639
9.5085 | 70.3503 | 119.5 | 118.2717 | 2.6595 | 0.99929 | 9.509 | 0.0072042 | 115.7 | 117.0346 | -2.4321 | 0.098162 | 9.51 | 20.3206 | 117.2 | 116.4087 | 1.7302 | 0.99639
9.5185 | 70.3498 | 119.5 | 118.2708 | 2.6606 | 0.99929 | 9.519 | 0.0078784 | 115.7 | 117.033 | -2.4322 | 0.098429 | 9.5195 | 20.3203 | 117.2 | 116.4089 | 1.729 | 0.9964
9.5285 | 70.3493 | 119.5 | 118.2701 | 2.6613 | 0.99929 | 9.529 | 0.0085875 | 115.7 | 117.0315 | -2.4325 | 0.098704 | 9.5295 | 20.32 | 117.2 | 116.4091 | 1.7278 | 0.9964
9.5385 | 70.3488 | 119.5 | 118.2693 | 2.6618 | 0.99928 | 9.539 | 0.0093299 | 115.7 | 117.0301 | -2.433 | 0.098985 | 9.5395 | 20.3196 | 117.2 | 116.4092 | 1.7266 | 0.99641
9.5485 | 70.3483 | 119.5 | 118.2687 | 2.662 | 0.99928 | 9.549 | 0.010104 | 115.7 | 117.0287 | -2.4337 | 0.099272 | 9.5495 | 20.3193 | 117.2 | 116.4093 | 1.7255 | 0.99641
9.5585 | 70.3478 | 119.5 | 118.268 | 2.6619 | 0.99928 | 9.559 | 0.010909 | 115.7 | 117.0273 | -2.4345 | 0.099564 | 9.5595 | 20.319 | 117.2 | 116.4094 | 1.7244 | 0.99642
9.5685 | 70.3474 | 119.5 | 118.2674 | 2.6614 | 0.99929 | 9.569 | 0.011741 | 115.7 | 117.0261 | -2.4355 | 0.099861 | 9.5695 | 20.3188 | 117.2 | 116.4094 | 1.7232 | 0.99642
9.5785 | 70.3469 | 119.5 | 118.2669 | 2.6607 | 0.99929 | 9.579 | 0.0126 | 115.7 | 117.0248 | -2.4367 | 0.10016 | 9.5795 | 20.3185 | 117.2 | 116.4094 | 1.7221 | 0.99643
9.5885 | 70.3465 | 119.5 | 118.2664 | 2.6596 | 0.99929 | 9.589 | 0.013482 | 115.7 | 117.0237 | -2.438 | 0.10046 | 9.5895 | 20.3182 | 117.2 | 116.4093 | 1.7209 | 0.99643
9.5985 | 70.3461 | 119.5 | 118.266 | 2.6583 | 0.99929 | 9.599 | 0.014386 | 115.7 | 117.0226 | -2.4395 | 0.10077 | 9.5995 | 20.3179 | 117.2 | 116.4091 | 1.7196 | 0.99644
9.6085 | 70.3458 | 119.5 | 118.2655 | 2.6567 | 0.99929 | 9.609 | 0.015309 | 115.7 | 117.0216 | -2.4411 | 0.10107 | 9.6095 | 20.3177 | 117.2 | 116.409 | 1.7182 | 0.99644
9.6185 | 70.3454 | 119.5 | 118.2652 | 2.6548 | 0.99929 | 9.619 | 0.016248 | 115.7 | 117.0206 | -2.4429 | 0.10138 | 9.6195 | 20.3175 | 117.2 | 116.4087 | 1.7167 | 0.99645
9.6285 | 70.3451 | 119.5 | 118.2648 | 2.6527 | 0.99929 | 9.629 | 0.017201 | 115.7 | 117.0197 | -2.4447 | 0.10169 | 9.6295 | 20.3172 | 117.2 | 116.4084 | 1.7151 | 0.99646
9.6385 | 70.3448 | 119.5 | 118.2645 | 2.6503 | 0.99929 | 9.639 | 0.018164 | 115.7 | 117.0188 | -2.4467 | 0.10199 | 9.6395 | 20.317 | 117.2 | 116.4081 | 1.7133 | 0.99646
9.6485 | 70.3445 | 119.5 | 118.2642 | 2.6476 | 0.99929 | 9.649 | 0.019136 | 115.7 | 117.018 | -2.4487 | 0.1023 | 9.6495 | 20.3168 | 117.2 | 116.4077 | 1.7114 | 0.99647
9.6585 | 70.3443 | 119.5 | 118.264 | 2.6447 | 0.99929 | 9.659 | 0.020112 | 115.7 | 117.0173 | -2.4508 | 0.10261 | 9.6595 | 20.3165 | 117.2 | 116.4072 | 1.7094 | 0.99648
9.6685 | 70.3441 | 119.5 | 118.2638 | 2.6416 | 0.9993 | 9.669 | 0.021091 | 115.7 | 117.0166 | -2.4528 | 0.10292 | 9.6695 | 20.3163 | 117.2 | 116.4067 | 1.7072 | 0.99649
9.6785 | 70.3439 | 119.5 | 118.2636 | 2.6382 | 0.9993 | 9.679 | 0.022069 | 115.7 | 117.0159 | -2.4549 | 0.10322 | 9.6795 | 20.3161 | 117.2 | 116.4062 | 1.7048 | 0.9965
9.6885 | 70.3437 | 119.5 | 118.2634 | 2.6347 | 0.9993 | 9.689 | 0.023043 | 115.7 | 117.0154 | -2.4569 | 0.10353 | 9.6895 | 20.3159 | 117.2 | 116.4055 | 1.7022 | 0.99651
9.6985 | 70.3436 | 119.5 | 118.2633 | 2.631 | 0.9993 | 9.699 | 0.02401 | 115.7 | 117.0149 | -2.4588 | 0.10384 | 9.6995 | 20.3157 | 117.2 | 116.4049 | 1.6995 | 0.99652
9.7085 | 70.3435 | 119.5 | 118.2632 | 2.6271 | 0.9993 | 9.709 | 0.024968 | 115.7 | 117.0144 | -2.4606 | 0.10415 | 9.7095 | 20.3155 | 117.2 | 116.4041 | 1.6966 | 0.99653
9.7185 | 70.3435 | 119.5 | 118.2631 | 2.623 | 0.99931 | 9.719 | 0.025914 | 115.7 | 117.014 | -2.4621 | 0.10446 | 9.7195 | 20.3152 | 117.2 | 116.4033 | 1.6935 | 0.99654
9.7285 | 70.3434 | 119.5 | 118.2631 | 2.6188 | 0.99931 | 9.729 | 0.026844 | 115.7 | 117.0137 | -2.4635 | 0.10477 | 9.7295 | 20.315 | 117.2 | 116.4025 | 1.6903 | 0.99656
9.7385 | 70.3434 | 119.5 | 118.2631 | 2.6145 | 0.99931 | 9.739 | 0.027757 | 115.7 | 117.0135 | -2.4646 | 0.10509 | 9.7395 | 20.3148 | 117.2 | 116.4016 | 1.6869 | 0.99657
9.7485 | 70.3435 | 119.5 | 118.2631 | 2.6101 | 0.99931 | 9.7495 | 0.028649 | 115.7 | 117.0134 | -2.4654 | 0.10541 | 9.7495 | 20.3146 | 117.2 | 116.4006 | 1.6833 | 0.99658
9.7585 | 70.3435 | 119.5 | 118.2631 | 2.6056 | 0.99931 | 9.759 | 0.029518 | 115.7 | 117.0133 | -2.4659 | 0.10574 | 9.7595 | 20.3144 | 117.2 | 116.3996 | 1.6797 | 0.9966
9.7685 | 70.3436 | 119.5 | 118.2632 | 2.601 | 0.99932 | 9.769 | 0.030361 | 115.7 | 117.0133 | -2.4659 | 0.10607 | 9.7695 | 20.3142 | 117.2 | 116.3986 | 1.6759 | 0.99661
9.7785 | 70.3437 | 119.5 | 118.2633 | 2.5963 | 0.99932 | 9.7795 | 0.031177 | 115.7 | 117.0134 | -2.4655 | 0.10642 | 9.7795 | 20.314 | 117.2 | 116.3975 | 1.672 | 0.99663
9.7885 | 70.3439 | 119.5 | 118.2635 | 2.5916 | 0.99932 | 9.789 | 0.031963 | 115.7 | 117.0136 | -2.4646 | 0.10677 | 9.7895 | 20.3137 | 117.2 | 116.3964 | 1.668 | 0.99665
9.7985 | 70.3441 | 119.5 | 118.2636 | 2.5869 | 0.99932 | 9.799 | 0.032716 | 115.7 | 117.0139 | -2.4632 | 0.10713 | 9.7995 | 20.3135 | 117.2 | 116.3952 | 1.664 | 0.99666
9.8085 | 70.3443 | 119.5 | 118.2639 | 2.5822 | 0.99933 | 9.809 | 0.033436 | 115.7 | 117.0142 | -2.4611 | 0.10751 | 9.8095 | 20.3133 | 117.2 | 116.394 | 1.6599 | 0.99668
9.8185 | 70.3445 | 119.5 | 118.2641 | 2.5775 | 0.99933 | 9.819 | 0.034121 | 115.7 | 117.0147 | -2.4585 | 0.10789 | 9.8195 | 20.313 | 117.2 | 116.3928 | 1.6559 | 0.99669
9.8285 | 70.3448 | 119.5 | 118.2644 | 2.5729 | 0.99933 | 9.829 | 0.034768 | 115.7 | 117.0153 | -2.4552 | 0.10829 | 9.8295 | 20.3128 | 117.2 | 116.3915 | 1.6518 | 0.99671
9.8385 | 70.3451 | 119.5 | 118.2646 | 2.5683 | 0.99933 | 9.839 | 0.035377 | 115.7 | 117.016 | -2.4513 | 0.10871 | 9.8395 | 20.3126 | 117.2 | 116.3902 | 1.6477 | 0.99673
9.8485 | 70.3454 | 119.5 | 118.265 | 2.5638 | 0.99934 | 9.849 | 0.035946 | 115.7 | 117.0168 | -2.4466 | 0.10914 | 9.8495 | 20.3123 | 117.2 | 116.3889 | 1.6437 | 0.99674
9.8585 | 70.3457 | 119.5 | 118.2653 | 2.5593 | 0.99934 | 9.859 | 0.036474 | 115.7 | 117.0177 | -2.4412 | 0.10959 | 9.8595 | 20.3121 | 117.2 | 116.3876 | 1.6397 | 0.99676
9.8685 | 70.3461 | 119.5 | 118.2657 | 2.555 | 0.99934 | 9.869 | 0.036961 | 115.7 | 117.0187 | -2.4351 | 0.11006 | 9.8695 | 20.3119 | 117.2 | 116.3863 | 1.6359 | 0.99677
9.8785 | 70.3464 | 119.5 | 118.266 | 2.5508 | 0.99934 | 9.879 | 0.037406 | 115.7 | 117.0198 | -2.4282 | 0.11055 | 9.8795 | 20.3116 | 117.2 | 116.3849 | 1.6321 | 0.99679
9.8885 | 70.3468 | 119.5 | 118.2664 | 2.5467 | 0.99935 | 9.889 | 0.037809 | 115.7 | 117.021 | -2.4206 | 0.11106 | 9.8895 | 20.3114 | 117.2 | 116.3836 | 1.6285 | 0.9968
9.8985 | 70.3472 | 119.5 | 118.2668 | 2.5428 | 0.99935 | 9.899 | 0.038169 | 115.7 | 117.0223 | -2.4122 | 0.11159 | 9.8995 | 20.3111 | 117.2 | 116.3822 | 1.625 | 0.99681
9.9085 | 70.3477 | 119.5 | 118.2672 | 2.5391 | 0.99935 | 9.909 | 0.038487 | 115.7 | 117.0238 | -2.4031 | 0.11213 | 9.9095 | 20.3109 | 117.2 | 116.3809 | 1.6217 | 0.99683
9.9185 | 70.3481 | 119.5 | 118.2676 | 2.5355 | 0.99935 | 9.919 | 0.038763 | 115.7 | 117.0254 | -2.3932 | 0.1127 | 9.9195 | 20.3106 | 117.2 | 116.3795 | 1.6186 | 0.99684
9.9285 | 70.3486 | 119.5 | 118.268 | 2.5321 | 0.99935 | 9.929 | 0.038997 | 115.7 | 117.0271 | -2.3826 | 0.11329 | 9.9295 | 20.3104 | 117.2 | 116.3782 | 1.6157 | 0.99685
9.9385 | 70.349 | 119.5 | 118.2684 | 2.529 | 0.99935 | 9.939 | 0.03919 | 115.7 | 117.0289 | -2.3714 | 0.1139 | 9.9395 | 20.3102 | 117.2 | 116.3769 | 1.613 | 0.99686
9.9485 | 70.3495 | 119.5 | 118.2687 | 2.526 | 0.99936 | 9.949 | 0.039342 | 115.7 | 117.0308 | -2.3595 | 0.11454 | 9.9495 | 20.3099 | 117.2 | 116.3756 | 1.6105 | 0.99687
9.9585 | 70.35 | 119.5 | 118.269 | 2.5233 | 0.99936 | 9.959 | 0.039456 | 115.7 | 117.0328 | -2.347 | 0.11519 | 9.9595 | 20.3097 | 117.2 | 116.3743 | 1.6083 | 0.99688
9.9685 | 70.3505 | 119.5 | 118.2693 | 2.5208 | 0.99936 | 9.969 | 0.039532 | 115.7 | 117.0349 | -2.3339 | 0.11585 | 9.9695 | 20.3094 | 117.2 | 116.3731 | 1.6063 | 0.99689
9.9785 | 70.3509 | 119.5 | 118.2696 | 2.5186 | 0.99936 | 9.9795 | 0.039571 | 115.7 | 117.0372 | -2.3203 | 0.11654 | 9.9795 | 20.3092 | 117.2 | 116.3718 | 1.6047 | 0.99689
9.9885 | 70.3514 | 119.5 | 118.2698 | 2.5166 | 0.99936 | 9.989 | 0.039576 | 115.7 | 117.0395 | -2.3063 | 0.11724 | 9.9895 | 20.309 | 117.2 | 116.3707 | 1.6033 | 0.9969
9.9985 | 70.3519 | 119.5 | 118.2699 | 2.5148 | 0.99936 | 9.999 | 0.039547 | 115.7 | 117.042 | -2.2918 | 0.11796 | 9.9995 | 20.3087 | 117.2 | 116.3695 | 1.6021 | 0.9969
10.0085 | 70.3524 | 119.5 | 118.27 | 2.5133 | 0.99936 | 10.009 | 0.039487 | 115.7 | 117.0445 | -2.2771 | 0.11869 | 10.0095 | 20.3085 | 117.2 | 116.3684 | 1.6013 | 0.99691
10.0185 | 70.3529 | 119.5 | 118.27 | 2.5121 | 0.99936 | 10.019 | 0.039398 | 115.7 | 117.0471 | -2.262 | 0.11943 | 10.0195 | 20.3083 | 117.2 | 116.3674 | 1.6008 | 0.99691
10.0285 | 70.3533 | 119.5 | 118.2699 | 2.5112 | 0.99936 | 10.029 | 0.039281 | 115.7 | 117.0498 | -2.2468 | 0.12017 | 10.0295 | 20.3081 | 117.2 | 116.3663 | 1.6005 | 0.99691
10.0385 | 70.3538 | 119.5 | 118.2698 | 2.5105 | 0.99936 | 10.039 | 0.039138 | 115.7 | 117.0526 | -2.2314 | 0.12093 | 10.0395 | 20.3078 | 117.2 | 116.3654 | 1.6006 | 0.99691
10.0485 | 70.3542 | 119.5 | 118.2696 | 2.5101 | 0.99936 | 10.049 | 0.038973 | 115.7 | 117.0554 | -2.216 | 0.12168 | 10.0495 | 20.3076 | 117.2 | 116.3645 | 1.601 | 0.99691
10.0585 | 70.3547 | 119.5 | 118.2693 | 2.51 | 0.99936 | 10.059 | 0.038787 | 115.7 | 117.0583 | -2.2005 | 0.12244 | 10.0595 | 20.3074 | 117.2 | 116.3636 | 1.6016 | 0.9969
10.0685 | 70.3551 | 119.5 | 118.269 | 2.5102 | 0.99936 | 10.069 | 0.038581 | 115.7 | 117.0613 | -2.1852 | 0.1232 | 10.0695 | 20.3072 | 117.2 | 116.3628 | 1.6026 | 0.9969
10.0785 | 70.3555 | 119.5 | 118.2685 | 2.5106 | 0.99936 | 10.079 | 0.038359 | 115.7 | 117.0643 | -2.17 | 0.12395 | 10.0795 | 20.307 | 117.2 | 116.3621 | 1.6039 | 0.9969
10.0885 | 70.3559 | 119.5 | 118.268 | 2.5114 | 0.99936 | 10.089 | 0.038123 | 115.7 | 117.0673 | -2.155 | 0.12469 | 10.0895 | 20.3068 | 117.2 | 116.3614 | 1.6054 | 0.99689
10.0985 | 70.3562 | 119.5 | 118.2674 | 2.5124 | 0.99936 | 10.099 | 0.037874 | 115.7 | 117.0703 | -2.1403 | 0.12542 | 10.0995 | 20.3066 | 117.2 | 116.3608 | 1.6072 | 0.99688
10.1085 | 70.3566 | 119.5 | 118.2668 | 2.5137 | 0.99936 | 10.109 | 0.037614 | 115.7 | 117.0734 | -2.1259 | 0.12613 | 10.1095 | 20.3065 | 117.2 | 116.3603 | 1.6093 | 0.99687
10.1185 | 70.3569 | 119.5 | 118.266 | 2.5152 | 0.99936 | 10.119 | 0.037346 | 115.7 | 117.0764 | -2.112 | 0.12683 | 10.1195 | 20.3063 | 117.2 | 116.3598 | 1.6117 | 0.99687
10.1285 | 70.3572 | 119.5 | 118.2652 | 2.517 | 0.99936 | 10.129 | 0.037072 | 115.7 | 117.0795 | -2.0984 | 0.12751 | 10.1295 | 20.3061 | 117.2 | 116.3594 | 1.6143 | 0.99685
10.1385 | 70.3574 | 119.5 | 118.2643 | 2.5191 | 0.99936 | 10.139 | 0.036792 | 115.7 | 117.0825 | -2.0854 | 0.12816 | 10.1395 | 20.3059 | 117.2 | 116.3591 | 1.6172 | 0.99684
10.1485 | 70.3577 | 119.5 | 118.2634 | 2.5214 | 0.99936 | 10.149 | 0.03651 | 115.7 | 117.0855 | -2.0729 | 0.12878 | 10.1495 | 20.3058 | 117.2 | 116.3589 | 1.6202 | 0.99683
10.1585 | 70.3579 | 119.5 | 118.2625 | 2.524 | 0.99936 | 10.159 | 0.036225 | 115.7 | 117.0885 | -2.061 | 0.12938 | 10.1595 | 20.3056 | 117.2 | 116.3587 | 1.6235 | 0.99682
10.1685 | 70.3581 | 119.5 | 118.2615 | 2.5269 | 0.99936 | 10.169 | 0.03594 | 115.7 | 117.0914 | -2.0497 | 0.12995 | 10.1695 | 20.3055 | 117.2 | 116.3586 | 1.6269 | 0.99681
10.1785 | 70.3582 | 119.5 | 118.2605 | 2.5299 | 0.99935 | 10.179 | 0.035656 | 115.7 | 117.0942 | -2.0391 | 0.13048 | 10.1795 | 20.3053 | 117.2 | 116.3586 | 1.6306 | 0.99679
10.1885 | 70.3584 | 119.5 | 118.2596 | 2.5332 | 0.99935 | 10.189 | 0.035374 | 115.7 | 117.0971 | -2.0292 | 0.13097 | 10.1895 | 20.3052 | 117.2 | 116.3587 | 1.6343 | 0.99678
10.1985 | 70.3585 | 119.5 | 118.2586 | 2.5367 | 0.99935 | 10.199 | 0.035095 | 115.7 | 117.0998 | -2.0199 | 0.13142 | 10.1995 | 20.3051 | 117.2 | 116.3588 | 1.6382 | 0.99676
10.2085 | 70.3585 | 119.5 | 118.2576 | 2.5404 | 0.99935 | 10.209 | 0.034819 | 115.7 | 117.1025 | -2.0114 | 0.13184 | 10.2095 | 20.3049 | 117.2 | 116.359 | 1.6423 | 0.99675
10.2185 | 70.3586 | 119.5 | 118.2567 | 2.5443 | 0.99935 | 10.219 | 0.034548 | 115.7 | 117.1051 | -2.0036 | 0.13221 | 10.2195 | 20.3048 | 117.2 | 116.3593 | 1.6463 | 0.99673
10.2285 | 70.3586 | 119.5 | 118.2559 | 2.5483 | 0.99934 | 10.229 | 0.034282 | 115.7 | 117.1076 | -1.9966 | 0.13253 | 10.2295 | 20.3047 | 117.2 | 116.3596 | 1.6505 | 0.99671
10.2385 | 70.3585 | 119.5 | 118.2551 | 2.5525 | 0.99934 | 10.239 | 0.034021 | 115.7 | 117.1101 | -1.9903 | 0.13282 | 10.2395 | 20.3046 | 117.2 | 116.3601 | 1.6547 | 0.9967
10.2485 | 70.3585 | 119.5 | 118.2544 | 2.5569 | 0.99934 | 10.249 | 0.033766 | 115.7 | 117.1125 | -1.9848 | 0.13305 | 10.2495 | 20.3045 | 117.2 | 116.3606 | 1.6589 | 0.99668
10.2585 | 70.3584 | 119.5 | 118.2538 | 2.5613 | 0.99934 | 10.259 | 0.033517 | 115.7 | 117.1147 | -1.9801 | 0.13324 | 10.2595 | 20.3043 | 117.2 | 116.3611 | 1.6631 | 0.99666
10.2685 | 70.3583 | 119.5 | 118.2533 | 2.5659 | 0.99934 | 10.269 | 0.033273 | 115.7 | 117.1169 | -1.9761 | 0.13339 | 10.2695 | 20.3042 | 117.2 | 116.3617 | 1.6672 | 0.99665
10.2785 | 70.3582 | 119.5 | 118.2529 | 2.5706 | 0.99933 | 10.279 | 0.033036 | 115.7 | 117.119 | -1.973 | 0.13348 | 10.2795 | 20.3041 | 117.2 | 116.3624 | 1.6713 | 0.99663
10.2885 | 70.358 | 119.5 | 118.2526 | 2.5753 | 0.99933 | 10.289 | 0.032804 | 115.7 | 117.121 | -1.9705 | 0.13353 | 10.2895 | 20.304 | 117.2 | 116.3631 | 1.6753 | 0.99661
10.2985 | 70.3578 | 119.5 | 118.2525 | 2.5801 | 0.99933 | 10.299 | 0.032578 | 115.7 | 117.1229 | -1.9689 | 0.13353 | 10.2995 | 20.3039 | 117.2 | 116.3639 | 1.6793 | 0.9966
10.3085 | 70.3576 | 119.5 | 118.2525 | 2.585 | 0.99933 | 10.309 | 0.032357 | 115.7 | 117.1247 | -1.968 | 0.13348 | 10.3095 | 20.3038 | 117.2 | 116.3647 | 1.6831 | 0.99658
10.3185 | 70.3574 | 119.5 | 118.2527 | 2.5898 | 0.99932 | 10.319 | 0.032141 | 115.7 | 117.1264 | -1.9678 | 0.13338 | 10.3195 | 20.3037 | 117.2 | 116.3656 | 1.6867 | 0.99657
10.3285 | 70.3571 | 119.5 | 118.2531 | 2.5946 | 0.99932 | 10.329 | 0.03193 | 115.7 | 117.128 | -1.9684 | 0.13324 | 10.33 | 20.3036 | 117.2 | 116.3665 | 1.6902 | 0.99655
10.3385 | 70.3569 | 119.5 | 118.2535 | 2.5995 | 0.99932 | 10.339 | 0.031724 | 115.7 | 117.1295 | -1.9697 | 0.13305 | 10.3395 | 20.3035 | 117.2 | 116.3674 | 1.6936 | 0.99654
10.3485 | 70.3566 | 119.5 | 118.2542 | 2.6042 | 0.99932 | 10.349 | 0.031521 | 115.7 | 117.1308 | -1.9718 | 0.13281 | 10.3495 | 20.3034 | 117.2 | 116.3683 | 1.6967 | 0.99653
10.3585 | 70.3563 | 119.5 | 118.255 | 2.609 | 0.99931 | 10.359 | 0.031323 | 115.7 | 117.1321 | -1.9745 | 0.13253 | 10.3595 | 20.3033 | 117.2 | 116.3693 | 1.6997 | 0.99651
10.3685 | 70.3559 | 119.5 | 118.2559 | 2.6136 | 0.99931 | 10.369 | 0.031127 | 115.7 | 117.1332 | -1.978 | 0.13221 | 10.3695 | 20.3032 | 117.2 | 116.3703 | 1.7025 | 0.9965
10.3785 | 70.3556 | 119.5 | 118.257 | 2.6182 | 0.99931 | 10.379 | 0.030935 | 115.7 | 117.1341 | -1.9821 | 0.13184 | 10.3795 | 20.3031 | 117.2 | 116.3713 | 1.705 | 0.99649
10.3885 | 70.3552 | 119.5 | 118.2582 | 2.6226 | 0.99931 | 10.389 | 0.030745 | 115.7 | 117.1349 | -1.9869 | 0.13144 | 10.3895 | 20.3031 | 117.2 | 116.3723 | 1.7073 | 0.99648
10.3985 | 70.3549 | 119.5 | 118.2596 | 2.6269 | 0.9993 | 10.399 | 0.030557 | 115.7 | 117.1356 | -1.9924 | 0.13099 | 10.3995 | 20.3029 | 117.2 | 116.3733 | 1.7094 | 0.99647
10.4085 | 70.3545 | 119.5 | 118.261 | 2.6311 | 0.9993 | 10.409 | 0.030371 | 115.7 | 117.1361 | -1.9985 | 0.13051 | 10.4095 | 20.3028 | 117.2 | 116.3743 | 1.7113 | 0.99647
10.4185 | 70.3541 | 119.5 | 118.2625 | 2.6352 | 0.9993 | 10.419 | 0.030187 | 115.7 | 117.1365 | -2.0052 | 0.12999 | 10.4195 | 20.3027 | 117.2 | 116.3753 | 1.713 | 0.99646
10.4285 | 70.3537 | 119.5 | 118.2642 | 2.639 | 0.9993 | 10.429 | 0.030003 | 115.7 | 117.1367 | -2.0125 | 0.12943 | 10.4295 | 20.3026 | 117.2 | 116.3763 | 1.7145 | 0.99645
10.4385 | 70.3533 | 119.5 | 118.2658 | 2.6427 | 0.9993 | 10.439 | 0.029821 | 115.7 | 117.1367 | -2.0204 | 0.12885 | 10.4395 | 20.3025 | 117.2 | 116.3772 | 1.7157 | 0.99645
10.4485 | 70.3529 | 119.5 | 118.2676 | 2.6462 | 0.99929 | 10.449 | 0.02964 | 115.7 | 117.1366 | -2.0288 | 0.12824 | 10.4495 | 20.3024 | 117.2 | 116.3782 | 1.7168 | 0.99644
10.4585 | 70.3524 | 119.5 | 118.2693 | 2.6495 | 0.99929 | 10.459 | 0.02946 | 115.7 | 117.1363 | -2.0378 | 0.1276 | 10.4595 | 20.3023 | 117.2 | 116.3791 | 1.7176 | 0.99644
10.4685 | 70.352 | 119.5 | 118.2711 | 2.6525 | 0.99929 | 10.469 | 0.029279 | 115.7 | 117.1359 | -2.0472 | 0.12693 | 10.4695 | 20.3022 | 117.2 | 116.3799 | 1.7183 | 0.99644
10.4785 | 70.3516 | 119.5 | 118.2728 | 2.6554 | 0.99929 | 10.479 | 0.029099 | 115.7 | 117.1353 | -2.0571 | 0.12624 | 10.4795 | 20.3021 | 117.2 | 116.3808 | 1.7187 | 0.99644
10.4885 | 70.3512 | 119.5 | 118.2745 | 2.658 | 0.99929 | 10.489 | 0.02892 | 115.7 | 117.1345 | -2.0674 | 0.12554 | 10.4895 | 20.302 | 117.2 | 116.3816 | 1.719 | 0.99643
10.4985 | 70.3507 | 119.5 | 118.2762 | 2.6603 | 0.99929 | 10.499 | 0.02874 | 115.7 | 117.1335 | -2.0781 | 0.12482 | 10.4995 | 20.3019 | 117.2 | 116.3824 | 1.7192 | 0.99643
10.5085 | 70.3503 | 119.5 | 118.2777 | 2.6624 | 0.99928 | 10.509 | 0.02856 | 115.7 | 117.1324 | -2.0891 | 0.12409 | 10.5095 | 20.3018 | 117.2 | 116.3831 | 1.7192 | 0.99643
10.5185 | 70.3499 | 119.5 | 118.2792 | 2.6642 | 0.99928 | 10.519 | 0.028381 | 115.7 | 117.1311 | -2.1005 | 0.12334 | 10.5195 | 20.3016 | 117.2 | 116.3838 | 1.7191 | 0.99643
10.5285 | 70.3495 | 119.5 | 118.2806 | 2.6658 | 0.99928 | 10.529 | 0.028201 | 115.7 | 117.1297 | -2.112 | 0.1226 | 10.5295 | 20.3015 | 117.2 | 116.3845 | 1.7189 | 0.99643
10.5385 | 70.3491 | 119.5 | 118.2818 | 2.667 | 0.99928 | 10.539 | 0.028021 | 115.7 | 117.1282 | -2.1238 | 0.12184 | 10.5395 | 20.3014 | 117.2 | 116.3851 | 1.7186 | 0.99644
10.5485 | 70.3487 | 119.5 | 118.2829 | 2.668 | 0.99928 | 10.549 | 0.027841 | 115.7 | 117.1265 | -2.1357 | 0.12109 | 10.5495 | 20.3013 | 117.2 | 116.3856 | 1.7182 | 0.99644
10.5585 | 70.3483 | 119.5 | 118.2838 | 2.6687 | 0.99928 | 10.559 | 0.02766 | 115.7 | 117.1247 | -2.1477 | 0.12034 | 10.5595 | 20.3012 | 117.2 | 116.3862 | 1.7177 | 0.99644
10.5685 | 70.3479 | 119.5 | 118.2845 | 2.6691 | 0.99928 | 10.569 | 0.02748 | 115.7 | 117.1228 | -2.1598 | 0.1196 | 10.5695 | 20.3011 | 117.2 | 116.3866 | 1.7172 | 0.99644
10.5785 | 70.3475 | 119.5 | 118.2851 | 2.6692 | 0.99928 | 10.579 | 0.027299 | 115.7 | 117.1208 | -2.1718 | 0.11886 | 10.5795 | 20.301 | 117.2 | 116.3871 | 1.7167 | 0.99644
10.5885 | 70.3472 | 119.5 | 118.2855 | 2.669 | 0.99928 | 10.589 | 0.027118 | 115.7 | 117.1187 | -2.1838 | 0.11814 | 10.59 | 20.3009 | 117.2 | 116.3875 | 1.7161 | 0.99645
10.5985 | 70.3468 | 119.5 | 118.2857 | 2.6684 | 0.99928 | 10.599 | 0.026937 | 115.7 | 117.1165 | -2.1957 | 0.11743 | 10.5995 | 20.3007 | 117.2 | 116.3878 | 1.7155 | 0.99645
10.6085 | 70.3465 | 119.5 | 118.2857 | 2.6676 | 0.99928 | 10.609 | 0.026755 | 115.7 | 117.1143 | -2.2074 | 0.11673 | 10.6095 | 20.3006 | 117.2 | 116.3881 | 1.7149 | 0.99645
10.6185 | 70.3462 | 119.5 | 118.2855 | 2.6664 | 0.99928 | 10.619 | 0.026574 | 115.7 | 117.1121 | -2.2189 | 0.11605 | 10.6195 | 20.3005 | 117.2 | 116.3884 | 1.7143 | 0.99645
10.6285 | 70.3459 | 119.5 | 118.2851 | 2.6649 | 0.99928 | 10.629 | 0.026392 | 115.7 | 117.1098 | -2.2302 | 0.1154 | 10.6295 | 20.3004 | 117.2 | 116.3886 | 1.7137 | 0.99646
10.6385 | 70.3456 | 119.5 | 118.2845 | 2.6631 | 0.99928 | 10.639 | 0.026209 | 115.7 | 117.1076 | -2.2411 | 0.11476 | 10.6395 | 20.3003 | 117.2 | 116.3888 | 1.7131 | 0.99646
10.6485 | 70.3454 | 119.5 | 118.2837 | 2.661 | 0.99929 | 10.649 | 0.026026 | 115.7 | 117.1053 | -2.2517 | 0.11415 | 10.6495 | 20.3002 | 117.2 | 116.389 | 1.7126 | 0.99646
10.6585 | 70.3451 | 119.5 | 118.2828 | 2.6586 | 0.99929 | 10.659 | 0.025843 | 115.7 | 117.1031 | -2.2619 | 0.11356 | 10.6595 | 20.3001 | 117.2 | 116.3891 | 1.7121 | 0.99646
10.6685 | 70.3449 | 119.5 | 118.2818 | 2.6559 | 0.99929 | 10.669 | 0.025659 | 115.7 | 117.1009 | -2.2717 | 0.113 | 10.6695 | 20.3 | 117.2 | 116.3892 | 1.7116 | 0.99646
10.6785 | 70.3447 | 119.5 | 118.2805 | 2.6529 | 0.99929 | 10.679 | 0.025475 | 115.7 | 117.0987 | -2.281 | 0.11247 | 10.6795 | 20.2999 | 117.2 | 116.3893 | 1.7112 | 0.99647
10.6885 | 70.3445 | 119.5 | 118.2792 | 2.6496 | 0.99929 | 10.689 | 0.02529 | 115.7 | 117.0966 | -2.2898 | 0.11196 | 10.6895 | 20.2999 | 117.2 | 116.3894 | 1.7109 | 0.99647
10.6985 | 70.3444 | 119.5 | 118.2777 | 2.646 | 0.99929 | 10.699 | 0.025104 | 115.7 | 117.0946 | -2.2981 | 0.11148 | 10.6995 | 20.2998 | 117.2 | 116.3894 | 1.7106 | 0.99647
10.7085 | 70.3443 | 119.5 | 118.2762 | 2.6421 | 0.9993 | 10.709 | 0.024917 | 115.7 | 117.0927 | -2.3059 | 0.11103 | 10.7095 | 20.2997 | 117.2 | 116.3895 | 1.7104 | 0.99647
10.7185 | 70.3442 | 119.5 | 118.2746 | 2.638 | 0.9993 | 10.719 | 0.024729 | 115.7 | 117.0909 | -2.3131 | 0.11061 | 10.7195 | 20.2996 | 117.2 | 116.3895 | 1.7103 | 0.99647
10.7285 | 70.3441 | 119.5 | 118.2729 | 2.6337 | 0.9993 | 10.729 | 0.024541 | 115.7 | 117.0892 | -2.3197 | 0.11021 | 10.7295 | 20.2995 | 117.2 | 116.3896 | 1.7102 | 0.99647
10.7385 | 70.3441 | 119.5 | 118.2712 | 2.6291 | 0.9993 | 10.739 | 0.024351 | 115.7 | 117.0876 | -2.3258 | 0.10985 | 10.7395 | 20.2994 | 117.2 | 116.3896 | 1.7102 | 0.99647
10.7485 | 70.3441 | 119.5 | 118.2695 | 2.6244 | 0.9993 | 10.749 | 0.02416 | 115.7 | 117.0861 | -2.3313 | 0.10951 | 10.7495 | 20.2994 | 117.2 | 116.3897 | 1.7102 | 0.99647
10.7585 | 70.3441 | 119.5 | 118.2678 | 2.6194 | 0.99931 | 10.759 | 0.023967 | 115.7 | 117.0848 | -2.3362 | 0.10921 | 10.7595 | 20.2993 | 117.2 | 116.3897 | 1.7103 | 0.99647
10.7685 | 70.3441 | 119.5 | 118.2661 | 2.6143 | 0.99931 | 10.769 | 0.023773 | 115.7 | 117.0836 | -2.3405 | 0.10893 | 10.7695 | 20.2992 | 117.2 | 116.3898 | 1.7105 | 0.99647
10.7785 | 70.3442 | 119.5 | 118.2644 | 2.6091 | 0.99931 | 10.779 | 0.023578 | 115.7 | 117.0825 | -2.3442 | 0.10867 | 10.7795 | 20.2991 | 117.2 | 116.3898 | 1.7108 | 0.99647
10.7885 | 70.3443 | 119.5 | 118.2628 | 2.6037 | 0.99932 | 10.789 | 0.023381 | 115.7 | 117.0815 | -2.3474 | 0.10845 | 10.79 | 20.299 | 117.2 | 116.3899 | 1.7111 | 0.99647
10.7985 | 70.3445 | 119.5 | 118.2613 | 2.5982 | 0.99932 | 10.799 | 0.023182 | 115.7 | 117.0807 | -2.3499 | 0.10825 | 10.7995 | 20.299 | 117.2 | 116.39 | 1.7115 | 0.99646
10.8085 | 70.3446 | 119.5 | 118.2599 | 2.5927 | 0.99932 | 10.809 | 0.022981 | 115.7 | 117.08 | -2.352 | 0.10807 | 10.8095 | 20.2989 | 117.2 | 116.3902 | 1.7119 | 0.99646
10.8185 | 70.3448 | 119.5 | 118.2586 | 2.5871 | 0.99932 | 10.819 | 0.022778 | 115.7 | 117.0795 | -2.3535 | 0.10792 | 10.8195 | 20.2988 | 117.2 | 116.3903 | 1.7124 | 0.99646
10.8285 | 70.345 | 119.5 | 118.2573 | 2.5815 | 0.99933 | 10.829 | 0.022573 | 115.7 | 117.0791 | -2.3545 | 0.10778 | 10.8295 | 20.2987 | 117.2 | 116.3905 | 1.713 | 0.99646
10.8385 | 70.3452 | 119.5 | 118.2562 | 2.576 | 0.99933 | 10.839 | 0.022366 | 115.7 | 117.0787 | -2.355 | 0.10768 | 10.8395 | 20.2987 | 117.2 | 116.3906 | 1.7136 | 0.99646
10.8485 | 70.3455 | 119.5 | 118.2552 | 2.5704 | 0.99933 | 10.849 | 0.022157 | 115.7 | 117.0785 | -2.355 | 0.10759 | 10.8495 | 20.2986 | 117.2 | 116.3908 | 1.7142 | 0.99645
10.8585 | 70.3458 | 119.5 | 118.2544 | 2.5649 | 0.99934 | 10.859 | 0.021946 | 115.7 | 117.0784 | -2.3545 | 0.10752 | 10.8595 | 20.2985 | 117.2 | 116.3911 | 1.7149 | 0.99645
10.8685 | 70.3461 | 119.5 | 118.2536 | 2.5595 | 0.99934 | 10.869 | 0.021732 | 115.7 | 117.0784 | -2.3536 | 0.10747 | 10.8695 | 20.2984 | 117.2 | 116.3913 | 1.7156 | 0.99645
10.8785 | 70.3464 | 119.5 | 118.2531 | 2.5542 | 0.99934 | 10.879 | 0.021516 | 115.7 | 117.0785 | -2.3524 | 0.10744 | 10.8795 | 20.2984 | 117.2 | 116.3915 | 1.7164 | 0.99644
10.8885 | 70.3467 | 119.5 | 118.2526 | 2.549 | 0.99934 | 10.889 | 0.021299 | 115.7 | 117.0787 | -2.3507 | 0.10743 | 10.8895 | 20.2983 | 117.2 | 116.3918 | 1.7171 | 0.99644
10.8985 | 70.3471 | 119.5 | 118.2522 | 2.5439 | 0.99935 | 10.899 | 0.021079 | 115.7 | 117.0789 | -2.3486 | 0.10743 | 10.8995 | 20.2982 | 117.2 | 116.3921 | 1.7179 | 0.99644
10.9085 | 70.3475 | 119.5 | 118.252 | 2.5391 | 0.99935 | 10.909 | 0.020857 | 115.7 | 117.0793 | -2.3462 | 0.10744 | 10.9095 | 20.2981 | 117.2 | 116.3923 | 1.7187 | 0.99643
10.9185 | 70.3479 | 119.5 | 118.2519 | 2.5344 | 0.99935 | 10.919 | 0.020633 | 115.7 | 117.0796 | -2.3435 | 0.10747 | 10.9195 | 20.2981 | 117.2 | 116.3926 | 1.7195 | 0.99643
10.9285 | 70.3483 | 119.5 | 118.2519 | 2.5299 | 0.99935 | 10.929 | 0.020407 | 115.7 | 117.08 | -2.3405 | 0.10751 | 10.9295 | 20.298 | 117.2 | 116.3928 | 1.7203 | 0.99643
10.9385 | 70.3487 | 119.5 | 118.252 | 2.5256 | 0.99936 | 10.939 | 0.02018 | 115.7 | 117.0804 | -2.3372 | 0.10757 | 10.9395 | 20.2979 | 117.2 | 116.393 | 1.7211 | 0.99642
10.9485 | 70.3491 | 119.5 | 118.2522 | 2.5216 | 0.99936 | 10.949 | 0.019951 | 115.7 | 117.0809 | -2.3337 | 0.10763 | 10.9495 | 20.2978 | 117.2 | 116.3933 | 1.7219 | 0.99642
10.9585 | 70.3495 | 119.5 | 118.2525 | 2.5179 | 0.99936 | 10.959 | 0.019721 | 115.7 | 117.0814 | -2.33 | 0.1077 | 10.9595 | 20.2978 | 117.2 | 116.3934 | 1.7226 | 0.99642
10.9685 | 70.35 | 119.5 | 118.2528 | 2.5144 | 0.99936 | 10.969 | 0.01949 | 115.7 | 117.0818 | -2.326 | 0.10779 | 10.9695 | 20.2977 | 117.2 | 116.3936 | 1.7233 | 0.99642
10.9785 | 70.3504 | 119.5 | 118.2532 | 2.5112 | 0.99936 | 10.979 | 0.019257 | 115.7 | 117.0823 | -2.3219 | 0.10788 | 10.9795 | 20.2976 | 117.2 | 116.3937 | 1.724 | 0.99641
10.9885 | 70.3509 | 119.5 | 118.2536 | 2.5082 | 0.99937 | 10.989 | 0.019024 | 115.7 | 117.0827 | -2.3177 | 0.10797 | 10.9895 | 20.2975 | 117.2 | 116.3937 | 1.7246 | 0.99641
10.9985 | 70.3514 | 119.5 | 118.2541 | 2.5056 | 0.99937 | 10.999 | 0.018791 | 115.7 | 117.0832 | -2.3133 | 0.10808 | 10.9995 | 20.2975 | 117.2 | 116.3937 | 1.7251 | 0.99641
11.0085 | 70.3518 | 119.5 | 118.2546 | 2.5033 | 0.99937 | 11.009 | 0.018558 | 115.7 | 117.0836 | -2.3088 | 0.10818 | 11.0095 | 20.2974 | 117.2 | 116.3936 | 1.7256 | 0.99641
11.0185 | 70.3523 | 119.5 | 118.2551 | 2.5013 | 0.99937 | 11.019 | 0.018325 | 115.7 | 117.0839 | -2.3042 | 0.1083 | 11.0195 | 20.2973 | 117.2 | 116.3935 | 1.726 | 0.9964
11.0285 | 70.3527 | 119.5 | 118.2556 | 2.4996 | 0.99937 | 11.0295 | 0.018093 | 115.7 | 117.0843 | -2.2996 | 0.10841 | 11.0295 | 20.2972 | 117.2 | 116.3932 | 1.7263 | 0.9964
11.0385 | 70.3532 | 119.5 | 118.2561 | 2.4983 | 0.99937 | 11.039 | 0.017861 | 115.7 | 117.0845 | -2.295 | 0.10853 | 11.0395 | 20.2972 | 117.2 | 116.3929 | 1.7265 | 0.9964
11.0485 | 70.3536 | 119.5 | 118.2566 | 2.4972 | 0.99937 | 11.049 | 0.017631 | 115.7 | 117.0848 | -2.2903 | 0.10865 | 11.0495 | 20.2971 | 117.2 | 116.3925 | 1.7266 | 0.9964
11.0585 | 70.3541 | 119.5 | 118.2571 | 2.4966 | 0.99937 | 11.059 | 0.017402 | 115.7 | 117.0849 | -2.2856 | 0.10877 | 11.0595 | 20.297 | 117.2 | 116.392 | 1.7266 | 0.9964
11.0685 | 70.3545 | 119.5 | 118.2576 | 2.4962 | 0.99937 | 11.069 | 0.017176 | 115.7 | 117.0851 | -2.281 | 0.10889 | 11.0695 | 20.297 | 117.2 | 116.3914 | 1.7264 | 0.9964
11.0785 | 70.355 | 119.5 | 118.258 | 2.4962 | 0.99937 | 11.079 | 0.016952 | 115.7 | 117.0851 | -2.2764 | 0.10901 | 11.0795 | 20.2969 | 117.2 | 116.3907 | 1.7261 | 0.9964
11.0885 | 70.3554 | 119.5 | 118.2583 | 2.4965 | 0.99937 | 11.089 | 0.016731 | 115.7 | 117.0851 | -2.2718 | 0.10913 | 11.0895 | 20.2968 | 117.2 | 116.3899 | 1.7257 | 0.99641
11.0985 | 70.3558 | 119.5 | 118.2587 | 2.4971 | 0.99937 | 11.099 | 0.016513 | 115.7 | 117.085 | -2.2673 | 0.10925 | 11.0995 | 20.2968 | 117.2 | 116.3891 | 1.7251 | 0.99641
11.1085 | 70.3563 | 119.5 | 118.259 | 2.4981 | 0.99937 | 11.109 | 0.016299 | 115.7 | 117.0849 | -2.263 | 0.10937 | 11.1095 | 20.2967 | 117.2 | 116.3881 | 1.7243 | 0.99641
11.1185 | 70.3567 | 119.5 | 118.2592 | 2.4994 | 0.99937 | 11.119 | 0.016088 | 115.7 | 117.0847 | -2.2587 | 0.10948 | 11.1195 | 20.2966 | 117.2 | 116.387 | 1.7234 | 0.99641
11.1285 | 70.3571 | 119.5 | 118.2594 | 2.5009 | 0.99937 | 11.129 | 0.015882 | 115.7 | 117.0844 | -2.2546 | 0.10959 | 11.1295 | 20.2966 | 117.2 | 116.3859 | 1.7223 | 0.99642
11.1385 | 70.3575 | 119.5 | 118.2595 | 2.5029 | 0.99937 | 11.139 | 0.01568 | 115.7 | 117.0841 | -2.2506 | 0.10969 | 11.1395 | 20.2965 | 117.2 | 116.3847 | 1.721 | 0.99642
11.1485 | 70.3578 | 119.5 | 118.2596 | 2.5051 | 0.99937 | 11.149 | 0.015483 | 115.7 | 117.0837 | -2.2468 | 0.10979 | 11.1495 | 20.2965 | 117.2 | 116.3835 | 1.7196 | 0.99643
11.1585 | 70.3582 | 119.5 | 118.2596 | 2.5076 | 0.99937 | 11.159 | 0.015291 | 115.7 | 117.0833 | -2.2431 | 0.10988 | 11.1595 | 20.2964 | 117.2 | 116.3822 | 1.7179 | 0.99644
11.1685 | 70.3586 | 119.5 | 118.2596 | 2.5104 | 0.99936 | 11.169 | 0.015105 | 115.7 | 117.0828 | -2.2396 | 0.10997 | 11.1695 | 20.2963 | 117.2 | 116.3808 | 1.7161 | 0.99644
11.1785 | 70.3589 | 119.5 | 118.2595 | 2.5134 | 0.99936 | 11.179 | 0.014924 | 115.7 | 117.0822 | -2.2364 | 0.11005 | 11.1795 | 20.2963 | 117.2 | 116.3795 | 1.7141 | 0.99645
11.1885 | 70.3593 | 119.5 | 118.2594 | 2.5167 | 0.99936 | 11.189 | 0.014749 | 115.7 | 117.0816 | -2.2333 | 0.11012 | 11.1895 | 20.2962 | 117.2 | 116.3781 | 1.7119 | 0.99646
11.1985 | 70.3596 | 119.5 | 118.2593 | 2.5203 | 0.99936 | 11.1995 | 0.01458 | 115.7 | 117.081 | -2.2304 | 0.11019 | 11.1995 | 20.2962 | 117.2 | 116.3768 | 1.7095 | 0.99647
11.2085 | 70.36 | 119.5 | 118.2591 | 2.5241 | 0.99936 | 11.209 | 0.014417 | 115.7 | 117.0803 | -2.2277 | 0.11025 | 11.2095 | 20.2961 | 117.2 | 116.3755 | 1.7069 | 0.99648
11.2185 | 70.3603 | 119.5 | 118.2589 | 2.5281 | 0.99936 | 11.219 | 0.01426 | 115.7 | 117.0796 | -2.2253 | 0.1103 | 11.2195 | 20.2961 | 117.2 | 116.3742 | 1.7042 | 0.99649
11.2285 | 70.3606 | 119.5 | 118.2587 | 2.5323 | 0.99935 | 11.2295 | 0.014109 | 115.7 | 117.0788 | -2.2231 | 0.11034 | 11.2295 | 20.296 | 117.2 | 116.373 | 1.7013 | 0.99651
11.2385 | 70.3609 | 119.5 | 118.2584 | 2.5366 | 0.99935 | 11.239 | 0.013964 | 115.7 | 117.078 | -2.2211 | 0.11037 | 11.2395 | 20.296 | 117.2 | 116.372 | 1.6983 | 0.99652
11.2485 | 70.3612 | 119.5 | 118.2582 | 2.5411 | 0.99935 | 11.249 | 0.013825 | 115.7 | 117.0772 | -2.2193 | 0.1104 | 11.2495 | 20.2959 | 117.2 | 116.371 | 1.6951 | 0.99653
11.2585 | 70.3615 | 119.5 | 118.2579 | 2.5458 | 0.99935 | 11.259 | 0.013692 | 115.7 | 117.0764 | -2.2178 | 0.11041 | 11.2595 | 20.2959 | 117.2 | 116.3702 | 1.6918 | 0.99654
11.2685 | 70.3618 | 119.5 | 118.2576 | 2.5505 | 0.99934 | 11.269 | 0.013565 | 115.7 | 117.0756 | -2.2165 | 0.11042 | 11.2695 | 20.2959 | 117.2 | 116.3695 | 1.6883 | 0.99656
11.2785 | 70.362 | 119.5 | 118.2573 | 2.5553 | 0.99934 | 11.279 | 0.013443 | 115.7 | 117.0747 | -2.2155 | 0.11042 | 11.2795 | 20.2958 | 117.2 | 116.3689 | 1.6848 | 0.99657
11.2885 | 70.3623 | 119.5 | 118.2571 | 2.5602 | 0.99934 | 11.289 | 0.013327 | 115.7 | 117.0739 | -2.2147 | 0.11041 | 11.2895 | 20.2958 | 117.2 | 116.3686 | 1.6812 | 0.99659
11.2985 | 70.3626 | 119.5 | 118.2568 | 2.5651 | 0.99934 | 11.299 | 0.013215 | 115.7 | 117.0731 | -2.2141 | 0.11039 | 11.2995 | 20.2957 | 117.2 | 116.3684 | 1.6775 | 0.9966
11.3085 | 70.3628 | 119.5 | 118.2565 | 2.57 | 0.99933 | 11.309 | 0.013109 | 115.7 | 117.0723 | -2.2137 | 0.11036 | 11.3095 | 20.2957 | 117.2 | 116.3684 | 1.6737 | 0.99662
11.3185 | 70.3631 | 119.5 | 118.2563 | 2.5749 | 0.99933 | 11.319 | 0.013007 | 115.7 | 117.0715 | -2.2136 | 0.11032 | 11.3195 | 20.2957 | 117.2 | 116.3687 | 1.6699 | 0.99663
11.3285 | 70.3634 | 119.5 | 118.2561 | 2.5798 | 0.99933 | 11.329 | 0.01291 | 115.7 | 117.0707 | -2.2137 | 0.11027 | 11.3295 | 20.2956 | 117.2 | 116.3691 | 1.6661 | 0.99665
11.3385 | 70.3636 | 119.5 | 118.2559 | 2.5846 | 0.99933 | 11.339 | 0.012816 | 115.7 | 117.0699 | -2.214 | 0.11021 | 11.3395 | 20.2956 | 117.2 | 116.3698 | 1.6623 | 0.99666
11.3485 | 70.3639 | 119.5 | 118.2557 | 2.5893 | 0.99932 | 11.349 | 0.012726 | 115.7 | 117.0692 | -2.2145 | 0.11015 | 11.3495 | 20.2956 | 117.2 | 116.3707 | 1.6586 | 0.99668
11.3585 | 70.3641 | 119.5 | 118.2556 | 2.5939 | 0.99932 | 11.359 | 0.012639 | 115.7 | 117.0685 | -2.2153 | 0.11007 | 11.3595 | 20.2955 | 117.2 | 116.3718 | 1.6548 | 0.99669
11.3685 | 70.3644 | 119.5 | 118.2554 | 2.5984 | 0.99932 | 11.369 | 0.012554 | 115.7 | 117.0679 | -2.2162 | 0.10999 | 11.3695 | 20.2955 | 117.2 | 116.3731 | 1.6512 | 0.99671
11.3785 | 70.3646 | 119.5 | 118.2553 | 2.6027 | 0.99932 | 11.379 | 0.012472 | 115.7 | 117.0673 | -2.2174 | 0.1099 | 11.3795 | 20.2955 | 117.2 | 116.3746 | 1.6476 | 0.99672
11.3885 | 70.3649 | 119.5 | 118.2553 | 2.6069 | 0.99931 | 11.389 | 0.012393 | 115.7 | 117.0667 | -2.2187 | 0.1098 | 11.3895 | 20.2955 | 117.2 | 116.3763 | 1.6441 | 0.99674
11.3985 | 70.3651 | 119.5 | 118.2553 | 2.6109 | 0.99931 | 11.399 | 0.012315 | 115.7 | 117.0662 | -2.2202 | 0.10969 | 11.3995 | 20.2954 | 117.2 | 116.3782 | 1.6407 | 0.99675
11.4085 | 70.3654 | 119.5 | 118.2553 | 2.6147 | 0.99931 | 11.409 | 0.012238 | 115.7 | 117.0657 | -2.2219 | 0.10957 | 11.4095 | 20.2954 | 117.2 | 116.3803 | 1.6374 | 0.99676
11.4185 | 70.3656 | 119.5 | 118.2553 | 2.6182 | 0.99931 | 11.419 | 0.012163 | 115.7 | 117.0652 | -2.2238 | 0.10944 | 11.4195 | 20.2954 | 117.2 | 116.3825 | 1.6343 | 0.99677
11.4285 | 70.3659 | 119.5 | 118.2554 | 2.6216 | 0.99931 | 11.429 | 0.012088 | 115.7 | 117.0648 | -2.2259 | 0.10931 | 11.4295 | 20.2954 | 117.2 | 116.3849 | 1.6314 | 0.99679
11.4385 | 70.3661 | 119.5 | 118.2555 | 2.6247 | 0.99931 | 11.439 | 0.012014 | 115.7 | 117.0644 | -2.2281 | 0.10917 | 11.4395 | 20.2953 | 117.2 | 116.3874 | 1.6286 | 0.9968
11.4485 | 70.3664 | 119.5 | 118.2556 | 2.6276 | 0.9993 | 11.449 | 0.01194 | 115.7 | 117.064 | -2.2304 | 0.10903 | 11.4495 | 20.2953 | 117.2 | 116.39 | 1.626 | 0.99681
11.4585 | 70.3666 | 119.5 | 118.2557 | 2.6303 | 0.9993 | 11.459 | 0.011867 | 115.7 | 117.0637 | -2.2329 | 0.10887 | 11.4595 | 20.2953 | 117.2 | 116.3926 | 1.6236 | 0.99682
11.4685 | 70.3669 | 119.5 | 118.2558 | 2.6327 | 0.9993 | 11.469 | 0.011794 | 115.7 | 117.0634 | -2.2356 | 0.10871 | 11.4695 | 20.2953 | 117.2 | 116.3954 | 1.6213 | 0.99682
11.4785 | 70.3671 | 119.5 | 118.256 | 2.6349 | 0.9993 | 11.479 | 0.01172 | 115.7 | 117.0631 | -2.2384 | 0.10855 | 11.4795 | 20.2953 | 117.2 | 116.3981 | 1.6193 | 0.99683
11.4885 | 70.3674 | 119.5 | 118.2562 | 2.6369 | 0.9993 | 11.489 | 0.011647 | 115.7 | 117.0629 | -2.2413 | 0.10837 | 11.4895 | 20.2953 | 117.2 | 116.4009 | 1.6175 | 0.99684
11.4985 | 70.3677 | 119.5 | 118.2563 | 2.6386 | 0.9993 | 11.499 | 0.011573 | 115.7 | 117.0626 | -2.2444 | 0.1082 | 11.4995 | 20.2953 | 117.2 | 116.4036 | 1.616 | 0.99685
11.5085 | 70.3679 | 119.5 | 118.2565 | 2.6401 | 0.9993 | 11.509 | 0.0115 | 115.7 | 117.0624 | -2.2475 | 0.10801 | 11.5095 | 20.2952 | 117.2 | 116.4064 | 1.6146 | 0.99685
11.5185 | 70.3682 | 119.5 | 118.2567 | 2.6413 | 0.9993 | 11.519 | 0.011426 | 115.7 | 117.0622 | -2.2508 | 0.10783 | 11.5195 | 20.2952 | 117.2 | 116.4091 | 1.6135 | 0.99685
11.5285 | 70.3684 | 119.5 | 118.2568 | 2.6424 | 0.9993 | 11.529 | 0.011352 | 115.7 | 117.0619 | -2.2541 | 0.10764 | 11.5295 | 20.2952 | 117.2 | 116.4117 | 1.6125 | 0.99686
11.5385 | 70.3687 | 119.5 | 118.257 | 2.6432 | 0.9993 | 11.539 | 0.011279 | 115.7 | 117.0617 | -2.2576 | 0.10744 | 11.5395 | 20.2952 | 117.2 | 116.4142 | 1.6118 | 0.99686
11.5485 | 70.369 | 119.5 | 118.2571 | 2.6438 | 0.99929 | 11.549 | 0.011206 | 115.7 | 117.0615 | -2.2611 | 0.10725 | 11.5495 | 20.2952 | 117.2 | 116.4167 | 1.6113 | 0.99686
11.5585 | 70.3692 | 119.5 | 118.2572 | 2.6443 | 0.99929 | 11.559 | 0.011133 | 115.7 | 117.0612 | -2.2647 | 0.10705 | 11.5595 | 20.2952 | 117.2 | 116.419 | 1.611 | 0.99686
11.5685 | 70.3694 | 119.5 | 118.2572 | 2.6445 | 0.99929 | 11.569 | 0.011061 | 115.7 | 117.0609 | -2.2683 | 0.10685 | 11.5695 | 20.2951 | 117.2 | 116.4212 | 1.6109 | 0.99686
11.5785 | 70.3697 | 119.5 | 118.2573 | 2.6446 | 0.99929 | 11.579 | 0.01099 | 115.7 | 117.0606 | -2.272 | 0.10664 | 11.5795 | 20.2951 | 117.2 | 116.4233 | 1.611 | 0.99686
11.5885 | 70.3699 | 119.5 | 118.2572 | 2.6446 | 0.99929 | 11.589 | 0.01092 | 115.7 | 117.0603 | -2.2757 | 0.10644 | 11.5895 | 20.2951 | 117.2 | 116.4253 | 1.6113 | 0.99686
11.5985 | 70.3701 | 119.5 | 118.2572 | 2.6443 | 0.99929 | 11.599 | 0.010851 | 115.7 | 117.06 | -2.2795 | 0.10624 | 11.5995 | 20.2951 | 117.2 | 116.4271 | 1.6118 | 0.99686
11.6085 | 70.3703 | 119.5 | 118.257 | 2.644 | 0.99929 | 11.609 | 0.010784 | 115.7 | 117.0596 | -2.2833 | 0.10603 | 11.6095 | 20.2951 | 117.2 | 116.4287 | 1.6124 | 0.99686
11.6185 | 70.3705 | 119.5 | 118.2569 | 2.6435 | 0.9993 | 11.619 | 0.010719 | 115.7 | 117.0593 | -2.287 | 0.10583 | 11.6195 | 20.295 | 117.2 | 116.4302 | 1.6131 | 0.99686
11.6285 | 70.3707 | 119.5 | 118.2566 | 2.6429 | 0.9993 | 11.629 | 0.010656 | 115.7 | 117.0588 | -2.2908 | 0.10563 | 11.6295 | 20.295 | 117.2 | 116.4315 | 1.614 | 0.99685
11.6385 | 70.3708 | 119.5 | 118.2563 | 2.6422 | 0.9993 | 11.639 | 0.010595 | 115.7 | 117.0584 | -2.2946 | 0.10544 | 11.6395 | 20.295 | 117.2 | 116.4327 | 1.6151 | 0.99685
11.6485 | 70.371 | 119.5 | 118.256 | 2.6413 | 0.9993 | 11.649 | 0.010537 | 115.7 | 117.0579 | -2.2983 | 0.10524 | 11.6495 | 20.2949 | 117.2 | 116.4337 | 1.6162 | 0.99684
11.6585 | 70.3711 | 119.5 | 118.2555 | 2.6404 | 0.9993 | 11.659 | 0.010481 | 115.7 | 117.0574 | -2.302 | 0.10505 | 11.6595 | 20.2949 | 117.2 | 116.4346 | 1.6174 | 0.99684
11.6685 | 70.3711 | 119.5 | 118.255 | 2.6394 | 0.9993 | 11.669 | 0.010428 | 115.7 | 117.0569 | -2.3057 | 0.10486 | 11.6695 | 20.2949 | 117.2 | 116.4353 | 1.6188 | 0.99683
11.6785 | 70.3712 | 119.5 | 118.2545 | 2.6383 | 0.9993 | 11.679 | 0.010378 | 115.7 | 117.0564 | -2.3093 | 0.10468 | 11.6795 | 20.2948 | 117.2 | 116.4359 | 1.6201 | 0.99683
11.6885 | 70.3712 | 119.5 | 118.2539 | 2.6371 | 0.9993 | 11.689 | 0.010331 | 115.7 | 117.0558 | -2.3127 | 0.1045 | 11.6895 | 20.2948 | 117.2 | 116.4363 | 1.6216 | 0.99682
11.6985 | 70.3713 | 119.5 | 118.2532 | 2.6358 | 0.9993 | 11.699 | 0.010287 | 115.7 | 117.0552 | -2.3162 | 0.10433 | 11.6995 | 20.2947 | 117.2 | 116.4366 | 1.623 | 0.99682
11.7085 | 70.3712 | 119.5 | 118.2524 | 2.6344 | 0.9993 | 11.709 | 0.010246 | 115.7 | 117.0546 | -2.3194 | 0.10417 | 11.7095 | 20.2947 | 117.2 | 116.4368 | 1.6245 | 0.99681
11.7185 | 70.3712 | 119.5 | 118.2517 | 2.6329 | 0.9993 | 11.719 | 0.010208 | 115.7 | 117.0539 | -2.3226 | 0.10401 | 11.7195 | 20.2946 | 117.2 | 116.4369 | 1.626 | 0.99681
11.7285 | 70.3711 | 119.5 | 118.2508 | 2.6314 | 0.9993 | 11.729 | 0.010172 | 115.7 | 117.0533 | -2.3256 | 0.10386 | 11.7295 | 20.2946 | 117.2 | 116.4369 | 1.6274 | 0.9968
11.7385 | 70.371 | 119.5 | 118.2499 | 2.6298 | 0.9993 | 11.739 | 0.01014 | 115.7 | 117.0526 | -2.3285 | 0.10372 | 11.7395 | 20.2945 | 117.2 | 116.4367 | 1.6289 | 0.99679
11.7485 | 70.3708 | 119.5 | 118.249 | 2.6281 | 0.9993 | 11.749 | 0.01011 | 115.7 | 117.0519 | -2.3312 | 0.10359 | 11.7495 | 20.2945 | 117.2 | 116.4365 | 1.6303 | 0.99679
11.7585 | 70.3706 | 119.5 | 118.248 | 2.6263 | 0.9993 | 11.759 | 0.010082 | 115.7 | 117.0513 | -2.3337 | 0.10347 | 11.7595 | 20.2944 | 117.2 | 116.4362 | 1.6316 | 0.99678
11.7685 | 70.3704 | 119.5 | 118.247 | 2.6245 | 0.99931 | 11.769 | 0.010056 | 115.7 | 117.0506 | -2.336 | 0.10336 | 11.7695 | 20.2944 | 117.2 | 116.4358 | 1.6328 | 0.99678
11.7785 | 70.3702 | 119.5 | 118.2459 | 2.6225 | 0.99931 | 11.779 | 0.010032 | 115.7 | 117.0499 | -2.338 | 0.10326 | 11.7795 | 20.2943 | 117.2 | 116.4353 | 1.634 | 0.99677
11.7885 | 70.3699 | 119.5 | 118.2449 | 2.6205 | 0.99931 | 11.789 | 0.01001 | 115.7 | 117.0492 | -2.3398 | 0.10317 | 11.7895 | 20.2942 | 117.2 | 116.4348 | 1.6351 | 0.99677
11.7985 | 70.3696 | 119.5 | 118.2438 | 2.6184 | 0.99931 | 11.799 | 0.0099884 | 115.7 | 117.0485 | -2.3414 | 0.1031 | 11.7995 | 20.2942 | 117.2 | 116.4342 | 1.6361 | 0.99677
11.8085 | 70.3692 | 119.5 | 118.2427 | 2.6162 | 0.99931 | 11.809 | 0.0099677 | 115.7 | 117.0478 | -2.3426 | 0.10303 | 11.8095 | 20.2941 | 117.2 | 116.4336 | 1.6369 | 0.99676
11.8185 | 70.3688 | 119.5 | 118.2416 | 2.6139 | 0.99931 | 11.819 | 0.0099473 | 115.7 | 117.0471 | -2.3436 | 0.10298 | 11.8195 | 20.2941 | 117.2 | 116.4329 | 1.6376 | 0.99676
11.8285 | 70.3684 | 119.5 | 118.2405 | 2.6116 | 0.99931 | 11.829 | 0.0099268 | 115.7 | 117.0464 | -2.3442 | 0.10295 | 11.8295 | 20.294 | 117.2 | 116.4322 | 1.6382 | 0.99676
11.8385 | 70.3679 | 119.5 | 118.2394 | 2.6091 | 0.99931 | 11.839 | 0.0099058 | 115.7 | 117.0457 | -2.3445 | 0.10293 | 11.8395 | 20.2939 | 117.2 | 116.4315 | 1.6387 | 0.99676
11.8485 | 70.3674 | 119.5 | 118.2383 | 2.6066 | 0.99931 | 11.8485 | 0.0098838 | 115.7 | 117.045 | -2.3444 | 0.10292 | 11.8495 | 20.2938 | 117.2 | 116.4307 | 1.639 | 0.99675
11.8585 | 70.3669 | 119.5 | 118.2373 | 2.604 | 0.99932 | 11.859 | 0.0098604 | 115.7 | 117.0444 | -2.3439 | 0.10293 | 11.8595 | 20.2938 | 117.2 | 116.4299 | 1.6391 | 0.99675
11.8685 | 70.3664 | 119.5 | 118.2363 | 2.6014 | 0.99932 | 11.869 | 0.0098352 | 115.7 | 117.0437 | -2.343 | 0.10296 | 11.8695 | 20.2937 | 117.2 | 116.4291 | 1.6391 | 0.99675
11.8785 | 70.3658 | 119.5 | 118.2353 | 2.5987 | 0.99932 | 11.8785 | 0.0098079 | 115.7 | 117.0431 | -2.3417 | 0.103 | 11.88 | 20.2936 | 117.2 | 116.4282 | 1.639 | 0.99675
11.8885 | 70.3652 | 119.5 | 118.2343 | 2.5959 | 0.99932 | 11.889 | 0.009778 | 115.7 | 117.0425 | -2.34 | 0.10307 | 11.8895 | 20.2936 | 117.2 | 116.4274 | 1.6387 | 0.99676
11.8985 | 70.3646 | 119.5 | 118.2334 | 2.5931 | 0.99932 | 11.8985 | 0.0097451 | 115.7 | 117.0419 | -2.3379 | 0.10315 | 11.8995 | 20.2935 | 117.2 | 116.4265 | 1.6383 | 0.99676
11.9085 | 70.364 | 119.5 | 118.2325 | 2.5903 | 0.99932 | 11.9085 | 0.009709 | 115.7 | 117.0413 | -2.3353 | 0.10324 | 11.91 | 20.2934 | 117.2 | 116.4256 | 1.6377 | 0.99676
11.9185 | 70.3633 | 119.5 | 118.2317 | 2.5874 | 0.99932 | 11.9185 | 0.0096694 | 115.7 | 117.0408 | -2.3323 | 0.10336 | 11.9195 | 20.2933 | 117.2 | 116.4246 | 1.637 | 0.99676
11.9285 | 70.3627 | 119.5 | 118.2309 | 2.5845 | 0.99933 | 11.9285 | 0.009626 | 115.7 | 117.0402 | -2.3288 | 0.1035 | 11.9295 | 20.2933 | 117.2 | 116.4237 | 1.6362 | 0.99677
11.9385 | 70.362 | 119.5 | 118.2302 | 2.5816 | 0.99933 | 11.9385 | 0.0095787 | 115.7 | 117.0397 | -2.3248 | 0.10365 | 11.94 | 20.2932 | 117.2 | 116.4227 | 1.6353 | 0.99677
11.9485 | 70.3613 | 119.5 | 118.2295 | 2.5787 | 0.99933 | 11.9485 | 0.0095272 | 115.7 | 117.0393 | -2.3204 | 0.10382 | 11.9495 | 20.2931 | 117.2 | 116.4218 | 1.6343 | 0.99677
11.9585 | 70.3606 | 119.5 | 118.2289 | 2.5759 | 0.99933 | 11.9585 | 0.0094715 | 115.7 | 117.0389 | -2.3156 | 0.10401 | 11.9595 | 20.293 | 117.2 | 116.4208 | 1.6332 | 0.99678
11.9685 | 70.3599 | 119.5 | 118.2283 | 2.5731 | 0.99933 | 11.9685 | 0.0094115 | 115.7 | 117.0385 | -2.3103 | 0.10422 | 11.9695 | 20.2929 | 117.2 | 116.4198 | 1.632 | 0.99678
11.9785 | 70.3592 | 119.5 | 118.2278 | 2.5703 | 0.99933 | 11.9785 | 0.0093473 | 115.7 | 117.0381 | -2.3047 | 0.10445 | 11.9795 | 20.2928 | 117.2 | 116.4188 | 1.6307 | 0.99679
11.9885 | 70.3585 | 119.5 | 118.2273 | 2.5676 | 0.99933 | 11.9885 | 0.0092789 | 115.7 | 117.0378 | -2.2986 | 0.10469 | 11.9895 | 20.2927 | 117.2 | 116.4178 | 1.6294 | 0.99679
11.9985 | 70.3578 | 119.5 | 118.2269 | 2.565 | 0.99934 | 11.999 | 0.0092064 | 115.7 | 117.0375 | -2.2921 | 0.10495 | 11.9995 | 20.2926 | 117.2 | 116.4168 | 1.6281 | 0.9968
12.0085 | 70.3572 | 119.5 | 118.2266 | 2.5625 | 0.99934 | 12.0085 | 0.0091301 | 115.7 | 117.0372 | -2.2853 | 0.10523 | 12.0095 | 20.2925 | 117.2 | 116.4158 | 1.6268 | 0.9968
12.0185 | 70.3565 | 119.5 | 118.2262 | 2.5601 | 0.99934 | 12.0185 | 0.00905 | 115.7 | 117.037 | -2.2782 | 0.10552 | 12.0195 | 20.2925 | 117.2 | 116.4147 | 1.6254 | 0.99681
12.0285 | 70.3558 | 119.5 | 118.2259 | 2.5579 | 0.99934 | 12.0285 | 0.0089667 | 115.7 | 117.0368 | -2.2707 | 0.10583 | 12.0295 | 20.2924 | 117.2 | 116.4137 | 1.6241 | 0.99681
12.0385 | 70.3552 | 119.5 | 118.2257 | 2.5558 | 0.99934 | 12.0385 | 0.0088803 | 115.7 | 117.0366 | -2.263 | 0.10615 | 12.0395 | 20.2923 | 117.2 | 116.4127 | 1.6228 | 0.99682
12.0485 | 70.3545 | 119.5 | 118.2255 | 2.5539 | 0.99934 | 12.0485 | 0.0087912 | 115.7 | 117.0365 | -2.2551 | 0.10648 | 12.0495 | 20.2922 | 117.2 | 116.4116 | 1.6215 | 0.99682
12.0585 | 70.3539 | 119.5 | 118.2253 | 2.5522 | 0.99934 | 12.0585 | 0.0087 | 115.7 | 117.0363 | -2.247 | 0.10682 | 12.0595 | 20.2921 | 117.2 | 116.4106 | 1.6203 | 0.99683
12.0685 | 70.3533 | 119.5 | 118.2252 | 2.5508 | 0.99934 | 12.0685 | 0.0086071 | 115.7 | 117.0362 | -2.2387 | 0.10716 | 12.0695 | 20.292 | 117.2 | 116.4096 | 1.6192 | 0.99683
12.0785 | 70.3528 | 119.5 | 118.2251 | 2.5495 | 0.99934 | 12.0785 | 0.0085129 | 115.7 | 117.0362 | -2.2303 | 0.10752 | 12.0795 | 20.2919 | 117.2 | 116.4086 | 1.6181 | 0.99684
12.0885 | 70.3522 | 119.5 | 118.225 | 2.5486 | 0.99934 | 12.0885 | 0.0084181 | 115.7 | 117.0361 | -2.2219 | 0.10788 | 12.0895 | 20.2918 | 117.2 | 116.4077 | 1.6171 | 0.99684
12.0985 | 70.3517 | 119.5 | 118.2249 | 2.5479 | 0.99934 | 12.0985 | 0.0083232 | 115.7 | 117.036 | -2.2134 | 0.10825 | 12.0995 | 20.2917 | 117.2 | 116.4067 | 1.6162 | 0.99684
12.1085 | 70.3512 | 119.5 | 118.2249 | 2.5474 | 0.99935 | 12.1085 | 0.0082287 | 115.7 | 117.036 | -2.205 | 0.10861 | 12.1095 | 20.2916 | 117.2 | 116.4058 | 1.6154 | 0.99685
12.1185 | 70.3508 | 119.5 | 118.2248 | 2.5473 | 0.99935 | 12.1185 | 0.0081354 | 115.7 | 117.0359 | -2.1967 | 0.10898 | 12.12 | 20.2915 | 117.2 | 116.4049 | 1.6147 | 0.99685
12.1285 | 70.3504 | 119.5 | 118.2248 | 2.5475 | 0.99934 | 12.1285 | 0.0080437 | 115.7 | 117.0359 | -2.1884 | 0.10934 | 12.1295 | 20.2914 | 117.2 | 116.404 | 1.6141 | 0.99685
12.1385 | 70.35 | 119.5 | 118.2248 | 2.5481 | 0.99934 | 12.1385 | 0.0079543 | 115.7 | 117.0358 | -2.1804 | 0.1097 | 12.1395 | 20.2913 | 117.2 | 116.4032 | 1.6136 | 0.99685
12.1485 | 70.3496 | 119.5 | 118.2248 | 2.5489 | 0.99934 | 12.1485 | 0.0078678 | 115.7 | 117.0358 | -2.1725 | 0.11006 | 12.1495 | 20.2912 | 117.2 | 116.4024 | 1.6132 | 0.99685
12.1585 | 70.3493 | 119.5 | 118.2249 | 2.5502 | 0.99934 | 12.1585 | 0.0077848 | 115.7 | 117.0357 | -2.1648 | 0.1104 | 12.1595 | 20.2911 | 117.2 | 116.4016 | 1.613 | 0.99686
12.1685 | 70.349 | 119.5 | 118.2249 | 2.5517 | 0.99934 | 12.1685 | 0.0077058 | 115.7 | 117.0356 | -2.1574 | 0.11074 | 12.1695 | 20.291 | 117.2 | 116.4009 | 1.6128 | 0.99686
12.1785 | 70.3488 | 119.5 | 118.225 | 2.5537 | 0.99934 | 12.1785 | 0.0076315 | 115.7 | 117.0355 | -2.1504 | 0.11107 | 12.1795 | 20.2909 | 117.2 | 116.4003 | 1.6127 | 0.99686
12.1885 | 70.3486 | 119.5 | 118.225 | 2.556 | 0.99934 | 12.1885 | 0.0075622 | 115.7 | 117.0353 | -2.1436 | 0.11138 | 12.1895 | 20.2908 | 117.2 | 116.3997 | 1.6128 | 0.99686
12.1985 | 70.3484 | 119.5 | 118.2251 | 2.5586 | 0.99934 | 12.1985 | 0.0074985 | 115.7 | 117.0352 | -2.1372 | 0.11168 | 12.1995 | 20.2907 | 117.2 | 116.3991 | 1.6129 | 0.99686
12.2085 | 70.3483 | 119.5 | 118.2252 | 2.5616 | 0.99934 | 12.2085 | 0.0074407 | 115.7 | 117.035 | -2.1313 | 0.11196 | 12.2095 | 20.2906 | 117.2 | 116.3986 | 1.6131 | 0.99685
12.2185 | 70.3482 | 119.5 | 118.2253 | 2.565 | 0.99934 | 12.2185 | 0.0073894 | 115.7 | 117.0348 | -2.1257 | 0.11223 | 12.2195 | 20.2906 | 117.2 | 116.3982 | 1.6134 | 0.99685
12.2285 | 70.3481 | 119.5 | 118.2254 | 2.5687 | 0.99933 | 12.2285 | 0.0073447 | 115.7 | 117.0346 | -2.1205 | 0.11248 | 12.2295 | 20.2905 | 117.2 | 116.3978 | 1.6138 | 0.99685
12.2385 | 70.3481 | 119.5 | 118.2255 | 2.5727 | 0.99933 | 12.2385 | 0.0073071 | 115.7 | 117.0344 | -2.1158 | 0.11271 | 12.2395 | 20.2904 | 117.2 | 116.3975 | 1.6142 | 0.99685
12.2485 | 70.3481 | 119.5 | 118.2257 | 2.577 | 0.99933 | 12.2485 | 0.0072766 | 115.7 | 117.0341 | -2.1116 | 0.11292 | 12.2495 | 20.2904 | 117.2 | 116.3973 | 1.6147 | 0.99685
12.2585 | 70.3482 | 119.5 | 118.2258 | 2.5816 | 0.99933 | 12.2585 | 0.0072534 | 115.7 | 117.0338 | -2.1078 | 0.11311 | 12.2595 | 20.2903 | 117.2 | 116.3971 | 1.6153 | 0.99685
12.2685 | 70.3483 | 119.5 | 118.226 | 2.5865 | 0.99932 | 12.2685 | 0.0072376 | 115.7 | 117.0335 | -2.1044 | 0.11328 | 12.2695 | 20.2903 | 117.2 | 116.397 | 1.6158 | 0.99684
12.2785 | 70.3484 | 119.5 | 118.2262 | 2.5916 | 0.99932 | 12.2785 | 0.0072293 | 115.7 | 117.0332 | -2.1016 | 0.11343 | 12.2795 | 20.2902 | 117.2 | 116.397 | 1.6164 | 0.99684
12.2885 | 70.3486 | 119.5 | 118.2265 | 2.597 | 0.99932 | 12.2885 | 0.0072284 | 115.7 | 117.0329 | -2.0992 | 0.11355 | 12.2895 | 20.2902 | 117.2 | 116.3971 | 1.617 | 0.99684
12.2985 | 70.3488 | 119.5 | 118.2267 | 2.6026 | 0.99932 | 12.2985 | 0.0072347 | 115.7 | 117.0325 | -2.0973 | 0.11366 | 12.2995 | 20.2901 | 117.2 | 116.3972 | 1.6176 | 0.99684
12.3085 | 70.349 | 119.5 | 118.227 | 2.6083 | 0.99931 | 12.3085 | 0.0072481 | 115.7 | 117.0322 | -2.0958 | 0.11374 | 12.3095 | 20.2901 | 117.2 | 116.3974 | 1.6183 | 0.99683
12.3185 | 70.3492 | 119.5 | 118.2273 | 2.6142 | 0.99931 | 12.3185 | 0.0072683 | 115.7 | 117.0318 | -2.0948 | 0.11381 | 12.3195 | 20.2901 | 117.2 | 116.3977 | 1.6189 | 0.99683
12.3285 | 70.3495 | 119.5 | 118.2277 | 2.6202 | 0.99931 | 12.3285 | 0.0072951 | 115.7 | 117.0315 | -2.0942 | 0.11385 | 12.3295 | 20.2901 | 117.2 | 116.398 | 1.6195 | 0.99683
12.3385 | 70.3498 | 119.5 | 118.228 | 2.6262 | 0.9993 | 12.3385 | 0.0073279 | 115.7 | 117.0311 | -2.0941 | 0.11387 | 12.3395 | 20.29 | 117.2 | 116.3984 | 1.6201 | 0.99683
12.3485 | 70.3502 | 119.5 | 118.2284 | 2.6324 | 0.9993 | 12.3485 | 0.0073665 | 115.7 | 117.0308 | -2.0943 | 0.11388 | 12.3495 | 20.29 | 117.2 | 116.3989 | 1.6206 | 0.99683
12.3585 | 70.3505 | 119.5 | 118.2288 | 2.6385 | 0.9993 | 12.3585 | 0.0074103 | 115.7 | 117.0304 | -2.095 | 0.11386 | 12.3595 | 20.29 | 117.2 | 116.3995 | 1.6211 | 0.99682
12.3685 | 70.3509 | 119.5 | 118.2292 | 2.6446 | 0.99929 | 12.3685 | 0.0074587 | 115.7 | 117.0301 | -2.096 | 0.11383 | 12.3695 | 20.29 | 117.2 | 116.4001 | 1.6216 | 0.99682
12.3785 | 70.3513 | 119.5 | 118.2297 | 2.6507 | 0.99929 | 12.3785 | 0.0075113 | 115.7 | 117.0297 | -2.0974 | 0.11378 | 12.3795 | 20.29 | 117.2 | 116.4007 | 1.6221 | 0.99682
12.3885 | 70.3517 | 119.5 | 118.2301 | 2.6566 | 0.99929 | 12.3885 | 0.0075673 | 115.7 | 117.0294 | -2.0991 | 0.11371 | 12.3895 | 20.29 | 117.2 | 116.4014 | 1.6225 | 0.99682
12.3985 | 70.3521 | 119.5 | 118.2306 | 2.6625 | 0.99928 | 12.3985 | 0.0076262 | 115.7 | 117.029 | -2.1012 | 0.11363 | 12.3995 | 20.29 | 117.2 | 116.4022 | 1.6228 | 0.99682
12.4085 | 70.3525 | 119.5 | 118.2311 | 2.6683 | 0.99928 | 12.4085 | 0.0076873 | 115.7 | 117.0287 | -2.1035 | 0.11354 | 12.4095 | 20.29 | 117.2 | 116.403 | 1.6232 | 0.99682
12.4185 | 70.353 | 119.5 | 118.2316 | 2.6738 | 0.99928 | 12.4185 | 0.0077498 | 115.7 | 117.0284 | -2.1061 | 0.11343 | 12.4195 | 20.2901 | 117.2 | 116.4039 | 1.6234 | 0.99681
12.4285 | 70.3534 | 119.5 | 118.232 | 2.6792 | 0.99928 | 12.4285 | 0.0078132 | 115.7 | 117.0281 | -2.109 | 0.1133 | 12.4295 | 20.2901 | 117.2 | 116.4048 | 1.6236 | 0.99681
12.4385 | 70.3538 | 119.5 | 118.2325 | 2.6844 | 0.99927 | 12.4385 | 0.0078766 | 115.7 | 117.0278 | -2.1121 | 0.11317 | 12.4395 | 20.2901 | 117.2 | 116.4058 | 1.6238 | 0.99681
12.4485 | 70.3543 | 119.5 | 118.233 | 2.6894 | 0.99927 | 12.4485 | 0.0079394 | 115.7 | 117.0275 | -2.1154 | 0.11302 | 12.4495 | 20.2901 | 117.2 | 116.4067 | 1.624 | 0.99681
12.4585 | 70.3548 | 119.5 | 118.2335 | 2.6941 | 0.99927 | 12.4585 | 0.008001 | 115.7 | 117.0273 | -2.1189 | 0.11287 | 12.4595 | 20.2901 | 117.2 | 116.4077 | 1.624 | 0.99681
12.4685 | 70.3552 | 119.5 | 118.2339 | 2.6986 | 0.99927 | 12.4685 | 0.0080606 | 115.7 | 117.027 | -2.1226 | 0.1127 | 12.4695 | 20.2901 | 117.2 | 116.4087 | 1.6241 | 0.99681
12.4785 | 70.3557 | 119.5 | 118.2344 | 2.7028 | 0.99926 | 12.4785 | 0.0081176 | 115.7 | 117.0268 | -2.1264 | 0.11253 | 12.4795 | 20.2902 | 117.2 | 116.4098 | 1.6241 | 0.99681
12.4885 | 70.3561 | 119.5 | 118.2348 | 2.7067 | 0.99926 | 12.4885 | 0.0081715 | 115.7 | 117.0265 | -2.1304 | 0.11234 | 12.4895 | 20.2902 | 117.2 | 116.4108 | 1.6241 | 0.99681
12.4985 | 70.3565 | 119.5 | 118.2351 | 2.7104 | 0.99926 | 12.4985 | 0.0082215 | 115.7 | 117.0263 | -2.1345 | 0.11216 | 12.4995 | 20.2902 | 117.2 | 116.4118 | 1.624 | 0.99681
12.5085 | 70.357 | 119.5 | 118.2355 | 2.7137 | 0.99926 | 12.5085 | 0.0082674 | 115.7 | 117.0261 | -2.1386 | 0.11196 | 12.5095 | 20.2902 | 117.2 | 116.4129 | 1.6239 | 0.99681
12.5185 | 70.3574 | 119.5 | 118.2358 | 2.7168 | 0.99926 | 12.5185 | 0.0083084 | 115.7 | 117.0259 | -2.1428 | 0.11176 | 12.5195 | 20.2903 | 117.2 | 116.4139 | 1.6238 | 0.99681
12.5285 | 70.3578 | 119.5 | 118.236 | 2.7196 | 0.99925 | 12.5285 | 0.0083444 | 115.7 | 117.0257 | -2.1471 | 0.11156 | 12.5295 | 20.2903 | 117.2 | 116.4149 | 1.6237 | 0.99681
12.5385 | 70.3582 | 119.5 | 118.2362 | 2.7222 | 0.99925 | 12.5385 | 0.0083748 | 115.7 | 117.0255 | -2.1514 | 0.11135 | 12.5395 | 20.2903 | 117.2 | 116.416 | 1.6236 | 0.99681
[6 empty] | 12.5485 | 0.0083994 | 115.7 | 117.0253 | -2.1557 | 0.11114 | 12.5495 | 20.2903 | 117.2 | 116.417 | 1.6234 | 0.99681
[6 empty] | 12.5585 | 0.0084181 | 115.7 | 117.0251 | -2.1601 | 0.11093 | 12.5595 | 20.2903 | 117.2 | 116.4179 | 1.6233 | 0.99682
[6 empty] | 12.5685 | 0.0084305 | 115.7 | 117.0249 | -2.1644 | 0.11072 | 12.5695 | 20.2903 | 117.2 | 116.4189 | 1.6231 | 0.99682
[6 empty] | 12.5785 | 0.0084367 | 115.7 | 117.0247 | -2.1687 | 0.11051 | 12.5795 | 20.2903 | 117.2 | 116.4198 | 1.623 | 0.99682
[6 empty] | 12.5885 | 0.0084366 | 115.7 | 117.0244 | -2.1729 | 0.11029 | 12.5895 | 20.2904 | 117.2 | 116.4207 | 1.6228 | 0.99682
[6 empty] | 12.5985 | 0.0084304 | 115.7 | 117.0242 | -2.1771 | 0.11008 | 12.5995 | 20.2904 | 117.2 | 116.4216 | 1.6227 | 0.99682
[6 empty] | 12.6085 | 0.008418 | 115.7 | 117.0239 | -2.1812 | 0.10987 | 12.6095 | 20.2904 | 117.2 | 116.4224 | 1.6226 | 0.99682
[6 empty] | 12.6185 | 0.0083997 | 115.7 | 117.0236 | -2.1853 | 0.10966 | 12.6195 | 20.2904 | 117.2 | 116.4231 | 1.6225 | 0.99682
[6 empty] | 12.6285 | 0.0083758 | 115.7 | 117.0233 | -2.1892 | 0.10945 | 12.6295 | 20.2904 | 117.2 | 116.4239 | 1.6225 | 0.99682
[6 empty] | 12.6385 | 0.0083465 | 115.7 | 117.0229 | -2.1931 | 0.10925 | 12.6395 | 20.2904 | 117.2 | 116.4246 | 1.6224 | 0.99682
[6 empty] | 12.6485 | 0.0083122 | 115.7 | 117.0226 | -2.1968 | 0.10905 | 12.6495 | 20.2904 | 117.2 | 116.4252 | 1.6224 | 0.99682
[6 empty] | 12.6585 | 0.0082734 | 115.7 | 117.0221 | -2.2004 | 0.10886 | 12.659 | 20.2903 | 117.2 | 116.4258 | 1.6225 | 0.99682
[12 empty] | 12.669 | 20.2903 | 117.2 | 116.4263 | 1.6226 | 0.99682
[12 empty] | 12.679 | 20.2903 | 117.2 | 116.4268 | 1.6227 | 0.99682
[12 empty] | 12.689 | 20.2903 | 117.2 | 116.4272 | 1.6228 | 0.99682
[12 empty] | 12.699 | 20.2903 | 117.2 | 116.4276 | 1.6231 | 0.99682
[12 empty] | 12.709 | 20.2903 | 117.2 | 116.4279 | 1.6233 | 0.99681
[12 empty] | 12.719 | 20.2902 | 117.2 | 116.4281 | 1.6236 | 0.99681
[12 empty] | 12.729 | 20.2902 | 117.2 | 116.4283 | 1.624 | 0.99681
[12 empty] | 12.739 | 20.2902 | 117.2 | 116.4284 | 1.6244 | 0.99681
[12 empty] | 12.749 | 20.2902 | 117.2 | 116.4284 | 1.6248 | 0.99681
[12 empty] | 12.759 | 20.2901 | 117.2 | 116.4284 | 1.6253 | 0.99681
[12 empty] | 12.769 | 20.2901 | 117.2 | 116.4283 | 1.6258 | 0.99681
[12 empty] | 12.779 | 20.2901 | 117.2 | 116.4282 | 1.6264 | 0.9968
[12 empty] | 12.789 | 20.29 | 117.2 | 116.428 | 1.627 | 0.9968
[12 empty] | 12.799 | 20.29 | 117.2 | 116.4277 | 1.6277 | 0.9968
[12 empty] | 12.809 | 20.29 | 117.2 | 116.4273 | 1.6283 | 0.9968
[12 empty] | 12.819 | 20.2899 | 117.2 | 116.4269 | 1.6291 | 0.99679
[12 empty] | 12.829 | 20.2899 | 117.2 | 116.4264 | 1.6298 | 0.99679
[12 empty] | 12.839 | 20.2899 | 117.2 | 116.4258 | 1.6306 | 0.99679
[12 empty] | 12.849 | 20.2898 | 117.2 | 116.4252 | 1.6314 | 0.99678
[12 empty] | 12.859 | 20.2898 | 117.2 | 116.4244 | 1.6322 | 0.99678
[12 empty] | 12.869 | 20.2898 | 117.2 | 116.4237 | 1.633 | 0.99678
[12 empty] | 12.879 | 20.2897 | 117.2 | 116.4228 | 1.6338 | 0.99677
[12 empty] | 12.889 | 20.2897 | 117.2 | 116.4219 | 1.6345 | 0.99677
[12 empty] | 12.899 | 20.2897 | 117.2 | 116.4209 | 1.6353 | 0.99677
[12 empty] | 12.909 | 20.2897 | 117.2 | 116.4198 | 1.6361 | 0.99676
[12 empty] | 12.919 | 20.2896 | 117.2 | 116.4187 | 1.6368 | 0.99676
[12 empty] | 12.929 | 20.2896 | 117.2 | 116.4175 | 1.6375 | 0.99676
[12 empty] | 12.939 | 20.2896 | 117.2 | 116.4163 | 1.6382 | 0.99676
[12 empty] | 12.949 | 20.2896 | 117.2 | 116.4149 | 1.6389 | 0.99675
[12 empty] | 12.959 | 20.2895 | 117.2 | 116.4135 | 1.6394 | 0.99675
[12 empty] | 12.9685 | 20.2895 | 117.2 | 116.4121 | 1.64 | 0.99675
[12 empty] | 12.979 | 20.2895 | 117.2 | 116.4106 | 1.6405 | 0.99675
[12 empty] | 12.989 | 20.2895 | 117.2 | 116.409 | 1.6409 | 0.99675
[12 empty] | 12.9985 | 20.2895 | 117.2 | 116.4073 | 1.6413 | 0.99674
[12 empty] | 13.0085 | 20.2894 | 117.2 | 116.4056 | 1.6416 | 0.99674
[12 empty] | 13.0185 | 20.2894 | 117.2 | 116.4039 | 1.6418 | 0.99674
[12 empty] | 13.0285 | 20.2894 | 117.2 | 116.402 | 1.642 | 0.99674

## Tiempos resp_est 8%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.07
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 6.189
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 8.194%
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.07
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.259
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 8.115%

## Gráficas cont. tens est 8%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Escalón ascendente
Escalón descendente
Escalón descendente

## CTRL_V_8% (hidden)
| Indices del tiempo | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg |  |  |  | Indices del tiempo | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg
0 | 14668 | 0 | 0.32583 | 3.4225 | 0.094774 | 117.4203 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 | Tesc | 2.25 | 0 | 11866 | 0 | 70.3208 | -2.8505 | 0.99918 | 117.7961 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384 | Tesc | 2.0295
1 | 14669 | 0.01 | 0.32578 | 3.4213 | 0.094791 | 117.4204 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 | Tesc | 2.25 | 1 | 11867 | 0.01 | 70.3205 | -2.8515 | 0.99918 | 117.7952 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384 | Tesc | 2.0295
2 | 14670 | 0.02 | 0.32572 | 3.4201 | 0.094808 | 117.4204 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 | Tres | 2.32 | 2 | 11868 | 0.02 | 70.3203 | -2.8525 | 0.99918 | 117.7943 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384 | Tres | 2.0995
3 | 14671 | 0.03 | 0.32565 | 3.4187 | 0.094825 | 117.4204 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 | Tres | 2.32 | 3 | 11869 | 0.03 | 70.3201 | -2.8532 | 0.99918 | 117.7934 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384 | Tres | 2.0995
4 | 14672 | 0.04 | 0.32558 | 3.4173 | 0.094842 | 117.4204 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 | Test | 10.509 | 4 | 11870 | 0.04 | 70.3199 | -2.8538 | 0.99918 | 117.7925 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384 | Test | 8.2185
5 | 14673 | 0.05 | 0.32549 | 3.4159 | 0.094858 | 117.4203 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 | Test | 10.509 | 5 | 11871 | 0.05 | 70.3197 | -2.8543 | 0.99918 | 117.7916 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384 | Test | 8.2185
6 | 14674 | 0.06 | 0.32541 | 3.4145 | 0.094873 | 117.4202 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 6 | 11872 | 0.06 | 70.3195 | -2.8546 | 0.99918 | 117.7908 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
7 | 14675 | 0.07 | 0.32531 | 3.413 | 0.094886 | 117.4201 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 | V1 | 117.4086 | 7 | 11873 | 0.07 | 70.3194 | -2.8547 | 0.99918 | 117.7899 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384 | V1 | 117.8049
8 | 14676 | 0.08 | 0.32522 | 3.4116 | 0.094897 | 117.4199 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 | V2 | 117.0562 | 8 | 11874 | 0.08 | 70.3193 | -2.8547 | 0.99918 | 117.7892 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384 | V2 | 118.249
9 | 14677 | 0.09 | 0.32511 | 3.4102 | 0.094907 | 117.4197 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 | V1con | 118 | 9 | 11875 | 0.09 | 70.3192 | -2.8545 | 0.99918 | 117.7885 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384 | V1con | 117.2
10 | 14678 | 0.1 | 0.32501 | 3.4088 | 0.094914 | 117.4194 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 | V2con | 115.7 | 10 | 11876 | 0.1 | 70.3192 | -2.8542 | 0.99918 | 117.7878 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384 | V2con | 119.5
11 | 14679 | 0.11 | 0.3249 | 3.4075 | 0.094918 | 117.4192 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 | Q1 | 3.471 | 11 | 11877 | 0.11 | 70.3192 | -2.8537 | 0.99918 | 117.7872 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384 | Q1 | -2.7979
12 | 14680 | 0.12 | 0.32478 | 3.4062 | 0.094919 | 117.4188 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 | Q2 | -2.2452 | 12 | 11878 | 0.12 | 70.3192 | -2.853 | 0.99918 | 117.7867 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384 | Q2 | 2.5969
13 | 14681 | 0.13 | 0.32466 | 3.4051 | 0.094917 | 117.4185 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 13 | 11879 | 0.13 | 70.3192 | -2.8522 | 0.99918 | 117.7862 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
14 | 14682 | 0.14 | 0.32454 | 3.404 | 0.094911 | 117.4181 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 | EST | 8.115% | 14 | 11880 | 0.14 | 70.3193 | -2.8513 | 0.99918 | 117.7859 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384 | EST | 8.194%
15 | 14683 | 0.15 | 0.32442 | 3.4031 | 0.094901 | 117.4177 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 15 | 11881 | 0.15 | 70.3194 | -2.8502 | 0.99918 | 117.7856 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
16 | 14684 | 0.16 | 0.3243 | 3.4023 | 0.094887 | 117.4173 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 16 | 11882 | 0.16 | 70.3196 | -2.8489 | 0.99918 | 117.7854 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
17 | 14685 | 0.17 | 0.32418 | 3.4017 | 0.094868 | 117.4168 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 17 | 11883 | 0.17 | 70.3197 | -2.8476 | 0.99918 | 117.7853 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
18 | 14686 | 0.18 | 0.32405 | 3.4012 | 0.094845 | 117.4164 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 18 | 11884 | 0.18 | 70.3199 | -2.8461 | 0.99918 | 117.7853 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
19 | 14687 | 0.19 | 0.32392 | 3.4009 | 0.094816 | 117.4159 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 19 | 11885 | 0.19 | 70.3202 | -2.8445 | 0.99918 | 117.7853 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
20 | 14688 | 0.2 | 0.3238 | 3.4008 | 0.094783 | 117.4154 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 20 | 11886 | 0.2 | 70.3204 | -2.8427 | 0.99918 | 117.7855 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
21 | 14689 | 0.21 | 0.32368 | 3.4009 | 0.094744 | 117.4148 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 21 | 11887 | 0.21 | 70.3207 | -2.8409 | 0.99918 | 117.7857 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
22 | 14690 | 0.22 | 0.32355 | 3.4012 | 0.0947 | 117.4143 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 22 | 11888 | 0.22 | 70.321 | -2.839 | 0.99919 | 117.786 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
23 | 14691 | 0.23 | 0.32343 | 3.4018 | 0.09465 | 117.4138 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 23 | 11889 | 0.23 | 70.3214 | -2.8369 | 0.99919 | 117.7864 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
24 | 14692 | 0.24 | 0.32331 | 3.4025 | 0.094595 | 117.4132 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 24 | 11890 | 0.24 | 70.3218 | -2.8348 | 0.99919 | 117.7869 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
25 | 14693 | 0.25 | 0.32319 | 3.4035 | 0.094534 | 117.4127 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 25 | 11891 | 0.25 | 70.3222 | -2.8327 | 0.99919 | 117.7875 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
26 | 14694 | 0.26 | 0.32307 | 3.4046 | 0.094468 | 117.4121 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 26 | 11892 | 0.26 | 70.3226 | -2.8304 | 0.99919 | 117.7881 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
27 | 14695 | 0.27 | 0.32296 | 3.4061 | 0.094396 | 117.4116 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 27 | 11893 | 0.27 | 70.3231 | -2.8282 | 0.99919 | 117.7887 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
28 | 14696 | 0.28 | 0.32285 | 3.4077 | 0.094319 | 117.411 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 28 | 11894 | 0.28 | 70.3236 | -2.8259 | 0.99919 | 117.7895 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
29 | 14697 | 0.29 | 0.32274 | 3.4096 | 0.094236 | 117.4105 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 29 | 11895 | 0.29 | 70.3241 | -2.8235 | 0.99919 | 117.7903 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
30 | 14698 | 0.3 | 0.32264 | 3.4117 | 0.094148 | 117.4099 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 30 | 11896 | 0.3 | 70.3246 | -2.8212 | 0.9992 | 117.7911 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
31 | 14699 | 0.31 | 0.32253 | 3.414 | 0.094056 | 117.4094 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 31 | 11897 | 0.31 | 70.3251 | -2.8188 | 0.9992 | 117.792 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
32 | 14700 | 0.32 | 0.32243 | 3.4165 | 0.093958 | 117.4089 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 32 | 11898 | 0.32 | 70.3257 | -2.8165 | 0.9992 | 117.7929 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
33 | 14701 | 0.33 | 0.32234 | 3.4192 | 0.093856 | 117.4084 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 33 | 11899 | 0.33 | 70.3263 | -2.8141 | 0.9992 | 117.7938 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
34 | 14702 | 0.34 | 0.32225 | 3.4221 | 0.09375 | 117.408 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 34 | 11900 | 0.34 | 70.3268 | -2.8118 | 0.9992 | 117.7947 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
35 | 14703 | 0.35 | 0.32216 | 3.4252 | 0.093641 | 117.4075 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 35 | 11901 | 0.35 | 70.3274 | -2.8095 | 0.9992 | 117.7957 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
36 | 14704 | 0.36 | 0.32207 | 3.4285 | 0.093528 | 117.4071 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 36 | 11902 | 0.36 | 70.3281 | -2.8073 | 0.9992 | 117.7967 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
37 | 14705 | 0.37 | 0.32198 | 3.4319 | 0.093411 | 117.4068 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 37 | 11903 | 0.37 | 70.3287 | -2.8051 | 0.99921 | 117.7977 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
38 | 14706 | 0.38 | 0.3219 | 3.4354 | 0.093293 | 117.4064 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 38 | 11904 | 0.38 | 70.3293 | -2.803 | 0.99921 | 117.7987 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
39 | 14707 | 0.39 | 0.32182 | 3.439 | 0.093171 | 117.4061 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 39 | 11905 | 0.39 | 70.3299 | -2.8009 | 0.99921 | 117.7997 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
40 | 14708 | 0.4 | 0.32174 | 3.4428 | 0.093049 | 117.4058 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 40 | 11906 | 0.4 | 70.3306 | -2.7989 | 0.99921 | 117.8006 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
41 | 14709 | 0.41 | 0.32167 | 3.4466 | 0.092924 | 117.4056 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 41 | 11907 | 0.41 | 70.3312 | -2.7969 | 0.99921 | 117.8016 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
42 | 14710 | 0.42 | 0.32159 | 3.4505 | 0.092799 | 117.4054 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 42 | 11908 | 0.42 | 70.3318 | -2.795 | 0.99921 | 117.8026 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
43 | 14711 | 0.43 | 0.32152 | 3.4544 | 0.092674 | 117.4053 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 43 | 11909 | 0.43 | 70.3324 | -2.7932 | 0.99921 | 117.8035 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
44 | 14712 | 0.44 | 0.32144 | 3.4583 | 0.092548 | 117.4052 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 44 | 11910 | 0.44 | 70.3331 | -2.7914 | 0.99921 | 117.8044 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
45 | 14713 | 0.45 | 0.32137 | 3.4623 | 0.092423 | 117.4052 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 45 | 11911 | 0.45 | 70.3337 | -2.7897 | 0.99921 | 117.8053 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
46 | 14714 | 0.46 | 0.32129 | 3.4662 | 0.092299 | 117.4053 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 46 | 11912 | 0.46 | 70.3343 | -2.7881 | 0.99922 | 117.8061 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
47 | 14715 | 0.47 | 0.32122 | 3.47 | 0.092176 | 117.4053 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 47 | 11913 | 0.47 | 70.3348 | -2.7865 | 0.99922 | 117.807 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
48 | 14716 | 0.48 | 0.32114 | 3.4738 | 0.092054 | 117.4055 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 48 | 11914 | 0.48 | 70.3354 | -2.785 | 0.99922 | 117.8078 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
49 | 14717 | 0.49 | 0.32107 | 3.4776 | 0.091935 | 117.4057 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 49 | 11915 | 0.49 | 70.336 | -2.7835 | 0.99922 | 117.8085 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
50 | 14718 | 0.5 | 0.32099 | 3.4812 | 0.091818 | 117.406 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 50 | 11916 | 0.5 | 70.3365 | -2.7821 | 0.99922 | 117.8093 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
51 | 14719 | 0.51 | 0.32091 | 3.4847 | 0.091704 | 117.4063 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 51 | 11917 | 0.51 | 70.337 | -2.7807 | 0.99922 | 117.8099 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
52 | 14720 | 0.52 | 0.32083 | 3.4881 | 0.091593 | 117.4067 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 52 | 11918 | 0.52 | 70.3375 | -2.7793 | 0.99922 | 117.8106 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
53 | 14721 | 0.53 | 0.32075 | 3.4913 | 0.091486 | 117.4072 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 53 | 11919 | 0.53 | 70.3379 | -2.778 | 0.99922 | 117.8112 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
54 | 14722 | 0.54 | 0.32067 | 3.4944 | 0.091383 | 117.4077 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 54 | 11920 | 0.54 | 70.3384 | -2.7768 | 0.99922 | 117.8118 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
55 | 14723 | 0.55 | 0.32059 | 3.4973 | 0.091285 | 117.4083 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 55 | 11921 | 0.55 | 70.3388 | -2.7755 | 0.99922 | 117.8123 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
56 | 14724 | 0.56 | 0.3205 | 3.5 | 0.091191 | 117.4089 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 56 | 11922 | 0.56 | 70.3392 | -2.7743 | 0.99922 | 117.8128 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
57 | 14725 | 0.57 | 0.32042 | 3.5025 | 0.091102 | 117.4096 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 57 | 11923 | 0.57 | 70.3395 | -2.7731 | 0.99922 | 117.8132 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
58 | 14726 | 0.58 | 0.32033 | 3.5048 | 0.091018 | 117.4104 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 58 | 11924 | 0.58 | 70.3398 | -2.772 | 0.99922 | 117.8136 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
59 | 14727 | 0.59 | 0.32025 | 3.5069 | 0.09094 | 117.4111 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 59 | 11925 | 0.59 | 70.3401 | -2.7708 | 0.99923 | 117.814 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
60 | 14728 | 0.6 | 0.32016 | 3.5088 | 0.090868 | 117.4119 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 60 | 11926 | 0.6 | 70.3404 | -2.7697 | 0.99923 | 117.8143 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
61 | 14729 | 0.61 | 0.32008 | 3.5104 | 0.090803 | 117.4127 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 61 | 11927 | 0.61 | 70.3406 | -2.7686 | 0.99923 | 117.8145 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
62 | 14730 | 0.62 | 0.32 | 3.5118 | 0.090744 | 117.4136 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 62 | 11928 | 0.62 | 70.3408 | -2.7676 | 0.99923 | 117.8147 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
63 | 14731 | 0.63 | 0.31992 | 3.513 | 0.090692 | 117.4144 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 63 | 11929 | 0.63 | 70.3409 | -2.7665 | 0.99923 | 117.8148 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
64 | 14732 | 0.64 | 0.31984 | 3.5139 | 0.090648 | 117.4153 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 64 | 11930 | 0.64 | 70.341 | -2.7656 | 0.99923 | 117.8149 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
65 | 14733 | 0.65 | 0.31978 | 3.5145 | 0.090612 | 117.4162 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 65 | 11931 | 0.65 | 70.3411 | -2.7646 | 0.99923 | 117.815 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
66 | 14734 | 0.66 | 0.31971 | 3.5149 | 0.090584 | 117.417 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 66 | 11932 | 0.66 | 70.3411 | -2.7637 | 0.99923 | 117.8149 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
67 | 14735 | 0.67 | 0.31966 | 3.5151 | 0.090565 | 117.4178 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 67 | 11933 | 0.67 | 70.3411 | -2.7628 | 0.99923 | 117.8148 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
68 | 14736 | 0.68 | 0.31962 | 3.515 | 0.090555 | 117.4185 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 68 | 11934 | 0.68 | 70.3411 | -2.762 | 0.99923 | 117.8147 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
69 | 14737 | 0.69 | 0.31958 | 3.5147 | 0.090555 | 117.4192 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 69 | 11935 | 0.69 | 70.341 | -2.7613 | 0.99923 | 117.8144 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
70 | 14738 | 0.7 | 0.31956 | 3.5141 | 0.090564 | 117.4199 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 70 | 11936 | 0.7 | 70.3409 | -2.7606 | 0.99923 | 117.8141 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
71 | 14739 | 0.71 | 0.31956 | 3.5132 | 0.090584 | 117.4205 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 71 | 11937 | 0.71 | 70.3408 | -2.76 | 0.99923 | 117.8138 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
72 | 14740 | 0.72 | 0.31957 | 3.5122 | 0.090614 | 117.421 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 72 | 11938 | 0.72 | 70.3406 | -2.7594 | 0.99923 | 117.8134 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
73 | 14741 | 0.73 | 0.31959 | 3.5108 | 0.090655 | 117.4214 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 73 | 11939 | 0.73 | 70.3404 | -2.7589 | 0.99923 | 117.8129 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
74 | 14742 | 0.74 | 0.31964 | 3.5093 | 0.090708 | 117.4217 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 74 | 11940 | 0.74 | 70.3402 | -2.7586 | 0.99923 | 117.8123 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
75 | 14743 | 0.75 | 0.31971 | 3.5075 | 0.090773 | 117.4219 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 75 | 11941 | 0.75 | 70.34 | -2.7583 | 0.99923 | 117.8117 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
76 | 14744 | 0.76 | 0.3198 | 3.5055 | 0.09085 | 117.422 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 76 | 11942 | 0.76 | 70.3397 | -2.7581 | 0.99923 | 117.811 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
77 | 14745 | 0.77 | 0.31991 | 3.5033 | 0.090939 | 117.4219 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 77 | 11943 | 0.77 | 70.3394 | -2.7579 | 0.99923 | 117.8103 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
78 | 14746 | 0.78 | 0.32005 | 3.5009 | 0.091041 | 117.4218 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 78 | 11944 | 0.78 | 70.3391 | -2.7579 | 0.99923 | 117.8095 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
79 | 14747 | 0.79 | 0.32022 | 3.4983 | 0.091156 | 117.4215 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 79 | 11945 | 0.79 | 70.3387 | -2.758 | 0.99923 | 117.8086 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
80 | 14748 | 0.8 | 0.32042 | 3.4954 | 0.091284 | 117.421 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 80 | 11946 | 0.8 | 70.3384 | -2.7582 | 0.99923 | 117.8077 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
81 | 14749 | 0.81 | 0.32064 | 3.4925 | 0.091425 | 117.4205 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 81 | 11947 | 0.81 | 70.338 | -2.7584 | 0.99923 | 117.8068 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
82 | 14750 | 0.82 | 0.3209 | 3.4893 | 0.091579 | 117.4198 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 82 | 11948 | 0.82 | 70.3376 | -2.7587 | 0.99923 | 117.8058 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
83 | 14751 | 0.83 | 0.32119 | 3.4861 | 0.091747 | 117.4189 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 83 | 11949 | 0.83 | 70.3372 | -2.7592 | 0.99923 | 117.8048 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
84 | 14752 | 0.84 | 0.32151 | 3.4826 | 0.091927 | 117.418 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 84 | 11950 | 0.84 | 70.3368 | -2.7596 | 0.99923 | 117.8037 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
85 | 14753 | 0.85 | 0.32187 | 3.4791 | 0.092121 | 117.4169 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 85 | 11951 | 0.85 | 70.3364 | -2.7602 | 0.99923 | 117.8026 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
86 | 14754 | 0.86 | 0.32226 | 3.4755 | 0.092328 | 117.4157 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 86 | 11952 | 0.86 | 70.336 | -2.7608 | 0.99923 | 117.8015 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
87 | 14755 | 0.87 | 0.32269 | 3.4718 | 0.092547 | 117.4143 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 87 | 11953 | 0.87 | 70.3355 | -2.7615 | 0.99923 | 117.8004 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
88 | 14756 | 0.88 | 0.32315 | 3.468 | 0.092778 | 117.4129 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 88 | 11954 | 0.88 | 70.3351 | -2.7622 | 0.99923 | 117.7993 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
89 | 14757 | 0.89 | 0.32365 | 3.4642 | 0.093021 | 117.4114 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 89 | 11955 | 0.89 | 70.3347 | -2.7629 | 0.99923 | 117.7982 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
90 | 14758 | 0.9 | 0.32418 | 3.4603 | 0.093276 | 117.4099 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 90 | 11956 | 0.9 | 70.3342 | -2.7637 | 0.99923 | 117.7972 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
91 | 14759 | 0.91 | 0.32475 | 3.4564 | 0.093542 | 117.4082 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 91 | 11957 | 0.91 | 70.3338 | -2.7644 | 0.99923 | 117.7961 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
92 | 14760 | 0.92 | 0.32535 | 3.4526 | 0.093818 | 117.4065 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 92 | 11958 | 0.92 | 70.3334 | -2.7651 | 0.99923 | 117.7951 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
93 | 14761 | 0.93 | 0.32599 | 3.4487 | 0.094104 | 117.4048 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 93 | 11959 | 0.93 | 70.3329 | -2.7658 | 0.99923 | 117.7942 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
94 | 14762 | 0.94 | 0.32666 | 3.4449 | 0.094399 | 117.4031 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 94 | 11960 | 0.94 | 70.3325 | -2.7665 | 0.99923 | 117.7933 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
95 | 14763 | 0.95 | 0.32736 | 3.4412 | 0.094702 | 117.4013 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 95 | 11961 | 0.95 | 70.3321 | -2.7671 | 0.99923 | 117.7925 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
96 | 14764 | 0.96 | 0.32809 | 3.4375 | 0.095013 | 117.3996 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 96 | 11962 | 0.96 | 70.3317 | -2.7677 | 0.99923 | 117.7917 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
97 | 14765 | 0.97 | 0.32886 | 3.4339 | 0.095331 | 117.3979 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 97 | 11963 | 0.97 | 70.3313 | -2.7681 | 0.99923 | 117.791 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
98 | 14766 | 0.98 | 0.32965 | 3.4305 | 0.095656 | 117.3963 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 98 | 11964 | 0.98 | 70.3309 | -2.7685 | 0.99923 | 117.7905 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
99 | 14767 | 0.99 | 0.33048 | 3.4271 | 0.095986 | 117.3947 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 99 | 11965 | 0.99 | 70.3305 | -2.7687 | 0.99923 | 117.79 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
100 | 14768 | 1 | 0.33133 | 3.4238 | 0.09632 | 117.3932 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 100 | 11966 | 1 | 70.3302 | -2.7689 | 0.99923 | 117.7896 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
101 | 14769 | 1.01 | 0.3322 | 3.4207 | 0.096659 | 117.3918 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 101 | 11967 | 1.01 | 70.3298 | -2.7689 | 0.99923 | 117.7894 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
102 | 14770 | 1.02 | 0.3331 | 3.4178 | 0.097001 | 117.3904 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 102 | 11968 | 1.02 | 70.3295 | -2.7687 | 0.99923 | 117.7892 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
103 | 14771 | 1.03 | 0.33402 | 3.415 | 0.097345 | 117.3892 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 103 | 11969 | 1.03 | 70.3291 | -2.7685 | 0.99923 | 117.7892 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
104 | 14772 | 1.04 | 0.33496 | 3.4123 | 0.097691 | 117.3881 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 104 | 11970 | 1.04 | 70.3288 | -2.7681 | 0.99923 | 117.7893 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
105 | 14773 | 1.05 | 0.33591 | 3.4098 | 0.098039 | 117.3871 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 105 | 11971 | 1.05 | 70.3285 | -2.7675 | 0.99923 | 117.7896 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
106 | 14774 | 1.06 | 0.33689 | 3.4075 | 0.098386 | 117.3862 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 106 | 11972 | 1.06 | 70.3282 | -2.7668 | 0.99923 | 117.7899 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
107 | 14775 | 1.07 | 0.33787 | 3.4053 | 0.098733 | 117.3855 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 107 | 11973 | 1.07 | 70.3279 | -2.7659 | 0.99923 | 117.7904 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
108 | 14776 | 1.08 | 0.33887 | 3.4033 | 0.09908 | 117.3849 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 108 | 11974 | 1.08 | 70.3276 | -2.7649 | 0.99923 | 117.791 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
109 | 14777 | 1.09 | 0.33988 | 3.4015 | 0.099424 | 117.3844 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 109 | 11975 | 1.09 | 70.3273 | -2.7638 | 0.99923 | 117.7918 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
110 | 14778 | 1.1 | 0.34089 | 3.3998 | 0.099767 | 117.3841 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 110 | 11976 | 1.1 | 70.327 | -2.7625 | 0.99923 | 117.7926 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
111 | 14779 | 1.11 | 0.34191 | 3.3983 | 0.10011 | 117.3838 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 111 | 11977 | 1.11 | 70.3268 | -2.7611 | 0.99923 | 117.7936 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
112 | 14780 | 1.12 | 0.34294 | 3.397 | 0.10044 | 117.3837 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 112 | 11978 | 1.12 | 70.3265 | -2.7597 | 0.99923 | 117.7946 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
113 | 14781 | 1.13 | 0.34396 | 3.3958 | 0.10077 | 117.3837 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 113 | 11979 | 1.13 | 70.3263 | -2.7581 | 0.99923 | 117.7958 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
114 | 14782 | 1.14 | 0.34498 | 3.3947 | 0.1011 | 117.3838 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 114 | 11980 | 1.14 | 70.326 | -2.7565 | 0.99923 | 117.7971 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
115 | 14783 | 1.15 | 0.346 | 3.3938 | 0.10142 | 117.384 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 115 | 11981 | 1.15 | 70.3258 | -2.7548 | 0.99923 | 117.7984 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
116 | 14784 | 1.16 | 0.34701 | 3.3931 | 0.10174 | 117.3843 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 116 | 11982 | 1.16 | 70.3256 | -2.7531 | 0.99923 | 117.7998 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
117 | 14785 | 1.17 | 0.34801 | 3.3924 | 0.10205 | 117.3846 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 117 | 11983 | 1.17 | 70.3254 | -2.7514 | 0.99924 | 117.8013 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
118 | 14786 | 1.18 | 0.34899 | 3.3919 | 0.10235 | 117.385 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 118 | 11984 | 1.18 | 70.3252 | -2.7498 | 0.99924 | 117.8028 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
119 | 14787 | 1.19 | 0.34997 | 3.3916 | 0.10264 | 117.3854 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 119 | 11985 | 1.19 | 70.325 | -2.7482 | 0.99924 | 117.8044 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
120 | 14788 | 1.2 | 0.35092 | 3.3914 | 0.10293 | 117.3859 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 120 | 11986 | 1.2 | 70.3248 | -2.7467 | 0.99924 | 117.806 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
121 | 14789 | 1.21 | 0.35185 | 3.3913 | 0.1032 | 117.3864 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 121 | 11987 | 1.21 | 70.3246 | -2.7453 | 0.99924 | 117.8076 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
122 | 14790 | 1.22 | 0.35277 | 3.3913 | 0.10346 | 117.3869 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 122 | 11988 | 1.22 | 70.3244 | -2.7441 | 0.99924 | 117.8092 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
123 | 14791 | 1.23 | 0.35365 | 3.3915 | 0.10371 | 117.3874 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 123 | 11989 | 1.23 | 70.3242 | -2.7431 | 0.99924 | 117.8107 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
124 | 14792 | 1.24 | 0.35451 | 3.3918 | 0.10395 | 117.3879 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 124 | 11990 | 1.24 | 70.324 | -2.7422 | 0.99924 | 117.8123 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
125 | 14793 | 1.25 | 0.35534 | 3.3923 | 0.10418 | 117.3884 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 125 | 11991 | 1.25 | 70.3238 | -2.7416 | 0.99924 | 117.8138 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
126 | 14794 | 1.26 | 0.35613 | 3.393 | 0.10439 | 117.3889 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 126 | 11992 | 1.26 | 70.3236 | -2.7413 | 0.99924 | 117.8152 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
127 | 14795 | 1.27 | 0.35689 | 3.3938 | 0.10458 | 117.3894 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 127 | 11993 | 1.27 | 70.3235 | -2.7413 | 0.99924 | 117.8165 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
128 | 14796 | 1.28 | 0.35762 | 3.3948 | 0.10476 | 117.3898 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 128 | 11994 | 1.28 | 70.3233 | -2.7415 | 0.99924 | 117.8178 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
129 | 14797 | 1.29 | 0.3583 | 3.396 | 0.10492 | 117.3901 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 129 | 11995 | 1.29 | 70.3231 | -2.7421 | 0.99924 | 117.819 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
130 | 14798 | 1.3 | 0.35894 | 3.3974 | 0.10507 | 117.3904 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 130 | 11996 | 1.3 | 70.3229 | -2.7431 | 0.99924 | 117.82 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
131 | 14799 | 1.31 | 0.35953 | 3.399 | 0.10519 | 117.3907 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 131 | 11997 | 1.31 | 70.3228 | -2.7444 | 0.99924 | 117.821 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
132 | 14800 | 1.32 | 0.36009 | 3.4008 | 0.10529 | 117.3909 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 132 | 11998 | 1.32 | 70.3226 | -2.7461 | 0.99924 | 117.8218 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
133 | 14801 | 1.33 | 0.36059 | 3.4029 | 0.10538 | 117.391 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 133 | 11999 | 1.33 | 70.3224 | -2.7481 | 0.99924 | 117.8224 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
134 | 14802 | 1.34 | 0.36105 | 3.4053 | 0.10544 | 117.3911 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 134 | 12000 | 1.34 | 70.3222 | -2.7505 | 0.99924 | 117.8229 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
135 | 14803 | 1.35 | 0.36146 | 3.4079 | 0.10547 | 117.3912 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 135 | 12001 | 1.35 | 70.322 | -2.7532 | 0.99923 | 117.8233 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
136 | 14804 | 1.36 | 0.36182 | 3.4109 | 0.10549 | 117.3912 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 136 | 12002 | 1.36 | 70.3219 | -2.7562 | 0.99923 | 117.8235 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
137 | 14805 | 1.37 | 0.36212 | 3.4141 | 0.10547 | 117.3911 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 137 | 12003 | 1.37 | 70.3217 | -2.7596 | 0.99923 | 117.8236 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
138 | 14806 | 1.38 | 0.36238 | 3.4178 | 0.10544 | 117.391 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 138 | 12004 | 1.38 | 70.3215 | -2.7633 | 0.99923 | 117.8235 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
139 | 14807 | 1.39 | 0.36259 | 3.4217 | 0.10538 | 117.3909 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 139 | 12005 | 1.39 | 70.3213 | -2.7671 | 0.99923 | 117.8232 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
140 | 14808 | 1.4 | 0.36275 | 3.4261 | 0.10529 | 117.3907 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 140 | 12006 | 1.4 | 70.3211 | -2.7712 | 0.99922 | 117.8228 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
141 | 14809 | 1.41 | 0.36286 | 3.4308 | 0.10518 | 117.3905 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 141 | 12007 | 1.41 | 70.321 | -2.7755 | 0.99922 | 117.8223 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
142 | 14810 | 1.42 | 0.36292 | 3.436 | 0.10504 | 117.3903 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 142 | 12008 | 1.42 | 70.3208 | -2.7799 | 0.99922 | 117.8216 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
143 | 14811 | 1.43 | 0.36294 | 3.4415 | 0.10488 | 117.3901 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 143 | 12009 | 1.43 | 70.3206 | -2.7843 | 0.99922 | 117.8208 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
144 | 14812 | 1.44 | 0.3629 | 3.4475 | 0.10469 | 117.3899 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 144 | 12010 | 1.44 | 70.3204 | -2.7887 | 0.99921 | 117.8199 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
145 | 14813 | 1.45 | 0.36283 | 3.4538 | 0.10448 | 117.3897 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 145 | 12011 | 1.45 | 70.3202 | -2.793 | 0.99921 | 117.8188 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
146 | 14814 | 1.46 | 0.36271 | 3.4606 | 0.10424 | 117.3895 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 146 | 12012 | 1.46 | 70.3201 | -2.7971 | 0.99921 | 117.8177 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
147 | 14815 | 1.47 | 0.36255 | 3.4679 | 0.10398 | 117.3893 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 147 | 12013 | 1.47 | 70.3199 | -2.8011 | 0.99921 | 117.8165 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
148 | 14816 | 1.48 | 0.36236 | 3.4755 | 0.1037 | 117.3892 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 148 | 12014 | 1.48 | 70.3197 | -2.8047 | 0.99921 | 117.8153 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
149 | 14817 | 1.49 | 0.36213 | 3.4836 | 0.1034 | 117.3891 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 149 | 12015 | 1.49 | 70.3195 | -2.808 | 0.9992 | 117.814 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
150 | 14818 | 1.5 | 0.36186 | 3.492 | 0.10307 | 117.3891 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 150 | 12016 | 1.5 | 70.3194 | -2.8109 | 0.9992 | 117.8126 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
151 | 14819 | 1.51 | 0.36157 | 3.5008 | 0.10273 | 117.3891 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 151 | 12017 | 1.51 | 70.3192 | -2.8132 | 0.9992 | 117.8113 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
152 | 14820 | 1.52 | 0.36124 | 3.51 | 0.10238 | 117.3893 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 152 | 12018 | 1.52 | 70.3191 | -2.815 | 0.9992 | 117.81 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
153 | 14821 | 1.53 | 0.3609 | 3.5195 | 0.10201 | 117.3895 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 153 | 12019 | 1.53 | 70.3189 | -2.8161 | 0.9992 | 117.8088 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
154 | 14822 | 1.54 | 0.36053 | 3.5292 | 0.10163 | 117.3898 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 154 | 12020 | 1.5395 | 70.3188 | -2.8166 | 0.9992 | 117.8076 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
155 | 14823 | 1.55 | 0.36014 | 3.5393 | 0.10123 | 117.3902 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 155 | 12021 | 1.5495 | 70.3186 | -2.8163 | 0.9992 | 117.8064 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
156 | 14824 | 1.56 | 0.35974 | 3.5495 | 0.10083 | 117.3907 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 156 | 12022 | 1.5595 | 70.3185 | -2.8152 | 0.9992 | 117.8054 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
157 | 14825 | 1.57 | 0.35932 | 3.5598 | 0.10043 | 117.3913 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 157 | 12023 | 1.57 | 70.3184 | -2.8134 | 0.9992 | 117.8045 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
158 | 14826 | 1.58 | 0.35889 | 3.5703 | 0.10002 | 117.392 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 158 | 12024 | 1.5795 | 70.3183 | -2.8107 | 0.9992 | 117.8037 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
159 | 14827 | 1.59 | 0.35845 | 3.5807 | 0.099607 | 117.3929 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 159 | 12025 | 1.5895 | 70.3182 | -2.8073 | 0.9992 | 117.803 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
160 | 14828 | 1.6 | 0.35801 | 3.5912 | 0.099199 | 117.3939 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 160 | 12026 | 1.6 | 70.3181 | -2.803 | 0.99921 | 117.8025 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
161 | 14829 | 1.61 | 0.35756 | 3.6015 | 0.098796 | 117.395 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 161 | 12027 | 1.61 | 70.318 | -2.798 | 0.99921 | 117.8022 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
162 | 14830 | 1.62 | 0.35711 | 3.6115 | 0.098401 | 117.3962 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 162 | 12028 | 1.6195 | 70.3179 | -2.7923 | 0.99921 | 117.802 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
163 | 14831 | 1.63 | 0.35666 | 3.6213 | 0.098016 | 117.3975 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 163 | 12029 | 1.6295 | 70.3179 | -2.7859 | 0.99922 | 117.8019 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
164 | 14832 | 1.64 | 0.35622 | 3.6307 | 0.097643 | 117.399 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 164 | 12030 | 1.6395 | 70.3178 | -2.779 | 0.99922 | 117.8021 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
165 | 14833 | 1.65 | 0.35578 | 3.6396 | 0.097287 | 117.4005 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 165 | 12031 | 1.6495 | 70.3178 | -2.7716 | 0.99922 | 117.8024 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
166 | 14834 | 1.66 | 0.35534 | 3.648 | 0.096949 | 117.4022 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 166 | 12032 | 1.6595 | 70.3177 | -2.7638 | 0.99923 | 117.8029 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
167 | 14835 | 1.67 | 0.35491 | 3.6556 | 0.096632 | 117.4039 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 167 | 12033 | 1.6695 | 70.3177 | -2.7558 | 0.99923 | 117.8035 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
168 | 14836 | 1.68 | 0.35449 | 3.6625 | 0.096339 | 117.4057 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 168 | 12034 | 1.6795 | 70.3177 | -2.7477 | 0.99924 | 117.8043 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
169 | 14837 | 1.69 | 0.35408 | 3.6685 | 0.096072 | 117.4076 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 169 | 12035 | 1.6895 | 70.3177 | -2.7398 | 0.99924 | 117.8053 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
170 | 14838 | 1.7 | 0.35367 | 3.6735 | 0.095834 | 117.4096 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 170 | 12036 | 1.6995 | 70.3176 | -2.7321 | 0.99925 | 117.8063 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
171 | 14839 | 1.71 | 0.35328 | 3.6774 | 0.095627 | 117.4116 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 171 | 12037 | 1.7095 | 70.3176 | -2.7248 | 0.99925 | 117.8075 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
172 | 14840 | 1.72 | 0.35289 | 3.6801 | 0.095454 | 117.4137 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 172 | 12038 | 1.7195 | 70.3176 | -2.7182 | 0.99925 | 117.8087 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
173 | 14841 | 1.73 | 0.35252 | 3.6816 | 0.095316 | 117.4158 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 173 | 12039 | 1.7295 | 70.3176 | -2.7125 | 0.99926 | 117.81 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
174 | 14842 | 1.74 | 0.35216 | 3.6817 | 0.095216 | 117.4179 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 174 | 12040 | 1.74 | 70.3176 | -2.7079 | 0.99926 | 117.8114 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
175 | 14843 | 1.75 | 0.3518 | 3.6804 | 0.095154 | 117.42 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 175 | 12041 | 1.7495 | 70.3176 | -2.7045 | 0.99926 | 117.8127 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
176 | 14844 | 1.76 | 0.35146 | 3.6776 | 0.095134 | 117.4221 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 176 | 12042 | 1.7595 | 70.3176 | -2.7027 | 0.99926 | 117.8141 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
177 | 14845 | 1.77 | 0.35112 | 3.6733 | 0.095155 | 117.4242 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 177 | 12043 | 1.7695 | 70.3175 | -2.7026 | 0.99926 | 117.8154 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
178 | 14846 | 1.78 | 0.3508 | 3.6674 | 0.095218 | 117.4262 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 178 | 12044 | 1.7795 | 70.3175 | -2.7044 | 0.99926 | 117.8166 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
179 | 14847 | 1.79 | 0.35048 | 3.6599 | 0.095326 | 117.4282 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 179 | 12045 | 1.7895 | 70.3174 | -2.7082 | 0.99926 | 117.8178 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
180 | 14848 | 1.8 | 0.35017 | 3.6508 | 0.095476 | 117.4302 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 180 | 12046 | 1.7995 | 70.3174 | -2.7144 | 0.99926 | 117.8188 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
181 | 14849 | 1.81 | 0.34987 | 3.6402 | 0.095671 | 117.432 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 181 | 12047 | 1.8095 | 70.3173 | -2.7229 | 0.99925 | 117.8197 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
182 | 14850 | 1.82 | 0.34957 | 3.628 | 0.095909 | 117.4339 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 182 | 12048 | 1.8195 | 70.3172 | -2.7339 | 0.99925 | 117.8204 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
183 | 14851 | 1.83 | 0.34928 | 3.6143 | 0.096188 | 117.4356 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 183 | 12049 | 1.8295 | 70.3171 | -2.7474 | 0.99924 | 117.8209 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
184 | 14852 | 1.84 | 0.34899 | 3.5993 | 0.096509 | 117.4372 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 184 | 12050 | 1.8395 | 70.3169 | -2.7636 | 0.99923 | 117.8213 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
185 | 14853 | 1.85 | 0.34871 | 3.5829 | 0.096868 | 117.4388 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 185 | 12051 | 1.8495 | 70.3168 | -2.7824 | 0.99922 | 117.8214 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
186 | 14854 | 1.86 | 0.34843 | 3.5653 | 0.097263 | 117.4403 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 186 | 12052 | 1.8595 | 70.3166 | -2.8038 | 0.99921 | 117.8213 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
187 | 14855 | 1.87 | 0.34815 | 3.5467 | 0.097691 | 117.4417 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 187 | 12053 | 1.8695 | 70.3164 | -2.8277 | 0.99919 | 117.821 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
188 | 14856 | 1.88 | 0.34787 | 3.5273 | 0.098148 | 117.443 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 188 | 12054 | 1.8795 | 70.3162 | -2.8539 | 0.99918 | 117.8204 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
189 | 14857 | 1.89 | 0.3476 | 3.5071 | 0.098629 | 117.4442 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 189 | 12055 | 1.8895 | 70.3159 | -2.8822 | 0.99916 | 117.8196 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
190 | 14858 | 1.9 | 0.34733 | 3.4866 | 0.099128 | 117.4454 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 190 | 12056 | 1.8995 | 70.3157 | -2.9124 | 0.99914 | 117.8186 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
191 | 14859 | 1.91 | 0.34706 | 3.4657 | 0.099641 | 117.4464 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 191 | 12057 | 1.9095 | 70.3154 | -2.9442 | 0.99912 | 117.8175 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
192 | 14860 | 1.92 | 0.34679 | 3.445 | 0.10016 | 117.4474 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 192 | 12058 | 1.9195 | 70.3151 | -2.9771 | 0.9991 | 117.8161 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
193 | 14861 | 1.93 | 0.34652 | 3.4245 | 0.10068 | 117.4484 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 193 | 12059 | 1.9295 | 70.3148 | -3.0109 | 0.99908 | 117.8146 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
194 | 14862 | 1.94 | 0.34625 | 3.4045 | 0.10118 | 117.4492 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 194 | 12060 | 1.9395 | 70.3145 | -3.0449 | 0.99906 | 117.813 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
195 | 14863 | 1.95 | 0.34598 | 3.3854 | 0.10167 | 117.4501 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 195 | 12061 | 1.9495 | 70.3142 | -3.0786 | 0.99904 | 117.8113 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
196 | 14864 | 1.96 | 0.34572 | 3.3674 | 0.10213 | 117.4509 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 196 | 12062 | 1.9595 | 70.3138 | -3.1114 | 0.99902 | 117.8096 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
197 | 14865 | 1.97 | 0.34546 | 3.3509 | 0.10255 | 117.4517 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 197 | 12063 | 1.9695 | 70.3135 | -3.1427 | 0.999 | 117.8079 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
198 | 14866 | 1.98 | 0.3452 | 3.3361 | 0.10292 | 117.4525 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 198 | 12064 | 1.9795 | 70.3132 | -3.1718 | 0.99898 | 117.8063 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
199 | 14867 | 1.99 | 0.34494 | 3.3232 | 0.10324 | 117.4533 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 199 | 12065 | 1.9895 | 70.3129 | -3.1979 | 0.99897 | 117.8048 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
200 | 14868 | 2 | 0.34468 | 3.3127 | 0.10349 | 117.4541 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 200 | 12066 | 1.9995 | 70.3126 | -3.2203 | 0.99895 | 117.8035 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
201 | 14869 | 2.01 | 0.34443 | 3.3046 | 0.10367 | 117.4549 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 201 | 12067 | 2.0095 | 70.3123 | -3.2382 | 0.99894 | 117.8025 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
202 | 14870 | 2.02 | 0.34419 | 3.2993 | 0.10376 | 117.4558 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 202 | 12068 | 2.0195 | 70.3121 | -3.2508 | 0.99893 | 117.8018 | -2.8062 | 117.2 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
203 | 14871 | 2.03 | 0.34395 | 3.2969 | 0.10376 | 117.4567 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 203 | 12069 | 2.0295 | 70.3119 | -3.2572 | 0.99893 | 117.8015 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
204 | 14872 | 2.04 | 0.34372 | 3.2976 | 0.10367 | 117.4577 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 204 | 12070 | 2.0395 | 70.3118 | -3.2566 | 0.99893 | 117.8017 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
205 | 14873 | 2.05 | 0.3435 | 3.3016 | 0.10348 | 117.4588 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 205 | 12071 | 2.0495 | 70.3117 | -3.2483 | 0.99893 | 117.8024 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
206 | 14874 | 2.06 | 0.34329 | 3.3089 | 0.10319 | 117.4599 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 206 | 12072 | 2.0595 | 70.3116 | -3.2315 | 0.99895 | 117.8037 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
207 | 14875 | 2.07 | 0.34309 | 3.3195 | 0.10281 | 117.4611 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 207 | 12073 | 2.0695 | 70.3117 | -3.2053 | 0.99896 | 117.8056 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
208 | 14876 | 2.08 | 0.3429 | 3.3335 | 0.10233 | 117.4623 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 208 | 12074 | 2.0795 | 70.3118 | -3.1692 | 0.99899 | 117.8083 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
209 | 14877 | 2.09 | 0.34273 | 3.3508 | 0.10175 | 117.4636 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 209 | 12075 | 2.0895 | 70.312 | -3.1224 | 0.99902 | 117.8118 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
210 | 14878 | 2.1 | 0.34257 | 3.3712 | 0.1011 | 117.465 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 210 | 12076 | 2.0995 | 70.3123 | -3.0644 | 0.99905 | 117.8162 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
211 | 14879 | 2.11 | 0.34242 | 3.3946 | 0.10036 | 117.4664 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 211 | 12077 | 2.1095 | 70.3127 | -2.9947 | 0.99909 | 117.8214 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
212 | 14880 | 2.12 | 0.34229 | 3.4206 | 0.099569 | 117.4679 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 212 | 12078 | 2.1195 | 70.3131 | -2.9128 | 0.99914 | 117.8276 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
213 | 14881 | 2.13 | 0.34218 | 3.4491 | 0.098724 | 117.4693 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 213 | 12079 | 2.1295 | 70.3137 | -2.8184 | 0.9992 | 117.8348 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
214 | 14882 | 2.14 | 0.34208 | 3.4795 | 0.097842 | 117.4707 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 214 | 12080 | 2.1395 | 70.3144 | -2.7114 | 0.99926 | 117.843 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
215 | 14883 | 2.15 | 0.34201 | 3.5115 | 0.096938 | 117.4721 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 215 | 12081 | 2.1495 | 70.3152 | -2.5915 | 0.99932 | 117.8521 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
216 | 14884 | 2.16 | 0.34195 | 3.5445 | 0.096028 | 117.4733 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 216 | 12082 | 2.1595 | 70.3162 | -2.4589 | 0.99939 | 117.8624 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
217 | 14885 | 2.17 | 0.34191 | 3.5779 | 0.095128 | 117.4745 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 217 | 12083 | 2.1695 | 70.3172 | -2.3136 | 0.99946 | 117.8736 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
218 | 14886 | 2.18 | 0.34189 | 3.6111 | 0.094256 | 117.4755 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 218 | 12084 | 2.1795 | 70.3184 | -2.1559 | 0.99953 | 117.8858 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
219 | 14887 | 2.19 | 0.34189 | 3.6434 | 0.093427 | 117.4763 | 3.4659 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 219 | 12085 | 2.1895 | 70.3197 | -1.9861 | 0.9996 | 117.8991 | -2.8062 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
220 | 14888 | 2.2 | 0.34191 | 3.674 | 0.092659 | 117.4768 | -2.2368 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 220 | 12086 | 2.1995 | 70.321 | -1.8049 | 0.99967 | 117.9133 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
221 | 14889 | 2.21 | 0.34194 | 3.7022 | 0.091969 | 117.477 | -2.2368 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 221 | 12087 | 2.2095 | 70.3226 | -1.6127 | 0.99974 | 117.9284 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
222 | 14890 | 2.22 | 0.34199 | 3.7272 | 0.091373 | 117.4769 | -2.2368 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 222 | 12088 | 2.2195 | 70.3242 | -1.4103 | 0.9998 | 117.9443 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
223 | 14891 | 2.23 | 0.34206 | 3.748 | 0.090889 | 117.4764 | -2.2368 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 223 | 12089 | 2.2295 | 70.3259 | -1.1986 | 0.99985 | 117.9611 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
224 | 14892 | 2.24 | 0.34215 | 3.7637 | 0.090533 | 117.4753 | -2.2368 | 118 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 224 | 12090 | 2.2395 | 70.3277 | -0.97852 | 0.9999 | 117.9786 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
225 | 14893 | 2.25 | 0.34224 | 3.7736 | 0.090323 | 117.4738 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 225 | 12091 | 2.2495 | 70.3296 | -0.75112 | 0.99994 | 117.9967 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
226 | 14894 | 2.26 | 0.34235 | 3.7767 | 0.090279 | 117.4717 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 226 | 12092 | 2.2595 | 70.3315 | -0.51755 | 0.99997 | 118.0153 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
227 | 14895 | 2.27 | 0.34247 | 3.7721 | 0.090418 | 117.4689 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 227 | 12093 | 2.2695 | 70.3335 | -0.27899 | 0.99999 | 118.0345 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
228 | 14896 | 2.28 | 0.34259 | 3.759 | 0.090764 | 117.4655 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 228 | 12094 | 2.2795 | 70.3356 | -0.036727 | 1 | 118.054 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
229 | 14897 | 2.29 | 0.34272 | 3.7365 | 0.09134 | 117.4613 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 229 | 12095 | 2.2895 | 70.3377 | 0.20793 | 1 | 118.0737 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
230 | 14898 | 2.3 | 0.34286 | 3.7039 | 0.092173 | 117.4563 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 230 | 12096 | 2.2995 | 70.3399 | 0.45363 | 0.99998 | 118.0936 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
231 | 14899 | 2.31 | 0.34299 | 3.6604 | 0.093293 | 117.4505 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 231 | 12097 | 2.3095 | 70.3421 | 0.69901 | 0.99995 | 118.1135 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
232 | 14900 | 2.32 | 0.34311 | 3.6054 | 0.094737 | 117.4438 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 232 | 12098 | 2.3195 | 70.3442 | 0.94271 | 0.99991 | 118.1333 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
233 | 14901 | 2.33 | 0.34323 | 3.5384 | 0.09655 | 117.4362 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 233 | 12099 | 2.3295 | 70.3464 | 1.1834 | 0.99986 | 118.1529 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
234 | 14902 | 2.34 | 0.34334 | 3.4587 | 0.098782 | 117.4277 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 234 | 12100 | 2.3395 | 70.3485 | 1.4196 | 0.9998 | 118.1723 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
235 | 14903 | 2.35 | 0.34344 | 3.3661 | 0.1015 | 117.4182 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 235 | 12101 | 2.3495 | 70.3506 | 1.6502 | 0.99972 | 118.1912 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
236 | 14904 | 2.36 | 0.34351 | 3.2603 | 0.10478 | 117.4078 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 236 | 12102 | 2.3595 | 70.3526 | 1.8739 | 0.99965 | 118.2096 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
237 | 14905 | 2.37 | 0.34357 | 3.141 | 0.10873 | 117.3965 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 237 | 12103 | 2.3695 | 70.3546 | 2.0896 | 0.99956 | 118.2273 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
238 | 14906 | 2.38 | 0.3436 | 3.0083 | 0.11348 | 117.3842 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 238 | 12104 | 2.3795 | 70.3565 | 2.296 | 0.99947 | 118.2444 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
239 | 14907 | 2.39 | 0.3436 | 2.8622 | 0.11919 | 117.371 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 239 | 12105 | 2.3895 | 70.3583 | 2.4924 | 0.99937 | 118.2606 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
240 | 14908 | 2.4 | 0.34357 | 2.703 | 0.1261 | 117.3569 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 240 | 12106 | 2.3995 | 70.3599 | 2.6776 | 0.99928 | 118.2759 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
241 | 14909 | 2.41 | 0.34351 | 2.5309 | 0.13449 | 117.3419 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 241 | 12107 | 2.4095 | 70.3615 | 2.8509 | 0.99918 | 118.2903 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
242 | 14910 | 2.42 | 0.34341 | 2.3464 | 0.14481 | 117.3261 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 242 | 12108 | 2.4195 | 70.3629 | 3.0117 | 0.99909 | 118.3037 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
243 | 14911 | 2.43 | 0.34327 | 2.1503 | 0.15765 | 117.3096 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 243 | 12109 | 2.4295 | 70.3642 | 3.1593 | 0.99899 | 118.316 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
244 | 14912 | 2.44 | 0.34309 | 1.943 | 0.17389 | 117.2923 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 244 | 12110 | 2.4395 | 70.3654 | 3.2933 | 0.99891 | 118.3271 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
245 | 14913 | 2.45 | 0.34286 | 1.7256 | 0.19488 | 117.2744 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 245 | 12111 | 2.4495 | 70.3664 | 3.4133 | 0.99883 | 118.3371 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
246 | 14914 | 2.46 | 0.34259 | 1.4989 | 0.22281 | 117.256 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 246 | 12112 | 2.4595 | 70.3673 | 3.519 | 0.99875 | 118.3458 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
247 | 14915 | 2.47 | 0.34226 | 1.264 | 0.26136 | 117.2371 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 247 | 12113 | 2.4695 | 70.368 | 3.6104 | 0.99869 | 118.3534 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
248 | 14916 | 2.48 | 0.34189 | 1.0221 | 0.31723 | 117.2178 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 248 | 12114 | 2.4795 | 70.3685 | 3.6875 | 0.99863 | 118.3597 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
249 | 14917 | 2.49 | 0.34147 | 0.77429 | 0.40351 | 117.1982 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 249 | 12115 | 2.4895 | 70.3689 | 3.7503 | 0.99858 | 118.3648 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
250 | 14918 | 2.5 | 0.341 | 0.52197 | 0.54693 | 117.1784 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 250 | 12116 | 2.4995 | 70.3691 | 3.799 | 0.99855 | 118.3687 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
251 | 14919 | 2.51 | 0.34048 | 0.26644 | 0.78753 | 117.1586 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 251 | 12117 | 2.5095 | 70.3691 | 3.834 | 0.99852 | 118.3714 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
252 | 14920 | 2.52 | 0.33991 | 0.0090774 | 0.99964 | 117.1388 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 252 | 12118 | 2.5195 | 70.369 | 3.8555 | 0.9985 | 118.373 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
253 | 14921 | 2.53 | 0.33929 | -0.24871 | 0.80652 | 117.1191 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 253 | 12119 | 2.5295 | 70.3688 | 3.8642 | 0.9985 | 118.3733 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
254 | 14922 | 2.54 | 0.33862 | -0.50551 | 0.55654 | 117.0996 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 254 | 12120 | 2.5395 | 70.3684 | 3.8605 | 0.9985 | 118.3726 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
255 | 14923 | 2.55 | 0.33791 | -0.75993 | 0.4063 | 117.0805 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 255 | 12121 | 2.5495 | 70.3679 | 3.8451 | 0.99851 | 118.3709 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
256 | 14924 | 2.56 | 0.33715 | -1.0106 | 0.31648 | 117.0618 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 256 | 12122 | 2.5595 | 70.3672 | 3.8186 | 0.99853 | 118.3681 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
257 | 14925 | 2.57 | 0.33636 | -1.2561 | 0.25866 | 117.0436 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 257 | 12123 | 2.5695 | 70.3664 | 3.7818 | 0.99856 | 118.3644 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
258 | 14926 | 2.58 | 0.33553 | -1.4953 | 0.21895 | 117.026 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 258 | 12124 | 2.5795 | 70.3655 | 3.7353 | 0.99859 | 118.3598 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
259 | 14927 | 2.5895 | 0.33466 | -1.7268 | 0.19027 | 117.0092 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 259 | 12125 | 2.5895 | 70.3645 | 3.6801 | 0.99864 | 118.3544 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
260 | 14928 | 2.5995 | 0.33377 | -1.9495 | 0.16875 | 116.9931 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 260 | 12126 | 2.5995 | 70.3634 | 3.6169 | 0.99868 | 118.3482 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
261 | 14929 | 2.6095 | 0.33285 | -2.1624 | 0.15214 | 116.9779 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 261 | 12127 | 2.6095 | 70.3622 | 3.5466 | 0.99873 | 118.3414 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
262 | 14930 | 2.6195 | 0.33191 | -2.3644 | 0.13901 | 116.9636 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 262 | 12128 | 2.6195 | 70.361 | 3.4701 | 0.99879 | 118.334 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
263 | 14931 | 2.6295 | 0.33095 | -2.5547 | 0.12847 | 116.9502 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 263 | 12129 | 2.6295 | 70.3597 | 3.3881 | 0.99884 | 118.3261 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
264 | 14932 | 2.6395 | 0.32997 | -2.7325 | 0.11989 | 116.9379 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 264 | 12130 | 2.6395 | 70.3583 | 3.3015 | 0.9989 | 118.3177 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
265 | 14933 | 2.6495 | 0.32899 | -2.8971 | 0.11283 | 116.9267 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 265 | 12131 | 2.6495 | 70.3569 | 3.2112 | 0.99896 | 118.3089 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
266 | 14934 | 2.6595 | 0.328 | -3.048 | 0.10699 | 116.9165 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 266 | 12132 | 2.6595 | 70.3555 | 3.1179 | 0.99902 | 118.2998 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
267 | 14935 | 2.6695 | 0.32701 | -3.1848 | 0.10214 | 116.9075 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 267 | 12133 | 2.6695 | 70.3541 | 3.0225 | 0.99908 | 118.2906 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
268 | 14936 | 2.6795 | 0.32602 | -3.307 | 0.098107 | 116.8996 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 268 | 12134 | 2.6795 | 70.3527 | 2.9258 | 0.99914 | 118.2811 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
269 | 14937 | 2.6895 | 0.32503 | -3.4145 | 0.094763 | 116.8928 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 269 | 12135 | 2.6895 | 70.3513 | 2.8283 | 0.99919 | 118.2716 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
270 | 14938 | 2.6995 | 0.32406 | -3.5072 | 0.092006 | 116.8872 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 270 | 12136 | 2.6995 | 70.3499 | 2.731 | 0.99925 | 118.262 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
271 | 14939 | 2.7095 | 0.3231 | -3.5851 | 0.08976 | 116.8828 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 271 | 12137 | 2.7095 | 70.3486 | 2.6343 | 0.9993 | 118.2525 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
272 | 14940 | 2.7195 | 0.32216 | -3.6482 | 0.087965 | 116.8795 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 272 | 12138 | 2.7195 | 70.3473 | 2.5388 | 0.99935 | 118.2431 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
273 | 14941 | 2.7295 | 0.32124 | -3.6967 | 0.086571 | 116.8773 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 273 | 12139 | 2.7295 | 70.346 | 2.4452 | 0.9994 | 118.2339 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
274 | 14942 | 2.7395 | 0.32034 | -3.731 | 0.085544 | 116.8761 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 274 | 12140 | 2.7395 | 70.3448 | 2.354 | 0.99944 | 118.2249 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
275 | 14943 | 2.7495 | 0.31946 | -3.7513 | 0.084852 | 116.8761 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 275 | 12141 | 2.7495 | 70.3437 | 2.2656 | 0.99948 | 118.2161 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
276 | 14944 | 2.7595 | 0.31861 | -3.7581 | 0.084476 | 116.877 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 276 | 12142 | 2.7595 | 70.3426 | 2.1803 | 0.99952 | 118.2076 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
277 | 14945 | 2.7695 | 0.31778 | -3.7519 | 0.084397 | 116.879 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 277 | 12143 | 2.7695 | 70.3416 | 2.0987 | 0.99956 | 118.1995 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
278 | 14946 | 2.7795 | 0.31699 | -3.7332 | 0.084605 | 116.8819 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 278 | 12144 | 2.7795 | 70.3407 | 2.0209 | 0.99959 | 118.1917 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
279 | 14947 | 2.7895 | 0.31622 | -3.7027 | 0.085093 | 116.8857 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 279 | 12145 | 2.7895 | 70.3399 | 1.9472 | 0.99962 | 118.1843 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
280 | 14948 | 2.7995 | 0.31549 | -3.661 | 0.085856 | 116.8904 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 280 | 12146 | 2.7995 | 70.3391 | 1.8779 | 0.99964 | 118.1773 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
281 | 14949 | 2.8095 | 0.31479 | -3.6088 | 0.086897 | 116.8959 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 281 | 12147 | 2.8095 | 70.3385 | 1.813 | 0.99967 | 118.1708 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
282 | 14950 | 2.8195 | 0.31411 | -3.5468 | 0.088216 | 116.9021 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 282 | 12148 | 2.8195 | 70.3379 | 1.7528 | 0.99969 | 118.1647 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
283 | 14951 | 2.8295 | 0.31347 | -3.4758 | 0.089823 | 116.909 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 283 | 12149 | 2.8295 | 70.3375 | 1.6972 | 0.99971 | 118.1591 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
284 | 14952 | 2.8395 | 0.31286 | -3.3964 | 0.091726 | 116.9166 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 284 | 12150 | 2.84 | 70.3371 | 1.6464 | 0.99973 | 118.154 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
285 | 14953 | 2.8495 | 0.31228 | -3.3096 | 0.093939 | 116.9248 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 285 | 12151 | 2.8495 | 70.3368 | 1.6003 | 0.99974 | 118.1493 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
286 | 14954 | 2.8595 | 0.31172 | -3.2159 | 0.096478 | 116.9336 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 286 | 12152 | 2.8595 | 70.3366 | 1.559 | 0.99975 | 118.1451 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
287 | 14955 | 2.8695 | 0.3112 | -3.1164 | 0.099364 | 116.9429 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 287 | 12153 | 2.8695 | 70.3365 | 1.5223 | 0.99977 | 118.1414 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
288 | 14956 | 2.8795 | 0.3107 | -3.0116 | 0.10262 | 116.9526 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 288 | 12154 | 2.8795 | 70.3365 | 1.4903 | 0.99978 | 118.1381 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
289 | 14957 | 2.8895 | 0.31022 | -2.9024 | 0.10628 | 116.9627 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 289 | 12155 | 2.8895 | 70.3365 | 1.4628 | 0.99978 | 118.1353 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
290 | 14958 | 2.8995 | 0.30977 | -2.7895 | 0.11037 | 116.9732 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 290 | 12156 | 2.8995 | 70.3366 | 1.4396 | 0.99979 | 118.1329 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
291 | 14959 | 2.9095 | 0.30934 | -2.6737 | 0.11493 | 116.984 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 291 | 12157 | 2.9095 | 70.3368 | 1.4208 | 0.9998 | 118.1309 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
292 | 14960 | 2.9195 | 0.30893 | -2.5557 | 0.12001 | 116.995 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 292 | 12158 | 2.9195 | 70.3371 | 1.4062 | 0.9998 | 118.1294 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
293 | 14961 | 2.9295 | 0.30854 | -2.4361 | 0.12565 | 117.0063 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 293 | 12159 | 2.9295 | 70.3375 | 1.3956 | 0.9998 | 118.1282 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
294 | 14962 | 2.9395 | 0.30817 | -2.3157 | 0.13192 | 117.0177 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 294 | 12160 | 2.9395 | 70.3378 | 1.3889 | 0.99981 | 118.1274 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
295 | 14963 | 2.9495 | 0.30781 | -2.195 | 0.13887 | 117.0293 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 295 | 12161 | 2.9495 | 70.3383 | 1.386 | 0.99981 | 118.127 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
296 | 14964 | 2.9595 | 0.30747 | -2.0748 | 0.14659 | 117.0409 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 296 | 12162 | 2.9595 | 70.3388 | 1.3867 | 0.99981 | 118.127 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
297 | 14965 | 2.9695 | 0.30714 | -1.9555 | 0.15516 | 117.0526 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 297 | 12163 | 2.9695 | 70.3394 | 1.391 | 0.9998 | 118.1273 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
298 | 14966 | 2.9795 | 0.30682 | -1.8377 | 0.16468 | 117.0643 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 298 | 12164 | 2.9795 | 70.34 | 1.3986 | 0.9998 | 118.1279 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
299 | 14967 | 2.9895 | 0.30651 | -1.7219 | 0.17525 | 117.0759 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 299 | 12165 | 2.9895 | 70.3406 | 1.4095 | 0.9998 | 118.1288 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
300 | 14968 | 2.9995 | 0.30621 | -1.6086 | 0.187 | 117.0875 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 300 | 12166 | 2.9995 | 70.3413 | 1.4235 | 0.9998 | 118.1299 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
301 | 14969 | 3.0095 | 0.30592 | -1.4983 | 0.20005 | 117.099 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 301 | 12167 | 3.0095 | 70.342 | 1.4405 | 0.99979 | 118.1314 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
302 | 14970 | 3.0195 | 0.30563 | -1.3912 | 0.21457 | 117.1103 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 302 | 12168 | 3.0195 | 70.3427 | 1.4604 | 0.99978 | 118.1331 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
303 | 14971 | 3.0295 | 0.30535 | -1.2879 | 0.23069 | 117.1215 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 303 | 12169 | 3.0295 | 70.3435 | 1.4832 | 0.99978 | 118.1351 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
304 | 14972 | 3.0395 | 0.30507 | -1.1886 | 0.2486 | 117.1325 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 304 | 12170 | 3.0395 | 70.3443 | 1.5087 | 0.99977 | 118.1373 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
305 | 14973 | 3.0495 | 0.30479 | -1.0936 | 0.26846 | 117.1432 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 305 | 12171 | 3.0495 | 70.3451 | 1.5368 | 0.99976 | 118.1398 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
306 | 14974 | 3.0595 | 0.30451 | -1.0032 | 0.29045 | 117.1537 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 306 | 12172 | 3.0595 | 70.3459 | 1.5674 | 0.99975 | 118.1424 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
307 | 14975 | 3.0695 | 0.30424 | -0.91766 | 0.31469 | 117.1639 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 307 | 12173 | 3.0695 | 70.3467 | 1.6005 | 0.99974 | 118.1453 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
308 | 14976 | 3.0795 | 0.30397 | -0.8371 | 0.34131 | 117.1737 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 308 | 12174 | 3.0795 | 70.3475 | 1.6358 | 0.99973 | 118.1483 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
309 | 14977 | 3.0895 | 0.30369 | -0.76172 | 0.37035 | 117.1832 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 309 | 12175 | 3.0895 | 70.3484 | 1.6734 | 0.99972 | 118.1516 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
310 | 14978 | 3.0995 | 0.30342 | -0.69167 | 0.40172 | 117.1924 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 310 | 12176 | 3.0995 | 70.3492 | 1.7132 | 0.9997 | 118.155 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
311 | 14979 | 3.1095 | 0.30314 | -0.62706 | 0.43524 | 117.2011 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 311 | 12177 | 3.1095 | 70.35 | 1.7549 | 0.99969 | 118.1586 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
312 | 14980 | 3.1195 | 0.30287 | -0.568 | 0.47051 | 117.2094 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 312 | 12178 | 3.1195 | 70.3509 | 1.7986 | 0.99967 | 118.1623 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
313 | 14981 | 3.1295 | 0.30259 | -0.51456 | 0.5069 | 117.2173 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 313 | 12179 | 3.1295 | 70.3517 | 1.844 | 0.99966 | 118.1662 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
314 | 14982 | 3.1395 | 0.30231 | -0.4668 | 0.54357 | 117.2247 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 314 | 12180 | 3.1395 | 70.3526 | 1.8911 | 0.99964 | 118.1702 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
315 | 14983 | 3.1495 | 0.30202 | -0.42478 | 0.57947 | 117.2316 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 315 | 12181 | 3.1495 | 70.3534 | 1.9396 | 0.99962 | 118.1744 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
316 | 14984 | 3.1595 | 0.30174 | -0.38851 | 0.61338 | 117.2381 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 316 | 12182 | 3.1595 | 70.3543 | 1.9895 | 0.9996 | 118.1786 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
317 | 14985 | 3.1695 | 0.30145 | -0.35803 | 0.64407 | 117.2439 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 317 | 12183 | 3.1695 | 70.3551 | 2.0405 | 0.99958 | 118.183 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
318 | 14986 | 3.1795 | 0.30116 | -0.33334 | 0.67038 | 117.2492 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 318 | 12184 | 3.1795 | 70.3559 | 2.0926 | 0.99956 | 118.1874 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
319 | 14987 | 3.1895 | 0.30086 | -0.31445 | 0.69132 | 117.254 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 319 | 12185 | 3.1895 | 70.3567 | 2.1454 | 0.99954 | 118.192 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
320 | 14988 | 3.1995 | 0.30056 | -0.30136 | 0.70617 | 117.2581 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 320 | 12186 | 3.1995 | 70.3575 | 2.1989 | 0.99951 | 118.1965 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
321 | 14989 | 3.2095 | 0.30026 | -0.29405 | 0.71446 | 117.2616 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 321 | 12187 | 3.2095 | 70.3583 | 2.2528 | 0.99949 | 118.2012 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
322 | 14990 | 3.2195 | 0.29996 | -0.29252 | 0.71593 | 117.2645 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 322 | 12188 | 3.2195 | 70.3591 | 2.3068 | 0.99946 | 118.2059 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
323 | 14991 | 3.2295 | 0.29965 | -0.29674 | 0.71055 | 117.2668 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 323 | 12189 | 3.2295 | 70.3599 | 2.3609 | 0.99944 | 118.2105 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
324 | 14992 | 3.2395 | 0.29934 | -0.30669 | 0.69849 | 117.2684 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 324 | 12190 | 3.2395 | 70.3606 | 2.4148 | 0.99941 | 118.2152 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
325 | 14993 | 3.2495 | 0.29903 | -0.32232 | 0.68013 | 117.2693 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 325 | 12191 | 3.2495 | 70.3614 | 2.4682 | 0.99939 | 118.2199 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
326 | 14994 | 3.2595 | 0.29871 | -0.34359 | 0.6561 | 117.2695 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 326 | 12192 | 3.2595 | 70.3621 | 2.5209 | 0.99936 | 118.2245 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
327 | 14995 | 3.2695 | 0.29839 | -0.37046 | 0.62728 | 117.269 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 327 | 12193 | 3.2695 | 70.3628 | 2.5728 | 0.99933 | 118.2291 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
328 | 14996 | 3.2795 | 0.29806 | -0.40286 | 0.59478 | 117.2679 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 328 | 12194 | 3.2795 | 70.3634 | 2.6237 | 0.99931 | 118.2336 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
329 | 14997 | 3.2895 | 0.29773 | -0.4407 | 0.55981 | 117.266 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 329 | 12195 | 3.2895 | 70.3641 | 2.6732 | 0.99928 | 118.238 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
330 | 14998 | 3.2995 | 0.2974 | -0.48391 | 0.5236 | 117.2634 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 330 | 12196 | 3.2995 | 70.3647 | 2.7213 | 0.99925 | 118.2423 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
331 | 14999 | 3.3095 | 0.29706 | -0.53235 | 0.48728 | 117.2601 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 331 | 12197 | 3.3095 | 70.3653 | 2.7678 | 0.99923 | 118.2465 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
332 | 15000 | 3.3195 | 0.29671 | -0.58591 | 0.45179 | 117.2562 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 332 | 12198 | 3.3195 | 70.3659 | 2.8124 | 0.9992 | 118.2505 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
333 | 15001 | 3.3295 | 0.29636 | -0.64444 | 0.41781 | 117.2515 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 333 | 12199 | 3.3295 | 70.3664 | 2.8551 | 0.99918 | 118.2544 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
334 | 15002 | 3.3395 | 0.296 | -0.70775 | 0.38584 | 117.2462 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 334 | 12200 | 3.3395 | 70.3669 | 2.8957 | 0.99915 | 118.2581 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
335 | 15003 | 3.3495 | 0.29564 | -0.77566 | 0.35615 | 117.2402 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 335 | 12201 | 3.3495 | 70.3674 | 2.9341 | 0.99913 | 118.2616 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
336 | 15004 | 3.3595 | 0.29526 | -0.84793 | 0.32885 | 117.2336 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 336 | 12202 | 3.3595 | 70.3678 | 2.9701 | 0.99911 | 118.2649 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
337 | 15005 | 3.3695 | 0.29488 | -0.92433 | 0.30393 | 117.2264 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 337 | 12203 | 3.3695 | 70.3683 | 3.0037 | 0.99909 | 118.268 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
338 | 15006 | 3.3795 | 0.29449 | -1.0046 | 0.28132 | 117.2187 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 338 | 12204 | 3.3795 | 70.3686 | 3.0348 | 0.99907 | 118.2709 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
339 | 15007 | 3.3895 | 0.29409 | -1.0883 | 0.26087 | 117.2104 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 339 | 12205 | 3.3895 | 70.369 | 3.0634 | 0.99905 | 118.2735 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
340 | 15008 | 3.3995 | 0.29368 | -1.1753 | 0.24242 | 117.2016 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 340 | 12206 | 3.3995 | 70.3693 | 3.0893 | 0.99904 | 118.276 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
341 | 15009 | 3.4095 | 0.29326 | -1.2651 | 0.22582 | 117.1923 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 341 | 12207 | 3.4095 | 70.3696 | 3.1126 | 0.99902 | 118.2781 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
342 | 15010 | 3.4195 | 0.29283 | -1.3574 | 0.21087 | 117.1827 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 342 | 12208 | 3.4195 | 70.3698 | 3.1333 | 0.99901 | 118.28 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
343 | 15011 | 3.4295 | 0.29239 | -1.4518 | 0.19743 | 117.1727 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 343 | 12209 | 3.4295 | 70.3701 | 3.1514 | 0.999 | 118.2817 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
344 | 15012 | 3.4395 | 0.29194 | -1.5479 | 0.18534 | 117.1625 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 344 | 12210 | 3.4395 | 70.3702 | 3.1669 | 0.99899 | 118.283 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
345 | 15013 | 3.4495 | 0.29148 | -1.6451 | 0.17446 | 117.152 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 345 | 12211 | 3.4495 | 70.3704 | 3.1797 | 0.99898 | 118.2842 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
346 | 15014 | 3.4595 | 0.291 | -1.7431 | 0.16466 | 117.1413 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 346 | 12212 | 3.4595 | 70.3705 | 3.1901 | 0.99897 | 118.2851 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
347 | 15015 | 3.4695 | 0.29051 | -1.8415 | 0.15583 | 117.1305 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 347 | 12213 | 3.4695 | 70.3706 | 3.1979 | 0.99897 | 118.2857 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
348 | 15016 | 3.4795 | 0.29001 | -1.9396 | 0.14787 | 117.1197 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 348 | 12214 | 3.4795 | 70.3707 | 3.2034 | 0.99897 | 118.2861 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
349 | 15017 | 3.4895 | 0.2895 | -2.0372 | 0.14069 | 117.1089 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 349 | 12215 | 3.4895 | 70.3707 | 3.2065 | 0.99896 | 118.2862 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
350 | 15018 | 3.4995 | 0.28897 | -2.1337 | 0.13421 | 117.0982 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 350 | 12216 | 3.4995 | 70.3707 | 3.2073 | 0.99896 | 118.2861 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
351 | 15019 | 3.5095 | 0.28844 | -2.2287 | 0.12835 | 117.0876 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 351 | 12217 | 3.5095 | 70.3707 | 3.2059 | 0.99896 | 118.2858 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
352 | 15020 | 3.5195 | 0.28789 | -2.3218 | 0.12305 | 117.0773 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 352 | 12218 | 3.5195 | 70.3707 | 3.2023 | 0.99897 | 118.2852 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
353 | 15021 | 3.5295 | 0.28733 | -2.4125 | 0.11827 | 117.0672 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 353 | 12219 | 3.5295 | 70.3706 | 3.1968 | 0.99897 | 118.2844 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
354 | 15022 | 3.5395 | 0.28676 | -2.5003 | 0.11394 | 117.0574 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 354 | 12220 | 3.5395 | 70.3705 | 3.1893 | 0.99897 | 118.2835 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
355 | 15023 | 3.5495 | 0.28618 | -2.585 | 0.11003 | 117.0481 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 355 | 12221 | 3.5495 | 70.3704 | 3.18 | 0.99898 | 118.2823 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
356 | 15024 | 3.5595 | 0.28559 | -2.6662 | 0.1065 | 117.0392 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 356 | 12222 | 3.5595 | 70.3703 | 3.169 | 0.99899 | 118.281 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
357 | 15025 | 3.5695 | 0.285 | -2.7436 | 0.10332 | 117.0308 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 357 | 12223 | 3.5695 | 70.3702 | 3.1563 | 0.999 | 118.2795 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
358 | 15026 | 3.5795 | 0.28439 | -2.8168 | 0.10045 | 117.0229 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 358 | 12224 | 3.5795 | 70.3701 | 3.1421 | 0.999 | 118.2779 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
359 | 15027 | 3.5895 | 0.28378 | -2.8856 | 0.097871 | 117.0156 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 359 | 12225 | 3.5895 | 70.3699 | 3.1265 | 0.99901 | 118.2761 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
360 | 15028 | 3.5995 | 0.28316 | -2.9497 | 0.095557 | 117.009 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 360 | 12226 | 3.5995 | 70.3698 | 3.1095 | 0.99903 | 118.2742 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
361 | 15029 | 3.6095 | 0.28254 | -3.009 | 0.093486 | 117.003 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 361 | 12227 | 3.6095 | 70.3696 | 3.0913 | 0.99904 | 118.2722 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
362 | 15030 | 3.6195 | 0.28191 | -3.0633 | 0.091642 | 116.9976 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 362 | 12228 | 3.6195 | 70.3694 | 3.0719 | 0.99905 | 118.27 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
363 | 15031 | 3.6295 | 0.28128 | -3.1124 | 0.090008 | 116.993 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 363 | 12229 | 3.6295 | 70.3692 | 3.0516 | 0.99906 | 118.2678 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
364 | 15032 | 3.6395 | 0.28065 | -3.1563 | 0.088569 | 116.9891 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 364 | 12230 | 3.6395 | 70.3691 | 3.0303 | 0.99907 | 118.2656 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
365 | 15033 | 3.6495 | 0.28002 | -3.1948 | 0.087313 | 116.9859 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 365 | 12231 | 3.6495 | 70.3689 | 3.0082 | 0.99909 | 118.2633 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
366 | 15034 | 3.6595 | 0.27939 | -3.228 | 0.086229 | 116.9834 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 366 | 12232 | 3.6595 | 70.3687 | 2.9853 | 0.9991 | 118.2609 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
367 | 15035 | 3.6695 | 0.27876 | -3.2559 | 0.085306 | 116.9817 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 367 | 12233 | 3.6695 | 70.3686 | 2.9619 | 0.99912 | 118.2585 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
368 | 15036 | 3.6795 | 0.27813 | -3.2783 | 0.084536 | 116.9806 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 368 | 12234 | 3.6795 | 70.3684 | 2.938 | 0.99913 | 118.2561 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
369 | 15037 | 3.6895 | 0.27751 | -3.2955 | 0.083912 | 116.9803 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 369 | 12235 | 3.6895 | 70.3682 | 2.9137 | 0.99914 | 118.2537 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
370 | 15038 | 3.6995 | 0.27689 | -3.3074 | 0.083426 | 116.9807 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 370 | 12236 | 3.6995 | 70.3681 | 2.8891 | 0.99916 | 118.2513 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
371 | 15039 | 3.7095 | 0.27627 | -3.3141 | 0.083074 | 116.9817 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 371 | 12237 | 3.7095 | 70.368 | 2.8643 | 0.99917 | 118.249 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
372 | 15040 | 3.7195 | 0.27566 | -3.3158 | 0.08285 | 116.9834 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 372 | 12238 | 3.7195 | 70.3678 | 2.8394 | 0.99919 | 118.2467 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
373 | 15041 | 3.7295 | 0.27506 | -3.3126 | 0.08275 | 116.9857 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 373 | 12239 | 3.7295 | 70.3677 | 2.8146 | 0.9992 | 118.2444 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
374 | 15042 | 3.7395 | 0.27447 | -3.3047 | 0.08277 | 116.9885 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 374 | 12240 | 3.7395 | 70.3676 | 2.79 | 0.99921 | 118.2422 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
375 | 15043 | 3.7495 | 0.27389 | -3.2921 | 0.082909 | 116.992 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 375 | 12241 | 3.7495 | 70.3676 | 2.7656 | 0.99923 | 118.2401 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
376 | 15044 | 3.7595 | 0.27331 | -3.2751 | 0.083163 | 116.9959 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 376 | 12242 | 3.7595 | 70.3675 | 2.7415 | 0.99924 | 118.2381 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
377 | 15045 | 3.7695 | 0.27275 | -3.2538 | 0.083532 | 117.0003 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 377 | 12243 | 3.7695 | 70.3674 | 2.7179 | 0.99925 | 118.2362 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
378 | 15046 | 3.7795 | 0.27219 | -3.2284 | 0.084013 | 117.0052 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 378 | 12244 | 3.7795 | 70.3674 | 2.6949 | 0.99927 | 118.2344 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
379 | 15047 | 3.7895 | 0.27165 | -3.1993 | 0.084606 | 117.0104 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 379 | 12245 | 3.7895 | 70.3674 | 2.6725 | 0.99928 | 118.2326 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
380 | 15048 | 3.7995 | 0.27112 | -3.1664 | 0.085311 | 117.0161 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 380 | 12246 | 3.7995 | 70.3674 | 2.6508 | 0.99929 | 118.2311 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
381 | 15049 | 3.8095 | 0.2706 | -3.1302 | 0.086128 | 117.022 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 381 | 12247 | 3.8095 | 70.3674 | 2.6299 | 0.9993 | 118.2296 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
382 | 15050 | 3.8195 | 0.2701 | -3.0908 | 0.087057 | 117.0282 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 382 | 12248 | 3.8195 | 70.3675 | 2.61 | 0.99931 | 118.2283 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
383 | 15051 | 3.8295 | 0.26961 | -3.0484 | 0.088098 | 117.0346 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 383 | 12249 | 3.8295 | 70.3676 | 2.5909 | 0.99932 | 118.2271 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
384 | 15052 | 3.8395 | 0.26913 | -3.0033 | 0.089253 | 117.0412 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 384 | 12250 | 3.8395 | 70.3677 | 2.5729 | 0.99933 | 118.226 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
385 | 15053 | 3.8495 | 0.26867 | -2.9558 | 0.090522 | 117.048 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 385 | 12251 | 3.8495 | 70.3678 | 2.556 | 0.99934 | 118.2251 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
386 | 15054 | 3.8595 | 0.26822 | -2.906 | 0.091907 | 117.0548 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 386 | 12252 | 3.8595 | 70.3679 | 2.5402 | 0.99935 | 118.2243 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
387 | 15055 | 3.8695 | 0.26779 | -2.8543 | 0.093408 | 117.0618 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 387 | 12253 | 3.8695 | 70.3681 | 2.5255 | 0.99936 | 118.2237 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
388 | 15056 | 3.8795 | 0.26737 | -2.8009 | 0.095026 | 117.0687 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 388 | 12254 | 3.8795 | 70.3682 | 2.512 | 0.99936 | 118.2232 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
389 | 15057 | 3.8895 | 0.26696 | -2.746 | 0.096763 | 117.0757 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 389 | 12255 | 3.8895 | 70.3684 | 2.4998 | 0.99937 | 118.2229 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
390 | 15058 | 3.8995 | 0.26657 | -2.6899 | 0.098618 | 117.0826 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 390 | 12256 | 3.8995 | 70.3687 | 2.4887 | 0.99938 | 118.2227 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
391 | 15059 | 3.9095 | 0.2662 | -2.6329 | 0.10059 | 117.0894 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 391 | 12257 | 3.9095 | 70.3689 | 2.4789 | 0.99938 | 118.2226 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
392 | 15060 | 3.9195 | 0.26584 | -2.5752 | 0.10268 | 117.0961 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 392 | 12258 | 3.9195 | 70.3691 | 2.4703 | 0.99938 | 118.2227 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
393 | 15061 | 3.9295 | 0.26549 | -2.5171 | 0.10489 | 117.1026 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 393 | 12259 | 3.9295 | 70.3694 | 2.463 | 0.99939 | 118.2228 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
394 | 15062 | 3.9395 | 0.26516 | -2.4588 | 0.10722 | 117.109 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 394 | 12260 | 3.9395 | 70.3697 | 2.4568 | 0.99939 | 118.2231 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
395 | 15063 | 3.9495 | 0.26485 | -2.4006 | 0.10966 | 117.1152 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 395 | 12261 | 3.9495 | 70.37 | 2.4518 | 0.99939 | 118.2235 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
396 | 15064 | 3.9595 | 0.26455 | -2.3427 | 0.11221 | 117.1211 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 396 | 12262 | 3.9595 | 70.3702 | 2.448 | 0.9994 | 118.224 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
397 | 15065 | 3.9695 | 0.26426 | -2.2854 | 0.11487 | 117.1268 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 397 | 12263 | 3.9695 | 70.3706 | 2.4453 | 0.9994 | 118.2245 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
398 | 15066 | 3.9795 | 0.26399 | -2.2288 | 0.11762 | 117.1322 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 398 | 12264 | 3.9795 | 70.3709 | 2.4436 | 0.9994 | 118.2252 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
399 | 15067 | 3.9895 | 0.26373 | -2.1733 | 0.12047 | 117.1374 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 399 | 12265 | 3.9895 | 70.3712 | 2.443 | 0.9994 | 118.2259 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
400 | 15068 | 3.9995 | 0.26349 | -2.1189 | 0.1234 | 117.1422 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 400 | 12266 | 3.9995 | 70.3715 | 2.4434 | 0.9994 | 118.2267 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
401 | 15069 | 4.0095 | 0.26325 | -2.0659 | 0.1264 | 117.1466 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 401 | 12267 | 4.0095 | 70.3718 | 2.4447 | 0.9994 | 118.2275 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
402 | 15070 | 4.0195 | 0.26303 | -2.0145 | 0.12947 | 117.1508 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 402 | 12268 | 4.0195 | 70.3721 | 2.4469 | 0.9994 | 118.2284 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
403 | 15071 | 4.0295 | 0.26282 | -1.9649 | 0.13258 | 117.1545 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 403 | 12269 | 4.0295 | 70.3724 | 2.4499 | 0.99939 | 118.2293 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
404 | 15072 | 4.0395 | 0.26263 | -1.9171 | 0.13572 | 117.1579 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 404 | 12270 | 4.0395 | 70.3727 | 2.4537 | 0.99939 | 118.2302 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
405 | 15073 | 4.0495 | 0.26244 | -1.8714 | 0.13888 | 117.161 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 405 | 12271 | 4.0495 | 70.373 | 2.4582 | 0.99939 | 118.2312 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
406 | 15074 | 4.0595 | 0.26227 | -1.8278 | 0.14203 | 117.1636 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 406 | 12272 | 4.0595 | 70.3732 | 2.4634 | 0.99939 | 118.2322 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
407 | 15075 | 4.0695 | 0.2621 | -1.7865 | 0.14516 | 117.1659 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 407 | 12273 | 4.0695 | 70.3735 | 2.4692 | 0.99939 | 118.2331 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
408 | 15076 | 4.0795 | 0.26194 | -1.7475 | 0.14824 | 117.1678 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 408 | 12274 | 4.0795 | 70.3737 | 2.4754 | 0.99938 | 118.2341 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
409 | 15077 | 4.0895 | 0.2618 | -1.711 | 0.15125 | 117.1693 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 409 | 12275 | 4.0895 | 70.3739 | 2.4822 | 0.99938 | 118.2351 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
410 | 15078 | 4.0995 | 0.26166 | -1.6769 | 0.15417 | 117.1704 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 410 | 12276 | 4.0995 | 70.3741 | 2.4894 | 0.99937 | 118.236 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
411 | 15079 | 4.1095 | 0.26152 | -1.6454 | 0.15697 | 117.1712 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 411 | 12277 | 4.1095 | 70.3742 | 2.497 | 0.99937 | 118.2369 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
412 | 15080 | 4.1195 | 0.2614 | -1.6166 | 0.15963 | 117.1717 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 412 | 12278 | 4.1195 | 70.3744 | 2.5049 | 0.99937 | 118.2379 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
413 | 15081 | 4.1295 | 0.26128 | -1.5903 | 0.16212 | 117.1717 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 413 | 12279 | 4.1295 | 70.3745 | 2.513 | 0.99936 | 118.2388 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
414 | 15082 | 4.1395 | 0.26116 | -1.5667 | 0.16443 | 117.1715 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 414 | 12280 | 4.1395 | 70.3746 | 2.5214 | 0.99936 | 118.2397 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
415 | 15083 | 4.1495 | 0.26105 | -1.5457 | 0.16653 | 117.1709 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 415 | 12281 | 4.1495 | 70.3746 | 2.5299 | 0.99935 | 118.2405 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
416 | 15084 | 4.1595 | 0.26095 | -1.5274 | 0.16841 | 117.1701 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 416 | 12282 | 4.1595 | 70.3746 | 2.5385 | 0.99935 | 118.2414 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
417 | 15085 | 4.1695 | 0.26085 | -1.5117 | 0.17004 | 117.1689 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 417 | 12283 | 4.1695 | 70.3746 | 2.5473 | 0.99935 | 118.2422 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
418 | 15086 | 4.1795 | 0.26075 | -1.4986 | 0.17142 | 117.1675 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 418 | 12284 | 4.1795 | 70.3745 | 2.556 | 0.99934 | 118.243 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
419 | 15087 | 4.1895 | 0.26066 | -1.4882 | 0.17252 | 117.1659 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 419 | 12285 | 4.1895 | 70.3744 | 2.5648 | 0.99934 | 118.2438 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
420 | 15088 | 4.1995 | 0.26056 | -1.4804 | 0.17335 | 117.164 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 420 | 12286 | 4.1995 | 70.3743 | 2.5735 | 0.99933 | 118.2446 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
421 | 15089 | 4.2095 | 0.26047 | -1.4751 | 0.17389 | 117.162 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 421 | 12287 | 4.21 | 70.3742 | 2.5822 | 0.99933 | 118.2454 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
422 | 15090 | 4.2195 | 0.26038 | -1.4724 | 0.17414 | 117.1598 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 422 | 12288 | 4.2195 | 70.374 | 2.5908 | 0.99932 | 118.2461 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
423 | 15091 | 4.2295 | 0.26029 | -1.4722 | 0.1741 | 117.1574 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 423 | 12289 | 4.2295 | 70.3737 | 2.5992 | 0.99932 | 118.2468 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
424 | 15092 | 4.2395 | 0.2602 | -1.4745 | 0.17378 | 117.155 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 424 | 12290 | 4.2395 | 70.3735 | 2.6075 | 0.99931 | 118.2476 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
425 | 15093 | 4.2495 | 0.26011 | -1.4793 | 0.17318 | 117.1524 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 425 | 12291 | 4.2495 | 70.3732 | 2.6156 | 0.99931 | 118.2483 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
426 | 15094 | 4.2595 | 0.26002 | -1.4864 | 0.17231 | 117.1498 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 426 | 12292 | 4.2595 | 70.3729 | 2.6236 | 0.99931 | 118.249 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
427 | 15095 | 4.2695 | 0.25993 | -1.496 | 0.17118 | 117.1471 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 427 | 12293 | 4.2695 | 70.3725 | 2.6313 | 0.9993 | 118.2497 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
428 | 15096 | 4.2795 | 0.25983 | -1.5079 | 0.16981 | 117.1444 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 428 | 12294 | 4.2795 | 70.3721 | 2.6388 | 0.9993 | 118.2504 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
429 | 15097 | 4.2895 | 0.25973 | -1.5221 | 0.16821 | 117.1418 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 429 | 12295 | 4.2895 | 70.3717 | 2.646 | 0.99929 | 118.2511 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
430 | 15098 | 4.2995 | 0.25964 | -1.5386 | 0.1664 | 117.1391 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 430 | 12296 | 4.2995 | 70.3713 | 2.653 | 0.99929 | 118.2517 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
431 | 15099 | 4.3095 | 0.25953 | -1.5573 | 0.16439 | 117.1365 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 431 | 12297 | 4.3095 | 70.3708 | 2.6597 | 0.99929 | 118.2524 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
432 | 15100 | 4.3195 | 0.25943 | -1.5781 | 0.16222 | 117.1339 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 432 | 12298 | 4.3195 | 70.3703 | 2.6661 | 0.99928 | 118.253 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
433 | 15101 | 4.3295 | 0.25932 | -1.601 | 0.15989 | 117.1314 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 433 | 12299 | 4.3295 | 70.3698 | 2.6723 | 0.99928 | 118.2537 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
434 | 15102 | 4.3395 | 0.25921 | -1.626 | 0.15743 | 117.129 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 434 | 12300 | 4.3395 | 70.3693 | 2.6781 | 0.99928 | 118.2543 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
435 | 15103 | 4.3495 | 0.2591 | -1.6529 | 0.15486 | 117.1268 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 435 | 12301 | 4.3495 | 70.3688 | 2.6837 | 0.99927 | 118.2549 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
436 | 15104 | 4.3595 | 0.25898 | -1.6817 | 0.1522 | 117.1246 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 436 | 12302 | 4.3595 | 70.3682 | 2.6889 | 0.99927 | 118.2555 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
437 | 15105 | 4.3695 | 0.25885 | -1.7123 | 0.14947 | 117.1225 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 437 | 12303 | 4.3695 | 70.3676 | 2.6938 | 0.99927 | 118.256 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
438 | 15106 | 4.3795 | 0.25872 | -1.7446 | 0.14669 | 117.1206 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 438 | 12304 | 4.38 | 70.367 | 2.6984 | 0.99927 | 118.2566 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
439 | 15107 | 4.3895 | 0.25859 | -1.7785 | 0.14389 | 117.1188 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 439 | 12305 | 4.3895 | 70.3664 | 2.7027 | 0.99926 | 118.2571 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
440 | 15108 | 4.3995 | 0.25845 | -1.8138 | 0.14107 | 117.1172 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 440 | 12306 | 4.3995 | 70.3658 | 2.7067 | 0.99926 | 118.2575 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
441 | 15109 | 4.4095 | 0.25831 | -1.8505 | 0.13825 | 117.1157 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 441 | 12307 | 4.4095 | 70.3652 | 2.7104 | 0.99926 | 118.2579 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
442 | 15110 | 4.4195 | 0.25816 | -1.8883 | 0.13546 | 117.1143 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 442 | 12308 | 4.4195 | 70.3646 | 2.7137 | 0.99926 | 118.2583 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
443 | 15111 | 4.4295 | 0.25801 | -1.9272 | 0.13269 | 117.113 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 443 | 12309 | 4.4295 | 70.364 | 2.7167 | 0.99926 | 118.2587 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
444 | 15112 | 4.4395 | 0.25785 | -1.967 | 0.12998 | 117.1119 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 444 | 12310 | 4.4395 | 70.3634 | 2.7194 | 0.99925 | 118.259 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
445 | 15113 | 4.4495 | 0.25769 | -2.0075 | 0.12732 | 117.1109 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 445 | 12311 | 4.4495 | 70.3627 | 2.7218 | 0.99925 | 118.2592 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
446 | 15114 | 4.4595 | 0.25752 | -2.0485 | 0.12473 | 117.11 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 446 | 12312 | 4.4595 | 70.3621 | 2.7239 | 0.99925 | 118.2594 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
447 | 15115 | 4.4695 | 0.25734 | -2.09 | 0.12221 | 117.1092 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 447 | 12313 | 4.4695 | 70.3615 | 2.7256 | 0.99925 | 118.2596 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
448 | 15116 | 4.4795 | 0.25717 | -2.1316 | 0.11978 | 117.1085 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 448 | 12314 | 4.4795 | 70.3609 | 2.727 | 0.99925 | 118.2597 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
449 | 15117 | 4.4895 | 0.25699 | -2.1732 | 0.11743 | 117.1079 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 449 | 12315 | 4.4895 | 70.3603 | 2.7281 | 0.99925 | 118.2597 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
450 | 15118 | 4.4995 | 0.2568 | -2.2147 | 0.11518 | 117.1073 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 450 | 12316 | 4.4995 | 70.3598 | 2.7289 | 0.99925 | 118.2597 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
451 | 15119 | 4.5095 | 0.25661 | -2.2558 | 0.11302 | 117.1068 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 451 | 12317 | 4.5095 | 70.3592 | 2.7293 | 0.99925 | 118.2597 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
452 | 15120 | 4.5195 | 0.25641 | -2.2964 | 0.11097 | 117.1064 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 452 | 12318 | 4.5195 | 70.3587 | 2.7295 | 0.99925 | 118.2596 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
453 | 15121 | 4.5295 | 0.25621 | -2.3363 | 0.10901 | 117.1059 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 453 | 12319 | 4.5295 | 70.3581 | 2.7293 | 0.99925 | 118.2594 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
454 | 15122 | 4.5395 | 0.25601 | -2.3752 | 0.10716 | 117.1055 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 454 | 12320 | 4.5395 | 70.3576 | 2.7288 | 0.99925 | 118.2592 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
455 | 15123 | 4.5495 | 0.25581 | -2.4131 | 0.10541 | 117.1051 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 455 | 12321 | 4.5495 | 70.3571 | 2.728 | 0.99925 | 118.2589 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
456 | 15124 | 4.5595 | 0.2556 | -2.4498 | 0.10377 | 117.1048 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 456 | 12322 | 4.5595 | 70.3567 | 2.7269 | 0.99925 | 118.2586 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
457 | 15125 | 4.5695 | 0.25538 | -2.4851 | 0.10223 | 117.1044 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 457 | 12323 | 4.5695 | 70.3562 | 2.7255 | 0.99925 | 118.2583 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
458 | 15126 | 4.5795 | 0.25517 | -2.5189 | 0.10078 | 117.1039 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 458 | 12324 | 4.5795 | 70.3558 | 2.7238 | 0.99925 | 118.2579 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
459 | 15127 | 4.5895 | 0.25495 | -2.5511 | 0.099443 | 117.1035 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 459 | 12325 | 4.5895 | 70.3554 | 2.7219 | 0.99925 | 118.2575 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
460 | 15128 | 4.5995 | 0.25473 | -2.5815 | 0.098199 | 117.103 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 460 | 12326 | 4.5995 | 70.355 | 2.7196 | 0.99925 | 118.257 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
461 | 15129 | 4.6095 | 0.25451 | -2.61 | 0.097052 | 117.1025 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 461 | 12327 | 4.6095 | 70.3547 | 2.717 | 0.99926 | 118.2566 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
462 | 15130 | 4.6195 | 0.25428 | -2.6366 | 0.095999 | 117.102 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 462 | 12328 | 4.6195 | 70.3544 | 2.7142 | 0.99926 | 118.2561 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
463 | 15131 | 4.6295 | 0.25405 | -2.6611 | 0.095038 | 117.1015 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 463 | 12329 | 4.6295 | 70.3541 | 2.7111 | 0.99926 | 118.2555 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
464 | 15132 | 4.6395 | 0.25383 | -2.6835 | 0.094166 | 117.1009 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 464 | 12330 | 4.6395 | 70.3539 | 2.7078 | 0.99926 | 118.255 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
465 | 15133 | 4.6495 | 0.2536 | -2.7038 | 0.093382 | 117.1002 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 465 | 12331 | 4.6495 | 70.3537 | 2.7043 | 0.99926 | 118.2545 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
466 | 15134 | 4.6595 | 0.25336 | -2.7219 | 0.092683 | 117.0996 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 466 | 12332 | 4.6595 | 70.3535 | 2.7005 | 0.99926 | 118.2539 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
467 | 15135 | 4.6695 | 0.25313 | -2.7378 | 0.092066 | 117.0989 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 467 | 12333 | 4.6695 | 70.3533 | 2.6965 | 0.99927 | 118.2534 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
468 | 15136 | 4.6795 | 0.2529 | -2.7514 | 0.091529 | 117.0982 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 468 | 12334 | 4.6795 | 70.3532 | 2.6923 | 0.99927 | 118.2529 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
469 | 15137 | 4.6895 | 0.25266 | -2.7629 | 0.091069 | 117.0974 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 469 | 12335 | 4.6895 | 70.3531 | 2.688 | 0.99927 | 118.2524 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
470 | 15138 | 4.6995 | 0.25242 | -2.7721 | 0.090685 | 117.0967 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 470 | 12336 | 4.6995 | 70.3531 | 2.6835 | 0.99927 | 118.2519 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
471 | 15139 | 4.7095 | 0.25219 | -2.7791 | 0.090374 | 117.0959 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 471 | 12337 | 4.7095 | 70.353 | 2.6789 | 0.99928 | 118.2514 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
472 | 15140 | 4.7195 | 0.25195 | -2.7839 | 0.090133 | 117.0952 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 472 | 12338 | 4.7195 | 70.353 | 2.6742 | 0.99928 | 118.251 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
473 | 15141 | 4.7295 | 0.25171 | -2.7867 | 0.089961 | 117.0945 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 473 | 12339 | 4.7295 | 70.3531 | 2.6694 | 0.99928 | 118.2506 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
474 | 15142 | 4.7395 | 0.25147 | -2.7873 | 0.089855 | 117.0938 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 474 | 12340 | 4.7395 | 70.3531 | 2.6645 | 0.99928 | 118.2502 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
475 | 15143 | 4.7495 | 0.25124 | -2.786 | 0.089814 | 117.0931 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 475 | 12341 | 4.7495 | 70.3532 | 2.6596 | 0.99929 | 118.2499 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
476 | 15144 | 4.7595 | 0.251 | -2.7827 | 0.089835 | 117.0925 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 476 | 12342 | 4.7595 | 70.3534 | 2.6547 | 0.99929 | 118.2496 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
477 | 15145 | 4.7695 | 0.25076 | -2.7775 | 0.089916 | 117.0919 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 477 | 12343 | 4.7695 | 70.3535 | 2.6499 | 0.99929 | 118.2494 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
478 | 15146 | 4.7795 | 0.25052 | -2.7705 | 0.090056 | 117.0914 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 478 | 12344 | 4.7795 | 70.3537 | 2.645 | 0.99929 | 118.2492 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
479 | 15147 | 4.7895 | 0.25029 | -2.7619 | 0.090252 | 117.0909 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 479 | 12345 | 4.7895 | 70.3539 | 2.6402 | 0.9993 | 118.2491 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
480 | 15148 | 4.7995 | 0.25005 | -2.7516 | 0.090503 | 117.0905 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 480 | 12346 | 4.7995 | 70.3541 | 2.6355 | 0.9993 | 118.249 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
481 | 15149 | 4.8095 | 0.24982 | -2.7397 | 0.090807 | 117.0902 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 481 | 12347 | 4.8095 | 70.3543 | 2.6309 | 0.9993 | 118.249 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
482 | 15150 | 4.8195 | 0.24959 | -2.7264 | 0.091161 | 117.09 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 482 | 12348 | 4.8195 | 70.3546 | 2.6264 | 0.9993 | 118.2491 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
483 | 15151 | 4.8295 | 0.24936 | -2.7118 | 0.091565 | 117.0898 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 483 | 12349 | 4.8295 | 70.3548 | 2.6221 | 0.99931 | 118.2492 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
484 | 15152 | 4.8395 | 0.24913 | -2.696 | 0.092016 | 117.0898 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 484 | 12350 | 4.8395 | 70.3551 | 2.6179 | 0.99931 | 118.2493 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
485 | 15153 | 4.8495 | 0.2489 | -2.679 | 0.092512 | 117.0898 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 485 | 12351 | 4.8495 | 70.3554 | 2.614 | 0.99931 | 118.2496 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
486 | 15154 | 4.8595 | 0.24868 | -2.661 | 0.09305 | 117.0899 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 486 | 12352 | 4.8595 | 70.3557 | 2.6102 | 0.99931 | 118.2498 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
487 | 15155 | 4.8695 | 0.24846 | -2.642 | 0.09363 | 117.0901 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 487 | 12353 | 4.8695 | 70.356 | 2.6067 | 0.99931 | 118.2502 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
488 | 15156 | 4.8795 | 0.24825 | -2.6223 | 0.094249 | 117.0904 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 488 | 12354 | 4.8795 | 70.3563 | 2.6034 | 0.99932 | 118.2505 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
489 | 15157 | 4.8895 | 0.24804 | -2.6018 | 0.094903 | 117.0907 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 489 | 12355 | 4.8895 | 70.3567 | 2.6003 | 0.99932 | 118.251 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
490 | 15158 | 4.8995 | 0.24783 | -2.5807 | 0.095592 | 117.0911 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 490 | 12356 | 4.8995 | 70.357 | 2.5975 | 0.99932 | 118.2514 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
491 | 15159 | 4.9095 | 0.24763 | -2.5592 | 0.096312 | 117.0916 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 491 | 12357 | 4.9095 | 70.3573 | 2.5949 | 0.99932 | 118.2519 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
492 | 15160 | 4.9195 | 0.24744 | -2.5373 | 0.09706 | 117.0922 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 492 | 12358 | 4.9195 | 70.3576 | 2.5927 | 0.99932 | 118.2525 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
493 | 15161 | 4.9295 | 0.24725 | -2.5151 | 0.097833 | 117.0928 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 493 | 12359 | 4.9295 | 70.358 | 2.5907 | 0.99932 | 118.2531 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
494 | 15162 | 4.9395 | 0.24706 | -2.4927 | 0.098629 | 117.0935 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 494 | 12360 | 4.9395 | 70.3583 | 2.5889 | 0.99932 | 118.2537 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
495 | 15163 | 4.9495 | 0.24688 | -2.4703 | 0.099444 | 117.0942 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 495 | 12361 | 4.9495 | 70.3586 | 2.5875 | 0.99932 | 118.2543 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
496 | 15164 | 4.9595 | 0.24671 | -2.4479 | 0.10027 | 117.0949 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 496 | 12362 | 4.9595 | 70.359 | 2.5864 | 0.99933 | 118.255 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
497 | 15165 | 4.9695 | 0.24654 | -2.4257 | 0.10112 | 117.0957 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 497 | 12363 | 4.9695 | 70.3593 | 2.5855 | 0.99933 | 118.2557 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
498 | 15166 | 4.9795 | 0.24638 | -2.4037 | 0.10197 | 117.0964 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 498 | 12364 | 4.9795 | 70.3596 | 2.5849 | 0.99933 | 118.2564 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
499 | 15167 | 4.9895 | 0.24623 | -2.382 | 0.10282 | 117.0972 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 499 | 12365 | 4.9895 | 70.3599 | 2.5847 | 0.99933 | 118.2571 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
500 | 15168 | 4.9995 | 0.24608 | -2.3607 | 0.10368 | 117.098 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 500 | 12366 | 4.9995 | 70.3602 | 2.5847 | 0.99933 | 118.2579 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
501 | 15169 | 5.0095 | 0.24594 | -2.3399 | 0.10453 | 117.0988 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 501 | 12367 | 5.0095 | 70.3605 | 2.5849 | 0.99933 | 118.2586 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
502 | 15170 | 5.0195 | 0.24581 | -2.3197 | 0.10538 | 117.0995 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 502 | 12368 | 5.0195 | 70.3608 | 2.5855 | 0.99933 | 118.2594 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
503 | 15171 | 5.0295 | 0.24568 | -2.3001 | 0.10621 | 117.1003 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 503 | 12369 | 5.0295 | 70.3611 | 2.5863 | 0.99933 | 118.2602 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
504 | 15172 | 5.0395 | 0.24556 | -2.2812 | 0.10703 | 117.101 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 504 | 12370 | 5.0395 | 70.3614 | 2.5873 | 0.99932 | 118.2609 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
505 | 15173 | 5.0495 | 0.24545 | -2.2631 | 0.10782 | 117.1017 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 505 | 12371 | 5.0495 | 70.3617 | 2.5886 | 0.99932 | 118.2617 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
506 | 15174 | 5.0595 | 0.24534 | -2.2458 | 0.1086 | 117.1024 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 506 | 12372 | 5.0595 | 70.3619 | 2.5902 | 0.99932 | 118.2624 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
507 | 15175 | 5.0695 | 0.24524 | -2.2293 | 0.10935 | 117.103 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 507 | 12373 | 5.0695 | 70.3622 | 2.592 | 0.99932 | 118.2632 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
508 | 15176 | 5.0795 | 0.24514 | -2.2137 | 0.11006 | 117.1036 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 508 | 12374 | 5.0795 | 70.3624 | 2.594 | 0.99932 | 118.2639 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
509 | 15177 | 5.0895 | 0.24505 | -2.1991 | 0.11075 | 117.1041 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 509 | 12375 | 5.0895 | 70.3627 | 2.5962 | 0.99932 | 118.2647 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
510 | 15178 | 5.0995 | 0.24497 | -2.1854 | 0.1114 | 117.1046 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 510 | 12376 | 5.0995 | 70.3629 | 2.5987 | 0.99932 | 118.2654 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
511 | 15179 | 5.1095 | 0.24489 | -2.1727 | 0.112 | 117.1051 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 511 | 12377 | 5.1095 | 70.3631 | 2.6013 | 0.99932 | 118.2661 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
512 | 15180 | 5.1195 | 0.24481 | -2.1609 | 0.11257 | 117.1055 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 512 | 12378 | 5.1195 | 70.3634 | 2.6041 | 0.99932 | 118.2668 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
513 | 15181 | 5.1295 | 0.24474 | -2.1502 | 0.11309 | 117.1059 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 513 | 12379 | 5.1295 | 70.3636 | 2.6071 | 0.99931 | 118.2675 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
514 | 15182 | 5.1395 | 0.24467 | -2.1404 | 0.11357 | 117.1063 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 514 | 12380 | 5.1395 | 70.3638 | 2.6103 | 0.99931 | 118.2681 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
515 | 15183 | 5.1495 | 0.24461 | -2.1317 | 0.114 | 117.1066 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 515 | 12381 | 5.1495 | 70.364 | 2.6136 | 0.99931 | 118.2687 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
516 | 15184 | 5.1595 | 0.24455 | -2.1239 | 0.11439 | 117.1069 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 516 | 12382 | 5.1595 | 70.3643 | 2.617 | 0.99931 | 118.2693 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
517 | 15185 | 5.1695 | 0.24449 | -2.1171 | 0.11472 | 117.1072 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 517 | 12383 | 5.1695 | 70.3645 | 2.6206 | 0.99931 | 118.2698 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
518 | 15186 | 5.1795 | 0.24443 | -2.1113 | 0.11501 | 117.1075 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 518 | 12384 | 5.1795 | 70.3647 | 2.6243 | 0.99931 | 118.2704 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
519 | 15187 | 5.1895 | 0.24437 | -2.1064 | 0.11524 | 117.1078 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 519 | 12385 | 5.1895 | 70.3649 | 2.6281 | 0.9993 | 118.2708 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
520 | 15188 | 5.1995 | 0.24432 | -2.1024 | 0.11543 | 117.1081 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 520 | 12386 | 5.1995 | 70.3651 | 2.6319 | 0.9993 | 118.2713 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
521 | 15189 | 5.2095 | 0.24426 | -2.0994 | 0.11557 | 117.1084 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 521 | 12387 | 5.2095 | 70.3653 | 2.6359 | 0.9993 | 118.2717 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
522 | 15190 | 5.2195 | 0.24421 | -2.0973 | 0.11566 | 117.1086 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 522 | 12388 | 5.2195 | 70.3656 | 2.6398 | 0.9993 | 118.272 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
523 | 15191 | 5.2295 | 0.24416 | -2.096 | 0.1157 | 117.1089 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 523 | 12389 | 5.2295 | 70.3658 | 2.6438 | 0.99929 | 118.2723 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
524 | 15192 | 5.2395 | 0.2441 | -2.0956 | 0.1157 | 117.1093 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 524 | 12390 | 5.2395 | 70.366 | 2.6479 | 0.99929 | 118.2726 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
525 | 15193 | 5.2495 | 0.24405 | -2.096 | 0.11565 | 117.1096 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 525 | 12391 | 5.2495 | 70.3662 | 2.6519 | 0.99929 | 118.2728 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
526 | 15194 | 5.2595 | 0.24399 | -2.0972 | 0.11556 | 117.11 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 526 | 12392 | 5.2595 | 70.3664 | 2.6559 | 0.99929 | 118.273 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
527 | 15195 | 5.2695 | 0.24394 | -2.0992 | 0.11543 | 117.1104 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 527 | 12393 | 5.2695 | 70.3667 | 2.6598 | 0.99929 | 118.2731 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
528 | 15196 | 5.2795 | 0.24388 | -2.1019 | 0.11525 | 117.1108 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 528 | 12394 | 5.2795 | 70.3669 | 2.6638 | 0.99928 | 118.2731 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
529 | 15197 | 5.2895 | 0.24382 | -2.1054 | 0.11504 | 117.1113 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 529 | 12395 | 5.2895 | 70.3672 | 2.6676 | 0.99928 | 118.2732 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
530 | 15198 | 5.2995 | 0.24376 | -2.1095 | 0.11479 | 117.1118 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 530 | 12396 | 5.2995 | 70.3674 | 2.6714 | 0.99928 | 118.2731 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
531 | 15199 | 5.3095 | 0.2437 | -2.1143 | 0.1145 | 117.1124 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 531 | 12397 | 5.3095 | 70.3676 | 2.6751 | 0.99928 | 118.2731 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
532 | 15200 | 5.3195 | 0.24364 | -2.1198 | 0.11418 | 117.113 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 532 | 12398 | 5.3195 | 70.3679 | 2.6786 | 0.99928 | 118.273 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
533 | 15201 | 5.329 | 0.24357 | -2.1259 | 0.11383 | 117.1136 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 533 | 12399 | 5.3295 | 70.3682 | 2.6821 | 0.99927 | 118.2728 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
534 | 15202 | 5.339 | 0.2435 | -2.1326 | 0.11344 | 117.1143 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 534 | 12400 | 5.3395 | 70.3684 | 2.6854 | 0.99927 | 118.2726 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
535 | 15203 | 5.3495 | 0.24343 | -2.1399 | 0.11303 | 117.115 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 535 | 12401 | 5.3495 | 70.3687 | 2.6886 | 0.99927 | 118.2724 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
536 | 15204 | 5.359 | 0.24336 | -2.1477 | 0.11259 | 117.1157 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 536 | 12402 | 5.3595 | 70.3689 | 2.6916 | 0.99927 | 118.2722 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
537 | 15205 | 5.369 | 0.24328 | -2.156 | 0.11213 | 117.1164 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 537 | 12403 | 5.3695 | 70.3692 | 2.6945 | 0.99927 | 118.2719 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
538 | 15206 | 5.379 | 0.24321 | -2.1648 | 0.11164 | 117.1171 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 538 | 12404 | 5.3795 | 70.3695 | 2.6972 | 0.99927 | 118.2717 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
539 | 15207 | 5.389 | 0.24313 | -2.1741 | 0.11114 | 117.1179 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 539 | 12405 | 5.3895 | 70.3698 | 2.6997 | 0.99926 | 118.2714 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
540 | 15208 | 5.399 | 0.24305 | -2.1838 | 0.11061 | 117.1186 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 540 | 12406 | 5.3995 | 70.3701 | 2.7021 | 0.99926 | 118.2711 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
541 | 15209 | 5.409 | 0.24297 | -2.1939 | 0.11007 | 117.1193 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 541 | 12407 | 5.4095 | 70.3703 | 2.7042 | 0.99926 | 118.2709 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
542 | 15210 | 5.419 | 0.24288 | -2.2044 | 0.10952 | 117.1199 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 542 | 12408 | 5.4195 | 70.3706 | 2.7062 | 0.99926 | 118.2706 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
543 | 15211 | 5.429 | 0.2428 | -2.2152 | 0.10895 | 117.1206 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 543 | 12409 | 5.4295 | 70.3709 | 2.708 | 0.99926 | 118.2704 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
544 | 15212 | 5.439 | 0.24271 | -2.2263 | 0.10838 | 117.1211 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 544 | 12410 | 5.4395 | 70.3712 | 2.7097 | 0.99926 | 118.2702 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
545 | 15213 | 5.449 | 0.24262 | -2.2376 | 0.1078 | 117.1216 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 545 | 12411 | 5.4495 | 70.3715 | 2.7111 | 0.99926 | 118.27 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
546 | 15214 | 5.459 | 0.24253 | -2.2492 | 0.10721 | 117.122 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 546 | 12412 | 5.4595 | 70.3717 | 2.7124 | 0.99926 | 118.2699 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
547 | 15215 | 5.469 | 0.24244 | -2.2609 | 0.10662 | 117.1223 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 547 | 12413 | 5.4695 | 70.372 | 2.7135 | 0.99926 | 118.2698 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
548 | 15216 | 5.479 | 0.24235 | -2.2727 | 0.10603 | 117.1225 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 548 | 12414 | 5.4795 | 70.3723 | 2.7144 | 0.99926 | 118.2698 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
549 | 15217 | 5.489 | 0.24225 | -2.2847 | 0.10544 | 117.1226 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 549 | 12415 | 5.4895 | 70.3725 | 2.7152 | 0.99926 | 118.2698 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
550 | 15218 | 5.499 | 0.24216 | -2.2966 | 0.10486 | 117.1226 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 550 | 12416 | 5.4995 | 70.3728 | 2.7158 | 0.99926 | 118.2698 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
551 | 15219 | 5.509 | 0.24206 | -2.3085 | 0.10428 | 117.1224 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 551 | 12417 | 5.5095 | 70.373 | 2.7162 | 0.99926 | 118.27 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
552 | 15220 | 5.519 | 0.24197 | -2.3204 | 0.10372 | 117.1221 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 552 | 12418 | 5.5195 | 70.3733 | 2.7165 | 0.99926 | 118.2701 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
553 | 15221 | 5.5295 | 0.24187 | -2.3322 | 0.10316 | 117.1216 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 553 | 12419 | 5.5295 | 70.3735 | 2.7166 | 0.99926 | 118.2704 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
554 | 15222 | 5.539 | 0.24178 | -2.3438 | 0.10261 | 117.121 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 554 | 12420 | 5.5395 | 70.3737 | 2.7166 | 0.99926 | 118.2707 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
555 | 15223 | 5.549 | 0.24168 | -2.3553 | 0.10208 | 117.1202 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 555 | 12421 | 5.5495 | 70.3739 | 2.7164 | 0.99926 | 118.271 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
556 | 15224 | 5.559 | 0.24158 | -2.3664 | 0.10156 | 117.1193 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 556 | 12422 | 5.5595 | 70.374 | 2.7161 | 0.99926 | 118.2715 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
557 | 15225 | 5.569 | 0.24149 | -2.3773 | 0.10106 | 117.1182 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 557 | 12423 | 5.5695 | 70.3742 | 2.7157 | 0.99926 | 118.2719 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
558 | 15226 | 5.579 | 0.24139 | -2.3879 | 0.10057 | 117.1169 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 558 | 12424 | 5.5795 | 70.3743 | 2.7152 | 0.99926 | 118.2724 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
559 | 15227 | 5.589 | 0.24129 | -2.3982 | 0.10011 | 117.1155 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 559 | 12425 | 5.5895 | 70.3744 | 2.7145 | 0.99926 | 118.273 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
560 | 15228 | 5.5995 | 0.2412 | -2.408 | 0.099667 | 117.114 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 560 | 12426 | 5.5995 | 70.3745 | 2.7137 | 0.99926 | 118.2736 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
561 | 15229 | 5.609 | 0.2411 | -2.4174 | 0.099244 | 117.1123 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 561 | 12427 | 5.6095 | 70.3746 | 2.7128 | 0.99926 | 118.2742 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
562 | 15230 | 5.619 | 0.241 | -2.4263 | 0.098844 | 117.1104 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 562 | 12428 | 5.6195 | 70.3746 | 2.7118 | 0.99926 | 118.2748 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
563 | 15231 | 5.6295 | 0.24091 | -2.4347 | 0.098466 | 117.1085 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 563 | 12429 | 5.63 | 70.3746 | 2.7106 | 0.99926 | 118.2754 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
564 | 15232 | 5.639 | 0.24081 | -2.4426 | 0.098113 | 117.1065 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 564 | 12430 | 5.6395 | 70.3746 | 2.7094 | 0.99926 | 118.2761 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
565 | 15233 | 5.649 | 0.24071 | -2.4499 | 0.097783 | 117.1044 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 565 | 12431 | 5.6495 | 70.3745 | 2.708 | 0.99926 | 118.2767 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
566 | 15234 | 5.659 | 0.24062 | -2.4567 | 0.097478 | 117.1022 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 566 | 12432 | 5.6595 | 70.3744 | 2.7065 | 0.99926 | 118.2773 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
567 | 15235 | 5.669 | 0.24052 | -2.4628 | 0.097198 | 117.0999 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 567 | 12433 | 5.6695 | 70.3743 | 2.7049 | 0.99926 | 118.2779 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
568 | 15236 | 5.679 | 0.24042 | -2.4684 | 0.096943 | 117.0977 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 568 | 12434 | 5.6795 | 70.3742 | 2.7032 | 0.99926 | 118.2784 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
569 | 15237 | 5.6895 | 0.24033 | -2.4733 | 0.096713 | 117.0954 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 569 | 12435 | 5.6895 | 70.374 | 2.7014 | 0.99926 | 118.2789 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
570 | 15238 | 5.699 | 0.24023 | -2.4776 | 0.096509 | 117.0931 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 570 | 12436 | 5.6995 | 70.3738 | 2.6995 | 0.99927 | 118.2794 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
571 | 15239 | 5.709 | 0.24014 | -2.4813 | 0.09633 | 117.0909 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 571 | 12437 | 5.7095 | 70.3735 | 2.6976 | 0.99927 | 118.2797 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
572 | 15240 | 5.719 | 0.24005 | -2.4843 | 0.096177 | 117.0886 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 572 | 12438 | 5.7195 | 70.3732 | 2.6955 | 0.99927 | 118.28 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
573 | 15241 | 5.729 | 0.23995 | -2.4867 | 0.09605 | 117.0865 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 573 | 12439 | 5.7295 | 70.3729 | 2.6933 | 0.99927 | 118.2802 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
574 | 15242 | 5.739 | 0.23986 | -2.4884 | 0.095947 | 117.0844 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 574 | 12440 | 5.7395 | 70.3726 | 2.691 | 0.99927 | 118.2804 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
575 | 15243 | 5.749 | 0.23977 | -2.4894 | 0.09587 | 117.0824 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 575 | 12441 | 5.7495 | 70.3722 | 2.6887 | 0.99927 | 118.2804 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
576 | 15244 | 5.759 | 0.23967 | -2.4899 | 0.095817 | 117.0805 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 576 | 12442 | 5.7595 | 70.3718 | 2.6863 | 0.99927 | 118.2804 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
577 | 15245 | 5.769 | 0.23958 | -2.4896 | 0.095789 | 117.0788 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 577 | 12443 | 5.7695 | 70.3714 | 2.6838 | 0.99927 | 118.2802 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
578 | 15246 | 5.779 | 0.23949 | -2.4888 | 0.095785 | 117.0772 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 578 | 12444 | 5.7795 | 70.3709 | 2.6812 | 0.99927 | 118.28 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
579 | 15247 | 5.789 | 0.2394 | -2.4873 | 0.095805 | 117.0757 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 579 | 12445 | 5.7895 | 70.3704 | 2.6786 | 0.99928 | 118.2797 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
580 | 15248 | 5.7995 | 0.23931 | -2.4853 | 0.095848 | 117.0744 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 580 | 12446 | 5.7995 | 70.3699 | 2.676 | 0.99928 | 118.2792 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
581 | 15249 | 5.809 | 0.23922 | -2.4826 | 0.095914 | 117.0732 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 581 | 12447 | 5.8095 | 70.3694 | 2.6733 | 0.99928 | 118.2787 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
582 | 15250 | 5.819 | 0.23913 | -2.4794 | 0.096003 | 117.0722 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 582 | 12448 | 5.8195 | 70.3688 | 2.6706 | 0.99928 | 118.2781 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
583 | 15251 | 5.829 | 0.23905 | -2.4757 | 0.096112 | 117.0714 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 583 | 12449 | 5.8295 | 70.3682 | 2.668 | 0.99928 | 118.2775 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
584 | 15252 | 5.839 | 0.23896 | -2.4714 | 0.096243 | 117.0707 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 584 | 12450 | 5.8395 | 70.3676 | 2.6653 | 0.99928 | 118.2767 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
585 | 15253 | 5.849 | 0.23888 | -2.4666 | 0.096394 | 117.0702 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 585 | 12451 | 5.8495 | 70.367 | 2.6626 | 0.99928 | 118.276 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
586 | 15254 | 5.859 | 0.23879 | -2.4613 | 0.096565 | 117.0699 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 586 | 12452 | 5.8595 | 70.3664 | 2.6599 | 0.99929 | 118.2751 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
587 | 15255 | 5.869 | 0.23871 | -2.4556 | 0.096754 | 117.0698 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 587 | 12453 | 5.8695 | 70.3657 | 2.6573 | 0.99929 | 118.2742 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
588 | 15256 | 5.879 | 0.23863 | -2.4494 | 0.096961 | 117.0698 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 588 | 12454 | 5.8795 | 70.3651 | 2.6547 | 0.99929 | 118.2734 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
589 | 15257 | 5.889 | 0.23854 | -2.4429 | 0.097185 | 117.0699 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 589 | 12455 | 5.8895 | 70.3644 | 2.6522 | 0.99929 | 118.2724 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
590 | 15258 | 5.899 | 0.23846 | -2.436 | 0.097424 | 117.0702 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 590 | 12456 | 5.8995 | 70.3638 | 2.6497 | 0.99929 | 118.2715 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
591 | 15259 | 5.909 | 0.23838 | -2.4288 | 0.097678 | 117.0707 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 591 | 12457 | 5.9095 | 70.3631 | 2.6473 | 0.99929 | 118.2706 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
592 | 15260 | 5.919 | 0.23831 | -2.4213 | 0.097945 | 117.0713 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 592 | 12458 | 5.9195 | 70.3624 | 2.645 | 0.99929 | 118.2698 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
593 | 15261 | 5.929 | 0.23823 | -2.4136 | 0.098225 | 117.072 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 593 | 12459 | 5.9295 | 70.3618 | 2.6428 | 0.9993 | 118.269 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
594 | 15262 | 5.939 | 0.23815 | -2.4057 | 0.098515 | 117.0728 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 594 | 12460 | 5.9395 | 70.3611 | 2.6407 | 0.9993 | 118.2682 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
595 | 15263 | 5.949 | 0.23808 | -2.3976 | 0.098815 | 117.0737 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 595 | 12461 | 5.9495 | 70.3605 | 2.6387 | 0.9993 | 118.2675 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
596 | 15264 | 5.959 | 0.23801 | -2.3893 | 0.099122 | 117.0747 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 596 | 12462 | 5.9595 | 70.3598 | 2.6368 | 0.9993 | 118.2669 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
597 | 15265 | 5.969 | 0.23793 | -2.381 | 0.099436 | 117.0758 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 597 | 12463 | 5.9695 | 70.3592 | 2.6351 | 0.9993 | 118.2664 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
598 | 15266 | 5.979 | 0.23786 | -2.3726 | 0.099754 | 117.0769 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 598 | 12464 | 5.9795 | 70.3586 | 2.6335 | 0.9993 | 118.266 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
599 | 15267 | 5.989 | 0.2378 | -2.3642 | 0.10008 | 117.0781 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 599 | 12465 | 5.9895 | 70.358 | 2.632 | 0.9993 | 118.2657 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
600 | 15268 | 5.999 | 0.23773 | -2.3558 | 0.1004 | 117.0793 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 600 | 12466 | 5.9995 | 70.3574 | 2.6306 | 0.9993 | 118.2656 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
601 | 15269 | 6.009 | 0.23766 | -2.3476 | 0.10072 | 117.0806 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 601 | 12467 | 6.0095 | 70.3568 | 2.6294 | 0.9993 | 118.2655 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
602 | 15270 | 6.019 | 0.2376 | -2.3394 | 0.10105 | 117.0819 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 602 | 12468 | 6.0195 | 70.3562 | 2.6284 | 0.9993 | 118.2656 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
603 | 15271 | 6.029 | 0.23754 | -2.3313 | 0.10136 | 117.0831 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 603 | 12469 | 6.0295 | 70.3557 | 2.6275 | 0.9993 | 118.2659 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
604 | 15272 | 6.039 | 0.23748 | -2.3235 | 0.10168 | 117.0844 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 604 | 12470 | 6.0395 | 70.3552 | 2.6267 | 0.9993 | 118.2663 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
605 | 15273 | 6.049 | 0.23742 | -2.3158 | 0.10199 | 117.0856 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 605 | 12471 | 6.0495 | 70.3547 | 2.6261 | 0.9993 | 118.2668 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
606 | 15274 | 6.059 | 0.23736 | -2.3084 | 0.10229 | 117.0869 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 606 | 12472 | 6.0595 | 70.3542 | 2.6256 | 0.9993 | 118.2675 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
607 | 15275 | 6.069 | 0.23731 | -2.3013 | 0.10258 | 117.0881 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 607 | 12473 | 6.0695 | 70.3538 | 2.6253 | 0.9993 | 118.2683 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
608 | 15276 | 6.079 | 0.23726 | -2.2944 | 0.10286 | 117.0893 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 608 | 12474 | 6.0795 | 70.3534 | 2.6252 | 0.9993 | 118.2692 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
609 | 15277 | 6.089 | 0.23721 | -2.2879 | 0.10313 | 117.0904 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 609 | 12475 | 6.0895 | 70.353 | 2.6252 | 0.9993 | 118.2703 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
610 | 15278 | 6.099 | 0.23716 | -2.2817 | 0.10338 | 117.0915 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 610 | 12476 | 6.0995 | 70.3527 | 2.6254 | 0.9993 | 118.2715 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
611 | 15279 | 6.109 | 0.23712 | -2.2759 | 0.10363 | 117.0926 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 611 | 12477 | 6.1095 | 70.3524 | 2.6257 | 0.9993 | 118.2728 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
612 | 15280 | 6.119 | 0.23708 | -2.2704 | 0.10385 | 117.0936 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 612 | 12478 | 6.1195 | 70.3521 | 2.6262 | 0.9993 | 118.2742 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
613 | 15281 | 6.129 | 0.23704 | -2.2654 | 0.10407 | 117.0946 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 613 | 12479 | 6.1295 | 70.3519 | 2.6268 | 0.9993 | 118.2757 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
614 | 15282 | 6.139 | 0.237 | -2.2607 | 0.10426 | 117.0955 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 614 | 12480 | 6.1395 | 70.3517 | 2.6276 | 0.9993 | 118.2772 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
615 | 15283 | 6.149 | 0.23696 | -2.2564 | 0.10444 | 117.0964 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 615 | 12481 | 6.1495 | 70.3515 | 2.6285 | 0.9993 | 118.2789 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
616 | 15284 | 6.159 | 0.23693 | -2.2525 | 0.10461 | 117.0973 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 616 | 12482 | 6.1595 | 70.3513 | 2.6296 | 0.9993 | 118.2805 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
617 | 15285 | 6.169 | 0.2369 | -2.249 | 0.10475 | 117.0982 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 617 | 12483 | 6.1695 | 70.3512 | 2.6308 | 0.9993 | 118.2822 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
618 | 15286 | 6.179 | 0.23687 | -2.246 | 0.10488 | 117.0991 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 618 | 12484 | 6.1795 | 70.3512 | 2.6322 | 0.9993 | 118.284 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
619 | 15287 | 6.189 | 0.23684 | -2.2433 | 0.10499 | 117.0999 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 619 | 12485 | 6.1895 | 70.3511 | 2.6337 | 0.9993 | 118.2857 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
620 | 15288 | 6.199 | 0.23681 | -2.241 | 0.10509 | 117.1007 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 620 | 12486 | 6.1995 | 70.3511 | 2.6354 | 0.9993 | 118.2874 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
621 | 15289 | 6.209 | 0.23678 | -2.2391 | 0.10516 | 117.1016 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 621 | 12487 | 6.2095 | 70.3511 | 2.6372 | 0.9993 | 118.2891 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
622 | 15290 | 6.219 | 0.23676 | -2.2376 | 0.10522 | 117.1024 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 622 | 12488 | 6.2195 | 70.3512 | 2.6391 | 0.9993 | 118.2907 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
623 | 15291 | 6.229 | 0.23674 | -2.2365 | 0.10527 | 117.1033 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 623 | 12489 | 6.2295 | 70.3513 | 2.6412 | 0.9993 | 118.2923 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
624 | 15292 | 6.239 | 0.23672 | -2.2357 | 0.10529 | 117.1042 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 624 | 12490 | 6.2395 | 70.3514 | 2.6434 | 0.99929 | 118.2939 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
625 | 15293 | 6.249 | 0.23669 | -2.2353 | 0.1053 | 117.105 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 625 | 12491 | 6.2495 | 70.3516 | 2.6457 | 0.99929 | 118.2953 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
626 | 15294 | 6.259 | 0.23667 | -2.2352 | 0.1053 | 117.1059 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 626 | 12492 | 6.2595 | 70.3518 | 2.6481 | 0.99929 | 118.2967 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
627 | 15295 | 6.269 | 0.23665 | -2.2354 | 0.10528 | 117.1069 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 627 | 12493 | 6.2695 | 70.352 | 2.6507 | 0.99929 | 118.298 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
628 | 15296 | 6.279 | 0.23663 | -2.2359 | 0.10524 | 117.1078 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 628 | 12494 | 6.2795 | 70.3522 | 2.6534 | 0.99929 | 118.2992 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
629 | 15297 | 6.289 | 0.23661 | -2.2368 | 0.1052 | 117.1088 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 629 | 12495 | 6.2895 | 70.3525 | 2.6562 | 0.99929 | 118.3002 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
630 | 15298 | 6.299 | 0.23659 | -2.2379 | 0.10513 | 117.1098 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 630 | 12496 | 6.2995 | 70.3528 | 2.659 | 0.99929 | 118.3012 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
631 | 15299 | 6.309 | 0.23657 | -2.2393 | 0.10506 | 117.1108 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 631 | 12497 | 6.3095 | 70.3531 | 2.662 | 0.99928 | 118.302 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
632 | 15300 | 6.319 | 0.23655 | -2.241 | 0.10497 | 117.1119 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 632 | 12498 | 6.3195 | 70.3534 | 2.665 | 0.99928 | 118.3028 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
633 | 15301 | 6.329 | 0.23653 | -2.2429 | 0.10488 | 117.1129 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 633 | 12499 | 6.3295 | 70.3537 | 2.6681 | 0.99928 | 118.3034 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
634 | 15302 | 6.339 | 0.23651 | -2.245 | 0.10477 | 117.1139 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 634 | 12500 | 6.3395 | 70.3541 | 2.6713 | 0.99928 | 118.3039 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
635 | 15303 | 6.349 | 0.23649 | -2.2473 | 0.10465 | 117.115 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 635 | 12501 | 6.3495 | 70.3545 | 2.6746 | 0.99928 | 118.3043 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
636 | 15304 | 6.359 | 0.23646 | -2.2499 | 0.10452 | 117.116 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 636 | 12502 | 6.3595 | 70.3549 | 2.6779 | 0.99928 | 118.3046 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
637 | 15305 | 6.369 | 0.23644 | -2.2526 | 0.10439 | 117.117 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 637 | 12503 | 6.3695 | 70.3553 | 2.6812 | 0.99927 | 118.3049 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
638 | 15306 | 6.379 | 0.23641 | -2.2555 | 0.10424 | 117.118 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 638 | 12504 | 6.3795 | 70.3557 | 2.6845 | 0.99927 | 118.305 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
639 | 15307 | 6.389 | 0.23639 | -2.2586 | 0.10409 | 117.119 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 639 | 12505 | 6.3895 | 70.3561 | 2.6879 | 0.99927 | 118.305 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
640 | 15308 | 6.399 | 0.23636 | -2.2618 | 0.10393 | 117.1199 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 640 | 12506 | 6.3995 | 70.3565 | 2.6912 | 0.99927 | 118.305 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
641 | 15309 | 6.409 | 0.23633 | -2.2652 | 0.10377 | 117.1208 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 641 | 12507 | 6.4095 | 70.357 | 2.6945 | 0.99927 | 118.3049 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
642 | 15310 | 6.419 | 0.23631 | -2.2686 | 0.1036 | 117.1217 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 642 | 12508 | 6.4195 | 70.3574 | 2.6978 | 0.99927 | 118.3048 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
643 | 15311 | 6.429 | 0.23628 | -2.2722 | 0.10343 | 117.1225 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 643 | 12509 | 6.43 | 70.3579 | 2.701 | 0.99926 | 118.3047 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
644 | 15312 | 6.439 | 0.23625 | -2.2759 | 0.10325 | 117.1232 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 644 | 12510 | 6.4395 | 70.3583 | 2.7042 | 0.99926 | 118.3045 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
645 | 15313 | 6.449 | 0.23622 | -2.2796 | 0.10307 | 117.1239 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 645 | 12511 | 6.4495 | 70.3587 | 2.7072 | 0.99926 | 118.3043 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
646 | 15314 | 6.459 | 0.23619 | -2.2834 | 0.10289 | 117.1245 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 646 | 12512 | 6.4595 | 70.3592 | 2.7101 | 0.99926 | 118.304 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
647 | 15315 | 6.469 | 0.23616 | -2.2872 | 0.1027 | 117.125 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 647 | 12513 | 6.4695 | 70.3596 | 2.7129 | 0.99926 | 118.3038 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
648 | 15316 | 6.479 | 0.23613 | -2.2911 | 0.10252 | 117.1255 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 648 | 12514 | 6.4795 | 70.36 | 2.7156 | 0.99926 | 118.3036 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
649 | 15317 | 6.489 | 0.2361 | -2.295 | 0.10233 | 117.1259 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 649 | 12515 | 6.4895 | 70.3604 | 2.718 | 0.99925 | 118.3035 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
650 | 15318 | 6.4995 | 0.23607 | -2.2989 | 0.10215 | 117.1262 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 650 | 12516 | 6.4995 | 70.3609 | 2.7202 | 0.99925 | 118.3033 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
651 | 15319 | 6.509 | 0.23604 | -2.3027 | 0.10197 | 117.1265 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 651 | 12517 | 6.5095 | 70.3613 | 2.7222 | 0.99925 | 118.3032 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
652 | 15320 | 6.519 | 0.23601 | -2.3066 | 0.10179 | 117.1268 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 652 | 12518 | 6.5195 | 70.3617 | 2.724 | 0.99925 | 118.3031 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
653 | 15321 | 6.529 | 0.23598 | -2.3103 | 0.10161 | 117.1269 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 653 | 12519 | 6.5295 | 70.3621 | 2.7254 | 0.99925 | 118.3031 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
654 | 15322 | 6.539 | 0.23595 | -2.314 | 0.10144 | 117.1271 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 654 | 12520 | 6.5395 | 70.3624 | 2.7266 | 0.99925 | 118.3031 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
655 | 15323 | 6.549 | 0.23592 | -2.3177 | 0.10127 | 117.1272 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 655 | 12521 | 6.5495 | 70.3628 | 2.7274 | 0.99925 | 118.3032 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
656 | 15324 | 6.559 | 0.23589 | -2.3212 | 0.1011 | 117.1272 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 656 | 12522 | 6.5595 | 70.3632 | 2.7279 | 0.99925 | 118.3033 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
657 | 15325 | 6.569 | 0.23586 | -2.3246 | 0.10094 | 117.1273 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 657 | 12523 | 6.5695 | 70.3635 | 2.7279 | 0.99925 | 118.3034 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
658 | 15326 | 6.579 | 0.23584 | -2.328 | 0.10079 | 117.1273 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 658 | 12524 | 6.5795 | 70.3638 | 2.7276 | 0.99925 | 118.3036 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
659 | 15327 | 6.589 | 0.23581 | -2.3312 | 0.10064 | 117.1273 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 659 | 12525 | 6.5895 | 70.3642 | 2.7269 | 0.99925 | 118.3038 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
660 | 15328 | 6.599 | 0.23579 | -2.3342 | 0.1005 | 117.1273 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 660 | 12526 | 6.5995 | 70.3645 | 2.7257 | 0.99925 | 118.304 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
661 | 15329 | 6.609 | 0.23577 | -2.3371 | 0.10037 | 117.1273 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 661 | 12527 | 6.6095 | 70.3648 | 2.7241 | 0.99925 | 118.3042 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
662 | 15330 | 6.619 | 0.23575 | -2.3399 | 0.10024 | 117.1274 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 662 | 12528 | 6.6195 | 70.3651 | 2.7221 | 0.99925 | 118.3044 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
663 | 15331 | 6.629 | 0.23573 | -2.3424 | 0.10013 | 117.1274 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 663 | 12529 | 6.6295 | 70.3653 | 2.7195 | 0.99925 | 118.3047 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
664 | 15332 | 6.639 | 0.23571 | -2.3449 | 0.10002 | 117.1275 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 664 | 12530 | 6.6395 | 70.3656 | 2.7165 | 0.99926 | 118.3049 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
665 | 15333 | 6.649 | 0.23569 | -2.3471 | 0.099914 | 117.1276 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 665 | 12531 | 6.6495 | 70.3658 | 2.7131 | 0.99926 | 118.305 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
666 | 15334 | 6.659 | 0.23567 | -2.3492 | 0.099819 | 117.1277 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 666 | 12532 | 6.6595 | 70.3661 | 2.7091 | 0.99926 | 118.3052 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
667 | 15335 | 6.669 | 0.23566 | -2.3511 | 0.099732 | 117.1278 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 667 | 12533 | 6.6695 | 70.3663 | 2.7048 | 0.99926 | 118.3052 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
668 | 15336 | 6.679 | 0.23564 | -2.3528 | 0.099653 | 117.128 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 668 | 12534 | 6.6795 | 70.3665 | 2.6999 | 0.99926 | 118.3052 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
669 | 15337 | 6.689 | 0.23563 | -2.3544 | 0.099582 | 117.1283 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 669 | 12535 | 6.6895 | 70.3667 | 2.6946 | 0.99927 | 118.3052 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
670 | 15338 | 6.699 | 0.23562 | -2.3558 | 0.099518 | 117.1285 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 670 | 12536 | 6.6995 | 70.3669 | 2.689 | 0.99927 | 118.305 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
671 | 15339 | 6.709 | 0.2356 | -2.3571 | 0.099461 | 117.1288 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 671 | 12537 | 6.7095 | 70.367 | 2.6829 | 0.99927 | 118.3048 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
672 | 15340 | 6.719 | 0.23559 | -2.3581 | 0.099411 | 117.1291 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 672 | 12538 | 6.7195 | 70.3672 | 2.6764 | 0.99928 | 118.3044 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
673 | 15341 | 6.729 | 0.23558 | -2.3591 | 0.099368 | 117.1294 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 673 | 12539 | 6.7295 | 70.3674 | 2.6696 | 0.99928 | 118.3039 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
674 | 15342 | 6.739 | 0.23557 | -2.3599 | 0.09933 | 117.1298 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 674 | 12540 | 6.7395 | 70.3675 | 2.6625 | 0.99928 | 118.3033 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
675 | 15343 | 6.749 | 0.23557 | -2.3606 | 0.099299 | 117.1302 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 675 | 12541 | 6.7495 | 70.3676 | 2.6551 | 0.99929 | 118.3026 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
676 | 15344 | 6.759 | 0.23556 | -2.3611 | 0.099272 | 117.1305 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 676 | 12542 | 6.7595 | 70.3678 | 2.6475 | 0.99929 | 118.3018 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
677 | 15345 | 6.769 | 0.23555 | -2.3616 | 0.09925 | 117.1309 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 677 | 12543 | 6.7695 | 70.3679 | 2.6397 | 0.9993 | 118.3008 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
678 | 15346 | 6.779 | 0.23555 | -2.362 | 0.099232 | 117.1313 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 678 | 12544 | 6.7795 | 70.368 | 2.6317 | 0.9993 | 118.2997 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
679 | 15347 | 6.789 | 0.23554 | -2.3623 | 0.099218 | 117.1316 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 679 | 12545 | 6.7895 | 70.3681 | 2.6236 | 0.99931 | 118.2985 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
680 | 15348 | 6.799 | 0.23553 | -2.3625 | 0.099206 | 117.1319 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 680 | 12546 | 6.7995 | 70.3682 | 2.6155 | 0.99931 | 118.2971 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
681 | 15349 | 6.809 | 0.23553 | -2.3627 | 0.099196 | 117.1322 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 681 | 12547 | 6.8095 | 70.3683 | 2.6073 | 0.99931 | 118.2957 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
682 | 15350 | 6.819 | 0.23552 | -2.3628 | 0.099189 | 117.1324 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 682 | 12548 | 6.8195 | 70.3684 | 2.5992 | 0.99932 | 118.2941 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
683 | 15351 | 6.829 | 0.23552 | -2.3629 | 0.099182 | 117.1326 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 683 | 12549 | 6.8295 | 70.3685 | 2.5911 | 0.99932 | 118.2925 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
684 | 15352 | 6.8395 | 0.23552 | -2.3631 | 0.099175 | 117.1327 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 684 | 12550 | 6.8395 | 70.3686 | 2.5831 | 0.99933 | 118.2907 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
685 | 15353 | 6.849 | 0.23551 | -2.3632 | 0.099168 | 117.1328 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 685 | 12551 | 6.8495 | 70.3687 | 2.5752 | 0.99933 | 118.2889 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
686 | 15354 | 6.859 | 0.23551 | -2.3633 | 0.099161 | 117.1327 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 686 | 12552 | 6.86 | 70.3689 | 2.5675 | 0.99934 | 118.2871 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
687 | 15355 | 6.8695 | 0.23551 | -2.3635 | 0.099151 | 117.1326 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 687 | 12553 | 6.8695 | 70.369 | 2.5601 | 0.99934 | 118.2852 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
688 | 15356 | 6.879 | 0.23551 | -2.3638 | 0.09914 | 117.1324 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 688 | 12554 | 6.8795 | 70.3691 | 2.5529 | 0.99934 | 118.2833 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
689 | 15357 | 6.889 | 0.23551 | -2.3641 | 0.099126 | 117.1322 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 689 | 12555 | 6.8895 | 70.3692 | 2.546 | 0.99935 | 118.2814 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
690 | 15358 | 6.899 | 0.23551 | -2.3645 | 0.099109 | 117.1318 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 690 | 12556 | 6.8995 | 70.3694 | 2.5394 | 0.99935 | 118.2795 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
691 | 15359 | 6.909 | 0.23551 | -2.365 | 0.099088 | 117.1313 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 691 | 12557 | 6.9095 | 70.3695 | 2.5331 | 0.99935 | 118.2777 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
692 | 15360 | 6.919 | 0.23551 | -2.3656 | 0.099063 | 117.1307 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 692 | 12558 | 6.9195 | 70.3696 | 2.5272 | 0.99936 | 118.2759 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
693 | 15361 | 6.929 | 0.23551 | -2.3664 | 0.099033 | 117.1301 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 693 | 12559 | 6.9295 | 70.3698 | 2.5217 | 0.99936 | 118.2742 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
694 | 15362 | 6.939 | 0.23551 | -2.3672 | 0.098999 | 117.1293 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 694 | 12560 | 6.9395 | 70.37 | 2.5166 | 0.99936 | 118.2725 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
695 | 15363 | 6.949 | 0.23551 | -2.3682 | 0.098959 | 117.1285 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 695 | 12561 | 6.9495 | 70.3702 | 2.512 | 0.99936 | 118.271 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
696 | 15364 | 6.959 | 0.23551 | -2.3693 | 0.098914 | 117.1275 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 696 | 12562 | 6.9595 | 70.3703 | 2.5077 | 0.99937 | 118.2696 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
697 | 15365 | 6.969 | 0.23551 | -2.3705 | 0.098864 | 117.1265 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 697 | 12563 | 6.9695 | 70.3705 | 2.5039 | 0.99937 | 118.2684 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
698 | 15366 | 6.979 | 0.23552 | -2.3719 | 0.098807 | 117.1255 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 698 | 12564 | 6.9795 | 70.3707 | 2.5005 | 0.99937 | 118.2673 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
699 | 15367 | 6.989 | 0.23552 | -2.3735 | 0.098745 | 117.1244 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 699 | 12565 | 6.9895 | 70.371 | 2.4976 | 0.99937 | 118.2664 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
700 | 15368 | 6.999 | 0.23552 | -2.3752 | 0.098677 | 117.1232 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 700 | 12566 | 6.9995 | 70.3712 | 2.4951 | 0.99937 | 118.2657 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
701 | 15369 | 7.009 | 0.23553 | -2.377 | 0.098603 | 117.122 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 701 | 12567 | 7.0095 | 70.3714 | 2.4931 | 0.99937 | 118.2651 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
702 | 15370 | 7.019 | 0.23553 | -2.379 | 0.098523 | 117.1207 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 702 | 12568 | 7.0195 | 70.3716 | 2.4915 | 0.99937 | 118.2648 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
703 | 15371 | 7.029 | 0.23554 | -2.3811 | 0.098438 | 117.1195 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 703 | 12569 | 7.0295 | 70.3719 | 2.4904 | 0.99937 | 118.2646 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
704 | 15372 | 7.039 | 0.23554 | -2.3834 | 0.098347 | 117.1183 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 704 | 12570 | 7.0395 | 70.3721 | 2.4896 | 0.99937 | 118.2647 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
705 | 15373 | 7.049 | 0.23555 | -2.3858 | 0.098251 | 117.117 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 705 | 12571 | 7.0495 | 70.3723 | 2.4893 | 0.99937 | 118.265 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
706 | 15374 | 7.059 | 0.23556 | -2.3884 | 0.098151 | 117.1158 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 706 | 12572 | 7.0595 | 70.3726 | 2.4894 | 0.99937 | 118.2655 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
707 | 15375 | 7.069 | 0.23556 | -2.391 | 0.098046 | 117.1147 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 707 | 12573 | 7.0695 | 70.3728 | 2.4899 | 0.99937 | 118.2662 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
708 | 15376 | 7.079 | 0.23557 | -2.3938 | 0.097936 | 117.1136 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 708 | 12574 | 7.0795 | 70.3731 | 2.4907 | 0.99937 | 118.2671 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
709 | 15377 | 7.089 | 0.23558 | -2.3966 | 0.097824 | 117.1126 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 709 | 12575 | 7.0895 | 70.3733 | 2.492 | 0.99937 | 118.2682 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
710 | 15378 | 7.099 | 0.23558 | -2.3996 | 0.097708 | 117.1116 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 710 | 12576 | 7.0995 | 70.3735 | 2.4935 | 0.99937 | 118.2695 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
711 | 15379 | 7.109 | 0.23559 | -2.4026 | 0.09759 | 117.1107 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 711 | 12577 | 7.1095 | 70.3737 | 2.4954 | 0.99937 | 118.271 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
712 | 15380 | 7.119 | 0.2356 | -2.4056 | 0.097469 | 117.1099 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 712 | 12578 | 7.1195 | 70.3739 | 2.4977 | 0.99937 | 118.2726 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
713 | 15381 | 7.1295 | 0.23561 | -2.4088 | 0.097347 | 117.1093 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 713 | 12579 | 7.1295 | 70.3741 | 2.5002 | 0.99937 | 118.2743 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
714 | 15382 | 7.139 | 0.23561 | -2.4119 | 0.097225 | 117.1087 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 714 | 12580 | 7.1395 | 70.3743 | 2.503 | 0.99937 | 118.2762 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
715 | 15383 | 7.149 | 0.23562 | -2.4151 | 0.097102 | 117.1082 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 715 | 12581 | 7.1495 | 70.3744 | 2.506 | 0.99937 | 118.2782 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
716 | 15384 | 7.159 | 0.23563 | -2.4182 | 0.096979 | 117.1079 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 716 | 12582 | 7.1595 | 70.3745 | 2.5093 | 0.99936 | 118.2803 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
717 | 15385 | 7.169 | 0.23563 | -2.4213 | 0.096858 | 117.1077 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 717 | 12583 | 7.1695 | 70.3747 | 2.5128 | 0.99936 | 118.2825 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
718 | 15386 | 7.179 | 0.23564 | -2.4244 | 0.096739 | 117.1077 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 718 | 12584 | 7.1795 | 70.3747 | 2.5166 | 0.99936 | 118.2847 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
719 | 15387 | 7.189 | 0.23564 | -2.4274 | 0.096622 | 117.1077 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 719 | 12585 | 7.1895 | 70.3748 | 2.5205 | 0.99936 | 118.287 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
720 | 15388 | 7.199 | 0.23565 | -2.4303 | 0.096508 | 117.1079 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 720 | 12586 | 7.1995 | 70.3748 | 2.5245 | 0.99936 | 118.2893 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
721 | 15389 | 7.209 | 0.23565 | -2.4332 | 0.096399 | 117.1082 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 721 | 12587 | 7.2095 | 70.3748 | 2.5288 | 0.99936 | 118.2915 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
722 | 15390 | 7.219 | 0.23566 | -2.4359 | 0.096294 | 117.1086 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 722 | 12588 | 7.2195 | 70.3748 | 2.5331 | 0.99935 | 118.2937 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
723 | 15391 | 7.229 | 0.23566 | -2.4384 | 0.096195 | 117.1091 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 723 | 12589 | 7.2295 | 70.3747 | 2.5376 | 0.99935 | 118.2959 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
724 | 15392 | 7.239 | 0.23566 | -2.4408 | 0.096101 | 117.1098 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 724 | 12590 | 7.2395 | 70.3747 | 2.5422 | 0.99935 | 118.298 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
725 | 15393 | 7.249 | 0.23566 | -2.4431 | 0.096015 | 117.1105 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 725 | 12591 | 7.2495 | 70.3745 | 2.5468 | 0.99935 | 118.3001 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
726 | 15394 | 7.259 | 0.23566 | -2.4451 | 0.095936 | 117.1114 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 726 | 12592 | 7.2595 | 70.3744 | 2.5515 | 0.99934 | 118.302 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
727 | 15395 | 7.269 | 0.23565 | -2.4469 | 0.095865 | 117.1123 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 727 | 12593 | 7.2695 | 70.3742 | 2.5562 | 0.99934 | 118.3038 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
728 | 15396 | 7.279 | 0.23565 | -2.4484 | 0.095803 | 117.1133 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 728 | 12594 | 7.2795 | 70.374 | 2.561 | 0.99934 | 118.3055 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
729 | 15397 | 7.289 | 0.23565 | -2.4497 | 0.09575 | 117.1143 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 729 | 12595 | 7.2895 | 70.3737 | 2.5658 | 0.99934 | 118.3071 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
730 | 15398 | 7.299 | 0.23564 | -2.4508 | 0.095707 | 117.1155 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 730 | 12596 | 7.2995 | 70.3734 | 2.5705 | 0.99933 | 118.3085 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
731 | 15399 | 7.309 | 0.23563 | -2.4515 | 0.095675 | 117.1166 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 731 | 12597 | 7.3095 | 70.3731 | 2.5753 | 0.99933 | 118.3098 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
732 | 15400 | 7.319 | 0.23562 | -2.452 | 0.095653 | 117.1178 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 732 | 12598 | 7.3195 | 70.3727 | 2.58 | 0.99933 | 118.3109 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
733 | 15401 | 7.329 | 0.23561 | -2.4522 | 0.095642 | 117.119 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 733 | 12599 | 7.3295 | 70.3724 | 2.5846 | 0.99933 | 118.3118 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
734 | 15402 | 7.339 | 0.2356 | -2.452 | 0.095644 | 117.1203 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 734 | 12600 | 7.3395 | 70.3719 | 2.5892 | 0.99932 | 118.3126 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
735 | 15403 | 7.349 | 0.23558 | -2.4515 | 0.095657 | 117.1215 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 735 | 12601 | 7.3495 | 70.3715 | 2.5937 | 0.99932 | 118.3132 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
736 | 15404 | 7.359 | 0.23557 | -2.4507 | 0.095681 | 117.1228 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 736 | 12602 | 7.3595 | 70.371 | 2.5981 | 0.99932 | 118.3137 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
737 | 15405 | 7.369 | 0.23555 | -2.4496 | 0.095719 | 117.124 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 737 | 12603 | 7.3695 | 70.3705 | 2.6024 | 0.99932 | 118.314 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
738 | 15406 | 7.379 | 0.23554 | -2.4482 | 0.095768 | 117.1253 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 738 | 12604 | 7.3795 | 70.37 | 2.6066 | 0.99931 | 118.3142 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
739 | 15407 | 7.389 | 0.23552 | -2.4464 | 0.09583 | 117.1265 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 739 | 12605 | 7.3895 | 70.3695 | 2.6106 | 0.99931 | 118.3143 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
740 | 15408 | 7.399 | 0.2355 | -2.4443 | 0.095904 | 117.1277 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 740 | 12606 | 7.3995 | 70.3689 | 2.6145 | 0.99931 | 118.3142 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
741 | 15409 | 7.409 | 0.23548 | -2.4419 | 0.09599 | 117.1289 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 741 | 12607 | 7.4095 | 70.3683 | 2.6183 | 0.99931 | 118.314 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
742 | 15410 | 7.419 | 0.23546 | -2.4392 | 0.096087 | 117.13 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 742 | 12608 | 7.4195 | 70.3677 | 2.6219 | 0.99931 | 118.3138 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
743 | 15411 | 7.429 | 0.23544 | -2.4362 | 0.096197 | 117.1311 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 743 | 12609 | 7.4295 | 70.3671 | 2.6252 | 0.9993 | 118.3134 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
744 | 15412 | 7.439 | 0.23542 | -2.4329 | 0.096317 | 117.1322 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 744 | 12610 | 7.4395 | 70.3665 | 2.6285 | 0.9993 | 118.313 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
745 | 15413 | 7.449 | 0.2354 | -2.4293 | 0.096448 | 117.1333 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 745 | 12611 | 7.4495 | 70.3659 | 2.6314 | 0.9993 | 118.3125 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
746 | 15414 | 7.459 | 0.23538 | -2.4255 | 0.096589 | 117.1343 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 746 | 12612 | 7.4595 | 70.3653 | 2.6342 | 0.9993 | 118.3119 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
747 | 15415 | 7.469 | 0.23536 | -2.4215 | 0.096739 | 117.1353 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 747 | 12613 | 7.4695 | 70.3647 | 2.6368 | 0.9993 | 118.3114 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
748 | 15416 | 7.479 | 0.23534 | -2.4173 | 0.096898 | 117.1362 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 748 | 12614 | 7.4795 | 70.364 | 2.6391 | 0.9993 | 118.3108 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
749 | 15417 | 7.489 | 0.23532 | -2.4129 | 0.097065 | 117.1371 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 749 | 12615 | 7.4895 | 70.3634 | 2.6411 | 0.9993 | 118.3102 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
750 | 15418 | 7.499 | 0.2353 | -2.4083 | 0.097239 | 117.1381 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 750 | 12616 | 7.4995 | 70.3628 | 2.6429 | 0.9993 | 118.3096 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
751 | 15419 | 7.509 | 0.23528 | -2.4036 | 0.09742 | 117.139 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 751 | 12617 | 7.5095 | 70.3622 | 2.6443 | 0.99929 | 118.3091 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
752 | 15420 | 7.519 | 0.23526 | -2.3988 | 0.097605 | 117.1399 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 752 | 12618 | 7.5195 | 70.3616 | 2.6455 | 0.99929 | 118.3086 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
753 | 15421 | 7.529 | 0.23525 | -2.394 | 0.097795 | 117.1407 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 753 | 12619 | 7.5295 | 70.361 | 2.6464 | 0.99929 | 118.3081 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
754 | 15422 | 7.539 | 0.23523 | -2.3891 | 0.097989 | 117.1416 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 754 | 12620 | 7.5395 | 70.3604 | 2.6469 | 0.99929 | 118.3077 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
755 | 15423 | 7.549 | 0.23522 | -2.3841 | 0.098185 | 117.1425 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 755 | 12621 | 7.5495 | 70.3599 | 2.647 | 0.99929 | 118.3073 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
756 | 15424 | 7.559 | 0.23521 | -2.3792 | 0.098382 | 117.1434 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 756 | 12622 | 7.5595 | 70.3594 | 2.6468 | 0.99929 | 118.307 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
757 | 15425 | 7.569 | 0.2352 | -2.3743 | 0.098579 | 117.1443 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 757 | 12623 | 7.5695 | 70.3588 | 2.6463 | 0.99929 | 118.3068 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
758 | 15426 | 7.579 | 0.23519 | -2.3695 | 0.098775 | 117.1453 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 758 | 12624 | 7.5795 | 70.3583 | 2.6453 | 0.99929 | 118.3066 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
759 | 15427 | 7.589 | 0.23519 | -2.3647 | 0.098969 | 117.1462 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 759 | 12625 | 7.5895 | 70.3579 | 2.644 | 0.99929 | 118.3065 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
760 | 15428 | 7.599 | 0.23519 | -2.3601 | 0.09916 | 117.1472 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 760 | 12626 | 7.5995 | 70.3574 | 2.6422 | 0.9993 | 118.3065 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
761 | 15429 | 7.609 | 0.23519 | -2.3556 | 0.099347 | 117.1482 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 761 | 12627 | 7.6095 | 70.357 | 2.64 | 0.9993 | 118.3065 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
762 | 15430 | 7.619 | 0.23519 | -2.3513 | 0.099528 | 117.1493 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 762 | 12628 | 7.6195 | 70.3566 | 2.6374 | 0.9993 | 118.3066 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
763 | 15431 | 7.629 | 0.2352 | -2.3472 | 0.099703 | 117.1503 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 763 | 12629 | 7.6295 | 70.3563 | 2.6343 | 0.9993 | 118.3068 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
764 | 15432 | 7.639 | 0.23521 | -2.3434 | 0.099871 | 117.1514 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 764 | 12630 | 7.6395 | 70.356 | 2.6308 | 0.9993 | 118.307 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
765 | 15433 | 7.649 | 0.23522 | -2.3397 | 0.10003 | 117.1525 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 765 | 12631 | 7.6495 | 70.3557 | 2.6269 | 0.9993 | 118.3072 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
766 | 15434 | 7.659 | 0.23524 | -2.3364 | 0.10018 | 117.1537 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 766 | 12632 | 7.6595 | 70.3554 | 2.6225 | 0.99931 | 118.3075 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
767 | 15435 | 7.669 | 0.23526 | -2.3333 | 0.10032 | 117.1548 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 767 | 12633 | 7.6695 | 70.3551 | 2.6177 | 0.99931 | 118.3078 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
768 | 15436 | 7.679 | 0.23528 | -2.3305 | 0.10045 | 117.156 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 768 | 12634 | 7.6795 | 70.3549 | 2.6124 | 0.99931 | 118.3081 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
769 | 15437 | 7.689 | 0.23531 | -2.3281 | 0.10056 | 117.1571 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 769 | 12635 | 7.689 | 70.3548 | 2.6068 | 0.99931 | 118.3084 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
770 | 15438 | 7.699 | 0.23534 | -2.326 | 0.10066 | 117.1583 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 770 | 12636 | 7.699 | 70.3546 | 2.6007 | 0.99932 | 118.3087 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
771 | 15439 | 7.709 | 0.23537 | -2.3242 | 0.10075 | 117.1594 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 771 | 12637 | 7.709 | 70.3545 | 2.5942 | 0.99932 | 118.3089 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
772 | 15440 | 7.719 | 0.23541 | -2.3228 | 0.10083 | 117.1605 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 772 | 12638 | 7.719 | 70.3544 | 2.5874 | 0.99932 | 118.3092 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
773 | 15441 | 7.729 | 0.23544 | -2.3218 | 0.10089 | 117.1615 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 773 | 12639 | 7.729 | 70.3544 | 2.5802 | 0.99933 | 118.3094 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
774 | 15442 | 7.739 | 0.23549 | -2.3212 | 0.10093 | 117.1625 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 774 | 12640 | 7.739 | 70.3544 | 2.5727 | 0.99933 | 118.3095 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
775 | 15443 | 7.749 | 0.23553 | -2.321 | 0.10096 | 117.1634 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 775 | 12641 | 7.749 | 70.3544 | 2.5649 | 0.99934 | 118.3096 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
776 | 15444 | 7.759 | 0.23558 | -2.3213 | 0.10097 | 117.1643 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 776 | 12642 | 7.759 | 70.3544 | 2.5568 | 0.99934 | 118.3097 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
777 | 15445 | 7.769 | 0.23563 | -2.3219 | 0.10096 | 117.165 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 777 | 12643 | 7.769 | 70.3545 | 2.5484 | 0.99934 | 118.3096 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
778 | 15446 | 7.779 | 0.23568 | -2.323 | 0.10094 | 117.1656 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 778 | 12644 | 7.779 | 70.3546 | 2.5399 | 0.99935 | 118.3095 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
779 | 15447 | 7.789 | 0.23574 | -2.3245 | 0.1009 | 117.1661 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 779 | 12645 | 7.789 | 70.3547 | 2.5312 | 0.99935 | 118.3093 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
780 | 15448 | 7.799 | 0.23579 | -2.3265 | 0.10084 | 117.1665 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 780 | 12646 | 7.799 | 70.3548 | 2.5224 | 0.99936 | 118.309 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
781 | 15449 | 7.809 | 0.23585 | -2.3288 | 0.10076 | 117.1667 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 781 | 12647 | 7.809 | 70.355 | 2.5135 | 0.99936 | 118.3087 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
782 | 15450 | 7.819 | 0.23591 | -2.3317 | 0.10066 | 117.1667 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 782 | 12648 | 7.819 | 70.3552 | 2.5045 | 0.99937 | 118.3082 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
783 | 15451 | 7.829 | 0.23597 | -2.3349 | 0.10055 | 117.1666 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 783 | 12649 | 7.829 | 70.3554 | 2.4956 | 0.99937 | 118.3076 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
784 | 15452 | 7.839 | 0.23603 | -2.3386 | 0.10042 | 117.1663 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 784 | 12650 | 7.839 | 70.3556 | 2.4866 | 0.99938 | 118.307 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
785 | 15453 | 7.849 | 0.23609 | -2.3427 | 0.10027 | 117.1659 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 785 | 12651 | 7.849 | 70.3558 | 2.4778 | 0.99938 | 118.3063 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
786 | 15454 | 7.859 | 0.23614 | -2.3472 | 0.1001 | 117.1652 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 786 | 12652 | 7.859 | 70.3561 | 2.4691 | 0.99938 | 118.3055 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
787 | 15455 | 7.869 | 0.2362 | -2.3522 | 0.099917 | 117.1644 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 787 | 12653 | 7.869 | 70.3564 | 2.4606 | 0.99939 | 118.3046 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
788 | 15456 | 7.879 | 0.23626 | -2.3575 | 0.099718 | 117.1634 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 788 | 12654 | 7.879 | 70.3567 | 2.4523 | 0.99939 | 118.3037 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
789 | 15457 | 7.889 | 0.23632 | -2.3631 | 0.099504 | 117.1622 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 789 | 12655 | 7.889 | 70.357 | 2.4442 | 0.9994 | 118.3027 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
790 | 15458 | 7.899 | 0.23637 | -2.3692 | 0.099276 | 117.1608 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 790 | 12656 | 7.899 | 70.3573 | 2.4364 | 0.9994 | 118.3017 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
791 | 15459 | 7.909 | 0.23642 | -2.3755 | 0.099034 | 117.1592 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 791 | 12657 | 7.909 | 70.3576 | 2.429 | 0.9994 | 118.3006 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
792 | 15460 | 7.919 | 0.23647 | -2.3822 | 0.09878 | 117.1575 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 792 | 12658 | 7.919 | 70.3579 | 2.4219 | 0.99941 | 118.2995 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
793 | 15461 | 7.929 | 0.23651 | -2.3891 | 0.098514 | 117.1557 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 793 | 12659 | 7.929 | 70.3583 | 2.4153 | 0.99941 | 118.2984 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
794 | 15462 | 7.939 | 0.23655 | -2.3963 | 0.098238 | 117.1537 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 794 | 12660 | 7.939 | 70.3586 | 2.409 | 0.99941 | 118.2973 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
795 | 15463 | 7.949 | 0.23659 | -2.4037 | 0.097953 | 117.1516 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 795 | 12661 | 7.949 | 70.359 | 2.4033 | 0.99942 | 118.2962 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
796 | 15464 | 7.959 | 0.23662 | -2.4114 | 0.09766 | 117.1495 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 796 | 12662 | 7.959 | 70.3593 | 2.398 | 0.99942 | 118.2951 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
797 | 15465 | 7.969 | 0.23665 | -2.4191 | 0.09736 | 117.1472 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 797 | 12663 | 7.969 | 70.3597 | 2.3933 | 0.99942 | 118.294 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
798 | 15466 | 7.979 | 0.23667 | -2.4271 | 0.097054 | 117.1449 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 798 | 12664 | 7.979 | 70.36 | 2.3891 | 0.99942 | 118.2929 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
799 | 15467 | 7.989 | 0.23669 | -2.4351 | 0.096745 | 117.1425 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 799 | 12665 | 7.989 | 70.3604 | 2.3856 | 0.99943 | 118.2919 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
800 | 15468 | 7.999 | 0.2367 | -2.4431 | 0.096433 | 117.1401 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 800 | 12666 | 7.999 | 70.3607 | 2.3826 | 0.99943 | 118.291 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
801 | 15469 | 8.009 | 0.23671 | -2.4512 | 0.09612 | 117.1377 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 801 | 12667 | 8.009 | 70.3611 | 2.3802 | 0.99943 | 118.2901 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
802 | 15470 | 8.019 | 0.23671 | -2.4593 | 0.095806 | 117.1354 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 802 | 12668 | 8.019 | 70.3614 | 2.3784 | 0.99943 | 118.2893 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
803 | 15471 | 8.029 | 0.2367 | -2.4674 | 0.095493 | 117.1331 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 803 | 12669 | 8.029 | 70.3617 | 2.3773 | 0.99943 | 118.2885 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
804 | 15472 | 8.039 | 0.23669 | -2.4754 | 0.095183 | 117.1308 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 804 | 12670 | 8.039 | 70.362 | 2.3768 | 0.99943 | 118.2879 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
805 | 15473 | 8.049 | 0.23667 | -2.4833 | 0.094876 | 117.1287 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 805 | 12671 | 8.049 | 70.3624 | 2.3769 | 0.99943 | 118.2874 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
806 | 15474 | 8.059 | 0.23665 | -2.491 | 0.094574 | 117.1266 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 806 | 12672 | 8.059 | 70.3627 | 2.3777 | 0.99943 | 118.2869 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
807 | 15475 | 8.069 | 0.23661 | -2.4986 | 0.094277 | 117.1247 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 807 | 12673 | 8.069 | 70.3629 | 2.3792 | 0.99943 | 118.2866 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
808 | 15476 | 8.079 | 0.23658 | -2.506 | 0.093987 | 117.1229 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 808 | 12674 | 8.079 | 70.3632 | 2.3812 | 0.99943 | 118.2864 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
809 | 15477 | 8.089 | 0.23653 | -2.5131 | 0.093705 | 117.1213 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 809 | 12675 | 8.089 | 70.3635 | 2.3839 | 0.99943 | 118.2863 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
810 | 15478 | 8.099 | 0.23649 | -2.5201 | 0.093431 | 117.1198 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 810 | 12676 | 8.0985 | 70.3637 | 2.3873 | 0.99942 | 118.2863 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
811 | 15479 | 8.109 | 0.23643 | -2.5267 | 0.093166 | 117.1185 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 811 | 12677 | 8.109 | 70.3639 | 2.3912 | 0.99942 | 118.2864 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
812 | 15480 | 8.119 | 0.23637 | -2.533 | 0.092912 | 117.1173 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 812 | 12678 | 8.1185 | 70.3641 | 2.3957 | 0.99942 | 118.2867 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
813 | 15481 | 8.129 | 0.23631 | -2.539 | 0.092668 | 117.1164 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 813 | 12679 | 8.1285 | 70.3643 | 2.4008 | 0.99942 | 118.2871 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
814 | 15482 | 8.139 | 0.23624 | -2.5447 | 0.092436 | 117.1156 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 814 | 12680 | 8.1385 | 70.3645 | 2.4064 | 0.99942 | 118.2876 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
815 | 15483 | 8.149 | 0.23616 | -2.5501 | 0.092216 | 117.115 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 815 | 12681 | 8.1495 | 70.3646 | 2.4126 | 0.99941 | 118.2882 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
816 | 15484 | 8.159 | 0.23608 | -2.555 | 0.092009 | 117.1146 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 816 | 12682 | 8.1585 | 70.3648 | 2.4192 | 0.99941 | 118.2889 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
817 | 15485 | 8.169 | 0.236 | -2.5596 | 0.091814 | 117.1143 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 817 | 12683 | 8.1685 | 70.3649 | 2.4263 | 0.99941 | 118.2898 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
818 | 15486 | 8.179 | 0.23592 | -2.5637 | 0.091634 | 117.1142 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 818 | 12684 | 8.1785 | 70.3649 | 2.4338 | 0.9994 | 118.2907 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
819 | 15487 | 8.189 | 0.23583 | -2.5675 | 0.091468 | 117.1143 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 819 | 12685 | 8.1885 | 70.365 | 2.4416 | 0.9994 | 118.2917 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
820 | 15488 | 8.199 | 0.23574 | -2.5708 | 0.091317 | 117.1145 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 820 | 12686 | 8.1985 | 70.365 | 2.4499 | 0.99939 | 118.2929 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
821 | 15489 | 8.2095 | 0.23565 | -2.5737 | 0.091181 | 117.1149 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 821 | 12687 | 8.2085 | 70.365 | 2.4584 | 0.99939 | 118.2941 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
822 | 15490 | 8.219 | 0.23556 | -2.5761 | 0.09106 | 117.1153 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 822 | 12688 | 8.2185 | 70.365 | 2.4671 | 0.99939 | 118.2953 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
823 | 15491 | 8.229 | 0.23547 | -2.5781 | 0.090956 | 117.1159 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 823 | 12689 | 8.2285 | 70.3649 | 2.4761 | 0.99938 | 118.2967 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
824 | 15492 | 8.239 | 0.23537 | -2.5796 | 0.090868 | 117.1166 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 824 | 12690 | 8.2385 | 70.3648 | 2.4852 | 0.99938 | 118.298 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
825 | 15493 | 8.249 | 0.23528 | -2.5806 | 0.090797 | 117.1173 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 825 | 12691 | 8.249 | 70.3647 | 2.4945 | 0.99937 | 118.2994 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
826 | 15494 | 8.259 | 0.23519 | -2.5811 | 0.090743 | 117.1181 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 826 | 12692 | 8.2585 | 70.3646 | 2.5038 | 0.99937 | 118.3009 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
827 | 15495 | 8.269 | 0.2351 | -2.5812 | 0.090706 | 117.1189 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 827 | 12693 | 8.2685 | 70.3644 | 2.5131 | 0.99936 | 118.3023 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
828 | 15496 | 8.279 | 0.23501 | -2.5808 | 0.090687 | 117.1198 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 828 | 12694 | 8.2785 | 70.3643 | 2.5224 | 0.99936 | 118.3038 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
829 | 15497 | 8.289 | 0.23492 | -2.5798 | 0.090687 | 117.1207 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 829 | 12695 | 8.2885 | 70.364 | 2.5317 | 0.99935 | 118.3052 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
830 | 15498 | 8.299 | 0.23484 | -2.5784 | 0.090705 | 117.1215 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 830 | 12696 | 8.2985 | 70.3638 | 2.5408 | 0.99935 | 118.3066 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
831 | 15499 | 8.3095 | 0.23476 | -2.5765 | 0.090741 | 117.1224 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 831 | 12697 | 8.3085 | 70.3635 | 2.5498 | 0.99934 | 118.308 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
832 | 15500 | 8.3195 | 0.23468 | -2.574 | 0.090796 | 117.1232 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 832 | 12698 | 8.319 | 70.3633 | 2.5586 | 0.99934 | 118.3093 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
833 | 15501 | 8.329 | 0.23461 | -2.5711 | 0.090871 | 117.124 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 833 | 12699 | 8.3285 | 70.363 | 2.5672 | 0.99934 | 118.3105 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
834 | 15502 | 8.339 | 0.23454 | -2.5677 | 0.090964 | 117.1247 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 834 | 12700 | 8.3385 | 70.3626 | 2.5755 | 0.99933 | 118.3117 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
835 | 15503 | 8.349 | 0.23447 | -2.5638 | 0.091076 | 117.1254 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 835 | 12701 | 8.3485 | 70.3623 | 2.5836 | 0.99933 | 118.3128 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
836 | 15504 | 8.359 | 0.23441 | -2.5594 | 0.091207 | 117.126 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 836 | 12702 | 8.3585 | 70.3619 | 2.5913 | 0.99932 | 118.3138 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
837 | 15505 | 8.369 | 0.23435 | -2.5545 | 0.091357 | 117.1266 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 837 | 12703 | 8.3685 | 70.3615 | 2.5986 | 0.99932 | 118.3147 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
838 | 15506 | 8.379 | 0.2343 | -2.5492 | 0.091525 | 117.1271 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 838 | 12704 | 8.3785 | 70.3611 | 2.6056 | 0.99932 | 118.3155 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
839 | 15507 | 8.389 | 0.23425 | -2.5435 | 0.091711 | 117.1275 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 839 | 12705 | 8.3885 | 70.3607 | 2.6122 | 0.99931 | 118.3162 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
840 | 15508 | 8.399 | 0.23421 | -2.5373 | 0.091915 | 117.1279 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 840 | 12706 | 8.3985 | 70.3602 | 2.6184 | 0.99931 | 118.3168 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
841 | 15509 | 8.409 | 0.23417 | -2.5307 | 0.092137 | 117.1282 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 841 | 12707 | 8.4085 | 70.3598 | 2.6241 | 0.99931 | 118.3172 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
842 | 15510 | 8.419 | 0.23413 | -2.5238 | 0.092374 | 117.1284 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 842 | 12708 | 8.4185 | 70.3593 | 2.6294 | 0.9993 | 118.3176 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
843 | 15511 | 8.429 | 0.2341 | -2.5165 | 0.092628 | 117.1286 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 843 | 12709 | 8.4285 | 70.3588 | 2.6343 | 0.9993 | 118.3177 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
844 | 15512 | 8.439 | 0.23408 | -2.5089 | 0.092896 | 117.1288 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 844 | 12710 | 8.4385 | 70.3583 | 2.6387 | 0.9993 | 118.3178 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
845 | 15513 | 8.449 | 0.23406 | -2.501 | 0.093178 | 117.1289 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 845 | 12711 | 8.4485 | 70.3578 | 2.6427 | 0.9993 | 118.3177 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
846 | 15514 | 8.459 | 0.23404 | -2.4929 | 0.093472 | 117.129 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 846 | 12712 | 8.4585 | 70.3573 | 2.6462 | 0.99929 | 118.3175 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
847 | 15515 | 8.469 | 0.23402 | -2.4845 | 0.093778 | 117.129 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 847 | 12713 | 8.4685 | 70.3568 | 2.6493 | 0.99929 | 118.3171 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
848 | 15516 | 8.479 | 0.23401 | -2.476 | 0.094093 | 117.1291 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 848 | 12714 | 8.4785 | 70.3563 | 2.6519 | 0.99929 | 118.3167 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
849 | 15517 | 8.489 | 0.234 | -2.4673 | 0.094417 | 117.1292 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 849 | 12715 | 8.4885 | 70.3557 | 2.6541 | 0.99929 | 118.3161 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
850 | 15518 | 8.499 | 0.234 | -2.4586 | 0.094748 | 117.1293 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 850 | 12716 | 8.4985 | 70.3552 | 2.6558 | 0.99929 | 118.3154 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
851 | 15519 | 8.509 | 0.234 | -2.4498 | 0.095084 | 117.1294 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 851 | 12717 | 8.5085 | 70.3547 | 2.6571 | 0.99929 | 118.3146 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
852 | 15520 | 8.519 | 0.234 | -2.441 | 0.095424 | 117.1295 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 852 | 12718 | 8.5185 | 70.3542 | 2.658 | 0.99929 | 118.3136 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
853 | 15521 | 8.529 | 0.234 | -2.4323 | 0.095765 | 117.1297 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 853 | 12719 | 8.5285 | 70.3537 | 2.6585 | 0.99929 | 118.3126 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
854 | 15522 | 8.539 | 0.23401 | -2.4236 | 0.096107 | 117.1299 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 854 | 12720 | 8.5385 | 70.3531 | 2.6586 | 0.99929 | 118.3115 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
855 | 15523 | 8.549 | 0.23401 | -2.4151 | 0.096446 | 117.1302 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 855 | 12721 | 8.5485 | 70.3526 | 2.6583 | 0.99929 | 118.3103 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
856 | 15524 | 8.559 | 0.23402 | -2.4067 | 0.096782 | 117.1305 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 856 | 12722 | 8.5585 | 70.3522 | 2.6576 | 0.99929 | 118.309 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
857 | 15525 | 8.569 | 0.23403 | -2.3985 | 0.097113 | 117.1309 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 857 | 12723 | 8.5685 | 70.3517 | 2.6566 | 0.99929 | 118.3076 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
858 | 15526 | 8.5795 | 0.23404 | -2.3906 | 0.097436 | 117.1313 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 858 | 12724 | 8.5785 | 70.3512 | 2.6553 | 0.99929 | 118.3062 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
859 | 15527 | 8.589 | 0.23405 | -2.3829 | 0.097751 | 117.1318 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 859 | 12725 | 8.5885 | 70.3508 | 2.6536 | 0.99929 | 118.3047 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
860 | 15528 | 8.599 | 0.23406 | -2.3756 | 0.098056 | 117.1323 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 860 | 12726 | 8.5985 | 70.3504 | 2.6516 | 0.99929 | 118.3032 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
861 | 15529 | 8.609 | 0.23408 | -2.3686 | 0.098348 | 117.1329 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 861 | 12727 | 8.6085 | 70.35 | 2.6494 | 0.99929 | 118.3016 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
862 | 15530 | 8.619 | 0.23409 | -2.3619 | 0.098627 | 117.1336 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 862 | 12728 | 8.6185 | 70.3496 | 2.6468 | 0.99929 | 118.2999 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
863 | 15531 | 8.629 | 0.2341 | -2.3557 | 0.098892 | 117.1343 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 863 | 12729 | 8.6285 | 70.3492 | 2.644 | 0.99929 | 118.2983 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
864 | 15532 | 8.639 | 0.23412 | -2.3498 | 0.099141 | 117.135 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 864 | 12730 | 8.6385 | 70.3489 | 2.641 | 0.9993 | 118.2966 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
865 | 15533 | 8.649 | 0.23413 | -2.3444 | 0.099374 | 117.1357 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 865 | 12731 | 8.6485 | 70.3486 | 2.6377 | 0.9993 | 118.2949 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
866 | 15534 | 8.659 | 0.23414 | -2.3394 | 0.099589 | 117.1365 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 866 | 12732 | 8.6585 | 70.3483 | 2.6342 | 0.9993 | 118.2931 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
867 | 15535 | 8.669 | 0.23416 | -2.3349 | 0.099786 | 117.1372 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 867 | 12733 | 8.6685 | 70.3481 | 2.6305 | 0.9993 | 118.2914 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
868 | 15536 | 8.679 | 0.23417 | -2.3308 | 0.099964 | 117.138 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 868 | 12734 | 8.6785 | 70.3479 | 2.6266 | 0.9993 | 118.2896 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
869 | 15537 | 8.689 | 0.23419 | -2.3272 | 0.10012 | 117.1387 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 869 | 12735 | 8.6885 | 70.3477 | 2.6225 | 0.99931 | 118.2879 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
870 | 15538 | 8.699 | 0.2342 | -2.3241 | 0.10026 | 117.1393 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 870 | 12736 | 8.6985 | 70.3475 | 2.6183 | 0.99931 | 118.2861 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
871 | 15539 | 8.709 | 0.23422 | -2.3214 | 0.10038 | 117.14 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 871 | 12737 | 8.7085 | 70.3474 | 2.614 | 0.99931 | 118.2844 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
872 | 15540 | 8.719 | 0.23424 | -2.3192 | 0.10049 | 117.1405 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 872 | 12738 | 8.7185 | 70.3473 | 2.6095 | 0.99931 | 118.2827 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
873 | 15541 | 8.729 | 0.23425 | -2.3175 | 0.10057 | 117.141 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 873 | 12739 | 8.7285 | 70.3473 | 2.6049 | 0.99932 | 118.281 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
874 | 15542 | 8.739 | 0.23427 | -2.3162 | 0.10063 | 117.1414 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 874 | 12740 | 8.7385 | 70.3473 | 2.6003 | 0.99932 | 118.2794 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
875 | 15543 | 8.749 | 0.23429 | -2.3153 | 0.10068 | 117.1417 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 875 | 12741 | 8.7485 | 70.3473 | 2.5955 | 0.99932 | 118.2778 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
876 | 15544 | 8.759 | 0.23432 | -2.3149 | 0.10071 | 117.1418 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 876 | 12742 | 8.7585 | 70.3473 | 2.5908 | 0.99932 | 118.2762 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
877 | 15545 | 8.769 | 0.23434 | -2.3149 | 0.10072 | 117.1419 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 877 | 12743 | 8.7685 | 70.3474 | 2.586 | 0.99933 | 118.2747 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
878 | 15546 | 8.779 | 0.23437 | -2.3153 | 0.10071 | 117.1418 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 878 | 12744 | 8.7785 | 70.3475 | 2.5812 | 0.99933 | 118.2732 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
879 | 15547 | 8.789 | 0.23439 | -2.3161 | 0.10069 | 117.1416 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 879 | 12745 | 8.7885 | 70.3477 | 2.5763 | 0.99933 | 118.2718 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
880 | 15548 | 8.799 | 0.23442 | -2.3172 | 0.10065 | 117.1412 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 880 | 12746 | 8.7985 | 70.3479 | 2.5715 | 0.99933 | 118.2705 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
881 | 15549 | 8.809 | 0.23446 | -2.3187 | 0.1006 | 117.1408 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 881 | 12747 | 8.8085 | 70.3481 | 2.5668 | 0.99934 | 118.2693 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
882 | 15550 | 8.819 | 0.23449 | -2.3205 | 0.10054 | 117.1401 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 882 | 12748 | 8.8185 | 70.3483 | 2.5621 | 0.99934 | 118.2681 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
883 | 15551 | 8.829 | 0.23453 | -2.3227 | 0.10046 | 117.1393 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 883 | 12749 | 8.8285 | 70.3486 | 2.5574 | 0.99934 | 118.267 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
884 | 15552 | 8.839 | 0.23457 | -2.3251 | 0.10038 | 117.1384 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 884 | 12750 | 8.8385 | 70.3489 | 2.5529 | 0.99934 | 118.2661 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
885 | 15553 | 8.849 | 0.23461 | -2.3278 | 0.10028 | 117.1373 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 885 | 12751 | 8.8485 | 70.3492 | 2.5484 | 0.99934 | 118.2652 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
886 | 15554 | 8.859 | 0.23466 | -2.3308 | 0.10017 | 117.1361 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 886 | 12752 | 8.8585 | 70.3495 | 2.5441 | 0.99935 | 118.2645 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
887 | 15555 | 8.869 | 0.2347 | -2.334 | 0.10005 | 117.1348 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 887 | 12753 | 8.8685 | 70.3499 | 2.5399 | 0.99935 | 118.2639 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
888 | 15556 | 8.879 | 0.23475 | -2.3374 | 0.099929 | 117.1333 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 888 | 12754 | 8.8785 | 70.3503 | 2.5358 | 0.99935 | 118.2634 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
889 | 15557 | 8.889 | 0.2348 | -2.341 | 0.099797 | 117.1318 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 889 | 12755 | 8.8885 | 70.3506 | 2.5319 | 0.99935 | 118.263 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
890 | 15558 | 8.899 | 0.23485 | -2.3448 | 0.099659 | 117.1301 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 890 | 12756 | 8.8985 | 70.3511 | 2.5282 | 0.99935 | 118.2627 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
891 | 15559 | 8.909 | 0.23491 | -2.3488 | 0.099516 | 117.1283 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 891 | 12757 | 8.9085 | 70.3515 | 2.5247 | 0.99936 | 118.2626 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
892 | 15560 | 8.919 | 0.23496 | -2.3529 | 0.099368 | 117.1265 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 892 | 12758 | 8.9185 | 70.3519 | 2.5213 | 0.99936 | 118.2627 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
893 | 15561 | 8.929 | 0.23502 | -2.3571 | 0.099215 | 117.1246 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 893 | 12759 | 8.9285 | 70.3524 | 2.5182 | 0.99936 | 118.2628 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
894 | 15562 | 8.939 | 0.23507 | -2.3613 | 0.09906 | 117.1226 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 894 | 12760 | 8.9385 | 70.3528 | 2.5152 | 0.99936 | 118.2631 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
895 | 15563 | 8.949 | 0.23512 | -2.3657 | 0.098901 | 117.1206 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 895 | 12761 | 8.9485 | 70.3533 | 2.5125 | 0.99936 | 118.2635 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
896 | 15564 | 8.959 | 0.23518 | -2.3701 | 0.098741 | 117.1186 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 896 | 12762 | 8.9585 | 70.3538 | 2.51 | 0.99936 | 118.2641 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
897 | 15565 | 8.969 | 0.23523 | -2.3745 | 0.098579 | 117.1166 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 897 | 12763 | 8.9685 | 70.3542 | 2.5078 | 0.99937 | 118.2648 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
898 | 15566 | 8.979 | 0.23527 | -2.379 | 0.098417 | 117.1146 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 898 | 12764 | 8.9785 | 70.3547 | 2.5058 | 0.99937 | 118.2656 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
899 | 15567 | 8.989 | 0.23532 | -2.3834 | 0.098254 | 117.1127 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 899 | 12765 | 8.9885 | 70.3552 | 2.504 | 0.99937 | 118.2665 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
900 | 15568 | 8.999 | 0.23536 | -2.3878 | 0.098092 | 117.1107 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 900 | 12766 | 8.9985 | 70.3557 | 2.5025 | 0.99937 | 118.2675 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
901 | 15569 | 9.009 | 0.23539 | -2.3921 | 0.09793 | 117.1088 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 901 | 12767 | 9.0085 | 70.3561 | 2.5013 | 0.99937 | 118.2687 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
902 | 15570 | 9.019 | 0.23542 | -2.3964 | 0.09777 | 117.107 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 902 | 12768 | 9.0185 | 70.3566 | 2.5004 | 0.99937 | 118.2699 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
903 | 15571 | 9.029 | 0.23545 | -2.4006 | 0.097611 | 117.1052 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 903 | 12769 | 9.0285 | 70.357 | 2.4997 | 0.99937 | 118.2712 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
904 | 15572 | 9.039 | 0.23547 | -2.4047 | 0.097454 | 117.1035 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 904 | 12770 | 9.0385 | 70.3575 | 2.4993 | 0.99937 | 118.2725 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
905 | 15573 | 9.049 | 0.23548 | -2.4087 | 0.0973 | 117.1019 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 905 | 12771 | 9.0485 | 70.3579 | 2.4991 | 0.99937 | 118.274 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
906 | 15574 | 9.059 | 0.23548 | -2.4125 | 0.097149 | 117.1004 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 906 | 12772 | 9.0585 | 70.3583 | 2.4993 | 0.99937 | 118.2754 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
907 | 15575 | 9.069 | 0.23548 | -2.4162 | 0.097001 | 117.0989 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 907 | 12773 | 9.0685 | 70.3587 | 2.4997 | 0.99937 | 118.2769 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
908 | 15576 | 9.079 | 0.23547 | -2.4197 | 0.096857 | 117.0976 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 908 | 12774 | 9.0785 | 70.3591 | 2.5005 | 0.99937 | 118.2784 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
909 | 15577 | 9.089 | 0.23545 | -2.423 | 0.096717 | 117.0963 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 909 | 12775 | 9.0885 | 70.3594 | 2.5015 | 0.99937 | 118.2799 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
910 | 15578 | 9.099 | 0.23542 | -2.4262 | 0.09658 | 117.0951 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 910 | 12776 | 9.0985 | 70.3598 | 2.5028 | 0.99937 | 118.2814 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
911 | 15579 | 9.109 | 0.23539 | -2.4292 | 0.096449 | 117.094 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 911 | 12777 | 9.1085 | 70.3601 | 2.5044 | 0.99937 | 118.2829 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
912 | 15580 | 9.119 | 0.23534 | -2.432 | 0.096321 | 117.0929 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 912 | 12778 | 9.1185 | 70.3604 | 2.5062 | 0.99937 | 118.2843 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
913 | 15581 | 9.129 | 0.23529 | -2.4345 | 0.096199 | 117.0919 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 913 | 12779 | 9.1285 | 70.3607 | 2.5084 | 0.99937 | 118.2857 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
914 | 15582 | 9.139 | 0.23523 | -2.4369 | 0.096083 | 117.091 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 914 | 12780 | 9.1385 | 70.3609 | 2.5108 | 0.99936 | 118.2871 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
915 | 15583 | 9.149 | 0.23516 | -2.4391 | 0.095972 | 117.0901 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 915 | 12781 | 9.1485 | 70.3611 | 2.5135 | 0.99936 | 118.2883 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
916 | 15584 | 9.159 | 0.23509 | -2.441 | 0.095866 | 117.0893 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 916 | 12782 | 9.1585 | 70.3613 | 2.5165 | 0.99936 | 118.2895 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
917 | 15585 | 9.169 | 0.23501 | -2.4427 | 0.095767 | 117.0884 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 917 | 12783 | 9.1685 | 70.3614 | 2.5197 | 0.99936 | 118.2905 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
918 | 15586 | 9.179 | 0.23493 | -2.4442 | 0.095674 | 117.0876 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 918 | 12784 | 9.1785 | 70.3616 | 2.5232 | 0.99936 | 118.2915 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
919 | 15587 | 9.189 | 0.23484 | -2.4455 | 0.095587 | 117.0868 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 919 | 12785 | 9.1885 | 70.3617 | 2.5269 | 0.99936 | 118.2924 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
920 | 15588 | 9.199 | 0.23475 | -2.4466 | 0.095508 | 117.0859 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 920 | 12786 | 9.1985 | 70.3617 | 2.5308 | 0.99935 | 118.2931 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
921 | 15589 | 9.209 | 0.23465 | -2.4475 | 0.095435 | 117.085 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 921 | 12787 | 9.2085 | 70.3617 | 2.535 | 0.99935 | 118.2937 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
922 | 15590 | 9.219 | 0.23456 | -2.4482 | 0.095371 | 117.0841 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 922 | 12788 | 9.2185 | 70.3617 | 2.5393 | 0.99935 | 118.2942 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
923 | 15591 | 9.229 | 0.23447 | -2.4487 | 0.095314 | 117.0831 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 923 | 12789 | 9.2285 | 70.3617 | 2.5439 | 0.99935 | 118.2945 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
924 | 15592 | 9.239 | 0.23438 | -2.4491 | 0.095265 | 117.0821 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 924 | 12790 | 9.2385 | 70.3616 | 2.5486 | 0.99934 | 118.2947 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
925 | 15593 | 9.249 | 0.23429 | -2.4492 | 0.095225 | 117.081 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 925 | 12791 | 9.2485 | 70.3615 | 2.5534 | 0.99934 | 118.2948 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
926 | 15594 | 9.259 | 0.23422 | -2.4492 | 0.095194 | 117.0798 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 926 | 12792 | 9.2585 | 70.3613 | 2.5584 | 0.99934 | 118.2947 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
927 | 15595 | 9.269 | 0.23415 | -2.4491 | 0.095173 | 117.0785 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 927 | 12793 | 9.2685 | 70.3611 | 2.5634 | 0.99934 | 118.2945 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
928 | 15596 | 9.279 | 0.23409 | -2.4488 | 0.095161 | 117.0772 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 928 | 12794 | 9.2785 | 70.3609 | 2.5686 | 0.99933 | 118.2942 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
929 | 15597 | 9.289 | 0.23404 | -2.4484 | 0.095159 | 117.0758 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 929 | 12795 | 9.2885 | 70.3607 | 2.5738 | 0.99933 | 118.2938 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
930 | 15598 | 9.299 | 0.23401 | -2.4478 | 0.095167 | 117.0743 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 930 | 12796 | 9.2985 | 70.3604 | 2.579 | 0.99933 | 118.2932 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
931 | 15599 | 9.309 | 0.234 | -2.4472 | 0.095187 | 117.0727 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 931 | 12797 | 9.3085 | 70.3601 | 2.5842 | 0.99933 | 118.2925 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
932 | 15600 | 9.319 | 0.234 | -2.4464 | 0.095218 | 117.071 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 932 | 12798 | 9.3185 | 70.3598 | 2.5895 | 0.99932 | 118.2918 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
933 | 15601 | 9.329 | 0.23403 | -2.4456 | 0.095261 | 117.0692 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 933 | 12799 | 9.3285 | 70.3594 | 2.5947 | 0.99932 | 118.291 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
934 | 15602 | 9.339 | 0.23408 | -2.4447 | 0.095315 | 117.0674 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 934 | 12800 | 9.3385 | 70.359 | 2.5998 | 0.99932 | 118.29 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
935 | 15603 | 9.349 | 0.23415 | -2.4437 | 0.095382 | 117.0656 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 935 | 12801 | 9.3485 | 70.3586 | 2.6049 | 0.99932 | 118.289 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
936 | 15604 | 9.359 | 0.23425 | -2.4427 | 0.095461 | 117.0636 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 936 | 12802 | 9.3585 | 70.3582 | 2.6099 | 0.99931 | 118.288 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
937 | 15605 | 9.369 | 0.23438 | -2.4417 | 0.095553 | 117.0616 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 937 | 12803 | 9.3685 | 70.3577 | 2.6147 | 0.99931 | 118.2869 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
938 | 15606 | 9.379 | 0.23454 | -2.4407 | 0.095658 | 117.0596 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 938 | 12804 | 9.3785 | 70.3573 | 2.6194 | 0.99931 | 118.2858 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
939 | 15607 | 9.389 | 0.23474 | -2.4396 | 0.095776 | 117.0576 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 939 | 12805 | 9.3885 | 70.3568 | 2.6239 | 0.99931 | 118.2846 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
940 | 15608 | 9.399 | 0.23496 | -2.4386 | 0.095908 | 117.0555 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 940 | 12806 | 9.3985 | 70.3563 | 2.6282 | 0.9993 | 118.2834 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
941 | 15609 | 9.409 | 0.23522 | -2.4376 | 0.096052 | 117.0535 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 941 | 12807 | 9.4085 | 70.3558 | 2.6324 | 0.9993 | 118.2822 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
942 | 15610 | 9.419 | 0.23552 | -2.4366 | 0.096209 | 117.0514 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 942 | 12808 | 9.4185 | 70.3552 | 2.6363 | 0.9993 | 118.2811 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
943 | 15611 | 9.429 | 0.23585 | -2.4357 | 0.09638 | 117.0494 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 943 | 12809 | 9.4285 | 70.3547 | 2.6399 | 0.9993 | 118.2799 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
944 | 15612 | 9.439 | 0.23622 | -2.4349 | 0.096562 | 117.0474 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 944 | 12810 | 9.4385 | 70.3541 | 2.6434 | 0.99929 | 118.2787 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
945 | 15613 | 9.449 | 0.23663 | -2.4342 | 0.096758 | 117.0454 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 945 | 12811 | 9.4485 | 70.3536 | 2.6465 | 0.99929 | 118.2776 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
946 | 15614 | 9.459 | 0.23708 | -2.4335 | 0.096965 | 117.0435 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 946 | 12812 | 9.4585 | 70.3531 | 2.6494 | 0.99929 | 118.2765 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
947 | 15615 | 9.469 | 0.23757 | -2.433 | 0.097183 | 117.0416 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 947 | 12813 | 9.4685 | 70.3525 | 2.652 | 0.99929 | 118.2755 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
948 | 15616 | 9.479 | 0.23809 | -2.4325 | 0.097413 | 117.0398 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 948 | 12814 | 9.4785 | 70.352 | 2.6543 | 0.99929 | 118.2744 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
949 | 15617 | 9.489 | 0.23866 | -2.4322 | 0.097653 | 117.038 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 949 | 12815 | 9.4885 | 70.3514 | 2.6563 | 0.99929 | 118.2735 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
950 | 15618 | 9.499 | 0.23926 | -2.4321 | 0.097903 | 117.0363 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 950 | 12816 | 9.4985 | 70.3509 | 2.658 | 0.99929 | 118.2725 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
951 | 15619 | 9.509 | 0.2399 | -2.4321 | 0.098162 | 117.0346 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 951 | 12817 | 9.5085 | 70.3503 | 2.6595 | 0.99929 | 118.2717 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
952 | 15620 | 9.519 | 0.24057 | -2.4322 | 0.098429 | 117.033 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 952 | 12818 | 9.5185 | 70.3498 | 2.6606 | 0.99929 | 118.2708 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
953 | 15621 | 9.529 | 0.24128 | -2.4325 | 0.098704 | 117.0315 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 953 | 12819 | 9.5285 | 70.3493 | 2.6613 | 0.99929 | 118.2701 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
954 | 15622 | 9.539 | 0.24202 | -2.433 | 0.098985 | 117.0301 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 954 | 12820 | 9.5385 | 70.3488 | 2.6618 | 0.99928 | 118.2693 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
955 | 15623 | 9.549 | 0.2428 | -2.4337 | 0.099272 | 117.0287 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 955 | 12821 | 9.5485 | 70.3483 | 2.662 | 0.99928 | 118.2687 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
956 | 15624 | 9.559 | 0.2436 | -2.4345 | 0.099564 | 117.0273 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 956 | 12822 | 9.5585 | 70.3478 | 2.6619 | 0.99928 | 118.268 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
957 | 15625 | 9.569 | 0.24443 | -2.4355 | 0.099861 | 117.0261 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 957 | 12823 | 9.5685 | 70.3474 | 2.6614 | 0.99929 | 118.2674 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
958 | 15626 | 9.579 | 0.24529 | -2.4367 | 0.10016 | 117.0248 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 958 | 12824 | 9.5785 | 70.3469 | 2.6607 | 0.99929 | 118.2669 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
959 | 15627 | 9.589 | 0.24617 | -2.438 | 0.10046 | 117.0237 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 959 | 12825 | 9.5885 | 70.3465 | 2.6596 | 0.99929 | 118.2664 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
960 | 15628 | 9.599 | 0.24708 | -2.4395 | 0.10077 | 117.0226 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 960 | 12826 | 9.5985 | 70.3461 | 2.6583 | 0.99929 | 118.266 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
961 | 15629 | 9.609 | 0.248 | -2.4411 | 0.10107 | 117.0216 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 961 | 12827 | 9.6085 | 70.3458 | 2.6567 | 0.99929 | 118.2655 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
962 | 15630 | 9.619 | 0.24894 | -2.4429 | 0.10138 | 117.0206 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 962 | 12828 | 9.6185 | 70.3454 | 2.6548 | 0.99929 | 118.2652 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
963 | 15631 | 9.629 | 0.24989 | -2.4447 | 0.10169 | 117.0197 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 963 | 12829 | 9.6285 | 70.3451 | 2.6527 | 0.99929 | 118.2648 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
964 | 15632 | 9.639 | 0.25086 | -2.4467 | 0.10199 | 117.0188 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 964 | 12830 | 9.6385 | 70.3448 | 2.6503 | 0.99929 | 118.2645 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
965 | 15633 | 9.649 | 0.25183 | -2.4487 | 0.1023 | 117.018 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 965 | 12831 | 9.6485 | 70.3445 | 2.6476 | 0.99929 | 118.2642 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
966 | 15634 | 9.659 | 0.2528 | -2.4508 | 0.10261 | 117.0173 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 966 | 12832 | 9.6585 | 70.3443 | 2.6447 | 0.99929 | 118.264 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
967 | 15635 | 9.669 | 0.25378 | -2.4528 | 0.10292 | 117.0166 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 967 | 12833 | 9.6685 | 70.3441 | 2.6416 | 0.9993 | 118.2638 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
968 | 15636 | 9.679 | 0.25476 | -2.4549 | 0.10322 | 117.0159 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 968 | 12834 | 9.6785 | 70.3439 | 2.6382 | 0.9993 | 118.2636 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
969 | 15637 | 9.689 | 0.25573 | -2.4569 | 0.10353 | 117.0154 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 969 | 12835 | 9.6885 | 70.3437 | 2.6347 | 0.9993 | 118.2634 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
970 | 15638 | 9.699 | 0.2567 | -2.4588 | 0.10384 | 117.0149 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 970 | 12836 | 9.6985 | 70.3436 | 2.631 | 0.9993 | 118.2633 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
971 | 15639 | 9.709 | 0.25766 | -2.4606 | 0.10415 | 117.0144 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 971 | 12837 | 9.7085 | 70.3435 | 2.6271 | 0.9993 | 118.2632 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
972 | 15640 | 9.719 | 0.25861 | -2.4621 | 0.10446 | 117.014 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 972 | 12838 | 9.7185 | 70.3435 | 2.623 | 0.99931 | 118.2631 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
973 | 15641 | 9.729 | 0.25954 | -2.4635 | 0.10477 | 117.0137 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 973 | 12839 | 9.7285 | 70.3434 | 2.6188 | 0.99931 | 118.2631 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
974 | 15642 | 9.739 | 0.26045 | -2.4646 | 0.10509 | 117.0135 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 974 | 12840 | 9.7385 | 70.3434 | 2.6145 | 0.99931 | 118.2631 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
975 | 15643 | 9.7495 | 0.26134 | -2.4654 | 0.10541 | 117.0134 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 975 | 12841 | 9.7485 | 70.3435 | 2.6101 | 0.99931 | 118.2631 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
976 | 15644 | 9.759 | 0.26221 | -2.4659 | 0.10574 | 117.0133 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 976 | 12842 | 9.7585 | 70.3435 | 2.6056 | 0.99931 | 118.2631 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
977 | 15645 | 9.769 | 0.26305 | -2.4659 | 0.10607 | 117.0133 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 977 | 12843 | 9.7685 | 70.3436 | 2.601 | 0.99932 | 118.2632 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
978 | 15646 | 9.7795 | 0.26387 | -2.4655 | 0.10642 | 117.0134 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 978 | 12844 | 9.7785 | 70.3437 | 2.5963 | 0.99932 | 118.2633 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
979 | 15647 | 9.789 | 0.26465 | -2.4646 | 0.10677 | 117.0136 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 979 | 12845 | 9.7885 | 70.3439 | 2.5916 | 0.99932 | 118.2635 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
980 | 15648 | 9.799 | 0.26541 | -2.4632 | 0.10713 | 117.0139 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 980 | 12846 | 9.7985 | 70.3441 | 2.5869 | 0.99932 | 118.2636 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
981 | 15649 | 9.809 | 0.26613 | -2.4611 | 0.10751 | 117.0142 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 981 | 12847 | 9.8085 | 70.3443 | 2.5822 | 0.99933 | 118.2639 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
982 | 15650 | 9.819 | 0.26681 | -2.4585 | 0.10789 | 117.0147 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 982 | 12848 | 9.8185 | 70.3445 | 2.5775 | 0.99933 | 118.2641 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
983 | 15651 | 9.829 | 0.26746 | -2.4552 | 0.10829 | 117.0153 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 983 | 12849 | 9.8285 | 70.3448 | 2.5729 | 0.99933 | 118.2644 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
984 | 15652 | 9.839 | 0.26807 | -2.4513 | 0.10871 | 117.016 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 984 | 12850 | 9.8385 | 70.3451 | 2.5683 | 0.99933 | 118.2646 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
985 | 15653 | 9.849 | 0.26864 | -2.4466 | 0.10914 | 117.0168 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 985 | 12851 | 9.8485 | 70.3454 | 2.5638 | 0.99934 | 118.265 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
986 | 15654 | 9.859 | 0.26917 | -2.4412 | 0.10959 | 117.0177 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 986 | 12852 | 9.8585 | 70.3457 | 2.5593 | 0.99934 | 118.2653 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
987 | 15655 | 9.869 | 0.26965 | -2.4351 | 0.11006 | 117.0187 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 987 | 12853 | 9.8685 | 70.3461 | 2.555 | 0.99934 | 118.2657 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
988 | 15656 | 9.879 | 0.2701 | -2.4282 | 0.11055 | 117.0198 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 988 | 12854 | 9.8785 | 70.3464 | 2.5508 | 0.99934 | 118.266 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
989 | 15657 | 9.889 | 0.2705 | -2.4206 | 0.11106 | 117.021 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 989 | 12855 | 9.8885 | 70.3468 | 2.5467 | 0.99935 | 118.2664 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
990 | 15658 | 9.899 | 0.27086 | -2.4122 | 0.11159 | 117.0223 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 990 | 12856 | 9.8985 | 70.3472 | 2.5428 | 0.99935 | 118.2668 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
991 | 15659 | 9.909 | 0.27118 | -2.4031 | 0.11213 | 117.0238 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 991 | 12857 | 9.9085 | 70.3477 | 2.5391 | 0.99935 | 118.2672 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
992 | 15660 | 9.919 | 0.27145 | -2.3932 | 0.1127 | 117.0254 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 992 | 12858 | 9.9185 | 70.3481 | 2.5355 | 0.99935 | 118.2676 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
993 | 15661 | 9.929 | 0.27169 | -2.3826 | 0.11329 | 117.0271 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 993 | 12859 | 9.9285 | 70.3486 | 2.5321 | 0.99935 | 118.268 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
994 | 15662 | 9.939 | 0.27188 | -2.3714 | 0.1139 | 117.0289 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 994 | 12860 | 9.9385 | 70.349 | 2.529 | 0.99935 | 118.2684 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
995 | 15663 | 9.949 | 0.27203 | -2.3595 | 0.11454 | 117.0308 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 995 | 12861 | 9.9485 | 70.3495 | 2.526 | 0.99936 | 118.2687 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
996 | 15664 | 9.959 | 0.27215 | -2.347 | 0.11519 | 117.0328 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 996 | 12862 | 9.9585 | 70.35 | 2.5233 | 0.99936 | 118.269 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
997 | 15665 | 9.969 | 0.27222 | -2.3339 | 0.11585 | 117.0349 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 997 | 12863 | 9.9685 | 70.3505 | 2.5208 | 0.99936 | 118.2693 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
998 | 15666 | 9.9795 | 0.27226 | -2.3203 | 0.11654 | 117.0372 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 998 | 12864 | 9.9785 | 70.3509 | 2.5186 | 0.99936 | 118.2696 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
999 | 15667 | 9.989 | 0.27227 | -2.3063 | 0.11724 | 117.0395 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 999 | 12865 | 9.9885 | 70.3514 | 2.5166 | 0.99936 | 118.2698 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1000 | 15668 | 9.999 | 0.27224 | -2.2918 | 0.11796 | 117.042 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1000 | 12866 | 9.9985 | 70.3519 | 2.5148 | 0.99936 | 118.2699 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1001 | 15669 | 10.009 | 0.27218 | -2.2771 | 0.11869 | 117.0445 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1001 | 12867 | 10.0085 | 70.3524 | 2.5133 | 0.99936 | 118.27 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1002 | 15670 | 10.019 | 0.27209 | -2.262 | 0.11943 | 117.0471 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1002 | 12868 | 10.0185 | 70.3529 | 2.5121 | 0.99936 | 118.27 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1003 | 15671 | 10.029 | 0.27197 | -2.2468 | 0.12017 | 117.0498 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1003 | 12869 | 10.0285 | 70.3533 | 2.5112 | 0.99936 | 118.2699 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1004 | 15672 | 10.039 | 0.27183 | -2.2314 | 0.12093 | 117.0526 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1004 | 12870 | 10.0385 | 70.3538 | 2.5105 | 0.99936 | 118.2698 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1005 | 15673 | 10.049 | 0.27167 | -2.216 | 0.12168 | 117.0554 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1005 | 12871 | 10.0485 | 70.3542 | 2.5101 | 0.99936 | 118.2696 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1006 | 15674 | 10.059 | 0.27148 | -2.2005 | 0.12244 | 117.0583 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1006 | 12872 | 10.0585 | 70.3547 | 2.51 | 0.99936 | 118.2693 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1007 | 15675 | 10.069 | 0.27127 | -2.1852 | 0.1232 | 117.0613 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1007 | 12873 | 10.0685 | 70.3551 | 2.5102 | 0.99936 | 118.269 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1008 | 15676 | 10.079 | 0.27105 | -2.17 | 0.12395 | 117.0643 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1008 | 12874 | 10.0785 | 70.3555 | 2.5106 | 0.99936 | 118.2685 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1009 | 15677 | 10.089 | 0.27082 | -2.155 | 0.12469 | 117.0673 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1009 | 12875 | 10.0885 | 70.3559 | 2.5114 | 0.99936 | 118.268 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1010 | 15678 | 10.099 | 0.27057 | -2.1403 | 0.12542 | 117.0703 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1010 | 12876 | 10.0985 | 70.3562 | 2.5124 | 0.99936 | 118.2674 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1011 | 15679 | 10.109 | 0.27031 | -2.1259 | 0.12613 | 117.0734 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1011 | 12877 | 10.1085 | 70.3566 | 2.5137 | 0.99936 | 118.2668 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1012 | 15680 | 10.119 | 0.27004 | -2.112 | 0.12683 | 117.0764 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1012 | 12878 | 10.1185 | 70.3569 | 2.5152 | 0.99936 | 118.266 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1013 | 15681 | 10.129 | 0.26976 | -2.0984 | 0.12751 | 117.0795 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1013 | 12879 | 10.1285 | 70.3572 | 2.517 | 0.99936 | 118.2652 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1014 | 15682 | 10.139 | 0.26948 | -2.0854 | 0.12816 | 117.0825 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1014 | 12880 | 10.1385 | 70.3574 | 2.5191 | 0.99936 | 118.2643 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1015 | 15683 | 10.149 | 0.2692 | -2.0729 | 0.12878 | 117.0855 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1015 | 12881 | 10.1485 | 70.3577 | 2.5214 | 0.99936 | 118.2634 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1016 | 15684 | 10.159 | 0.26892 | -2.061 | 0.12938 | 117.0885 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1016 | 12882 | 10.1585 | 70.3579 | 2.524 | 0.99936 | 118.2625 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1017 | 15685 | 10.169 | 0.26863 | -2.0497 | 0.12995 | 117.0914 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1017 | 12883 | 10.1685 | 70.3581 | 2.5269 | 0.99936 | 118.2615 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1018 | 15686 | 10.179 | 0.26835 | -2.0391 | 0.13048 | 117.0942 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1018 | 12884 | 10.1785 | 70.3582 | 2.5299 | 0.99935 | 118.2605 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1019 | 15687 | 10.189 | 0.26807 | -2.0292 | 0.13097 | 117.0971 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1019 | 12885 | 10.1885 | 70.3584 | 2.5332 | 0.99935 | 118.2596 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1020 | 15688 | 10.199 | 0.26779 | -2.0199 | 0.13142 | 117.0998 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1020 | 12886 | 10.1985 | 70.3585 | 2.5367 | 0.99935 | 118.2586 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1021 | 15689 | 10.209 | 0.26751 | -2.0114 | 0.13184 | 117.1025 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1021 | 12887 | 10.2085 | 70.3585 | 2.5404 | 0.99935 | 118.2576 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1022 | 15690 | 10.219 | 0.26724 | -2.0036 | 0.13221 | 117.1051 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1022 | 12888 | 10.2185 | 70.3586 | 2.5443 | 0.99935 | 118.2567 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1023 | 15691 | 10.229 | 0.26697 | -1.9966 | 0.13253 | 117.1076 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1023 | 12889 | 10.2285 | 70.3586 | 2.5483 | 0.99934 | 118.2559 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1024 | 15692 | 10.239 | 0.26671 | -1.9903 | 0.13282 | 117.1101 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1024 | 12890 | 10.2385 | 70.3585 | 2.5525 | 0.99934 | 118.2551 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1025 | 15693 | 10.249 | 0.26646 | -1.9848 | 0.13305 | 117.1125 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1025 | 12891 | 10.2485 | 70.3585 | 2.5569 | 0.99934 | 118.2544 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1026 | 15694 | 10.259 | 0.26621 | -1.9801 | 0.13324 | 117.1147 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1026 | 12892 | 10.2585 | 70.3584 | 2.5613 | 0.99934 | 118.2538 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1027 | 15695 | 10.269 | 0.26597 | -1.9761 | 0.13339 | 117.1169 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1027 | 12893 | 10.2685 | 70.3583 | 2.5659 | 0.99934 | 118.2533 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1028 | 15696 | 10.279 | 0.26573 | -1.973 | 0.13348 | 117.119 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1028 | 12894 | 10.2785 | 70.3582 | 2.5706 | 0.99933 | 118.2529 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1029 | 15697 | 10.289 | 0.2655 | -1.9705 | 0.13353 | 117.121 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1029 | 12895 | 10.2885 | 70.358 | 2.5753 | 0.99933 | 118.2526 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1030 | 15698 | 10.299 | 0.26527 | -1.9689 | 0.13353 | 117.1229 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1030 | 12896 | 10.2985 | 70.3578 | 2.5801 | 0.99933 | 118.2525 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1031 | 15699 | 10.309 | 0.26505 | -1.968 | 0.13348 | 117.1247 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1031 | 12897 | 10.3085 | 70.3576 | 2.585 | 0.99933 | 118.2525 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1032 | 15700 | 10.319 | 0.26483 | -1.9678 | 0.13338 | 117.1264 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1032 | 12898 | 10.3185 | 70.3574 | 2.5898 | 0.99932 | 118.2527 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1033 | 15701 | 10.329 | 0.26462 | -1.9684 | 0.13324 | 117.128 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1033 | 12899 | 10.3285 | 70.3571 | 2.5946 | 0.99932 | 118.2531 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1034 | 15702 | 10.339 | 0.26442 | -1.9697 | 0.13305 | 117.1295 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1034 | 12900 | 10.3385 | 70.3569 | 2.5995 | 0.99932 | 118.2535 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1035 | 15703 | 10.349 | 0.26421 | -1.9718 | 0.13281 | 117.1308 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1035 | 12901 | 10.3485 | 70.3566 | 2.6042 | 0.99932 | 118.2542 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1036 | 15704 | 10.359 | 0.26401 | -1.9745 | 0.13253 | 117.1321 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1036 | 12902 | 10.3585 | 70.3563 | 2.609 | 0.99931 | 118.255 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1037 | 15705 | 10.369 | 0.26382 | -1.978 | 0.13221 | 117.1332 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1037 | 12903 | 10.3685 | 70.3559 | 2.6136 | 0.99931 | 118.2559 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1038 | 15706 | 10.379 | 0.26363 | -1.9821 | 0.13184 | 117.1341 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1038 | 12904 | 10.3785 | 70.3556 | 2.6182 | 0.99931 | 118.257 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1039 | 15707 | 10.389 | 0.26344 | -1.9869 | 0.13144 | 117.1349 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1039 | 12905 | 10.3885 | 70.3552 | 2.6226 | 0.99931 | 118.2582 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1040 | 15708 | 10.399 | 0.26325 | -1.9924 | 0.13099 | 117.1356 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1040 | 12906 | 10.3985 | 70.3549 | 2.6269 | 0.9993 | 118.2596 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1041 | 15709 | 10.409 | 0.26306 | -1.9985 | 0.13051 | 117.1361 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1041 | 12907 | 10.4085 | 70.3545 | 2.6311 | 0.9993 | 118.261 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1042 | 15710 | 10.419 | 0.26288 | -2.0052 | 0.12999 | 117.1365 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1042 | 12908 | 10.4185 | 70.3541 | 2.6352 | 0.9993 | 118.2625 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1043 | 15711 | 10.429 | 0.2627 | -2.0125 | 0.12943 | 117.1367 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1043 | 12909 | 10.4285 | 70.3537 | 2.639 | 0.9993 | 118.2642 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1044 | 15712 | 10.439 | 0.26251 | -2.0204 | 0.12885 | 117.1367 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1044 | 12910 | 10.4385 | 70.3533 | 2.6427 | 0.9993 | 118.2658 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1045 | 15713 | 10.449 | 0.26233 | -2.0288 | 0.12824 | 117.1366 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1045 | 12911 | 10.4485 | 70.3529 | 2.6462 | 0.99929 | 118.2676 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1046 | 15714 | 10.459 | 0.26215 | -2.0378 | 0.1276 | 117.1363 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1046 | 12912 | 10.4585 | 70.3524 | 2.6495 | 0.99929 | 118.2693 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1047 | 15715 | 10.469 | 0.26197 | -2.0472 | 0.12693 | 117.1359 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1047 | 12913 | 10.4685 | 70.352 | 2.6525 | 0.99929 | 118.2711 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1048 | 15716 | 10.479 | 0.26179 | -2.0571 | 0.12624 | 117.1353 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1048 | 12914 | 10.4785 | 70.3516 | 2.6554 | 0.99929 | 118.2728 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1049 | 15717 | 10.489 | 0.26161 | -2.0674 | 0.12554 | 117.1345 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1049 | 12915 | 10.4885 | 70.3512 | 2.658 | 0.99929 | 118.2745 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1050 | 15718 | 10.499 | 0.26143 | -2.0781 | 0.12482 | 117.1335 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1050 | 12916 | 10.4985 | 70.3507 | 2.6603 | 0.99929 | 118.2762 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1051 | 15719 | 10.509 | 0.26125 | -2.0891 | 0.12409 | 117.1324 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1051 | 12917 | 10.5085 | 70.3503 | 2.6624 | 0.99928 | 118.2777 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1052 | 15720 | 10.519 | 0.26107 | -2.1005 | 0.12334 | 117.1311 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1052 | 12918 | 10.5185 | 70.3499 | 2.6642 | 0.99928 | 118.2792 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1053 | 15721 | 10.529 | 0.26089 | -2.112 | 0.1226 | 117.1297 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1053 | 12919 | 10.5285 | 70.3495 | 2.6658 | 0.99928 | 118.2806 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1054 | 15722 | 10.539 | 0.26071 | -2.1238 | 0.12184 | 117.1282 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1054 | 12920 | 10.5385 | 70.3491 | 2.667 | 0.99928 | 118.2818 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1055 | 15723 | 10.549 | 0.26053 | -2.1357 | 0.12109 | 117.1265 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1055 | 12921 | 10.5485 | 70.3487 | 2.668 | 0.99928 | 118.2829 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1056 | 15724 | 10.559 | 0.26035 | -2.1477 | 0.12034 | 117.1247 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1056 | 12922 | 10.5585 | 70.3483 | 2.6687 | 0.99928 | 118.2838 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1057 | 15725 | 10.569 | 0.26017 | -2.1598 | 0.1196 | 117.1228 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1057 | 12923 | 10.5685 | 70.3479 | 2.6691 | 0.99928 | 118.2845 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1058 | 15726 | 10.579 | 0.25999 | -2.1718 | 0.11886 | 117.1208 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1058 | 12924 | 10.5785 | 70.3475 | 2.6692 | 0.99928 | 118.2851 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1059 | 15727 | 10.589 | 0.25981 | -2.1838 | 0.11814 | 117.1187 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1059 | 12925 | 10.5885 | 70.3472 | 2.669 | 0.99928 | 118.2855 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1060 | 15728 | 10.599 | 0.25963 | -2.1957 | 0.11743 | 117.1165 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1060 | 12926 | 10.5985 | 70.3468 | 2.6684 | 0.99928 | 118.2857 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1061 | 15729 | 10.609 | 0.25945 | -2.2074 | 0.11673 | 117.1143 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1061 | 12927 | 10.6085 | 70.3465 | 2.6676 | 0.99928 | 118.2857 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1062 | 15730 | 10.619 | 0.25927 | -2.2189 | 0.11605 | 117.1121 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1062 | 12928 | 10.6185 | 70.3462 | 2.6664 | 0.99928 | 118.2855 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1063 | 15731 | 10.629 | 0.25908 | -2.2302 | 0.1154 | 117.1098 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1063 | 12929 | 10.6285 | 70.3459 | 2.6649 | 0.99928 | 118.2851 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1064 | 15732 | 10.639 | 0.2589 | -2.2411 | 0.11476 | 117.1076 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1064 | 12930 | 10.6385 | 70.3456 | 2.6631 | 0.99928 | 118.2845 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1065 | 15733 | 10.649 | 0.25872 | -2.2517 | 0.11415 | 117.1053 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1065 | 12931 | 10.6485 | 70.3454 | 2.661 | 0.99929 | 118.2837 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1066 | 15734 | 10.659 | 0.25854 | -2.2619 | 0.11356 | 117.1031 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1066 | 12932 | 10.6585 | 70.3451 | 2.6586 | 0.99929 | 118.2828 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1067 | 15735 | 10.669 | 0.25835 | -2.2717 | 0.113 | 117.1009 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1067 | 12933 | 10.6685 | 70.3449 | 2.6559 | 0.99929 | 118.2818 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1068 | 15736 | 10.679 | 0.25817 | -2.281 | 0.11247 | 117.0987 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1068 | 12934 | 10.6785 | 70.3447 | 2.6529 | 0.99929 | 118.2805 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1069 | 15737 | 10.689 | 0.25798 | -2.2898 | 0.11196 | 117.0966 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1069 | 12935 | 10.6885 | 70.3445 | 2.6496 | 0.99929 | 118.2792 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1070 | 15738 | 10.699 | 0.2578 | -2.2981 | 0.11148 | 117.0946 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1070 | 12936 | 10.6985 | 70.3444 | 2.646 | 0.99929 | 118.2777 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1071 | 15739 | 10.709 | 0.25761 | -2.3059 | 0.11103 | 117.0927 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1071 | 12937 | 10.7085 | 70.3443 | 2.6421 | 0.9993 | 118.2762 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1072 | 15740 | 10.719 | 0.25742 | -2.3131 | 0.11061 | 117.0909 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1072 | 12938 | 10.7185 | 70.3442 | 2.638 | 0.9993 | 118.2746 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1073 | 15741 | 10.729 | 0.25723 | -2.3197 | 0.11021 | 117.0892 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1073 | 12939 | 10.7285 | 70.3441 | 2.6337 | 0.9993 | 118.2729 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1074 | 15742 | 10.739 | 0.25704 | -2.3258 | 0.10985 | 117.0876 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1074 | 12940 | 10.7385 | 70.3441 | 2.6291 | 0.9993 | 118.2712 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1075 | 15743 | 10.749 | 0.25685 | -2.3313 | 0.10951 | 117.0861 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1075 | 12941 | 10.7485 | 70.3441 | 2.6244 | 0.9993 | 118.2695 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1076 | 15744 | 10.759 | 0.25666 | -2.3362 | 0.10921 | 117.0848 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1076 | 12942 | 10.7585 | 70.3441 | 2.6194 | 0.99931 | 118.2678 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1077 | 15745 | 10.769 | 0.25647 | -2.3405 | 0.10893 | 117.0836 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1077 | 12943 | 10.7685 | 70.3441 | 2.6143 | 0.99931 | 118.2661 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1078 | 15746 | 10.779 | 0.25627 | -2.3442 | 0.10867 | 117.0825 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1078 | 12944 | 10.7785 | 70.3442 | 2.6091 | 0.99931 | 118.2644 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1079 | 15747 | 10.789 | 0.25607 | -2.3474 | 0.10845 | 117.0815 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1079 | 12945 | 10.7885 | 70.3443 | 2.6037 | 0.99932 | 118.2628 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1080 | 15748 | 10.799 | 0.25587 | -2.3499 | 0.10825 | 117.0807 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1080 | 12946 | 10.7985 | 70.3445 | 2.5982 | 0.99932 | 118.2613 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1081 | 15749 | 10.809 | 0.25567 | -2.352 | 0.10807 | 117.08 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1081 | 12947 | 10.8085 | 70.3446 | 2.5927 | 0.99932 | 118.2599 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1082 | 15750 | 10.819 | 0.25547 | -2.3535 | 0.10792 | 117.0795 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1082 | 12948 | 10.8185 | 70.3448 | 2.5871 | 0.99932 | 118.2586 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1083 | 15751 | 10.829 | 0.25527 | -2.3545 | 0.10778 | 117.0791 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1083 | 12949 | 10.8285 | 70.345 | 2.5815 | 0.99933 | 118.2573 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1084 | 15752 | 10.839 | 0.25506 | -2.355 | 0.10768 | 117.0787 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1084 | 12950 | 10.8385 | 70.3452 | 2.576 | 0.99933 | 118.2562 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1085 | 15753 | 10.849 | 0.25485 | -2.355 | 0.10759 | 117.0785 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1085 | 12951 | 10.8485 | 70.3455 | 2.5704 | 0.99933 | 118.2552 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1086 | 15754 | 10.859 | 0.25464 | -2.3545 | 0.10752 | 117.0784 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1086 | 12952 | 10.8585 | 70.3458 | 2.5649 | 0.99934 | 118.2544 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1087 | 15755 | 10.869 | 0.25442 | -2.3536 | 0.10747 | 117.0784 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1087 | 12953 | 10.8685 | 70.3461 | 2.5595 | 0.99934 | 118.2536 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1088 | 15756 | 10.879 | 0.25421 | -2.3524 | 0.10744 | 117.0785 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1088 | 12954 | 10.8785 | 70.3464 | 2.5542 | 0.99934 | 118.2531 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1089 | 15757 | 10.889 | 0.25399 | -2.3507 | 0.10743 | 117.0787 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1089 | 12955 | 10.8885 | 70.3467 | 2.549 | 0.99934 | 118.2526 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1090 | 15758 | 10.899 | 0.25377 | -2.3486 | 0.10743 | 117.0789 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1090 | 12956 | 10.8985 | 70.3471 | 2.5439 | 0.99935 | 118.2522 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1091 | 15759 | 10.909 | 0.25355 | -2.3462 | 0.10744 | 117.0793 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1091 | 12957 | 10.9085 | 70.3475 | 2.5391 | 0.99935 | 118.252 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1092 | 15760 | 10.919 | 0.25333 | -2.3435 | 0.10747 | 117.0796 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1092 | 12958 | 10.9185 | 70.3479 | 2.5344 | 0.99935 | 118.2519 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1093 | 15761 | 10.929 | 0.2531 | -2.3405 | 0.10751 | 117.08 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1093 | 12959 | 10.9285 | 70.3483 | 2.5299 | 0.99935 | 118.2519 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1094 | 15762 | 10.939 | 0.25287 | -2.3372 | 0.10757 | 117.0804 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1094 | 12960 | 10.9385 | 70.3487 | 2.5256 | 0.99936 | 118.252 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1095 | 15763 | 10.949 | 0.25264 | -2.3337 | 0.10763 | 117.0809 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1095 | 12961 | 10.9485 | 70.3491 | 2.5216 | 0.99936 | 118.2522 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1096 | 15764 | 10.959 | 0.25241 | -2.33 | 0.1077 | 117.0814 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1096 | 12962 | 10.9585 | 70.3495 | 2.5179 | 0.99936 | 118.2525 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1097 | 15765 | 10.969 | 0.25218 | -2.326 | 0.10779 | 117.0818 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1097 | 12963 | 10.9685 | 70.35 | 2.5144 | 0.99936 | 118.2528 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1098 | 15766 | 10.979 | 0.25195 | -2.3219 | 0.10788 | 117.0823 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1098 | 12964 | 10.9785 | 70.3504 | 2.5112 | 0.99936 | 118.2532 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1099 | 15767 | 10.989 | 0.25172 | -2.3177 | 0.10797 | 117.0827 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1099 | 12965 | 10.9885 | 70.3509 | 2.5082 | 0.99937 | 118.2536 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1100 | 15768 | 10.999 | 0.25148 | -2.3133 | 0.10808 | 117.0832 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1100 | 12966 | 10.9985 | 70.3514 | 2.5056 | 0.99937 | 118.2541 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1101 | 15769 | 11.009 | 0.25125 | -2.3088 | 0.10818 | 117.0836 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1101 | 12967 | 11.0085 | 70.3518 | 2.5033 | 0.99937 | 118.2546 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1102 | 15770 | 11.019 | 0.25102 | -2.3042 | 0.1083 | 117.0839 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1102 | 12968 | 11.0185 | 70.3523 | 2.5013 | 0.99937 | 118.2551 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1103 | 15771 | 11.0295 | 0.25078 | -2.2996 | 0.10841 | 117.0843 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1103 | 12969 | 11.0285 | 70.3527 | 2.4996 | 0.99937 | 118.2556 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1104 | 15772 | 11.039 | 0.25055 | -2.295 | 0.10853 | 117.0845 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1104 | 12970 | 11.0385 | 70.3532 | 2.4983 | 0.99937 | 118.2561 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1105 | 15773 | 11.049 | 0.25032 | -2.2903 | 0.10865 | 117.0848 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1105 | 12971 | 11.0485 | 70.3536 | 2.4972 | 0.99937 | 118.2566 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1106 | 15774 | 11.059 | 0.25009 | -2.2856 | 0.10877 | 117.0849 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1106 | 12972 | 11.0585 | 70.3541 | 2.4966 | 0.99937 | 118.2571 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1107 | 15775 | 11.069 | 0.24987 | -2.281 | 0.10889 | 117.0851 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1107 | 12973 | 11.0685 | 70.3545 | 2.4962 | 0.99937 | 118.2576 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1108 | 15776 | 11.079 | 0.24964 | -2.2764 | 0.10901 | 117.0851 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1108 | 12974 | 11.0785 | 70.355 | 2.4962 | 0.99937 | 118.258 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1109 | 15777 | 11.089 | 0.24942 | -2.2718 | 0.10913 | 117.0851 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1109 | 12975 | 11.0885 | 70.3554 | 2.4965 | 0.99937 | 118.2583 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1110 | 15778 | 11.099 | 0.24921 | -2.2673 | 0.10925 | 117.085 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1110 | 12976 | 11.0985 | 70.3558 | 2.4971 | 0.99937 | 118.2587 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1111 | 15779 | 11.109 | 0.24899 | -2.263 | 0.10937 | 117.0849 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1111 | 12977 | 11.1085 | 70.3563 | 2.4981 | 0.99937 | 118.259 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1112 | 15780 | 11.119 | 0.24878 | -2.2587 | 0.10948 | 117.0847 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1112 | 12978 | 11.1185 | 70.3567 | 2.4994 | 0.99937 | 118.2592 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1113 | 15781 | 11.129 | 0.24857 | -2.2546 | 0.10959 | 117.0844 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1113 | 12979 | 11.1285 | 70.3571 | 2.5009 | 0.99937 | 118.2594 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1114 | 15782 | 11.139 | 0.24837 | -2.2506 | 0.10969 | 117.0841 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1114 | 12980 | 11.1385 | 70.3575 | 2.5029 | 0.99937 | 118.2595 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1115 | 15783 | 11.149 | 0.24818 | -2.2468 | 0.10979 | 117.0837 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1115 | 12981 | 11.1485 | 70.3578 | 2.5051 | 0.99937 | 118.2596 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1116 | 15784 | 11.159 | 0.24798 | -2.2431 | 0.10988 | 117.0833 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1116 | 12982 | 11.1585 | 70.3582 | 2.5076 | 0.99937 | 118.2596 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1117 | 15785 | 11.169 | 0.2478 | -2.2396 | 0.10997 | 117.0828 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1117 | 12983 | 11.1685 | 70.3586 | 2.5104 | 0.99936 | 118.2596 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1118 | 15786 | 11.179 | 0.24762 | -2.2364 | 0.11005 | 117.0822 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1118 | 12984 | 11.1785 | 70.3589 | 2.5134 | 0.99936 | 118.2595 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1119 | 15787 | 11.189 | 0.24744 | -2.2333 | 0.11012 | 117.0816 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1119 | 12985 | 11.1885 | 70.3593 | 2.5167 | 0.99936 | 118.2594 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1120 | 15788 | 11.1995 | 0.24727 | -2.2304 | 0.11019 | 117.081 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1120 | 12986 | 11.1985 | 70.3596 | 2.5203 | 0.99936 | 118.2593 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1121 | 15789 | 11.209 | 0.24711 | -2.2277 | 0.11025 | 117.0803 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1121 | 12987 | 11.2085 | 70.36 | 2.5241 | 0.99936 | 118.2591 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1122 | 15790 | 11.219 | 0.24695 | -2.2253 | 0.1103 | 117.0796 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1122 | 12988 | 11.2185 | 70.3603 | 2.5281 | 0.99936 | 118.2589 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1123 | 15791 | 11.2295 | 0.2468 | -2.2231 | 0.11034 | 117.0788 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1123 | 12989 | 11.2285 | 70.3606 | 2.5323 | 0.99935 | 118.2587 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1124 | 15792 | 11.239 | 0.24666 | -2.2211 | 0.11037 | 117.078 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1124 | 12990 | 11.2385 | 70.3609 | 2.5366 | 0.99935 | 118.2584 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1125 | 15793 | 11.249 | 0.24652 | -2.2193 | 0.1104 | 117.0772 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1125 | 12991 | 11.2485 | 70.3612 | 2.5411 | 0.99935 | 118.2582 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1126 | 15794 | 11.259 | 0.24638 | -2.2178 | 0.11041 | 117.0764 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1126 | 12992 | 11.2585 | 70.3615 | 2.5458 | 0.99935 | 118.2579 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1127 | 15795 | 11.269 | 0.24626 | -2.2165 | 0.11042 | 117.0756 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1127 | 12993 | 11.2685 | 70.3618 | 2.5505 | 0.99934 | 118.2576 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1128 | 15796 | 11.279 | 0.24614 | -2.2155 | 0.11042 | 117.0747 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1128 | 12994 | 11.2785 | 70.362 | 2.5553 | 0.99934 | 118.2573 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1129 | 15797 | 11.289 | 0.24602 | -2.2147 | 0.11041 | 117.0739 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1129 | 12995 | 11.2885 | 70.3623 | 2.5602 | 0.99934 | 118.2571 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1130 | 15798 | 11.299 | 0.24591 | -2.2141 | 0.11039 | 117.0731 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1130 | 12996 | 11.2985 | 70.3626 | 2.5651 | 0.99934 | 118.2568 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1131 | 15799 | 11.309 | 0.2458 | -2.2137 | 0.11036 | 117.0723 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1131 | 12997 | 11.3085 | 70.3628 | 2.57 | 0.99933 | 118.2565 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1132 | 15800 | 11.319 | 0.2457 | -2.2136 | 0.11032 | 117.0715 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1132 | 12998 | 11.3185 | 70.3631 | 2.5749 | 0.99933 | 118.2563 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1133 | 15801 | 11.329 | 0.2456 | -2.2137 | 0.11027 | 117.0707 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1133 | 12999 | 11.3285 | 70.3634 | 2.5798 | 0.99933 | 118.2561 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1134 | 15802 | 11.339 | 0.24551 | -2.214 | 0.11021 | 117.0699 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1134 | 13000 | 11.3385 | 70.3636 | 2.5846 | 0.99933 | 118.2559 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1135 | 15803 | 11.349 | 0.24542 | -2.2145 | 0.11015 | 117.0692 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1135 | 13001 | 11.3485 | 70.3639 | 2.5893 | 0.99932 | 118.2557 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1136 | 15804 | 11.359 | 0.24533 | -2.2153 | 0.11007 | 117.0685 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1136 | 13002 | 11.3585 | 70.3641 | 2.5939 | 0.99932 | 118.2556 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1137 | 15805 | 11.369 | 0.24525 | -2.2162 | 0.10999 | 117.0679 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1137 | 13003 | 11.3685 | 70.3644 | 2.5984 | 0.99932 | 118.2554 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1138 | 15806 | 11.379 | 0.24516 | -2.2174 | 0.1099 | 117.0673 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1138 | 13004 | 11.3785 | 70.3646 | 2.6027 | 0.99932 | 118.2553 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1139 | 15807 | 11.389 | 0.24508 | -2.2187 | 0.1098 | 117.0667 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1139 | 13005 | 11.3885 | 70.3649 | 2.6069 | 0.99931 | 118.2553 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1140 | 15808 | 11.399 | 0.24501 | -2.2202 | 0.10969 | 117.0662 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1140 | 13006 | 11.3985 | 70.3651 | 2.6109 | 0.99931 | 118.2553 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1141 | 15809 | 11.409 | 0.24493 | -2.2219 | 0.10957 | 117.0657 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1141 | 13007 | 11.4085 | 70.3654 | 2.6147 | 0.99931 | 118.2553 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1142 | 15810 | 11.419 | 0.24485 | -2.2238 | 0.10944 | 117.0652 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1142 | 13008 | 11.4185 | 70.3656 | 2.6182 | 0.99931 | 118.2553 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1143 | 15811 | 11.429 | 0.24478 | -2.2259 | 0.10931 | 117.0648 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1143 | 13009 | 11.4285 | 70.3659 | 2.6216 | 0.99931 | 118.2554 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1144 | 15812 | 11.439 | 0.24471 | -2.2281 | 0.10917 | 117.0644 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1144 | 13010 | 11.4385 | 70.3661 | 2.6247 | 0.99931 | 118.2555 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1145 | 15813 | 11.449 | 0.24463 | -2.2304 | 0.10903 | 117.064 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1145 | 13011 | 11.4485 | 70.3664 | 2.6276 | 0.9993 | 118.2556 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1146 | 15814 | 11.459 | 0.24456 | -2.2329 | 0.10887 | 117.0637 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1146 | 13012 | 11.4585 | 70.3666 | 2.6303 | 0.9993 | 118.2557 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1147 | 15815 | 11.469 | 0.24449 | -2.2356 | 0.10871 | 117.0634 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1147 | 13013 | 11.4685 | 70.3669 | 2.6327 | 0.9993 | 118.2558 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1148 | 15816 | 11.479 | 0.24441 | -2.2384 | 0.10855 | 117.0631 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1148 | 13014 | 11.4785 | 70.3671 | 2.6349 | 0.9993 | 118.256 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1149 | 15817 | 11.489 | 0.24434 | -2.2413 | 0.10837 | 117.0629 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1149 | 13015 | 11.4885 | 70.3674 | 2.6369 | 0.9993 | 118.2562 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1150 | 15818 | 11.499 | 0.24427 | -2.2444 | 0.1082 | 117.0626 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1150 | 13016 | 11.4985 | 70.3677 | 2.6386 | 0.9993 | 118.2563 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1151 | 15819 | 11.509 | 0.24419 | -2.2475 | 0.10801 | 117.0624 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1151 | 13017 | 11.5085 | 70.3679 | 2.6401 | 0.9993 | 118.2565 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1152 | 15820 | 11.519 | 0.24412 | -2.2508 | 0.10783 | 117.0622 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1152 | 13018 | 11.5185 | 70.3682 | 2.6413 | 0.9993 | 118.2567 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1153 | 15821 | 11.529 | 0.24404 | -2.2541 | 0.10764 | 117.0619 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1153 | 13019 | 11.5285 | 70.3684 | 2.6424 | 0.9993 | 118.2568 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1154 | 15822 | 11.539 | 0.24397 | -2.2576 | 0.10744 | 117.0617 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1154 | 13020 | 11.5385 | 70.3687 | 2.6432 | 0.9993 | 118.257 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1155 | 15823 | 11.549 | 0.2439 | -2.2611 | 0.10725 | 117.0615 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1155 | 13021 | 11.5485 | 70.369 | 2.6438 | 0.99929 | 118.2571 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1156 | 15824 | 11.559 | 0.24383 | -2.2647 | 0.10705 | 117.0612 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1156 | 13022 | 11.5585 | 70.3692 | 2.6443 | 0.99929 | 118.2572 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1157 | 15825 | 11.569 | 0.24375 | -2.2683 | 0.10685 | 117.0609 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1157 | 13023 | 11.5685 | 70.3694 | 2.6445 | 0.99929 | 118.2572 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1158 | 15826 | 11.579 | 0.24368 | -2.272 | 0.10664 | 117.0606 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1158 | 13024 | 11.5785 | 70.3697 | 2.6446 | 0.99929 | 118.2573 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1159 | 15827 | 11.589 | 0.24361 | -2.2757 | 0.10644 | 117.0603 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1159 | 13025 | 11.5885 | 70.3699 | 2.6446 | 0.99929 | 118.2572 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1160 | 15828 | 11.599 | 0.24354 | -2.2795 | 0.10624 | 117.06 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1160 | 13026 | 11.5985 | 70.3701 | 2.6443 | 0.99929 | 118.2572 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1161 | 15829 | 11.609 | 0.24348 | -2.2833 | 0.10603 | 117.0596 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1161 | 13027 | 11.6085 | 70.3703 | 2.644 | 0.99929 | 118.257 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1162 | 15830 | 11.619 | 0.24341 | -2.287 | 0.10583 | 117.0593 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1162 | 13028 | 11.6185 | 70.3705 | 2.6435 | 0.9993 | 118.2569 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1163 | 15831 | 11.629 | 0.24335 | -2.2908 | 0.10563 | 117.0588 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1163 | 13029 | 11.6285 | 70.3707 | 2.6429 | 0.9993 | 118.2566 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1164 | 15832 | 11.639 | 0.24329 | -2.2946 | 0.10544 | 117.0584 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1164 | 13030 | 11.6385 | 70.3708 | 2.6422 | 0.9993 | 118.2563 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1165 | 15833 | 11.649 | 0.24323 | -2.2983 | 0.10524 | 117.0579 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1165 | 13031 | 11.6485 | 70.371 | 2.6413 | 0.9993 | 118.256 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1166 | 15834 | 11.659 | 0.24317 | -2.302 | 0.10505 | 117.0574 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1166 | 13032 | 11.6585 | 70.3711 | 2.6404 | 0.9993 | 118.2555 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1167 | 15835 | 11.669 | 0.24312 | -2.3057 | 0.10486 | 117.0569 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1167 | 13033 | 11.6685 | 70.3711 | 2.6394 | 0.9993 | 118.255 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1168 | 15836 | 11.679 | 0.24307 | -2.3093 | 0.10468 | 117.0564 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1168 | 13034 | 11.6785 | 70.3712 | 2.6383 | 0.9993 | 118.2545 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1169 | 15837 | 11.689 | 0.24302 | -2.3127 | 0.1045 | 117.0558 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1169 | 13035 | 11.6885 | 70.3712 | 2.6371 | 0.9993 | 118.2539 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1170 | 15838 | 11.699 | 0.24298 | -2.3162 | 0.10433 | 117.0552 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1170 | 13036 | 11.6985 | 70.3713 | 2.6358 | 0.9993 | 118.2532 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1171 | 15839 | 11.709 | 0.24294 | -2.3194 | 0.10417 | 117.0546 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1171 | 13037 | 11.7085 | 70.3712 | 2.6344 | 0.9993 | 118.2524 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1172 | 15840 | 11.719 | 0.2429 | -2.3226 | 0.10401 | 117.0539 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1172 | 13038 | 11.7185 | 70.3712 | 2.6329 | 0.9993 | 118.2517 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1173 | 15841 | 11.729 | 0.24286 | -2.3256 | 0.10386 | 117.0533 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1173 | 13039 | 11.7285 | 70.3711 | 2.6314 | 0.9993 | 118.2508 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1174 | 15842 | 11.739 | 0.24283 | -2.3285 | 0.10372 | 117.0526 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1174 | 13040 | 11.7385 | 70.371 | 2.6298 | 0.9993 | 118.2499 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1175 | 15843 | 11.749 | 0.2428 | -2.3312 | 0.10359 | 117.0519 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1175 | 13041 | 11.7485 | 70.3708 | 2.6281 | 0.9993 | 118.249 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1176 | 15844 | 11.759 | 0.24277 | -2.3337 | 0.10347 | 117.0513 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1176 | 13042 | 11.7585 | 70.3706 | 2.6263 | 0.9993 | 118.248 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1177 | 15845 | 11.769 | 0.24275 | -2.336 | 0.10336 | 117.0506 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1177 | 13043 | 11.7685 | 70.3704 | 2.6245 | 0.99931 | 118.247 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1178 | 15846 | 11.779 | 0.24272 | -2.338 | 0.10326 | 117.0499 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1178 | 13044 | 11.7785 | 70.3702 | 2.6225 | 0.99931 | 118.2459 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1179 | 15847 | 11.789 | 0.2427 | -2.3398 | 0.10317 | 117.0492 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1179 | 13045 | 11.7885 | 70.3699 | 2.6205 | 0.99931 | 118.2449 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1180 | 15848 | 11.799 | 0.24268 | -2.3414 | 0.1031 | 117.0485 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1180 | 13046 | 11.7985 | 70.3696 | 2.6184 | 0.99931 | 118.2438 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1181 | 15849 | 11.809 | 0.24266 | -2.3426 | 0.10303 | 117.0478 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1181 | 13047 | 11.8085 | 70.3692 | 2.6162 | 0.99931 | 118.2427 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1182 | 15850 | 11.819 | 0.24264 | -2.3436 | 0.10298 | 117.0471 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1182 | 13048 | 11.8185 | 70.3688 | 2.6139 | 0.99931 | 118.2416 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1183 | 15851 | 11.829 | 0.24262 | -2.3442 | 0.10295 | 117.0464 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1183 | 13049 | 11.8285 | 70.3684 | 2.6116 | 0.99931 | 118.2405 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1184 | 15852 | 11.839 | 0.2426 | -2.3445 | 0.10293 | 117.0457 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1184 | 13050 | 11.8385 | 70.3679 | 2.6091 | 0.99931 | 118.2394 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1185 | 15853 | 11.8485 | 0.24258 | -2.3444 | 0.10292 | 117.045 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1185 | 13051 | 11.8485 | 70.3674 | 2.6066 | 0.99931 | 118.2383 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1186 | 15854 | 11.859 | 0.24255 | -2.3439 | 0.10293 | 117.0444 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1186 | 13052 | 11.8585 | 70.3669 | 2.604 | 0.99932 | 118.2373 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1187 | 15855 | 11.869 | 0.24253 | -2.343 | 0.10296 | 117.0437 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1187 | 13053 | 11.8685 | 70.3664 | 2.6014 | 0.99932 | 118.2363 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1188 | 15856 | 11.8785 | 0.2425 | -2.3417 | 0.103 | 117.0431 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1188 | 13054 | 11.8785 | 70.3658 | 2.5987 | 0.99932 | 118.2353 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1189 | 15857 | 11.889 | 0.24247 | -2.34 | 0.10307 | 117.0425 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1189 | 13055 | 11.8885 | 70.3652 | 2.5959 | 0.99932 | 118.2343 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1190 | 15858 | 11.8985 | 0.24244 | -2.3379 | 0.10315 | 117.0419 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1190 | 13056 | 11.8985 | 70.3646 | 2.5931 | 0.99932 | 118.2334 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1191 | 15859 | 11.9085 | 0.2424 | -2.3353 | 0.10324 | 117.0413 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1191 | 13057 | 11.9085 | 70.364 | 2.5903 | 0.99932 | 118.2325 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1192 | 15860 | 11.9185 | 0.24236 | -2.3323 | 0.10336 | 117.0408 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1192 | 13058 | 11.9185 | 70.3633 | 2.5874 | 0.99932 | 118.2317 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1193 | 15861 | 11.9285 | 0.24232 | -2.3288 | 0.1035 | 117.0402 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1193 | 13059 | 11.9285 | 70.3627 | 2.5845 | 0.99933 | 118.2309 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1194 | 15862 | 11.9385 | 0.24227 | -2.3248 | 0.10365 | 117.0397 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1194 | 13060 | 11.9385 | 70.362 | 2.5816 | 0.99933 | 118.2302 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1195 | 15863 | 11.9485 | 0.24222 | -2.3204 | 0.10382 | 117.0393 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1195 | 13061 | 11.9485 | 70.3613 | 2.5787 | 0.99933 | 118.2295 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1196 | 15864 | 11.9585 | 0.24216 | -2.3156 | 0.10401 | 117.0389 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1196 | 13062 | 11.9585 | 70.3606 | 2.5759 | 0.99933 | 118.2289 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1197 | 15865 | 11.9685 | 0.2421 | -2.3103 | 0.10422 | 117.0385 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1197 | 13063 | 11.9685 | 70.3599 | 2.5731 | 0.99933 | 118.2283 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1198 | 15866 | 11.9785 | 0.24204 | -2.3047 | 0.10445 | 117.0381 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1198 | 13064 | 11.9785 | 70.3592 | 2.5703 | 0.99933 | 118.2278 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1199 | 15867 | 11.9885 | 0.24197 | -2.2986 | 0.10469 | 117.0378 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1199 | 13065 | 11.9885 | 70.3585 | 2.5676 | 0.99933 | 118.2273 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1200 | 15868 | 11.999 | 0.2419 | -2.2921 | 0.10495 | 117.0375 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1200 | 13066 | 11.9985 | 70.3578 | 2.565 | 0.99934 | 118.2269 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1201 | 15869 | 12.0085 | 0.24182 | -2.2853 | 0.10523 | 117.0372 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1201 | 13067 | 12.0085 | 70.3572 | 2.5625 | 0.99934 | 118.2266 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1202 | 15870 | 12.0185 | 0.24174 | -2.2782 | 0.10552 | 117.037 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1202 | 13068 | 12.0185 | 70.3565 | 2.5601 | 0.99934 | 118.2262 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1203 | 15871 | 12.0285 | 0.24166 | -2.2707 | 0.10583 | 117.0368 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1203 | 13069 | 12.0285 | 70.3558 | 2.5579 | 0.99934 | 118.2259 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1204 | 15872 | 12.0385 | 0.24157 | -2.263 | 0.10615 | 117.0366 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1204 | 13070 | 12.0385 | 70.3552 | 2.5558 | 0.99934 | 118.2257 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1205 | 15873 | 12.0485 | 0.24148 | -2.2551 | 0.10648 | 117.0365 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1205 | 13071 | 12.0485 | 70.3545 | 2.5539 | 0.99934 | 118.2255 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1206 | 15874 | 12.0585 | 0.24139 | -2.247 | 0.10682 | 117.0363 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1206 | 13072 | 12.0585 | 70.3539 | 2.5522 | 0.99934 | 118.2253 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1207 | 15875 | 12.0685 | 0.2413 | -2.2387 | 0.10716 | 117.0362 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1207 | 13073 | 12.0685 | 70.3533 | 2.5508 | 0.99934 | 118.2252 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1208 | 15876 | 12.0785 | 0.24121 | -2.2303 | 0.10752 | 117.0362 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1208 | 13074 | 12.0785 | 70.3528 | 2.5495 | 0.99934 | 118.2251 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1209 | 15877 | 12.0885 | 0.24111 | -2.2219 | 0.10788 | 117.0361 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1209 | 13075 | 12.0885 | 70.3522 | 2.5486 | 0.99934 | 118.225 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1210 | 15878 | 12.0985 | 0.24102 | -2.2134 | 0.10825 | 117.036 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1210 | 13076 | 12.0985 | 70.3517 | 2.5479 | 0.99934 | 118.2249 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1211 | 15879 | 12.1085 | 0.24092 | -2.205 | 0.10861 | 117.036 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1211 | 13077 | 12.1085 | 70.3512 | 2.5474 | 0.99935 | 118.2249 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1212 | 15880 | 12.1185 | 0.24083 | -2.1967 | 0.10898 | 117.0359 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1212 | 13078 | 12.1185 | 70.3508 | 2.5473 | 0.99935 | 118.2248 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1213 | 15881 | 12.1285 | 0.24074 | -2.1884 | 0.10934 | 117.0359 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1213 | 13079 | 12.1285 | 70.3504 | 2.5475 | 0.99934 | 118.2248 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1214 | 15882 | 12.1385 | 0.24065 | -2.1804 | 0.1097 | 117.0358 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1214 | 13080 | 12.1385 | 70.35 | 2.5481 | 0.99934 | 118.2248 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1215 | 15883 | 12.1485 | 0.24056 | -2.1725 | 0.11006 | 117.0358 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1215 | 13081 | 12.1485 | 70.3496 | 2.5489 | 0.99934 | 118.2248 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1216 | 15884 | 12.1585 | 0.24048 | -2.1648 | 0.1104 | 117.0357 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1216 | 13082 | 12.1585 | 70.3493 | 2.5502 | 0.99934 | 118.2249 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1217 | 15885 | 12.1685 | 0.2404 | -2.1574 | 0.11074 | 117.0356 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1217 | 13083 | 12.1685 | 70.349 | 2.5517 | 0.99934 | 118.2249 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1218 | 15886 | 12.1785 | 0.24032 | -2.1504 | 0.11107 | 117.0355 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1218 | 13084 | 12.1785 | 70.3488 | 2.5537 | 0.99934 | 118.225 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1219 | 15887 | 12.1885 | 0.24025 | -2.1436 | 0.11138 | 117.0353 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1219 | 13085 | 12.1885 | 70.3486 | 2.556 | 0.99934 | 118.225 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1220 | 15888 | 12.1985 | 0.24019 | -2.1372 | 0.11168 | 117.0352 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1220 | 13086 | 12.1985 | 70.3484 | 2.5586 | 0.99934 | 118.2251 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1221 | 15889 | 12.2085 | 0.24013 | -2.1313 | 0.11196 | 117.035 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1221 | 13087 | 12.2085 | 70.3483 | 2.5616 | 0.99934 | 118.2252 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1222 | 15890 | 12.2185 | 0.24008 | -2.1257 | 0.11223 | 117.0348 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1222 | 13088 | 12.2185 | 70.3482 | 2.565 | 0.99934 | 118.2253 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1223 | 15891 | 12.2285 | 0.24004 | -2.1205 | 0.11248 | 117.0346 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1223 | 13089 | 12.2285 | 70.3481 | 2.5687 | 0.99933 | 118.2254 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1224 | 15892 | 12.2385 | 0.24 | -2.1158 | 0.11271 | 117.0344 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1224 | 13090 | 12.2385 | 70.3481 | 2.5727 | 0.99933 | 118.2255 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1225 | 15893 | 12.2485 | 0.23997 | -2.1116 | 0.11292 | 117.0341 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1225 | 13091 | 12.2485 | 70.3481 | 2.577 | 0.99933 | 118.2257 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1226 | 15894 | 12.2585 | 0.23995 | -2.1078 | 0.11311 | 117.0338 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1226 | 13092 | 12.2585 | 70.3482 | 2.5816 | 0.99933 | 118.2258 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1227 | 15895 | 12.2685 | 0.23993 | -2.1044 | 0.11328 | 117.0335 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1227 | 13093 | 12.2685 | 70.3483 | 2.5865 | 0.99932 | 118.226 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1228 | 15896 | 12.2785 | 0.23992 | -2.1016 | 0.11343 | 117.0332 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1228 | 13094 | 12.2785 | 70.3484 | 2.5916 | 0.99932 | 118.2262 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1229 | 15897 | 12.2885 | 0.23992 | -2.0992 | 0.11355 | 117.0329 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1229 | 13095 | 12.2885 | 70.3486 | 2.597 | 0.99932 | 118.2265 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1230 | 15898 | 12.2985 | 0.23993 | -2.0973 | 0.11366 | 117.0325 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1230 | 13096 | 12.2985 | 70.3488 | 2.6026 | 0.99932 | 118.2267 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1231 | 15899 | 12.3085 | 0.23994 | -2.0958 | 0.11374 | 117.0322 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1231 | 13097 | 12.3085 | 70.349 | 2.6083 | 0.99931 | 118.227 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1232 | 15900 | 12.3185 | 0.23996 | -2.0948 | 0.11381 | 117.0318 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1232 | 13098 | 12.3185 | 70.3492 | 2.6142 | 0.99931 | 118.2273 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1233 | 15901 | 12.3285 | 0.23999 | -2.0942 | 0.11385 | 117.0315 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1233 | 13099 | 12.3285 | 70.3495 | 2.6202 | 0.99931 | 118.2277 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1234 | 15902 | 12.3385 | 0.24002 | -2.0941 | 0.11387 | 117.0311 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1234 | 13100 | 12.3385 | 70.3498 | 2.6262 | 0.9993 | 118.228 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1235 | 15903 | 12.3485 | 0.24006 | -2.0943 | 0.11388 | 117.0308 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1235 | 13101 | 12.3485 | 70.3502 | 2.6324 | 0.9993 | 118.2284 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1236 | 15904 | 12.3585 | 0.2401 | -2.095 | 0.11386 | 117.0304 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1236 | 13102 | 12.3585 | 70.3505 | 2.6385 | 0.9993 | 118.2288 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1237 | 15905 | 12.3685 | 0.24015 | -2.096 | 0.11383 | 117.0301 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1237 | 13103 | 12.3685 | 70.3509 | 2.6446 | 0.99929 | 118.2292 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1238 | 15906 | 12.3785 | 0.2402 | -2.0974 | 0.11378 | 117.0297 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1238 | 13104 | 12.3785 | 70.3513 | 2.6507 | 0.99929 | 118.2297 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1239 | 15907 | 12.3885 | 0.24026 | -2.0991 | 0.11371 | 117.0294 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1239 | 13105 | 12.3885 | 70.3517 | 2.6566 | 0.99929 | 118.2301 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1240 | 15908 | 12.3985 | 0.24032 | -2.1012 | 0.11363 | 117.029 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1240 | 13106 | 12.3985 | 70.3521 | 2.6625 | 0.99928 | 118.2306 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1241 | 15909 | 12.4085 | 0.24038 | -2.1035 | 0.11354 | 117.0287 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1241 | 13107 | 12.4085 | 70.3525 | 2.6683 | 0.99928 | 118.2311 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1242 | 15910 | 12.4185 | 0.24044 | -2.1061 | 0.11343 | 117.0284 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1242 | 13108 | 12.4185 | 70.353 | 2.6738 | 0.99928 | 118.2316 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1243 | 15911 | 12.4285 | 0.24051 | -2.109 | 0.1133 | 117.0281 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1243 | 13109 | 12.4285 | 70.3534 | 2.6792 | 0.99928 | 118.232 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1244 | 15912 | 12.4385 | 0.24057 | -2.1121 | 0.11317 | 117.0278 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1244 | 13110 | 12.4385 | 70.3538 | 2.6844 | 0.99927 | 118.2325 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1245 | 15913 | 12.4485 | 0.24063 | -2.1154 | 0.11302 | 117.0275 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1245 | 13111 | 12.4485 | 70.3543 | 2.6894 | 0.99927 | 118.233 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1246 | 15914 | 12.4585 | 0.24069 | -2.1189 | 0.11287 | 117.0273 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1246 | 13112 | 12.4585 | 70.3548 | 2.6941 | 0.99927 | 118.2335 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1247 | 15915 | 12.4685 | 0.24075 | -2.1226 | 0.1127 | 117.027 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1247 | 13113 | 12.4685 | 70.3552 | 2.6986 | 0.99927 | 118.2339 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1248 | 15916 | 12.4785 | 0.24081 | -2.1264 | 0.11253 | 117.0268 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1248 | 13114 | 12.4785 | 70.3557 | 2.7028 | 0.99926 | 118.2344 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1249 | 15917 | 12.4885 | 0.24086 | -2.1304 | 0.11234 | 117.0265 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1249 | 13115 | 12.4885 | 70.3561 | 2.7067 | 0.99926 | 118.2348 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1250 | 15918 | 12.4985 | 0.24091 | -2.1345 | 0.11216 | 117.0263 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1250 | 13116 | 12.4985 | 70.3565 | 2.7104 | 0.99926 | 118.2351 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1251 | 15919 | 12.5085 | 0.24096 | -2.1386 | 0.11196 | 117.0261 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1251 | 13117 | 12.5085 | 70.357 | 2.7137 | 0.99926 | 118.2355 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1252 | 15920 | 12.5185 | 0.241 | -2.1428 | 0.11176 | 117.0259 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1252 | 13118 | 12.5185 | 70.3574 | 2.7168 | 0.99926 | 118.2358 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1253 | 15921 | 12.5285 | 0.24104 | -2.1471 | 0.11156 | 117.0257 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1253 | 13119 | 12.5285 | 70.3578 | 2.7196 | 0.99925 | 118.236 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1254 | 15922 | 12.5385 | 0.24107 | -2.1514 | 0.11135 | 117.0255 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658 |  |  | 1254 | 13120 | 12.5385 | 70.3582 | 2.7222 | 0.99925 | 118.2362 | 2.6006 | 119.5 | -2.644 | -2.9684 | 2.7628 | 2.4384
1255 | 15923 | 12.5485 | 0.24109 | -2.1557 | 0.11114 | 117.0253 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658
1256 | 15924 | 12.5585 | 0.24111 | -2.1601 | 0.11093 | 117.0251 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658
1257 | 15925 | 12.5685 | 0.24112 | -2.1644 | 0.11072 | 117.0249 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658
1258 | 15926 | 12.5785 | 0.24113 | -2.1687 | 0.11051 | 117.0247 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658
1259 | 15927 | 12.5885 | 0.24113 | -2.1729 | 0.11029 | 117.0244 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658
1260 | 15928 | 12.5985 | 0.24112 | -2.1771 | 0.11008 | 117.0242 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658
1261 | 15929 | 12.6085 | 0.24111 | -2.1812 | 0.10987 | 117.0239 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658
1262 | 15930 | 12.6185 | 0.24109 | -2.1853 | 0.10966 | 117.0236 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658
1263 | 15931 | 12.6285 | 0.24107 | -2.1892 | 0.10945 | 117.0233 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658
1264 | 15932 | 12.6385 | 0.24104 | -2.1931 | 0.10925 | 117.0229 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658
1265 | 15933 | 12.6485 | 0.241 | -2.1968 | 0.10905 | 117.0226 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658
1266 | 15934 | 12.6585 | 0.24097 | -2.2004 | 0.10886 | 117.0221 | -2.2368 | 115.7 | 3.2948 | 3.637 | -2.4079 | -2.0658

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 70
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 0.0009615 | -4.207 | -4.1841 | 117.0977 | 0.045369 | 0 | 70.2121 | -19.1029 | -19.0429 | 115.5962 | 0.96513 | 0 | 70.4298 | 17.7235 | 118.2161 | 17.7728 | 0.9696 | 0 | 0.043141 | 2.6129 | 117.6017 | 2.6813 | 0.11283
0.01 | 0.00099172 | -4.207 | -4.1839 | 117.0975 | 0.045378 | 0.01 | 70.212 | -19.1029 | -19.0425 | 115.5964 | 0.96513 | 0.01 | 70.4292 | 17.7235 | 118.2169 | 17.7739 | 0.9696 | 0.01 | 0.04269 | 2.6129 | 117.6013 | 2.682 | 0.11264
0.02 | 0.001025 | -4.207 | -4.1838 | 117.0972 | 0.045387 | 0.02 | 70.2119 | -19.1029 | -19.0423 | 115.5965 | 0.96513 | 0.02 | 70.4286 | 17.7235 | 118.2176 | 17.7748 | 0.9696 | 0.02 | 0.042245 | 2.6129 | 117.6008 | 2.6826 | 0.11245
0.03 | 0.0010613 | -4.207 | -4.1837 | 117.0969 | 0.045397 | 0.03 | 70.2118 | -19.1029 | -19.0422 | 115.5965 | 0.96513 | 0.03 | 70.4281 | 17.7235 | 118.2183 | 17.7757 | 0.96959 | 0.03 | 0.041805 | 2.6129 | 117.6004 | 2.6829 | 0.11228
0.04 | 0.0011005 | -4.207 | -4.1837 | 117.0967 | 0.045406 | 0.04 | 70.2117 | -19.1029 | -19.0422 | 115.5964 | 0.96513 | 0.04 | 70.4275 | 17.7235 | 118.2189 | 17.7764 | 0.96959 | 0.041 | 0.041371 | 2.6129 | 117.5998 | 2.683 | 0.11211
0.05 | 0.0011425 | -4.207 | -4.1838 | 117.0964 | 0.045416 | 0.05 | 70.2116 | -19.1029 | -19.0424 | 115.5963 | 0.96513 | 0.05 | 70.427 | 17.7235 | 118.2194 | 17.777 | 0.96959 | 0.05 | 0.040945 | 2.6129 | 117.5993 | 2.6829 | 0.11196
0.06 | 0.0011871 | -4.207 | -4.1839 | 117.0962 | 0.045425 | 0.06 | 70.2115 | -19.1029 | -19.0428 | 115.5961 | 0.96513 | 0.06 | 70.4264 | 17.7235 | 118.2198 | 17.7775 | 0.96959 | 0.06 | 0.040526 | 2.6129 | 117.5988 | 2.6826 | 0.11182
0.07 | 0.0012342 | -4.207 | -4.184 | 117.0959 | 0.045435 | 0.07 | 70.2113 | -19.1029 | -19.0434 | 115.5958 | 0.96513 | 0.07 | 70.4259 | 17.7235 | 118.2202 | 17.7777 | 0.96959 | 0.07 | 0.040115 | 2.6129 | 117.5982 | 2.6819 | 0.1117
0.08 | 0.0012836 | -4.207 | -4.1843 | 117.0955 | 0.045444 | 0.08 | 70.2112 | -19.1029 | -19.0442 | 115.5955 | 0.96513 | 0.08 | 70.4254 | 17.7235 | 118.2205 | 17.7779 | 0.96958 | 0.08 | 0.039714 | 2.6129 | 117.5976 | 2.6811 | 0.11159
0.09 | 0.0013351 | -4.207 | -4.1845 | 117.0952 | 0.045453 | 0.09 | 70.2111 | -19.1029 | -19.0452 | 115.5951 | 0.96512 | 0.09 | 70.425 | 17.7235 | 118.2207 | 17.7778 | 0.96958 | 0.091 | 0.039321 | 2.6129 | 117.597 | 2.6799 | 0.11149
0.1 | 0.0013885 | -4.207 | -4.1849 | 117.0948 | 0.045462 | 0.1 | 70.211 | -19.1029 | -19.0464 | 115.5947 | 0.96512 | 0.1 | 70.4245 | 17.7235 | 118.2207 | 17.7775 | 0.96958 | 0.1 | 0.038937 | 2.6129 | 117.5964 | 2.6785 | 0.11141
0.11 | 0.0014436 | -4.207 | -4.1852 | 117.0943 | 0.045471 | 0.11 | 70.2108 | -19.1029 | -19.0478 | 115.5942 | 0.96511 | 0.11 | 70.4241 | 17.7235 | 118.2207 | 17.7771 | 0.96959 | 0.11 | 0.038562 | 2.6129 | 117.5957 | 2.6769 | 0.11134
0.12 | 0.0015002 | -4.207 | -4.1857 | 117.0937 | 0.04548 | 0.12 | 70.2107 | -19.1029 | -19.0494 | 115.5937 | 0.96511 | 0.12 | 70.4237 | 17.7235 | 118.2206 | 17.7764 | 0.96959 | 0.12 | 0.038196 | 2.6129 | 117.5951 | 2.6749 | 0.11128
0.13 | 0.0015579 | -4.207 | -4.1861 | 117.093 | 0.045489 | 0.13 | 70.2105 | -19.1029 | -19.0513 | 115.5931 | 0.9651 | 0.13 | 70.4233 | 17.7235 | 118.2203 | 17.7755 | 0.96959 | 0.13 | 0.03784 | 2.6129 | 117.5944 | 2.6727 | 0.11124
0.14 | 0.0016167 | -4.207 | -4.1866 | 117.0921 | 0.045498 | 0.14 | 70.2104 | -19.1029 | -19.0533 | 115.5926 | 0.96509 | 0.14 | 70.4229 | 17.7235 | 118.22 | 17.7744 | 0.96959 | 0.141 | 0.037492 | 2.6129 | 117.5938 | 2.6703 | 0.11121
0.15 | 0.0016761 | -4.207 | -4.1872 | 117.0911 | 0.045506 | 0.15 | 70.2102 | -19.1029 | -19.0556 | 115.592 | 0.96509 | 0.15 | 70.4226 | 17.7235 | 118.2195 | 17.773 | 0.9696 | 0.15 | 0.037152 | 2.6129 | 117.5931 | 2.6676 | 0.1112
0.16 | 0.001736 | -4.207 | -4.1878 | 117.09 | 0.045514 | 0.16 | 70.2101 | -19.1029 | -19.0581 | 115.5914 | 0.96508 | 0.16 | 70.4223 | 17.7235 | 118.2189 | 17.7714 | 0.9696 | 0.16 | 0.036821 | 2.6129 | 117.5924 | 2.6647 | 0.1112
0.17 | 0.0017961 | -4.207 | -4.1884 | 117.0886 | 0.045522 | 0.17 | 70.2099 | -19.1029 | -19.0608 | 115.5908 | 0.96507 | 0.17 | 70.422 | 17.7235 | 118.2183 | 17.7696 | 0.96961 | 0.17 | 0.036497 | 2.6129 | 117.5917 | 2.6616 | 0.11121
0.18 | 0.0018562 | -4.207 | -4.189 | 117.0871 | 0.045529 | 0.18 | 70.2097 | -19.1029 | -19.0637 | 115.5903 | 0.96506 | 0.18 | 70.4217 | 17.7235 | 118.2175 | 17.7675 | 0.96962 | 0.18 | 0.036181 | 2.6129 | 117.591 | 2.6582 | 0.11123
0.19 | 0.001916 | -4.207 | -4.1896 | 117.0853 | 0.045537 | 0.19 | 70.2096 | -19.1029 | -19.0668 | 115.5898 | 0.96505 | 0.19 | 70.4215 | 17.7235 | 118.2167 | 17.7651 | 0.96962 | 0.191 | 0.035871 | 2.6129 | 117.5903 | 2.6547 | 0.11126
0.2 | 0.0019752 | -4.207 | -4.1902 | 117.0833 | 0.045544 | 0.2 | 70.2094 | -19.1029 | -19.07 | 115.5893 | 0.96504 | 0.2 | 70.4213 | 17.7235 | 118.2157 | 17.7626 | 0.96963 | 0.2 | 0.035567 | 2.6129 | 117.5896 | 2.651 | 0.1113
0.21 | 0.0020336 | -4.207 | -4.1909 | 117.0811 | 0.045551 | 0.21 | 70.2093 | -19.1029 | -19.0735 | 115.5888 | 0.96502 | 0.21 | 70.4212 | 17.7235 | 118.2147 | 17.7598 | 0.96964 | 0.21 | 0.035269 | 2.6129 | 117.5889 | 2.6471 | 0.11135
0.22 | 0.002091 | -4.207 | -4.1915 | 117.0786 | 0.045558 | 0.22 | 70.2091 | -19.1029 | -19.077 | 115.5884 | 0.96501 | 0.22 | 70.421 | 17.7235 | 118.2136 | 17.7567 | 0.96965 | 0.22 | 0.034976 | 2.6129 | 117.5882 | 2.6431 | 0.11141
0.23 | 0.0021471 | -4.207 | -4.1921 | 117.0758 | 0.045564 | 0.23 | 70.209 | -19.1029 | -19.0808 | 115.588 | 0.965 | 0.23 | 70.421 | 17.7235 | 118.2124 | 17.7535 | 0.96966 | 0.23 | 0.034687 | 2.6129 | 117.5875 | 2.6389 | 0.11148
0.24 | 0.0022018 | -4.207 | -4.1927 | 117.0727 | 0.04557 | 0.24 | 70.2089 | -19.1029 | -19.0846 | 115.5877 | 0.96498 | 0.24 | 70.4209 | 17.7235 | 118.2112 | 17.75 | 0.96967 | 0.241 | 0.034401 | 2.6129 | 117.5868 | 2.6346 | 0.11155
0.25 | 0.0022547 | -4.207 | -4.1933 | 117.0694 | 0.045577 | 0.25 | 70.2087 | -19.1029 | -19.0886 | 115.5874 | 0.96497 | 0.25 | 70.4209 | 17.7235 | 118.2099 | 17.7464 | 0.96968 | 0.25 | 0.034118 | 2.6129 | 117.5861 | 2.6302 | 0.11163
0.26 | 0.0023058 | -4.207 | -4.1939 | 117.0658 | 0.045582 | 0.26 | 70.2086 | -19.1029 | -19.0926 | 115.5872 | 0.96496 | 0.26 | 70.4209 | 17.7235 | 118.2086 | 17.7425 | 0.9697 | 0.26 | 0.033838 | 2.6129 | 117.5854 | 2.6258 | 0.11171
0.27 | 0.0023548 | -4.207 | -4.1945 | 117.0619 | 0.045588 | 0.27 | 70.2085 | -19.1029 | -19.0967 | 115.587 | 0.96494 | 0.27 | 70.421 | 17.7235 | 118.2073 | 17.7385 | 0.96971 | 0.27 | 0.033559 | 2.6129 | 117.5847 | 2.6212 | 0.1118
0.28 | 0.0024016 | -4.207 | -4.195 | 117.0577 | 0.045593 | 0.28 | 70.2083 | -19.1029 | -19.1009 | 115.5869 | 0.96493 | 0.28 | 70.4211 | 17.7235 | 118.2059 | 17.7343 | 0.96972 | 0.28 | 0.033281 | 2.6129 | 117.584 | 2.6167 | 0.11189
0.29 | 0.002446 | -4.207 | -4.1955 | 117.0533 | 0.045599 | 0.29 | 70.2082 | -19.1029 | -19.1051 | 115.5869 | 0.96491 | 0.29 | 70.4212 | 17.7235 | 118.2045 | 17.7301 | 0.96974 | 0.291 | 0.033004 | 2.6129 | 117.5834 | 2.6121 | 0.11197
0.3 | 0.0024878 | -4.207 | -4.196 | 117.0487 | 0.045603 | 0.3 | 70.2081 | -19.1029 | -19.1094 | 115.587 | 0.9649 | 0.3 | 70.4213 | 17.7235 | 118.2031 | 17.7257 | 0.96975 | 0.3 | 0.032726 | 2.6129 | 117.5827 | 2.6076 | 0.11206
0.31 | 0.002527 | -4.207 | -4.1964 | 117.0438 | 0.045608 | 0.31 | 70.208 | -19.1029 | -19.1136 | 115.5871 | 0.96488 | 0.31 | 70.4215 | 17.7235 | 118.2017 | 17.7212 | 0.96977 | 0.31 | 0.032448 | 2.6129 | 117.5821 | 2.603 | 0.11215
0.32 | 0.0025634 | -4.207 | -4.1968 | 117.0388 | 0.045612 | 0.32 | 70.2079 | -19.1029 | -19.1178 | 115.5872 | 0.96487 | 0.32 | 70.4218 | 17.7235 | 118.2003 | 17.7166 | 0.96978 | 0.32 | 0.032169 | 2.6129 | 117.5815 | 2.5985 | 0.11224
0.33 | 0.0025968 | -4.207 | -4.1972 | 117.0336 | 0.045616 | 0.33 | 70.2078 | -19.1029 | -19.1219 | 115.5874 | 0.96485 | 0.33 | 70.422 | 17.7235 | 118.1989 | 17.712 | 0.9698 | 0.33 | 0.031887 | 2.6129 | 117.581 | 2.594 | 0.11232
0.34 | 0.0026273 | -4.207 | -4.1976 | 117.0282 | 0.045619 | 0.34 | 70.2078 | -19.1029 | -19.126 | 115.5877 | 0.96484 | 0.34 | 70.4223 | 17.7235 | 118.1975 | 17.7073 | 0.96981 | 0.341 | 0.031604 | 2.6129 | 117.5805 | 2.5897 | 0.1124
0.35 | 0.0026548 | -4.207 | -4.1979 | 117.0228 | 0.045622 | 0.35 | 70.2077 | -19.1029 | -19.13 | 115.588 | 0.96482 | 0.35 | 70.4226 | 17.7235 | 118.1962 | 17.7027 | 0.96983 | 0.35 | 0.031318 | 2.6129 | 117.58 | 2.5854 | 0.11248
0.36 | 0.0026792 | -4.207 | -4.1982 | 117.0173 | 0.045625 | 0.36 | 70.2076 | -19.1029 | -19.1339 | 115.5884 | 0.96481 | 0.36 | 70.423 | 17.7235 | 118.1948 | 17.698 | 0.96984 | 0.36 | 0.031029 | 2.6129 | 117.5796 | 2.5812 | 0.11255
0.37 | 0.0027004 | -4.207 | -4.1985 | 117.0117 | 0.045627 | 0.37 | 70.2076 | -19.1029 | -19.1377 | 115.5888 | 0.9648 | 0.37 | 70.4233 | 17.7235 | 118.1936 | 17.6934 | 0.96986 | 0.37 | 0.030738 | 2.6129 | 117.5792 | 2.5771 | 0.11262
0.38 | 0.0027185 | -4.207 | -4.1987 | 117.0062 | 0.045629 | 0.38 | 70.2075 | -19.1029 | -19.1414 | 115.5893 | 0.96479 | 0.38 | 70.4237 | 17.7235 | 118.1924 | 17.6889 | 0.96987 | 0.38 | 0.030443 | 2.6129 | 117.5789 | 2.5731 | 0.11267
0.39 | 0.0027334 | -4.207 | -4.199 | 117.0008 | 0.04563 | 0.39 | 70.2075 | -19.1029 | -19.1449 | 115.5898 | 0.96477 | 0.39 | 70.4241 | 17.7235 | 118.1912 | 17.6845 | 0.96989 | 0.391 | 0.030145 | 2.6129 | 117.5786 | 2.5693 | 0.11273
0.4 | 0.0027451 | -4.207 | -4.1992 | 116.9955 | 0.04563 | 0.4 | 70.2074 | -19.1029 | -19.1483 | 115.5903 | 0.96476 | 0.4 | 70.4246 | 17.7235 | 118.19 | 17.6801 | 0.9699 | 0.4 | 0.029844 | 2.6129 | 117.5784 | 2.5656 | 0.11277
0.41 | 0.0027538 | -4.207 | -4.1994 | 116.9903 | 0.04563 | 0.41 | 70.2074 | -19.1029 | -19.1515 | 115.5909 | 0.96475 | 0.4105 | 70.425 | 17.7235 | 118.189 | 17.6759 | 0.96992 | 0.41 | 0.02954 | 2.6129 | 117.5783 | 2.5621 | 0.1128
0.42 | 0.0027594 | -4.207 | -4.1996 | 116.9853 | 0.045629 | 0.42 | 70.2074 | -19.1029 | -19.1546 | 115.5914 | 0.96474 | 0.42 | 70.4255 | 17.7235 | 118.188 | 17.6718 | 0.96993 | 0.42 | 0.029233 | 2.6129 | 117.5782 | 2.5588 | 0.11283
0.43 | 0.002762 | -4.207 | -4.1997 | 116.9806 | 0.045628 | 0.43 | 70.2074 | -19.1029 | -19.1574 | 115.592 | 0.96473 | 0.43 | 70.426 | 17.7235 | 118.187 | 17.6679 | 0.96994 | 0.43 | 0.028923 | 2.6129 | 117.5782 | 2.5557 | 0.11285
0.44 | 0.0027618 | -4.207 | -4.1999 | 116.9762 | 0.045626 | 0.44 | 70.2073 | -19.1029 | -19.1601 | 115.5926 | 0.96472 | 0.44 | 70.4265 | 17.7235 | 118.1862 | 17.6641 | 0.96996 | 0.441 | 0.028612 | 2.6129 | 117.5783 | 2.5527 | 0.11286
0.45 | 0.0027588 | -4.207 | -4.2001 | 116.9721 | 0.045623 | 0.45 | 70.2073 | -19.1029 | -19.1625 | 115.5931 | 0.96471 | 0.45 | 70.427 | 17.7235 | 118.1853 | 17.6605 | 0.96997 | 0.45 | 0.028298 | 2.6129 | 117.5785 | 2.5499 | 0.11286
0.46 | 0.0027532 | -4.207 | -4.2003 | 116.9684 | 0.04562 | 0.46 | 70.2073 | -19.1029 | -19.1648 | 115.5937 | 0.9647 | 0.46 | 70.4275 | 17.7235 | 118.1846 | 17.6572 | 0.96998 | 0.46 | 0.027984 | 2.6129 | 117.5787 | 2.5473 | 0.11285
0.47 | 0.0027451 | -4.207 | -4.2004 | 116.965 | 0.045616 | 0.47 | 70.2073 | -19.1029 | -19.1668 | 115.5943 | 0.9647 | 0.4705 | 70.4281 | 17.7235 | 118.1839 | 17.6541 | 0.96999 | 0.47 | 0.027669 | 2.6129 | 117.5791 | 2.545 | 0.11284
0.48 | 0.0027347 | -4.207 | -4.2006 | 116.9622 | 0.045612 | 0.48 | 70.2073 | -19.1029 | -19.1687 | 115.5948 | 0.96469 | 0.48 | 70.4286 | 17.7235 | 118.1833 | 17.6512 | 0.97 | 0.48 | 0.027355 | 2.6129 | 117.5795 | 2.5428 | 0.11281
0.49 | 0.0027222 | -4.207 | -4.2008 | 116.9598 | 0.045607 | 0.49 | 70.2073 | -19.1029 | -19.1703 | 115.5953 | 0.96468 | 0.49 | 70.4291 | 17.7235 | 118.1828 | 17.6485 | 0.97001 | 0.491 | 0.027042 | 2.6129 | 117.58 | 2.5408 | 0.11278
0.5 | 0.0027079 | -4.207 | -4.201 | 116.9579 | 0.045602 | 0.5 | 70.2073 | -19.1029 | -19.1717 | 115.5957 | 0.96468 | 0.5005 | 70.4296 | 17.7235 | 118.1823 | 17.6462 | 0.97002 | 0.5 | 0.026732 | 2.6129 | 117.5806 | 2.539 | 0.11273
0.51 | 0.0026919 | -4.207 | -4.2011 | 116.9565 | 0.045596 | 0.51 | 70.2073 | -19.1029 | -19.1728 | 115.5961 | 0.96468 | 0.51 | 70.4301 | 17.7235 | 118.1819 | 17.6441 | 0.97002 | 0.51 | 0.026426 | 2.6129 | 117.5813 | 2.5374 | 0.11269
0.52 | 0.0026745 | -4.207 | -4.2013 | 116.9556 | 0.04559 | 0.52 | 70.2072 | -19.1029 | -19.1738 | 115.5965 | 0.96467 | 0.52 | 70.4306 | 17.7235 | 118.1816 | 17.6422 | 0.97003 | 0.52 | 0.026124 | 2.6129 | 117.5821 | 2.5361 | 0.11263
0.53 | 0.0026561 | -4.207 | -4.2015 | 116.9553 | 0.045583 | 0.53 | 70.2072 | -19.1029 | -19.1745 | 115.5968 | 0.96467 | 0.53 | 70.4311 | 17.7235 | 118.1813 | 17.6407 | 0.97004 | 0.53 | 0.025829 | 2.6129 | 117.5829 | 2.5349 | 0.11257
0.54 | 0.0026367 | -4.207 | -4.2017 | 116.9555 | 0.045576 | 0.54 | 70.2072 | -19.1029 | -19.175 | 115.5971 | 0.96467 | 0.54 | 70.4316 | 17.7235 | 118.1811 | 17.6395 | 0.97004 | 0.541 | 0.025542 | 2.6129 | 117.5839 | 2.534 | 0.1125
0.55 | 0.0026168 | -4.207 | -4.2019 | 116.9563 | 0.045569 | 0.55 | 70.2072 | -19.1029 | -19.1753 | 115.5972 | 0.96467 | 0.55 | 70.4321 | 17.7235 | 118.181 | 17.6385 | 0.97004 | 0.55 | 0.025264 | 2.6129 | 117.5849 | 2.5332 | 0.11242
0.56 | 0.0025966 | -4.207 | -4.2022 | 116.9576 | 0.045562 | 0.56 | 70.2071 | -19.1029 | -19.1754 | 115.5974 | 0.96467 | 0.5605 | 70.4325 | 17.7235 | 118.1809 | 17.6379 | 0.97005 | 0.56 | 0.024997 | 2.6129 | 117.586 | 2.5327 | 0.11234
0.57 | 0.0025764 | -4.207 | -4.2024 | 116.9594 | 0.045555 | 0.57 | 70.2071 | -19.1029 | -19.1752 | 115.5974 | 0.96467 | 0.57 | 70.433 | 17.7235 | 118.1809 | 17.6375 | 0.97005 | 0.57 | 0.024742 | 2.6129 | 117.5871 | 2.5323 | 0.11226
0.58 | 0.0025565 | -4.207 | -4.2026 | 116.9617 | 0.045548 | 0.58 | 70.2071 | -19.1029 | -19.1748 | 115.5974 | 0.96467 | 0.58 | 70.4334 | 17.7235 | 118.1809 | 17.6375 | 0.97005 | 0.58 | 0.024502 | 2.6129 | 117.5884 | 2.5322 | 0.11217
0.59 | 0.0025372 | -4.207 | -4.2028 | 116.9645 | 0.045541 | 0.59 | 70.207 | -19.1029 | -19.1742 | 115.5973 | 0.96467 | 0.59 | 70.4338 | 17.7235 | 118.181 | 17.6378 | 0.97005 | 0.591 | 0.024278 | 2.6129 | 117.5897 | 2.5323 | 0.11208
0.6 | 0.0025187 | -4.207 | -4.203 | 116.9678 | 0.045534 | 0.6 | 70.207 | -19.1029 | -19.1734 | 115.5972 | 0.96467 | 0.6 | 70.4341 | 17.7235 | 118.1812 | 17.6384 | 0.97005 | 0.6 | 0.024071 | 2.6129 | 117.591 | 2.5326 | 0.11199
0.61 | 0.0025014 | -4.207 | -4.2032 | 116.9715 | 0.045528 | 0.61 | 70.2069 | -19.1029 | -19.1724 | 115.5969 | 0.96468 | 0.61 | 70.4345 | 17.7235 | 118.1814 | 17.6392 | 0.97004 | 0.61 | 0.023885 | 2.6129 | 117.5924 | 2.5331 | 0.11189
0.62 | 0.0024854 | -4.207 | -4.2035 | 116.9757 | 0.045522 | 0.62 | 70.2069 | -19.1029 | -19.1711 | 115.5966 | 0.96468 | 0.62 | 70.4348 | 17.7235 | 118.1816 | 17.6404 | 0.97004 | 0.62 | 0.02372 | 2.6129 | 117.5939 | 2.5337 | 0.1118
0.63 | 0.002471 | -4.207 | -4.2037 | 116.9801 | 0.045516 | 0.63 | 70.2068 | -19.1029 | -19.1697 | 115.5962 | 0.96469 | 0.63 | 70.435 | 17.7235 | 118.1819 | 17.6419 | 0.97004 | 0.63 | 0.023579 | 2.6129 | 117.5954 | 2.5346 | 0.11171
0.64 | 0.0024585 | -4.207 | -4.2039 | 116.9849 | 0.04551 | 0.64 | 70.2068 | -19.1029 | -19.168 | 115.5957 | 0.96469 | 0.64 | 70.4353 | 17.7235 | 118.1822 | 17.6437 | 0.97003 | 0.641 | 0.023462 | 2.6129 | 117.5969 | 2.5357 | 0.11161
0.65 | 0.002448 | -4.207 | -4.2042 | 116.99 | 0.045506 | 0.65 | 70.2067 | -19.1029 | -19.1662 | 115.5952 | 0.9647 | 0.65 | 70.4355 | 17.7235 | 118.1826 | 17.6457 | 0.97002 | 0.65 | 0.023373 | 2.6129 | 117.5984 | 2.537 | 0.11152
0.66 | 0.0024397 | -4.207 | -4.2044 | 116.9953 | 0.045501 | 0.66 | 70.2066 | -19.1029 | -19.1641 | 115.5946 | 0.96471 | 0.66 | 70.4357 | 17.7235 | 118.183 | 17.648 | 0.97002 | 0.66 | 0.023312 | 2.6129 | 117.5999 | 2.5385 | 0.11143
0.67 | 0.0024337 | -4.207 | -4.2046 | 117.0009 | 0.045497 | 0.67 | 70.2065 | -19.1029 | -19.1618 | 115.5939 | 0.96471 | 0.67 | 70.4358 | 17.7235 | 118.1834 | 17.6506 | 0.97001 | 0.67 | 0.023282 | 2.6129 | 117.6015 | 2.5402 | 0.11135
0.68 | 0.0024301 | -4.207 | -4.2049 | 117.0066 | 0.045494 | 0.68 | 70.2065 | -19.1029 | -19.1594 | 115.5931 | 0.96472 | 0.68 | 70.4359 | 17.7235 | 118.1839 | 17.6534 | 0.97 | 0.68 | 0.023282 | 2.6129 | 117.603 | 2.5421 | 0.11127
0.69 | 0.002429 | -4.207 | -4.2051 | 117.0123 | 0.045491 | 0.69 | 70.2064 | -19.1029 | -19.1568 | 115.5923 | 0.96473 | 0.69 | 70.436 | 17.7235 | 118.1844 | 17.6565 | 0.96999 | 0.691 | 0.023316 | 2.6129 | 117.6046 | 2.5442 | 0.11119
0.7 | 0.0024305 | -4.207 | -4.2054 | 117.0182 | 0.045488 | 0.7 | 70.2063 | -19.1029 | -19.1539 | 115.5915 | 0.96474 | 0.7 | 70.436 | 17.7235 | 118.1849 | 17.6598 | 0.96998 | 0.7 | 0.023384 | 2.6129 | 117.6061 | 2.5465 | 0.11112
0.71 | 0.0024345 | -4.207 | -4.2056 | 117.0241 | 0.045486 | 0.71 | 70.2062 | -19.1029 | -19.151 | 115.5905 | 0.96475 | 0.71 | 70.436 | 17.7235 | 118.1854 | 17.6633 | 0.96997 | 0.71 | 0.023487 | 2.6129 | 117.6076 | 2.5489 | 0.11105
0.72 | 0.002441 | -4.207 | -4.2059 | 117.03 | 0.045485 | 0.72 | 70.2062 | -19.1029 | -19.1478 | 115.5896 | 0.96476 | 0.72 | 70.4359 | 17.7235 | 118.1859 | 17.6669 | 0.96995 | 0.72 | 0.023626 | 2.6129 | 117.609 | 2.5516 | 0.11099
0.73 | 0.0024499 | -4.207 | -4.2062 | 117.0358 | 0.045484 | 0.73 | 70.2061 | -19.1029 | -19.1445 | 115.5886 | 0.96477 | 0.73 | 70.4359 | 17.7235 | 118.1864 | 17.6707 | 0.96994 | 0.73 | 0.023802 | 2.6129 | 117.6104 | 2.5544 | 0.11094
0.74 | 0.0024611 | -4.207 | -4.2065 | 117.0415 | 0.045483 | 0.74 | 70.206 | -19.1029 | -19.1411 | 115.5875 | 0.96478 | 0.74 | 70.4357 | 17.7235 | 118.187 | 17.6747 | 0.96993 | 0.741 | 0.024015 | 2.6129 | 117.6118 | 2.5573 | 0.11089
0.75 | 0.0024746 | -4.207 | -4.2068 | 117.0471 | 0.045483 | 0.75 | 70.2059 | -19.1029 | -19.1375 | 115.5865 | 0.9648 | 0.75 | 70.4356 | 17.7235 | 118.1875 | 17.6788 | 0.96992 | 0.75 | 0.024265 | 2.6129 | 117.6131 | 2.5605 | 0.11086
0.76 | 0.00249 | -4.207 | -4.2072 | 117.0525 | 0.045483 | 0.76 | 70.2058 | -19.1029 | -19.1338 | 115.5854 | 0.96481 | 0.76 | 70.4354 | 17.7235 | 118.188 | 17.683 | 0.9699 | 0.76 | 0.024554 | 2.6129 | 117.6143 | 2.5637 | 0.11083
0.77 | 0.0025072 | -4.207 | -4.2076 | 117.0578 | 0.045483 | 0.77 | 70.2058 | -19.1029 | -19.13 | 115.5843 | 0.96482 | 0.77 | 70.4352 | 17.7235 | 118.1884 | 17.6873 | 0.96989 | 0.77 | 0.02488 | 2.6129 | 117.6155 | 2.5671 | 0.11081
0.78 | 0.0025259 | -4.207 | -4.208 | 117.0628 | 0.045483 | 0.78 | 70.2057 | -19.1029 | -19.1261 | 115.5832 | 0.96484 | 0.78 | 70.4349 | 17.7235 | 118.1889 | 17.6916 | 0.96987 | 0.78 | 0.025243 | 2.6129 | 117.6166 | 2.5706 | 0.1108
0.79 | 0.0025458 | -4.207 | -4.2084 | 117.0675 | 0.045483 | 0.79 | 70.2056 | -19.1029 | -19.1221 | 115.5821 | 0.96485 | 0.79 | 70.4346 | 17.7235 | 118.1893 | 17.696 | 0.96986 | 0.791 | 0.025643 | 2.6129 | 117.6176 | 2.5743 | 0.11079
0.8 | 0.0025666 | -4.207 | -4.2089 | 117.0721 | 0.045483 | 0.8 | 70.2056 | -19.1029 | -19.118 | 115.581 | 0.96486 | 0.8 | 70.4343 | 17.7235 | 118.1897 | 17.7003 | 0.96984 | 0.8 | 0.026079 | 2.6129 | 117.6186 | 2.578 | 0.1108
0.81 | 0.0025881 | -4.207 | -4.2094 | 117.0763 | 0.045482 | 0.81 | 70.2055 | -19.1029 | -19.1139 | 115.5799 | 0.96488 | 0.81 | 70.4339 | 17.7235 | 118.1901 | 17.7046 | 0.96983 | 0.81 | 0.02655 | 2.6129 | 117.6195 | 2.5818 | 0.11082
0.82 | 0.0026097 | -4.207 | -4.2099 | 117.0802 | 0.045482 | 0.82 | 70.2055 | -19.1029 | -19.1098 | 115.5788 | 0.96489 | 0.82 | 70.4336 | 17.7235 | 118.1904 | 17.7089 | 0.96982 | 0.82 | 0.027055 | 2.6129 | 117.6203 | 2.5856 | 0.11085
0.83 | 0.0026312 | -4.207 | -4.2104 | 117.0839 | 0.045481 | 0.83 | 70.2054 | -19.1029 | -19.1056 | 115.5778 | 0.96491 | 0.83 | 70.4331 | 17.7235 | 118.1906 | 17.7132 | 0.9698 | 0.83 | 0.027594 | 2.6129 | 117.621 | 2.5895 | 0.11089
0.84 | 0.0026521 | -4.207 | -4.211 | 117.0872 | 0.04548 | 0.84 | 70.2054 | -19.1029 | -19.1014 | 115.5768 | 0.96492 | 0.84 | 70.4327 | 17.7235 | 118.1908 | 17.7173 | 0.96979 | 0.841 | 0.028163 | 2.6129 | 117.6217 | 2.5935 | 0.11094
0.85 | 0.0026721 | -4.207 | -4.2116 | 117.0902 | 0.045478 | 0.85 | 70.2053 | -19.1029 | -19.0973 | 115.5758 | 0.96494 | 0.85 | 70.4322 | 17.7235 | 118.191 | 17.7213 | 0.96977 | 0.85 | 0.028762 | 2.6129 | 117.6223 | 2.5974 | 0.111
0.86 | 0.0026907 | -4.207 | -4.2122 | 117.0929 | 0.045476 | 0.86 | 70.2053 | -19.1029 | -19.0932 | 115.5748 | 0.96495 | 0.86 | 70.4317 | 17.7235 | 118.191 | 17.7252 | 0.96976 | 0.86 | 0.029389 | 2.6129 | 117.6228 | 2.6013 | 0.11107
0.87 | 0.0027075 | -4.207 | -4.2129 | 117.0953 | 0.045473 | 0.87 | 70.2053 | -19.1029 | -19.0891 | 115.5739 | 0.96497 | 0.87 | 70.4312 | 17.7235 | 118.191 | 17.7289 | 0.96975 | 0.87 | 0.030042 | 2.6129 | 117.6232 | 2.6052 | 0.11115
0.88 | 0.0027222 | -4.207 | -4.2135 | 117.0974 | 0.045469 | 0.88 | 70.2052 | -19.1029 | -19.0851 | 115.5731 | 0.96498 | 0.88 | 70.4307 | 17.7235 | 118.1909 | 17.7324 | 0.96974 | 0.88 | 0.030719 | 2.6129 | 117.6236 | 2.609 | 0.11125
0.89 | 0.0027343 | -4.207 | -4.2142 | 117.0991 | 0.045465 | 0.89 | 70.2052 | -19.1029 | -19.0812 | 115.5723 | 0.96499 | 0.89 | 70.4301 | 17.7235 | 118.1908 | 17.7358 | 0.96973 | 0.891 | 0.031418 | 2.6129 | 117.6239 | 2.6127 | 0.11135
0.9 | 0.0027435 | -4.207 | -4.2149 | 117.1006 | 0.04546 | 0.9 | 70.2052 | -19.1029 | -19.0774 | 115.5715 | 0.96501 | 0.9 | 70.4296 | 17.7235 | 118.1905 | 17.7389 | 0.96971 | 0.9 | 0.032136 | 2.6129 | 117.6242 | 2.6164 | 0.11147
0.91 | 0.0027494 | -4.207 | -4.2155 | 117.1018 | 0.045454 | 0.91 | 70.2052 | -19.1029 | -19.0737 | 115.5708 | 0.96502 | 0.91 | 70.429 | 17.7235 | 118.1902 | 17.7419 | 0.9697 | 0.91 | 0.032872 | 2.6129 | 117.6244 | 2.6199 | 0.1116
0.92 | 0.0027518 | -4.207 | -4.2162 | 117.1028 | 0.045448 | 0.92 | 70.2052 | -19.1029 | -19.0702 | 115.5702 | 0.96503 | 0.92 | 70.4284 | 17.7235 | 118.1898 | 17.7446 | 0.9697 | 0.92 | 0.033622 | 2.6129 | 117.6246 | 2.6233 | 0.11173
0.9295 | 0.0027504 | -4.207 | -4.2168 | 117.1035 | 0.04544 | 0.93 | 70.2052 | -19.1029 | -19.0668 | 115.5696 | 0.96504 | 0.93 | 70.4278 | 17.7235 | 118.1892 | 17.747 | 0.96969 | 0.93 | 0.034386 | 2.6129 | 117.6247 | 2.6266 | 0.11188
0.9395 | 0.002745 | -4.207 | -4.2175 | 117.104 | 0.045432 | 0.94 | 70.2052 | -19.1029 | -19.0635 | 115.569 | 0.96505 | 0.94 | 70.4272 | 17.7235 | 118.1886 | 17.7492 | 0.96968 | 0.941 | 0.035159 | 2.6129 | 117.6248 | 2.6297 | 0.11204
0.95 | 0.0027355 | -4.207 | -4.218 | 117.1042 | 0.045424 | 0.95 | 70.2052 | -19.1029 | -19.0605 | 115.5685 | 0.96506 | 0.95 | 70.4266 | 17.7235 | 118.1879 | 17.7512 | 0.96967 | 0.95 | 0.03594 | 2.6129 | 117.6248 | 2.6326 | 0.11221
0.9595 | 0.0027219 | -4.207 | -4.2186 | 117.1043 | 0.045415 | 0.96 | 70.2052 | -19.1029 | -19.0576 | 115.568 | 0.96507 | 0.96 | 70.4259 | 17.7235 | 118.1871 | 17.7528 | 0.96967 | 0.96 | 0.036726 | 2.6129 | 117.6248 | 2.6353 | 0.11239
0.9695 | 0.0027041 | -4.207 | -4.2191 | 117.1042 | 0.045405 | 0.97 | 70.2051 | -19.1029 | -19.055 | 115.5676 | 0.96508 | 0.97 | 70.4253 | 17.7235 | 118.1862 | 17.7543 | 0.96966 | 0.97 | 0.037515 | 2.6129 | 117.6248 | 2.6379 | 0.11257
0.98 | 0.0026823 | -4.207 | -4.2195 | 117.1039 | 0.045395 | 0.98 | 70.2051 | -19.1029 | -19.0525 | 115.5672 | 0.96509 | 0.98 | 70.4247 | 17.7235 | 118.1852 | 17.7554 | 0.96966 | 0.98 | 0.038304 | 2.6129 | 117.6247 | 2.6402 | 0.11277
0.9895 | 0.0026567 | -4.207 | -4.2199 | 117.1035 | 0.045385 | 0.99 | 70.2051 | -19.1029 | -19.0503 | 115.5668 | 0.9651 | 0.99 | 70.424 | 17.7235 | 118.1841 | 17.7564 | 0.96965 | 0.9915 | 0.039091 | 2.6129 | 117.6247 | 2.6423 | 0.11297
0.9995 | 0.0026275 | -4.207 | -4.2202 | 117.103 | 0.045375 | 1 | 70.2051 | -19.1029 | -19.0484 | 115.5665 | 0.96511 | 1 | 70.4234 | 17.7235 | 118.1829 | 17.757 | 0.96965 | 1 | 0.039874 | 2.6129 | 117.6246 | 2.6441 | 0.11319
1.0095 | 0.0025952 | -4.207 | -4.2205 | 117.1023 | 0.045364 | 1.01 | 70.2051 | -19.1029 | -19.0467 | 115.5662 | 0.96511 | 1.01 | 70.4228 | 17.7235 | 118.1816 | 17.7575 | 0.96965 | 1.01 | 0.04065 | 2.6129 | 117.6244 | 2.6458 | 0.1134
1.0195 | 0.0025604 | -4.207 | -4.2207 | 117.1017 | 0.045354 | 1.02 | 70.2051 | -19.1029 | -19.0453 | 115.5659 | 0.96512 | 1.02 | 70.4222 | 17.7235 | 118.1802 | 17.7577 | 0.96965 | 1.02 | 0.041417 | 2.6129 | 117.6243 | 2.6472 | 0.11363
1.0295 | 0.0025236 | -4.207 | -4.2207 | 117.1009 | 0.045345 | 1.03 | 70.2051 | -19.1029 | -19.0441 | 115.5657 | 0.96512 | 1.03 | 70.4216 | 17.7235 | 118.1787 | 17.7576 | 0.96965 | 1.03 | 0.042172 | 2.6129 | 117.6242 | 2.6483 | 0.11386
1.0395 | 0.0024857 | -4.207 | -4.2207 | 117.1001 | 0.045336 | 1.04 | 70.205 | -19.1029 | -19.0433 | 115.5654 | 0.96512 | 1.04 | 70.421 | 17.7235 | 118.1771 | 17.7574 | 0.96965 | 1.041 | 0.042914 | 2.6129 | 117.624 | 2.6492 | 0.1141
1.05 | 0.0024475 | -4.207 | -4.2206 | 117.0993 | 0.045328 | 1.05 | 70.205 | -19.1029 | -19.0427 | 115.5652 | 0.96513 | 1.05 | 70.4204 | 17.7235 | 118.1754 | 17.7569 | 0.96965 | 1.05 | 0.043641 | 2.6129 | 117.6238 | 2.6499 | 0.11434
1.0595 | 0.0024101 | -4.207 | -4.2204 | 117.0985 | 0.045322 | 1.06 | 70.205 | -19.1029 | -19.0424 | 115.5649 | 0.96513 | 1.06 | 70.4199 | 17.7235 | 118.1737 | 17.7563 | 0.96965 | 1.06 | 0.04435 | 2.6129 | 117.6236 | 2.6504 | 0.11458
1.0695 | 0.0023745 | -4.207 | -4.2201 | 117.0977 | 0.045316 | 1.07 | 70.2049 | -19.1029 | -19.0424 | 115.5646 | 0.96513 | 1.07 | 70.4193 | 17.7235 | 118.1718 | 17.7555 | 0.96965 | 1.07 | 0.045039 | 2.6129 | 117.6233 | 2.6506 | 0.11482
1.08 | 0.0023421 | -4.207 | -4.2197 | 117.0969 | 0.045313 | 1.08 | 70.2049 | -19.1029 | -19.0427 | 115.5644 | 0.96513 | 1.08 | 70.4188 | 17.7235 | 118.1699 | 17.7546 | 0.96965 | 1.08 | 0.045707 | 2.6129 | 117.623 | 2.6506 | 0.11507
1.0895 | 0.0023143 | -4.207 | -4.2192 | 117.0961 | 0.045312 | 1.09 | 70.2048 | -19.1029 | -19.0432 | 115.5641 | 0.96512 | 1.09 | 70.4183 | 17.7235 | 118.1679 | 17.7535 | 0.96966 | 1.091 | 0.046351 | 2.6129 | 117.6227 | 2.6504 | 0.11532
1.0995 | 0.0022924 | -4.207 | -4.2186 | 117.0954 | 0.045313 | 1.1 | 70.2047 | -19.1029 | -19.0441 | 115.5638 | 0.96512 | 1.1 | 70.4178 | 17.7235 | 118.1659 | 17.7523 | 0.96966 | 1.1 | 0.046971 | 2.6129 | 117.6224 | 2.65 | 0.11556
1.1095 | 0.002278 | -4.207 | -4.218 | 117.0947 | 0.045317 | 1.11 | 70.2047 | -19.1029 | -19.0453 | 115.5635 | 0.96512 | 1.11 | 70.4174 | 17.7235 | 118.1637 | 17.751 | 0.96967 | 1.11 | 0.047563 | 2.6129 | 117.622 | 2.6494 | 0.11581
1.1195 | 0.0022729 | -4.207 | -4.2172 | 117.0941 | 0.045324 | 1.12 | 70.2046 | -19.1029 | -19.0468 | 115.5631 | 0.96511 | 1.12 | 70.4169 | 17.7235 | 118.1616 | 17.7496 | 0.96967 | 1.12 | 0.048127 | 2.6129 | 117.6216 | 2.6486 | 0.11605
1.1295 | 0.0022788 | -4.207 | -4.2163 | 117.0935 | 0.045335 | 1.13 | 70.2045 | -19.1029 | -19.0485 | 115.5628 | 0.96511 | 1.13 | 70.4165 | 17.7235 | 118.1593 | 17.7481 | 0.96967 | 1.13 | 0.04866 | 2.6129 | 117.6212 | 2.6477 | 0.11629
1.1395 | 0.0022975 | -4.207 | -4.2154 | 117.0931 | 0.045349 | 1.14 | 70.2044 | -19.1029 | -19.0506 | 115.5624 | 0.9651 | 1.14 | 70.4161 | 17.7235 | 118.1571 | 17.7466 | 0.96968 | 1.141 | 0.049163 | 2.6129 | 117.6207 | 2.6466 | 0.11652
1.1495 | 0.0023309 | -4.207 | -4.2143 | 117.0926 | 0.045368 | 1.15 | 70.2043 | -19.1029 | -19.0529 | 115.562 | 0.96509 | 1.15 | 70.4158 | 17.7235 | 118.1548 | 17.745 | 0.96968 | 1.15 | 0.049632 | 2.6129 | 117.6201 | 2.6454 | 0.11675
1.1595 | 0.0023808 | -4.207 | -4.2133 | 117.0923 | 0.045392 | 1.16 | 70.2042 | -19.1029 | -19.0554 | 115.5616 | 0.96508 | 1.16 | 70.4155 | 17.7235 | 118.1525 | 17.7434 | 0.96969 | 1.1595 | 0.050067 | 2.6129 | 117.6195 | 2.644 | 0.11697
1.1695 | 0.0024492 | -4.207 | -4.2121 | 117.0921 | 0.04542 | 1.17 | 70.2041 | -19.1029 | -19.0582 | 115.5611 | 0.96507 | 1.17 | 70.4152 | 17.7235 | 118.1501 | 17.7418 | 0.96969 | 1.1695 | 0.050466 | 2.6129 | 117.6188 | 2.6426 | 0.11718
1.1795 | 0.0025381 | -4.207 | -4.2109 | 117.0919 | 0.045454 | 1.18 | 70.2039 | -19.1029 | -19.0613 | 115.5606 | 0.96506 | 1.18 | 70.4149 | 17.7235 | 118.1478 | 17.7402 | 0.9697 | 1.1795 | 0.050829 | 2.6129 | 117.6181 | 2.6411 | 0.11738
1.1895 | 0.0026492 | -4.207 | -4.2096 | 117.0918 | 0.045494 | 1.19 | 70.2038 | -19.1029 | -19.0645 | 115.5601 | 0.96505 | 1.19 | 70.4147 | 17.7235 | 118.1455 | 17.7387 | 0.9697 | 1.1915 | 0.051155 | 2.6129 | 117.6173 | 2.6394 | 0.11757
1.1995 | 0.0027845 | -4.207 | -4.2084 | 117.0917 | 0.04554 | 1.2 | 70.2037 | -19.1029 | -19.068 | 115.5596 | 0.96504 | 1.2 | 70.4145 | 17.7235 | 118.1431 | 17.7371 | 0.96971 | 1.1995 | 0.051442 | 2.6129 | 117.6164 | 2.6378 | 0.11775
1.2095 | 0.0029458 | -4.207 | -4.2071 | 117.0918 | 0.045592 | 1.21 | 70.2035 | -19.1029 | -19.0716 | 115.5591 | 0.96502 | 1.21 | 70.4144 | 17.7235 | 118.1408 | 17.7356 | 0.96971 | 1.2095 | 0.05169 | 2.6129 | 117.6155 | 2.6361 | 0.11792
1.2195 | 0.0031349 | -4.207 | -4.2057 | 117.0919 | 0.045651 | 1.22 | 70.2034 | -19.1029 | -19.0755 | 115.5585 | 0.96501 | 1.22 | 70.4142 | 17.7235 | 118.1385 | 17.7341 | 0.96972 | 1.2195 | 0.051899 | 2.6129 | 117.6144 | 2.6343 | 0.11807
1.2295 | 0.0033533 | -4.207 | -4.2044 | 117.092 | 0.045717 | 1.23 | 70.2032 | -19.1029 | -19.0794 | 115.558 | 0.965 | 1.23 | 70.4142 | 17.7235 | 118.1363 | 17.7327 | 0.96972 | 1.2295 | 0.052067 | 2.6129 | 117.6133 | 2.6326 | 0.11821
1.2395 | 0.0036027 | -4.207 | -4.2031 | 117.0922 | 0.045791 | 1.24 | 70.2031 | -19.1029 | -19.0835 | 115.5574 | 0.96498 | 1.24 | 70.4141 | 17.7235 | 118.1341 | 17.7314 | 0.96973 | 1.241 | 0.052194 | 2.6129 | 117.6122 | 2.6308 | 0.11834
1.2495 | 0.0038843 | -4.207 | -4.2018 | 117.0925 | 0.045871 | 1.25 | 70.2029 | -19.1029 | -19.0877 | 115.5568 | 0.96497 | 1.25 | 70.4141 | 17.7235 | 118.1319 | 17.7301 | 0.96973 | 1.2495 | 0.052281 | 2.6129 | 117.6109 | 2.6291 | 0.11845
1.2595 | 0.0041995 | -4.207 | -4.2006 | 117.0928 | 0.04596 | 1.26 | 70.2028 | -19.1029 | -19.0919 | 115.5563 | 0.96495 | 1.26 | 70.4141 | 17.7235 | 118.1298 | 17.7289 | 0.96973 | 1.2595 | 0.052328 | 2.6129 | 117.6096 | 2.6274 | 0.11854
1.2695 | 0.0045494 | -4.207 | -4.1994 | 117.0932 | 0.046056 | 1.27 | 70.2026 | -19.1029 | -19.0962 | 115.5557 | 0.96494 | 1.27 | 70.4142 | 17.7235 | 118.1278 | 17.7277 | 0.96974 | 1.2695 | 0.052333 | 2.6129 | 117.6082 | 2.6257 | 0.11862
1.2795 | 0.0049348 | -4.207 | -4.1982 | 117.0936 | 0.04616 | 1.28 | 70.2025 | -19.1029 | -19.1005 | 115.5551 | 0.96492 | 1.28 | 70.4143 | 17.7235 | 118.1259 | 17.7266 | 0.96974 | 1.2795 | 0.052299 | 2.6129 | 117.6068 | 2.6241 | 0.11868
1.2895 | 0.0053565 | -4.207 | -4.1971 | 117.094 | 0.046272 | 1.29 | 70.2023 | -19.1029 | -19.1048 | 115.5546 | 0.96491 | 1.29 | 70.4144 | 17.7235 | 118.124 | 17.7256 | 0.96975 | 1.291 | 0.052224 | 2.6129 | 117.6053 | 2.6226 | 0.11872
1.2995 | 0.005815 | -4.207 | -4.1961 | 117.0944 | 0.046392 | 1.3 | 70.2022 | -19.1029 | -19.1091 | 115.5541 | 0.96489 | 1.3 | 70.4145 | 17.7235 | 118.1223 | 17.7246 | 0.96975 | 1.2995 | 0.05211 | 2.6129 | 117.6037 | 2.6211 | 0.11874
1.3095 | 0.0063106 | -4.207 | -4.1952 | 117.0949 | 0.04652 | 1.31 | 70.202 | -19.1029 | -19.1133 | 115.5536 | 0.96488 | 1.31 | 70.4147 | 17.7235 | 118.1206 | 17.7237 | 0.96975 | 1.3095 | 0.051958 | 2.6129 | 117.6021 | 2.6197 | 0.11875
1.3195 | 0.0068434 | -4.207 | -4.1944 | 117.0953 | 0.046656 | 1.32 | 70.2019 | -19.1029 | -19.1174 | 115.5531 | 0.96486 | 1.32 | 70.4149 | 17.7235 | 118.119 | 17.7229 | 0.96976 | 1.3195 | 0.051768 | 2.6129 | 117.6005 | 2.6184 | 0.11873
1.3295 | 0.0074133 | -4.207 | -4.1937 | 117.0958 | 0.046799 | 1.33 | 70.2017 | -19.1029 | -19.1215 | 115.5527 | 0.96485 | 1.33 | 70.4152 | 17.7235 | 118.1175 | 17.7221 | 0.96976 | 1.3295 | 0.051541 | 2.6129 | 117.5988 | 2.6172 | 0.1187
1.3395 | 0.00802 | -4.207 | -4.1931 | 117.0963 | 0.04695 | 1.34 | 70.2016 | -19.1029 | -19.1254 | 115.5523 | 0.96484 | 1.34 | 70.4154 | 17.7235 | 118.1162 | 17.7214 | 0.96976 | 1.3415 | 0.051279 | 2.6129 | 117.5971 | 2.6161 | 0.11865
1.3495 | 0.0086628 | -4.207 | -4.1926 | 117.0967 | 0.047108 | 1.35 | 70.2015 | -19.1029 | -19.1292 | 115.5519 | 0.96482 | 1.35 | 70.4157 | 17.7235 | 118.1149 | 17.7207 | 0.96976 | 1.3495 | 0.050983 | 2.6129 | 117.5954 | 2.6151 | 0.11859
1.3595 | 0.0093411 | -4.207 | -4.1923 | 117.0972 | 0.047273 | 1.36 | 70.2013 | -19.1029 | -19.1328 | 115.5516 | 0.96481 | 1.36 | 70.4161 | 17.7235 | 118.1137 | 17.72 | 0.96977 | 1.3595 | 0.050655 | 2.6129 | 117.5938 | 2.6142 | 0.1185
1.3695 | 0.010054 | -4.207 | -4.1921 | 117.0976 | 0.047444 | 1.37 | 70.2012 | -19.1029 | -19.1363 | 115.5513 | 0.9648 | 1.37 | 70.4164 | 17.7235 | 118.1127 | 17.7194 | 0.96977 | 1.3695 | 0.050296 | 2.6129 | 117.5921 | 2.6134 | 0.1184
1.3795 | 0.0108 | -4.207 | -4.192 | 117.098 | 0.047623 | 1.38 | 70.2011 | -19.1029 | -19.1395 | 115.551 | 0.96479 | 1.38 | 70.4168 | 17.7235 | 118.1117 | 17.7188 | 0.96977 | 1.3795 | 0.049908 | 2.6129 | 117.5905 | 2.6128 | 0.11829
1.3895 | 0.011577 | -4.207 | -4.1921 | 117.0984 | 0.047807 | 1.39 | 70.2009 | -19.1029 | -19.1426 | 115.5508 | 0.96477 | 1.39 | 70.4172 | 17.7235 | 118.1109 | 17.7182 | 0.96977 | 1.391 | 0.049492 | 2.6129 | 117.5889 | 2.6123 | 0.11816
1.3995 | 0.012385 | -4.207 | -4.1923 | 117.0988 | 0.047996 | 1.4 | 70.2008 | -19.1029 | -19.1454 | 115.5506 | 0.96476 | 1.4 | 70.4176 | 17.7235 | 118.1102 | 17.7176 | 0.96977 | 1.3995 | 0.049052 | 2.6129 | 117.5874 | 2.6119 | 0.11801
1.4095 | 0.013222 | -4.207 | -4.1927 | 117.0991 | 0.048191 | 1.41 | 70.2007 | -19.1029 | -19.1481 | 115.5504 | 0.96476 | 1.41 | 70.418 | 17.7235 | 118.1096 | 17.7171 | 0.96978 | 1.4095 | 0.048588 | 2.6129 | 117.5859 | 2.6116 | 0.11785
1.4195 | 0.014085 | -4.207 | -4.1931 | 117.0994 | 0.048391 | 1.42 | 70.2006 | -19.1029 | -19.1505 | 115.5503 | 0.96475 | 1.42 | 70.4185 | 17.7235 | 118.109 | 17.7165 | 0.96978 | 1.4195 | 0.048104 | 2.6129 | 117.5846 | 2.6114 | 0.11768
1.4295 | 0.014972 | -4.207 | -4.1938 | 117.0997 | 0.048595 | 1.43 | 70.2005 | -19.1029 | -19.1527 | 115.5502 | 0.96474 | 1.43 | 70.4189 | 17.7235 | 118.1086 | 17.716 | 0.96978 | 1.4295 | 0.047601 | 2.6129 | 117.5833 | 2.6113 | 0.11749
1.4395 | 0.015882 | -4.207 | -4.1945 | 117.1 | 0.048802 | 1.44 | 70.2004 | -19.1029 | -19.1547 | 115.5502 | 0.96473 | 1.44 | 70.4194 | 17.7235 | 118.1083 | 17.7155 | 0.96978 | 1.441 | 0.047081 | 2.6129 | 117.5822 | 2.6113 | 0.11729
1.4495 | 0.016811 | -4.207 | -4.1953 | 117.1002 | 0.049013 | 1.45 | 70.2003 | -19.1029 | -19.1564 | 115.5502 | 0.96473 | 1.45 | 70.4199 | 17.7235 | 118.108 | 17.715 | 0.96978 | 1.4495 | 0.046548 | 2.6129 | 117.5811 | 2.6114 | 0.11709
1.4595 | 0.017758 | -4.207 | -4.1963 | 117.1004 | 0.049227 | 1.46 | 70.2003 | -19.1029 | -19.158 | 115.5502 | 0.96472 | 1.46 | 70.4204 | 17.7235 | 118.1078 | 17.7145 | 0.96979 | 1.4595 | 0.046003 | 2.6129 | 117.5802 | 2.6116 | 0.11688
1.4695 | 0.01872 | -4.207 | -4.1973 | 117.1006 | 0.049443 | 1.47 | 70.2002 | -19.1029 | -19.1594 | 115.5502 | 0.96472 | 1.47 | 70.4209 | 17.7235 | 118.1077 | 17.7141 | 0.96979 | 1.4695 | 0.045449 | 2.6129 | 117.5795 | 2.6119 | 0.11666
1.4795 | 0.019694 | -4.207 | -4.1984 | 117.1007 | 0.049661 | 1.48 | 70.2001 | -19.1029 | -19.1607 | 115.5503 | 0.96471 | 1.48 | 70.4214 | 17.7235 | 118.1077 | 17.7137 | 0.96979 | 1.4795 | 0.044888 | 2.6129 | 117.5788 | 2.6122 | 0.11643
1.4895 | 0.020677 | -4.207 | -4.1996 | 117.1008 | 0.04988 | 1.49 | 70.2001 | -19.1029 | -19.1617 | 115.5504 | 0.96471 | 1.49 | 70.4219 | 17.7235 | 118.1077 | 17.7133 | 0.96979 | 1.491 | 0.044323 | 2.6129 | 117.5784 | 2.6126 | 0.1162
1.4995 | 0.021668 | -4.207 | -4.2008 | 117.1009 | 0.050101 | 1.5 | 70.2 | -19.1029 | -19.1627 | 115.5505 | 0.9647 | 1.5 | 70.4224 | 17.7235 | 118.1078 | 17.713 | 0.96979 | 1.4995 | 0.043756 | 2.6129 | 117.5781 | 2.6131 | 0.11597
1.5095 | 0.022662 | -4.207 | -4.2021 | 117.101 | 0.050322 | 1.51 | 70.2 | -19.1029 | -19.1635 | 115.5506 | 0.9647 | 1.51 | 70.423 | 17.7235 | 118.1079 | 17.7127 | 0.96979 | 1.5095 | 0.04319 | 2.6129 | 117.5779 | 2.6135 | 0.11574
1.5195 | 0.023657 | -4.207 | -4.2034 | 117.101 | 0.050542 | 1.52 | 70.1999 | -19.1029 | -19.1642 | 115.5508 | 0.9647 | 1.52 | 70.4235 | 17.7235 | 118.1081 | 17.7126 | 0.9698 | 1.5195 | 0.042628 | 2.6129 | 117.5779 | 2.614 | 0.11551
1.5295 | 0.024651 | -4.207 | -4.2046 | 117.101 | 0.050763 | 1.53 | 70.1999 | -19.1029 | -19.1648 | 115.5509 | 0.9647 | 1.53 | 70.424 | 17.7235 | 118.1083 | 17.7125 | 0.9698 | 1.5295 | 0.042071 | 2.6129 | 117.5781 | 2.6144 | 0.11528
1.5395 | 0.02564 | -4.207 | -4.2058 | 117.101 | 0.050983 | 1.54 | 70.1998 | -19.1029 | -19.1653 | 115.5511 | 0.96469 | 1.54 | 70.4245 | 17.7235 | 118.1085 | 17.7125 | 0.9698 | 1.541 | 0.041522 | 2.6129 | 117.5784 | 2.6149 | 0.11505
1.5495 | 0.026621 | -4.207 | -4.207 | 117.101 | 0.051201 | 1.55 | 70.1998 | -19.1029 | -19.1658 | 115.5513 | 0.96469 | 1.55 | 70.425 | 17.7235 | 118.1088 | 17.7127 | 0.9698 | 1.5495 | 0.040983 | 2.6129 | 117.5789 | 2.6153 | 0.11483
1.5595 | 0.027593 | -4.207 | -4.208 | 117.101 | 0.051418 | 1.56 | 70.1997 | -19.1029 | -19.1663 | 115.5515 | 0.96469 | 1.56 | 70.4255 | 17.7235 | 118.109 | 17.7129 | 0.9698 | 1.5595 | 0.040457 | 2.6129 | 117.5796 | 2.6156 | 0.11462
1.5695 | 0.028552 | -4.207 | -4.209 | 117.1009 | 0.051633 | 1.57 | 70.1997 | -19.1029 | -19.1668 | 115.5517 | 0.96469 | 1.57 | 70.4259 | 17.7235 | 118.1093 | 17.7134 | 0.9698 | 1.5695 | 0.039946 | 2.6129 | 117.5804 | 2.6159 | 0.11442
1.5795 | 0.029495 | -4.207 | -4.2098 | 117.1009 | 0.051846 | 1.58 | 70.1997 | -19.1029 | -19.1672 | 115.5519 | 0.96469 | 1.58 | 70.4264 | 17.7235 | 118.1095 | 17.714 | 0.96979 | 1.5795 | 0.039452 | 2.6129 | 117.5813 | 2.6161 | 0.11422
1.5895 | 0.03042 | -4.207 | -4.2105 | 117.1008 | 0.052057 | 1.59 | 70.1996 | -19.1029 | -19.1677 | 115.5521 | 0.96469 | 1.59 | 70.4269 | 17.7235 | 118.1098 | 17.7147 | 0.96979 | 1.591 | 0.038978 | 2.6129 | 117.5824 | 2.6162 | 0.11404
1.5995 | 0.031324 | -4.207 | -4.211 | 117.1008 | 0.052264 | 1.6 | 70.1996 | -19.1029 | -19.1682 | 115.5523 | 0.96468 | 1.6 | 70.4273 | 17.7235 | 118.11 | 17.7157 | 0.96979 | 1.5995 | 0.038524 | 2.6129 | 117.5836 | 2.6161 | 0.11388
1.6095 | 0.032204 | -4.207 | -4.2114 | 117.1007 | 0.052468 | 1.61 | 70.1995 | -19.1029 | -19.1687 | 115.5526 | 0.96468 | 1.61 | 70.4277 | 17.7235 | 118.1103 | 17.7169 | 0.96979 | 1.6095 | 0.038093 | 2.6129 | 117.5848 | 2.616 | 0.11372
1.6195 | 0.033059 | -4.207 | -4.2115 | 117.1007 | 0.052669 | 1.62 | 70.1995 | -19.1029 | -19.1692 | 115.5528 | 0.96468 | 1.62 | 70.4281 | 17.7235 | 118.1105 | 17.7183 | 0.96978 | 1.6195 | 0.037688 | 2.6129 | 117.5862 | 2.6156 | 0.11358
1.6295 | 0.033886 | -4.207 | -4.2114 | 117.1006 | 0.052865 | 1.63 | 70.1995 | -19.1029 | -19.1698 | 115.5531 | 0.96468 | 1.63 | 70.4285 | 17.7235 | 118.1107 | 17.7199 | 0.96978 | 1.6295 | 0.037309 | 2.6129 | 117.5876 | 2.6151 | 0.11346
1.6395 | 0.034683 | -4.207 | -4.2111 | 117.1006 | 0.053058 | 1.64 | 70.1994 | -19.1029 | -19.1703 | 115.5533 | 0.96468 | 1.64 | 70.4289 | 17.7235 | 118.1109 | 17.7218 | 0.96977 | 1.641 | 0.036958 | 2.6129 | 117.5891 | 2.6145 | 0.11336
1.6495 | 0.035447 | -4.207 | -4.2105 | 117.1005 | 0.053246 | 1.65 | 70.1994 | -19.1029 | -19.1709 | 115.5536 | 0.96467 | 1.65 | 70.4292 | 17.7235 | 118.1111 | 17.7239 | 0.96976 | 1.6495 | 0.036638 | 2.6129 | 117.5907 | 2.6136 | 0.11327
1.6595 | 0.036177 | -4.207 | -4.2096 | 117.1005 | 0.053429 | 1.66 | 70.1993 | -19.1029 | -19.1715 | 115.5539 | 0.96467 | 1.66 | 70.4295 | 17.7235 | 118.1113 | 17.7262 | 0.96976 | 1.6595 | 0.036348 | 2.6129 | 117.5922 | 2.6126 | 0.11321
1.6695 | 0.036872 | -4.207 | -4.2086 | 117.1005 | 0.053607 | 1.67 | 70.1993 | -19.1029 | -19.172 | 115.5542 | 0.96467 | 1.67 | 70.4298 | 17.7235 | 118.1114 | 17.7287 | 0.96975 | 1.6695 | 0.036091 | 2.6129 | 117.5938 | 2.6114 | 0.11317
1.6795 | 0.037528 | -4.207 | -4.2072 | 117.1004 | 0.05378 | 1.68 | 70.1992 | -19.1029 | -19.1725 | 115.5545 | 0.96467 | 1.68 | 70.4301 | 17.7235 | 118.1115 | 17.7315 | 0.96974 | 1.6795 | 0.035868 | 2.6129 | 117.5954 | 2.61 | 0.11314
1.6895 | 0.038146 | -4.207 | -4.2056 | 117.1004 | 0.053946 | 1.69 | 70.1992 | -19.1029 | -19.1729 | 115.5548 | 0.96467 | 1.69 | 70.4303 | 17.7235 | 118.1116 | 17.7344 | 0.96973 | 1.691 | 0.03568 | 2.6129 | 117.5969 | 2.6084 | 0.11314
1.6995 | 0.038722 | -4.207 | -4.2038 | 117.1004 | 0.054106 | 1.7 | 70.1991 | -19.1029 | -19.1731 | 115.5552 | 0.96467 | 1.7005 | 70.4305 | 17.7235 | 118.1117 | 17.7375 | 0.96972 | 1.6995 | 0.035527 | 2.6129 | 117.5984 | 2.6067 | 0.11315
1.7095 | 0.039258 | -4.207 | -4.2017 | 117.1003 | 0.054259 | 1.71 | 70.1991 | -19.1029 | -19.1733 | 115.5555 | 0.96467 | 1.71 | 70.4307 | 17.7235 | 118.1117 | 17.7408 | 0.96971 | 1.7095 | 0.035411 | 2.6129 | 117.5998 | 2.6048 | 0.11319
1.7195 | 0.03975 | -4.207 | -4.1995 | 117.1003 | 0.054405 | 1.72 | 70.199 | -19.1029 | -19.1732 | 115.5559 | 0.96467 | 1.72 | 70.4308 | 17.7235 | 118.1118 | 17.7442 | 0.9697 | 1.7195 | 0.035332 | 2.6129 | 117.6012 | 2.6028 | 0.11325
1.7295 | 0.0402 | -4.207 | -4.197 | 117.1002 | 0.054543 | 1.73 | 70.1989 | -19.1029 | -19.1729 | 115.5563 | 0.96467 | 1.73 | 70.4309 | 17.7235 | 118.1118 | 17.7477 | 0.96969 | 1.7295 | 0.035291 | 2.6129 | 117.6025 | 2.6006 | 0.11333
1.7395 | 0.040605 | -4.207 | -4.1944 | 117.1002 | 0.054673 | 1.74 | 70.1989 | -19.1029 | -19.1723 | 115.5568 | 0.96467 | 1.74 | 70.431 | 17.7235 | 118.1118 | 17.7513 | 0.96968 | 1.741 | 0.035287 | 2.6129 | 117.6036 | 2.5983 | 0.11342
1.7495 | 0.040965 | -4.207 | -4.1917 | 117.1001 | 0.054794 | 1.75 | 70.1988 | -19.1029 | -19.1714 | 115.5572 | 0.96467 | 1.75 | 70.431 | 17.7235 | 118.1117 | 17.7549 | 0.96966 | 1.7495 | 0.035322 | 2.6129 | 117.6047 | 2.596 | 0.11354
1.7595 | 0.041281 | -4.207 | -4.189 | 117.1 | 0.054905 | 1.76 | 70.1987 | -19.1029 | -19.1701 | 115.5577 | 0.96468 | 1.7605 | 70.431 | 17.7235 | 118.1117 | 17.7584 | 0.96965 | 1.7595 | 0.035395 | 2.6129 | 117.6057 | 2.5936 | 0.11367
1.7695 | 0.041553 | -4.207 | -4.1861 | 117.0998 | 0.055007 | 1.77 | 70.1986 | -19.1029 | -19.1684 | 115.5582 | 0.96468 | 1.77 | 70.431 | 17.7235 | 118.1116 | 17.7619 | 0.96964 | 1.7695 | 0.035506 | 2.6129 | 117.6065 | 2.5912 | 0.11381
1.7795 | 0.04178 | -4.207 | -4.1833 | 117.0996 | 0.055098 | 1.78 | 70.1986 | -19.1029 | -19.1662 | 115.5587 | 0.96469 | 1.78 | 70.4309 | 17.7235 | 118.1115 | 17.7653 | 0.96963 | 1.7795 | 0.035655 | 2.6129 | 117.6071 | 2.5889 | 0.11397
1.7895 | 0.041962 | -4.207 | -4.1806 | 117.0994 | 0.055177 | 1.79 | 70.1985 | -19.1029 | -19.1635 | 115.5592 | 0.9647 | 1.79 | 70.4308 | 17.7235 | 118.1114 | 17.7685 | 0.96962 | 1.791 | 0.035841 | 2.6129 | 117.6077 | 2.5866 | 0.11414
1.7995 | 0.042101 | -4.207 | -4.178 | 117.0991 | 0.055245 | 1.8 | 70.1984 | -19.1029 | -19.1602 | 115.5598 | 0.96471 | 1.8 | 70.4306 | 17.7235 | 118.1113 | 17.7714 | 0.96961 | 1.7995 | 0.036064 | 2.6129 | 117.6081 | 2.5844 | 0.11432
1.8095 | 0.042198 | -4.207 | -4.1755 | 117.0988 | 0.0553 | 1.81 | 70.1983 | -19.1029 | -19.1563 | 115.5603 | 0.96472 | 1.81 | 70.4304 | 17.7235 | 118.1112 | 17.7741 | 0.9696 | 1.8095 | 0.036323 | 2.6129 | 117.6083 | 2.5825 | 0.1145
1.8195 | 0.042252 | -4.207 | -4.1733 | 117.0984 | 0.055342 | 1.82 | 70.1982 | -19.1029 | -19.1518 | 115.5609 | 0.96474 | 1.82 | 70.4302 | 17.7235 | 118.111 | 17.7764 | 0.96959 | 1.8195 | 0.036618 | 2.6129 | 117.6084 | 2.5807 | 0.11469
1.8295 | 0.042265 | -4.207 | -4.1714 | 117.0979 | 0.05537 | 1.83 | 70.1982 | -19.1029 | -19.1466 | 115.5615 | 0.96476 | 1.83 | 70.4299 | 17.7235 | 118.1108 | 17.7784 | 0.96959 | 1.8295 | 0.036947 | 2.6129 | 117.6084 | 2.5792 | 0.11488
1.8395 | 0.042239 | -4.207 | -4.1699 | 117.0973 | 0.055384 | 1.84 | 70.1981 | -19.1029 | -19.1407 | 115.562 | 0.96478 | 1.84 | 70.4296 | 17.7235 | 118.1106 | 17.7799 | 0.96958 | 1.841 | 0.037309 | 2.6129 | 117.6082 | 2.578 | 0.11507
1.8495 | 0.042175 | -4.207 | -4.1688 | 117.0967 | 0.055384 | 1.85 | 70.198 | -19.1029 | -19.1341 | 115.5626 | 0.9648 | 1.85 | 70.4293 | 17.7235 | 118.1103 | 17.781 | 0.96958 | 1.8495 | 0.037703 | 2.6129 | 117.6079 | 2.5772 | 0.11526
1.8595 | 0.042074 | -4.207 | -4.1681 | 117.096 | 0.055368 | 1.86 | 70.1979 | -19.1029 | -19.1268 | 115.5631 | 0.96483 | 1.86 | 70.4289 | 17.7235 | 118.11 | 17.7815 | 0.96958 | 1.8595 | 0.038127 | 2.6129 | 117.6075 | 2.5768 | 0.11544
1.8695 | 0.041938 | -4.207 | -4.168 | 117.0951 | 0.055337 | 1.87 | 70.1979 | -19.1029 | -19.1188 | 115.5637 | 0.96485 | 1.87 | 70.4285 | 17.7235 | 118.1097 | 17.7815 | 0.96958 | 1.8695 | 0.038581 | 2.6129 | 117.607 | 2.5768 | 0.11561
1.8795 | 0.041769 | -4.207 | -4.1685 | 117.0942 | 0.055291 | 1.88 | 70.1978 | -19.1029 | -19.1101 | 115.5642 | 0.96489 | 1.88 | 70.428 | 17.7235 | 118.1094 | 17.7809 | 0.96958 | 1.8795 | 0.039063 | 2.6129 | 117.6063 | 2.5774 | 0.11577
1.8895 | 0.041569 | -4.207 | -4.1696 | 117.0932 | 0.055228 | 1.89 | 70.1977 | -19.1029 | -19.1007 | 115.5646 | 0.96492 | 1.89 | 70.4275 | 17.7235 | 118.109 | 17.7796 | 0.96958 | 1.891 | 0.03957 | 2.6129 | 117.6056 | 2.5785 | 0.11591
1.8995 | 0.04134 | -4.207 | -4.1714 | 117.0921 | 0.05515 | 1.9 | 70.1977 | -19.1029 | -19.0908 | 115.565 | 0.96495 | 1.9 | 70.427 | 17.7235 | 118.1086 | 17.7778 | 0.96959 | 1.8995 | 0.040102 | 2.6129 | 117.6048 | 2.5801 | 0.11604
1.9095 | 0.041083 | -4.207 | -4.1738 | 117.0909 | 0.055056 | 1.91 | 70.1976 | -19.1029 | -19.0803 | 115.5654 | 0.96499 | 1.9105 | 70.4265 | 17.7235 | 118.1082 | 17.7753 | 0.96959 | 1.9095 | 0.040656 | 2.6129 | 117.604 | 2.5824 | 0.11615
1.9195 | 0.040801 | -4.207 | -4.177 | 117.0896 | 0.054947 | 1.92 | 70.1976 | -19.1029 | -19.0693 | 115.5657 | 0.96503 | 1.92 | 70.4259 | 17.7235 | 118.1078 | 17.7722 | 0.9696 | 1.9195 | 0.041231 | 2.6129 | 117.603 | 2.5852 | 0.11625
1.9295 | 0.040496 | -4.207 | -4.1809 | 117.0882 | 0.054823 | 1.93 | 70.1975 | -19.1029 | -19.0579 | 115.566 | 0.96507 | 1.93 | 70.4253 | 17.7235 | 118.1073 | 17.7685 | 0.96961 | 1.9295 | 0.041825 | 2.6129 | 117.6021 | 2.5887 | 0.11632
1.9395 | 0.040171 | -4.207 | -4.1856 | 117.0867 | 0.054685 | 1.94 | 70.1975 | -19.1029 | -19.0462 | 115.5661 | 0.96511 | 1.94 | 70.4247 | 17.7235 | 118.1068 | 17.7643 | 0.96963 | 1.941 | 0.042435 | 2.6129 | 117.6011 | 2.5928 | 0.11637
1.9495 | 0.039826 | -4.207 | -4.1909 | 117.0851 | 0.054534 | 1.95 | 70.1974 | -19.1029 | -19.0344 | 115.5662 | 0.96515 | 1.95 | 70.4241 | 17.7235 | 118.1062 | 17.7595 | 0.96964 | 1.9495 | 0.043061 | 2.6129 | 117.6002 | 2.5975 | 0.11639
1.9595 | 0.039466 | -4.207 | -4.197 | 117.0834 | 0.05437 | 1.96 | 70.1974 | -19.1029 | -19.0225 | 115.5662 | 0.96519 | 1.96 | 70.4234 | 17.7235 | 118.1057 | 17.7542 | 0.96966 | 1.9595 | 0.043698 | 2.6129 | 117.5992 | 2.6028 | 0.1164
1.9695 | 0.039091 | -4.207 | -4.2037 | 117.0816 | 0.054195 | 1.97 | 70.1974 | -19.1029 | -19.0108 | 115.566 | 0.96523 | 1.97 | 70.4227 | 17.7235 | 118.1051 | 17.7485 | 0.96968 | 1.9695 | 0.044347 | 2.6129 | 117.5982 | 2.6086 | 0.11639
1.9795 | 0.038703 | -4.207 | -4.2109 | 117.0798 | 0.05401 | 1.98 | 70.1973 | -19.1029 | -18.9993 | 115.5658 | 0.96527 | 1.98 | 70.422 | 17.7235 | 118.1045 | 17.7425 | 0.9697 | 1.9795 | 0.045004 | 2.6129 | 117.5973 | 2.615 | 0.11635
1.9895 | 0.038306 | -4.207 | -4.2187 | 117.0779 | 0.053817 | 1.99 | 70.1973 | -19.1029 | -18.9883 | 115.5654 | 0.96531 | 1.99 | 70.4213 | 17.7235 | 118.104 | 17.7363 | 0.96972 | 1.991 | 0.045667 | 2.6129 | 117.5964 | 2.6218 | 0.1163
1.9995 | 0.037901 | -4.207 | -4.2269 | 117.0759 | 0.053618 | 2 | 70.1972 | -19.1029 | -18.978 | 115.5649 | 0.96534 | 2 | 70.4206 | 17.7235 | 118.1034 | 17.7299 | 0.96974 | 1.9995 | 0.046334 | 2.6129 | 117.5956 | 2.6289 | 0.11624
2.0095 | 0.037489 | -4.207 | -4.2354 | 117.0739 | 0.053414 | 2.01 | 70.1972 | -19.1029 | -18.9685 | 115.5642 | 0.96538 | 2.01 | 70.4199 | 17.7235 | 118.1028 | 17.7235 | 0.96976 | 2.0095 | 0.047003 | 2.6129 | 117.5948 | 2.6364 | 0.11616
2.0195 | 0.037073 | -4.207 | -4.2441 | 117.0719 | 0.053207 | 2.02 | 70.1972 | -19.1029 | -18.9601 | 115.5634 | 0.96541 | 2.02 | 70.4192 | 17.7235 | 118.1022 | 17.7172 | 0.96978 | 2.0195 | 0.047672 | 2.6129 | 117.5941 | 2.644 | 0.11608
2.0295 | 0.036655 | -4.207 | -4.2528 | 117.0698 | 0.053 | 2.03 | 70.1971 | -19.1029 | -18.953 | 115.5624 | 0.96543 | 2.03 | 70.4185 | 17.7235 | 118.1017 | 17.7111 | 0.9698 | 2.0295 | 0.048338 | 2.6129 | 117.5935 | 2.6518 | 0.11599
2.0395 | 0.036236 | -4.207 | -4.2615 | 117.0677 | 0.052795 | 2.04 | 70.1971 | -19.1029 | -18.9474 | 115.5612 | 0.96545 | 2.04 | 70.4178 | 17.7235 | 118.1012 | 17.7054 | 0.96981 | 2.041 | 0.049 | 2.6129 | 117.5929 | 2.6594 | 0.11591
2.0495 | 0.035817 | -4.207 | -4.2699 | 117.0656 | 0.052593 | 2.05 | 70.197 | -19.1029 | -18.9435 | 115.5598 | 0.96546 | 2.05 | 70.4171 | 17.7235 | 118.1008 | 17.7003 | 0.96983 | 2.0495 | 0.049654 | 2.6129 | 117.5924 | 2.6669 | 0.11583
2.0595 | 0.035401 | -4.207 | -4.2778 | 117.0635 | 0.052399 | 2.06 | 70.1969 | -19.1029 | -18.9417 | 115.5583 | 0.96547 | 2.06 | 70.4164 | 17.7235 | 118.1004 | 17.6959 | 0.96984 | 2.0595 | 0.0503 | 2.6129 | 117.592 | 2.6741 | 0.11576
2.0695 | 0.034988 | -4.207 | -4.2852 | 117.0615 | 0.052214 | 2.07 | 70.1968 | -20.7483 | -18.942 | 115.5565 | 0.96547 | 2.07 | 70.4158 | 17.7235 | 118.1001 | 17.6924 | 0.96986 | 2.0695 | 0.050933 | 2.6129 | 117.5916 | 2.6807 | 0.11571
2.0795 | 0.034581 | -4.207 | -4.2916 | 117.0595 | 0.052041 | 2.08 | 70.1967 | -20.7483 | -18.9448 | 115.5545 | 0.96546 | 2.0805 | 70.4151 | 19.3688 | 118.0999 | 17.6899 | 0.96986 | 2.0795 | 0.051553 | 2.6129 | 117.5913 | 2.6867 | 0.11568
2.0895 | 0.034179 | -4.207 | -4.2971 | 117.0575 | 0.051882 | 2.09 | 70.1966 | -20.7483 | -18.9502 | 115.5523 | 0.96544 | 2.09 | 70.4145 | 19.3688 | 118.0998 | 17.6886 | 0.96987 | 2.091 | 0.052158 | 2.6129 | 117.591 | 2.6919 | 0.11568
2.0995 | 0.033785 | -4.207 | -4.3013 | 117.0557 | 0.05174 | 2.1 | 70.1965 | -20.7483 | -18.9585 | 115.5499 | 0.96541 | 2.1 | 70.4139 | 19.3688 | 118.0998 | 17.6886 | 0.96987 | 2.0995 | 0.052744 | 2.6129 | 117.5907 | 2.696 | 0.11572
2.1095 | 0.033399 | -4.207 | -4.304 | 117.0539 | 0.051618 | 2.11 | 70.1964 | -20.7483 | -18.9698 | 115.5473 | 0.96537 | 2.11 | 70.4134 | 19.3688 | 118.0999 | 17.6902 | 0.96986 | 2.1095 | 0.053309 | 2.6129 | 117.5905 | 2.6989 | 0.1158
2.1195 | 0.033021 | -4.207 | -4.305 | 117.0523 | 0.051519 | 2.12 | 70.1962 | -20.7483 | -18.9843 | 115.5444 | 0.96532 | 2.12 | 70.4128 | 19.3688 | 118.1002 | 17.6935 | 0.96985 | 2.1195 | 0.053852 | 1.1415 | 117.5903 | 2.7005 | 0.11593
2.1295 | 0.032654 | -4.207 | -4.3041 | 117.0508 | 0.051444 | 2.13 | 70.196 | -20.7483 | -19.0022 | 115.5413 | 0.96526 | 2.13 | 70.4124 | 19.3688 | 118.1006 | 17.6987 | 0.96983 | 2.1295 | 0.05437 | 1.1415 | 117.59 | 2.7004 | 0.11612
2.1395 | 0.032297 | -4.207 | -4.3011 | 117.0495 | 0.051398 | 2.14 | 70.1958 | -20.7483 | -19.0235 | 115.538 | 0.96518 | 2.14 | 70.4119 | 19.3688 | 118.1011 | 17.7058 | 0.96981 | 2.141 | 0.054862 | 1.1415 | 117.5898 | 2.6986 | 0.11638
2.1495 | 0.031951 | -4.207 | -4.2958 | 117.0483 | 0.051381 | 2.15 | 70.1955 | -20.7483 | -19.0485 | 115.5344 | 0.9651 | 2.15 | 70.4115 | 19.3688 | 118.1019 | 17.715 | 0.96978 | 2.1495 | 0.055325 | 1.1415 | 117.5895 | 2.6949 | 0.1167
2.1595 | 0.031617 | -4.207 | -4.2879 | 117.0473 | 0.051397 | 2.16 | 70.1952 | -20.7483 | -19.0771 | 115.5306 | 0.965 | 2.16 | 70.4112 | 19.3688 | 118.1028 | 17.7264 | 0.96974 | 2.1595 | 0.055757 | 1.1415 | 117.5891 | 2.689 | 0.11711
2.1695 | 0.031294 | -4.207 | -4.2773 | 117.0465 | 0.051449 | 2.17 | 70.1949 | -20.7483 | -19.1094 | 115.5266 | 0.96488 | 2.17 | 70.4109 | 19.3688 | 118.1039 | 17.7401 | 0.9697 | 2.1695 | 0.056156 | 1.1415 | 117.5886 | 2.6809 | 0.11761
2.1795 | 0.030984 | -4.207 | -4.2639 | 117.0459 | 0.051538 | 2.18 | 70.1946 | -20.7483 | -19.1454 | 115.5224 | 0.96476 | 2.18 | 70.4106 | 19.3688 | 118.1051 | 17.7562 | 0.96964 | 2.1795 | 0.056521 | 1.1415 | 117.588 | 2.6703 | 0.1182
2.1895 | 0.030686 | -4.207 | -4.2475 | 117.0455 | 0.051667 | 2.19 | 70.1942 | -20.7483 | -19.1851 | 115.518 | 0.96462 | 2.19 | 70.4104 | 19.3688 | 118.1066 | 17.7747 | 0.96958 | 2.191 | 0.05685 | 1.1415 | 117.5873 | 2.6572 | 0.1189
2.1995 | 0.030401 | -2.5366 | -4.2279 | 117.0454 | 0.051839 | 2.2 | 70.1939 | -20.7483 | -19.2284 | 115.5134 | 0.96447 | 2.2 | 70.4103 | 19.3688 | 118.1082 | 17.7957 | 0.96951 | 2.1995 | 0.057141 | 1.1415 | 117.5865 | 2.6414 | 0.1197
2.2095 | 0.030129 | -2.5366 | -4.2051 | 117.0455 | 0.052055 | 2.21 | 70.1934 | -20.7483 | -19.2752 | 115.5086 | 0.9643 | 2.21 | 70.4102 | 19.3688 | 118.1101 | 17.8192 | 0.96944 | 2.2095 | 0.057393 | 1.1415 | 117.5855 | 2.6229 | 0.12063
2.2195 | 0.029869 | -2.5366 | -4.179 | 117.0459 | 0.052317 | 2.22 | 70.193 | -20.7483 | -19.3254 | 115.5037 | 0.96413 | 2.22 | 70.4101 | 19.3688 | 118.1121 | 17.8451 | 0.96935 | 2.2195 | 0.057604 | 1.1415 | 117.5843 | 2.6015 | 0.12169
2.2295 | 0.029623 | -2.5366 | -4.1495 | 117.0466 | 0.052629 | 2.23 | 70.1925 | -20.7483 | -19.3788 | 115.4986 | 0.96394 | 2.23 | 70.4101 | 19.3688 | 118.1143 | 17.8734 | 0.96926 | 2.2295 | 0.057774 | 1.1415 | 117.5829 | 2.5772 | 0.12288
2.2395 | 0.02939 | -2.5366 | -4.1166 | 117.0475 | 0.052991 | 2.24 | 70.192 | -20.7483 | -19.4353 | 115.4934 | 0.96374 | 2.24 | 70.4102 | 19.3688 | 118.1167 | 17.9041 | 0.96916 | 2.241 | 0.057901 | 1.1415 | 117.5813 | 2.55 | 0.12422
2.2495 | 0.02917 | -2.5366 | -4.0805 | 117.0487 | 0.053406 | 2.25 | 70.1914 | -20.7483 | -19.4945 | 115.4881 | 0.96353 | 2.25 | 70.4103 | 19.3688 | 118.1193 | 17.9371 | 0.96905 | 2.2495 | 0.057985 | 1.1415 | 117.5794 | 2.5198 | 0.12572
2.2595 | 0.028963 | -2.5366 | -4.041 | 117.0502 | 0.053875 | 2.26 | 70.1908 | -20.7483 | -19.5562 | 115.4827 | 0.96331 | 2.26 | 70.4105 | 19.3688 | 118.122 | 17.9722 | 0.96893 | 2.2595 | 0.058025 | 1.1415 | 117.5773 | 2.4868 | 0.12738
2.2695 | 0.028769 | -2.5366 | -3.9983 | 117.0519 | 0.0544 | 2.27 | 70.1902 | -20.7483 | -19.6202 | 115.4773 | 0.96308 | 2.27 | 70.4107 | 19.3688 | 118.1249 | 18.0093 | 0.96881 | 2.2695 | 0.05802 | 1.1415 | 117.575 | 2.4509 | 0.12921
2.2795 | 0.028587 | -2.5366 | -3.9525 | 117.054 | 0.054983 | 2.28 | 70.1896 | -20.7483 | -19.686 | 115.4718 | 0.96285 | 2.28 | 70.411 | 19.3688 | 118.1278 | 18.0482 | 0.96868 | 2.2795 | 0.05797 | 1.1415 | 117.5725 | 2.4123 | 0.13122
2.2895 | 0.028418 | -2.5366 | -3.9038 | 117.0563 | 0.055624 | 2.29 | 70.189 | -20.7483 | -19.7534 | 115.4663 | 0.96261 | 2.29 | 70.4113 | 19.3688 | 118.1309 | 18.0888 | 0.96855 | 2.291 | 0.057876 | 1.1415 | 117.5697 | 2.371 | 0.13343
2.2995 | 0.028262 | -2.5366 | -3.8523 | 117.0588 | 0.056325 | 2.3 | 70.1883 | -20.7483 | -19.822 | 115.4608 | 0.96236 | 2.3 | 70.4117 | 19.3688 | 118.1341 | 18.1309 | 0.96841 | 2.2995 | 0.057738 | 1.1415 | 117.5666 | 2.3272 | 0.13584
2.3095 | 0.028117 | -2.5366 | -3.7982 | 117.0617 | 0.057086 | 2.31 | 70.1876 | -20.7483 | -19.8914 | 115.4554 | 0.96211 | 2.31 | 70.4121 | 19.3688 | 118.1373 | 18.1742 | 0.96827 | 2.3095 | 0.057555 | 1.1415 | 117.5634 | 2.2811 | 0.13845
2.3195 | 0.027985 | -2.5366 | -3.7419 | 117.0647 | 0.057908 | 2.32 | 70.187 | -20.7483 | -19.9613 | 115.4501 | 0.96186 | 2.32 | 70.4125 | 19.3688 | 118.1405 | 18.2185 | 0.96812 | 2.3195 | 0.05733 | 1.1415 | 117.5599 | 2.2328 | 0.14129
2.3295 | 0.027864 | -2.5366 | -3.6834 | 117.068 | 0.058791 | 2.33 | 70.1863 | -20.7483 | -20.0311 | 115.4449 | 0.9616 | 2.33 | 70.413 | 19.3688 | 118.1437 | 18.2635 | 0.96797 | 2.3295 | 0.057062 | 1.1415 | 117.5561 | 2.1825 | 0.14436
2.3395 | 0.027755 | -2.5366 | -3.6233 | 117.0715 | 0.059734 | 2.34 | 70.1856 | -20.7483 | -20.1007 | 115.4398 | 0.96135 | 2.34 | 70.4134 | 19.3688 | 118.147 | 18.3091 | 0.96782 | 2.3415 | 0.056753 | 1.1415 | 117.5522 | 2.1305 | 0.14767
2.3495 | 0.027657 | -2.5366 | -3.5616 | 117.0752 | 0.060737 | 2.35 | 70.1849 | -20.7483 | -20.1695 | 115.4348 | 0.9611 | 2.35 | 70.4139 | 19.3688 | 118.1501 | 18.3549 | 0.96766 | 2.3495 | 0.056404 | 1.1415 | 117.5481 | 2.0771 | 0.15122
2.3595 | 0.027571 | -2.5366 | -3.4988 | 117.079 | 0.061798 | 2.36 | 70.1842 | -20.7483 | -20.2372 | 115.43 | 0.96085 | 2.36 | 70.4145 | 19.3688 | 118.1532 | 18.4007 | 0.96751 | 2.3595 | 0.056017 | 1.1415 | 117.5439 | 2.0224 | 0.15502
2.3695 | 0.027494 | -2.5366 | -3.4352 | 117.083 | 0.062915 | 2.37 | 70.1835 | -20.7483 | -20.3034 | 115.4255 | 0.96061 | 2.37 | 70.415 | 19.3688 | 118.1562 | 18.4462 | 0.96736 | 2.3695 | 0.055594 | 1.1415 | 117.5395 | 1.9668 | 0.15909
2.3795 | 0.027428 | -2.5366 | -3.3712 | 117.0872 | 0.064086 | 2.38 | 70.1828 | -20.7483 | -20.3677 | 115.4211 | 0.96038 | 2.38 | 70.4155 | 19.3688 | 118.159 | 18.4911 | 0.96721 | 2.3795 | 0.055137 | 1.1415 | 117.5349 | 1.9106 | 0.16342
2.3895 | 0.027372 | -2.5366 | -3.307 | 117.0914 | 0.065307 | 2.39 | 70.1821 | -20.7483 | -20.43 | 115.417 | 0.96015 | 2.39 | 70.4161 | 19.3688 | 118.1617 | 18.5353 | 0.96706 | 2.3915 | 0.054648 | 1.1415 | 117.5303 | 1.854 | 0.16801
2.3995 | 0.027325 | -2.5366 | -3.2431 | 117.0957 | 0.066574 | 2.4 | 70.1815 | -20.7483 | -20.4897 | 115.4132 | 0.95993 | 2.4 | 70.4166 | 19.3688 | 118.1641 | 18.5785 | 0.96691 | 2.3995 | 0.054129 | 1.1415 | 117.5257 | 1.7974 | 0.17287
2.4095 | 0.027288 | -2.5366 | -3.1798 | 117.1001 | 0.067882 | 2.41 | 70.1808 | -20.7483 | -20.5468 | 115.4096 | 0.95972 | 2.41 | 70.4172 | 19.3688 | 118.1664 | 18.6204 | 0.96677 | 2.4095 | 0.053582 | 1.1415 | 117.521 | 1.7411 | 0.17799
2.4195 | 0.027259 | -2.5366 | -3.1174 | 117.1045 | 0.069226 | 2.42 | 70.1802 | -20.7483 | -20.6009 | 115.4064 | 0.95951 | 2.42 | 70.4177 | 19.3688 | 118.1684 | 18.6608 | 0.96663 | 2.4195 | 0.053012 | 1.1415 | 117.5163 | 1.6853 | 0.18336
2.4295 | 0.027238 | -2.5366 | -3.0562 | 117.109 | 0.070597 | 2.43 | 70.1797 | -20.7483 | -20.6517 | 115.4034 | 0.95933 | 2.43 | 70.4182 | 19.3688 | 118.1702 | 18.6996 | 0.9665 | 2.4295 | 0.052419 | 1.1415 | 117.5116 | 1.6304 | 0.18897
2.4395 | 0.027225 | -2.5366 | -2.9966 | 117.1134 | 0.07199 | 2.44 | 70.1791 | -20.7483 | -20.6992 | 115.4007 | 0.95915 | 2.44 | 70.4187 | 19.3688 | 118.1717 | 18.7366 | 0.96638 | 2.441 | 0.051807 | 1.1415 | 117.5069 | 1.5767 | 0.19481
2.4495 | 0.027219 | -2.5366 | -2.9389 | 117.1177 | 0.073394 | 2.45 | 70.1786 | -20.7483 | -20.7432 | 115.3984 | 0.95899 | 2.45 | 70.4192 | 19.3688 | 118.1729 | 18.7716 | 0.96626 | 2.4495 | 0.05118 | 1.1415 | 117.5024 | 1.5243 | 0.20084
2.4595 | 0.027221 | -2.5366 | -2.8833 | 117.122 | 0.074802 | 2.46 | 70.1782 | -20.7483 | -20.7836 | 115.3964 | 0.95884 | 2.46 | 70.4197 | 19.3688 | 118.1739 | 18.8045 | 0.96615 | 2.4595 | 0.050538 | 1.1415 | 117.498 | 1.4736 | 0.20705
2.4695 | 0.027228 | -2.5366 | -2.8301 | 117.1262 | 0.076202 | 2.47 | 70.1777 | -20.7483 | -20.8202 | 115.3947 | 0.9587 | 2.47 | 70.4201 | 19.3688 | 118.1745 | 18.8352 | 0.96604 | 2.4695 | 0.049887 | 1.1415 | 117.4937 | 1.4248 | 0.2134
2.4795 | 0.027242 | -2.5366 | -2.7795 | 117.1303 | 0.077586 | 2.48 | 70.1773 | -20.7483 | -20.8531 | 115.3933 | 0.95858 | 2.48 | 70.4205 | 19.3688 | 118.1748 | 18.8637 | 0.96594 | 2.4795 | 0.049228 | 1.1415 | 117.4896 | 1.3781 | 0.21984
2.4895 | 0.027261 | -2.5366 | -2.7318 | 117.1343 | 0.078941 | 2.49 | 70.177 | -20.7483 | -20.8822 | 115.3922 | 0.95847 | 2.49 | 70.4209 | 19.3688 | 118.1748 | 18.8899 | 0.96585 | 2.491 | 0.048564 | 1.1415 | 117.4856 | 1.3338 | 0.22632
2.4995 | 0.027285 | -2.5366 | -2.687 | 117.1382 | 0.080257 | 2.5 | 70.1767 | -20.7483 | -20.9076 | 115.3915 | 0.95837 | 2.5 | 70.4212 | 19.3688 | 118.1745 | 18.9138 | 0.96577 | 2.4995 | 0.047898 | 1.1415 | 117.4819 | 1.2919 | 0.23279
2.5095 | 0.027314 | -2.5366 | -2.6453 | 117.1418 | 0.081523 | 2.51 | 70.1764 | -20.7483 | -20.9292 | 115.391 | 0.95829 | 2.51 | 70.4215 | 19.3688 | 118.1739 | 18.9353 | 0.9657 | 2.5095 | 0.047233 | 1.1415 | 117.4783 | 1.2526 | 0.23919
2.5195 | 0.027347 | -2.5366 | -2.6069 | 117.1453 | 0.082729 | 2.52 | 70.1762 | -20.7483 | -20.9473 | 115.3908 | 0.95822 | 2.52 | 70.4218 | 19.3688 | 118.173 | 18.9546 | 0.96563 | 2.5195 | 0.046571 | 1.1415 | 117.4751 | 1.2161 | 0.24545
2.5295 | 0.027383 | -2.5366 | -2.5718 | 117.1486 | 0.083863 | 2.53 | 70.176 | -20.7483 | -20.9618 | 115.3909 | 0.95817 | 2.53 | 70.422 | 19.3688 | 118.1718 | 18.9716 | 0.96557 | 2.5295 | 0.045915 | 1.1415 | 117.472 | 1.1824 | 0.25151
2.5395 | 0.027422 | -2.5366 | -2.5401 | 117.1518 | 0.084918 | 2.54 | 70.1759 | -20.7483 | -20.973 | 115.3913 | 0.95813 | 2.54 | 70.4222 | 19.3688 | 118.1703 | 18.9865 | 0.96552 | 2.541 | 0.045266 | 1.1415 | 117.4693 | 1.1516 | 0.25728
2.5495 | 0.027464 | -2.5366 | -2.5118 | 117.1547 | 0.085885 | 2.5495 | 70.1758 | -20.7483 | -20.9809 | 115.3919 | 0.9581 | 2.55 | 70.4224 | 19.3688 | 118.1686 | 18.9994 | 0.96548 | 2.5495 | 0.044628 | 1.1415 | 117.4667 | 1.1237 | 0.26271
2.5595 | 0.027509 | -2.5366 | -2.4869 | 117.1574 | 0.086757 | 2.5595 | 70.1757 | -20.7483 | -20.9857 | 115.3927 | 0.95808 | 2.56 | 70.4225 | 19.3688 | 118.1667 | 19.0104 | 0.96544 | 2.5595 | 0.044001 | 1.1415 | 117.4645 | 1.0988 | 0.26773
2.5695 | 0.027555 | -2.5366 | -2.4653 | 117.1598 | 0.087529 | 2.5695 | 70.1757 | -20.7483 | -20.9876 | 115.3938 | 0.95807 | 2.57 | 70.4227 | 19.3688 | 118.1645 | 19.0195 | 0.96541 | 2.5695 | 0.043388 | 1.1415 | 117.4625 | 1.0769 | 0.27228
2.5795 | 0.027603 | -2.5366 | -2.4471 | 117.1621 | 0.088196 | 2.58 | 70.1757 | -20.7483 | -20.9868 | 115.395 | 0.95807 | 2.58 | 70.4227 | 19.3688 | 118.1622 | 19.027 | 0.96538 | 2.5795 | 0.04279 | 1.1415 | 117.4608 | 1.0578 | 0.27632
2.5895 | 0.027652 | -2.5366 | -2.4321 | 117.1641 | 0.088756 | 2.5895 | 70.1758 | -20.7483 | -20.9835 | 115.3964 | 0.95809 | 2.59 | 70.4228 | 19.3688 | 118.1596 | 19.033 | 0.96536 | 2.5915 | 0.042209 | 1.1415 | 117.4594 | 1.0416 | 0.27979
2.5995 | 0.027702 | -2.5366 | -2.4202 | 117.1659 | 0.089208 | 2.5995 | 70.1758 | -20.7483 | -20.9778 | 115.3979 | 0.95811 | 2.6 | 70.4228 | 19.3688 | 118.157 | 19.0377 | 0.96535 | 2.5995 | 0.041645 | 1.1415 | 117.4582 | 1.0281 | 0.28268
2.6095 | 0.027752 | -2.5366 | -2.4113 | 117.1675 | 0.089554 | 2.6095 | 70.176 | -20.7483 | -20.9701 | 115.3996 | 0.95814 | 2.61 | 70.4228 | 19.3688 | 118.1542 | 19.0413 | 0.96534 | 2.6095 | 0.041099 | 1.1415 | 117.4573 | 1.0173 | 0.28496
2.6195 | 0.027802 | -2.5366 | -2.4053 | 117.1689 | 0.089795 | 2.6195 | 70.1761 | -20.7483 | -20.9605 | 115.4014 | 0.95817 | 2.62 | 70.4228 | 19.3688 | 118.1513 | 19.0439 | 0.96533 | 2.6195 | 0.040572 | 1.1415 | 117.4566 | 1.0091 | 0.28665
2.6295 | 0.027852 | -2.5366 | -2.4021 | 117.17 | 0.089936 | 2.6295 | 70.1763 | -20.7483 | -20.9492 | 115.4033 | 0.95822 | 2.63 | 70.4228 | 19.3688 | 118.1483 | 19.0457 | 0.96532 | 2.6295 | 0.040065 | 1.1415 | 117.4561 | 1.0032 | 0.28774
2.6395 | 0.027901 | -2.5366 | -2.4014 | 117.171 | 0.08998 | 2.6395 | 70.1764 | -20.7483 | -20.9364 | 115.4053 | 0.95826 | 2.64 | 70.4227 | 19.3688 | 118.1453 | 19.0469 | 0.96532 | 2.641 | 0.039578 | 1.1415 | 117.4558 | 0.9996 | 0.28826
2.6495 | 0.027949 | -2.5366 | -2.4032 | 117.1717 | 0.089935 | 2.6495 | 70.1766 | -20.7483 | -20.9223 | 115.4073 | 0.95832 | 2.65 | 70.4227 | 19.3688 | 118.1423 | 19.0477 | 0.96531 | 2.6495 | 0.03911 | 1.1415 | 117.4557 | 0.9981 | 0.28825
2.6595 | 0.027996 | -2.5366 | -2.4072 | 117.1722 | 0.089806 | 2.6595 | 70.1768 | -20.7483 | -20.9072 | 115.4094 | 0.95837 | 2.66 | 70.4226 | 19.3688 | 118.1393 | 19.0482 | 0.96531 | 2.6595 | 0.038662 | 1.1415 | 117.4558 | 0.99853 | 0.28774
2.6695 | 0.028042 | -2.5366 | -2.4132 | 117.1726 | 0.089602 | 2.6695 | 70.1771 | -20.7483 | -20.8912 | 115.4115 | 0.95843 | 2.67 | 70.4226 | 19.3688 | 118.1363 | 19.0485 | 0.96531 | 2.6695 | 0.038233 | 1.1415 | 117.456 | 1.0007 | 0.28678
2.6795 | 0.028085 | -2.5366 | -2.4212 | 117.1728 | 0.089328 | 2.6795 | 70.1773 | -20.7483 | -20.8744 | 115.4136 | 0.9585 | 2.68 | 70.4225 | 19.3688 | 118.1334 | 19.049 | 0.96531 | 2.6795 | 0.037823 | 1.1415 | 117.4564 | 1.0045 | 0.28543
2.6895 | 0.028127 | -2.5366 | -2.4308 | 117.1728 | 0.088995 | 2.6895 | 70.1775 | -20.7483 | -20.8571 | 115.4157 | 0.95856 | 2.69 | 70.4224 | 19.3688 | 118.1305 | 19.0496 | 0.96531 | 2.691 | 0.037431 | 1.1415 | 117.4569 | 1.0097 | 0.28374
2.6995 | 0.028166 | -2.5366 | -2.4419 | 117.1726 | 0.088608 | 2.6995 | 70.1778 | -20.7483 | -20.8394 | 115.4178 | 0.95863 | 2.7005 | 70.4223 | 19.3688 | 118.1277 | 19.0505 | 0.9653 | 2.6995 | 0.037057 | 1.1415 | 117.4574 | 1.0161 | 0.28177
2.7095 | 0.028202 | -2.5366 | -2.4544 | 117.1724 | 0.088176 | 2.7095 | 70.178 | -20.7483 | -20.8214 | 115.4199 | 0.95869 | 2.71 | 70.4223 | 19.3688 | 118.1251 | 19.0518 | 0.9653 | 2.7095 | 0.036699 | 1.1415 | 117.4581 | 1.0236 | 0.27956
2.7195 | 0.028235 | -2.5366 | -2.468 | 117.172 | 0.087706 | 2.7195 | 70.1783 | -20.7483 | -20.8033 | 115.4219 | 0.95876 | 2.72 | 70.4222 | 19.3688 | 118.1225 | 19.0536 | 0.96529 | 2.7195 | 0.036356 | 1.1415 | 117.4588 | 1.0319 | 0.27719
2.7295 | 0.028265 | -2.5366 | -2.4826 | 117.1715 | 0.087205 | 2.7295 | 70.1785 | -20.7483 | -20.7852 | 115.4239 | 0.95883 | 2.73 | 70.4221 | 19.3688 | 118.1201 | 19.056 | 0.96528 | 2.7295 | 0.036028 | 1.1415 | 117.4595 | 1.041 | 0.27468
2.7395 | 0.028292 | -2.5366 | -2.4981 | 117.1708 | 0.08668 | 2.7395 | 70.1787 | -20.7483 | -20.7672 | 115.4258 | 0.9589 | 2.74 | 70.4221 | 19.3688 | 118.1178 | 19.059 | 0.96527 | 2.741 | 0.035713 | 1.1415 | 117.4602 | 1.0506 | 0.27209
2.7495 | 0.028314 | -2.5366 | -2.5142 | 117.1701 | 0.086137 | 2.75 | 70.179 | -20.7483 | -20.7494 | 115.4277 | 0.95896 | 2.75 | 70.422 | 19.3688 | 118.1157 | 19.0627 | 0.96526 | 2.7495 | 0.03541 | 1.1415 | 117.461 | 1.0605 | 0.26946
2.7595 | 0.028333 | -2.5366 | -2.5309 | 117.1694 | 0.085582 | 2.7595 | 70.1792 | -20.7483 | -20.7319 | 115.4295 | 0.95903 | 2.76 | 70.422 | 19.3688 | 118.1138 | 19.0672 | 0.96525 | 2.7595 | 0.035117 | 1.1415 | 117.4618 | 1.0708 | 0.26682
2.7695 | 0.028347 | -2.5366 | -2.5479 | 117.1686 | 0.085019 | 2.7695 | 70.1794 | -20.7483 | -20.7148 | 115.4312 | 0.95909 | 2.77 | 70.4219 | 19.3688 | 118.112 | 19.0723 | 0.96523 | 2.7695 | 0.034834 | 1.1415 | 117.4625 | 1.0812 | 0.26421
2.7795 | 0.028357 | -2.5366 | -2.5652 | 117.1677 | 0.084454 | 2.7795 | 70.1795 | -20.7483 | -20.6981 | 115.4328 | 0.95915 | 2.78 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1104 | 19.0782 | 0.96521 | 2.7795 | 0.034559 | 1.1415 | 117.4632 | 1.0915 | 0.26164
2.7895 | 0.028363 | -2.5366 | -2.5827 | 117.1668 | 0.083889 | 2.7895 | 70.1797 | -20.7483 | -20.6818 | 115.4344 | 0.95921 | 2.79 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1089 | 19.0848 | 0.96518 | 2.791 | 0.034291 | 1.1415 | 117.4639 | 1.1018 | 0.25915
2.7995 | 0.028363 | -2.5366 | -2.6002 | 117.1659 | 0.083329 | 2.7995 | 70.1799 | -20.7483 | -20.6661 | 115.4359 | 0.95927 | 2.8 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1077 | 19.0921 | 0.96516 | 2.7995 | 0.034029 | 1.1415 | 117.4645 | 1.1118 | 0.25676
2.8095 | 0.028358 | -2.5366 | -2.6176 | 117.165 | 0.082777 | 2.8095 | 70.18 | -20.7483 | -20.6509 | 115.4374 | 0.95933 | 2.81 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1065 | 19.1 | 0.96513 | 2.8095 | 0.033771 | 1.1415 | 117.4651 | 1.1216 | 0.25446
2.8195 | 0.028349 | -2.5366 | -2.6348 | 117.1641 | 0.082234 | 2.8195 | 70.1801 | -20.7483 | -20.6363 | 115.4387 | 0.95938 | 2.82 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1056 | 19.1085 | 0.9651 | 2.8195 | 0.033516 | 1.1415 | 117.4657 | 1.1309 | 0.25229
2.8295 | 0.028334 | -2.5366 | -2.6519 | 117.1632 | 0.081704 | 2.8295 | 70.1802 | -20.7483 | -20.6224 | 115.44 | 0.95944 | 2.83 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1048 | 19.1175 | 0.96507 | 2.8295 | 0.033264 | 1.1415 | 117.4662 | 1.1398 | 0.25024
2.8395 | 0.028313 | -2.5366 | -2.6686 | 117.1624 | 0.081189 | 2.8395 | 70.1803 | -20.7483 | -20.609 | 115.4412 | 0.95948 | 2.84 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1042 | 19.1269 | 0.96504 | 2.841 | 0.033013 | 1.1415 | 117.4667 | 1.1483 | 0.24831
2.8495 | 0.028287 | -2.5366 | -2.6849 | 117.1616 | 0.080688 | 2.8495 | 70.1803 | -20.7483 | -20.5963 | 115.4424 | 0.95953 | 2.85 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1037 | 19.1367 | 0.965 | 2.8495 | 0.032763 | 1.1415 | 117.4671 | 1.1562 | 0.24653
2.8595 | 0.028256 | -2.5366 | -2.7008 | 117.1609 | 0.080204 | 2.8595 | 70.1804 | -20.7483 | -20.5842 | 115.4435 | 0.95958 | 2.86 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1033 | 19.1468 | 0.96497 | 2.8595 | 0.032512 | 1.1415 | 117.4676 | 1.1635 | 0.24487
2.8695 | 0.028219 | -2.5366 | -2.7163 | 117.1603 | 0.079738 | 2.8695 | 70.1804 | -20.7483 | -20.5727 | 115.4445 | 0.95962 | 2.87 | 70.422 | 19.3688 | 118.1031 | 19.1571 | 0.96493 | 2.8695 | 0.03226 | 1.1415 | 117.4679 | 1.1702 | 0.24335
2.8795 | 0.028177 | -2.5366 | -2.7312 | 117.1597 | 0.07929 | 2.8795 | 70.1804 | -20.7483 | -20.5619 | 115.4454 | 0.95966 | 2.88 | 70.422 | 19.3688 | 118.103 | 19.1675 | 0.9649 | 2.8795 | 0.032006 | 1.1415 | 117.4683 | 1.1764 | 0.24195
2.8895 | 0.028129 | -2.5366 | -2.7455 | 117.1593 | 0.078861 | 2.8895 | 70.1803 | -20.7483 | -20.5516 | 115.4463 | 0.9597 | 2.89 | 70.422 | 19.3688 | 118.103 | 19.1779 | 0.96486 | 2.891 | 0.03175 | 1.1415 | 117.4686 | 1.1819 | 0.24068
2.8995 | 0.028076 | -2.5366 | -2.7593 | 117.1589 | 0.078451 | 2.8995 | 70.1803 | -20.7483 | -20.542 | 115.4472 | 0.95973 | 2.9 | 70.4221 | 19.3688 | 118.1031 | 19.1883 | 0.96483 | 2.8995 | 0.031492 | 1.1415 | 117.469 | 1.1869 | 0.23954
2.9095 | 0.028018 | -2.5366 | -2.7725 | 117.1587 | 0.07806 | 2.9095 | 70.1802 | -20.7483 | -20.533 | 115.448 | 0.95977 | 2.91 | 70.4221 | 19.3688 | 118.1032 | 19.1985 | 0.96479 | 2.9095 | 0.03123 | 1.1415 | 117.4694 | 1.1912 | 0.23851
2.9195 | 0.027954 | -2.5366 | -2.785 | 117.1585 | 0.077687 | 2.9195 | 70.1801 | -20.7483 | -20.5245 | 115.4488 | 0.9598 | 2.92 | 70.4221 | 19.3688 | 118.1035 | 19.2084 | 0.96476 | 2.9195 | 0.030966 | 1.1415 | 117.4697 | 1.195 | 0.2376
2.9295 | 0.027886 | -2.5366 | -2.7969 | 117.1585 | 0.077334 | 2.9295 | 70.18 | -20.7483 | -20.5166 | 115.4495 | 0.95983 | 2.93 | 70.4221 | 19.3688 | 118.1038 | 19.218 | 0.96472 | 2.9295 | 0.030698 | 1.1415 | 117.4701 | 1.1982 | 0.23679
2.9395 | 0.027813 | -2.5366 | -2.8082 | 117.1587 | 0.077 | 2.9395 | 70.1799 | -20.7483 | -20.5092 | 115.4501 | 0.95985 | 2.94 | 70.4221 | 19.3688 | 118.1041 | 19.2273 | 0.96469 | 2.941 | 0.030427 | 1.1415 | 117.4705 | 1.2009 | 0.23608
2.9495 | 0.027735 | -2.5366 | -2.8188 | 117.1589 | 0.076685 | 2.9495 | 70.1797 | -20.7483 | -20.5024 | 115.4508 | 0.95988 | 2.95 | 70.4221 | 19.3688 | 118.1046 | 19.2361 | 0.96466 | 2.9495 | 0.030153 | 1.1415 | 117.471 | 1.2031 | 0.23546
2.9595 | 0.027654 | -2.5366 | -2.8287 | 117.1593 | 0.076388 | 2.9595 | 70.1796 | -20.7483 | -20.4961 | 115.4513 | 0.9599 | 2.96 | 70.4221 | 19.3688 | 118.105 | 19.2444 | 0.96463 | 2.9595 | 0.029876 | 1.1415 | 117.4715 | 1.2049 | 0.23493
2.9695 | 0.027568 | -2.5366 | -2.838 | 117.1599 | 0.07611 | 2.9695 | 70.1794 | -20.7483 | -20.4903 | 115.4519 | 0.95992 | 2.97 | 70.4221 | 19.3688 | 118.1055 | 19.2522 | 0.9646 | 2.9695 | 0.029596 | 1.1415 | 117.4721 | 1.2062 | 0.23448
2.9795 | 0.027478 | -2.5366 | -2.8467 | 117.1605 | 0.075849 | 2.9795 | 70.1792 | -20.7483 | -20.4851 | 115.4524 | 0.95994 | 2.98 | 70.4221 | 19.3688 | 118.106 | 19.2594 | 0.96458 | 2.9795 | 0.029313 | 1.1415 | 117.4727 | 1.207 | 0.23411
2.9895 | 0.027385 | -2.5366 | -2.8546 | 117.1614 | 0.075607 | 2.9895 | 70.1789 | -20.7483 | -20.4803 | 115.4528 | 0.95996 | 2.99 | 70.4221 | 19.3688 | 118.1065 | 19.2659 | 0.96456 | 2.991 | 0.029027 | 1.1415 | 117.4733 | 1.2075 | 0.2338
2.9995 | 0.027289 | -2.5366 | -2.8619 | 117.1623 | 0.075382 | 2.9995 | 70.1787 | -20.7483 | -20.476 | 115.4532 | 0.95997 | 3 | 70.422 | 19.3688 | 118.107 | 19.2718 | 0.96453 | 2.9995 | 0.02874 | 1.1415 | 117.474 | 1.2077 | 0.23355
3.0095 | 0.02719 | -2.5366 | -2.8686 | 117.1634 | 0.075174 | 3.0095 | 70.1785 | -20.7483 | -20.4722 | 115.4536 | 0.95999 | 3.0105 | 70.422 | 19.3688 | 118.1076 | 19.2771 | 0.96452 | 3.0095 | 0.028451 | 1.1415 | 117.4748 | 1.2075 | 0.23336
3.0195 | 0.027088 | -2.5366 | -2.8745 | 117.1646 | 0.074983 | 3.0195 | 70.1782 | -20.7483 | -20.4689 | 115.4539 | 0.96 | 3.02 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1081 | 19.2817 | 0.9645 | 3.0195 | 0.02816 | 1.1415 | 117.4756 | 1.2071 | 0.23323
3.0295 | 0.026984 | -2.5366 | -2.8799 | 117.1659 | 0.074809 | 3.0295 | 70.178 | -20.7483 | -20.4662 | 115.4542 | 0.96001 | 3.03 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1087 | 19.2857 | 0.96449 | 3.0295 | 0.027868 | 1.1415 | 117.4765 | 1.2063 | 0.23314
3.0395 | 0.026878 | -2.5366 | -2.8845 | 117.1674 | 0.074652 | 3.0395 | 70.1777 | -20.7483 | -20.4639 | 115.4544 | 0.96002 | 3.04 | 70.4218 | 19.3688 | 118.1093 | 19.289 | 0.96447 | 3.041 | 0.027576 | 1.1415 | 117.4775 | 1.2054 | 0.23309
3.0495 | 0.02677 | -2.5366 | -2.8886 | 117.169 | 0.074512 | 3.0495 | 70.1775 | -20.7483 | -20.4621 | 115.4545 | 0.96002 | 3.05 | 70.4217 | 19.3688 | 118.1098 | 19.2916 | 0.96447 | 3.0495 | 0.027283 | 1.1415 | 117.4784 | 1.2042 | 0.23309
3.0595 | 0.026661 | -2.5366 | -2.8919 | 117.1706 | 0.074389 | 3.0595 | 70.1772 | -20.7483 | -20.4609 | 115.4546 | 0.96003 | 3.06 | 70.4217 | 19.3688 | 118.1104 | 19.2937 | 0.96446 | 3.0595 | 0.02699 | 1.1415 | 117.4794 | 1.2027 | 0.23312
3.0695 | 0.026551 | -2.5366 | -2.8946 | 117.1724 | 0.074282 | 3.0695 | 70.1769 | -20.7483 | -20.4602 | 115.4546 | 0.96003 | 3.07 | 70.4216 | 19.3688 | 118.1109 | 19.2952 | 0.96445 | 3.0695 | 0.026698 | 1.1415 | 117.4805 | 1.2011 | 0.23319
3.0795 | 0.02644 | -2.5366 | -2.8966 | 117.1743 | 0.074192 | 3.0795 | 70.1767 | -20.7483 | -20.4602 | 115.4545 | 0.96003 | 3.08 | 70.4215 | 19.3688 | 118.1114 | 19.2962 | 0.96445 | 3.0795 | 0.026406 | 1.1415 | 117.4815 | 1.1993 | 0.2333
3.0895 | 0.026328 | -2.5366 | -2.898 | 117.1763 | 0.074119 | 3.0895 | 70.1764 | -20.7483 | -20.4607 | 115.4543 | 0.96003 | 3.09 | 70.4214 | 19.3688 | 118.112 | 19.2966 | 0.96445 | 3.091 | 0.026115 | 1.1415 | 117.4826 | 1.1973 | 0.23345
3.0995 | 0.026217 | -2.5366 | -2.8987 | 117.1783 | 0.074063 | 3.0995 | 70.1761 | -20.7483 | -20.4618 | 115.4541 | 0.96002 | 3.1005 | 70.4213 | 19.3688 | 118.1125 | 19.2966 | 0.96445 | 3.0995 | 0.025825 | 1.1415 | 117.4836 | 1.1952 | 0.23363
3.1095 | 0.026105 | -2.5366 | -2.8988 | 117.1804 | 0.074024 | 3.1095 | 70.1759 | -20.7483 | -20.4635 | 115.4538 | 0.96002 | 3.11 | 70.4212 | 19.3688 | 118.1131 | 19.2962 | 0.96445 | 3.1095 | 0.025537 | 1.1415 | 117.4847 | 1.1928 | 0.23384
3.1195 | 0.025993 | -2.5366 | -2.8981 | 117.1826 | 0.074002 | 3.1195 | 70.1757 | -20.7483 | -20.4659 | 115.4533 | 0.96001 | 3.12 | 70.4211 | 19.3688 | 118.1136 | 19.2954 | 0.96445 | 3.1195 | 0.025249 | 1.1415 | 117.4856 | 1.1902 | 0.23409
3.1295 | 0.025882 | -2.5366 | -2.8968 | 117.1848 | 0.073998 | 3.1295 | 70.1754 | -20.7483 | -20.469 | 115.4528 | 0.96 | 3.13 | 70.421 | 19.3688 | 118.1142 | 19.2943 | 0.96446 | 3.1295 | 0.024964 | 1.1415 | 117.4866 | 1.1875 | 0.23438
3.1395 | 0.025772 | -2.5366 | -2.8948 | 117.187 | 0.074011 | 3.1395 | 70.1752 | -20.7483 | -20.4729 | 115.4522 | 0.95998 | 3.14 | 70.4209 | 19.3688 | 118.1147 | 19.293 | 0.96446 | 3.141 | 0.02468 | 1.1415 | 117.4875 | 1.1846 | 0.23471
3.1495 | 0.025663 | -2.5366 | -2.8921 | 117.1893 | 0.074042 | 3.1495 | 70.175 | -20.7483 | -20.4774 | 115.4514 | 0.95996 | 3.15 | 70.4208 | 19.3688 | 118.1153 | 19.2914 | 0.96447 | 3.1495 | 0.024398 | 1.1415 | 117.4883 | 1.1814 | 0.23508
3.1595 | 0.025554 | -2.5366 | -2.8887 | 117.1916 | 0.074091 | 3.1595 | 70.1749 | -20.7483 | -20.4827 | 115.4506 | 0.95994 | 3.16 | 70.4207 | 19.3688 | 118.1159 | 19.2896 | 0.96447 | 3.1595 | 0.024117 | 1.1415 | 117.4891 | 1.1781 | 0.2355
3.1695 | 0.025447 | -2.5366 | -2.8847 | 117.1938 | 0.074157 | 3.1695 | 70.1747 | -20.7483 | -20.4888 | 115.4496 | 0.95992 | 3.17 | 70.4206 | 19.3688 | 118.1164 | 19.2877 | 0.96448 | 3.1695 | 0.023838 | 1.1415 | 117.4898 | 1.1745 | 0.23596
3.1795 | 0.025341 | -2.5366 | -2.8799 | 117.1961 | 0.074243 | 3.1795 | 70.1746 | -20.7483 | -20.4956 | 115.4486 | 0.9599 | 3.18 | 70.4205 | 19.3688 | 118.117 | 19.2857 | 0.96448 | 3.1795 | 0.023561 | 1.1415 | 117.4903 | 1.1706 | 0.23647
3.1895 | 0.025237 | -2.5366 | -2.8745 | 117.1983 | 0.074346 | 3.1895 | 70.1745 | -20.7483 | -20.5032 | 115.4474 | 0.95987 | 3.19 | 70.4204 | 19.3688 | 118.1176 | 19.2837 | 0.96449 | 3.191 | 0.023285 | 1.1415 | 117.4908 | 1.1666 | 0.23703
3.1995 | 0.025134 | -2.5366 | -2.8684 | 117.2005 | 0.074467 | 3.1995 | 70.1744 | -20.7483 | -20.5117 | 115.4461 | 0.95984 | 3.2 | 70.4204 | 19.3688 | 118.1182 | 19.2817 | 0.9645 | 3.1995 | 0.023011 | 1.1415 | 117.4912 | 1.1623 | 0.23764
3.2095 | 0.025034 | -2.5366 | -2.8617 | 117.2027 | 0.074607 | 3.2095 | 70.1743 | -20.7483 | -20.5209 | 115.4447 | 0.9598 | 3.2105 | 70.4203 | 19.3688 | 118.1187 | 19.2797 | 0.96451 | 3.2095 | 0.022738 | 1.1415 | 117.4914 | 1.1577 | 0.23831
3.2195 | 0.024935 | -2.5366 | -2.8543 | 117.2048 | 0.074764 | 3.2195 | 70.1743 | -20.7483 | -20.531 | 115.4432 | 0.95977 | 3.22 | 70.4202 | 19.3688 | 118.1193 | 19.2777 | 0.96451 | 3.2195 | 0.022467 | 1.1415 | 117.4915 | 1.1529 | 0.23904
3.2295 | 0.024838 | -2.5366 | -2.8463 | 117.2069 | 0.07494 | 3.2295 | 70.1743 | -20.7483 | -20.5418 | 115.4416 | 0.95973 | 3.23 | 70.4202 | 19.3688 | 118.1199 | 19.2758 | 0.96452 | 3.2295 | 0.022196 | 1.1415 | 117.4914 | 1.1478 | 0.23982
3.2395 | 0.024743 | -2.5366 | -2.8377 | 117.2088 | 0.075133 | 3.2395 | 70.1743 | -20.7483 | -20.5533 | 115.44 | 0.95968 | 3.24 | 70.4201 | 19.3688 | 118.1205 | 19.2741 | 0.96453 | 3.241 | 0.021926 | 1.1415 | 117.4912 | 1.1424 | 0.24067
3.2495 | 0.024651 | -2.5366 | -2.8285 | 117.2107 | 0.075343 | 3.2495 | 70.1743 | -20.7483 | -20.5657 | 115.4382 | 0.95964 | 3.25 | 70.4201 | 19.3688 | 118.1211 | 19.2724 | 0.96453 | 3.2495 | 0.021657 | 1.1415 | 117.4909 | 1.1368 | 0.24157
3.2595 | 0.024561 | -2.5366 | -2.8188 | 117.2124 | 0.075569 | 3.2595 | 70.1744 | -20.7483 | -20.5787 | 115.4363 | 0.95959 | 3.26 | 70.4201 | 19.3688 | 118.1216 | 19.2709 | 0.96454 | 3.2595 | 0.021389 | 1.1415 | 117.4904 | 1.1309 | 0.24253
3.2695 | 0.024473 | -2.5366 | -2.8086 | 117.2141 | 0.075812 | 3.2695 | 70.1745 | -20.7483 | -20.5924 | 115.4344 | 0.95954 | 3.27 | 70.42 | 19.3688 | 118.1222 | 19.2695 | 0.96454 | 3.2695 | 0.021122 | 1.1415 | 117.4898 | 1.1248 | 0.24356
3.2795 | 0.024388 | -2.5366 | -2.7979 | 117.2156 | 0.076069 | 3.2795 | 70.1746 | -20.7483 | -20.6067 | 115.4324 | 0.95949 | 3.28 | 70.42 | 19.3688 | 118.1227 | 19.2682 | 0.96455 | 3.2795 | 0.020854 | 1.1415 | 117.4891 | 1.1185 | 0.24464
3.2895 | 0.024305 | -2.5366 | -2.7868 | 117.217 | 0.076341 | 3.2895 | 70.1747 | -20.7483 | -20.6217 | 115.4303 | 0.95943 | 3.29 | 70.42 | 19.3688 | 118.1232 | 19.2671 | 0.96455 | 3.291 | 0.020588 | 1.1415 | 117.4882 | 1.1119 | 0.24577
3.2995 | 0.024225 | -2.5366 | -2.7753 | 117.2183 | 0.076626 | 3.2995 | 70.1749 | -20.7483 | -20.6371 | 115.4282 | 0.95938 | 3.3005 | 70.42 | 19.3688 | 118.1237 | 19.2662 | 0.96455 | 3.2995 | 0.020321 | 1.1415 | 117.4871 | 1.1052 | 0.24696
3.3095 | 0.024148 | -2.5366 | -2.7635 | 117.2194 | 0.076922 | 3.3095 | 70.1751 | -20.7483 | -20.653 | 115.4261 | 0.95932 | 3.31 | 70.42 | 19.3688 | 118.1242 | 19.2654 | 0.96456 | 3.3095 | 0.020055 | 1.1415 | 117.486 | 1.0983 | 0.2482
3.3195 | 0.024073 | -2.5366 | -2.7515 | 117.2204 | 0.07723 | 3.3195 | 70.1752 | -20.7483 | -20.6692 | 115.4239 | 0.95926 | 3.32 | 70.42 | 19.3688 | 118.1247 | 19.2647 | 0.96456 | 3.3195 | 0.019789 | 1.1415 | 117.4847 | 1.0912 | 0.24949
3.3295 | 0.024001 | -2.5366 | -2.7393 | 117.2212 | 0.077547 | 3.3295 | 70.1754 | -20.7483 | -20.6858 | 115.4218 | 0.9592 | 3.33 | 70.42 | 19.3688 | 118.1251 | 19.2641 | 0.96456 | 3.3295 | 0.019523 | 1.1415 | 117.4833 | 1.084 | 0.25081
3.3395 | 0.023931 | -2.5366 | -2.7269 | 117.2219 | 0.077872 | 3.3395 | 70.1757 | -20.7483 | -20.7025 | 115.4196 | 0.95913 | 3.34 | 70.42 | 19.3688 | 118.1254 | 19.2637 | 0.96456 | 3.341 | 0.019257 | 1.1415 | 117.4818 | 1.0767 | 0.25217
3.3495 | 0.023864 | -2.5366 | -2.7144 | 117.2224 | 0.078203 | 3.3495 | 70.1759 | -20.7483 | -20.7194 | 115.4174 | 0.95907 | 3.35 | 70.4201 | 19.3688 | 118.1258 | 19.2634 | 0.96456 | 3.3495 | 0.018991 | 1.1415 | 117.4802 | 1.0694 | 0.25356
3.3595 | 0.0238 | -2.5366 | -2.7019 | 117.2227 | 0.078538 | 3.3595 | 70.1761 | -20.7483 | -20.7363 | 115.4153 | 0.95901 | 3.36 | 70.4201 | 19.3688 | 118.1261 | 19.2632 | 0.96456 | 3.3595 | 0.018726 | 1.1415 | 117.4785 | 1.0621 | 0.25498
3.3695 | 0.023739 | -2.5366 | -2.6895 | 117.2228 | 0.078876 | 3.3695 | 70.1764 | -20.7483 | -20.7532 | 115.4133 | 0.95895 | 3.37 | 70.4201 | 19.3688 | 118.1263 | 19.263 | 0.96456 | 3.3695 | 0.018462 | 1.1415 | 117.4767 | 1.0548 | 0.2564
3.3795 | 0.023681 | -2.5366 | -2.6772 | 117.2228 | 0.079215 | 3.3795 | 70.1766 | -20.7483 | -20.7699 | 115.4112 | 0.95888 | 3.38 | 70.4202 | 19.3688 | 118.1265 | 19.2629 | 0.96456 | 3.3795 | 0.018198 | 1.1415 | 117.4748 | 1.0475 | 0.25784
3.3895 | 0.023625 | -2.5366 | -2.6651 | 117.2226 | 0.079553 | 3.3895 | 70.1769 | -20.7483 | -20.7862 | 115.4093 | 0.95882 | 3.39 | 70.4202 | 19.3688 | 118.1266 | 19.2629 | 0.96456 | 3.391 | 0.017934 | 1.1415 | 117.4729 | 1.0403 | 0.25927
3.3995 | 0.023572 | -2.5366 | -2.6531 | 117.2222 | 0.079888 | 3.3995 | 70.1771 | -20.7483 | -20.8022 | 115.4075 | 0.95876 | 3.4 | 70.4203 | 19.3688 | 118.1267 | 19.2628 | 0.96456 | 3.3995 | 0.017672 | 1.1415 | 117.471 | 1.0333 | 0.26069
3.4095 | 0.023521 | -2.5366 | -2.6415 | 117.2216 | 0.080219 | 3.4095 | 70.1773 | -20.7483 | -20.8178 | 115.4057 | 0.95871 | 3.41 | 70.4203 | 19.3688 | 118.1267 | 19.2629 | 0.96456 | 3.4095 | 0.01741 | 1.1415 | 117.469 | 1.0264 | 0.26209
3.4195 | 0.023473 | -2.5366 | -2.6302 | 117.2209 | 0.080542 | 3.4195 | 70.1776 | -20.7483 | -20.8327 | 115.4041 | 0.95865 | 3.42 | 70.4203 | 19.3688 | 118.1267 | 19.2629 | 0.96456 | 3.4195 | 0.01715 | 1.1415 | 117.467 | 1.0197 | 0.26347
3.4295 | 0.023428 | -2.5366 | -2.6193 | 117.22 | 0.080858 | 3.4295 | 70.1778 | -20.7483 | -20.8469 | 115.4025 | 0.9586 | 3.43 | 70.4204 | 19.3688 | 118.1266 | 19.2629 | 0.96456 | 3.4295 | 0.016892 | 1.1415 | 117.4649 | 1.0132 | 0.2648
3.4395 | 0.023385 | -2.5366 | -2.6089 | 117.2189 | 0.081163 | 3.4395 | 70.178 | -20.7483 | -20.8602 | 115.4011 | 0.95855 | 3.44 | 70.4204 | 19.3688 | 118.1265 | 19.2629 | 0.96456 | 3.441 | 0.016635 | 1.1415 | 117.4629 | 1.007 | 0.26609
3.4495 | 0.023344 | -2.5366 | -2.5989 | 117.2176 | 0.081457 | 3.4495 | 70.1782 | -20.7483 | -20.8727 | 115.3999 | 0.9585 | 3.45 | 70.4205 | 19.3688 | 118.1263 | 19.2629 | 0.96456 | 3.4495 | 0.01638 | 1.1415 | 117.4609 | 1.0011 | 0.26732
3.4595 | 0.023306 | -2.5366 | -2.5895 | 117.2163 | 0.081737 | 3.4595 | 70.1783 | -20.7483 | -20.8841 | 115.3988 | 0.95846 | 3.46 | 70.4205 | 19.3688 | 118.126 | 19.2629 | 0.96456 | 3.4595 | 0.016127 | 1.1415 | 117.459 | 0.99547 | 0.26849
3.4695 | 0.023271 | -2.5366 | -2.5806 | 117.2147 | 0.082003 | 3.4695 | 70.1785 | -20.7483 | -20.8945 | 115.3979 | 0.95842 | 3.47 | 70.4205 | 19.3688 | 118.1257 | 19.2628 | 0.96456 | 3.4695 | 0.015877 | 1.1415 | 117.457 | 0.99021 | 0.26959
3.4795 | 0.023237 | -2.5366 | -2.5723 | 117.2131 | 0.082253 | 3.4795 | 70.1786 | -20.7483 | -20.9036 | 115.3972 | 0.95839 | 3.48 | 70.4206 | 19.3688 | 118.1253 | 19.2627 | 0.96456 | 3.4795 | 0.015629 | 1.1415 | 117.4551 | 0.9853 | 0.27061
3.4895 | 0.023206 | -2.5366 | -2.5646 | 117.2113 | 0.082486 | 3.4895 | 70.1787 | -20.7483 | -20.9114 | 115.3966 | 0.95836 | 3.49 | 70.4206 | 19.3688 | 118.1249 | 19.2627 | 0.96457 | 3.491 | 0.015384 | 1.1415 | 117.4533 | 0.98077 | 0.27155
3.4995 | 0.023176 | -2.5366 | -2.5575 | 117.2093 | 0.082701 | 3.4995 | 70.1788 | -20.7483 | -20.9178 | 115.3962 | 0.95834 | 3.5 | 70.4207 | 19.3688 | 118.1244 | 19.2625 | 0.96457 | 3.4995 | 0.015143 | 1.1415 | 117.4515 | 0.97664 | 0.27239
3.5095 | 0.023148 | -2.5366 | -2.5511 | 117.2073 | 0.082899 | 3.5095 | 70.1788 | -20.7483 | -20.9229 | 115.396 | 0.95832 | 3.51 | 70.4207 | 19.3688 | 118.1239 | 19.2624 | 0.96457 | 3.5095 | 0.014904 | 1.1415 | 117.4498 | 0.9729 | 0.27314
3.5195 | 0.023122 | -2.5366 | -2.5452 | 117.2052 | 0.083077 | 3.5195 | 70.1789 | -20.7483 | -20.9263 | 115.396 | 0.9583 | 3.52 | 70.4207 | 19.3688 | 118.1233 | 19.2623 | 0.96457 | 3.5195 | 0.014669 | 1.1415 | 117.4483 | 0.96958 | 0.27379
3.5295 | 0.023098 | -2.5366 | -2.54 | 117.203 | 0.083237 | 3.5295 | 70.1789 | -20.7483 | -20.9283 | 115.3962 | 0.9583 | 3.53 | 70.4208 | 19.3688 | 118.1227 | 19.2622 | 0.96457 | 3.5295 | 0.014438 | 1.1415 | 117.4468 | 0.96668 | 0.27434
3.5395 | 0.023075 | -2.5366 | -2.5354 | 117.2007 | 0.083377 | 3.5395 | 70.1788 | -20.7483 | -20.9286 | 115.3966 | 0.95829 | 3.54 | 70.4208 | 19.3688 | 118.1221 | 19.2622 | 0.96457 | 3.541 | 0.014211 | 1.1415 | 117.4454 | 0.9642 | 0.27478
3.5495 | 0.023053 | -2.5366 | -2.5315 | 117.1983 | 0.083499 | 3.5495 | 70.1788 | -20.7483 | -20.9273 | 115.3972 | 0.9583 | 3.55 | 70.4208 | 19.3688 | 118.1214 | 19.2621 | 0.96457 | 3.5495 | 0.013988 | 1.1415 | 117.4441 | 0.96213 | 0.27512
3.5595 | 0.023033 | -2.5366 | -2.5281 | 117.1959 | 0.083602 | 3.5595 | 70.1787 | -20.7483 | -20.9243 | 115.3979 | 0.95831 | 3.56 | 70.4208 | 19.3688 | 118.1206 | 19.2621 | 0.96457 | 3.5595 | 0.013769 | 1.1415 | 117.4429 | 0.96048 | 0.27535
3.5695 | 0.023013 | -2.5366 | -2.5253 | 117.1935 | 0.083687 | 3.5695 | 70.1786 | -20.7483 | -20.9196 | 115.3989 | 0.95833 | 3.57 | 70.4208 | 19.3688 | 118.1199 | 19.2622 | 0.96457 | 3.5695 | 0.013554 | 1.1415 | 117.4419 | 0.95924 | 0.27548
3.5795 | 0.022994 | -2.5366 | -2.523 | 117.191 | 0.083754 | 3.5795 | 70.1785 | -20.7483 | -20.9133 | 115.4001 | 0.95835 | 3.58 | 70.4209 | 19.3688 | 118.1191 | 19.2624 | 0.96457 | 3.5795 | 0.013343 | 1.1415 | 117.4409 | 0.9584 | 0.27551
3.5895 | 0.022976 | -2.5366 | -2.5212 | 117.1886 | 0.083805 | 3.5895 | 70.1784 | -20.7483 | -20.9053 | 115.4014 | 0.95838 | 3.59 | 70.4209 | 19.3688 | 118.1183 | 19.2627 | 0.96457 | 3.591 | 0.013137 | 1.1415 | 117.4401 | 0.95795 | 0.27544
3.5995 | 0.022958 | -2.5366 | -2.52 | 117.1861 | 0.08384 | 3.5995 | 70.1783 | -20.7483 | -20.8956 | 115.4029 | 0.95842 | 3.6 | 70.4209 | 19.3688 | 118.1175 | 19.2631 | 0.96456 | 3.5995 | 0.012936 | 1.1415 | 117.4395 | 0.95787 | 0.27528
3.6095 | 0.02294 | -2.5366 | -2.5191 | 117.1836 | 0.08386 | 3.6095 | 70.1782 | -20.7483 | -20.8843 | 115.4045 | 0.95846 | 3.61 | 70.4209 | 19.3688 | 118.1167 | 19.2637 | 0.96456 | 3.6095 | 0.012739 | 1.1415 | 117.4389 | 0.95816 | 0.27502
3.6195 | 0.022921 | -2.5366 | -2.5187 | 117.1812 | 0.083867 | 3.6195 | 70.178 | -20.7483 | -20.8715 | 115.4063 | 0.95851 | 3.62 | 70.4209 | 19.3688 | 118.1159 | 19.2644 | 0.96456 | 3.6195 | 0.012547 | 1.1415 | 117.4385 | 0.95879 | 0.27467
3.6295 | 0.022903 | -2.5366 | -2.5187 | 117.1788 | 0.08386 | 3.6295 | 70.1779 | -20.7483 | -20.8571 | 115.4083 | 0.95856 | 3.63 | 70.421 | 19.3688 | 118.1151 | 19.2652 | 0.96456 | 3.6295 | 0.01236 | 1.1415 | 117.4382 | 0.95975 | 0.27424
3.6395 | 0.022884 | -2.5366 | -2.519 | 117.1765 | 0.083843 | 3.6395 | 70.1778 | -20.7483 | -20.8412 | 115.4103 | 0.95862 | 3.64 | 70.421 | 19.3688 | 118.1142 | 19.2663 | 0.96455 | 3.6415 | 0.012177 | 1.1415 | 117.4381 | 0.96103 | 0.27374
3.6495 | 0.022864 | -2.5366 | -2.5196 | 117.1742 | 0.083815 | 3.6495 | 70.1776 | -20.7483 | -20.824 | 115.4125 | 0.95868 | 3.65 | 70.421 | 19.3688 | 118.1134 | 19.2676 | 0.96455 | 3.6495 | 0.011999 | 1.1415 | 117.438 | 0.9626 | 0.27316
3.6595 | 0.022843 | -2.5366 | -2.5205 | 117.172 | 0.083777 | 3.6595 | 70.1775 | -20.7483 | -20.8055 | 115.4148 | 0.95875 | 3.66 | 70.421 | 19.3688 | 118.1126 | 19.2691 | 0.96454 | 3.6595 | 0.011825 | 1.1415 | 117.4381 | 0.96445 | 0.27251
3.6695 | 0.022821 | -2.5366 | -2.5216 | 117.17 | 0.083732 | 3.6695 | 70.1774 | -20.7483 | -20.7858 | 115.4172 | 0.95883 | 3.67 | 70.421 | 19.3688 | 118.1118 | 19.2707 | 0.96454 | 3.6695 | 0.011657 | 1.1415 | 117.4383 | 0.96655 | 0.27181
3.6795 | 0.022798 | -2.5366 | -2.5229 | 117.168 | 0.08368 | 3.6795 | 70.1773 | -20.7483 | -20.765 | 115.4197 | 0.9589 | 3.68 | 70.4211 | 19.3688 | 118.1111 | 19.2727 | 0.96453 | 3.6795 | 0.011493 | 1.1415 | 117.4386 | 0.9689 | 0.27105
3.6895 | 0.022772 | -2.5366 | -2.5244 | 117.1661 | 0.083623 | 3.6895 | 70.1772 | -20.7483 | -20.7432 | 115.4222 | 0.95898 | 3.69 | 70.4211 | 19.3688 | 118.1103 | 19.2748 | 0.96452 | 3.691 | 0.011333 | 1.1415 | 117.439 | 0.97147 | 0.27024
3.6995 | 0.022746 | -2.5366 | -2.5259 | 117.1644 | 0.08356 | 3.6995 | 70.1771 | -20.7483 | -20.7206 | 115.4247 | 0.95907 | 3.7005 | 70.4211 | 19.3688 | 118.1095 | 19.2772 | 0.96451 | 3.6995 | 0.011179 | 1.1415 | 117.4394 | 0.97425 | 0.26938
3.7095 | 0.022717 | -2.5366 | -2.5276 | 117.1627 | 0.083494 | 3.7095 | 70.1771 | -20.7483 | -20.6972 | 115.4273 | 0.95915 | 3.71 | 70.4211 | 19.3688 | 118.1088 | 19.2798 | 0.96451 | 3.7095 | 0.011028 | 1.1415 | 117.44 | 0.97721 | 0.26848
3.7195 | 0.022686 | -2.5366 | -2.5293 | 117.1613 | 0.083425 | 3.7195 | 70.1771 | -20.7483 | -20.6732 | 115.4299 | 0.95924 | 3.72 | 70.4212 | 19.3688 | 118.1081 | 19.2827 | 0.9645 | 3.7195 | 0.010882 | 1.1415 | 117.4406 | 0.98035 | 0.26755
3.7295 | 0.022653 | -2.5366 | -2.5311 | 117.16 | 0.083355 | 3.7295 | 70.1771 | -20.7483 | -20.6487 | 115.4325 | 0.95933 | 3.73 | 70.4212 | 19.3688 | 118.1074 | 19.2857 | 0.96449 | 3.7295 | 0.01074 | 1.1415 | 117.4413 | 0.98364 | 0.26659
3.7395 | 0.022618 | -2.5366 | -2.5329 | 117.1588 | 0.083283 | 3.74 | 70.1771 | -20.7483 | -20.6239 | 115.4351 | 0.95943 | 3.74 | 70.4212 | 19.3688 | 118.1067 | 19.289 | 0.96447 | 3.741 | 0.010603 | 1.1415 | 117.4421 | 0.98707 | 0.26561
3.7495 | 0.02258 | -2.5366 | -2.5346 | 117.1578 | 0.08321 | 3.7495 | 70.1772 | -20.7483 | -20.5989 | 115.4376 | 0.95952 | 3.75 | 70.4213 | 19.3688 | 118.1061 | 19.2924 | 0.96446 | 3.7495 | 0.01047 | 1.1415 | 117.4429 | 0.99063 | 0.2646
3.7595 | 0.02254 | -2.5366 | -2.5364 | 117.157 | 0.083138 | 3.7595 | 70.1773 | -20.7483 | -20.5737 | 115.4401 | 0.95961 | 3.76 | 70.4213 | 19.3688 | 118.1055 | 19.2961 | 0.96445 | 3.7595 | 0.01034 | 1.1415 | 117.4438 | 0.9943 | 0.26358
3.7695 | 0.022497 | -2.5366 | -2.5381 | 117.1564 | 0.083067 | 3.7695 | 70.1774 | -20.7483 | -20.5486 | 115.4425 | 0.9597 | 3.77 | 70.4214 | 19.3688 | 118.1048 | 19.2999 | 0.96444 | 3.7695 | 0.010215 | 1.1415 | 117.4446 | 0.99806 | 0.26254
3.7795 | 0.022452 | -2.5366 | -2.5397 | 117.156 | 0.082996 | 3.7795 | 70.1776 | -20.7483 | -20.5236 | 115.4449 | 0.9598 | 3.78 | 70.4214 | 19.3688 | 118.1042 | 19.3038 | 0.96442 | 3.7795 | 0.010093 | 1.1415 | 117.4455 | 1.0019 | 0.26149
3.7895 | 0.022405 | -2.5366 | -2.5413 | 117.1557 | 0.082927 | 3.7895 | 70.1778 | -20.7483 | -20.4989 | 115.4471 | 0.95989 | 3.79 | 70.4215 | 19.3688 | 118.1036 | 19.3078 | 0.96441 | 3.791 | 0.0099753 | 1.1415 | 117.4464 | 1.0058 | 0.26043
3.7995 | 0.022356 | -2.5366 | -2.5427 | 117.1557 | 0.08286 | 3.7995 | 70.178 | -20.7483 | -20.4746 | 115.4493 | 0.95998 | 3.8 | 70.4216 | 19.3688 | 118.103 | 19.312 | 0.96439 | 3.7995 | 0.0098608 | 1.1415 | 117.4474 | 1.0098 | 0.25937
3.8095 | 0.022305 | -2.5366 | -2.5441 | 117.1558 | 0.082795 | 3.8095 | 70.1782 | -20.7483 | -20.4508 | 115.4513 | 0.96007 | 3.81 | 70.4216 | 19.3688 | 118.1024 | 19.3162 | 0.96438 | 3.8095 | 0.0097497 | 1.1415 | 117.4483 | 1.0138 | 0.25831
3.8195 | 0.022252 | -2.5366 | -2.5454 | 117.1561 | 0.082733 | 3.8195 | 70.1785 | -20.7483 | -20.4276 | 115.4533 | 0.96015 | 3.82 | 70.4217 | 19.3688 | 118.1018 | 19.3205 | 0.96436 | 3.8195 | 0.0096418 | 1.1415 | 117.4492 | 1.0179 | 0.25726
3.8295 | 0.022197 | -2.5366 | -2.5466 | 117.1566 | 0.082673 | 3.8295 | 70.1788 | -20.7483 | -20.405 | 115.4551 | 0.96023 | 3.83 | 70.4218 | 19.3688 | 118.1012 | 19.3247 | 0.96435 | 3.8295 | 0.009537 | 1.1415 | 117.4501 | 1.022 | 0.2562
3.84 | 0.022141 | -2.5366 | -2.5477 | 117.1573 | 0.082616 | 3.8395 | 70.1791 | -20.7483 | -20.3833 | 115.4567 | 0.96031 | 3.84 | 70.4218 | 19.3688 | 118.1006 | 19.329 | 0.96433 | 3.8415 | 0.0094352 | 1.1415 | 117.4509 | 1.0261 | 0.25516
3.8495 | 0.022083 | -2.5366 | -2.5487 | 117.1582 | 0.082561 | 3.8495 | 70.1795 | -20.7483 | -20.3624 | 115.4583 | 0.96039 | 3.85 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1 | 19.3332 | 0.96432 | 3.8495 | 0.0093361 | 1.1415 | 117.4518 | 1.0302 | 0.25412
3.8595 | 0.022025 | -2.5366 | -2.5496 | 117.1593 | 0.082509 | 3.8595 | 70.1798 | -20.7483 | -20.3423 | 115.4597 | 0.96047 | 3.86 | 70.422 | 19.3688 | 118.0994 | 19.3373 | 0.96431 | 3.8595 | 0.0092396 | 1.1415 | 117.4526 | 1.0343 | 0.25309
3.8695 | 0.021966 | -2.5366 | -2.5504 | 117.1605 | 0.082461 | 3.8695 | 70.1802 | -20.7483 | -20.3233 | 115.4609 | 0.96054 | 3.87 | 70.422 | 19.3688 | 118.0987 | 19.3413 | 0.96429 | 3.8695 | 0.0091456 | 1.1415 | 117.4534 | 1.0384 | 0.25208
3.8795 | 0.021907 | -2.5366 | -2.5511 | 117.1619 | 0.082415 | 3.8795 | 70.1806 | -20.7483 | -20.3053 | 115.462 | 0.9606 | 3.88 | 70.4221 | 19.3688 | 118.0981 | 19.3452 | 0.96428 | 3.8795 | 0.0090538 | 1.1415 | 117.4542 | 1.0424 | 0.25109
3.8895 | 0.021848 | -2.5366 | -2.5518 | 117.1634 | 0.082372 | 3.8895 | 70.181 | -20.7483 | -20.2883 | 115.4629 | 0.96066 | 3.89 | 70.4222 | 19.3688 | 118.0974 | 19.349 | 0.96427 | 3.891 | 0.0089641 | 1.1415 | 117.4549 | 1.0464 | 0.25011
3.8995 | 0.02179 | -2.5366 | -2.5523 | 117.1651 | 0.082331 | 3.8995 | 70.1814 | -20.7483 | -20.2725 | 115.4637 | 0.96072 | 3.9 | 70.4223 | 19.3688 | 118.0966 | 19.3526 | 0.96425 | 3.8995 | 0.0088764 | 1.1415 | 117.4557 | 1.0504 | 0.24914
3.9095 | 0.021733 | -2.5366 | -2.5528 | 117.167 | 0.082294 | 3.9095 | 70.1818 | -20.7483 | -20.2577 | 115.4644 | 0.96078 | 3.91 | 70.4224 | 19.3688 | 118.0959 | 19.3559 | 0.96424 | 3.9095 | 0.0087905 | 1.1415 | 117.4564 | 1.0543 | 0.2482
3.9195 | 0.021676 | -2.5366 | -2.5532 | 117.1689 | 0.082259 | 3.9195 | 70.1823 | -20.7483 | -20.2441 | 115.4649 | 0.96083 | 3.92 | 70.4224 | 19.3688 | 118.0951 | 19.3591 | 0.96423 | 3.9195 | 0.0087061 | 1.1415 | 117.457 | 1.0581 | 0.24729
3.9295 | 0.021622 | -2.5366 | -2.5535 | 117.171 | 0.082227 | 3.9295 | 70.1827 | -20.7483 | -20.2317 | 115.4653 | 0.96087 | 3.93 | 70.4225 | 19.3688 | 118.0942 | 19.3621 | 0.96422 | 3.9295 | 0.0086232 | 1.1415 | 117.4577 | 1.0619 | 0.24639
3.9395 | 0.021569 | -2.5366 | -2.5538 | 117.1732 | 0.082198 | 3.9395 | 70.1831 | -20.7483 | -20.2204 | 115.4655 | 0.96091 | 3.94 | 70.4226 | 19.3688 | 118.0933 | 19.3648 | 0.96421 | 3.941 | 0.0085415 | 1.1415 | 117.4583 | 1.0656 | 0.24552
3.9495 | 0.021519 | -2.5366 | -2.5541 | 117.1754 | 0.082171 | 3.9495 | 70.1835 | -20.7483 | -20.2103 | 115.4656 | 0.96095 | 3.95 | 70.4226 | 19.3688 | 118.0924 | 19.3672 | 0.9642 | 3.9495 | 0.0084609 | 1.1415 | 117.4589 | 1.0691 | 0.24468
3.9595 | 0.021471 | -2.5366 | -2.5542 | 117.1777 | 0.082147 | 3.9595 | 70.1839 | -20.7483 | -20.2014 | 115.4656 | 0.96098 | 3.96 | 70.4227 | 19.3688 | 118.0915 | 19.3694 | 0.96419 | 3.9595 | 0.0083812 | 1.1415 | 117.4596 | 1.0726 | 0.24387
3.9695 | 0.021426 | -2.5366 | -2.5544 | 117.1801 | 0.082125 | 3.9695 | 70.1843 | -20.7483 | -20.1936 | 115.4654 | 0.96101 | 3.97 | 70.4228 | 19.3688 | 118.0905 | 19.3714 | 0.96419 | 3.9695 | 0.0083023 | 1.1415 | 117.4602 | 1.076 | 0.24308
3.9795 | 0.021384 | -2.5366 | -2.5545 | 117.1825 | 0.082105 | 3.9795 | 70.1847 | -20.7483 | -20.187 | 115.4651 | 0.96104 | 3.98 | 70.4228 | 19.3688 | 118.0894 | 19.3731 | 0.96418 | 3.9795 | 0.0082241 | 1.1415 | 117.4608 | 1.0792 | 0.24233
3.9895 | 0.021346 | -2.5366 | -2.5545 | 117.185 | 0.082088 | 3.9895 | 70.1851 | -20.7483 | -20.1816 | 115.4647 | 0.96106 | 3.99 | 70.4229 | 19.3688 | 118.0883 | 19.3745 | 0.96418 | 3.991 | 0.0081464 | 1.1415 | 117.4615 | 1.0824 | 0.2416
3.9995 | 0.021311 | -2.5366 | -2.5546 | 117.1875 | 0.082073 | 3.9995 | 70.1855 | -20.7483 | -20.1773 | 115.4642 | 0.96107 | 4 | 70.423 | 19.3688 | 118.0872 | 19.3756 | 0.96417 | 3.9995 | 0.008069 | 1.1415 | 117.4621 | 1.0853 | 0.24091
4.0095 | 0.021279 | -2.5366 | -2.5546 | 117.1899 | 0.082061 | 4.0095 | 70.1858 | -20.7483 | -20.1741 | 115.4636 | 0.96109 | 4.01 | 70.423 | 19.3688 | 118.0861 | 19.3765 | 0.96417 | 4.0095 | 0.0079919 | 1.1415 | 117.4628 | 1.0882 | 0.24026
4.0195 | 0.021251 | -2.5366 | -2.5546 | 117.1924 | 0.08205 | 4.0195 | 70.1862 | -20.7483 | -20.1721 | 115.4629 | 0.96109 | 4.02 | 70.4231 | 19.3688 | 118.0849 | 19.3772 | 0.96417 | 4.0195 | 0.007915 | 1.1415 | 117.4635 | 1.0908 | 0.23964
4.0295 | 0.021227 | -2.5366 | -2.5546 | 117.1949 | 0.082041 | 4.0295 | 70.1865 | -20.7483 | -20.1711 | 115.4621 | 0.9611 | 4.03 | 70.4231 | 19.3688 | 118.0837 | 19.3777 | 0.96417 | 4.0295 | 0.0078382 | 1.1415 | 117.4643 | 1.0934 | 0.23906
4.0395 | 0.021207 | -2.5366 | -2.5546 | 117.1973 | 0.082034 | 4.0395 | 70.1869 | -20.7483 | -20.1713 | 115.4613 | 0.9611 | 4.04 | 70.4232 | 19.3688 | 118.0824 | 19.3779 | 0.96417 | 4.041 | 0.0077614 | 1.1415 | 117.4651 | 1.0957 | 0.23851
4.0495 | 0.02119 | -2.5366 | -2.5545 | 117.1997 | 0.082029 | 4.0495 | 70.1872 | -20.7483 | -20.1726 | 115.4603 | 0.96109 | 4.05 | 70.4232 | 19.3688 | 118.0811 | 19.3779 | 0.96417 | 4.0495 | 0.0076845 | 1.1415 | 117.4659 | 1.0979 | 0.238
4.0595 | 0.021176 | -2.5366 | -2.5545 | 117.202 | 0.082026 | 4.0595 | 70.1875 | -20.7483 | -20.175 | 115.4592 | 0.96108 | 4.06 | 70.4233 | 19.3688 | 118.0799 | 19.3777 | 0.96417 | 4.0595 | 0.0076075 | 1.1415 | 117.4668 | 1.0998 | 0.23753
4.0695 | 0.021166 | -2.5366 | -2.5544 | 117.2043 | 0.082024 | 4.0695 | 70.1878 | -20.7483 | -20.1785 | 115.4581 | 0.96107 | 4.07 | 70.4233 | 19.3688 | 118.0786 | 19.3774 | 0.96417 | 4.0695 | 0.0075304 | 1.1415 | 117.4677 | 1.1016 | 0.23711
4.0795 | 0.021159 | -2.5366 | -2.5543 | 117.2065 | 0.082023 | 4.0795 | 70.1881 | -20.7483 | -20.1831 | 115.4569 | 0.96105 | 4.08 | 70.4233 | 19.3688 | 118.0773 | 19.3769 | 0.96417 | 4.0795 | 0.0074532 | 1.1415 | 117.4687 | 1.1032 | 0.23672
4.0895 | 0.021155 | -2.5366 | -2.5542 | 117.2086 | 0.082024 | 4.0895 | 70.1884 | -20.7483 | -20.1888 | 115.4557 | 0.96103 | 4.09 | 70.4234 | 19.3688 | 118.076 | 19.3763 | 0.96417 | 4.091 | 0.0073758 | 1.1415 | 117.4697 | 1.1046 | 0.23638
4.0995 | 0.021154 | -2.5366 | -2.5542 | 117.2106 | 0.082026 | 4.0995 | 70.1887 | -20.7483 | -20.1956 | 115.4544 | 0.96101 | 4.1 | 70.4234 | 19.3688 | 118.0746 | 19.3756 | 0.96417 | 4.0995 | 0.0072983 | 1.1415 | 117.4708 | 1.1057 | 0.23608
4.1095 | 0.021154 | -2.5366 | -2.5541 | 117.2125 | 0.082029 | 4.1095 | 70.1889 | -20.7483 | -20.2034 | 115.453 | 0.96098 | 4.11 | 70.4234 | 19.3688 | 118.0734 | 19.3748 | 0.96418 | 4.1095 | 0.0072206 | 1.1415 | 117.4719 | 1.1067 | 0.23583
4.1195 | 0.021157 | -2.5366 | -2.554 | 117.2144 | 0.082032 | 4.1195 | 70.1892 | -20.7483 | -20.2124 | 115.4515 | 0.96095 | 4.12 | 70.4235 | 19.3688 | 118.0721 | 19.3739 | 0.96418 | 4.1195 | 0.0071428 | 1.1415 | 117.4731 | 1.1074 | 0.23562
4.1295 | 0.021161 | -2.5366 | -2.5539 | 117.2162 | 0.082037 | 4.1295 | 70.1895 | -20.7483 | -20.2224 | 115.45 | 0.96091 | 4.13 | 70.4235 | 19.3688 | 118.0708 | 19.373 | 0.96418 | 4.1295 | 0.0070648 | 1.1415 | 117.4743 | 1.1078 | 0.23546
4.1395 | 0.021167 | -2.5366 | -2.5538 | 117.2178 | 0.082042 | 4.1395 | 70.1897 | -20.7483 | -20.2334 | 115.4485 | 0.96087 | 4.14 | 70.4235 | 19.3688 | 118.0696 | 19.372 | 0.96419 | 4.141 | 0.0069869 | 1.1415 | 117.4755 | 1.1081 | 0.23535
4.1495 | 0.021173 | -2.5366 | -2.5537 | 117.2194 | 0.082047 | 4.1495 | 70.19 | -20.7483 | -20.2456 | 115.4469 | 0.96083 | 4.15 | 70.4236 | 19.3688 | 118.0684 | 19.3711 | 0.96419 | 4.1495 | 0.0069088 | 1.1415 | 117.4767 | 1.1081 | 0.23529
4.1595 | 0.021179 | -2.5366 | -2.5537 | 117.2209 | 0.082052 | 4.1595 | 70.1902 | -20.7483 | -20.2587 | 115.4452 | 0.96078 | 4.16 | 70.4236 | 19.3688 | 118.0672 | 19.3701 | 0.96419 | 4.1595 | 0.0068307 | 1.1415 | 117.478 | 1.1078 | 0.23527
4.1695 | 0.021186 | -2.5366 | -2.5536 | 117.2223 | 0.082057 | 4.1695 | 70.1905 | -20.7483 | -20.2729 | 115.4436 | 0.96073 | 4.17 | 70.4236 | 19.3688 | 118.0661 | 19.3691 | 0.9642 | 4.1695 | 0.0067526 | 1.1415 | 117.4793 | 1.1073 | 0.2353
4.1795 | 0.021192 | -2.5366 | -2.5535 | 117.2236 | 0.082062 | 4.1795 | 70.1908 | -20.7483 | -20.2881 | 115.4418 | 0.96067 | 4.18 | 70.4237 | 19.3688 | 118.0651 | 19.3682 | 0.9642 | 4.1795 | 0.0066745 | 1.1415 | 117.4806 | 1.1066 | 0.23539
4.1895 | 0.021198 | -2.5366 | -2.5534 | 117.2248 | 0.082067 | 4.1895 | 70.191 | -20.7483 | -20.3042 | 115.44 | 0.96062 | 4.19 | 70.4237 | 19.3688 | 118.0641 | 19.3673 | 0.9642 | 4.191 | 0.0065964 | 1.1415 | 117.482 | 1.1056 | 0.23552
4.1995 | 0.021203 | -2.5366 | -2.5534 | 117.226 | 0.082071 | 4.1995 | 70.1913 | -20.7483 | -20.3213 | 115.4382 | 0.96055 | 4.2 | 70.4237 | 19.3688 | 118.0631 | 19.3665 | 0.96421 | 4.1995 | 0.0065182 | 1.1415 | 117.4833 | 1.1044 | 0.2357
4.2095 | 0.021206 | -2.5366 | -2.5533 | 117.227 | 0.082074 | 4.2095 | 70.1915 | -20.7483 | -20.3392 | 115.4364 | 0.96049 | 4.21 | 70.4238 | 19.3688 | 118.0623 | 19.3657 | 0.96421 | 4.2095 | 0.00644 | 1.1415 | 117.4845 | 1.1029 | 0.23593
4.2195 | 0.021208 | -2.5366 | -2.5533 | 117.228 | 0.082076 | 4.2195 | 70.1918 | -20.7483 | -20.358 | 115.4346 | 0.96042 | 4.22 | 70.4238 | 19.3688 | 118.0615 | 19.365 | 0.96421 | 4.2195 | 0.0063616 | 1.1415 | 117.4858 | 1.1012 | 0.23621
4.2295 | 0.021208 | -2.5366 | -2.5532 | 117.229 | 0.082077 | 4.2295 | 70.1921 | -20.7483 | -20.3776 | 115.4327 | 0.96035 | 4.23 | 70.4239 | 19.3688 | 118.0607 | 19.3644 | 0.96421 | 4.2295 | 0.0062831 | 1.1415 | 117.487 | 1.0993 | 0.23654
4.2395 | 0.021207 | -2.5366 | -2.5532 | 117.2299 | 0.082077 | 4.2395 | 70.1924 | -20.7483 | -20.3979 | 115.4308 | 0.96027 | 4.24 | 70.4239 | 19.3688 | 118.0601 | 19.3638 | 0.96422 | 4.241 | 0.0062043 | 1.1415 | 117.4882 | 1.0972 | 0.23691
4.2495 | 0.021203 | -2.5366 | -2.5532 | 117.2307 | 0.082076 | 4.2495 | 70.1926 | -20.7483 | -20.4188 | 115.4289 | 0.9602 | 4.25 | 70.424 | 19.3688 | 118.0595 | 19.3634 | 0.96422 | 4.2495 | 0.0061252 | 1.1415 | 117.4893 | 1.0948 | 0.23733
4.2595 | 0.021197 | -2.5366 | -2.5532 | 117.2315 | 0.082073 | 4.2595 | 70.1929 | -20.7483 | -20.4403 | 115.427 | 0.96012 | 4.26 | 70.424 | 19.3688 | 118.059 | 19.363 | 0.96422 | 4.2595 | 0.0060455 | 1.1415 | 117.4903 | 1.0922 | 0.23778
4.2695 | 0.021189 | -2.5366 | -2.5533 | 117.2323 | 0.082068 | 4.2695 | 70.1932 | -20.7483 | -20.4623 | 115.4251 | 0.96004 | 4.27 | 70.4241 | 19.3688 | 118.0586 | 19.3627 | 0.96422 | 4.2695 | 0.0059652 | 1.1415 | 117.4913 | 1.0895 | 0.23828
4.2795 | 0.021179 | -2.5366 | -2.5533 | 117.233 | 0.082062 | 4.2795 | 70.1935 | -20.7483 | -20.4847 | 115.4232 | 0.95996 | 4.28 | 70.4242 | 19.3688 | 118.0583 | 19.3625 | 0.96422 | 4.2795 | 0.005884 | 1.1415 | 117.4921 | 1.0866 | 0.23882
4.2895 | 0.021167 | -2.5366 | -2.5534 | 117.2337 | 0.082054 | 4.2895 | 70.1939 | -20.7483 | -20.5074 | 115.4213 | 0.95987 | 4.29 | 70.4242 | 19.3688 | 118.058 | 19.3624 | 0.96422 | 4.291 | 0.0058018 | 1.1415 | 117.4929 | 1.0835 | 0.23939
4.2995 | 0.021154 | -2.5366 | -2.5536 | 117.2344 | 0.082045 | 4.2995 | 70.1942 | -20.7483 | -20.5303 | 115.4195 | 0.95979 | 4.3005 | 70.4243 | 19.3688 | 118.0579 | 19.3624 | 0.96422 | 4.2995 | 0.0057184 | 1.1415 | 117.4936 | 1.0803 | 0.23999
4.3095 | 0.021138 | -2.5366 | -2.5537 | 117.2351 | 0.082033 | 4.3095 | 70.1945 | -20.7483 | -20.5533 | 115.4176 | 0.95971 | 4.31 | 70.4244 | 19.3688 | 118.0578 | 19.3624 | 0.96422 | 4.3095 | 0.0056335 | 1.1415 | 117.4942 | 1.0769 | 0.24062
4.3195 | 0.021121 | -2.5366 | -2.5539 | 117.2358 | 0.08202 | 4.3195 | 70.1948 | -20.7483 | -20.5763 | 115.4159 | 0.95962 | 4.32 | 70.4245 | 19.3688 | 118.0578 | 19.3625 | 0.96422 | 4.3195 | 0.0055468 | 1.1415 | 117.4946 | 1.0735 | 0.24127
4.3295 | 0.021102 | -2.5366 | -2.5542 | 117.2365 | 0.082005 | 4.3295 | 70.1952 | -20.7483 | -20.5992 | 115.4142 | 0.95954 | 4.33 | 70.4245 | 19.3688 | 118.0579 | 19.3627 | 0.96422 | 4.3295 | 0.0054582 | 1.1415 | 117.495 | 1.07 | 0.24193
4.3395 | 0.021083 | -2.5366 | -2.5545 | 117.2372 | 0.081989 | 4.3395 | 70.1955 | -20.7483 | -20.6218 | 115.4125 | 0.95945 | 4.34 | 70.4246 | 19.3688 | 118.0581 | 19.3629 | 0.96422 | 4.341 | 0.0053673 | 1.1415 | 117.4952 | 1.0665 | 0.24261
4.3495 | 0.021063 | -2.5366 | -2.5548 | 117.2379 | 0.08197 | 4.3495 | 70.1959 | -20.7483 | -20.6441 | 115.4109 | 0.95937 | 4.35 | 70.4247 | 19.3688 | 118.0584 | 19.3632 | 0.96422 | 4.3495 | 0.0052739 | 1.1415 | 117.4953 | 1.0629 | 0.2433
4.3595 | 0.021042 | -2.5366 | -2.5552 | 117.2386 | 0.08195 | 4.3595 | 70.1963 | -20.7483 | -20.666 | 115.4094 | 0.95929 | 4.36 | 70.4248 | 19.3688 | 118.0587 | 19.3635 | 0.96422 | 4.3595 | 0.0051777 | 1.1415 | 117.4953 | 1.0593 | 0.244
4.3695 | 0.021022 | -2.5366 | -2.5556 | 117.2394 | 0.081929 | 4.3695 | 70.1966 | -20.7483 | -20.6874 | 115.4079 | 0.95921 | 4.37 | 70.4249 | 19.3688 | 118.0591 | 19.3639 | 0.96422 | 4.3695 | 0.0050784 | 1.1415 | 117.4951 | 1.0557 | 0.24469
4.3795 | 0.021001 | -2.5366 | -2.5561 | 117.2401 | 0.081907 | 4.3795 | 70.197 | -20.7483 | -20.7081 | 115.4066 | 0.95914 | 4.38 | 70.425 | 19.3688 | 118.0596 | 19.3643 | 0.96421 | 4.3795 | 0.0049759 | 1.1415 | 117.4949 | 1.0522 | 0.24537
4.3895 | 0.020981 | -2.5366 | -2.5566 | 117.2409 | 0.081883 | 4.3895 | 70.1974 | -20.7483 | -20.7281 | 115.4053 | 0.95906 | 4.39 | 70.4251 | 19.3688 | 118.0602 | 19.3647 | 0.96421 | 4.391 | 0.0048698 | 1.1415 | 117.4945 | 1.0487 | 0.24604
4.3995 | 0.020962 | -2.5366 | -2.5571 | 117.2417 | 0.081858 | 4.3995 | 70.1978 | -20.7483 | -20.7473 | 115.4041 | 0.95899 | 4.4 | 70.4252 | 19.3688 | 118.0608 | 19.3651 | 0.96421 | 4.3995 | 0.0047601 | 1.1415 | 117.494 | 1.0453 | 0.24669
4.4095 | 0.020945 | -2.5366 | -2.5577 | 117.2425 | 0.081832 | 4.4095 | 70.1982 | -20.7483 | -20.7656 | 115.4031 | 0.95892 | 4.4105 | 70.4253 | 19.3688 | 118.0615 | 19.3655 | 0.96421 | 4.4095 | 0.0046464 | 1.1415 | 117.4934 | 1.042 | 0.24732
4.4195 | 0.020929 | -2.5366 | -2.5584 | 117.2433 | 0.081805 | 4.4195 | 70.1986 | -20.7483 | -20.7829 | 115.4021 | 0.95886 | 4.42 | 70.4255 | 19.3688 | 118.0622 | 19.366 | 0.96421 | 4.4195 | 0.0045286 | 1.1415 | 117.4927 | 1.0389 | 0.24793
4.4295 | 0.020915 | -2.5366 | -2.559 | 117.2441 | 0.081778 | 4.4295 | 70.199 | -20.7483 | -20.7993 | 115.4012 | 0.9588 | 4.43 | 70.4256 | 19.3688 | 118.063 | 19.3664 | 0.96421 | 4.4295 | 0.0044067 | 1.1415 | 117.4919 | 1.0359 | 0.2485
4.4395 | 0.020903 | -2.5366 | -2.5598 | 117.245 | 0.081751 | 4.4395 | 70.1994 | -20.7483 | -20.8146 | 115.4005 | 0.95874 | 4.44 | 70.4257 | 19.3688 | 118.0639 | 19.3668 | 0.96421 | 4.441 | 0.0042806 | 1.1415 | 117.4911 | 1.033 | 0.24903
4.4495 | 0.020893 | -2.5366 | -2.5605 | 117.2458 | 0.081723 | 4.4495 | 70.1999 | -20.7483 | -20.8287 | 115.3998 | 0.95869 | 4.45 | 70.4258 | 19.3688 | 118.0648 | 19.3673 | 0.9642 | 4.4495 | 0.0041502 | 1.1415 | 117.4901 | 1.0303 | 0.24953
4.4595 | 0.020886 | -2.5366 | -2.5613 | 117.2466 | 0.081695 | 4.4595 | 70.2003 | -20.7483 | -20.8418 | 115.3993 | 0.95864 | 4.46 | 70.4259 | 19.3688 | 118.0657 | 19.3677 | 0.9642 | 4.459 | 0.0040157 | 1.1415 | 117.4891 | 1.0278 | 0.24998
4.4695 | 0.020882 | -2.5366 | -2.5621 | 117.2474 | 0.081668 | 4.4695 | 70.2007 | -20.7483 | -20.8536 | 115.3988 | 0.9586 | 4.4705 | 70.426 | 19.3688 | 118.0666 | 19.3681 | 0.9642 | 4.469 | 0.0038771 | 1.1415 | 117.4881 | 1.0255 | 0.25039
4.4795 | 0.020881 | -2.5366 | -2.563 | 117.2482 | 0.08164 | 4.4795 | 70.2012 | -20.7483 | -20.8644 | 115.3985 | 0.95856 | 4.48 | 70.4261 | 19.3688 | 118.0676 | 19.3684 | 0.9642 | 4.479 | 0.0037346 | 1.1415 | 117.487 | 1.0234 | 0.25075
4.4895 | 0.020882 | -2.5366 | -2.5638 | 117.249 | 0.081613 | 4.4895 | 70.2016 | -20.7483 | -20.8739 | 115.3982 | 0.95852 | 4.49 | 70.4262 | 19.3688 | 118.0686 | 19.3688 | 0.9642 | 4.4905 | 0.0035885 | 1.1415 | 117.4859 | 1.0214 | 0.25106
4.4995 | 0.020886 | -2.5366 | -2.5647 | 117.2497 | 0.081587 | 4.4995 | 70.2021 | -20.7483 | -20.8823 | 115.3981 | 0.95849 | 4.5 | 70.4263 | 19.3688 | 118.0697 | 19.3691 | 0.9642 | 4.499 | 0.003439 | 1.1415 | 117.4847 | 1.0197 | 0.25132
4.5095 | 0.020894 | -2.5366 | -2.5656 | 117.2505 | 0.081562 | 4.5095 | 70.2025 | -20.7483 | -20.8895 | 115.398 | 0.95847 | 4.51 | 70.4264 | 19.3688 | 118.0707 | 19.3694 | 0.9642 | 4.509 | 0.0032866 | 1.1415 | 117.4836 | 1.0182 | 0.25153
4.5195 | 0.020904 | -2.5366 | -2.5665 | 117.2511 | 0.081537 | 4.5195 | 70.203 | -20.7483 | -20.8956 | 115.398 | 0.95845 | 4.52 | 70.4265 | 19.3688 | 118.0717 | 19.3697 | 0.9642 | 4.519 | 0.0031316 | 1.1415 | 117.4825 | 1.0169 | 0.2517
4.5295 | 0.020916 | -2.5366 | -2.5674 | 117.2518 | 0.081514 | 4.5295 | 70.2035 | -20.7483 | -20.9006 | 115.3981 | 0.95843 | 4.53 | 70.4265 | 19.3688 | 118.0728 | 19.37 | 0.9642 | 4.529 | 0.0029747 | 1.1415 | 117.4815 | 1.0158 | 0.25181
4.5395 | 0.020931 | -2.5366 | -2.5683 | 117.2524 | 0.081491 | 4.5395 | 70.2039 | -20.7483 | -20.9046 | 115.3982 | 0.95841 | 4.54 | 70.4266 | 19.3688 | 118.0738 | 19.3703 | 0.9642 | 4.5405 | 0.0028164 | 1.1415 | 117.4804 | 1.0149 | 0.25188
4.5495 | 0.020949 | -2.5366 | -2.5692 | 117.2529 | 0.08147 | 4.5495 | 70.2044 | -20.7483 | -20.9075 | 115.3984 | 0.9584 | 4.55 | 70.4267 | 19.3688 | 118.0748 | 19.3705 | 0.96419 | 4.549 | 0.0026575 | 1.1415 | 117.4795 | 1.0142 | 0.2519
4.5595 | 0.020968 | -2.5366 | -2.5701 | 117.2533 | 0.08145 | 4.5595 | 70.2049 | -20.7483 | -20.9095 | 115.3987 | 0.9584 | 4.56 | 70.4268 | 19.3688 | 118.0758 | 19.3707 | 0.96419 | 4.559 | 0.0024986 | 1.1415 | 117.4786 | 1.0137 | 0.25188
4.5695 | 0.020989 | -2.5366 | -2.5709 | 117.2537 | 0.081431 | 4.5695 | 70.2054 | -20.7483 | -20.9106 | 115.399 | 0.95839 | 4.57 | 70.4268 | 19.3688 | 118.0768 | 19.3709 | 0.96419 | 4.569 | 0.0023405 | 1.1415 | 117.4777 | 1.0133 | 0.25182
4.5795 | 0.021012 | -2.5366 | -2.5718 | 117.2541 | 0.081413 | 4.5795 | 70.2059 | -20.7483 | -20.9108 | 115.3993 | 0.95839 | 4.58 | 70.4269 | 19.3688 | 118.0777 | 19.3711 | 0.96419 | 4.579 | 0.0021843 | 1.1415 | 117.477 | 1.0131 | 0.25173
4.5895 | 0.021035 | -2.5366 | -2.5726 | 117.2543 | 0.081397 | 4.5895 | 70.2064 | -20.7483 | -20.9102 | 115.3996 | 0.95839 | 4.59 | 70.4269 | 19.3688 | 118.0787 | 19.3713 | 0.96419 | 4.5905 | 0.0020307 | 1.1415 | 117.4764 | 1.0131 | 0.2516
4.5995 | 0.021059 | -2.5366 | -2.5734 | 117.2545 | 0.081381 | 4.5995 | 70.2068 | -20.7483 | -20.9089 | 115.4 | 0.9584 | 4.6 | 70.427 | 19.3688 | 118.0795 | 19.3715 | 0.96419 | 4.599 | 0.0018808 | 1.1415 | 117.4758 | 1.0132 | 0.25145
4.6095 | 0.021083 | -2.5366 | -2.5741 | 117.2546 | 0.081367 | 4.6095 | 70.2073 | -20.7483 | -20.907 | 115.4003 | 0.95841 | 4.6105 | 70.427 | 19.3688 | 118.0804 | 19.3717 | 0.96419 | 4.609 | 0.0017356 | 1.1415 | 117.4754 | 1.0134 | 0.25128
4.6195 | 0.021107 | -2.5366 | -2.5748 | 117.2546 | 0.081354 | 4.6195 | 70.2078 | -20.7483 | -20.9044 | 115.4006 | 0.95842 | 4.62 | 70.4271 | 19.3688 | 118.0812 | 19.3718 | 0.96419 | 4.619 | 0.0015962 | 1.1415 | 117.4751 | 1.0137 | 0.25108
4.6295 | 0.02113 | -2.5366 | -2.5755 | 117.2545 | 0.081342 | 4.6295 | 70.2083 | -20.7483 | -20.9013 | 115.401 | 0.95843 | 4.63 | 70.4271 | 19.3688 | 118.0819 | 19.372 | 0.96419 | 4.629 | 0.0014638 | 1.1415 | 117.4749 | 1.0141 | 0.25087
4.6395 | 0.021152 | -2.5366 | -2.5761 | 117.2543 | 0.081332 | 4.6395 | 70.2088 | -20.7483 | -20.8978 | 115.4013 | 0.95844 | 4.64 | 70.4271 | 19.3688 | 118.0826 | 19.3722 | 0.96419 | 4.641 | 0.0013393 | 1.1415 | 117.4748 | 1.0145 | 0.25065
4.6495 | 0.021173 | -2.5366 | -2.5767 | 117.2541 | 0.081322 | 4.6495 | 70.2093 | -20.7483 | -20.8938 | 115.4015 | 0.95846 | 4.65 | 70.4272 | 19.3688 | 118.0832 | 19.3723 | 0.96419 | 4.649 | 0.0012241 | 1.1415 | 117.4748 | 1.0151 | 0.25042
4.6595 | 0.021191 | -2.5366 | -2.5772 | 117.2537 | 0.081312 | 4.6595 | 70.2098 | -20.7483 | -20.8895 | 115.4018 | 0.95848 | 4.66 | 70.4272 | 19.3688 | 118.0838 | 19.3725 | 0.96419 | 4.659 | 0.0011192 | 1.1415 | 117.4749 | 1.0156 | 0.2502
4.6695 | 0.021208 | -2.5366 | -2.5777 | 117.2533 | 0.081304 | 4.6695 | 70.2103 | -20.7483 | -20.8848 | 115.402 | 0.95849 | 4.67 | 70.4272 | 19.3688 | 118.0843 | 19.3726 | 0.96419 | 4.669 | 0.0010257 | 1.1415 | 117.4752 | 1.0163 | 0.24997
4.6795 | 0.021221 | -2.5366 | -2.5781 | 117.2528 | 0.081295 | 4.6795 | 70.2108 | -20.7483 | -20.88 | 115.4021 | 0.95851 | 4.68 | 70.4272 | 19.3688 | 118.0847 | 19.3727 | 0.96419 | 4.679 | 0.0009449 | 1.1415 | 117.4755 | 1.0169 | 0.24975
4.6895 | 0.021232 | -2.5366 | -2.5785 | 117.2522 | 0.081288 | 4.6895 | 70.2113 | -20.7483 | -20.8749 | 115.4022 | 0.95853 | 4.69 | 70.4272 | 19.3688 | 118.0851 | 19.3729 | 0.96419 | 4.691 | 0.00087777 | 1.1415 | 117.4759 | 1.0176 | 0.24953
4.6995 | 0.021239 | -2.5366 | -2.5788 | 117.2515 | 0.08128 | 4.6995 | 70.2118 | -20.7483 | -20.8697 | 115.4022 | 0.95855 | 4.7 | 70.4272 | 19.3688 | 118.0854 | 19.373 | 0.96419 | 4.699 | 0.00082541 | 1.1415 | 117.4764 | 1.0183 | 0.24933
4.7095 | 0.021243 | -2.5366 | -2.5791 | 117.2507 | 0.081273 | 4.7095 | 70.2123 | -20.7483 | -20.8644 | 115.4022 | 0.95857 | 4.71 | 70.4272 | 19.3688 | 118.0856 | 19.3731 | 0.96419 | 4.709 | 0.00078885 | 1.1415 | 117.477 | 1.0189 | 0.24914
4.7195 | 0.021242 | -2.5366 | -2.5793 | 117.2499 | 0.081265 | 4.7195 | 70.2128 | -20.7483 | -20.859 | 115.4021 | 0.95859 | 4.72 | 70.4272 | 19.3688 | 118.0858 | 19.3732 | 0.96419 | 4.719 | 0.00076905 | 1.1415 | 117.4776 | 1.0196 | 0.24897
4.7295 | 0.021238 | -2.5366 | -2.5795 | 117.249 | 0.081258 | 4.7295 | 70.2133 | -20.7483 | -20.8536 | 115.402 | 0.95861 | 4.73 | 70.4271 | 19.3688 | 118.0859 | 19.3733 | 0.96418 | 4.729 | 0.00076691 | 1.1415 | 117.4783 | 1.0203 | 0.24882
4.7395 | 0.02123 | -2.5366 | -2.5797 | 117.248 | 0.08125 | 4.7395 | 70.2138 | -20.7483 | -20.8482 | 115.4018 | 0.95863 | 4.74 | 70.4271 | 19.3688 | 118.0859 | 19.3734 | 0.96418 | 4.7405 | 0.00078326 | 1.1415 | 117.479 | 1.0209 | 0.24868
4.7495 | 0.021217 | -2.5366 | -2.5798 | 117.247 | 0.081242 | 4.7495 | 70.2143 | -20.7483 | -20.8429 | 115.4016 | 0.95865 | 4.75 | 70.4271 | 19.3688 | 118.0859 | 19.3735 | 0.96418 | 4.749 | 0.00081886 | 1.1415 | 117.4797 | 1.0216 | 0.24857
4.7595 | 0.0212 | -2.5366 | -2.5798 | 117.2459 | 0.081233 | 4.7595 | 70.2147 | -20.7483 | -20.8376 | 115.4013 | 0.95867 | 4.76 | 70.4271 | 19.3688 | 118.0857 | 19.3735 | 0.96418 | 4.759 | 0.00087435 | 1.1415 | 117.4804 | 1.0222 | 0.24848
4.7695 | 0.021179 | -2.5366 | -2.5799 | 117.2448 | 0.081224 | 4.7695 | 70.2152 | -20.7483 | -20.8324 | 115.4009 | 0.95869 | 4.77 | 70.4271 | 19.3688 | 118.0856 | 19.3735 | 0.96418 | 4.769 | 0.0009503 | 1.1415 | 117.4811 | 1.0228 | 0.24841
4.7795 | 0.021154 | -2.5366 | -2.5799 | 117.2436 | 0.081214 | 4.7795 | 70.2157 | -20.7483 | -20.8273 | 115.4005 | 0.95871 | 4.78 | 70.427 | 19.3688 | 118.0853 | 19.3735 | 0.96418 | 4.779 | 0.0010472 | 1.1415 | 117.4817 | 1.0234 | 0.24836
4.7895 | 0.021124 | -2.5366 | -2.5799 | 117.2424 | 0.081203 | 4.7895 | 70.2161 | -20.7483 | -20.8223 | 115.4001 | 0.95873 | 4.79 | 70.427 | 19.3688 | 118.085 | 19.3735 | 0.96418 | 4.7905 | 0.0011653 | 1.1415 | 117.4824 | 1.0239 | 0.24834
4.7995 | 0.021091 | -2.5366 | -2.5798 | 117.2412 | 0.081191 | 4.7995 | 70.2166 | -20.7483 | -20.8175 | 115.3996 | 0.95875 | 4.8 | 70.427 | 19.3688 | 118.0846 | 19.3734 | 0.96418 | 4.799 | 0.001305 | 1.1415 | 117.4829 | 1.0245 | 0.24834
4.8095 | 0.021053 | -2.5366 | -2.5798 | 117.24 | 0.081179 | 4.8095 | 70.217 | -20.7483 | -20.8128 | 115.399 | 0.95877 | 4.81 | 70.427 | 19.3688 | 118.0842 | 19.3733 | 0.96418 | 4.809 | 0.0014664 | 1.1415 | 117.4834 | 1.025 | 0.24836
4.8195 | 0.021013 | -2.5366 | -2.5797 | 117.2387 | 0.081165 | 4.8195 | 70.2175 | -20.7483 | -20.8083 | 115.3985 | 0.95879 | 4.82 | 70.4269 | 19.3688 | 118.0837 | 19.3731 | 0.96419 | 4.819 | 0.0016495 | 1.1415 | 117.4838 | 1.0256 | 0.2484
4.8295 | 0.020969 | -2.5366 | -2.5796 | 117.2374 | 0.081151 | 4.8295 | 70.2179 | -20.7483 | -20.8039 | 115.3979 | 0.9588 | 4.83 | 70.4269 | 19.3688 | 118.0832 | 19.3729 | 0.96419 | 4.829 | 0.0018541 | 1.1415 | 117.4841 | 1.0261 | 0.24845
4.8395 | 0.020922 | -2.5366 | -2.5795 | 117.2362 | 0.081136 | 4.8395 | 70.2183 | -20.7483 | -20.7997 | 115.3973 | 0.95882 | 4.84 | 70.4269 | 19.3688 | 118.0826 | 19.3726 | 0.96419 | 4.8405 | 0.0020801 | 1.1415 | 117.4843 | 1.0267 | 0.24853
4.8495 | 0.020872 | -2.5366 | -2.5794 | 117.2349 | 0.081119 | 4.8495 | 70.2187 | -20.7483 | -20.7957 | 115.3967 | 0.95883 | 4.85 | 70.4268 | 19.3688 | 118.082 | 19.3723 | 0.96419 | 4.849 | 0.0023273 | 1.1415 | 117.4843 | 1.0272 | 0.24862
4.8595 | 0.020821 | -2.5366 | -2.5794 | 117.2337 | 0.081102 | 4.8595 | 70.2191 | -20.7483 | -20.7918 | 115.3961 | 0.95885 | 4.86 | 70.4268 | 19.3688 | 118.0813 | 19.372 | 0.96419 | 4.859 | 0.002595 | 1.1415 | 117.4842 | 1.0278 | 0.24873
4.8695 | 0.020767 | -2.5366 | -2.5793 | 117.2325 | 0.081084 | 4.8695 | 70.2195 | -20.7483 | -20.7881 | 115.3955 | 0.95886 | 4.87 | 70.4268 | 19.3688 | 118.0805 | 19.3715 | 0.96419 | 4.869 | 0.0028829 | 1.1415 | 117.484 | 1.0284 | 0.24885
4.8795 | 0.020712 | -2.5366 | -2.5792 | 117.2314 | 0.081065 | 4.88 | 70.2199 | -20.7483 | -20.7846 | 115.3949 | 0.95888 | 4.88 | 70.4268 | 19.3688 | 118.0798 | 19.3711 | 0.96419 | 4.879 | 0.0031903 | 1.1415 | 117.4837 | 1.029 | 0.24899
4.8895 | 0.020657 | -2.5366 | -2.5792 | 117.2302 | 0.081046 | 4.8895 | 70.2203 | -20.7483 | -20.7812 | 115.3943 | 0.95889 | 4.89 | 70.4268 | 19.3688 | 118.079 | 19.3705 | 0.96419 | 4.8905 | 0.0035165 | 1.1415 | 117.4832 | 1.0296 | 0.24913
4.8995 | 0.0206 | -2.5366 | -2.5791 | 117.2292 | 0.081025 | 4.8995 | 70.2206 | -20.7483 | -20.7779 | 115.3937 | 0.9589 | 4.9 | 70.4267 | 19.3688 | 118.0781 | 19.3699 | 0.9642 | 4.899 | 0.0038605 | 1.1415 | 117.4825 | 1.0303 | 0.24929
4.9095 | 0.020544 | -2.5366 | -2.5791 | 117.2281 | 0.081004 | 4.9095 | 70.221 | -20.7483 | -20.7748 | 115.3932 | 0.95891 | 4.91 | 70.4267 | 19.3688 | 118.0773 | 19.3693 | 0.9642 | 4.909 | 0.0042216 | 1.1415 | 117.4817 | 1.031 | 0.24945
4.9195 | 0.020487 | -2.5366 | -2.5791 | 117.2272 | 0.080983 | 4.9195 | 70.2213 | -20.7483 | -20.7718 | 115.3927 | 0.95893 | 4.92 | 70.4267 | 19.3688 | 118.0764 | 19.3685 | 0.9642 | 4.919 | 0.0045988 | 1.1415 | 117.4807 | 1.0317 | 0.24961
4.9295 | 0.020432 | -2.5366 | -2.5791 | 117.2263 | 0.080961 | 4.9295 | 70.2216 | -20.7483 | -20.769 | 115.3922 | 0.95894 | 4.93 | 70.4267 | 19.3688 | 118.0755 | 19.3678 | 0.9642 | 4.929 | 0.0049909 | 1.1415 | 117.4796 | 1.0325 | 0.24978
4.9395 | 0.020377 | -2.5366 | -2.5791 | 117.2254 | 0.080939 | 4.9395 | 70.2219 | -20.7483 | -20.7662 | 115.3918 | 0.95895 | 4.94 | 70.4267 | 19.3688 | 118.0746 | 19.3669 | 0.96421 | 4.9405 | 0.0053969 | 1.1415 | 117.4784 | 1.0333 | 0.24995
4.9495 | 0.020325 | -2.5366 | -2.5792 | 117.2247 | 0.080916 | 4.9495 | 70.2222 | -20.7483 | -20.7636 | 115.3914 | 0.95896 | 4.95 | 70.4267 | 19.3688 | 118.0736 | 19.3661 | 0.96421 | 4.949 | 0.0058157 | 1.1415 | 117.477 | 1.0341 | 0.25013
4.9595 | 0.020274 | -2.5366 | -2.5793 | 117.224 | 0.080894 | 4.9595 | 70.2225 | -20.7483 | -20.7611 | 115.3911 | 0.95897 | 4.96 | 70.4267 | 19.3688 | 118.0727 | 19.3651 | 0.96421 | 4.959 | 0.0062459 | 1.1415 | 117.4755 | 1.035 | 0.2503
4.9695 | 0.020225 | -2.5366 | -2.5794 | 117.2234 | 0.080871 | 4.9695 | 70.2228 | -20.7483 | -20.7587 | 115.3909 | 0.95898 | 4.97 | 70.4267 | 19.3688 | 118.0717 | 19.3642 | 0.96422 | 4.969 | 0.0066863 | 1.1415 | 117.4738 | 1.036 | 0.25047
4.9795 | 0.020178 | -2.5366 | -2.5796 | 117.2229 | 0.080849 | 4.9795 | 70.2231 | -20.7483 | -20.7563 | 115.3907 | 0.95899 | 4.98 | 70.4267 | 19.3688 | 118.0707 | 19.3632 | 0.96422 | 4.979 | 0.0071356 | 1.1415 | 117.4721 | 1.037 | 0.25064
4.9895 | 0.020135 | -2.5366 | -2.5798 | 117.2224 | 0.080826 | 4.9895 | 70.2233 | -20.7483 | -20.7541 | 115.3905 | 0.95899 | 4.99 | 70.4267 | 19.3688 | 118.0698 | 19.3622 | 0.96422 | 4.991 | 0.0075925 | 1.1415 | 117.4702 | 1.038 | 0.25081
4.9995 | 0.020094 | -2.5366 | -2.58 | 117.2221 | 0.080805 | 4.9995 | 70.2236 | -20.7483 | -20.7519 | 115.3905 | 0.959 | 5 | 70.4267 | 19.3688 | 118.0688 | 19.3611 | 0.96423 | 4.999 | 0.0080557 | 1.1415 | 117.4683 | 1.039 | 0.25098
5.0095 | 0.020057 | -2.5366 | -2.5802 | 117.2218 | 0.080784 | 5.0095 | 70.2238 | -20.7483 | -20.7497 | 115.3905 | 0.95901 | 5.01 | 70.4267 | 19.3688 | 118.0678 | 19.3601 | 0.96423 | 5.009 | 0.0085237 | 1.1415 | 117.4663 | 1.0401 | 0.25114
5.0195 | 0.020023 | -2.5366 | -2.5804 | 117.2217 | 0.080763 | 5.0195 | 70.2241 | -20.7483 | -20.7476 | 115.3905 | 0.95902 | 5.02 | 70.4268 | 19.3688 | 118.0668 | 19.3591 | 0.96423 | 5.019 | 0.0089953 | 1.1415 | 117.4642 | 1.0412 | 0.25129
5.03 | 0.019993 | -2.5366 | -2.5807 | 117.2216 | 0.080743 | 5.0295 | 70.2243 | -20.7483 | -20.7456 | 115.3907 | 0.95903 | 5.03 | 70.4268 | 19.3688 | 118.0659 | 19.3581 | 0.96424 | 5.029 | 0.0094689 | 1.1415 | 117.462 | 1.0424 | 0.25145
5.0395 | 0.019966 | -2.5366 | -2.581 | 117.2216 | 0.080724 | 5.0395 | 70.2245 | -20.7483 | -20.7436 | 115.3909 | 0.95903 | 5.04 | 70.4268 | 19.3688 | 118.0649 | 19.3571 | 0.96424 | 5.041 | 0.0099433 | 1.1415 | 117.4599 | 1.0436 | 0.25159
5.0495 | 0.019943 | -2.5366 | -2.5812 | 117.2217 | 0.080706 | 5.0495 | 70.2247 | -20.7483 | -20.7416 | 115.3912 | 0.95904 | 5.05 | 70.4268 | 19.3688 | 118.064 | 19.3562 | 0.96424 | 5.049 | 0.010417 | 1.1415 | 117.4577 | 1.0448 | 0.25174
5.0595 | 0.019923 | -2.5366 | -2.5815 | 117.2219 | 0.08069 | 5.0595 | 70.2249 | -20.7483 | -20.7396 | 115.3916 | 0.95905 | 5.06 | 70.4269 | 19.3688 | 118.063 | 19.3553 | 0.96425 | 5.059 | 0.010889 | 1.1415 | 117.4554 | 1.046 | 0.25188
5.0695 | 0.019907 | -2.5366 | -2.5818 | 117.2222 | 0.080674 | 5.0695 | 70.2251 | -20.7483 | -20.7377 | 115.392 | 0.95906 | 5.07 | 70.4269 | 19.3688 | 118.0621 | 19.3545 | 0.96425 | 5.069 | 0.011357 | 1.1415 | 117.4532 | 1.0472 | 0.25201
5.0795 | 0.019895 | -2.5366 | -2.5821 | 117.2225 | 0.08066 | 5.0795 | 70.2253 | -20.7483 | -20.7358 | 115.3925 | 0.95906 | 5.08 | 70.4269 | 19.3688 | 118.0612 | 19.3538 | 0.96425 | 5.079 | 0.01182 | 1.1415 | 117.451 | 1.0484 | 0.25214
5.0895 | 0.019885 | -2.5366 | -2.5824 | 117.223 | 0.080648 | 5.0895 | 70.2254 | -20.7483 | -20.7339 | 115.3931 | 0.95907 | 5.09 | 70.427 | 19.3688 | 118.0603 | 19.3533 | 0.96425 | 5.091 | 0.012278 | 1.1415 | 117.4489 | 1.0496 | 0.25226
5.0995 | 0.019879 | -2.5366 | -2.5827 | 117.2235 | 0.080637 | 5.0995 | 70.2256 | -20.7483 | -20.732 | 115.3937 | 0.95908 | 5.1 | 70.427 | 19.3688 | 118.0595 | 19.3528 | 0.96426 | 5.099 | 0.012728 | 1.1415 | 117.4467 | 1.0508 | 0.25238
5.1095 | 0.019876 | -2.5366 | -2.583 | 117.2241 | 0.080627 | 5.1095 | 70.2258 | -20.7483 | -20.7302 | 115.3945 | 0.95909 | 5.11 | 70.427 | 19.3688 | 118.0587 | 19.3525 | 0.96426 | 5.109 | 0.013169 | 1.1415 | 117.4447 | 1.0519 | 0.2525
5.1195 | 0.019876 | -2.5366 | -2.5832 | 117.2247 | 0.08062 | 5.1195 | 70.226 | -20.7483 | -20.7283 | 115.3952 | 0.95909 | 5.12 | 70.4271 | 19.3688 | 118.0578 | 19.3524 | 0.96426 | 5.119 | 0.0136 | 1.1415 | 117.4427 | 1.0531 | 0.25261
5.1295 | 0.019878 | -2.5366 | -2.5834 | 117.2254 | 0.080614 | 5.1295 | 70.2261 | -20.7483 | -20.7265 | 115.3961 | 0.9591 | 5.13 | 70.4271 | 19.3688 | 118.0571 | 19.3524 | 0.96426 | 5.129 | 0.01402 | 1.1415 | 117.4407 | 1.0542 | 0.25272
5.1395 | 0.019882 | -2.5366 | -2.5836 | 117.2262 | 0.08061 | 5.14 | 70.2263 | -20.7483 | -20.7247 | 115.3969 | 0.95911 | 5.14 | 70.4271 | 19.3688 | 118.0563 | 19.3527 | 0.96426 | 5.141 | 0.014428 | 1.1415 | 117.4389 | 1.0553 | 0.25283
5.1495 | 0.019888 | -2.5366 | -2.5837 | 117.2271 | 0.080609 | 5.1495 | 70.2264 | -20.7483 | -20.7229 | 115.3978 | 0.95911 | 5.15 | 70.4272 | 19.3688 | 118.0556 | 19.3531 | 0.96426 | 5.149 | 0.014822 | 1.1415 | 117.4372 | 1.0564 | 0.25293
5.1595 | 0.019895 | -2.5366 | -2.5838 | 117.2279 | 0.080609 | 5.1595 | 70.2266 | -20.7483 | -20.7211 | 115.3988 | 0.95912 | 5.16 | 70.4272 | 19.3688 | 118.0549 | 19.3538 | 0.96425 | 5.159 | 0.015201 | 1.1415 | 117.4355 | 1.0574 | 0.25302
5.1695 | 0.019903 | -2.5366 | -2.5838 | 117.2289 | 0.080611 | 5.1695 | 70.2268 | -20.7483 | -20.7193 | 115.3998 | 0.95913 | 5.17 | 70.4273 | 19.3688 | 118.0543 | 19.3547 | 0.96425 | 5.169 | 0.015564 | 1.1415 | 117.434 | 1.0583 | 0.25312
5.1795 | 0.019913 | -2.5366 | -2.5838 | 117.2299 | 0.080616 | 5.1795 | 70.2269 | -20.7483 | -20.7175 | 115.4008 | 0.95913 | 5.18 | 70.4273 | 19.3688 | 118.0537 | 19.3559 | 0.96425 | 5.179 | 0.015911 | 1.1415 | 117.4326 | 1.0593 | 0.25321
5.1895 | 0.019922 | -2.5366 | -2.5837 | 117.2309 | 0.080622 | 5.1895 | 70.2271 | -20.7483 | -20.7158 | 115.4019 | 0.95914 | 5.19 | 70.4274 | 19.3688 | 118.0531 | 19.3573 | 0.96424 | 5.191 | 0.01624 | 1.1415 | 117.4314 | 1.0601 | 0.2533
5.1995 | 0.019932 | -2.5366 | -2.5836 | 117.2319 | 0.080631 | 5.1995 | 70.2272 | -20.7483 | -20.714 | 115.403 | 0.95915 | 5.2 | 70.4274 | 19.3688 | 118.0526 | 19.359 | 0.96424 | 5.199 | 0.01655 | 1.1415 | 117.4303 | 1.0609 | 0.25339
5.2095 | 0.019941 | -2.5366 | -2.5833 | 117.233 | 0.080642 | 5.2095 | 70.2274 | -20.7483 | -20.7123 | 115.4041 | 0.95915 | 5.21 | 70.4275 | 19.3688 | 118.052 | 19.3609 | 0.96423 | 5.209 | 0.01684 | 1.1415 | 117.4293 | 1.0616 | 0.25347
5.2195 | 0.019949 | -2.5366 | -2.583 | 117.2341 | 0.080654 | 5.2195 | 70.2276 | -20.7483 | -20.7106 | 115.4052 | 0.95916 | 5.22 | 70.4275 | 19.3688 | 118.0516 | 19.3631 | 0.96422 | 5.219 | 0.017111 | 1.1415 | 117.4284 | 1.0623 | 0.25355
5.2295 | 0.019957 | -2.5366 | -2.5826 | 117.2353 | 0.080669 | 5.2295 | 70.2277 | -20.7483 | -20.709 | 115.4063 | 0.95917 | 5.23 | 70.4275 | 19.3688 | 118.0511 | 19.3656 | 0.96421 | 5.229 | 0.01736 | 1.1415 | 117.4278 | 1.0629 | 0.25363
5.2395 | 0.019962 | -2.5366 | -2.5821 | 117.2365 | 0.080687 | 5.2395 | 70.2279 | -20.7483 | -20.7073 | 115.4073 | 0.95917 | 5.24 | 70.4276 | 19.3688 | 118.0507 | 19.3683 | 0.9642 | 5.241 | 0.017588 | 1.1415 | 117.4272 | 1.0634 | 0.25371
5.2495 | 0.019967 | -2.5366 | -2.5816 | 117.2377 | 0.080706 | 5.2495 | 70.2281 | -20.7483 | -20.7057 | 115.4084 | 0.95918 | 5.25 | 70.4276 | 19.3688 | 118.0503 | 19.3712 | 0.96419 | 5.249 | 0.017794 | 1.1415 | 117.4269 | 1.0639 | 0.25378
5.2595 | 0.019969 | -2.5366 | -2.5809 | 117.2389 | 0.080727 | 5.2595 | 70.2282 | -20.7483 | -20.7042 | 115.4095 | 0.95918 | 5.26 | 70.4277 | 19.3688 | 118.05 | 19.3744 | 0.96418 | 5.259 | 0.017978 | 1.1415 | 117.4266 | 1.0643 | 0.25385
5.2695 | 0.019969 | -2.5366 | -2.5802 | 117.2401 | 0.08075 | 5.2695 | 70.2284 | -20.7483 | -20.7026 | 115.4105 | 0.95919 | 5.27 | 70.4277 | 19.3688 | 118.0497 | 19.3779 | 0.96417 | 5.269 | 0.018139 | 1.1415 | 117.4265 | 1.0646 | 0.25393
5.2795 | 0.019966 | -2.5366 | -2.5793 | 117.2413 | 0.080775 | 5.2795 | 70.2286 | -20.7483 | -20.7011 | 115.4115 | 0.9592 | 5.28 | 70.4278 | 19.3688 | 118.0494 | 19.3815 | 0.96416 | 5.279 | 0.018277 | 1.1415 | 117.4266 | 1.0648 | 0.25399
5.2895 | 0.019961 | -2.5366 | -2.5784 | 117.2426 | 0.080802 | 5.2895 | 70.2288 | -20.7483 | -20.6996 | 115.4125 | 0.9592 | 5.29 | 70.4278 | 19.3688 | 118.0491 | 19.3853 | 0.96414 | 5.291 | 0.018393 | 1.1415 | 117.4268 | 1.0649 | 0.25406
5.2995 | 0.019953 | -2.5366 | -2.5774 | 117.2438 | 0.080831 | 5.2995 | 70.2289 | -20.7483 | -20.6982 | 115.4134 | 0.95921 | 5.3 | 70.4279 | 19.3688 | 118.0489 | 19.3893 | 0.96413 | 5.299 | 0.018486 | 1.1415 | 117.4272 | 1.065 | 0.25412
5.3095 | 0.019942 | -2.5366 | -2.5763 | 117.2451 | 0.080861 | 5.3095 | 70.2291 | -20.7483 | -20.6968 | 115.4143 | 0.95921 | 5.31 | 70.4279 | 19.3688 | 118.0486 | 19.3934 | 0.96412 | 5.309 | 0.018556 | 1.1415 | 117.4277 | 1.065 | 0.25419
5.3195 | 0.019929 | -2.5366 | -2.5751 | 117.2463 | 0.080893 | 5.3195 | 70.2293 | -20.7483 | -20.6955 | 115.4151 | 0.95922 | 5.32 | 70.4279 | 19.3688 | 118.0484 | 19.3976 | 0.9641 | 5.319 | 0.018604 | 1.1415 | 117.4283 | 1.0649 | 0.25424
5.3295 | 0.019912 | -2.5366 | -2.5738 | 117.2476 | 0.080926 | 5.3295 | 70.2295 | -20.7483 | -20.6942 | 115.4159 | 0.95922 | 5.33 | 70.428 | 19.3688 | 118.0482 | 19.4019 | 0.96409 | 5.329 | 0.018631 | 1.1415 | 117.429 | 1.0647 | 0.2543
5.3395 | 0.019893 | -2.5366 | -2.5725 | 117.2488 | 0.080961 | 5.3395 | 70.2297 | -20.7483 | -20.6929 | 115.4166 | 0.95923 | 5.34 | 70.428 | 19.3688 | 118.048 | 19.4063 | 0.96407 | 5.341 | 0.018636 | 1.1415 | 117.4299 | 1.0645 | 0.25435
5.3495 | 0.019871 | -2.5366 | -2.5711 | 117.2501 | 0.080996 | 5.3495 | 70.2298 | -20.7483 | -20.6917 | 115.4173 | 0.95923 | 5.35 | 70.4281 | 19.3688 | 118.0479 | 19.4107 | 0.96405 | 5.349 | 0.01862 | 1.1415 | 117.4308 | 1.0642 | 0.2544
5.3595 | 0.019846 | -2.5366 | -2.5696 | 117.2513 | 0.081034 | 5.3595 | 70.23 | -20.7483 | -20.6906 | 115.4179 | 0.95924 | 5.36 | 70.4281 | 19.3688 | 118.0477 | 19.4151 | 0.96404 | 5.359 | 0.018585 | 1.1415 | 117.4319 | 1.0639 | 0.25445
5.3695 | 0.019819 | -2.5366 | -2.568 | 117.2525 | 0.081072 | 5.3695 | 70.2302 | -20.7483 | -20.6894 | 115.4184 | 0.95924 | 5.37 | 70.4282 | 19.3688 | 118.0476 | 19.4194 | 0.96402 | 5.369 | 0.01853 | 1.1415 | 117.433 | 1.0635 | 0.25449
5.3795 | 0.01979 | -2.5366 | -2.5664 | 117.2538 | 0.081111 | 5.3795 | 70.2304 | -20.7483 | -20.6884 | 115.4189 | 0.95925 | 5.38 | 70.4282 | 19.3688 | 118.0474 | 19.4237 | 0.96401 | 5.379 | 0.018458 | 1.1415 | 117.4342 | 1.0631 | 0.25453
5.3895 | 0.019758 | -2.5366 | -2.5648 | 117.255 | 0.08115 | 5.3895 | 70.2306 | -20.7483 | -20.6874 | 115.4194 | 0.95925 | 5.39 | 70.4282 | 19.3688 | 118.0473 | 19.4279 | 0.96399 | 5.391 | 0.018368 | 1.1415 | 117.4354 | 1.0626 | 0.25456
5.3995 | 0.019726 | -2.5366 | -2.5631 | 117.2561 | 0.081191 | 5.3995 | 70.2308 | -20.7483 | -20.6864 | 115.4197 | 0.95925 | 5.4 | 70.4283 | 19.3688 | 118.0471 | 19.4319 | 0.96398 | 5.399 | 0.018262 | 1.1415 | 117.4367 | 1.0621 | 0.25458
5.4095 | 0.019692 | -2.5366 | -2.5614 | 117.2573 | 0.081232 | 5.4095 | 70.2309 | -20.7483 | -20.6855 | 115.4201 | 0.95926 | 5.41 | 70.4283 | 19.3688 | 118.047 | 19.4357 | 0.96397 | 5.409 | 0.018141 | 1.1415 | 117.4381 | 1.0616 | 0.2546
5.4195 | 0.019657 | -2.5366 | -2.5596 | 117.2584 | 0.081273 | 5.4195 | 70.2311 | -20.7483 | -20.6846 | 115.4203 | 0.95926 | 5.42 | 70.4284 | 19.3688 | 118.0469 | 19.4394 | 0.96395 | 5.419 | 0.018006 | 1.1415 | 117.4395 | 1.061 | 0.25461
5.4295 | 0.019621 | -2.5366 | -2.5579 | 117.2595 | 0.081314 | 5.4295 | 70.2313 | -20.7483 | -20.6838 | 115.4205 | 0.95926 | 5.43 | 70.4284 | 19.3688 | 118.0468 | 19.4428 | 0.96394 | 5.429 | 0.017858 | 1.1415 | 117.4408 | 1.0604 | 0.25461
5.4395 | 0.019585 | -2.5366 | -2.5562 | 117.2606 | 0.081355 | 5.4395 | 70.2315 | -20.7483 | -20.683 | 115.4207 | 0.95927 | 5.44 | 70.4284 | 19.3688 | 118.0467 | 19.446 | 0.96393 | 5.441 | 0.017699 | 1.1415 | 117.4422 | 1.0599 | 0.2546
5.4495 | 0.01955 | -2.5366 | -2.5544 | 117.2616 | 0.081396 | 5.4495 | 70.2316 | -20.7483 | -20.6824 | 115.4209 | 0.95927 | 5.45 | 70.4285 | 19.3688 | 118.0466 | 19.4489 | 0.96392 | 5.449 | 0.01753 | 1.1415 | 117.4436 | 1.0593 | 0.25458
5.4595 | 0.019515 | -2.5366 | -2.5527 | 117.2626 | 0.081436 | 5.4595 | 70.2318 | -20.7483 | -20.6817 | 115.4209 | 0.95927 | 5.46 | 70.4285 | 19.3688 | 118.0466 | 19.4515 | 0.96391 | 5.459 | 0.017352 | 1.1415 | 117.4449 | 1.0587 | 0.25456
5.4695 | 0.019481 | -2.5366 | -2.5511 | 117.2636 | 0.081476 | 5.4695 | 70.232 | -20.7483 | -20.6811 | 115.421 | 0.95927 | 5.47 | 70.4285 | 19.3688 | 118.0465 | 19.4538 | 0.9639 | 5.469 | 0.017167 | 1.1415 | 117.4462 | 1.0582 | 0.25452
5.4795 | 0.019449 | -2.5366 | -2.5495 | 117.2645 | 0.081515 | 5.4795 | 70.2321 | -20.7483 | -20.6806 | 115.421 | 0.95928 | 5.48 | 70.4286 | 19.3688 | 118.0465 | 19.4557 | 0.9639 | 5.479 | 0.016975 | 1.1415 | 117.4474 | 1.0577 | 0.25447
5.4895 | 0.019419 | -2.5366 | -2.5479 | 117.2653 | 0.081552 | 5.4895 | 70.2323 | -20.7483 | -20.6802 | 115.4211 | 0.95928 | 5.49 | 70.4286 | 19.3688 | 118.0465 | 19.4573 | 0.96389 | 5.4905 | 0.016778 | 1.1415 | 117.4486 | 1.0572 | 0.25441
5.4995 | 0.01939 | -2.5366 | -2.5464 | 117.2661 | 0.081589 | 5.4995 | 70.2324 | -20.7483 | -20.6798 | 115.4211 | 0.95928 | 5.5 | 70.4286 | 19.3688 | 118.0465 | 19.4586 | 0.96389 | 5.499 | 0.016577 | 1.1415 | 117.4497 | 1.0568 | 0.25433
5.5095 | 0.019364 | -2.5366 | -2.545 | 117.2669 | 0.081623 | 5.5095 | 70.2326 | -20.7483 | -20.6795 | 115.421 | 0.95928 | 5.51 | 70.4287 | 19.3688 | 118.0466 | 19.4595 | 0.96388 | 5.509 | 0.016373 | 1.1415 | 117.4507 | 1.0564 | 0.25425
5.5195 | 0.019341 | -2.5366 | -2.5437 | 117.2676 | 0.081656 | 5.5195 | 70.2327 | -20.7483 | -20.6793 | 115.421 | 0.95928 | 5.52 | 70.4287 | 19.3688 | 118.0466 | 19.46 | 0.96388 | 5.519 | 0.016168 | 1.1415 | 117.4516 | 1.056 | 0.25415
5.5295 | 0.019321 | -2.5366 | -2.5425 | 117.2682 | 0.081687 | 5.5295 | 70.2329 | -20.7483 | -20.6792 | 115.421 | 0.95928 | 5.53 | 70.4287 | 19.3688 | 118.0468 | 19.4601 | 0.96388 | 5.529 | 0.015962 | 1.1415 | 117.4524 | 1.0557 | 0.25404
5.5395 | 0.019304 | -2.5366 | -2.5414 | 117.2688 | 0.081716 | 5.5395 | 70.233 | -20.7483 | -20.6792 | 115.421 | 0.95928 | 5.54 | 70.4288 | 19.3688 | 118.0469 | 19.4599 | 0.96388 | 5.5405 | 0.015756 | 1.1415 | 117.4532 | 1.0555 | 0.25392
5.5495 | 0.01929 | -2.5366 | -2.5404 | 117.2693 | 0.081742 | 5.5495 | 70.2332 | -20.7483 | -20.6793 | 115.4209 | 0.95928 | 5.55 | 70.4288 | 19.3688 | 118.0471 | 19.4593 | 0.96388 | 5.549 | 0.015552 | 1.1415 | 117.4538 | 1.0553 | 0.25379
5.5595 | 0.01928 | -2.5366 | -2.5395 | 117.2697 | 0.081766 | 5.5595 | 70.2333 | -20.7483 | -20.6795 | 115.4209 | 0.95928 | 5.56 | 70.4288 | 19.3688 | 118.0473 | 19.4584 | 0.96389 | 5.559 | 0.01535 | 1.1415 | 117.4543 | 1.0552 | 0.25364
5.5695 | 0.019273 | -2.5366 | -2.5388 | 117.2701 | 0.081787 | 5.5695 | 70.2334 | -20.7483 | -20.6799 | 115.4209 | 0.95928 | 5.57 | 70.4288 | 19.3688 | 118.0475 | 19.4571 | 0.96389 | 5.569 | 0.01515 | 1.1415 | 117.4547 | 1.0551 | 0.25349
5.5795 | 0.01927 | -2.5366 | -2.5382 | 117.2704 | 0.081804 | 5.5795 | 70.2335 | -20.7483 | -20.6803 | 115.4209 | 0.95928 | 5.58 | 70.4289 | 19.3688 | 118.0478 | 19.4554 | 0.9639 | 5.579 | 0.014954 | 1.1415 | 117.455 | 1.0551 | 0.25332
5.5895 | 0.01927 | -2.5366 | -2.5377 | 117.2707 | 0.081819 | 5.5895 | 70.2336 | -20.7483 | -20.6809 | 115.4209 | 0.95928 | 5.59 | 70.4289 | 19.3688 | 118.0482 | 19.4535 | 0.96391 | 5.5905 | 0.014762 | 1.1415 | 117.4552 | 1.0551 | 0.25315
5.5995 | 0.019273 | -2.5366 | -2.5374 | 117.2709 | 0.08183 | 5.5995 | 70.2337 | -20.7483 | -20.6817 | 115.421 | 0.95927 | 5.6 | 70.4289 | 19.3688 | 118.0485 | 19.4512 | 0.96391 | 5.599 | 0.014575 | 1.1415 | 117.4552 | 1.0552 | 0.25297
5.6095 | 0.01928 | -2.5366 | -2.5373 | 117.271 | 0.081838 | 5.6095 | 70.2338 | -20.7483 | -20.6826 | 115.421 | 0.95927 | 5.61 | 70.4289 | 19.3688 | 118.049 | 19.4487 | 0.96392 | 5.609 | 0.014393 | 1.1415 | 117.4552 | 1.0554 | 0.25278
5.6195 | 0.019289 | -2.5366 | -2.5372 | 117.2711 | 0.081842 | 5.6195 | 70.2339 | -20.7483 | -20.6837 | 115.4211 | 0.95927 | 5.62 | 70.429 | 19.3688 | 118.0494 | 19.4459 | 0.96393 | 5.619 | 0.014216 | 1.1415 | 117.4551 | 1.0556 | 0.25258
5.6295 | 0.0193 | -2.5366 | -2.5374 | 117.2711 | 0.081842 | 5.6295 | 70.234 | -20.7483 | -20.685 | 115.4211 | 0.95926 | 5.63 | 70.429 | 19.3688 | 118.0499 | 19.4428 | 0.96394 | 5.629 | 0.014044 | 1.1415 | 117.4548 | 1.0558 | 0.25238
5.6395 | 0.019314 | -2.5366 | -2.5376 | 117.2711 | 0.081839 | 5.6395 | 70.2341 | -20.7483 | -20.6864 | 115.4212 | 0.95926 | 5.64 | 70.429 | 19.3688 | 118.0504 | 19.4395 | 0.96395 | 5.641 | 0.013878 | 1.1415 | 117.4545 | 1.0561 | 0.25218
5.6495 | 0.01933 | -2.5366 | -2.5381 | 117.271 | 0.081832 | 5.6495 | 70.2342 | -20.7483 | -20.6881 | 115.4213 | 0.95925 | 5.6495 | 70.429 | 19.3688 | 118.051 | 19.436 | 0.96397 | 5.649 | 0.013718 | 1.1415 | 117.4541 | 1.0564 | 0.25197
5.6595 | 0.019347 | -2.5366 | -2.5386 | 117.2708 | 0.081821 | 5.6595 | 70.2343 | -20.7483 | -20.6899 | 115.4214 | 0.95924 | 5.6595 | 70.429 | 19.3688 | 118.0516 | 19.4323 | 0.96398 | 5.659 | 0.013564 | 1.1415 | 117.4536 | 1.0568 | 0.25175
5.6695 | 0.019365 | -2.5366 | -2.5393 | 117.2707 | 0.081806 | 5.6695 | 70.2344 | -20.7483 | -20.692 | 115.4215 | 0.95924 | 5.6695 | 70.429 | 19.3688 | 118.0523 | 19.4285 | 0.96399 | 5.669 | 0.013416 | 1.1415 | 117.4531 | 1.0572 | 0.25154
5.6795 | 0.019383 | -2.5366 | -2.5401 | 117.2705 | 0.081788 | 5.68 | 70.2344 | -20.7483 | -20.6942 | 115.4216 | 0.95923 | 5.68 | 70.429 | 19.3688 | 118.0529 | 19.4245 | 0.96401 | 5.679 | 0.013273 | 1.1415 | 117.4525 | 1.0576 | 0.25133
5.6895 | 0.019401 | -2.5366 | -2.541 | 117.2703 | 0.081765 | 5.6895 | 70.2345 | -20.7483 | -20.6967 | 115.4217 | 0.95922 | 5.6895 | 70.429 | 19.3688 | 118.0536 | 19.4204 | 0.96402 | 5.6905 | 0.013135 | 1.1415 | 117.4519 | 1.058 | 0.25111
5.6995 | 0.019418 | -2.5366 | -2.542 | 117.27 | 0.08174 | 5.6995 | 70.2346 | -20.7483 | -20.6994 | 115.4218 | 0.95921 | 5.6995 | 70.429 | 19.3688 | 118.0543 | 19.4162 | 0.96404 | 5.699 | 0.013003 | 1.1415 | 117.4513 | 1.0585 | 0.2509
5.7095 | 0.019434 | -2.5366 | -2.5431 | 117.2697 | 0.081711 | 5.7095 | 70.2346 | -20.7483 | -20.7023 | 115.4218 | 0.9592 | 5.71 | 70.429 | 19.3688 | 118.0551 | 19.4119 | 0.96405 | 5.709 | 0.012875 | 1.1415 | 117.4506 | 1.0589 | 0.25069
5.7195 | 0.019448 | -2.5366 | -2.5443 | 117.2695 | 0.081679 | 5.7195 | 70.2347 | -20.7483 | -20.7055 | 115.4219 | 0.95919 | 5.7195 | 70.429 | 19.3688 | 118.0558 | 19.4076 | 0.96407 | 5.719 | 0.012752 | 1.1415 | 117.45 | 1.0594 | 0.25048
5.7295 | 0.01946 | -2.5366 | -2.5455 | 117.2692 | 0.081643 | 5.7295 | 70.2347 | -20.7483 | -20.7088 | 115.4219 | 0.95917 | 5.7295 | 70.429 | 19.3688 | 118.0566 | 19.4033 | 0.96408 | 5.729 | 0.012633 | 1.1415 | 117.4493 | 1.0598 | 0.25028
5.7395 | 0.019469 | -2.5366 | -2.5469 | 117.2689 | 0.081605 | 5.7395 | 70.2348 | -20.7483 | -20.7124 | 115.4219 | 0.95916 | 5.7395 | 70.429 | 19.3688 | 118.0573 | 19.3989 | 0.9641 | 5.7405 | 0.012518 | 1.1415 | 117.4486 | 1.0603 | 0.25008
5.7495 | 0.019475 | -2.5366 | -2.5482 | 117.2686 | 0.081564 | 5.7495 | 70.2348 | -20.7483 | -20.7161 | 115.4219 | 0.95915 | 5.7495 | 70.4289 | 19.3688 | 118.0581 | 19.3946 | 0.96411 | 5.749 | 0.012406 | 1.1415 | 117.448 | 1.0607 | 0.24989
5.7595 | 0.019476 | -2.5366 | -2.5496 | 117.2683 | 0.081521 | 5.7595 | 70.2348 | -20.7483 | -20.7201 | 115.4218 | 0.95913 | 5.7595 | 70.4289 | 19.3688 | 118.0589 | 19.3902 | 0.96413 | 5.759 | 0.012297 | 1.1415 | 117.4474 | 1.0611 | 0.2497
5.7695 | 0.019474 | -2.5366 | -2.551 | 117.268 | 0.081475 | 5.7695 | 70.2349 | -20.7483 | -20.7242 | 115.4217 | 0.95912 | 5.7695 | 70.4289 | 19.3688 | 118.0597 | 19.386 | 0.96414 | 5.769 | 0.01219 | 1.1415 | 117.4469 | 1.0616 | 0.24952
5.7795 | 0.019467 | -2.5366 | -2.5524 | 117.2678 | 0.081427 | 5.7795 | 70.2349 | -20.7483 | -20.7286 | 115.4216 | 0.9591 | 5.7795 | 70.4289 | 19.3688 | 118.0604 | 19.3818 | 0.96416 | 5.779 | 0.012084 | 1.1415 | 117.4464 | 1.062 | 0.24934
5.7895 | 0.019455 | -2.5366 | -2.5538 | 117.2675 | 0.081377 | 5.7895 | 70.2349 | -20.7483 | -20.733 | 115.4214 | 0.95909 | 5.7895 | 70.4288 | 19.3688 | 118.0612 | 19.3776 | 0.96417 | 5.7905 | 0.01198 | 1.1415 | 117.4459 | 1.0623 | 0.24917
5.7995 | 0.019437 | -2.5366 | -2.5552 | 117.2673 | 0.081326 | 5.7995 | 70.2349 | -20.7483 | -20.7377 | 115.4212 | 0.95907 | 5.7995 | 70.4288 | 19.3688 | 118.0619 | 19.3736 | 0.96419 | 5.799 | 0.011877 | 1.1415 | 117.4455 | 1.0627 | 0.249
5.8095 | 0.019414 | -2.5366 | -2.5566 | 117.2671 | 0.081274 | 5.8095 | 70.2349 | -20.7483 | -20.7425 | 115.421 | 0.95905 | 5.8095 | 70.4288 | 19.3688 | 118.0626 | 19.3696 | 0.9642 | 5.809 | 0.011773 | 1.1415 | 117.4452 | 1.063 | 0.24884
5.8195 | 0.019386 | -2.5366 | -2.558 | 117.2669 | 0.08122 | 5.8195 | 70.2349 | -20.7483 | -20.7473 | 115.4207 | 0.95903 | 5.82 | 70.4287 | 19.3688 | 118.0633 | 19.3658 | 0.96421 | 5.819 | 0.01167 | 1.1415 | 117.4449 | 1.0633 | 0.24869
5.8295 | 0.019351 | -2.5366 | -2.5593 | 117.2667 | 0.081166 | 5.8295 | 70.2349 | -20.7483 | -20.7523 | 115.4203 | 0.95901 | 5.8295 | 70.4287 | 19.3688 | 118.064 | 19.3621 | 0.96423 | 5.829 | 0.011565 | 1.1415 | 117.4447 | 1.0636 | 0.24854
5.8395 | 0.019311 | -2.5366 | -2.5605 | 117.2666 | 0.081111 | 5.8395 | 70.235 | -20.7483 | -20.7574 | 115.42 | 0.95899 | 5.8395 | 70.4287 | 19.3688 | 118.0646 | 19.3586 | 0.96424 | 5.8405 | 0.011459 | 1.1415 | 117.4446 | 1.0638 | 0.2484
5.8495 | 0.019265 | -2.5366 | -2.5617 | 117.2665 | 0.081056 | 5.8495 | 70.2349 | -20.7483 | -20.7625 | 115.4196 | 0.95898 | 5.8495 | 70.4286 | 19.3688 | 118.0652 | 19.3552 | 0.96425 | 5.849 | 0.011352 | 1.1415 | 117.4445 | 1.064 | 0.24826
5.8595 | 0.019213 | -2.5366 | -2.5628 | 117.2663 | 0.081001 | 5.8595 | 70.2349 | -20.7483 | -20.7677 | 115.4191 | 0.95896 | 5.8595 | 70.4286 | 19.3688 | 118.0657 | 19.3519 | 0.96426 | 5.859 | 0.011242 | 1.1415 | 117.4446 | 1.0642 | 0.24812
5.8695 | 0.019156 | -2.5366 | -2.5639 | 117.2662 | 0.080946 | 5.8695 | 70.2349 | -20.7483 | -20.7729 | 115.4187 | 0.95894 | 5.8695 | 70.4285 | 19.3688 | 118.0662 | 19.3488 | 0.96427 | 5.869 | 0.011129 | 1.1415 | 117.4446 | 1.0644 | 0.24799
5.8795 | 0.019094 | -2.5366 | -2.5649 | 117.2661 | 0.080891 | 5.8795 | 70.2349 | -20.7483 | -20.778 | 115.4182 | 0.95892 | 5.8795 | 70.4285 | 19.3688 | 118.0667 | 19.3459 | 0.96428 | 5.879 | 0.011014 | 1.1415 | 117.4448 | 1.0645 | 0.24786
5.8895 | 0.019026 | -2.5366 | -2.5658 | 117.266 | 0.080837 | 5.8895 | 70.2349 | -20.7483 | -20.7832 | 115.4177 | 0.9589 | 5.8895 | 70.4285 | 19.3688 | 118.0671 | 19.3432 | 0.96429 | 5.8905 | 0.010895 | 1.1415 | 117.445 | 1.0647 | 0.24773
5.8995 | 0.018954 | -2.5366 | -2.5666 | 117.2659 | 0.080783 | 5.8995 | 70.2349 | -20.7483 | -20.7883 | 115.4171 | 0.95888 | 5.8995 | 70.4284 | 19.3688 | 118.0675 | 19.3406 | 0.9643 | 5.899 | 0.010773 | 1.1415 | 117.4452 | 1.0648 | 0.2476
5.9095 | 0.018878 | -2.5366 | -2.5673 | 117.2658 | 0.08073 | 5.9095 | 70.2349 | -20.7483 | -20.7934 | 115.4166 | 0.95886 | 5.9095 | 70.4284 | 19.3688 | 118.0678 | 19.3382 | 0.96431 | 5.909 | 0.010647 | 1.1415 | 117.4455 | 1.0648 | 0.24748
5.9195 | 0.018798 | -2.5366 | -2.568 | 117.2656 | 0.080679 | 5.9195 | 70.2348 | -20.7483 | -20.7984 | 115.4161 | 0.95884 | 5.9195 | 70.4283 | 19.3688 | 118.068 | 19.336 | 0.96432 | 5.919 | 0.010517 | 1.1415 | 117.4459 | 1.0649 | 0.24735
5.9295 | 0.018715 | -2.5366 | -2.5686 | 117.2655 | 0.080629 | 5.9295 | 70.2348 | -20.7483 | -20.8033 | 115.4156 | 0.95882 | 5.9295 | 70.4283 | 19.3688 | 118.0682 | 19.334 | 0.96432 | 5.929 | 0.010383 | 1.1415 | 117.4462 | 1.065 | 0.24722
5.9395 | 0.01863 | -2.5366 | -2.5691 | 117.2653 | 0.08058 | 5.9395 | 70.2348 | -20.7483 | -20.8081 | 115.4151 | 0.95881 | 5.9395 | 70.4283 | 19.3688 | 118.0684 | 19.3321 | 0.96433 | 5.9405 | 0.010245 | 1.1415 | 117.4466 | 1.065 | 0.2471
5.9495 | 0.018542 | -2.5366 | -2.5695 | 117.265 | 0.080533 | 5.9495 | 70.2348 | -20.7483 | -20.8127 | 115.4146 | 0.95879 | 5.9495 | 70.4282 | 19.3688 | 118.0685 | 19.3305 | 0.96434 | 5.949 | 0.010103 | 1.1415 | 117.4471 | 1.0651 | 0.24696
5.9595 | 0.018453 | -2.5366 | -2.5699 | 117.2647 | 0.080487 | 5.9595 | 70.2347 | -20.7483 | -20.8173 | 115.4141 | 0.95877 | 5.9595 | 70.4282 | 19.3688 | 118.0685 | 19.329 | 0.96434 | 5.959 | 0.0099572 | 1.1415 | 117.4475 | 1.0651 | 0.24683
5.9695 | 0.018363 | -2.5366 | -2.5702 | 117.2644 | 0.080443 | 5.9695 | 70.2347 | -20.7483 | -20.8216 | 115.4137 | 0.95876 | 5.9695 | 70.4282 | 19.3688 | 118.0685 | 19.3277 | 0.96435 | 5.969 | 0.0098079 | 1.1415 | 117.448 | 1.0652 | 0.24669
5.9795 | 0.018273 | -2.5366 | -2.5704 | 117.264 | 0.080402 | 5.9795 | 70.2347 | -20.7483 | -20.8258 | 115.4134 | 0.95874 | 5.9795 | 70.4281 | 19.3688 | 118.0684 | 19.3266 | 0.96435 | 5.979 | 0.0096553 | 1.1415 | 117.4484 | 1.0652 | 0.24654
5.9895 | 0.018184 | -2.5366 | -2.5706 | 117.2635 | 0.080362 | 5.9895 | 70.2347 | -20.7483 | -20.8298 | 115.413 | 0.95873 | 5.9895 | 70.4281 | 19.3688 | 118.0683 | 19.3256 | 0.96435 | 5.9905 | 0.0095 | 1.1415 | 117.4489 | 1.0653 | 0.24639
5.9995 | 0.018096 | -2.5366 | -2.5707 | 117.2629 | 0.080325 | 5.9995 | 70.2346 | -20.7483 | -20.8336 | 115.4127 | 0.95871 | 5.9995 | 70.4281 | 19.3688 | 118.0682 | 19.3248 | 0.96436 | 5.999 | 0.0093423 | 1.1415 | 117.4493 | 1.0654 | 0.24624
6.0095 | 0.01801 | -2.5366 | -2.5707 | 117.2623 | 0.08029 | 6.0095 | 70.2346 | -20.7483 | -20.8372 | 115.4125 | 0.9587 | 6.0095 | 70.4281 | 19.3688 | 118.068 | 19.3242 | 0.96436 | 6.009 | 0.0091828 | 1.1415 | 117.4497 | 1.0655 | 0.24608
6.0195 | 0.017927 | -2.5366 | -2.5708 | 117.2615 | 0.080257 | 6.0195 | 70.2346 | -20.7483 | -20.8406 | 115.4123 | 0.95869 | 6.0195 | 70.4281 | 19.3688 | 118.0677 | 19.3237 | 0.96436 | 6.019 | 0.0090223 | 1.1415 | 117.4501 | 1.0657 | 0.24591
6.0295 | 0.017846 | -2.5366 | -2.5707 | 117.2607 | 0.080227 | 6.0295 | 70.2345 | -20.7483 | -20.8438 | 115.4122 | 0.95867 | 6.0295 | 70.4281 | 19.3688 | 118.0674 | 19.3234 | 0.96436 | 6.029 | 0.0088616 | 1.1415 | 117.4505 | 1.0659 | 0.24573
6.0395 | 0.01777 | -2.5366 | -2.5706 | 117.2597 | 0.0802 | 6.0395 | 70.2345 | -20.7483 | -20.8467 | 115.4122 | 0.95866 | 6.0395 | 70.4281 | 19.3688 | 118.0671 | 19.3232 | 0.96436 | 6.0405 | 0.0087015 | 1.1415 | 117.4508 | 1.0661 | 0.24555
6.0495 | 0.017698 | -2.5366 | -2.5705 | 117.2587 | 0.080176 | 6.0495 | 70.2345 | -20.7483 | -20.8494 | 115.4122 | 0.95865 | 6.0495 | 70.4281 | 19.3688 | 118.0667 | 19.3232 | 0.96436 | 6.049 | 0.008543 | 1.1415 | 117.4511 | 1.0663 | 0.24536
6.0595 | 0.017631 | -2.5366 | -2.5704 | 117.2576 | 0.080154 | 6.0595 | 70.2345 | -20.7483 | -20.8519 | 115.4123 | 0.95864 | 6.0595 | 70.4281 | 19.3688 | 118.0663 | 19.3233 | 0.96436 | 6.059 | 0.0083872 | 1.1415 | 117.4513 | 1.0666 | 0.24516
6.0695 | 0.017569 | -2.5366 | -2.5702 | 117.2563 | 0.080135 | 6.0695 | 70.2345 | -20.7483 | -20.8541 | 115.4125 | 0.95863 | 6.0695 | 70.4281 | 19.3688 | 118.0659 | 19.3235 | 0.96436 | 6.069 | 0.0082354 | 1.1415 | 117.4515 | 1.067 | 0.24495
6.0795 | 0.017513 | -2.5366 | -2.57 | 117.255 | 0.08012 | 6.0795 | 70.2344 | -20.7483 | -20.856 | 115.4127 | 0.95863 | 6.0795 | 70.4282 | 19.3688 | 118.0655 | 19.3239 | 0.96436 | 6.079 | 0.0080886 | 1.1415 | 117.4517 | 1.0674 | 0.24474
6.0895 | 0.017464 | -2.5366 | -2.5698 | 117.2535 | 0.080107 | 6.0895 | 70.2344 | -20.7483 | -20.8577 | 115.4129 | 0.95862 | 6.0895 | 70.4282 | 19.3688 | 118.065 | 19.3244 | 0.96436 | 6.0905 | 0.0079484 | 1.1415 | 117.4518 | 1.0679 | 0.24452
6.0995 | 0.017421 | -2.5366 | -2.5696 | 117.2519 | 0.080098 | 6.0995 | 70.2344 | -20.7483 | -20.8591 | 115.4133 | 0.95862 | 6.0995 | 70.4282 | 19.3688 | 118.0645 | 19.3251 | 0.96435 | 6.099 | 0.0078161 | 1.1415 | 117.4518 | 1.0684 | 0.24429
6.1095 | 0.017385 | -2.5366 | -2.5693 | 117.2503 | 0.080092 | 6.1095 | 70.2344 | -20.7483 | -20.8602 | 115.4136 | 0.95861 | 6.1095 | 70.4283 | 19.3688 | 118.0641 | 19.3258 | 0.96435 | 6.109 | 0.0076931 | 1.1415 | 117.4518 | 1.069 | 0.24406
6.1195 | 0.017356 | -2.5366 | -2.5691 | 117.2485 | 0.08009 | 6.1195 | 70.2344 | -20.7483 | -20.8611 | 115.414 | 0.95861 | 6.1195 | 70.4283 | 19.3688 | 118.0636 | 19.3267 | 0.96435 | 6.119 | 0.0075811 | 1.1415 | 117.4517 | 1.0696 | 0.24383
6.1295 | 0.017335 | -2.5366 | -2.5688 | 117.2467 | 0.08009 | 6.1295 | 70.2344 | -20.7483 | -20.8617 | 115.4145 | 0.95861 | 6.1295 | 70.4283 | 19.3688 | 118.0631 | 19.3278 | 0.96435 | 6.129 | 0.0074816 | 1.1415 | 117.4516 | 1.0704 | 0.24358
6.1395 | 0.017321 | -2.5366 | -2.5685 | 117.2448 | 0.080095 | 6.1395 | 70.2344 | -20.7483 | -20.862 | 115.415 | 0.95861 | 6.1395 | 70.4284 | 19.3688 | 118.0626 | 19.3289 | 0.96434 | 6.1405 | 0.0073961 | 1.1415 | 117.4514 | 1.0712 | 0.24334
6.1495 | 0.017315 | -2.5366 | -2.5681 | 117.2428 | 0.080102 | 6.1495 | 70.2344 | -20.7483 | -20.862 | 115.4155 | 0.95861 | 6.1495 | 70.4285 | 19.3688 | 118.0621 | 19.3302 | 0.96434 | 6.149 | 0.0073265 | 1.1415 | 117.4511 | 1.072 | 0.24309
6.1595 | 0.017315 | -2.5366 | -2.5678 | 117.2408 | 0.080113 | 6.1595 | 70.2344 | -20.7483 | -20.8617 | 115.416 | 0.95861 | 6.1595 | 70.4285 | 19.3688 | 118.0617 | 19.3317 | 0.96433 | 6.159 | 0.0072742 | 1.1415 | 117.4508 | 1.073 | 0.24285
6.1695 | 0.017323 | -2.5366 | -2.5674 | 117.2387 | 0.080127 | 6.1695 | 70.2344 | -20.7483 | -20.8611 | 115.4165 | 0.95861 | 6.1695 | 70.4286 | 19.3688 | 118.0612 | 19.3333 | 0.96433 | 6.169 | 0.0072409 | 1.1415 | 117.4505 | 1.074 | 0.2426
6.1795 | 0.017339 | -2.5366 | -2.5671 | 117.2366 | 0.080145 | 6.1795 | 70.2344 | -20.7483 | -20.8602 | 115.417 | 0.95861 | 6.1795 | 70.4286 | 19.3688 | 118.0608 | 19.335 | 0.96432 | 6.179 | 0.0072283 | 1.1415 | 117.4501 | 1.0751 | 0.24236
6.1895 | 0.017361 | -2.5366 | -2.5667 | 117.2345 | 0.080165 | 6.1895 | 70.2344 | -20.7483 | -20.8591 | 115.4175 | 0.95862 | 6.1895 | 70.4287 | 19.3688 | 118.0604 | 19.3369 | 0.96431 | 6.1905 | 0.0072379 | 1.1415 | 117.4496 | 1.0763 | 0.24212
6.1995 | 0.017389 | -2.5366 | -2.5663 | 117.2323 | 0.080189 | 6.1995 | 70.2344 | -20.7483 | -20.8576 | 115.418 | 0.95862 | 6.1995 | 70.4288 | 19.3688 | 118.0601 | 19.3389 | 0.96431 | 6.199 | 0.0072712 | 1.1415 | 117.4491 | 1.0775 | 0.24189
6.2095 | 0.017424 | -2.5366 | -2.5658 | 117.2302 | 0.080216 | 6.2095 | 70.2344 | -20.7483 | -20.8559 | 115.4184 | 0.95863 | 6.2095 | 70.4289 | 19.3688 | 118.0598 | 19.341 | 0.9643 | 6.209 | 0.0073298 | 1.1415 | 117.4486 | 1.0788 | 0.24166
6.2195 | 0.017464 | -2.5366 | -2.5654 | 117.2281 | 0.080246 | 6.2195 | 70.2345 | -20.7483 | -20.8539 | 115.4188 | 0.95864 | 6.2195 | 70.4289 | 19.3688 | 118.0595 | 19.3433 | 0.96429 | 6.219 | 0.007415 | 1.1415 | 117.448 | 1.0802 | 0.24144
6.2295 | 0.017509 | -2.5366 | -2.5649 | 117.226 | 0.080279 | 6.2295 | 70.2345 | -20.7483 | -20.8516 | 115.4191 | 0.95864 | 6.2295 | 70.429 | 19.3688 | 118.0593 | 19.3458 | 0.96428 | 6.229 | 0.0075281 | 1.1415 | 117.4474 | 1.0816 | 0.24124
6.2395 | 0.017559 | -2.5366 | -2.5644 | 117.224 | 0.080314 | 6.2395 | 70.2345 | -20.7483 | -20.8491 | 115.4194 | 0.95865 | 6.2395 | 70.4291 | 19.3688 | 118.0591 | 19.3484 | 0.96427 | 6.2405 | 0.0076702 | 1.1415 | 117.4467 | 1.0831 | 0.24105
6.2495 | 0.017613 | -2.5366 | -2.5638 | 117.2221 | 0.080351 | 6.25 | 70.2345 | -20.7483 | -20.8463 | 115.4197 | 0.95866 | 6.2495 | 70.4292 | 19.3688 | 118.0589 | 19.3512 | 0.96426 | 6.249 | 0.0078426 | 1.1415 | 117.4461 | 1.0846 | 0.24087
6.2595 | 0.017671 | -2.5366 | -2.5633 | 117.2202 | 0.08039 | 6.2595 | 70.2346 | -20.7483 | -20.8432 | 115.4199 | 0.95868 | 6.2595 | 70.4293 | 19.3688 | 118.0589 | 19.3541 | 0.96425 | 6.259 | 0.0080459 | 1.1415 | 117.4453 | 1.0862 | 0.24071
6.2695 | 0.017731 | -2.5366 | -2.5627 | 117.2185 | 0.080431 | 6.2695 | 70.2346 | -20.7483 | -20.84 | 115.42 | 0.95869 | 6.2695 | 70.4293 | 19.3688 | 118.0588 | 19.3571 | 0.96424 | 6.269 | 0.0082812 | 1.1415 | 117.4446 | 1.0879 | 0.24056
6.2795 | 0.017793 | -2.5366 | -2.5621 | 117.2168 | 0.080474 | 6.2795 | 70.2346 | -20.7483 | -20.8365 | 115.42 | 0.9587 | 6.2795 | 70.4294 | 19.3688 | 118.0589 | 19.3603 | 0.96423 | 6.279 | 0.0085489 | 1.1415 | 117.4439 | 1.0896 | 0.24044
6.2895 | 0.017856 | -2.5366 | -2.5615 | 117.2153 | 0.080518 | 6.2895 | 70.2346 | -20.7483 | -20.8328 | 115.4199 | 0.95871 | 6.2895 | 70.4295 | 19.3688 | 118.0589 | 19.3636 | 0.96422 | 6.2905 | 0.0088496 | 1.1415 | 117.4431 | 1.0913 | 0.24034
6.2995 | 0.01792 | -2.5366 | -2.5609 | 117.214 | 0.080562 | 6.2995 | 70.2347 | -20.7483 | -20.829 | 115.4198 | 0.95873 | 6.2995 | 70.4296 | 19.3688 | 118.0591 | 19.3671 | 0.96421 | 6.299 | 0.0091835 | 1.1415 | 117.4423 | 1.093 | 0.24026
6.3095 | 0.017984 | -2.5366 | -2.5602 | 117.2128 | 0.080607 | 6.3095 | 70.2347 | -20.7483 | -20.8249 | 115.4196 | 0.95874 | 6.3095 | 70.4296 | 19.3688 | 118.0593 | 19.3706 | 0.9642 | 6.309 | 0.0095509 | 1.1415 | 117.4415 | 1.0947 | 0.2402
6.3195 | 0.018046 | -2.5366 | -2.5596 | 117.2118 | 0.080652 | 6.3195 | 70.2347 | -20.7483 | -20.8208 | 115.4193 | 0.95876 | 6.3195 | 70.4297 | 19.3688 | 118.0595 | 19.3743 | 0.96418 | 6.319 | 0.0099517 | 1.1415 | 117.4407 | 1.0965 | 0.24017
6.3295 | 0.018107 | -2.5366 | -2.5589 | 117.2109 | 0.080696 | 6.3295 | 70.2348 | -20.7483 | -20.8165 | 115.4189 | 0.95878 | 6.3295 | 70.4298 | 19.3688 | 118.0598 | 19.3781 | 0.96417 | 6.329 | 0.010386 | 1.1415 | 117.4399 | 1.0983 | 0.24017
6.3395 | 0.018165 | -2.5366 | -2.5582 | 117.2103 | 0.08074 | 6.3395 | 70.2348 | -20.7483 | -20.8121 | 115.4184 | 0.95879 | 6.3395 | 70.4298 | 19.3688 | 118.0601 | 19.3819 | 0.96416 | 6.341 | 0.010852 | 1.1415 | 117.4392 | 1.1 | 0.2402
6.3495 | 0.018219 | -2.5366 | -2.5575 | 117.2098 | 0.080783 | 6.3495 | 70.2348 | -20.7483 | -20.8077 | 115.4179 | 0.95881 | 6.3495 | 70.4299 | 19.3688 | 118.0605 | 19.3858 | 0.96414 | 6.349 | 0.011351 | 1.1415 | 117.4384 | 1.1018 | 0.24025
6.3595 | 0.01827 | -2.5366 | -2.5568 | 117.2096 | 0.080824 | 6.3595 | 70.2349 | -20.7483 | -20.8032 | 115.4173 | 0.95882 | 6.3595 | 70.43 | 19.3688 | 118.0609 | 19.3897 | 0.96413 | 6.359 | 0.011882 | 1.1415 | 117.4376 | 1.1035 | 0.24033
6.37 | 0.018315 | -2.5366 | -2.5562 | 117.2095 | 0.080863 | 6.37 | 70.2349 | -20.7483 | -20.7986 | 115.4166 | 0.95884 | 6.3695 | 70.43 | 19.3688 | 118.0614 | 19.3936 | 0.96412 | 6.369 | 0.012443 | 1.1415 | 117.4368 | 1.1052 | 0.24045
6.3795 | 0.018355 | -2.5366 | -2.5555 | 117.2097 | 0.080899 | 6.3795 | 70.235 | -20.7483 | -20.7941 | 115.4159 | 0.95886 | 6.3795 | 70.4301 | 19.3688 | 118.0619 | 19.3976 | 0.9641 | 6.379 | 0.013034 | 1.1415 | 117.4361 | 1.1069 | 0.24059
6.3895 | 0.018389 | -2.5366 | -2.5549 | 117.2101 | 0.080933 | 6.3895 | 70.235 | -20.7483 | -20.7896 | 115.4151 | 0.95888 | 6.3895 | 70.4301 | 19.3688 | 118.0624 | 19.4015 | 0.96409 | 6.391 | 0.013653 | 1.1415 | 117.4354 | 1.1086 | 0.24076
6.3995 | 0.018417 | -2.5366 | -2.5542 | 117.2107 | 0.080963 | 6.3995 | 70.235 | -20.7483 | -20.7851 | 115.4143 | 0.95889 | 6.3995 | 70.4302 | 19.3688 | 118.0629 | 19.4054 | 0.96408 | 6.399 | 0.0143 | 1.1415 | 117.4346 | 1.1102 | 0.24096
6.4095 | 0.018437 | -2.5366 | -2.5536 | 117.2114 | 0.08099 | 6.4095 | 70.2351 | -20.7483 | -20.7807 | 115.4134 | 0.95891 | 6.4095 | 70.4302 | 19.3688 | 118.0634 | 19.4093 | 0.96406 | 6.409 | 0.014973 | 1.1415 | 117.4339 | 1.1118 | 0.24119
6.4195 | 0.018449 | -2.5366 | -2.5531 | 117.2124 | 0.081012 | 6.4195 | 70.2351 | -20.7483 | -20.7763 | 115.4125 | 0.95892 | 6.4195 | 70.4302 | 19.3688 | 118.064 | 19.4131 | 0.96405 | 6.419 | 0.015669 | 1.1415 | 117.4333 | 1.1133 | 0.24145
6.4295 | 0.018454 | -2.5366 | -2.5525 | 117.2136 | 0.08103 | 6.4295 | 70.2351 | -20.7483 | -20.7721 | 115.4116 | 0.95894 | 6.4295 | 70.4303 | 19.3688 | 118.0646 | 19.4168 | 0.96404 | 6.429 | 0.016389 | 1.1415 | 117.4326 | 1.1148 | 0.24174
6.4395 | 0.01845 | -2.5366 | -2.5521 | 117.2149 | 0.081044 | 6.4395 | 70.2352 | -20.7483 | -20.768 | 115.4107 | 0.95896 | 6.4395 | 70.4303 | 19.3688 | 118.0651 | 19.4204 | 0.96402 | 6.441 | 0.017129 | 1.1415 | 117.432 | 1.1162 | 0.24206
6.4495 | 0.018437 | -2.5366 | -2.5516 | 117.2165 | 0.081053 | 6.4495 | 70.2352 | -20.7483 | -20.764 | 115.4097 | 0.95897 | 6.4495 | 70.4303 | 19.3688 | 118.0657 | 19.4239 | 0.96401 | 6.449 | 0.017889 | 1.1415 | 117.4314 | 1.1176 | 0.2424
6.4595 | 0.018417 | -2.5366 | -2.5513 | 117.2182 | 0.081056 | 6.4595 | 70.2353 | -20.7483 | -20.7602 | 115.4088 | 0.95898 | 6.4595 | 70.4303 | 19.3688 | 118.0662 | 19.4272 | 0.964 | 6.459 | 0.018666 | 1.1415 | 117.4308 | 1.1189 | 0.24277
6.4695 | 0.018387 | -2.5366 | -2.551 | 117.22 | 0.081055 | 6.4695 | 70.2353 | -20.7483 | -20.7566 | 115.4079 | 0.959 | 6.4695 | 70.4303 | 19.3688 | 118.0668 | 19.4304 | 0.96399 | 6.469 | 0.019458 | 1.1415 | 117.4302 | 1.1201 | 0.24316
6.4795 | 0.018349 | -2.5366 | -2.5507 | 117.222 | 0.081048 | 6.4795 | 70.2354 | -20.7483 | -20.7531 | 115.407 | 0.95901 | 6.4795 | 70.4303 | 19.3688 | 118.0673 | 19.4334 | 0.96398 | 6.479 | 0.020264 | 1.1415 | 117.4296 | 1.1213 | 0.24357
6.4895 | 0.018303 | -2.5366 | -2.5505 | 117.2241 | 0.081036 | 6.4895 | 70.2354 | -20.7483 | -20.7499 | 115.4062 | 0.95902 | 6.4895 | 70.4303 | 19.3688 | 118.0678 | 19.4362 | 0.96397 | 6.491 | 0.021081 | 1.1415 | 117.4291 | 1.1224 | 0.24401
6.4995 | 0.01825 | -2.5366 | -2.5504 | 117.2263 | 0.081019 | 6.4995 | 70.2354 | -20.7483 | -20.7469 | 115.4054 | 0.95903 | 6.4995 | 70.4303 | 19.3688 | 118.0683 | 19.4388 | 0.96396 | 6.499 | 0.021907 | 1.1415 | 117.4286 | 1.1234 | 0.24447
6.5095 | 0.018189 | -2.5366 | -2.5503 | 117.2285 | 0.080997 | 6.5095 | 70.2355 | -20.7483 | -20.7441 | 115.4046 | 0.95904 | 6.5095 | 70.4303 | 19.3688 | 118.0687 | 19.4412 | 0.96395 | 6.509 | 0.02274 | 1.1415 | 117.4281 | 1.1244 | 0.24495
6.5195 | 0.018121 | -2.5366 | -2.5504 | 117.2309 | 0.08097 | 6.5195 | 70.2355 | -20.7483 | -20.7415 | 115.4039 | 0.95905 | 6.5195 | 70.4303 | 19.3688 | 118.0691 | 19.4435 | 0.96394 | 6.519 | 0.023578 | 1.1415 | 117.4276 | 1.1253 | 0.24545
6.5295 | 0.018047 | -2.5366 | -2.5504 | 117.2333 | 0.080939 | 6.5295 | 70.2356 | -20.7483 | -20.7392 | 115.4033 | 0.95906 | 6.5295 | 70.4303 | 19.3688 | 118.0695 | 19.4455 | 0.96393 | 6.529 | 0.024419 | 1.1415 | 117.4272 | 1.1261 | 0.24596
6.5395 | 0.017968 | -2.5366 | -2.5506 | 117.2357 | 0.080904 | 6.5395 | 70.2356 | -20.7483 | -20.7371 | 115.4027 | 0.95907 | 6.5395 | 70.4302 | 19.3688 | 118.0699 | 19.4473 | 0.96393 | 6.541 | 0.025261 | 1.1415 | 117.4267 | 1.1269 | 0.24649
6.5495 | 0.017884 | -2.5366 | -2.5508 | 117.2382 | 0.080865 | 6.5495 | 70.2357 | -20.7483 | -20.7353 | 115.4022 | 0.95908 | 6.5495 | 70.4302 | 19.3688 | 118.0702 | 19.4488 | 0.96392 | 6.549 | 0.026101 | 1.1415 | 117.4263 | 1.1275 | 0.24703
6.5595 | 0.017798 | -2.5366 | -2.5511 | 117.2407 | 0.080823 | 6.5595 | 70.2357 | -20.7483 | -20.7337 | 115.4018 | 0.95908 | 6.5595 | 70.4302 | 19.3688 | 118.0705 | 19.4502 | 0.96392 | 6.559 | 0.026937 | 1.1415 | 117.4259 | 1.1281 | 0.24759
6.5695 | 0.017709 | -2.5366 | -2.5514 | 117.2431 | 0.080778 | 6.5695 | 70.2358 | -20.7483 | -20.7324 | 115.4015 | 0.95909 | 6.5695 | 70.4301 | 19.3688 | 118.0708 | 19.4513 | 0.96391 | 6.569 | 0.027767 | 1.1415 | 117.4255 | 1.1286 | 0.24816
6.5795 | 0.01762 | -2.5366 | -2.5518 | 117.2455 | 0.080732 | 6.5795 | 70.2358 | -20.7483 | -20.7314 | 115.4013 | 0.95909 | 6.5795 | 70.4301 | 19.3688 | 118.071 | 19.4523 | 0.96391 | 6.579 | 0.028589 | 1.1415 | 117.4251 | 1.129 | 0.24873
6.5895 | 0.017532 | -2.5366 | -2.5522 | 117.2479 | 0.080685 | 6.5895 | 70.2359 | -20.7483 | -20.7306 | 115.4011 | 0.9591 | 6.5895 | 70.43 | 19.3688 | 118.0712 | 19.453 | 0.96391 | 6.591 | 0.029401 | 1.1415 | 117.4246 | 1.1293 | 0.24932
6.5995 | 0.017446 | -2.5366 | -2.5526 | 117.2502 | 0.080638 | 6.5995 | 70.2359 | -20.7483 | -20.7301 | 115.401 | 0.9591 | 6.5995 | 70.43 | 19.3688 | 118.0714 | 19.4535 | 0.96391 | 6.599 | 0.030199 | 1.1415 | 117.4242 | 1.1295 | 0.24992
6.6095 | 0.017364 | -2.5366 | -2.5531 | 117.2525 | 0.080592 | 6.6095 | 70.236 | -20.7483 | -20.7298 | 115.401 | 0.9591 | 6.6095 | 70.4299 | 19.3688 | 118.0715 | 19.4539 | 0.96391 | 6.609 | 0.030983 | 1.1415 | 117.4238 | 1.1297 | 0.25052
6.6195 | 0.017287 | -2.5366 | -2.5535 | 117.2547 | 0.080547 | 6.6195 | 70.236 | -20.7483 | -20.7299 | 115.4011 | 0.9591 | 6.6195 | 70.4299 | 19.3688 | 118.0717 | 19.454 | 0.9639 | 6.619 | 0.03175 | 1.1415 | 117.4233 | 1.1297 | 0.25113
6.6295 | 0.017218 | -2.5366 | -2.554 | 117.2568 | 0.080505 | 6.6295 | 70.2361 | -20.7483 | -20.7302 | 115.4012 | 0.9591 | 6.6295 | 70.4298 | 19.3688 | 118.0718 | 19.454 | 0.9639 | 6.629 | 0.032498 | 1.1415 | 117.4229 | 1.1296 | 0.25174
6.6395 | 0.017158 | -2.5366 | -2.5545 | 117.2588 | 0.080468 | 6.6395 | 70.2361 | -20.7483 | -20.7307 | 115.4014 | 0.9591 | 6.6395 | 70.4297 | 19.3688 | 118.0718 | 19.4539 | 0.9639 | 6.641 | 0.033224 | 1.1415 | 117.4224 | 1.1295 | 0.25235
6.6495 | 0.017109 | -2.5366 | -2.5549 | 117.2607 | 0.080435 | 6.6495 | 70.2362 | -20.7483 | -20.7315 | 115.4017 | 0.95909 | 6.6495 | 70.4297 | 19.3688 | 118.0719 | 19.4536 | 0.96391 | 6.649 | 0.033927 | 1.1415 | 117.4219 | 1.1292 | 0.25297
6.6595 | 0.017074 | -2.5366 | -2.5553 | 117.2624 | 0.080409 | 6.6595 | 70.2362 | -20.7483 | -20.7326 | 115.402 | 0.95909 | 6.6595 | 70.4296 | 19.3688 | 118.072 | 19.4531 | 0.96391 | 6.659 | 0.034605 | 1.1415 | 117.4213 | 1.1288 | 0.25359
6.6695 | 0.017053 | -2.5366 | -2.5557 | 117.2641 | 0.080389 | 6.6695 | 70.2362 | -20.7483 | -20.734 | 115.4024 | 0.95908 | 6.6695 | 70.4295 | 19.3688 | 118.072 | 19.4526 | 0.96391 | 6.669 | 0.035255 | 1.1415 | 117.4207 | 1.1284 | 0.25422
6.6795 | 0.017049 | -2.5366 | -2.556 | 117.2656 | 0.080379 | 6.6795 | 70.2363 | -20.7483 | -20.7356 | 115.4028 | 0.95908 | 6.6795 | 70.4295 | 19.3688 | 118.0721 | 19.452 | 0.96391 | 6.679 | 0.035875 | 1.1415 | 117.4201 | 1.1278 | 0.25484
6.6895 | 0.017064 | -2.5366 | -2.5562 | 117.2671 | 0.080378 | 6.6895 | 70.2363 | -20.7483 | -20.7374 | 115.4032 | 0.95907 | 6.6895 | 70.4294 | 19.3688 | 118.0721 | 19.4513 | 0.96391 | 6.691 | 0.036465 | 1.1415 | 117.4195 | 1.1271 | 0.25546
6.6995 | 0.0171 | -2.5366 | -2.5563 | 117.2684 | 0.080388 | 6.6995 | 70.2364 | -20.7483 | -20.7395 | 115.4037 | 0.95906 | 6.6995 | 70.4293 | 19.3688 | 118.0721 | 19.4505 | 0.96392 | 6.699 | 0.037022 | 1.1415 | 117.4188 | 1.1263 | 0.25607
6.7095 | 0.017158 | -2.5366 | -2.5563 | 117.2696 | 0.08041 | 6.7095 | 70.2364 | -20.7483 | -20.7418 | 115.4042 | 0.95905 | 6.7095 | 70.4293 | 19.3688 | 118.0722 | 19.4497 | 0.96392 | 6.709 | 0.037544 | 1.1415 | 117.418 | 1.1254 | 0.25669
6.7195 | 0.017241 | -2.5366 | -2.5562 | 117.2706 | 0.080444 | 6.7195 | 70.2364 | -20.7483 | -20.7444 | 115.4047 | 0.95904 | 6.7195 | 70.4292 | 19.3688 | 118.0722 | 19.4488 | 0.96392 | 6.719 | 0.038031 | 1.1415 | 117.4172 | 1.1243 | 0.2573
6.7295 | 0.01735 | -2.5366 | -2.556 | 117.2716 | 0.080493 | 6.7295 | 70.2365 | -20.7483 | -20.7472 | 115.4052 | 0.95903 | 6.7295 | 70.4291 | 19.3688 | 118.0723 | 19.4479 | 0.96393 | 6.729 | 0.03848 | 1.1415 | 117.4163 | 1.1232 | 0.2579
6.7395 | 0.017487 | -2.5366 | -2.5557 | 117.2724 | 0.080558 | 6.7395 | 70.2365 | -20.7483 | -20.7502 | 115.4057 | 0.95902 | 6.7395 | 70.429 | 19.3688 | 118.0724 | 19.447 | 0.96393 | 6.741 | 0.03889 | 1.1415 | 117.4154 | 1.1219 | 0.2585
6.7495 | 0.017653 | -2.5366 | -2.5552 | 117.2732 | 0.080638 | 6.7495 | 70.2365 | -20.7483 | -20.7534 | 115.4062 | 0.95901 | 6.7495 | 70.429 | 19.3688 | 118.0725 | 19.4461 | 0.96393 | 6.749 | 0.039261 | 1.1415 | 117.4144 | 1.1206 | 0.2591
6.7595 | 0.01785 | -2.5366 | -2.5545 | 117.2738 | 0.080735 | 6.7595 | 70.2365 | -20.7483 | -20.7568 | 115.4066 | 0.959 | 6.7595 | 70.4289 | 19.3688 | 118.0727 | 19.4453 | 0.96393 | 6.759 | 0.039592 | 1.1415 | 117.4134 | 1.1191 | 0.25968
6.7695 | 0.018079 | -2.5366 | -2.5537 | 117.2743 | 0.080849 | 6.7695 | 70.2365 | -20.7483 | -20.7605 | 115.4071 | 0.95899 | 6.7695 | 70.4288 | 19.3688 | 118.0729 | 19.4444 | 0.96394 | 6.769 | 0.039881 | 1.1415 | 117.4123 | 1.1175 | 0.26025
6.7795 | 0.018341 | -2.5366 | -2.5527 | 117.2748 | 0.080982 | 6.7795 | 70.2365 | -20.7483 | -20.7642 | 115.4075 | 0.95897 | 6.7795 | 70.4288 | 19.3688 | 118.0731 | 19.4436 | 0.96394 | 6.779 | 0.040129 | 1.1415 | 117.4111 | 1.1158 | 0.26082
6.7895 | 0.018636 | -2.5366 | -2.5515 | 117.2752 | 0.081134 | 6.7895 | 70.2365 | -20.7483 | -20.7682 | 115.4079 | 0.95896 | 6.7895 | 70.4287 | 19.3688 | 118.0733 | 19.4429 | 0.96394 | 6.791 | 0.040335 | 1.1415 | 117.4099 | 1.1141 | 0.26137
6.7995 | 0.018967 | -2.5366 | -2.5501 | 117.2755 | 0.081306 | 6.7995 | 70.2365 | -20.7483 | -20.7723 | 115.4082 | 0.95894 | 6.7995 | 70.4286 | 19.3688 | 118.0736 | 19.4422 | 0.96394 | 6.799 | 0.040499 | 1.1415 | 117.4086 | 1.1122 | 0.26191
6.8095 | 0.019333 | -2.5366 | -2.5486 | 117.2757 | 0.081497 | 6.8095 | 70.2365 | -20.7483 | -20.7765 | 115.4086 | 0.95893 | 6.8095 | 70.4285 | 19.3688 | 118.074 | 19.4416 | 0.96395 | 6.809 | 0.040621 | 1.1415 | 117.4073 | 1.1103 | 0.26244
6.8195 | 0.019734 | -2.5366 | -2.5468 | 117.2759 | 0.081708 | 6.8195 | 70.2365 | -20.7483 | -20.7809 | 115.4088 | 0.95891 | 6.8195 | 70.4285 | 19.3688 | 118.0743 | 19.441 | 0.96395 | 6.819 | 0.040702 | 1.1415 | 117.4059 | 1.1082 | 0.26295
6.8295 | 0.020171 | -2.5366 | -2.5449 | 117.276 | 0.08194 | 6.8295 | 70.2365 | -20.7483 | -20.7853 | 115.4091 | 0.95889 | 6.8295 | 70.4284 | 19.3688 | 118.0748 | 19.4406 | 0.96395 | 6.829 | 0.040742 | 1.1415 | 117.4045 | 1.1061 | 0.26345
6.8395 | 0.020644 | -2.5366 | -2.5428 | 117.2761 | 0.082191 | 6.8395 | 70.2365 | -20.7483 | -20.7899 | 115.4092 | 0.95888 | 6.8395 | 70.4283 | 19.3688 | 118.0752 | 19.4402 | 0.96395 | 6.8405 | 0.040741 | 1.1415 | 117.4031 | 1.104 | 0.26393
6.8495 | 0.021152 | -2.5366 | -2.5405 | 117.2762 | 0.082463 | 6.8495 | 70.2364 | -20.7483 | -20.7945 | 115.4094 | 0.95886 | 6.8495 | 70.4283 | 19.3688 | 118.0758 | 19.4399 | 0.96395 | 6.849 | 0.040702 | 1.1415 | 117.4016 | 1.1017 | 0.2644
6.8595 | 0.021696 | -2.5366 | -2.5381 | 117.2763 | 0.082754 | 6.8595 | 70.2364 | -20.7483 | -20.7991 | 115.4095 | 0.95884 | 6.8595 | 70.4282 | 19.3688 | 118.0763 | 19.4398 | 0.96395 | 6.859 | 0.040624 | 1.1415 | 117.4001 | 1.0995 | 0.26484
6.8695 | 0.022274 | -2.5366 | -2.5355 | 117.2763 | 0.083064 | 6.8695 | 70.2364 | -20.7483 | -20.8038 | 115.4096 | 0.95882 | 6.8695 | 70.4281 | 19.3688 | 118.0769 | 19.4397 | 0.96395 | 6.869 | 0.04051 | 1.1415 | 117.3986 | 1.0971 | 0.26527
6.8795 | 0.022886 | -2.5366 | -2.5327 | 117.2764 | 0.083394 | 6.8795 | 70.2363 | -20.7483 | -20.8084 | 115.4096 | 0.95881 | 6.8795 | 70.4281 | 19.3688 | 118.0776 | 19.4397 | 0.96395 | 6.879 | 0.040361 | 1.1415 | 117.3971 | 1.0948 | 0.26567
6.8895 | 0.023531 | -2.5366 | -2.5298 | 117.2764 | 0.083741 | 6.8895 | 70.2363 | -20.7483 | -20.8131 | 115.4096 | 0.95879 | 6.8895 | 70.428 | 19.3688 | 118.0783 | 19.4398 | 0.96395 | 6.8905 | 0.04018 | 1.1415 | 117.3956 | 1.0924 | 0.26606
6.8995 | 0.024207 | -2.5366 | -2.5267 | 117.2765 | 0.084107 | 6.8995 | 70.2362 | -20.7483 | -20.8177 | 115.4096 | 0.95877 | 6.8995 | 70.4279 | 19.3688 | 118.079 | 19.4401 | 0.96395 | 6.899 | 0.039966 | 1.1415 | 117.3941 | 1.0901 | 0.26642
6.9095 | 0.024913 | -2.5366 | -2.5235 | 117.2766 | 0.084489 | 6.9095 | 70.2362 | -20.7483 | -20.8223 | 115.4095 | 0.95876 | 6.9095 | 70.4279 | 19.3688 | 118.0798 | 19.4404 | 0.96395 | 6.909 | 0.039724 | 1.1415 | 117.3926 | 1.0877 | 0.26676
6.9195 | 0.025648 | -2.5366 | -2.5203 | 117.2767 | 0.084886 | 6.9195 | 70.2361 | -20.7483 | -20.8267 | 115.4095 | 0.95874 | 6.9195 | 70.4278 | 19.3688 | 118.0806 | 19.4408 | 0.96395 | 6.919 | 0.039455 | 1.1415 | 117.3911 | 1.0853 | 0.26708
6.9295 | 0.026411 | -2.5366 | -2.5169 | 117.2768 | 0.085299 | 6.9295 | 70.236 | -20.7483 | -20.8311 | 115.4094 | 0.95872 | 6.9295 | 70.4278 | 19.3688 | 118.0815 | 19.4413 | 0.96395 | 6.929 | 0.039161 | 1.1415 | 117.3897 | 1.0829 | 0.26738
6.9395 | 0.027198 | -2.5366 | -2.5135 | 117.277 | 0.085725 | 6.9395 | 70.236 | -20.7483 | -20.8354 | 115.4093 | 0.95871 | 6.9395 | 70.4277 | 19.3688 | 118.0824 | 19.4418 | 0.96395 | 6.9405 | 0.038845 | 1.1415 | 117.3884 | 1.0806 | 0.26765
6.9495 | 0.02801 | -2.5366 | -2.51 | 117.2772 | 0.086163 | 6.9495 | 70.2359 | -20.7483 | -20.8396 | 115.4092 | 0.95869 | 6.9495 | 70.4277 | 19.3688 | 118.0833 | 19.4425 | 0.96394 | 6.949 | 0.038509 | 1.1415 | 117.3871 | 1.0783 | 0.2679
6.9595 | 0.028843 | -2.5366 | -2.5064 | 117.2774 | 0.086612 | 6.9595 | 70.2358 | -20.7483 | -20.8436 | 115.4092 | 0.95868 | 6.9595 | 70.4276 | 19.3688 | 118.0842 | 19.4432 | 0.96394 | 6.959 | 0.038156 | 1.1415 | 117.3858 | 1.0761 | 0.26813
6.9695 | 0.029695 | -2.5366 | -2.5029 | 117.2777 | 0.087071 | 6.9695 | 70.2358 | -20.7483 | -20.8474 | 115.4091 | 0.95866 | 6.9695 | 70.4275 | 19.3688 | 118.0852 | 19.444 | 0.96394 | 6.969 | 0.037788 | 1.1415 | 117.3847 | 1.0739 | 0.26833
6.9795 | 0.030566 | -2.5366 | -2.4993 | 117.278 | 0.087539 | 6.9795 | 70.2357 | -20.7483 | -20.851 | 115.4091 | 0.95865 | 6.9795 | 70.4275 | 19.3688 | 118.0862 | 19.4448 | 0.96393 | 6.979 | 0.037407 | 1.1415 | 117.3836 | 1.0717 | 0.26851
6.9895 | 0.031451 | -2.5366 | -2.4957 | 117.2784 | 0.088013 | 6.9895 | 70.2356 | -20.7483 | -20.8545 | 115.4091 | 0.95863 | 6.9895 | 70.4274 | 19.3688 | 118.0872 | 19.4457 | 0.96393 | 6.9905 | 0.037016 | 1.1415 | 117.3826 | 1.0697 | 0.26866
6.9995 | 0.03235 | -2.5366 | -2.4922 | 117.2788 | 0.088493 | 6.9995 | 70.2355 | -20.7483 | -20.8577 | 115.4091 | 0.95862 | 6.9995 | 70.4274 | 19.3688 | 118.0882 | 19.4466 | 0.96393 | 6.999 | 0.036617 | 1.1415 | 117.3817 | 1.0677 | 0.2688
7.0095 | 0.03326 | -2.5366 | -2.4887 | 117.2793 | 0.088977 | 7.0095 | 70.2355 | -20.7483 | -20.8607 | 115.4092 | 0.95861 | 7.0095 | 70.4273 | 19.3688 | 118.0892 | 19.4476 | 0.96392 | 7.009 | 0.036213 | 1.1415 | 117.3809 | 1.0658 | 0.2689
7.0195 | 0.034178 | -2.5366 | -2.4853 | 117.2798 | 0.089464 | 7.0195 | 70.2354 | -20.7483 | -20.8635 | 115.4094 | 0.9586 | 7.0195 | 70.4273 | 19.3688 | 118.0902 | 19.4485 | 0.96392 | 7.019 | 0.035805 | 1.1415 | 117.3801 | 1.064 | 0.26899
7.0295 | 0.035103 | -2.5366 | -2.482 | 117.2804 | 0.089951 | 7.0295 | 70.2353 | -20.7483 | -20.8661 | 115.4095 | 0.95859 | 7.0295 | 70.4273 | 19.3688 | 118.0912 | 19.4495 | 0.96392 | 7.029 | 0.035395 | 1.1415 | 117.3795 | 1.0622 | 0.26905
7.0395 | 0.036032 | -2.5366 | -2.4787 | 117.2809 | 0.090438 | 7.039 | 70.2353 | -20.7483 | -20.8683 | 115.4098 | 0.95858 | 7.0395 | 70.4272 | 19.3688 | 118.0922 | 19.4504 | 0.96391 | 7.0405 | 0.034986 | 1.1415 | 117.3789 | 1.0606 | 0.26909
7.0495 | 0.036963 | -2.5366 | -2.4756 | 117.2815 | 0.090923 | 7.049 | 70.2352 | -20.7483 | -20.8704 | 115.4101 | 0.95858 | 7.0495 | 70.4272 | 19.3688 | 118.0932 | 19.4514 | 0.96391 | 7.049 | 0.034579 | 1.1415 | 117.3785 | 1.0591 | 0.26911
7.0595 | 0.037893 | -2.5366 | -2.4726 | 117.2822 | 0.091405 | 7.059 | 70.2351 | -20.7483 | -20.8721 | 115.4104 | 0.95857 | 7.0595 | 70.4271 | 19.3688 | 118.0941 | 19.4523 | 0.96391 | 7.059 | 0.034176 | 1.1415 | 117.3781 | 1.0576 | 0.2691
7.0695 | 0.03882 | -2.5366 | -2.4697 | 117.2828 | 0.091882 | 7.069 | 70.2351 | -20.7483 | -20.8736 | 115.4108 | 0.95856 | 7.0695 | 70.4271 | 19.3688 | 118.0951 | 19.4531 | 0.9639 | 7.069 | 0.033777 | 1.1415 | 117.3778 | 1.0563 | 0.26908
7.0795 | 0.039743 | -2.5366 | -2.467 | 117.2835 | 0.092352 | 7.079 | 70.235 | -20.7483 | -20.8748 | 115.4113 | 0.95856 | 7.0795 | 70.427 | 19.3688 | 118.096 | 19.4539 | 0.9639 | 7.079 | 0.033385 | 1.1415 | 117.3776 | 1.0551 | 0.26903
7.0895 | 0.040658 | -2.5366 | -2.4644 | 117.2841 | 0.092814 | 7.089 | 70.235 | -20.7483 | -20.8757 | 115.4119 | 0.95855 | 7.0895 | 70.427 | 19.3688 | 118.0969 | 19.4547 | 0.9639 | 7.0905 | 0.033 | 1.1415 | 117.3774 | 1.054 | 0.26896
7.0995 | 0.041564 | -2.5366 | -2.462 | 117.2847 | 0.093268 | 7.099 | 70.235 | -20.7483 | -20.8763 | 115.4125 | 0.95855 | 7.0995 | 70.427 | 19.3688 | 118.0978 | 19.4553 | 0.9639 | 7.099 | 0.032622 | 1.1415 | 117.3773 | 1.0531 | 0.26887
7.1095 | 0.042458 | -2.5366 | -2.4597 | 117.2854 | 0.093711 | 7.109 | 70.2349 | -20.7483 | -20.8767 | 115.4131 | 0.95855 | 7.1095 | 70.4269 | 19.3688 | 118.0986 | 19.4559 | 0.9639 | 7.109 | 0.032253 | 1.1415 | 117.3773 | 1.0522 | 0.26876
7.1195 | 0.043338 | -2.5366 | -2.4577 | 117.286 | 0.094142 | 7.119 | 70.2349 | -20.7483 | -20.8767 | 115.4139 | 0.95855 | 7.1195 | 70.4269 | 19.3688 | 118.0994 | 19.4564 | 0.96389 | 7.119 | 0.031893 | 1.1415 | 117.3773 | 1.0515 | 0.26863
7.1295 | 0.044202 | -2.5366 | -2.4558 | 117.2865 | 0.09456 | 7.129 | 70.2349 | -20.7483 | -20.8765 | 115.4147 | 0.95855 | 7.1295 | 70.4269 | 19.3688 | 118.1002 | 19.4568 | 0.96389 | 7.129 | 0.031543 | 1.1415 | 117.3773 | 1.0508 | 0.26848
7.1395 | 0.045048 | -2.5366 | -2.4541 | 117.287 | 0.094963 | 7.139 | 70.2348 | -20.7483 | -20.876 | 115.4155 | 0.95855 | 7.1395 | 70.4268 | 19.3688 | 118.1009 | 19.457 | 0.96389 | 7.1405 | 0.031202 | 1.1415 | 117.3774 | 1.0503 | 0.26831
7.1495 | 0.045874 | -2.5366 | -2.4527 | 117.2875 | 0.095352 | 7.149 | 70.2348 | -20.7483 | -20.8752 | 115.4164 | 0.95856 | 7.1495 | 70.4268 | 19.3688 | 118.1016 | 19.4571 | 0.96389 | 7.149 | 0.03087 | 1.1415 | 117.3774 | 1.05 | 0.26812
7.1595 | 0.046678 | -2.5366 | -2.4514 | 117.2879 | 0.095723 | 7.159 | 70.2348 | -20.7483 | -20.8742 | 115.4173 | 0.95856 | 7.1595 | 70.4268 | 19.3688 | 118.1022 | 19.4571 | 0.96389 | 7.159 | 0.030547 | 1.1415 | 117.3775 | 1.0497 | 0.2679
7.1695 | 0.047458 | -2.5366 | -2.4504 | 117.2882 | 0.096077 | 7.169 | 70.2348 | -20.7483 | -20.8729 | 115.4183 | 0.95857 | 7.1695 | 70.4267 | 19.3688 | 118.1028 | 19.4569 | 0.96389 | 7.169 | 0.030233 | 1.1415 | 117.3776 | 1.0495 | 0.26767
7.1795 | 0.048211 | -2.5366 | -2.4496 | 117.2885 | 0.096413 | 7.179 | 70.2348 | -20.7483 | -20.8713 | 115.4193 | 0.95857 | 7.1795 | 70.4267 | 19.3688 | 118.1033 | 19.4566 | 0.96389 | 7.179 | 0.029927 | 1.1415 | 117.3777 | 1.0495 | 0.26742
7.1895 | 0.048937 | -2.5366 | -2.449 | 117.2887 | 0.096728 | 7.189 | 70.2348 | -20.7483 | -20.8695 | 115.4204 | 0.95858 | 7.1895 | 70.4266 | 19.3688 | 118.1038 | 19.4561 | 0.96389 | 7.1905 | 0.029629 | 1.1415 | 117.3777 | 1.0496 | 0.26715
7.1995 | 0.049633 | -2.5366 | -2.4486 | 117.2888 | 0.097023 | 7.199 | 70.2349 | -20.7483 | -20.8674 | 115.4215 | 0.95859 | 7.1995 | 70.4266 | 19.3688 | 118.1042 | 19.4555 | 0.9639 | 7.199 | 0.029339 | 1.1415 | 117.3778 | 1.0497 | 0.26686
7.2095 | 0.050298 | -2.5366 | -2.4484 | 117.2887 | 0.097297 | 7.209 | 70.2349 | -20.7483 | -20.8651 | 115.4225 | 0.95859 | 7.2095 | 70.4266 | 19.3688 | 118.1045 | 19.4546 | 0.9639 | 7.209 | 0.029055 | 1.1415 | 117.3778 | 1.05 | 0.26656
7.2195 | 0.050931 | -2.5366 | -2.4485 | 117.2886 | 0.097548 | 7.219 | 70.2349 | -20.7483 | -20.8626 | 115.4236 | 0.9586 | 7.2195 | 70.4265 | 19.3688 | 118.1048 | 19.4537 | 0.9639 | 7.219 | 0.028776 | 1.1415 | 117.3777 | 1.0504 | 0.26623
7.2295 | 0.051528 | -2.5366 | -2.4488 | 117.2884 | 0.097776 | 7.229 | 70.2349 | -20.7483 | -20.8599 | 115.4247 | 0.95861 | 7.2295 | 70.4265 | 19.3688 | 118.105 | 19.4525 | 0.96391 | 7.229 | 0.028502 | 1.1415 | 117.3776 | 1.0509 | 0.26588
7.2395 | 0.05209 | -2.5366 | -2.4494 | 117.2881 | 0.097981 | 7.239 | 70.235 | -20.7483 | -20.857 | 115.4258 | 0.95862 | 7.2395 | 70.4264 | 19.3688 | 118.1052 | 19.4512 | 0.96391 | 7.2405 | 0.028233 | 1.1415 | 117.3775 | 1.0515 | 0.26551
7.2495 | 0.052614 | -2.5366 | -2.4501 | 117.2876 | 0.098162 | 7.249 | 70.235 | -20.7483 | -20.8539 | 115.4269 | 0.95864 | 7.2495 | 70.4264 | 19.3688 | 118.1053 | 19.4497 | 0.96392 | 7.249 | 0.027967 | 1.1415 | 117.3773 | 1.0522 | 0.26512
7.2595 | 0.053101 | -2.5366 | -2.4511 | 117.2871 | 0.098318 | 7.259 | 70.235 | -20.7483 | -20.8507 | 115.428 | 0.95865 | 7.2595 | 70.4263 | 19.3688 | 118.1054 | 19.448 | 0.96392 | 7.259 | 0.027703 | 1.1415 | 117.3771 | 1.053 | 0.26471
7.2695 | 0.053547 | -2.5366 | -2.4524 | 117.2864 | 0.098449 | 7.269 | 70.2351 | -20.7483 | -20.8474 | 115.429 | 0.95866 | 7.2695 | 70.4263 | 19.3688 | 118.1054 | 19.4462 | 0.96393 | 7.269 | 0.027441 | 1.1415 | 117.3769 | 1.0538 | 0.26428
7.2795 | 0.053954 | -2.5366 | -2.4538 | 117.2856 | 0.098554 | 7.279 | 70.2351 | -20.7483 | -20.8439 | 115.43 | 0.95867 | 7.2795 | 70.4262 | 19.3688 | 118.1053 | 19.4442 | 0.96394 | 7.279 | 0.027179 | 1.1415 | 117.3765 | 1.0548 | 0.26384
7.2895 | 0.054319 | -2.5366 | -2.4555 | 117.2848 | 0.098634 | 7.289 | 70.2351 | -20.7483 | -20.8403 | 115.431 | 0.95869 | 7.2895 | 70.4262 | 19.3688 | 118.1052 | 19.4421 | 0.96394 | 7.2905 | 0.026918 | 1.1415 | 117.3762 | 1.0559 | 0.26337
7.2995 | 0.054643 | -2.5366 | -2.4574 | 117.2838 | 0.098689 | 7.299 | 70.2352 | -20.7483 | -20.8366 | 115.4319 | 0.9587 | 7.2995 | 70.4261 | 19.3688 | 118.1051 | 19.4398 | 0.96395 | 7.299 | 0.026657 | 1.1415 | 117.3758 | 1.057 | 0.26288
7.3095 | 0.054925 | -2.5366 | -2.4595 | 117.2827 | 0.098719 | 7.309 | 70.2352 | -20.7483 | -20.8329 | 115.4328 | 0.95871 | 7.3095 | 70.4261 | 19.3688 | 118.1049 | 19.4375 | 0.96396 | 7.309 | 0.026394 | 1.1415 | 117.3754 | 1.0583 | 0.26237
7.3195 | 0.055164 | -2.5366 | -2.4618 | 117.2816 | 0.098723 | 7.319 | 70.2353 | -20.7483 | -20.8291 | 115.4336 | 0.95873 | 7.3195 | 70.426 | 19.3688 | 118.1046 | 19.435 | 0.96397 | 7.319 | 0.02613 | 1.1415 | 117.3749 | 1.0596 | 0.26184
7.3295 | 0.055361 | -2.5366 | -2.4643 | 117.2803 | 0.098702 | 7.329 | 70.2353 | -20.7483 | -20.8253 | 115.4344 | 0.95874 | 7.3295 | 70.4259 | 19.3688 | 118.1043 | 19.4324 | 0.96398 | 7.329 | 0.025864 | 1.1415 | 117.3744 | 1.061 | 0.26128
7.3395 | 0.055516 | -2.5366 | -2.467 | 117.279 | 0.098657 | 7.339 | 70.2354 | -20.7483 | -20.8215 | 115.4351 | 0.95876 | 7.3395 | 70.4259 | 19.3688 | 118.104 | 19.4297 | 0.96399 | 7.3405 | 0.025596 | 1.1415 | 117.3739 | 1.0625 | 0.26071
7.3495 | 0.055629 | -2.5366 | -2.4699 | 117.2777 | 0.098587 | 7.349 | 70.2354 | -20.7483 | -20.8177 | 115.4358 | 0.95877 | 7.3495 | 70.4258 | 19.3688 | 118.1036 | 19.4269 | 0.964 | 7.349 | 0.025325 | 1.1415 | 117.3733 | 1.0641 | 0.26011
7.3595 | 0.0557 | -2.5366 | -2.4729 | 117.2763 | 0.098495 | 7.359 | 70.2354 | -20.7483 | -20.8139 | 115.4364 | 0.95879 | 7.3595 | 70.4257 | 19.3688 | 118.1032 | 19.4241 | 0.96401 | 7.359 | 0.025051 | 1.1415 | 117.3728 | 1.0659 | 0.25949
7.3695 | 0.055731 | -2.5366 | -2.4762 | 117.2748 | 0.09838 | 7.369 | 70.2354 | -20.7483 | -20.8102 | 115.4369 | 0.9588 | 7.3695 | 70.4257 | 19.3688 | 118.1027 | 19.4213 | 0.96402 | 7.369 | 0.024775 | 1.1415 | 117.3722 | 1.0676 | 0.25885
7.3795 | 0.055722 | -2.5366 | -2.4795 | 117.2733 | 0.098244 | 7.379 | 70.2355 | -20.7483 | -20.8065 | 115.4374 | 0.95881 | 7.3795 | 70.4256 | 19.3688 | 118.1023 | 19.4184 | 0.96403 | 7.379 | 0.024496 | 1.1415 | 117.3717 | 1.0695 | 0.25819
7.3895 | 0.055674 | -2.5366 | -2.4831 | 117.2718 | 0.098087 | 7.389 | 70.2355 | -20.7483 | -20.803 | 115.4379 | 0.95883 | 7.3895 | 70.4255 | 19.3688 | 118.1018 | 19.4155 | 0.96404 | 7.391 | 0.024214 | 1.1415 | 117.3712 | 1.0715 | 0.2575
7.3995 | 0.055588 | -2.5366 | -2.4867 | 117.2703 | 0.097911 | 7.399 | 70.2355 | -20.7483 | -20.7995 | 115.4383 | 0.95884 | 7.3995 | 70.4254 | 19.3688 | 118.1012 | 19.4127 | 0.96405 | 7.399 | 0.02393 | 1.1415 | 117.3706 | 1.0736 | 0.25679
7.409 | 0.055467 | -2.5366 | -2.4905 | 117.2688 | 0.097716 | 7.409 | 70.2355 | -20.7483 | -20.7961 | 115.4386 | 0.95885 | 7.4095 | 70.4254 | 19.3688 | 118.1007 | 19.4099 | 0.96406 | 7.409 | 0.023644 | 1.1415 | 117.3701 | 1.0758 | 0.25606
7.4195 | 0.05531 | -2.5366 | -2.4943 | 117.2673 | 0.097505 | 7.4195 | 70.2355 | -20.7483 | -20.7928 | 115.4389 | 0.95886 | 7.4195 | 70.4253 | 19.3688 | 118.1001 | 19.4071 | 0.96406 | 7.419 | 0.023356 | 1.1415 | 117.3696 | 1.0781 | 0.25531
7.429 | 0.055121 | -2.5366 | -2.4982 | 117.2658 | 0.097279 | 7.429 | 70.2355 | -20.7483 | -20.7897 | 115.4392 | 0.95888 | 7.4295 | 70.4252 | 19.3688 | 118.0995 | 19.4044 | 0.96407 | 7.429 | 0.023066 | 1.1415 | 117.3692 | 1.0806 | 0.25454
7.439 | 0.054901 | -2.5366 | -2.5022 | 117.2643 | 0.097039 | 7.439 | 70.2355 | -20.7483 | -20.7866 | 115.4394 | 0.95889 | 7.4395 | 70.4251 | 19.3688 | 118.099 | 19.4017 | 0.96408 | 7.4405 | 0.022776 | 1.1415 | 117.3687 | 1.0831 | 0.25374
7.449 | 0.054652 | -2.5366 | -2.5062 | 117.263 | 0.096786 | 7.4495 | 70.2355 | -20.7483 | -20.7838 | 115.4395 | 0.9589 | 7.4495 | 70.425 | 19.3688 | 118.0984 | 19.3992 | 0.96409 | 7.449 | 0.022485 | 1.1415 | 117.3683 | 1.0857 | 0.25292
7.4595 | 0.054375 | -2.5366 | -2.5103 | 117.2616 | 0.096523 | 7.459 | 70.2355 | -20.7483 | -20.781 | 115.4397 | 0.95891 | 7.4595 | 70.4249 | 19.3688 | 118.0978 | 19.3968 | 0.9641 | 7.459 | 0.022195 | 1.1415 | 117.368 | 1.0884 | 0.25208
7.469 | 0.054074 | -2.5366 | -2.5143 | 117.2604 | 0.096251 | 7.469 | 70.2354 | -20.7483 | -20.7784 | 115.4398 | 0.95892 | 7.4695 | 70.4248 | 19.3688 | 118.0972 | 19.3945 | 0.96411 | 7.469 | 0.021905 | 1.1415 | 117.3676 | 1.0913 | 0.25123
7.479 | 0.053749 | -2.5366 | -2.5184 | 117.2592 | 0.095971 | 7.479 | 70.2354 | -20.7483 | -20.776 | 115.4399 | 0.95893 | 7.4795 | 70.4247 | 19.3688 | 118.0966 | 19.3923 | 0.96412 | 7.479 | 0.021616 | 1.1415 | 117.3673 | 1.0942 | 0.25035
7.4895 | 0.053403 | -2.5366 | -2.5224 | 117.258 | 0.095685 | 7.489 | 70.2354 | -20.7483 | -20.7737 | 115.44 | 0.95893 | 7.4895 | 70.4246 | 19.3688 | 118.096 | 19.3903 | 0.96412 | 7.4905 | 0.021329 | 1.1415 | 117.367 | 1.0973 | 0.24946
7.499 | 0.053039 | -2.5366 | -2.5263 | 117.257 | 0.095395 | 7.499 | 70.2353 | -20.7483 | -20.7716 | 115.4401 | 0.95894 | 7.4995 | 70.4245 | 19.3688 | 118.0954 | 19.3884 | 0.96413 | 7.499 | 0.021045 | 1.1415 | 117.3668 | 1.1005 | 0.24855
7.509 | 0.052658 | -2.5366 | -2.5302 | 117.2561 | 0.095102 | 7.509 | 70.2353 | -20.7483 | -20.7696 | 115.4402 | 0.95895 | 7.5095 | 70.4244 | 19.3688 | 118.0948 | 19.3867 | 0.96414 | 7.509 | 0.020764 | 1.1415 | 117.3666 | 1.1037 | 0.24763
7.519 | 0.052263 | -2.5366 | -2.534 | 117.2552 | 0.094808 | 7.519 | 70.2352 | -20.7483 | -20.7677 | 115.4403 | 0.95896 | 7.5195 | 70.4243 | 19.3688 | 118.0942 | 19.3851 | 0.96414 | 7.519 | 0.020487 | 1.1415 | 117.3664 | 1.1071 | 0.2467
7.529 | 0.051856 | -2.5366 | -2.5376 | 117.2545 | 0.094514 | 7.529 | 70.2352 | -20.7483 | -20.766 | 115.4405 | 0.95896 | 7.5295 | 70.4242 | 19.3688 | 118.0937 | 19.3838 | 0.96415 | 7.529 | 0.020215 | 1.1415 | 117.3662 | 1.1105 | 0.24576
7.539 | 0.051439 | -2.5366 | -2.5412 | 117.2538 | 0.094222 | 7.539 | 70.2351 | -20.7483 | -20.7644 | 115.4406 | 0.95897 | 7.5395 | 70.4241 | 19.3688 | 118.0932 | 19.3826 | 0.96415 | 7.5405 | 0.019947 | 1.1415 | 117.366 | 1.114 | 0.24482
7.549 | 0.051013 | -2.5366 | -2.5445 | 117.2532 | 0.093932 | 7.549 | 70.235 | -20.7483 | -20.7629 | 115.4407 | 0.95897 | 7.5495 | 70.424 | 19.3688 | 118.0927 | 19.3816 | 0.96415 | 7.549 | 0.019684 | 1.1415 | 117.3659 | 1.1176 | 0.24387
7.559 | 0.050582 | -2.5366 | -2.5478 | 117.2527 | 0.093647 | 7.559 | 70.2349 | -20.7483 | -20.7616 | 115.4409 | 0.95898 | 7.5595 | 70.424 | 19.3688 | 118.0922 | 19.3807 | 0.96416 | 7.559 | 0.019428 | 1.1415 | 117.3657 | 1.1212 | 0.24292
7.569 | 0.050146 | -2.5366 | -2.5508 | 117.2523 | 0.093368 | 7.569 | 70.2349 | -20.7483 | -20.7603 | 115.4412 | 0.95898 | 7.5695 | 70.4239 | 19.3688 | 118.0918 | 19.3801 | 0.96416 | 7.569 | 0.019178 | 1.1415 | 117.3655 | 1.1248 | 0.24198
7.579 | 0.049707 | -2.5366 | -2.5537 | 117.252 | 0.093094 | 7.579 | 70.2348 | -20.7483 | -20.7592 | 115.4414 | 0.95899 | 7.5795 | 70.4238 | 19.3688 | 118.0914 | 19.3796 | 0.96416 | 7.579 | 0.018934 | 1.1415 | 117.3653 | 1.1285 | 0.24105
7.589 | 0.049267 | -2.5366 | -2.5563 | 117.2518 | 0.092829 | 7.589 | 70.2347 | -20.7483 | -20.7582 | 115.4417 | 0.95899 | 7.5895 | 70.4237 | 19.3688 | 118.0911 | 19.3793 | 0.96416 | 7.5905 | 0.018698 | 1.1415 | 117.3651 | 1.1321 | 0.24012
7.599 | 0.048828 | -2.5366 | -2.5588 | 117.2516 | 0.092571 | 7.599 | 70.2346 | -20.7483 | -20.7572 | 115.442 | 0.959 | 7.5995 | 70.4236 | 19.3688 | 118.0907 | 19.3791 | 0.96416 | 7.599 | 0.018468 | 1.1415 | 117.3649 | 1.1357 | 0.23921
7.609 | 0.048391 | -2.5366 | -2.561 | 117.2514 | 0.092322 | 7.609 | 70.2346 | -20.7483 | -20.7563 | 115.4424 | 0.959 | 7.6095 | 70.4235 | 19.3688 | 118.0905 | 19.3791 | 0.96416 | 7.609 | 0.018246 | 1.1415 | 117.3646 | 1.1393 | 0.23832
7.619 | 0.047957 | -2.5366 | -2.563 | 117.2514 | 0.092083 | 7.619 | 70.2345 | -20.7483 | -20.7555 | 115.4428 | 0.959 | 7.6195 | 70.4234 | 19.3688 | 118.0903 | 19.3793 | 0.96416 | 7.619 | 0.018032 | 1.1415 | 117.3643 | 1.1429 | 0.23746
7.629 | 0.047527 | -2.5366 | -2.5648 | 117.2513 | 0.091854 | 7.629 | 70.2344 | -20.7483 | -20.7547 | 115.4432 | 0.959 | 7.6295 | 70.4233 | 19.3688 | 118.0901 | 19.3796 | 0.96416 | 7.629 | 0.017825 | 1.1415 | 117.3639 | 1.1463 | 0.23662
7.639 | 0.047102 | -2.5366 | -2.5664 | 117.2513 | 0.091636 | 7.639 | 70.2343 | -20.7483 | -20.754 | 115.4437 | 0.95901 | 7.6395 | 70.4232 | 19.3688 | 118.09 | 19.38 | 0.96416 | 7.641 | 0.017626 | 1.1415 | 117.3635 | 1.1496 | 0.23581
7.649 | 0.046684 | -2.5366 | -2.5677 | 117.2513 | 0.091428 | 7.6495 | 70.2342 | -20.7483 | -20.7534 | 115.4442 | 0.95901 | 7.6495 | 70.4231 | 19.3688 | 118.0899 | 19.3806 | 0.96416 | 7.649 | 0.017435 | 1.1415 | 117.363 | 1.1528 | 0.23504
7.659 | 0.046272 | -2.5366 | -2.5688 | 117.2512 | 0.091232 | 7.659 | 70.2341 | -20.7483 | -20.7528 | 115.4447 | 0.95901 | 7.6595 | 70.423 | 19.3688 | 118.0899 | 19.3812 | 0.96415 | 7.659 | 0.017251 | 1.1415 | 117.3624 | 1.1559 | 0.23431
7.669 | 0.045868 | -2.5366 | -2.5696 | 117.2512 | 0.091046 | 7.669 | 70.2341 | -20.7483 | -20.7522 | 115.4453 | 0.95901 | 7.6695 | 70.4229 | 19.3688 | 118.0899 | 19.382 | 0.96415 | 7.6685 | 0.017074 | 1.1415 | 117.3618 | 1.1587 | 0.23362
7.679 | 0.045471 | -2.5366 | -2.5703 | 117.2512 | 0.090871 | 7.6795 | 70.234 | -20.7483 | -20.7516 | 115.4458 | 0.95902 | 7.6795 | 70.4229 | 19.3688 | 118.09 | 19.3829 | 0.96415 | 7.6785 | 0.016904 | 1.1415 | 117.3611 | 1.1614 | 0.23298
7.689 | 0.045083 | -2.5366 | -2.5707 | 117.2511 | 0.090707 | 7.689 | 70.2339 | -20.7483 | -20.7511 | 115.4464 | 0.95902 | 7.6895 | 70.4228 | 19.3688 | 118.0902 | 19.3838 | 0.96414 | 7.691 | 0.016741 | 1.1415 | 117.3604 | 1.1638 | 0.23239
7.699 | 0.044704 | -2.5366 | -2.5709 | 117.251 | 0.090554 | 7.699 | 70.2338 | -20.7483 | -20.7507 | 115.447 | 0.95902 | 7.6995 | 70.4227 | 19.3688 | 118.0904 | 19.3848 | 0.96414 | 7.699 | 0.016585 | 1.1415 | 117.3595 | 1.166 | 0.23186
7.709 | 0.044334 | -2.5366 | -2.5709 | 117.2508 | 0.090411 | 7.709 | 70.2338 | -20.7483 | -20.7502 | 115.4476 | 0.95902 | 7.7095 | 70.4226 | 19.3688 | 118.0907 | 19.3858 | 0.96414 | 7.7085 | 0.016434 | 1.1415 | 117.3587 | 1.1679 | 0.23138
7.719 | 0.043972 | -2.5366 | -2.5708 | 117.2506 | 0.090278 | 7.719 | 70.2337 | -20.7483 | -20.7498 | 115.4482 | 0.95902 | 7.7195 | 70.4225 | 19.3688 | 118.0911 | 19.3869 | 0.96413 | 7.7185 | 0.016289 | 1.1415 | 117.3577 | 1.1695 | 0.23097
7.729 | 0.043619 | -2.5366 | -2.5704 | 117.2503 | 0.090154 | 7.729 | 70.2336 | -20.7483 | -20.7494 | 115.4488 | 0.95902 | 7.7295 | 70.4225 | 19.3688 | 118.0915 | 19.3881 | 0.96413 | 7.729 | 0.01615 | 1.1415 | 117.3567 | 1.1708 | 0.23061
7.739 | 0.043275 | -2.5366 | -2.5699 | 117.25 | 0.09004 | 7.739 | 70.2336 | -20.7483 | -20.749 | 115.4493 | 0.95902 | 7.7395 | 70.4224 | 19.3688 | 118.092 | 19.3892 | 0.96412 | 7.741 | 0.016015 | 1.1415 | 117.3556 | 1.1718 | 0.23033
7.749 | 0.04294 | -2.5366 | -2.5693 | 117.2495 | 0.089934 | 7.749 | 70.2335 | -20.7483 | -20.7486 | 115.4498 | 0.95903 | 7.7495 | 70.4223 | 19.3688 | 118.0926 | 19.3904 | 0.96412 | 7.7485 | 0.015884 | 1.1415 | 117.3545 | 1.1724 | 0.23011
7.759 | 0.042613 | -2.5366 | -2.5685 | 117.249 | 0.089835 | 7.759 | 70.2335 | -20.7483 | -20.7483 | 115.4503 | 0.95903 | 7.7595 | 70.4222 | 19.3688 | 118.0932 | 19.3915 | 0.96412 | 7.759 | 0.015757 | 1.1415 | 117.3533 | 1.1727 | 0.22996
7.769 | 0.042294 | -2.5366 | -2.5676 | 117.2484 | 0.089744 | 7.769 | 70.2334 | -20.7483 | -20.748 | 115.4508 | 0.95903 | 7.7695 | 70.4222 | 19.3688 | 118.0938 | 19.3926 | 0.96411 | 7.7685 | 0.015634 | 1.1415 | 117.3521 | 1.1726 | 0.22988
7.779 | 0.041983 | -2.5366 | -2.5665 | 117.2476 | 0.08966 | 7.779 | 70.2333 | -20.7483 | -20.7478 | 115.4512 | 0.95903 | 7.7795 | 70.4221 | 19.3688 | 118.0946 | 19.3937 | 0.96411 | 7.7785 | 0.015513 | 1.1415 | 117.3509 | 1.1721 | 0.22987
7.789 | 0.04168 | -2.5366 | -2.5654 | 117.2468 | 0.089581 | 7.789 | 70.2333 | -20.7483 | -20.7475 | 115.4516 | 0.95903 | 7.7895 | 70.422 | 19.3688 | 118.0954 | 19.3948 | 0.9641 | 7.791 | 0.015395 | 1.1415 | 117.3496 | 1.1713 | 0.22993
7.799 | 0.041384 | -2.5366 | -2.5643 | 117.2459 | 0.089507 | 7.799 | 70.2332 | -20.7483 | -20.7473 | 115.4519 | 0.95903 | 7.7995 | 70.422 | 19.3688 | 118.0962 | 19.3958 | 0.9641 | 7.7985 | 0.015278 | 1.1415 | 117.3484 | 1.1701 | 0.23007
7.809 | 0.041095 | -2.5366 | -2.5631 | 117.2449 | 0.089438 | 7.809 | 70.2332 | -20.7483 | -20.7472 | 115.4521 | 0.95903 | 7.8095 | 70.4219 | 19.3688 | 118.0971 | 19.3968 | 0.9641 | 7.8085 | 0.015162 | 1.1415 | 117.3471 | 1.1685 | 0.23028
7.819 | 0.040812 | -2.5366 | -2.5618 | 117.2439 | 0.089373 | 7.819 | 70.2331 | -20.7483 | -20.747 | 115.4523 | 0.95903 | 7.8195 | 70.4218 | 19.3688 | 118.098 | 19.3977 | 0.96409 | 7.819 | 0.015048 | 1.1415 | 117.3459 | 1.1665 | 0.23056
7.829 | 0.040535 | -2.5366 | -2.5605 | 117.2427 | 0.089311 | 7.829 | 70.2331 | -20.7483 | -20.7469 | 115.4524 | 0.95903 | 7.8295 | 70.4218 | 19.3688 | 118.0989 | 19.3986 | 0.96409 | 7.8285 | 0.014934 | 1.1415 | 117.3446 | 1.1641 | 0.23091
7.839 | 0.040265 | -2.5366 | -2.5592 | 117.2415 | 0.089251 | 7.839 | 70.233 | -20.7483 | -20.7469 | 115.4525 | 0.95903 | 7.8395 | 70.4217 | 19.3688 | 118.0999 | 19.3993 | 0.96409 | 7.841 | 0.014819 | 1.1415 | 117.3434 | 1.1614 | 0.23133
7.849 | 0.039999 | -2.5366 | -2.5579 | 117.2402 | 0.089192 | 7.849 | 70.233 | -20.7483 | -20.7469 | 115.4525 | 0.95903 | 7.8495 | 70.4216 | 19.3688 | 118.1009 | 19.4 | 0.96409 | 7.8485 | 0.014704 | 1.1415 | 117.3423 | 1.1584 | 0.23181
7.859 | 0.039738 | -2.5366 | -2.5567 | 117.2388 | 0.089135 | 7.859 | 70.2329 | -20.7483 | -20.7469 | 115.4524 | 0.95903 | 7.8595 | 70.4216 | 19.3688 | 118.1019 | 19.4007 | 0.96408 | 7.8585 | 0.014588 | 1.1415 | 117.3412 | 1.155 | 0.23236
7.869 | 0.039482 | -2.5366 | -2.5554 | 117.2374 | 0.089079 | 7.869 | 70.2329 | -20.7483 | -20.747 | 115.4523 | 0.95903 | 7.8695 | 70.4215 | 19.3688 | 118.103 | 19.4012 | 0.96408 | 7.869 | 0.014471 | 1.1415 | 117.3401 | 1.1513 | 0.23297
7.879 | 0.03923 | -2.5366 | -2.5543 | 117.236 | 0.089022 | 7.879 | 70.2328 | -20.7483 | -20.7471 | 115.4521 | 0.95903 | 7.8795 | 70.4215 | 19.3688 | 118.104 | 19.4017 | 0.96408 | 7.8785 | 0.014353 | 1.1415 | 117.3391 | 1.1473 | 0.23364
7.889 | 0.038983 | -2.5366 | -2.5531 | 117.2345 | 0.088965 | 7.889 | 70.2327 | -20.7483 | -20.7473 | 115.4519 | 0.95903 | 7.8895 | 70.4214 | 19.3688 | 118.1051 | 19.402 | 0.96408 | 7.891 | 0.014232 | 1.1415 | 117.3382 | 1.1431 | 0.23436
7.899 | 0.038739 | -2.5366 | -2.5521 | 117.233 | 0.088907 | 7.899 | 70.2327 | -20.7483 | -20.7475 | 115.4516 | 0.95903 | 7.8995 | 70.4213 | 19.3688 | 118.1062 | 19.4023 | 0.96408 | 7.8985 | 0.01411 | 1.1415 | 117.3374 | 1.1386 | 0.23514
7.909 | 0.038498 | -2.5366 | -2.5511 | 117.2315 | 0.088848 | 7.909 | 70.2326 | -20.7483 | -20.7477 | 115.4512 | 0.95903 | 7.9095 | 70.4213 | 19.3688 | 118.1072 | 19.4025 | 0.96408 | 7.9085 | 0.013985 | 1.1415 | 117.3366 | 1.1339 | 0.23596
7.919 | 0.03826 | -2.5366 | -2.5502 | 117.2301 | 0.088787 | 7.919 | 70.2325 | -20.7483 | -20.748 | 115.4509 | 0.95903 | 7.9195 | 70.4212 | 19.3688 | 118.1082 | 19.4027 | 0.96408 | 7.9185 | 0.013858 | 1.1415 | 117.336 | 1.129 | 0.23682
7.929 | 0.038025 | -2.5366 | -2.5494 | 117.2286 | 0.088723 | 7.929 | 70.2325 | -20.7483 | -20.7483 | 115.4505 | 0.95903 | 7.9295 | 70.4212 | 19.3688 | 118.1093 | 19.4027 | 0.96408 | 7.9285 | 0.013729 | 1.1415 | 117.3354 | 1.124 | 0.23771
7.9395 | 0.037793 | -2.5366 | -2.5487 | 117.2272 | 0.088658 | 7.939 | 70.2324 | -20.7483 | -20.7487 | 115.45 | 0.95902 | 7.9395 | 70.4211 | 19.3688 | 118.1103 | 19.4027 | 0.96408 | 7.941 | 0.013597 | 1.1415 | 117.3349 | 1.1188 | 0.23864
7.949 | 0.037564 | -2.5366 | -2.5481 | 117.2259 | 0.08859 | 7.949 | 70.2323 | -20.7483 | -20.7491 | 115.4495 | 0.95902 | 7.9495 | 70.421 | 19.3688 | 118.1112 | 19.4026 | 0.96408 | 7.9485 | 0.013463 | 1.1415 | 117.3345 | 1.1136 | 0.23959
7.959 | 0.037336 | -2.5366 | -2.5476 | 117.2246 | 0.08852 | 7.959 | 70.2322 | -20.7483 | -20.7495 | 115.4491 | 0.95902 | 7.9595 | 70.421 | 19.3688 | 118.1122 | 19.4025 | 0.96408 | 7.9585 | 0.013326 | 1.1415 | 117.3342 | 1.1083 | 0.24056
7.969 | 0.037111 | -2.5366 | -2.5471 | 117.2233 | 0.088447 | 7.969 | 70.2322 | -20.7483 | -20.7499 | 115.4486 | 0.95902 | 7.9695 | 70.4209 | 19.3688 | 118.1131 | 19.4023 | 0.96408 | 7.9685 | 0.013187 | 1.1415 | 117.334 | 1.1029 | 0.24154
7.979 | 0.036888 | -2.5366 | -2.5468 | 117.2222 | 0.088371 | 7.979 | 70.2321 | -20.7483 | -20.7504 | 115.448 | 0.95902 | 7.9795 | 70.4209 | 19.3688 | 118.114 | 19.402 | 0.96408 | 7.9785 | 0.013045 | 1.1415 | 117.3338 | 1.0976 | 0.24253
7.989 | 0.036666 | -2.5366 | -2.5466 | 117.2212 | 0.088293 | 7.989 | 70.232 | -20.7483 | -20.7509 | 115.4475 | 0.95902 | 7.9895 | 70.4208 | 19.3688 | 118.1148 | 19.4017 | 0.96408 | 7.991 | 0.012902 | 1.1415 | 117.3337 | 1.0923 | 0.24351
7.999 | 0.036446 | -2.5366 | -2.5465 | 117.2203 | 0.088212 | 7.999 | 70.2319 | -20.7483 | -20.7514 | 115.447 | 0.95901 | 7.9995 | 70.4207 | 19.3688 | 118.1156 | 19.4013 | 0.96408 | 7.9985 | 0.012756 | 1.1415 | 117.3337 | 1.0871 | 0.24449
8.009 | 0.036227 | -2.5366 | -2.5464 | 117.2195 | 0.088128 | 8.009 | 70.2318 | -20.7483 | -20.7519 | 115.4466 | 0.95901 | 8.0095 | 70.4207 | 19.3688 | 118.1164 | 19.4009 | 0.96408 | 8.0085 | 0.012609 | 1.1415 | 117.3337 | 1.082 | 0.24545
8.019 | 0.03601 | -2.5366 | -2.5465 | 117.2188 | 0.088042 | 8.019 | 70.2317 | -20.7483 | -20.7524 | 115.4461 | 0.95901 | 8.0195 | 70.4206 | 19.3688 | 118.1171 | 19.4005 | 0.96408 | 8.0185 | 0.012461 | 1.1415 | 117.3338 | 1.077 | 0.24639
8.029 | 0.035795 | -2.5366 | -2.5466 | 117.2183 | 0.087954 | 8.029 | 70.2316 | -20.7483 | -20.7529 | 115.4456 | 0.95901 | 8.0295 | 70.4206 | 19.3688 | 118.1178 | 19.4001 | 0.96408 | 8.0285 | 0.012312 | 1.1415 | 117.3339 | 1.0722 | 0.2473
8.039 | 0.03558 | -2.5366 | -2.5468 | 117.2179 | 0.087864 | 8.039 | 70.2315 | -20.7483 | -20.7534 | 115.4452 | 0.95901 | 8.0395 | 70.4205 | 19.3688 | 118.1184 | 19.3996 | 0.96409 | 8.041 | 0.012161 | 1.1415 | 117.334 | 1.0676 | 0.24817
8.049 | 0.035367 | -2.5366 | -2.5471 | 117.2176 | 0.087772 | 8.049 | 70.2314 | -20.7483 | -20.7539 | 115.4448 | 0.959 | 8.0495 | 70.4204 | 19.3688 | 118.119 | 19.3991 | 0.96409 | 8.049 | 0.012011 | 1.1415 | 117.3342 | 1.0632 | 0.249
8.059 | 0.035154 | -2.5366 | -2.5474 | 117.2175 | 0.087679 | 8.059 | 70.2313 | -20.7483 | -20.7544 | 115.4444 | 0.959 | 8.0595 | 70.4204 | 19.3688 | 118.1196 | 19.3986 | 0.96409 | 8.0585 | 0.01186 | 1.1415 | 117.3343 | 1.059 | 0.24979
8.069 | 0.034943 | -2.5366 | -2.5478 | 117.2175 | 0.087584 | 8.069 | 70.2312 | -20.7483 | -20.7549 | 115.4441 | 0.959 | 8.0695 | 70.4203 | 19.3688 | 118.1201 | 19.3981 | 0.96409 | 8.0685 | 0.01171 | 1.1415 | 117.3345 | 1.0552 | 0.25052
8.079 | 0.034732 | -2.5366 | -2.5482 | 117.2177 | 0.087489 | 8.079 | 70.2311 | -20.7483 | -20.7554 | 115.4438 | 0.959 | 8.0795 | 70.4203 | 19.3688 | 118.1206 | 19.3976 | 0.96409 | 8.0785 | 0.01156 | 1.1415 | 117.3346 | 1.0516 | 0.2512
8.089 | 0.034523 | -2.5366 | -2.5486 | 117.218 | 0.087392 | 8.089 | 70.231 | -20.7483 | -20.7558 | 115.4435 | 0.959 | 8.0895 | 70.4202 | 19.3688 | 118.1211 | 19.3971 | 0.96409 | 8.0905 | 0.011412 | 1.1415 | 117.3347 | 1.0483 | 0.25181
8.099 | 0.034314 | -2.5366 | -2.5491 | 117.2184 | 0.087295 | 8.099 | 70.2309 | -20.7483 | -20.7562 | 115.4433 | 0.95899 | 8.0995 | 70.4201 | 19.3688 | 118.1215 | 19.3966 | 0.9641 | 8.0985 | 0.011265 | 1.1415 | 117.3347 | 1.0453 | 0.25235
8.109 | 0.034106 | -2.5366 | -2.5496 | 117.219 | 0.087198 | 8.109 | 70.2308 | -20.7483 | -20.7566 | 115.443 | 0.95899 | 8.1095 | 70.4201 | 19.3688 | 118.1219 | 19.3962 | 0.9641 | 8.1085 | 0.011119 | 1.1415 | 117.3347 | 1.0427 | 0.25282
8.119 | 0.033898 | -2.5366 | -2.5501 | 117.2196 | 0.0871 | 8.119 | 70.2308 | -20.7483 | -20.757 | 115.4428 | 0.95899 | 8.1195 | 70.42 | 19.3688 | 118.1223 | 19.3958 | 0.9641 | 8.1185 | 0.010976 | 1.1415 | 117.3347 | 1.0404 | 0.25322
8.129 | 0.033692 | -2.5366 | -2.5506 | 117.2204 | 0.087003 | 8.129 | 70.2307 | -20.7483 | -20.7573 | 115.4426 | 0.95899 | 8.1295 | 70.42 | 19.3688 | 118.1226 | 19.3953 | 0.9641 | 8.1285 | 0.010836 | 1.1415 | 117.3346 | 1.0384 | 0.25354
8.139 | 0.033486 | -2.5366 | -2.5511 | 117.2213 | 0.086907 | 8.139 | 70.2306 | -20.7483 | -20.7576 | 115.4424 | 0.95899 | 8.1395 | 70.4199 | 19.3688 | 118.123 | 19.395 | 0.9641 | 8.1405 | 0.010698 | 1.1415 | 117.3344 | 1.0368 | 0.25378
8.149 | 0.033282 | -2.5366 | -2.5516 | 117.2222 | 0.086811 | 8.149 | 70.2305 | -20.7483 | -20.7579 | 115.4423 | 0.95899 | 8.1495 | 70.4199 | 19.3688 | 118.1233 | 19.3946 | 0.9641 | 8.1485 | 0.010563 | 1.1415 | 117.3341 | 1.0356 | 0.25394
8.159 | 0.033078 | -2.5366 | -2.552 | 117.2232 | 0.086717 | 8.159 | 70.2304 | -20.7483 | -20.7581 | 115.4421 | 0.95899 | 8.1595 | 70.4199 | 19.3688 | 118.1236 | 19.3943 | 0.9641 | 8.1585 | 0.010432 | 1.1415 | 117.3338 | 1.0348 | 0.25402
8.169 | 0.032875 | -2.5366 | -2.5525 | 117.2243 | 0.086623 | 8.169 | 70.2304 | -20.7483 | -20.7583 | 115.442 | 0.95899 | 8.1695 | 70.4198 | 19.3688 | 118.1239 | 19.394 | 0.96411 | 8.1685 | 0.010304 | 1.1415 | 117.3334 | 1.0343 | 0.25402
8.179 | 0.032673 | -2.5366 | -2.5529 | 117.2254 | 0.086531 | 8.179 | 70.2303 | -20.7483 | -20.7584 | 115.4418 | 0.95899 | 8.1795 | 70.4198 | 19.3688 | 118.1241 | 19.3937 | 0.96411 | 8.1785 | 0.01018 | 1.1415 | 117.3329 | 1.0342 | 0.25394
8.189 | 0.032472 | -2.5366 | -2.5533 | 117.2265 | 0.08644 | 8.189 | 70.2302 | -20.7483 | -20.7585 | 115.4416 | 0.95899 | 8.1895 | 70.4198 | 19.3688 | 118.1243 | 19.3935 | 0.96411 | 8.1905 | 0.01006 | 1.1415 | 117.3324 | 1.0344 | 0.25378
8.199 | 0.032273 | -2.5366 | -2.5536 | 117.2276 | 0.086351 | 8.199 | 70.2302 | -20.7483 | -20.7585 | 115.4414 | 0.95899 | 8.1995 | 70.4198 | 19.3688 | 118.1246 | 19.3932 | 0.96411 | 8.1985 | 0.0099435 | 1.1415 | 117.3318 | 1.035 | 0.25355
8.209 | 0.032075 | -2.5366 | -2.5539 | 117.2287 | 0.086264 | 8.209 | 70.2301 | -20.7483 | -20.7586 | 115.4412 | 0.95899 | 8.2095 | 70.4197 | 19.3688 | 118.1248 | 19.393 | 0.96411 | 8.2085 | 0.0098314 | 1.1415 | 117.3311 | 1.0359 | 0.25323
8.219 | 0.031878 | -2.5366 | -2.5542 | 117.2297 | 0.086179 | 8.219 | 70.2301 | -20.7483 | -20.7586 | 115.4409 | 0.95899 | 8.2195 | 70.4197 | 19.3688 | 118.1249 | 19.3929 | 0.96411 | 8.2185 | 0.0097233 | 1.1415 | 117.3304 | 1.0372 | 0.25285
8.229 | 0.031683 | -2.5366 | -2.5544 | 117.2307 | 0.086096 | 8.229 | 70.23 | -20.7483 | -20.7585 | 115.4406 | 0.95899 | 8.2295 | 70.4197 | 19.3688 | 118.1251 | 19.3927 | 0.96411 | 8.2285 | 0.0096194 | 1.1415 | 117.3296 | 1.0388 | 0.25239
8.239 | 0.03149 | -2.5366 | -2.5546 | 117.2317 | 0.086015 | 8.239 | 70.23 | -20.7483 | -20.7584 | 115.4403 | 0.95899 | 8.2395 | 70.4197 | 19.3688 | 118.1252 | 19.3926 | 0.96411 | 8.2405 | 0.0095195 | 1.1415 | 117.3288 | 1.0407 | 0.25187
8.249 | 0.031299 | -2.5366 | -2.5547 | 117.2325 | 0.085937 | 8.2495 | 70.2299 | -20.7483 | -20.7583 | 115.4399 | 0.95899 | 8.2495 | 70.4197 | 19.3688 | 118.1253 | 19.3924 | 0.96411 | 8.2485 | 0.0094235 | 1.1415 | 117.328 | 1.0429 | 0.25129
8.259 | 0.03111 | -2.5366 | -2.5548 | 117.2332 | 0.08586 | 8.259 | 70.2299 | -20.7483 | -20.7582 | 115.4395 | 0.95899 | 8.2595 | 70.4197 | 19.3688 | 118.1254 | 19.3923 | 0.96411 | 8.2585 | 0.0093314 | 1.1415 | 117.3272 | 1.0454 | 0.25064
8.269 | 0.030923 | -2.5366 | -2.5549 | 117.2338 | 0.085786 | 8.269 | 70.2299 | -20.7483 | -20.7581 | 115.439 | 0.95899 | 8.2695 | 70.4197 | 19.3688 | 118.1255 | 19.3922 | 0.96411 | 8.2685 | 0.0092431 | 1.1415 | 117.3263 | 1.0482 | 0.24995
8.279 | 0.030739 | -2.5366 | -2.5549 | 117.2343 | 0.085714 | 8.279 | 70.2298 | -20.7483 | -20.7579 | 115.4385 | 0.95899 | 8.2795 | 70.4197 | 19.3688 | 118.1255 | 19.392 | 0.96411 | 8.2785 | 0.0091582 | 1.1415 | 117.3255 | 1.0512 | 0.2492
8.289 | 0.030558 | -2.5366 | -2.5549 | 117.2346 | 0.085644 | 8.289 | 70.2298 | -20.7483 | -20.7578 | 115.4379 | 0.95899 | 8.2895 | 70.4197 | 19.3688 | 118.1255 | 19.3919 | 0.96411 | 8.2905 | 0.0090766 | 1.1415 | 117.3247 | 1.0545 | 0.24841
8.299 | 0.030379 | -2.5366 | -2.5548 | 117.2347 | 0.085577 | 8.299 | 70.2298 | -20.7483 | -20.7576 | 115.4373 | 0.95899 | 8.2995 | 70.4198 | 19.3688 | 118.1255 | 19.3917 | 0.96411 | 8.2985 | 0.0089981 | 1.1415 | 117.3239 | 1.0579 | 0.24757
8.309 | 0.030204 | -2.5366 | -2.5548 | 117.2346 | 0.085512 | 8.309 | 70.2298 | -20.7483 | -20.7575 | 115.4366 | 0.95899 | 8.3095 | 70.4198 | 19.3688 | 118.1255 | 19.3916 | 0.96411 | 8.3085 | 0.0089223 | 1.1415 | 117.3232 | 1.0616 | 0.24671
8.319 | 0.030032 | -2.5366 | -2.5546 | 117.2344 | 0.085449 | 8.319 | 70.2298 | -20.7483 | -20.7573 | 115.4358 | 0.95899 | 8.3195 | 70.4198 | 19.3688 | 118.1254 | 19.3914 | 0.96411 | 8.3185 | 0.0088491 | 1.1415 | 117.3225 | 1.0654 | 0.24581
8.329 | 0.029863 | -2.5366 | -2.5545 | 117.234 | 0.085389 | 8.329 | 70.2298 | -20.7483 | -20.7572 | 115.435 | 0.95899 | 8.3295 | 70.4198 | 19.3688 | 118.1253 | 19.3911 | 0.96412 | 8.3285 | 0.0087781 | 1.1415 | 117.3219 | 1.0694 | 0.24489
8.339 | 0.029698 | -2.5366 | -2.5543 | 117.2333 | 0.08533 | 8.339 | 70.2297 | -20.7483 | -20.7571 | 115.4341 | 0.95899 | 8.3395 | 70.4199 | 19.3688 | 118.1251 | 19.3909 | 0.96412 | 8.3405 | 0.0087089 | 1.1415 | 117.3213 | 1.0735 | 0.24395
8.349 | 0.029536 | -2.5366 | -2.5542 | 117.2325 | 0.085274 | 8.349 | 70.2297 | -20.7483 | -20.757 | 115.4332 | 0.95899 | 8.3495 | 70.4199 | 19.3688 | 118.1249 | 19.3906 | 0.96412 | 8.3485 | 0.0086414 | 1.1415 | 117.3208 | 1.0778 | 0.24299
8.359 | 0.029378 | -2.5366 | -2.554 | 117.2315 | 0.085219 | 8.359 | 70.2297 | -20.7483 | -20.757 | 115.4322 | 0.95899 | 8.3595 | 70.4199 | 19.3688 | 118.1247 | 19.3902 | 0.96412 | 8.3585 | 0.0085751 | 1.1415 | 117.3204 | 1.0821 | 0.24203
8.369 | 0.029223 | -2.5366 | -2.5537 | 117.2302 | 0.085166 | 8.369 | 70.2297 | -20.7483 | -20.757 | 115.4312 | 0.95899 | 8.3695 | 70.42 | 19.3688 | 118.1245 | 19.3898 | 0.96412 | 8.3685 | 0.0085097 | 1.1415 | 117.32 | 1.0864 | 0.24105
8.379 | 0.029072 | -2.5366 | -2.5535 | 117.2287 | 0.085115 | 8.379 | 70.2297 | -20.7483 | -20.757 | 115.4302 | 0.95899 | 8.3795 | 70.42 | 19.3688 | 118.1242 | 19.3893 | 0.96412 | 8.3785 | 0.0084448 | 1.1415 | 117.3197 | 1.0908 | 0.24008
8.389 | 0.028925 | -2.5366 | -2.5533 | 117.2271 | 0.085066 | 8.389 | 70.2297 | -20.7483 | -20.757 | 115.4291 | 0.95899 | 8.3895 | 70.42 | 19.3688 | 118.1239 | 19.3888 | 0.96412 | 8.391 | 0.0083803 | 1.1415 | 117.3196 | 1.0953 | 0.23911
8.399 | 0.028781 | -2.5366 | -2.553 | 117.2252 | 0.085018 | 8.399 | 70.2297 | -20.7483 | -20.7572 | 115.428 | 0.95899 | 8.3995 | 70.4201 | 19.3688 | 118.1235 | 19.3882 | 0.96413 | 8.3985 | 0.0083157 | 1.1415 | 117.3194 | 1.0997 | 0.23815
8.409 | 0.02864 | -2.5366 | -2.5528 | 117.2231 | 0.084972 | 8.409 | 70.2296 | -20.7483 | -20.7573 | 115.4268 | 0.95899 | 8.4095 | 70.4201 | 19.3688 | 118.1231 | 19.3876 | 0.96413 | 8.4085 | 0.0082508 | 1.1415 | 117.3194 | 1.1041 | 0.2372
8.419 | 0.028503 | -2.5366 | -2.5525 | 117.2209 | 0.084927 | 8.419 | 70.2296 | -20.7483 | -20.7575 | 115.4257 | 0.95899 | 8.4195 | 70.4201 | 19.3688 | 118.1227 | 19.3869 | 0.96413 | 8.4185 | 0.0081853 | 1.1415 | 117.3194 | 1.1085 | 0.23627
8.429 | 0.028369 | -2.5366 | -2.5523 | 117.2185 | 0.084883 | 8.429 | 70.2296 | -20.7483 | -20.7578 | 115.4246 | 0.95899 | 8.4295 | 70.4202 | 19.3688 | 118.1223 | 19.3861 | 0.96413 | 8.4285 | 0.0081189 | 1.1415 | 117.3195 | 1.1128 | 0.23535
8.439 | 0.028237 | -2.5366 | -2.5521 | 117.2159 | 0.084839 | 8.439 | 70.2296 | -20.7483 | -20.7581 | 115.4234 | 0.95899 | 8.4395 | 70.4202 | 19.3688 | 118.1218 | 19.3853 | 0.96414 | 8.4405 | 0.0080514 | 1.1415 | 117.3197 | 1.117 | 0.23445
8.449 | 0.028109 | -2.5366 | -2.5518 | 117.2131 | 0.084797 | 8.449 | 70.2296 | -20.7483 | -20.7585 | 115.4223 | 0.95898 | 8.4495 | 70.4203 | 19.3688 | 118.1214 | 19.3844 | 0.96414 | 8.4485 | 0.0079825 | 1.1415 | 117.3199 | 1.1211 | 0.23358
8.459 | 0.027983 | -2.5366 | -2.5516 | 117.2103 | 0.084756 | 8.459 | 70.2295 | -20.7483 | -20.7589 | 115.4212 | 0.95898 | 8.4595 | 70.4203 | 19.3688 | 118.1208 | 19.3835 | 0.96414 | 8.4585 | 0.0079122 | 1.1415 | 117.3201 | 1.1251 | 0.23274
8.469 | 0.027859 | -2.5366 | -2.5514 | 117.2073 | 0.084715 | 8.469 | 70.2295 | -20.7483 | -20.7594 | 115.4201 | 0.95898 | 8.4695 | 70.4203 | 19.3688 | 118.1203 | 19.3825 | 0.96415 | 8.4685 | 0.0078403 | 1.1415 | 117.3204 | 1.129 | 0.23193
8.479 | 0.027736 | -2.5366 | -2.5512 | 117.2042 | 0.084674 | 8.479 | 70.2295 | -20.7483 | -20.7599 | 115.4191 | 0.95898 | 8.4795 | 70.4204 | 19.3688 | 118.1198 | 19.3815 | 0.96415 | 8.4785 | 0.0077666 | 1.1415 | 117.3207 | 1.1327 | 0.23115
8.489 | 0.027616 | -2.5366 | -2.551 | 117.201 | 0.084634 | 8.489 | 70.2295 | -20.7483 | -20.7604 | 115.4181 | 0.95898 | 8.4895 | 70.4204 | 19.3688 | 118.1192 | 19.3804 | 0.96415 | 8.4905 | 0.0076911 | 1.1415 | 117.321 | 1.1362 | 0.2304
8.499 | 0.027496 | -2.5366 | -2.5508 | 117.1978 | 0.084594 | 8.499 | 70.2294 | -20.7483 | -20.761 | 115.4172 | 0.95898 | 8.4995 | 70.4204 | 19.3688 | 118.1187 | 19.3793 | 0.96416 | 8.4985 | 0.0076138 | 1.1415 | 117.3213 | 1.1396 | 0.22969
8.509 | 0.027378 | -2.5366 | -2.5506 | 117.1945 | 0.084554 | 8.509 | 70.2294 | -20.7483 | -20.7616 | 115.4163 | 0.95897 | 8.5095 | 70.4204 | 19.3688 | 118.1181 | 19.3781 | 0.96416 | 8.5085 | 0.0075347 | 1.1415 | 117.3215 | 1.1428 | 0.22902
8.519 | 0.02726 | -2.5366 | -2.5505 | 117.1912 | 0.084514 | 8.519 | 70.2294 | -20.7483 | -20.7623 | 115.4154 | 0.95897 | 8.5195 | 70.4205 | 19.3688 | 118.1176 | 19.3769 | 0.96417 | 8.5185 | 0.0074538 | 1.1415 | 117.3218 | 1.1458 | 0.22838
8.529 | 0.027142 | -2.5366 | -2.5503 | 117.188 | 0.084473 | 8.529 | 70.2293 | -20.7483 | -20.7629 | 115.4147 | 0.95897 | 8.5295 | 70.4205 | 19.3688 | 118.117 | 19.3757 | 0.96417 | 8.5285 | 0.0073712 | 1.1415 | 117.322 | 1.1486 | 0.22779
8.539 | 0.027024 | -2.5366 | -2.5502 | 117.1847 | 0.084432 | 8.539 | 70.2293 | -20.7483 | -20.7636 | 115.414 | 0.95897 | 8.5395 | 70.4205 | 19.3688 | 118.1165 | 19.3746 | 0.96417 | 8.5405 | 0.0072871 | 1.1415 | 117.3222 | 1.1512 | 0.22723
8.549 | 0.026906 | -2.5366 | -2.55 | 117.1814 | 0.08439 | 8.549 | 70.2293 | -20.7483 | -20.7642 | 115.4134 | 0.95896 | 8.5495 | 70.4205 | 19.3688 | 118.116 | 19.3734 | 0.96418 | 8.5485 | 0.0072018 | 1.1415 | 117.3223 | 1.1536 | 0.22672
8.559 | 0.026787 | -2.5366 | -2.5499 | 117.1782 | 0.084348 | 8.559 | 70.2292 | -20.7483 | -20.7649 | 115.4129 | 0.95896 | 8.5595 | 70.4205 | 19.3688 | 118.1155 | 19.3722 | 0.96418 | 8.5585 | 0.0071154 | 1.1415 | 117.3224 | 1.1558 | 0.22624
8.569 | 0.026666 | -2.5366 | -2.5498 | 117.1751 | 0.084305 | 8.569 | 70.2292 | -20.7483 | -20.7656 | 115.4125 | 0.95896 | 8.5695 | 70.4206 | 19.3688 | 118.115 | 19.3711 | 0.96419 | 8.5685 | 0.0070283 | 1.1415 | 117.3224 | 1.1578 | 0.22581
8.579 | 0.026545 | -2.5366 | -2.5497 | 117.1721 | 0.084261 | 8.579 | 70.2292 | -20.7483 | -20.7662 | 115.4121 | 0.95896 | 8.5795 | 70.4206 | 19.3688 | 118.1145 | 19.3701 | 0.96419 | 8.5785 | 0.0069408 | 1.1415 | 117.3224 | 1.1595 | 0.22542
8.589 | 0.026421 | -2.5366 | -2.5496 | 117.1693 | 0.084216 | 8.589 | 70.2291 | -20.7483 | -20.7668 | 115.4119 | 0.95895 | 8.5895 | 70.4206 | 19.3688 | 118.1141 | 19.3691 | 0.96419 | 8.5905 | 0.0068533 | 1.1415 | 117.3222 | 1.1611 | 0.22506
8.599 | 0.026296 | -2.5366 | -2.5495 | 117.1665 | 0.08417 | 8.599 | 70.2291 | -20.7483 | -20.7674 | 115.4117 | 0.95895 | 8.5995 | 70.4206 | 19.3688 | 118.1138 | 19.3681 | 0.9642 | 8.5985 | 0.0067663 | 1.1415 | 117.322 | 1.1624 | 0.22475
8.609 | 0.026169 | -2.5366 | -2.5495 | 117.1639 | 0.084123 | 8.609 | 70.2291 | -20.7483 | -20.768 | 115.4117 | 0.95895 | 8.6095 | 70.4206 | 19.3688 | 118.1134 | 19.3673 | 0.9642 | 8.6085 | 0.0066804 | 1.1415 | 117.3217 | 1.1635 | 0.22447
8.619 | 0.02604 | -2.5366 | -2.5494 | 117.1615 | 0.084075 | 8.6195 | 70.229 | -20.7483 | -20.7685 | 115.4117 | 0.95895 | 8.6195 | 70.4206 | 19.3688 | 118.1131 | 19.3666 | 0.9642 | 8.6185 | 0.006596 | 1.1415 | 117.3214 | 1.1645 | 0.22423
8.629 | 0.025909 | -2.5366 | -2.5494 | 117.1593 | 0.084025 | 8.629 | 70.229 | -20.7483 | -20.7689 | 115.4119 | 0.95895 | 8.6295 | 70.4207 | 19.3688 | 118.1129 | 19.366 | 0.9642 | 8.6285 | 0.0065139 | 1.1415 | 117.321 | 1.1652 | 0.22403
8.639 | 0.025775 | -2.5366 | -2.5494 | 117.1573 | 0.083974 | 8.639 | 70.229 | -20.7483 | -20.7694 | 115.4121 | 0.95894 | 8.6395 | 70.4207 | 19.3688 | 118.1127 | 19.3655 | 0.96421 | 8.641 | 0.0064346 | 1.1415 | 117.3205 | 1.1658 | 0.22386
8.649 | 0.025639 | -2.5366 | -2.5493 | 117.1555 | 0.083921 | 8.6495 | 70.2289 | -20.7483 | -20.7697 | 115.4124 | 0.95894 | 8.6495 | 70.4207 | 19.3688 | 118.1126 | 19.3652 | 0.96421 | 8.6485 | 0.0063588 | 1.1415 | 117.3199 | 1.1662 | 0.22373
8.659 | 0.025501 | -2.5366 | -2.5493 | 117.1539 | 0.083868 | 8.659 | 70.2289 | -20.7483 | -20.7701 | 115.4129 | 0.95894 | 8.6595 | 70.4207 | 19.3688 | 118.1126 | 19.3651 | 0.96421 | 8.6585 | 0.0062873 | 1.1415 | 117.3193 | 1.1665 | 0.22362
8.669 | 0.025361 | -2.5366 | -2.5494 | 117.1526 | 0.083813 | 8.669 | 70.2289 | -20.7483 | -20.7703 | 115.4134 | 0.95894 | 8.6695 | 70.4207 | 19.3688 | 118.1126 | 19.3651 | 0.96421 | 8.6685 | 0.0062209 | 1.1415 | 117.3186 | 1.1666 | 0.22355
8.679 | 0.025218 | -2.5366 | -2.5494 | 117.1515 | 0.083756 | 8.679 | 70.2289 | -20.7483 | -20.7705 | 115.414 | 0.95894 | 8.6795 | 70.4207 | 19.3688 | 118.1127 | 19.3653 | 0.96421 | 8.6785 | 0.0061604 | 1.1415 | 117.3179 | 1.1666 | 0.2235
8.689 | 0.025074 | -2.5366 | -2.5494 | 117.1506 | 0.083699 | 8.689 | 70.2288 | -20.7483 | -20.7707 | 115.4146 | 0.95894 | 8.6895 | 70.4208 | 19.3688 | 118.1129 | 19.3657 | 0.96421 | 8.6905 | 0.0061065 | 1.1415 | 117.3172 | 1.1665 | 0.22348
8.699 | 0.024928 | -2.5366 | -2.5495 | 117.1501 | 0.08364 | 8.699 | 70.2288 | -20.7483 | -20.7708 | 115.4154 | 0.95894 | 8.6995 | 70.4208 | 19.3688 | 118.1131 | 19.3663 | 0.9642 | 8.6985 | 0.0060603 | 1.1415 | 117.3164 | 1.1663 | 0.22348
8.709 | 0.02478 | -2.5366 | -2.5496 | 117.1497 | 0.08358 | 8.709 | 70.2288 | -20.7483 | -20.7708 | 115.4162 | 0.95894 | 8.7095 | 70.4208 | 19.3688 | 118.1135 | 19.3672 | 0.9642 | 8.7085 | 0.0060224 | 1.1415 | 117.3156 | 1.166 | 0.2235
8.719 | 0.024631 | -2.5366 | -2.5497 | 117.1497 | 0.083518 | 8.719 | 70.2288 | -20.7483 | -20.7708 | 115.4171 | 0.95894 | 8.7195 | 70.4208 | 19.3688 | 118.1138 | 19.3682 | 0.9642 | 8.7185 | 0.0059939 | 1.1415 | 117.3147 | 1.1656 | 0.22355
8.729 | 0.024481 | -2.5366 | -2.5498 | 117.1499 | 0.083456 | 8.729 | 70.2287 | -20.7483 | -20.7707 | 115.4181 | 0.95894 | 8.7295 | 70.4209 | 19.3688 | 118.1143 | 19.3695 | 0.96419 | 8.7285 | 0.0059755 | 1.1415 | 117.3139 | 1.1652 | 0.2236
8.739 | 0.02433 | -2.5366 | -2.55 | 117.1503 | 0.083393 | 8.739 | 70.2287 | -20.7483 | -20.7705 | 115.4191 | 0.95894 | 8.7395 | 70.4209 | 19.3688 | 118.1149 | 19.3711 | 0.96419 | 8.7405 | 0.0059682 | 1.1415 | 117.3131 | 1.1648 | 0.22368
8.749 | 0.024179 | -2.5366 | -2.5501 | 117.1511 | 0.08333 | 8.749 | 70.2287 | -20.7483 | -20.7704 | 115.4201 | 0.95894 | 8.7495 | 70.4209 | 19.3688 | 118.1155 | 19.3728 | 0.96418 | 8.7485 | 0.0059727 | 1.1415 | 117.3123 | 1.1643 | 0.22376
8.759 | 0.024027 | -2.5366 | -2.5503 | 117.152 | 0.083266 | 8.759 | 70.2287 | -20.7483 | -20.7701 | 115.4213 | 0.95894 | 8.7595 | 70.421 | 19.3688 | 118.1162 | 19.3748 | 0.96417 | 8.7585 | 0.0059899 | 1.1415 | 117.3115 | 1.1639 | 0.22385
8.769 | 0.023876 | -2.5366 | -2.5505 | 117.1532 | 0.083201 | 8.769 | 70.2287 | -20.7483 | -20.7698 | 115.4224 | 0.95894 | 8.7695 | 70.421 | 19.3688 | 118.1169 | 19.377 | 0.96417 | 8.7685 | 0.0060206 | 1.1415 | 117.3107 | 1.1635 | 0.22396
8.779 | 0.023726 | -2.5366 | -2.5507 | 117.1546 | 0.083136 | 8.779 | 70.2286 | -20.7483 | -20.7695 | 115.4236 | 0.95894 | 8.7795 | 70.4211 | 19.3688 | 118.1178 | 19.3795 | 0.96416 | 8.7785 | 0.0060655 | 1.1415 | 117.31 | 1.1631 | 0.22406
8.789 | 0.023576 | -2.5366 | -2.5509 | 117.1563 | 0.083071 | 8.789 | 70.2286 | -20.7483 | -20.7692 | 115.4249 | 0.95894 | 8.7895 | 70.4211 | 19.3688 | 118.1187 | 19.3822 | 0.96415 | 8.7905 | 0.0061252 | 1.1415 | 117.3093 | 1.1628 | 0.22417
8.799 | 0.023427 | -2.5366 | -2.5511 | 117.1581 | 0.083006 | 8.799 | 70.2286 | -20.7483 | -20.7688 | 115.4261 | 0.95895 | 8.7995 | 70.4211 | 19.3688 | 118.1196 | 19.3851 | 0.96414 | 8.7985 | 0.0062005 | 1.1415 | 117.3086 | 1.1625 | 0.22428
8.809 | 0.02328 | -2.5366 | -2.5513 | 117.1601 | 0.082941 | 8.809 | 70.2286 | -20.7483 | -20.7683 | 115.4274 | 0.95895 | 8.8095 | 70.4212 | 19.3688 | 118.1206 | 19.3882 | 0.96413 | 8.8085 | 0.0062919 | 1.1415 | 117.308 | 1.1623 | 0.22439
8.819 | 0.023135 | -2.5366 | -2.5516 | 117.1623 | 0.082876 | 8.8195 | 70.2286 | -20.7483 | -20.7679 | 115.4287 | 0.95895 | 8.8195 | 70.4212 | 19.3688 | 118.1217 | 19.3915 | 0.96412 | 8.8185 | 0.0063999 | 1.1415 | 117.3075 | 1.1622 | 0.22449
8.829 | 0.022991 | -2.5366 | -2.5519 | 117.1647 | 0.082812 | 8.829 | 70.2286 | -20.7483 | -20.7674 | 115.4301 | 0.95895 | 8.8295 | 70.4213 | 19.3688 | 118.1228 | 19.395 | 0.9641 | 8.8285 | 0.0065248 | 1.1415 | 117.307 | 1.1622 | 0.22459
8.839 | 0.02285 | -2.5366 | -2.5521 | 117.1672 | 0.082749 | 8.839 | 70.2286 | -20.7483 | -20.7669 | 115.4314 | 0.95895 | 8.8395 | 70.4213 | 19.3688 | 118.124 | 19.3987 | 0.96409 | 8.8405 | 0.006667 | 1.1415 | 117.3066 | 1.1623 | 0.22469
8.849 | 0.022712 | -2.5366 | -2.5524 | 117.1698 | 0.082686 | 8.849 | 70.2285 | -20.7483 | -20.7664 | 115.4328 | 0.95895 | 8.8495 | 70.4214 | 19.3688 | 118.1252 | 19.4025 | 0.96408 | 8.8485 | 0.0068267 | 1.1415 | 117.3063 | 1.1625 | 0.22477
8.859 | 0.022576 | -2.5366 | -2.5527 | 117.1726 | 0.082625 | 8.859 | 70.2285 | -20.7483 | -20.7658 | 115.4341 | 0.95896 | 8.8595 | 70.4214 | 19.3688 | 118.1264 | 19.4064 | 0.96406 | 8.8585 | 0.0070041 | 1.1415 | 117.306 | 1.1629 | 0.22485
8.869 | 0.022443 | -2.5366 | -2.553 | 117.1754 | 0.082564 | 8.869 | 70.2285 | -20.7483 | -20.7653 | 115.4355 | 0.95896 | 8.8695 | 70.4215 | 19.3688 | 118.1277 | 19.4105 | 0.96405 | 8.8685 | 0.0071992 | 1.1415 | 117.3058 | 1.1633 | 0.22492
8.879 | 0.022313 | -2.5366 | -2.5532 | 117.1783 | 0.082505 | 8.879 | 70.2285 | -20.7483 | -20.7647 | 115.4369 | 0.95896 | 8.8795 | 70.4215 | 19.3688 | 118.1289 | 19.4147 | 0.96403 | 8.8785 | 0.0074118 | 1.1415 | 117.3056 | 1.1639 | 0.22498
8.889 | 0.022186 | -2.5366 | -2.5535 | 117.1812 | 0.082447 | 8.889 | 70.2285 | -20.7483 | -20.7641 | 115.4382 | 0.95896 | 8.8895 | 70.4216 | 19.3688 | 118.1302 | 19.4189 | 0.96402 | 8.8905 | 0.0076419 | 1.1415 | 117.3055 | 1.1647 | 0.22502
8.899 | 0.022063 | -2.5366 | -2.5538 | 117.1841 | 0.082391 | 8.899 | 70.2285 | -20.7483 | -20.7635 | 115.4396 | 0.95896 | 8.8995 | 70.4216 | 19.3688 | 118.1316 | 19.4232 | 0.964 | 8.8985 | 0.0078892 | 1.1415 | 117.3055 | 1.1656 | 0.22506
8.909 | 0.021943 | -2.5366 | -2.554 | 117.1871 | 0.082336 | 8.909 | 70.2284 | -20.7483 | -20.7629 | 115.4409 | 0.95897 | 8.9095 | 70.4217 | 19.3688 | 118.1329 | 19.4275 | 0.96399 | 8.9085 | 0.0081533 | 1.1415 | 117.3055 | 1.1666 | 0.22508
8.919 | 0.021825 | -2.5366 | -2.5543 | 117.19 | 0.082283 | 8.919 | 70.2284 | -20.7483 | -20.7623 | 115.4423 | 0.95897 | 8.9195 | 70.4217 | 19.3688 | 118.1342 | 19.4318 | 0.96397 | 8.9185 | 0.0084337 | 1.1415 | 117.3056 | 1.1677 | 0.22509
8.929 | 0.021711 | -2.5366 | -2.5545 | 117.193 | 0.082231 | 8.929 | 70.2284 | -20.7483 | -20.7617 | 115.4436 | 0.95897 | 8.9295 | 70.4218 | 19.3688 | 118.1355 | 19.4361 | 0.96396 | 8.9285 | 0.0087298 | 1.1415 | 117.3057 | 1.169 | 0.22509
8.939 | 0.0216 | -2.5366 | -2.5547 | 117.1958 | 0.082182 | 8.939 | 70.2284 | -20.7483 | -20.7611 | 115.4448 | 0.95897 | 8.9395 | 70.4218 | 19.3688 | 118.1368 | 19.4404 | 0.96394 | 8.9405 | 0.0090411 | 1.1415 | 117.3059 | 1.1704 | 0.22508
8.949 | 0.021493 | -2.5366 | -2.5549 | 117.1986 | 0.082134 | 8.949 | 70.2283 | -20.7483 | -20.7604 | 115.4461 | 0.95898 | 8.9495 | 70.4219 | 19.3688 | 118.138 | 19.4447 | 0.96393 | 8.9485 | 0.0093667 | 1.1415 | 117.3061 | 1.1719 | 0.22506
8.959 | 0.021388 | -2.5366 | -2.5551 | 117.2014 | 0.082087 | 8.959 | 70.2283 | -20.7483 | -20.7598 | 115.4473 | 0.95898 | 8.9595 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1393 | 19.4488 | 0.96392 | 8.9585 | 0.0097059 | 1.1415 | 117.3063 | 1.1736 | 0.22503
8.969 | 0.021286 | -2.5366 | -2.5552 | 117.204 | 0.082043 | 8.969 | 70.2283 | -20.7483 | -20.7591 | 115.4486 | 0.95898 | 8.9695 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1405 | 19.4528 | 0.9639 | 8.9685 | 0.010058 | 1.1415 | 117.3066 | 1.1753 | 0.22499
8.979 | 0.021186 | -2.5366 | -2.5554 | 117.2065 | 0.082001 | 8.979 | 70.2283 | -20.7483 | -20.7585 | 115.4497 | 0.95898 | 8.9795 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1417 | 19.4568 | 0.96389 | 8.9785 | 0.010421 | 1.1415 | 117.3069 | 1.1771 | 0.22495
8.989 | 0.021089 | -2.5366 | -2.5555 | 117.2089 | 0.08196 | 8.989 | 70.2282 | -20.7483 | -20.7578 | 115.4509 | 0.95899 | 8.9895 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1428 | 19.4605 | 0.96387 | 8.9905 | 0.010795 | 1.1415 | 117.3072 | 1.179 | 0.2249
8.999 | 0.020994 | -2.5366 | -2.5555 | 117.2112 | 0.081921 | 8.999 | 70.2282 | -20.7483 | -20.7571 | 115.4519 | 0.95899 | 8.9995 | 70.422 | 19.3688 | 118.1439 | 19.4642 | 0.96386 | 8.9985 | 0.011179 | 1.1415 | 117.3074 | 1.181 | 0.22484
9.009 | 0.020902 | -2.5366 | -2.5556 | 117.2133 | 0.081884 | 9.009 | 70.2282 | -20.7483 | -20.7565 | 115.453 | 0.95899 | 9.0095 | 70.422 | 19.3688 | 118.1449 | 19.4676 | 0.96385 | 9.0085 | 0.011572 | 1.1415 | 117.3077 | 1.183 | 0.22479
9.019 | 0.020811 | -2.5366 | -2.5556 | 117.2153 | 0.081848 | 9.019 | 70.2281 | -20.7483 | -20.7558 | 115.454 | 0.95899 | 9.0195 | 70.422 | 19.3688 | 118.1459 | 19.4709 | 0.96384 | 9.0185 | 0.011971 | 1.1415 | 117.308 | 1.1851 | 0.22473
9.029 | 0.020722 | -2.5366 | -2.5556 | 117.217 | 0.081814 | 9.029 | 70.2281 | -20.7483 | -20.7551 | 115.455 | 0.959 | 9.0295 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1468 | 19.4739 | 0.96383 | 9.0285 | 0.012377 | 1.1415 | 117.3082 | 1.1872 | 0.22467
9.039 | 0.020634 | -2.5366 | -2.5555 | 117.2186 | 0.081782 | 9.039 | 70.2281 | -20.7483 | -20.7545 | 115.4559 | 0.959 | 9.0395 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1476 | 19.4767 | 0.96382 | 9.041 | 0.012787 | 1.1415 | 117.3084 | 1.1893 | 0.22461
9.049 | 0.020548 | -2.5366 | -2.5554 | 117.2201 | 0.081751 | 9.049 | 70.228 | -20.7483 | -20.7538 | 115.4567 | 0.959 | 9.0495 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1484 | 19.4793 | 0.96381 | 9.0485 | 0.013201 | 1.1415 | 117.3086 | 1.1914 | 0.22456
9.059 | 0.020463 | -2.5366 | -2.5553 | 117.2213 | 0.081721 | 9.059 | 70.228 | -20.7483 | -20.7532 | 115.4575 | 0.959 | 9.0595 | 70.4219 | 19.3688 | 118.1491 | 19.4816 | 0.9638 | 9.0585 | 0.013618 | 1.1415 | 117.3088 | 1.1934 | 0.22451
9.069 | 0.020379 | -2.5366 | -2.5552 | 117.2223 | 0.081692 | 9.069 | 70.2279 | -20.7483 | -20.7525 | 115.4582 | 0.95901 | 9.0695 | 70.4218 | 19.3688 | 118.1497 | 19.4837 | 0.96379 | 9.0685 | 0.014036 | 1.1415 | 117.3089 | 1.1955 | 0.22446
9.079 | 0.020296 | -2.5366 | -2.5551 | 117.2232 | 0.081665 | 9.079 | 70.2279 | -20.7483 | -20.7519 | 115.4589 | 0.95901 | 9.0795 | 70.4218 | 19.3688 | 118.1503 | 19.4855 | 0.96379 | 9.0785 | 0.014453 | 1.1415 | 117.3089 | 1.1975 | 0.22443
9.089 | 0.020214 | -2.5366 | -2.5549 | 117.2238 | 0.081639 | 9.089 | 70.2278 | -20.7483 | -20.7513 | 115.4595 | 0.95901 | 9.0895 | 70.4217 | 19.3688 | 118.1507 | 19.487 | 0.96378 | 9.091 | 0.01487 | 1.1415 | 117.3089 | 1.1995 | 0.2244
9.099 | 0.020132 | -2.5366 | -2.5547 | 117.2243 | 0.081614 | 9.099 | 70.2278 | -20.7483 | -20.7507 | 115.46 | 0.95901 | 9.0995 | 70.4216 | 19.3688 | 118.1511 | 19.4882 | 0.96378 | 9.0985 | 0.015283 | 1.1415 | 117.3089 | 1.2014 | 0.22439
9.109 | 0.020051 | -2.5366 | -2.5544 | 117.2245 | 0.08159 | 9.109 | 70.2277 | -20.7483 | -20.7502 | 115.4605 | 0.95901 | 9.1095 | 70.4216 | 19.3688 | 118.1514 | 19.4891 | 0.96377 | 9.1085 | 0.015693 | 1.1415 | 117.3088 | 1.2032 | 0.22438
9.119 | 0.019971 | -2.5366 | -2.5542 | 117.2245 | 0.081566 | 9.119 | 70.2277 | -20.7483 | -20.7496 | 115.4609 | 0.95902 | 9.1195 | 70.4215 | 19.3688 | 118.1517 | 19.4898 | 0.96377 | 9.1185 | 0.016098 | 1.1415 | 117.3087 | 1.2049 | 0.22439
9.129 | 0.01989 | -2.5366 | -2.5539 | 117.2243 | 0.081544 | 9.129 | 70.2276 | -20.7483 | -20.7492 | 115.4612 | 0.95902 | 9.1295 | 70.4214 | 19.3688 | 118.1518 | 19.4901 | 0.96377 | 9.129 | 0.016496 | 1.1415 | 117.3085 | 1.2065 | 0.22441
9.139 | 0.019811 | -2.5366 | -2.5537 | 117.224 | 0.081522 | 9.139 | 70.2276 | -20.7483 | -20.7487 | 115.4615 | 0.95902 | 9.1395 | 70.4213 | 19.3688 | 118.1518 | 19.4901 | 0.96377 | 9.141 | 0.016887 | 1.1415 | 117.3082 | 1.208 | 0.22445
9.149 | 0.019731 | -2.5366 | -2.5534 | 117.2234 | 0.0815 | 9.149 | 70.2275 | -20.7483 | -20.7484 | 115.4617 | 0.95902 | 9.1495 | 70.4212 | 19.3688 | 118.1518 | 19.4898 | 0.96377 | 9.1485 | 0.01727 | 1.1415 | 117.3079 | 1.2093 | 0.2245
9.159 | 0.019652 | -2.5366 | -2.553 | 117.2227 | 0.081479 | 9.159 | 70.2275 | -20.7483 | -20.7481 | 115.4618 | 0.95902 | 9.1595 | 70.4211 | 19.3688 | 118.1517 | 19.4892 | 0.96377 | 9.1585 | 0.017643 | 1.1415 | 117.3076 | 1.2106 | 0.22457
9.169 | 0.019573 | -2.5366 | -2.5527 | 117.2218 | 0.081459 | 9.169 | 70.2274 | -20.7483 | -20.7478 | 115.4618 | 0.95902 | 9.1695 | 70.421 | 19.3688 | 118.1515 | 19.4883 | 0.96378 | 9.1685 | 0.018005 | 1.1415 | 117.3072 | 1.2117 | 0.22465
9.179 | 0.019494 | -2.5366 | -2.5524 | 117.2207 | 0.081439 | 9.179 | 70.2274 | -20.7483 | -20.7476 | 115.4618 | 0.95902 | 9.1795 | 70.4208 | 19.3688 | 118.1513 | 19.4871 | 0.96378 | 9.1785 | 0.018356 | 1.1415 | 117.3068 | 1.2126 | 0.22475
9.189 | 0.019416 | -2.5366 | -2.5521 | 117.2194 | 0.081419 | 9.189 | 70.2273 | -20.7483 | -20.7475 | 115.4617 | 0.95902 | 9.1895 | 70.4207 | 19.3688 | 118.1509 | 19.4855 | 0.96378 | 9.191 | 0.018694 | 1.1415 | 117.3063 | 1.2134 | 0.22487
9.199 | 0.019338 | -2.5366 | -2.5517 | 117.218 | 0.0814 | 9.1985 | 70.2272 | -20.7483 | -20.7474 | 115.4615 | 0.95902 | 9.1995 | 70.4206 | 19.3688 | 118.1505 | 19.4837 | 0.96379 | 9.1985 | 0.019018 | 1.1415 | 117.3058 | 1.2141 | 0.225
9.209 | 0.019261 | -2.5366 | -2.5514 | 117.2164 | 0.081381 | 9.2085 | 70.2272 | -20.7483 | -20.7474 | 115.4613 | 0.95902 | 9.2095 | 70.4205 | 19.3688 | 118.1501 | 19.4816 | 0.9638 | 9.2085 | 0.019328 | 1.1415 | 117.3053 | 1.2146 | 0.22515
9.219 | 0.019185 | -2.5366 | -2.551 | 117.2147 | 0.081363 | 9.2185 | 70.2271 | -20.7483 | -20.7475 | 115.461 | 0.95902 | 9.2195 | 70.4203 | 19.3688 | 118.1495 | 19.4792 | 0.96381 | 9.2185 | 0.019622 | 1.1415 | 117.3048 | 1.2149 | 0.22531
9.229 | 0.019109 | -2.5366 | -2.5507 | 117.2128 | 0.081344 | 9.229 | 70.2271 | -20.7483 | -20.7477 | 115.4606 | 0.95902 | 9.2295 | 70.4202 | 19.3688 | 118.1489 | 19.4765 | 0.96382 | 9.2285 | 0.019901 | 1.1415 | 117.3042 | 1.2151 | 0.2255
9.239 | 0.019034 | -2.5366 | -2.5503 | 117.2108 | 0.081326 | 9.2385 | 70.227 | -20.7483 | -20.7479 | 115.4601 | 0.95902 | 9.2395 | 70.4201 | 19.3688 | 118.1483 | 19.4736 | 0.96383 | 9.241 | 0.020163 | 1.1415 | 117.3037 | 1.2151 | 0.22569
9.249 | 0.01896 | -2.5366 | -2.55 | 117.2087 | 0.081309 | 9.2485 | 70.2269 | -20.7483 | -20.7482 | 115.4596 | 0.95902 | 9.2495 | 70.4199 | 19.3688 | 118.1476 | 19.4704 | 0.96384 | 9.2485 | 0.020407 | 1.1415 | 117.3032 | 1.215 | 0.2259
9.259 | 0.018888 | -2.5366 | -2.5496 | 117.2065 | 0.081291 | 9.259 | 70.2269 | -20.7483 | -20.7486 | 115.4591 | 0.95902 | 9.2595 | 70.4198 | 19.3688 | 118.1468 | 19.4669 | 0.96385 | 9.2585 | 0.020634 | 1.1415 | 117.3027 | 1.2146 | 0.22613
9.269 | 0.018816 | -2.5366 | -2.5493 | 117.2042 | 0.081274 | 9.2685 | 70.2268 | -20.7483 | -20.749 | 115.4585 | 0.95902 | 9.2695 | 70.4197 | 19.3688 | 118.146 | 19.4633 | 0.96386 | 9.2685 | 0.020842 | 1.1415 | 117.3022 | 1.2142 | 0.22637
9.279 | 0.018746 | -2.5366 | -2.549 | 117.2019 | 0.081257 | 9.2785 | 70.2268 | -20.7483 | -20.7495 | 115.4578 | 0.95902 | 9.2795 | 70.4196 | 19.3688 | 118.1452 | 19.4594 | 0.96388 | 9.2785 | 0.021032 | 1.1415 | 117.3017 | 1.2136 | 0.22662
9.289 | 0.018677 | -2.5366 | -2.5486 | 117.1994 | 0.081241 | 9.2885 | 70.2267 | -20.7483 | -20.75 | 115.4571 | 0.95901 | 9.2895 | 70.4195 | 19.3688 | 118.1444 | 19.4553 | 0.96389 | 9.291 | 0.021202 | 1.1415 | 117.3013 | 1.2128 | 0.22688
9.299 | 0.01861 | -2.5366 | -2.5483 | 117.1969 | 0.081224 | 9.2985 | 70.2266 | -20.7483 | -20.7506 | 115.4563 | 0.95901 | 9.2995 | 70.4193 | 19.3688 | 118.1435 | 19.4511 | 0.9639 | 9.2985 | 0.021352 | 1.1415 | 117.301 | 1.212 | 0.22715
9.309 | 0.018544 | -2.5366 | -2.548 | 117.1944 | 0.081208 | 9.3085 | 70.2266 | -20.7483 | -20.7513 | 115.4555 | 0.95901 | 9.3095 | 70.4192 | 19.3688 | 118.1426 | 19.4467 | 0.96392 | 9.3085 | 0.021483 | 1.1415 | 117.3006 | 1.211 | 0.22743
9.319 | 0.01848 | -2.5366 | -2.5478 | 117.1918 | 0.081192 | 9.3185 | 70.2265 | -20.7483 | -20.7519 | 115.4547 | 0.95901 | 9.3195 | 70.4191 | 19.3688 | 118.1417 | 19.4422 | 0.96394 | 9.3185 | 0.021594 | 1.1415 | 117.3004 | 1.2098 | 0.22772
9.329 | 0.018418 | -2.5366 | -2.5475 | 117.1892 | 0.081176 | 9.3285 | 70.2265 | -20.7483 | -20.7526 | 115.4538 | 0.959 | 9.3295 | 70.4191 | 19.3688 | 118.1407 | 19.4376 | 0.96395 | 9.3285 | 0.021686 | 1.1415 | 117.3002 | 1.2086 | 0.22801
9.339 | 0.018357 | -2.5366 | -2.5472 | 117.1865 | 0.081161 | 9.3385 | 70.2264 | -20.7483 | -20.7533 | 115.453 | 0.959 | 9.3395 | 70.419 | 19.3688 | 118.1398 | 19.4329 | 0.96397 | 9.341 | 0.021758 | 1.1415 | 117.3001 | 1.2073 | 0.2283
9.349 | 0.018298 | -2.5366 | -2.547 | 117.1839 | 0.081145 | 9.3485 | 70.2263 | -20.7483 | -20.754 | 115.4521 | 0.959 | 9.3495 | 70.4189 | 19.3688 | 118.1389 | 19.4282 | 0.96398 | 9.3485 | 0.02181 | 1.1415 | 117.3001 | 1.2059 | 0.22859
9.359 | 0.018241 | -2.5366 | -2.5468 | 117.1812 | 0.081129 | 9.3585 | 70.2263 | -20.7483 | -20.7547 | 115.4512 | 0.959 | 9.3595 | 70.4188 | 19.3688 | 118.138 | 19.4234 | 0.964 | 9.3585 | 0.021843 | 1.1415 | 117.3001 | 1.2044 | 0.22889
9.369 | 0.018185 | -2.5366 | -2.5466 | 117.1786 | 0.081114 | 9.3685 | 70.2262 | -20.7483 | -20.7553 | 115.4502 | 0.95899 | 9.3695 | 70.4188 | 19.3688 | 118.1371 | 19.4186 | 0.96402 | 9.3685 | 0.021857 | 1.1415 | 117.3003 | 1.2028 | 0.22918
9.379 | 0.018131 | -2.5366 | -2.5464 | 117.176 | 0.081098 | 9.3785 | 70.2261 | -20.7483 | -20.756 | 115.4493 | 0.95899 | 9.3795 | 70.4187 | 19.3688 | 118.1363 | 19.4138 | 0.96403 | 9.3785 | 0.021852 | 1.1415 | 117.3005 | 1.2012 | 0.22947
9.389 | 0.018077 | -2.5366 | -2.5463 | 117.1734 | 0.081082 | 9.3885 | 70.2261 | -20.7483 | -20.7566 | 115.4484 | 0.95899 | 9.3895 | 70.4187 | 19.3688 | 118.1354 | 19.4091 | 0.96405 | 9.391 | 0.021829 | 1.1415 | 117.3008 | 1.1995 | 0.22975
9.399 | 0.018025 | -2.5366 | -2.5461 | 117.1708 | 0.081066 | 9.3985 | 70.226 | -20.7483 | -20.7571 | 115.4476 | 0.95899 | 9.3995 | 70.4186 | 19.3688 | 118.1346 | 19.4045 | 0.96407 | 9.3985 | 0.021789 | 1.1415 | 117.3012 | 1.1979 | 0.23002
9.409 | 0.017974 | -2.5366 | -2.546 | 117.1683 | 0.08105 | 9.4085 | 70.2259 | -20.7483 | -20.7576 | 115.4467 | 0.95898 | 9.4095 | 70.4186 | 19.3688 | 118.1338 | 19.3999 | 0.96408 | 9.4085 | 0.021732 | 1.1415 | 117.3017 | 1.1962 | 0.23028
9.419 | 0.017924 | -2.5366 | -2.546 | 117.1659 | 0.081033 | 9.4185 | 70.2259 | -20.7483 | -20.7581 | 115.4459 | 0.95898 | 9.4195 | 70.4186 | 19.3688 | 118.1331 | 19.3955 | 0.9641 | 9.419 | 0.021658 | 1.1415 | 117.3022 | 1.1945 | 0.23053
9.429 | 0.017873 | -2.5366 | -2.5459 | 117.1635 | 0.081015 | 9.4285 | 70.2258 | -20.7483 | -20.7585 | 115.445 | 0.95898 | 9.4295 | 70.4186 | 19.3688 | 118.1324 | 19.3912 | 0.96411 | 9.4285 | 0.02157 | 1.1415 | 117.3029 | 1.1928 | 0.23077
9.439 | 0.017823 | -2.5366 | -2.5459 | 117.1612 | 0.080996 | 9.4385 | 70.2257 | -20.7483 | -20.7588 | 115.4443 | 0.95898 | 9.4395 | 70.4186 | 19.3688 | 118.1318 | 19.3871 | 0.96413 | 9.441 | 0.021466 | 1.1415 | 117.3036 | 1.1912 | 0.231
9.449 | 0.017772 | -2.5366 | -2.5459 | 117.159 | 0.080977 | 9.4485 | 70.2257 | -20.7483 | -20.759 | 115.4436 | 0.95898 | 9.4495 | 70.4186 | 19.3688 | 118.1312 | 19.3832 | 0.96414 | 9.4485 | 0.021349 | 1.1415 | 117.3044 | 1.1896 | 0.2312
9.459 | 0.017721 | -2.5366 | -2.5459 | 117.1569 | 0.080957 | 9.4585 | 70.2256 | -20.7483 | -20.7592 | 115.4429 | 0.95898 | 9.4595 | 70.4186 | 19.3688 | 118.1306 | 19.3795 | 0.96416 | 9.4585 | 0.02122 | 1.1415 | 117.3052 | 1.188 | 0.23139
9.469 | 0.017669 | -2.5366 | -2.5459 | 117.1549 | 0.080935 | 9.4685 | 70.2255 | -20.7483 | -20.7592 | 115.4423 | 0.95898 | 9.4695 | 70.4187 | 19.3688 | 118.1302 | 19.376 | 0.96417 | 9.4685 | 0.021078 | 1.1415 | 117.3061 | 1.1865 | 0.23156
9.479 | 0.017615 | -2.5366 | -2.546 | 117.153 | 0.080912 | 9.4785 | 70.2255 | -20.7483 | -20.7593 | 115.4417 | 0.95898 | 9.4795 | 70.4187 | 19.3688 | 118.1297 | 19.3727 | 0.96418 | 9.4785 | 0.020926 | 1.1415 | 117.307 | 1.1851 | 0.23171
9.489 | 0.017559 | -2.5366 | -2.5461 | 117.1512 | 0.080888 | 9.4885 | 70.2254 | -20.7483 | -20.7592 | 115.4412 | 0.95898 | 9.4895 | 70.4187 | 19.3688 | 118.1294 | 19.3697 | 0.96419 | 9.4905 | 0.020765 | 1.1415 | 117.308 | 1.1837 | 0.23183
9.499 | 0.0175 | -2.5366 | -2.5462 | 117.1496 | 0.080862 | 9.4985 | 70.2253 | -20.7483 | -20.7591 | 115.4408 | 0.95898 | 9.4995 | 70.4188 | 19.3688 | 118.1291 | 19.367 | 0.9642 | 9.4985 | 0.020594 | 1.1415 | 117.3091 | 1.1824 | 0.23194
9.509 | 0.01744 | -2.5366 | -2.5463 | 117.148 | 0.080834 | 9.5085 | 70.2253 | -20.7483 | -20.7589 | 115.4404 | 0.95898 | 9.5095 | 70.4188 | 19.3688 | 118.1289 | 19.3645 | 0.96421 | 9.5085 | 0.020416 | 1.1415 | 117.3101 | 1.1812 | 0.23202
9.519 | 0.017376 | -2.5366 | -2.5465 | 117.1467 | 0.080804 | 9.5185 | 70.2252 | -20.7483 | -20.7586 | 115.4401 | 0.95898 | 9.5195 | 70.4189 | 19.3688 | 118.1287 | 19.3623 | 0.96422 | 9.5185 | 0.020232 | 1.1415 | 117.3112 | 1.1801 | 0.23208
9.529 | 0.017309 | -2.5366 | -2.5466 | 117.1454 | 0.080772 | 9.5285 | 70.2251 | -20.7483 | -20.7583 | 115.4399 | 0.95898 | 9.5295 | 70.4189 | 19.3688 | 118.1286 | 19.3603 | 0.96422 | 9.5285 | 0.020043 | 1.1415 | 117.3122 | 1.1791 | 0.23212
9.539 | 0.017239 | -2.5366 | -2.5468 | 117.1443 | 0.080739 | 9.5385 | 70.2251 | -20.7483 | -20.758 | 115.4398 | 0.95898 | 9.5395 | 70.419 | 19.3688 | 118.1286 | 19.3587 | 0.96423 | 9.5405 | 0.019849 | 1.1415 | 117.3133 | 1.1782 | 0.23213
9.549 | 0.017165 | -2.5366 | -2.547 | 117.1434 | 0.080703 | 9.5485 | 70.225 | -20.7483 | -20.7577 | 115.4397 | 0.95898 | 9.5495 | 70.419 | 19.3688 | 118.1286 | 19.3572 | 0.96423 | 9.5485 | 0.019651 | 1.1415 | 117.3143 | 1.1774 | 0.23213
9.559 | 0.017087 | -2.5366 | -2.5473 | 117.1427 | 0.080665 | 9.5585 | 70.2249 | -20.7483 | -20.7573 | 115.4397 | 0.95898 | 9.5595 | 70.4191 | 19.3688 | 118.1287 | 19.3561 | 0.96424 | 9.5585 | 0.019452 | 1.1415 | 117.3154 | 1.1768 | 0.2321
9.569 | 0.017005 | -2.5366 | -2.5475 | 117.1421 | 0.080625 | 9.5685 | 70.2249 | -20.7483 | -20.757 | 115.4398 | 0.95899 | 9.5695 | 70.4192 | 19.3688 | 118.1288 | 19.3552 | 0.96424 | 9.5685 | 0.019251 | 1.1415 | 117.3164 | 1.1762 | 0.23205
9.579 | 0.01692 | -2.5366 | -2.5478 | 117.1417 | 0.080584 | 9.5785 | 70.2248 | -20.7483 | -20.7566 | 115.4399 | 0.95899 | 9.5795 | 70.4192 | 19.3688 | 118.129 | 19.3546 | 0.96424 | 9.5785 | 0.01905 | 1.1415 | 117.3173 | 1.1757 | 0.23199
9.589 | 0.016831 | -2.5366 | -2.5481 | 117.1414 | 0.08054 | 9.5885 | 70.2247 | -20.7483 | -20.7564 | 115.4401 | 0.95899 | 9.5895 | 70.4193 | 19.3688 | 118.1293 | 19.3542 | 0.96424 | 9.5905 | 0.01885 | 1.1415 | 117.3183 | 1.1753 | 0.2319
9.599 | 0.016738 | -2.5366 | -2.5484 | 117.1414 | 0.080494 | 9.5985 | 70.2247 | -20.7483 | -20.7561 | 115.4404 | 0.95899 | 9.5995 | 70.4193 | 19.3688 | 118.1296 | 19.354 | 0.96424 | 9.5985 | 0.018651 | 1.1415 | 117.3191 | 1.175 | 0.2318
9.609 | 0.016643 | -2.5366 | -2.5487 | 117.1415 | 0.080447 | 9.6085 | 70.2246 | -20.7483 | -20.7559 | 115.4408 | 0.95899 | 9.6095 | 70.4194 | 19.3688 | 118.13 | 19.354 | 0.96424 | 9.6085 | 0.018454 | 1.1415 | 117.3199 | 1.1748 | 0.23169
9.619 | 0.016545 | -2.5366 | -2.5491 | 117.1418 | 0.080399 | 9.6185 | 70.2245 | -20.7483 | -20.7559 | 115.4412 | 0.95899 | 9.6195 | 70.4194 | 19.3688 | 118.1304 | 19.3543 | 0.96424 | 9.6185 | 0.018261 | 1.1415 | 117.3207 | 1.1746 | 0.23156
9.629 | 0.016444 | -2.5366 | -2.5494 | 117.1422 | 0.080349 | 9.6285 | 70.2245 | -20.7483 | -20.7559 | 115.4417 | 0.95899 | 9.6295 | 70.4195 | 19.3688 | 118.1309 | 19.3547 | 0.96424 | 9.6285 | 0.018071 | 1.1415 | 117.3213 | 1.1746 | 0.23143
9.639 | 0.016343 | -2.5366 | -2.5497 | 117.1429 | 0.080299 | 9.6385 | 70.2244 | -20.7483 | -20.756 | 115.4422 | 0.95899 | 9.6395 | 70.4195 | 19.3688 | 118.1314 | 19.3552 | 0.96424 | 9.641 | 0.017886 | 1.1415 | 117.3219 | 1.1746 | 0.23128
9.649 | 0.016241 | -2.5366 | -2.5501 | 117.1437 | 0.080249 | 9.6485 | 70.2243 | -20.7483 | -20.7563 | 115.4428 | 0.95899 | 9.6495 | 70.4196 | 19.3688 | 118.132 | 19.3559 | 0.96424 | 9.6485 | 0.017706 | 1.1415 | 117.3225 | 1.1746 | 0.23113
9.659 | 0.01614 | -2.5366 | -2.5504 | 117.1447 | 0.080198 | 9.6585 | 70.2243 | -20.7483 | -20.7568 | 115.4434 | 0.95899 | 9.6595 | 70.4196 | 19.3688 | 118.1326 | 19.3568 | 0.96424 | 9.6585 | 0.017532 | 1.1415 | 117.3229 | 1.1747 | 0.23098
9.669 | 0.01604 | -2.5366 | -2.5508 | 117.1458 | 0.080148 | 9.6685 | 70.2242 | -20.7483 | -20.7574 | 115.444 | 0.95898 | 9.6695 | 70.4196 | 19.3688 | 118.1332 | 19.3577 | 0.96423 | 9.6685 | 0.017363 | 1.1415 | 117.3233 | 1.1748 | 0.23082
9.679 | 0.015943 | -2.5366 | -2.5512 | 117.1471 | 0.0801 | 9.6785 | 70.2242 | -20.7483 | -20.7582 | 115.4447 | 0.95898 | 9.6795 | 70.4196 | 19.3688 | 118.1338 | 19.3587 | 0.96423 | 9.6785 | 0.017202 | 1.1415 | 117.3235 | 1.175 | 0.23067
9.689 | 0.01585 | -2.5366 | -2.5515 | 117.1485 | 0.080053 | 9.6885 | 70.2241 | -20.7483 | -20.7592 | 115.4454 | 0.95898 | 9.6895 | 70.4196 | 19.3688 | 118.1345 | 19.3598 | 0.96423 | 9.6905 | 0.017047 | 1.1415 | 117.3237 | 1.1751 | 0.23052
9.699 | 0.015763 | -2.5366 | -2.5518 | 117.1501 | 0.080009 | 9.6985 | 70.224 | -20.7483 | -20.7604 | 115.4461 | 0.95897 | 9.6995 | 70.4197 | 19.3688 | 118.1352 | 19.3609 | 0.96422 | 9.6985 | 0.016899 | 1.1415 | 117.3239 | 1.1753 | 0.23037
9.709 | 0.015684 | -2.5366 | -2.5522 | 117.1518 | 0.079967 | 9.7085 | 70.224 | -20.7483 | -20.7618 | 115.4469 | 0.95897 | 9.7095 | 70.4197 | 19.3688 | 118.136 | 19.3621 | 0.96422 | 9.7085 | 0.016758 | 1.1415 | 117.3239 | 1.1754 | 0.23023
9.719 | 0.015613 | -2.5366 | -2.5525 | 117.1536 | 0.07993 | 9.7185 | 70.2239 | -20.7483 | -20.7634 | 115.4476 | 0.95896 | 9.7195 | 70.4196 | 19.3688 | 118.1367 | 19.3633 | 0.96421 | 9.7185 | 0.016625 | 1.1415 | 117.3238 | 1.1756 | 0.2301
9.729 | 0.015553 | -2.5366 | -2.5528 | 117.1556 | 0.079897 | 9.7285 | 70.2239 | -20.7483 | -20.7653 | 115.4483 | 0.95895 | 9.7295 | 70.4196 | 19.3688 | 118.1375 | 19.3644 | 0.96421 | 9.7285 | 0.016499 | 1.1415 | 117.3237 | 1.1757 | 0.22999
9.739 | 0.015505 | -2.5366 | -2.5531 | 117.1576 | 0.079869 | 9.7385 | 70.2238 | -20.7483 | -20.7674 | 115.4491 | 0.95895 | 9.7395 | 70.4196 | 19.3688 | 118.1382 | 19.3656 | 0.9642 | 9.7405 | 0.016381 | 1.1415 | 117.3235 | 1.1757 | 0.22989
9.749 | 0.015472 | -2.5366 | -2.5534 | 117.1597 | 0.079847 | 9.7485 | 70.2237 | -20.7483 | -20.7697 | 115.4498 | 0.95894 | 9.7495 | 70.4196 | 19.3688 | 118.139 | 19.3668 | 0.9642 | 9.7485 | 0.01627 | 1.1415 | 117.3232 | 1.1757 | 0.2298
9.759 | 0.015455 | -2.5366 | -2.5536 | 117.1619 | 0.079833 | 9.7585 | 70.2237 | -20.7483 | -20.7723 | 115.4505 | 0.95893 | 9.7595 | 70.4195 | 19.3688 | 118.1398 | 19.3679 | 0.9642 | 9.7585 | 0.016167 | 1.1415 | 117.3229 | 1.1757 | 0.22973
9.769 | 0.015456 | -2.5366 | -2.5539 | 117.1642 | 0.079826 | 9.7685 | 70.2236 | -20.7483 | -20.7751 | 115.4511 | 0.95892 | 9.7695 | 70.4195 | 19.3688 | 118.1406 | 19.3689 | 0.96419 | 9.7685 | 0.01607 | 1.1415 | 117.3225 | 1.1755 | 0.22968
9.779 | 0.015478 | -2.5366 | -2.5541 | 117.1665 | 0.079827 | 9.7785 | 70.2236 | -20.7483 | -20.7781 | 115.4518 | 0.95891 | 9.7795 | 70.4194 | 19.3688 | 118.1414 | 19.37 | 0.96419 | 9.7785 | 0.015981 | 1.1415 | 117.322 | 1.1753 | 0.22965
9.789 | 0.015522 | -2.5366 | -2.5543 | 117.1688 | 0.079838 | 9.7885 | 70.2235 | -20.7483 | -20.7813 | 115.4524 | 0.95889 | 9.7895 | 70.4194 | 19.3688 | 118.1422 | 19.3709 | 0.96419 | 9.7905 | 0.015897 | 1.1415 | 117.3215 | 1.175 | 0.22964
9.799 | 0.01559 | -2.5366 | -2.5545 | 117.1712 | 0.079859 | 9.7985 | 70.2234 | -20.7483 | -20.7848 | 115.4529 | 0.95888 | 9.7995 | 70.4193 | 19.3688 | 118.1429 | 19.3718 | 0.96418 | 9.7985 | 0.01582 | 1.1415 | 117.3209 | 1.1746 | 0.22965
9.809 | 0.015684 | -2.5366 | -2.5546 | 117.1736 | 0.079891 | 9.8085 | 70.2233 | -20.7483 | -20.7884 | 115.4534 | 0.95887 | 9.8095 | 70.4193 | 19.3688 | 118.1437 | 19.3727 | 0.96418 | 9.8085 | 0.015749 | 1.1415 | 117.3203 | 1.1741 | 0.22968
9.819 | 0.015806 | -2.5366 | -2.5547 | 117.1759 | 0.079935 | 9.8185 | 70.2233 | -20.7483 | -20.7922 | 115.4539 | 0.95885 | 9.8195 | 70.4192 | 19.3688 | 118.1445 | 19.3734 | 0.96418 | 9.8185 | 0.015683 | 1.1415 | 117.3197 | 1.1736 | 0.22974
9.829 | 0.015958 | -2.5366 | -2.5548 | 117.1783 | 0.079991 | 9.8285 | 70.2232 | -20.7483 | -20.7962 | 115.4543 | 0.95884 | 9.8295 | 70.4191 | 19.3688 | 118.1453 | 19.3741 | 0.96417 | 9.8285 | 0.015621 | 1.1415 | 117.319 | 1.1729 | 0.22982
9.839 | 0.01614 | -2.5366 | -2.5549 | 117.1806 | 0.080059 | 9.8385 | 70.2231 | -20.7483 | -20.8003 | 115.4547 | 0.95882 | 9.8395 | 70.419 | 19.3688 | 118.146 | 19.3748 | 0.96417 | 9.8405 | 0.015564 | 1.1415 | 117.3183 | 1.172 | 0.22993
9.849 | 0.016355 | -2.5366 | -2.5549 | 117.1829 | 0.080141 | 9.8485 | 70.223 | -20.7483 | -20.8046 | 115.455 | 0.95881 | 9.8495 | 70.4189 | 19.3688 | 118.1468 | 19.3753 | 0.96417 | 9.8485 | 0.01551 | 1.1415 | 117.3176 | 1.1711 | 0.23005
9.859 | 0.016604 | -2.5366 | -2.555 | 117.1851 | 0.080238 | 9.8585 | 70.223 | -20.7483 | -20.809 | 115.4552 | 0.95879 | 9.8595 | 70.4188 | 19.3688 | 118.1475 | 19.3758 | 0.96417 | 9.8585 | 0.015459 | 1.1415 | 117.3169 | 1.1701 | 0.23021
9.869 | 0.016888 | -2.5366 | -2.5549 | 117.1872 | 0.080348 | 9.8685 | 70.2229 | -20.7483 | -20.8134 | 115.4554 | 0.95877 | 9.8695 | 70.4187 | 19.3688 | 118.1483 | 19.3763 | 0.96417 | 9.8685 | 0.015409 | 1.1415 | 117.3162 | 1.1689 | 0.23038
9.879 | 0.017207 | -2.5366 | -2.5549 | 117.1892 | 0.080473 | 9.8785 | 70.2228 | -20.7483 | -20.818 | 115.4556 | 0.95876 | 9.8795 | 70.4186 | 19.3688 | 118.149 | 19.3766 | 0.96417 | 9.8785 | 0.015362 | 1.1415 | 117.3155 | 1.1677 | 0.23058
9.889 | 0.017564 | -2.5366 | -2.5548 | 117.1912 | 0.080614 | 9.8885 | 70.2227 | -20.7483 | -20.8225 | 115.4557 | 0.95874 | 9.8895 | 70.4185 | 19.3688 | 118.1498 | 19.3769 | 0.96416 | 9.8905 | 0.015314 | 1.1415 | 117.3149 | 1.1663 | 0.2308
9.899 | 0.017957 | -2.5366 | -2.5547 | 117.193 | 0.080769 | 9.8985 | 70.2226 | -20.7483 | -20.8271 | 115.4557 | 0.95872 | 9.8995 | 70.4184 | 19.3688 | 118.1505 | 19.3772 | 0.96416 | 9.8985 | 0.015267 | 1.1415 | 117.3142 | 1.1649 | 0.23103
9.909 | 0.018389 | -2.5366 | -2.5546 | 117.1947 | 0.08094 | 9.9085 | 70.2225 | -20.7483 | -20.8317 | 115.4557 | 0.9587 | 9.9095 | 70.4183 | 19.3688 | 118.1512 | 19.3774 | 0.96416 | 9.9085 | 0.015219 | 1.1415 | 117.3136 | 1.1633 | 0.23129
9.919 | 0.018857 | -2.5366 | -2.5545 | 117.1963 | 0.081126 | 9.9185 | 70.2224 | -20.7483 | -20.8363 | 115.4557 | 0.95869 | 9.9195 | 70.4182 | 19.3688 | 118.152 | 19.3776 | 0.96416 | 9.9185 | 0.015169 | 1.1415 | 117.313 | 1.1617 | 0.23156
9.929 | 0.019364 | -2.5366 | -2.5543 | 117.1978 | 0.081328 | 9.9285 | 70.2223 | -20.7483 | -20.8408 | 115.4556 | 0.95867 | 9.9295 | 70.4181 | 19.3688 | 118.1527 | 19.3777 | 0.96416 | 9.9285 | 0.015117 | 1.1415 | 117.3124 | 1.1599 | 0.23185
9.939 | 0.019908 | -2.5366 | -2.5541 | 117.1991 | 0.081545 | 9.9385 | 70.2222 | -20.7483 | -20.8452 | 115.4555 | 0.95865 | 9.9395 | 70.418 | 19.3688 | 118.1534 | 19.3779 | 0.96416 | 9.9405 | 0.015062 | 1.1415 | 117.3119 | 1.1581 | 0.23215
9.949 | 0.020489 | -2.5366 | -2.5539 | 117.2003 | 0.081776 | 9.9485 | 70.2221 | -20.7483 | -20.8496 | 115.4553 | 0.95864 | 9.9495 | 70.4179 | 19.3688 | 118.1542 | 19.3779 | 0.96416 | 9.9485 | 0.015003 | 1.1415 | 117.3114 | 1.1562 | 0.23246
9.959 | 0.021105 | -2.5366 | -2.5537 | 117.2013 | 0.082022 | 9.9585 | 70.222 | -20.7483 | -20.8538 | 115.4551 | 0.95862 | 9.9595 | 70.4178 | 19.3688 | 118.1549 | 19.378 | 0.96416 | 9.9585 | 0.01494 | 1.1415 | 117.311 | 1.1543 | 0.23278
9.969 | 0.021757 | -2.5366 | -2.5535 | 117.2021 | 0.082283 | 9.9685 | 70.2219 | -20.7483 | -20.8579 | 115.4549 | 0.95861 | 9.9695 | 70.4177 | 19.3688 | 118.1557 | 19.378 | 0.96416 | 9.9685 | 0.014872 | 1.1415 | 117.3106 | 1.1523 | 0.23311
9.979 | 0.022443 | -2.5366 | -2.5532 | 117.2028 | 0.082556 | 9.9785 | 70.2218 | -20.7483 | -20.8618 | 115.4547 | 0.95859 | 9.9795 | 70.4176 | 19.3688 | 118.1565 | 19.3781 | 0.96416 | 9.9785 | 0.014799 | 1.1415 | 117.3103 | 1.1502 | 0.23344
9.989 | 0.023162 | -2.5366 | -2.553 | 117.2034 | 0.082843 | 9.9885 | 70.2217 | -20.7483 | -20.8656 | 115.4544 | 0.95858 | 9.9895 | 70.4175 | 19.3688 | 118.1573 | 19.3781 | 0.96416 | 9.9905 | 0.01472 | 1.1415 | 117.31 | 1.1482 | 0.23377
9.999 | 0.023911 | -2.5366 | -2.5527 | 117.2037 | 0.083142 | 9.9985 | 70.2215 | -20.7483 | -20.8692 | 115.4542 | 0.95856 | 9.9995 | 70.4175 | 19.3688 | 118.1581 | 19.3781 | 0.96416 | 9.9985 | 0.014635 | 1.1415 | 117.3097 | 1.1461 | 0.23411
10.009 | 0.02469 | -2.5366 | -2.5524 | 117.2039 | 0.083453 | 10.0085 | 70.2214 | -20.7483 | -20.8725 | 115.4539 | 0.95855 | 10.0095 | 70.4174 | 19.3688 | 118.1589 | 19.3781 | 0.96416 | 10.0085 | 0.014543 | 1.1415 | 117.3095 | 1.144 | 0.23444
10.019 | 0.025497 | -2.5366 | -2.5522 | 117.204 | 0.083774 | 10.0185 | 70.2213 | -20.7483 | -20.8757 | 115.4536 | 0.95854 | 10.0195 | 70.4173 | 19.3688 | 118.1598 | 19.3782 | 0.96416 | 10.0185 | 0.014445 | 1.1415 | 117.3093 | 1.1419 | 0.23477
10.029 | 0.026328 | -2.5366 | -2.5519 | 117.2038 | 0.084106 | 10.0285 | 70.2212 | -20.7483 | -20.8786 | 115.4534 | 0.95853 | 10.0295 | 70.4172 | 19.3688 | 118.1607 | 19.3782 | 0.96416 | 10.0285 | 0.01434 | 1.1415 | 117.3092 | 1.1398 | 0.23509
10.039 | 0.027183 | -2.5366 | -2.5516 | 117.2035 | 0.084446 | 10.0385 | 70.2211 | -20.7483 | -20.8812 | 115.4531 | 0.95852 | 10.0395 | 70.4171 | 19.3688 | 118.1616 | 19.3782 | 0.96416 | 10.0405 | 0.014228 | 1.1415 | 117.3091 | 1.1377 | 0.2354
10.049 | 0.028059 | -2.5366 | -2.5513 | 117.2031 | 0.084794 | 10.0485 | 70.221 | -20.7483 | -20.8836 | 115.4529 | 0.95851 | 10.0495 | 70.4171 | 19.3688 | 118.1626 | 19.3783 | 0.96416 | 10.0485 | 0.01411 | 1.1415 | 117.309 | 1.1357 | 0.2357
10.059 | 0.028953 | -2.5366 | -2.5511 | 117.2025 | 0.085149 | 10.0585 | 70.2208 | -20.7483 | -20.8857 | 115.4527 | 0.9585 | 10.0595 | 70.417 | 19.3688 | 118.1636 | 19.3783 | 0.96416 | 10.0585 | 0.013986 | 1.1415 | 117.309 | 1.1338 | 0.23599
10.069 | 0.029863 | -2.5366 | -2.5508 | 117.2017 | 0.08551 | 10.0685 | 70.2207 | -20.7483 | -20.8876 | 115.4525 | 0.95849 | 10.0695 | 70.4169 | 19.3688 | 118.1647 | 19.3783 | 0.96416 | 10.0685 | 0.013855 | 1.1415 | 117.309 | 1.1318 | 0.23626
10.079 | 0.030786 | -2.5366 | -2.5506 | 117.2008 | 0.085876 | 10.0785 | 70.2206 | -20.7483 | -20.8891 | 115.4523 | 0.95849 | 10.0795 | 70.4169 | 19.3688 | 118.1658 | 19.3784 | 0.96416 | 10.0785 | 0.01372 | 1.1415 | 117.3089 | 1.13 | 0.23651
10.089 | 0.03172 | -2.5366 | -2.5504 | 117.1998 | 0.086246 | 10.0885 | 70.2205 | -20.7483 | -20.8904 | 115.4522 | 0.95848 | 10.0895 | 70.4168 | 19.3688 | 118.1669 | 19.3785 | 0.96416 | 10.0905 | 0.013579 | 1.1415 | 117.3089 | 1.1282 | 0.23675
10.099 | 0.032661 | -2.5366 | -2.5502 | 117.1986 | 0.086617 | 10.0985 | 70.2204 | -20.7483 | -20.8913 | 115.4521 | 0.95848 | 10.0995 | 70.4168 | 19.3688 | 118.1681 | 19.3785 | 0.96416 | 10.0985 | 0.013435 | 1.1415 | 117.3089 | 1.1266 | 0.23696
10.109 | 0.033607 | -2.5366 | -2.55 | 117.1973 | 0.086991 | 10.1085 | 70.2202 | -20.7483 | -20.892 | 115.452 | 0.95848 | 10.1095 | 70.4167 | 19.3688 | 118.1693 | 19.3786 | 0.96416 | 10.1085 | 0.013288 | 1.1415 | 117.3089 | 1.125 | 0.23715
10.119 | 0.034555 | -2.5366 | -2.5498 | 117.1958 | 0.087364 | 10.1185 | 70.2201 | -20.7483 | -20.8924 | 115.4519 | 0.95848 | 10.1195 | 70.4167 | 19.3688 | 118.1705 | 19.3787 | 0.96416 | 10.1185 | 0.013138 | 1.1415 | 117.3089 | 1.1235 | 0.23732
10.129 | 0.035502 | -2.5366 | -2.5497 | 117.1942 | 0.087737 | 10.1285 | 70.22 | -20.7483 | -20.8924 | 115.4519 | 0.95848 | 10.1295 | 70.4167 | 19.3688 | 118.1718 | 19.3788 | 0.96416 | 10.1285 | 0.012988 | 1.1415 | 117.3088 | 1.1222 | 0.23747
10.139 | 0.036446 | -2.5366 | -2.5495 | 117.1925 | 0.088107 | 10.1385 | 70.2199 | -20.7483 | -20.8922 | 115.4519 | 0.95848 | 10.1395 | 70.4166 | 19.3688 | 118.1732 | 19.3789 | 0.96416 | 10.1405 | 0.012838 | 1.1415 | 117.3087 | 1.121 | 0.23759
10.149 | 0.037383 | -2.5366 | -2.5494 | 117.1907 | 0.088475 | 10.1485 | 70.2198 | -20.7483 | -20.8916 | 115.4519 | 0.95848 | 10.1495 | 70.4166 | 19.3688 | 118.1745 | 19.3789 | 0.96416 | 10.1485 | 0.01269 | 1.1415 | 117.3087 | 1.1199 | 0.23768
10.159 | 0.03831 | -2.5366 | -2.5493 | 117.1888 | 0.088837 | 10.1585 | 70.2197 | -20.7483 | -20.8908 | 115.452 | 0.95848 | 10.1595 | 70.4166 | 19.3688 | 118.176 | 19.379 | 0.96415 | 10.1585 | 0.012546 | 1.1415 | 117.3085 | 1.1189 | 0.23775
10.169 | 0.039224 | -2.5366 | -2.5492 | 117.1869 | 0.089195 | 10.1685 | 70.2196 | -20.7483 | -20.8896 | 115.4521 | 0.95849 | 10.1695 | 70.4166 | 19.3688 | 118.1774 | 19.3791 | 0.96415 | 10.1685 | 0.012406 | 1.1415 | 117.3084 | 1.1182 | 0.23779
10.179 | 0.040124 | -2.5366 | -2.5492 | 117.1848 | 0.089546 | 10.1785 | 70.2195 | -20.7483 | -20.8882 | 115.4521 | 0.95849 | 10.1795 | 70.4166 | 19.3688 | 118.1788 | 19.3792 | 0.96415 | 10.1785 | 0.012273 | 1.1415 | 117.3082 | 1.1175 | 0.23781
10.189 | 0.041005 | -2.5366 | -2.5491 | 117.1826 | 0.089889 | 10.1885 | 70.2194 | -20.7483 | -20.8865 | 115.4523 | 0.9585 | 10.1895 | 70.4165 | 19.3688 | 118.1803 | 19.3793 | 0.96415 | 10.1905 | 0.012148 | 1.1415 | 117.3079 | 1.1171 | 0.2378
10.199 | 0.041865 | -2.5366 | -2.5491 | 117.1804 | 0.090224 | 10.1985 | 70.2193 | -20.7483 | -20.8845 | 115.4524 | 0.9585 | 10.1995 | 70.4165 | 19.3688 | 118.1818 | 19.3793 | 0.96415 | 10.1985 | 0.012033 | 1.1415 | 117.3076 | 1.1168 | 0.23776
10.209 | 0.042702 | -2.5366 | -2.549 | 117.1781 | 0.090549 | 10.2085 | 70.2192 | -20.7483 | -20.8822 | 115.4525 | 0.95851 | 10.2095 | 70.4165 | 19.3688 | 118.1833 | 19.3794 | 0.96415 | 10.2085 | 0.011931 | 1.1415 | 117.3073 | 1.1167 | 0.2377
10.219 | 0.043513 | -2.5366 | -2.549 | 117.1757 | 0.090864 | 10.2185 | 70.2191 | -20.7483 | -20.8796 | 115.4526 | 0.95852 | 10.2195 | 70.4165 | 19.3688 | 118.1848 | 19.3795 | 0.96415 | 10.2185 | 0.011842 | 1.1415 | 117.3069 | 1.1167 | 0.23762
10.229 | 0.044296 | -2.5366 | -2.549 | 117.1733 | 0.091167 | 10.2285 | 70.219 | -20.7483 | -20.8768 | 115.4528 | 0.95853 | 10.2295 | 70.4165 | 19.3688 | 118.1863 | 19.3795 | 0.96415 | 10.2285 | 0.01177 | 1.1415 | 117.3065 | 1.117 | 0.23751
10.239 | 0.045047 | -2.5366 | -2.549 | 117.1708 | 0.091458 | 10.2385 | 70.2189 | -20.7483 | -20.8738 | 115.4529 | 0.95854 | 10.2395 | 70.4166 | 19.3688 | 118.1878 | 19.3795 | 0.96415 | 10.2405 | 0.011715 | 1.1415 | 117.306 | 1.1174 | 0.23738
10.249 | 0.045765 | -2.5366 | -2.549 | 117.1683 | 0.091736 | 10.2485 | 70.2188 | -20.7483 | -20.8705 | 115.453 | 0.95856 | 10.2495 | 70.4166 | 19.3688 | 118.1893 | 19.3796 | 0.96415 | 10.2485 | 0.01168 | 1.1415 | 117.3055 | 1.118 | 0.23723
10.259 | 0.046448 | -2.5366 | -2.549 | 117.1658 | 0.092001 | 10.2585 | 70.2187 | -20.7483 | -20.8671 | 115.4531 | 0.95857 | 10.2595 | 70.4166 | 19.3688 | 118.1907 | 19.3796 | 0.96415 | 10.2585 | 0.011666 | 1.1415 | 117.3049 | 1.1188 | 0.23706
10.269 | 0.047094 | -2.5366 | -2.549 | 117.1633 | 0.092251 | 10.2685 | 70.2187 | -20.7483 | -20.8634 | 115.4532 | 0.95858 | 10.2695 | 70.4166 | 19.3688 | 118.1921 | 19.3796 | 0.96415 | 10.2685 | 0.011676 | 1.1415 | 117.3043 | 1.1198 | 0.23688
10.279 | 0.047701 | -2.5366 | -2.549 | 117.1607 | 0.092486 | 10.2785 | 70.2186 | -20.7483 | -20.8596 | 115.4532 | 0.9586 | 10.2795 | 70.4166 | 19.3688 | 118.1935 | 19.3796 | 0.96415 | 10.2785 | 0.011711 | 1.1415 | 117.3036 | 1.1209 | 0.23668
10.289 | 0.048267 | -2.5366 | -2.549 | 117.1581 | 0.092706 | 10.2885 | 70.2185 | -20.7483 | -20.8556 | 115.4533 | 0.95861 | 10.2895 | 70.4166 | 19.3688 | 118.1949 | 19.3796 | 0.96415 | 10.2905 | 0.011773 | 1.1415 | 117.3029 | 1.1222 | 0.23646
10.299 | 0.04879 | -2.5366 | -2.549 | 117.1556 | 0.092909 | 10.2985 | 70.2184 | -20.7483 | -20.8515 | 115.4533 | 0.95863 | 10.2995 | 70.4166 | 19.3688 | 118.1961 | 19.3796 | 0.96415 | 10.2985 | 0.011864 | 1.1415 | 117.3022 | 1.1237 | 0.23624
10.309 | 0.04927 | -2.5366 | -2.5489 | 117.153 | 0.093096 | 10.3085 | 70.2183 | -20.7483 | -20.8472 | 115.4532 | 0.95864 | 10.3095 | 70.4166 | 19.3688 | 118.1974 | 19.3795 | 0.96415 | 10.3085 | 0.011984 | 1.1415 | 117.3014 | 1.1254 | 0.23601
10.319 | 0.049706 | -2.5366 | -2.5489 | 117.1505 | 0.093267 | 10.3185 | 70.2183 | -20.7483 | -20.8429 | 115.4531 | 0.95866 | 10.3195 | 70.4167 | 19.3688 | 118.1985 | 19.3795 | 0.96415 | 10.3185 | 0.012136 | 1.1415 | 117.3005 | 1.1272 | 0.23577
10.329 | 0.050096 | -2.5366 | -2.5488 | 117.1479 | 0.093421 | 10.3285 | 70.2182 | -20.7483 | -20.8385 | 115.453 | 0.95867 | 10.3295 | 70.4167 | 19.3688 | 118.1996 | 19.3795 | 0.96415 | 10.3285 | 0.01232 | 1.1415 | 117.2997 | 1.1292 | 0.23552
10.339 | 0.05044 | -2.5366 | -2.5487 | 117.1455 | 0.093557 | 10.3385 | 70.2181 | -20.7483 | -20.834 | 115.4529 | 0.95869 | 10.3395 | 70.4167 | 19.3688 | 118.2006 | 19.3794 | 0.96415 | 10.3405 | 0.012538 | 1.1415 | 117.2988 | 1.1314 | 0.23528
10.349 | 0.050738 | -2.5366 | -2.5486 | 117.143 | 0.093676 | 10.3485 | 70.2181 | -20.7483 | -20.8296 | 115.4526 | 0.95871 | 10.3495 | 70.4167 | 19.3688 | 118.2016 | 19.3793 | 0.96415 | 10.3485 | 0.012789 | 1.1415 | 117.2979 | 1.1337 | 0.23504
10.359 | 0.050988 | -2.5366 | -2.5485 | 117.1406 | 0.093777 | 10.3585 | 70.218 | -20.7483 | -20.8251 | 115.4524 | 0.95872 | 10.3595 | 70.4167 | 19.3688 | 118.2024 | 19.3793 | 0.96415 | 10.3585 | 0.013076 | 1.1415 | 117.2969 | 1.1361 | 0.2348
10.369 | 0.051193 | -2.5366 | -2.5484 | 117.1383 | 0.093861 | 10.3685 | 70.218 | -20.7483 | -20.8206 | 115.4521 | 0.95874 | 10.3695 | 70.4167 | 19.3688 | 118.2032 | 19.3792 | 0.96415 | 10.3685 | 0.013398 | 1.1415 | 117.296 | 1.1386 | 0.23457
10.379 | 0.05135 | -2.5366 | -2.5482 | 117.136 | 0.093928 | 10.3785 | 70.2179 | -20.7483 | -20.8162 | 115.4517 | 0.95876 | 10.3795 | 70.4167 | 19.3688 | 118.2039 | 19.3791 | 0.96415 | 10.379 | 0.013755 | 1.1415 | 117.295 | 1.1412 | 0.23434
10.389 | 0.051462 | -2.5366 | -2.548 | 117.1338 | 0.093978 | 10.3885 | 70.2178 | -20.7483 | -20.8118 | 115.4514 | 0.95877 | 10.3895 | 70.4167 | 19.3688 | 118.2045 | 19.379 | 0.96415 | 10.391 | 0.014149 | 1.1415 | 117.294 | 1.1439 | 0.23413
10.399 | 0.051529 | -2.5366 | -2.5479 | 117.1316 | 0.094011 | 10.3985 | 70.2178 | -20.7483 | -20.8075 | 115.451 | 0.95879 | 10.3995 | 70.4167 | 19.3688 | 118.205 | 19.3789 | 0.96416 | 10.3985 | 0.014577 | 1.1415 | 117.293 | 1.1467 | 0.23393
10.409 | 0.051552 | -2.5366 | -2.5477 | 117.1296 | 0.094027 | 10.4085 | 70.2177 | -20.7483 | -20.8033 | 115.4505 | 0.95881 | 10.4095 | 70.4167 | 19.3688 | 118.2054 | 19.3788 | 0.96416 | 10.409 | 0.015041 | 1.1415 | 117.2919 | 1.1496 | 0.23375
10.419 | 0.051532 | -2.5366 | -2.5474 | 117.1276 | 0.094027 | 10.4185 | 70.2177 | -20.7483 | -20.7993 | 115.45 | 0.95882 | 10.4195 | 70.4167 | 19.3688 | 118.2057 | 19.3787 | 0.96416 | 10.4185 | 0.01554 | 1.1415 | 117.2909 | 1.1525 | 0.23359
10.429 | 0.05147 | -2.5366 | -2.5472 | 117.1257 | 0.094011 | 10.4285 | 70.2176 | -20.7483 | -20.7953 | 115.4496 | 0.95883 | 10.4295 | 70.4167 | 19.3688 | 118.2059 | 19.3785 | 0.96416 | 10.4285 | 0.016072 | 1.1415 | 117.2898 | 1.1555 | 0.23345
10.439 | 0.051369 | -2.5366 | -2.547 | 117.1239 | 0.09398 | 10.4385 | 70.2176 | -20.7483 | -20.7915 | 115.449 | 0.95885 | 10.4395 | 70.4167 | 19.3688 | 118.206 | 19.3784 | 0.96416 | 10.441 | 0.016637 | 1.1415 | 117.2888 | 1.1584 | 0.23333
10.449 | 0.051229 | -2.5366 | -2.5468 | 117.1222 | 0.093935 | 10.4485 | 70.2176 | -20.7483 | -20.7879 | 115.4485 | 0.95886 | 10.4495 | 70.4167 | 19.3688 | 118.206 | 19.3783 | 0.96416 | 10.4485 | 0.017234 | 1.1415 | 117.2877 | 1.1614 | 0.23324
10.459 | 0.051054 | -2.5366 | -2.5465 | 117.1206 | 0.093875 | 10.4585 | 70.2175 | -20.7483 | -20.7844 | 115.448 | 0.95888 | 10.4595 | 70.4167 | 19.3688 | 118.2059 | 19.3781 | 0.96416 | 10.4585 | 0.017861 | 1.1415 | 117.2867 | 1.1644 | 0.23318
10.469 | 0.050845 | -2.5366 | -2.5463 | 117.1191 | 0.093802 | 10.4685 | 70.2175 | -20.7483 | -20.7811 | 115.4475 | 0.95889 | 10.4695 | 70.4167 | 19.3688 | 118.2058 | 19.378 | 0.96416 | 10.4685 | 0.018518 | 1.1415 | 117.2856 | 1.1673 | 0.23314
10.479 | 0.050604 | -2.5366 | -2.5461 | 117.1177 | 0.093716 | 10.4785 | 70.2174 | -20.7483 | -20.778 | 115.447 | 0.9589 | 10.4795 | 70.4167 | 19.3688 | 118.2055 | 19.3778 | 0.96416 | 10.4785 | 0.019202 | 1.1415 | 117.2846 | 1.1702 | 0.23314
10.489 | 0.050334 | -2.5366 | -2.5459 | 117.1165 | 0.093619 | 10.4885 | 70.2174 | -20.7483 | -20.7751 | 115.4466 | 0.95891 | 10.4895 | 70.4166 | 19.3688 | 118.2052 | 19.3776 | 0.96416 | 10.491 | 0.019911 | 1.1415 | 117.2836 | 1.173 | 0.23316
10.499 | 0.050038 | -2.5366 | -2.5457 | 117.1153 | 0.09351 | 10.4985 | 70.2174 | -20.7483 | -20.7724 | 115.4461 | 0.95892 | 10.4995 | 70.4166 | 19.3688 | 118.2048 | 19.3774 | 0.96416 | 10.4985 | 0.020644 | 1.1415 | 117.2826 | 1.1757 | 0.23322
10.509 | 0.049717 | -2.5366 | -2.5456 | 117.1142 | 0.093392 | 10.5085 | 70.2173 | -20.7483 | -20.7699 | 115.4458 | 0.95893 | 10.5095 | 70.4166 | 19.3688 | 118.2043 | 19.3772 | 0.96416 | 10.5085 | 0.021398 | 1.1415 | 117.2816 | 1.1784 | 0.23331
10.519 | 0.049375 | -2.5366 | -2.5454 | 117.1133 | 0.093264 | 10.5185 | 70.2173 | -20.7483 | -20.7676 | 115.4454 | 0.95894 | 10.5195 | 70.4166 | 19.3688 | 118.2037 | 19.377 | 0.96416 | 10.5185 | 0.022172 | 1.1415 | 117.2806 | 1.181 | 0.23344
10.529 | 0.049015 | -2.5366 | -2.5453 | 117.1124 | 0.093128 | 10.5285 | 70.2173 | -20.7483 | -20.7654 | 115.4452 | 0.95895 | 10.5295 | 70.4165 | 19.3688 | 118.2031 | 19.3768 | 0.96416 | 10.5285 | 0.022963 | 1.1415 | 117.2797 | 1.1834 | 0.2336
10.539 | 0.048638 | -2.5366 | -2.5453 | 117.1116 | 0.092985 | 10.5385 | 70.2173 | -20.7483 | -20.7635 | 115.4449 | 0.95895 | 10.5395 | 70.4165 | 19.3688 | 118.2024 | 19.3766 | 0.96416 | 10.541 | 0.023768 | 1.1415 | 117.2788 | 1.1857 | 0.23379
10.549 | 0.048247 | -2.5366 | -2.5452 | 117.111 | 0.092835 | 10.5485 | 70.2172 | -20.7483 | -20.7617 | 115.4448 | 0.95896 | 10.5495 | 70.4165 | 19.3688 | 118.2017 | 19.3763 | 0.96416 | 10.5485 | 0.024586 | 1.1415 | 117.2779 | 1.1879 | 0.23402
10.559 | 0.047846 | -2.5366 | -2.5452 | 117.1104 | 0.092679 | 10.5585 | 70.2172 | -20.7483 | -20.7602 | 115.4447 | 0.95897 | 10.5595 | 70.4165 | 19.3688 | 118.2009 | 19.376 | 0.96417 | 10.5585 | 0.025413 | 1.1415 | 117.2771 | 1.1899 | 0.23428
10.569 | 0.047436 | -2.5366 | -2.5452 | 117.1099 | 0.092519 | 10.5685 | 70.2172 | -20.7483 | -20.7588 | 115.4448 | 0.95897 | 10.5695 | 70.4164 | 19.3688 | 118.2001 | 19.3758 | 0.96417 | 10.5685 | 0.026248 | 1.1415 | 117.2764 | 1.1917 | 0.23458
10.579 | 0.04702 | -2.5366 | -2.5453 | 117.1095 | 0.092355 | 10.5785 | 70.2172 | -20.7483 | -20.7575 | 115.4449 | 0.95897 | 10.5795 | 70.4164 | 19.3688 | 118.1992 | 19.3755 | 0.96417 | 10.579 | 0.027086 | 1.1415 | 117.2757 | 1.1934 | 0.23492
10.589 | 0.0466 | -2.5366 | -2.5454 | 117.1092 | 0.092188 | 10.5885 | 70.2172 | -20.7483 | -20.7565 | 115.4451 | 0.95898 | 10.5895 | 70.4164 | 19.3688 | 118.1983 | 19.3752 | 0.96417 | 10.591 | 0.027926 | 1.1415 | 117.275 | 1.1949 | 0.23528
10.599 | 0.046178 | -2.5366 | -2.5456 | 117.109 | 0.092019 | 10.5985 | 70.2172 | -20.7483 | -20.7555 | 115.4454 | 0.95898 | 10.5995 | 70.4164 | 19.3688 | 118.1973 | 19.3749 | 0.96417 | 10.5985 | 0.028766 | 1.1415 | 117.2744 | 1.1963 | 0.23568
10.609 | 0.045757 | -2.5366 | -2.5458 | 117.1088 | 0.091849 | 10.6085 | 70.2172 | -20.7483 | -20.7547 | 115.4458 | 0.95899 | 10.6095 | 70.4163 | 19.3688 | 118.1964 | 19.3746 | 0.96417 | 10.609 | 0.029601 | 1.1415 | 117.2739 | 1.1974 | 0.2361
10.619 | 0.045339 | -2.5366 | -2.546 | 117.1088 | 0.091678 | 10.6185 | 70.2171 | -20.7483 | -20.754 | 115.4463 | 0.95899 | 10.6195 | 70.4163 | 19.3688 | 118.1954 | 19.3743 | 0.96417 | 10.6185 | 0.03043 | 1.1415 | 117.2735 | 1.1984 | 0.23655
10.629 | 0.044924 | -2.5366 | -2.5463 | 117.1087 | 0.091508 | 10.6285 | 70.2171 | -20.7483 | -20.7534 | 115.4469 | 0.95899 | 10.6295 | 70.4163 | 19.3688 | 118.1944 | 19.374 | 0.96417 | 10.6285 | 0.03125 | 1.1415 | 117.2731 | 1.1992 | 0.23703
10.639 | 0.044515 | -2.5366 | -2.5466 | 117.1087 | 0.091339 | 10.6385 | 70.2171 | -20.7483 | -20.7529 | 115.4476 | 0.95899 | 10.6395 | 70.4163 | 19.3688 | 118.1934 | 19.3736 | 0.96417 | 10.641 | 0.032058 | 1.1415 | 117.2728 | 1.1998 | 0.23754
10.649 | 0.044113 | -2.5366 | -2.5469 | 117.1088 | 0.091171 | 10.6485 | 70.2171 | -20.7483 | -20.7525 | 115.4484 | 0.95899 | 10.6495 | 70.4162 | 19.3688 | 118.1924 | 19.3733 | 0.96417 | 10.6485 | 0.032851 | 1.1415 | 117.2725 | 1.2002 | 0.23806
10.659 | 0.043719 | -2.5366 | -2.5473 | 117.1089 | 0.091005 | 10.6585 | 70.2171 | -20.7483 | -20.7522 | 115.4493 | 0.95899 | 10.6595 | 70.4162 | 19.3688 | 118.1914 | 19.373 | 0.96418 | 10.6585 | 0.033627 | 1.1415 | 117.2724 | 1.2005 | 0.23861
10.669 | 0.043334 | -2.5366 | -2.5477 | 117.1091 | 0.090842 | 10.6685 | 70.2171 | -20.7483 | -20.752 | 115.4503 | 0.959 | 10.6695 | 70.4162 | 19.3688 | 118.1903 | 19.3726 | 0.96418 | 10.6685 | 0.034383 | 1.1415 | 117.2723 | 1.2006 | 0.23917
10.679 | 0.042959 | -2.5366 | -2.5481 | 117.1093 | 0.090682 | 10.6785 | 70.2171 | -20.7483 | -20.7518 | 115.4513 | 0.959 | 10.6795 | 70.4162 | 19.3688 | 118.1893 | 19.3723 | 0.96418 | 10.6785 | 0.035116 | 1.1415 | 117.2723 | 1.2005 | 0.23975
10.689 | 0.042595 | -2.5366 | -2.5485 | 117.1095 | 0.090526 | 10.6885 | 70.2171 | -20.7483 | -20.7516 | 115.4524 | 0.959 | 10.6895 | 70.4162 | 19.3688 | 118.1883 | 19.3719 | 0.96418 | 10.691 | 0.035825 | 1.1415 | 117.2723 | 1.2002 | 0.24033
10.699 | 0.042242 | -2.5366 | -2.5489 | 117.1098 | 0.090374 | 10.6985 | 70.2171 | -20.7483 | -20.7515 | 115.4536 | 0.959 | 10.6995 | 70.4161 | 19.3688 | 118.1873 | 19.3716 | 0.96418 | 10.6985 | 0.036508 | 1.1415 | 117.2724 | 1.1998 | 0.24093
10.709 | 0.041899 | -2.5366 | -2.5494 | 117.11 | 0.090225 | 10.7085 | 70.2171 | -20.7483 | -20.7514 | 115.4549 | 0.959 | 10.7095 | 70.4161 | 19.3688 | 118.1863 | 19.3713 | 0.96418 | 10.7085 | 0.037161 | 1.1415 | 117.2726 | 1.1993 | 0.24153
10.719 | 0.041569 | -2.5366 | -2.5498 | 117.1103 | 0.090081 | 10.7185 | 70.2171 | -20.7483 | -20.7513 | 115.4561 | 0.959 | 10.7195 | 70.4161 | 19.3688 | 118.1853 | 19.3709 | 0.96418 | 10.7185 | 0.037782 | 1.1415 | 117.2728 | 1.1986 | 0.24212
10.729 | 0.04125 | -2.5366 | -2.5503 | 117.1107 | 0.089942 | 10.7285 | 70.2171 | -20.7483 | -20.7512 | 115.4575 | 0.959 | 10.7295 | 70.4161 | 19.3688 | 118.1844 | 19.3706 | 0.96418 | 10.7285 | 0.038371 | 1.1415 | 117.2731 | 1.1979 | 0.24272
10.739 | 0.040941 | -2.5366 | -2.5507 | 117.111 | 0.089807 | 10.7385 | 70.2171 | -20.7483 | -20.7512 | 115.4588 | 0.959 | 10.7395 | 70.4161 | 19.3688 | 118.1835 | 19.3703 | 0.96418 | 10.741 | 0.038924 | 1.1415 | 117.2734 | 1.197 | 0.24331
10.749 | 0.040644 | -2.5366 | -2.5512 | 117.1114 | 0.089676 | 10.7485 | 70.2171 | -20.7483 | -20.7511 | 115.4602 | 0.959 | 10.7495 | 70.4161 | 19.3688 | 118.1826 | 19.37 | 0.96419 | 10.7485 | 0.039441 | 1.1415 | 117.2738 | 1.196 | 0.24389
10.759 | 0.040357 | -2.5366 | -2.5516 | 117.1117 | 0.089551 | 10.7585 | 70.2171 | -20.7483 | -20.7511 | 115.4616 | 0.959 | 10.7595 | 70.4161 | 19.3688 | 118.1817 | 19.3698 | 0.96419 | 10.7585 | 0.03992 | 1.1415 | 117.2742 | 1.195 | 0.24446
10.769 | 0.040081 | -2.5366 | -2.552 | 117.1121 | 0.089429 | 10.7685 | 70.217 | -20.7483 | -20.751 | 115.463 | 0.959 | 10.7695 | 70.416 | 19.3688 | 118.1808 | 19.3695 | 0.96419 | 10.7685 | 0.04036 | 1.1415 | 117.2747 | 1.1938 | 0.24501
10.779 | 0.039813 | -2.5366 | -2.5524 | 117.1125 | 0.089312 | 10.7785 | 70.217 | -20.7483 | -20.7509 | 115.4643 | 0.959 | 10.7795 | 70.416 | 19.3688 | 118.18 | 19.3693 | 0.96419 | 10.7785 | 0.04076 | 1.1415 | 117.2751 | 1.1927 | 0.24555
10.789 | 0.039554 | -2.5366 | -2.5528 | 117.113 | 0.0892 | 10.7885 | 70.217 | -20.7483 | -20.7509 | 115.4657 | 0.959 | 10.7895 | 70.416 | 19.3688 | 118.1792 | 19.3691 | 0.96419 | 10.791 | 0.041118 | 1.1415 | 117.2756 | 1.1914 | 0.24606
10.799 | 0.039303 | -2.5366 | -2.5531 | 117.1134 | 0.089091 | 10.7985 | 70.217 | -20.7483 | -20.7508 | 115.467 | 0.959 | 10.7995 | 70.416 | 19.3688 | 118.1785 | 19.3689 | 0.96419 | 10.7985 | 0.041435 | 1.1415 | 117.276 | 1.1902 | 0.24654
10.809 | 0.039059 | -2.5366 | -2.5534 | 117.1139 | 0.088986 | 10.8085 | 70.217 | -20.7483 | -20.7507 | 115.4683 | 0.959 | 10.8095 | 70.416 | 19.3688 | 118.1778 | 19.3688 | 0.96419 | 10.8085 | 0.041709 | 1.1415 | 117.2765 | 1.1889 | 0.247
10.819 | 0.038822 | -2.5366 | -2.5537 | 117.1144 | 0.088885 | 10.8185 | 70.217 | -20.7483 | -20.7507 | 115.4695 | 0.959 | 10.8195 | 70.416 | 19.3688 | 118.1771 | 19.3686 | 0.96419 | 10.8185 | 0.041942 | 1.1415 | 117.2769 | 1.1877 | 0.24742
10.829 | 0.03859 | -2.5366 | -2.5539 | 117.115 | 0.088787 | 10.8285 | 70.2169 | -20.7483 | -20.7506 | 115.4706 | 0.959 | 10.8295 | 70.416 | 19.3688 | 118.1765 | 19.3685 | 0.96419 | 10.8285 | 0.042131 | 1.1415 | 117.2773 | 1.1864 | 0.24781
10.839 | 0.038362 | -2.5366 | -2.5541 | 117.1155 | 0.088692 | 10.8385 | 70.2169 | -20.7483 | -20.7505 | 115.4717 | 0.959 | 10.8395 | 70.4159 | 19.3688 | 118.1759 | 19.3685 | 0.96419 | 10.8405 | 0.042279 | 1.1415 | 117.2777 | 1.1852 | 0.24817
10.849 | 0.038139 | -2.5366 | -2.5543 | 117.1161 | 0.0886 | 10.8485 | 70.2169 | -20.7483 | -20.7504 | 115.4727 | 0.959 | 10.8495 | 70.4159 | 19.3688 | 118.1754 | 19.3684 | 0.96419 | 10.8485 | 0.042386 | 1.1415 | 117.2781 | 1.1839 | 0.24849
10.859 | 0.037919 | -2.5366 | -2.5544 | 117.1168 | 0.08851 | 10.8585 | 70.2168 | -20.7483 | -20.7503 | 115.4736 | 0.959 | 10.8595 | 70.4159 | 19.3688 | 118.1749 | 19.3684 | 0.96419 | 10.8585 | 0.042451 | 1.1415 | 117.2785 | 1.1828 | 0.24877
10.869 | 0.037701 | -2.5366 | -2.5545 | 117.1174 | 0.088422 | 10.8685 | 70.2168 | -20.7483 | -20.7502 | 115.4745 | 0.959 | 10.8695 | 70.4158 | 19.3688 | 118.1745 | 19.3684 | 0.96419 | 10.8685 | 0.042477 | 1.1415 | 117.2788 | 1.1817 | 0.24901
10.879 | 0.037484 | -2.5366 | -2.5546 | 117.1181 | 0.088335 | 10.8785 | 70.2168 | -20.7483 | -20.7501 | 115.4752 | 0.959 | 10.8795 | 70.4158 | 19.3688 | 118.1741 | 19.3684 | 0.96419 | 10.8785 | 0.042464 | 1.1415 | 117.279 | 1.1806 | 0.24921
10.889 | 0.037269 | -2.5366 | -2.5546 | 117.1189 | 0.088251 | 10.8885 | 70.2167 | -20.7483 | -20.7501 | 115.4758 | 0.959 | 10.8895 | 70.4158 | 19.3688 | 118.1738 | 19.3685 | 0.96419 | 10.8905 | 0.042413 | 1.1415 | 117.2792 | 1.1796 | 0.24937
10.899 | 0.037054 | -2.5366 | -2.5547 | 117.1196 | 0.088167 | 10.8985 | 70.2167 | -20.7483 | -20.75 | 115.4763 | 0.959 | 10.8995 | 70.4157 | 19.3688 | 118.1736 | 19.3686 | 0.96419 | 10.8985 | 0.042327 | 1.1415 | 117.2794 | 1.1787 | 0.24949
10.909 | 0.036839 | -2.5366 | -2.5547 | 117.1204 | 0.088084 | 10.9085 | 70.2166 | -20.7483 | -20.75 | 115.4768 | 0.959 | 10.9095 | 70.4157 | 19.3688 | 118.1734 | 19.3687 | 0.96419 | 10.9085 | 0.042207 | 1.1415 | 117.2795 | 1.1778 | 0.24957
10.919 | 0.036624 | -2.5366 | -2.5546 | 117.1213 | 0.088001 | 10.9185 | 70.2166 | -20.7483 | -20.7499 | 115.4771 | 0.959 | 10.9195 | 70.4156 | 19.3688 | 118.1733 | 19.3689 | 0.96419 | 10.9185 | 0.042054 | 1.1415 | 117.2796 | 1.177 | 0.2496
10.929 | 0.036408 | -2.5366 | -2.5546 | 117.1221 | 0.087919 | 10.9285 | 70.2165 | -20.7483 | -20.7499 | 115.4773 | 0.959 | 10.9295 | 70.4156 | 19.3688 | 118.1732 | 19.369 | 0.96419 | 10.9285 | 0.041872 | 1.1415 | 117.2796 | 1.1763 | 0.2496
10.939 | 0.036191 | -2.5366 | -2.5546 | 117.123 | 0.087836 | 10.9385 | 70.2165 | -20.7483 | -20.7499 | 115.4774 | 0.959 | 10.9395 | 70.4155 | 19.3688 | 118.1733 | 19.3692 | 0.96419 | 10.9405 | 0.041661 | 1.1415 | 117.2796 | 1.1757 | 0.24957
10.949 | 0.035972 | -2.5366 | -2.5545 | 117.124 | 0.087754 | 10.9485 | 70.2164 | -20.7483 | -20.7499 | 115.4774 | 0.959 | 10.9495 | 70.4154 | 19.3688 | 118.1734 | 19.3694 | 0.96419 | 10.9485 | 0.041425 | 1.1415 | 117.2796 | 1.1751 | 0.24949
10.959 | 0.035752 | -2.5366 | -2.5544 | 117.1249 | 0.087671 | 10.9585 | 70.2163 | -20.7483 | -20.75 | 115.4773 | 0.959 | 10.9595 | 70.4154 | 19.3688 | 118.1735 | 19.3696 | 0.96419 | 10.9585 | 0.041166 | 1.1415 | 117.2795 | 1.1747 | 0.24938
10.969 | 0.035531 | -2.5366 | -2.5544 | 117.1258 | 0.087587 | 10.9685 | 70.2162 | -20.7483 | -20.7501 | 115.4771 | 0.959 | 10.9695 | 70.4153 | 19.3688 | 118.1738 | 19.3699 | 0.96419 | 10.9685 | 0.040885 | 1.1415 | 117.2794 | 1.1743 | 0.24925
10.979 | 0.035308 | -2.5366 | -2.5543 | 117.1268 | 0.087503 | 10.9785 | 70.2162 | -20.7483 | -20.7502 | 115.4768 | 0.959 | 10.9795 | 70.4152 | 19.3688 | 118.1741 | 19.3701 | 0.96418 | 10.9785 | 0.040586 | 1.1415 | 117.2792 | 1.174 | 0.24908
10.989 | 0.035083 | -2.5366 | -2.5542 | 117.1277 | 0.087418 | 10.9885 | 70.2161 | -20.7483 | -20.7503 | 115.4765 | 0.959 | 10.9895 | 70.4151 | 19.3688 | 118.1745 | 19.3703 | 0.96418 | 10.991 | 0.040271 | 1.1415 | 117.279 | 1.1737 | 0.24888
10.999 | 0.034858 | -2.5366 | -2.5542 | 117.1286 | 0.087333 | 10.9985 | 70.216 | -20.7483 | -20.7505 | 115.476 | 0.959 | 10.9995 | 70.4151 | 19.3688 | 118.1749 | 19.3706 | 0.96418 | 10.9985 | 0.039942 | 1.1415 | 117.2788 | 1.1735 | 0.24866
11.009 | 0.034631 | -2.5366 | -2.5542 | 117.1295 | 0.087246 | 11.0085 | 70.2159 | -20.7483 | -20.7507 | 115.4754 | 0.959 | 11.0095 | 70.415 | 19.3688 | 118.1755 | 19.3709 | 0.96418 | 11.0085 | 0.039601 | 1.1415 | 117.2786 | 1.1734 | 0.24843
11.019 | 0.034404 | -2.5366 | -2.5541 | 117.1303 | 0.087159 | 11.0185 | 70.2158 | -20.7483 | -20.7509 | 115.4748 | 0.959 | 11.0195 | 70.4149 | 19.3688 | 118.1761 | 19.3711 | 0.96418 | 11.0185 | 0.039252 | 1.1415 | 117.2784 | 1.1733 | 0.24817
11.029 | 0.034176 | -2.5366 | -2.5541 | 117.1311 | 0.087072 | 11.0285 | 70.2157 | -20.7483 | -20.7511 | 115.4741 | 0.959 | 11.0295 | 70.4148 | 19.3688 | 118.1768 | 19.3714 | 0.96418 | 11.0285 | 0.038896 | 1.1415 | 117.2782 | 1.1733 | 0.2479
11.039 | 0.033949 | -2.5366 | -2.5541 | 117.1318 | 0.086983 | 11.0385 | 70.2156 | -20.7483 | -20.7514 | 115.4734 | 0.959 | 11.0395 | 70.4147 | 19.3688 | 118.1775 | 19.3717 | 0.96418 | 11.0405 | 0.038536 | 1.1415 | 117.278 | 1.1734 | 0.24761
11.049 | 0.033721 | -2.5366 | -2.5541 | 117.1325 | 0.086895 | 11.0485 | 70.2155 | -20.7483 | -20.7517 | 115.4725 | 0.95899 | 11.0495 | 70.4146 | 19.3688 | 118.1784 | 19.3719 | 0.96418 | 11.0485 | 0.038172 | 1.1415 | 117.2778 | 1.1734 | 0.24732
11.059 | 0.033494 | -2.5366 | -2.5542 | 117.133 | 0.086806 | 11.0585 | 70.2154 | -20.7483 | -20.7521 | 115.4717 | 0.95899 | 11.0595 | 70.4145 | 19.3688 | 118.1793 | 19.3722 | 0.96418 | 11.0585 | 0.037809 | 1.1415 | 117.2775 | 1.1735 | 0.24702
11.069 | 0.033269 | -2.5366 | -2.5542 | 117.1335 | 0.086717 | 11.0685 | 70.2153 | -20.7483 | -20.7524 | 115.4708 | 0.95899 | 11.0695 | 70.4144 | 19.3688 | 118.1802 | 19.3724 | 0.96418 | 11.0685 | 0.037446 | 1.1415 | 117.2773 | 1.1736 | 0.24671
11.079 | 0.033045 | -2.5366 | -2.5543 | 117.1339 | 0.086629 | 11.0785 | 70.2152 | -20.7483 | -20.7528 | 115.4698 | 0.95899 | 11.0795 | 70.4144 | 19.3688 | 118.1813 | 19.3727 | 0.96417 | 11.0785 | 0.037086 | 1.1415 | 117.2772 | 1.1738 | 0.24641
11.089 | 0.032823 | -2.5366 | -2.5543 | 117.1341 | 0.086541 | 11.0885 | 70.2151 | -20.7483 | -20.7532 | 115.4688 | 0.95899 | 11.0895 | 70.4143 | 19.3688 | 118.1824 | 19.3729 | 0.96417 | 11.0905 | 0.036731 | 1.1415 | 117.277 | 1.1739 | 0.2461
11.099 | 0.032603 | -2.5366 | -2.5544 | 117.1342 | 0.086453 | 11.0985 | 70.215 | -20.7483 | -20.7537 | 115.4678 | 0.95899 | 11.0995 | 70.4142 | 19.3688 | 118.1835 | 19.3731 | 0.96417 | 11.0985 | 0.03638 | 1.1415 | 117.2768 | 1.1741 | 0.2458
11.109 | 0.032386 | -2.5366 | -2.5545 | 117.1342 | 0.086367 | 11.1085 | 70.2149 | -20.7483 | -20.7541 | 115.4667 | 0.95899 | 11.1095 | 70.4141 | 19.3688 | 118.1847 | 19.3733 | 0.96417 | 11.1085 | 0.036036 | 1.1415 | 117.2767 | 1.1742 | 0.24551
11.119 | 0.032173 | -2.5366 | -2.5545 | 117.1341 | 0.086283 | 11.1185 | 70.2147 | -20.7483 | -20.7546 | 115.4657 | 0.95898 | 11.1195 | 70.414 | 19.3688 | 118.186 | 19.3735 | 0.96417 | 11.1185 | 0.0357 | 1.1415 | 117.2766 | 1.1743 | 0.24522
11.129 | 0.031962 | -2.5366 | -2.5546 | 117.1338 | 0.0862 | 11.1285 | 70.2146 | -20.7483 | -20.755 | 115.4646 | 0.95898 | 11.1295 | 70.414 | 19.3688 | 118.1873 | 19.3736 | 0.96417 | 11.1285 | 0.035372 | 1.1415 | 117.2765 | 1.1744 | 0.24495
11.139 | 0.031756 | -2.5366 | -2.5546 | 117.1333 | 0.086119 | 11.1385 | 70.2145 | -20.7483 | -20.7555 | 115.4635 | 0.95898 | 11.1395 | 70.4139 | 19.3688 | 118.1886 | 19.3738 | 0.96417 | 11.1405 | 0.035052 | 1.1415 | 117.2764 | 1.1745 | 0.24469
11.149 | 0.031553 | -2.5366 | -2.5546 | 117.1327 | 0.086041 | 11.1485 | 70.2144 | -20.7483 | -20.756 | 115.4624 | 0.95898 | 11.1495 | 70.4138 | 19.3688 | 118.1899 | 19.3739 | 0.96417 | 11.1485 | 0.034741 | 1.1415 | 117.2764 | 1.1745 | 0.24444
11.159 | 0.031355 | -2.5366 | -2.5545 | 117.1319 | 0.085965 | 11.1585 | 70.2143 | -20.7483 | -20.7565 | 115.4613 | 0.95898 | 11.1595 | 70.4138 | 19.3688 | 118.1913 | 19.3741 | 0.96417 | 11.1585 | 0.03444 | 1.1415 | 117.2763 | 1.1745 | 0.24421
11.169 | 0.031161 | -2.5366 | -2.5545 | 117.131 | 0.085893 | 11.1685 | 70.2142 | -20.7483 | -20.7569 | 115.4602 | 0.95897 | 11.1695 | 70.4137 | 19.3688 | 118.1927 | 19.3742 | 0.96417 | 11.1685 | 0.034147 | 1.1415 | 117.2763 | 1.1744 | 0.24399
11.179 | 0.030972 | -2.5366 | -2.5543 | 117.1299 | 0.085824 | 11.1785 | 70.214 | -20.7483 | -20.7574 | 115.4591 | 0.95897 | 11.1795 | 70.4136 | 19.3688 | 118.1941 | 19.3743 | 0.96417 | 11.1785 | 0.033864 | 1.1415 | 117.2763 | 1.1743 | 0.2438
11.189 | 0.030787 | -2.5366 | -2.5541 | 117.1287 | 0.085759 | 11.1885 | 70.2139 | -20.7483 | -20.7579 | 115.458 | 0.95897 | 11.1895 | 70.4136 | 19.3688 | 118.1955 | 19.3743 | 0.96417 | 11.1905 | 0.03359 | 1.1415 | 117.2763 | 1.1741 | 0.24362
11.199 | 0.030607 | -2.5366 | -2.5539 | 117.1273 | 0.085698 | 11.1985 | 70.2138 | -20.7483 | -20.7583 | 115.457 | 0.95897 | 11.1995 | 70.4136 | 19.3688 | 118.1969 | 19.3744 | 0.96417 | 11.1985 | 0.033324 | 1.1415 | 117.2763 | 1.1739 | 0.24346
11.209 | 0.030431 | -2.5366 | -2.5535 | 117.1258 | 0.085642 | 11.2085 | 70.2137 | -20.7483 | -20.7587 | 115.4559 | 0.95897 | 11.2095 | 70.4135 | 19.3688 | 118.1983 | 19.3744 | 0.96417 | 11.2085 | 0.033066 | 1.1415 | 117.2763 | 1.1736 | 0.24333
11.219 | 0.03026 | -2.5366 | -2.5531 | 117.1242 | 0.08559 | 11.2185 | 70.2136 | -20.7483 | -20.7591 | 115.4549 | 0.95897 | 11.2195 | 70.4135 | 19.3688 | 118.1996 | 19.3744 | 0.96417 | 11.2185 | 0.032815 | 1.1415 | 117.2763 | 1.1731 | 0.24321
11.229 | 0.030093 | -2.5366 | -2.5526 | 117.1225 | 0.085543 | 11.2285 | 70.2135 | -20.7483 | -20.7595 | 115.454 | 0.95896 | 11.2295 | 70.4135 | 19.3688 | 118.201 | 19.3744 | 0.96417 | 11.2285 | 0.032571 | 1.1415 | 117.2764 | 1.1726 | 0.24312
11.239 | 0.02993 | -2.5366 | -2.5519 | 117.1207 | 0.085501 | 11.2385 | 70.2134 | -20.7483 | -20.7598 | 115.453 | 0.95896 | 11.2395 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2023 | 19.3744 | 0.96417 | 11.2405 | 0.032333 | 1.1415 | 117.2764 | 1.1721 | 0.24305
11.249 | 0.029771 | -2.5366 | -2.5512 | 117.1188 | 0.085464 | 11.2485 | 70.2132 | -20.7483 | -20.7601 | 115.4521 | 0.95896 | 11.2495 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2035 | 19.3744 | 0.96417 | 11.2485 | 0.0321 | 1.1415 | 117.2763 | 1.1714 | 0.243
11.259 | 0.029616 | -2.5366 | -2.5503 | 117.1168 | 0.085432 | 11.2585 | 70.2131 | -20.7483 | -20.7604 | 115.4512 | 0.95896 | 11.2595 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2047 | 19.3743 | 0.96417 | 11.2585 | 0.031872 | 1.1415 | 117.2763 | 1.1706 | 0.24297
11.269 | 0.029464 | -2.5366 | -2.5493 | 117.1148 | 0.085406 | 11.2685 | 70.213 | -20.7483 | -20.7606 | 115.4504 | 0.95896 | 11.2695 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2058 | 19.3742 | 0.96417 | 11.2685 | 0.031647 | 1.1415 | 117.2763 | 1.1697 | 0.24297
11.279 | 0.029316 | -2.5366 | -2.5482 | 117.1128 | 0.085386 | 11.2785 | 70.2129 | -20.7483 | -20.7608 | 115.4496 | 0.95896 | 11.2795 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2069 | 19.3741 | 0.96417 | 11.2785 | 0.031425 | 1.1415 | 117.2762 | 1.1688 | 0.24298
11.289 | 0.029169 | -2.5366 | -2.5469 | 117.1108 | 0.085371 | 11.2885 | 70.2129 | -20.7483 | -20.7609 | 115.4489 | 0.95896 | 11.2895 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2079 | 19.374 | 0.96417 | 11.2905 | 0.031205 | 1.1415 | 117.2761 | 1.1677 | 0.24302
11.299 | 0.029026 | -2.5366 | -2.5456 | 117.1088 | 0.085362 | 11.2985 | 70.2128 | -20.7483 | -20.761 | 115.4482 | 0.95896 | 11.2995 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2089 | 19.3738 | 0.96417 | 11.2985 | 0.030986 | 1.1415 | 117.276 | 1.1665 | 0.24308
11.309 | 0.028884 | -2.5366 | -2.544 | 117.1069 | 0.085358 | 11.3085 | 70.2127 | -20.7483 | -20.7611 | 115.4476 | 0.95896 | 11.3095 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2097 | 19.3736 | 0.96417 | 11.3085 | 0.030767 | 1.1415 | 117.2759 | 1.1653 | 0.24316
11.319 | 0.028744 | -2.5366 | -2.5423 | 117.105 | 0.085359 | 11.3185 | 70.2126 | -20.7483 | -20.7611 | 115.4471 | 0.95896 | 11.3195 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2105 | 19.3734 | 0.96417 | 11.3185 | 0.030548 | 1.1415 | 117.2757 | 1.1639 | 0.24325
11.329 | 0.028605 | -2.5366 | -2.5405 | 117.1032 | 0.085365 | 11.3285 | 70.2125 | -20.7483 | -20.761 | 115.4466 | 0.95896 | 11.3295 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2112 | 19.3732 | 0.96417 | 11.3285 | 0.030328 | 1.1415 | 117.2754 | 1.1625 | 0.24336
11.339 | 0.028466 | -2.5366 | -2.5386 | 117.1015 | 0.085377 | 11.3385 | 70.2124 | -20.7483 | -20.7609 | 115.4461 | 0.95896 | 11.3395 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2118 | 19.373 | 0.96417 | 11.3405 | 0.030107 | 1.1415 | 117.2752 | 1.1609 | 0.24349
11.349 | 0.028328 | -2.5366 | -2.5365 | 117.1 | 0.085393 | 11.3485 | 70.2124 | -20.7483 | -20.7607 | 115.4458 | 0.95896 | 11.3495 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2123 | 19.3727 | 0.96417 | 11.3485 | 0.029883 | 1.1415 | 117.2748 | 1.1593 | 0.24363
11.359 | 0.02819 | -2.5366 | -2.5342 | 117.0985 | 0.085414 | 11.3585 | 70.2123 | -20.7483 | -20.7604 | 115.4455 | 0.95896 | 11.3595 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2128 | 19.3723 | 0.96418 | 11.3585 | 0.029657 | 1.1415 | 117.2745 | 1.1576 | 0.24379
11.369 | 0.028052 | -2.5366 | -2.5319 | 117.0973 | 0.085439 | 11.3685 | 70.2122 | -20.7483 | -20.7601 | 115.4453 | 0.95896 | 11.3695 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2131 | 19.372 | 0.96418 | 11.3685 | 0.029429 | 1.1415 | 117.2741 | 1.1559 | 0.24395
11.379 | 0.027913 | -2.5366 | -2.5294 | 117.0962 | 0.085469 | 11.3785 | 70.2122 | -20.7483 | -20.7598 | 115.4452 | 0.95896 | 11.3795 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2134 | 19.3716 | 0.96418 | 11.3785 | 0.029197 | 1.1415 | 117.2736 | 1.1541 | 0.24413
11.389 | 0.027774 | -2.5366 | -2.5268 | 117.0952 | 0.085501 | 11.3885 | 70.2121 | -20.7483 | -20.7594 | 115.4451 | 0.95896 | 11.3895 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2135 | 19.3711 | 0.96418 | 11.3905 | 0.028962 | 1.1415 | 117.2731 | 1.1522 | 0.24431
11.399 | 0.027633 | -2.5366 | -2.5241 | 117.0945 | 0.085537 | 11.3985 | 70.212 | -20.7483 | -20.7589 | 115.4451 | 0.95896 | 11.3995 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2136 | 19.3707 | 0.96418 | 11.3985 | 0.028724 | 1.1415 | 117.2725 | 1.1503 | 0.2445
11.409 | 0.02749 | -2.5366 | -2.5212 | 117.094 | 0.085576 | 11.4085 | 70.212 | -20.7483 | -20.7584 | 115.4452 | 0.95897 | 11.4095 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2136 | 19.3701 | 0.96418 | 11.4085 | 0.028482 | 1.1415 | 117.2718 | 1.1484 | 0.2447
11.419 | 0.027346 | -2.5366 | -2.5184 | 117.0937 | 0.085617 | 11.4185 | 70.2119 | -20.7483 | -20.7578 | 115.4454 | 0.95897 | 11.4195 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2135 | 19.3696 | 0.96418 | 11.4185 | 0.028237 | 1.1415 | 117.2711 | 1.1464 | 0.24489
11.429 | 0.0272 | -2.5366 | -2.5154 | 117.0935 | 0.08566 | 11.4285 | 70.2119 | -20.7483 | -20.7572 | 115.4456 | 0.95897 | 11.4295 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2133 | 19.369 | 0.96419 | 11.4285 | 0.027989 | 1.1415 | 117.2704 | 1.1445 | 0.24509
11.439 | 0.027053 | -2.5366 | -2.5123 | 117.0936 | 0.085705 | 11.4385 | 70.2118 | -20.7483 | -20.7565 | 115.4459 | 0.95897 | 11.4395 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2131 | 19.3683 | 0.96419 | 11.441 | 0.027739 | 1.1415 | 117.2696 | 1.1425 | 0.24528
11.449 | 0.026903 | -2.5366 | -2.5092 | 117.0939 | 0.085751 | 11.4485 | 70.2118 | -20.7483 | -20.7558 | 115.4463 | 0.95898 | 11.4495 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2128 | 19.3676 | 0.96419 | 11.4485 | 0.027485 | 1.1415 | 117.2687 | 1.1406 | 0.24547
11.459 | 0.026751 | -2.5366 | -2.5061 | 117.0944 | 0.085798 | 11.4585 | 70.2118 | -20.7483 | -20.7551 | 115.4468 | 0.95898 | 11.4595 | 70.4134 | 19.3688 | 118.2124 | 19.3668 | 0.96419 | 11.4585 | 0.027229 | 1.1415 | 117.2678 | 1.1387 | 0.24565
11.469 | 0.026598 | -2.5366 | -2.5029 | 117.0951 | 0.085845 | 11.4685 | 70.2117 | -20.7483 | -20.7543 | 115.4473 | 0.95898 | 11.4695 | 70.4133 | 19.3688 | 118.212 | 19.366 | 0.9642 | 11.4685 | 0.026972 | 1.1415 | 117.2669 | 1.1368 | 0.24583
11.479 | 0.026443 | -2.5366 | -2.4998 | 117.0959 | 0.085891 | 11.4785 | 70.2117 | -20.7483 | -20.7535 | 115.4479 | 0.95898 | 11.4795 | 70.4133 | 19.3688 | 118.2115 | 19.3651 | 0.9642 | 11.4785 | 0.026712 | 1.1415 | 117.2659 | 1.135 | 0.24599
11.489 | 0.026286 | -2.5366 | -2.4966 | 117.097 | 0.085938 | 11.4885 | 70.2117 | -20.7483 | -20.7526 | 115.4486 | 0.95899 | 11.4895 | 70.4133 | 19.3688 | 118.2109 | 19.3642 | 0.9642 | 11.4905 | 0.026452 | 1.1415 | 117.2648 | 1.1333 | 0.24614
11.499 | 0.026127 | -2.5366 | -2.4934 | 117.0981 | 0.085983 | 11.4985 | 70.2116 | -20.7483 | -20.7518 | 115.4493 | 0.95899 | 11.4995 | 70.4132 | 19.3688 | 118.2104 | 19.3632 | 0.96421 | 11.4985 | 0.026191 | 1.1415 | 117.2637 | 1.1316 | 0.24627
11.509 | 0.025967 | -2.5366 | -2.4903 | 117.0994 | 0.086027 | 11.5085 | 70.2116 | -20.7483 | -20.7509 | 115.4501 | 0.95899 | 11.5095 | 70.4132 | 19.3688 | 118.2098 | 19.3621 | 0.96421 | 11.5085 | 0.02593 | 1.1415 | 117.2626 | 1.13 | 0.24639
11.519 | 0.025806 | -2.5366 | -2.4872 | 117.1008 | 0.086069 | 11.5185 | 70.2116 | -20.7483 | -20.75 | 115.4509 | 0.959 | 11.5195 | 70.4131 | 19.3688 | 118.2092 | 19.361 | 0.96421 | 11.5185 | 0.025669 | 1.1415 | 117.2615 | 1.1284 | 0.24649
11.529 | 0.025644 | -2.5366 | -2.4841 | 117.1023 | 0.08611 | 11.5285 | 70.2116 | -20.7483 | -20.7491 | 115.4517 | 0.959 | 11.5295 | 70.413 | 19.3688 | 118.2086 | 19.3599 | 0.96422 | 11.5285 | 0.025409 | 1.1415 | 117.2603 | 1.127 | 0.24658
11.539 | 0.025482 | -2.5366 | -2.4812 | 117.1039 | 0.086148 | 11.5385 | 70.2116 | -20.7483 | -20.7481 | 115.4525 | 0.959 | 11.5395 | 70.413 | 19.3688 | 118.208 | 19.3587 | 0.96422 | 11.5405 | 0.02515 | 1.1415 | 117.2591 | 1.1257 | 0.24664
11.549 | 0.025319 | -2.5366 | -2.4782 | 117.1055 | 0.086184 | 11.5485 | 70.2115 | -20.7483 | -20.7472 | 115.4534 | 0.95901 | 11.5495 | 70.4129 | 19.3688 | 118.2074 | 19.3575 | 0.96423 | 11.5485 | 0.024894 | 1.1415 | 117.258 | 1.1245 | 0.24668
11.559 | 0.025157 | -2.5366 | -2.4754 | 117.1071 | 0.086217 | 11.5585 | 70.2115 | -20.7483 | -20.7463 | 115.4543 | 0.95901 | 11.5595 | 70.4128 | 19.3688 | 118.2068 | 19.3562 | 0.96423 | 11.5585 | 0.024639 | 1.1415 | 117.2568 | 1.1234 | 0.2467
11.569 | 0.024995 | -2.5366 | -2.4727 | 117.1087 | 0.086246 | 11.5685 | 70.2115 | -20.7483 | -20.7454 | 115.4552 | 0.95901 | 11.5695 | 70.4127 | 19.3688 | 118.2062 | 19.3549 | 0.96424 | 11.5685 | 0.024388 | 1.1415 | 117.2556 | 1.1224 | 0.2467
11.579 | 0.024835 | -2.5366 | -2.4701 | 117.1102 | 0.086273 | 11.5785 | 70.2115 | -20.7483 | -20.7445 | 115.4561 | 0.95902 | 11.5795 | 70.4126 | 19.3688 | 118.2057 | 19.3535 | 0.96424 | 11.5785 | 0.024139 | 1.1415 | 117.2545 | 1.1216 | 0.24667
11.589 | 0.024676 | -2.5366 | -2.4676 | 117.1117 | 0.086296 | 11.5885 | 70.2115 | -20.7483 | -20.7437 | 115.4569 | 0.95902 | 11.5895 | 70.4125 | 19.3688 | 118.2052 | 19.3521 | 0.96424 | 11.5905 | 0.023894 | 1.1415 | 117.2534 | 1.1208 | 0.24662
11.599 | 0.024519 | -2.5366 | -2.4652 | 117.1131 | 0.086315 | 11.5985 | 70.2114 | -20.7483 | -20.7429 | 115.4578 | 0.95902 | 11.5995 | 70.4124 | 19.3688 | 118.2048 | 19.3507 | 0.96425 | 11.5985 | 0.023653 | 1.1415 | 117.2523 | 1.1202 | 0.24655
11.609 | 0.024365 | -2.5366 | -2.463 | 117.1144 | 0.086331 | 11.6085 | 70.2114 | -20.7483 | -20.7421 | 115.4586 | 0.95903 | 11.6095 | 70.4123 | 19.3688 | 118.2044 | 19.3493 | 0.96425 | 11.6085 | 0.023416 | 1.1415 | 117.2513 | 1.1197 | 0.24646
11.619 | 0.024213 | -2.5366 | -2.4609 | 117.1156 | 0.086343 | 11.6185 | 70.2114 | -20.7483 | -20.7413 | 115.4594 | 0.95903 | 11.6195 | 70.4122 | 19.3688 | 118.204 | 19.3479 | 0.96426 | 11.6185 | 0.023183 | 1.1415 | 117.2503 | 1.1194 | 0.24635
11.629 | 0.024065 | -2.5366 | -2.4589 | 117.1166 | 0.086351 | 11.6285 | 70.2114 | -20.7483 | -20.7406 | 115.4601 | 0.95903 | 11.6295 | 70.4122 | 19.3688 | 118.2038 | 19.3465 | 0.96426 | 11.6285 | 0.022955 | 1.1415 | 117.2494 | 1.1191 | 0.24621
11.639 | 0.02392 | -2.5366 | -2.4572 | 117.1174 | 0.086355 | 11.6385 | 70.2114 | -20.7483 | -20.7399 | 115.4607 | 0.95903 | 11.6395 | 70.4121 | 19.3688 | 118.2036 | 19.3452 | 0.96427 | 11.641 | 0.022731 | 1.1415 | 117.2486 | 1.119 | 0.24605
11.649 | 0.02378 | -2.5366 | -2.4556 | 117.118 | 0.086354 | 11.6485 | 70.2113 | -20.7483 | -20.7393 | 115.4613 | 0.95904 | 11.6495 | 70.412 | 19.3688 | 118.2035 | 19.3438 | 0.96427 | 11.6485 | 0.022512 | 1.1415 | 117.2478 | 1.119 | 0.24588
11.659 | 0.023645 | -2.5366 | -2.4541 | 117.1183 | 0.086349 | 11.6585 | 70.2113 | -20.7483 | -20.7387 | 115.4618 | 0.95904 | 11.6595 | 70.4119 | 19.3688 | 118.2034 | 19.3425 | 0.96428 | 11.6585 | 0.022299 | 1.1415 | 117.2471 | 1.1191 | 0.24568
11.669 | 0.023514 | -2.5366 | -2.4529 | 117.1184 | 0.08634 | 11.6685 | 70.2113 | -20.7483 | -20.7382 | 115.4622 | 0.95904 | 11.6695 | 70.4119 | 19.3688 | 118.2035 | 19.3412 | 0.96428 | 11.6685 | 0.02209 | 1.1415 | 117.2465 | 1.1193 | 0.24547
11.679 | 0.023389 | -2.5366 | -2.4519 | 117.1183 | 0.086326 | 11.6785 | 70.2113 | -20.7483 | -20.7377 | 115.4626 | 0.95904 | 11.6795 | 70.4118 | 19.3688 | 118.2036 | 19.34 | 0.96429 | 11.6785 | 0.021886 | 1.1415 | 117.246 | 1.1196 | 0.24524
11.689 | 0.023269 | -2.5366 | -2.451 | 117.1179 | 0.086307 | 11.6885 | 70.2112 | -20.7483 | -20.7373 | 115.4629 | 0.95904 | 11.6895 | 70.4118 | 19.3688 | 118.2038 | 19.3389 | 0.96429 | 11.691 | 0.021686 | 1.1415 | 117.2455 | 1.12 | 0.245
11.699 | 0.023156 | -2.5366 | -2.4504 | 117.1171 | 0.086284 | 11.6985 | 70.2112 | -20.7483 | -20.7369 | 115.463 | 0.95904 | 11.6995 | 70.4117 | 19.3688 | 118.2041 | 19.3378 | 0.96429 | 11.6985 | 0.021491 | 1.1415 | 117.2452 | 1.1205 | 0.24474
11.709 | 0.023048 | -2.5366 | -2.4499 | 117.1161 | 0.086256 | 11.7085 | 70.2112 | -20.7483 | -20.7366 | 115.4631 | 0.95905 | 11.7095 | 70.4117 | 19.3688 | 118.2045 | 19.3369 | 0.9643 | 11.7085 | 0.021301 | 1.1415 | 117.2449 | 1.121 | 0.24447
11.719 | 0.022947 | -2.5366 | -2.4497 | 117.1148 | 0.086222 | 11.7185 | 70.2112 | -20.7483 | -20.7364 | 115.4631 | 0.95905 | 11.7195 | 70.4117 | 19.3688 | 118.205 | 19.336 | 0.9643 | 11.719 | 0.021115 | 1.1415 | 117.2447 | 1.1216 | 0.2442
11.729 | 0.022852 | -2.5366 | -2.4497 | 117.1132 | 0.086184 | 11.7285 | 70.2111 | -20.7483 | -20.7362 | 115.463 | 0.95905 | 11.7295 | 70.4117 | 19.3688 | 118.2056 | 19.3353 | 0.9643 | 11.7285 | 0.020934 | 1.1415 | 117.2446 | 1.1223 | 0.24391
11.739 | 0.022764 | -2.5366 | -2.4499 | 117.1113 | 0.08614 | 11.7385 | 70.2111 | -20.7483 | -20.7361 | 115.4628 | 0.95905 | 11.7395 | 70.4118 | 19.3688 | 118.2062 | 19.3347 | 0.96431 | 11.741 | 0.020756 | 1.1415 | 117.2446 | 1.1231 | 0.24362
11.749 | 0.022682 | -2.5366 | -2.4504 | 117.1091 | 0.086091 | 11.7485 | 70.211 | -20.7483 | -20.7361 | 115.4625 | 0.95905 | 11.7495 | 70.4118 | 19.3688 | 118.2069 | 19.3343 | 0.96431 | 11.749 | 0.020581 | 1.1415 | 117.2447 | 1.1238 | 0.24332
11.759 | 0.022607 | -2.5366 | -2.4511 | 117.1066 | 0.086037 | 11.7585 | 70.211 | -20.7483 | -20.7361 | 115.4621 | 0.95905 | 11.7595 | 70.4119 | 19.3688 | 118.2077 | 19.334 | 0.96431 | 11.7585 | 0.02041 | 1.1415 | 117.2449 | 1.1247 | 0.24301
11.769 | 0.022538 | -2.5366 | -2.452 | 117.1038 | 0.085977 | 11.7685 | 70.2109 | -20.7483 | -20.7361 | 115.4617 | 0.95905 | 11.7695 | 70.412 | 19.3688 | 118.2086 | 19.3339 | 0.96431 | 11.7685 | 0.020241 | 1.1415 | 117.2451 | 1.1255 | 0.2427
11.779 | 0.022476 | -2.5366 | -2.4532 | 117.1007 | 0.085911 | 11.7785 | 70.2109 | -20.7483 | -20.7362 | 115.4612 | 0.95905 | 11.7795 | 70.4122 | 19.3688 | 118.2096 | 19.3339 | 0.96431 | 11.7785 | 0.020075 | 1.1415 | 117.2454 | 1.1264 | 0.24239
11.789 | 0.022419 | -2.5366 | -2.4546 | 117.0973 | 0.08584 | 11.7885 | 70.2108 | -20.7483 | -20.7364 | 115.4606 | 0.95905 | 11.7895 | 70.4123 | 19.3688 | 118.2106 | 19.3341 | 0.96431 | 11.791 | 0.019911 | 1.1415 | 117.2458 | 1.1272 | 0.24208
11.799 | 0.022369 | -2.5366 | -2.4562 | 117.0937 | 0.085762 | 11.7985 | 70.2108 | -20.7483 | -20.7366 | 115.46 | 0.95905 | 11.7995 | 70.4125 | 19.3688 | 118.2116 | 19.3345 | 0.96431 | 11.7985 | 0.019749 | 1.1415 | 117.2462 | 1.1281 | 0.24177
11.809 | 0.022323 | -2.5366 | -2.4581 | 117.0899 | 0.085679 | 11.8085 | 70.2107 | -20.7483 | -20.7369 | 115.4593 | 0.95904 | 11.8095 | 70.4127 | 19.3688 | 118.2128 | 19.3351 | 0.9643 | 11.8085 | 0.019589 | 1.1415 | 117.2467 | 1.129 | 0.24147
11.819 | 0.022283 | -2.5366 | -2.4602 | 117.0859 | 0.08559 | 11.8185 | 70.2107 | -20.7483 | -20.7371 | 115.4586 | 0.95904 | 11.8195 | 70.413 | 19.3688 | 118.2139 | 19.3358 | 0.9643 | 11.8185 | 0.019429 | 1.1415 | 117.2473 | 1.1298 | 0.24117
11.829 | 0.022248 | -2.5366 | -2.4626 | 117.0817 | 0.085495 | 11.8285 | 70.2106 | -20.7483 | -20.7375 | 115.4578 | 0.95904 | 11.8295 | 70.4133 | 19.3688 | 118.2151 | 19.3368 | 0.9643 | 11.8285 | 0.01927 | 1.1415 | 117.2479 | 1.1307 | 0.24087
11.839 | 0.022217 | -2.5366 | -2.4651 | 117.0773 | 0.085394 | 11.8385 | 70.2105 | -20.7483 | -20.7378 | 115.457 | 0.95904 | 11.8395 | 70.4136 | 19.3688 | 118.2164 | 19.3379 | 0.9643 | 11.841 | 0.019111 | 1.1415 | 117.2486 | 1.1315 | 0.24058
11.849 | 0.022189 | -2.5366 | -2.4679 | 117.0728 | 0.085287 | 11.8485 | 70.2105 | -20.7483 | -20.7382 | 115.4563 | 0.95904 | 11.8495 | 70.4139 | 19.3688 | 118.2177 | 19.3392 | 0.96429 | 11.8485 | 0.018952 | 1.1415 | 117.2493 | 1.1323 | 0.2403
11.859 | 0.022164 | -2.5366 | -2.4709 | 117.0681 | 0.085174 | 11.8585 | 70.2104 | -20.7483 | -20.7386 | 115.4555 | 0.95904 | 11.8595 | 70.4143 | 19.3688 | 118.219 | 19.3406 | 0.96429 | 11.8585 | 0.018792 | 1.1415 | 117.2501 | 1.133 | 0.24002
11.869 | 0.022142 | -2.5366 | -2.4741 | 117.0634 | 0.085056 | 11.8685 | 70.2103 | -20.7483 | -20.739 | 115.4547 | 0.95904 | 11.8695 | 70.4147 | 19.3688 | 118.2203 | 19.3423 | 0.96428 | 11.8685 | 0.018632 | 1.1415 | 117.2509 | 1.1337 | 0.23976
11.879 | 0.022121 | -2.5366 | -2.4775 | 117.0587 | 0.084932 | 11.8785 | 70.2102 | -20.7483 | -20.7394 | 115.454 | 0.95903 | 11.8795 | 70.4152 | 19.3688 | 118.2216 | 19.3441 | 0.96428 | 11.8785 | 0.018471 | 1.1415 | 117.2518 | 1.1343 | 0.23951
11.889 | 0.022102 | -2.5366 | -2.4811 | 117.0539 | 0.084803 | 11.8885 | 70.2102 | -20.7483 | -20.7399 | 115.4533 | 0.95903 | 11.8895 | 70.4156 | 19.3688 | 118.2229 | 19.346 | 0.96427 | 11.891 | 0.018308 | 1.1415 | 117.2527 | 1.1348 | 0.23927
11.899 | 0.022082 | -2.5366 | -2.4848 | 117.0492 | 0.084669 | 11.8985 | 70.2101 | -20.7483 | -20.7403 | 115.4526 | 0.95903 | 11.8995 | 70.4161 | 19.3688 | 118.2243 | 19.3481 | 0.96426 | 11.8985 | 0.018143 | 1.1415 | 117.2536 | 1.1353 | 0.23904
11.909 | 0.022062 | -2.5366 | -2.4887 | 117.0445 | 0.08453 | 11.9085 | 70.21 | -20.7483 | -20.7408 | 115.452 | 0.95903 | 11.9095 | 70.4167 | 19.3688 | 118.2256 | 19.3503 | 0.96426 | 11.9085 | 0.017977 | 1.1415 | 117.2546 | 1.1357 | 0.23882
11.919 | 0.022041 | -2.5366 | -2.4927 | 117.0398 | 0.084387 | 11.9185 | 70.2099 | -20.7483 | -20.7412 | 115.4515 | 0.95903 | 11.9195 | 70.4173 | 19.3688 | 118.2269 | 19.3526 | 0.96425 | 11.9185 | 0.017808 | 1.1415 | 117.2556 | 1.136 | 0.23863
11.929 | 0.022018 | -2.5366 | -2.4968 | 117.0353 | 0.084239 | 11.9285 | 70.2099 | -20.7483 | -20.7416 | 115.451 | 0.95903 | 11.9295 | 70.4179 | 19.3688 | 118.2281 | 19.355 | 0.96424 | 11.9285 | 0.017638 | 1.1415 | 117.2567 | 1.1362 | 0.23844
11.939 | 0.021992 | -2.5366 | -2.501 | 117.0309 | 0.084088 | 11.9385 | 70.2098 | -20.7483 | -20.7421 | 115.4506 | 0.95902 | 11.9395 | 70.4185 | 19.3688 | 118.2294 | 19.3575 | 0.96423 | 11.941 | 0.017465 | 1.1415 | 117.2578 | 1.1364 | 0.23828
11.949 | 0.021963 | -2.5366 | -2.5053 | 117.0267 | 0.083934 | 11.9485 | 70.2097 | -20.7483 | -20.7425 | 115.4503 | 0.95902 | 11.9495 | 70.4191 | 19.3688 | 118.2306 | 19.36 | 0.96422 | 11.9485 | 0.01729 | 1.1415 | 117.259 | 1.1364 | 0.23813
11.959 | 0.02193 | -2.5366 | -2.5096 | 117.0227 | 0.083778 | 11.9585 | 70.2096 | -20.7483 | -20.7429 | 115.4501 | 0.95902 | 11.9595 | 70.4198 | 19.3688 | 118.2318 | 19.3626 | 0.96422 | 11.9585 | 0.017112 | 1.1415 | 117.2602 | 1.1364 | 0.23799
11.969 | 0.021891 | -2.5366 | -2.514 | 117.0189 | 0.083619 | 11.9685 | 70.2096 | -20.7483 | -20.7433 | 115.4499 | 0.95902 | 11.9695 | 70.4205 | 19.3688 | 118.2329 | 19.3652 | 0.96421 | 11.9685 | 0.016932 | 1.1415 | 117.2614 | 1.1362 | 0.23788
11.979 | 0.021848 | -2.5366 | -2.5183 | 117.0153 | 0.083458 | 11.9785 | 70.2095 | -20.7483 | -20.7437 | 115.4499 | 0.95902 | 11.9795 | 70.4213 | 19.3688 | 118.234 | 19.3678 | 0.9642 | 11.9785 | 0.01675 | 1.1415 | 117.2627 | 1.136 | 0.23778
11.989 | 0.021798 | -2.5366 | -2.5227 | 117.012 | 0.083296 | 11.9885 | 70.2094 | -20.7483 | -20.744 | 115.4499 | 0.95902 | 11.9895 | 70.422 | 19.3688 | 118.235 | 19.3704 | 0.96419 | 11.991 | 0.016566 | 1.1415 | 117.264 | 1.1356 | 0.2377
11.999 | 0.021742 | -2.5366 | -2.527 | 117.0089 | 0.083133 | 11.9985 | 70.2094 | -20.7483 | -20.7444 | 115.4501 | 0.95902 | 11.9995 | 70.4228 | 19.3688 | 118.236 | 19.3729 | 0.96418 | 11.9985 | 0.01638 | 1.1415 | 117.2654 | 1.1352 | 0.23764
12.009 | 0.021679 | -2.5366 | -2.5312 | 117.0061 | 0.08297 | 12.0085 | 70.2093 | -20.7483 | -20.7447 | 115.4503 | 0.95901 | 12.0095 | 70.4235 | 19.3688 | 118.2369 | 19.3754 | 0.96417 | 12.0085 | 0.016192 | 1.1415 | 117.2667 | 1.1346 | 0.2376
12.019 | 0.021609 | -2.5366 | -2.5354 | 117.0037 | 0.082808 | 12.0185 | 70.2092 | -20.7483 | -20.745 | 115.4506 | 0.95901 | 12.0195 | 70.4243 | 19.3688 | 118.2377 | 19.3778 | 0.96417 | 12.0185 | 0.016003 | 1.1415 | 117.2681 | 1.134 | 0.23757
12.029 | 0.021531 | -2.5366 | -2.5394 | 117.0015 | 0.082646 | 12.0285 | 70.2092 | -20.7483 | -20.7453 | 115.451 | 0.95901 | 12.0295 | 70.4251 | 19.3688 | 118.2385 | 19.3801 | 0.96416 | 12.0285 | 0.015813 | 1.1415 | 117.2695 | 1.1332 | 0.23756
12.039 | 0.021446 | -2.5366 | -2.5434 | 116.9997 | 0.082486 | 12.0385 | 70.2091 | -20.7483 | -20.7456 | 115.4514 | 0.95901 | 12.0395 | 70.426 | 19.3688 | 118.2392 | 19.3823 | 0.96415 | 12.041 | 0.015621 | 1.1415 | 117.2709 | 1.1324 | 0.23757
12.049 | 0.021353 | -2.5366 | -2.5472 | 116.9982 | 0.082328 | 12.0485 | 70.2091 | -20.7483 | -20.7458 | 115.452 | 0.95901 | 12.0495 | 70.4268 | 19.3688 | 118.2398 | 19.3844 | 0.96415 | 12.0485 | 0.015429 | 1.1415 | 117.2723 | 1.1315 | 0.2376
12.059 | 0.021253 | -2.5366 | -2.5508 | 116.9971 | 0.082172 | 12.0585 | 70.209 | -20.7483 | -20.7461 | 115.4526 | 0.95901 | 12.0595 | 70.4276 | 19.3688 | 118.2403 | 19.3864 | 0.96414 | 12.0585 | 0.015236 | 1.1415 | 117.2737 | 1.1305 | 0.23763
12.069 | 0.021146 | -2.5366 | -2.5543 | 116.9962 | 0.08202 | 12.0685 | 70.209 | -20.7483 | -20.7463 | 115.4532 | 0.95901 | 12.0695 | 70.4284 | 19.3688 | 118.2408 | 19.3881 | 0.96413 | 12.0685 | 0.015044 | 1.1415 | 117.275 | 1.1295 | 0.23768
12.079 | 0.021031 | -2.5366 | -2.5575 | 116.9957 | 0.081871 | 12.0785 | 70.2089 | -20.7483 | -20.7465 | 115.4539 | 0.95901 | 12.0795 | 70.4293 | 19.3688 | 118.2412 | 19.3897 | 0.96413 | 12.0785 | 0.014852 | 1.1415 | 117.2763 | 1.1284 | 0.23775
12.089 | 0.020911 | -2.5366 | -2.5606 | 116.9955 | 0.081726 | 12.0885 | 70.2089 | -20.7483 | -20.7467 | 115.4547 | 0.95901 | 12.0895 | 70.4301 | 19.3688 | 118.2415 | 19.3912 | 0.96413 | 12.091 | 0.014661 | 1.1415 | 117.2776 | 1.1272 | 0.23782
12.099 | 0.020784 | -2.5366 | -2.5635 | 116.9956 | 0.081586 | 12.0985 | 70.2088 | -20.7483 | -20.7469 | 115.4555 | 0.95901 | 12.0995 | 70.4309 | 19.3688 | 118.2418 | 19.3924 | 0.96412 | 12.0985 | 0.014471 | 1.1415 | 117.2788 | 1.126 | 0.23791
12.109 | 0.020653 | -2.5366 | -2.5662 | 116.996 | 0.081451 | 12.1085 | 70.2088 | -20.7483 | -20.7471 | 115.4563 | 0.959 | 12.1095 | 70.4318 | 19.3688 | 118.242 | 19.3934 | 0.96412 | 12.1085 | 0.014283 | 1.1415 | 117.28 | 1.1248 | 0.238
12.119 | 0.020518 | -2.5366 | -2.5686 | 116.9967 | 0.081322 | 12.1185 | 70.2088 | -20.7483 | -20.7473 | 115.4571 | 0.959 | 12.1195 | 70.4326 | 19.3688 | 118.242 | 19.3942 | 0.96412 | 12.1185 | 0.014096 | 1.1415 | 117.281 | 1.1235 | 0.2381
12.129 | 0.020379 | -2.5366 | -2.5709 | 116.9976 | 0.081199 | 12.1285 | 70.2088 | -20.7483 | -20.7475 | 115.4579 | 0.959 | [6 empty] | 12.1285 | 0.013912 | 1.1415 | 117.282 | 1.1223 | 0.2382
12.139 | 0.020239 | -2.5366 | -2.5729 | 116.9988 | 0.081082 | 12.1385 | 70.2087 | -20.7483 | -20.7477 | 115.4587 | 0.959 | [6 empty] | 12.141 | 0.013731 | 1.1415 | 117.2828 | 1.121 | 0.23831
12.149 | 0.020097 | -2.5366 | -2.5746 | 117.0003 | 0.080972 | 12.1485 | 70.2087 | -20.7483 | -20.7479 | 115.4595 | 0.959 | [6 empty] | 12.1485 | 0.013552 | 1.1415 | 117.2836 | 1.1198 | 0.23841
12.159 | 0.019957 | -2.5366 | -2.5762 | 117.0019 | 0.08087 | 12.1585 | 70.2087 | -20.7483 | -20.7481 | 115.4603 | 0.959 | [6 empty] | 12.1585 | 0.013377 | 1.1415 | 117.2842 | 1.1186 | 0.23851
12.169 | 0.019819 | -2.5366 | -2.5775 | 117.0038 | 0.080775 | 12.1685 | 70.2087 | -20.7483 | -20.7482 | 115.461 | 0.959 | [6 empty] | 12.1685 | 0.013205 | 1.1415 | 117.2847 | 1.1174 | 0.23861
12.179 | 0.019684 | -2.5366 | -2.5786 | 117.0058 | 0.080689 | 12.1785 | 70.2087 | -20.7483 | -20.7484 | 115.4617 | 0.959 | [6 empty] | 12.1785 | 0.013037 | 1.1415 | 117.285 | 1.1162 | 0.2387
12.189 | 0.019555 | -2.5366 | -2.5795 | 117.0079 | 0.080611 | 12.1885 | 70.2086 | -20.7483 | -20.7486 | 115.4624 | 0.959 | [6 empty] | 12.1905 | 0.012873 | 1.1415 | 117.2851 | 1.1152 | 0.23878
12.199 | 0.019433 | -2.5366 | -2.5802 | 117.0102 | 0.080543 | 12.1985 | 70.2086 | -20.7483 | -20.7488 | 115.463 | 0.959 | [6 empty] | 12.1985 | 0.012712 | 1.1415 | 117.2851 | 1.1142 | 0.23885
12.209 | 0.019321 | -2.5366 | -2.5807 | 117.0126 | 0.080484 | 12.2085 | 70.2086 | -20.7483 | -20.749 | 115.4635 | 0.959 | [6 empty] | 12.2085 | 0.012556 | 1.1415 | 117.285 | 1.1133 | 0.2389
12.219 | 0.019219 | -2.5366 | -2.5811 | 117.0151 | 0.080435 | 12.2185 | 70.2086 | -20.7483 | -20.7492 | 115.464 | 0.959 | [6 empty] | 12.2185 | 0.012405 | 1.1415 | 117.2846 | 1.1125 | 0.23893
12.229 | 0.01913 | -2.5366 | -2.5812 | 117.0177 | 0.080396 | 12.2285 | 70.2086 | -20.7483 | -20.7494 | 115.4644 | 0.959 | [6 empty] | 12.2285 | 0.012257 | 1.1415 | 117.2841 | 1.1118 | 0.23895
12.239 | 0.019056 | -2.5366 | -2.5812 | 117.0203 | 0.080368 | 12.2385 | 70.2086 | -20.7483 | -20.7496 | 115.4648 | 0.95899 | [6 empty] | 12.2405 | 0.012113 | 1.1415 | 117.2834 | 1.1113 | 0.23895
12.249 | 0.018999 | -2.5366 | -2.5811 | 117.0229 | 0.080351 | 12.2485 | 70.2086 | -20.7483 | -20.7498 | 115.465 | 0.95899 | [6 empty] | 12.2485 | 0.011974 | 1.1415 | 117.2826 | 1.1108 | 0.23892
12.259 | 0.01896 | -2.5366 | -2.5808 | 117.0255 | 0.080345 | 12.2585 | 70.2085 | -20.7483 | -20.7499 | 115.4652 | 0.95899 | [6 empty] | 12.2585 | 0.011839 | 1.1415 | 117.2815 | 1.1105 | 0.23887
12.269 | 0.018942 | -2.5366 | -2.5803 | 117.0281 | 0.080351 | 12.2685 | 70.2085 | -20.7483 | -20.7501 | 115.4653 | 0.95899 | [6 empty] | 12.2685 | 0.011707 | 1.1415 | 117.2804 | 1.1104 | 0.23879
12.279 | 0.018947 | -2.5366 | -2.5798 | 117.0307 | 0.080369 | 12.2785 | 70.2085 | -20.7483 | -20.7503 | 115.4653 | 0.95899 | [6 empty] | 12.2785 | 0.01158 | 1.1415 | 117.279 | 1.1104 | 0.23869
12.289 | 0.018975 | -2.5366 | -2.5792 | 117.0333 | 0.080399 | 12.2885 | 70.2085 | -20.7483 | -20.7504 | 115.4653 | 0.95899 | [6 empty] | 12.2905 | 0.011456 | 1.1415 | 117.2775 | 1.1105 | 0.23856
12.299 | 0.01903 | -2.5366 | -2.5785 | 117.0358 | 0.080442 | 12.2985 | 70.2085 | -20.7483 | -20.7505 | 115.4652 | 0.95899 | [6 empty] | 12.2985 | 0.011335 | 1.1415 | 117.2759 | 1.1108 | 0.2384
12.309 | 0.019111 | -2.5366 | -2.5777 | 117.0383 | 0.080498 | 12.3085 | 70.2084 | -20.7483 | -20.7506 | 115.465 | 0.95899 | [6 empty] | 12.3085 | 0.011218 | 1.1415 | 117.2742 | 1.1112 | 0.23821
12.319 | 0.019222 | -2.5366 | -2.5768 | 117.0407 | 0.080567 | 12.3185 | 70.2084 | -20.7483 | -20.7507 | 115.4647 | 0.95899 | [6 empty] | 12.3185 | 0.011104 | 1.1415 | 117.2723 | 1.1118 | 0.238
12.329 | 0.019363 | -2.5366 | -2.576 | 117.043 | 0.080648 | 12.3285 | 70.2084 | -20.7483 | -20.7508 | 115.4644 | 0.95899 | [6 empty] | 12.3285 | 0.010992 | 1.1415 | 117.2704 | 1.1126 | 0.23776
12.339 | 0.019536 | -2.5366 | -2.575 | 117.0453 | 0.080744 | 12.3385 | 70.2084 | -20.7483 | -20.7508 | 115.4639 | 0.95899 | [6 empty] | 12.3405 | 0.010884 | 1.1415 | 117.2684 | 1.1134 | 0.23749
12.349 | 0.019741 | -2.5366 | -2.5741 | 117.0474 | 0.080852 | 12.3485 | 70.2083 | -20.7483 | -20.7508 | 115.4635 | 0.95899 | [6 empty] | 12.3485 | 0.010778 | 1.1415 | 117.2663 | 1.1144 | 0.2372
12.359 | 0.019979 | -2.5366 | -2.5731 | 117.0496 | 0.080974 | 12.3585 | 70.2083 | -20.7483 | -20.7507 | 115.463 | 0.95899 | [6 empty] | 12.3585 | 0.010674 | 1.1415 | 117.2643 | 1.1156 | 0.23689
12.369 | 0.020252 | -2.5366 | -2.5721 | 117.0516 | 0.08111 | 12.3685 | 70.2083 | -20.7483 | -20.7506 | 115.4624 | 0.95899 | [6 empty] | 12.3685 | 0.010572 | 1.1415 | 117.2622 | 1.1168 | 0.23656
12.379 | 0.020559 | -2.5366 | -2.5712 | 117.0536 | 0.081259 | 12.3785 | 70.2082 | -20.7483 | -20.7504 | 115.4618 | 0.95899 | [6 empty] | 12.3785 | 0.010473 | 1.1415 | 117.2601 | 1.1182 | 0.2362
12.389 | 0.020901 | -2.5366 | -2.5702 | 117.0555 | 0.081421 | 12.3885 | 70.2082 | -20.7483 | -20.7502 | 115.4611 | 0.95899 | [6 empty] | 12.3905 | 0.010375 | 1.1415 | 117.258 | 1.1196 | 0.23584
12.399 | 0.021279 | -2.5366 | -2.5692 | 117.0573 | 0.081596 | 12.3985 | 70.2082 | -20.7483 | -20.75 | 115.4604 | 0.95899 | [6 empty] | 12.3985 | 0.010279 | 1.1415 | 117.256 | 1.1212 | 0.23545
12.409 | 0.021691 | -2.5366 | -2.5683 | 117.0591 | 0.081784 | 12.4085 | 70.2081 | -20.7483 | -20.7497 | 115.4597 | 0.95899 | [6 empty] | 12.4085 | 0.010185 | 1.1415 | 117.254 | 1.1228 | 0.23506
12.419 | 0.022138 | -2.5366 | -2.5674 | 117.0609 | 0.081985 | 12.4185 | 70.2081 | -20.7483 | -20.7493 | 115.4589 | 0.959 | [6 empty] | 12.4185 | 0.010092 | 1.1415 | 117.2522 | 1.1244 | 0.23465
12.429 | 0.02262 | -2.5366 | -2.5666 | 117.0626 | 0.082198 | 12.4285 | 70.208 | -20.7483 | -20.7488 | 115.4581 | 0.959 | [6 empty] | 12.4285 | 0.010001 | 1.1415 | 117.2504 | 1.1261 | 0.23424
12.439 | 0.023136 | -2.5366 | -2.5658 | 117.0643 | 0.082422 | 12.4385 | 70.208 | -20.7483 | -20.7483 | 115.4573 | 0.959 | [6 empty] | 12.441 | 0.0099118 | 1.1415 | 117.2488 | 1.1279 | 0.23383
12.449 | 0.023684 | -2.5366 | -2.565 | 117.066 | 0.082659 | 12.4485 | 70.2079 | -20.7483 | -20.7478 | 115.4565 | 0.959 | [6 empty] | 12.4485 | 0.0098241 | 1.1415 | 117.2473 | 1.1297 | 0.23341
12.459 | 0.024265 | -2.5366 | -2.5643 | 117.0677 | 0.082906 | 12.4585 | 70.2078 | -20.7483 | -20.7472 | 115.4557 | 0.959 | [6 empty] | 12.4585 | 0.0097381 | 1.1415 | 117.246 | 1.1314 | 0.233
12.469 | 0.024876 | -2.5366 | -2.5636 | 117.0694 | 0.083164 | 12.4685 | 70.2078 | -20.7483 | -20.7465 | 115.4548 | 0.95901 | [6 empty] | 12.4685 | 0.0096538 | 1.1415 | 117.2448 | 1.1332 | 0.23259
12.479 | 0.025516 | -2.5366 | -2.5629 | 117.071 | 0.083432 | 12.4785 | 70.2077 | -20.7483 | -20.7458 | 115.454 | 0.95901 | [6 empty] | 12.4785 | 0.0095713 | 1.1415 | 117.2438 | 1.1349 | 0.23218
12.489 | 0.026185 | -2.5366 | -2.5624 | 117.0727 | 0.083709 | 12.4885 | 70.2077 | -20.7483 | -20.745 | 115.4531 | 0.95901 | [6 empty] | 12.4905 | 0.0094908 | 1.1415 | 117.243 | 1.1366 | 0.23179
12.499 | 0.02688 | -2.5366 | -2.5618 | 117.0744 | 0.083995 | 12.4985 | 70.2076 | -20.7483 | -20.7441 | 115.4523 | 0.95901 | [6 empty] | 12.4985 | 0.0094123 | 1.1415 | 117.2424 | 1.1383 | 0.23141
12.509 | 0.0276 | -2.5366 | -2.5613 | 117.0762 | 0.084289 | 12.5085 | 70.2075 | -20.7483 | -20.7433 | 115.4515 | 0.95902 | [6 empty] | 12.5085 | 0.0093359 | 1.1415 | 117.242 | 1.1399 | 0.23104
12.519 | 0.028343 | -2.5366 | -2.5609 | 117.078 | 0.08459 | 12.5185 | 70.2075 | -20.7483 | -20.7424 | 115.4507 | 0.95902 | [6 empty] | 12.5185 | 0.0092617 | 1.1415 | 117.2418 | 1.1414 | 0.23068
12.529 | 0.029106 | -2.5366 | -2.5605 | 117.0798 | 0.084897 | 12.5285 | 70.2074 | -20.7483 | -20.7414 | 115.4499 | 0.95902 | [6 empty] | 12.5285 | 0.00919 | 1.1415 | 117.2418 | 1.1429 | 0.23034
12.539 | 0.029888 | -2.5366 | -2.5602 | 117.0816 | 0.085211 | 12.5385 | 70.2073 | -20.7483 | -20.7405 | 115.4491 | 0.95903 | [6 empty] | 12.541 | 0.0091207 | 1.1415 | 117.2421 | 1.1442 | 0.23003
12.549 | 0.030687 | -2.5366 | -2.5599 | 117.0835 | 0.085529 | 12.5485 | 70.2073 | -20.7483 | -20.7395 | 115.4483 | 0.95903 | [6 empty] | 12.5485 | 0.0090541 | 1.1415 | 117.2425 | 1.1455 | 0.22973
12.559 | 0.0315 | -2.5366 | -2.5596 | 117.0853 | 0.085852 | 12.5585 | 70.2072 | -20.7483 | -20.7385 | 115.4476 | 0.95903 | [6 empty] | 12.5585 | 0.0089902 | 1.1415 | 117.2431 | 1.1467 | 0.22945
12.569 | 0.032325 | -2.5366 | -2.5594 | 117.0873 | 0.086178 | 12.5685 | 70.2071 | -20.7483 | -20.7376 | 115.4469 | 0.95904 | [6 empty] | 12.5685 | 0.0089291 | 1.1415 | 117.244 | 1.1478 | 0.22919
12.579 | 0.033159 | -2.5366 | -2.5592 | 117.0892 | 0.086507 | 12.5785 | 70.207 | -20.7483 | -20.7367 | 115.4462 | 0.95904 | [6 empty] | 12.5785 | 0.0088709 | 1.1415 | 117.245 | 1.1488 | 0.22896
12.589 | 0.034001 | -2.5366 | -2.559 | 117.0911 | 0.086838 | 12.5885 | 70.207 | -20.7483 | -20.7358 | 115.4455 | 0.95904 | [6 empty] | 12.5905 | 0.0088157 | 1.1415 | 117.2462 | 1.1497 | 0.22875
12.599 | 0.034848 | -2.5366 | -2.5589 | 117.0931 | 0.087169 | 12.5985 | 70.2069 | -20.7483 | -20.7349 | 115.4449 | 0.95905 | [6 empty] | 12.5985 | 0.0087634 | 1.1415 | 117.2476 | 1.1505 | 0.22856
12.609 | 0.035698 | -2.5366 | -2.5588 | 117.095 | 0.087501 | 12.6085 | 70.2068 | -20.7483 | -20.7342 | 115.4443 | 0.95905 | [6 empty] | 12.6085 | 0.0087142 | 1.1415 | 117.2491 | 1.1512 | 0.22839
12.619 | 0.036547 | -2.5366 | -2.5587 | 117.0969 | 0.087832 | 12.6185 | 70.2068 | -20.7483 | -20.7335 | 115.4437 | 0.95905 | [6 empty] | 12.6185 | 0.0086679 | 1.1415 | 117.2508 | 1.1518 | 0.22824
12.629 | 0.037394 | -2.5366 | -2.5587 | 117.0988 | 0.088161 | 12.6285 | 70.2067 | -20.7483 | -20.7329 | 115.4431 | 0.95905 | [6 empty] | 12.6285 | 0.0086247 | 1.1415 | 117.2526 | 1.1522 | 0.22812
12.639 | 0.038236 | -2.5366 | -2.5586 | 117.1006 | 0.088488 | 12.6385 | 70.2066 | -20.7483 | -20.7324 | 115.4426 | 0.95906 | [6 empty] | 12.641 | 0.0085842 | 1.1415 | 117.2545 | 1.1526 | 0.22802
12.649 | 0.03907 | -2.5366 | -2.5586 | 117.1024 | 0.088812 | 12.6485 | 70.2065 | -20.7483 | -20.7321 | 115.4421 | 0.95906 | [6 empty] | 12.6485 | 0.0085466 | 1.1415 | 117.2565 | 1.1529 | 0.22793
12.659 | 0.039895 | -2.5366 | -2.5585 | 117.1041 | 0.089131 | 12.6585 | 70.2065 | -20.7483 | -20.7318 | 115.4416 | 0.95906 | [6 empty] | 12.6585 | 0.0085116 | 1.1415 | 117.2586 | 1.1531 | 0.22787
12.669 | 0.040707 | -2.5366 | -2.5585 | 117.1057 | 0.089446 | 12.6685 | 70.2064 | -20.7483 | -20.7318 | 115.4411 | 0.95906 | [6 empty] | 12.6685 | 0.0084791 | 1.1415 | 117.2608 | 1.1532 | 0.22782
12.679 | 0.041505 | -2.5366 | -2.5585 | 117.1073 | 0.089755 | 12.6785 | 70.2063 | -20.7483 | -20.7319 | 115.4407 | 0.95906 | [6 empty] | 12.6785 | 0.008449 | 1.1415 | 117.263 | 1.1532 | 0.22779
12.689 | 0.042285 | -2.5366 | -2.5585 | 117.1087 | 0.090057 | 12.6885 | 70.2063 | -20.7483 | -20.7322 | 115.4403 | 0.95906 | [6 empty] | 12.6905 | 0.0084209 | 1.1415 | 117.2653 | 1.1532 | 0.22778
12.699 | 0.043046 | -2.5366 | -2.5584 | 117.11 | 0.090352 | 12.6985 | 70.2062 | -20.7483 | -20.7327 | 115.44 | 0.95905 | [6 empty] | 12.6985 | 0.0083948 | 1.1415 | 117.2676 | 1.1531 | 0.22777
12.709 | 0.043786 | -2.5366 | -2.5584 | 117.1111 | 0.090639 | 12.7085 | 70.2062 | -20.7483 | -20.7334 | 115.4396 | 0.95905 | [6 empty] | 12.7085 | 0.0083702 | 1.1415 | 117.2699 | 1.1529 | 0.22778
12.719 | 0.044501 | -2.5366 | -2.5583 | 117.1121 | 0.090917 | [12 empty] | 12.7185 | 0.0083471 | 1.1415 | 117.2722 | 1.1527 | 0.22781
12.729 | 0.045191 | -2.5366 | -2.5583 | 117.113 | 0.091185 | [12 empty] | 12.7285 | 0.008325 | 1.1415 | 117.2745 | 1.1525 | 0.22784
12.739 | 0.045853 | -2.5366 | -2.5582 | 117.1136 | 0.091443 | [12 empty] | 12.7405 | 0.0083037 | 1.1415 | 117.2767 | 1.1522 | 0.22787
12.749 | 0.046485 | -2.5366 | -2.5581 | 117.1141 | 0.09169 | [12 empty] | 12.7485 | 0.0082829 | 1.1415 | 117.2789 | 1.1519 | 0.22792
12.759 | 0.047085 | -2.5366 | -2.5581 | 117.1144 | 0.091925 | [12 empty] | 12.7585 | 0.0082623 | 1.1415 | 117.2811 | 1.1515 | 0.22797
12.769 | 0.047652 | -2.5366 | -2.5579 | 117.1145 | 0.092147 | [12 empty] | 12.7685 | 0.0082414 | 1.1415 | 117.2831 | 1.1511 | 0.22802
12.779 | 0.048185 | -2.5366 | -2.5578 | 117.1144 | 0.092357 | [12 empty] | 12.7785 | 0.0082201 | 1.1415 | 117.2851 | 1.1508 | 0.22807
12.789 | 0.048681 | -2.5366 | -2.5577 | 117.1141 | 0.092554 | [12 empty] | 12.7905 | 0.0081979 | 1.1415 | 117.2869 | 1.1504 | 0.22812
12.799 | 0.049139 | -2.5366 | -2.5575 | 117.1137 | 0.092736 | [12 empty] | 12.7985 | 0.0081745 | 1.1415 | 117.2887 | 1.15 | 0.22818
12.809 | 0.049559 | -2.5366 | -2.5574 | 117.113 | 0.092905 | [12 empty] | 12.8085 | 0.0081496 | 1.1415 | 117.2903 | 1.1496 | 0.22823
12.819 | 0.04994 | -2.5366 | -2.5572 | 117.1121 | 0.093058 | [12 empty] | 12.8185 | 0.0081228 | 1.1415 | 117.2919 | 1.1493 | 0.22827
12.829 | 0.05028 | -2.5366 | -2.557 | 117.111 | 0.093197 | [12 empty] | 12.8285 | 0.0080939 | 1.1415 | 117.2933 | 1.1489 | 0.22831
12.839 | 0.05058 | -2.5366 | -2.5568 | 117.1097 | 0.09332 | [12 empty] | 12.8405 | 0.0080625 | 1.1415 | 117.2945 | 1.1486 | 0.22835
12.849 | 0.050839 | -2.5366 | -2.5565 | 117.1083 | 0.093428 | [12 empty] | 12.8485 | 0.0080284 | 1.1415 | 117.2957 | 1.1483 | 0.22837
12.859 | 0.051057 | -2.5366 | -2.5563 | 117.1066 | 0.09352 | [12 empty] | 12.8585 | 0.0079912 | 1.1415 | 117.2967 | 1.1481 | 0.22839
12.869 | 0.051234 | -2.5366 | -2.5561 | 117.1049 | 0.093597 | [12 empty] | 12.8685 | 0.0079508 | 1.1415 | 117.2976 | 1.1479 | 0.2284
12.879 | 0.05137 | -2.5366 | -2.5559 | 117.1029 | 0.093658 | [12 empty] | 12.8785 | 0.0079068 | 1.1415 | 117.2983 | 1.1477 | 0.2284
12.889 | 0.051466 | -2.5366 | -2.5556 | 117.1008 | 0.093704 | [12 empty] | 12.8905 | 0.0078591 | 1.1415 | 117.2989 | 1.1476 | 0.22838
12.899 | 0.051523 | -2.5366 | -2.5554 | 117.0986 | 0.093734 | [12 empty] | 12.8985 | 0.0078075 | 1.1415 | 117.2994 | 1.1475 | 0.22836
12.909 | 0.051541 | -2.5366 | -2.5551 | 117.0963 | 0.09375 | [12 empty] | 12.9085 | 0.0077518 | 1.1415 | 117.2997 | 1.1475 | 0.22832
12.919 | 0.051521 | -2.5366 | -2.5549 | 117.0939 | 0.093751 | [12 empty] | 12.9185 | 0.007692 | 1.1415 | 117.2999 | 1.1475 | 0.22826
12.929 | 0.051465 | -2.5366 | -2.5547 | 117.0914 | 0.093737 | [12 empty] | 12.9285 | 0.007628 | 1.1415 | 117.3 | 1.1476 | 0.2282
12.939 | 0.051375 | -2.5366 | -2.5545 | 117.0889 | 0.09371 | [12 empty] | 12.9405 | 0.0075598 | 1.1415 | 117.2999 | 1.1477 | 0.22812
12.949 | 0.051251 | -2.5366 | -2.5543 | 117.0863 | 0.09367 | [12 empty] | 12.9485 | 0.0074873 | 1.1415 | 117.2997 | 1.1479 | 0.22803
12.959 | 0.051096 | -2.5366 | -2.5541 | 117.0837 | 0.093617 | [12 empty] | 12.9585 | 0.0074107 | 1.1415 | 117.2995 | 1.1481 | 0.22792
12.969 | 0.050911 | -2.5366 | -2.5539 | 117.081 | 0.093551 | [12 empty] | 12.9685 | 0.0073301 | 1.1415 | 117.2991 | 1.1484 | 0.2278
12.979 | 0.050699 | -2.5366 | -2.5538 | 117.0784 | 0.093475 | [12 empty] | 12.9785 | 0.0072456 | 1.1415 | 117.2986 | 1.1487 | 0.22767
12.989 | 0.05046 | -2.5366 | -2.5536 | 117.0758 | 0.093388 | [12 empty] | 12.9905 | 0.0071575 | 1.1415 | 117.2981 | 1.1491 | 0.22752
12.999 | 0.050198 | -2.5366 | -2.5535 | 117.0732 | 0.09329 | [12 empty] | 12.9985 | 0.0070659 | 1.1415 | 117.2974 | 1.1496 | 0.22737
13.009 | 0.049915 | -2.5366 | -2.5534 | 117.0707 | 0.093184 | [12 empty] | 13.0085 | 0.0069712 | 1.1415 | 117.2967 | 1.15 | 0.22721
13.019 | 0.049612 | -2.5366 | -2.5533 | 117.0683 | 0.09307 | [12 empty] | 13.0185 | 0.0068737 | 1.1415 | 117.2959 | 1.1505 | 0.22703
13.029 | 0.049293 | -2.5366 | -2.5533 | 117.066 | 0.092947 | [12 empty] | 13.0285 | 0.0067739 | 1.1415 | 117.2951 | 1.1511 | 0.22685
13.039 | 0.048958 | -2.5366 | -2.5533 | 117.0637 | 0.092819 | [12 empty] | 13.0405 | 0.006672 | 1.1415 | 117.2942 | 1.1517 | 0.22666
13.049 | 0.04861 | -2.5366 | -2.5533 | 117.0616 | 0.092684 | [12 empty] | 13.0485 | 0.0065686 | 1.1415 | 117.2932 | 1.1523 | 0.22647
13.059 | 0.048251 | -2.5366 | -2.5533 | 117.0596 | 0.092544 | [12 empty] | 13.0585 | 0.0064641 | 1.1415 | 117.2923 | 1.1529 | 0.22627
13.069 | 0.047883 | -2.5366 | -2.5534 | 117.0577 | 0.092399 | [12 empty] | 13.0685 | 0.006359 | 1.1415 | 117.2913 | 1.1535 | 0.22607
13.079 | 0.047508 | -2.5366 | -2.5535 | 117.056 | 0.092252 | [12 empty] | 13.0785 | 0.006254 | 1.1415 | 117.2902 | 1.1541 | 0.22587
13.089 | 0.047128 | -2.5366 | -2.5536 | 117.0544 | 0.092101 | [12 empty] | 13.091 | 0.0061494 | 1.1415 | 117.2892 | 1.1547 | 0.22567
13.099 | 0.046745 | -2.5366 | -2.5537 | 117.053 | 0.091948 | [12 empty] | 13.0985 | 0.0060459 | 1.1415 | 117.2882 | 1.1553 | 0.22547
13.109 | 0.046359 | -2.5366 | -2.5539 | 117.0517 | 0.091794 | [12 empty] | 13.1085 | 0.005944 | 1.1415 | 117.2871 | 1.1559 | 0.22528
13.119 | 0.045973 | -2.5366 | -2.554 | 117.0506 | 0.091639 | [12 empty] | 13.1185 | 0.0058442 | 1.1415 | 117.2861 | 1.1565 | 0.2251
13.129 | 0.045588 | -2.5366 | -2.5542 | 117.0496 | 0.091483 | [12 empty] | 13.1285 | 0.0057471 | 1.1415 | 117.285 | 1.157 | 0.22493
13.139 | 0.045205 | -2.5366 | -2.5544 | 117.0489 | 0.091328 | [12 empty] | 13.141 | 0.0056532 | 1.1415 | 117.284 | 1.1574 | 0.22477
13.149 | 0.044825 | -2.5366 | -2.5546 | 117.0482 | 0.091174 | [12 empty] | 13.1485 | 0.0055631 | 1.1415 | 117.283 | 1.1578 | 0.22463
13.159 | 0.044448 | -2.5366 | -2.5548 | 117.0478 | 0.09102 | [12 empty] | 13.1585 | 0.005477 | 1.1415 | 117.2821 | 1.1582 | 0.2245
13.169 | 0.044076 | -2.5366 | -2.555 | 117.0475 | 0.090869 | [12 empty] | 13.1685 | 0.0053956 | 1.1415 | 117.2811 | 1.1584 | 0.22439
13.179 | 0.04371 | -2.5366 | -2.5553 | 117.0473 | 0.090719 | [12 empty] | 13.1785 | 0.005319 | 1.1415 | 117.2802 | 1.1585 | 0.2243
13.189 | 0.043349 | -2.5366 | -2.5555 | 117.0473 | 0.090572 | [12 empty] | 13.191 | 0.0052478 | 1.1415 | 117.2794 | 1.1586 | 0.22424
13.199 | 0.042994 | -2.5366 | -2.5557 | 117.0474 | 0.090427 | [12 empty] | 13.1985 | 0.0051821 | 1.1415 | 117.2785 | 1.1585 | 0.2242
13.209 | 0.042645 | -2.5366 | -2.5559 | 117.0477 | 0.090285 | [12 empty] | 13.2085 | 0.0051221 | 1.1415 | 117.2777 | 1.1583 | 0.22419
13.219 | 0.042303 | -2.5366 | -2.5561 | 117.0481 | 0.090145 | [12 empty] | 13.2185 | 0.005068 | 1.1415 | 117.277 | 1.1579 | 0.22421
13.229 | 0.041968 | -2.5366 | -2.5563 | 117.0486 | 0.090009 | [12 empty] | 13.2285 | 0.0050198 | 1.1415 | 117.2763 | 1.1574 | 0.22426
13.239 | 0.041638 | -2.5366 | -2.5565 | 117.0492 | 0.089876 | [13 empty] | -0.030638
13.249 | 0.041315 | -2.5366 | -2.5567 | 117.0499 | 0.089745 | [13 empty] | -0.030961
13.259 | 0.040999 | -2.5366 | -2.5568 | 117.0508 | 0.089618 | [13 empty] | -0.031278
13.269 | 0.040688 | -2.5366 | -2.5569 | 117.0517 | 0.089494 | [13 empty] | -0.031589
13.279 | 0.040382 | -2.5366 | -2.557 | 117.0527 | 0.089372 | [13 empty] | -0.031894
13.289 | 0.040082 | -2.5366 | -2.5571 | 117.0538 | 0.089254 | [13 empty] | -0.032195
13.299 | 0.039786 | -2.5366 | -2.5571 | 117.0549 | 0.089138 | [13 empty] | -0.03249
13.309 | 0.039495 | -2.5366 | -2.5571 | 117.0561 | 0.089025 | [13 empty] | -0.032782
13.319 | 0.039208 | -2.5366 | -2.5571 | 117.0574 | 0.088914 | [13 empty] | -0.033069
13.329 | 0.038925 | -2.5366 | -2.5571 | 117.0587 | 0.088806 | [13 empty] | -0.033352
13.339 | 0.038644 | -2.5366 | -2.5571 | 117.0601 | 0.088699 | [13 empty] | -0.033632
13.349 | 0.038367 | -2.5366 | -2.557 | 117.0615 | 0.088595 | [13 empty] | -0.033909
13.359 | 0.038092 | -2.5366 | -2.5569 | 117.063 | 0.088492 | [13 empty] | -0.034184
13.369 | 0.03782 | -2.5366 | -2.5568 | 117.0645 | 0.08839 | [13 empty] | -0.034456
13.379 | 0.03755 | -2.5366 | -2.5567 | 117.066 | 0.08829 | [13 empty] | -0.034727
13.389 | 0.037281 | -2.5366 | -2.5565 | 117.0676 | 0.088191 | [13 empty] | -0.034996
13.399 | 0.037014 | -2.5366 | -2.5564 | 117.0692 | 0.088092 | [13 empty] | -0.035263
13.409 | 0.036748 | -2.5371 | -2.5562 | 117.0708 | 0.087995 | [13 empty] | -0.035528
13.419 | 0.036484 | -2.5371 | -2.5561 | 117.0725 | 0.087897 | [13 empty] | -0.035793
13.429 | 0.03622 | -2.5371 | -2.556 | 117.0741 | 0.0878 | [13 empty] | -0.036056
13.439 | 0.035958 | -2.5371 | -2.5558 | 117.0758 | 0.087703 | [13 empty] | -0.036319
13.449 | 0.035697 | -2.5371 | -2.5557 | 117.0776 | 0.087606 | [13 empty] | -0.03658
13.459 | 0.035436 | -2.5371 | -2.5556 | 117.0793 | 0.087508 | [13 empty] | -0.03684
13.469 | 0.035177 | -2.5371 | -2.5555 | 117.0811 | 0.08741 | [13 empty] | -0.0371
13.479 | 0.034918 | -2.5371 | -2.5555 | 117.0829 | 0.087312 | [13 empty] | -0.037358
13.489 | 0.034661 | -2.5371 | -2.5555 | 117.0847 | 0.087213 | [13 empty] | -0.037616
13.499 | 0.034405 | -2.5371 | -2.5555 | 117.0865 | 0.087113 | [13 empty] | -0.037872
13.509 | 0.03415 | -2.5371 | -2.5556 | 117.0883 | 0.087013 | [13 empty] | -0.038126
13.519 | 0.033897 | -2.5371 | -2.5556 | 117.0901 | 0.086912 | [13 empty] | -0.03838
13.529 | 0.033644 | -2.5371 | -2.5558 | 117.0919 | 0.08681 | [13 empty] | -0.038632
13.539 | 0.033394 | -2.5371 | -2.5559 | 117.0937 | 0.086708 | [13 empty] | -0.038883

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Región inductiva |  |  |  | Región inductiva
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.1 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.0995
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.7995 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 7.299
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.11 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.08
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.3485 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 8.721
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## CTRL_Q_IND (hidden)
| Indices del tiempo | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg |  |  |  | Indices del tiempo | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg
0 | 5791 | 0 | 0.19002 | -4.1841 | 0.045369 | 117.0977 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 | Tesc | 2.1195 | 0 | 12535 | 0 | 70.2121 | -19.0429 | 0.96513 | 115.5962 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989 | Tesc | 2.07
1 | 5792 | 0.01 | 0.19005 | -4.1839 | 0.045378 | 117.0975 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 | Tesc | 2.1195 | 1 | 12536 | 0.01 | 70.212 | -19.0425 | 0.96513 | 115.5964 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989 | Tesc | 2.07
2 | 5793 | 0.02 | 0.19009 | -4.1838 | 0.045387 | 117.0972 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 | Tres | 2.2195 | 2 | 12537 | 0.02 | 70.2119 | -19.0423 | 0.96513 | 115.5965 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989 | Tres | 2.18
3 | 5794 | 0.03 | 0.19012 | -4.1837 | 0.045397 | 117.0969 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 | Tres | 2.2195 | 3 | 12538 | 0.03 | 70.2118 | -19.0422 | 0.96513 | 115.5965 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989 | Tres | 2.18
4 | 5795 | 0.04 | 0.19016 | -4.1837 | 0.045406 | 117.0967 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 | Test | 11.919 | 4 | 12539 | 0.04 | 70.2117 | -19.0422 | 0.96513 | 115.5964 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989 | Test | 10.4185
5 | 5796 | 0.05 | 0.19021 | -4.1838 | 0.045416 | 117.0964 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 | Test | 11.919 | 5 | 12540 | 0.05 | 70.2116 | -19.0424 | 0.96513 | 115.5963 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989 | Test | 10.4185
6 | 5797 | 0.06 | 0.19025 | -4.1839 | 0.045425 | 117.0962 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 6 | 12541 | 0.06 | 70.2115 | -19.0428 | 0.96513 | 115.5961 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
7 | 5798 | 0.07 | 0.1903 | -4.184 | 0.045435 | 117.0959 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 | -83 |  | 7 | 12542 | 0.07 | 70.2113 | -19.0434 | 0.96513 | 115.5958 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
8 | 5799 | 0.08 | 0.19035 | -4.1843 | 0.045444 | 117.0955 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 | 83 |  | 8 | 12543 | 0.08 | 70.2112 | -19.0442 | 0.96513 | 115.5955 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
9 | 5800 | 0.09 | 0.1904 | -4.1845 | 0.045453 | 117.0952 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 9 | 12544 | 0.09 | 70.2111 | -19.0452 | 0.96512 | 115.5951 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
10 | 5801 | 0.1 | 0.19045 | -4.1849 | 0.045462 | 117.0948 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 10 | 12545 | 0.1 | 70.211 | -19.0464 | 0.96512 | 115.5947 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
11 | 5802 | 0.11 | 0.19051 | -4.1852 | 0.045471 | 117.0943 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 11 | 12546 | 0.11 | 70.2108 | -19.0478 | 0.96511 | 115.5942 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
12 | 5803 | 0.12 | 0.19056 | -4.1857 | 0.04548 | 117.0937 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 12 | 12547 | 0.12 | 70.2107 | -19.0494 | 0.96511 | 115.5937 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
13 | 5804 | 0.13 | 0.19062 | -4.1861 | 0.045489 | 117.093 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 13 | 12548 | 0.13 | 70.2105 | -19.0513 | 0.9651 | 115.5931 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
14 | 5805 | 0.14 | 0.19068 | -4.1866 | 0.045498 | 117.0921 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 14 | 12549 | 0.14 | 70.2104 | -19.0533 | 0.96509 | 115.5926 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
15 | 5806 | 0.15 | 0.19074 | -4.1872 | 0.045506 | 117.0911 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 15 | 12550 | 0.15 | 70.2102 | -19.0556 | 0.96509 | 115.592 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
16 | 5807 | 0.16 | 0.1908 | -4.1878 | 0.045514 | 117.09 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 16 | 12551 | 0.16 | 70.2101 | -19.0581 | 0.96508 | 115.5914 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
17 | 5808 | 0.17 | 0.19086 | -4.1884 | 0.045522 | 117.0886 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 17 | 12552 | 0.17 | 70.2099 | -19.0608 | 0.96507 | 115.5908 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
18 | 5809 | 0.18 | 0.19092 | -4.189 | 0.045529 | 117.0871 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 18 | 12553 | 0.18 | 70.2097 | -19.0637 | 0.96506 | 115.5903 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
19 | 5810 | 0.19 | 0.19098 | -4.1896 | 0.045537 | 117.0853 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 19 | 12554 | 0.19 | 70.2096 | -19.0668 | 0.96505 | 115.5898 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
20 | 5811 | 0.2 | 0.19104 | -4.1902 | 0.045544 | 117.0833 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 20 | 12555 | 0.2 | 70.2094 | -19.07 | 0.96504 | 115.5893 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
21 | 5812 | 0.21 | 0.1911 | -4.1909 | 0.045551 | 117.0811 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 21 | 12556 | 0.21 | 70.2093 | -19.0735 | 0.96502 | 115.5888 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
22 | 5813 | 0.22 | 0.19115 | -4.1915 | 0.045558 | 117.0786 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 22 | 12557 | 0.22 | 70.2091 | -19.077 | 0.96501 | 115.5884 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
23 | 5814 | 0.23 | 0.19121 | -4.1921 | 0.045564 | 117.0758 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 23 | 12558 | 0.23 | 70.209 | -19.0808 | 0.965 | 115.588 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
24 | 5815 | 0.24 | 0.19126 | -4.1927 | 0.04557 | 117.0727 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 24 | 12559 | 0.24 | 70.2089 | -19.0846 | 0.96498 | 115.5877 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
25 | 5816 | 0.25 | 0.19132 | -4.1933 | 0.045577 | 117.0694 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 25 | 12560 | 0.25 | 70.2087 | -19.0886 | 0.96497 | 115.5874 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
26 | 5817 | 0.26 | 0.19137 | -4.1939 | 0.045582 | 117.0658 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 26 | 12561 | 0.26 | 70.2086 | -19.0926 | 0.96496 | 115.5872 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
27 | 5818 | 0.27 | 0.19142 | -4.1945 | 0.045588 | 117.0619 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 27 | 12562 | 0.27 | 70.2085 | -19.0967 | 0.96494 | 115.587 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
28 | 5819 | 0.28 | 0.19146 | -4.195 | 0.045593 | 117.0577 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 28 | 12563 | 0.28 | 70.2083 | -19.1009 | 0.96493 | 115.5869 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
29 | 5820 | 0.29 | 0.19151 | -4.1955 | 0.045599 | 117.0533 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 29 | 12564 | 0.29 | 70.2082 | -19.1051 | 0.96491 | 115.5869 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
30 | 5821 | 0.3 | 0.19155 | -4.196 | 0.045603 | 117.0487 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 30 | 12565 | 0.3 | 70.2081 | -19.1094 | 0.9649 | 115.587 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
31 | 5822 | 0.31 | 0.19159 | -4.1964 | 0.045608 | 117.0438 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 31 | 12566 | 0.31 | 70.208 | -19.1136 | 0.96488 | 115.5871 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
32 | 5823 | 0.32 | 0.19163 | -4.1968 | 0.045612 | 117.0388 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 32 | 12567 | 0.32 | 70.2079 | -19.1178 | 0.96487 | 115.5872 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
33 | 5824 | 0.33 | 0.19166 | -4.1972 | 0.045616 | 117.0336 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 33 | 12568 | 0.33 | 70.2078 | -19.1219 | 0.96485 | 115.5874 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
34 | 5825 | 0.34 | 0.19169 | -4.1976 | 0.045619 | 117.0282 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 34 | 12569 | 0.34 | 70.2078 | -19.126 | 0.96484 | 115.5877 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
35 | 5826 | 0.35 | 0.19172 | -4.1979 | 0.045622 | 117.0228 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 35 | 12570 | 0.35 | 70.2077 | -19.13 | 0.96482 | 115.588 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
36 | 5827 | 0.36 | 0.19174 | -4.1982 | 0.045625 | 117.0173 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 36 | 12571 | 0.36 | 70.2076 | -19.1339 | 0.96481 | 115.5884 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
37 | 5828 | 0.37 | 0.19176 | -4.1985 | 0.045627 | 117.0117 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 37 | 12572 | 0.37 | 70.2076 | -19.1377 | 0.9648 | 115.5888 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
38 | 5829 | 0.38 | 0.19178 | -4.1987 | 0.045629 | 117.0062 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 38 | 12573 | 0.38 | 70.2075 | -19.1414 | 0.96479 | 115.5893 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
39 | 5830 | 0.39 | 0.1918 | -4.199 | 0.04563 | 117.0008 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 39 | 12574 | 0.39 | 70.2075 | -19.1449 | 0.96477 | 115.5898 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
40 | 5831 | 0.4 | 0.19181 | -4.1992 | 0.04563 | 116.9955 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 40 | 12575 | 0.4 | 70.2074 | -19.1483 | 0.96476 | 115.5903 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
41 | 5832 | 0.41 | 0.19182 | -4.1994 | 0.04563 | 116.9903 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 41 | 12576 | 0.41 | 70.2074 | -19.1515 | 0.96475 | 115.5909 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
42 | 5833 | 0.42 | 0.19182 | -4.1996 | 0.045629 | 116.9853 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 42 | 12577 | 0.42 | 70.2074 | -19.1546 | 0.96474 | 115.5914 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
43 | 5834 | 0.43 | 0.19182 | -4.1997 | 0.045628 | 116.9806 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 43 | 12578 | 0.43 | 70.2074 | -19.1574 | 0.96473 | 115.592 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
44 | 5835 | 0.44 | 0.19182 | -4.1999 | 0.045626 | 116.9762 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 44 | 12579 | 0.44 | 70.2073 | -19.1601 | 0.96472 | 115.5926 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
45 | 5836 | 0.45 | 0.19182 | -4.2001 | 0.045623 | 116.9721 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 45 | 12580 | 0.45 | 70.2073 | -19.1625 | 0.96471 | 115.5931 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
46 | 5837 | 0.46 | 0.19182 | -4.2003 | 0.04562 | 116.9684 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 46 | 12581 | 0.46 | 70.2073 | -19.1648 | 0.9647 | 115.5937 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
47 | 5838 | 0.47 | 0.19181 | -4.2004 | 0.045616 | 116.965 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 47 | 12582 | 0.47 | 70.2073 | -19.1668 | 0.9647 | 115.5943 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
48 | 5839 | 0.48 | 0.1918 | -4.2006 | 0.045612 | 116.9622 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 48 | 12583 | 0.48 | 70.2073 | -19.1687 | 0.96469 | 115.5948 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
49 | 5840 | 0.49 | 0.19178 | -4.2008 | 0.045607 | 116.9598 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 49 | 12584 | 0.49 | 70.2073 | -19.1703 | 0.96468 | 115.5953 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
50 | 5841 | 0.5 | 0.19177 | -4.201 | 0.045602 | 116.9579 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 50 | 12585 | 0.5 | 70.2073 | -19.1717 | 0.96468 | 115.5957 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
51 | 5842 | 0.51 | 0.19175 | -4.2011 | 0.045596 | 116.9565 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 51 | 12586 | 0.51 | 70.2073 | -19.1728 | 0.96468 | 115.5961 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
52 | 5843 | 0.52 | 0.19174 | -4.2013 | 0.04559 | 116.9556 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 52 | 12587 | 0.52 | 70.2072 | -19.1738 | 0.96467 | 115.5965 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
53 | 5844 | 0.53 | 0.19172 | -4.2015 | 0.045583 | 116.9553 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 53 | 12588 | 0.53 | 70.2072 | -19.1745 | 0.96467 | 115.5968 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
54 | 5845 | 0.54 | 0.1917 | -4.2017 | 0.045576 | 116.9555 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 54 | 12589 | 0.54 | 70.2072 | -19.175 | 0.96467 | 115.5971 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
55 | 5846 | 0.55 | 0.19168 | -4.2019 | 0.045569 | 116.9563 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 55 | 12590 | 0.55 | 70.2072 | -19.1753 | 0.96467 | 115.5972 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
56 | 5847 | 0.56 | 0.19166 | -4.2022 | 0.045562 | 116.9576 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 56 | 12591 | 0.56 | 70.2071 | -19.1754 | 0.96467 | 115.5974 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
57 | 5848 | 0.57 | 0.19164 | -4.2024 | 0.045555 | 116.9594 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 57 | 12592 | 0.57 | 70.2071 | -19.1752 | 0.96467 | 115.5974 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
58 | 5849 | 0.58 | 0.19162 | -4.2026 | 0.045548 | 116.9617 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 58 | 12593 | 0.58 | 70.2071 | -19.1748 | 0.96467 | 115.5974 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
59 | 5850 | 0.59 | 0.1916 | -4.2028 | 0.045541 | 116.9645 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 59 | 12594 | 0.59 | 70.207 | -19.1742 | 0.96467 | 115.5973 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
60 | 5851 | 0.6 | 0.19158 | -4.203 | 0.045534 | 116.9678 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 60 | 12595 | 0.6 | 70.207 | -19.1734 | 0.96467 | 115.5972 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
61 | 5852 | 0.61 | 0.19156 | -4.2032 | 0.045528 | 116.9715 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 61 | 12596 | 0.61 | 70.2069 | -19.1724 | 0.96468 | 115.5969 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
62 | 5853 | 0.62 | 0.19155 | -4.2035 | 0.045522 | 116.9757 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 62 | 12597 | 0.62 | 70.2069 | -19.1711 | 0.96468 | 115.5966 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
63 | 5854 | 0.63 | 0.19153 | -4.2037 | 0.045516 | 116.9801 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 63 | 12598 | 0.63 | 70.2068 | -19.1697 | 0.96469 | 115.5962 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
64 | 5855 | 0.64 | 0.19152 | -4.2039 | 0.04551 | 116.9849 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 64 | 12599 | 0.64 | 70.2068 | -19.168 | 0.96469 | 115.5957 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
65 | 5856 | 0.65 | 0.19151 | -4.2042 | 0.045506 | 116.99 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 65 | 12600 | 0.65 | 70.2067 | -19.1662 | 0.9647 | 115.5952 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
66 | 5857 | 0.66 | 0.1915 | -4.2044 | 0.045501 | 116.9953 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 66 | 12601 | 0.66 | 70.2066 | -19.1641 | 0.96471 | 115.5946 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
67 | 5858 | 0.67 | 0.1915 | -4.2046 | 0.045497 | 117.0009 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 67 | 12602 | 0.67 | 70.2065 | -19.1618 | 0.96471 | 115.5939 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
68 | 5859 | 0.68 | 0.19149 | -4.2049 | 0.045494 | 117.0066 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 68 | 12603 | 0.68 | 70.2065 | -19.1594 | 0.96472 | 115.5931 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
69 | 5860 | 0.69 | 0.19149 | -4.2051 | 0.045491 | 117.0123 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 69 | 12604 | 0.69 | 70.2064 | -19.1568 | 0.96473 | 115.5923 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
70 | 5861 | 0.7 | 0.19149 | -4.2054 | 0.045488 | 117.0182 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 70 | 12605 | 0.7 | 70.2063 | -19.1539 | 0.96474 | 115.5915 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
71 | 5862 | 0.71 | 0.1915 | -4.2056 | 0.045486 | 117.0241 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 71 | 12606 | 0.71 | 70.2062 | -19.151 | 0.96475 | 115.5905 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
72 | 5863 | 0.72 | 0.1915 | -4.2059 | 0.045485 | 117.03 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 72 | 12607 | 0.72 | 70.2062 | -19.1478 | 0.96476 | 115.5896 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
73 | 5864 | 0.73 | 0.19151 | -4.2062 | 0.045484 | 117.0358 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 73 | 12608 | 0.73 | 70.2061 | -19.1445 | 0.96477 | 115.5886 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
74 | 5865 | 0.74 | 0.19152 | -4.2065 | 0.045483 | 117.0415 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 74 | 12609 | 0.74 | 70.206 | -19.1411 | 0.96478 | 115.5875 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
75 | 5866 | 0.75 | 0.19154 | -4.2068 | 0.045483 | 117.0471 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 75 | 12610 | 0.75 | 70.2059 | -19.1375 | 0.9648 | 115.5865 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
76 | 5867 | 0.76 | 0.19155 | -4.2072 | 0.045483 | 117.0525 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 76 | 12611 | 0.76 | 70.2058 | -19.1338 | 0.96481 | 115.5854 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
77 | 5868 | 0.77 | 0.19157 | -4.2076 | 0.045483 | 117.0578 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 77 | 12612 | 0.77 | 70.2058 | -19.13 | 0.96482 | 115.5843 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
78 | 5869 | 0.78 | 0.19159 | -4.208 | 0.045483 | 117.0628 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 78 | 12613 | 0.78 | 70.2057 | -19.1261 | 0.96484 | 115.5832 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
79 | 5870 | 0.79 | 0.19161 | -4.2084 | 0.045483 | 117.0675 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 79 | 12614 | 0.79 | 70.2056 | -19.1221 | 0.96485 | 115.5821 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
80 | 5871 | 0.8 | 0.19163 | -4.2089 | 0.045483 | 117.0721 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 80 | 12615 | 0.8 | 70.2056 | -19.118 | 0.96486 | 115.581 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
81 | 5872 | 0.81 | 0.19165 | -4.2094 | 0.045482 | 117.0763 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 81 | 12616 | 0.81 | 70.2055 | -19.1139 | 0.96488 | 115.5799 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
82 | 5873 | 0.82 | 0.19167 | -4.2099 | 0.045482 | 117.0802 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 82 | 12617 | 0.82 | 70.2055 | -19.1098 | 0.96489 | 115.5788 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
83 | 5874 | 0.83 | 0.19169 | -4.2104 | 0.045481 | 117.0839 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 83 | 12618 | 0.83 | 70.2054 | -19.1056 | 0.96491 | 115.5778 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
84 | 5875 | 0.84 | 0.19171 | -4.211 | 0.04548 | 117.0872 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 84 | 12619 | 0.84 | 70.2054 | -19.1014 | 0.96492 | 115.5768 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
85 | 5876 | 0.85 | 0.19173 | -4.2116 | 0.045478 | 117.0902 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 85 | 12620 | 0.85 | 70.2053 | -19.0973 | 0.96494 | 115.5758 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
86 | 5877 | 0.86 | 0.19175 | -4.2122 | 0.045476 | 117.0929 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 86 | 12621 | 0.86 | 70.2053 | -19.0932 | 0.96495 | 115.5748 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
87 | 5878 | 0.87 | 0.19177 | -4.2129 | 0.045473 | 117.0953 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 87 | 12622 | 0.87 | 70.2053 | -19.0891 | 0.96497 | 115.5739 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
88 | 5879 | 0.88 | 0.19178 | -4.2135 | 0.045469 | 117.0974 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 88 | 12623 | 0.88 | 70.2052 | -19.0851 | 0.96498 | 115.5731 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
89 | 5880 | 0.89 | 0.1918 | -4.2142 | 0.045465 | 117.0991 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 89 | 12624 | 0.89 | 70.2052 | -19.0812 | 0.96499 | 115.5723 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
90 | 5881 | 0.9 | 0.19181 | -4.2149 | 0.04546 | 117.1006 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 90 | 12625 | 0.9 | 70.2052 | -19.0774 | 0.96501 | 115.5715 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
91 | 5882 | 0.91 | 0.19181 | -4.2155 | 0.045454 | 117.1018 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 91 | 12626 | 0.91 | 70.2052 | -19.0737 | 0.96502 | 115.5708 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
92 | 5883 | 0.92 | 0.19181 | -4.2162 | 0.045448 | 117.1028 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 92 | 12627 | 0.92 | 70.2052 | -19.0702 | 0.96503 | 115.5702 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
93 | 5884 | 0.9295 | 0.19181 | -4.2168 | 0.04544 | 117.1035 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 93 | 12628 | 0.93 | 70.2052 | -19.0668 | 0.96504 | 115.5696 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
94 | 5885 | 0.9395 | 0.19181 | -4.2175 | 0.045432 | 117.104 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 94 | 12629 | 0.94 | 70.2052 | -19.0635 | 0.96505 | 115.569 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
95 | 5886 | 0.95 | 0.1918 | -4.218 | 0.045424 | 117.1042 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 95 | 12630 | 0.95 | 70.2052 | -19.0605 | 0.96506 | 115.5685 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
96 | 5887 | 0.9595 | 0.19178 | -4.2186 | 0.045415 | 117.1043 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 96 | 12631 | 0.96 | 70.2052 | -19.0576 | 0.96507 | 115.568 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
97 | 5888 | 0.9695 | 0.19177 | -4.2191 | 0.045405 | 117.1042 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 97 | 12632 | 0.97 | 70.2051 | -19.055 | 0.96508 | 115.5676 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
98 | 5889 | 0.98 | 0.19174 | -4.2195 | 0.045395 | 117.1039 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 98 | 12633 | 0.98 | 70.2051 | -19.0525 | 0.96509 | 115.5672 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
99 | 5890 | 0.9895 | 0.19172 | -4.2199 | 0.045385 | 117.1035 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 99 | 12634 | 0.99 | 70.2051 | -19.0503 | 0.9651 | 115.5668 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
100 | 5891 | 0.9995 | 0.19169 | -4.2202 | 0.045375 | 117.103 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 100 | 12635 | 1 | 70.2051 | -19.0484 | 0.96511 | 115.5665 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
101 | 5892 | 1.0095 | 0.19166 | -4.2205 | 0.045364 | 117.1023 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 101 | 12636 | 1.01 | 70.2051 | -19.0467 | 0.96511 | 115.5662 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
102 | 5893 | 1.0195 | 0.19162 | -4.2207 | 0.045354 | 117.1017 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 102 | 12637 | 1.02 | 70.2051 | -19.0453 | 0.96512 | 115.5659 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
103 | 5894 | 1.0295 | 0.19159 | -4.2207 | 0.045345 | 117.1009 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 103 | 12638 | 1.03 | 70.2051 | -19.0441 | 0.96512 | 115.5657 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
104 | 5895 | 1.0395 | 0.19155 | -4.2207 | 0.045336 | 117.1001 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 104 | 12639 | 1.04 | 70.205 | -19.0433 | 0.96512 | 115.5654 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
105 | 5896 | 1.05 | 0.19151 | -4.2206 | 0.045328 | 117.0993 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 105 | 12640 | 1.05 | 70.205 | -19.0427 | 0.96513 | 115.5652 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
106 | 5897 | 1.0595 | 0.19147 | -4.2204 | 0.045322 | 117.0985 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 106 | 12641 | 1.06 | 70.205 | -19.0424 | 0.96513 | 115.5649 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
107 | 5898 | 1.0695 | 0.19144 | -4.2201 | 0.045316 | 117.0977 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 107 | 12642 | 1.07 | 70.2049 | -19.0424 | 0.96513 | 115.5646 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
108 | 5899 | 1.08 | 0.1914 | -4.2197 | 0.045313 | 117.0969 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 108 | 12643 | 1.08 | 70.2049 | -19.0427 | 0.96513 | 115.5644 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
109 | 5900 | 1.0895 | 0.19138 | -4.2192 | 0.045312 | 117.0961 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 109 | 12644 | 1.09 | 70.2048 | -19.0432 | 0.96512 | 115.5641 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
110 | 5901 | 1.0995 | 0.19135 | -4.2186 | 0.045313 | 117.0954 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 110 | 12645 | 1.1 | 70.2047 | -19.0441 | 0.96512 | 115.5638 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
111 | 5902 | 1.1095 | 0.19134 | -4.218 | 0.045317 | 117.0947 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 111 | 12646 | 1.11 | 70.2047 | -19.0453 | 0.96512 | 115.5635 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
112 | 5903 | 1.1195 | 0.19134 | -4.2172 | 0.045324 | 117.0941 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 112 | 12647 | 1.12 | 70.2046 | -19.0468 | 0.96511 | 115.5631 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
113 | 5904 | 1.1295 | 0.19134 | -4.2163 | 0.045335 | 117.0935 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 113 | 12648 | 1.13 | 70.2045 | -19.0485 | 0.96511 | 115.5628 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
114 | 5905 | 1.1395 | 0.19136 | -4.2154 | 0.045349 | 117.0931 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 114 | 12649 | 1.14 | 70.2044 | -19.0506 | 0.9651 | 115.5624 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
115 | 5906 | 1.1495 | 0.19139 | -4.2143 | 0.045368 | 117.0926 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 115 | 12650 | 1.15 | 70.2043 | -19.0529 | 0.96509 | 115.562 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
116 | 5907 | 1.1595 | 0.19144 | -4.2133 | 0.045392 | 117.0923 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 116 | 12651 | 1.16 | 70.2042 | -19.0554 | 0.96508 | 115.5616 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
117 | 5908 | 1.1695 | 0.19151 | -4.2121 | 0.04542 | 117.0921 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 117 | 12652 | 1.17 | 70.2041 | -19.0582 | 0.96507 | 115.5611 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
118 | 5909 | 1.1795 | 0.1916 | -4.2109 | 0.045454 | 117.0919 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 118 | 12653 | 1.18 | 70.2039 | -19.0613 | 0.96506 | 115.5606 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
119 | 5910 | 1.1895 | 0.19171 | -4.2096 | 0.045494 | 117.0918 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 119 | 12654 | 1.19 | 70.2038 | -19.0645 | 0.96505 | 115.5601 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
120 | 5911 | 1.1995 | 0.19185 | -4.2084 | 0.04554 | 117.0917 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 120 | 12655 | 1.2 | 70.2037 | -19.068 | 0.96504 | 115.5596 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
121 | 5912 | 1.2095 | 0.19201 | -4.2071 | 0.045592 | 117.0918 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 121 | 12656 | 1.21 | 70.2035 | -19.0716 | 0.96502 | 115.5591 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
122 | 5913 | 1.2195 | 0.1922 | -4.2057 | 0.045651 | 117.0919 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 122 | 12657 | 1.22 | 70.2034 | -19.0755 | 0.96501 | 115.5585 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
123 | 5914 | 1.2295 | 0.19242 | -4.2044 | 0.045717 | 117.092 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 123 | 12658 | 1.23 | 70.2032 | -19.0794 | 0.965 | 115.558 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
124 | 5915 | 1.2395 | 0.19267 | -4.2031 | 0.045791 | 117.0922 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 124 | 12659 | 1.24 | 70.2031 | -19.0835 | 0.96498 | 115.5574 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
125 | 5916 | 1.2495 | 0.19295 | -4.2018 | 0.045871 | 117.0925 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 125 | 12660 | 1.25 | 70.2029 | -19.0877 | 0.96497 | 115.5568 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
126 | 5917 | 1.2595 | 0.19326 | -4.2006 | 0.04596 | 117.0928 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 126 | 12661 | 1.26 | 70.2028 | -19.0919 | 0.96495 | 115.5563 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
127 | 5918 | 1.2695 | 0.19361 | -4.1994 | 0.046056 | 117.0932 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 127 | 12662 | 1.27 | 70.2026 | -19.0962 | 0.96494 | 115.5557 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
128 | 5919 | 1.2795 | 0.194 | -4.1982 | 0.04616 | 117.0936 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 128 | 12663 | 1.28 | 70.2025 | -19.1005 | 0.96492 | 115.5551 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
129 | 5920 | 1.2895 | 0.19442 | -4.1971 | 0.046272 | 117.094 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 129 | 12664 | 1.29 | 70.2023 | -19.1048 | 0.96491 | 115.5546 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
130 | 5921 | 1.2995 | 0.19488 | -4.1961 | 0.046392 | 117.0944 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 130 | 12665 | 1.3 | 70.2022 | -19.1091 | 0.96489 | 115.5541 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
131 | 5922 | 1.3095 | 0.19537 | -4.1952 | 0.04652 | 117.0949 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 131 | 12666 | 1.31 | 70.202 | -19.1133 | 0.96488 | 115.5536 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
132 | 5923 | 1.3195 | 0.19591 | -4.1944 | 0.046656 | 117.0953 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 132 | 12667 | 1.32 | 70.2019 | -19.1174 | 0.96486 | 115.5531 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
133 | 5924 | 1.3295 | 0.19648 | -4.1937 | 0.046799 | 117.0958 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 133 | 12668 | 1.33 | 70.2017 | -19.1215 | 0.96485 | 115.5527 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
134 | 5925 | 1.3395 | 0.19708 | -4.1931 | 0.04695 | 117.0963 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 134 | 12669 | 1.34 | 70.2016 | -19.1254 | 0.96484 | 115.5523 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
135 | 5926 | 1.3495 | 0.19773 | -4.1926 | 0.047108 | 117.0967 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 135 | 12670 | 1.35 | 70.2015 | -19.1292 | 0.96482 | 115.5519 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
136 | 5927 | 1.3595 | 0.1984 | -4.1923 | 0.047273 | 117.0972 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 136 | 12671 | 1.36 | 70.2013 | -19.1328 | 0.96481 | 115.5516 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
137 | 5928 | 1.3695 | 0.19912 | -4.1921 | 0.047444 | 117.0976 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 137 | 12672 | 1.37 | 70.2012 | -19.1363 | 0.9648 | 115.5513 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
138 | 5929 | 1.3795 | 0.19986 | -4.192 | 0.047623 | 117.098 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 138 | 12673 | 1.38 | 70.2011 | -19.1395 | 0.96479 | 115.551 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
139 | 5930 | 1.3895 | 0.20064 | -4.1921 | 0.047807 | 117.0984 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 139 | 12674 | 1.39 | 70.2009 | -19.1426 | 0.96477 | 115.5508 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
140 | 5931 | 1.3995 | 0.20145 | -4.1923 | 0.047996 | 117.0988 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 140 | 12675 | 1.4 | 70.2008 | -19.1454 | 0.96476 | 115.5506 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
141 | 5932 | 1.4095 | 0.20228 | -4.1927 | 0.048191 | 117.0991 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 141 | 12676 | 1.41 | 70.2007 | -19.1481 | 0.96476 | 115.5504 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
142 | 5933 | 1.4195 | 0.20315 | -4.1931 | 0.048391 | 117.0994 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 142 | 12677 | 1.42 | 70.2006 | -19.1505 | 0.96475 | 115.5503 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
143 | 5934 | 1.4295 | 0.20403 | -4.1938 | 0.048595 | 117.0997 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 143 | 12678 | 1.43 | 70.2005 | -19.1527 | 0.96474 | 115.5502 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
144 | 5935 | 1.4395 | 0.20494 | -4.1945 | 0.048802 | 117.1 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 144 | 12679 | 1.44 | 70.2004 | -19.1547 | 0.96473 | 115.5502 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
145 | 5936 | 1.4495 | 0.20587 | -4.1953 | 0.049013 | 117.1002 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 145 | 12680 | 1.45 | 70.2003 | -19.1564 | 0.96473 | 115.5502 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
146 | 5937 | 1.4595 | 0.20682 | -4.1963 | 0.049227 | 117.1004 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 146 | 12681 | 1.46 | 70.2003 | -19.158 | 0.96472 | 115.5502 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
147 | 5938 | 1.4695 | 0.20778 | -4.1973 | 0.049443 | 117.1006 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 147 | 12682 | 1.47 | 70.2002 | -19.1594 | 0.96472 | 115.5502 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
148 | 5939 | 1.4795 | 0.20876 | -4.1984 | 0.049661 | 117.1007 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 148 | 12683 | 1.48 | 70.2001 | -19.1607 | 0.96471 | 115.5503 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
149 | 5940 | 1.4895 | 0.20974 | -4.1996 | 0.04988 | 117.1008 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 149 | 12684 | 1.49 | 70.2001 | -19.1617 | 0.96471 | 115.5504 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
150 | 5941 | 1.4995 | 0.21073 | -4.2008 | 0.050101 | 117.1009 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 150 | 12685 | 1.5 | 70.2 | -19.1627 | 0.9647 | 115.5505 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
151 | 5942 | 1.5095 | 0.21172 | -4.2021 | 0.050322 | 117.101 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 151 | 12686 | 1.51 | 70.2 | -19.1635 | 0.9647 | 115.5506 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
152 | 5943 | 1.5195 | 0.21272 | -4.2034 | 0.050542 | 117.101 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 152 | 12687 | 1.52 | 70.1999 | -19.1642 | 0.9647 | 115.5508 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
153 | 5944 | 1.5295 | 0.21371 | -4.2046 | 0.050763 | 117.101 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 153 | 12688 | 1.53 | 70.1999 | -19.1648 | 0.9647 | 115.5509 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
154 | 5945 | 1.5395 | 0.2147 | -4.2058 | 0.050983 | 117.101 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 154 | 12689 | 1.54 | 70.1998 | -19.1653 | 0.96469 | 115.5511 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
155 | 5946 | 1.5495 | 0.21568 | -4.207 | 0.051201 | 117.101 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 155 | 12690 | 1.55 | 70.1998 | -19.1658 | 0.96469 | 115.5513 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
156 | 5947 | 1.5595 | 0.21666 | -4.208 | 0.051418 | 117.101 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 156 | 12691 | 1.56 | 70.1997 | -19.1663 | 0.96469 | 115.5515 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
157 | 5948 | 1.5695 | 0.21761 | -4.209 | 0.051633 | 117.1009 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 157 | 12692 | 1.57 | 70.1997 | -19.1668 | 0.96469 | 115.5517 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
158 | 5949 | 1.5795 | 0.21856 | -4.2098 | 0.051846 | 117.1009 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 158 | 12693 | 1.58 | 70.1997 | -19.1672 | 0.96469 | 115.5519 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
159 | 5950 | 1.5895 | 0.21948 | -4.2105 | 0.052057 | 117.1008 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 159 | 12694 | 1.59 | 70.1996 | -19.1677 | 0.96469 | 115.5521 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
160 | 5951 | 1.5995 | 0.22039 | -4.211 | 0.052264 | 117.1008 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 160 | 12695 | 1.6 | 70.1996 | -19.1682 | 0.96468 | 115.5523 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
161 | 5952 | 1.6095 | 0.22127 | -4.2114 | 0.052468 | 117.1007 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 161 | 12696 | 1.61 | 70.1995 | -19.1687 | 0.96468 | 115.5526 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
162 | 5953 | 1.6195 | 0.22212 | -4.2115 | 0.052669 | 117.1007 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 162 | 12697 | 1.62 | 70.1995 | -19.1692 | 0.96468 | 115.5528 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
163 | 5954 | 1.6295 | 0.22295 | -4.2114 | 0.052865 | 117.1006 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 163 | 12698 | 1.63 | 70.1995 | -19.1698 | 0.96468 | 115.5531 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
164 | 5955 | 1.6395 | 0.22375 | -4.2111 | 0.053058 | 117.1006 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 164 | 12699 | 1.64 | 70.1994 | -19.1703 | 0.96468 | 115.5533 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
165 | 5956 | 1.6495 | 0.22451 | -4.2105 | 0.053246 | 117.1005 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 165 | 12700 | 1.65 | 70.1994 | -19.1709 | 0.96467 | 115.5536 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
166 | 5957 | 1.6595 | 0.22524 | -4.2096 | 0.053429 | 117.1005 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 166 | 12701 | 1.66 | 70.1993 | -19.1715 | 0.96467 | 115.5539 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
167 | 5958 | 1.6695 | 0.22593 | -4.2086 | 0.053607 | 117.1005 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 167 | 12702 | 1.67 | 70.1993 | -19.172 | 0.96467 | 115.5542 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
168 | 5959 | 1.6795 | 0.22659 | -4.2072 | 0.05378 | 117.1004 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 168 | 12703 | 1.68 | 70.1992 | -19.1725 | 0.96467 | 115.5545 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
169 | 5960 | 1.6895 | 0.22721 | -4.2056 | 0.053946 | 117.1004 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 169 | 12704 | 1.69 | 70.1992 | -19.1729 | 0.96467 | 115.5548 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
170 | 5961 | 1.6995 | 0.22778 | -4.2038 | 0.054106 | 117.1004 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 170 | 12705 | 1.7 | 70.1991 | -19.1731 | 0.96467 | 115.5552 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
171 | 5962 | 1.7095 | 0.22832 | -4.2017 | 0.054259 | 117.1003 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 171 | 12706 | 1.71 | 70.1991 | -19.1733 | 0.96467 | 115.5555 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
172 | 5963 | 1.7195 | 0.22881 | -4.1995 | 0.054405 | 117.1003 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 172 | 12707 | 1.72 | 70.199 | -19.1732 | 0.96467 | 115.5559 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
173 | 5964 | 1.7295 | 0.22926 | -4.197 | 0.054543 | 117.1002 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 173 | 12708 | 1.73 | 70.1989 | -19.1729 | 0.96467 | 115.5563 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
174 | 5965 | 1.7395 | 0.22967 | -4.1944 | 0.054673 | 117.1002 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 174 | 12709 | 1.74 | 70.1989 | -19.1723 | 0.96467 | 115.5568 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
175 | 5966 | 1.7495 | 0.23003 | -4.1917 | 0.054794 | 117.1001 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 175 | 12710 | 1.75 | 70.1988 | -19.1714 | 0.96467 | 115.5572 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
176 | 5967 | 1.7595 | 0.23034 | -4.189 | 0.054905 | 117.1 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 176 | 12711 | 1.76 | 70.1987 | -19.1701 | 0.96468 | 115.5577 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
177 | 5968 | 1.7695 | 0.23062 | -4.1861 | 0.055007 | 117.0998 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 177 | 12712 | 1.77 | 70.1986 | -19.1684 | 0.96468 | 115.5582 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
178 | 5969 | 1.7795 | 0.23084 | -4.1833 | 0.055098 | 117.0996 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 178 | 12713 | 1.78 | 70.1986 | -19.1662 | 0.96469 | 115.5587 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
179 | 5970 | 1.7895 | 0.23102 | -4.1806 | 0.055177 | 117.0994 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 179 | 12714 | 1.79 | 70.1985 | -19.1635 | 0.9647 | 115.5592 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
180 | 5971 | 1.7995 | 0.23116 | -4.178 | 0.055245 | 117.0991 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 180 | 12715 | 1.8 | 70.1984 | -19.1602 | 0.96471 | 115.5598 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
181 | 5972 | 1.8095 | 0.23126 | -4.1755 | 0.0553 | 117.0988 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 181 | 12716 | 1.81 | 70.1983 | -19.1563 | 0.96472 | 115.5603 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
182 | 5973 | 1.8195 | 0.23131 | -4.1733 | 0.055342 | 117.0984 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 182 | 12717 | 1.82 | 70.1982 | -19.1518 | 0.96474 | 115.5609 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
183 | 5974 | 1.8295 | 0.23133 | -4.1714 | 0.05537 | 117.0979 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 183 | 12718 | 1.83 | 70.1982 | -19.1466 | 0.96476 | 115.5615 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
184 | 5975 | 1.8395 | 0.2313 | -4.1699 | 0.055384 | 117.0973 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 184 | 12719 | 1.84 | 70.1981 | -19.1407 | 0.96478 | 115.562 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
185 | 5976 | 1.8495 | 0.23124 | -4.1688 | 0.055384 | 117.0967 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 185 | 12720 | 1.85 | 70.198 | -19.1341 | 0.9648 | 115.5626 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
186 | 5977 | 1.8595 | 0.23114 | -4.1681 | 0.055368 | 117.096 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 186 | 12721 | 1.86 | 70.1979 | -19.1268 | 0.96483 | 115.5631 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
187 | 5978 | 1.8695 | 0.231 | -4.168 | 0.055337 | 117.0951 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 187 | 12722 | 1.87 | 70.1979 | -19.1188 | 0.96485 | 115.5637 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
188 | 5979 | 1.8795 | 0.23083 | -4.1685 | 0.055291 | 117.0942 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 188 | 12723 | 1.88 | 70.1978 | -19.1101 | 0.96489 | 115.5642 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
189 | 5980 | 1.8895 | 0.23063 | -4.1696 | 0.055228 | 117.0932 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 189 | 12724 | 1.89 | 70.1977 | -19.1007 | 0.96492 | 115.5646 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
190 | 5981 | 1.8995 | 0.2304 | -4.1714 | 0.05515 | 117.0921 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 190 | 12725 | 1.9 | 70.1977 | -19.0908 | 0.96495 | 115.565 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
191 | 5982 | 1.9095 | 0.23015 | -4.1738 | 0.055056 | 117.0909 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 191 | 12726 | 1.91 | 70.1976 | -19.0803 | 0.96499 | 115.5654 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
192 | 5983 | 1.9195 | 0.22986 | -4.177 | 0.054947 | 117.0896 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 192 | 12727 | 1.92 | 70.1976 | -19.0693 | 0.96503 | 115.5657 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
193 | 5984 | 1.9295 | 0.22956 | -4.1809 | 0.054823 | 117.0882 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 193 | 12728 | 1.93 | 70.1975 | -19.0579 | 0.96507 | 115.566 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
194 | 5985 | 1.9395 | 0.22923 | -4.1856 | 0.054685 | 117.0867 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 194 | 12729 | 1.94 | 70.1975 | -19.0462 | 0.96511 | 115.5661 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
195 | 5986 | 1.9495 | 0.22889 | -4.1909 | 0.054534 | 117.0851 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 195 | 12730 | 1.95 | 70.1974 | -19.0344 | 0.96515 | 115.5662 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
196 | 5987 | 1.9595 | 0.22853 | -4.197 | 0.05437 | 117.0834 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 196 | 12731 | 1.96 | 70.1974 | -19.0225 | 0.96519 | 115.5662 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
197 | 5988 | 1.9695 | 0.22815 | -4.2037 | 0.054195 | 117.0816 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 197 | 12732 | 1.97 | 70.1974 | -19.0108 | 0.96523 | 115.566 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
198 | 5989 | 1.9795 | 0.22777 | -4.2109 | 0.05401 | 117.0798 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 198 | 12733 | 1.98 | 70.1973 | -18.9993 | 0.96527 | 115.5658 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
199 | 5990 | 1.9895 | 0.22737 | -4.2187 | 0.053817 | 117.0779 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 199 | 12734 | 1.99 | 70.1973 | -18.9883 | 0.96531 | 115.5654 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
200 | 5991 | 1.9995 | 0.22696 | -4.2269 | 0.053618 | 117.0759 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 200 | 12735 | 2 | 70.1972 | -18.978 | 0.96534 | 115.5649 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
201 | 5992 | 2.0095 | 0.22655 | -4.2354 | 0.053414 | 117.0739 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 201 | 12736 | 2.01 | 70.1972 | -18.9685 | 0.96538 | 115.5642 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
202 | 5993 | 2.0195 | 0.22614 | -4.2441 | 0.053207 | 117.0719 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 202 | 12737 | 2.02 | 70.1972 | -18.9601 | 0.96541 | 115.5634 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
203 | 5994 | 2.0295 | 0.22572 | -4.2528 | 0.053 | 117.0698 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 203 | 12738 | 2.03 | 70.1971 | -18.953 | 0.96543 | 115.5624 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
204 | 5995 | 2.0395 | 0.2253 | -4.2615 | 0.052795 | 117.0677 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 204 | 12739 | 2.04 | 70.1971 | -18.9474 | 0.96545 | 115.5612 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
205 | 5996 | 2.0495 | 0.22488 | -4.2699 | 0.052593 | 117.0656 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 205 | 12740 | 2.05 | 70.197 | -18.9435 | 0.96546 | 115.5598 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
206 | 5997 | 2.0595 | 0.22446 | -4.2778 | 0.052399 | 117.0635 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 206 | 12741 | 2.06 | 70.1969 | -18.9417 | 0.96547 | 115.5583 | -19.1029 | -19.1029 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
207 | 5998 | 2.0695 | 0.22405 | -4.2852 | 0.052214 | 117.0615 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 207 | 12742 | 2.07 | 70.1968 | -18.942 | 0.96547 | 115.5565 | -19.1029 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
208 | 5999 | 2.0795 | 0.22364 | -4.2916 | 0.052041 | 117.0595 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 208 | 12743 | 2.08 | 70.1967 | -18.9448 | 0.96546 | 115.5545 | -19.1029 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
209 | 6000 | 2.0895 | 0.22324 | -4.2971 | 0.051882 | 117.0575 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 209 | 12744 | 2.09 | 70.1966 | -18.9502 | 0.96544 | 115.5523 | -19.1029 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
210 | 6001 | 2.0995 | 0.22285 | -4.3013 | 0.05174 | 117.0557 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 210 | 12745 | 2.1 | 70.1965 | -18.9585 | 0.96541 | 115.5499 | -19.1029 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
211 | 6002 | 2.1095 | 0.22246 | -4.304 | 0.051618 | 117.0539 | -4.207 | -4.207 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 211 | 12746 | 2.11 | 70.1964 | -18.9698 | 0.96537 | 115.5473 | -19.1029 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
212 | 6003 | 2.1195 | 0.22208 | -4.305 | 0.051519 | 117.0523 | -4.207 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 212 | 12747 | 2.12 | 70.1962 | -18.9843 | 0.96532 | 115.5444 | -19.1029 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
213 | 6004 | 2.1295 | 0.22172 | -4.3041 | 0.051444 | 117.0508 | -4.207 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 213 | 12748 | 2.13 | 70.196 | -19.0022 | 0.96526 | 115.5413 | -19.1029 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
214 | 6005 | 2.1395 | 0.22136 | -4.3011 | 0.051398 | 117.0495 | -4.207 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 214 | 12749 | 2.14 | 70.1958 | -19.0235 | 0.96518 | 115.538 | -19.1029 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
215 | 6006 | 2.1495 | 0.22101 | -4.2958 | 0.051381 | 117.0483 | -4.207 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 215 | 12750 | 2.15 | 70.1955 | -19.0485 | 0.9651 | 115.5344 | -19.1029 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
216 | 6007 | 2.1595 | 0.22068 | -4.2879 | 0.051397 | 117.0473 | -4.207 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 216 | 12751 | 2.16 | 70.1952 | -19.0771 | 0.965 | 115.5306 | -19.1029 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
217 | 6008 | 2.1695 | 0.22036 | -4.2773 | 0.051449 | 117.0465 | -4.207 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 217 | 12752 | 2.17 | 70.1949 | -19.1094 | 0.96488 | 115.5266 | -19.1029 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
218 | 6009 | 2.1795 | 0.22005 | -4.2639 | 0.051538 | 117.0459 | -4.207 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 218 | 12753 | 2.18 | 70.1946 | -19.1454 | 0.96476 | 115.5224 | -19.1029 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
219 | 6010 | 2.1895 | 0.21975 | -4.2475 | 0.051667 | 117.0455 | -4.207 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 219 | 12754 | 2.19 | 70.1942 | -19.1851 | 0.96462 | 115.518 | -19.1029 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
220 | 6011 | 2.1995 | 0.21946 | -4.2279 | 0.051839 | 117.0454 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 220 | 12755 | 2.2 | 70.1939 | -19.2284 | 0.96447 | 115.5134 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
221 | 6012 | 2.2095 | 0.21919 | -4.2051 | 0.052055 | 117.0455 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 221 | 12756 | 2.21 | 70.1934 | -19.2752 | 0.9643 | 115.5086 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
222 | 6013 | 2.2195 | 0.21893 | -4.179 | 0.052317 | 117.0459 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 222 | 12757 | 2.22 | 70.193 | -19.3254 | 0.96413 | 115.5037 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
223 | 6014 | 2.2295 | 0.21869 | -4.1495 | 0.052629 | 117.0466 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 223 | 12758 | 2.23 | 70.1925 | -19.3788 | 0.96394 | 115.4986 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
224 | 6015 | 2.2395 | 0.21845 | -4.1166 | 0.052991 | 117.0475 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 224 | 12759 | 2.24 | 70.192 | -19.4353 | 0.96374 | 115.4934 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
225 | 6016 | 2.2495 | 0.21823 | -4.0805 | 0.053406 | 117.0487 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 225 | 12760 | 2.25 | 70.1914 | -19.4945 | 0.96353 | 115.4881 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
226 | 6017 | 2.2595 | 0.21803 | -4.041 | 0.053875 | 117.0502 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 226 | 12761 | 2.26 | 70.1908 | -19.5562 | 0.96331 | 115.4827 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
227 | 6018 | 2.2695 | 0.21783 | -3.9983 | 0.0544 | 117.0519 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 227 | 12762 | 2.27 | 70.1902 | -19.6202 | 0.96308 | 115.4773 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
228 | 6019 | 2.2795 | 0.21765 | -3.9525 | 0.054983 | 117.054 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 228 | 12763 | 2.28 | 70.1896 | -19.686 | 0.96285 | 115.4718 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
229 | 6020 | 2.2895 | 0.21748 | -3.9038 | 0.055624 | 117.0563 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 229 | 12764 | 2.29 | 70.189 | -19.7534 | 0.96261 | 115.4663 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
230 | 6021 | 2.2995 | 0.21732 | -3.8523 | 0.056325 | 117.0588 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 230 | 12765 | 2.3 | 70.1883 | -19.822 | 0.96236 | 115.4608 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
231 | 6022 | 2.3095 | 0.21718 | -3.7982 | 0.057086 | 117.0617 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 231 | 12766 | 2.31 | 70.1876 | -19.8914 | 0.96211 | 115.4554 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
232 | 6023 | 2.3195 | 0.21705 | -3.7419 | 0.057908 | 117.0647 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 232 | 12767 | 2.32 | 70.187 | -19.9613 | 0.96186 | 115.4501 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
233 | 6024 | 2.3295 | 0.21693 | -3.6834 | 0.058791 | 117.068 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 233 | 12768 | 2.33 | 70.1863 | -20.0311 | 0.9616 | 115.4449 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
234 | 6025 | 2.3395 | 0.21682 | -3.6233 | 0.059734 | 117.0715 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 234 | 12769 | 2.34 | 70.1856 | -20.1007 | 0.96135 | 115.4398 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
235 | 6026 | 2.3495 | 0.21672 | -3.5616 | 0.060737 | 117.0752 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 235 | 12770 | 2.35 | 70.1849 | -20.1695 | 0.9611 | 115.4348 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
236 | 6027 | 2.3595 | 0.21663 | -3.4988 | 0.061798 | 117.079 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 236 | 12771 | 2.36 | 70.1842 | -20.2372 | 0.96085 | 115.43 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
237 | 6028 | 2.3695 | 0.21656 | -3.4352 | 0.062915 | 117.083 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 237 | 12772 | 2.37 | 70.1835 | -20.3034 | 0.96061 | 115.4255 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
238 | 6029 | 2.3795 | 0.21649 | -3.3712 | 0.064086 | 117.0872 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 238 | 12773 | 2.38 | 70.1828 | -20.3677 | 0.96038 | 115.4211 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
239 | 6030 | 2.3895 | 0.21643 | -3.307 | 0.065307 | 117.0914 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 239 | 12774 | 2.39 | 70.1821 | -20.43 | 0.96015 | 115.417 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
240 | 6031 | 2.3995 | 0.21639 | -3.2431 | 0.066574 | 117.0957 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 240 | 12775 | 2.4 | 70.1815 | -20.4897 | 0.95993 | 115.4132 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
241 | 6032 | 2.4095 | 0.21635 | -3.1798 | 0.067882 | 117.1001 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 241 | 12776 | 2.41 | 70.1808 | -20.5468 | 0.95972 | 115.4096 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
242 | 6033 | 2.4195 | 0.21632 | -3.1174 | 0.069226 | 117.1045 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 242 | 12777 | 2.42 | 70.1802 | -20.6009 | 0.95951 | 115.4064 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
243 | 6034 | 2.4295 | 0.2163 | -3.0562 | 0.070597 | 117.109 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 243 | 12778 | 2.43 | 70.1797 | -20.6517 | 0.95933 | 115.4034 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
244 | 6035 | 2.4395 | 0.21629 | -2.9966 | 0.07199 | 117.1134 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 244 | 12779 | 2.44 | 70.1791 | -20.6992 | 0.95915 | 115.4007 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
245 | 6036 | 2.4495 | 0.21628 | -2.9389 | 0.073394 | 117.1177 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 245 | 12780 | 2.45 | 70.1786 | -20.7432 | 0.95899 | 115.3984 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
246 | 6037 | 2.4595 | 0.21628 | -2.8833 | 0.074802 | 117.122 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 246 | 12781 | 2.46 | 70.1782 | -20.7836 | 0.95884 | 115.3964 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
247 | 6038 | 2.4695 | 0.21629 | -2.8301 | 0.076202 | 117.1262 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 247 | 12782 | 2.47 | 70.1777 | -20.8202 | 0.9587 | 115.3947 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
248 | 6039 | 2.4795 | 0.2163 | -2.7795 | 0.077586 | 117.1303 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 248 | 12783 | 2.48 | 70.1773 | -20.8531 | 0.95858 | 115.3933 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
249 | 6040 | 2.4895 | 0.21632 | -2.7318 | 0.078941 | 117.1343 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 249 | 12784 | 2.49 | 70.177 | -20.8822 | 0.95847 | 115.3922 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
250 | 6041 | 2.4995 | 0.21635 | -2.687 | 0.080257 | 117.1382 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 250 | 12785 | 2.5 | 70.1767 | -20.9076 | 0.95837 | 115.3915 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
251 | 6042 | 2.5095 | 0.21638 | -2.6453 | 0.081523 | 117.1418 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 251 | 12786 | 2.51 | 70.1764 | -20.9292 | 0.95829 | 115.391 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
252 | 6043 | 2.5195 | 0.21641 | -2.6069 | 0.082729 | 117.1453 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 252 | 12787 | 2.52 | 70.1762 | -20.9473 | 0.95822 | 115.3908 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
253 | 6044 | 2.5295 | 0.21645 | -2.5718 | 0.083863 | 117.1486 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 253 | 12788 | 2.53 | 70.176 | -20.9618 | 0.95817 | 115.3909 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
254 | 6045 | 2.5395 | 0.21648 | -2.5401 | 0.084918 | 117.1518 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 254 | 12789 | 2.54 | 70.1759 | -20.973 | 0.95813 | 115.3913 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
255 | 6046 | 2.5495 | 0.21653 | -2.5118 | 0.085885 | 117.1547 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 255 | 12790 | 2.5495 | 70.1758 | -20.9809 | 0.9581 | 115.3919 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
256 | 6047 | 2.5595 | 0.21657 | -2.4869 | 0.086757 | 117.1574 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 256 | 12791 | 2.5595 | 70.1757 | -20.9857 | 0.95808 | 115.3927 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
257 | 6048 | 2.5695 | 0.21662 | -2.4653 | 0.087529 | 117.1598 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 257 | 12792 | 2.5695 | 70.1757 | -20.9876 | 0.95807 | 115.3938 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
258 | 6049 | 2.5795 | 0.21667 | -2.4471 | 0.088196 | 117.1621 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 258 | 12793 | 2.58 | 70.1757 | -20.9868 | 0.95807 | 115.395 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
259 | 6050 | 2.5895 | 0.21671 | -2.4321 | 0.088756 | 117.1641 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 259 | 12794 | 2.5895 | 70.1758 | -20.9835 | 0.95809 | 115.3964 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
260 | 6051 | 2.5995 | 0.21676 | -2.4202 | 0.089208 | 117.1659 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 260 | 12795 | 2.5995 | 70.1758 | -20.9778 | 0.95811 | 115.3979 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
261 | 6052 | 2.6095 | 0.21681 | -2.4113 | 0.089554 | 117.1675 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 261 | 12796 | 2.6095 | 70.176 | -20.9701 | 0.95814 | 115.3996 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
262 | 6053 | 2.6195 | 0.21686 | -2.4053 | 0.089795 | 117.1689 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 262 | 12797 | 2.6195 | 70.1761 | -20.9605 | 0.95817 | 115.4014 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
263 | 6054 | 2.6295 | 0.21691 | -2.4021 | 0.089936 | 117.17 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 263 | 12798 | 2.6295 | 70.1763 | -20.9492 | 0.95822 | 115.4033 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
264 | 6055 | 2.6395 | 0.21696 | -2.4014 | 0.08998 | 117.171 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 264 | 12799 | 2.6395 | 70.1764 | -20.9364 | 0.95826 | 115.4053 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
265 | 6056 | 2.6495 | 0.21701 | -2.4032 | 0.089935 | 117.1717 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 265 | 12800 | 2.6495 | 70.1766 | -20.9223 | 0.95832 | 115.4073 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
266 | 6057 | 2.6595 | 0.21706 | -2.4072 | 0.089806 | 117.1722 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 266 | 12801 | 2.6595 | 70.1768 | -20.9072 | 0.95837 | 115.4094 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
267 | 6058 | 2.6695 | 0.2171 | -2.4132 | 0.089602 | 117.1726 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 267 | 12802 | 2.6695 | 70.1771 | -20.8912 | 0.95843 | 115.4115 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
268 | 6059 | 2.6795 | 0.21715 | -2.4212 | 0.089328 | 117.1728 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 268 | 12803 | 2.6795 | 70.1773 | -20.8744 | 0.9585 | 115.4136 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
269 | 6060 | 2.6895 | 0.21719 | -2.4308 | 0.088995 | 117.1728 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 269 | 12804 | 2.6895 | 70.1775 | -20.8571 | 0.95856 | 115.4157 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
270 | 6061 | 2.6995 | 0.21723 | -2.4419 | 0.088608 | 117.1726 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 270 | 12805 | 2.6995 | 70.1778 | -20.8394 | 0.95863 | 115.4178 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
271 | 6062 | 2.7095 | 0.21726 | -2.4544 | 0.088176 | 117.1724 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 271 | 12806 | 2.7095 | 70.178 | -20.8214 | 0.95869 | 115.4199 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
272 | 6063 | 2.7195 | 0.2173 | -2.468 | 0.087706 | 117.172 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 272 | 12807 | 2.7195 | 70.1783 | -20.8033 | 0.95876 | 115.4219 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
273 | 6064 | 2.7295 | 0.21733 | -2.4826 | 0.087205 | 117.1715 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 273 | 12808 | 2.7295 | 70.1785 | -20.7852 | 0.95883 | 115.4239 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
274 | 6065 | 2.7395 | 0.21735 | -2.4981 | 0.08668 | 117.1708 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 274 | 12809 | 2.7395 | 70.1787 | -20.7672 | 0.9589 | 115.4258 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
275 | 6066 | 2.7495 | 0.21738 | -2.5142 | 0.086137 | 117.1701 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 275 | 12810 | 2.75 | 70.179 | -20.7494 | 0.95896 | 115.4277 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
276 | 6067 | 2.7595 | 0.2174 | -2.5309 | 0.085582 | 117.1694 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 276 | 12811 | 2.7595 | 70.1792 | -20.7319 | 0.95903 | 115.4295 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
277 | 6068 | 2.7695 | 0.21741 | -2.5479 | 0.085019 | 117.1686 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 277 | 12812 | 2.7695 | 70.1794 | -20.7148 | 0.95909 | 115.4312 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
278 | 6069 | 2.7795 | 0.21742 | -2.5652 | 0.084454 | 117.1677 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 278 | 12813 | 2.7795 | 70.1795 | -20.6981 | 0.95915 | 115.4328 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
279 | 6070 | 2.7895 | 0.21743 | -2.5827 | 0.083889 | 117.1668 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 279 | 12814 | 2.7895 | 70.1797 | -20.6818 | 0.95921 | 115.4344 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
280 | 6071 | 2.7995 | 0.21743 | -2.6002 | 0.083329 | 117.1659 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 280 | 12815 | 2.7995 | 70.1799 | -20.6661 | 0.95927 | 115.4359 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
281 | 6072 | 2.8095 | 0.21742 | -2.6176 | 0.082777 | 117.165 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 281 | 12816 | 2.8095 | 70.18 | -20.6509 | 0.95933 | 115.4374 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
282 | 6073 | 2.8195 | 0.21741 | -2.6348 | 0.082234 | 117.1641 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 282 | 12817 | 2.8195 | 70.1801 | -20.6363 | 0.95938 | 115.4387 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
283 | 6074 | 2.8295 | 0.2174 | -2.6519 | 0.081704 | 117.1632 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 283 | 12818 | 2.8295 | 70.1802 | -20.6224 | 0.95944 | 115.44 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
284 | 6075 | 2.8395 | 0.21738 | -2.6686 | 0.081189 | 117.1624 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 284 | 12819 | 2.8395 | 70.1803 | -20.609 | 0.95948 | 115.4412 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
285 | 6076 | 2.8495 | 0.21735 | -2.6849 | 0.080688 | 117.1616 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 285 | 12820 | 2.8495 | 70.1803 | -20.5963 | 0.95953 | 115.4424 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
286 | 6077 | 2.8595 | 0.21732 | -2.7008 | 0.080204 | 117.1609 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 286 | 12821 | 2.8595 | 70.1804 | -20.5842 | 0.95958 | 115.4435 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
287 | 6078 | 2.8695 | 0.21728 | -2.7163 | 0.079738 | 117.1603 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 287 | 12822 | 2.8695 | 70.1804 | -20.5727 | 0.95962 | 115.4445 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
288 | 6079 | 2.8795 | 0.21724 | -2.7312 | 0.07929 | 117.1597 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 288 | 12823 | 2.8795 | 70.1804 | -20.5619 | 0.95966 | 115.4454 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
289 | 6080 | 2.8895 | 0.21719 | -2.7455 | 0.078861 | 117.1593 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 289 | 12824 | 2.8895 | 70.1803 | -20.5516 | 0.9597 | 115.4463 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
290 | 6081 | 2.8995 | 0.21714 | -2.7593 | 0.078451 | 117.1589 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 290 | 12825 | 2.8995 | 70.1803 | -20.542 | 0.95973 | 115.4472 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
291 | 6082 | 2.9095 | 0.21708 | -2.7725 | 0.07806 | 117.1587 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 291 | 12826 | 2.9095 | 70.1802 | -20.533 | 0.95977 | 115.448 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
292 | 6083 | 2.9195 | 0.21702 | -2.785 | 0.077687 | 117.1585 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 292 | 12827 | 2.9195 | 70.1801 | -20.5245 | 0.9598 | 115.4488 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
293 | 6084 | 2.9295 | 0.21695 | -2.7969 | 0.077334 | 117.1585 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 293 | 12828 | 2.9295 | 70.18 | -20.5166 | 0.95983 | 115.4495 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
294 | 6085 | 2.9395 | 0.21688 | -2.8082 | 0.077 | 117.1587 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 294 | 12829 | 2.9395 | 70.1799 | -20.5092 | 0.95985 | 115.4501 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
295 | 6086 | 2.9495 | 0.2168 | -2.8188 | 0.076685 | 117.1589 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 295 | 12830 | 2.9495 | 70.1797 | -20.5024 | 0.95988 | 115.4508 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
296 | 6087 | 2.9595 | 0.21672 | -2.8287 | 0.076388 | 117.1593 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 296 | 12831 | 2.9595 | 70.1796 | -20.4961 | 0.9599 | 115.4513 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
297 | 6088 | 2.9695 | 0.21663 | -2.838 | 0.07611 | 117.1599 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 297 | 12832 | 2.9695 | 70.1794 | -20.4903 | 0.95992 | 115.4519 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
298 | 6089 | 2.9795 | 0.21654 | -2.8467 | 0.075849 | 117.1605 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 298 | 12833 | 2.9795 | 70.1792 | -20.4851 | 0.95994 | 115.4524 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
299 | 6090 | 2.9895 | 0.21645 | -2.8546 | 0.075607 | 117.1614 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 299 | 12834 | 2.9895 | 70.1789 | -20.4803 | 0.95996 | 115.4528 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
300 | 6091 | 2.9995 | 0.21635 | -2.8619 | 0.075382 | 117.1623 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 300 | 12835 | 2.9995 | 70.1787 | -20.476 | 0.95997 | 115.4532 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
301 | 6092 | 3.0095 | 0.21625 | -2.8686 | 0.075174 | 117.1634 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 301 | 12836 | 3.0095 | 70.1785 | -20.4722 | 0.95999 | 115.4536 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
302 | 6093 | 3.0195 | 0.21615 | -2.8745 | 0.074983 | 117.1646 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 302 | 12837 | 3.0195 | 70.1782 | -20.4689 | 0.96 | 115.4539 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
303 | 6094 | 3.0295 | 0.21605 | -2.8799 | 0.074809 | 117.1659 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 303 | 12838 | 3.0295 | 70.178 | -20.4662 | 0.96001 | 115.4542 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
304 | 6095 | 3.0395 | 0.21594 | -2.8845 | 0.074652 | 117.1674 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 304 | 12839 | 3.0395 | 70.1777 | -20.4639 | 0.96002 | 115.4544 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
305 | 6096 | 3.0495 | 0.21583 | -2.8886 | 0.074512 | 117.169 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 305 | 12840 | 3.0495 | 70.1775 | -20.4621 | 0.96002 | 115.4545 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
306 | 6097 | 3.0595 | 0.21572 | -2.8919 | 0.074389 | 117.1706 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 306 | 12841 | 3.0595 | 70.1772 | -20.4609 | 0.96003 | 115.4546 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
307 | 6098 | 3.0695 | 0.21561 | -2.8946 | 0.074282 | 117.1724 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 307 | 12842 | 3.0695 | 70.1769 | -20.4602 | 0.96003 | 115.4546 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
308 | 6099 | 3.0795 | 0.2155 | -2.8966 | 0.074192 | 117.1743 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 308 | 12843 | 3.0795 | 70.1767 | -20.4602 | 0.96003 | 115.4545 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
309 | 6100 | 3.0895 | 0.21539 | -2.898 | 0.074119 | 117.1763 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 309 | 12844 | 3.0895 | 70.1764 | -20.4607 | 0.96003 | 115.4543 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
310 | 6101 | 3.0995 | 0.21528 | -2.8987 | 0.074063 | 117.1783 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 310 | 12845 | 3.0995 | 70.1761 | -20.4618 | 0.96002 | 115.4541 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
311 | 6102 | 3.1095 | 0.21517 | -2.8988 | 0.074024 | 117.1804 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 311 | 12846 | 3.1095 | 70.1759 | -20.4635 | 0.96002 | 115.4538 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
312 | 6103 | 3.1195 | 0.21506 | -2.8981 | 0.074002 | 117.1826 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 312 | 12847 | 3.1195 | 70.1757 | -20.4659 | 0.96001 | 115.4533 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
313 | 6104 | 3.1295 | 0.21494 | -2.8968 | 0.073998 | 117.1848 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 313 | 12848 | 3.1295 | 70.1754 | -20.469 | 0.96 | 115.4528 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
314 | 6105 | 3.1395 | 0.21483 | -2.8948 | 0.074011 | 117.187 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 314 | 12849 | 3.1395 | 70.1752 | -20.4729 | 0.95998 | 115.4522 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
315 | 6106 | 3.1495 | 0.21473 | -2.8921 | 0.074042 | 117.1893 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 315 | 12850 | 3.1495 | 70.175 | -20.4774 | 0.95996 | 115.4514 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
316 | 6107 | 3.1595 | 0.21462 | -2.8887 | 0.074091 | 117.1916 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 316 | 12851 | 3.1595 | 70.1749 | -20.4827 | 0.95994 | 115.4506 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
317 | 6108 | 3.1695 | 0.21451 | -2.8847 | 0.074157 | 117.1938 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 317 | 12852 | 3.1695 | 70.1747 | -20.4888 | 0.95992 | 115.4496 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
318 | 6109 | 3.1795 | 0.2144 | -2.8799 | 0.074243 | 117.1961 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 318 | 12853 | 3.1795 | 70.1746 | -20.4956 | 0.9599 | 115.4486 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
319 | 6110 | 3.1895 | 0.2143 | -2.8745 | 0.074346 | 117.1983 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 319 | 12854 | 3.1895 | 70.1745 | -20.5032 | 0.95987 | 115.4474 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
320 | 6111 | 3.1995 | 0.2142 | -2.8684 | 0.074467 | 117.2005 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 320 | 12855 | 3.1995 | 70.1744 | -20.5117 | 0.95984 | 115.4461 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
321 | 6112 | 3.2095 | 0.2141 | -2.8617 | 0.074607 | 117.2027 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 321 | 12856 | 3.2095 | 70.1743 | -20.5209 | 0.9598 | 115.4447 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
322 | 6113 | 3.2195 | 0.214 | -2.8543 | 0.074764 | 117.2048 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 322 | 12857 | 3.2195 | 70.1743 | -20.531 | 0.95977 | 115.4432 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
323 | 6114 | 3.2295 | 0.2139 | -2.8463 | 0.07494 | 117.2069 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 323 | 12858 | 3.2295 | 70.1743 | -20.5418 | 0.95973 | 115.4416 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
324 | 6115 | 3.2395 | 0.21381 | -2.8377 | 0.075133 | 117.2088 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 324 | 12859 | 3.2395 | 70.1743 | -20.5533 | 0.95968 | 115.44 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
325 | 6116 | 3.2495 | 0.21371 | -2.8285 | 0.075343 | 117.2107 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 325 | 12860 | 3.2495 | 70.1743 | -20.5657 | 0.95964 | 115.4382 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
326 | 6117 | 3.2595 | 0.21362 | -2.8188 | 0.075569 | 117.2124 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 326 | 12861 | 3.2595 | 70.1744 | -20.5787 | 0.95959 | 115.4363 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
327 | 6118 | 3.2695 | 0.21354 | -2.8086 | 0.075812 | 117.2141 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 327 | 12862 | 3.2695 | 70.1745 | -20.5924 | 0.95954 | 115.4344 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
328 | 6119 | 3.2795 | 0.21345 | -2.7979 | 0.076069 | 117.2156 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 328 | 12863 | 3.2795 | 70.1746 | -20.6067 | 0.95949 | 115.4324 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
329 | 6120 | 3.2895 | 0.21337 | -2.7868 | 0.076341 | 117.217 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 329 | 12864 | 3.2895 | 70.1747 | -20.6217 | 0.95943 | 115.4303 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
330 | 6121 | 3.2995 | 0.21329 | -2.7753 | 0.076626 | 117.2183 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 330 | 12865 | 3.2995 | 70.1749 | -20.6371 | 0.95938 | 115.4282 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
331 | 6122 | 3.3095 | 0.21321 | -2.7635 | 0.076922 | 117.2194 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 331 | 12866 | 3.3095 | 70.1751 | -20.653 | 0.95932 | 115.4261 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
332 | 6123 | 3.3195 | 0.21314 | -2.7515 | 0.07723 | 117.2204 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 332 | 12867 | 3.3195 | 70.1752 | -20.6692 | 0.95926 | 115.4239 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
333 | 6124 | 3.3295 | 0.21306 | -2.7393 | 0.077547 | 117.2212 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 333 | 12868 | 3.3295 | 70.1754 | -20.6858 | 0.9592 | 115.4218 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
334 | 6125 | 3.3395 | 0.21299 | -2.7269 | 0.077872 | 117.2219 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 334 | 12869 | 3.3395 | 70.1757 | -20.7025 | 0.95913 | 115.4196 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
335 | 6126 | 3.3495 | 0.21293 | -2.7144 | 0.078203 | 117.2224 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 335 | 12870 | 3.3495 | 70.1759 | -20.7194 | 0.95907 | 115.4174 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
336 | 6127 | 3.3595 | 0.21286 | -2.7019 | 0.078538 | 117.2227 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 336 | 12871 | 3.3595 | 70.1761 | -20.7363 | 0.95901 | 115.4153 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
337 | 6128 | 3.3695 | 0.2128 | -2.6895 | 0.078876 | 117.2228 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 337 | 12872 | 3.3695 | 70.1764 | -20.7532 | 0.95895 | 115.4133 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
338 | 6129 | 3.3795 | 0.21274 | -2.6772 | 0.079215 | 117.2228 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 338 | 12873 | 3.3795 | 70.1766 | -20.7699 | 0.95888 | 115.4112 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
339 | 6130 | 3.3895 | 0.21269 | -2.6651 | 0.079553 | 117.2226 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 339 | 12874 | 3.3895 | 70.1769 | -20.7862 | 0.95882 | 115.4093 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
340 | 6131 | 3.3995 | 0.21263 | -2.6531 | 0.079888 | 117.2222 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 340 | 12875 | 3.3995 | 70.1771 | -20.8022 | 0.95876 | 115.4075 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
341 | 6132 | 3.4095 | 0.21258 | -2.6415 | 0.080219 | 117.2216 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 341 | 12876 | 3.4095 | 70.1773 | -20.8178 | 0.95871 | 115.4057 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
342 | 6133 | 3.4195 | 0.21254 | -2.6302 | 0.080542 | 117.2209 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 342 | 12877 | 3.4195 | 70.1776 | -20.8327 | 0.95865 | 115.4041 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
343 | 6134 | 3.4295 | 0.21249 | -2.6193 | 0.080858 | 117.22 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 343 | 12878 | 3.4295 | 70.1778 | -20.8469 | 0.9586 | 115.4025 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
344 | 6135 | 3.4395 | 0.21245 | -2.6089 | 0.081163 | 117.2189 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 344 | 12879 | 3.4395 | 70.178 | -20.8602 | 0.95855 | 115.4011 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
345 | 6136 | 3.4495 | 0.21241 | -2.5989 | 0.081457 | 117.2176 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 345 | 12880 | 3.4495 | 70.1782 | -20.8727 | 0.9585 | 115.3999 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
346 | 6137 | 3.4595 | 0.21237 | -2.5895 | 0.081737 | 117.2163 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 346 | 12881 | 3.4595 | 70.1783 | -20.8841 | 0.95846 | 115.3988 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
347 | 6138 | 3.4695 | 0.21233 | -2.5806 | 0.082003 | 117.2147 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 347 | 12882 | 3.4695 | 70.1785 | -20.8945 | 0.95842 | 115.3979 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
348 | 6139 | 3.4795 | 0.2123 | -2.5723 | 0.082253 | 117.2131 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 348 | 12883 | 3.4795 | 70.1786 | -20.9036 | 0.95839 | 115.3972 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
349 | 6140 | 3.4895 | 0.21227 | -2.5646 | 0.082486 | 117.2113 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 349 | 12884 | 3.4895 | 70.1787 | -20.9114 | 0.95836 | 115.3966 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
350 | 6141 | 3.4995 | 0.21224 | -2.5575 | 0.082701 | 117.2093 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 350 | 12885 | 3.4995 | 70.1788 | -20.9178 | 0.95834 | 115.3962 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
351 | 6142 | 3.5095 | 0.21221 | -2.5511 | 0.082899 | 117.2073 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 351 | 12886 | 3.5095 | 70.1788 | -20.9229 | 0.95832 | 115.396 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
352 | 6143 | 3.5195 | 0.21218 | -2.5452 | 0.083077 | 117.2052 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 352 | 12887 | 3.5195 | 70.1789 | -20.9263 | 0.9583 | 115.396 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
353 | 6144 | 3.5295 | 0.21216 | -2.54 | 0.083237 | 117.203 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 353 | 12888 | 3.5295 | 70.1789 | -20.9283 | 0.9583 | 115.3962 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
354 | 6145 | 3.5395 | 0.21214 | -2.5354 | 0.083377 | 117.2007 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 354 | 12889 | 3.5395 | 70.1788 | -20.9286 | 0.95829 | 115.3966 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
355 | 6146 | 3.5495 | 0.21212 | -2.5315 | 0.083499 | 117.1983 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 355 | 12890 | 3.5495 | 70.1788 | -20.9273 | 0.9583 | 115.3972 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
356 | 6147 | 3.5595 | 0.2121 | -2.5281 | 0.083602 | 117.1959 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 356 | 12891 | 3.5595 | 70.1787 | -20.9243 | 0.95831 | 115.3979 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
357 | 6148 | 3.5695 | 0.21208 | -2.5253 | 0.083687 | 117.1935 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 357 | 12892 | 3.5695 | 70.1786 | -20.9196 | 0.95833 | 115.3989 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
358 | 6149 | 3.5795 | 0.21206 | -2.523 | 0.083754 | 117.191 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 358 | 12893 | 3.5795 | 70.1785 | -20.9133 | 0.95835 | 115.4001 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
359 | 6150 | 3.5895 | 0.21204 | -2.5212 | 0.083805 | 117.1886 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 359 | 12894 | 3.5895 | 70.1784 | -20.9053 | 0.95838 | 115.4014 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
360 | 6151 | 3.5995 | 0.21202 | -2.52 | 0.08384 | 117.1861 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 360 | 12895 | 3.5995 | 70.1783 | -20.8956 | 0.95842 | 115.4029 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
361 | 6152 | 3.6095 | 0.212 | -2.5191 | 0.08386 | 117.1836 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 361 | 12896 | 3.6095 | 70.1782 | -20.8843 | 0.95846 | 115.4045 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
362 | 6153 | 3.6195 | 0.21198 | -2.5187 | 0.083867 | 117.1812 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 362 | 12897 | 3.6195 | 70.178 | -20.8715 | 0.95851 | 115.4063 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
363 | 6154 | 3.6295 | 0.21197 | -2.5187 | 0.08386 | 117.1788 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 363 | 12898 | 3.6295 | 70.1779 | -20.8571 | 0.95856 | 115.4083 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
364 | 6155 | 3.6395 | 0.21195 | -2.519 | 0.083843 | 117.1765 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 364 | 12899 | 3.6395 | 70.1778 | -20.8412 | 0.95862 | 115.4103 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
365 | 6156 | 3.6495 | 0.21193 | -2.5196 | 0.083815 | 117.1742 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 365 | 12900 | 3.6495 | 70.1776 | -20.824 | 0.95868 | 115.4125 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
366 | 6157 | 3.6595 | 0.21191 | -2.5205 | 0.083777 | 117.172 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 366 | 12901 | 3.6595 | 70.1775 | -20.8055 | 0.95875 | 115.4148 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
367 | 6158 | 3.6695 | 0.21188 | -2.5216 | 0.083732 | 117.17 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 367 | 12902 | 3.6695 | 70.1774 | -20.7858 | 0.95883 | 115.4172 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
368 | 6159 | 3.6795 | 0.21186 | -2.5229 | 0.08368 | 117.168 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 368 | 12903 | 3.6795 | 70.1773 | -20.765 | 0.9589 | 115.4197 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
369 | 6160 | 3.6895 | 0.21183 | -2.5244 | 0.083623 | 117.1661 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 369 | 12904 | 3.6895 | 70.1772 | -20.7432 | 0.95898 | 115.4222 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
370 | 6161 | 3.6995 | 0.21181 | -2.5259 | 0.08356 | 117.1644 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 370 | 12905 | 3.6995 | 70.1771 | -20.7206 | 0.95907 | 115.4247 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
371 | 6162 | 3.7095 | 0.21178 | -2.5276 | 0.083494 | 117.1627 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 371 | 12906 | 3.7095 | 70.1771 | -20.6972 | 0.95915 | 115.4273 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
372 | 6163 | 3.7195 | 0.21175 | -2.5293 | 0.083425 | 117.1613 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 372 | 12907 | 3.7195 | 70.1771 | -20.6732 | 0.95924 | 115.4299 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
373 | 6164 | 3.7295 | 0.21172 | -2.5311 | 0.083355 | 117.16 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 373 | 12908 | 3.7295 | 70.1771 | -20.6487 | 0.95933 | 115.4325 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
374 | 6165 | 3.7395 | 0.21168 | -2.5329 | 0.083283 | 117.1588 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 374 | 12909 | 3.74 | 70.1771 | -20.6239 | 0.95943 | 115.4351 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
375 | 6166 | 3.7495 | 0.21164 | -2.5346 | 0.08321 | 117.1578 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 375 | 12910 | 3.7495 | 70.1772 | -20.5989 | 0.95952 | 115.4376 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
376 | 6167 | 3.7595 | 0.2116 | -2.5364 | 0.083138 | 117.157 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 376 | 12911 | 3.7595 | 70.1773 | -20.5737 | 0.95961 | 115.4401 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
377 | 6168 | 3.7695 | 0.21156 | -2.5381 | 0.083067 | 117.1564 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 377 | 12912 | 3.7695 | 70.1774 | -20.5486 | 0.9597 | 115.4425 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
378 | 6169 | 3.7795 | 0.21151 | -2.5397 | 0.082996 | 117.156 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 378 | 12913 | 3.7795 | 70.1776 | -20.5236 | 0.9598 | 115.4449 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
379 | 6170 | 3.7895 | 0.21147 | -2.5413 | 0.082927 | 117.1557 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 379 | 12914 | 3.7895 | 70.1778 | -20.4989 | 0.95989 | 115.4471 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
380 | 6171 | 3.7995 | 0.21142 | -2.5427 | 0.08286 | 117.1557 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 380 | 12915 | 3.7995 | 70.178 | -20.4746 | 0.95998 | 115.4493 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
381 | 6172 | 3.8095 | 0.21137 | -2.5441 | 0.082795 | 117.1558 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 381 | 12916 | 3.8095 | 70.1782 | -20.4508 | 0.96007 | 115.4513 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
382 | 6173 | 3.8195 | 0.21131 | -2.5454 | 0.082733 | 117.1561 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 382 | 12917 | 3.8195 | 70.1785 | -20.4276 | 0.96015 | 115.4533 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
383 | 6174 | 3.8295 | 0.21126 | -2.5466 | 0.082673 | 117.1566 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 383 | 12918 | 3.8295 | 70.1788 | -20.405 | 0.96023 | 115.4551 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
384 | 6175 | 3.84 | 0.2112 | -2.5477 | 0.082616 | 117.1573 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 384 | 12919 | 3.8395 | 70.1791 | -20.3833 | 0.96031 | 115.4567 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
385 | 6176 | 3.8495 | 0.21115 | -2.5487 | 0.082561 | 117.1582 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 385 | 12920 | 3.8495 | 70.1795 | -20.3624 | 0.96039 | 115.4583 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
386 | 6177 | 3.8595 | 0.21109 | -2.5496 | 0.082509 | 117.1593 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 386 | 12921 | 3.8595 | 70.1798 | -20.3423 | 0.96047 | 115.4597 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
387 | 6178 | 3.8695 | 0.21103 | -2.5504 | 0.082461 | 117.1605 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 387 | 12922 | 3.8695 | 70.1802 | -20.3233 | 0.96054 | 115.4609 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
388 | 6179 | 3.8795 | 0.21097 | -2.5511 | 0.082415 | 117.1619 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 388 | 12923 | 3.8795 | 70.1806 | -20.3053 | 0.9606 | 115.462 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
389 | 6180 | 3.8895 | 0.21091 | -2.5518 | 0.082372 | 117.1634 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 389 | 12924 | 3.8895 | 70.181 | -20.2883 | 0.96066 | 115.4629 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
390 | 6181 | 3.8995 | 0.21085 | -2.5523 | 0.082331 | 117.1651 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 390 | 12925 | 3.8995 | 70.1814 | -20.2725 | 0.96072 | 115.4637 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
391 | 6182 | 3.9095 | 0.2108 | -2.5528 | 0.082294 | 117.167 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 391 | 12926 | 3.9095 | 70.1818 | -20.2577 | 0.96078 | 115.4644 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
392 | 6183 | 3.9195 | 0.21074 | -2.5532 | 0.082259 | 117.1689 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 392 | 12927 | 3.9195 | 70.1823 | -20.2441 | 0.96083 | 115.4649 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
393 | 6184 | 3.9295 | 0.21068 | -2.5535 | 0.082227 | 117.171 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 393 | 12928 | 3.9295 | 70.1827 | -20.2317 | 0.96087 | 115.4653 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
394 | 6185 | 3.9395 | 0.21063 | -2.5538 | 0.082198 | 117.1732 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 394 | 12929 | 3.9395 | 70.1831 | -20.2204 | 0.96091 | 115.4655 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
395 | 6186 | 3.9495 | 0.21058 | -2.5541 | 0.082171 | 117.1754 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 395 | 12930 | 3.9495 | 70.1835 | -20.2103 | 0.96095 | 115.4656 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
396 | 6187 | 3.9595 | 0.21053 | -2.5542 | 0.082147 | 117.1777 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 396 | 12931 | 3.9595 | 70.1839 | -20.2014 | 0.96098 | 115.4656 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
397 | 6188 | 3.9695 | 0.21049 | -2.5544 | 0.082125 | 117.1801 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 397 | 12932 | 3.9695 | 70.1843 | -20.1936 | 0.96101 | 115.4654 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
398 | 6189 | 3.9795 | 0.21045 | -2.5545 | 0.082105 | 117.1825 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 398 | 12933 | 3.9795 | 70.1847 | -20.187 | 0.96104 | 115.4651 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
399 | 6190 | 3.9895 | 0.21041 | -2.5545 | 0.082088 | 117.185 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 399 | 12934 | 3.9895 | 70.1851 | -20.1816 | 0.96106 | 115.4647 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
400 | 6191 | 3.9995 | 0.21037 | -2.5546 | 0.082073 | 117.1875 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 400 | 12935 | 3.9995 | 70.1855 | -20.1773 | 0.96107 | 115.4642 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
401 | 6192 | 4.0095 | 0.21034 | -2.5546 | 0.082061 | 117.1899 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 401 | 12936 | 4.0095 | 70.1858 | -20.1741 | 0.96109 | 115.4636 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
402 | 6193 | 4.0195 | 0.21031 | -2.5546 | 0.08205 | 117.1924 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 402 | 12937 | 4.0195 | 70.1862 | -20.1721 | 0.96109 | 115.4629 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
403 | 6194 | 4.0295 | 0.21029 | -2.5546 | 0.082041 | 117.1949 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 403 | 12938 | 4.0295 | 70.1865 | -20.1711 | 0.9611 | 115.4621 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
404 | 6195 | 4.0395 | 0.21027 | -2.5546 | 0.082034 | 117.1973 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 404 | 12939 | 4.0395 | 70.1869 | -20.1713 | 0.9611 | 115.4613 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
405 | 6196 | 4.0495 | 0.21025 | -2.5545 | 0.082029 | 117.1997 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 405 | 12940 | 4.0495 | 70.1872 | -20.1726 | 0.96109 | 115.4603 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
406 | 6197 | 4.0595 | 0.21024 | -2.5545 | 0.082026 | 117.202 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 406 | 12941 | 4.0595 | 70.1875 | -20.175 | 0.96108 | 115.4592 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
407 | 6198 | 4.0695 | 0.21023 | -2.5544 | 0.082024 | 117.2043 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 407 | 12942 | 4.0695 | 70.1878 | -20.1785 | 0.96107 | 115.4581 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
408 | 6199 | 4.0795 | 0.21022 | -2.5543 | 0.082023 | 117.2065 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 408 | 12943 | 4.0795 | 70.1881 | -20.1831 | 0.96105 | 115.4569 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
409 | 6200 | 4.0895 | 0.21022 | -2.5542 | 0.082024 | 117.2086 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 409 | 12944 | 4.0895 | 70.1884 | -20.1888 | 0.96103 | 115.4557 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
410 | 6201 | 4.0995 | 0.21022 | -2.5542 | 0.082026 | 117.2106 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 410 | 12945 | 4.0995 | 70.1887 | -20.1956 | 0.96101 | 115.4544 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
411 | 6202 | 4.1095 | 0.21022 | -2.5541 | 0.082029 | 117.2125 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 411 | 12946 | 4.1095 | 70.1889 | -20.2034 | 0.96098 | 115.453 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
412 | 6203 | 4.1195 | 0.21022 | -2.554 | 0.082032 | 117.2144 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 412 | 12947 | 4.1195 | 70.1892 | -20.2124 | 0.96095 | 115.4515 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
413 | 6204 | 4.1295 | 0.21022 | -2.5539 | 0.082037 | 117.2162 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 413 | 12948 | 4.1295 | 70.1895 | -20.2224 | 0.96091 | 115.45 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
414 | 6205 | 4.1395 | 0.21023 | -2.5538 | 0.082042 | 117.2178 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 414 | 12949 | 4.1395 | 70.1897 | -20.2334 | 0.96087 | 115.4485 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
415 | 6206 | 4.1495 | 0.21024 | -2.5537 | 0.082047 | 117.2194 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 415 | 12950 | 4.1495 | 70.19 | -20.2456 | 0.96083 | 115.4469 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
416 | 6207 | 4.1595 | 0.21024 | -2.5537 | 0.082052 | 117.2209 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 416 | 12951 | 4.1595 | 70.1902 | -20.2587 | 0.96078 | 115.4452 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
417 | 6208 | 4.1695 | 0.21025 | -2.5536 | 0.082057 | 117.2223 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 417 | 12952 | 4.1695 | 70.1905 | -20.2729 | 0.96073 | 115.4436 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
418 | 6209 | 4.1795 | 0.21025 | -2.5535 | 0.082062 | 117.2236 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 418 | 12953 | 4.1795 | 70.1908 | -20.2881 | 0.96067 | 115.4418 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
419 | 6210 | 4.1895 | 0.21026 | -2.5534 | 0.082067 | 117.2248 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 419 | 12954 | 4.1895 | 70.191 | -20.3042 | 0.96062 | 115.44 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
420 | 6211 | 4.1995 | 0.21027 | -2.5534 | 0.082071 | 117.226 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 420 | 12955 | 4.1995 | 70.1913 | -20.3213 | 0.96055 | 115.4382 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
421 | 6212 | 4.2095 | 0.21027 | -2.5533 | 0.082074 | 117.227 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 421 | 12956 | 4.2095 | 70.1915 | -20.3392 | 0.96049 | 115.4364 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
422 | 6213 | 4.2195 | 0.21027 | -2.5533 | 0.082076 | 117.228 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 422 | 12957 | 4.2195 | 70.1918 | -20.358 | 0.96042 | 115.4346 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
423 | 6214 | 4.2295 | 0.21027 | -2.5532 | 0.082077 | 117.229 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 423 | 12958 | 4.2295 | 70.1921 | -20.3776 | 0.96035 | 115.4327 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
424 | 6215 | 4.2395 | 0.21027 | -2.5532 | 0.082077 | 117.2299 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 424 | 12959 | 4.2395 | 70.1924 | -20.3979 | 0.96027 | 115.4308 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
425 | 6216 | 4.2495 | 0.21027 | -2.5532 | 0.082076 | 117.2307 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 425 | 12960 | 4.2495 | 70.1926 | -20.4188 | 0.9602 | 115.4289 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
426 | 6217 | 4.2595 | 0.21026 | -2.5532 | 0.082073 | 117.2315 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 426 | 12961 | 4.2595 | 70.1929 | -20.4403 | 0.96012 | 115.427 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
427 | 6218 | 4.2695 | 0.21025 | -2.5533 | 0.082068 | 117.2323 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 427 | 12962 | 4.2695 | 70.1932 | -20.4623 | 0.96004 | 115.4251 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
428 | 6219 | 4.2795 | 0.21024 | -2.5533 | 0.082062 | 117.233 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 428 | 12963 | 4.2795 | 70.1935 | -20.4847 | 0.95996 | 115.4232 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
429 | 6220 | 4.2895 | 0.21023 | -2.5534 | 0.082054 | 117.2337 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 429 | 12964 | 4.2895 | 70.1939 | -20.5074 | 0.95987 | 115.4213 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
430 | 6221 | 4.2995 | 0.21022 | -2.5536 | 0.082045 | 117.2344 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 430 | 12965 | 4.2995 | 70.1942 | -20.5303 | 0.95979 | 115.4195 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
431 | 6222 | 4.3095 | 0.2102 | -2.5537 | 0.082033 | 117.2351 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 431 | 12966 | 4.3095 | 70.1945 | -20.5533 | 0.95971 | 115.4176 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
432 | 6223 | 4.3195 | 0.21018 | -2.5539 | 0.08202 | 117.2358 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 432 | 12967 | 4.3195 | 70.1948 | -20.5763 | 0.95962 | 115.4159 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
433 | 6224 | 4.3295 | 0.21016 | -2.5542 | 0.082005 | 117.2365 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 433 | 12968 | 4.3295 | 70.1952 | -20.5992 | 0.95954 | 115.4142 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
434 | 6225 | 4.3395 | 0.21015 | -2.5545 | 0.081989 | 117.2372 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 434 | 12969 | 4.3395 | 70.1955 | -20.6218 | 0.95945 | 115.4125 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
435 | 6226 | 4.3495 | 0.21013 | -2.5548 | 0.08197 | 117.2379 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 435 | 12970 | 4.3495 | 70.1959 | -20.6441 | 0.95937 | 115.4109 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
436 | 6227 | 4.3595 | 0.2101 | -2.5552 | 0.08195 | 117.2386 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 436 | 12971 | 4.3595 | 70.1963 | -20.666 | 0.95929 | 115.4094 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
437 | 6228 | 4.3695 | 0.21008 | -2.5556 | 0.081929 | 117.2394 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 437 | 12972 | 4.3695 | 70.1966 | -20.6874 | 0.95921 | 115.4079 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
438 | 6229 | 4.3795 | 0.21006 | -2.5561 | 0.081907 | 117.2401 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 438 | 12973 | 4.3795 | 70.197 | -20.7081 | 0.95914 | 115.4066 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
439 | 6230 | 4.3895 | 0.21004 | -2.5566 | 0.081883 | 117.2409 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 439 | 12974 | 4.3895 | 70.1974 | -20.7281 | 0.95906 | 115.4053 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
440 | 6231 | 4.3995 | 0.21002 | -2.5571 | 0.081858 | 117.2417 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 440 | 12975 | 4.3995 | 70.1978 | -20.7473 | 0.95899 | 115.4041 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
441 | 6232 | 4.4095 | 0.21001 | -2.5577 | 0.081832 | 117.2425 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 441 | 12976 | 4.4095 | 70.1982 | -20.7656 | 0.95892 | 115.4031 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
442 | 6233 | 4.4195 | 0.20999 | -2.5584 | 0.081805 | 117.2433 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 442 | 12977 | 4.4195 | 70.1986 | -20.7829 | 0.95886 | 115.4021 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
443 | 6234 | 4.4295 | 0.20998 | -2.559 | 0.081778 | 117.2441 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 443 | 12978 | 4.4295 | 70.199 | -20.7993 | 0.9588 | 115.4012 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
444 | 6235 | 4.4395 | 0.20997 | -2.5598 | 0.081751 | 117.245 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 444 | 12979 | 4.4395 | 70.1994 | -20.8146 | 0.95874 | 115.4005 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
445 | 6236 | 4.4495 | 0.20996 | -2.5605 | 0.081723 | 117.2458 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 445 | 12980 | 4.4495 | 70.1999 | -20.8287 | 0.95869 | 115.3998 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
446 | 6237 | 4.4595 | 0.20995 | -2.5613 | 0.081695 | 117.2466 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 446 | 12981 | 4.4595 | 70.2003 | -20.8418 | 0.95864 | 115.3993 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
447 | 6238 | 4.4695 | 0.20994 | -2.5621 | 0.081668 | 117.2474 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 447 | 12982 | 4.4695 | 70.2007 | -20.8536 | 0.9586 | 115.3988 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
448 | 6239 | 4.4795 | 0.20994 | -2.563 | 0.08164 | 117.2482 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 448 | 12983 | 4.4795 | 70.2012 | -20.8644 | 0.95856 | 115.3985 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
449 | 6240 | 4.4895 | 0.20994 | -2.5638 | 0.081613 | 117.249 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 449 | 12984 | 4.4895 | 70.2016 | -20.8739 | 0.95852 | 115.3982 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
450 | 6241 | 4.4995 | 0.20995 | -2.5647 | 0.081587 | 117.2497 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 450 | 12985 | 4.4995 | 70.2021 | -20.8823 | 0.95849 | 115.3981 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
451 | 6242 | 4.5095 | 0.20996 | -2.5656 | 0.081562 | 117.2505 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 451 | 12986 | 4.5095 | 70.2025 | -20.8895 | 0.95847 | 115.398 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
452 | 6243 | 4.5195 | 0.20997 | -2.5665 | 0.081537 | 117.2511 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 452 | 12987 | 4.5195 | 70.203 | -20.8956 | 0.95845 | 115.398 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
453 | 6244 | 4.5295 | 0.20998 | -2.5674 | 0.081514 | 117.2518 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 453 | 12988 | 4.5295 | 70.2035 | -20.9006 | 0.95843 | 115.3981 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
454 | 6245 | 4.5395 | 0.20999 | -2.5683 | 0.081491 | 117.2524 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 454 | 12989 | 4.5395 | 70.2039 | -20.9046 | 0.95841 | 115.3982 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
455 | 6246 | 4.5495 | 0.21001 | -2.5692 | 0.08147 | 117.2529 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 455 | 12990 | 4.5495 | 70.2044 | -20.9075 | 0.9584 | 115.3984 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
456 | 6247 | 4.5595 | 0.21003 | -2.5701 | 0.08145 | 117.2533 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 456 | 12991 | 4.5595 | 70.2049 | -20.9095 | 0.9584 | 115.3987 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
457 | 6248 | 4.5695 | 0.21005 | -2.5709 | 0.081431 | 117.2537 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 457 | 12992 | 4.5695 | 70.2054 | -20.9106 | 0.95839 | 115.399 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
458 | 6249 | 4.5795 | 0.21007 | -2.5718 | 0.081413 | 117.2541 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 458 | 12993 | 4.5795 | 70.2059 | -20.9108 | 0.95839 | 115.3993 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
459 | 6250 | 4.5895 | 0.2101 | -2.5726 | 0.081397 | 117.2543 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 459 | 12994 | 4.5895 | 70.2064 | -20.9102 | 0.95839 | 115.3996 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
460 | 6251 | 4.5995 | 0.21012 | -2.5734 | 0.081381 | 117.2545 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 460 | 12995 | 4.5995 | 70.2068 | -20.9089 | 0.9584 | 115.4 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
461 | 6252 | 4.6095 | 0.21015 | -2.5741 | 0.081367 | 117.2546 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 461 | 12996 | 4.6095 | 70.2073 | -20.907 | 0.95841 | 115.4003 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
462 | 6253 | 4.6195 | 0.21017 | -2.5748 | 0.081354 | 117.2546 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 462 | 12997 | 4.6195 | 70.2078 | -20.9044 | 0.95842 | 115.4006 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
463 | 6254 | 4.6295 | 0.21019 | -2.5755 | 0.081342 | 117.2545 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 463 | 12998 | 4.6295 | 70.2083 | -20.9013 | 0.95843 | 115.401 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
464 | 6255 | 4.6395 | 0.21021 | -2.5761 | 0.081332 | 117.2543 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 464 | 12999 | 4.6395 | 70.2088 | -20.8978 | 0.95844 | 115.4013 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
465 | 6256 | 4.6495 | 0.21024 | -2.5767 | 0.081322 | 117.2541 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 465 | 13000 | 4.6495 | 70.2093 | -20.8938 | 0.95846 | 115.4015 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
466 | 6257 | 4.6595 | 0.21025 | -2.5772 | 0.081312 | 117.2537 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 466 | 13001 | 4.6595 | 70.2098 | -20.8895 | 0.95848 | 115.4018 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
467 | 6258 | 4.6695 | 0.21027 | -2.5777 | 0.081304 | 117.2533 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 467 | 13002 | 4.6695 | 70.2103 | -20.8848 | 0.95849 | 115.402 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
468 | 6259 | 4.6795 | 0.21028 | -2.5781 | 0.081295 | 117.2528 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 468 | 13003 | 4.6795 | 70.2108 | -20.88 | 0.95851 | 115.4021 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
469 | 6260 | 4.6895 | 0.21029 | -2.5785 | 0.081288 | 117.2522 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 469 | 13004 | 4.6895 | 70.2113 | -20.8749 | 0.95853 | 115.4022 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
470 | 6261 | 4.6995 | 0.2103 | -2.5788 | 0.08128 | 117.2515 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 470 | 13005 | 4.6995 | 70.2118 | -20.8697 | 0.95855 | 115.4022 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
471 | 6262 | 4.7095 | 0.21031 | -2.5791 | 0.081273 | 117.2507 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 471 | 13006 | 4.7095 | 70.2123 | -20.8644 | 0.95857 | 115.4022 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
472 | 6263 | 4.7195 | 0.2103 | -2.5793 | 0.081265 | 117.2499 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 472 | 13007 | 4.7195 | 70.2128 | -20.859 | 0.95859 | 115.4021 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
473 | 6264 | 4.7295 | 0.2103 | -2.5795 | 0.081258 | 117.249 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 473 | 13008 | 4.7295 | 70.2133 | -20.8536 | 0.95861 | 115.402 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
474 | 6265 | 4.7395 | 0.21029 | -2.5797 | 0.08125 | 117.248 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 474 | 13009 | 4.7395 | 70.2138 | -20.8482 | 0.95863 | 115.4018 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
475 | 6266 | 4.7495 | 0.21028 | -2.5798 | 0.081242 | 117.247 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 475 | 13010 | 4.7495 | 70.2143 | -20.8429 | 0.95865 | 115.4016 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
476 | 6267 | 4.7595 | 0.21026 | -2.5798 | 0.081233 | 117.2459 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 476 | 13011 | 4.7595 | 70.2147 | -20.8376 | 0.95867 | 115.4013 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
477 | 6268 | 4.7695 | 0.21024 | -2.5799 | 0.081224 | 117.2448 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 477 | 13012 | 4.7695 | 70.2152 | -20.8324 | 0.95869 | 115.4009 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
478 | 6269 | 4.7795 | 0.21022 | -2.5799 | 0.081214 | 117.2436 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 478 | 13013 | 4.7795 | 70.2157 | -20.8273 | 0.95871 | 115.4005 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
479 | 6270 | 4.7895 | 0.21019 | -2.5799 | 0.081203 | 117.2424 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 479 | 13014 | 4.7895 | 70.2161 | -20.8223 | 0.95873 | 115.4001 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
480 | 6271 | 4.7995 | 0.21015 | -2.5798 | 0.081191 | 117.2412 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 480 | 13015 | 4.7995 | 70.2166 | -20.8175 | 0.95875 | 115.3996 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
481 | 6272 | 4.8095 | 0.21012 | -2.5798 | 0.081179 | 117.24 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 481 | 13016 | 4.8095 | 70.217 | -20.8128 | 0.95877 | 115.399 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
482 | 6273 | 4.8195 | 0.21008 | -2.5797 | 0.081165 | 117.2387 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 482 | 13017 | 4.8195 | 70.2175 | -20.8083 | 0.95879 | 115.3985 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
483 | 6274 | 4.8295 | 0.21003 | -2.5796 | 0.081151 | 117.2374 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 483 | 13018 | 4.8295 | 70.2179 | -20.8039 | 0.9588 | 115.3979 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
484 | 6275 | 4.8395 | 0.20998 | -2.5795 | 0.081136 | 117.2362 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 484 | 13019 | 4.8395 | 70.2183 | -20.7997 | 0.95882 | 115.3973 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
485 | 6276 | 4.8495 | 0.20993 | -2.5794 | 0.081119 | 117.2349 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 485 | 13020 | 4.8495 | 70.2187 | -20.7957 | 0.95883 | 115.3967 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
486 | 6277 | 4.8595 | 0.20988 | -2.5794 | 0.081102 | 117.2337 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 486 | 13021 | 4.8595 | 70.2191 | -20.7918 | 0.95885 | 115.3961 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
487 | 6278 | 4.8695 | 0.20983 | -2.5793 | 0.081084 | 117.2325 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 487 | 13022 | 4.8695 | 70.2195 | -20.7881 | 0.95886 | 115.3955 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
488 | 6279 | 4.8795 | 0.20977 | -2.5792 | 0.081065 | 117.2314 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 488 | 13023 | 4.88 | 70.2199 | -20.7846 | 0.95888 | 115.3949 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
489 | 6280 | 4.8895 | 0.20972 | -2.5792 | 0.081046 | 117.2302 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 489 | 13024 | 4.8895 | 70.2203 | -20.7812 | 0.95889 | 115.3943 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
490 | 6281 | 4.8995 | 0.20966 | -2.5791 | 0.081025 | 117.2292 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 490 | 13025 | 4.8995 | 70.2206 | -20.7779 | 0.9589 | 115.3937 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
491 | 6282 | 4.9095 | 0.20961 | -2.5791 | 0.081004 | 117.2281 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 491 | 13026 | 4.9095 | 70.221 | -20.7748 | 0.95891 | 115.3932 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
492 | 6283 | 4.9195 | 0.20955 | -2.5791 | 0.080983 | 117.2272 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 492 | 13027 | 4.9195 | 70.2213 | -20.7718 | 0.95893 | 115.3927 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
493 | 6284 | 4.9295 | 0.20949 | -2.5791 | 0.080961 | 117.2263 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 493 | 13028 | 4.9295 | 70.2216 | -20.769 | 0.95894 | 115.3922 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
494 | 6285 | 4.9395 | 0.20944 | -2.5791 | 0.080939 | 117.2254 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 494 | 13029 | 4.9395 | 70.2219 | -20.7662 | 0.95895 | 115.3918 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
495 | 6286 | 4.9495 | 0.20939 | -2.5792 | 0.080916 | 117.2247 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 495 | 13030 | 4.9495 | 70.2222 | -20.7636 | 0.95896 | 115.3914 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
496 | 6287 | 4.9595 | 0.20934 | -2.5793 | 0.080894 | 117.224 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 496 | 13031 | 4.9595 | 70.2225 | -20.7611 | 0.95897 | 115.3911 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
497 | 6288 | 4.9695 | 0.20929 | -2.5794 | 0.080871 | 117.2234 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 497 | 13032 | 4.9695 | 70.2228 | -20.7587 | 0.95898 | 115.3909 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
498 | 6289 | 4.9795 | 0.20924 | -2.5796 | 0.080849 | 117.2229 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 498 | 13033 | 4.9795 | 70.2231 | -20.7563 | 0.95899 | 115.3907 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
499 | 6290 | 4.9895 | 0.2092 | -2.5798 | 0.080826 | 117.2224 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 499 | 13034 | 4.9895 | 70.2233 | -20.7541 | 0.95899 | 115.3905 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
500 | 6291 | 4.9995 | 0.20916 | -2.58 | 0.080805 | 117.2221 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 500 | 13035 | 4.9995 | 70.2236 | -20.7519 | 0.959 | 115.3905 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
501 | 6292 | 5.0095 | 0.20912 | -2.5802 | 0.080784 | 117.2218 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 501 | 13036 | 5.0095 | 70.2238 | -20.7497 | 0.95901 | 115.3905 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
502 | 6293 | 5.0195 | 0.20909 | -2.5804 | 0.080763 | 117.2217 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 502 | 13037 | 5.0195 | 70.2241 | -20.7476 | 0.95902 | 115.3905 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
503 | 6294 | 5.03 | 0.20906 | -2.5807 | 0.080743 | 117.2216 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 503 | 13038 | 5.0295 | 70.2243 | -20.7456 | 0.95903 | 115.3907 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
504 | 6295 | 5.0395 | 0.20903 | -2.581 | 0.080724 | 117.2216 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 504 | 13039 | 5.0395 | 70.2245 | -20.7436 | 0.95903 | 115.3909 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
505 | 6296 | 5.0495 | 0.20901 | -2.5812 | 0.080706 | 117.2217 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 505 | 13040 | 5.0495 | 70.2247 | -20.7416 | 0.95904 | 115.3912 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
506 | 6297 | 5.0595 | 0.20899 | -2.5815 | 0.08069 | 117.2219 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 506 | 13041 | 5.0595 | 70.2249 | -20.7396 | 0.95905 | 115.3916 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
507 | 6298 | 5.0695 | 0.20897 | -2.5818 | 0.080674 | 117.2222 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 507 | 13042 | 5.0695 | 70.2251 | -20.7377 | 0.95906 | 115.392 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
508 | 6299 | 5.0795 | 0.20896 | -2.5821 | 0.08066 | 117.2225 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 508 | 13043 | 5.0795 | 70.2253 | -20.7358 | 0.95906 | 115.3925 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
509 | 6300 | 5.0895 | 0.20895 | -2.5824 | 0.080648 | 117.223 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 509 | 13044 | 5.0895 | 70.2254 | -20.7339 | 0.95907 | 115.3931 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
510 | 6301 | 5.0995 | 0.20894 | -2.5827 | 0.080637 | 117.2235 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 510 | 13045 | 5.0995 | 70.2256 | -20.732 | 0.95908 | 115.3937 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
511 | 6302 | 5.1095 | 0.20894 | -2.583 | 0.080627 | 117.2241 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 511 | 13046 | 5.1095 | 70.2258 | -20.7302 | 0.95909 | 115.3945 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
512 | 6303 | 5.1195 | 0.20894 | -2.5832 | 0.08062 | 117.2247 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 512 | 13047 | 5.1195 | 70.226 | -20.7283 | 0.95909 | 115.3952 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
513 | 6304 | 5.1295 | 0.20894 | -2.5834 | 0.080614 | 117.2254 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 513 | 13048 | 5.1295 | 70.2261 | -20.7265 | 0.9591 | 115.3961 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
514 | 6305 | 5.1395 | 0.20894 | -2.5836 | 0.08061 | 117.2262 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 514 | 13049 | 5.14 | 70.2263 | -20.7247 | 0.95911 | 115.3969 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
515 | 6306 | 5.1495 | 0.20895 | -2.5837 | 0.080609 | 117.2271 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 515 | 13050 | 5.1495 | 70.2264 | -20.7229 | 0.95911 | 115.3978 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
516 | 6307 | 5.1595 | 0.20896 | -2.5838 | 0.080609 | 117.2279 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 516 | 13051 | 5.1595 | 70.2266 | -20.7211 | 0.95912 | 115.3988 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
517 | 6308 | 5.1695 | 0.20897 | -2.5838 | 0.080611 | 117.2289 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 517 | 13052 | 5.1695 | 70.2268 | -20.7193 | 0.95913 | 115.3998 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
518 | 6309 | 5.1795 | 0.20898 | -2.5838 | 0.080616 | 117.2299 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 518 | 13053 | 5.1795 | 70.2269 | -20.7175 | 0.95913 | 115.4008 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
519 | 6310 | 5.1895 | 0.20898 | -2.5837 | 0.080622 | 117.2309 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 519 | 13054 | 5.1895 | 70.2271 | -20.7158 | 0.95914 | 115.4019 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
520 | 6311 | 5.1995 | 0.20899 | -2.5836 | 0.080631 | 117.2319 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 520 | 13055 | 5.1995 | 70.2272 | -20.714 | 0.95915 | 115.403 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
521 | 6312 | 5.2095 | 0.209 | -2.5833 | 0.080642 | 117.233 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 521 | 13056 | 5.2095 | 70.2274 | -20.7123 | 0.95915 | 115.4041 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
522 | 6313 | 5.2195 | 0.20901 | -2.583 | 0.080654 | 117.2341 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 522 | 13057 | 5.2195 | 70.2276 | -20.7106 | 0.95916 | 115.4052 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
523 | 6314 | 5.2295 | 0.20902 | -2.5826 | 0.080669 | 117.2353 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 523 | 13058 | 5.2295 | 70.2277 | -20.709 | 0.95917 | 115.4063 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
524 | 6315 | 5.2395 | 0.20902 | -2.5821 | 0.080687 | 117.2365 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 524 | 13059 | 5.2395 | 70.2279 | -20.7073 | 0.95917 | 115.4073 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
525 | 6316 | 5.2495 | 0.20903 | -2.5816 | 0.080706 | 117.2377 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 525 | 13060 | 5.2495 | 70.2281 | -20.7057 | 0.95918 | 115.4084 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
526 | 6317 | 5.2595 | 0.20903 | -2.5809 | 0.080727 | 117.2389 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 526 | 13061 | 5.2595 | 70.2282 | -20.7042 | 0.95918 | 115.4095 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
527 | 6318 | 5.2695 | 0.20903 | -2.5802 | 0.08075 | 117.2401 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 527 | 13062 | 5.2695 | 70.2284 | -20.7026 | 0.95919 | 115.4105 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
528 | 6319 | 5.2795 | 0.20903 | -2.5793 | 0.080775 | 117.2413 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 528 | 13063 | 5.2795 | 70.2286 | -20.7011 | 0.9592 | 115.4115 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
529 | 6320 | 5.2895 | 0.20902 | -2.5784 | 0.080802 | 117.2426 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 529 | 13064 | 5.2895 | 70.2288 | -20.6996 | 0.9592 | 115.4125 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
530 | 6321 | 5.2995 | 0.20902 | -2.5774 | 0.080831 | 117.2438 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 530 | 13065 | 5.2995 | 70.2289 | -20.6982 | 0.95921 | 115.4134 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
531 | 6322 | 5.3095 | 0.209 | -2.5763 | 0.080861 | 117.2451 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 531 | 13066 | 5.3095 | 70.2291 | -20.6968 | 0.95921 | 115.4143 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
532 | 6323 | 5.3195 | 0.20899 | -2.5751 | 0.080893 | 117.2463 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 532 | 13067 | 5.3195 | 70.2293 | -20.6955 | 0.95922 | 115.4151 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
533 | 6324 | 5.3295 | 0.20897 | -2.5738 | 0.080926 | 117.2476 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 533 | 13068 | 5.3295 | 70.2295 | -20.6942 | 0.95922 | 115.4159 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
534 | 6325 | 5.3395 | 0.20896 | -2.5725 | 0.080961 | 117.2488 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 534 | 13069 | 5.3395 | 70.2297 | -20.6929 | 0.95923 | 115.4166 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
535 | 6326 | 5.3495 | 0.20893 | -2.5711 | 0.080996 | 117.2501 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 535 | 13070 | 5.3495 | 70.2298 | -20.6917 | 0.95923 | 115.4173 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
536 | 6327 | 5.3595 | 0.20891 | -2.5696 | 0.081034 | 117.2513 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 536 | 13071 | 5.3595 | 70.23 | -20.6906 | 0.95924 | 115.4179 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
537 | 6328 | 5.3695 | 0.20888 | -2.568 | 0.081072 | 117.2525 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 537 | 13072 | 5.3695 | 70.2302 | -20.6894 | 0.95924 | 115.4184 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
538 | 6329 | 5.3795 | 0.20885 | -2.5664 | 0.081111 | 117.2538 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 538 | 13073 | 5.3795 | 70.2304 | -20.6884 | 0.95925 | 115.4189 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
539 | 6330 | 5.3895 | 0.20882 | -2.5648 | 0.08115 | 117.255 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 539 | 13074 | 5.3895 | 70.2306 | -20.6874 | 0.95925 | 115.4194 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
540 | 6331 | 5.3995 | 0.20879 | -2.5631 | 0.081191 | 117.2561 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 540 | 13075 | 5.3995 | 70.2308 | -20.6864 | 0.95925 | 115.4197 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
541 | 6332 | 5.4095 | 0.20875 | -2.5614 | 0.081232 | 117.2573 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 541 | 13076 | 5.4095 | 70.2309 | -20.6855 | 0.95926 | 115.4201 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
542 | 6333 | 5.4195 | 0.20872 | -2.5596 | 0.081273 | 117.2584 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 542 | 13077 | 5.4195 | 70.2311 | -20.6846 | 0.95926 | 115.4203 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
543 | 6334 | 5.4295 | 0.20868 | -2.5579 | 0.081314 | 117.2595 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 543 | 13078 | 5.4295 | 70.2313 | -20.6838 | 0.95926 | 115.4205 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
544 | 6335 | 5.4395 | 0.20865 | -2.5562 | 0.081355 | 117.2606 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 544 | 13079 | 5.4395 | 70.2315 | -20.683 | 0.95927 | 115.4207 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
545 | 6336 | 5.4495 | 0.20861 | -2.5544 | 0.081396 | 117.2616 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 545 | 13080 | 5.4495 | 70.2316 | -20.6824 | 0.95927 | 115.4209 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
546 | 6337 | 5.4595 | 0.20858 | -2.5527 | 0.081436 | 117.2626 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 546 | 13081 | 5.4595 | 70.2318 | -20.6817 | 0.95927 | 115.4209 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
547 | 6338 | 5.4695 | 0.20854 | -2.5511 | 0.081476 | 117.2636 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 547 | 13082 | 5.4695 | 70.232 | -20.6811 | 0.95927 | 115.421 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
548 | 6339 | 5.4795 | 0.20851 | -2.5495 | 0.081515 | 117.2645 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 548 | 13083 | 5.4795 | 70.2321 | -20.6806 | 0.95928 | 115.421 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
549 | 6340 | 5.4895 | 0.20848 | -2.5479 | 0.081552 | 117.2653 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 549 | 13084 | 5.4895 | 70.2323 | -20.6802 | 0.95928 | 115.4211 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
550 | 6341 | 5.4995 | 0.20845 | -2.5464 | 0.081589 | 117.2661 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 550 | 13085 | 5.4995 | 70.2324 | -20.6798 | 0.95928 | 115.4211 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
551 | 6342 | 5.5095 | 0.20843 | -2.545 | 0.081623 | 117.2669 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 551 | 13086 | 5.5095 | 70.2326 | -20.6795 | 0.95928 | 115.421 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
552 | 6343 | 5.5195 | 0.2084 | -2.5437 | 0.081656 | 117.2676 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 552 | 13087 | 5.5195 | 70.2327 | -20.6793 | 0.95928 | 115.421 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
553 | 6344 | 5.5295 | 0.20838 | -2.5425 | 0.081687 | 117.2682 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 553 | 13088 | 5.5295 | 70.2329 | -20.6792 | 0.95928 | 115.421 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
554 | 6345 | 5.5395 | 0.20837 | -2.5414 | 0.081716 | 117.2688 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 554 | 13089 | 5.5395 | 70.233 | -20.6792 | 0.95928 | 115.421 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
555 | 6346 | 5.5495 | 0.20835 | -2.5404 | 0.081742 | 117.2693 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 555 | 13090 | 5.5495 | 70.2332 | -20.6793 | 0.95928 | 115.4209 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
556 | 6347 | 5.5595 | 0.20834 | -2.5395 | 0.081766 | 117.2697 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 556 | 13091 | 5.5595 | 70.2333 | -20.6795 | 0.95928 | 115.4209 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
557 | 6348 | 5.5695 | 0.20834 | -2.5388 | 0.081787 | 117.2701 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 557 | 13092 | 5.5695 | 70.2334 | -20.6799 | 0.95928 | 115.4209 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
558 | 6349 | 5.5795 | 0.20833 | -2.5382 | 0.081804 | 117.2704 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 558 | 13093 | 5.5795 | 70.2335 | -20.6803 | 0.95928 | 115.4209 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
559 | 6350 | 5.5895 | 0.20833 | -2.5377 | 0.081819 | 117.2707 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 559 | 13094 | 5.5895 | 70.2336 | -20.6809 | 0.95928 | 115.4209 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
560 | 6351 | 5.5995 | 0.20834 | -2.5374 | 0.08183 | 117.2709 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 560 | 13095 | 5.5995 | 70.2337 | -20.6817 | 0.95927 | 115.421 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
561 | 6352 | 5.6095 | 0.20834 | -2.5373 | 0.081838 | 117.271 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 561 | 13096 | 5.6095 | 70.2338 | -20.6826 | 0.95927 | 115.421 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
562 | 6353 | 5.6195 | 0.20835 | -2.5372 | 0.081842 | 117.2711 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 562 | 13097 | 5.6195 | 70.2339 | -20.6837 | 0.95927 | 115.4211 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
563 | 6354 | 5.6295 | 0.20836 | -2.5374 | 0.081842 | 117.2711 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 563 | 13098 | 5.6295 | 70.234 | -20.685 | 0.95926 | 115.4211 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
564 | 6355 | 5.6395 | 0.20838 | -2.5376 | 0.081839 | 117.2711 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 564 | 13099 | 5.6395 | 70.2341 | -20.6864 | 0.95926 | 115.4212 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
565 | 6356 | 5.6495 | 0.20839 | -2.5381 | 0.081832 | 117.271 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 565 | 13100 | 5.6495 | 70.2342 | -20.6881 | 0.95925 | 115.4213 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
566 | 6357 | 5.6595 | 0.20841 | -2.5386 | 0.081821 | 117.2708 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 566 | 13101 | 5.6595 | 70.2343 | -20.6899 | 0.95924 | 115.4214 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
567 | 6358 | 5.6695 | 0.20843 | -2.5393 | 0.081806 | 117.2707 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 567 | 13102 | 5.6695 | 70.2344 | -20.692 | 0.95924 | 115.4215 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
568 | 6359 | 5.6795 | 0.20845 | -2.5401 | 0.081788 | 117.2705 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 568 | 13103 | 5.68 | 70.2344 | -20.6942 | 0.95923 | 115.4216 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
569 | 6360 | 5.6895 | 0.20846 | -2.541 | 0.081765 | 117.2703 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 569 | 13104 | 5.6895 | 70.2345 | -20.6967 | 0.95922 | 115.4217 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
570 | 6361 | 5.6995 | 0.20848 | -2.542 | 0.08174 | 117.27 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 570 | 13105 | 5.6995 | 70.2346 | -20.6994 | 0.95921 | 115.4218 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
571 | 6362 | 5.7095 | 0.2085 | -2.5431 | 0.081711 | 117.2697 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 571 | 13106 | 5.7095 | 70.2346 | -20.7023 | 0.9592 | 115.4218 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
572 | 6363 | 5.7195 | 0.20851 | -2.5443 | 0.081679 | 117.2695 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 572 | 13107 | 5.7195 | 70.2347 | -20.7055 | 0.95919 | 115.4219 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
573 | 6364 | 5.7295 | 0.20852 | -2.5455 | 0.081643 | 117.2692 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 573 | 13108 | 5.7295 | 70.2347 | -20.7088 | 0.95917 | 115.4219 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
574 | 6365 | 5.7395 | 0.20853 | -2.5469 | 0.081605 | 117.2689 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 574 | 13109 | 5.7395 | 70.2348 | -20.7124 | 0.95916 | 115.4219 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
575 | 6366 | 5.7495 | 0.20854 | -2.5482 | 0.081564 | 117.2686 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 575 | 13110 | 5.7495 | 70.2348 | -20.7161 | 0.95915 | 115.4219 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
576 | 6367 | 5.7595 | 0.20854 | -2.5496 | 0.081521 | 117.2683 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 576 | 13111 | 5.7595 | 70.2348 | -20.7201 | 0.95913 | 115.4218 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
577 | 6368 | 5.7695 | 0.20854 | -2.551 | 0.081475 | 117.268 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 577 | 13112 | 5.7695 | 70.2349 | -20.7242 | 0.95912 | 115.4217 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
578 | 6369 | 5.7795 | 0.20853 | -2.5524 | 0.081427 | 117.2678 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 578 | 13113 | 5.7795 | 70.2349 | -20.7286 | 0.9591 | 115.4216 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
579 | 6370 | 5.7895 | 0.20852 | -2.5538 | 0.081377 | 117.2675 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 579 | 13114 | 5.7895 | 70.2349 | -20.733 | 0.95909 | 115.4214 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
580 | 6371 | 5.7995 | 0.2085 | -2.5552 | 0.081326 | 117.2673 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 580 | 13115 | 5.7995 | 70.2349 | -20.7377 | 0.95907 | 115.4212 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
581 | 6372 | 5.8095 | 0.20848 | -2.5566 | 0.081274 | 117.2671 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 581 | 13116 | 5.8095 | 70.2349 | -20.7425 | 0.95905 | 115.421 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
582 | 6373 | 5.8195 | 0.20845 | -2.558 | 0.08122 | 117.2669 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 582 | 13117 | 5.8195 | 70.2349 | -20.7473 | 0.95903 | 115.4207 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
583 | 6374 | 5.8295 | 0.20841 | -2.5593 | 0.081166 | 117.2667 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 583 | 13118 | 5.8295 | 70.2349 | -20.7523 | 0.95901 | 115.4203 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
584 | 6375 | 5.8395 | 0.20837 | -2.5605 | 0.081111 | 117.2666 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 584 | 13119 | 5.8395 | 70.235 | -20.7574 | 0.95899 | 115.42 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
585 | 6376 | 5.8495 | 0.20833 | -2.5617 | 0.081056 | 117.2665 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 585 | 13120 | 5.8495 | 70.2349 | -20.7625 | 0.95898 | 115.4196 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
586 | 6377 | 5.8595 | 0.20828 | -2.5628 | 0.081001 | 117.2663 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 586 | 13121 | 5.8595 | 70.2349 | -20.7677 | 0.95896 | 115.4191 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
587 | 6378 | 5.8695 | 0.20822 | -2.5639 | 0.080946 | 117.2662 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 587 | 13122 | 5.8695 | 70.2349 | -20.7729 | 0.95894 | 115.4187 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
588 | 6379 | 5.8795 | 0.20816 | -2.5649 | 0.080891 | 117.2661 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 588 | 13123 | 5.8795 | 70.2349 | -20.778 | 0.95892 | 115.4182 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
589 | 6380 | 5.8895 | 0.20809 | -2.5658 | 0.080837 | 117.266 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 589 | 13124 | 5.8895 | 70.2349 | -20.7832 | 0.9589 | 115.4177 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
590 | 6381 | 5.8995 | 0.20802 | -2.5666 | 0.080783 | 117.2659 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 590 | 13125 | 5.8995 | 70.2349 | -20.7883 | 0.95888 | 115.4171 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
591 | 6382 | 5.9095 | 0.20794 | -2.5673 | 0.08073 | 117.2658 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 591 | 13126 | 5.9095 | 70.2349 | -20.7934 | 0.95886 | 115.4166 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
592 | 6383 | 5.9195 | 0.20786 | -2.568 | 0.080679 | 117.2656 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 592 | 13127 | 5.9195 | 70.2348 | -20.7984 | 0.95884 | 115.4161 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
593 | 6384 | 5.9295 | 0.20778 | -2.5686 | 0.080629 | 117.2655 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 593 | 13128 | 5.9295 | 70.2348 | -20.8033 | 0.95882 | 115.4156 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
594 | 6385 | 5.9395 | 0.20769 | -2.5691 | 0.08058 | 117.2653 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 594 | 13129 | 5.9395 | 70.2348 | -20.8081 | 0.95881 | 115.4151 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
595 | 6386 | 5.9495 | 0.2076 | -2.5695 | 0.080533 | 117.265 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 595 | 13130 | 5.9495 | 70.2348 | -20.8127 | 0.95879 | 115.4146 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
596 | 6387 | 5.9595 | 0.20752 | -2.5699 | 0.080487 | 117.2647 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 596 | 13131 | 5.9595 | 70.2347 | -20.8173 | 0.95877 | 115.4141 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
597 | 6388 | 5.9695 | 0.20743 | -2.5702 | 0.080443 | 117.2644 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 597 | 13132 | 5.9695 | 70.2347 | -20.8216 | 0.95876 | 115.4137 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
598 | 6389 | 5.9795 | 0.20734 | -2.5704 | 0.080402 | 117.264 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 598 | 13133 | 5.9795 | 70.2347 | -20.8258 | 0.95874 | 115.4134 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
599 | 6390 | 5.9895 | 0.20725 | -2.5706 | 0.080362 | 117.2635 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 599 | 13134 | 5.9895 | 70.2347 | -20.8298 | 0.95873 | 115.413 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
600 | 6391 | 5.9995 | 0.20716 | -2.5707 | 0.080325 | 117.2629 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 600 | 13135 | 5.9995 | 70.2346 | -20.8336 | 0.95871 | 115.4127 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
601 | 6392 | 6.0095 | 0.20707 | -2.5707 | 0.08029 | 117.2623 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 601 | 13136 | 6.0095 | 70.2346 | -20.8372 | 0.9587 | 115.4125 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
602 | 6393 | 6.0195 | 0.20699 | -2.5708 | 0.080257 | 117.2615 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 602 | 13137 | 6.0195 | 70.2346 | -20.8406 | 0.95869 | 115.4123 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
603 | 6394 | 6.0295 | 0.20691 | -2.5707 | 0.080227 | 117.2607 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 603 | 13138 | 6.0295 | 70.2345 | -20.8438 | 0.95867 | 115.4122 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
604 | 6395 | 6.0395 | 0.20683 | -2.5706 | 0.0802 | 117.2597 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 604 | 13139 | 6.0395 | 70.2345 | -20.8467 | 0.95866 | 115.4122 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
605 | 6396 | 6.0495 | 0.20676 | -2.5705 | 0.080176 | 117.2587 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 605 | 13140 | 6.0495 | 70.2345 | -20.8494 | 0.95865 | 115.4122 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
606 | 6397 | 6.0595 | 0.20669 | -2.5704 | 0.080154 | 117.2576 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 606 | 13141 | 6.0595 | 70.2345 | -20.8519 | 0.95864 | 115.4123 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
607 | 6398 | 6.0695 | 0.20663 | -2.5702 | 0.080135 | 117.2563 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 607 | 13142 | 6.0695 | 70.2345 | -20.8541 | 0.95863 | 115.4125 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
608 | 6399 | 6.0795 | 0.20658 | -2.57 | 0.08012 | 117.255 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 608 | 13143 | 6.0795 | 70.2344 | -20.856 | 0.95863 | 115.4127 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
609 | 6400 | 6.0895 | 0.20653 | -2.5698 | 0.080107 | 117.2535 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 609 | 13144 | 6.0895 | 70.2344 | -20.8577 | 0.95862 | 115.4129 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
610 | 6401 | 6.0995 | 0.20648 | -2.5696 | 0.080098 | 117.2519 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 610 | 13145 | 6.0995 | 70.2344 | -20.8591 | 0.95862 | 115.4133 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
611 | 6402 | 6.1095 | 0.20645 | -2.5693 | 0.080092 | 117.2503 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 611 | 13146 | 6.1095 | 70.2344 | -20.8602 | 0.95861 | 115.4136 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
612 | 6403 | 6.1195 | 0.20642 | -2.5691 | 0.08009 | 117.2485 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 612 | 13147 | 6.1195 | 70.2344 | -20.8611 | 0.95861 | 115.414 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
613 | 6404 | 6.1295 | 0.2064 | -2.5688 | 0.08009 | 117.2467 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 613 | 13148 | 6.1295 | 70.2344 | -20.8617 | 0.95861 | 115.4145 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
614 | 6405 | 6.1395 | 0.20638 | -2.5685 | 0.080095 | 117.2448 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 614 | 13149 | 6.1395 | 70.2344 | -20.862 | 0.95861 | 115.415 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
615 | 6406 | 6.1495 | 0.20638 | -2.5681 | 0.080102 | 117.2428 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 615 | 13150 | 6.1495 | 70.2344 | -20.862 | 0.95861 | 115.4155 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
616 | 6407 | 6.1595 | 0.20638 | -2.5678 | 0.080113 | 117.2408 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 616 | 13151 | 6.1595 | 70.2344 | -20.8617 | 0.95861 | 115.416 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
617 | 6408 | 6.1695 | 0.20639 | -2.5674 | 0.080127 | 117.2387 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 617 | 13152 | 6.1695 | 70.2344 | -20.8611 | 0.95861 | 115.4165 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
618 | 6409 | 6.1795 | 0.2064 | -2.5671 | 0.080145 | 117.2366 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 618 | 13153 | 6.1795 | 70.2344 | -20.8602 | 0.95861 | 115.417 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
619 | 6410 | 6.1895 | 0.20642 | -2.5667 | 0.080165 | 117.2345 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 619 | 13154 | 6.1895 | 70.2344 | -20.8591 | 0.95862 | 115.4175 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
620 | 6411 | 6.1995 | 0.20645 | -2.5663 | 0.080189 | 117.2323 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 620 | 13155 | 6.1995 | 70.2344 | -20.8576 | 0.95862 | 115.418 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
621 | 6412 | 6.2095 | 0.20649 | -2.5658 | 0.080216 | 117.2302 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 621 | 13156 | 6.2095 | 70.2344 | -20.8559 | 0.95863 | 115.4184 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
622 | 6413 | 6.2195 | 0.20653 | -2.5654 | 0.080246 | 117.2281 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 622 | 13157 | 6.2195 | 70.2345 | -20.8539 | 0.95864 | 115.4188 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
623 | 6414 | 6.2295 | 0.20657 | -2.5649 | 0.080279 | 117.226 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 623 | 13158 | 6.2295 | 70.2345 | -20.8516 | 0.95864 | 115.4191 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
624 | 6415 | 6.2395 | 0.20662 | -2.5644 | 0.080314 | 117.224 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 624 | 13159 | 6.2395 | 70.2345 | -20.8491 | 0.95865 | 115.4194 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
625 | 6416 | 6.2495 | 0.20668 | -2.5638 | 0.080351 | 117.2221 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 625 | 13160 | 6.25 | 70.2345 | -20.8463 | 0.95866 | 115.4197 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
626 | 6417 | 6.2595 | 0.20673 | -2.5633 | 0.08039 | 117.2202 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 626 | 13161 | 6.2595 | 70.2346 | -20.8432 | 0.95868 | 115.4199 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
627 | 6418 | 6.2695 | 0.20679 | -2.5627 | 0.080431 | 117.2185 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 627 | 13162 | 6.2695 | 70.2346 | -20.84 | 0.95869 | 115.42 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
628 | 6419 | 6.2795 | 0.20686 | -2.5621 | 0.080474 | 117.2168 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 628 | 13163 | 6.2795 | 70.2346 | -20.8365 | 0.9587 | 115.42 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
629 | 6420 | 6.2895 | 0.20692 | -2.5615 | 0.080518 | 117.2153 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 629 | 13164 | 6.2895 | 70.2346 | -20.8328 | 0.95871 | 115.4199 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
630 | 6421 | 6.2995 | 0.20698 | -2.5609 | 0.080562 | 117.214 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 630 | 13165 | 6.2995 | 70.2347 | -20.829 | 0.95873 | 115.4198 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
631 | 6422 | 6.3095 | 0.20705 | -2.5602 | 0.080607 | 117.2128 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 631 | 13166 | 6.3095 | 70.2347 | -20.8249 | 0.95874 | 115.4196 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
632 | 6423 | 6.3195 | 0.20711 | -2.5596 | 0.080652 | 117.2118 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 632 | 13167 | 6.3195 | 70.2347 | -20.8208 | 0.95876 | 115.4193 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
633 | 6424 | 6.3295 | 0.20717 | -2.5589 | 0.080696 | 117.2109 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 633 | 13168 | 6.3295 | 70.2348 | -20.8165 | 0.95878 | 115.4189 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
634 | 6425 | 6.3395 | 0.20723 | -2.5582 | 0.08074 | 117.2103 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 634 | 13169 | 6.3395 | 70.2348 | -20.8121 | 0.95879 | 115.4184 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
635 | 6426 | 6.3495 | 0.20728 | -2.5575 | 0.080783 | 117.2098 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 635 | 13170 | 6.3495 | 70.2348 | -20.8077 | 0.95881 | 115.4179 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
636 | 6427 | 6.3595 | 0.20733 | -2.5568 | 0.080824 | 117.2096 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 636 | 13171 | 6.3595 | 70.2349 | -20.8032 | 0.95882 | 115.4173 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
637 | 6428 | 6.37 | 0.20738 | -2.5562 | 0.080863 | 117.2095 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 637 | 13172 | 6.37 | 70.2349 | -20.7986 | 0.95884 | 115.4166 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
638 | 6429 | 6.3795 | 0.20742 | -2.5555 | 0.080899 | 117.2097 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 638 | 13173 | 6.3795 | 70.235 | -20.7941 | 0.95886 | 115.4159 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
639 | 6430 | 6.3895 | 0.20745 | -2.5549 | 0.080933 | 117.2101 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 639 | 13174 | 6.3895 | 70.235 | -20.7896 | 0.95888 | 115.4151 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
640 | 6431 | 6.3995 | 0.20748 | -2.5542 | 0.080963 | 117.2107 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 640 | 13175 | 6.3995 | 70.235 | -20.7851 | 0.95889 | 115.4143 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
641 | 6432 | 6.4095 | 0.2075 | -2.5536 | 0.08099 | 117.2114 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 641 | 13176 | 6.4095 | 70.2351 | -20.7807 | 0.95891 | 115.4134 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
642 | 6433 | 6.4195 | 0.20751 | -2.5531 | 0.081012 | 117.2124 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 642 | 13177 | 6.4195 | 70.2351 | -20.7763 | 0.95892 | 115.4125 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
643 | 6434 | 6.4295 | 0.20752 | -2.5525 | 0.08103 | 117.2136 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 643 | 13178 | 6.4295 | 70.2351 | -20.7721 | 0.95894 | 115.4116 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
644 | 6435 | 6.4395 | 0.20751 | -2.5521 | 0.081044 | 117.2149 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 644 | 13179 | 6.4395 | 70.2352 | -20.768 | 0.95896 | 115.4107 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
645 | 6436 | 6.4495 | 0.2075 | -2.5516 | 0.081053 | 117.2165 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 645 | 13180 | 6.4495 | 70.2352 | -20.764 | 0.95897 | 115.4097 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
646 | 6437 | 6.4595 | 0.20748 | -2.5513 | 0.081056 | 117.2182 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 646 | 13181 | 6.4595 | 70.2353 | -20.7602 | 0.95898 | 115.4088 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
647 | 6438 | 6.4695 | 0.20745 | -2.551 | 0.081055 | 117.22 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 647 | 13182 | 6.4695 | 70.2353 | -20.7566 | 0.959 | 115.4079 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
648 | 6439 | 6.4795 | 0.20741 | -2.5507 | 0.081048 | 117.222 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 648 | 13183 | 6.4795 | 70.2354 | -20.7531 | 0.95901 | 115.407 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
649 | 6440 | 6.4895 | 0.20737 | -2.5505 | 0.081036 | 117.2241 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 649 | 13184 | 6.4895 | 70.2354 | -20.7499 | 0.95902 | 115.4062 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
650 | 6441 | 6.4995 | 0.20731 | -2.5504 | 0.081019 | 117.2263 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 650 | 13185 | 6.4995 | 70.2354 | -20.7469 | 0.95903 | 115.4054 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
651 | 6442 | 6.5095 | 0.20725 | -2.5503 | 0.080997 | 117.2285 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 651 | 13186 | 6.5095 | 70.2355 | -20.7441 | 0.95904 | 115.4046 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
652 | 6443 | 6.5195 | 0.20718 | -2.5504 | 0.08097 | 117.2309 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 652 | 13187 | 6.5195 | 70.2355 | -20.7415 | 0.95905 | 115.4039 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
653 | 6444 | 6.5295 | 0.20711 | -2.5504 | 0.080939 | 117.2333 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 653 | 13188 | 6.5295 | 70.2356 | -20.7392 | 0.95906 | 115.4033 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
654 | 6445 | 6.5395 | 0.20703 | -2.5506 | 0.080904 | 117.2357 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 654 | 13189 | 6.5395 | 70.2356 | -20.7371 | 0.95907 | 115.4027 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
655 | 6446 | 6.5495 | 0.20695 | -2.5508 | 0.080865 | 117.2382 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 655 | 13190 | 6.5495 | 70.2357 | -20.7353 | 0.95908 | 115.4022 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
656 | 6447 | 6.5595 | 0.20686 | -2.5511 | 0.080823 | 117.2407 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 656 | 13191 | 6.5595 | 70.2357 | -20.7337 | 0.95908 | 115.4018 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
657 | 6448 | 6.5695 | 0.20677 | -2.5514 | 0.080778 | 117.2431 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 657 | 13192 | 6.5695 | 70.2358 | -20.7324 | 0.95909 | 115.4015 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
658 | 6449 | 6.5795 | 0.20668 | -2.5518 | 0.080732 | 117.2455 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 658 | 13193 | 6.5795 | 70.2358 | -20.7314 | 0.95909 | 115.4013 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
659 | 6450 | 6.5895 | 0.20659 | -2.5522 | 0.080685 | 117.2479 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 659 | 13194 | 6.5895 | 70.2359 | -20.7306 | 0.9591 | 115.4011 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
660 | 6451 | 6.5995 | 0.20651 | -2.5526 | 0.080638 | 117.2502 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 660 | 13195 | 6.5995 | 70.2359 | -20.7301 | 0.9591 | 115.401 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
661 | 6452 | 6.6095 | 0.20643 | -2.5531 | 0.080592 | 117.2525 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 661 | 13196 | 6.6095 | 70.236 | -20.7298 | 0.9591 | 115.401 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
662 | 6453 | 6.6195 | 0.20635 | -2.5535 | 0.080547 | 117.2547 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 662 | 13197 | 6.6195 | 70.236 | -20.7299 | 0.9591 | 115.4011 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
663 | 6454 | 6.6295 | 0.20628 | -2.554 | 0.080505 | 117.2568 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 663 | 13198 | 6.6295 | 70.2361 | -20.7302 | 0.9591 | 115.4012 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
664 | 6455 | 6.6395 | 0.20622 | -2.5545 | 0.080468 | 117.2588 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 664 | 13199 | 6.6395 | 70.2361 | -20.7307 | 0.9591 | 115.4014 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
665 | 6456 | 6.6495 | 0.20617 | -2.5549 | 0.080435 | 117.2607 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 665 | 13200 | 6.6495 | 70.2362 | -20.7315 | 0.95909 | 115.4017 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
666 | 6457 | 6.6595 | 0.20614 | -2.5553 | 0.080409 | 117.2624 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 666 | 13201 | 6.6595 | 70.2362 | -20.7326 | 0.95909 | 115.402 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
667 | 6458 | 6.6695 | 0.20612 | -2.5557 | 0.080389 | 117.2641 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 667 | 13202 | 6.6695 | 70.2362 | -20.734 | 0.95908 | 115.4024 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
668 | 6459 | 6.6795 | 0.20611 | -2.556 | 0.080379 | 117.2656 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 668 | 13203 | 6.6795 | 70.2363 | -20.7356 | 0.95908 | 115.4028 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
669 | 6460 | 6.6895 | 0.20613 | -2.5562 | 0.080378 | 117.2671 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 669 | 13204 | 6.6895 | 70.2363 | -20.7374 | 0.95907 | 115.4032 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
670 | 6461 | 6.6995 | 0.20616 | -2.5563 | 0.080388 | 117.2684 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 670 | 13205 | 6.6995 | 70.2364 | -20.7395 | 0.95906 | 115.4037 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
671 | 6462 | 6.7095 | 0.20622 | -2.5563 | 0.08041 | 117.2696 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 671 | 13206 | 6.7095 | 70.2364 | -20.7418 | 0.95905 | 115.4042 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
672 | 6463 | 6.7195 | 0.2063 | -2.5562 | 0.080444 | 117.2706 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 672 | 13207 | 6.7195 | 70.2364 | -20.7444 | 0.95904 | 115.4047 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
673 | 6464 | 6.7295 | 0.20641 | -2.556 | 0.080493 | 117.2716 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 673 | 13208 | 6.7295 | 70.2365 | -20.7472 | 0.95903 | 115.4052 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
674 | 6465 | 6.7395 | 0.20655 | -2.5557 | 0.080558 | 117.2724 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 674 | 13209 | 6.7395 | 70.2365 | -20.7502 | 0.95902 | 115.4057 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
675 | 6466 | 6.7495 | 0.20672 | -2.5552 | 0.080638 | 117.2732 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 675 | 13210 | 6.7495 | 70.2365 | -20.7534 | 0.95901 | 115.4062 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
676 | 6467 | 6.7595 | 0.20691 | -2.5545 | 0.080735 | 117.2738 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 676 | 13211 | 6.7595 | 70.2365 | -20.7568 | 0.959 | 115.4066 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
677 | 6468 | 6.7695 | 0.20714 | -2.5537 | 0.080849 | 117.2743 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 677 | 13212 | 6.7695 | 70.2365 | -20.7605 | 0.95899 | 115.4071 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
678 | 6469 | 6.7795 | 0.2074 | -2.5527 | 0.080982 | 117.2748 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 678 | 13213 | 6.7795 | 70.2365 | -20.7642 | 0.95897 | 115.4075 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
679 | 6470 | 6.7895 | 0.2077 | -2.5515 | 0.081134 | 117.2752 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 679 | 13214 | 6.7895 | 70.2365 | -20.7682 | 0.95896 | 115.4079 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
680 | 6471 | 6.7995 | 0.20803 | -2.5501 | 0.081306 | 117.2755 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 680 | 13215 | 6.7995 | 70.2365 | -20.7723 | 0.95894 | 115.4082 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
681 | 6472 | 6.8095 | 0.2084 | -2.5486 | 0.081497 | 117.2757 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 681 | 13216 | 6.8095 | 70.2365 | -20.7765 | 0.95893 | 115.4086 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
682 | 6473 | 6.8195 | 0.2088 | -2.5468 | 0.081708 | 117.2759 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 682 | 13217 | 6.8195 | 70.2365 | -20.7809 | 0.95891 | 115.4088 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
683 | 6474 | 6.8295 | 0.20923 | -2.5449 | 0.08194 | 117.276 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 683 | 13218 | 6.8295 | 70.2365 | -20.7853 | 0.95889 | 115.4091 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
684 | 6475 | 6.8395 | 0.20971 | -2.5428 | 0.082191 | 117.2761 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 684 | 13219 | 6.8395 | 70.2365 | -20.7899 | 0.95888 | 115.4092 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
685 | 6476 | 6.8495 | 0.21021 | -2.5405 | 0.082463 | 117.2762 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 685 | 13220 | 6.8495 | 70.2364 | -20.7945 | 0.95886 | 115.4094 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
686 | 6477 | 6.8595 | 0.21076 | -2.5381 | 0.082754 | 117.2763 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 686 | 13221 | 6.8595 | 70.2364 | -20.7991 | 0.95884 | 115.4095 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
687 | 6478 | 6.8695 | 0.21134 | -2.5355 | 0.083064 | 117.2763 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 687 | 13222 | 6.8695 | 70.2364 | -20.8038 | 0.95882 | 115.4096 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
688 | 6479 | 6.8795 | 0.21195 | -2.5327 | 0.083394 | 117.2764 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 688 | 13223 | 6.8795 | 70.2363 | -20.8084 | 0.95881 | 115.4096 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
689 | 6480 | 6.8895 | 0.21259 | -2.5298 | 0.083741 | 117.2764 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 689 | 13224 | 6.8895 | 70.2363 | -20.8131 | 0.95879 | 115.4096 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
690 | 6481 | 6.8995 | 0.21327 | -2.5267 | 0.084107 | 117.2765 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 690 | 13225 | 6.8995 | 70.2362 | -20.8177 | 0.95877 | 115.4096 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
691 | 6482 | 6.9095 | 0.21398 | -2.5235 | 0.084489 | 117.2766 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 691 | 13226 | 6.9095 | 70.2362 | -20.8223 | 0.95876 | 115.4095 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
692 | 6483 | 6.9195 | 0.21471 | -2.5203 | 0.084886 | 117.2767 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 692 | 13227 | 6.9195 | 70.2361 | -20.8267 | 0.95874 | 115.4095 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
693 | 6484 | 6.9295 | 0.21547 | -2.5169 | 0.085299 | 117.2768 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 693 | 13228 | 6.9295 | 70.236 | -20.8311 | 0.95872 | 115.4094 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
694 | 6485 | 6.9395 | 0.21626 | -2.5135 | 0.085725 | 117.277 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 694 | 13229 | 6.9395 | 70.236 | -20.8354 | 0.95871 | 115.4093 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
695 | 6486 | 6.9495 | 0.21707 | -2.51 | 0.086163 | 117.2772 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 695 | 13230 | 6.9495 | 70.2359 | -20.8396 | 0.95869 | 115.4092 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
696 | 6487 | 6.9595 | 0.21791 | -2.5064 | 0.086612 | 117.2774 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 696 | 13231 | 6.9595 | 70.2358 | -20.8436 | 0.95868 | 115.4092 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
697 | 6488 | 6.9695 | 0.21876 | -2.5029 | 0.087071 | 117.2777 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 697 | 13232 | 6.9695 | 70.2358 | -20.8474 | 0.95866 | 115.4091 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
698 | 6489 | 6.9795 | 0.21963 | -2.4993 | 0.087539 | 117.278 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 698 | 13233 | 6.9795 | 70.2357 | -20.851 | 0.95865 | 115.4091 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
699 | 6490 | 6.9895 | 0.22051 | -2.4957 | 0.088013 | 117.2784 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 699 | 13234 | 6.9895 | 70.2356 | -20.8545 | 0.95863 | 115.4091 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
700 | 6491 | 6.9995 | 0.22141 | -2.4922 | 0.088493 | 117.2788 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 700 | 13235 | 6.9995 | 70.2355 | -20.8577 | 0.95862 | 115.4091 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
701 | 6492 | 7.0095 | 0.22232 | -2.4887 | 0.088977 | 117.2793 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 701 | 13236 | 7.0095 | 70.2355 | -20.8607 | 0.95861 | 115.4092 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
702 | 6493 | 7.0195 | 0.22324 | -2.4853 | 0.089464 | 117.2798 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 702 | 13237 | 7.0195 | 70.2354 | -20.8635 | 0.9586 | 115.4094 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
703 | 6494 | 7.0295 | 0.22417 | -2.482 | 0.089951 | 117.2804 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 703 | 13238 | 7.0295 | 70.2353 | -20.8661 | 0.95859 | 115.4095 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
704 | 6495 | 7.0395 | 0.22509 | -2.4787 | 0.090438 | 117.2809 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 704 | 13239 | 7.039 | 70.2353 | -20.8683 | 0.95858 | 115.4098 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
705 | 6496 | 7.0495 | 0.22603 | -2.4756 | 0.090923 | 117.2815 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 705 | 13240 | 7.049 | 70.2352 | -20.8704 | 0.95858 | 115.4101 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
706 | 6497 | 7.0595 | 0.22696 | -2.4726 | 0.091405 | 117.2822 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 706 | 13241 | 7.059 | 70.2351 | -20.8721 | 0.95857 | 115.4104 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
707 | 6498 | 7.0695 | 0.22788 | -2.4697 | 0.091882 | 117.2828 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 707 | 13242 | 7.069 | 70.2351 | -20.8736 | 0.95856 | 115.4108 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
708 | 6499 | 7.0795 | 0.22881 | -2.467 | 0.092352 | 117.2835 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 708 | 13243 | 7.079 | 70.235 | -20.8748 | 0.95856 | 115.4113 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
709 | 6500 | 7.0895 | 0.22972 | -2.4644 | 0.092814 | 117.2841 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 709 | 13244 | 7.089 | 70.235 | -20.8757 | 0.95855 | 115.4119 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
710 | 6501 | 7.0995 | 0.23063 | -2.462 | 0.093268 | 117.2847 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 710 | 13245 | 7.099 | 70.235 | -20.8763 | 0.95855 | 115.4125 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
711 | 6502 | 7.1095 | 0.23152 | -2.4597 | 0.093711 | 117.2854 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 711 | 13246 | 7.109 | 70.2349 | -20.8767 | 0.95855 | 115.4131 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
712 | 6503 | 7.1195 | 0.2324 | -2.4577 | 0.094142 | 117.286 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 712 | 13247 | 7.119 | 70.2349 | -20.8767 | 0.95855 | 115.4139 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
713 | 6504 | 7.1295 | 0.23326 | -2.4558 | 0.09456 | 117.2865 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 713 | 13248 | 7.129 | 70.2349 | -20.8765 | 0.95855 | 115.4147 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
714 | 6505 | 7.1395 | 0.23411 | -2.4541 | 0.094963 | 117.287 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 714 | 13249 | 7.139 | 70.2348 | -20.876 | 0.95855 | 115.4155 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
715 | 6506 | 7.1495 | 0.23494 | -2.4527 | 0.095352 | 117.2875 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 715 | 13250 | 7.149 | 70.2348 | -20.8752 | 0.95856 | 115.4164 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
716 | 6507 | 7.1595 | 0.23574 | -2.4514 | 0.095723 | 117.2879 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 716 | 13251 | 7.159 | 70.2348 | -20.8742 | 0.95856 | 115.4173 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
717 | 6508 | 7.1695 | 0.23652 | -2.4504 | 0.096077 | 117.2882 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 717 | 13252 | 7.169 | 70.2348 | -20.8729 | 0.95857 | 115.4183 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
718 | 6509 | 7.1795 | 0.23727 | -2.4496 | 0.096413 | 117.2885 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 718 | 13253 | 7.179 | 70.2348 | -20.8713 | 0.95857 | 115.4193 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
719 | 6510 | 7.1895 | 0.238 | -2.449 | 0.096728 | 117.2887 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 719 | 13254 | 7.189 | 70.2348 | -20.8695 | 0.95858 | 115.4204 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
720 | 6511 | 7.1995 | 0.2387 | -2.4486 | 0.097023 | 117.2888 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 720 | 13255 | 7.199 | 70.2349 | -20.8674 | 0.95859 | 115.4215 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
721 | 6512 | 7.2095 | 0.23936 | -2.4484 | 0.097297 | 117.2887 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 721 | 13256 | 7.209 | 70.2349 | -20.8651 | 0.95859 | 115.4225 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
722 | 6513 | 7.2195 | 0.23999 | -2.4485 | 0.097548 | 117.2886 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 722 | 13257 | 7.219 | 70.2349 | -20.8626 | 0.9586 | 115.4236 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
723 | 6514 | 7.2295 | 0.24059 | -2.4488 | 0.097776 | 117.2884 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 723 | 13258 | 7.229 | 70.2349 | -20.8599 | 0.95861 | 115.4247 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
724 | 6515 | 7.2395 | 0.24115 | -2.4494 | 0.097981 | 117.2881 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 724 | 13259 | 7.239 | 70.235 | -20.857 | 0.95862 | 115.4258 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
725 | 6516 | 7.2495 | 0.24168 | -2.4501 | 0.098162 | 117.2876 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 725 | 13260 | 7.249 | 70.235 | -20.8539 | 0.95864 | 115.4269 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
726 | 6517 | 7.2595 | 0.24216 | -2.4511 | 0.098318 | 117.2871 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 726 | 13261 | 7.259 | 70.235 | -20.8507 | 0.95865 | 115.428 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
727 | 6518 | 7.2695 | 0.24261 | -2.4524 | 0.098449 | 117.2864 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 727 | 13262 | 7.269 | 70.2351 | -20.8474 | 0.95866 | 115.429 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
728 | 6519 | 7.2795 | 0.24302 | -2.4538 | 0.098554 | 117.2856 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 728 | 13263 | 7.279 | 70.2351 | -20.8439 | 0.95867 | 115.43 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
729 | 6520 | 7.2895 | 0.24338 | -2.4555 | 0.098634 | 117.2848 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 729 | 13264 | 7.289 | 70.2351 | -20.8403 | 0.95869 | 115.431 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
730 | 6521 | 7.2995 | 0.24371 | -2.4574 | 0.098689 | 117.2838 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 730 | 13265 | 7.299 | 70.2352 | -20.8366 | 0.9587 | 115.4319 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
731 | 6522 | 7.3095 | 0.24399 | -2.4595 | 0.098719 | 117.2827 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 731 | 13266 | 7.309 | 70.2352 | -20.8329 | 0.95871 | 115.4328 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
732 | 6523 | 7.3195 | 0.24423 | -2.4618 | 0.098723 | 117.2816 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 732 | 13267 | 7.319 | 70.2353 | -20.8291 | 0.95873 | 115.4336 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
733 | 6524 | 7.3295 | 0.24442 | -2.4643 | 0.098702 | 117.2803 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 733 | 13268 | 7.329 | 70.2353 | -20.8253 | 0.95874 | 115.4344 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
734 | 6525 | 7.3395 | 0.24458 | -2.467 | 0.098657 | 117.279 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 734 | 13269 | 7.339 | 70.2354 | -20.8215 | 0.95876 | 115.4351 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
735 | 6526 | 7.3495 | 0.24469 | -2.4699 | 0.098587 | 117.2777 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 735 | 13270 | 7.349 | 70.2354 | -20.8177 | 0.95877 | 115.4358 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
736 | 6527 | 7.3595 | 0.24476 | -2.4729 | 0.098495 | 117.2763 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 736 | 13271 | 7.359 | 70.2354 | -20.8139 | 0.95879 | 115.4364 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
737 | 6528 | 7.3695 | 0.24479 | -2.4762 | 0.09838 | 117.2748 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 737 | 13272 | 7.369 | 70.2354 | -20.8102 | 0.9588 | 115.4369 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
738 | 6529 | 7.3795 | 0.24478 | -2.4795 | 0.098244 | 117.2733 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 738 | 13273 | 7.379 | 70.2355 | -20.8065 | 0.95881 | 115.4374 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
739 | 6530 | 7.3895 | 0.24474 | -2.4831 | 0.098087 | 117.2718 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 739 | 13274 | 7.389 | 70.2355 | -20.803 | 0.95883 | 115.4379 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
740 | 6531 | 7.3995 | 0.24465 | -2.4867 | 0.097911 | 117.2703 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 740 | 13275 | 7.399 | 70.2355 | -20.7995 | 0.95884 | 115.4383 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
741 | 6532 | 7.409 | 0.24453 | -2.4905 | 0.097716 | 117.2688 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 741 | 13276 | 7.409 | 70.2355 | -20.7961 | 0.95885 | 115.4386 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
742 | 6533 | 7.4195 | 0.24437 | -2.4943 | 0.097505 | 117.2673 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 742 | 13277 | 7.4195 | 70.2355 | -20.7928 | 0.95886 | 115.4389 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
743 | 6534 | 7.429 | 0.24418 | -2.4982 | 0.097279 | 117.2658 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 743 | 13278 | 7.429 | 70.2355 | -20.7897 | 0.95888 | 115.4392 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
744 | 6535 | 7.439 | 0.24396 | -2.5022 | 0.097039 | 117.2643 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 744 | 13279 | 7.439 | 70.2355 | -20.7866 | 0.95889 | 115.4394 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
745 | 6536 | 7.449 | 0.24371 | -2.5062 | 0.096786 | 117.263 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 745 | 13280 | 7.4495 | 70.2355 | -20.7838 | 0.9589 | 115.4395 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
746 | 6537 | 7.4595 | 0.24344 | -2.5103 | 0.096523 | 117.2616 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 746 | 13281 | 7.459 | 70.2355 | -20.781 | 0.95891 | 115.4397 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
747 | 6538 | 7.469 | 0.24314 | -2.5143 | 0.096251 | 117.2604 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 747 | 13282 | 7.469 | 70.2354 | -20.7784 | 0.95892 | 115.4398 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
748 | 6539 | 7.479 | 0.24281 | -2.5184 | 0.095971 | 117.2592 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 748 | 13283 | 7.479 | 70.2354 | -20.776 | 0.95893 | 115.4399 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
749 | 6540 | 7.4895 | 0.24247 | -2.5224 | 0.095685 | 117.258 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 749 | 13284 | 7.489 | 70.2354 | -20.7737 | 0.95893 | 115.44 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
750 | 6541 | 7.499 | 0.2421 | -2.5263 | 0.095395 | 117.257 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 750 | 13285 | 7.499 | 70.2353 | -20.7716 | 0.95894 | 115.4401 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
751 | 6542 | 7.509 | 0.24172 | -2.5302 | 0.095102 | 117.2561 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 751 | 13286 | 7.509 | 70.2353 | -20.7696 | 0.95895 | 115.4402 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
752 | 6543 | 7.519 | 0.24133 | -2.534 | 0.094808 | 117.2552 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 752 | 13287 | 7.519 | 70.2352 | -20.7677 | 0.95896 | 115.4403 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
753 | 6544 | 7.529 | 0.24092 | -2.5376 | 0.094514 | 117.2545 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 753 | 13288 | 7.529 | 70.2352 | -20.766 | 0.95896 | 115.4405 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
754 | 6545 | 7.539 | 0.2405 | -2.5412 | 0.094222 | 117.2538 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 754 | 13289 | 7.539 | 70.2351 | -20.7644 | 0.95897 | 115.4406 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
755 | 6546 | 7.549 | 0.24008 | -2.5445 | 0.093932 | 117.2532 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 755 | 13290 | 7.549 | 70.235 | -20.7629 | 0.95897 | 115.4407 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
756 | 6547 | 7.559 | 0.23964 | -2.5478 | 0.093647 | 117.2527 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 756 | 13291 | 7.559 | 70.2349 | -20.7616 | 0.95898 | 115.4409 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
757 | 6548 | 7.569 | 0.23921 | -2.5508 | 0.093368 | 117.2523 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 757 | 13292 | 7.569 | 70.2349 | -20.7603 | 0.95898 | 115.4412 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
758 | 6549 | 7.579 | 0.23877 | -2.5537 | 0.093094 | 117.252 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 758 | 13293 | 7.579 | 70.2348 | -20.7592 | 0.95899 | 115.4414 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
759 | 6550 | 7.589 | 0.23833 | -2.5563 | 0.092829 | 117.2518 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 759 | 13294 | 7.589 | 70.2347 | -20.7582 | 0.95899 | 115.4417 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
760 | 6551 | 7.599 | 0.23789 | -2.5588 | 0.092571 | 117.2516 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 760 | 13295 | 7.599 | 70.2346 | -20.7572 | 0.959 | 115.442 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
761 | 6552 | 7.609 | 0.23745 | -2.561 | 0.092322 | 117.2514 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 761 | 13296 | 7.609 | 70.2346 | -20.7563 | 0.959 | 115.4424 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
762 | 6553 | 7.619 | 0.23702 | -2.563 | 0.092083 | 117.2514 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 762 | 13297 | 7.619 | 70.2345 | -20.7555 | 0.959 | 115.4428 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
763 | 6554 | 7.629 | 0.23659 | -2.5648 | 0.091854 | 117.2513 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 763 | 13298 | 7.629 | 70.2344 | -20.7547 | 0.959 | 115.4432 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
764 | 6555 | 7.639 | 0.23616 | -2.5664 | 0.091636 | 117.2513 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 764 | 13299 | 7.639 | 70.2343 | -20.754 | 0.95901 | 115.4437 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
765 | 6556 | 7.649 | 0.23575 | -2.5677 | 0.091428 | 117.2513 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 765 | 13300 | 7.6495 | 70.2342 | -20.7534 | 0.95901 | 115.4442 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
766 | 6557 | 7.659 | 0.23533 | -2.5688 | 0.091232 | 117.2512 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 766 | 13301 | 7.659 | 70.2341 | -20.7528 | 0.95901 | 115.4447 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
767 | 6558 | 7.669 | 0.23493 | -2.5696 | 0.091046 | 117.2512 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 767 | 13302 | 7.669 | 70.2341 | -20.7522 | 0.95901 | 115.4453 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
768 | 6559 | 7.679 | 0.23453 | -2.5703 | 0.090871 | 117.2512 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 768 | 13303 | 7.6795 | 70.234 | -20.7516 | 0.95902 | 115.4458 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
769 | 6560 | 7.689 | 0.23415 | -2.5707 | 0.090707 | 117.2511 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 769 | 13304 | 7.689 | 70.2339 | -20.7511 | 0.95902 | 115.4464 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
770 | 6561 | 7.699 | 0.23377 | -2.5709 | 0.090554 | 117.251 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 770 | 13305 | 7.699 | 70.2338 | -20.7507 | 0.95902 | 115.447 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
771 | 6562 | 7.709 | 0.2334 | -2.5709 | 0.090411 | 117.2508 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 771 | 13306 | 7.709 | 70.2338 | -20.7502 | 0.95902 | 115.4476 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
772 | 6563 | 7.719 | 0.23303 | -2.5708 | 0.090278 | 117.2506 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 772 | 13307 | 7.719 | 70.2337 | -20.7498 | 0.95902 | 115.4482 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
773 | 6564 | 7.729 | 0.23268 | -2.5704 | 0.090154 | 117.2503 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 773 | 13308 | 7.729 | 70.2336 | -20.7494 | 0.95902 | 115.4488 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
774 | 6565 | 7.739 | 0.23234 | -2.5699 | 0.09004 | 117.25 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 774 | 13309 | 7.739 | 70.2336 | -20.749 | 0.95902 | 115.4493 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
775 | 6566 | 7.749 | 0.232 | -2.5693 | 0.089934 | 117.2495 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 775 | 13310 | 7.749 | 70.2335 | -20.7486 | 0.95903 | 115.4498 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
776 | 6567 | 7.759 | 0.23168 | -2.5685 | 0.089835 | 117.249 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 776 | 13311 | 7.759 | 70.2335 | -20.7483 | 0.95903 | 115.4503 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
777 | 6568 | 7.769 | 0.23136 | -2.5676 | 0.089744 | 117.2484 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 777 | 13312 | 7.769 | 70.2334 | -20.748 | 0.95903 | 115.4508 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
778 | 6569 | 7.779 | 0.23105 | -2.5665 | 0.08966 | 117.2476 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 778 | 13313 | 7.779 | 70.2333 | -20.7478 | 0.95903 | 115.4512 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
779 | 6570 | 7.789 | 0.23074 | -2.5654 | 0.089581 | 117.2468 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 779 | 13314 | 7.789 | 70.2333 | -20.7475 | 0.95903 | 115.4516 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
780 | 6571 | 7.799 | 0.23045 | -2.5643 | 0.089507 | 117.2459 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 780 | 13315 | 7.799 | 70.2332 | -20.7473 | 0.95903 | 115.4519 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
781 | 6572 | 7.809 | 0.23016 | -2.5631 | 0.089438 | 117.2449 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 781 | 13316 | 7.809 | 70.2332 | -20.7472 | 0.95903 | 115.4521 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
782 | 6573 | 7.819 | 0.22987 | -2.5618 | 0.089373 | 117.2439 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 782 | 13317 | 7.819 | 70.2331 | -20.747 | 0.95903 | 115.4523 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
783 | 6574 | 7.829 | 0.2296 | -2.5605 | 0.089311 | 117.2427 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 783 | 13318 | 7.829 | 70.2331 | -20.7469 | 0.95903 | 115.4524 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
784 | 6575 | 7.839 | 0.22933 | -2.5592 | 0.089251 | 117.2415 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 784 | 13319 | 7.839 | 70.233 | -20.7469 | 0.95903 | 115.4525 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
785 | 6576 | 7.849 | 0.22906 | -2.5579 | 0.089192 | 117.2402 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 785 | 13320 | 7.849 | 70.233 | -20.7469 | 0.95903 | 115.4525 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
786 | 6577 | 7.859 | 0.2288 | -2.5567 | 0.089135 | 117.2388 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 786 | 13321 | 7.859 | 70.2329 | -20.7469 | 0.95903 | 115.4524 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
787 | 6578 | 7.869 | 0.22854 | -2.5554 | 0.089079 | 117.2374 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 787 | 13322 | 7.869 | 70.2329 | -20.747 | 0.95903 | 115.4523 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
788 | 6579 | 7.879 | 0.22829 | -2.5543 | 0.089022 | 117.236 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 788 | 13323 | 7.879 | 70.2328 | -20.7471 | 0.95903 | 115.4521 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
789 | 6580 | 7.889 | 0.22805 | -2.5531 | 0.088965 | 117.2345 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 789 | 13324 | 7.889 | 70.2327 | -20.7473 | 0.95903 | 115.4519 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
790 | 6581 | 7.899 | 0.2278 | -2.5521 | 0.088907 | 117.233 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 790 | 13325 | 7.899 | 70.2327 | -20.7475 | 0.95903 | 115.4516 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
791 | 6582 | 7.909 | 0.22756 | -2.5511 | 0.088848 | 117.2315 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 791 | 13326 | 7.909 | 70.2326 | -20.7477 | 0.95903 | 115.4512 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
792 | 6583 | 7.919 | 0.22732 | -2.5502 | 0.088787 | 117.2301 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 792 | 13327 | 7.919 | 70.2325 | -20.748 | 0.95903 | 115.4509 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
793 | 6584 | 7.929 | 0.22709 | -2.5494 | 0.088723 | 117.2286 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 793 | 13328 | 7.929 | 70.2325 | -20.7483 | 0.95903 | 115.4505 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
794 | 6585 | 7.9395 | 0.22686 | -2.5487 | 0.088658 | 117.2272 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 794 | 13329 | 7.939 | 70.2324 | -20.7487 | 0.95902 | 115.45 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
795 | 6586 | 7.949 | 0.22663 | -2.5481 | 0.08859 | 117.2259 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 795 | 13330 | 7.949 | 70.2323 | -20.7491 | 0.95902 | 115.4495 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
796 | 6587 | 7.959 | 0.2264 | -2.5476 | 0.08852 | 117.2246 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 796 | 13331 | 7.959 | 70.2322 | -20.7495 | 0.95902 | 115.4491 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
797 | 6588 | 7.969 | 0.22617 | -2.5471 | 0.088447 | 117.2233 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 797 | 13332 | 7.969 | 70.2322 | -20.7499 | 0.95902 | 115.4486 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
798 | 6589 | 7.979 | 0.22595 | -2.5468 | 0.088371 | 117.2222 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 798 | 13333 | 7.979 | 70.2321 | -20.7504 | 0.95902 | 115.448 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
799 | 6590 | 7.989 | 0.22573 | -2.5466 | 0.088293 | 117.2212 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 799 | 13334 | 7.989 | 70.232 | -20.7509 | 0.95902 | 115.4475 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
800 | 6591 | 7.999 | 0.22551 | -2.5465 | 0.088212 | 117.2203 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 800 | 13335 | 7.999 | 70.2319 | -20.7514 | 0.95901 | 115.447 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
801 | 6592 | 8.009 | 0.22529 | -2.5464 | 0.088128 | 117.2195 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 801 | 13336 | 8.009 | 70.2318 | -20.7519 | 0.95901 | 115.4466 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
802 | 6593 | 8.019 | 0.22507 | -2.5465 | 0.088042 | 117.2188 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 802 | 13337 | 8.019 | 70.2317 | -20.7524 | 0.95901 | 115.4461 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
803 | 6594 | 8.029 | 0.22486 | -2.5466 | 0.087954 | 117.2183 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 803 | 13338 | 8.029 | 70.2316 | -20.7529 | 0.95901 | 115.4456 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
804 | 6595 | 8.039 | 0.22464 | -2.5468 | 0.087864 | 117.2179 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 804 | 13339 | 8.039 | 70.2315 | -20.7534 | 0.95901 | 115.4452 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
805 | 6596 | 8.049 | 0.22443 | -2.5471 | 0.087772 | 117.2176 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 805 | 13340 | 8.049 | 70.2314 | -20.7539 | 0.959 | 115.4448 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
806 | 6597 | 8.059 | 0.22422 | -2.5474 | 0.087679 | 117.2175 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 806 | 13341 | 8.059 | 70.2313 | -20.7544 | 0.959 | 115.4444 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
807 | 6598 | 8.069 | 0.22401 | -2.5478 | 0.087584 | 117.2175 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 807 | 13342 | 8.069 | 70.2312 | -20.7549 | 0.959 | 115.4441 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
808 | 6599 | 8.079 | 0.22379 | -2.5482 | 0.087489 | 117.2177 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 808 | 13343 | 8.079 | 70.2311 | -20.7554 | 0.959 | 115.4438 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
809 | 6600 | 8.089 | 0.22359 | -2.5486 | 0.087392 | 117.218 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 809 | 13344 | 8.089 | 70.231 | -20.7558 | 0.959 | 115.4435 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
810 | 6601 | 8.099 | 0.22338 | -2.5491 | 0.087295 | 117.2184 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 810 | 13345 | 8.099 | 70.2309 | -20.7562 | 0.95899 | 115.4433 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
811 | 6602 | 8.109 | 0.22317 | -2.5496 | 0.087198 | 117.219 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 811 | 13346 | 8.109 | 70.2308 | -20.7566 | 0.95899 | 115.443 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
812 | 6603 | 8.119 | 0.22296 | -2.5501 | 0.0871 | 117.2196 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 812 | 13347 | 8.119 | 70.2308 | -20.757 | 0.95899 | 115.4428 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
813 | 6604 | 8.129 | 0.22275 | -2.5506 | 0.087003 | 117.2204 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 813 | 13348 | 8.129 | 70.2307 | -20.7573 | 0.95899 | 115.4426 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
814 | 6605 | 8.139 | 0.22255 | -2.5511 | 0.086907 | 117.2213 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 814 | 13349 | 8.139 | 70.2306 | -20.7576 | 0.95899 | 115.4424 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
815 | 6606 | 8.149 | 0.22234 | -2.5516 | 0.086811 | 117.2222 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 815 | 13350 | 8.149 | 70.2305 | -20.7579 | 0.95899 | 115.4423 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
816 | 6607 | 8.159 | 0.22214 | -2.552 | 0.086717 | 117.2232 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 816 | 13351 | 8.159 | 70.2304 | -20.7581 | 0.95899 | 115.4421 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
817 | 6608 | 8.169 | 0.22194 | -2.5525 | 0.086623 | 117.2243 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 817 | 13352 | 8.169 | 70.2304 | -20.7583 | 0.95899 | 115.442 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
818 | 6609 | 8.179 | 0.22174 | -2.5529 | 0.086531 | 117.2254 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 818 | 13353 | 8.179 | 70.2303 | -20.7584 | 0.95899 | 115.4418 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
819 | 6610 | 8.189 | 0.22153 | -2.5533 | 0.08644 | 117.2265 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 819 | 13354 | 8.189 | 70.2302 | -20.7585 | 0.95899 | 115.4416 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
820 | 6611 | 8.199 | 0.22134 | -2.5536 | 0.086351 | 117.2276 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 820 | 13355 | 8.199 | 70.2302 | -20.7585 | 0.95899 | 115.4414 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
821 | 6612 | 8.209 | 0.22114 | -2.5539 | 0.086264 | 117.2287 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 821 | 13356 | 8.209 | 70.2301 | -20.7586 | 0.95899 | 115.4412 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
822 | 6613 | 8.219 | 0.22094 | -2.5542 | 0.086179 | 117.2297 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 822 | 13357 | 8.219 | 70.2301 | -20.7586 | 0.95899 | 115.4409 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
823 | 6614 | 8.229 | 0.22075 | -2.5544 | 0.086096 | 117.2307 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 823 | 13358 | 8.229 | 70.23 | -20.7585 | 0.95899 | 115.4406 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
824 | 6615 | 8.239 | 0.22055 | -2.5546 | 0.086015 | 117.2317 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 824 | 13359 | 8.239 | 70.23 | -20.7584 | 0.95899 | 115.4403 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
825 | 6616 | 8.249 | 0.22036 | -2.5547 | 0.085937 | 117.2325 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 825 | 13360 | 8.2495 | 70.2299 | -20.7583 | 0.95899 | 115.4399 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
826 | 6617 | 8.259 | 0.22017 | -2.5548 | 0.08586 | 117.2332 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 826 | 13361 | 8.259 | 70.2299 | -20.7582 | 0.95899 | 115.4395 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
827 | 6618 | 8.269 | 0.21999 | -2.5549 | 0.085786 | 117.2338 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 827 | 13362 | 8.269 | 70.2299 | -20.7581 | 0.95899 | 115.439 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
828 | 6619 | 8.279 | 0.2198 | -2.5549 | 0.085714 | 117.2343 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 828 | 13363 | 8.279 | 70.2298 | -20.7579 | 0.95899 | 115.4385 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
829 | 6620 | 8.289 | 0.21962 | -2.5549 | 0.085644 | 117.2346 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 829 | 13364 | 8.289 | 70.2298 | -20.7578 | 0.95899 | 115.4379 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
830 | 6621 | 8.299 | 0.21944 | -2.5548 | 0.085577 | 117.2347 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 830 | 13365 | 8.299 | 70.2298 | -20.7576 | 0.95899 | 115.4373 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
831 | 6622 | 8.309 | 0.21927 | -2.5548 | 0.085512 | 117.2346 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 831 | 13366 | 8.309 | 70.2298 | -20.7575 | 0.95899 | 115.4366 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
832 | 6623 | 8.319 | 0.21909 | -2.5546 | 0.085449 | 117.2344 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 832 | 13367 | 8.319 | 70.2298 | -20.7573 | 0.95899 | 115.4358 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
833 | 6624 | 8.329 | 0.21893 | -2.5545 | 0.085389 | 117.234 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 833 | 13368 | 8.329 | 70.2298 | -20.7572 | 0.95899 | 115.435 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
834 | 6625 | 8.339 | 0.21876 | -2.5543 | 0.08533 | 117.2333 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 834 | 13369 | 8.339 | 70.2297 | -20.7571 | 0.95899 | 115.4341 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
835 | 6626 | 8.349 | 0.2186 | -2.5542 | 0.085274 | 117.2325 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 835 | 13370 | 8.349 | 70.2297 | -20.757 | 0.95899 | 115.4332 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
836 | 6627 | 8.359 | 0.21844 | -2.554 | 0.085219 | 117.2315 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 836 | 13371 | 8.359 | 70.2297 | -20.757 | 0.95899 | 115.4322 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
837 | 6628 | 8.369 | 0.21829 | -2.5537 | 0.085166 | 117.2302 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 837 | 13372 | 8.369 | 70.2297 | -20.757 | 0.95899 | 115.4312 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
838 | 6629 | 8.379 | 0.21813 | -2.5535 | 0.085115 | 117.2287 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 838 | 13373 | 8.379 | 70.2297 | -20.757 | 0.95899 | 115.4302 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
839 | 6630 | 8.389 | 0.21799 | -2.5533 | 0.085066 | 117.2271 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 839 | 13374 | 8.389 | 70.2297 | -20.757 | 0.95899 | 115.4291 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
840 | 6631 | 8.399 | 0.21784 | -2.553 | 0.085018 | 117.2252 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 840 | 13375 | 8.399 | 70.2297 | -20.7572 | 0.95899 | 115.428 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
841 | 6632 | 8.409 | 0.2177 | -2.5528 | 0.084972 | 117.2231 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 841 | 13376 | 8.409 | 70.2296 | -20.7573 | 0.95899 | 115.4268 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
842 | 6633 | 8.419 | 0.21757 | -2.5525 | 0.084927 | 117.2209 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 842 | 13377 | 8.419 | 70.2296 | -20.7575 | 0.95899 | 115.4257 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
843 | 6634 | 8.429 | 0.21743 | -2.5523 | 0.084883 | 117.2185 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 843 | 13378 | 8.429 | 70.2296 | -20.7578 | 0.95899 | 115.4246 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
844 | 6635 | 8.439 | 0.2173 | -2.5521 | 0.084839 | 117.2159 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 844 | 13379 | 8.439 | 70.2296 | -20.7581 | 0.95899 | 115.4234 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
845 | 6636 | 8.449 | 0.21717 | -2.5518 | 0.084797 | 117.2131 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 845 | 13380 | 8.449 | 70.2296 | -20.7585 | 0.95898 | 115.4223 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
846 | 6637 | 8.459 | 0.21705 | -2.5516 | 0.084756 | 117.2103 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 846 | 13381 | 8.459 | 70.2295 | -20.7589 | 0.95898 | 115.4212 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
847 | 6638 | 8.469 | 0.21692 | -2.5514 | 0.084715 | 117.2073 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 847 | 13382 | 8.469 | 70.2295 | -20.7594 | 0.95898 | 115.4201 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
848 | 6639 | 8.479 | 0.2168 | -2.5512 | 0.084674 | 117.2042 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 848 | 13383 | 8.479 | 70.2295 | -20.7599 | 0.95898 | 115.4191 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
849 | 6640 | 8.489 | 0.21668 | -2.551 | 0.084634 | 117.201 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 849 | 13384 | 8.489 | 70.2295 | -20.7604 | 0.95898 | 115.4181 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
850 | 6641 | 8.499 | 0.21656 | -2.5508 | 0.084594 | 117.1978 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 850 | 13385 | 8.499 | 70.2294 | -20.761 | 0.95898 | 115.4172 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
851 | 6642 | 8.509 | 0.21644 | -2.5506 | 0.084554 | 117.1945 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 851 | 13386 | 8.509 | 70.2294 | -20.7616 | 0.95897 | 115.4163 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
852 | 6643 | 8.519 | 0.21632 | -2.5505 | 0.084514 | 117.1912 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 852 | 13387 | 8.519 | 70.2294 | -20.7623 | 0.95897 | 115.4154 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
853 | 6644 | 8.529 | 0.2162 | -2.5503 | 0.084473 | 117.188 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 853 | 13388 | 8.529 | 70.2293 | -20.7629 | 0.95897 | 115.4147 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
854 | 6645 | 8.539 | 0.21609 | -2.5502 | 0.084432 | 117.1847 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 854 | 13389 | 8.539 | 70.2293 | -20.7636 | 0.95897 | 115.414 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
855 | 6646 | 8.549 | 0.21597 | -2.55 | 0.08439 | 117.1814 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 855 | 13390 | 8.549 | 70.2293 | -20.7642 | 0.95896 | 115.4134 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
856 | 6647 | 8.559 | 0.21585 | -2.5499 | 0.084348 | 117.1782 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 856 | 13391 | 8.559 | 70.2292 | -20.7649 | 0.95896 | 115.4129 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
857 | 6648 | 8.569 | 0.21573 | -2.5498 | 0.084305 | 117.1751 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 857 | 13392 | 8.569 | 70.2292 | -20.7656 | 0.95896 | 115.4125 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
858 | 6649 | 8.579 | 0.21561 | -2.5497 | 0.084261 | 117.1721 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 858 | 13393 | 8.579 | 70.2292 | -20.7662 | 0.95896 | 115.4121 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
859 | 6650 | 8.589 | 0.21548 | -2.5496 | 0.084216 | 117.1693 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 859 | 13394 | 8.589 | 70.2291 | -20.7668 | 0.95895 | 115.4119 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
860 | 6651 | 8.599 | 0.21536 | -2.5495 | 0.08417 | 117.1665 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 860 | 13395 | 8.599 | 70.2291 | -20.7674 | 0.95895 | 115.4117 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
861 | 6652 | 8.609 | 0.21523 | -2.5495 | 0.084123 | 117.1639 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 861 | 13396 | 8.609 | 70.2291 | -20.768 | 0.95895 | 115.4117 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
862 | 6653 | 8.619 | 0.2151 | -2.5494 | 0.084075 | 117.1615 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 862 | 13397 | 8.6195 | 70.229 | -20.7685 | 0.95895 | 115.4117 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
863 | 6654 | 8.629 | 0.21497 | -2.5494 | 0.084025 | 117.1593 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 863 | 13398 | 8.629 | 70.229 | -20.7689 | 0.95895 | 115.4119 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
864 | 6655 | 8.639 | 0.21484 | -2.5494 | 0.083974 | 117.1573 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 864 | 13399 | 8.639 | 70.229 | -20.7694 | 0.95894 | 115.4121 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
865 | 6656 | 8.649 | 0.2147 | -2.5493 | 0.083921 | 117.1555 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 865 | 13400 | 8.6495 | 70.2289 | -20.7697 | 0.95894 | 115.4124 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
866 | 6657 | 8.659 | 0.21456 | -2.5493 | 0.083868 | 117.1539 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 866 | 13401 | 8.659 | 70.2289 | -20.7701 | 0.95894 | 115.4129 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
867 | 6658 | 8.669 | 0.21442 | -2.5494 | 0.083813 | 117.1526 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 867 | 13402 | 8.669 | 70.2289 | -20.7703 | 0.95894 | 115.4134 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
868 | 6659 | 8.679 | 0.21428 | -2.5494 | 0.083756 | 117.1515 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 868 | 13403 | 8.679 | 70.2289 | -20.7705 | 0.95894 | 115.414 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
869 | 6660 | 8.689 | 0.21414 | -2.5494 | 0.083699 | 117.1506 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 869 | 13404 | 8.689 | 70.2288 | -20.7707 | 0.95894 | 115.4146 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
870 | 6661 | 8.699 | 0.21399 | -2.5495 | 0.08364 | 117.1501 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 870 | 13405 | 8.699 | 70.2288 | -20.7708 | 0.95894 | 115.4154 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
871 | 6662 | 8.709 | 0.21384 | -2.5496 | 0.08358 | 117.1497 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 871 | 13406 | 8.709 | 70.2288 | -20.7708 | 0.95894 | 115.4162 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
872 | 6663 | 8.719 | 0.21369 | -2.5497 | 0.083518 | 117.1497 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 872 | 13407 | 8.719 | 70.2288 | -20.7708 | 0.95894 | 115.4171 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
873 | 6664 | 8.729 | 0.21354 | -2.5498 | 0.083456 | 117.1499 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 873 | 13408 | 8.729 | 70.2287 | -20.7707 | 0.95894 | 115.4181 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
874 | 6665 | 8.739 | 0.21339 | -2.55 | 0.083393 | 117.1503 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 874 | 13409 | 8.739 | 70.2287 | -20.7705 | 0.95894 | 115.4191 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
875 | 6666 | 8.749 | 0.21324 | -2.5501 | 0.08333 | 117.1511 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 875 | 13410 | 8.749 | 70.2287 | -20.7704 | 0.95894 | 115.4201 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
876 | 6667 | 8.759 | 0.21309 | -2.5503 | 0.083266 | 117.152 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 876 | 13411 | 8.759 | 70.2287 | -20.7701 | 0.95894 | 115.4213 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
877 | 6668 | 8.769 | 0.21294 | -2.5505 | 0.083201 | 117.1532 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 877 | 13412 | 8.769 | 70.2287 | -20.7698 | 0.95894 | 115.4224 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
878 | 6669 | 8.779 | 0.21279 | -2.5507 | 0.083136 | 117.1546 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 878 | 13413 | 8.779 | 70.2286 | -20.7695 | 0.95894 | 115.4236 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
879 | 6670 | 8.789 | 0.21264 | -2.5509 | 0.083071 | 117.1563 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 879 | 13414 | 8.789 | 70.2286 | -20.7692 | 0.95894 | 115.4249 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
880 | 6671 | 8.799 | 0.21249 | -2.5511 | 0.083006 | 117.1581 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 880 | 13415 | 8.799 | 70.2286 | -20.7688 | 0.95895 | 115.4261 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
881 | 6672 | 8.809 | 0.21234 | -2.5513 | 0.082941 | 117.1601 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 881 | 13416 | 8.809 | 70.2286 | -20.7683 | 0.95895 | 115.4274 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
882 | 6673 | 8.819 | 0.2122 | -2.5516 | 0.082876 | 117.1623 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 882 | 13417 | 8.8195 | 70.2286 | -20.7679 | 0.95895 | 115.4287 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
883 | 6674 | 8.829 | 0.21205 | -2.5519 | 0.082812 | 117.1647 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 883 | 13418 | 8.829 | 70.2286 | -20.7674 | 0.95895 | 115.4301 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
884 | 6675 | 8.839 | 0.21191 | -2.5521 | 0.082749 | 117.1672 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 884 | 13419 | 8.839 | 70.2286 | -20.7669 | 0.95895 | 115.4314 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
885 | 6676 | 8.849 | 0.21177 | -2.5524 | 0.082686 | 117.1698 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 885 | 13420 | 8.849 | 70.2285 | -20.7664 | 0.95895 | 115.4328 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
886 | 6677 | 8.859 | 0.21164 | -2.5527 | 0.082625 | 117.1726 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 886 | 13421 | 8.859 | 70.2285 | -20.7658 | 0.95896 | 115.4341 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
887 | 6678 | 8.869 | 0.21151 | -2.553 | 0.082564 | 117.1754 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 887 | 13422 | 8.869 | 70.2285 | -20.7653 | 0.95896 | 115.4355 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
888 | 6679 | 8.879 | 0.21138 | -2.5532 | 0.082505 | 117.1783 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 888 | 13423 | 8.879 | 70.2285 | -20.7647 | 0.95896 | 115.4369 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
889 | 6680 | 8.889 | 0.21125 | -2.5535 | 0.082447 | 117.1812 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 889 | 13424 | 8.889 | 70.2285 | -20.7641 | 0.95896 | 115.4382 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
890 | 6681 | 8.899 | 0.21113 | -2.5538 | 0.082391 | 117.1841 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 890 | 13425 | 8.899 | 70.2285 | -20.7635 | 0.95896 | 115.4396 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
891 | 6682 | 8.909 | 0.21101 | -2.554 | 0.082336 | 117.1871 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 891 | 13426 | 8.909 | 70.2284 | -20.7629 | 0.95897 | 115.4409 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
892 | 6683 | 8.919 | 0.21089 | -2.5543 | 0.082283 | 117.19 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 892 | 13427 | 8.919 | 70.2284 | -20.7623 | 0.95897 | 115.4423 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
893 | 6684 | 8.929 | 0.21077 | -2.5545 | 0.082231 | 117.193 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 893 | 13428 | 8.929 | 70.2284 | -20.7617 | 0.95897 | 115.4436 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
894 | 6685 | 8.939 | 0.21066 | -2.5547 | 0.082182 | 117.1958 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 894 | 13429 | 8.939 | 70.2284 | -20.7611 | 0.95897 | 115.4448 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
895 | 6686 | 8.949 | 0.21056 | -2.5549 | 0.082134 | 117.1986 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 895 | 13430 | 8.949 | 70.2283 | -20.7604 | 0.95898 | 115.4461 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
896 | 6687 | 8.959 | 0.21045 | -2.5551 | 0.082087 | 117.2014 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 896 | 13431 | 8.959 | 70.2283 | -20.7598 | 0.95898 | 115.4473 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
897 | 6688 | 8.969 | 0.21035 | -2.5552 | 0.082043 | 117.204 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 897 | 13432 | 8.969 | 70.2283 | -20.7591 | 0.95898 | 115.4486 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
898 | 6689 | 8.979 | 0.21025 | -2.5554 | 0.082001 | 117.2065 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 898 | 13433 | 8.979 | 70.2283 | -20.7585 | 0.95898 | 115.4497 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
899 | 6690 | 8.989 | 0.21015 | -2.5555 | 0.08196 | 117.2089 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 899 | 13434 | 8.989 | 70.2282 | -20.7578 | 0.95899 | 115.4509 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
900 | 6691 | 8.999 | 0.21006 | -2.5555 | 0.081921 | 117.2112 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 900 | 13435 | 8.999 | 70.2282 | -20.7571 | 0.95899 | 115.4519 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
901 | 6692 | 9.009 | 0.20996 | -2.5556 | 0.081884 | 117.2133 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 901 | 13436 | 9.009 | 70.2282 | -20.7565 | 0.95899 | 115.453 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
902 | 6693 | 9.019 | 0.20987 | -2.5556 | 0.081848 | 117.2153 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 902 | 13437 | 9.019 | 70.2281 | -20.7558 | 0.95899 | 115.454 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
903 | 6694 | 9.029 | 0.20978 | -2.5556 | 0.081814 | 117.217 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 903 | 13438 | 9.029 | 70.2281 | -20.7551 | 0.959 | 115.455 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
904 | 6695 | 9.039 | 0.2097 | -2.5555 | 0.081782 | 117.2186 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 904 | 13439 | 9.039 | 70.2281 | -20.7545 | 0.959 | 115.4559 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
905 | 6696 | 9.049 | 0.20961 | -2.5554 | 0.081751 | 117.2201 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 905 | 13440 | 9.049 | 70.228 | -20.7538 | 0.959 | 115.4567 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
906 | 6697 | 9.059 | 0.20953 | -2.5553 | 0.081721 | 117.2213 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 906 | 13441 | 9.059 | 70.228 | -20.7532 | 0.959 | 115.4575 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
907 | 6698 | 9.069 | 0.20944 | -2.5552 | 0.081692 | 117.2223 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 907 | 13442 | 9.069 | 70.2279 | -20.7525 | 0.95901 | 115.4582 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
908 | 6699 | 9.079 | 0.20936 | -2.5551 | 0.081665 | 117.2232 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 908 | 13443 | 9.079 | 70.2279 | -20.7519 | 0.95901 | 115.4589 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
909 | 6700 | 9.089 | 0.20928 | -2.5549 | 0.081639 | 117.2238 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 909 | 13444 | 9.089 | 70.2278 | -20.7513 | 0.95901 | 115.4595 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
910 | 6701 | 9.099 | 0.20919 | -2.5547 | 0.081614 | 117.2243 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 910 | 13445 | 9.099 | 70.2278 | -20.7507 | 0.95901 | 115.46 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
911 | 6702 | 9.109 | 0.20911 | -2.5544 | 0.08159 | 117.2245 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 911 | 13446 | 9.109 | 70.2277 | -20.7502 | 0.95901 | 115.4605 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
912 | 6703 | 9.119 | 0.20903 | -2.5542 | 0.081566 | 117.2245 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 912 | 13447 | 9.119 | 70.2277 | -20.7496 | 0.95902 | 115.4609 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
913 | 6704 | 9.129 | 0.20895 | -2.5539 | 0.081544 | 117.2243 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 913 | 13448 | 9.129 | 70.2276 | -20.7492 | 0.95902 | 115.4612 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
914 | 6705 | 9.139 | 0.20887 | -2.5537 | 0.081522 | 117.224 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 914 | 13449 | 9.139 | 70.2276 | -20.7487 | 0.95902 | 115.4615 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
915 | 6706 | 9.149 | 0.20879 | -2.5534 | 0.0815 | 117.2234 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 915 | 13450 | 9.149 | 70.2275 | -20.7484 | 0.95902 | 115.4617 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
916 | 6707 | 9.159 | 0.20871 | -2.553 | 0.081479 | 117.2227 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 916 | 13451 | 9.159 | 70.2275 | -20.7481 | 0.95902 | 115.4618 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
917 | 6708 | 9.169 | 0.20864 | -2.5527 | 0.081459 | 117.2218 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 917 | 13452 | 9.169 | 70.2274 | -20.7478 | 0.95902 | 115.4618 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
918 | 6709 | 9.179 | 0.20856 | -2.5524 | 0.081439 | 117.2207 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 918 | 13453 | 9.179 | 70.2274 | -20.7476 | 0.95902 | 115.4618 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
919 | 6710 | 9.189 | 0.20848 | -2.5521 | 0.081419 | 117.2194 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 919 | 13454 | 9.189 | 70.2273 | -20.7475 | 0.95902 | 115.4617 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
920 | 6711 | 9.199 | 0.2084 | -2.5517 | 0.0814 | 117.218 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 920 | 13455 | 9.1985 | 70.2272 | -20.7474 | 0.95902 | 115.4615 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
921 | 6712 | 9.209 | 0.20832 | -2.5514 | 0.081381 | 117.2164 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 921 | 13456 | 9.2085 | 70.2272 | -20.7474 | 0.95902 | 115.4613 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
922 | 6713 | 9.219 | 0.20825 | -2.551 | 0.081363 | 117.2147 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 922 | 13457 | 9.2185 | 70.2271 | -20.7475 | 0.95902 | 115.461 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
923 | 6714 | 9.229 | 0.20817 | -2.5507 | 0.081344 | 117.2128 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 923 | 13458 | 9.229 | 70.2271 | -20.7477 | 0.95902 | 115.4606 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
924 | 6715 | 9.239 | 0.2081 | -2.5503 | 0.081326 | 117.2108 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 924 | 13459 | 9.2385 | 70.227 | -20.7479 | 0.95902 | 115.4601 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
925 | 6716 | 9.249 | 0.20802 | -2.55 | 0.081309 | 117.2087 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 925 | 13460 | 9.2485 | 70.2269 | -20.7482 | 0.95902 | 115.4596 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
926 | 6717 | 9.259 | 0.20795 | -2.5496 | 0.081291 | 117.2065 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 926 | 13461 | 9.259 | 70.2269 | -20.7486 | 0.95902 | 115.4591 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
927 | 6718 | 9.269 | 0.20788 | -2.5493 | 0.081274 | 117.2042 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 927 | 13462 | 9.2685 | 70.2268 | -20.749 | 0.95902 | 115.4585 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
928 | 6719 | 9.279 | 0.20781 | -2.549 | 0.081257 | 117.2019 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 928 | 13463 | 9.2785 | 70.2268 | -20.7495 | 0.95902 | 115.4578 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
929 | 6720 | 9.289 | 0.20774 | -2.5486 | 0.081241 | 117.1994 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 929 | 13464 | 9.2885 | 70.2267 | -20.75 | 0.95901 | 115.4571 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
930 | 6721 | 9.299 | 0.20767 | -2.5483 | 0.081224 | 117.1969 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 930 | 13465 | 9.2985 | 70.2266 | -20.7506 | 0.95901 | 115.4563 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
931 | 6722 | 9.309 | 0.20761 | -2.548 | 0.081208 | 117.1944 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 931 | 13466 | 9.3085 | 70.2266 | -20.7513 | 0.95901 | 115.4555 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
932 | 6723 | 9.319 | 0.20754 | -2.5478 | 0.081192 | 117.1918 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 932 | 13467 | 9.3185 | 70.2265 | -20.7519 | 0.95901 | 115.4547 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
933 | 6724 | 9.329 | 0.20748 | -2.5475 | 0.081176 | 117.1892 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 933 | 13468 | 9.3285 | 70.2265 | -20.7526 | 0.959 | 115.4538 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
934 | 6725 | 9.339 | 0.20742 | -2.5472 | 0.081161 | 117.1865 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 934 | 13469 | 9.3385 | 70.2264 | -20.7533 | 0.959 | 115.453 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
935 | 6726 | 9.349 | 0.20736 | -2.547 | 0.081145 | 117.1839 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 935 | 13470 | 9.3485 | 70.2263 | -20.754 | 0.959 | 115.4521 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
936 | 6727 | 9.359 | 0.2073 | -2.5468 | 0.081129 | 117.1812 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 936 | 13471 | 9.3585 | 70.2263 | -20.7547 | 0.959 | 115.4512 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
937 | 6728 | 9.369 | 0.20725 | -2.5466 | 0.081114 | 117.1786 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 937 | 13472 | 9.3685 | 70.2262 | -20.7553 | 0.95899 | 115.4502 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
938 | 6729 | 9.379 | 0.20719 | -2.5464 | 0.081098 | 117.176 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 938 | 13473 | 9.3785 | 70.2261 | -20.756 | 0.95899 | 115.4493 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
939 | 6730 | 9.389 | 0.20714 | -2.5463 | 0.081082 | 117.1734 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 939 | 13474 | 9.3885 | 70.2261 | -20.7566 | 0.95899 | 115.4484 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
940 | 6731 | 9.399 | 0.20709 | -2.5461 | 0.081066 | 117.1708 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 940 | 13475 | 9.3985 | 70.226 | -20.7571 | 0.95899 | 115.4476 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
941 | 6732 | 9.409 | 0.20704 | -2.546 | 0.08105 | 117.1683 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 941 | 13476 | 9.4085 | 70.2259 | -20.7576 | 0.95898 | 115.4467 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
942 | 6733 | 9.419 | 0.20699 | -2.546 | 0.081033 | 117.1659 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 942 | 13477 | 9.4185 | 70.2259 | -20.7581 | 0.95898 | 115.4459 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
943 | 6734 | 9.429 | 0.20694 | -2.5459 | 0.081015 | 117.1635 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 943 | 13478 | 9.4285 | 70.2258 | -20.7585 | 0.95898 | 115.445 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
944 | 6735 | 9.439 | 0.20689 | -2.5459 | 0.080996 | 117.1612 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 944 | 13479 | 9.4385 | 70.2257 | -20.7588 | 0.95898 | 115.4443 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
945 | 6736 | 9.449 | 0.20683 | -2.5459 | 0.080977 | 117.159 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 945 | 13480 | 9.4485 | 70.2257 | -20.759 | 0.95898 | 115.4436 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
946 | 6737 | 9.459 | 0.20678 | -2.5459 | 0.080957 | 117.1569 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 946 | 13481 | 9.4585 | 70.2256 | -20.7592 | 0.95898 | 115.4429 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
947 | 6738 | 9.469 | 0.20673 | -2.5459 | 0.080935 | 117.1549 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 947 | 13482 | 9.4685 | 70.2255 | -20.7592 | 0.95898 | 115.4423 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
948 | 6739 | 9.479 | 0.20668 | -2.546 | 0.080912 | 117.153 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 948 | 13483 | 9.4785 | 70.2255 | -20.7593 | 0.95898 | 115.4417 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
949 | 6740 | 9.489 | 0.20662 | -2.5461 | 0.080888 | 117.1512 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 949 | 13484 | 9.4885 | 70.2254 | -20.7592 | 0.95898 | 115.4412 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
950 | 6741 | 9.499 | 0.20656 | -2.5462 | 0.080862 | 117.1496 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 950 | 13485 | 9.4985 | 70.2253 | -20.7591 | 0.95898 | 115.4408 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
951 | 6742 | 9.509 | 0.2065 | -2.5463 | 0.080834 | 117.148 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 951 | 13486 | 9.5085 | 70.2253 | -20.7589 | 0.95898 | 115.4404 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
952 | 6743 | 9.519 | 0.20644 | -2.5465 | 0.080804 | 117.1467 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 952 | 13487 | 9.5185 | 70.2252 | -20.7586 | 0.95898 | 115.4401 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
953 | 6744 | 9.529 | 0.20637 | -2.5466 | 0.080772 | 117.1454 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 953 | 13488 | 9.5285 | 70.2251 | -20.7583 | 0.95898 | 115.4399 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
954 | 6745 | 9.539 | 0.2063 | -2.5468 | 0.080739 | 117.1443 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 954 | 13489 | 9.5385 | 70.2251 | -20.758 | 0.95898 | 115.4398 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
955 | 6746 | 9.549 | 0.20623 | -2.547 | 0.080703 | 117.1434 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 955 | 13490 | 9.5485 | 70.225 | -20.7577 | 0.95898 | 115.4397 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
956 | 6747 | 9.559 | 0.20615 | -2.5473 | 0.080665 | 117.1427 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 956 | 13491 | 9.5585 | 70.2249 | -20.7573 | 0.95898 | 115.4397 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
957 | 6748 | 9.569 | 0.20607 | -2.5475 | 0.080625 | 117.1421 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 957 | 13492 | 9.5685 | 70.2249 | -20.757 | 0.95899 | 115.4398 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
958 | 6749 | 9.579 | 0.20598 | -2.5478 | 0.080584 | 117.1417 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 958 | 13493 | 9.5785 | 70.2248 | -20.7566 | 0.95899 | 115.4399 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
959 | 6750 | 9.589 | 0.20589 | -2.5481 | 0.08054 | 117.1414 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 959 | 13494 | 9.5885 | 70.2247 | -20.7564 | 0.95899 | 115.4401 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
960 | 6751 | 9.599 | 0.2058 | -2.5484 | 0.080494 | 117.1414 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 960 | 13495 | 9.5985 | 70.2247 | -20.7561 | 0.95899 | 115.4404 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
961 | 6752 | 9.609 | 0.20571 | -2.5487 | 0.080447 | 117.1415 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 961 | 13496 | 9.6085 | 70.2246 | -20.7559 | 0.95899 | 115.4408 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
962 | 6753 | 9.619 | 0.20561 | -2.5491 | 0.080399 | 117.1418 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 962 | 13497 | 9.6185 | 70.2245 | -20.7559 | 0.95899 | 115.4412 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
963 | 6754 | 9.629 | 0.20551 | -2.5494 | 0.080349 | 117.1422 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 963 | 13498 | 9.6285 | 70.2245 | -20.7559 | 0.95899 | 115.4417 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
964 | 6755 | 9.639 | 0.20541 | -2.5497 | 0.080299 | 117.1429 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 964 | 13499 | 9.6385 | 70.2244 | -20.756 | 0.95899 | 115.4422 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
965 | 6756 | 9.649 | 0.2053 | -2.5501 | 0.080249 | 117.1437 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 965 | 13500 | 9.6485 | 70.2243 | -20.7563 | 0.95899 | 115.4428 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
966 | 6757 | 9.659 | 0.2052 | -2.5504 | 0.080198 | 117.1447 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 966 | 13501 | 9.6585 | 70.2243 | -20.7568 | 0.95899 | 115.4434 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
967 | 6758 | 9.669 | 0.2051 | -2.5508 | 0.080148 | 117.1458 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 967 | 13502 | 9.6685 | 70.2242 | -20.7574 | 0.95898 | 115.444 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
968 | 6759 | 9.679 | 0.20501 | -2.5512 | 0.0801 | 117.1471 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 968 | 13503 | 9.6785 | 70.2242 | -20.7582 | 0.95898 | 115.4447 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
969 | 6760 | 9.689 | 0.20491 | -2.5515 | 0.080053 | 117.1485 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 969 | 13504 | 9.6885 | 70.2241 | -20.7592 | 0.95898 | 115.4454 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
970 | 6761 | 9.699 | 0.20483 | -2.5518 | 0.080009 | 117.1501 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 970 | 13505 | 9.6985 | 70.224 | -20.7604 | 0.95897 | 115.4461 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
971 | 6762 | 9.709 | 0.20475 | -2.5522 | 0.079967 | 117.1518 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 971 | 13506 | 9.7085 | 70.224 | -20.7618 | 0.95897 | 115.4469 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
972 | 6763 | 9.719 | 0.20468 | -2.5525 | 0.07993 | 117.1536 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 972 | 13507 | 9.7185 | 70.2239 | -20.7634 | 0.95896 | 115.4476 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
973 | 6764 | 9.729 | 0.20462 | -2.5528 | 0.079897 | 117.1556 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 973 | 13508 | 9.7285 | 70.2239 | -20.7653 | 0.95895 | 115.4483 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
974 | 6765 | 9.739 | 0.20457 | -2.5531 | 0.079869 | 117.1576 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 974 | 13509 | 9.7385 | 70.2238 | -20.7674 | 0.95895 | 115.4491 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
975 | 6766 | 9.749 | 0.20453 | -2.5534 | 0.079847 | 117.1597 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 975 | 13510 | 9.7485 | 70.2237 | -20.7697 | 0.95894 | 115.4498 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
976 | 6767 | 9.759 | 0.20452 | -2.5536 | 0.079833 | 117.1619 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 976 | 13511 | 9.7585 | 70.2237 | -20.7723 | 0.95893 | 115.4505 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
977 | 6768 | 9.769 | 0.20452 | -2.5539 | 0.079826 | 117.1642 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 977 | 13512 | 9.7685 | 70.2236 | -20.7751 | 0.95892 | 115.4511 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
978 | 6769 | 9.779 | 0.20454 | -2.5541 | 0.079827 | 117.1665 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 978 | 13513 | 9.7785 | 70.2236 | -20.7781 | 0.95891 | 115.4518 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
979 | 6770 | 9.789 | 0.20458 | -2.5543 | 0.079838 | 117.1688 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 979 | 13514 | 9.7885 | 70.2235 | -20.7813 | 0.95889 | 115.4524 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
980 | 6771 | 9.799 | 0.20465 | -2.5545 | 0.079859 | 117.1712 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 980 | 13515 | 9.7985 | 70.2234 | -20.7848 | 0.95888 | 115.4529 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
981 | 6772 | 9.809 | 0.20475 | -2.5546 | 0.079891 | 117.1736 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 981 | 13516 | 9.8085 | 70.2233 | -20.7884 | 0.95887 | 115.4534 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
982 | 6773 | 9.819 | 0.20487 | -2.5547 | 0.079935 | 117.1759 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 982 | 13517 | 9.8185 | 70.2233 | -20.7922 | 0.95885 | 115.4539 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
983 | 6774 | 9.829 | 0.20502 | -2.5548 | 0.079991 | 117.1783 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 983 | 13518 | 9.8285 | 70.2232 | -20.7962 | 0.95884 | 115.4543 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
984 | 6775 | 9.839 | 0.2052 | -2.5549 | 0.080059 | 117.1806 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 984 | 13519 | 9.8385 | 70.2231 | -20.8003 | 0.95882 | 115.4547 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
985 | 6776 | 9.849 | 0.20542 | -2.5549 | 0.080141 | 117.1829 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 985 | 13520 | 9.8485 | 70.223 | -20.8046 | 0.95881 | 115.455 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
986 | 6777 | 9.859 | 0.20567 | -2.555 | 0.080238 | 117.1851 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 986 | 13521 | 9.8585 | 70.223 | -20.809 | 0.95879 | 115.4552 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
987 | 6778 | 9.869 | 0.20595 | -2.5549 | 0.080348 | 117.1872 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 987 | 13522 | 9.8685 | 70.2229 | -20.8134 | 0.95877 | 115.4554 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
988 | 6779 | 9.879 | 0.20627 | -2.5549 | 0.080473 | 117.1892 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 988 | 13523 | 9.8785 | 70.2228 | -20.818 | 0.95876 | 115.4556 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
989 | 6780 | 9.889 | 0.20663 | -2.5548 | 0.080614 | 117.1912 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 989 | 13524 | 9.8885 | 70.2227 | -20.8225 | 0.95874 | 115.4557 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
990 | 6781 | 9.899 | 0.20702 | -2.5547 | 0.080769 | 117.193 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 990 | 13525 | 9.8985 | 70.2226 | -20.8271 | 0.95872 | 115.4557 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
991 | 6782 | 9.909 | 0.20745 | -2.5546 | 0.08094 | 117.1947 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 991 | 13526 | 9.9085 | 70.2225 | -20.8317 | 0.9587 | 115.4557 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
992 | 6783 | 9.919 | 0.20792 | -2.5545 | 0.081126 | 117.1963 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 992 | 13527 | 9.9185 | 70.2224 | -20.8363 | 0.95869 | 115.4557 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
993 | 6784 | 9.929 | 0.20843 | -2.5543 | 0.081328 | 117.1978 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 993 | 13528 | 9.9285 | 70.2223 | -20.8408 | 0.95867 | 115.4556 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
994 | 6785 | 9.939 | 0.20897 | -2.5541 | 0.081545 | 117.1991 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 994 | 13529 | 9.9385 | 70.2222 | -20.8452 | 0.95865 | 115.4555 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
995 | 6786 | 9.949 | 0.20955 | -2.5539 | 0.081776 | 117.2003 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 995 | 13530 | 9.9485 | 70.2221 | -20.8496 | 0.95864 | 115.4553 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
996 | 6787 | 9.959 | 0.21017 | -2.5537 | 0.082022 | 117.2013 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 996 | 13531 | 9.9585 | 70.222 | -20.8538 | 0.95862 | 115.4551 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
997 | 6788 | 9.969 | 0.21082 | -2.5535 | 0.082283 | 117.2021 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 997 | 13532 | 9.9685 | 70.2219 | -20.8579 | 0.95861 | 115.4549 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
998 | 6789 | 9.979 | 0.21151 | -2.5532 | 0.082556 | 117.2028 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 998 | 13533 | 9.9785 | 70.2218 | -20.8618 | 0.95859 | 115.4547 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
999 | 6790 | 9.989 | 0.21222 | -2.553 | 0.082843 | 117.2034 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 999 | 13534 | 9.9885 | 70.2217 | -20.8656 | 0.95858 | 115.4544 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1000 | 6791 | 9.999 | 0.21297 | -2.5527 | 0.083142 | 117.2037 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1000 | 13535 | 9.9985 | 70.2215 | -20.8692 | 0.95856 | 115.4542 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1001 | 6792 | 10.009 | 0.21375 | -2.5524 | 0.083453 | 117.2039 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1001 | 13536 | 10.0085 | 70.2214 | -20.8725 | 0.95855 | 115.4539 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1002 | 6793 | 10.019 | 0.21456 | -2.5522 | 0.083774 | 117.204 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1002 | 13537 | 10.0185 | 70.2213 | -20.8757 | 0.95854 | 115.4536 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1003 | 6794 | 10.029 | 0.21539 | -2.5519 | 0.084106 | 117.2038 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1003 | 13538 | 10.0285 | 70.2212 | -20.8786 | 0.95853 | 115.4534 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1004 | 6795 | 10.039 | 0.21625 | -2.5516 | 0.084446 | 117.2035 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1004 | 13539 | 10.0385 | 70.2211 | -20.8812 | 0.95852 | 115.4531 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1005 | 6796 | 10.049 | 0.21712 | -2.5513 | 0.084794 | 117.2031 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1005 | 13540 | 10.0485 | 70.221 | -20.8836 | 0.95851 | 115.4529 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1006 | 6797 | 10.059 | 0.21802 | -2.5511 | 0.085149 | 117.2025 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1006 | 13541 | 10.0585 | 70.2208 | -20.8857 | 0.9585 | 115.4527 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1007 | 6798 | 10.069 | 0.21893 | -2.5508 | 0.08551 | 117.2017 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1007 | 13542 | 10.0685 | 70.2207 | -20.8876 | 0.95849 | 115.4525 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1008 | 6799 | 10.079 | 0.21985 | -2.5506 | 0.085876 | 117.2008 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1008 | 13543 | 10.0785 | 70.2206 | -20.8891 | 0.95849 | 115.4523 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1009 | 6800 | 10.089 | 0.22078 | -2.5504 | 0.086246 | 117.1998 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1009 | 13544 | 10.0885 | 70.2205 | -20.8904 | 0.95848 | 115.4522 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1010 | 6801 | 10.099 | 0.22172 | -2.5502 | 0.086617 | 117.1986 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1010 | 13545 | 10.0985 | 70.2204 | -20.8913 | 0.95848 | 115.4521 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1011 | 6802 | 10.109 | 0.22267 | -2.55 | 0.086991 | 117.1973 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1011 | 13546 | 10.1085 | 70.2202 | -20.892 | 0.95848 | 115.452 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1012 | 6803 | 10.119 | 0.22362 | -2.5498 | 0.087364 | 117.1958 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1012 | 13547 | 10.1185 | 70.2201 | -20.8924 | 0.95848 | 115.4519 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1013 | 6804 | 10.129 | 0.22456 | -2.5497 | 0.087737 | 117.1942 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1013 | 13548 | 10.1285 | 70.22 | -20.8924 | 0.95848 | 115.4519 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1014 | 6805 | 10.139 | 0.22551 | -2.5495 | 0.088107 | 117.1925 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1014 | 13549 | 10.1385 | 70.2199 | -20.8922 | 0.95848 | 115.4519 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1015 | 6806 | 10.149 | 0.22645 | -2.5494 | 0.088475 | 117.1907 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1015 | 13550 | 10.1485 | 70.2198 | -20.8916 | 0.95848 | 115.4519 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1016 | 6807 | 10.159 | 0.22737 | -2.5493 | 0.088837 | 117.1888 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1016 | 13551 | 10.1585 | 70.2197 | -20.8908 | 0.95848 | 115.452 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1017 | 6808 | 10.169 | 0.22829 | -2.5492 | 0.089195 | 117.1869 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1017 | 13552 | 10.1685 | 70.2196 | -20.8896 | 0.95849 | 115.4521 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1018 | 6809 | 10.179 | 0.22919 | -2.5492 | 0.089546 | 117.1848 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1018 | 13553 | 10.1785 | 70.2195 | -20.8882 | 0.95849 | 115.4521 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1019 | 6810 | 10.189 | 0.23007 | -2.5491 | 0.089889 | 117.1826 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1019 | 13554 | 10.1885 | 70.2194 | -20.8865 | 0.9585 | 115.4523 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1020 | 6811 | 10.199 | 0.23093 | -2.5491 | 0.090224 | 117.1804 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1020 | 13555 | 10.1985 | 70.2193 | -20.8845 | 0.9585 | 115.4524 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1021 | 6812 | 10.209 | 0.23176 | -2.549 | 0.090549 | 117.1781 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1021 | 13556 | 10.2085 | 70.2192 | -20.8822 | 0.95851 | 115.4525 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1022 | 6813 | 10.219 | 0.23258 | -2.549 | 0.090864 | 117.1757 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1022 | 13557 | 10.2185 | 70.2191 | -20.8796 | 0.95852 | 115.4526 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1023 | 6814 | 10.229 | 0.23336 | -2.549 | 0.091167 | 117.1733 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1023 | 13558 | 10.2285 | 70.219 | -20.8768 | 0.95853 | 115.4528 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1024 | 6815 | 10.239 | 0.23411 | -2.549 | 0.091458 | 117.1708 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1024 | 13559 | 10.2385 | 70.2189 | -20.8738 | 0.95854 | 115.4529 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1025 | 6816 | 10.249 | 0.23483 | -2.549 | 0.091736 | 117.1683 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1025 | 13560 | 10.2485 | 70.2188 | -20.8705 | 0.95856 | 115.453 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1026 | 6817 | 10.259 | 0.23551 | -2.549 | 0.092001 | 117.1658 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1026 | 13561 | 10.2585 | 70.2187 | -20.8671 | 0.95857 | 115.4531 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1027 | 6818 | 10.269 | 0.23616 | -2.549 | 0.092251 | 117.1633 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1027 | 13562 | 10.2685 | 70.2187 | -20.8634 | 0.95858 | 115.4532 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1028 | 6819 | 10.279 | 0.23676 | -2.549 | 0.092486 | 117.1607 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1028 | 13563 | 10.2785 | 70.2186 | -20.8596 | 0.9586 | 115.4532 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1029 | 6820 | 10.289 | 0.23733 | -2.549 | 0.092706 | 117.1581 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1029 | 13564 | 10.2885 | 70.2185 | -20.8556 | 0.95861 | 115.4533 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1030 | 6821 | 10.299 | 0.23785 | -2.549 | 0.092909 | 117.1556 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1030 | 13565 | 10.2985 | 70.2184 | -20.8515 | 0.95863 | 115.4533 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1031 | 6822 | 10.309 | 0.23833 | -2.5489 | 0.093096 | 117.153 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1031 | 13566 | 10.3085 | 70.2183 | -20.8472 | 0.95864 | 115.4532 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1032 | 6823 | 10.319 | 0.23877 | -2.5489 | 0.093267 | 117.1505 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1032 | 13567 | 10.3185 | 70.2183 | -20.8429 | 0.95866 | 115.4531 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1033 | 6824 | 10.329 | 0.23916 | -2.5488 | 0.093421 | 117.1479 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1033 | 13568 | 10.3285 | 70.2182 | -20.8385 | 0.95867 | 115.453 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1034 | 6825 | 10.339 | 0.2395 | -2.5487 | 0.093557 | 117.1455 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1034 | 13569 | 10.3385 | 70.2181 | -20.834 | 0.95869 | 115.4529 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1035 | 6826 | 10.349 | 0.2398 | -2.5486 | 0.093676 | 117.143 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1035 | 13570 | 10.3485 | 70.2181 | -20.8296 | 0.95871 | 115.4526 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1036 | 6827 | 10.359 | 0.24005 | -2.5485 | 0.093777 | 117.1406 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1036 | 13571 | 10.3585 | 70.218 | -20.8251 | 0.95872 | 115.4524 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1037 | 6828 | 10.369 | 0.24026 | -2.5484 | 0.093861 | 117.1383 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1037 | 13572 | 10.3685 | 70.218 | -20.8206 | 0.95874 | 115.4521 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1038 | 6829 | 10.379 | 0.24041 | -2.5482 | 0.093928 | 117.136 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1038 | 13573 | 10.3785 | 70.2179 | -20.8162 | 0.95876 | 115.4517 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1039 | 6830 | 10.389 | 0.24052 | -2.548 | 0.093978 | 117.1338 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1039 | 13574 | 10.3885 | 70.2178 | -20.8118 | 0.95877 | 115.4514 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1040 | 6831 | 10.399 | 0.24059 | -2.5479 | 0.094011 | 117.1316 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1040 | 13575 | 10.3985 | 70.2178 | -20.8075 | 0.95879 | 115.451 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1041 | 6832 | 10.409 | 0.24061 | -2.5477 | 0.094027 | 117.1296 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1041 | 13576 | 10.4085 | 70.2177 | -20.8033 | 0.95881 | 115.4505 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1042 | 6833 | 10.419 | 0.24059 | -2.5474 | 0.094027 | 117.1276 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1042 | 13577 | 10.4185 | 70.2177 | -20.7993 | 0.95882 | 115.45 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1043 | 6834 | 10.429 | 0.24053 | -2.5472 | 0.094011 | 117.1257 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1043 | 13578 | 10.4285 | 70.2176 | -20.7953 | 0.95883 | 115.4496 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1044 | 6835 | 10.439 | 0.24043 | -2.547 | 0.09398 | 117.1239 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1044 | 13579 | 10.4385 | 70.2176 | -20.7915 | 0.95885 | 115.449 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1045 | 6836 | 10.449 | 0.24029 | -2.5468 | 0.093935 | 117.1222 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1045 | 13580 | 10.4485 | 70.2176 | -20.7879 | 0.95886 | 115.4485 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1046 | 6837 | 10.459 | 0.24012 | -2.5465 | 0.093875 | 117.1206 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1046 | 13581 | 10.4585 | 70.2175 | -20.7844 | 0.95888 | 115.448 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1047 | 6838 | 10.469 | 0.23991 | -2.5463 | 0.093802 | 117.1191 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1047 | 13582 | 10.4685 | 70.2175 | -20.7811 | 0.95889 | 115.4475 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1048 | 6839 | 10.479 | 0.23967 | -2.5461 | 0.093716 | 117.1177 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1048 | 13583 | 10.4785 | 70.2174 | -20.778 | 0.9589 | 115.447 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1049 | 6840 | 10.489 | 0.2394 | -2.5459 | 0.093619 | 117.1165 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1049 | 13584 | 10.4885 | 70.2174 | -20.7751 | 0.95891 | 115.4466 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1050 | 6841 | 10.499 | 0.2391 | -2.5457 | 0.09351 | 117.1153 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1050 | 13585 | 10.4985 | 70.2174 | -20.7724 | 0.95892 | 115.4461 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1051 | 6842 | 10.509 | 0.23878 | -2.5456 | 0.093392 | 117.1142 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1051 | 13586 | 10.5085 | 70.2173 | -20.7699 | 0.95893 | 115.4458 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1052 | 6843 | 10.519 | 0.23844 | -2.5454 | 0.093264 | 117.1133 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1052 | 13587 | 10.5185 | 70.2173 | -20.7676 | 0.95894 | 115.4454 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1053 | 6844 | 10.529 | 0.23808 | -2.5453 | 0.093128 | 117.1124 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1053 | 13588 | 10.5285 | 70.2173 | -20.7654 | 0.95895 | 115.4452 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1054 | 6845 | 10.539 | 0.2377 | -2.5453 | 0.092985 | 117.1116 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1054 | 13589 | 10.5385 | 70.2173 | -20.7635 | 0.95895 | 115.4449 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1055 | 6846 | 10.549 | 0.23731 | -2.5452 | 0.092835 | 117.111 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1055 | 13590 | 10.5485 | 70.2172 | -20.7617 | 0.95896 | 115.4448 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1056 | 6847 | 10.559 | 0.23691 | -2.5452 | 0.092679 | 117.1104 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1056 | 13591 | 10.5585 | 70.2172 | -20.7602 | 0.95897 | 115.4447 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1057 | 6848 | 10.569 | 0.2365 | -2.5452 | 0.092519 | 117.1099 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1057 | 13592 | 10.5685 | 70.2172 | -20.7588 | 0.95897 | 115.4448 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1058 | 6849 | 10.579 | 0.23608 | -2.5453 | 0.092355 | 117.1095 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1058 | 13593 | 10.5785 | 70.2172 | -20.7575 | 0.95897 | 115.4449 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1059 | 6850 | 10.589 | 0.23566 | -2.5454 | 0.092188 | 117.1092 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1059 | 13594 | 10.5885 | 70.2172 | -20.7565 | 0.95898 | 115.4451 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1060 | 6851 | 10.599 | 0.23524 | -2.5456 | 0.092019 | 117.109 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1060 | 13595 | 10.5985 | 70.2172 | -20.7555 | 0.95898 | 115.4454 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1061 | 6852 | 10.609 | 0.23482 | -2.5458 | 0.091849 | 117.1088 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1061 | 13596 | 10.6085 | 70.2172 | -20.7547 | 0.95899 | 115.4458 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1062 | 6853 | 10.619 | 0.2344 | -2.546 | 0.091678 | 117.1088 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1062 | 13597 | 10.6185 | 70.2171 | -20.754 | 0.95899 | 115.4463 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1063 | 6854 | 10.629 | 0.23399 | -2.5463 | 0.091508 | 117.1087 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1063 | 13598 | 10.6285 | 70.2171 | -20.7534 | 0.95899 | 115.4469 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1064 | 6855 | 10.639 | 0.23358 | -2.5466 | 0.091339 | 117.1087 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1064 | 13599 | 10.6385 | 70.2171 | -20.7529 | 0.95899 | 115.4476 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1065 | 6856 | 10.649 | 0.23318 | -2.5469 | 0.091171 | 117.1088 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1065 | 13600 | 10.6485 | 70.2171 | -20.7525 | 0.95899 | 115.4484 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1066 | 6857 | 10.659 | 0.23278 | -2.5473 | 0.091005 | 117.1089 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1066 | 13601 | 10.6585 | 70.2171 | -20.7522 | 0.95899 | 115.4493 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1067 | 6858 | 10.669 | 0.2324 | -2.5477 | 0.090842 | 117.1091 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1067 | 13602 | 10.6685 | 70.2171 | -20.752 | 0.959 | 115.4503 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1068 | 6859 | 10.679 | 0.23202 | -2.5481 | 0.090682 | 117.1093 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1068 | 13603 | 10.6785 | 70.2171 | -20.7518 | 0.959 | 115.4513 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1069 | 6860 | 10.689 | 0.23166 | -2.5485 | 0.090526 | 117.1095 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1069 | 13604 | 10.6885 | 70.2171 | -20.7516 | 0.959 | 115.4524 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1070 | 6861 | 10.699 | 0.2313 | -2.5489 | 0.090374 | 117.1098 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1070 | 13605 | 10.6985 | 70.2171 | -20.7515 | 0.959 | 115.4536 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1071 | 6862 | 10.709 | 0.23096 | -2.5494 | 0.090225 | 117.11 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1071 | 13606 | 10.7085 | 70.2171 | -20.7514 | 0.959 | 115.4549 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1072 | 6863 | 10.719 | 0.23063 | -2.5498 | 0.090081 | 117.1103 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1072 | 13607 | 10.7185 | 70.2171 | -20.7513 | 0.959 | 115.4561 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1073 | 6864 | 10.729 | 0.23031 | -2.5503 | 0.089942 | 117.1107 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1073 | 13608 | 10.7285 | 70.2171 | -20.7512 | 0.959 | 115.4575 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1074 | 6865 | 10.739 | 0.23 | -2.5507 | 0.089807 | 117.111 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1074 | 13609 | 10.7385 | 70.2171 | -20.7512 | 0.959 | 115.4588 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1075 | 6866 | 10.749 | 0.22971 | -2.5512 | 0.089676 | 117.1114 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1075 | 13610 | 10.7485 | 70.2171 | -20.7511 | 0.959 | 115.4602 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1076 | 6867 | 10.759 | 0.22942 | -2.5516 | 0.089551 | 117.1117 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1076 | 13611 | 10.7585 | 70.2171 | -20.7511 | 0.959 | 115.4616 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1077 | 6868 | 10.769 | 0.22914 | -2.552 | 0.089429 | 117.1121 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1077 | 13612 | 10.7685 | 70.217 | -20.751 | 0.959 | 115.463 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1078 | 6869 | 10.779 | 0.22888 | -2.5524 | 0.089312 | 117.1125 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1078 | 13613 | 10.7785 | 70.217 | -20.7509 | 0.959 | 115.4643 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1079 | 6870 | 10.789 | 0.22862 | -2.5528 | 0.0892 | 117.113 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1079 | 13614 | 10.7885 | 70.217 | -20.7509 | 0.959 | 115.4657 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1080 | 6871 | 10.799 | 0.22837 | -2.5531 | 0.089091 | 117.1134 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1080 | 13615 | 10.7985 | 70.217 | -20.7508 | 0.959 | 115.467 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1081 | 6872 | 10.809 | 0.22812 | -2.5534 | 0.088986 | 117.1139 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1081 | 13616 | 10.8085 | 70.217 | -20.7507 | 0.959 | 115.4683 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1082 | 6873 | 10.819 | 0.22788 | -2.5537 | 0.088885 | 117.1144 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1082 | 13617 | 10.8185 | 70.217 | -20.7507 | 0.959 | 115.4695 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1083 | 6874 | 10.829 | 0.22765 | -2.5539 | 0.088787 | 117.115 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1083 | 13618 | 10.8285 | 70.2169 | -20.7506 | 0.959 | 115.4706 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1084 | 6875 | 10.839 | 0.22742 | -2.5541 | 0.088692 | 117.1155 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1084 | 13619 | 10.8385 | 70.2169 | -20.7505 | 0.959 | 115.4717 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1085 | 6876 | 10.849 | 0.2272 | -2.5543 | 0.0886 | 117.1161 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1085 | 13620 | 10.8485 | 70.2169 | -20.7504 | 0.959 | 115.4727 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1086 | 6877 | 10.859 | 0.22698 | -2.5544 | 0.08851 | 117.1168 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1086 | 13621 | 10.8585 | 70.2168 | -20.7503 | 0.959 | 115.4736 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1087 | 6878 | 10.869 | 0.22676 | -2.5545 | 0.088422 | 117.1174 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1087 | 13622 | 10.8685 | 70.2168 | -20.7502 | 0.959 | 115.4745 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1088 | 6879 | 10.879 | 0.22655 | -2.5546 | 0.088335 | 117.1181 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1088 | 13623 | 10.8785 | 70.2168 | -20.7501 | 0.959 | 115.4752 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1089 | 6880 | 10.889 | 0.22633 | -2.5546 | 0.088251 | 117.1189 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1089 | 13624 | 10.8885 | 70.2167 | -20.7501 | 0.959 | 115.4758 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1090 | 6881 | 10.899 | 0.22612 | -2.5547 | 0.088167 | 117.1196 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1090 | 13625 | 10.8985 | 70.2167 | -20.75 | 0.959 | 115.4763 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1091 | 6882 | 10.909 | 0.2259 | -2.5547 | 0.088084 | 117.1204 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1091 | 13626 | 10.9085 | 70.2166 | -20.75 | 0.959 | 115.4768 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1092 | 6883 | 10.919 | 0.22569 | -2.5546 | 0.088001 | 117.1213 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1092 | 13627 | 10.9185 | 70.2166 | -20.7499 | 0.959 | 115.4771 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1093 | 6884 | 10.929 | 0.22547 | -2.5546 | 0.087919 | 117.1221 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1093 | 13628 | 10.9285 | 70.2165 | -20.7499 | 0.959 | 115.4773 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1094 | 6885 | 10.939 | 0.22525 | -2.5546 | 0.087836 | 117.123 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1094 | 13629 | 10.9385 | 70.2165 | -20.7499 | 0.959 | 115.4774 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1095 | 6886 | 10.949 | 0.22503 | -2.5545 | 0.087754 | 117.124 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1095 | 13630 | 10.9485 | 70.2164 | -20.7499 | 0.959 | 115.4774 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1096 | 6887 | 10.959 | 0.22481 | -2.5544 | 0.087671 | 117.1249 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1096 | 13631 | 10.9585 | 70.2163 | -20.75 | 0.959 | 115.4773 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1097 | 6888 | 10.969 | 0.22459 | -2.5544 | 0.087587 | 117.1258 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1097 | 13632 | 10.9685 | 70.2162 | -20.7501 | 0.959 | 115.4771 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1098 | 6889 | 10.979 | 0.22437 | -2.5543 | 0.087503 | 117.1268 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1098 | 13633 | 10.9785 | 70.2162 | -20.7502 | 0.959 | 115.4768 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1099 | 6890 | 10.989 | 0.22415 | -2.5542 | 0.087418 | 117.1277 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1099 | 13634 | 10.9885 | 70.2161 | -20.7503 | 0.959 | 115.4765 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1100 | 6891 | 10.999 | 0.22392 | -2.5542 | 0.087333 | 117.1286 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1100 | 13635 | 10.9985 | 70.216 | -20.7505 | 0.959 | 115.476 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1101 | 6892 | 11.009 | 0.22369 | -2.5542 | 0.087246 | 117.1295 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1101 | 13636 | 11.0085 | 70.2159 | -20.7507 | 0.959 | 115.4754 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1102 | 6893 | 11.019 | 0.22347 | -2.5541 | 0.087159 | 117.1303 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1102 | 13637 | 11.0185 | 70.2158 | -20.7509 | 0.959 | 115.4748 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1103 | 6894 | 11.029 | 0.22324 | -2.5541 | 0.087072 | 117.1311 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1103 | 13638 | 11.0285 | 70.2157 | -20.7511 | 0.959 | 115.4741 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1104 | 6895 | 11.039 | 0.22301 | -2.5541 | 0.086983 | 117.1318 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1104 | 13639 | 11.0385 | 70.2156 | -20.7514 | 0.959 | 115.4734 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1105 | 6896 | 11.049 | 0.22278 | -2.5541 | 0.086895 | 117.1325 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1105 | 13640 | 11.0485 | 70.2155 | -20.7517 | 0.95899 | 115.4725 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1106 | 6897 | 11.059 | 0.22256 | -2.5542 | 0.086806 | 117.133 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1106 | 13641 | 11.0585 | 70.2154 | -20.7521 | 0.95899 | 115.4717 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1107 | 6898 | 11.069 | 0.22233 | -2.5542 | 0.086717 | 117.1335 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1107 | 13642 | 11.0685 | 70.2153 | -20.7524 | 0.95899 | 115.4708 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1108 | 6899 | 11.079 | 0.22211 | -2.5543 | 0.086629 | 117.1339 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1108 | 13643 | 11.0785 | 70.2152 | -20.7528 | 0.95899 | 115.4698 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1109 | 6900 | 11.089 | 0.22189 | -2.5543 | 0.086541 | 117.1341 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1109 | 13644 | 11.0885 | 70.2151 | -20.7532 | 0.95899 | 115.4688 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1110 | 6901 | 11.099 | 0.22167 | -2.5544 | 0.086453 | 117.1342 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1110 | 13645 | 11.0985 | 70.215 | -20.7537 | 0.95899 | 115.4678 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1111 | 6902 | 11.109 | 0.22145 | -2.5545 | 0.086367 | 117.1342 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1111 | 13646 | 11.1085 | 70.2149 | -20.7541 | 0.95899 | 115.4667 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1112 | 6903 | 11.119 | 0.22124 | -2.5545 | 0.086283 | 117.1341 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1112 | 13647 | 11.1185 | 70.2147 | -20.7546 | 0.95898 | 115.4657 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1113 | 6904 | 11.129 | 0.22102 | -2.5546 | 0.0862 | 117.1338 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1113 | 13648 | 11.1285 | 70.2146 | -20.755 | 0.95898 | 115.4646 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1114 | 6905 | 11.139 | 0.22082 | -2.5546 | 0.086119 | 117.1333 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1114 | 13649 | 11.1385 | 70.2145 | -20.7555 | 0.95898 | 115.4635 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1115 | 6906 | 11.149 | 0.22062 | -2.5546 | 0.086041 | 117.1327 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1115 | 13650 | 11.1485 | 70.2144 | -20.756 | 0.95898 | 115.4624 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1116 | 6907 | 11.159 | 0.22042 | -2.5545 | 0.085965 | 117.1319 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1116 | 13651 | 11.1585 | 70.2143 | -20.7565 | 0.95898 | 115.4613 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1117 | 6908 | 11.169 | 0.22022 | -2.5545 | 0.085893 | 117.131 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1117 | 13652 | 11.1685 | 70.2142 | -20.7569 | 0.95897 | 115.4602 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1118 | 6909 | 11.179 | 0.22003 | -2.5543 | 0.085824 | 117.1299 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1118 | 13653 | 11.1785 | 70.214 | -20.7574 | 0.95897 | 115.4591 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1119 | 6910 | 11.189 | 0.21985 | -2.5541 | 0.085759 | 117.1287 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1119 | 13654 | 11.1885 | 70.2139 | -20.7579 | 0.95897 | 115.458 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1120 | 6911 | 11.199 | 0.21967 | -2.5539 | 0.085698 | 117.1273 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1120 | 13655 | 11.1985 | 70.2138 | -20.7583 | 0.95897 | 115.457 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1121 | 6912 | 11.209 | 0.21949 | -2.5535 | 0.085642 | 117.1258 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1121 | 13656 | 11.2085 | 70.2137 | -20.7587 | 0.95897 | 115.4559 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1122 | 6913 | 11.219 | 0.21932 | -2.5531 | 0.08559 | 117.1242 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1122 | 13657 | 11.2185 | 70.2136 | -20.7591 | 0.95897 | 115.4549 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1123 | 6914 | 11.229 | 0.21916 | -2.5526 | 0.085543 | 117.1225 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1123 | 13658 | 11.2285 | 70.2135 | -20.7595 | 0.95896 | 115.454 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1124 | 6915 | 11.239 | 0.21899 | -2.5519 | 0.085501 | 117.1207 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1124 | 13659 | 11.2385 | 70.2134 | -20.7598 | 0.95896 | 115.453 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1125 | 6916 | 11.249 | 0.21883 | -2.5512 | 0.085464 | 117.1188 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1125 | 13660 | 11.2485 | 70.2132 | -20.7601 | 0.95896 | 115.4521 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1126 | 6917 | 11.259 | 0.21868 | -2.5503 | 0.085432 | 117.1168 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1126 | 13661 | 11.2585 | 70.2131 | -20.7604 | 0.95896 | 115.4512 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1127 | 6918 | 11.269 | 0.21853 | -2.5493 | 0.085406 | 117.1148 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1127 | 13662 | 11.2685 | 70.213 | -20.7606 | 0.95896 | 115.4504 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1128 | 6919 | 11.279 | 0.21838 | -2.5482 | 0.085386 | 117.1128 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1128 | 13663 | 11.2785 | 70.2129 | -20.7608 | 0.95896 | 115.4496 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1129 | 6920 | 11.289 | 0.21823 | -2.5469 | 0.085371 | 117.1108 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1129 | 13664 | 11.2885 | 70.2129 | -20.7609 | 0.95896 | 115.4489 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1130 | 6921 | 11.299 | 0.21809 | -2.5456 | 0.085362 | 117.1088 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1130 | 13665 | 11.2985 | 70.2128 | -20.761 | 0.95896 | 115.4482 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1131 | 6922 | 11.309 | 0.21795 | -2.544 | 0.085358 | 117.1069 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1131 | 13666 | 11.3085 | 70.2127 | -20.7611 | 0.95896 | 115.4476 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1132 | 6923 | 11.319 | 0.21781 | -2.5423 | 0.085359 | 117.105 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1132 | 13667 | 11.3185 | 70.2126 | -20.7611 | 0.95896 | 115.4471 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1133 | 6924 | 11.329 | 0.21767 | -2.5405 | 0.085365 | 117.1032 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1133 | 13668 | 11.3285 | 70.2125 | -20.761 | 0.95896 | 115.4466 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1134 | 6925 | 11.339 | 0.21753 | -2.5386 | 0.085377 | 117.1015 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1134 | 13669 | 11.3385 | 70.2124 | -20.7609 | 0.95896 | 115.4461 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1135 | 6926 | 11.349 | 0.21739 | -2.5365 | 0.085393 | 117.1 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1135 | 13670 | 11.3485 | 70.2124 | -20.7607 | 0.95896 | 115.4458 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1136 | 6927 | 11.359 | 0.21725 | -2.5342 | 0.085414 | 117.0985 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1136 | 13671 | 11.3585 | 70.2123 | -20.7604 | 0.95896 | 115.4455 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1137 | 6928 | 11.369 | 0.21711 | -2.5319 | 0.085439 | 117.0973 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1137 | 13672 | 11.3685 | 70.2122 | -20.7601 | 0.95896 | 115.4453 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1138 | 6929 | 11.379 | 0.21698 | -2.5294 | 0.085469 | 117.0962 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1138 | 13673 | 11.3785 | 70.2122 | -20.7598 | 0.95896 | 115.4452 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1139 | 6930 | 11.389 | 0.21684 | -2.5268 | 0.085501 | 117.0952 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1139 | 13674 | 11.3885 | 70.2121 | -20.7594 | 0.95896 | 115.4451 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1140 | 6931 | 11.399 | 0.2167 | -2.5241 | 0.085537 | 117.0945 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1140 | 13675 | 11.3985 | 70.212 | -20.7589 | 0.95896 | 115.4451 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1141 | 6932 | 11.409 | 0.21655 | -2.5212 | 0.085576 | 117.094 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1141 | 13676 | 11.4085 | 70.212 | -20.7584 | 0.95897 | 115.4452 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1142 | 6933 | 11.419 | 0.21641 | -2.5184 | 0.085617 | 117.0937 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1142 | 13677 | 11.4185 | 70.2119 | -20.7578 | 0.95897 | 115.4454 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1143 | 6934 | 11.429 | 0.21626 | -2.5154 | 0.08566 | 117.0935 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1143 | 13678 | 11.4285 | 70.2119 | -20.7572 | 0.95897 | 115.4456 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1144 | 6935 | 11.439 | 0.21612 | -2.5123 | 0.085705 | 117.0936 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1144 | 13679 | 11.4385 | 70.2118 | -20.7565 | 0.95897 | 115.4459 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1145 | 6936 | 11.449 | 0.21597 | -2.5092 | 0.085751 | 117.0939 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1145 | 13680 | 11.4485 | 70.2118 | -20.7558 | 0.95898 | 115.4463 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1146 | 6937 | 11.459 | 0.21581 | -2.5061 | 0.085798 | 117.0944 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1146 | 13681 | 11.4585 | 70.2118 | -20.7551 | 0.95898 | 115.4468 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1147 | 6938 | 11.469 | 0.21566 | -2.5029 | 0.085845 | 117.0951 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1147 | 13682 | 11.4685 | 70.2117 | -20.7543 | 0.95898 | 115.4473 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1148 | 6939 | 11.479 | 0.21551 | -2.4998 | 0.085891 | 117.0959 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1148 | 13683 | 11.4785 | 70.2117 | -20.7535 | 0.95898 | 115.4479 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1149 | 6940 | 11.489 | 0.21535 | -2.4966 | 0.085938 | 117.097 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1149 | 13684 | 11.4885 | 70.2117 | -20.7526 | 0.95899 | 115.4486 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1150 | 6941 | 11.499 | 0.21519 | -2.4934 | 0.085983 | 117.0981 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1150 | 13685 | 11.4985 | 70.2116 | -20.7518 | 0.95899 | 115.4493 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1151 | 6942 | 11.509 | 0.21503 | -2.4903 | 0.086027 | 117.0994 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1151 | 13686 | 11.5085 | 70.2116 | -20.7509 | 0.95899 | 115.4501 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1152 | 6943 | 11.519 | 0.21487 | -2.4872 | 0.086069 | 117.1008 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1152 | 13687 | 11.5185 | 70.2116 | -20.75 | 0.959 | 115.4509 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1153 | 6944 | 11.529 | 0.21471 | -2.4841 | 0.08611 | 117.1023 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1153 | 13688 | 11.5285 | 70.2116 | -20.7491 | 0.959 | 115.4517 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1154 | 6945 | 11.539 | 0.21454 | -2.4812 | 0.086148 | 117.1039 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1154 | 13689 | 11.5385 | 70.2116 | -20.7481 | 0.959 | 115.4525 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1155 | 6946 | 11.549 | 0.21438 | -2.4782 | 0.086184 | 117.1055 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1155 | 13690 | 11.5485 | 70.2115 | -20.7472 | 0.95901 | 115.4534 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1156 | 6947 | 11.559 | 0.21422 | -2.4754 | 0.086217 | 117.1071 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1156 | 13691 | 11.5585 | 70.2115 | -20.7463 | 0.95901 | 115.4543 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1157 | 6948 | 11.569 | 0.21406 | -2.4727 | 0.086246 | 117.1087 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1157 | 13692 | 11.5685 | 70.2115 | -20.7454 | 0.95901 | 115.4552 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1158 | 6949 | 11.579 | 0.2139 | -2.4701 | 0.086273 | 117.1102 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1158 | 13693 | 11.5785 | 70.2115 | -20.7445 | 0.95902 | 115.4561 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1159 | 6950 | 11.589 | 0.21374 | -2.4676 | 0.086296 | 117.1117 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1159 | 13694 | 11.5885 | 70.2115 | -20.7437 | 0.95902 | 115.4569 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1160 | 6951 | 11.599 | 0.21358 | -2.4652 | 0.086315 | 117.1131 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1160 | 13695 | 11.5985 | 70.2114 | -20.7429 | 0.95902 | 115.4578 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1161 | 6952 | 11.609 | 0.21343 | -2.463 | 0.086331 | 117.1144 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1161 | 13696 | 11.6085 | 70.2114 | -20.7421 | 0.95903 | 115.4586 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1162 | 6953 | 11.619 | 0.21328 | -2.4609 | 0.086343 | 117.1156 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1162 | 13697 | 11.6185 | 70.2114 | -20.7413 | 0.95903 | 115.4594 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1163 | 6954 | 11.629 | 0.21313 | -2.4589 | 0.086351 | 117.1166 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1163 | 13698 | 11.6285 | 70.2114 | -20.7406 | 0.95903 | 115.4601 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1164 | 6955 | 11.639 | 0.21298 | -2.4572 | 0.086355 | 117.1174 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1164 | 13699 | 11.6385 | 70.2114 | -20.7399 | 0.95903 | 115.4607 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1165 | 6956 | 11.649 | 0.21284 | -2.4556 | 0.086354 | 117.118 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1165 | 13700 | 11.6485 | 70.2113 | -20.7393 | 0.95904 | 115.4613 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1166 | 6957 | 11.659 | 0.21271 | -2.4541 | 0.086349 | 117.1183 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1166 | 13701 | 11.6585 | 70.2113 | -20.7387 | 0.95904 | 115.4618 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1167 | 6958 | 11.669 | 0.21258 | -2.4529 | 0.08634 | 117.1184 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1167 | 13702 | 11.6685 | 70.2113 | -20.7382 | 0.95904 | 115.4622 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1168 | 6959 | 11.679 | 0.21245 | -2.4519 | 0.086326 | 117.1183 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1168 | 13703 | 11.6785 | 70.2113 | -20.7377 | 0.95904 | 115.4626 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1169 | 6960 | 11.689 | 0.21233 | -2.451 | 0.086307 | 117.1179 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1169 | 13704 | 11.6885 | 70.2112 | -20.7373 | 0.95904 | 115.4629 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1170 | 6961 | 11.699 | 0.21222 | -2.4504 | 0.086284 | 117.1171 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1170 | 13705 | 11.6985 | 70.2112 | -20.7369 | 0.95904 | 115.463 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1171 | 6962 | 11.709 | 0.21211 | -2.4499 | 0.086256 | 117.1161 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1171 | 13706 | 11.7085 | 70.2112 | -20.7366 | 0.95905 | 115.4631 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1172 | 6963 | 11.719 | 0.21201 | -2.4497 | 0.086222 | 117.1148 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1172 | 13707 | 11.7185 | 70.2112 | -20.7364 | 0.95905 | 115.4631 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1173 | 6964 | 11.729 | 0.21191 | -2.4497 | 0.086184 | 117.1132 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1173 | 13708 | 11.7285 | 70.2111 | -20.7362 | 0.95905 | 115.463 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1174 | 6965 | 11.739 | 0.21183 | -2.4499 | 0.08614 | 117.1113 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1174 | 13709 | 11.7385 | 70.2111 | -20.7361 | 0.95905 | 115.4628 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1175 | 6966 | 11.749 | 0.21174 | -2.4504 | 0.086091 | 117.1091 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1175 | 13710 | 11.7485 | 70.211 | -20.7361 | 0.95905 | 115.4625 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1176 | 6967 | 11.759 | 0.21167 | -2.4511 | 0.086037 | 117.1066 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1176 | 13711 | 11.7585 | 70.211 | -20.7361 | 0.95905 | 115.4621 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1177 | 6968 | 11.769 | 0.2116 | -2.452 | 0.085977 | 117.1038 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1177 | 13712 | 11.7685 | 70.2109 | -20.7361 | 0.95905 | 115.4617 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1178 | 6969 | 11.779 | 0.21154 | -2.4532 | 0.085911 | 117.1007 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1178 | 13713 | 11.7785 | 70.2109 | -20.7362 | 0.95905 | 115.4612 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1179 | 6970 | 11.789 | 0.21148 | -2.4546 | 0.08584 | 117.0973 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1179 | 13714 | 11.7885 | 70.2108 | -20.7364 | 0.95905 | 115.4606 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1180 | 6971 | 11.799 | 0.21143 | -2.4562 | 0.085762 | 117.0937 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1180 | 13715 | 11.7985 | 70.2108 | -20.7366 | 0.95905 | 115.46 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1181 | 6972 | 11.809 | 0.21139 | -2.4581 | 0.085679 | 117.0899 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1181 | 13716 | 11.8085 | 70.2107 | -20.7369 | 0.95904 | 115.4593 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1182 | 6973 | 11.819 | 0.21135 | -2.4602 | 0.08559 | 117.0859 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1182 | 13717 | 11.8185 | 70.2107 | -20.7371 | 0.95904 | 115.4586 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1183 | 6974 | 11.829 | 0.21131 | -2.4626 | 0.085495 | 117.0817 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1183 | 13718 | 11.8285 | 70.2106 | -20.7375 | 0.95904 | 115.4578 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1184 | 6975 | 11.839 | 0.21128 | -2.4651 | 0.085394 | 117.0773 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1184 | 13719 | 11.8385 | 70.2105 | -20.7378 | 0.95904 | 115.457 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1185 | 6976 | 11.849 | 0.21125 | -2.4679 | 0.085287 | 117.0728 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1185 | 13720 | 11.8485 | 70.2105 | -20.7382 | 0.95904 | 115.4563 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1186 | 6977 | 11.859 | 0.21123 | -2.4709 | 0.085174 | 117.0681 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1186 | 13721 | 11.8585 | 70.2104 | -20.7386 | 0.95904 | 115.4555 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1187 | 6978 | 11.869 | 0.2112 | -2.4741 | 0.085056 | 117.0634 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1187 | 13722 | 11.8685 | 70.2103 | -20.739 | 0.95904 | 115.4547 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1188 | 6979 | 11.879 | 0.21118 | -2.4775 | 0.084932 | 117.0587 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1188 | 13723 | 11.8785 | 70.2102 | -20.7394 | 0.95903 | 115.454 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1189 | 6980 | 11.889 | 0.21116 | -2.4811 | 0.084803 | 117.0539 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1189 | 13724 | 11.8885 | 70.2102 | -20.7399 | 0.95903 | 115.4533 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1190 | 6981 | 11.899 | 0.21114 | -2.4848 | 0.084669 | 117.0492 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1190 | 13725 | 11.8985 | 70.2101 | -20.7403 | 0.95903 | 115.4526 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1191 | 6982 | 11.909 | 0.21112 | -2.4887 | 0.08453 | 117.0445 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1191 | 13726 | 11.9085 | 70.21 | -20.7408 | 0.95903 | 115.452 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1192 | 6983 | 11.919 | 0.2111 | -2.4927 | 0.084387 | 117.0398 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1192 | 13727 | 11.9185 | 70.2099 | -20.7412 | 0.95903 | 115.4515 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1193 | 6984 | 11.929 | 0.21108 | -2.4968 | 0.084239 | 117.0353 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1193 | 13728 | 11.9285 | 70.2099 | -20.7416 | 0.95903 | 115.451 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1194 | 6985 | 11.939 | 0.21105 | -2.501 | 0.084088 | 117.0309 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1194 | 13729 | 11.9385 | 70.2098 | -20.7421 | 0.95902 | 115.4506 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1195 | 6986 | 11.949 | 0.21103 | -2.5053 | 0.083934 | 117.0267 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1195 | 13730 | 11.9485 | 70.2097 | -20.7425 | 0.95902 | 115.4503 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1196 | 6987 | 11.959 | 0.21099 | -2.5096 | 0.083778 | 117.0227 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1196 | 13731 | 11.9585 | 70.2096 | -20.7429 | 0.95902 | 115.4501 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1197 | 6988 | 11.969 | 0.21095 | -2.514 | 0.083619 | 117.0189 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1197 | 13732 | 11.9685 | 70.2096 | -20.7433 | 0.95902 | 115.4499 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1198 | 6989 | 11.979 | 0.21091 | -2.5183 | 0.083458 | 117.0153 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1198 | 13733 | 11.9785 | 70.2095 | -20.7437 | 0.95902 | 115.4499 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1199 | 6990 | 11.989 | 0.21086 | -2.5227 | 0.083296 | 117.012 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1199 | 13734 | 11.9885 | 70.2094 | -20.744 | 0.95902 | 115.4499 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1200 | 6991 | 11.999 | 0.2108 | -2.527 | 0.083133 | 117.0089 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1200 | 13735 | 11.9985 | 70.2094 | -20.7444 | 0.95902 | 115.4501 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1201 | 6992 | 12.009 | 0.21074 | -2.5312 | 0.08297 | 117.0061 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1201 | 13736 | 12.0085 | 70.2093 | -20.7447 | 0.95901 | 115.4503 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1202 | 6993 | 12.019 | 0.21067 | -2.5354 | 0.082808 | 117.0037 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1202 | 13737 | 12.0185 | 70.2092 | -20.745 | 0.95901 | 115.4506 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1203 | 6994 | 12.029 | 0.21059 | -2.5394 | 0.082646 | 117.0015 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1203 | 13738 | 12.0285 | 70.2092 | -20.7453 | 0.95901 | 115.451 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1204 | 6995 | 12.039 | 0.21051 | -2.5434 | 0.082486 | 116.9997 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1204 | 13739 | 12.0385 | 70.2091 | -20.7456 | 0.95901 | 115.4514 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1205 | 6996 | 12.049 | 0.21042 | -2.5472 | 0.082328 | 116.9982 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1205 | 13740 | 12.0485 | 70.2091 | -20.7458 | 0.95901 | 115.452 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1206 | 6997 | 12.059 | 0.21032 | -2.5508 | 0.082172 | 116.9971 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1206 | 13741 | 12.0585 | 70.209 | -20.7461 | 0.95901 | 115.4526 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1207 | 6998 | 12.069 | 0.21021 | -2.5543 | 0.08202 | 116.9962 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1207 | 13742 | 12.0685 | 70.209 | -20.7463 | 0.95901 | 115.4532 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1208 | 6999 | 12.079 | 0.21009 | -2.5575 | 0.081871 | 116.9957 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1208 | 13743 | 12.0785 | 70.2089 | -20.7465 | 0.95901 | 115.4539 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1209 | 7000 | 12.089 | 0.20997 | -2.5606 | 0.081726 | 116.9955 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1209 | 13744 | 12.0885 | 70.2089 | -20.7467 | 0.95901 | 115.4547 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1210 | 7001 | 12.099 | 0.20985 | -2.5635 | 0.081586 | 116.9956 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1210 | 13745 | 12.0985 | 70.2088 | -20.7469 | 0.95901 | 115.4555 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1211 | 7002 | 12.109 | 0.20972 | -2.5662 | 0.081451 | 116.996 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1211 | 13746 | 12.1085 | 70.2088 | -20.7471 | 0.959 | 115.4563 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1212 | 7003 | 12.119 | 0.20958 | -2.5686 | 0.081322 | 116.9967 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1212 | 13747 | 12.1185 | 70.2088 | -20.7473 | 0.959 | 115.4571 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1213 | 7004 | 12.129 | 0.20944 | -2.5709 | 0.081199 | 116.9976 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1213 | 13748 | 12.1285 | 70.2088 | -20.7475 | 0.959 | 115.4579 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1214 | 7005 | 12.139 | 0.2093 | -2.5729 | 0.081082 | 116.9988 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1214 | 13749 | 12.1385 | 70.2087 | -20.7477 | 0.959 | 115.4587 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1215 | 7006 | 12.149 | 0.20916 | -2.5746 | 0.080972 | 117.0003 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1215 | 13750 | 12.1485 | 70.2087 | -20.7479 | 0.959 | 115.4595 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1216 | 7007 | 12.159 | 0.20902 | -2.5762 | 0.08087 | 117.0019 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1216 | 13751 | 12.1585 | 70.2087 | -20.7481 | 0.959 | 115.4603 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1217 | 7008 | 12.169 | 0.20888 | -2.5775 | 0.080775 | 117.0038 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1217 | 13752 | 12.1685 | 70.2087 | -20.7482 | 0.959 | 115.461 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1218 | 7009 | 12.179 | 0.20875 | -2.5786 | 0.080689 | 117.0058 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1218 | 13753 | 12.1785 | 70.2087 | -20.7484 | 0.959 | 115.4617 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1219 | 7010 | 12.189 | 0.20862 | -2.5795 | 0.080611 | 117.0079 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1219 | 13754 | 12.1885 | 70.2086 | -20.7486 | 0.959 | 115.4624 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1220 | 7011 | 12.199 | 0.2085 | -2.5802 | 0.080543 | 117.0102 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1220 | 13755 | 12.1985 | 70.2086 | -20.7488 | 0.959 | 115.463 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1221 | 7012 | 12.209 | 0.20838 | -2.5807 | 0.080484 | 117.0126 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1221 | 13756 | 12.2085 | 70.2086 | -20.749 | 0.959 | 115.4635 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1222 | 7013 | 12.219 | 0.20828 | -2.5811 | 0.080435 | 117.0151 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1222 | 13757 | 12.2185 | 70.2086 | -20.7492 | 0.959 | 115.464 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1223 | 7014 | 12.229 | 0.20819 | -2.5812 | 0.080396 | 117.0177 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1223 | 13758 | 12.2285 | 70.2086 | -20.7494 | 0.959 | 115.4644 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1224 | 7015 | 12.239 | 0.20812 | -2.5812 | 0.080368 | 117.0203 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1224 | 13759 | 12.2385 | 70.2086 | -20.7496 | 0.95899 | 115.4648 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1225 | 7016 | 12.249 | 0.20806 | -2.5811 | 0.080351 | 117.0229 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1225 | 13760 | 12.2485 | 70.2086 | -20.7498 | 0.95899 | 115.465 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1226 | 7017 | 12.259 | 0.20802 | -2.5808 | 0.080345 | 117.0255 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1226 | 13761 | 12.2585 | 70.2085 | -20.7499 | 0.95899 | 115.4652 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1227 | 7018 | 12.269 | 0.208 | -2.5803 | 0.080351 | 117.0281 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1227 | 13762 | 12.2685 | 70.2085 | -20.7501 | 0.95899 | 115.4653 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1228 | 7019 | 12.279 | 0.20801 | -2.5798 | 0.080369 | 117.0307 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1228 | 13763 | 12.2785 | 70.2085 | -20.7503 | 0.95899 | 115.4653 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1229 | 7020 | 12.289 | 0.20804 | -2.5792 | 0.080399 | 117.0333 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1229 | 13764 | 12.2885 | 70.2085 | -20.7504 | 0.95899 | 115.4653 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1230 | 7021 | 12.299 | 0.20809 | -2.5785 | 0.080442 | 117.0358 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1230 | 13765 | 12.2985 | 70.2085 | -20.7505 | 0.95899 | 115.4652 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1231 | 7022 | 12.309 | 0.20817 | -2.5777 | 0.080498 | 117.0383 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1231 | 13766 | 12.3085 | 70.2084 | -20.7506 | 0.95899 | 115.465 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1232 | 7023 | 12.319 | 0.20828 | -2.5768 | 0.080567 | 117.0407 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1232 | 13767 | 12.3185 | 70.2084 | -20.7507 | 0.95899 | 115.4647 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1233 | 7024 | 12.329 | 0.20843 | -2.576 | 0.080648 | 117.043 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1233 | 13768 | 12.3285 | 70.2084 | -20.7508 | 0.95899 | 115.4644 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1234 | 7025 | 12.339 | 0.2086 | -2.575 | 0.080744 | 117.0453 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1234 | 13769 | 12.3385 | 70.2084 | -20.7508 | 0.95899 | 115.4639 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1235 | 7026 | 12.349 | 0.2088 | -2.5741 | 0.080852 | 117.0474 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1235 | 13770 | 12.3485 | 70.2083 | -20.7508 | 0.95899 | 115.4635 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1236 | 7027 | 12.359 | 0.20904 | -2.5731 | 0.080974 | 117.0496 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1236 | 13771 | 12.3585 | 70.2083 | -20.7507 | 0.95899 | 115.463 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1237 | 7028 | 12.369 | 0.20931 | -2.5721 | 0.08111 | 117.0516 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1237 | 13772 | 12.3685 | 70.2083 | -20.7506 | 0.95899 | 115.4624 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1238 | 7029 | 12.379 | 0.20962 | -2.5712 | 0.081259 | 117.0536 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1238 | 13773 | 12.3785 | 70.2082 | -20.7504 | 0.95899 | 115.4618 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1239 | 7030 | 12.389 | 0.20996 | -2.5702 | 0.081421 | 117.0555 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1239 | 13774 | 12.3885 | 70.2082 | -20.7502 | 0.95899 | 115.4611 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1240 | 7031 | 12.399 | 0.21034 | -2.5692 | 0.081596 | 117.0573 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1240 | 13775 | 12.3985 | 70.2082 | -20.75 | 0.95899 | 115.4604 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1241 | 7032 | 12.409 | 0.21075 | -2.5683 | 0.081784 | 117.0591 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1241 | 13776 | 12.4085 | 70.2081 | -20.7497 | 0.95899 | 115.4597 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1242 | 7033 | 12.419 | 0.2112 | -2.5674 | 0.081985 | 117.0609 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1242 | 13777 | 12.4185 | 70.2081 | -20.7493 | 0.959 | 115.4589 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1243 | 7034 | 12.429 | 0.21168 | -2.5666 | 0.082198 | 117.0626 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1243 | 13778 | 12.4285 | 70.208 | -20.7488 | 0.959 | 115.4581 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1244 | 7035 | 12.439 | 0.2122 | -2.5658 | 0.082422 | 117.0643 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1244 | 13779 | 12.4385 | 70.208 | -20.7483 | 0.959 | 115.4573 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1245 | 7036 | 12.449 | 0.21275 | -2.565 | 0.082659 | 117.066 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1245 | 13780 | 12.4485 | 70.2079 | -20.7478 | 0.959 | 115.4565 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1246 | 7037 | 12.459 | 0.21333 | -2.5643 | 0.082906 | 117.0677 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1246 | 13781 | 12.4585 | 70.2078 | -20.7472 | 0.959 | 115.4557 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1247 | 7038 | 12.469 | 0.21394 | -2.5636 | 0.083164 | 117.0694 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1247 | 13782 | 12.4685 | 70.2078 | -20.7465 | 0.95901 | 115.4548 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1248 | 7039 | 12.479 | 0.21458 | -2.5629 | 0.083432 | 117.071 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1248 | 13783 | 12.4785 | 70.2077 | -20.7458 | 0.95901 | 115.454 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1249 | 7040 | 12.489 | 0.21525 | -2.5624 | 0.083709 | 117.0727 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1249 | 13784 | 12.4885 | 70.2077 | -20.745 | 0.95901 | 115.4531 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1250 | 7041 | 12.499 | 0.21594 | -2.5618 | 0.083995 | 117.0744 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1250 | 13785 | 12.4985 | 70.2076 | -20.7441 | 0.95901 | 115.4523 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1251 | 7042 | 12.509 | 0.21666 | -2.5613 | 0.084289 | 117.0762 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1251 | 13786 | 12.5085 | 70.2075 | -20.7433 | 0.95902 | 115.4515 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1252 | 7043 | 12.519 | 0.21741 | -2.5609 | 0.08459 | 117.078 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1252 | 13787 | 12.5185 | 70.2075 | -20.7424 | 0.95902 | 115.4507 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1253 | 7044 | 12.529 | 0.21817 | -2.5605 | 0.084897 | 117.0798 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1253 | 13788 | 12.5285 | 70.2074 | -20.7414 | 0.95902 | 115.4499 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1254 | 7045 | 12.539 | 0.21895 | -2.5602 | 0.085211 | 117.0816 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1254 | 13789 | 12.5385 | 70.2073 | -20.7405 | 0.95903 | 115.4491 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1255 | 7046 | 12.549 | 0.21975 | -2.5599 | 0.085529 | 117.0835 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1255 | 13790 | 12.5485 | 70.2073 | -20.7395 | 0.95903 | 115.4483 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1256 | 7047 | 12.559 | 0.22056 | -2.5596 | 0.085852 | 117.0853 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1256 | 13791 | 12.5585 | 70.2072 | -20.7385 | 0.95903 | 115.4476 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1257 | 7048 | 12.569 | 0.22139 | -2.5594 | 0.086178 | 117.0873 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1257 | 13792 | 12.5685 | 70.2071 | -20.7376 | 0.95904 | 115.4469 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1258 | 7049 | 12.579 | 0.22222 | -2.5592 | 0.086507 | 117.0892 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1258 | 13793 | 12.5785 | 70.207 | -20.7367 | 0.95904 | 115.4462 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1259 | 7050 | 12.589 | 0.22306 | -2.559 | 0.086838 | 117.0911 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1259 | 13794 | 12.5885 | 70.207 | -20.7358 | 0.95904 | 115.4455 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1260 | 7051 | 12.599 | 0.22391 | -2.5589 | 0.087169 | 117.0931 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1260 | 13795 | 12.5985 | 70.2069 | -20.7349 | 0.95905 | 115.4449 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1261 | 7052 | 12.609 | 0.22476 | -2.5588 | 0.087501 | 117.095 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1261 | 13796 | 12.6085 | 70.2068 | -20.7342 | 0.95905 | 115.4443 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1262 | 7053 | 12.619 | 0.22561 | -2.5587 | 0.087832 | 117.0969 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1262 | 13797 | 12.6185 | 70.2068 | -20.7335 | 0.95905 | 115.4437 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1263 | 7054 | 12.629 | 0.22646 | -2.5587 | 0.088161 | 117.0988 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1263 | 13798 | 12.6285 | 70.2067 | -20.7329 | 0.95905 | 115.4431 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1264 | 7055 | 12.639 | 0.2273 | -2.5586 | 0.088488 | 117.1006 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1264 | 13799 | 12.6385 | 70.2066 | -20.7324 | 0.95906 | 115.4426 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1265 | 7056 | 12.649 | 0.22813 | -2.5586 | 0.088812 | 117.1024 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1265 | 13800 | 12.6485 | 70.2065 | -20.7321 | 0.95906 | 115.4421 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1266 | 7057 | 12.659 | 0.22896 | -2.5585 | 0.089131 | 117.1041 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1266 | 13801 | 12.6585 | 70.2065 | -20.7318 | 0.95906 | 115.4416 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1267 | 7058 | 12.669 | 0.22977 | -2.5585 | 0.089446 | 117.1057 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1267 | 13802 | 12.6685 | 70.2064 | -20.7318 | 0.95906 | 115.4411 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1268 | 7059 | 12.679 | 0.23057 | -2.5585 | 0.089755 | 117.1073 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1268 | 13803 | 12.6785 | 70.2063 | -20.7319 | 0.95906 | 115.4407 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1269 | 7060 | 12.689 | 0.23135 | -2.5585 | 0.090057 | 117.1087 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1269 | 13804 | 12.6885 | 70.2063 | -20.7322 | 0.95906 | 115.4403 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1270 | 7061 | 12.699 | 0.23211 | -2.5584 | 0.090352 | 117.11 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1270 | 13805 | 12.6985 | 70.2062 | -20.7327 | 0.95905 | 115.44 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1271 | 7062 | 12.709 | 0.23285 | -2.5584 | 0.090639 | 117.1111 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867 |  |  | 1271 | 13806 | 12.7085 | 70.2062 | -20.7334 | 0.95905 | 115.4396 | -20.7483 | -20.7483 | -19.1523 | -19.0535 | -20.7977 | -20.6989
1272 | 7063 | 12.719 | 0.23356 | -2.5583 | 0.090917 | 117.1121 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1273 | 7064 | 12.729 | 0.23425 | -2.5583 | 0.091185 | 117.113 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1274 | 7065 | 12.739 | 0.23492 | -2.5582 | 0.091443 | 117.1136 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1275 | 7066 | 12.749 | 0.23555 | -2.5581 | 0.09169 | 117.1141 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1276 | 7067 | 12.759 | 0.23615 | -2.5581 | 0.091925 | 117.1144 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1277 | 7068 | 12.769 | 0.23671 | -2.5579 | 0.092147 | 117.1145 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1278 | 7069 | 12.779 | 0.23725 | -2.5578 | 0.092357 | 117.1144 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1279 | 7070 | 12.789 | 0.23774 | -2.5577 | 0.092554 | 117.1141 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1280 | 7071 | 12.799 | 0.2382 | -2.5575 | 0.092736 | 117.1137 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1281 | 7072 | 12.809 | 0.23862 | -2.5574 | 0.092905 | 117.113 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1282 | 7073 | 12.819 | 0.239 | -2.5572 | 0.093058 | 117.1121 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1283 | 7074 | 12.829 | 0.23934 | -2.557 | 0.093197 | 117.111 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1284 | 7075 | 12.839 | 0.23964 | -2.5568 | 0.09332 | 117.1097 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1285 | 7076 | 12.849 | 0.2399 | -2.5565 | 0.093428 | 117.1083 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1286 | 7077 | 12.859 | 0.24012 | -2.5563 | 0.09352 | 117.1066 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1287 | 7078 | 12.869 | 0.2403 | -2.5561 | 0.093597 | 117.1049 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1288 | 7079 | 12.879 | 0.24043 | -2.5559 | 0.093658 | 117.1029 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1289 | 7080 | 12.889 | 0.24053 | -2.5556 | 0.093704 | 117.1008 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1290 | 7081 | 12.899 | 0.24059 | -2.5554 | 0.093734 | 117.0986 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1291 | 7082 | 12.909 | 0.2406 | -2.5551 | 0.09375 | 117.0963 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1292 | 7083 | 12.919 | 0.24058 | -2.5549 | 0.093751 | 117.0939 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1293 | 7084 | 12.929 | 0.24053 | -2.5547 | 0.093737 | 117.0914 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1294 | 7085 | 12.939 | 0.24044 | -2.5545 | 0.09371 | 117.0889 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1295 | 7086 | 12.949 | 0.24031 | -2.5543 | 0.09367 | 117.0863 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1296 | 7087 | 12.959 | 0.24016 | -2.5541 | 0.093617 | 117.0837 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1297 | 7088 | 12.969 | 0.23997 | -2.5539 | 0.093551 | 117.081 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1298 | 7089 | 12.979 | 0.23976 | -2.5538 | 0.093475 | 117.0784 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1299 | 7090 | 12.989 | 0.23952 | -2.5536 | 0.093388 | 117.0758 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1300 | 7091 | 12.999 | 0.23926 | -2.5535 | 0.09329 | 117.0732 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1301 | 7092 | 13.009 | 0.23898 | -2.5534 | 0.093184 | 117.0707 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1302 | 7093 | 13.019 | 0.23867 | -2.5533 | 0.09307 | 117.0683 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1303 | 7094 | 13.029 | 0.23836 | -2.5533 | 0.092947 | 117.066 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1304 | 7095 | 13.039 | 0.23802 | -2.5533 | 0.092819 | 117.0637 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1305 | 7096 | 13.049 | 0.23767 | -2.5533 | 0.092684 | 117.0616 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1306 | 7097 | 13.059 | 0.23731 | -2.5533 | 0.092544 | 117.0596 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1307 | 7098 | 13.069 | 0.23695 | -2.5534 | 0.092399 | 117.0577 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1308 | 7099 | 13.079 | 0.23657 | -2.5535 | 0.092252 | 117.056 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1309 | 7100 | 13.089 | 0.23619 | -2.5536 | 0.092101 | 117.0544 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1310 | 7101 | 13.099 | 0.23581 | -2.5537 | 0.091948 | 117.053 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1311 | 7102 | 13.109 | 0.23542 | -2.5539 | 0.091794 | 117.0517 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1312 | 7103 | 13.119 | 0.23504 | -2.554 | 0.091639 | 117.0506 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1313 | 7104 | 13.129 | 0.23465 | -2.5542 | 0.091483 | 117.0496 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1314 | 7105 | 13.139 | 0.23427 | -2.5544 | 0.091328 | 117.0489 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1315 | 7106 | 13.149 | 0.23389 | -2.5546 | 0.091174 | 117.0482 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1316 | 7107 | 13.159 | 0.23351 | -2.5548 | 0.09102 | 117.0478 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1317 | 7108 | 13.169 | 0.23314 | -2.555 | 0.090869 | 117.0475 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1318 | 7109 | 13.179 | 0.23277 | -2.5553 | 0.090719 | 117.0473 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1319 | 7110 | 13.189 | 0.23241 | -2.5555 | 0.090572 | 117.0473 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1320 | 7111 | 13.199 | 0.23206 | -2.5557 | 0.090427 | 117.0474 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1321 | 7112 | 13.209 | 0.23171 | -2.5559 | 0.090285 | 117.0477 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1322 | 7113 | 13.219 | 0.23137 | -2.5561 | 0.090145 | 117.0481 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1323 | 7114 | 13.229 | 0.23103 | -2.5563 | 0.090009 | 117.0486 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1324 | 7115 | 13.239 | 0.2307 | -2.5565 | 0.089876 | 117.0492 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1325 | 7116 | 13.249 | 0.23038 | -2.5567 | 0.089745 | 117.0499 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1326 | 7117 | 13.259 | 0.23006 | -2.5568 | 0.089618 | 117.0508 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1327 | 7118 | 13.269 | 0.22975 | -2.5569 | 0.089494 | 117.0517 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1328 | 7119 | 13.279 | 0.22944 | -2.557 | 0.089372 | 117.0527 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1329 | 7120 | 13.289 | 0.22914 | -2.5571 | 0.089254 | 117.0538 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1330 | 7121 | 13.299 | 0.22885 | -2.5571 | 0.089138 | 117.0549 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1331 | 7122 | 13.309 | 0.22856 | -2.5571 | 0.089025 | 117.0561 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1332 | 7123 | 13.319 | 0.22827 | -2.5571 | 0.088914 | 117.0574 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1333 | 7124 | 13.329 | 0.22799 | -2.5571 | 0.088806 | 117.0587 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1334 | 7125 | 13.339 | 0.22771 | -2.5571 | 0.088699 | 117.0601 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1335 | 7126 | 13.349 | 0.22743 | -2.557 | 0.088595 | 117.0615 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1336 | 7127 | 13.359 | 0.22715 | -2.5569 | 0.088492 | 117.063 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1337 | 7128 | 13.369 | 0.22688 | -2.5568 | 0.08839 | 117.0645 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1338 | 7129 | 13.379 | 0.22661 | -2.5567 | 0.08829 | 117.066 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1339 | 7130 | 13.389 | 0.22634 | -2.5565 | 0.088191 | 117.0676 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1340 | 7131 | 13.399 | 0.22608 | -2.5564 | 0.088092 | 117.0692 | -2.5366 | -2.5366 | -4.1569 | -4.2571 | -2.4865 | -2.5867
1341 | 7132 | 13.409 | 0.22581 | -2.5562 | 0.087995 | 117.0708 | -2.5371 | -2.5371 | -4.1569 | -4.2571 | -2.487 | -2.5872
1342 | 7133 | 13.419 | 0.22555 | -2.5561 | 0.087897 | 117.0725 | -2.5371 | -2.5371 | -4.1569 | -4.2571 | -2.487 | -2.5872
1343 | 7134 | 13.429 | 0.22528 | -2.556 | 0.0878 | 117.0741 | -2.5371 | -2.5371 | -4.1569 | -4.2571 | -2.487 | -2.5872
1344 | 7135 | 13.439 | 0.22502 | -2.5558 | 0.087703 | 117.0758 | -2.5371 | -2.5371 | -4.1569 | -4.2571 | -2.487 | -2.5872
1345 | 7136 | 13.449 | 0.22476 | -2.5557 | 0.087606 | 117.0776 | -2.5371 | -2.5371 | -4.1569 | -4.2571 | -2.487 | -2.5872
1346 | 7137 | 13.459 | 0.2245 | -2.5556 | 0.087508 | 117.0793 | -2.5371 | -2.5371 | -4.1569 | -4.2571 | -2.487 | -2.5872
1347 | 7138 | 13.469 | 0.22424 | -2.5555 | 0.08741 | 117.0811 | -2.5371 | -2.5371 | -4.1569 | -4.2571 | -2.487 | -2.5872
1348 | 7139 | 13.479 | 0.22398 | -2.5555 | 0.087312 | 117.0829 | -2.5371 | -2.5371 | -4.1569 | -4.2571 | -2.487 | -2.5872
1349 | 7140 | 13.489 | 0.22372 | -2.5555 | 0.087213 | 117.0847 | -2.5371 | -2.5371 | -4.1569 | -4.2571 | -2.487 | -2.5872
1350 | 7141 | 13.499 | 0.22347 | -2.5555 | 0.087113 | 117.0865 | -2.5371 | -2.5371 | -4.1569 | -4.2571 | -2.487 | -2.5872
1351 | 7142 | 13.509 | 0.22321 | -2.5556 | 0.087013 | 117.0883 | -2.5371 | -2.5371 | -4.1569 | -4.2571 | -2.487 | -2.5872
1352 | 7143 | 13.519 | 0.22296 | -2.5556 | 0.086912 | 117.0901 | -2.5371 | -2.5371 | -4.1569 | -4.2571 | -2.487 | -2.5872
1353 | 7144 | 13.529 | 0.22271 | -2.5558 | 0.08681 | 117.0919 | -2.5371 | -2.5371 | -4.1569 | -4.2571 | -2.487 | -2.5872
1354 | 7145 | 13.539 | 0.22246 | -2.5559 | 0.086708 | 117.0937 | -2.5371 | -2.5371 | -4.1569 | -4.2571 | -2.487 | -2.5872

## CTRL_Q_CAP (hidden)
| Indices del tiempo | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg |  |  |  | Indices del tiempo | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg
0 | 5837 | 0 | 0.30448 | 2.6813 | 0.11283 | 117.6017 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 | Tesc | 2.1195 | 0 | 13429 | 0 | 70.4298 | 17.7728 | 0.9696 | 118.2161 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195 | Tesc | 2.0805
1 | 5838 | 0.01 | 0.30403 | 2.682 | 0.11264 | 117.6013 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 | Tesc | 2.1195 | 1 | 13430 | 0.01 | 70.4292 | 17.7739 | 0.9696 | 118.2169 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195 | Tesc | 2.0805
2 | 5839 | 0.02 | 0.30358 | 2.6826 | 0.11245 | 117.6008 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 | Tres | 2.1995 | 2 | 13431 | 0.02 | 70.4286 | 17.7748 | 0.9696 | 118.2176 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195 | Tres | 2.18
3 | 5840 | 0.03 | 0.30314 | 2.6829 | 0.11228 | 117.6004 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 | Tres | 2.1995 | 3 | 13432 | 0.03 | 70.4281 | 17.7757 | 0.96959 | 118.2183 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195 | Tres | 2.18
4 | 5841 | 0.041 | 0.30271 | 2.683 | 0.11211 | 117.5998 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 | Test | 10.8405 | 4 | 13433 | 0.04 | 70.4275 | 17.7764 | 0.96959 | 118.2189 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195 | Test | 9.3795
5 | 5842 | 0.05 | 0.30228 | 2.6829 | 0.11196 | 117.5993 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 | Test | 10.8405 | 5 | 13434 | 0.05 | 70.427 | 17.777 | 0.96959 | 118.2194 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195 | Test | 9.3795
6 | 5843 | 0.06 | 0.30187 | 2.6826 | 0.11182 | 117.5988 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 6 | 13435 | 0.06 | 70.4264 | 17.7775 | 0.96959 | 118.2198 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
7 | 5844 | 0.07 | 0.30145 | 2.6819 | 0.1117 | 117.5982 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 7 | 13436 | 0.07 | 70.4259 | 17.7777 | 0.96959 | 118.2202 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
8 | 5845 | 0.08 | 0.30105 | 2.6811 | 0.11159 | 117.5976 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 8 | 13437 | 0.08 | 70.4254 | 17.7779 | 0.96958 | 118.2205 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195 | -83
9 | 5846 | 0.091 | 0.30066 | 2.6799 | 0.11149 | 117.597 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 9 | 13438 | 0.09 | 70.425 | 17.7778 | 0.96958 | 118.2207 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195 | 83
10 | 5847 | 0.1 | 0.30028 | 2.6785 | 0.11141 | 117.5964 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 10 | 13439 | 0.1 | 70.4245 | 17.7775 | 0.96958 | 118.2207 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
11 | 5848 | 0.11 | 0.2999 | 2.6769 | 0.11134 | 117.5957 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 11 | 13440 | 0.11 | 70.4241 | 17.7771 | 0.96959 | 118.2207 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
12 | 5849 | 0.12 | 0.29954 | 2.6749 | 0.11128 | 117.5951 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 12 | 13441 | 0.12 | 70.4237 | 17.7764 | 0.96959 | 118.2206 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
13 | 5850 | 0.13 | 0.29918 | 2.6727 | 0.11124 | 117.5944 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 13 | 13442 | 0.13 | 70.4233 | 17.7755 | 0.96959 | 118.2203 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
14 | 5851 | 0.141 | 0.29883 | 2.6703 | 0.11121 | 117.5938 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 14 | 13443 | 0.14 | 70.4229 | 17.7744 | 0.96959 | 118.22 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
15 | 5852 | 0.15 | 0.29849 | 2.6676 | 0.1112 | 117.5931 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 15 | 13444 | 0.15 | 70.4226 | 17.773 | 0.9696 | 118.2195 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
16 | 5853 | 0.16 | 0.29816 | 2.6647 | 0.1112 | 117.5924 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 16 | 13445 | 0.16 | 70.4223 | 17.7714 | 0.9696 | 118.2189 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
17 | 5854 | 0.17 | 0.29784 | 2.6616 | 0.11121 | 117.5917 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 17 | 13446 | 0.17 | 70.422 | 17.7696 | 0.96961 | 118.2183 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
18 | 5855 | 0.18 | 0.29752 | 2.6582 | 0.11123 | 117.591 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 18 | 13447 | 0.18 | 70.4217 | 17.7675 | 0.96962 | 118.2175 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
19 | 5856 | 0.191 | 0.29721 | 2.6547 | 0.11126 | 117.5903 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 19 | 13448 | 0.19 | 70.4215 | 17.7651 | 0.96962 | 118.2167 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
20 | 5857 | 0.2 | 0.29691 | 2.651 | 0.1113 | 117.5896 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 20 | 13449 | 0.2 | 70.4213 | 17.7626 | 0.96963 | 118.2157 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
21 | 5858 | 0.21 | 0.29661 | 2.6471 | 0.11135 | 117.5889 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 21 | 13450 | 0.21 | 70.4212 | 17.7598 | 0.96964 | 118.2147 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
22 | 5859 | 0.22 | 0.29631 | 2.6431 | 0.11141 | 117.5882 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 22 | 13451 | 0.22 | 70.421 | 17.7567 | 0.96965 | 118.2136 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
23 | 5860 | 0.23 | 0.29603 | 2.6389 | 0.11148 | 117.5875 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 23 | 13452 | 0.23 | 70.421 | 17.7535 | 0.96966 | 118.2124 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
24 | 5861 | 0.241 | 0.29574 | 2.6346 | 0.11155 | 117.5868 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 24 | 13453 | 0.24 | 70.4209 | 17.75 | 0.96967 | 118.2112 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
25 | 5862 | 0.25 | 0.29546 | 2.6302 | 0.11163 | 117.5861 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 25 | 13454 | 0.25 | 70.4209 | 17.7464 | 0.96968 | 118.2099 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
26 | 5863 | 0.26 | 0.29518 | 2.6258 | 0.11171 | 117.5854 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 26 | 13455 | 0.26 | 70.4209 | 17.7425 | 0.9697 | 118.2086 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
27 | 5864 | 0.27 | 0.2949 | 2.6212 | 0.1118 | 117.5847 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 27 | 13456 | 0.27 | 70.421 | 17.7385 | 0.96971 | 118.2073 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
28 | 5865 | 0.28 | 0.29462 | 2.6167 | 0.11189 | 117.584 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 28 | 13457 | 0.28 | 70.4211 | 17.7343 | 0.96972 | 118.2059 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
29 | 5866 | 0.291 | 0.29434 | 2.6121 | 0.11197 | 117.5834 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 29 | 13458 | 0.29 | 70.4212 | 17.7301 | 0.96974 | 118.2045 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
30 | 5867 | 0.3 | 0.29407 | 2.6076 | 0.11206 | 117.5827 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 30 | 13459 | 0.3 | 70.4213 | 17.7257 | 0.96975 | 118.2031 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
31 | 5868 | 0.31 | 0.29379 | 2.603 | 0.11215 | 117.5821 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 31 | 13460 | 0.31 | 70.4215 | 17.7212 | 0.96977 | 118.2017 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
32 | 5869 | 0.32 | 0.29351 | 2.5985 | 0.11224 | 117.5815 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 32 | 13461 | 0.32 | 70.4218 | 17.7166 | 0.96978 | 118.2003 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
33 | 5870 | 0.33 | 0.29323 | 2.594 | 0.11232 | 117.581 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 33 | 13462 | 0.33 | 70.422 | 17.712 | 0.9698 | 118.1989 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
34 | 5871 | 0.341 | 0.29294 | 2.5897 | 0.1124 | 117.5805 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 34 | 13463 | 0.34 | 70.4223 | 17.7073 | 0.96981 | 118.1975 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
35 | 5872 | 0.35 | 0.29266 | 2.5854 | 0.11248 | 117.58 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 35 | 13464 | 0.35 | 70.4226 | 17.7027 | 0.96983 | 118.1962 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
36 | 5873 | 0.36 | 0.29237 | 2.5812 | 0.11255 | 117.5796 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 36 | 13465 | 0.36 | 70.423 | 17.698 | 0.96984 | 118.1948 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
37 | 5874 | 0.37 | 0.29208 | 2.5771 | 0.11262 | 117.5792 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 37 | 13466 | 0.37 | 70.4233 | 17.6934 | 0.96986 | 118.1936 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
38 | 5875 | 0.38 | 0.29178 | 2.5731 | 0.11267 | 117.5789 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 38 | 13467 | 0.38 | 70.4237 | 17.6889 | 0.96987 | 118.1924 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
39 | 5876 | 0.391 | 0.29148 | 2.5693 | 0.11273 | 117.5786 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 39 | 13468 | 0.39 | 70.4241 | 17.6845 | 0.96989 | 118.1912 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
40 | 5877 | 0.4 | 0.29118 | 2.5656 | 0.11277 | 117.5784 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 40 | 13469 | 0.4 | 70.4246 | 17.6801 | 0.9699 | 118.19 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
41 | 5878 | 0.41 | 0.29088 | 2.5621 | 0.1128 | 117.5783 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 41 | 13470 | 0.4105 | 70.425 | 17.6759 | 0.96992 | 118.189 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
42 | 5879 | 0.42 | 0.29057 | 2.5588 | 0.11283 | 117.5782 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 42 | 13471 | 0.42 | 70.4255 | 17.6718 | 0.96993 | 118.188 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
43 | 5880 | 0.43 | 0.29026 | 2.5557 | 0.11285 | 117.5782 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 43 | 13472 | 0.43 | 70.426 | 17.6679 | 0.96994 | 118.187 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
44 | 5881 | 0.441 | 0.28995 | 2.5527 | 0.11286 | 117.5783 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 44 | 13473 | 0.44 | 70.4265 | 17.6641 | 0.96996 | 118.1862 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
45 | 5882 | 0.45 | 0.28964 | 2.5499 | 0.11286 | 117.5785 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 45 | 13474 | 0.45 | 70.427 | 17.6605 | 0.96997 | 118.1853 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
46 | 5883 | 0.46 | 0.28932 | 2.5473 | 0.11285 | 117.5787 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 46 | 13475 | 0.46 | 70.4275 | 17.6572 | 0.96998 | 118.1846 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
47 | 5884 | 0.47 | 0.28901 | 2.545 | 0.11284 | 117.5791 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 47 | 13476 | 0.4705 | 70.4281 | 17.6541 | 0.96999 | 118.1839 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
48 | 5885 | 0.48 | 0.28869 | 2.5428 | 0.11281 | 117.5795 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 48 | 13477 | 0.48 | 70.4286 | 17.6512 | 0.97 | 118.1833 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
49 | 5886 | 0.491 | 0.28838 | 2.5408 | 0.11278 | 117.58 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 49 | 13478 | 0.49 | 70.4291 | 17.6485 | 0.97001 | 118.1828 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
50 | 5887 | 0.5 | 0.28807 | 2.539 | 0.11273 | 117.5806 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 50 | 13479 | 0.5005 | 70.4296 | 17.6462 | 0.97002 | 118.1823 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
51 | 5888 | 0.51 | 0.28776 | 2.5374 | 0.11269 | 117.5813 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 51 | 13480 | 0.51 | 70.4301 | 17.6441 | 0.97002 | 118.1819 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
52 | 5889 | 0.52 | 0.28746 | 2.5361 | 0.11263 | 117.5821 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 52 | 13481 | 0.52 | 70.4306 | 17.6422 | 0.97003 | 118.1816 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
53 | 5890 | 0.53 | 0.28717 | 2.5349 | 0.11257 | 117.5829 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 53 | 13482 | 0.53 | 70.4311 | 17.6407 | 0.97004 | 118.1813 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
54 | 5891 | 0.541 | 0.28688 | 2.534 | 0.1125 | 117.5839 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 54 | 13483 | 0.54 | 70.4316 | 17.6395 | 0.97004 | 118.1811 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
55 | 5892 | 0.55 | 0.2866 | 2.5332 | 0.11242 | 117.5849 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 55 | 13484 | 0.55 | 70.4321 | 17.6385 | 0.97004 | 118.181 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
56 | 5893 | 0.56 | 0.28634 | 2.5327 | 0.11234 | 117.586 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 56 | 13485 | 0.5605 | 70.4325 | 17.6379 | 0.97005 | 118.1809 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
57 | 5894 | 0.57 | 0.28608 | 2.5323 | 0.11226 | 117.5871 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 57 | 13486 | 0.57 | 70.433 | 17.6375 | 0.97005 | 118.1809 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
58 | 5895 | 0.58 | 0.28584 | 2.5322 | 0.11217 | 117.5884 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 58 | 13487 | 0.58 | 70.4334 | 17.6375 | 0.97005 | 118.1809 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
59 | 5896 | 0.591 | 0.28562 | 2.5323 | 0.11208 | 117.5897 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 59 | 13488 | 0.59 | 70.4338 | 17.6378 | 0.97005 | 118.181 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
60 | 5897 | 0.6 | 0.28541 | 2.5326 | 0.11199 | 117.591 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 60 | 13489 | 0.6 | 70.4341 | 17.6384 | 0.97005 | 118.1812 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
61 | 5898 | 0.61 | 0.28522 | 2.5331 | 0.11189 | 117.5924 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 61 | 13490 | 0.61 | 70.4345 | 17.6392 | 0.97004 | 118.1814 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
62 | 5899 | 0.62 | 0.28506 | 2.5337 | 0.1118 | 117.5939 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 62 | 13491 | 0.62 | 70.4348 | 17.6404 | 0.97004 | 118.1816 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
63 | 5900 | 0.63 | 0.28492 | 2.5346 | 0.11171 | 117.5954 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 63 | 13492 | 0.63 | 70.435 | 17.6419 | 0.97004 | 118.1819 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
64 | 5901 | 0.641 | 0.2848 | 2.5357 | 0.11161 | 117.5969 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 64 | 13493 | 0.64 | 70.4353 | 17.6437 | 0.97003 | 118.1822 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
65 | 5902 | 0.65 | 0.28471 | 2.537 | 0.11152 | 117.5984 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 65 | 13494 | 0.65 | 70.4355 | 17.6457 | 0.97002 | 118.1826 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
66 | 5903 | 0.66 | 0.28465 | 2.5385 | 0.11143 | 117.5999 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 66 | 13495 | 0.66 | 70.4357 | 17.648 | 0.97002 | 118.183 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
67 | 5904 | 0.67 | 0.28462 | 2.5402 | 0.11135 | 117.6015 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 67 | 13496 | 0.67 | 70.4358 | 17.6506 | 0.97001 | 118.1834 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
68 | 5905 | 0.68 | 0.28462 | 2.5421 | 0.11127 | 117.603 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 68 | 13497 | 0.68 | 70.4359 | 17.6534 | 0.97 | 118.1839 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
69 | 5906 | 0.691 | 0.28466 | 2.5442 | 0.11119 | 117.6046 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 69 | 13498 | 0.69 | 70.436 | 17.6565 | 0.96999 | 118.1844 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
70 | 5907 | 0.7 | 0.28472 | 2.5465 | 0.11112 | 117.6061 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 70 | 13499 | 0.7 | 70.436 | 17.6598 | 0.96998 | 118.1849 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
71 | 5908 | 0.71 | 0.28483 | 2.5489 | 0.11105 | 117.6076 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 71 | 13500 | 0.71 | 70.436 | 17.6633 | 0.96997 | 118.1854 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
72 | 5909 | 0.72 | 0.28497 | 2.5516 | 0.11099 | 117.609 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 72 | 13501 | 0.72 | 70.4359 | 17.6669 | 0.96995 | 118.1859 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
73 | 5910 | 0.73 | 0.28514 | 2.5544 | 0.11094 | 117.6104 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 73 | 13502 | 0.73 | 70.4359 | 17.6707 | 0.96994 | 118.1864 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
74 | 5911 | 0.741 | 0.28535 | 2.5573 | 0.11089 | 117.6118 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 74 | 13503 | 0.74 | 70.4357 | 17.6747 | 0.96993 | 118.187 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
75 | 5912 | 0.75 | 0.2856 | 2.5605 | 0.11086 | 117.6131 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 75 | 13504 | 0.75 | 70.4356 | 17.6788 | 0.96992 | 118.1875 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
76 | 5913 | 0.76 | 0.28589 | 2.5637 | 0.11083 | 117.6143 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 76 | 13505 | 0.76 | 70.4354 | 17.683 | 0.9699 | 118.188 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
77 | 5914 | 0.77 | 0.28622 | 2.5671 | 0.11081 | 117.6155 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 77 | 13506 | 0.77 | 70.4352 | 17.6873 | 0.96989 | 118.1884 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
78 | 5915 | 0.78 | 0.28658 | 2.5706 | 0.1108 | 117.6166 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 78 | 13507 | 0.78 | 70.4349 | 17.6916 | 0.96987 | 118.1889 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
79 | 5916 | 0.791 | 0.28698 | 2.5743 | 0.11079 | 117.6176 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 79 | 13508 | 0.79 | 70.4346 | 17.696 | 0.96986 | 118.1893 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
80 | 5917 | 0.8 | 0.28742 | 2.578 | 0.1108 | 117.6186 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 80 | 13509 | 0.8 | 70.4343 | 17.7003 | 0.96984 | 118.1897 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
81 | 5918 | 0.81 | 0.28789 | 2.5818 | 0.11082 | 117.6195 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 81 | 13510 | 0.81 | 70.4339 | 17.7046 | 0.96983 | 118.1901 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
82 | 5919 | 0.82 | 0.28839 | 2.5856 | 0.11085 | 117.6203 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 82 | 13511 | 0.82 | 70.4336 | 17.7089 | 0.96982 | 118.1904 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
83 | 5920 | 0.83 | 0.28893 | 2.5895 | 0.11089 | 117.621 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 83 | 13512 | 0.83 | 70.4331 | 17.7132 | 0.9698 | 118.1906 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
84 | 5921 | 0.841 | 0.2895 | 2.5935 | 0.11094 | 117.6217 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 84 | 13513 | 0.84 | 70.4327 | 17.7173 | 0.96979 | 118.1908 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
85 | 5922 | 0.85 | 0.2901 | 2.5974 | 0.111 | 117.6223 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 85 | 13514 | 0.85 | 70.4322 | 17.7213 | 0.96977 | 118.191 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
86 | 5923 | 0.86 | 0.29073 | 2.6013 | 0.11107 | 117.6228 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 86 | 13515 | 0.86 | 70.4317 | 17.7252 | 0.96976 | 118.191 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
87 | 5924 | 0.87 | 0.29138 | 2.6052 | 0.11115 | 117.6232 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 87 | 13516 | 0.87 | 70.4312 | 17.7289 | 0.96975 | 118.191 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
88 | 5925 | 0.88 | 0.29206 | 2.609 | 0.11125 | 117.6236 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 88 | 13517 | 0.88 | 70.4307 | 17.7324 | 0.96974 | 118.1909 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
89 | 5926 | 0.891 | 0.29276 | 2.6127 | 0.11135 | 117.6239 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 89 | 13518 | 0.89 | 70.4301 | 17.7358 | 0.96973 | 118.1908 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
90 | 5927 | 0.9 | 0.29348 | 2.6164 | 0.11147 | 117.6242 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 90 | 13519 | 0.9 | 70.4296 | 17.7389 | 0.96971 | 118.1905 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
91 | 5928 | 0.91 | 0.29421 | 2.6199 | 0.1116 | 117.6244 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 91 | 13520 | 0.91 | 70.429 | 17.7419 | 0.9697 | 118.1902 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
92 | 5929 | 0.92 | 0.29496 | 2.6233 | 0.11173 | 117.6246 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 92 | 13521 | 0.92 | 70.4284 | 17.7446 | 0.9697 | 118.1898 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
93 | 5930 | 0.93 | 0.29572 | 2.6266 | 0.11188 | 117.6247 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 93 | 13522 | 0.93 | 70.4278 | 17.747 | 0.96969 | 118.1892 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
94 | 5931 | 0.941 | 0.2965 | 2.6297 | 0.11204 | 117.6248 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 94 | 13523 | 0.94 | 70.4272 | 17.7492 | 0.96968 | 118.1886 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
95 | 5932 | 0.95 | 0.29728 | 2.6326 | 0.11221 | 117.6248 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 95 | 13524 | 0.95 | 70.4266 | 17.7512 | 0.96967 | 118.1879 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
96 | 5933 | 0.96 | 0.29807 | 2.6353 | 0.11239 | 117.6248 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 96 | 13525 | 0.96 | 70.4259 | 17.7528 | 0.96967 | 118.1871 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
97 | 5934 | 0.97 | 0.29885 | 2.6379 | 0.11257 | 117.6248 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 97 | 13526 | 0.97 | 70.4253 | 17.7543 | 0.96966 | 118.1862 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
98 | 5935 | 0.98 | 0.29964 | 2.6402 | 0.11277 | 117.6247 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 98 | 13527 | 0.98 | 70.4247 | 17.7554 | 0.96966 | 118.1852 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
99 | 5936 | 0.9915 | 0.30043 | 2.6423 | 0.11297 | 117.6247 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 99 | 13528 | 0.99 | 70.424 | 17.7564 | 0.96965 | 118.1841 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
100 | 5937 | 1 | 0.30121 | 2.6441 | 0.11319 | 117.6246 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 100 | 13529 | 1 | 70.4234 | 17.757 | 0.96965 | 118.1829 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
101 | 5938 | 1.01 | 0.30199 | 2.6458 | 0.1134 | 117.6244 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 101 | 13530 | 1.01 | 70.4228 | 17.7575 | 0.96965 | 118.1816 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
102 | 5939 | 1.02 | 0.30276 | 2.6472 | 0.11363 | 117.6243 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 102 | 13531 | 1.02 | 70.4222 | 17.7577 | 0.96965 | 118.1802 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
103 | 5940 | 1.03 | 0.30351 | 2.6483 | 0.11386 | 117.6242 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 103 | 13532 | 1.03 | 70.4216 | 17.7576 | 0.96965 | 118.1787 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
104 | 5941 | 1.041 | 0.30425 | 2.6492 | 0.1141 | 117.624 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 104 | 13533 | 1.04 | 70.421 | 17.7574 | 0.96965 | 118.1771 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
105 | 5942 | 1.05 | 0.30498 | 2.6499 | 0.11434 | 117.6238 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 105 | 13534 | 1.05 | 70.4204 | 17.7569 | 0.96965 | 118.1754 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
106 | 5943 | 1.06 | 0.30569 | 2.6504 | 0.11458 | 117.6236 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 106 | 13535 | 1.06 | 70.4199 | 17.7563 | 0.96965 | 118.1737 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
107 | 5944 | 1.07 | 0.30638 | 2.6506 | 0.11482 | 117.6233 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 107 | 13536 | 1.07 | 70.4193 | 17.7555 | 0.96965 | 118.1718 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
108 | 5945 | 1.08 | 0.30705 | 2.6506 | 0.11507 | 117.623 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 108 | 13537 | 1.08 | 70.4188 | 17.7546 | 0.96965 | 118.1699 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
109 | 5946 | 1.091 | 0.30769 | 2.6504 | 0.11532 | 117.6227 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 109 | 13538 | 1.09 | 70.4183 | 17.7535 | 0.96966 | 118.1679 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
110 | 5947 | 1.1 | 0.30831 | 2.65 | 0.11556 | 117.6224 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 110 | 13539 | 1.1 | 70.4178 | 17.7523 | 0.96966 | 118.1659 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
111 | 5948 | 1.11 | 0.3089 | 2.6494 | 0.11581 | 117.622 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 111 | 13540 | 1.11 | 70.4174 | 17.751 | 0.96967 | 118.1637 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
112 | 5949 | 1.12 | 0.30947 | 2.6486 | 0.11605 | 117.6216 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 112 | 13541 | 1.12 | 70.4169 | 17.7496 | 0.96967 | 118.1616 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
113 | 5950 | 1.13 | 0.31 | 2.6477 | 0.11629 | 117.6212 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 113 | 13542 | 1.13 | 70.4165 | 17.7481 | 0.96967 | 118.1593 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
114 | 5951 | 1.141 | 0.3105 | 2.6466 | 0.11652 | 117.6207 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 114 | 13543 | 1.14 | 70.4161 | 17.7466 | 0.96968 | 118.1571 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
115 | 5952 | 1.15 | 0.31097 | 2.6454 | 0.11675 | 117.6201 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 115 | 13544 | 1.15 | 70.4158 | 17.745 | 0.96968 | 118.1548 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
116 | 5953 | 1.1595 | 0.31141 | 2.644 | 0.11697 | 117.6195 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 116 | 13545 | 1.16 | 70.4155 | 17.7434 | 0.96969 | 118.1525 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
117 | 5954 | 1.1695 | 0.31181 | 2.6426 | 0.11718 | 117.6188 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 117 | 13546 | 1.17 | 70.4152 | 17.7418 | 0.96969 | 118.1501 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
118 | 5955 | 1.1795 | 0.31217 | 2.6411 | 0.11738 | 117.6181 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 118 | 13547 | 1.18 | 70.4149 | 17.7402 | 0.9697 | 118.1478 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
119 | 5956 | 1.1915 | 0.31249 | 2.6394 | 0.11757 | 117.6173 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 119 | 13548 | 1.19 | 70.4147 | 17.7387 | 0.9697 | 118.1455 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
120 | 5957 | 1.1995 | 0.31278 | 2.6378 | 0.11775 | 117.6164 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 120 | 13549 | 1.2 | 70.4145 | 17.7371 | 0.96971 | 118.1431 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
121 | 5958 | 1.2095 | 0.31303 | 2.6361 | 0.11792 | 117.6155 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 121 | 13550 | 1.21 | 70.4144 | 17.7356 | 0.96971 | 118.1408 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
122 | 5959 | 1.2195 | 0.31324 | 2.6343 | 0.11807 | 117.6144 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 122 | 13551 | 1.22 | 70.4142 | 17.7341 | 0.96972 | 118.1385 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
123 | 5960 | 1.2295 | 0.31341 | 2.6326 | 0.11821 | 117.6133 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 123 | 13552 | 1.23 | 70.4142 | 17.7327 | 0.96972 | 118.1363 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
124 | 5961 | 1.241 | 0.31353 | 2.6308 | 0.11834 | 117.6122 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 124 | 13553 | 1.24 | 70.4141 | 17.7314 | 0.96973 | 118.1341 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
125 | 5962 | 1.2495 | 0.31362 | 2.6291 | 0.11845 | 117.6109 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 125 | 13554 | 1.25 | 70.4141 | 17.7301 | 0.96973 | 118.1319 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
126 | 5963 | 1.2595 | 0.31367 | 2.6274 | 0.11854 | 117.6096 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 126 | 13555 | 1.26 | 70.4141 | 17.7289 | 0.96973 | 118.1298 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
127 | 5964 | 1.2695 | 0.31367 | 2.6257 | 0.11862 | 117.6082 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 127 | 13556 | 1.27 | 70.4142 | 17.7277 | 0.96974 | 118.1278 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
128 | 5965 | 1.2795 | 0.31364 | 2.6241 | 0.11868 | 117.6068 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 128 | 13557 | 1.28 | 70.4143 | 17.7266 | 0.96974 | 118.1259 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
129 | 5966 | 1.291 | 0.31356 | 2.6226 | 0.11872 | 117.6053 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 129 | 13558 | 1.29 | 70.4144 | 17.7256 | 0.96975 | 118.124 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
130 | 5967 | 1.2995 | 0.31345 | 2.6211 | 0.11874 | 117.6037 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 130 | 13559 | 1.3 | 70.4145 | 17.7246 | 0.96975 | 118.1223 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
131 | 5968 | 1.3095 | 0.3133 | 2.6197 | 0.11875 | 117.6021 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 131 | 13560 | 1.31 | 70.4147 | 17.7237 | 0.96975 | 118.1206 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
132 | 5969 | 1.3195 | 0.31311 | 2.6184 | 0.11873 | 117.6005 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 132 | 13561 | 1.32 | 70.4149 | 17.7229 | 0.96976 | 118.119 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
133 | 5970 | 1.3295 | 0.31288 | 2.6172 | 0.1187 | 117.5988 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 133 | 13562 | 1.33 | 70.4152 | 17.7221 | 0.96976 | 118.1175 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
134 | 5971 | 1.3415 | 0.31262 | 2.6161 | 0.11865 | 117.5971 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 134 | 13563 | 1.34 | 70.4154 | 17.7214 | 0.96976 | 118.1162 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
135 | 5972 | 1.3495 | 0.31232 | 2.6151 | 0.11859 | 117.5954 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 135 | 13564 | 1.35 | 70.4157 | 17.7207 | 0.96976 | 118.1149 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
136 | 5973 | 1.3595 | 0.31199 | 2.6142 | 0.1185 | 117.5938 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 136 | 13565 | 1.36 | 70.4161 | 17.72 | 0.96977 | 118.1137 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
137 | 5974 | 1.3695 | 0.31164 | 2.6134 | 0.1184 | 117.5921 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 137 | 13566 | 1.37 | 70.4164 | 17.7194 | 0.96977 | 118.1127 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
138 | 5975 | 1.3795 | 0.31125 | 2.6128 | 0.11829 | 117.5905 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 138 | 13567 | 1.38 | 70.4168 | 17.7188 | 0.96977 | 118.1117 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
139 | 5976 | 1.391 | 0.31083 | 2.6123 | 0.11816 | 117.5889 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 139 | 13568 | 1.39 | 70.4172 | 17.7182 | 0.96977 | 118.1109 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
140 | 5977 | 1.3995 | 0.31039 | 2.6119 | 0.11801 | 117.5874 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 140 | 13569 | 1.4 | 70.4176 | 17.7176 | 0.96977 | 118.1102 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
141 | 5978 | 1.4095 | 0.30993 | 2.6116 | 0.11785 | 117.5859 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 141 | 13570 | 1.41 | 70.418 | 17.7171 | 0.96978 | 118.1096 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
142 | 5979 | 1.4195 | 0.30944 | 2.6114 | 0.11768 | 117.5846 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 142 | 13571 | 1.42 | 70.4185 | 17.7165 | 0.96978 | 118.109 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
143 | 5980 | 1.4295 | 0.30894 | 2.6113 | 0.11749 | 117.5833 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 143 | 13572 | 1.43 | 70.4189 | 17.716 | 0.96978 | 118.1086 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
144 | 5981 | 1.441 | 0.30842 | 2.6113 | 0.11729 | 117.5822 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 144 | 13573 | 1.44 | 70.4194 | 17.7155 | 0.96978 | 118.1083 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
145 | 5982 | 1.4495 | 0.30789 | 2.6114 | 0.11709 | 117.5811 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 145 | 13574 | 1.45 | 70.4199 | 17.715 | 0.96978 | 118.108 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
146 | 5983 | 1.4595 | 0.30734 | 2.6116 | 0.11688 | 117.5802 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 146 | 13575 | 1.46 | 70.4204 | 17.7145 | 0.96979 | 118.1078 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
147 | 5984 | 1.4695 | 0.30679 | 2.6119 | 0.11666 | 117.5795 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 147 | 13576 | 1.47 | 70.4209 | 17.7141 | 0.96979 | 118.1077 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
148 | 5985 | 1.4795 | 0.30623 | 2.6122 | 0.11643 | 117.5788 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 148 | 13577 | 1.48 | 70.4214 | 17.7137 | 0.96979 | 118.1077 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
149 | 5986 | 1.491 | 0.30566 | 2.6126 | 0.1162 | 117.5784 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 149 | 13578 | 1.49 | 70.4219 | 17.7133 | 0.96979 | 118.1077 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
150 | 5987 | 1.4995 | 0.3051 | 2.6131 | 0.11597 | 117.5781 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 150 | 13579 | 1.5 | 70.4224 | 17.713 | 0.96979 | 118.1078 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
151 | 5988 | 1.5095 | 0.30453 | 2.6135 | 0.11574 | 117.5779 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 151 | 13580 | 1.51 | 70.423 | 17.7127 | 0.96979 | 118.1079 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
152 | 5989 | 1.5195 | 0.30397 | 2.614 | 0.11551 | 117.5779 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 152 | 13581 | 1.52 | 70.4235 | 17.7126 | 0.9698 | 118.1081 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
153 | 5990 | 1.5295 | 0.30341 | 2.6144 | 0.11528 | 117.5781 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 153 | 13582 | 1.53 | 70.424 | 17.7125 | 0.9698 | 118.1083 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
154 | 5991 | 1.541 | 0.30286 | 2.6149 | 0.11505 | 117.5784 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 154 | 13583 | 1.54 | 70.4245 | 17.7125 | 0.9698 | 118.1085 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
155 | 5992 | 1.5495 | 0.30232 | 2.6153 | 0.11483 | 117.5789 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 155 | 13584 | 1.55 | 70.425 | 17.7127 | 0.9698 | 118.1088 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
156 | 5993 | 1.5595 | 0.3018 | 2.6156 | 0.11462 | 117.5796 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 156 | 13585 | 1.56 | 70.4255 | 17.7129 | 0.9698 | 118.109 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
157 | 5994 | 1.5695 | 0.30129 | 2.6159 | 0.11442 | 117.5804 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 157 | 13586 | 1.57 | 70.4259 | 17.7134 | 0.9698 | 118.1093 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
158 | 5995 | 1.5795 | 0.30079 | 2.6161 | 0.11422 | 117.5813 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 158 | 13587 | 1.58 | 70.4264 | 17.714 | 0.96979 | 118.1095 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
159 | 5996 | 1.591 | 0.30032 | 2.6162 | 0.11404 | 117.5824 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 159 | 13588 | 1.59 | 70.4269 | 17.7147 | 0.96979 | 118.1098 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
160 | 5997 | 1.5995 | 0.29986 | 2.6161 | 0.11388 | 117.5836 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 160 | 13589 | 1.6 | 70.4273 | 17.7157 | 0.96979 | 118.11 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
161 | 5998 | 1.6095 | 0.29943 | 2.616 | 0.11372 | 117.5848 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 161 | 13590 | 1.61 | 70.4277 | 17.7169 | 0.96979 | 118.1103 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
162 | 5999 | 1.6195 | 0.29903 | 2.6156 | 0.11358 | 117.5862 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 162 | 13591 | 1.62 | 70.4281 | 17.7183 | 0.96978 | 118.1105 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
163 | 6000 | 1.6295 | 0.29865 | 2.6151 | 0.11346 | 117.5876 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 163 | 13592 | 1.63 | 70.4285 | 17.7199 | 0.96978 | 118.1107 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
164 | 6001 | 1.641 | 0.2983 | 2.6145 | 0.11336 | 117.5891 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 164 | 13593 | 1.64 | 70.4289 | 17.7218 | 0.96977 | 118.1109 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
165 | 6002 | 1.6495 | 0.29798 | 2.6136 | 0.11327 | 117.5907 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 165 | 13594 | 1.65 | 70.4292 | 17.7239 | 0.96976 | 118.1111 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
166 | 6003 | 1.6595 | 0.29769 | 2.6126 | 0.11321 | 117.5922 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 166 | 13595 | 1.66 | 70.4295 | 17.7262 | 0.96976 | 118.1113 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
167 | 6004 | 1.6695 | 0.29743 | 2.6114 | 0.11317 | 117.5938 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 167 | 13596 | 1.67 | 70.4298 | 17.7287 | 0.96975 | 118.1114 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
168 | 6005 | 1.6795 | 0.29721 | 2.61 | 0.11314 | 117.5954 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 168 | 13597 | 1.68 | 70.4301 | 17.7315 | 0.96974 | 118.1115 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
169 | 6006 | 1.691 | 0.29702 | 2.6084 | 0.11314 | 117.5969 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 169 | 13598 | 1.69 | 70.4303 | 17.7344 | 0.96973 | 118.1116 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
170 | 6007 | 1.6995 | 0.29687 | 2.6067 | 0.11315 | 117.5984 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 170 | 13599 | 1.7005 | 70.4305 | 17.7375 | 0.96972 | 118.1117 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
171 | 6008 | 1.7095 | 0.29675 | 2.6048 | 0.11319 | 117.5998 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 171 | 13600 | 1.71 | 70.4307 | 17.7408 | 0.96971 | 118.1117 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
172 | 6009 | 1.7195 | 0.29667 | 2.6028 | 0.11325 | 117.6012 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 172 | 13601 | 1.72 | 70.4308 | 17.7442 | 0.9697 | 118.1118 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
173 | 6010 | 1.7295 | 0.29663 | 2.6006 | 0.11333 | 117.6025 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 173 | 13602 | 1.73 | 70.4309 | 17.7477 | 0.96969 | 118.1118 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
174 | 6011 | 1.741 | 0.29663 | 2.5983 | 0.11342 | 117.6036 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 174 | 13603 | 1.74 | 70.431 | 17.7513 | 0.96968 | 118.1118 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
175 | 6012 | 1.7495 | 0.29666 | 2.596 | 0.11354 | 117.6047 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 175 | 13604 | 1.75 | 70.431 | 17.7549 | 0.96966 | 118.1117 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
176 | 6013 | 1.7595 | 0.29673 | 2.5936 | 0.11367 | 117.6057 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 176 | 13605 | 1.7605 | 70.431 | 17.7584 | 0.96965 | 118.1117 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
177 | 6014 | 1.7695 | 0.29685 | 2.5912 | 0.11381 | 117.6065 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 177 | 13606 | 1.77 | 70.431 | 17.7619 | 0.96964 | 118.1116 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
178 | 6015 | 1.7795 | 0.29699 | 2.5889 | 0.11397 | 117.6071 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 178 | 13607 | 1.78 | 70.4309 | 17.7653 | 0.96963 | 118.1115 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
179 | 6016 | 1.791 | 0.29718 | 2.5866 | 0.11414 | 117.6077 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 179 | 13608 | 1.79 | 70.4308 | 17.7685 | 0.96962 | 118.1114 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
180 | 6017 | 1.7995 | 0.2974 | 2.5844 | 0.11432 | 117.6081 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 180 | 13609 | 1.8 | 70.4306 | 17.7714 | 0.96961 | 118.1113 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
181 | 6018 | 1.8095 | 0.29766 | 2.5825 | 0.1145 | 117.6083 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 181 | 13610 | 1.81 | 70.4304 | 17.7741 | 0.9696 | 118.1112 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
182 | 6019 | 1.8195 | 0.29796 | 2.5807 | 0.11469 | 117.6084 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 182 | 13611 | 1.82 | 70.4302 | 17.7764 | 0.96959 | 118.111 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
183 | 6020 | 1.8295 | 0.29829 | 2.5792 | 0.11488 | 117.6084 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 183 | 13612 | 1.83 | 70.4299 | 17.7784 | 0.96959 | 118.1108 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
184 | 6021 | 1.841 | 0.29865 | 2.578 | 0.11507 | 117.6082 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 184 | 13613 | 1.84 | 70.4296 | 17.7799 | 0.96958 | 118.1106 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
185 | 6022 | 1.8495 | 0.29904 | 2.5772 | 0.11526 | 117.6079 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 185 | 13614 | 1.85 | 70.4293 | 17.781 | 0.96958 | 118.1103 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
186 | 6023 | 1.8595 | 0.29947 | 2.5768 | 0.11544 | 117.6075 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 186 | 13615 | 1.86 | 70.4289 | 17.7815 | 0.96958 | 118.11 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
187 | 6024 | 1.8695 | 0.29992 | 2.5768 | 0.11561 | 117.607 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 187 | 13616 | 1.87 | 70.4285 | 17.7815 | 0.96958 | 118.1097 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
188 | 6025 | 1.8795 | 0.3004 | 2.5774 | 0.11577 | 117.6063 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 188 | 13617 | 1.88 | 70.428 | 17.7809 | 0.96958 | 118.1094 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
189 | 6026 | 1.891 | 0.30091 | 2.5785 | 0.11591 | 117.6056 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 189 | 13618 | 1.89 | 70.4275 | 17.7796 | 0.96958 | 118.109 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
190 | 6027 | 1.8995 | 0.30144 | 2.5801 | 0.11604 | 117.6048 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 190 | 13619 | 1.9 | 70.427 | 17.7778 | 0.96959 | 118.1086 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
191 | 6028 | 1.9095 | 0.302 | 2.5824 | 0.11615 | 117.604 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 191 | 13620 | 1.9105 | 70.4265 | 17.7753 | 0.96959 | 118.1082 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
192 | 6029 | 1.9195 | 0.30257 | 2.5852 | 0.11625 | 117.603 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 192 | 13621 | 1.92 | 70.4259 | 17.7722 | 0.9696 | 118.1078 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
193 | 6030 | 1.9295 | 0.30316 | 2.5887 | 0.11632 | 117.6021 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 193 | 13622 | 1.93 | 70.4253 | 17.7685 | 0.96961 | 118.1073 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
194 | 6031 | 1.941 | 0.30377 | 2.5928 | 0.11637 | 117.6011 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 194 | 13623 | 1.94 | 70.4247 | 17.7643 | 0.96963 | 118.1068 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
195 | 6032 | 1.9495 | 0.3044 | 2.5975 | 0.11639 | 117.6002 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 195 | 13624 | 1.95 | 70.4241 | 17.7595 | 0.96964 | 118.1062 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
196 | 6033 | 1.9595 | 0.30504 | 2.6028 | 0.1164 | 117.5992 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 196 | 13625 | 1.96 | 70.4234 | 17.7542 | 0.96966 | 118.1057 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
197 | 6034 | 1.9695 | 0.30569 | 2.6086 | 0.11639 | 117.5982 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 197 | 13626 | 1.97 | 70.4227 | 17.7485 | 0.96968 | 118.1051 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
198 | 6035 | 1.9795 | 0.30634 | 2.615 | 0.11635 | 117.5973 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 198 | 13627 | 1.98 | 70.422 | 17.7425 | 0.9697 | 118.1045 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
199 | 6036 | 1.991 | 0.30701 | 2.6218 | 0.1163 | 117.5964 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 199 | 13628 | 1.99 | 70.4213 | 17.7363 | 0.96972 | 118.104 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
200 | 6037 | 1.9995 | 0.30767 | 2.6289 | 0.11624 | 117.5956 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 200 | 13629 | 2 | 70.4206 | 17.7299 | 0.96974 | 118.1034 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
201 | 6038 | 2.0095 | 0.30834 | 2.6364 | 0.11616 | 117.5948 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 201 | 13630 | 2.01 | 70.4199 | 17.7235 | 0.96976 | 118.1028 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
202 | 6039 | 2.0195 | 0.30901 | 2.644 | 0.11608 | 117.5941 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 202 | 13631 | 2.02 | 70.4192 | 17.7172 | 0.96978 | 118.1022 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
203 | 6040 | 2.0295 | 0.30968 | 2.6518 | 0.11599 | 117.5935 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 203 | 13632 | 2.03 | 70.4185 | 17.7111 | 0.9698 | 118.1017 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
204 | 6041 | 2.041 | 0.31034 | 2.6594 | 0.11591 | 117.5929 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 204 | 13633 | 2.04 | 70.4178 | 17.7054 | 0.96981 | 118.1012 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
205 | 6042 | 2.0495 | 0.31099 | 2.6669 | 0.11583 | 117.5924 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 205 | 13634 | 2.05 | 70.4171 | 17.7003 | 0.96983 | 118.1008 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
206 | 6043 | 2.0595 | 0.31164 | 2.6741 | 0.11576 | 117.592 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 206 | 13635 | 2.06 | 70.4164 | 17.6959 | 0.96984 | 118.1004 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
207 | 6044 | 2.0695 | 0.31227 | 2.6807 | 0.11571 | 117.5916 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 207 | 13636 | 2.07 | 70.4158 | 17.6924 | 0.96986 | 118.1001 | 17.7235 | 17.7235 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
208 | 6045 | 2.0795 | 0.31289 | 2.6867 | 0.11568 | 117.5913 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 208 | 13637 | 2.0805 | 70.4151 | 17.6899 | 0.96986 | 118.0999 | 17.7235 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
209 | 6046 | 2.091 | 0.3135 | 2.6919 | 0.11568 | 117.591 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 209 | 13638 | 2.09 | 70.4145 | 17.6886 | 0.96987 | 118.0998 | 17.7235 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
210 | 6047 | 2.0995 | 0.31408 | 2.696 | 0.11572 | 117.5907 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 210 | 13639 | 2.1 | 70.4139 | 17.6886 | 0.96987 | 118.0998 | 17.7235 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
211 | 6048 | 2.1095 | 0.31465 | 2.6989 | 0.1158 | 117.5905 | 2.6129 | 2.6129 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 211 | 13640 | 2.11 | 70.4134 | 17.6902 | 0.96986 | 118.0999 | 17.7235 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
212 | 6049 | 2.1195 | 0.31519 | 2.7005 | 0.11593 | 117.5903 | 2.6129 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 212 | 13641 | 2.12 | 70.4128 | 17.6935 | 0.96985 | 118.1002 | 17.7235 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
213 | 6050 | 2.1295 | 0.31571 | 2.7004 | 0.11612 | 117.59 | 2.6129 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 213 | 13642 | 2.13 | 70.4124 | 17.6987 | 0.96983 | 118.1006 | 17.7235 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
214 | 6051 | 2.141 | 0.3162 | 2.6986 | 0.11638 | 117.5898 | 2.6129 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 214 | 13643 | 2.14 | 70.4119 | 17.7058 | 0.96981 | 118.1011 | 17.7235 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
215 | 6052 | 2.1495 | 0.31666 | 2.6949 | 0.1167 | 117.5895 | 2.6129 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 215 | 13644 | 2.15 | 70.4115 | 17.715 | 0.96978 | 118.1019 | 17.7235 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
216 | 6053 | 2.1595 | 0.3171 | 2.689 | 0.11711 | 117.5891 | 2.6129 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 216 | 13645 | 2.16 | 70.4112 | 17.7264 | 0.96974 | 118.1028 | 17.7235 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
217 | 6054 | 2.1695 | 0.3175 | 2.6809 | 0.11761 | 117.5886 | 2.6129 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 217 | 13646 | 2.17 | 70.4109 | 17.7401 | 0.9697 | 118.1039 | 17.7235 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
218 | 6055 | 2.1795 | 0.31786 | 2.6703 | 0.1182 | 117.588 | 2.6129 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 218 | 13647 | 2.18 | 70.4106 | 17.7562 | 0.96964 | 118.1051 | 17.7235 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
219 | 6056 | 2.191 | 0.31819 | 2.6572 | 0.1189 | 117.5873 | 2.6129 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 219 | 13648 | 2.19 | 70.4104 | 17.7747 | 0.96958 | 118.1066 | 17.7235 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
220 | 6057 | 2.1995 | 0.31848 | 2.6414 | 0.1197 | 117.5865 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 220 | 13649 | 2.2 | 70.4103 | 17.7957 | 0.96951 | 118.1082 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
221 | 6058 | 2.2095 | 0.31873 | 2.6229 | 0.12063 | 117.5855 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 221 | 13650 | 2.21 | 70.4102 | 17.8192 | 0.96944 | 118.1101 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
222 | 6059 | 2.2195 | 0.31894 | 2.6015 | 0.12169 | 117.5843 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 222 | 13651 | 2.22 | 70.4101 | 17.8451 | 0.96935 | 118.1121 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
223 | 6060 | 2.2295 | 0.31911 | 2.5772 | 0.12288 | 117.5829 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 223 | 13652 | 2.23 | 70.4101 | 17.8734 | 0.96926 | 118.1143 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
224 | 6061 | 2.241 | 0.31924 | 2.55 | 0.12422 | 117.5813 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 224 | 13653 | 2.24 | 70.4102 | 17.9041 | 0.96916 | 118.1167 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
225 | 6062 | 2.2495 | 0.31932 | 2.5198 | 0.12572 | 117.5794 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 225 | 13654 | 2.25 | 70.4103 | 17.9371 | 0.96905 | 118.1193 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
226 | 6063 | 2.2595 | 0.31936 | 2.4868 | 0.12738 | 117.5773 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 226 | 13655 | 2.26 | 70.4105 | 17.9722 | 0.96893 | 118.122 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
227 | 6064 | 2.2695 | 0.31936 | 2.4509 | 0.12921 | 117.575 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 227 | 13656 | 2.27 | 70.4107 | 18.0093 | 0.96881 | 118.1249 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
228 | 6065 | 2.2795 | 0.31931 | 2.4123 | 0.13122 | 117.5725 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 228 | 13657 | 2.28 | 70.411 | 18.0482 | 0.96868 | 118.1278 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
229 | 6066 | 2.291 | 0.31922 | 2.371 | 0.13343 | 117.5697 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 229 | 13658 | 2.29 | 70.4113 | 18.0888 | 0.96855 | 118.1309 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
230 | 6067 | 2.2995 | 0.31908 | 2.3272 | 0.13584 | 117.5666 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 230 | 13659 | 2.3 | 70.4117 | 18.1309 | 0.96841 | 118.1341 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
231 | 6068 | 2.3095 | 0.31889 | 2.2811 | 0.13845 | 117.5634 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 231 | 13660 | 2.31 | 70.4121 | 18.1742 | 0.96827 | 118.1373 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
232 | 6069 | 2.3195 | 0.31867 | 2.2328 | 0.14129 | 117.5599 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 232 | 13661 | 2.32 | 70.4125 | 18.2185 | 0.96812 | 118.1405 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
233 | 6070 | 2.3295 | 0.3184 | 2.1825 | 0.14436 | 117.5561 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 233 | 13662 | 2.33 | 70.413 | 18.2635 | 0.96797 | 118.1437 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
234 | 6071 | 2.3415 | 0.31809 | 2.1305 | 0.14767 | 117.5522 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 234 | 13663 | 2.34 | 70.4134 | 18.3091 | 0.96782 | 118.147 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
235 | 6072 | 2.3495 | 0.31774 | 2.0771 | 0.15122 | 117.5481 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 235 | 13664 | 2.35 | 70.4139 | 18.3549 | 0.96766 | 118.1501 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
236 | 6073 | 2.3595 | 0.31736 | 2.0224 | 0.15502 | 117.5439 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 236 | 13665 | 2.36 | 70.4145 | 18.4007 | 0.96751 | 118.1532 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
237 | 6074 | 2.3695 | 0.31693 | 1.9668 | 0.15909 | 117.5395 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 237 | 13666 | 2.37 | 70.415 | 18.4462 | 0.96736 | 118.1562 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
238 | 6075 | 2.3795 | 0.31648 | 1.9106 | 0.16342 | 117.5349 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 238 | 13667 | 2.38 | 70.4155 | 18.4911 | 0.96721 | 118.159 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
239 | 6076 | 2.3915 | 0.31599 | 1.854 | 0.16801 | 117.5303 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 239 | 13668 | 2.39 | 70.4161 | 18.5353 | 0.96706 | 118.1617 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
240 | 6077 | 2.3995 | 0.31547 | 1.7974 | 0.17287 | 117.5257 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 240 | 13669 | 2.4 | 70.4166 | 18.5785 | 0.96691 | 118.1641 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
241 | 6078 | 2.4095 | 0.31492 | 1.7411 | 0.17799 | 117.521 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 241 | 13670 | 2.41 | 70.4172 | 18.6204 | 0.96677 | 118.1664 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
242 | 6079 | 2.4195 | 0.31435 | 1.6853 | 0.18336 | 117.5163 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 242 | 13671 | 2.42 | 70.4177 | 18.6608 | 0.96663 | 118.1684 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
243 | 6080 | 2.4295 | 0.31376 | 1.6304 | 0.18897 | 117.5116 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 243 | 13672 | 2.43 | 70.4182 | 18.6996 | 0.9665 | 118.1702 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
244 | 6081 | 2.441 | 0.31315 | 1.5767 | 0.19481 | 117.5069 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 244 | 13673 | 2.44 | 70.4187 | 18.7366 | 0.96638 | 118.1717 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
245 | 6082 | 2.4495 | 0.31252 | 1.5243 | 0.20084 | 117.5024 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 245 | 13674 | 2.45 | 70.4192 | 18.7716 | 0.96626 | 118.1729 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
246 | 6083 | 2.4595 | 0.31188 | 1.4736 | 0.20705 | 117.498 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 246 | 13675 | 2.46 | 70.4197 | 18.8045 | 0.96615 | 118.1739 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
247 | 6084 | 2.4695 | 0.31123 | 1.4248 | 0.2134 | 117.4937 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 247 | 13676 | 2.47 | 70.4201 | 18.8352 | 0.96604 | 118.1745 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
248 | 6085 | 2.4795 | 0.31057 | 1.3781 | 0.21984 | 117.4896 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 248 | 13677 | 2.48 | 70.4205 | 18.8637 | 0.96594 | 118.1748 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
249 | 6086 | 2.491 | 0.3099 | 1.3338 | 0.22632 | 117.4856 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 249 | 13678 | 2.49 | 70.4209 | 18.8899 | 0.96585 | 118.1748 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
250 | 6087 | 2.4995 | 0.30924 | 1.2919 | 0.23279 | 117.4819 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 250 | 13679 | 2.5 | 70.4212 | 18.9138 | 0.96577 | 118.1745 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
251 | 6088 | 2.5095 | 0.30857 | 1.2526 | 0.23919 | 117.4783 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 251 | 13680 | 2.51 | 70.4215 | 18.9353 | 0.9657 | 118.1739 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
252 | 6089 | 2.5195 | 0.30791 | 1.2161 | 0.24545 | 117.4751 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 252 | 13681 | 2.52 | 70.4218 | 18.9546 | 0.96563 | 118.173 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
253 | 6090 | 2.5295 | 0.30725 | 1.1824 | 0.25151 | 117.472 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 253 | 13682 | 2.53 | 70.422 | 18.9716 | 0.96557 | 118.1718 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
254 | 6091 | 2.541 | 0.30661 | 1.1516 | 0.25728 | 117.4693 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 254 | 13683 | 2.54 | 70.4222 | 18.9865 | 0.96552 | 118.1703 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
255 | 6092 | 2.5495 | 0.30597 | 1.1237 | 0.26271 | 117.4667 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 255 | 13684 | 2.55 | 70.4224 | 18.9994 | 0.96548 | 118.1686 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
256 | 6093 | 2.5595 | 0.30534 | 1.0988 | 0.26773 | 117.4645 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 256 | 13685 | 2.56 | 70.4225 | 19.0104 | 0.96544 | 118.1667 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
257 | 6094 | 2.5695 | 0.30473 | 1.0769 | 0.27228 | 117.4625 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 257 | 13686 | 2.57 | 70.4227 | 19.0195 | 0.96541 | 118.1645 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
258 | 6095 | 2.5795 | 0.30413 | 1.0578 | 0.27632 | 117.4608 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 258 | 13687 | 2.58 | 70.4227 | 19.027 | 0.96538 | 118.1622 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
259 | 6096 | 2.5915 | 0.30355 | 1.0416 | 0.27979 | 117.4594 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 259 | 13688 | 2.59 | 70.4228 | 19.033 | 0.96536 | 118.1596 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
260 | 6097 | 2.5995 | 0.30298 | 1.0281 | 0.28268 | 117.4582 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 260 | 13689 | 2.6 | 70.4228 | 19.0377 | 0.96535 | 118.157 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
261 | 6098 | 2.6095 | 0.30244 | 1.0173 | 0.28496 | 117.4573 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 261 | 13690 | 2.61 | 70.4228 | 19.0413 | 0.96534 | 118.1542 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
262 | 6099 | 2.6195 | 0.30191 | 1.0091 | 0.28665 | 117.4566 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 262 | 13691 | 2.62 | 70.4228 | 19.0439 | 0.96533 | 118.1513 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
263 | 6100 | 2.6295 | 0.3014 | 1.0032 | 0.28774 | 117.4561 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 263 | 13692 | 2.63 | 70.4228 | 19.0457 | 0.96532 | 118.1483 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
264 | 6101 | 2.641 | 0.30092 | 0.9996 | 0.28826 | 117.4558 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 264 | 13693 | 2.64 | 70.4227 | 19.0469 | 0.96532 | 118.1453 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
265 | 6102 | 2.6495 | 0.30045 | 0.9981 | 0.28825 | 117.4557 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 265 | 13694 | 2.65 | 70.4227 | 19.0477 | 0.96531 | 118.1423 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
266 | 6103 | 2.6595 | 0.3 | 0.99853 | 0.28774 | 117.4558 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 266 | 13695 | 2.66 | 70.4226 | 19.0482 | 0.96531 | 118.1393 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
267 | 6104 | 2.6695 | 0.29957 | 1.0007 | 0.28678 | 117.456 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 267 | 13696 | 2.67 | 70.4226 | 19.0485 | 0.96531 | 118.1363 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
268 | 6105 | 2.6795 | 0.29916 | 1.0045 | 0.28543 | 117.4564 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 268 | 13697 | 2.68 | 70.4225 | 19.049 | 0.96531 | 118.1334 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
269 | 6106 | 2.691 | 0.29877 | 1.0097 | 0.28374 | 117.4569 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 269 | 13698 | 2.69 | 70.4224 | 19.0496 | 0.96531 | 118.1305 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
270 | 6107 | 2.6995 | 0.2984 | 1.0161 | 0.28177 | 117.4574 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 270 | 13699 | 2.7005 | 70.4223 | 19.0505 | 0.9653 | 118.1277 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
271 | 6108 | 2.7095 | 0.29804 | 1.0236 | 0.27956 | 117.4581 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 271 | 13700 | 2.71 | 70.4223 | 19.0518 | 0.9653 | 118.1251 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
272 | 6109 | 2.7195 | 0.2977 | 1.0319 | 0.27719 | 117.4588 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 272 | 13701 | 2.72 | 70.4222 | 19.0536 | 0.96529 | 118.1225 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
273 | 6110 | 2.7295 | 0.29737 | 1.041 | 0.27468 | 117.4595 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 273 | 13702 | 2.73 | 70.4221 | 19.056 | 0.96528 | 118.1201 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
274 | 6111 | 2.741 | 0.29705 | 1.0506 | 0.27209 | 117.4602 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 274 | 13703 | 2.74 | 70.4221 | 19.059 | 0.96527 | 118.1178 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
275 | 6112 | 2.7495 | 0.29675 | 1.0605 | 0.26946 | 117.461 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 275 | 13704 | 2.75 | 70.422 | 19.0627 | 0.96526 | 118.1157 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
276 | 6113 | 2.7595 | 0.29646 | 1.0708 | 0.26682 | 117.4618 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 276 | 13705 | 2.76 | 70.422 | 19.0672 | 0.96525 | 118.1138 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
277 | 6114 | 2.7695 | 0.29617 | 1.0812 | 0.26421 | 117.4625 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 277 | 13706 | 2.77 | 70.4219 | 19.0723 | 0.96523 | 118.112 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
278 | 6115 | 2.7795 | 0.2959 | 1.0915 | 0.26164 | 117.4632 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 278 | 13707 | 2.78 | 70.4219 | 19.0782 | 0.96521 | 118.1104 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
279 | 6116 | 2.791 | 0.29563 | 1.1018 | 0.25915 | 117.4639 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 279 | 13708 | 2.79 | 70.4219 | 19.0848 | 0.96518 | 118.1089 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
280 | 6117 | 2.7995 | 0.29537 | 1.1118 | 0.25676 | 117.4645 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 280 | 13709 | 2.8 | 70.4219 | 19.0921 | 0.96516 | 118.1077 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
281 | 6118 | 2.8095 | 0.29511 | 1.1216 | 0.25446 | 117.4651 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 281 | 13710 | 2.81 | 70.4219 | 19.1 | 0.96513 | 118.1065 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
282 | 6119 | 2.8195 | 0.29486 | 1.1309 | 0.25229 | 117.4657 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 282 | 13711 | 2.82 | 70.4219 | 19.1085 | 0.9651 | 118.1056 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
283 | 6120 | 2.8295 | 0.2946 | 1.1398 | 0.25024 | 117.4662 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 283 | 13712 | 2.83 | 70.4219 | 19.1175 | 0.96507 | 118.1048 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
284 | 6121 | 2.841 | 0.29435 | 1.1483 | 0.24831 | 117.4667 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 284 | 13713 | 2.84 | 70.4219 | 19.1269 | 0.96504 | 118.1042 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
285 | 6122 | 2.8495 | 0.2941 | 1.1562 | 0.24653 | 117.4671 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 285 | 13714 | 2.85 | 70.4219 | 19.1367 | 0.965 | 118.1037 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
286 | 6123 | 2.8595 | 0.29385 | 1.1635 | 0.24487 | 117.4676 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 286 | 13715 | 2.86 | 70.4219 | 19.1468 | 0.96497 | 118.1033 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
287 | 6124 | 2.8695 | 0.2936 | 1.1702 | 0.24335 | 117.4679 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 287 | 13716 | 2.87 | 70.422 | 19.1571 | 0.96493 | 118.1031 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
288 | 6125 | 2.8795 | 0.29335 | 1.1764 | 0.24195 | 117.4683 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 288 | 13717 | 2.88 | 70.422 | 19.1675 | 0.9649 | 118.103 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
289 | 6126 | 2.891 | 0.29309 | 1.1819 | 0.24068 | 117.4686 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 289 | 13718 | 2.89 | 70.422 | 19.1779 | 0.96486 | 118.103 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
290 | 6127 | 2.8995 | 0.29283 | 1.1869 | 0.23954 | 117.469 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 290 | 13719 | 2.9 | 70.4221 | 19.1883 | 0.96483 | 118.1031 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
291 | 6128 | 2.9095 | 0.29257 | 1.1912 | 0.23851 | 117.4694 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 291 | 13720 | 2.91 | 70.4221 | 19.1985 | 0.96479 | 118.1032 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
292 | 6129 | 2.9195 | 0.2923 | 1.195 | 0.2376 | 117.4697 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 292 | 13721 | 2.92 | 70.4221 | 19.2084 | 0.96476 | 118.1035 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
293 | 6130 | 2.9295 | 0.29204 | 1.1982 | 0.23679 | 117.4701 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 293 | 13722 | 2.93 | 70.4221 | 19.218 | 0.96472 | 118.1038 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
294 | 6131 | 2.941 | 0.29177 | 1.2009 | 0.23608 | 117.4705 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 294 | 13723 | 2.94 | 70.4221 | 19.2273 | 0.96469 | 118.1041 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
295 | 6132 | 2.9495 | 0.29149 | 1.2031 | 0.23546 | 117.471 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 295 | 13724 | 2.95 | 70.4221 | 19.2361 | 0.96466 | 118.1046 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
296 | 6133 | 2.9595 | 0.29121 | 1.2049 | 0.23493 | 117.4715 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 296 | 13725 | 2.96 | 70.4221 | 19.2444 | 0.96463 | 118.105 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
297 | 6134 | 2.9695 | 0.29093 | 1.2062 | 0.23448 | 117.4721 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 297 | 13726 | 2.97 | 70.4221 | 19.2522 | 0.9646 | 118.1055 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
298 | 6135 | 2.9795 | 0.29065 | 1.207 | 0.23411 | 117.4727 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 298 | 13727 | 2.98 | 70.4221 | 19.2594 | 0.96458 | 118.106 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
299 | 6136 | 2.991 | 0.29037 | 1.2075 | 0.2338 | 117.4733 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 299 | 13728 | 2.99 | 70.4221 | 19.2659 | 0.96456 | 118.1065 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
300 | 6137 | 2.9995 | 0.29008 | 1.2077 | 0.23355 | 117.474 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 300 | 13729 | 3 | 70.422 | 19.2718 | 0.96453 | 118.107 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
301 | 6138 | 3.0095 | 0.28979 | 1.2075 | 0.23336 | 117.4748 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 301 | 13730 | 3.0105 | 70.422 | 19.2771 | 0.96452 | 118.1076 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
302 | 6139 | 3.0195 | 0.2895 | 1.2071 | 0.23323 | 117.4756 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 302 | 13731 | 3.02 | 70.4219 | 19.2817 | 0.9645 | 118.1081 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
303 | 6140 | 3.0295 | 0.28921 | 1.2063 | 0.23314 | 117.4765 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 303 | 13732 | 3.03 | 70.4219 | 19.2857 | 0.96449 | 118.1087 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
304 | 6141 | 3.041 | 0.28892 | 1.2054 | 0.23309 | 117.4775 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 304 | 13733 | 3.04 | 70.4218 | 19.289 | 0.96447 | 118.1093 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
305 | 6142 | 3.0495 | 0.28862 | 1.2042 | 0.23309 | 117.4784 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 305 | 13734 | 3.05 | 70.4217 | 19.2916 | 0.96447 | 118.1098 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
306 | 6143 | 3.0595 | 0.28833 | 1.2027 | 0.23312 | 117.4794 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 306 | 13735 | 3.06 | 70.4217 | 19.2937 | 0.96446 | 118.1104 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
307 | 6144 | 3.0695 | 0.28804 | 1.2011 | 0.23319 | 117.4805 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 307 | 13736 | 3.07 | 70.4216 | 19.2952 | 0.96445 | 118.1109 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
308 | 6145 | 3.0795 | 0.28775 | 1.1993 | 0.2333 | 117.4815 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 308 | 13737 | 3.08 | 70.4215 | 19.2962 | 0.96445 | 118.1114 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
309 | 6146 | 3.091 | 0.28745 | 1.1973 | 0.23345 | 117.4826 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 309 | 13738 | 3.09 | 70.4214 | 19.2966 | 0.96445 | 118.112 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
310 | 6147 | 3.0995 | 0.28716 | 1.1952 | 0.23363 | 117.4836 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 310 | 13739 | 3.1005 | 70.4213 | 19.2966 | 0.96445 | 118.1125 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
311 | 6148 | 3.1095 | 0.28688 | 1.1928 | 0.23384 | 117.4847 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 311 | 13740 | 3.11 | 70.4212 | 19.2962 | 0.96445 | 118.1131 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
312 | 6149 | 3.1195 | 0.28659 | 1.1902 | 0.23409 | 117.4856 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 312 | 13741 | 3.12 | 70.4211 | 19.2954 | 0.96445 | 118.1136 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
313 | 6150 | 3.1295 | 0.2863 | 1.1875 | 0.23438 | 117.4866 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 313 | 13742 | 3.13 | 70.421 | 19.2943 | 0.96446 | 118.1142 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
314 | 6151 | 3.141 | 0.28602 | 1.1846 | 0.23471 | 117.4875 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 314 | 13743 | 3.14 | 70.4209 | 19.293 | 0.96446 | 118.1147 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
315 | 6152 | 3.1495 | 0.28574 | 1.1814 | 0.23508 | 117.4883 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 315 | 13744 | 3.15 | 70.4208 | 19.2914 | 0.96447 | 118.1153 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
316 | 6153 | 3.1595 | 0.28546 | 1.1781 | 0.2355 | 117.4891 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 316 | 13745 | 3.16 | 70.4207 | 19.2896 | 0.96447 | 118.1159 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
317 | 6154 | 3.1695 | 0.28518 | 1.1745 | 0.23596 | 117.4898 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 317 | 13746 | 3.17 | 70.4206 | 19.2877 | 0.96448 | 118.1164 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
318 | 6155 | 3.1795 | 0.2849 | 1.1706 | 0.23647 | 117.4903 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 318 | 13747 | 3.18 | 70.4205 | 19.2857 | 0.96448 | 118.117 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
319 | 6156 | 3.191 | 0.28462 | 1.1666 | 0.23703 | 117.4908 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 319 | 13748 | 3.19 | 70.4204 | 19.2837 | 0.96449 | 118.1176 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
320 | 6157 | 3.1995 | 0.28435 | 1.1623 | 0.23764 | 117.4912 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 320 | 13749 | 3.2 | 70.4204 | 19.2817 | 0.9645 | 118.1182 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
321 | 6158 | 3.2095 | 0.28408 | 1.1577 | 0.23831 | 117.4914 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 321 | 13750 | 3.2105 | 70.4203 | 19.2797 | 0.96451 | 118.1187 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
322 | 6159 | 3.2195 | 0.28381 | 1.1529 | 0.23904 | 117.4915 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 322 | 13751 | 3.22 | 70.4202 | 19.2777 | 0.96451 | 118.1193 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
323 | 6160 | 3.2295 | 0.28354 | 1.1478 | 0.23982 | 117.4914 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 323 | 13752 | 3.23 | 70.4202 | 19.2758 | 0.96452 | 118.1199 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
324 | 6161 | 3.241 | 0.28327 | 1.1424 | 0.24067 | 117.4912 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 324 | 13753 | 3.24 | 70.4201 | 19.2741 | 0.96453 | 118.1205 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
325 | 6162 | 3.2495 | 0.283 | 1.1368 | 0.24157 | 117.4909 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 325 | 13754 | 3.25 | 70.4201 | 19.2724 | 0.96453 | 118.1211 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
326 | 6163 | 3.2595 | 0.28273 | 1.1309 | 0.24253 | 117.4904 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 326 | 13755 | 3.26 | 70.4201 | 19.2709 | 0.96454 | 118.1216 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
327 | 6164 | 3.2695 | 0.28246 | 1.1248 | 0.24356 | 117.4898 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 327 | 13756 | 3.27 | 70.42 | 19.2695 | 0.96454 | 118.1222 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
328 | 6165 | 3.2795 | 0.28219 | 1.1185 | 0.24464 | 117.4891 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 328 | 13757 | 3.28 | 70.42 | 19.2682 | 0.96455 | 118.1227 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
329 | 6166 | 3.291 | 0.28193 | 1.1119 | 0.24577 | 117.4882 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 329 | 13758 | 3.29 | 70.42 | 19.2671 | 0.96455 | 118.1232 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
330 | 6167 | 3.2995 | 0.28166 | 1.1052 | 0.24696 | 117.4871 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 330 | 13759 | 3.3005 | 70.42 | 19.2662 | 0.96455 | 118.1237 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
331 | 6168 | 3.3095 | 0.28139 | 1.0983 | 0.2482 | 117.486 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 331 | 13760 | 3.31 | 70.42 | 19.2654 | 0.96456 | 118.1242 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
332 | 6169 | 3.3195 | 0.28113 | 1.0912 | 0.24949 | 117.4847 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 332 | 13761 | 3.32 | 70.42 | 19.2647 | 0.96456 | 118.1247 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
333 | 6170 | 3.3295 | 0.28086 | 1.084 | 0.25081 | 117.4833 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 333 | 13762 | 3.33 | 70.42 | 19.2641 | 0.96456 | 118.1251 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
334 | 6171 | 3.341 | 0.2806 | 1.0767 | 0.25217 | 117.4818 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 334 | 13763 | 3.34 | 70.42 | 19.2637 | 0.96456 | 118.1254 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
335 | 6172 | 3.3495 | 0.28033 | 1.0694 | 0.25356 | 117.4802 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 335 | 13764 | 3.35 | 70.4201 | 19.2634 | 0.96456 | 118.1258 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
336 | 6173 | 3.3595 | 0.28007 | 1.0621 | 0.25498 | 117.4785 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 336 | 13765 | 3.36 | 70.4201 | 19.2632 | 0.96456 | 118.1261 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
337 | 6174 | 3.3695 | 0.2798 | 1.0548 | 0.2564 | 117.4767 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 337 | 13766 | 3.37 | 70.4201 | 19.263 | 0.96456 | 118.1263 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
338 | 6175 | 3.3795 | 0.27954 | 1.0475 | 0.25784 | 117.4748 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 338 | 13767 | 3.38 | 70.4202 | 19.2629 | 0.96456 | 118.1265 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
339 | 6176 | 3.391 | 0.27927 | 1.0403 | 0.25927 | 117.4729 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 339 | 13768 | 3.39 | 70.4202 | 19.2629 | 0.96456 | 118.1266 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
340 | 6177 | 3.3995 | 0.27901 | 1.0333 | 0.26069 | 117.471 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 340 | 13769 | 3.4 | 70.4203 | 19.2628 | 0.96456 | 118.1267 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
341 | 6178 | 3.4095 | 0.27875 | 1.0264 | 0.26209 | 117.469 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 341 | 13770 | 3.41 | 70.4203 | 19.2629 | 0.96456 | 118.1267 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
342 | 6179 | 3.4195 | 0.27849 | 1.0197 | 0.26347 | 117.467 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 342 | 13771 | 3.42 | 70.4203 | 19.2629 | 0.96456 | 118.1267 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
343 | 6180 | 3.4295 | 0.27823 | 1.0132 | 0.2648 | 117.4649 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 343 | 13772 | 3.43 | 70.4204 | 19.2629 | 0.96456 | 118.1266 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
344 | 6181 | 3.441 | 0.27797 | 1.007 | 0.26609 | 117.4629 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 344 | 13773 | 3.44 | 70.4204 | 19.2629 | 0.96456 | 118.1265 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
345 | 6182 | 3.4495 | 0.27772 | 1.0011 | 0.26732 | 117.4609 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 345 | 13774 | 3.45 | 70.4205 | 19.2629 | 0.96456 | 118.1263 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
346 | 6183 | 3.4595 | 0.27747 | 0.99547 | 0.26849 | 117.459 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 346 | 13775 | 3.46 | 70.4205 | 19.2629 | 0.96456 | 118.126 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
347 | 6184 | 3.4695 | 0.27722 | 0.99021 | 0.26959 | 117.457 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 347 | 13776 | 3.47 | 70.4205 | 19.2628 | 0.96456 | 118.1257 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
348 | 6185 | 3.4795 | 0.27697 | 0.9853 | 0.27061 | 117.4551 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 348 | 13777 | 3.48 | 70.4206 | 19.2627 | 0.96456 | 118.1253 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
349 | 6186 | 3.491 | 0.27672 | 0.98077 | 0.27155 | 117.4533 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 349 | 13778 | 3.49 | 70.4206 | 19.2627 | 0.96457 | 118.1249 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
350 | 6187 | 3.4995 | 0.27648 | 0.97664 | 0.27239 | 117.4515 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 350 | 13779 | 3.5 | 70.4207 | 19.2625 | 0.96457 | 118.1244 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
351 | 6188 | 3.5095 | 0.27624 | 0.9729 | 0.27314 | 117.4498 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 351 | 13780 | 3.51 | 70.4207 | 19.2624 | 0.96457 | 118.1239 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
352 | 6189 | 3.5195 | 0.27601 | 0.96958 | 0.27379 | 117.4483 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 352 | 13781 | 3.52 | 70.4207 | 19.2623 | 0.96457 | 118.1233 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
353 | 6190 | 3.5295 | 0.27578 | 0.96668 | 0.27434 | 117.4468 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 353 | 13782 | 3.53 | 70.4208 | 19.2622 | 0.96457 | 118.1227 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
354 | 6191 | 3.541 | 0.27555 | 0.9642 | 0.27478 | 117.4454 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 354 | 13783 | 3.54 | 70.4208 | 19.2622 | 0.96457 | 118.1221 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
355 | 6192 | 3.5495 | 0.27533 | 0.96213 | 0.27512 | 117.4441 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 355 | 13784 | 3.55 | 70.4208 | 19.2621 | 0.96457 | 118.1214 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
356 | 6193 | 3.5595 | 0.27511 | 0.96048 | 0.27535 | 117.4429 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 356 | 13785 | 3.56 | 70.4208 | 19.2621 | 0.96457 | 118.1206 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
357 | 6194 | 3.5695 | 0.27489 | 0.95924 | 0.27548 | 117.4419 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 357 | 13786 | 3.57 | 70.4208 | 19.2622 | 0.96457 | 118.1199 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
358 | 6195 | 3.5795 | 0.27468 | 0.9584 | 0.27551 | 117.4409 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 358 | 13787 | 3.58 | 70.4209 | 19.2624 | 0.96457 | 118.1191 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
359 | 6196 | 3.591 | 0.27448 | 0.95795 | 0.27544 | 117.4401 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 359 | 13788 | 3.59 | 70.4209 | 19.2627 | 0.96457 | 118.1183 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
360 | 6197 | 3.5995 | 0.27428 | 0.95787 | 0.27528 | 117.4395 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 360 | 13789 | 3.6 | 70.4209 | 19.2631 | 0.96456 | 118.1175 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
361 | 6198 | 3.6095 | 0.27408 | 0.95816 | 0.27502 | 117.4389 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 361 | 13790 | 3.61 | 70.4209 | 19.2637 | 0.96456 | 118.1167 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
362 | 6199 | 3.6195 | 0.27389 | 0.95879 | 0.27467 | 117.4385 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 362 | 13791 | 3.62 | 70.4209 | 19.2644 | 0.96456 | 118.1159 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
363 | 6200 | 3.6295 | 0.2737 | 0.95975 | 0.27424 | 117.4382 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 363 | 13792 | 3.63 | 70.421 | 19.2652 | 0.96456 | 118.1151 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
364 | 6201 | 3.6415 | 0.27352 | 0.96103 | 0.27374 | 117.4381 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 364 | 13793 | 3.64 | 70.421 | 19.2663 | 0.96455 | 118.1142 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
365 | 6202 | 3.6495 | 0.27334 | 0.9626 | 0.27316 | 117.438 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 365 | 13794 | 3.65 | 70.421 | 19.2676 | 0.96455 | 118.1134 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
366 | 6203 | 3.6595 | 0.27316 | 0.96445 | 0.27251 | 117.4381 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 366 | 13795 | 3.66 | 70.421 | 19.2691 | 0.96454 | 118.1126 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
367 | 6204 | 3.6695 | 0.273 | 0.96655 | 0.27181 | 117.4383 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 367 | 13796 | 3.67 | 70.421 | 19.2707 | 0.96454 | 118.1118 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
368 | 6205 | 3.6795 | 0.27283 | 0.9689 | 0.27105 | 117.4386 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 368 | 13797 | 3.68 | 70.4211 | 19.2727 | 0.96453 | 118.1111 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
369 | 6206 | 3.691 | 0.27267 | 0.97147 | 0.27024 | 117.439 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 369 | 13798 | 3.69 | 70.4211 | 19.2748 | 0.96452 | 118.1103 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
370 | 6207 | 3.6995 | 0.27252 | 0.97425 | 0.26938 | 117.4394 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 370 | 13799 | 3.7005 | 70.4211 | 19.2772 | 0.96451 | 118.1095 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
371 | 6208 | 3.7095 | 0.27237 | 0.97721 | 0.26848 | 117.44 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 371 | 13800 | 3.71 | 70.4211 | 19.2798 | 0.96451 | 118.1088 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
372 | 6209 | 3.7195 | 0.27222 | 0.98035 | 0.26755 | 117.4406 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 372 | 13801 | 3.72 | 70.4212 | 19.2827 | 0.9645 | 118.1081 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
373 | 6210 | 3.7295 | 0.27208 | 0.98364 | 0.26659 | 117.4413 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 373 | 13802 | 3.73 | 70.4212 | 19.2857 | 0.96449 | 118.1074 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
374 | 6211 | 3.741 | 0.27194 | 0.98707 | 0.26561 | 117.4421 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 374 | 13803 | 3.74 | 70.4212 | 19.289 | 0.96447 | 118.1067 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
375 | 6212 | 3.7495 | 0.27181 | 0.99063 | 0.2646 | 117.4429 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 375 | 13804 | 3.75 | 70.4213 | 19.2924 | 0.96446 | 118.1061 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
376 | 6213 | 3.7595 | 0.27168 | 0.9943 | 0.26358 | 117.4438 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 376 | 13805 | 3.76 | 70.4213 | 19.2961 | 0.96445 | 118.1055 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
377 | 6214 | 3.7695 | 0.27155 | 0.99806 | 0.26254 | 117.4446 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 377 | 13806 | 3.77 | 70.4214 | 19.2999 | 0.96444 | 118.1048 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
378 | 6215 | 3.7795 | 0.27143 | 1.0019 | 0.26149 | 117.4455 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 378 | 13807 | 3.78 | 70.4214 | 19.3038 | 0.96442 | 118.1042 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
379 | 6216 | 3.791 | 0.27131 | 1.0058 | 0.26043 | 117.4464 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 379 | 13808 | 3.79 | 70.4215 | 19.3078 | 0.96441 | 118.1036 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
380 | 6217 | 3.7995 | 0.2712 | 1.0098 | 0.25937 | 117.4474 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 380 | 13809 | 3.8 | 70.4216 | 19.312 | 0.96439 | 118.103 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
381 | 6218 | 3.8095 | 0.27109 | 1.0138 | 0.25831 | 117.4483 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 381 | 13810 | 3.81 | 70.4216 | 19.3162 | 0.96438 | 118.1024 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
382 | 6219 | 3.8195 | 0.27098 | 1.0179 | 0.25726 | 117.4492 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 382 | 13811 | 3.82 | 70.4217 | 19.3205 | 0.96436 | 118.1018 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
383 | 6220 | 3.8295 | 0.27088 | 1.022 | 0.2562 | 117.4501 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 383 | 13812 | 3.83 | 70.4218 | 19.3247 | 0.96435 | 118.1012 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
384 | 6221 | 3.8415 | 0.27077 | 1.0261 | 0.25516 | 117.4509 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 384 | 13813 | 3.84 | 70.4218 | 19.329 | 0.96433 | 118.1006 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
385 | 6222 | 3.8495 | 0.27068 | 1.0302 | 0.25412 | 117.4518 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 385 | 13814 | 3.85 | 70.4219 | 19.3332 | 0.96432 | 118.1 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
386 | 6223 | 3.8595 | 0.27058 | 1.0343 | 0.25309 | 117.4526 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 386 | 13815 | 3.86 | 70.422 | 19.3373 | 0.96431 | 118.0994 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
387 | 6224 | 3.8695 | 0.27048 | 1.0384 | 0.25208 | 117.4534 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 387 | 13816 | 3.87 | 70.422 | 19.3413 | 0.96429 | 118.0987 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
388 | 6225 | 3.8795 | 0.27039 | 1.0424 | 0.25109 | 117.4542 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 388 | 13817 | 3.88 | 70.4221 | 19.3452 | 0.96428 | 118.0981 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
389 | 6226 | 3.891 | 0.2703 | 1.0464 | 0.25011 | 117.4549 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 389 | 13818 | 3.89 | 70.4222 | 19.349 | 0.96427 | 118.0974 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
390 | 6227 | 3.8995 | 0.27022 | 1.0504 | 0.24914 | 117.4557 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 390 | 13819 | 3.9 | 70.4223 | 19.3526 | 0.96425 | 118.0966 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
391 | 6228 | 3.9095 | 0.27013 | 1.0543 | 0.2482 | 117.4564 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 391 | 13820 | 3.91 | 70.4224 | 19.3559 | 0.96424 | 118.0959 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
392 | 6229 | 3.9195 | 0.27005 | 1.0581 | 0.24729 | 117.457 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 392 | 13821 | 3.92 | 70.4224 | 19.3591 | 0.96423 | 118.0951 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
393 | 6230 | 3.9295 | 0.26996 | 1.0619 | 0.24639 | 117.4577 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 393 | 13822 | 3.93 | 70.4225 | 19.3621 | 0.96422 | 118.0942 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
394 | 6231 | 3.941 | 0.26988 | 1.0656 | 0.24552 | 117.4583 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 394 | 13823 | 3.94 | 70.4226 | 19.3648 | 0.96421 | 118.0933 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
395 | 6232 | 3.9495 | 0.2698 | 1.0691 | 0.24468 | 117.4589 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 395 | 13824 | 3.95 | 70.4226 | 19.3672 | 0.9642 | 118.0924 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
396 | 6233 | 3.9595 | 0.26972 | 1.0726 | 0.24387 | 117.4596 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 396 | 13825 | 3.96 | 70.4227 | 19.3694 | 0.96419 | 118.0915 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
397 | 6234 | 3.9695 | 0.26964 | 1.076 | 0.24308 | 117.4602 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 397 | 13826 | 3.97 | 70.4228 | 19.3714 | 0.96419 | 118.0905 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
398 | 6235 | 3.9795 | 0.26956 | 1.0792 | 0.24233 | 117.4608 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 398 | 13827 | 3.98 | 70.4228 | 19.3731 | 0.96418 | 118.0894 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
399 | 6236 | 3.991 | 0.26949 | 1.0824 | 0.2416 | 117.4615 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 399 | 13828 | 3.99 | 70.4229 | 19.3745 | 0.96418 | 118.0883 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
400 | 6237 | 3.9995 | 0.26941 | 1.0853 | 0.24091 | 117.4621 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 400 | 13829 | 4 | 70.423 | 19.3756 | 0.96417 | 118.0872 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
401 | 6238 | 4.0095 | 0.26933 | 1.0882 | 0.24026 | 117.4628 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 401 | 13830 | 4.01 | 70.423 | 19.3765 | 0.96417 | 118.0861 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
402 | 6239 | 4.0195 | 0.26925 | 1.0908 | 0.23964 | 117.4635 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 402 | 13831 | 4.02 | 70.4231 | 19.3772 | 0.96417 | 118.0849 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
403 | 6240 | 4.0295 | 0.26918 | 1.0934 | 0.23906 | 117.4643 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 403 | 13832 | 4.03 | 70.4231 | 19.3777 | 0.96417 | 118.0837 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
404 | 6241 | 4.041 | 0.2691 | 1.0957 | 0.23851 | 117.4651 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 404 | 13833 | 4.04 | 70.4232 | 19.3779 | 0.96417 | 118.0824 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
405 | 6242 | 4.0495 | 0.26902 | 1.0979 | 0.238 | 117.4659 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 405 | 13834 | 4.05 | 70.4232 | 19.3779 | 0.96417 | 118.0811 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
406 | 6243 | 4.0595 | 0.26895 | 1.0998 | 0.23753 | 117.4668 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 406 | 13835 | 4.06 | 70.4233 | 19.3777 | 0.96417 | 118.0799 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
407 | 6244 | 4.0695 | 0.26887 | 1.1016 | 0.23711 | 117.4677 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 407 | 13836 | 4.07 | 70.4233 | 19.3774 | 0.96417 | 118.0786 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
408 | 6245 | 4.0795 | 0.26879 | 1.1032 | 0.23672 | 117.4687 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 408 | 13837 | 4.08 | 70.4233 | 19.3769 | 0.96417 | 118.0773 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
409 | 6246 | 4.091 | 0.26871 | 1.1046 | 0.23638 | 117.4697 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 409 | 13838 | 4.09 | 70.4234 | 19.3763 | 0.96417 | 118.076 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
410 | 6247 | 4.0995 | 0.26864 | 1.1057 | 0.23608 | 117.4708 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 410 | 13839 | 4.1 | 70.4234 | 19.3756 | 0.96417 | 118.0746 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
411 | 6248 | 4.1095 | 0.26856 | 1.1067 | 0.23583 | 117.4719 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 411 | 13840 | 4.11 | 70.4234 | 19.3748 | 0.96418 | 118.0734 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
412 | 6249 | 4.1195 | 0.26848 | 1.1074 | 0.23562 | 117.4731 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 412 | 13841 | 4.12 | 70.4235 | 19.3739 | 0.96418 | 118.0721 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
413 | 6250 | 4.1295 | 0.2684 | 1.1078 | 0.23546 | 117.4743 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 413 | 13842 | 4.13 | 70.4235 | 19.373 | 0.96418 | 118.0708 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
414 | 6251 | 4.141 | 0.26833 | 1.1081 | 0.23535 | 117.4755 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 414 | 13843 | 4.14 | 70.4235 | 19.372 | 0.96419 | 118.0696 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
415 | 6252 | 4.1495 | 0.26825 | 1.1081 | 0.23529 | 117.4767 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 415 | 13844 | 4.15 | 70.4236 | 19.3711 | 0.96419 | 118.0684 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
416 | 6253 | 4.1595 | 0.26817 | 1.1078 | 0.23527 | 117.478 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 416 | 13845 | 4.16 | 70.4236 | 19.3701 | 0.96419 | 118.0672 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
417 | 6254 | 4.1695 | 0.26809 | 1.1073 | 0.2353 | 117.4793 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 417 | 13846 | 4.17 | 70.4236 | 19.3691 | 0.9642 | 118.0661 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
418 | 6255 | 4.1795 | 0.26801 | 1.1066 | 0.23539 | 117.4806 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 418 | 13847 | 4.18 | 70.4237 | 19.3682 | 0.9642 | 118.0651 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
419 | 6256 | 4.191 | 0.26794 | 1.1056 | 0.23552 | 117.482 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 419 | 13848 | 4.19 | 70.4237 | 19.3673 | 0.9642 | 118.0641 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
420 | 6257 | 4.1995 | 0.26786 | 1.1044 | 0.2357 | 117.4833 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 420 | 13849 | 4.2 | 70.4237 | 19.3665 | 0.96421 | 118.0631 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
421 | 6258 | 4.2095 | 0.26778 | 1.1029 | 0.23593 | 117.4845 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 421 | 13850 | 4.21 | 70.4238 | 19.3657 | 0.96421 | 118.0623 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
422 | 6259 | 4.2195 | 0.2677 | 1.1012 | 0.23621 | 117.4858 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 422 | 13851 | 4.22 | 70.4238 | 19.365 | 0.96421 | 118.0615 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
423 | 6260 | 4.2295 | 0.26762 | 1.0993 | 0.23654 | 117.487 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 423 | 13852 | 4.23 | 70.4239 | 19.3644 | 0.96421 | 118.0607 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
424 | 6261 | 4.241 | 0.26754 | 1.0972 | 0.23691 | 117.4882 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 424 | 13853 | 4.24 | 70.4239 | 19.3638 | 0.96422 | 118.0601 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
425 | 6262 | 4.2495 | 0.26746 | 1.0948 | 0.23733 | 117.4893 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 425 | 13854 | 4.25 | 70.424 | 19.3634 | 0.96422 | 118.0595 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
426 | 6263 | 4.2595 | 0.26738 | 1.0922 | 0.23778 | 117.4903 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 426 | 13855 | 4.26 | 70.424 | 19.363 | 0.96422 | 118.059 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
427 | 6264 | 4.2695 | 0.2673 | 1.0895 | 0.23828 | 117.4913 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 427 | 13856 | 4.27 | 70.4241 | 19.3627 | 0.96422 | 118.0586 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
428 | 6265 | 4.2795 | 0.26722 | 1.0866 | 0.23882 | 117.4921 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 428 | 13857 | 4.28 | 70.4242 | 19.3625 | 0.96422 | 118.0583 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
429 | 6266 | 4.291 | 0.26714 | 1.0835 | 0.23939 | 117.4929 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 429 | 13858 | 4.29 | 70.4242 | 19.3624 | 0.96422 | 118.058 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
430 | 6267 | 4.2995 | 0.26706 | 1.0803 | 0.23999 | 117.4936 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 430 | 13859 | 4.3005 | 70.4243 | 19.3624 | 0.96422 | 118.0579 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
431 | 6268 | 4.3095 | 0.26697 | 1.0769 | 0.24062 | 117.4942 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 431 | 13860 | 4.31 | 70.4244 | 19.3624 | 0.96422 | 118.0578 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
432 | 6269 | 4.3195 | 0.26689 | 1.0735 | 0.24127 | 117.4946 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 432 | 13861 | 4.32 | 70.4245 | 19.3625 | 0.96422 | 118.0578 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
433 | 6270 | 4.3295 | 0.2668 | 1.07 | 0.24193 | 117.495 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 433 | 13862 | 4.33 | 70.4245 | 19.3627 | 0.96422 | 118.0579 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
434 | 6271 | 4.341 | 0.26671 | 1.0665 | 0.24261 | 117.4952 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 434 | 13863 | 4.34 | 70.4246 | 19.3629 | 0.96422 | 118.0581 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
435 | 6272 | 4.3495 | 0.26661 | 1.0629 | 0.2433 | 117.4953 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 435 | 13864 | 4.35 | 70.4247 | 19.3632 | 0.96422 | 118.0584 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
436 | 6273 | 4.3595 | 0.26652 | 1.0593 | 0.244 | 117.4953 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 436 | 13865 | 4.36 | 70.4248 | 19.3635 | 0.96422 | 118.0587 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
437 | 6274 | 4.3695 | 0.26642 | 1.0557 | 0.24469 | 117.4951 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 437 | 13866 | 4.37 | 70.4249 | 19.3639 | 0.96422 | 118.0591 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
438 | 6275 | 4.3795 | 0.26631 | 1.0522 | 0.24537 | 117.4949 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 438 | 13867 | 4.38 | 70.425 | 19.3643 | 0.96421 | 118.0596 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
439 | 6276 | 4.391 | 0.26621 | 1.0487 | 0.24604 | 117.4945 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 439 | 13868 | 4.39 | 70.4251 | 19.3647 | 0.96421 | 118.0602 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
440 | 6277 | 4.3995 | 0.2661 | 1.0453 | 0.24669 | 117.494 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 440 | 13869 | 4.4 | 70.4252 | 19.3651 | 0.96421 | 118.0608 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
441 | 6278 | 4.4095 | 0.26599 | 1.042 | 0.24732 | 117.4934 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 441 | 13870 | 4.4105 | 70.4253 | 19.3655 | 0.96421 | 118.0615 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
442 | 6279 | 4.4195 | 0.26587 | 1.0389 | 0.24793 | 117.4927 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 442 | 13871 | 4.42 | 70.4255 | 19.366 | 0.96421 | 118.0622 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
443 | 6280 | 4.4295 | 0.26575 | 1.0359 | 0.2485 | 117.4919 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 443 | 13872 | 4.43 | 70.4256 | 19.3664 | 0.96421 | 118.063 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
444 | 6281 | 4.441 | 0.26562 | 1.033 | 0.24903 | 117.4911 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 444 | 13873 | 4.44 | 70.4257 | 19.3668 | 0.96421 | 118.0639 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
445 | 6282 | 4.4495 | 0.26549 | 1.0303 | 0.24953 | 117.4901 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 445 | 13874 | 4.45 | 70.4258 | 19.3673 | 0.9642 | 118.0648 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
446 | 6283 | 4.459 | 0.26535 | 1.0278 | 0.24998 | 117.4891 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 446 | 13875 | 4.46 | 70.4259 | 19.3677 | 0.9642 | 118.0657 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
447 | 6284 | 4.469 | 0.26522 | 1.0255 | 0.25039 | 117.4881 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 447 | 13876 | 4.4705 | 70.426 | 19.3681 | 0.9642 | 118.0666 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
448 | 6285 | 4.479 | 0.26507 | 1.0234 | 0.25075 | 117.487 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 448 | 13877 | 4.48 | 70.4261 | 19.3684 | 0.9642 | 118.0676 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
449 | 6286 | 4.4905 | 0.26493 | 1.0214 | 0.25106 | 117.4859 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 449 | 13878 | 4.49 | 70.4262 | 19.3688 | 0.9642 | 118.0686 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
450 | 6287 | 4.499 | 0.26478 | 1.0197 | 0.25132 | 117.4847 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 450 | 13879 | 4.5 | 70.4263 | 19.3691 | 0.9642 | 118.0697 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
451 | 6288 | 4.509 | 0.26463 | 1.0182 | 0.25153 | 117.4836 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 451 | 13880 | 4.51 | 70.4264 | 19.3694 | 0.9642 | 118.0707 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
452 | 6289 | 4.519 | 0.26447 | 1.0169 | 0.2517 | 117.4825 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 452 | 13881 | 4.52 | 70.4265 | 19.3697 | 0.9642 | 118.0717 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
453 | 6290 | 4.529 | 0.26431 | 1.0158 | 0.25181 | 117.4815 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 453 | 13882 | 4.53 | 70.4265 | 19.37 | 0.9642 | 118.0728 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
454 | 6291 | 4.5405 | 0.26416 | 1.0149 | 0.25188 | 117.4804 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 454 | 13883 | 4.54 | 70.4266 | 19.3703 | 0.9642 | 118.0738 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
455 | 6292 | 4.549 | 0.264 | 1.0142 | 0.2519 | 117.4795 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 455 | 13884 | 4.55 | 70.4267 | 19.3705 | 0.96419 | 118.0748 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
456 | 6293 | 4.559 | 0.26384 | 1.0137 | 0.25188 | 117.4786 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 456 | 13885 | 4.56 | 70.4268 | 19.3707 | 0.96419 | 118.0758 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
457 | 6294 | 4.569 | 0.26368 | 1.0133 | 0.25182 | 117.4777 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 457 | 13886 | 4.57 | 70.4268 | 19.3709 | 0.96419 | 118.0768 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
458 | 6295 | 4.579 | 0.26352 | 1.0131 | 0.25173 | 117.477 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 458 | 13887 | 4.58 | 70.4269 | 19.3711 | 0.96419 | 118.0777 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
459 | 6296 | 4.5905 | 0.26337 | 1.0131 | 0.2516 | 117.4764 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 459 | 13888 | 4.59 | 70.4269 | 19.3713 | 0.96419 | 118.0787 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
460 | 6297 | 4.599 | 0.26322 | 1.0132 | 0.25145 | 117.4758 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 460 | 13889 | 4.6 | 70.427 | 19.3715 | 0.96419 | 118.0795 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
461 | 6298 | 4.609 | 0.26307 | 1.0134 | 0.25128 | 117.4754 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 461 | 13890 | 4.6105 | 70.427 | 19.3717 | 0.96419 | 118.0804 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
462 | 6299 | 4.619 | 0.26294 | 1.0137 | 0.25108 | 117.4751 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 462 | 13891 | 4.62 | 70.4271 | 19.3718 | 0.96419 | 118.0812 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
463 | 6300 | 4.629 | 0.2628 | 1.0141 | 0.25087 | 117.4749 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 463 | 13892 | 4.63 | 70.4271 | 19.372 | 0.96419 | 118.0819 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
464 | 6301 | 4.641 | 0.26268 | 1.0145 | 0.25065 | 117.4748 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 464 | 13893 | 4.64 | 70.4271 | 19.3722 | 0.96419 | 118.0826 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
465 | 6302 | 4.649 | 0.26256 | 1.0151 | 0.25042 | 117.4748 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 465 | 13894 | 4.65 | 70.4272 | 19.3723 | 0.96419 | 118.0832 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
466 | 6303 | 4.659 | 0.26246 | 1.0156 | 0.2502 | 117.4749 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 466 | 13895 | 4.66 | 70.4272 | 19.3725 | 0.96419 | 118.0838 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
467 | 6304 | 4.669 | 0.26236 | 1.0163 | 0.24997 | 117.4752 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 467 | 13896 | 4.67 | 70.4272 | 19.3726 | 0.96419 | 118.0843 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
468 | 6305 | 4.679 | 0.26228 | 1.0169 | 0.24975 | 117.4755 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 468 | 13897 | 4.68 | 70.4272 | 19.3727 | 0.96419 | 118.0847 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
469 | 6306 | 4.691 | 0.26222 | 1.0176 | 0.24953 | 117.4759 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 469 | 13898 | 4.69 | 70.4272 | 19.3729 | 0.96419 | 118.0851 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
470 | 6307 | 4.699 | 0.26216 | 1.0183 | 0.24933 | 117.4764 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 470 | 13899 | 4.7 | 70.4272 | 19.373 | 0.96419 | 118.0854 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
471 | 6308 | 4.709 | 0.26213 | 1.0189 | 0.24914 | 117.477 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 471 | 13900 | 4.71 | 70.4272 | 19.3731 | 0.96419 | 118.0856 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
472 | 6309 | 4.719 | 0.26211 | 1.0196 | 0.24897 | 117.4776 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 472 | 13901 | 4.72 | 70.4272 | 19.3732 | 0.96419 | 118.0858 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
473 | 6310 | 4.729 | 0.26211 | 1.0203 | 0.24882 | 117.4783 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 473 | 13902 | 4.73 | 70.4271 | 19.3733 | 0.96418 | 118.0859 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
474 | 6311 | 4.7405 | 0.26212 | 1.0209 | 0.24868 | 117.479 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 474 | 13903 | 4.74 | 70.4271 | 19.3734 | 0.96418 | 118.0859 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
475 | 6312 | 4.749 | 0.26216 | 1.0216 | 0.24857 | 117.4797 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 475 | 13904 | 4.75 | 70.4271 | 19.3735 | 0.96418 | 118.0859 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
476 | 6313 | 4.759 | 0.26221 | 1.0222 | 0.24848 | 117.4804 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 476 | 13905 | 4.76 | 70.4271 | 19.3735 | 0.96418 | 118.0857 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
477 | 6314 | 4.769 | 0.26229 | 1.0228 | 0.24841 | 117.4811 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 477 | 13906 | 4.77 | 70.4271 | 19.3735 | 0.96418 | 118.0856 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
478 | 6315 | 4.779 | 0.26239 | 1.0234 | 0.24836 | 117.4817 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 478 | 13907 | 4.78 | 70.427 | 19.3735 | 0.96418 | 118.0853 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
479 | 6316 | 4.7905 | 0.2625 | 1.0239 | 0.24834 | 117.4824 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 479 | 13908 | 4.79 | 70.427 | 19.3735 | 0.96418 | 118.085 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
480 | 6317 | 4.799 | 0.26264 | 1.0245 | 0.24834 | 117.4829 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 480 | 13909 | 4.8 | 70.427 | 19.3734 | 0.96418 | 118.0846 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
481 | 6318 | 4.809 | 0.26281 | 1.025 | 0.24836 | 117.4834 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 481 | 13910 | 4.81 | 70.427 | 19.3733 | 0.96418 | 118.0842 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
482 | 6319 | 4.819 | 0.26299 | 1.0256 | 0.2484 | 117.4838 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 482 | 13911 | 4.82 | 70.4269 | 19.3731 | 0.96419 | 118.0837 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
483 | 6320 | 4.829 | 0.26319 | 1.0261 | 0.24845 | 117.4841 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 483 | 13912 | 4.83 | 70.4269 | 19.3729 | 0.96419 | 118.0832 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
484 | 6321 | 4.8405 | 0.26342 | 1.0267 | 0.24853 | 117.4843 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 484 | 13913 | 4.84 | 70.4269 | 19.3726 | 0.96419 | 118.0826 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
485 | 6322 | 4.849 | 0.26367 | 1.0272 | 0.24862 | 117.4843 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 485 | 13914 | 4.85 | 70.4268 | 19.3723 | 0.96419 | 118.082 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
486 | 6323 | 4.859 | 0.26393 | 1.0278 | 0.24873 | 117.4842 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 486 | 13915 | 4.86 | 70.4268 | 19.372 | 0.96419 | 118.0813 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
487 | 6324 | 4.869 | 0.26422 | 1.0284 | 0.24885 | 117.484 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 487 | 13916 | 4.87 | 70.4268 | 19.3715 | 0.96419 | 118.0805 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
488 | 6325 | 4.879 | 0.26453 | 1.029 | 0.24899 | 117.4837 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 488 | 13917 | 4.88 | 70.4268 | 19.3711 | 0.96419 | 118.0798 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
489 | 6326 | 4.8905 | 0.26486 | 1.0296 | 0.24913 | 117.4832 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 489 | 13918 | 4.89 | 70.4268 | 19.3705 | 0.96419 | 118.079 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
490 | 6327 | 4.899 | 0.2652 | 1.0303 | 0.24929 | 117.4825 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 490 | 13919 | 4.9 | 70.4267 | 19.3699 | 0.9642 | 118.0781 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
491 | 6328 | 4.909 | 0.26556 | 1.031 | 0.24945 | 117.4817 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 491 | 13920 | 4.91 | 70.4267 | 19.3693 | 0.9642 | 118.0773 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
492 | 6329 | 4.919 | 0.26594 | 1.0317 | 0.24961 | 117.4807 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 492 | 13921 | 4.92 | 70.4267 | 19.3685 | 0.9642 | 118.0764 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
493 | 6330 | 4.929 | 0.26633 | 1.0325 | 0.24978 | 117.4796 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 493 | 13922 | 4.93 | 70.4267 | 19.3678 | 0.9642 | 118.0755 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
494 | 6331 | 4.9405 | 0.26674 | 1.0333 | 0.24995 | 117.4784 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 494 | 13923 | 4.94 | 70.4267 | 19.3669 | 0.96421 | 118.0746 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
495 | 6332 | 4.949 | 0.26715 | 1.0341 | 0.25013 | 117.477 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 495 | 13924 | 4.95 | 70.4267 | 19.3661 | 0.96421 | 118.0736 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
496 | 6333 | 4.959 | 0.26758 | 1.035 | 0.2503 | 117.4755 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 496 | 13925 | 4.96 | 70.4267 | 19.3651 | 0.96421 | 118.0727 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
497 | 6334 | 4.969 | 0.26803 | 1.036 | 0.25047 | 117.4738 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 497 | 13926 | 4.97 | 70.4267 | 19.3642 | 0.96422 | 118.0717 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
498 | 6335 | 4.979 | 0.26847 | 1.037 | 0.25064 | 117.4721 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 498 | 13927 | 4.98 | 70.4267 | 19.3632 | 0.96422 | 118.0707 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
499 | 6336 | 4.991 | 0.26893 | 1.038 | 0.25081 | 117.4702 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 499 | 13928 | 4.99 | 70.4267 | 19.3622 | 0.96422 | 118.0698 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
500 | 6337 | 4.999 | 0.26939 | 1.039 | 0.25098 | 117.4683 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 500 | 13929 | 5 | 70.4267 | 19.3611 | 0.96423 | 118.0688 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
501 | 6338 | 5.009 | 0.26986 | 1.0401 | 0.25114 | 117.4663 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 501 | 13930 | 5.01 | 70.4267 | 19.3601 | 0.96423 | 118.0678 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
502 | 6339 | 5.019 | 0.27033 | 1.0412 | 0.25129 | 117.4642 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 502 | 13931 | 5.02 | 70.4268 | 19.3591 | 0.96423 | 118.0668 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
503 | 6340 | 5.029 | 0.27081 | 1.0424 | 0.25145 | 117.462 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 503 | 13932 | 5.03 | 70.4268 | 19.3581 | 0.96424 | 118.0659 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
504 | 6341 | 5.041 | 0.27128 | 1.0436 | 0.25159 | 117.4599 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 504 | 13933 | 5.04 | 70.4268 | 19.3571 | 0.96424 | 118.0649 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
505 | 6342 | 5.049 | 0.27176 | 1.0448 | 0.25174 | 117.4577 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 505 | 13934 | 5.05 | 70.4268 | 19.3562 | 0.96424 | 118.064 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
506 | 6343 | 5.059 | 0.27223 | 1.046 | 0.25188 | 117.4554 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 506 | 13935 | 5.06 | 70.4269 | 19.3553 | 0.96425 | 118.063 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
507 | 6344 | 5.069 | 0.2727 | 1.0472 | 0.25201 | 117.4532 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 507 | 13936 | 5.07 | 70.4269 | 19.3545 | 0.96425 | 118.0621 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
508 | 6345 | 5.079 | 0.27316 | 1.0484 | 0.25214 | 117.451 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 508 | 13937 | 5.08 | 70.4269 | 19.3538 | 0.96425 | 118.0612 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
509 | 6346 | 5.091 | 0.27362 | 1.0496 | 0.25226 | 117.4489 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 509 | 13938 | 5.09 | 70.427 | 19.3533 | 0.96425 | 118.0603 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
510 | 6347 | 5.099 | 0.27407 | 1.0508 | 0.25238 | 117.4467 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 510 | 13939 | 5.1 | 70.427 | 19.3528 | 0.96426 | 118.0595 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
511 | 6348 | 5.109 | 0.27451 | 1.0519 | 0.2525 | 117.4447 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 511 | 13940 | 5.11 | 70.427 | 19.3525 | 0.96426 | 118.0587 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
512 | 6349 | 5.119 | 0.27494 | 1.0531 | 0.25261 | 117.4427 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 512 | 13941 | 5.12 | 70.4271 | 19.3524 | 0.96426 | 118.0578 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
513 | 6350 | 5.129 | 0.27536 | 1.0542 | 0.25272 | 117.4407 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 513 | 13942 | 5.13 | 70.4271 | 19.3524 | 0.96426 | 118.0571 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
514 | 6351 | 5.141 | 0.27577 | 1.0553 | 0.25283 | 117.4389 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 514 | 13943 | 5.14 | 70.4271 | 19.3527 | 0.96426 | 118.0563 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
515 | 6352 | 5.149 | 0.27616 | 1.0564 | 0.25293 | 117.4372 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 515 | 13944 | 5.15 | 70.4272 | 19.3531 | 0.96426 | 118.0556 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
516 | 6353 | 5.159 | 0.27654 | 1.0574 | 0.25302 | 117.4355 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 516 | 13945 | 5.16 | 70.4272 | 19.3538 | 0.96425 | 118.0549 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
517 | 6354 | 5.169 | 0.2769 | 1.0583 | 0.25312 | 117.434 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 517 | 13946 | 5.17 | 70.4273 | 19.3547 | 0.96425 | 118.0543 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
518 | 6355 | 5.179 | 0.27725 | 1.0593 | 0.25321 | 117.4326 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 518 | 13947 | 5.18 | 70.4273 | 19.3559 | 0.96425 | 118.0537 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
519 | 6356 | 5.191 | 0.27758 | 1.0601 | 0.2533 | 117.4314 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 519 | 13948 | 5.19 | 70.4274 | 19.3573 | 0.96424 | 118.0531 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
520 | 6357 | 5.199 | 0.27789 | 1.0609 | 0.25339 | 117.4303 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 520 | 13949 | 5.2 | 70.4274 | 19.359 | 0.96424 | 118.0526 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
521 | 6358 | 5.209 | 0.27818 | 1.0616 | 0.25347 | 117.4293 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 521 | 13950 | 5.21 | 70.4275 | 19.3609 | 0.96423 | 118.052 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
522 | 6359 | 5.219 | 0.27845 | 1.0623 | 0.25355 | 117.4284 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 522 | 13951 | 5.22 | 70.4275 | 19.3631 | 0.96422 | 118.0516 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
523 | 6360 | 5.229 | 0.2787 | 1.0629 | 0.25363 | 117.4278 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 523 | 13952 | 5.23 | 70.4275 | 19.3656 | 0.96421 | 118.0511 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
524 | 6361 | 5.241 | 0.27893 | 1.0634 | 0.25371 | 117.4272 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 524 | 13953 | 5.24 | 70.4276 | 19.3683 | 0.9642 | 118.0507 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
525 | 6362 | 5.249 | 0.27913 | 1.0639 | 0.25378 | 117.4269 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 525 | 13954 | 5.25 | 70.4276 | 19.3712 | 0.96419 | 118.0503 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
526 | 6363 | 5.259 | 0.27932 | 1.0643 | 0.25385 | 117.4266 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 526 | 13955 | 5.26 | 70.4277 | 19.3744 | 0.96418 | 118.05 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
527 | 6364 | 5.269 | 0.27948 | 1.0646 | 0.25393 | 117.4265 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 527 | 13956 | 5.27 | 70.4277 | 19.3779 | 0.96417 | 118.0497 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
528 | 6365 | 5.279 | 0.27962 | 1.0648 | 0.25399 | 117.4266 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 528 | 13957 | 5.28 | 70.4278 | 19.3815 | 0.96416 | 118.0494 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
529 | 6366 | 5.291 | 0.27973 | 1.0649 | 0.25406 | 117.4268 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 529 | 13958 | 5.29 | 70.4278 | 19.3853 | 0.96414 | 118.0491 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
530 | 6367 | 5.299 | 0.27982 | 1.065 | 0.25412 | 117.4272 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 530 | 13959 | 5.3 | 70.4279 | 19.3893 | 0.96413 | 118.0489 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
531 | 6368 | 5.309 | 0.2799 | 1.065 | 0.25419 | 117.4277 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 531 | 13960 | 5.31 | 70.4279 | 19.3934 | 0.96412 | 118.0486 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
532 | 6369 | 5.319 | 0.27994 | 1.0649 | 0.25424 | 117.4283 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 532 | 13961 | 5.32 | 70.4279 | 19.3976 | 0.9641 | 118.0484 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
533 | 6370 | 5.329 | 0.27997 | 1.0647 | 0.2543 | 117.429 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 533 | 13962 | 5.33 | 70.428 | 19.4019 | 0.96409 | 118.0482 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
534 | 6371 | 5.341 | 0.27998 | 1.0645 | 0.25435 | 117.4299 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 534 | 13963 | 5.34 | 70.428 | 19.4063 | 0.96407 | 118.048 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
535 | 6372 | 5.349 | 0.27996 | 1.0642 | 0.2544 | 117.4308 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 535 | 13964 | 5.35 | 70.4281 | 19.4107 | 0.96405 | 118.0479 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
536 | 6373 | 5.359 | 0.27992 | 1.0639 | 0.25445 | 117.4319 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 536 | 13965 | 5.36 | 70.4281 | 19.4151 | 0.96404 | 118.0477 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
537 | 6374 | 5.369 | 0.27987 | 1.0635 | 0.25449 | 117.433 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 537 | 13966 | 5.37 | 70.4282 | 19.4194 | 0.96402 | 118.0476 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
538 | 6375 | 5.379 | 0.2798 | 1.0631 | 0.25453 | 117.4342 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 538 | 13967 | 5.38 | 70.4282 | 19.4237 | 0.96401 | 118.0474 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
539 | 6376 | 5.391 | 0.27971 | 1.0626 | 0.25456 | 117.4354 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 539 | 13968 | 5.39 | 70.4282 | 19.4279 | 0.96399 | 118.0473 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
540 | 6377 | 5.399 | 0.2796 | 1.0621 | 0.25458 | 117.4367 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 540 | 13969 | 5.4 | 70.4283 | 19.4319 | 0.96398 | 118.0471 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
541 | 6378 | 5.409 | 0.27948 | 1.0616 | 0.2546 | 117.4381 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 541 | 13970 | 5.41 | 70.4283 | 19.4357 | 0.96397 | 118.047 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
542 | 6379 | 5.419 | 0.27934 | 1.061 | 0.25461 | 117.4395 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 542 | 13971 | 5.42 | 70.4284 | 19.4394 | 0.96395 | 118.0469 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
543 | 6380 | 5.429 | 0.2792 | 1.0604 | 0.25461 | 117.4408 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 543 | 13972 | 5.43 | 70.4284 | 19.4428 | 0.96394 | 118.0468 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
544 | 6381 | 5.441 | 0.27904 | 1.0599 | 0.2546 | 117.4422 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 544 | 13973 | 5.44 | 70.4284 | 19.446 | 0.96393 | 118.0467 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
545 | 6382 | 5.449 | 0.27887 | 1.0593 | 0.25458 | 117.4436 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 545 | 13974 | 5.45 | 70.4285 | 19.4489 | 0.96392 | 118.0466 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
546 | 6383 | 5.459 | 0.27869 | 1.0587 | 0.25456 | 117.4449 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 546 | 13975 | 5.46 | 70.4285 | 19.4515 | 0.96391 | 118.0466 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
547 | 6384 | 5.469 | 0.27851 | 1.0582 | 0.25452 | 117.4462 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 547 | 13976 | 5.47 | 70.4285 | 19.4538 | 0.9639 | 118.0465 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
548 | 6385 | 5.479 | 0.27831 | 1.0577 | 0.25447 | 117.4474 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 548 | 13977 | 5.48 | 70.4286 | 19.4557 | 0.9639 | 118.0465 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
549 | 6386 | 5.4905 | 0.27812 | 1.0572 | 0.25441 | 117.4486 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 549 | 13978 | 5.49 | 70.4286 | 19.4573 | 0.96389 | 118.0465 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
550 | 6387 | 5.499 | 0.27792 | 1.0568 | 0.25433 | 117.4497 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 550 | 13979 | 5.5 | 70.4286 | 19.4586 | 0.96389 | 118.0465 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
551 | 6388 | 5.509 | 0.27771 | 1.0564 | 0.25425 | 117.4507 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 551 | 13980 | 5.51 | 70.4287 | 19.4595 | 0.96388 | 118.0466 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
552 | 6389 | 5.519 | 0.27751 | 1.056 | 0.25415 | 117.4516 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 552 | 13981 | 5.52 | 70.4287 | 19.46 | 0.96388 | 118.0466 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
553 | 6390 | 5.529 | 0.2773 | 1.0557 | 0.25404 | 117.4524 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 553 | 13982 | 5.53 | 70.4287 | 19.4601 | 0.96388 | 118.0468 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
554 | 6391 | 5.5405 | 0.2771 | 1.0555 | 0.25392 | 117.4532 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 554 | 13983 | 5.54 | 70.4288 | 19.4599 | 0.96388 | 118.0469 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
555 | 6392 | 5.549 | 0.27689 | 1.0553 | 0.25379 | 117.4538 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 555 | 13984 | 5.55 | 70.4288 | 19.4593 | 0.96388 | 118.0471 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
556 | 6393 | 5.559 | 0.27669 | 1.0552 | 0.25364 | 117.4543 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 556 | 13985 | 5.56 | 70.4288 | 19.4584 | 0.96389 | 118.0473 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
557 | 6394 | 5.569 | 0.27649 | 1.0551 | 0.25349 | 117.4547 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 557 | 13986 | 5.57 | 70.4288 | 19.4571 | 0.96389 | 118.0475 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
558 | 6395 | 5.579 | 0.27629 | 1.0551 | 0.25332 | 117.455 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 558 | 13987 | 5.58 | 70.4289 | 19.4554 | 0.9639 | 118.0478 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
559 | 6396 | 5.5905 | 0.2761 | 1.0551 | 0.25315 | 117.4552 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 559 | 13988 | 5.59 | 70.4289 | 19.4535 | 0.96391 | 118.0482 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
560 | 6397 | 5.599 | 0.27591 | 1.0552 | 0.25297 | 117.4552 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 560 | 13989 | 5.6 | 70.4289 | 19.4512 | 0.96391 | 118.0485 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
561 | 6398 | 5.609 | 0.27573 | 1.0554 | 0.25278 | 117.4552 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 561 | 13990 | 5.61 | 70.4289 | 19.4487 | 0.96392 | 118.049 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
562 | 6399 | 5.619 | 0.27555 | 1.0556 | 0.25258 | 117.4551 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 562 | 13991 | 5.62 | 70.429 | 19.4459 | 0.96393 | 118.0494 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
563 | 6400 | 5.629 | 0.27538 | 1.0558 | 0.25238 | 117.4548 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 563 | 13992 | 5.63 | 70.429 | 19.4428 | 0.96394 | 118.0499 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
564 | 6401 | 5.641 | 0.27522 | 1.0561 | 0.25218 | 117.4545 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 564 | 13993 | 5.64 | 70.429 | 19.4395 | 0.96395 | 118.0504 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
565 | 6402 | 5.649 | 0.27506 | 1.0564 | 0.25197 | 117.4541 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 565 | 13994 | 5.6495 | 70.429 | 19.436 | 0.96397 | 118.051 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
566 | 6403 | 5.659 | 0.2749 | 1.0568 | 0.25175 | 117.4536 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 566 | 13995 | 5.6595 | 70.429 | 19.4323 | 0.96398 | 118.0516 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
567 | 6404 | 5.669 | 0.27475 | 1.0572 | 0.25154 | 117.4531 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 567 | 13996 | 5.6695 | 70.429 | 19.4285 | 0.96399 | 118.0523 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
568 | 6405 | 5.679 | 0.27461 | 1.0576 | 0.25133 | 117.4525 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 568 | 13997 | 5.68 | 70.429 | 19.4245 | 0.96401 | 118.0529 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
569 | 6406 | 5.6905 | 0.27447 | 1.058 | 0.25111 | 117.4519 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 569 | 13998 | 5.6895 | 70.429 | 19.4204 | 0.96402 | 118.0536 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
570 | 6407 | 5.699 | 0.27434 | 1.0585 | 0.2509 | 117.4513 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 570 | 13999 | 5.6995 | 70.429 | 19.4162 | 0.96404 | 118.0543 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
571 | 6408 | 5.709 | 0.27421 | 1.0589 | 0.25069 | 117.4506 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 571 | 14000 | 5.71 | 70.429 | 19.4119 | 0.96405 | 118.0551 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
572 | 6409 | 5.719 | 0.27409 | 1.0594 | 0.25048 | 117.45 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 572 | 14001 | 5.7195 | 70.429 | 19.4076 | 0.96407 | 118.0558 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
573 | 6410 | 5.729 | 0.27397 | 1.0598 | 0.25028 | 117.4493 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 573 | 14002 | 5.7295 | 70.429 | 19.4033 | 0.96408 | 118.0566 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
574 | 6411 | 5.7405 | 0.27386 | 1.0603 | 0.25008 | 117.4486 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 574 | 14003 | 5.7395 | 70.429 | 19.3989 | 0.9641 | 118.0573 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
575 | 6412 | 5.749 | 0.27375 | 1.0607 | 0.24989 | 117.448 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 575 | 14004 | 5.7495 | 70.4289 | 19.3946 | 0.96411 | 118.0581 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
576 | 6413 | 5.759 | 0.27364 | 1.0611 | 0.2497 | 117.4474 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 576 | 14005 | 5.7595 | 70.4289 | 19.3902 | 0.96413 | 118.0589 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
577 | 6414 | 5.769 | 0.27353 | 1.0616 | 0.24952 | 117.4469 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 577 | 14006 | 5.7695 | 70.4289 | 19.386 | 0.96414 | 118.0597 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
578 | 6415 | 5.779 | 0.27342 | 1.062 | 0.24934 | 117.4464 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 578 | 14007 | 5.7795 | 70.4289 | 19.3818 | 0.96416 | 118.0604 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
579 | 6416 | 5.7905 | 0.27332 | 1.0623 | 0.24917 | 117.4459 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 579 | 14008 | 5.7895 | 70.4288 | 19.3776 | 0.96417 | 118.0612 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
580 | 6417 | 5.799 | 0.27322 | 1.0627 | 0.249 | 117.4455 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 580 | 14009 | 5.7995 | 70.4288 | 19.3736 | 0.96419 | 118.0619 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
581 | 6418 | 5.809 | 0.27311 | 1.063 | 0.24884 | 117.4452 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 581 | 14010 | 5.8095 | 70.4288 | 19.3696 | 0.9642 | 118.0626 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
582 | 6419 | 5.819 | 0.27301 | 1.0633 | 0.24869 | 117.4449 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 582 | 14011 | 5.82 | 70.4287 | 19.3658 | 0.96421 | 118.0633 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
583 | 6420 | 5.829 | 0.2729 | 1.0636 | 0.24854 | 117.4447 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 583 | 14012 | 5.8295 | 70.4287 | 19.3621 | 0.96423 | 118.064 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
584 | 6421 | 5.8405 | 0.2728 | 1.0638 | 0.2484 | 117.4446 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 584 | 14013 | 5.8395 | 70.4287 | 19.3586 | 0.96424 | 118.0646 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
585 | 6422 | 5.849 | 0.27269 | 1.064 | 0.24826 | 117.4445 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 585 | 14014 | 5.8495 | 70.4286 | 19.3552 | 0.96425 | 118.0652 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
586 | 6423 | 5.859 | 0.27258 | 1.0642 | 0.24812 | 117.4446 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 586 | 14015 | 5.8595 | 70.4286 | 19.3519 | 0.96426 | 118.0657 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
587 | 6424 | 5.869 | 0.27247 | 1.0644 | 0.24799 | 117.4446 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 587 | 14016 | 5.8695 | 70.4285 | 19.3488 | 0.96427 | 118.0662 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
588 | 6425 | 5.879 | 0.27235 | 1.0645 | 0.24786 | 117.4448 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 588 | 14017 | 5.8795 | 70.4285 | 19.3459 | 0.96428 | 118.0667 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
589 | 6426 | 5.8905 | 0.27223 | 1.0647 | 0.24773 | 117.445 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 589 | 14018 | 5.8895 | 70.4285 | 19.3432 | 0.96429 | 118.0671 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
590 | 6427 | 5.899 | 0.27211 | 1.0648 | 0.2476 | 117.4452 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 590 | 14019 | 5.8995 | 70.4284 | 19.3406 | 0.9643 | 118.0675 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
591 | 6428 | 5.909 | 0.27199 | 1.0648 | 0.24748 | 117.4455 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 591 | 14020 | 5.9095 | 70.4284 | 19.3382 | 0.96431 | 118.0678 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
592 | 6429 | 5.919 | 0.27186 | 1.0649 | 0.24735 | 117.4459 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 592 | 14021 | 5.9195 | 70.4283 | 19.336 | 0.96432 | 118.068 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
593 | 6430 | 5.929 | 0.27172 | 1.065 | 0.24722 | 117.4462 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 593 | 14022 | 5.9295 | 70.4283 | 19.334 | 0.96432 | 118.0682 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
594 | 6431 | 5.9405 | 0.27158 | 1.065 | 0.2471 | 117.4466 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 594 | 14023 | 5.9395 | 70.4283 | 19.3321 | 0.96433 | 118.0684 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
595 | 6432 | 5.949 | 0.27144 | 1.0651 | 0.24696 | 117.4471 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 595 | 14024 | 5.9495 | 70.4282 | 19.3305 | 0.96434 | 118.0685 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
596 | 6433 | 5.959 | 0.2713 | 1.0651 | 0.24683 | 117.4475 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 596 | 14025 | 5.9595 | 70.4282 | 19.329 | 0.96434 | 118.0685 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
597 | 6434 | 5.969 | 0.27115 | 1.0652 | 0.24669 | 117.448 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 597 | 14026 | 5.9695 | 70.4282 | 19.3277 | 0.96435 | 118.0685 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
598 | 6435 | 5.979 | 0.27099 | 1.0652 | 0.24654 | 117.4484 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 598 | 14027 | 5.9795 | 70.4281 | 19.3266 | 0.96435 | 118.0684 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
599 | 6436 | 5.9905 | 0.27084 | 1.0653 | 0.24639 | 117.4489 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 599 | 14028 | 5.9895 | 70.4281 | 19.3256 | 0.96435 | 118.0683 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
600 | 6437 | 5.999 | 0.27068 | 1.0654 | 0.24624 | 117.4493 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 600 | 14029 | 5.9995 | 70.4281 | 19.3248 | 0.96436 | 118.0682 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
601 | 6438 | 6.009 | 0.27052 | 1.0655 | 0.24608 | 117.4497 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 601 | 14030 | 6.0095 | 70.4281 | 19.3242 | 0.96436 | 118.068 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
602 | 6439 | 6.019 | 0.27036 | 1.0657 | 0.24591 | 117.4501 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 602 | 14031 | 6.0195 | 70.4281 | 19.3237 | 0.96436 | 118.0677 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
603 | 6440 | 6.029 | 0.2702 | 1.0659 | 0.24573 | 117.4505 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 603 | 14032 | 6.0295 | 70.4281 | 19.3234 | 0.96436 | 118.0674 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
604 | 6441 | 6.0405 | 0.27004 | 1.0661 | 0.24555 | 117.4508 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 604 | 14033 | 6.0395 | 70.4281 | 19.3232 | 0.96436 | 118.0671 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
605 | 6442 | 6.049 | 0.26988 | 1.0663 | 0.24536 | 117.4511 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 605 | 14034 | 6.0495 | 70.4281 | 19.3232 | 0.96436 | 118.0667 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
606 | 6443 | 6.059 | 0.26973 | 1.0666 | 0.24516 | 117.4513 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 606 | 14035 | 6.0595 | 70.4281 | 19.3233 | 0.96436 | 118.0663 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
607 | 6444 | 6.069 | 0.26957 | 1.067 | 0.24495 | 117.4515 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 607 | 14036 | 6.0695 | 70.4281 | 19.3235 | 0.96436 | 118.0659 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
608 | 6445 | 6.079 | 0.26943 | 1.0674 | 0.24474 | 117.4517 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 608 | 14037 | 6.0795 | 70.4282 | 19.3239 | 0.96436 | 118.0655 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
609 | 6446 | 6.0905 | 0.26929 | 1.0679 | 0.24452 | 117.4518 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 609 | 14038 | 6.0895 | 70.4282 | 19.3244 | 0.96436 | 118.065 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
610 | 6447 | 6.099 | 0.26916 | 1.0684 | 0.24429 | 117.4518 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 610 | 14039 | 6.0995 | 70.4282 | 19.3251 | 0.96435 | 118.0645 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
611 | 6448 | 6.109 | 0.26903 | 1.069 | 0.24406 | 117.4518 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 611 | 14040 | 6.1095 | 70.4283 | 19.3258 | 0.96435 | 118.0641 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
612 | 6449 | 6.119 | 0.26892 | 1.0696 | 0.24383 | 117.4517 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 612 | 14041 | 6.1195 | 70.4283 | 19.3267 | 0.96435 | 118.0636 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
613 | 6450 | 6.129 | 0.26882 | 1.0704 | 0.24358 | 117.4516 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 613 | 14042 | 6.1295 | 70.4283 | 19.3278 | 0.96435 | 118.0631 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
614 | 6451 | 6.1405 | 0.26874 | 1.0712 | 0.24334 | 117.4514 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 614 | 14043 | 6.1395 | 70.4284 | 19.3289 | 0.96434 | 118.0626 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
615 | 6452 | 6.149 | 0.26867 | 1.072 | 0.24309 | 117.4511 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 615 | 14044 | 6.1495 | 70.4285 | 19.3302 | 0.96434 | 118.0621 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
616 | 6453 | 6.159 | 0.26861 | 1.073 | 0.24285 | 117.4508 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 616 | 14045 | 6.1595 | 70.4285 | 19.3317 | 0.96433 | 118.0617 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
617 | 6454 | 6.169 | 0.26858 | 1.074 | 0.2426 | 117.4505 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 617 | 14046 | 6.1695 | 70.4286 | 19.3333 | 0.96433 | 118.0612 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
618 | 6455 | 6.179 | 0.26857 | 1.0751 | 0.24236 | 117.4501 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 618 | 14047 | 6.1795 | 70.4286 | 19.335 | 0.96432 | 118.0608 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
619 | 6456 | 6.1905 | 0.26858 | 1.0763 | 0.24212 | 117.4496 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 619 | 14048 | 6.1895 | 70.4287 | 19.3369 | 0.96431 | 118.0604 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
620 | 6457 | 6.199 | 0.26861 | 1.0775 | 0.24189 | 117.4491 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 620 | 14049 | 6.1995 | 70.4288 | 19.3389 | 0.96431 | 118.0601 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
621 | 6458 | 6.209 | 0.26867 | 1.0788 | 0.24166 | 117.4486 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 621 | 14050 | 6.2095 | 70.4289 | 19.341 | 0.9643 | 118.0598 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
622 | 6459 | 6.219 | 0.26875 | 1.0802 | 0.24144 | 117.448 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 622 | 14051 | 6.2195 | 70.4289 | 19.3433 | 0.96429 | 118.0595 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
623 | 6460 | 6.229 | 0.26887 | 1.0816 | 0.24124 | 117.4474 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 623 | 14052 | 6.2295 | 70.429 | 19.3458 | 0.96428 | 118.0593 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
624 | 6461 | 6.2405 | 0.26901 | 1.0831 | 0.24105 | 117.4467 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 624 | 14053 | 6.2395 | 70.4291 | 19.3484 | 0.96427 | 118.0591 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
625 | 6462 | 6.249 | 0.26918 | 1.0846 | 0.24087 | 117.4461 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 625 | 14054 | 6.2495 | 70.4292 | 19.3512 | 0.96426 | 118.0589 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
626 | 6463 | 6.259 | 0.26939 | 1.0862 | 0.24071 | 117.4453 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 626 | 14055 | 6.2595 | 70.4293 | 19.3541 | 0.96425 | 118.0589 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
627 | 6464 | 6.269 | 0.26962 | 1.0879 | 0.24056 | 117.4446 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 627 | 14056 | 6.2695 | 70.4293 | 19.3571 | 0.96424 | 118.0588 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
628 | 6465 | 6.279 | 0.26989 | 1.0896 | 0.24044 | 117.4439 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 628 | 14057 | 6.2795 | 70.4294 | 19.3603 | 0.96423 | 118.0589 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
629 | 6466 | 6.2905 | 0.27019 | 1.0913 | 0.24034 | 117.4431 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 629 | 14058 | 6.2895 | 70.4295 | 19.3636 | 0.96422 | 118.0589 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
630 | 6467 | 6.299 | 0.27052 | 1.093 | 0.24026 | 117.4423 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 630 | 14059 | 6.2995 | 70.4296 | 19.3671 | 0.96421 | 118.0591 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
631 | 6468 | 6.309 | 0.27089 | 1.0947 | 0.2402 | 117.4415 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 631 | 14060 | 6.3095 | 70.4296 | 19.3706 | 0.9642 | 118.0593 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
632 | 6469 | 6.319 | 0.27129 | 1.0965 | 0.24017 | 117.4407 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 632 | 14061 | 6.3195 | 70.4297 | 19.3743 | 0.96418 | 118.0595 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
633 | 6470 | 6.329 | 0.27172 | 1.0983 | 0.24017 | 117.4399 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 633 | 14062 | 6.3295 | 70.4298 | 19.3781 | 0.96417 | 118.0598 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
634 | 6471 | 6.341 | 0.27219 | 1.1 | 0.2402 | 117.4392 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 634 | 14063 | 6.3395 | 70.4298 | 19.3819 | 0.96416 | 118.0601 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
635 | 6472 | 6.349 | 0.27269 | 1.1018 | 0.24025 | 117.4384 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 635 | 14064 | 6.3495 | 70.4299 | 19.3858 | 0.96414 | 118.0605 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
636 | 6473 | 6.359 | 0.27322 | 1.1035 | 0.24033 | 117.4376 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 636 | 14065 | 6.3595 | 70.43 | 19.3897 | 0.96413 | 118.0609 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
637 | 6474 | 6.369 | 0.27378 | 1.1052 | 0.24045 | 117.4368 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 637 | 14066 | 6.3695 | 70.43 | 19.3936 | 0.96412 | 118.0614 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
638 | 6475 | 6.379 | 0.27437 | 1.1069 | 0.24059 | 117.4361 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 638 | 14067 | 6.3795 | 70.4301 | 19.3976 | 0.9641 | 118.0619 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
639 | 6476 | 6.391 | 0.27499 | 1.1086 | 0.24076 | 117.4354 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 639 | 14068 | 6.3895 | 70.4301 | 19.4015 | 0.96409 | 118.0624 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
640 | 6477 | 6.399 | 0.27564 | 1.1102 | 0.24096 | 117.4346 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 640 | 14069 | 6.3995 | 70.4302 | 19.4054 | 0.96408 | 118.0629 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
641 | 6478 | 6.409 | 0.27631 | 1.1118 | 0.24119 | 117.4339 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 641 | 14070 | 6.4095 | 70.4302 | 19.4093 | 0.96406 | 118.0634 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
642 | 6479 | 6.419 | 0.27701 | 1.1133 | 0.24145 | 117.4333 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 642 | 14071 | 6.4195 | 70.4302 | 19.4131 | 0.96405 | 118.064 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
643 | 6480 | 6.429 | 0.27773 | 1.1148 | 0.24174 | 117.4326 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 643 | 14072 | 6.4295 | 70.4303 | 19.4168 | 0.96404 | 118.0646 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
644 | 6481 | 6.441 | 0.27847 | 1.1162 | 0.24206 | 117.432 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 644 | 14073 | 6.4395 | 70.4303 | 19.4204 | 0.96402 | 118.0651 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
645 | 6482 | 6.449 | 0.27923 | 1.1176 | 0.2424 | 117.4314 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 645 | 14074 | 6.4495 | 70.4303 | 19.4239 | 0.96401 | 118.0657 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
646 | 6483 | 6.459 | 0.28001 | 1.1189 | 0.24277 | 117.4308 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 646 | 14075 | 6.4595 | 70.4303 | 19.4272 | 0.964 | 118.0662 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
647 | 6484 | 6.469 | 0.2808 | 1.1201 | 0.24316 | 117.4302 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 647 | 14076 | 6.4695 | 70.4303 | 19.4304 | 0.96399 | 118.0668 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
648 | 6485 | 6.479 | 0.2816 | 1.1213 | 0.24357 | 117.4296 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 648 | 14077 | 6.4795 | 70.4303 | 19.4334 | 0.96398 | 118.0673 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
649 | 6486 | 6.491 | 0.28242 | 1.1224 | 0.24401 | 117.4291 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 649 | 14078 | 6.4895 | 70.4303 | 19.4362 | 0.96397 | 118.0678 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
650 | 6487 | 6.499 | 0.28325 | 1.1234 | 0.24447 | 117.4286 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 650 | 14079 | 6.4995 | 70.4303 | 19.4388 | 0.96396 | 118.0683 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
651 | 6488 | 6.509 | 0.28408 | 1.1244 | 0.24495 | 117.4281 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 651 | 14080 | 6.5095 | 70.4303 | 19.4412 | 0.96395 | 118.0687 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
652 | 6489 | 6.519 | 0.28492 | 1.1253 | 0.24545 | 117.4276 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 652 | 14081 | 6.5195 | 70.4303 | 19.4435 | 0.96394 | 118.0691 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
653 | 6490 | 6.529 | 0.28576 | 1.1261 | 0.24596 | 117.4272 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 653 | 14082 | 6.5295 | 70.4303 | 19.4455 | 0.96393 | 118.0695 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
654 | 6491 | 6.541 | 0.2866 | 1.1269 | 0.24649 | 117.4267 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 654 | 14083 | 6.5395 | 70.4302 | 19.4473 | 0.96393 | 118.0699 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
655 | 6492 | 6.549 | 0.28744 | 1.1275 | 0.24703 | 117.4263 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 655 | 14084 | 6.5495 | 70.4302 | 19.4488 | 0.96392 | 118.0702 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
656 | 6493 | 6.559 | 0.28828 | 1.1281 | 0.24759 | 117.4259 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 656 | 14085 | 6.5595 | 70.4302 | 19.4502 | 0.96392 | 118.0705 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
657 | 6494 | 6.569 | 0.28911 | 1.1286 | 0.24816 | 117.4255 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 657 | 14086 | 6.5695 | 70.4301 | 19.4513 | 0.96391 | 118.0708 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
658 | 6495 | 6.579 | 0.28993 | 1.129 | 0.24873 | 117.4251 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 658 | 14087 | 6.5795 | 70.4301 | 19.4523 | 0.96391 | 118.071 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
659 | 6496 | 6.591 | 0.29074 | 1.1293 | 0.24932 | 117.4246 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 659 | 14088 | 6.5895 | 70.43 | 19.453 | 0.96391 | 118.0712 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
660 | 6497 | 6.599 | 0.29154 | 1.1295 | 0.24992 | 117.4242 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 660 | 14089 | 6.5995 | 70.43 | 19.4535 | 0.96391 | 118.0714 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
661 | 6498 | 6.609 | 0.29232 | 1.1297 | 0.25052 | 117.4238 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 661 | 14090 | 6.6095 | 70.4299 | 19.4539 | 0.96391 | 118.0715 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
662 | 6499 | 6.619 | 0.29309 | 1.1297 | 0.25113 | 117.4233 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 662 | 14091 | 6.6195 | 70.4299 | 19.454 | 0.9639 | 118.0717 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
663 | 6500 | 6.629 | 0.29384 | 1.1296 | 0.25174 | 117.4229 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 663 | 14092 | 6.6295 | 70.4298 | 19.454 | 0.9639 | 118.0718 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
664 | 6501 | 6.641 | 0.29456 | 1.1295 | 0.25235 | 117.4224 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 664 | 14093 | 6.6395 | 70.4297 | 19.4539 | 0.9639 | 118.0718 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
665 | 6502 | 6.649 | 0.29527 | 1.1292 | 0.25297 | 117.4219 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 665 | 14094 | 6.6495 | 70.4297 | 19.4536 | 0.96391 | 118.0719 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
666 | 6503 | 6.659 | 0.29594 | 1.1288 | 0.25359 | 117.4213 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 666 | 14095 | 6.6595 | 70.4296 | 19.4531 | 0.96391 | 118.072 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
667 | 6504 | 6.669 | 0.29659 | 1.1284 | 0.25422 | 117.4207 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 667 | 14096 | 6.6695 | 70.4295 | 19.4526 | 0.96391 | 118.072 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
668 | 6505 | 6.679 | 0.29721 | 1.1278 | 0.25484 | 117.4201 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 668 | 14097 | 6.6795 | 70.4295 | 19.452 | 0.96391 | 118.0721 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
669 | 6506 | 6.691 | 0.2978 | 1.1271 | 0.25546 | 117.4195 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 669 | 14098 | 6.6895 | 70.4294 | 19.4513 | 0.96391 | 118.0721 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
670 | 6507 | 6.699 | 0.29836 | 1.1263 | 0.25607 | 117.4188 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 670 | 14099 | 6.6995 | 70.4293 | 19.4505 | 0.96392 | 118.0721 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
671 | 6508 | 6.709 | 0.29888 | 1.1254 | 0.25669 | 117.418 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 671 | 14100 | 6.7095 | 70.4293 | 19.4497 | 0.96392 | 118.0722 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
672 | 6509 | 6.719 | 0.29937 | 1.1243 | 0.2573 | 117.4172 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 672 | 14101 | 6.7195 | 70.4292 | 19.4488 | 0.96392 | 118.0722 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
673 | 6510 | 6.729 | 0.29982 | 1.1232 | 0.2579 | 117.4163 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 673 | 14102 | 6.7295 | 70.4291 | 19.4479 | 0.96393 | 118.0723 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
674 | 6511 | 6.741 | 0.30023 | 1.1219 | 0.2585 | 117.4154 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 674 | 14103 | 6.7395 | 70.429 | 19.447 | 0.96393 | 118.0724 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
675 | 6512 | 6.749 | 0.3006 | 1.1206 | 0.2591 | 117.4144 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 675 | 14104 | 6.7495 | 70.429 | 19.4461 | 0.96393 | 118.0725 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
676 | 6513 | 6.759 | 0.30093 | 1.1191 | 0.25968 | 117.4134 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 676 | 14105 | 6.7595 | 70.4289 | 19.4453 | 0.96393 | 118.0727 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
677 | 6514 | 6.769 | 0.30122 | 1.1175 | 0.26025 | 117.4123 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 677 | 14106 | 6.7695 | 70.4288 | 19.4444 | 0.96394 | 118.0729 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
678 | 6515 | 6.779 | 0.30147 | 1.1158 | 0.26082 | 117.4111 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 678 | 14107 | 6.7795 | 70.4288 | 19.4436 | 0.96394 | 118.0731 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
679 | 6516 | 6.791 | 0.30167 | 1.1141 | 0.26137 | 117.4099 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 679 | 14108 | 6.7895 | 70.4287 | 19.4429 | 0.96394 | 118.0733 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
680 | 6517 | 6.799 | 0.30184 | 1.1122 | 0.26191 | 117.4086 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 680 | 14109 | 6.7995 | 70.4286 | 19.4422 | 0.96394 | 118.0736 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
681 | 6518 | 6.809 | 0.30196 | 1.1103 | 0.26244 | 117.4073 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 681 | 14110 | 6.8095 | 70.4285 | 19.4416 | 0.96395 | 118.074 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
682 | 6519 | 6.819 | 0.30204 | 1.1082 | 0.26295 | 117.4059 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 682 | 14111 | 6.8195 | 70.4285 | 19.441 | 0.96395 | 118.0743 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
683 | 6520 | 6.829 | 0.30208 | 1.1061 | 0.26345 | 117.4045 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 683 | 14112 | 6.8295 | 70.4284 | 19.4406 | 0.96395 | 118.0748 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
684 | 6521 | 6.8405 | 0.30208 | 1.104 | 0.26393 | 117.4031 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 684 | 14113 | 6.8395 | 70.4283 | 19.4402 | 0.96395 | 118.0752 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
685 | 6522 | 6.849 | 0.30204 | 1.1017 | 0.2644 | 117.4016 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 685 | 14114 | 6.8495 | 70.4283 | 19.4399 | 0.96395 | 118.0758 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
686 | 6523 | 6.859 | 0.30196 | 1.0995 | 0.26484 | 117.4001 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 686 | 14115 | 6.8595 | 70.4282 | 19.4398 | 0.96395 | 118.0763 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
687 | 6524 | 6.869 | 0.30185 | 1.0971 | 0.26527 | 117.3986 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 687 | 14116 | 6.8695 | 70.4281 | 19.4397 | 0.96395 | 118.0769 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
688 | 6525 | 6.879 | 0.3017 | 1.0948 | 0.26567 | 117.3971 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 688 | 14117 | 6.8795 | 70.4281 | 19.4397 | 0.96395 | 118.0776 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
689 | 6526 | 6.8905 | 0.30152 | 1.0924 | 0.26606 | 117.3956 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 689 | 14118 | 6.8895 | 70.428 | 19.4398 | 0.96395 | 118.0783 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
690 | 6527 | 6.899 | 0.30131 | 1.0901 | 0.26642 | 117.3941 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 690 | 14119 | 6.8995 | 70.4279 | 19.4401 | 0.96395 | 118.079 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
691 | 6528 | 6.909 | 0.30106 | 1.0877 | 0.26676 | 117.3926 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 691 | 14120 | 6.9095 | 70.4279 | 19.4404 | 0.96395 | 118.0798 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
692 | 6529 | 6.919 | 0.30079 | 1.0853 | 0.26708 | 117.3911 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 692 | 14121 | 6.9195 | 70.4278 | 19.4408 | 0.96395 | 118.0806 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
693 | 6530 | 6.929 | 0.3005 | 1.0829 | 0.26738 | 117.3897 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 693 | 14122 | 6.9295 | 70.4278 | 19.4413 | 0.96395 | 118.0815 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
694 | 6531 | 6.9405 | 0.30018 | 1.0806 | 0.26765 | 117.3884 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 694 | 14123 | 6.9395 | 70.4277 | 19.4418 | 0.96395 | 118.0824 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
695 | 6532 | 6.949 | 0.29985 | 1.0783 | 0.2679 | 117.3871 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 695 | 14124 | 6.9495 | 70.4277 | 19.4425 | 0.96394 | 118.0833 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
696 | 6533 | 6.959 | 0.2995 | 1.0761 | 0.26813 | 117.3858 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 696 | 14125 | 6.9595 | 70.4276 | 19.4432 | 0.96394 | 118.0842 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
697 | 6534 | 6.969 | 0.29913 | 1.0739 | 0.26833 | 117.3847 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 697 | 14126 | 6.9695 | 70.4275 | 19.444 | 0.96394 | 118.0852 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
698 | 6535 | 6.979 | 0.29875 | 1.0717 | 0.26851 | 117.3836 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 698 | 14127 | 6.9795 | 70.4275 | 19.4448 | 0.96393 | 118.0862 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
699 | 6536 | 6.9905 | 0.29836 | 1.0697 | 0.26866 | 117.3826 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 699 | 14128 | 6.9895 | 70.4274 | 19.4457 | 0.96393 | 118.0872 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
700 | 6537 | 6.999 | 0.29796 | 1.0677 | 0.2688 | 117.3817 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 700 | 14129 | 6.9995 | 70.4274 | 19.4466 | 0.96393 | 118.0882 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
701 | 6538 | 7.009 | 0.29755 | 1.0658 | 0.2689 | 117.3809 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 701 | 14130 | 7.0095 | 70.4273 | 19.4476 | 0.96392 | 118.0892 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
702 | 6539 | 7.019 | 0.29714 | 1.064 | 0.26899 | 117.3801 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 702 | 14131 | 7.0195 | 70.4273 | 19.4485 | 0.96392 | 118.0902 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
703 | 6540 | 7.029 | 0.29673 | 1.0622 | 0.26905 | 117.3795 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 703 | 14132 | 7.0295 | 70.4273 | 19.4495 | 0.96392 | 118.0912 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
704 | 6541 | 7.0405 | 0.29633 | 1.0606 | 0.26909 | 117.3789 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 704 | 14133 | 7.0395 | 70.4272 | 19.4504 | 0.96391 | 118.0922 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
705 | 6542 | 7.049 | 0.29592 | 1.0591 | 0.26911 | 117.3785 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 705 | 14134 | 7.0495 | 70.4272 | 19.4514 | 0.96391 | 118.0932 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
706 | 6543 | 7.059 | 0.29551 | 1.0576 | 0.2691 | 117.3781 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 706 | 14135 | 7.0595 | 70.4271 | 19.4523 | 0.96391 | 118.0941 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
707 | 6544 | 7.069 | 0.29512 | 1.0563 | 0.26908 | 117.3778 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 707 | 14136 | 7.0695 | 70.4271 | 19.4531 | 0.9639 | 118.0951 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
708 | 6545 | 7.079 | 0.29472 | 1.0551 | 0.26903 | 117.3776 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 708 | 14137 | 7.0795 | 70.427 | 19.4539 | 0.9639 | 118.096 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
709 | 6546 | 7.0905 | 0.29434 | 1.054 | 0.26896 | 117.3774 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 709 | 14138 | 7.0895 | 70.427 | 19.4547 | 0.9639 | 118.0969 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
710 | 6547 | 7.099 | 0.29396 | 1.0531 | 0.26887 | 117.3773 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 710 | 14139 | 7.0995 | 70.427 | 19.4553 | 0.9639 | 118.0978 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
711 | 6548 | 7.109 | 0.29359 | 1.0522 | 0.26876 | 117.3773 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 711 | 14140 | 7.1095 | 70.4269 | 19.4559 | 0.9639 | 118.0986 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
712 | 6549 | 7.119 | 0.29323 | 1.0515 | 0.26863 | 117.3773 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 712 | 14141 | 7.1195 | 70.4269 | 19.4564 | 0.96389 | 118.0994 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
713 | 6550 | 7.129 | 0.29288 | 1.0508 | 0.26848 | 117.3773 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 713 | 14142 | 7.1295 | 70.4269 | 19.4568 | 0.96389 | 118.1002 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
714 | 6551 | 7.1405 | 0.29254 | 1.0503 | 0.26831 | 117.3774 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 714 | 14143 | 7.1395 | 70.4268 | 19.457 | 0.96389 | 118.1009 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
715 | 6552 | 7.149 | 0.29221 | 1.05 | 0.26812 | 117.3774 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 715 | 14144 | 7.1495 | 70.4268 | 19.4571 | 0.96389 | 118.1016 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
716 | 6553 | 7.159 | 0.29189 | 1.0497 | 0.2679 | 117.3775 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 716 | 14145 | 7.1595 | 70.4268 | 19.4571 | 0.96389 | 118.1022 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
717 | 6554 | 7.169 | 0.29157 | 1.0495 | 0.26767 | 117.3776 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 717 | 14146 | 7.1695 | 70.4267 | 19.4569 | 0.96389 | 118.1028 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
718 | 6555 | 7.179 | 0.29127 | 1.0495 | 0.26742 | 117.3777 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 718 | 14147 | 7.1795 | 70.4267 | 19.4566 | 0.96389 | 118.1033 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
719 | 6556 | 7.1905 | 0.29097 | 1.0496 | 0.26715 | 117.3777 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 719 | 14148 | 7.1895 | 70.4266 | 19.4561 | 0.96389 | 118.1038 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
720 | 6557 | 7.199 | 0.29068 | 1.0497 | 0.26686 | 117.3778 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 720 | 14149 | 7.1995 | 70.4266 | 19.4555 | 0.9639 | 118.1042 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
721 | 6558 | 7.209 | 0.29039 | 1.05 | 0.26656 | 117.3778 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 721 | 14150 | 7.2095 | 70.4266 | 19.4546 | 0.9639 | 118.1045 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
722 | 6559 | 7.219 | 0.29012 | 1.0504 | 0.26623 | 117.3777 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 722 | 14151 | 7.2195 | 70.4265 | 19.4537 | 0.9639 | 118.1048 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
723 | 6560 | 7.229 | 0.28984 | 1.0509 | 0.26588 | 117.3776 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 723 | 14152 | 7.2295 | 70.4265 | 19.4525 | 0.96391 | 118.105 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
724 | 6561 | 7.2405 | 0.28957 | 1.0515 | 0.26551 | 117.3775 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 724 | 14153 | 7.2395 | 70.4264 | 19.4512 | 0.96391 | 118.1052 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
725 | 6562 | 7.249 | 0.28931 | 1.0522 | 0.26512 | 117.3773 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 725 | 14154 | 7.2495 | 70.4264 | 19.4497 | 0.96392 | 118.1053 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
726 | 6563 | 7.259 | 0.28904 | 1.053 | 0.26471 | 117.3771 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 726 | 14155 | 7.2595 | 70.4263 | 19.448 | 0.96392 | 118.1054 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
727 | 6564 | 7.269 | 0.28878 | 1.0538 | 0.26428 | 117.3769 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 727 | 14156 | 7.2695 | 70.4263 | 19.4462 | 0.96393 | 118.1054 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
728 | 6565 | 7.279 | 0.28852 | 1.0548 | 0.26384 | 117.3765 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 728 | 14157 | 7.2795 | 70.4262 | 19.4442 | 0.96394 | 118.1053 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
729 | 6566 | 7.2905 | 0.28826 | 1.0559 | 0.26337 | 117.3762 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 729 | 14158 | 7.2895 | 70.4262 | 19.4421 | 0.96394 | 118.1052 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
730 | 6567 | 7.299 | 0.288 | 1.057 | 0.26288 | 117.3758 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 730 | 14159 | 7.2995 | 70.4261 | 19.4398 | 0.96395 | 118.1051 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
731 | 6568 | 7.309 | 0.28773 | 1.0583 | 0.26237 | 117.3754 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 731 | 14160 | 7.3095 | 70.4261 | 19.4375 | 0.96396 | 118.1049 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
732 | 6569 | 7.319 | 0.28747 | 1.0596 | 0.26184 | 117.3749 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 732 | 14161 | 7.3195 | 70.426 | 19.435 | 0.96397 | 118.1046 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
733 | 6570 | 7.329 | 0.2872 | 1.061 | 0.26128 | 117.3744 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 733 | 14162 | 7.3295 | 70.4259 | 19.4324 | 0.96398 | 118.1043 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
734 | 6571 | 7.3405 | 0.28693 | 1.0625 | 0.26071 | 117.3739 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 734 | 14163 | 7.3395 | 70.4259 | 19.4297 | 0.96399 | 118.104 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
735 | 6572 | 7.349 | 0.28666 | 1.0641 | 0.26011 | 117.3733 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 735 | 14164 | 7.3495 | 70.4258 | 19.4269 | 0.964 | 118.1036 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
736 | 6573 | 7.359 | 0.28639 | 1.0659 | 0.25949 | 117.3728 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 736 | 14165 | 7.3595 | 70.4257 | 19.4241 | 0.96401 | 118.1032 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
737 | 6574 | 7.369 | 0.28611 | 1.0676 | 0.25885 | 117.3722 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 737 | 14166 | 7.3695 | 70.4257 | 19.4213 | 0.96402 | 118.1027 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
738 | 6575 | 7.379 | 0.28584 | 1.0695 | 0.25819 | 117.3717 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 738 | 14167 | 7.3795 | 70.4256 | 19.4184 | 0.96403 | 118.1023 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
739 | 6576 | 7.391 | 0.28555 | 1.0715 | 0.2575 | 117.3712 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 739 | 14168 | 7.3895 | 70.4255 | 19.4155 | 0.96404 | 118.1018 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
740 | 6577 | 7.399 | 0.28527 | 1.0736 | 0.25679 | 117.3706 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 740 | 14169 | 7.3995 | 70.4254 | 19.4127 | 0.96405 | 118.1012 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
741 | 6578 | 7.409 | 0.28498 | 1.0758 | 0.25606 | 117.3701 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 741 | 14170 | 7.4095 | 70.4254 | 19.4099 | 0.96406 | 118.1007 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
742 | 6579 | 7.419 | 0.2847 | 1.0781 | 0.25531 | 117.3696 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 742 | 14171 | 7.4195 | 70.4253 | 19.4071 | 0.96406 | 118.1001 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
743 | 6580 | 7.429 | 0.28441 | 1.0806 | 0.25454 | 117.3692 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 743 | 14172 | 7.4295 | 70.4252 | 19.4044 | 0.96407 | 118.0995 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
744 | 6581 | 7.4405 | 0.28412 | 1.0831 | 0.25374 | 117.3687 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 744 | 14173 | 7.4395 | 70.4251 | 19.4017 | 0.96408 | 118.099 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
745 | 6582 | 7.449 | 0.28382 | 1.0857 | 0.25292 | 117.3683 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 745 | 14174 | 7.4495 | 70.425 | 19.3992 | 0.96409 | 118.0984 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
746 | 6583 | 7.459 | 0.28353 | 1.0884 | 0.25208 | 117.368 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 746 | 14175 | 7.4595 | 70.4249 | 19.3968 | 0.9641 | 118.0978 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
747 | 6584 | 7.469 | 0.28324 | 1.0913 | 0.25123 | 117.3676 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 747 | 14176 | 7.4695 | 70.4248 | 19.3945 | 0.96411 | 118.0972 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
748 | 6585 | 7.479 | 0.28296 | 1.0942 | 0.25035 | 117.3673 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 748 | 14177 | 7.4795 | 70.4247 | 19.3923 | 0.96412 | 118.0966 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
749 | 6586 | 7.4905 | 0.28267 | 1.0973 | 0.24946 | 117.367 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 749 | 14178 | 7.4895 | 70.4246 | 19.3903 | 0.96412 | 118.096 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
750 | 6587 | 7.499 | 0.28238 | 1.1005 | 0.24855 | 117.3668 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 750 | 14179 | 7.4995 | 70.4245 | 19.3884 | 0.96413 | 118.0954 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
751 | 6588 | 7.509 | 0.2821 | 1.1037 | 0.24763 | 117.3666 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 751 | 14180 | 7.5095 | 70.4244 | 19.3867 | 0.96414 | 118.0948 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
752 | 6589 | 7.519 | 0.28183 | 1.1071 | 0.2467 | 117.3664 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 752 | 14181 | 7.5195 | 70.4243 | 19.3851 | 0.96414 | 118.0942 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
753 | 6590 | 7.529 | 0.28155 | 1.1105 | 0.24576 | 117.3662 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 753 | 14182 | 7.5295 | 70.4242 | 19.3838 | 0.96415 | 118.0937 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
754 | 6591 | 7.5405 | 0.28129 | 1.114 | 0.24482 | 117.366 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 754 | 14183 | 7.5395 | 70.4241 | 19.3826 | 0.96415 | 118.0932 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
755 | 6592 | 7.549 | 0.28102 | 1.1176 | 0.24387 | 117.3659 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 755 | 14184 | 7.5495 | 70.424 | 19.3816 | 0.96415 | 118.0927 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
756 | 6593 | 7.559 | 0.28077 | 1.1212 | 0.24292 | 117.3657 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 756 | 14185 | 7.5595 | 70.424 | 19.3807 | 0.96416 | 118.0922 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
757 | 6594 | 7.569 | 0.28052 | 1.1248 | 0.24198 | 117.3655 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 757 | 14186 | 7.5695 | 70.4239 | 19.3801 | 0.96416 | 118.0918 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
758 | 6595 | 7.579 | 0.28027 | 1.1285 | 0.24105 | 117.3653 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 758 | 14187 | 7.5795 | 70.4238 | 19.3796 | 0.96416 | 118.0914 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
759 | 6596 | 7.5905 | 0.28004 | 1.1321 | 0.24012 | 117.3651 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 759 | 14188 | 7.5895 | 70.4237 | 19.3793 | 0.96416 | 118.0911 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
760 | 6597 | 7.599 | 0.27981 | 1.1357 | 0.23921 | 117.3649 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 760 | 14189 | 7.5995 | 70.4236 | 19.3791 | 0.96416 | 118.0907 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
761 | 6598 | 7.609 | 0.27959 | 1.1393 | 0.23832 | 117.3646 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 761 | 14190 | 7.6095 | 70.4235 | 19.3791 | 0.96416 | 118.0905 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
762 | 6599 | 7.619 | 0.27937 | 1.1429 | 0.23746 | 117.3643 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 762 | 14191 | 7.6195 | 70.4234 | 19.3793 | 0.96416 | 118.0903 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
763 | 6600 | 7.629 | 0.27916 | 1.1463 | 0.23662 | 117.3639 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 763 | 14192 | 7.6295 | 70.4233 | 19.3796 | 0.96416 | 118.0901 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
764 | 6601 | 7.641 | 0.27897 | 1.1496 | 0.23581 | 117.3635 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 764 | 14193 | 7.6395 | 70.4232 | 19.38 | 0.96416 | 118.09 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
765 | 6602 | 7.649 | 0.27877 | 1.1528 | 0.23504 | 117.363 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 765 | 14194 | 7.6495 | 70.4231 | 19.3806 | 0.96416 | 118.0899 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
766 | 6603 | 7.659 | 0.27859 | 1.1559 | 0.23431 | 117.3624 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 766 | 14195 | 7.6595 | 70.423 | 19.3812 | 0.96415 | 118.0899 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
767 | 6604 | 7.6685 | 0.27841 | 1.1587 | 0.23362 | 117.3618 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 767 | 14196 | 7.6695 | 70.4229 | 19.382 | 0.96415 | 118.0899 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
768 | 6605 | 7.6785 | 0.27824 | 1.1614 | 0.23298 | 117.3611 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 768 | 14197 | 7.6795 | 70.4229 | 19.3829 | 0.96415 | 118.09 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
769 | 6606 | 7.691 | 0.27808 | 1.1638 | 0.23239 | 117.3604 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 769 | 14198 | 7.6895 | 70.4228 | 19.3838 | 0.96414 | 118.0902 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
770 | 6607 | 7.699 | 0.27792 | 1.166 | 0.23186 | 117.3595 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 770 | 14199 | 7.6995 | 70.4227 | 19.3848 | 0.96414 | 118.0904 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
771 | 6608 | 7.7085 | 0.27777 | 1.1679 | 0.23138 | 117.3587 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 771 | 14200 | 7.7095 | 70.4226 | 19.3858 | 0.96414 | 118.0907 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
772 | 6609 | 7.7185 | 0.27763 | 1.1695 | 0.23097 | 117.3577 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 772 | 14201 | 7.7195 | 70.4225 | 19.3869 | 0.96413 | 118.0911 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
773 | 6610 | 7.729 | 0.27749 | 1.1708 | 0.23061 | 117.3567 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 773 | 14202 | 7.7295 | 70.4225 | 19.3881 | 0.96413 | 118.0915 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
774 | 6611 | 7.741 | 0.27735 | 1.1718 | 0.23033 | 117.3556 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 774 | 14203 | 7.7395 | 70.4224 | 19.3892 | 0.96412 | 118.092 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
775 | 6612 | 7.7485 | 0.27722 | 1.1724 | 0.23011 | 117.3545 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 775 | 14204 | 7.7495 | 70.4223 | 19.3904 | 0.96412 | 118.0926 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
776 | 6613 | 7.759 | 0.2771 | 1.1727 | 0.22996 | 117.3533 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 776 | 14205 | 7.7595 | 70.4222 | 19.3915 | 0.96412 | 118.0932 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
777 | 6614 | 7.7685 | 0.27697 | 1.1726 | 0.22988 | 117.3521 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 777 | 14206 | 7.7695 | 70.4222 | 19.3926 | 0.96411 | 118.0938 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
778 | 6615 | 7.7785 | 0.27685 | 1.1721 | 0.22987 | 117.3509 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 778 | 14207 | 7.7795 | 70.4221 | 19.3937 | 0.96411 | 118.0946 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
779 | 6616 | 7.791 | 0.27673 | 1.1713 | 0.22993 | 117.3496 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 779 | 14208 | 7.7895 | 70.422 | 19.3948 | 0.9641 | 118.0954 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
780 | 6617 | 7.7985 | 0.27662 | 1.1701 | 0.23007 | 117.3484 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 780 | 14209 | 7.7995 | 70.422 | 19.3958 | 0.9641 | 118.0962 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
781 | 6618 | 7.8085 | 0.2765 | 1.1685 | 0.23028 | 117.3471 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 781 | 14210 | 7.8095 | 70.4219 | 19.3968 | 0.9641 | 118.0971 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
782 | 6619 | 7.819 | 0.27639 | 1.1665 | 0.23056 | 117.3459 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 782 | 14211 | 7.8195 | 70.4218 | 19.3977 | 0.96409 | 118.098 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
783 | 6620 | 7.8285 | 0.27627 | 1.1641 | 0.23091 | 117.3446 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 783 | 14212 | 7.8295 | 70.4218 | 19.3986 | 0.96409 | 118.0989 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
784 | 6621 | 7.841 | 0.27616 | 1.1614 | 0.23133 | 117.3434 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 784 | 14213 | 7.8395 | 70.4217 | 19.3993 | 0.96409 | 118.0999 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
785 | 6622 | 7.8485 | 0.27604 | 1.1584 | 0.23181 | 117.3423 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 785 | 14214 | 7.8495 | 70.4216 | 19.4 | 0.96409 | 118.1009 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
786 | 6623 | 7.8585 | 0.27593 | 1.155 | 0.23236 | 117.3412 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 786 | 14215 | 7.8595 | 70.4216 | 19.4007 | 0.96408 | 118.1019 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
787 | 6624 | 7.869 | 0.27581 | 1.1513 | 0.23297 | 117.3401 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 787 | 14216 | 7.8695 | 70.4215 | 19.4012 | 0.96408 | 118.103 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
788 | 6625 | 7.8785 | 0.27569 | 1.1473 | 0.23364 | 117.3391 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 788 | 14217 | 7.8795 | 70.4215 | 19.4017 | 0.96408 | 118.104 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
789 | 6626 | 7.891 | 0.27557 | 1.1431 | 0.23436 | 117.3382 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 789 | 14218 | 7.8895 | 70.4214 | 19.402 | 0.96408 | 118.1051 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
790 | 6627 | 7.8985 | 0.27545 | 1.1386 | 0.23514 | 117.3374 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 790 | 14219 | 7.8995 | 70.4213 | 19.4023 | 0.96408 | 118.1062 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
791 | 6628 | 7.9085 | 0.27532 | 1.1339 | 0.23596 | 117.3366 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 791 | 14220 | 7.9095 | 70.4213 | 19.4025 | 0.96408 | 118.1072 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
792 | 6629 | 7.9185 | 0.2752 | 1.129 | 0.23682 | 117.336 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 792 | 14221 | 7.9195 | 70.4212 | 19.4027 | 0.96408 | 118.1082 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
793 | 6630 | 7.9285 | 0.27507 | 1.124 | 0.23771 | 117.3354 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 793 | 14222 | 7.9295 | 70.4212 | 19.4027 | 0.96408 | 118.1093 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
794 | 6631 | 7.941 | 0.27494 | 1.1188 | 0.23864 | 117.3349 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 794 | 14223 | 7.9395 | 70.4211 | 19.4027 | 0.96408 | 118.1103 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
795 | 6632 | 7.9485 | 0.2748 | 1.1136 | 0.23959 | 117.3345 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 795 | 14224 | 7.9495 | 70.421 | 19.4026 | 0.96408 | 118.1112 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
796 | 6633 | 7.9585 | 0.27467 | 1.1083 | 0.24056 | 117.3342 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 796 | 14225 | 7.9595 | 70.421 | 19.4025 | 0.96408 | 118.1122 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
797 | 6634 | 7.9685 | 0.27453 | 1.1029 | 0.24154 | 117.334 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 797 | 14226 | 7.9695 | 70.4209 | 19.4023 | 0.96408 | 118.1131 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
798 | 6635 | 7.9785 | 0.27438 | 1.0976 | 0.24253 | 117.3338 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 798 | 14227 | 7.9795 | 70.4209 | 19.402 | 0.96408 | 118.114 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
799 | 6636 | 7.991 | 0.27424 | 1.0923 | 0.24351 | 117.3337 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 799 | 14228 | 7.9895 | 70.4208 | 19.4017 | 0.96408 | 118.1148 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
800 | 6637 | 7.9985 | 0.2741 | 1.0871 | 0.24449 | 117.3337 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 800 | 14229 | 7.9995 | 70.4207 | 19.4013 | 0.96408 | 118.1156 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
801 | 6638 | 8.0085 | 0.27395 | 1.082 | 0.24545 | 117.3337 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 801 | 14230 | 8.0095 | 70.4207 | 19.4009 | 0.96408 | 118.1164 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
802 | 6639 | 8.0185 | 0.2738 | 1.077 | 0.24639 | 117.3338 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 802 | 14231 | 8.0195 | 70.4206 | 19.4005 | 0.96408 | 118.1171 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
803 | 6640 | 8.0285 | 0.27365 | 1.0722 | 0.2473 | 117.3339 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 803 | 14232 | 8.0295 | 70.4206 | 19.4001 | 0.96408 | 118.1178 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
804 | 6641 | 8.041 | 0.2735 | 1.0676 | 0.24817 | 117.334 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 804 | 14233 | 8.0395 | 70.4205 | 19.3996 | 0.96409 | 118.1184 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
805 | 6642 | 8.049 | 0.27335 | 1.0632 | 0.249 | 117.3342 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 805 | 14234 | 8.0495 | 70.4204 | 19.3991 | 0.96409 | 118.119 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
806 | 6643 | 8.0585 | 0.2732 | 1.059 | 0.24979 | 117.3343 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 806 | 14235 | 8.0595 | 70.4204 | 19.3986 | 0.96409 | 118.1196 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
807 | 6644 | 8.0685 | 0.27305 | 1.0552 | 0.25052 | 117.3345 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 807 | 14236 | 8.0695 | 70.4203 | 19.3981 | 0.96409 | 118.1201 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
808 | 6645 | 8.0785 | 0.2729 | 1.0516 | 0.2512 | 117.3346 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 808 | 14237 | 8.0795 | 70.4203 | 19.3976 | 0.96409 | 118.1206 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
809 | 6646 | 8.0905 | 0.27275 | 1.0483 | 0.25181 | 117.3347 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 809 | 14238 | 8.0895 | 70.4202 | 19.3971 | 0.96409 | 118.1211 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
810 | 6647 | 8.0985 | 0.2726 | 1.0453 | 0.25235 | 117.3347 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 810 | 14239 | 8.0995 | 70.4201 | 19.3966 | 0.9641 | 118.1215 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
811 | 6648 | 8.1085 | 0.27246 | 1.0427 | 0.25282 | 117.3347 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 811 | 14240 | 8.1095 | 70.4201 | 19.3962 | 0.9641 | 118.1219 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
812 | 6649 | 8.1185 | 0.27232 | 1.0404 | 0.25322 | 117.3347 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 812 | 14241 | 8.1195 | 70.42 | 19.3958 | 0.9641 | 118.1223 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
813 | 6650 | 8.1285 | 0.27217 | 1.0384 | 0.25354 | 117.3346 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 813 | 14242 | 8.1295 | 70.42 | 19.3953 | 0.9641 | 118.1226 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
814 | 6651 | 8.1405 | 0.27204 | 1.0368 | 0.25378 | 117.3344 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 814 | 14243 | 8.1395 | 70.4199 | 19.395 | 0.9641 | 118.123 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
815 | 6652 | 8.1485 | 0.2719 | 1.0356 | 0.25394 | 117.3341 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 815 | 14244 | 8.1495 | 70.4199 | 19.3946 | 0.9641 | 118.1233 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
816 | 6653 | 8.1585 | 0.27177 | 1.0348 | 0.25402 | 117.3338 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 816 | 14245 | 8.1595 | 70.4199 | 19.3943 | 0.9641 | 118.1236 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
817 | 6654 | 8.1685 | 0.27164 | 1.0343 | 0.25402 | 117.3334 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 817 | 14246 | 8.1695 | 70.4198 | 19.394 | 0.96411 | 118.1239 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
818 | 6655 | 8.1785 | 0.27152 | 1.0342 | 0.25394 | 117.3329 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 818 | 14247 | 8.1795 | 70.4198 | 19.3937 | 0.96411 | 118.1241 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
819 | 6656 | 8.1905 | 0.2714 | 1.0344 | 0.25378 | 117.3324 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 819 | 14248 | 8.1895 | 70.4198 | 19.3935 | 0.96411 | 118.1243 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
820 | 6657 | 8.1985 | 0.27128 | 1.035 | 0.25355 | 117.3318 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 820 | 14249 | 8.1995 | 70.4198 | 19.3932 | 0.96411 | 118.1246 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
821 | 6658 | 8.2085 | 0.27117 | 1.0359 | 0.25323 | 117.3311 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 821 | 14250 | 8.2095 | 70.4197 | 19.393 | 0.96411 | 118.1248 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
822 | 6659 | 8.2185 | 0.27106 | 1.0372 | 0.25285 | 117.3304 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 822 | 14251 | 8.2195 | 70.4197 | 19.3929 | 0.96411 | 118.1249 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
823 | 6660 | 8.2285 | 0.27096 | 1.0388 | 0.25239 | 117.3296 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 823 | 14252 | 8.2295 | 70.4197 | 19.3927 | 0.96411 | 118.1251 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
824 | 6661 | 8.2405 | 0.27086 | 1.0407 | 0.25187 | 117.3288 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 824 | 14253 | 8.2395 | 70.4197 | 19.3926 | 0.96411 | 118.1252 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
825 | 6662 | 8.2485 | 0.27076 | 1.0429 | 0.25129 | 117.328 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 825 | 14254 | 8.2495 | 70.4197 | 19.3924 | 0.96411 | 118.1253 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
826 | 6663 | 8.2585 | 0.27067 | 1.0454 | 0.25064 | 117.3272 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 826 | 14255 | 8.2595 | 70.4197 | 19.3923 | 0.96411 | 118.1254 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
827 | 6664 | 8.2685 | 0.27058 | 1.0482 | 0.24995 | 117.3263 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 827 | 14256 | 8.2695 | 70.4197 | 19.3922 | 0.96411 | 118.1255 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
828 | 6665 | 8.2785 | 0.2705 | 1.0512 | 0.2492 | 117.3255 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 828 | 14257 | 8.2795 | 70.4197 | 19.392 | 0.96411 | 118.1255 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
829 | 6666 | 8.2905 | 0.27042 | 1.0545 | 0.24841 | 117.3247 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 829 | 14258 | 8.2895 | 70.4197 | 19.3919 | 0.96411 | 118.1255 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
830 | 6667 | 8.2985 | 0.27034 | 1.0579 | 0.24757 | 117.3239 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 830 | 14259 | 8.2995 | 70.4198 | 19.3917 | 0.96411 | 118.1255 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
831 | 6668 | 8.3085 | 0.27026 | 1.0616 | 0.24671 | 117.3232 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 831 | 14260 | 8.3095 | 70.4198 | 19.3916 | 0.96411 | 118.1255 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
832 | 6669 | 8.3185 | 0.27019 | 1.0654 | 0.24581 | 117.3225 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 832 | 14261 | 8.3195 | 70.4198 | 19.3914 | 0.96411 | 118.1254 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
833 | 6670 | 8.3285 | 0.27012 | 1.0694 | 0.24489 | 117.3219 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 833 | 14262 | 8.3295 | 70.4198 | 19.3911 | 0.96412 | 118.1253 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
834 | 6671 | 8.3405 | 0.27005 | 1.0735 | 0.24395 | 117.3213 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 834 | 14263 | 8.3395 | 70.4199 | 19.3909 | 0.96412 | 118.1251 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
835 | 6672 | 8.3485 | 0.26998 | 1.0778 | 0.24299 | 117.3208 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 835 | 14264 | 8.3495 | 70.4199 | 19.3906 | 0.96412 | 118.1249 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
836 | 6673 | 8.3585 | 0.26991 | 1.0821 | 0.24203 | 117.3204 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 836 | 14265 | 8.3595 | 70.4199 | 19.3902 | 0.96412 | 118.1247 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
837 | 6674 | 8.3685 | 0.26985 | 1.0864 | 0.24105 | 117.32 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 837 | 14266 | 8.3695 | 70.42 | 19.3898 | 0.96412 | 118.1245 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
838 | 6675 | 8.3785 | 0.26978 | 1.0908 | 0.24008 | 117.3197 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 838 | 14267 | 8.3795 | 70.42 | 19.3893 | 0.96412 | 118.1242 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
839 | 6676 | 8.391 | 0.26972 | 1.0953 | 0.23911 | 117.3196 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 839 | 14268 | 8.3895 | 70.42 | 19.3888 | 0.96412 | 118.1239 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
840 | 6677 | 8.3985 | 0.26965 | 1.0997 | 0.23815 | 117.3194 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 840 | 14269 | 8.3995 | 70.4201 | 19.3882 | 0.96413 | 118.1235 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
841 | 6678 | 8.4085 | 0.26959 | 1.1041 | 0.2372 | 117.3194 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 841 | 14270 | 8.4095 | 70.4201 | 19.3876 | 0.96413 | 118.1231 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
842 | 6679 | 8.4185 | 0.26952 | 1.1085 | 0.23627 | 117.3194 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 842 | 14271 | 8.4195 | 70.4201 | 19.3869 | 0.96413 | 118.1227 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
843 | 6680 | 8.4285 | 0.26946 | 1.1128 | 0.23535 | 117.3195 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 843 | 14272 | 8.4295 | 70.4202 | 19.3861 | 0.96413 | 118.1223 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
844 | 6681 | 8.4405 | 0.26939 | 1.117 | 0.23445 | 117.3197 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 844 | 14273 | 8.4395 | 70.4202 | 19.3853 | 0.96414 | 118.1218 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
845 | 6682 | 8.4485 | 0.26932 | 1.1211 | 0.23358 | 117.3199 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 845 | 14274 | 8.4495 | 70.4203 | 19.3844 | 0.96414 | 118.1214 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
846 | 6683 | 8.4585 | 0.26925 | 1.1251 | 0.23274 | 117.3201 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 846 | 14275 | 8.4595 | 70.4203 | 19.3835 | 0.96414 | 118.1208 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
847 | 6684 | 8.4685 | 0.26918 | 1.129 | 0.23193 | 117.3204 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 847 | 14276 | 8.4695 | 70.4203 | 19.3825 | 0.96415 | 118.1203 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
848 | 6685 | 8.4785 | 0.26911 | 1.1327 | 0.23115 | 117.3207 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 848 | 14277 | 8.4795 | 70.4204 | 19.3815 | 0.96415 | 118.1198 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
849 | 6686 | 8.4905 | 0.26903 | 1.1362 | 0.2304 | 117.321 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 849 | 14278 | 8.4895 | 70.4204 | 19.3804 | 0.96415 | 118.1192 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
850 | 6687 | 8.4985 | 0.26895 | 1.1396 | 0.22969 | 117.3213 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 850 | 14279 | 8.4995 | 70.4204 | 19.3793 | 0.96416 | 118.1187 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
851 | 6688 | 8.5085 | 0.26887 | 1.1428 | 0.22902 | 117.3215 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 851 | 14280 | 8.5095 | 70.4204 | 19.3781 | 0.96416 | 118.1181 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
852 | 6689 | 8.5185 | 0.26879 | 1.1458 | 0.22838 | 117.3218 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 852 | 14281 | 8.5195 | 70.4205 | 19.3769 | 0.96417 | 118.1176 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
853 | 6690 | 8.5285 | 0.26871 | 1.1486 | 0.22779 | 117.322 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 853 | 14282 | 8.5295 | 70.4205 | 19.3757 | 0.96417 | 118.117 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
854 | 6691 | 8.5405 | 0.26863 | 1.1512 | 0.22723 | 117.3222 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 854 | 14283 | 8.5395 | 70.4205 | 19.3746 | 0.96417 | 118.1165 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
855 | 6692 | 8.5485 | 0.26854 | 1.1536 | 0.22672 | 117.3223 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 855 | 14284 | 8.5495 | 70.4205 | 19.3734 | 0.96418 | 118.116 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
856 | 6693 | 8.5585 | 0.26845 | 1.1558 | 0.22624 | 117.3224 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 856 | 14285 | 8.5595 | 70.4205 | 19.3722 | 0.96418 | 118.1155 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
857 | 6694 | 8.5685 | 0.26837 | 1.1578 | 0.22581 | 117.3224 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 857 | 14286 | 8.5695 | 70.4206 | 19.3711 | 0.96419 | 118.115 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
858 | 6695 | 8.5785 | 0.26828 | 1.1595 | 0.22542 | 117.3224 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 858 | 14287 | 8.5795 | 70.4206 | 19.3701 | 0.96419 | 118.1145 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
859 | 6696 | 8.5905 | 0.26819 | 1.1611 | 0.22506 | 117.3222 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 859 | 14288 | 8.5895 | 70.4206 | 19.3691 | 0.96419 | 118.1141 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
860 | 6697 | 8.5985 | 0.26811 | 1.1624 | 0.22475 | 117.322 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 860 | 14289 | 8.5995 | 70.4206 | 19.3681 | 0.9642 | 118.1138 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
861 | 6698 | 8.6085 | 0.26802 | 1.1635 | 0.22447 | 117.3217 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 861 | 14290 | 8.6095 | 70.4206 | 19.3673 | 0.9642 | 118.1134 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
862 | 6699 | 8.6185 | 0.26794 | 1.1645 | 0.22423 | 117.3214 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 862 | 14291 | 8.6195 | 70.4206 | 19.3666 | 0.9642 | 118.1131 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
863 | 6700 | 8.6285 | 0.26785 | 1.1652 | 0.22403 | 117.321 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 863 | 14292 | 8.6295 | 70.4207 | 19.366 | 0.9642 | 118.1129 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
864 | 6701 | 8.641 | 0.26777 | 1.1658 | 0.22386 | 117.3205 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 864 | 14293 | 8.6395 | 70.4207 | 19.3655 | 0.96421 | 118.1127 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
865 | 6702 | 8.6485 | 0.2677 | 1.1662 | 0.22373 | 117.3199 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 865 | 14294 | 8.6495 | 70.4207 | 19.3652 | 0.96421 | 118.1126 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
866 | 6703 | 8.6585 | 0.26763 | 1.1665 | 0.22362 | 117.3193 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 866 | 14295 | 8.6595 | 70.4207 | 19.3651 | 0.96421 | 118.1126 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
867 | 6704 | 8.6685 | 0.26756 | 1.1666 | 0.22355 | 117.3186 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 867 | 14296 | 8.6695 | 70.4207 | 19.3651 | 0.96421 | 118.1126 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
868 | 6705 | 8.6785 | 0.2675 | 1.1666 | 0.2235 | 117.3179 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 868 | 14297 | 8.6795 | 70.4207 | 19.3653 | 0.96421 | 118.1127 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
869 | 6706 | 8.6905 | 0.26745 | 1.1665 | 0.22348 | 117.3172 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 869 | 14298 | 8.6895 | 70.4208 | 19.3657 | 0.96421 | 118.1129 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
870 | 6707 | 8.6985 | 0.2674 | 1.1663 | 0.22348 | 117.3164 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 870 | 14299 | 8.6995 | 70.4208 | 19.3663 | 0.9642 | 118.1131 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
871 | 6708 | 8.7085 | 0.26736 | 1.166 | 0.2235 | 117.3156 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 871 | 14300 | 8.7095 | 70.4208 | 19.3672 | 0.9642 | 118.1135 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
872 | 6709 | 8.7185 | 0.26733 | 1.1656 | 0.22355 | 117.3147 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 872 | 14301 | 8.7195 | 70.4208 | 19.3682 | 0.9642 | 118.1138 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
873 | 6710 | 8.7285 | 0.26731 | 1.1652 | 0.2236 | 117.3139 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 873 | 14302 | 8.7295 | 70.4209 | 19.3695 | 0.96419 | 118.1143 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
874 | 6711 | 8.7405 | 0.26731 | 1.1648 | 0.22368 | 117.3131 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 874 | 14303 | 8.7395 | 70.4209 | 19.3711 | 0.96419 | 118.1149 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
875 | 6712 | 8.7485 | 0.26731 | 1.1643 | 0.22376 | 117.3123 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 875 | 14304 | 8.7495 | 70.4209 | 19.3728 | 0.96418 | 118.1155 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
876 | 6713 | 8.7585 | 0.26733 | 1.1639 | 0.22385 | 117.3115 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 876 | 14305 | 8.7595 | 70.421 | 19.3748 | 0.96417 | 118.1162 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
877 | 6714 | 8.7685 | 0.26736 | 1.1635 | 0.22396 | 117.3107 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 877 | 14306 | 8.7695 | 70.421 | 19.377 | 0.96417 | 118.1169 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
878 | 6715 | 8.7785 | 0.2674 | 1.1631 | 0.22406 | 117.31 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 878 | 14307 | 8.7795 | 70.4211 | 19.3795 | 0.96416 | 118.1178 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
879 | 6716 | 8.7905 | 0.26746 | 1.1628 | 0.22417 | 117.3093 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 879 | 14308 | 8.7895 | 70.4211 | 19.3822 | 0.96415 | 118.1187 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
880 | 6717 | 8.7985 | 0.26754 | 1.1625 | 0.22428 | 117.3086 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 880 | 14309 | 8.7995 | 70.4211 | 19.3851 | 0.96414 | 118.1196 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
881 | 6718 | 8.8085 | 0.26763 | 1.1623 | 0.22439 | 117.308 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 881 | 14310 | 8.8095 | 70.4212 | 19.3882 | 0.96413 | 118.1206 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
882 | 6719 | 8.8185 | 0.26774 | 1.1622 | 0.22449 | 117.3075 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 882 | 14311 | 8.8195 | 70.4212 | 19.3915 | 0.96412 | 118.1217 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
883 | 6720 | 8.8285 | 0.26786 | 1.1622 | 0.22459 | 117.307 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 883 | 14312 | 8.8295 | 70.4213 | 19.395 | 0.9641 | 118.1228 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
884 | 6721 | 8.8405 | 0.26801 | 1.1623 | 0.22469 | 117.3066 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 884 | 14313 | 8.8395 | 70.4213 | 19.3987 | 0.96409 | 118.124 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
885 | 6722 | 8.8485 | 0.26817 | 1.1625 | 0.22477 | 117.3063 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 885 | 14314 | 8.8495 | 70.4214 | 19.4025 | 0.96408 | 118.1252 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
886 | 6723 | 8.8585 | 0.26834 | 1.1629 | 0.22485 | 117.306 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 886 | 14315 | 8.8595 | 70.4214 | 19.4064 | 0.96406 | 118.1264 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
887 | 6724 | 8.8685 | 0.26854 | 1.1633 | 0.22492 | 117.3058 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 887 | 14316 | 8.8695 | 70.4215 | 19.4105 | 0.96405 | 118.1277 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
888 | 6725 | 8.8785 | 0.26875 | 1.1639 | 0.22498 | 117.3056 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 888 | 14317 | 8.8795 | 70.4215 | 19.4147 | 0.96403 | 118.1289 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
889 | 6726 | 8.8905 | 0.26898 | 1.1647 | 0.22502 | 117.3055 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 889 | 14318 | 8.8895 | 70.4216 | 19.4189 | 0.96402 | 118.1302 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
890 | 6727 | 8.8985 | 0.26923 | 1.1656 | 0.22506 | 117.3055 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 890 | 14319 | 8.8995 | 70.4216 | 19.4232 | 0.964 | 118.1316 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
891 | 6728 | 8.9085 | 0.26949 | 1.1666 | 0.22508 | 117.3055 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 891 | 14320 | 8.9095 | 70.4217 | 19.4275 | 0.96399 | 118.1329 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
892 | 6729 | 8.9185 | 0.26977 | 1.1677 | 0.22509 | 117.3056 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 892 | 14321 | 8.9195 | 70.4217 | 19.4318 | 0.96397 | 118.1342 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
893 | 6730 | 8.9285 | 0.27007 | 1.169 | 0.22509 | 117.3057 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 893 | 14322 | 8.9295 | 70.4218 | 19.4361 | 0.96396 | 118.1355 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
894 | 6731 | 8.9405 | 0.27038 | 1.1704 | 0.22508 | 117.3059 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 894 | 14323 | 8.9395 | 70.4218 | 19.4404 | 0.96394 | 118.1368 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
895 | 6732 | 8.9485 | 0.27071 | 1.1719 | 0.22506 | 117.3061 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 895 | 14324 | 8.9495 | 70.4219 | 19.4447 | 0.96393 | 118.138 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
896 | 6733 | 8.9585 | 0.27105 | 1.1736 | 0.22503 | 117.3063 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 896 | 14325 | 8.9595 | 70.4219 | 19.4488 | 0.96392 | 118.1393 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
897 | 6734 | 8.9685 | 0.2714 | 1.1753 | 0.22499 | 117.3066 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 897 | 14326 | 8.9695 | 70.4219 | 19.4528 | 0.9639 | 118.1405 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
898 | 6735 | 8.9785 | 0.27176 | 1.1771 | 0.22495 | 117.3069 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 898 | 14327 | 8.9795 | 70.4219 | 19.4568 | 0.96389 | 118.1417 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
899 | 6736 | 8.9905 | 0.27213 | 1.179 | 0.2249 | 117.3072 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 899 | 14328 | 8.9895 | 70.4219 | 19.4605 | 0.96387 | 118.1428 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
900 | 6737 | 8.9985 | 0.27252 | 1.181 | 0.22484 | 117.3074 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 900 | 14329 | 8.9995 | 70.422 | 19.4642 | 0.96386 | 118.1439 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
901 | 6738 | 9.0085 | 0.27291 | 1.183 | 0.22479 | 117.3077 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 901 | 14330 | 9.0095 | 70.422 | 19.4676 | 0.96385 | 118.1449 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
902 | 6739 | 9.0185 | 0.27331 | 1.1851 | 0.22473 | 117.308 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 902 | 14331 | 9.0195 | 70.422 | 19.4709 | 0.96384 | 118.1459 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
903 | 6740 | 9.0285 | 0.27372 | 1.1872 | 0.22467 | 117.3082 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 903 | 14332 | 9.0295 | 70.4219 | 19.4739 | 0.96383 | 118.1468 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
904 | 6741 | 9.041 | 0.27413 | 1.1893 | 0.22461 | 117.3084 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 904 | 14333 | 9.0395 | 70.4219 | 19.4767 | 0.96382 | 118.1476 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
905 | 6742 | 9.0485 | 0.27454 | 1.1914 | 0.22456 | 117.3086 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 905 | 14334 | 9.0495 | 70.4219 | 19.4793 | 0.96381 | 118.1484 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
906 | 6743 | 9.0585 | 0.27496 | 1.1934 | 0.22451 | 117.3088 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 906 | 14335 | 9.0595 | 70.4219 | 19.4816 | 0.9638 | 118.1491 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
907 | 6744 | 9.0685 | 0.27537 | 1.1955 | 0.22446 | 117.3089 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 907 | 14336 | 9.0695 | 70.4218 | 19.4837 | 0.96379 | 118.1497 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
908 | 6745 | 9.0785 | 0.27579 | 1.1975 | 0.22443 | 117.3089 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 908 | 14337 | 9.0795 | 70.4218 | 19.4855 | 0.96379 | 118.1503 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
909 | 6746 | 9.091 | 0.27621 | 1.1995 | 0.2244 | 117.3089 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 909 | 14338 | 9.0895 | 70.4217 | 19.487 | 0.96378 | 118.1507 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
910 | 6747 | 9.0985 | 0.27662 | 1.2014 | 0.22439 | 117.3089 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 910 | 14339 | 9.0995 | 70.4216 | 19.4882 | 0.96378 | 118.1511 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
911 | 6748 | 9.1085 | 0.27703 | 1.2032 | 0.22438 | 117.3088 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 911 | 14340 | 9.1095 | 70.4216 | 19.4891 | 0.96377 | 118.1514 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
912 | 6749 | 9.1185 | 0.27744 | 1.2049 | 0.22439 | 117.3087 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 912 | 14341 | 9.1195 | 70.4215 | 19.4898 | 0.96377 | 118.1517 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
913 | 6750 | 9.129 | 0.27784 | 1.2065 | 0.22441 | 117.3085 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 913 | 14342 | 9.1295 | 70.4214 | 19.4901 | 0.96377 | 118.1518 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
914 | 6751 | 9.141 | 0.27823 | 1.208 | 0.22445 | 117.3082 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 914 | 14343 | 9.1395 | 70.4213 | 19.4901 | 0.96377 | 118.1518 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
915 | 6752 | 9.1485 | 0.27861 | 1.2093 | 0.2245 | 117.3079 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 915 | 14344 | 9.1495 | 70.4212 | 19.4898 | 0.96377 | 118.1518 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
916 | 6753 | 9.1585 | 0.27898 | 1.2106 | 0.22457 | 117.3076 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 916 | 14345 | 9.1595 | 70.4211 | 19.4892 | 0.96377 | 118.1517 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
917 | 6754 | 9.1685 | 0.27934 | 1.2117 | 0.22465 | 117.3072 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 917 | 14346 | 9.1695 | 70.421 | 19.4883 | 0.96378 | 118.1515 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
918 | 6755 | 9.1785 | 0.27969 | 1.2126 | 0.22475 | 117.3068 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 918 | 14347 | 9.1795 | 70.4208 | 19.4871 | 0.96378 | 118.1513 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
919 | 6756 | 9.191 | 0.28003 | 1.2134 | 0.22487 | 117.3063 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 919 | 14348 | 9.1895 | 70.4207 | 19.4855 | 0.96378 | 118.1509 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
920 | 6757 | 9.1985 | 0.28036 | 1.2141 | 0.225 | 117.3058 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 920 | 14349 | 9.1995 | 70.4206 | 19.4837 | 0.96379 | 118.1505 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
921 | 6758 | 9.2085 | 0.28067 | 1.2146 | 0.22515 | 117.3053 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 921 | 14350 | 9.2095 | 70.4205 | 19.4816 | 0.9638 | 118.1501 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
922 | 6759 | 9.2185 | 0.28096 | 1.2149 | 0.22531 | 117.3048 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 922 | 14351 | 9.2195 | 70.4203 | 19.4792 | 0.96381 | 118.1495 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
923 | 6760 | 9.2285 | 0.28124 | 1.2151 | 0.2255 | 117.3042 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 923 | 14352 | 9.2295 | 70.4202 | 19.4765 | 0.96382 | 118.1489 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
924 | 6761 | 9.241 | 0.2815 | 1.2151 | 0.22569 | 117.3037 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 924 | 14353 | 9.2395 | 70.4201 | 19.4736 | 0.96383 | 118.1483 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
925 | 6762 | 9.2485 | 0.28175 | 1.215 | 0.2259 | 117.3032 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 925 | 14354 | 9.2495 | 70.4199 | 19.4704 | 0.96384 | 118.1476 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
926 | 6763 | 9.2585 | 0.28197 | 1.2146 | 0.22613 | 117.3027 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 926 | 14355 | 9.2595 | 70.4198 | 19.4669 | 0.96385 | 118.1468 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
927 | 6764 | 9.2685 | 0.28218 | 1.2142 | 0.22637 | 117.3022 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 927 | 14356 | 9.2695 | 70.4197 | 19.4633 | 0.96386 | 118.146 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
928 | 6765 | 9.2785 | 0.28237 | 1.2136 | 0.22662 | 117.3017 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 928 | 14357 | 9.2795 | 70.4196 | 19.4594 | 0.96388 | 118.1452 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
929 | 6766 | 9.291 | 0.28254 | 1.2128 | 0.22688 | 117.3013 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 929 | 14358 | 9.2895 | 70.4195 | 19.4553 | 0.96389 | 118.1444 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
930 | 6767 | 9.2985 | 0.28269 | 1.212 | 0.22715 | 117.301 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 930 | 14359 | 9.2995 | 70.4193 | 19.4511 | 0.9639 | 118.1435 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
931 | 6768 | 9.3085 | 0.28282 | 1.211 | 0.22743 | 117.3006 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 931 | 14360 | 9.3095 | 70.4192 | 19.4467 | 0.96392 | 118.1426 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
932 | 6769 | 9.3185 | 0.28293 | 1.2098 | 0.22772 | 117.3004 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 932 | 14361 | 9.3195 | 70.4191 | 19.4422 | 0.96394 | 118.1417 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
933 | 6770 | 9.3285 | 0.28302 | 1.2086 | 0.22801 | 117.3002 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 933 | 14362 | 9.3295 | 70.4191 | 19.4376 | 0.96395 | 118.1407 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
934 | 6771 | 9.341 | 0.2831 | 1.2073 | 0.2283 | 117.3001 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 934 | 14363 | 9.3395 | 70.419 | 19.4329 | 0.96397 | 118.1398 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
935 | 6772 | 9.3485 | 0.28315 | 1.2059 | 0.22859 | 117.3001 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 935 | 14364 | 9.3495 | 70.4189 | 19.4282 | 0.96398 | 118.1389 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
936 | 6773 | 9.3585 | 0.28318 | 1.2044 | 0.22889 | 117.3001 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 936 | 14365 | 9.3595 | 70.4188 | 19.4234 | 0.964 | 118.138 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
937 | 6774 | 9.3685 | 0.2832 | 1.2028 | 0.22918 | 117.3003 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 937 | 14366 | 9.3695 | 70.4188 | 19.4186 | 0.96402 | 118.1371 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
938 | 6775 | 9.3785 | 0.28319 | 1.2012 | 0.22947 | 117.3005 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 938 | 14367 | 9.3795 | 70.4187 | 19.4138 | 0.96403 | 118.1363 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
939 | 6776 | 9.391 | 0.28317 | 1.1995 | 0.22975 | 117.3008 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 939 | 14368 | 9.3895 | 70.4187 | 19.4091 | 0.96405 | 118.1354 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
940 | 6777 | 9.3985 | 0.28313 | 1.1979 | 0.23002 | 117.3012 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 940 | 14369 | 9.3995 | 70.4186 | 19.4045 | 0.96407 | 118.1346 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
941 | 6778 | 9.4085 | 0.28307 | 1.1962 | 0.23028 | 117.3017 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 941 | 14370 | 9.4095 | 70.4186 | 19.3999 | 0.96408 | 118.1338 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
942 | 6779 | 9.419 | 0.283 | 1.1945 | 0.23053 | 117.3022 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 942 | 14371 | 9.4195 | 70.4186 | 19.3955 | 0.9641 | 118.1331 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
943 | 6780 | 9.4285 | 0.28291 | 1.1928 | 0.23077 | 117.3029 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 943 | 14372 | 9.4295 | 70.4186 | 19.3912 | 0.96411 | 118.1324 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
944 | 6781 | 9.441 | 0.28281 | 1.1912 | 0.231 | 117.3036 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 944 | 14373 | 9.4395 | 70.4186 | 19.3871 | 0.96413 | 118.1318 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
945 | 6782 | 9.4485 | 0.28269 | 1.1896 | 0.2312 | 117.3044 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 945 | 14374 | 9.4495 | 70.4186 | 19.3832 | 0.96414 | 118.1312 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
946 | 6783 | 9.4585 | 0.28256 | 1.188 | 0.23139 | 117.3052 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 946 | 14375 | 9.4595 | 70.4186 | 19.3795 | 0.96416 | 118.1306 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
947 | 6784 | 9.4685 | 0.28242 | 1.1865 | 0.23156 | 117.3061 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 947 | 14376 | 9.4695 | 70.4187 | 19.376 | 0.96417 | 118.1302 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
948 | 6785 | 9.4785 | 0.28227 | 1.1851 | 0.23171 | 117.307 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 948 | 14377 | 9.4795 | 70.4187 | 19.3727 | 0.96418 | 118.1297 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
949 | 6786 | 9.4905 | 0.2821 | 1.1837 | 0.23183 | 117.308 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 949 | 14378 | 9.4895 | 70.4187 | 19.3697 | 0.96419 | 118.1294 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
950 | 6787 | 9.4985 | 0.28193 | 1.1824 | 0.23194 | 117.3091 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 950 | 14379 | 9.4995 | 70.4188 | 19.367 | 0.9642 | 118.1291 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
951 | 6788 | 9.5085 | 0.28176 | 1.1812 | 0.23202 | 117.3101 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 951 | 14380 | 9.5095 | 70.4188 | 19.3645 | 0.96421 | 118.1289 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
952 | 6789 | 9.5185 | 0.28157 | 1.1801 | 0.23208 | 117.3112 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 952 | 14381 | 9.5195 | 70.4189 | 19.3623 | 0.96422 | 118.1287 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
953 | 6790 | 9.5285 | 0.28138 | 1.1791 | 0.23212 | 117.3122 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 953 | 14382 | 9.5295 | 70.4189 | 19.3603 | 0.96422 | 118.1286 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
954 | 6791 | 9.5405 | 0.28119 | 1.1782 | 0.23213 | 117.3133 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 954 | 14383 | 9.5395 | 70.419 | 19.3587 | 0.96423 | 118.1286 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
955 | 6792 | 9.5485 | 0.28099 | 1.1774 | 0.23213 | 117.3143 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 955 | 14384 | 9.5495 | 70.419 | 19.3572 | 0.96423 | 118.1286 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
956 | 6793 | 9.5585 | 0.28079 | 1.1768 | 0.2321 | 117.3154 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 956 | 14385 | 9.5595 | 70.4191 | 19.3561 | 0.96424 | 118.1287 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
957 | 6794 | 9.5685 | 0.28059 | 1.1762 | 0.23205 | 117.3164 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 957 | 14386 | 9.5695 | 70.4192 | 19.3552 | 0.96424 | 118.1288 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
958 | 6795 | 9.5785 | 0.28039 | 1.1757 | 0.23199 | 117.3173 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 958 | 14387 | 9.5795 | 70.4192 | 19.3546 | 0.96424 | 118.129 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
959 | 6796 | 9.5905 | 0.28019 | 1.1753 | 0.2319 | 117.3183 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 959 | 14388 | 9.5895 | 70.4193 | 19.3542 | 0.96424 | 118.1293 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
960 | 6797 | 9.5985 | 0.27999 | 1.175 | 0.2318 | 117.3191 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 960 | 14389 | 9.5995 | 70.4193 | 19.354 | 0.96424 | 118.1296 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
961 | 6798 | 9.6085 | 0.27979 | 1.1748 | 0.23169 | 117.3199 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 961 | 14390 | 9.6095 | 70.4194 | 19.354 | 0.96424 | 118.13 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
962 | 6799 | 9.6185 | 0.2796 | 1.1746 | 0.23156 | 117.3207 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 962 | 14391 | 9.6195 | 70.4194 | 19.3543 | 0.96424 | 118.1304 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
963 | 6800 | 9.6285 | 0.27941 | 1.1746 | 0.23143 | 117.3213 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 963 | 14392 | 9.6295 | 70.4195 | 19.3547 | 0.96424 | 118.1309 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
964 | 6801 | 9.641 | 0.27923 | 1.1746 | 0.23128 | 117.3219 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 964 | 14393 | 9.6395 | 70.4195 | 19.3552 | 0.96424 | 118.1314 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
965 | 6802 | 9.6485 | 0.27905 | 1.1746 | 0.23113 | 117.3225 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 965 | 14394 | 9.6495 | 70.4196 | 19.3559 | 0.96424 | 118.132 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
966 | 6803 | 9.6585 | 0.27887 | 1.1747 | 0.23098 | 117.3229 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 966 | 14395 | 9.6595 | 70.4196 | 19.3568 | 0.96424 | 118.1326 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
967 | 6804 | 9.6685 | 0.2787 | 1.1748 | 0.23082 | 117.3233 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 967 | 14396 | 9.6695 | 70.4196 | 19.3577 | 0.96423 | 118.1332 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
968 | 6805 | 9.6785 | 0.27854 | 1.175 | 0.23067 | 117.3235 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 968 | 14397 | 9.6795 | 70.4196 | 19.3587 | 0.96423 | 118.1338 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
969 | 6806 | 9.6905 | 0.27839 | 1.1751 | 0.23052 | 117.3237 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 969 | 14398 | 9.6895 | 70.4196 | 19.3598 | 0.96423 | 118.1345 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
970 | 6807 | 9.6985 | 0.27824 | 1.1753 | 0.23037 | 117.3239 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 970 | 14399 | 9.6995 | 70.4197 | 19.3609 | 0.96422 | 118.1352 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
971 | 6808 | 9.7085 | 0.2781 | 1.1754 | 0.23023 | 117.3239 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 971 | 14400 | 9.7095 | 70.4197 | 19.3621 | 0.96422 | 118.136 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
972 | 6809 | 9.7185 | 0.27796 | 1.1756 | 0.2301 | 117.3238 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 972 | 14401 | 9.7195 | 70.4196 | 19.3633 | 0.96421 | 118.1367 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
973 | 6810 | 9.7285 | 0.27784 | 1.1757 | 0.22999 | 117.3237 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 973 | 14402 | 9.7295 | 70.4196 | 19.3644 | 0.96421 | 118.1375 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
974 | 6811 | 9.7405 | 0.27772 | 1.1757 | 0.22989 | 117.3235 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 974 | 14403 | 9.7395 | 70.4196 | 19.3656 | 0.9642 | 118.1382 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
975 | 6812 | 9.7485 | 0.27761 | 1.1757 | 0.2298 | 117.3232 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 975 | 14404 | 9.7495 | 70.4196 | 19.3668 | 0.9642 | 118.139 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
976 | 6813 | 9.7585 | 0.27751 | 1.1757 | 0.22973 | 117.3229 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 976 | 14405 | 9.7595 | 70.4195 | 19.3679 | 0.9642 | 118.1398 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
977 | 6814 | 9.7685 | 0.27741 | 1.1755 | 0.22968 | 117.3225 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 977 | 14406 | 9.7695 | 70.4195 | 19.3689 | 0.96419 | 118.1406 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
978 | 6815 | 9.7785 | 0.27732 | 1.1753 | 0.22965 | 117.322 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 978 | 14407 | 9.7795 | 70.4194 | 19.37 | 0.96419 | 118.1414 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
979 | 6816 | 9.7905 | 0.27724 | 1.175 | 0.22964 | 117.3215 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 979 | 14408 | 9.7895 | 70.4194 | 19.3709 | 0.96419 | 118.1422 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
980 | 6817 | 9.7985 | 0.27716 | 1.1746 | 0.22965 | 117.3209 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 980 | 14409 | 9.7995 | 70.4193 | 19.3718 | 0.96418 | 118.1429 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
981 | 6818 | 9.8085 | 0.27709 | 1.1741 | 0.22968 | 117.3203 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 981 | 14410 | 9.8095 | 70.4193 | 19.3727 | 0.96418 | 118.1437 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
982 | 6819 | 9.8185 | 0.27702 | 1.1736 | 0.22974 | 117.3197 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 982 | 14411 | 9.8195 | 70.4192 | 19.3734 | 0.96418 | 118.1445 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
983 | 6820 | 9.8285 | 0.27696 | 1.1729 | 0.22982 | 117.319 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 983 | 14412 | 9.8295 | 70.4191 | 19.3741 | 0.96417 | 118.1453 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
984 | 6821 | 9.8405 | 0.2769 | 1.172 | 0.22993 | 117.3183 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 984 | 14413 | 9.8395 | 70.419 | 19.3748 | 0.96417 | 118.146 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
985 | 6822 | 9.8485 | 0.27685 | 1.1711 | 0.23005 | 117.3176 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 985 | 14414 | 9.8495 | 70.4189 | 19.3753 | 0.96417 | 118.1468 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
986 | 6823 | 9.8585 | 0.2768 | 1.1701 | 0.23021 | 117.3169 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 986 | 14415 | 9.8595 | 70.4188 | 19.3758 | 0.96417 | 118.1475 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
987 | 6824 | 9.8685 | 0.27675 | 1.1689 | 0.23038 | 117.3162 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 987 | 14416 | 9.8695 | 70.4187 | 19.3763 | 0.96417 | 118.1483 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
988 | 6825 | 9.8785 | 0.2767 | 1.1677 | 0.23058 | 117.3155 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 988 | 14417 | 9.8795 | 70.4186 | 19.3766 | 0.96417 | 118.149 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
989 | 6826 | 9.8905 | 0.27665 | 1.1663 | 0.2308 | 117.3149 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 989 | 14418 | 9.8895 | 70.4185 | 19.3769 | 0.96416 | 118.1498 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
990 | 6827 | 9.8985 | 0.27661 | 1.1649 | 0.23103 | 117.3142 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 990 | 14419 | 9.8995 | 70.4184 | 19.3772 | 0.96416 | 118.1505 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
991 | 6828 | 9.9085 | 0.27656 | 1.1633 | 0.23129 | 117.3136 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 991 | 14420 | 9.9095 | 70.4183 | 19.3774 | 0.96416 | 118.1512 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
992 | 6829 | 9.9185 | 0.27651 | 1.1617 | 0.23156 | 117.313 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 992 | 14421 | 9.9195 | 70.4182 | 19.3776 | 0.96416 | 118.152 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
993 | 6830 | 9.9285 | 0.27646 | 1.1599 | 0.23185 | 117.3124 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 993 | 14422 | 9.9295 | 70.4181 | 19.3777 | 0.96416 | 118.1527 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
994 | 6831 | 9.9405 | 0.2764 | 1.1581 | 0.23215 | 117.3119 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 994 | 14423 | 9.9395 | 70.418 | 19.3779 | 0.96416 | 118.1534 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
995 | 6832 | 9.9485 | 0.27634 | 1.1562 | 0.23246 | 117.3114 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 995 | 14424 | 9.9495 | 70.4179 | 19.3779 | 0.96416 | 118.1542 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
996 | 6833 | 9.9585 | 0.27628 | 1.1543 | 0.23278 | 117.311 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 996 | 14425 | 9.9595 | 70.4178 | 19.378 | 0.96416 | 118.1549 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
997 | 6834 | 9.9685 | 0.27621 | 1.1523 | 0.23311 | 117.3106 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 997 | 14426 | 9.9695 | 70.4177 | 19.378 | 0.96416 | 118.1557 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
998 | 6835 | 9.9785 | 0.27614 | 1.1502 | 0.23344 | 117.3103 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 998 | 14427 | 9.9795 | 70.4176 | 19.3781 | 0.96416 | 118.1565 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
999 | 6836 | 9.9905 | 0.27606 | 1.1482 | 0.23377 | 117.31 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 999 | 14428 | 9.9895 | 70.4175 | 19.3781 | 0.96416 | 118.1573 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1000 | 6837 | 9.9985 | 0.27597 | 1.1461 | 0.23411 | 117.3097 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1000 | 14429 | 9.9995 | 70.4175 | 19.3781 | 0.96416 | 118.1581 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1001 | 6838 | 10.0085 | 0.27588 | 1.144 | 0.23444 | 117.3095 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1001 | 14430 | 10.0095 | 70.4174 | 19.3781 | 0.96416 | 118.1589 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1002 | 6839 | 10.0185 | 0.27578 | 1.1419 | 0.23477 | 117.3093 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1002 | 14431 | 10.0195 | 70.4173 | 19.3782 | 0.96416 | 118.1598 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1003 | 6840 | 10.0285 | 0.27568 | 1.1398 | 0.23509 | 117.3092 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1003 | 14432 | 10.0295 | 70.4172 | 19.3782 | 0.96416 | 118.1607 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1004 | 6841 | 10.0405 | 0.27557 | 1.1377 | 0.2354 | 117.3091 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1004 | 14433 | 10.0395 | 70.4171 | 19.3782 | 0.96416 | 118.1616 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1005 | 6842 | 10.0485 | 0.27545 | 1.1357 | 0.2357 | 117.309 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1005 | 14434 | 10.0495 | 70.4171 | 19.3783 | 0.96416 | 118.1626 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1006 | 6843 | 10.0585 | 0.27532 | 1.1338 | 0.23599 | 117.309 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1006 | 14435 | 10.0595 | 70.417 | 19.3783 | 0.96416 | 118.1636 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1007 | 6844 | 10.0685 | 0.27519 | 1.1318 | 0.23626 | 117.309 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1007 | 14436 | 10.0695 | 70.4169 | 19.3783 | 0.96416 | 118.1647 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1008 | 6845 | 10.0785 | 0.27506 | 1.13 | 0.23651 | 117.3089 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1008 | 14437 | 10.0795 | 70.4169 | 19.3784 | 0.96416 | 118.1658 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1009 | 6846 | 10.0905 | 0.27492 | 1.1282 | 0.23675 | 117.3089 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1009 | 14438 | 10.0895 | 70.4168 | 19.3785 | 0.96416 | 118.1669 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1010 | 6847 | 10.0985 | 0.27477 | 1.1266 | 0.23696 | 117.3089 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1010 | 14439 | 10.0995 | 70.4168 | 19.3785 | 0.96416 | 118.1681 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1011 | 6848 | 10.1085 | 0.27463 | 1.125 | 0.23715 | 117.3089 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1011 | 14440 | 10.1095 | 70.4167 | 19.3786 | 0.96416 | 118.1693 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1012 | 6849 | 10.1185 | 0.27448 | 1.1235 | 0.23732 | 117.3089 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1012 | 14441 | 10.1195 | 70.4167 | 19.3787 | 0.96416 | 118.1705 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1013 | 6850 | 10.1285 | 0.27433 | 1.1222 | 0.23747 | 117.3088 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1013 | 14442 | 10.1295 | 70.4167 | 19.3788 | 0.96416 | 118.1718 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1014 | 6851 | 10.1405 | 0.27418 | 1.121 | 0.23759 | 117.3087 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1014 | 14443 | 10.1395 | 70.4166 | 19.3789 | 0.96416 | 118.1732 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1015 | 6852 | 10.1485 | 0.27403 | 1.1199 | 0.23768 | 117.3087 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1015 | 14444 | 10.1495 | 70.4166 | 19.3789 | 0.96416 | 118.1745 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1016 | 6853 | 10.1585 | 0.27388 | 1.1189 | 0.23775 | 117.3085 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1016 | 14445 | 10.1595 | 70.4166 | 19.379 | 0.96415 | 118.176 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1017 | 6854 | 10.1685 | 0.27374 | 1.1182 | 0.23779 | 117.3084 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1017 | 14446 | 10.1695 | 70.4166 | 19.3791 | 0.96415 | 118.1774 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1018 | 6855 | 10.1785 | 0.27361 | 1.1175 | 0.23781 | 117.3082 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1018 | 14447 | 10.1795 | 70.4166 | 19.3792 | 0.96415 | 118.1788 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1019 | 6856 | 10.1905 | 0.27349 | 1.1171 | 0.2378 | 117.3079 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1019 | 14448 | 10.1895 | 70.4165 | 19.3793 | 0.96415 | 118.1803 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1020 | 6857 | 10.1985 | 0.27337 | 1.1168 | 0.23776 | 117.3076 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1020 | 14449 | 10.1995 | 70.4165 | 19.3793 | 0.96415 | 118.1818 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1021 | 6858 | 10.2085 | 0.27327 | 1.1167 | 0.2377 | 117.3073 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1021 | 14450 | 10.2095 | 70.4165 | 19.3794 | 0.96415 | 118.1833 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1022 | 6859 | 10.2185 | 0.27318 | 1.1167 | 0.23762 | 117.3069 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1022 | 14451 | 10.2195 | 70.4165 | 19.3795 | 0.96415 | 118.1848 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1023 | 6860 | 10.2285 | 0.27311 | 1.117 | 0.23751 | 117.3065 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1023 | 14452 | 10.2295 | 70.4165 | 19.3795 | 0.96415 | 118.1863 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1024 | 6861 | 10.2405 | 0.27305 | 1.1174 | 0.23738 | 117.306 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1024 | 14453 | 10.2395 | 70.4166 | 19.3795 | 0.96415 | 118.1878 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1025 | 6862 | 10.2485 | 0.27302 | 1.118 | 0.23723 | 117.3055 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1025 | 14454 | 10.2495 | 70.4166 | 19.3796 | 0.96415 | 118.1893 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1026 | 6863 | 10.2585 | 0.27301 | 1.1188 | 0.23706 | 117.3049 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1026 | 14455 | 10.2595 | 70.4166 | 19.3796 | 0.96415 | 118.1907 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1027 | 6864 | 10.2685 | 0.27302 | 1.1198 | 0.23688 | 117.3043 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1027 | 14456 | 10.2695 | 70.4166 | 19.3796 | 0.96415 | 118.1921 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1028 | 6865 | 10.2785 | 0.27305 | 1.1209 | 0.23668 | 117.3036 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1028 | 14457 | 10.2795 | 70.4166 | 19.3796 | 0.96415 | 118.1935 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1029 | 6866 | 10.2905 | 0.27311 | 1.1222 | 0.23646 | 117.3029 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1029 | 14458 | 10.2895 | 70.4166 | 19.3796 | 0.96415 | 118.1949 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1030 | 6867 | 10.2985 | 0.2732 | 1.1237 | 0.23624 | 117.3022 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1030 | 14459 | 10.2995 | 70.4166 | 19.3796 | 0.96415 | 118.1961 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1031 | 6868 | 10.3085 | 0.27332 | 1.1254 | 0.23601 | 117.3014 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1031 | 14460 | 10.3095 | 70.4166 | 19.3795 | 0.96415 | 118.1974 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1032 | 6869 | 10.3185 | 0.27348 | 1.1272 | 0.23577 | 117.3005 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1032 | 14461 | 10.3195 | 70.4167 | 19.3795 | 0.96415 | 118.1985 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1033 | 6870 | 10.3285 | 0.27366 | 1.1292 | 0.23552 | 117.2997 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1033 | 14462 | 10.3295 | 70.4167 | 19.3795 | 0.96415 | 118.1996 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1034 | 6871 | 10.3405 | 0.27388 | 1.1314 | 0.23528 | 117.2988 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1034 | 14463 | 10.3395 | 70.4167 | 19.3794 | 0.96415 | 118.2006 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1035 | 6872 | 10.3485 | 0.27413 | 1.1337 | 0.23504 | 117.2979 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1035 | 14464 | 10.3495 | 70.4167 | 19.3793 | 0.96415 | 118.2016 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1036 | 6873 | 10.3585 | 0.27442 | 1.1361 | 0.2348 | 117.2969 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1036 | 14465 | 10.3595 | 70.4167 | 19.3793 | 0.96415 | 118.2024 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1037 | 6874 | 10.3685 | 0.27474 | 1.1386 | 0.23457 | 117.296 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1037 | 14466 | 10.3695 | 70.4167 | 19.3792 | 0.96415 | 118.2032 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1038 | 6875 | 10.379 | 0.27509 | 1.1412 | 0.23434 | 117.295 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1038 | 14467 | 10.3795 | 70.4167 | 19.3791 | 0.96415 | 118.2039 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1039 | 6876 | 10.391 | 0.27549 | 1.1439 | 0.23413 | 117.294 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1039 | 14468 | 10.3895 | 70.4167 | 19.379 | 0.96415 | 118.2045 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1040 | 6877 | 10.3985 | 0.27592 | 1.1467 | 0.23393 | 117.293 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1040 | 14469 | 10.3995 | 70.4167 | 19.3789 | 0.96416 | 118.205 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1041 | 6878 | 10.409 | 0.27638 | 1.1496 | 0.23375 | 117.2919 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1041 | 14470 | 10.4095 | 70.4167 | 19.3788 | 0.96416 | 118.2054 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1042 | 6879 | 10.4185 | 0.27688 | 1.1525 | 0.23359 | 117.2909 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1042 | 14471 | 10.4195 | 70.4167 | 19.3787 | 0.96416 | 118.2057 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1043 | 6880 | 10.4285 | 0.27741 | 1.1555 | 0.23345 | 117.2898 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1043 | 14472 | 10.4295 | 70.4167 | 19.3785 | 0.96416 | 118.2059 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1044 | 6881 | 10.441 | 0.27798 | 1.1584 | 0.23333 | 117.2888 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1044 | 14473 | 10.4395 | 70.4167 | 19.3784 | 0.96416 | 118.206 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1045 | 6882 | 10.4485 | 0.27857 | 1.1614 | 0.23324 | 117.2877 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1045 | 14474 | 10.4495 | 70.4167 | 19.3783 | 0.96416 | 118.206 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1046 | 6883 | 10.4585 | 0.2792 | 1.1644 | 0.23318 | 117.2867 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1046 | 14475 | 10.4595 | 70.4167 | 19.3781 | 0.96416 | 118.2059 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1047 | 6884 | 10.4685 | 0.27986 | 1.1673 | 0.23314 | 117.2856 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1047 | 14476 | 10.4695 | 70.4167 | 19.378 | 0.96416 | 118.2058 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1048 | 6885 | 10.4785 | 0.28054 | 1.1702 | 0.23314 | 117.2846 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1048 | 14477 | 10.4795 | 70.4167 | 19.3778 | 0.96416 | 118.2055 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1049 | 6886 | 10.491 | 0.28125 | 1.173 | 0.23316 | 117.2836 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1049 | 14478 | 10.4895 | 70.4166 | 19.3776 | 0.96416 | 118.2052 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1050 | 6887 | 10.4985 | 0.28198 | 1.1757 | 0.23322 | 117.2826 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1050 | 14479 | 10.4995 | 70.4166 | 19.3774 | 0.96416 | 118.2048 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1051 | 6888 | 10.5085 | 0.28274 | 1.1784 | 0.23331 | 117.2816 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1051 | 14480 | 10.5095 | 70.4166 | 19.3772 | 0.96416 | 118.2043 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1052 | 6889 | 10.5185 | 0.28351 | 1.181 | 0.23344 | 117.2806 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1052 | 14481 | 10.5195 | 70.4166 | 19.377 | 0.96416 | 118.2037 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1053 | 6890 | 10.5285 | 0.2843 | 1.1834 | 0.2336 | 117.2797 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1053 | 14482 | 10.5295 | 70.4165 | 19.3768 | 0.96416 | 118.2031 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1054 | 6891 | 10.541 | 0.28511 | 1.1857 | 0.23379 | 117.2788 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1054 | 14483 | 10.5395 | 70.4165 | 19.3766 | 0.96416 | 118.2024 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1055 | 6892 | 10.5485 | 0.28593 | 1.1879 | 0.23402 | 117.2779 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1055 | 14484 | 10.5495 | 70.4165 | 19.3763 | 0.96416 | 118.2017 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1056 | 6893 | 10.5585 | 0.28675 | 1.1899 | 0.23428 | 117.2771 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1056 | 14485 | 10.5595 | 70.4165 | 19.376 | 0.96417 | 118.2009 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1057 | 6894 | 10.5685 | 0.28759 | 1.1917 | 0.23458 | 117.2764 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1057 | 14486 | 10.5695 | 70.4164 | 19.3758 | 0.96417 | 118.2001 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1058 | 6895 | 10.579 | 0.28843 | 1.1934 | 0.23492 | 117.2757 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1058 | 14487 | 10.5795 | 70.4164 | 19.3755 | 0.96417 | 118.1992 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1059 | 6896 | 10.591 | 0.28927 | 1.1949 | 0.23528 | 117.275 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1059 | 14488 | 10.5895 | 70.4164 | 19.3752 | 0.96417 | 118.1983 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1060 | 6897 | 10.5985 | 0.2901 | 1.1963 | 0.23568 | 117.2744 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1060 | 14489 | 10.5995 | 70.4164 | 19.3749 | 0.96417 | 118.1973 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1061 | 6898 | 10.609 | 0.29094 | 1.1974 | 0.2361 | 117.2739 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1061 | 14490 | 10.6095 | 70.4163 | 19.3746 | 0.96417 | 118.1964 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1062 | 6899 | 10.6185 | 0.29177 | 1.1984 | 0.23655 | 117.2735 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1062 | 14491 | 10.6195 | 70.4163 | 19.3743 | 0.96417 | 118.1954 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1063 | 6900 | 10.6285 | 0.29259 | 1.1992 | 0.23703 | 117.2731 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1063 | 14492 | 10.6295 | 70.4163 | 19.374 | 0.96417 | 118.1944 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1064 | 6901 | 10.641 | 0.2934 | 1.1998 | 0.23754 | 117.2728 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1064 | 14493 | 10.6395 | 70.4163 | 19.3736 | 0.96417 | 118.1934 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1065 | 6902 | 10.6485 | 0.29419 | 1.2002 | 0.23806 | 117.2725 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1065 | 14494 | 10.6495 | 70.4162 | 19.3733 | 0.96417 | 118.1924 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1066 | 6903 | 10.6585 | 0.29497 | 1.2005 | 0.23861 | 117.2724 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1066 | 14495 | 10.6595 | 70.4162 | 19.373 | 0.96418 | 118.1914 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1067 | 6904 | 10.6685 | 0.29572 | 1.2006 | 0.23917 | 117.2723 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1067 | 14496 | 10.6695 | 70.4162 | 19.3726 | 0.96418 | 118.1903 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1068 | 6905 | 10.6785 | 0.29646 | 1.2005 | 0.23975 | 117.2723 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1068 | 14497 | 10.6795 | 70.4162 | 19.3723 | 0.96418 | 118.1893 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1069 | 6906 | 10.691 | 0.29716 | 1.2002 | 0.24033 | 117.2723 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1069 | 14498 | 10.6895 | 70.4162 | 19.3719 | 0.96418 | 118.1883 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1070 | 6907 | 10.6985 | 0.29785 | 1.1998 | 0.24093 | 117.2724 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1070 | 14499 | 10.6995 | 70.4161 | 19.3716 | 0.96418 | 118.1873 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1071 | 6908 | 10.7085 | 0.2985 | 1.1993 | 0.24153 | 117.2726 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1071 | 14500 | 10.7095 | 70.4161 | 19.3713 | 0.96418 | 118.1863 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1072 | 6909 | 10.7185 | 0.29912 | 1.1986 | 0.24212 | 117.2728 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1072 | 14501 | 10.7195 | 70.4161 | 19.3709 | 0.96418 | 118.1853 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1073 | 6910 | 10.7285 | 0.29971 | 1.1979 | 0.24272 | 117.2731 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1073 | 14502 | 10.7295 | 70.4161 | 19.3706 | 0.96418 | 118.1844 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1074 | 6911 | 10.741 | 0.30026 | 1.197 | 0.24331 | 117.2734 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1074 | 14503 | 10.7395 | 70.4161 | 19.3703 | 0.96418 | 118.1835 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1075 | 6912 | 10.7485 | 0.30078 | 1.196 | 0.24389 | 117.2738 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1075 | 14504 | 10.7495 | 70.4161 | 19.37 | 0.96419 | 118.1826 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1076 | 6913 | 10.7585 | 0.30126 | 1.195 | 0.24446 | 117.2742 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1076 | 14505 | 10.7595 | 70.4161 | 19.3698 | 0.96419 | 118.1817 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1077 | 6914 | 10.7685 | 0.3017 | 1.1938 | 0.24501 | 117.2747 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1077 | 14506 | 10.7695 | 70.416 | 19.3695 | 0.96419 | 118.1808 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1078 | 6915 | 10.7785 | 0.3021 | 1.1927 | 0.24555 | 117.2751 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1078 | 14507 | 10.7795 | 70.416 | 19.3693 | 0.96419 | 118.18 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1079 | 6916 | 10.791 | 0.30246 | 1.1914 | 0.24606 | 117.2756 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1079 | 14508 | 10.7895 | 70.416 | 19.3691 | 0.96419 | 118.1792 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1080 | 6917 | 10.7985 | 0.30277 | 1.1902 | 0.24654 | 117.276 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1080 | 14509 | 10.7995 | 70.416 | 19.3689 | 0.96419 | 118.1785 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1081 | 6918 | 10.8085 | 0.30305 | 1.1889 | 0.247 | 117.2765 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1081 | 14510 | 10.8095 | 70.416 | 19.3688 | 0.96419 | 118.1778 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1082 | 6919 | 10.8185 | 0.30328 | 1.1877 | 0.24742 | 117.2769 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1082 | 14511 | 10.8195 | 70.416 | 19.3686 | 0.96419 | 118.1771 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1083 | 6920 | 10.8285 | 0.30347 | 1.1864 | 0.24781 | 117.2773 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1083 | 14512 | 10.8295 | 70.416 | 19.3685 | 0.96419 | 118.1765 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1084 | 6921 | 10.8405 | 0.30362 | 1.1852 | 0.24817 | 117.2777 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1084 | 14513 | 10.8395 | 70.4159 | 19.3685 | 0.96419 | 118.1759 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1085 | 6922 | 10.8485 | 0.30372 | 1.1839 | 0.24849 | 117.2781 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1085 | 14514 | 10.8495 | 70.4159 | 19.3684 | 0.96419 | 118.1754 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1086 | 6923 | 10.8585 | 0.30379 | 1.1828 | 0.24877 | 117.2785 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1086 | 14515 | 10.8595 | 70.4159 | 19.3684 | 0.96419 | 118.1749 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1087 | 6924 | 10.8685 | 0.30382 | 1.1817 | 0.24901 | 117.2788 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1087 | 14516 | 10.8695 | 70.4158 | 19.3684 | 0.96419 | 118.1745 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1088 | 6925 | 10.8785 | 0.3038 | 1.1806 | 0.24921 | 117.279 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1088 | 14517 | 10.8795 | 70.4158 | 19.3684 | 0.96419 | 118.1741 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1089 | 6926 | 10.8905 | 0.30375 | 1.1796 | 0.24937 | 117.2792 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1089 | 14518 | 10.8895 | 70.4158 | 19.3685 | 0.96419 | 118.1738 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1090 | 6927 | 10.8985 | 0.30367 | 1.1787 | 0.24949 | 117.2794 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1090 | 14519 | 10.8995 | 70.4157 | 19.3686 | 0.96419 | 118.1736 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1091 | 6928 | 10.9085 | 0.30355 | 1.1778 | 0.24957 | 117.2795 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1091 | 14520 | 10.9095 | 70.4157 | 19.3687 | 0.96419 | 118.1734 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1092 | 6929 | 10.9185 | 0.30339 | 1.177 | 0.2496 | 117.2796 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1092 | 14521 | 10.9195 | 70.4156 | 19.3689 | 0.96419 | 118.1733 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1093 | 6930 | 10.9285 | 0.30321 | 1.1763 | 0.2496 | 117.2796 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1093 | 14522 | 10.9295 | 70.4156 | 19.369 | 0.96419 | 118.1732 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1094 | 6931 | 10.9405 | 0.303 | 1.1757 | 0.24957 | 117.2796 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1094 | 14523 | 10.9395 | 70.4155 | 19.3692 | 0.96419 | 118.1733 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1095 | 6932 | 10.9485 | 0.30276 | 1.1751 | 0.24949 | 117.2796 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1095 | 14524 | 10.9495 | 70.4154 | 19.3694 | 0.96419 | 118.1734 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1096 | 6933 | 10.9585 | 0.3025 | 1.1747 | 0.24938 | 117.2795 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1096 | 14525 | 10.9595 | 70.4154 | 19.3696 | 0.96419 | 118.1735 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1097 | 6934 | 10.9685 | 0.30222 | 1.1743 | 0.24925 | 117.2794 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1097 | 14526 | 10.9695 | 70.4153 | 19.3699 | 0.96419 | 118.1738 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1098 | 6935 | 10.9785 | 0.30192 | 1.174 | 0.24908 | 117.2792 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1098 | 14527 | 10.9795 | 70.4152 | 19.3701 | 0.96418 | 118.1741 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1099 | 6936 | 10.991 | 0.30161 | 1.1737 | 0.24888 | 117.279 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1099 | 14528 | 10.9895 | 70.4151 | 19.3703 | 0.96418 | 118.1745 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1100 | 6937 | 10.9985 | 0.30128 | 1.1735 | 0.24866 | 117.2788 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1100 | 14529 | 10.9995 | 70.4151 | 19.3706 | 0.96418 | 118.1749 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1101 | 6938 | 11.0085 | 0.30094 | 1.1734 | 0.24843 | 117.2786 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1101 | 14530 | 11.0095 | 70.415 | 19.3709 | 0.96418 | 118.1755 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1102 | 6939 | 11.0185 | 0.30059 | 1.1733 | 0.24817 | 117.2784 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1102 | 14531 | 11.0195 | 70.4149 | 19.3711 | 0.96418 | 118.1761 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1103 | 6940 | 11.0285 | 0.30024 | 1.1733 | 0.2479 | 117.2782 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1103 | 14532 | 11.0295 | 70.4148 | 19.3714 | 0.96418 | 118.1768 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1104 | 6941 | 11.0405 | 0.29987 | 1.1734 | 0.24761 | 117.278 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1104 | 14533 | 11.0395 | 70.4147 | 19.3717 | 0.96418 | 118.1775 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1105 | 6942 | 11.0485 | 0.29951 | 1.1734 | 0.24732 | 117.2778 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1105 | 14534 | 11.0495 | 70.4146 | 19.3719 | 0.96418 | 118.1784 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1106 | 6943 | 11.0585 | 0.29915 | 1.1735 | 0.24702 | 117.2775 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1106 | 14535 | 11.0595 | 70.4145 | 19.3722 | 0.96418 | 118.1793 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1107 | 6944 | 11.0685 | 0.29879 | 1.1736 | 0.24671 | 117.2773 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1107 | 14536 | 11.0695 | 70.4144 | 19.3724 | 0.96418 | 118.1802 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1108 | 6945 | 11.0785 | 0.29843 | 1.1738 | 0.24641 | 117.2772 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1108 | 14537 | 11.0795 | 70.4144 | 19.3727 | 0.96417 | 118.1813 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1109 | 6946 | 11.0905 | 0.29807 | 1.1739 | 0.2461 | 117.277 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1109 | 14538 | 11.0895 | 70.4143 | 19.3729 | 0.96417 | 118.1824 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1110 | 6947 | 11.0985 | 0.29772 | 1.1741 | 0.2458 | 117.2768 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1110 | 14539 | 11.0995 | 70.4142 | 19.3731 | 0.96417 | 118.1835 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1111 | 6948 | 11.1085 | 0.29738 | 1.1742 | 0.24551 | 117.2767 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1111 | 14540 | 11.1095 | 70.4141 | 19.3733 | 0.96417 | 118.1847 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1112 | 6949 | 11.1185 | 0.29704 | 1.1743 | 0.24522 | 117.2766 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1112 | 14541 | 11.1195 | 70.414 | 19.3735 | 0.96417 | 118.186 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1113 | 6950 | 11.1285 | 0.29671 | 1.1744 | 0.24495 | 117.2765 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1113 | 14542 | 11.1295 | 70.414 | 19.3736 | 0.96417 | 118.1873 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1114 | 6951 | 11.1405 | 0.29639 | 1.1745 | 0.24469 | 117.2764 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1114 | 14543 | 11.1395 | 70.4139 | 19.3738 | 0.96417 | 118.1886 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1115 | 6952 | 11.1485 | 0.29608 | 1.1745 | 0.24444 | 117.2764 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1115 | 14544 | 11.1495 | 70.4138 | 19.3739 | 0.96417 | 118.1899 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1116 | 6953 | 11.1585 | 0.29578 | 1.1745 | 0.24421 | 117.2763 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1116 | 14545 | 11.1595 | 70.4138 | 19.3741 | 0.96417 | 118.1913 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1117 | 6954 | 11.1685 | 0.29549 | 1.1744 | 0.24399 | 117.2763 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1117 | 14546 | 11.1695 | 70.4137 | 19.3742 | 0.96417 | 118.1927 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1118 | 6955 | 11.1785 | 0.2952 | 1.1743 | 0.2438 | 117.2763 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1118 | 14547 | 11.1795 | 70.4136 | 19.3743 | 0.96417 | 118.1941 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1119 | 6956 | 11.1905 | 0.29493 | 1.1741 | 0.24362 | 117.2763 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1119 | 14548 | 11.1895 | 70.4136 | 19.3743 | 0.96417 | 118.1955 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1120 | 6957 | 11.1985 | 0.29466 | 1.1739 | 0.24346 | 117.2763 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1120 | 14549 | 11.1995 | 70.4136 | 19.3744 | 0.96417 | 118.1969 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1121 | 6958 | 11.2085 | 0.2944 | 1.1736 | 0.24333 | 117.2763 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1121 | 14550 | 11.2095 | 70.4135 | 19.3744 | 0.96417 | 118.1983 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1122 | 6959 | 11.2185 | 0.29415 | 1.1731 | 0.24321 | 117.2763 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1122 | 14551 | 11.2195 | 70.4135 | 19.3744 | 0.96417 | 118.1996 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1123 | 6960 | 11.2285 | 0.29391 | 1.1726 | 0.24312 | 117.2764 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1123 | 14552 | 11.2295 | 70.4135 | 19.3744 | 0.96417 | 118.201 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1124 | 6961 | 11.2405 | 0.29367 | 1.1721 | 0.24305 | 117.2764 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1124 | 14553 | 11.2395 | 70.4134 | 19.3744 | 0.96417 | 118.2023 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1125 | 6962 | 11.2485 | 0.29344 | 1.1714 | 0.243 | 117.2763 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1125 | 14554 | 11.2495 | 70.4134 | 19.3744 | 0.96417 | 118.2035 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1126 | 6963 | 11.2585 | 0.29321 | 1.1706 | 0.24297 | 117.2763 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1126 | 14555 | 11.2595 | 70.4134 | 19.3743 | 0.96417 | 118.2047 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1127 | 6964 | 11.2685 | 0.29299 | 1.1697 | 0.24297 | 117.2763 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1127 | 14556 | 11.2695 | 70.4134 | 19.3742 | 0.96417 | 118.2058 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1128 | 6965 | 11.2785 | 0.29276 | 1.1688 | 0.24298 | 117.2762 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1128 | 14557 | 11.2795 | 70.4134 | 19.3741 | 0.96417 | 118.2069 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1129 | 6966 | 11.2905 | 0.29254 | 1.1677 | 0.24302 | 117.2761 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1129 | 14558 | 11.2895 | 70.4134 | 19.374 | 0.96417 | 118.2079 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1130 | 6967 | 11.2985 | 0.29232 | 1.1665 | 0.24308 | 117.276 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1130 | 14559 | 11.2995 | 70.4134 | 19.3738 | 0.96417 | 118.2089 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1131 | 6968 | 11.3085 | 0.29211 | 1.1653 | 0.24316 | 117.2759 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1131 | 14560 | 11.3095 | 70.4134 | 19.3736 | 0.96417 | 118.2097 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1132 | 6969 | 11.3185 | 0.29189 | 1.1639 | 0.24325 | 117.2757 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1132 | 14561 | 11.3195 | 70.4134 | 19.3734 | 0.96417 | 118.2105 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1133 | 6970 | 11.3285 | 0.29167 | 1.1625 | 0.24336 | 117.2754 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1133 | 14562 | 11.3295 | 70.4134 | 19.3732 | 0.96417 | 118.2112 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1134 | 6971 | 11.3405 | 0.29145 | 1.1609 | 0.24349 | 117.2752 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1134 | 14563 | 11.3395 | 70.4134 | 19.373 | 0.96417 | 118.2118 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1135 | 6972 | 11.3485 | 0.29122 | 1.1593 | 0.24363 | 117.2748 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1135 | 14564 | 11.3495 | 70.4134 | 19.3727 | 0.96417 | 118.2123 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1136 | 6973 | 11.3585 | 0.291 | 1.1576 | 0.24379 | 117.2745 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1136 | 14565 | 11.3595 | 70.4134 | 19.3723 | 0.96418 | 118.2128 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1137 | 6974 | 11.3685 | 0.29077 | 1.1559 | 0.24395 | 117.2741 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1137 | 14566 | 11.3695 | 70.4134 | 19.372 | 0.96418 | 118.2131 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1138 | 6975 | 11.3785 | 0.29054 | 1.1541 | 0.24413 | 117.2736 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1138 | 14567 | 11.3795 | 70.4134 | 19.3716 | 0.96418 | 118.2134 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1139 | 6976 | 11.3905 | 0.2903 | 1.1522 | 0.24431 | 117.2731 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1139 | 14568 | 11.3895 | 70.4134 | 19.3711 | 0.96418 | 118.2135 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1140 | 6977 | 11.3985 | 0.29006 | 1.1503 | 0.2445 | 117.2725 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1140 | 14569 | 11.3995 | 70.4134 | 19.3707 | 0.96418 | 118.2136 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1141 | 6978 | 11.4085 | 0.28982 | 1.1484 | 0.2447 | 117.2718 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1141 | 14570 | 11.4095 | 70.4134 | 19.3701 | 0.96418 | 118.2136 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1142 | 6979 | 11.4185 | 0.28958 | 1.1464 | 0.24489 | 117.2711 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1142 | 14571 | 11.4195 | 70.4134 | 19.3696 | 0.96418 | 118.2135 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1143 | 6980 | 11.4285 | 0.28933 | 1.1445 | 0.24509 | 117.2704 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1143 | 14572 | 11.4295 | 70.4134 | 19.369 | 0.96419 | 118.2133 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1144 | 6981 | 11.441 | 0.28908 | 1.1425 | 0.24528 | 117.2696 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1144 | 14573 | 11.4395 | 70.4134 | 19.3683 | 0.96419 | 118.2131 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1145 | 6982 | 11.4485 | 0.28882 | 1.1406 | 0.24547 | 117.2687 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1145 | 14574 | 11.4495 | 70.4134 | 19.3676 | 0.96419 | 118.2128 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1146 | 6983 | 11.4585 | 0.28857 | 1.1387 | 0.24565 | 117.2678 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1146 | 14575 | 11.4595 | 70.4134 | 19.3668 | 0.96419 | 118.2124 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1147 | 6984 | 11.4685 | 0.28831 | 1.1368 | 0.24583 | 117.2669 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1147 | 14576 | 11.4695 | 70.4133 | 19.366 | 0.9642 | 118.212 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1148 | 6985 | 11.4785 | 0.28805 | 1.135 | 0.24599 | 117.2659 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1148 | 14577 | 11.4795 | 70.4133 | 19.3651 | 0.9642 | 118.2115 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1149 | 6986 | 11.4905 | 0.28779 | 1.1333 | 0.24614 | 117.2648 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1149 | 14578 | 11.4895 | 70.4133 | 19.3642 | 0.9642 | 118.2109 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1150 | 6987 | 11.4985 | 0.28753 | 1.1316 | 0.24627 | 117.2637 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1150 | 14579 | 11.4995 | 70.4132 | 19.3632 | 0.96421 | 118.2104 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1151 | 6988 | 11.5085 | 0.28727 | 1.13 | 0.24639 | 117.2626 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1151 | 14580 | 11.5095 | 70.4132 | 19.3621 | 0.96421 | 118.2098 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1152 | 6989 | 11.5185 | 0.28701 | 1.1284 | 0.24649 | 117.2615 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1152 | 14581 | 11.5195 | 70.4131 | 19.361 | 0.96421 | 118.2092 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1153 | 6990 | 11.5285 | 0.28675 | 1.127 | 0.24658 | 117.2603 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1153 | 14582 | 11.5295 | 70.413 | 19.3599 | 0.96422 | 118.2086 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1154 | 6991 | 11.5405 | 0.28649 | 1.1257 | 0.24664 | 117.2591 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1154 | 14583 | 11.5395 | 70.413 | 19.3587 | 0.96422 | 118.208 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1155 | 6992 | 11.5485 | 0.28623 | 1.1245 | 0.24668 | 117.258 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1155 | 14584 | 11.5495 | 70.4129 | 19.3575 | 0.96423 | 118.2074 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1156 | 6993 | 11.5585 | 0.28598 | 1.1234 | 0.2467 | 117.2568 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1156 | 14585 | 11.5595 | 70.4128 | 19.3562 | 0.96423 | 118.2068 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1157 | 6994 | 11.5685 | 0.28573 | 1.1224 | 0.2467 | 117.2556 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1157 | 14586 | 11.5695 | 70.4127 | 19.3549 | 0.96424 | 118.2062 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1158 | 6995 | 11.5785 | 0.28548 | 1.1216 | 0.24667 | 117.2545 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1158 | 14587 | 11.5795 | 70.4126 | 19.3535 | 0.96424 | 118.2057 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1159 | 6996 | 11.5905 | 0.28523 | 1.1208 | 0.24662 | 117.2534 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1159 | 14588 | 11.5895 | 70.4125 | 19.3521 | 0.96424 | 118.2052 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1160 | 6997 | 11.5985 | 0.28499 | 1.1202 | 0.24655 | 117.2523 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1160 | 14589 | 11.5995 | 70.4124 | 19.3507 | 0.96425 | 118.2048 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1161 | 6998 | 11.6085 | 0.28475 | 1.1197 | 0.24646 | 117.2513 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1161 | 14590 | 11.6095 | 70.4123 | 19.3493 | 0.96425 | 118.2044 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1162 | 6999 | 11.6185 | 0.28452 | 1.1194 | 0.24635 | 117.2503 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1162 | 14591 | 11.6195 | 70.4122 | 19.3479 | 0.96426 | 118.204 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1163 | 7000 | 11.6285 | 0.28429 | 1.1191 | 0.24621 | 117.2494 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1163 | 14592 | 11.6295 | 70.4122 | 19.3465 | 0.96426 | 118.2038 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1164 | 7001 | 11.641 | 0.28407 | 1.119 | 0.24605 | 117.2486 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1164 | 14593 | 11.6395 | 70.4121 | 19.3452 | 0.96427 | 118.2036 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1165 | 7002 | 11.6485 | 0.28385 | 1.119 | 0.24588 | 117.2478 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1165 | 14594 | 11.6495 | 70.412 | 19.3438 | 0.96427 | 118.2035 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1166 | 7003 | 11.6585 | 0.28364 | 1.1191 | 0.24568 | 117.2471 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1166 | 14595 | 11.6595 | 70.4119 | 19.3425 | 0.96428 | 118.2034 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1167 | 7004 | 11.6685 | 0.28343 | 1.1193 | 0.24547 | 117.2465 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1167 | 14596 | 11.6695 | 70.4119 | 19.3412 | 0.96428 | 118.2035 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1168 | 7005 | 11.6785 | 0.28322 | 1.1196 | 0.24524 | 117.246 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1168 | 14597 | 11.6795 | 70.4118 | 19.34 | 0.96429 | 118.2036 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1169 | 7006 | 11.691 | 0.28303 | 1.12 | 0.245 | 117.2455 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1169 | 14598 | 11.6895 | 70.4118 | 19.3389 | 0.96429 | 118.2038 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1170 | 7007 | 11.6985 | 0.28283 | 1.1205 | 0.24474 | 117.2452 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1170 | 14599 | 11.6995 | 70.4117 | 19.3378 | 0.96429 | 118.2041 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1171 | 7008 | 11.7085 | 0.28264 | 1.121 | 0.24447 | 117.2449 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1171 | 14600 | 11.7095 | 70.4117 | 19.3369 | 0.9643 | 118.2045 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1172 | 7009 | 11.719 | 0.28245 | 1.1216 | 0.2442 | 117.2447 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1172 | 14601 | 11.7195 | 70.4117 | 19.336 | 0.9643 | 118.205 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1173 | 7010 | 11.7285 | 0.28227 | 1.1223 | 0.24391 | 117.2446 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1173 | 14602 | 11.7295 | 70.4117 | 19.3353 | 0.9643 | 118.2056 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1174 | 7011 | 11.741 | 0.28209 | 1.1231 | 0.24362 | 117.2446 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1174 | 14603 | 11.7395 | 70.4118 | 19.3347 | 0.96431 | 118.2062 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1175 | 7012 | 11.749 | 0.28192 | 1.1238 | 0.24332 | 117.2447 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1175 | 14604 | 11.7495 | 70.4118 | 19.3343 | 0.96431 | 118.2069 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1176 | 7013 | 11.7585 | 0.28175 | 1.1247 | 0.24301 | 117.2449 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1176 | 14605 | 11.7595 | 70.4119 | 19.334 | 0.96431 | 118.2077 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1177 | 7014 | 11.7685 | 0.28158 | 1.1255 | 0.2427 | 117.2451 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1177 | 14606 | 11.7695 | 70.412 | 19.3339 | 0.96431 | 118.2086 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1178 | 7015 | 11.7785 | 0.28141 | 1.1264 | 0.24239 | 117.2454 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1178 | 14607 | 11.7795 | 70.4122 | 19.3339 | 0.96431 | 118.2096 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1179 | 7016 | 11.791 | 0.28125 | 1.1272 | 0.24208 | 117.2458 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1179 | 14608 | 11.7895 | 70.4123 | 19.3341 | 0.96431 | 118.2106 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1180 | 7017 | 11.7985 | 0.28109 | 1.1281 | 0.24177 | 117.2462 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1180 | 14609 | 11.7995 | 70.4125 | 19.3345 | 0.96431 | 118.2116 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1181 | 7018 | 11.8085 | 0.28093 | 1.129 | 0.24147 | 117.2467 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1181 | 14610 | 11.8095 | 70.4127 | 19.3351 | 0.9643 | 118.2128 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1182 | 7019 | 11.8185 | 0.28077 | 1.1298 | 0.24117 | 117.2473 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1182 | 14611 | 11.8195 | 70.413 | 19.3358 | 0.9643 | 118.2139 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1183 | 7020 | 11.8285 | 0.28061 | 1.1307 | 0.24087 | 117.2479 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1183 | 14612 | 11.8295 | 70.4133 | 19.3368 | 0.9643 | 118.2151 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1184 | 7021 | 11.841 | 0.28045 | 1.1315 | 0.24058 | 117.2486 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1184 | 14613 | 11.8395 | 70.4136 | 19.3379 | 0.9643 | 118.2164 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1185 | 7022 | 11.8485 | 0.28029 | 1.1323 | 0.2403 | 117.2493 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1185 | 14614 | 11.8495 | 70.4139 | 19.3392 | 0.96429 | 118.2177 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1186 | 7023 | 11.8585 | 0.28013 | 1.133 | 0.24002 | 117.2501 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1186 | 14615 | 11.8595 | 70.4143 | 19.3406 | 0.96429 | 118.219 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1187 | 7024 | 11.8685 | 0.27997 | 1.1337 | 0.23976 | 117.2509 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1187 | 14616 | 11.8695 | 70.4147 | 19.3423 | 0.96428 | 118.2203 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1188 | 7025 | 11.8785 | 0.27981 | 1.1343 | 0.23951 | 117.2518 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1188 | 14617 | 11.8795 | 70.4152 | 19.3441 | 0.96428 | 118.2216 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1189 | 7026 | 11.891 | 0.27965 | 1.1348 | 0.23927 | 117.2527 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1189 | 14618 | 11.8895 | 70.4156 | 19.346 | 0.96427 | 118.2229 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1190 | 7027 | 11.8985 | 0.27948 | 1.1353 | 0.23904 | 117.2536 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1190 | 14619 | 11.8995 | 70.4161 | 19.3481 | 0.96426 | 118.2243 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1191 | 7028 | 11.9085 | 0.27932 | 1.1357 | 0.23882 | 117.2546 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1191 | 14620 | 11.9095 | 70.4167 | 19.3503 | 0.96426 | 118.2256 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1192 | 7029 | 11.9185 | 0.27915 | 1.136 | 0.23863 | 117.2556 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1192 | 14621 | 11.9195 | 70.4173 | 19.3526 | 0.96425 | 118.2269 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1193 | 7030 | 11.9285 | 0.27898 | 1.1362 | 0.23844 | 117.2567 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1193 | 14622 | 11.9295 | 70.4179 | 19.355 | 0.96424 | 118.2281 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1194 | 7031 | 11.941 | 0.2788 | 1.1364 | 0.23828 | 117.2578 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1194 | 14623 | 11.9395 | 70.4185 | 19.3575 | 0.96423 | 118.2294 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1195 | 7032 | 11.9485 | 0.27863 | 1.1364 | 0.23813 | 117.259 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1195 | 14624 | 11.9495 | 70.4191 | 19.36 | 0.96422 | 118.2306 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1196 | 7033 | 11.9585 | 0.27845 | 1.1364 | 0.23799 | 117.2602 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1196 | 14625 | 11.9595 | 70.4198 | 19.3626 | 0.96422 | 118.2318 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1197 | 7034 | 11.9685 | 0.27827 | 1.1362 | 0.23788 | 117.2614 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1197 | 14626 | 11.9695 | 70.4205 | 19.3652 | 0.96421 | 118.2329 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1198 | 7035 | 11.9785 | 0.27809 | 1.136 | 0.23778 | 117.2627 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1198 | 14627 | 11.9795 | 70.4213 | 19.3678 | 0.9642 | 118.234 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1199 | 7036 | 11.991 | 0.27791 | 1.1356 | 0.2377 | 117.264 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1199 | 14628 | 11.9895 | 70.422 | 19.3704 | 0.96419 | 118.235 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1200 | 7037 | 11.9985 | 0.27772 | 1.1352 | 0.23764 | 117.2654 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1200 | 14629 | 11.9995 | 70.4228 | 19.3729 | 0.96418 | 118.236 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1201 | 7038 | 12.0085 | 0.27753 | 1.1346 | 0.2376 | 117.2667 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1201 | 14630 | 12.0095 | 70.4235 | 19.3754 | 0.96417 | 118.2369 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1202 | 7039 | 12.0185 | 0.27734 | 1.134 | 0.23757 | 117.2681 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1202 | 14631 | 12.0195 | 70.4243 | 19.3778 | 0.96417 | 118.2377 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1203 | 7040 | 12.0285 | 0.27715 | 1.1332 | 0.23756 | 117.2695 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1203 | 14632 | 12.0295 | 70.4251 | 19.3801 | 0.96416 | 118.2385 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1204 | 7041 | 12.041 | 0.27696 | 1.1324 | 0.23757 | 117.2709 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1204 | 14633 | 12.0395 | 70.426 | 19.3823 | 0.96415 | 118.2392 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1205 | 7042 | 12.0485 | 0.27677 | 1.1315 | 0.2376 | 117.2723 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1205 | 14634 | 12.0495 | 70.4268 | 19.3844 | 0.96415 | 118.2398 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1206 | 7043 | 12.0585 | 0.27658 | 1.1305 | 0.23763 | 117.2737 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1206 | 14635 | 12.0595 | 70.4276 | 19.3864 | 0.96414 | 118.2403 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1207 | 7044 | 12.0685 | 0.27638 | 1.1295 | 0.23768 | 117.275 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1207 | 14636 | 12.0695 | 70.4284 | 19.3881 | 0.96413 | 118.2408 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1208 | 7045 | 12.0785 | 0.27619 | 1.1284 | 0.23775 | 117.2763 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1208 | 14637 | 12.0795 | 70.4293 | 19.3897 | 0.96413 | 118.2412 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1209 | 7046 | 12.091 | 0.276 | 1.1272 | 0.23782 | 117.2776 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1209 | 14638 | 12.0895 | 70.4301 | 19.3912 | 0.96413 | 118.2415 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1210 | 7047 | 12.0985 | 0.27581 | 1.126 | 0.23791 | 117.2788 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1210 | 14639 | 12.0995 | 70.4309 | 19.3924 | 0.96412 | 118.2418 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1211 | 7048 | 12.1085 | 0.27562 | 1.1248 | 0.238 | 117.28 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1211 | 14640 | 12.1095 | 70.4318 | 19.3934 | 0.96412 | 118.242 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1212 | 7049 | 12.1185 | 0.27544 | 1.1235 | 0.2381 | 117.281 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1212 | 14641 | 12.1195 | 70.4326 | 19.3942 | 0.96412 | 118.242 | 19.3688 | 19.3688 | 17.7729 | 17.6742 | 19.4182 | 19.3195
1213 | 7050 | 12.1285 | 0.27525 | 1.1223 | 0.2382 | 117.282 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1213 | 13639 | 12.1285 | 70.4202 | 19.3573 | 0.96423 | 118.248 | 19.3508 | 19.3508 | 17.7777 | 17.6804 | 19.3995 | 19.3022
1214 | 7051 | 12.141 | 0.27507 | 1.121 | 0.23831 | 117.2828 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1214 | 13640 | 12.1385 | 70.4202 | 19.3591 | 0.96423 | 118.2478 | 19.3508 | 19.3508 | 17.7777 | 17.6804 | 19.3995 | 19.3022
1215 | 7052 | 12.1485 | 0.27489 | 1.1198 | 0.23841 | 117.2836 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1215 | 13641 | 12.1485 | 70.4202 | 19.3611 | 0.96422 | 118.2476 | 19.3508 | 19.3508 | 17.7777 | 17.6804 | 19.3995 | 19.3022
1216 | 7053 | 12.1585 | 0.27472 | 1.1186 | 0.23851 | 117.2842 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1216 | 13642 | 12.1585 | 70.4201 | 19.3633 | 0.96421 | 118.2473 | 19.3508 | 19.3508 | 17.7777 | 17.6804 | 19.3995 | 19.3022
1217 | 7054 | 12.1685 | 0.27454 | 1.1174 | 0.23861 | 117.2847 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1217 | 13643 | 12.1685 | 70.4201 | 19.3657 | 0.9642 | 118.2471 | 19.3508 | 19.3508 | 17.7777 | 17.6804 | 19.3995 | 19.3022
1218 | 7055 | 12.1785 | 0.27438 | 1.1162 | 0.2387 | 117.285 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1218 | 13644 | 12.1785 | 70.4201 | 19.3683 | 0.9642 | 118.2469 | 19.3508 | 19.3508 | 17.7777 | 17.6804 | 19.3995 | 19.3022
1219 | 7056 | 12.1905 | 0.27421 | 1.1152 | 0.23878 | 117.2851 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1219 | 13645 | 12.1885 | 70.4201 | 19.3712 | 0.96419 | 118.2466 | 19.3508 | 19.3508 | 17.7777 | 17.6804 | 19.3995 | 19.3022
1220 | 7057 | 12.1985 | 0.27405 | 1.1142 | 0.23885 | 117.2851 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1220 | 13646 | 12.1985 | 70.4201 | 19.3743 | 0.96417 | 118.2464 | 19.3508 | 19.3508 | 17.7777 | 17.6804 | 19.3995 | 19.3022
1221 | 7058 | 12.2085 | 0.2739 | 1.1133 | 0.2389 | 117.285 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1221 | 13647 | 12.2085 | 70.4202 | 19.3775 | 0.96416 | 118.2462 | 19.3508 | 19.3508 | 17.7777 | 17.6804 | 19.3995 | 19.3022
1222 | 7059 | 12.2185 | 0.27374 | 1.1125 | 0.23893 | 117.2846 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1222 | 13648 | 12.2185 | 70.4202 | 19.381 | 0.96415 | 118.2459 | 19.3508 | 19.3508 | 17.7777 | 17.6804 | 19.3995 | 19.3022
1223 | 7060 | 12.2285 | 0.2736 | 1.1118 | 0.23895 | 117.2841 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856 |  |  | 1223 | 13649 | 12.2285 | 70.4202 | 19.3846 | 0.96414 | 118.2457 | 19.3508 | 19.3508 | 17.7777 | 17.6804 | 19.3995 | 19.3022
1224 | 7061 | 12.2405 | 0.27345 | 1.1113 | 0.23895 | 117.2834 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1225 | 7062 | 12.2485 | 0.27331 | 1.1108 | 0.23892 | 117.2826 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1226 | 7063 | 12.2585 | 0.27318 | 1.1105 | 0.23887 | 117.2815 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1227 | 7064 | 12.2685 | 0.27305 | 1.1104 | 0.23879 | 117.2804 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1228 | 7065 | 12.2785 | 0.27292 | 1.1104 | 0.23869 | 117.279 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1229 | 7066 | 12.2905 | 0.27279 | 1.1105 | 0.23856 | 117.2775 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1230 | 7067 | 12.2985 | 0.27267 | 1.1108 | 0.2384 | 117.2759 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1231 | 7068 | 12.3085 | 0.27256 | 1.1112 | 0.23821 | 117.2742 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1232 | 7069 | 12.3185 | 0.27244 | 1.1118 | 0.238 | 117.2723 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1233 | 7070 | 12.3285 | 0.27233 | 1.1126 | 0.23776 | 117.2704 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1234 | 7071 | 12.3405 | 0.27222 | 1.1134 | 0.23749 | 117.2684 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1235 | 7072 | 12.3485 | 0.27212 | 1.1144 | 0.2372 | 117.2663 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1236 | 7073 | 12.3585 | 0.27201 | 1.1156 | 0.23689 | 117.2643 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1237 | 7074 | 12.3685 | 0.27191 | 1.1168 | 0.23656 | 117.2622 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1238 | 7075 | 12.3785 | 0.27181 | 1.1182 | 0.2362 | 117.2601 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1239 | 7076 | 12.3905 | 0.27171 | 1.1196 | 0.23584 | 117.258 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1240 | 7077 | 12.3985 | 0.27162 | 1.1212 | 0.23545 | 117.256 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1241 | 7078 | 12.4085 | 0.27152 | 1.1228 | 0.23506 | 117.254 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1242 | 7079 | 12.4185 | 0.27143 | 1.1244 | 0.23465 | 117.2522 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1243 | 7080 | 12.4285 | 0.27134 | 1.1261 | 0.23424 | 117.2504 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1244 | 7081 | 12.441 | 0.27125 | 1.1279 | 0.23383 | 117.2488 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1245 | 7082 | 12.4485 | 0.27116 | 1.1297 | 0.23341 | 117.2473 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1246 | 7083 | 12.4585 | 0.27108 | 1.1314 | 0.233 | 117.246 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1247 | 7084 | 12.4685 | 0.27099 | 1.1332 | 0.23259 | 117.2448 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1248 | 7085 | 12.4785 | 0.27091 | 1.1349 | 0.23218 | 117.2438 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1249 | 7086 | 12.4905 | 0.27083 | 1.1366 | 0.23179 | 117.243 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1250 | 7087 | 12.4985 | 0.27075 | 1.1383 | 0.23141 | 117.2424 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1251 | 7088 | 12.5085 | 0.27067 | 1.1399 | 0.23104 | 117.242 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1252 | 7089 | 12.5185 | 0.2706 | 1.1414 | 0.23068 | 117.2418 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1253 | 7090 | 12.5285 | 0.27053 | 1.1429 | 0.23034 | 117.2418 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1254 | 7091 | 12.541 | 0.27046 | 1.1442 | 0.23003 | 117.2421 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1255 | 7092 | 12.5485 | 0.27039 | 1.1455 | 0.22973 | 117.2425 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1256 | 7093 | 12.5585 | 0.27033 | 1.1467 | 0.22945 | 117.2431 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1257 | 7094 | 12.5685 | 0.27027 | 1.1478 | 0.22919 | 117.244 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1258 | 7095 | 12.5785 | 0.27021 | 1.1488 | 0.22896 | 117.245 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1259 | 7096 | 12.5905 | 0.27015 | 1.1497 | 0.22875 | 117.2462 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1260 | 7097 | 12.5985 | 0.2701 | 1.1505 | 0.22856 | 117.2476 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1261 | 7098 | 12.6085 | 0.27005 | 1.1512 | 0.22839 | 117.2491 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1262 | 7099 | 12.6185 | 0.27001 | 1.1518 | 0.22824 | 117.2508 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1263 | 7100 | 12.6285 | 0.26996 | 1.1522 | 0.22812 | 117.2526 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1264 | 7101 | 12.641 | 0.26992 | 1.1526 | 0.22802 | 117.2545 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1265 | 7102 | 12.6485 | 0.26989 | 1.1529 | 0.22793 | 117.2565 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1266 | 7103 | 12.6585 | 0.26985 | 1.1531 | 0.22787 | 117.2586 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1267 | 7104 | 12.6685 | 0.26982 | 1.1532 | 0.22782 | 117.2608 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1268 | 7105 | 12.6785 | 0.26979 | 1.1532 | 0.22779 | 117.263 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1269 | 7106 | 12.6905 | 0.26976 | 1.1532 | 0.22778 | 117.2653 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1270 | 7107 | 12.6985 | 0.26973 | 1.1531 | 0.22777 | 117.2676 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1271 | 7108 | 12.7085 | 0.26971 | 1.1529 | 0.22778 | 117.2699 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1272 | 7109 | 12.7185 | 0.26969 | 1.1527 | 0.22781 | 117.2722 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1273 | 7110 | 12.7285 | 0.26966 | 1.1525 | 0.22784 | 117.2745 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1274 | 7111 | 12.7405 | 0.26964 | 1.1522 | 0.22787 | 117.2767 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1275 | 7112 | 12.7485 | 0.26962 | 1.1519 | 0.22792 | 117.2789 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1276 | 7113 | 12.7585 | 0.2696 | 1.1515 | 0.22797 | 117.2811 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1277 | 7114 | 12.7685 | 0.26958 | 1.1511 | 0.22802 | 117.2831 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1278 | 7115 | 12.7785 | 0.26956 | 1.1508 | 0.22807 | 117.2851 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1279 | 7116 | 12.7905 | 0.26954 | 1.1504 | 0.22812 | 117.2869 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1280 | 7117 | 12.7985 | 0.26951 | 1.15 | 0.22818 | 117.2887 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1281 | 7118 | 12.8085 | 0.26949 | 1.1496 | 0.22823 | 117.2903 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1282 | 7119 | 12.8185 | 0.26946 | 1.1493 | 0.22827 | 117.2919 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1283 | 7120 | 12.8285 | 0.26943 | 1.1489 | 0.22831 | 117.2933 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1284 | 7121 | 12.8405 | 0.2694 | 1.1486 | 0.22835 | 117.2945 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1285 | 7122 | 12.8485 | 0.26937 | 1.1483 | 0.22837 | 117.2957 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1286 | 7123 | 12.8585 | 0.26933 | 1.1481 | 0.22839 | 117.2967 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1287 | 7124 | 12.8685 | 0.26929 | 1.1479 | 0.2284 | 117.2976 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1288 | 7125 | 12.8785 | 0.26925 | 1.1477 | 0.2284 | 117.2983 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1289 | 7126 | 12.8905 | 0.2692 | 1.1476 | 0.22838 | 117.2989 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1290 | 7127 | 12.8985 | 0.26915 | 1.1475 | 0.22836 | 117.2994 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1291 | 7128 | 12.9085 | 0.26909 | 1.1475 | 0.22832 | 117.2997 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1292 | 7129 | 12.9185 | 0.26903 | 1.1475 | 0.22826 | 117.2999 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1293 | 7130 | 12.9285 | 0.26897 | 1.1476 | 0.2282 | 117.3 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1294 | 7131 | 12.9405 | 0.2689 | 1.1477 | 0.22812 | 117.2999 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1295 | 7132 | 12.9485 | 0.26883 | 1.1479 | 0.22803 | 117.2997 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1296 | 7133 | 12.9585 | 0.26875 | 1.1481 | 0.22792 | 117.2995 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1297 | 7134 | 12.9685 | 0.26867 | 1.1484 | 0.2278 | 117.2991 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1298 | 7135 | 12.9785 | 0.26858 | 1.1487 | 0.22767 | 117.2986 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1299 | 7136 | 12.9905 | 0.2685 | 1.1491 | 0.22752 | 117.2981 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1300 | 7137 | 12.9985 | 0.26841 | 1.1496 | 0.22737 | 117.2974 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1301 | 7138 | 13.0085 | 0.26831 | 1.15 | 0.22721 | 117.2967 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1302 | 7139 | 13.0185 | 0.26821 | 1.1505 | 0.22703 | 117.2959 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1303 | 7140 | 13.0285 | 0.26811 | 1.1511 | 0.22685 | 117.2951 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1304 | 7141 | 13.0405 | 0.26801 | 1.1517 | 0.22666 | 117.2942 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1305 | 7142 | 13.0485 | 0.26791 | 1.1523 | 0.22647 | 117.2932 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1306 | 7143 | 13.0585 | 0.2678 | 1.1529 | 0.22627 | 117.2923 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1307 | 7144 | 13.0685 | 0.2677 | 1.1535 | 0.22607 | 117.2913 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1308 | 7145 | 13.0785 | 0.26759 | 1.1541 | 0.22587 | 117.2902 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1309 | 7146 | 13.091 | 0.26749 | 1.1547 | 0.22567 | 117.2892 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1310 | 7147 | 13.0985 | 0.26738 | 1.1553 | 0.22547 | 117.2882 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1311 | 7148 | 13.1085 | 0.26728 | 1.1559 | 0.22528 | 117.2871 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1312 | 7149 | 13.1185 | 0.26718 | 1.1565 | 0.2251 | 117.2861 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1313 | 7150 | 13.1285 | 0.26709 | 1.157 | 0.22493 | 117.285 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1314 | 7151 | 13.141 | 0.26699 | 1.1574 | 0.22477 | 117.284 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1315 | 7152 | 13.1485 | 0.2669 | 1.1578 | 0.22463 | 117.283 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1316 | 7153 | 13.1585 | 0.26682 | 1.1582 | 0.2245 | 117.2821 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1317 | 7154 | 13.1685 | 0.26673 | 1.1584 | 0.22439 | 117.2811 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1318 | 7155 | 13.1785 | 0.26666 | 1.1585 | 0.2243 | 117.2802 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1319 | 7156 | 13.191 | 0.26659 | 1.1586 | 0.22424 | 117.2794 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1320 | 7157 | 13.1985 | 0.26652 | 1.1585 | 0.2242 | 117.2785 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1321 | 7158 | 13.2085 | 0.26646 | 1.1583 | 0.22419 | 117.2777 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1322 | 7159 | 13.2185 | 0.26641 | 1.1579 | 0.22421 | 117.277 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856
1323 | 7160 | 13.2285 | 0.26636 | 1.1574 | 0.22426 | 117.2763 | 1.1415 | 1.1415 | 2.5687 | 2.657 | 1.0973 | 1.1856

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Región inductiva
Escalón ascendente
Escalón descendente
Región capacitiva
Escalón ascendente
Escalón descendente

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 70
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Región inductiva | [17 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0 | 0.054444 | -0.02001 | -0.11963 | 117.034 | -2.0714 | 0 | 70.2313 | -0.962 | -0.95969 | 115.4478 | -20.5678 | 0 | 19.9579 | -0.7206 | -0.72261 | 115.5472 | -19.372 | 0 | 70.4846 | 0.954 | 0.95711 | 118.3311 | 21.3376 | 0 | 0.009301 | 0.02001 | 0.52382 | 117.2351 | 0.48363 | 0 | 20.327 | 0.726 | 0.72583 | 118.1809 | 18.4409
0.01 | 0.054277 | -0.02001 | -0.13506 | 117.0556 | -1.8299 | 0.01 | 70.2311 | -0.962 | -0.95971 | 115.4458 | -20.5626 | 0.01 | 19.9583 | -0.7206 | -0.72263 | 115.5479 | -19.3715 | 0.01 | 70.4849 | 0.954 | 0.95709 | 118.3321 | 21.3411 | 0.01 | 0.0090541 | 0.02001 | 0.523 | 117.2356 | 0.48426 | 0.01 | 20.3271 | 0.726 | 0.72581 | 118.182 | 18.442
0.02 | 0.05417 | -0.02001 | -0.15464 | 117.0766 | -1.593 | 0.02 | 70.2309 | -0.962 | -0.95973 | 115.4438 | -20.558 | 0.02 | 19.9588 | -0.7206 | -0.72264 | 115.5484 | -19.3714 | 0.02 | 70.4851 | 0.954 | 0.95708 | 118.3332 | 21.3451 | 0.02 | 0.0088098 | 0.02001 | 0.52216 | 117.2364 | 0.48493 | 0.02 | 20.3271 | 0.726 | 0.7258 | 118.183 | 18.4429
0.031 | 0.054123 | -0.02001 | -0.17982 | 117.0969 | -1.3637 | 0.03 | 70.2307 | -0.962 | -0.95974 | 115.4418 | -20.5538 | 0.03 | 19.9592 | -0.7206 | -0.72264 | 115.5488 | -19.3718 | 0.03 | 70.4853 | 0.954 | 0.95706 | 118.3343 | 21.3495 | 0.03 | 0.0085687 | 0.02001 | 0.52126 | 117.2376 | 0.48569 | 0.03 | 20.3272 | 0.726 | 0.72578 | 118.1839 | 18.4438
0.04 | 0.054132 | -0.02001 | -0.21275 | 117.1162 | -1.1449 | 0.04 | 70.2305 | -0.962 | -0.95976 | 115.4398 | -20.55 | 0.04 | 19.9596 | -0.7206 | -0.72263 | 115.5491 | -19.3726 | 0.04 | 70.4856 | 0.954 | 0.95704 | 118.3353 | 21.3542 | 0.04 | 0.0083313 | 0.02001 | 0.52022 | 117.2391 | 0.48663 | 0.04 | 20.3273 | 0.726 | 0.72577 | 118.1848 | 18.4447
0.05 | 0.054194 | -0.02001 | -0.25661 | 117.1342 | -0.93917 | 0.05 | 70.2303 | -0.962 | -0.95977 | 115.438 | -20.5468 | 0.05 | 19.9601 | -0.7206 | -0.72262 | 115.5493 | -19.3738 | 0.05 | 70.4858 | 0.954 | 0.95702 | 118.3363 | 21.3592 | 0.05 | 0.0080984 | 0.02001 | 0.51897 | 117.2409 | 0.48786 | 0.05 | 20.3274 | 0.726 | 0.72576 | 118.1856 | 18.4454
0.06 | 0.054304 | -0.02001 | -0.3162 | 117.1509 | -0.74848 | 0.06 | 70.2301 | -0.962 | -0.95978 | 115.4363 | -20.544 | 0.06 | 19.9605 | -0.7206 | -0.7226 | 115.5494 | -19.3755 | 0.06 | 70.486 | 0.954 | 0.957 | 118.3373 | 21.3646 | 0.06 | 0.0078706 | 0.02001 | 0.51741 | 117.2431 | 0.4895 | 0.06 | 20.3275 | 0.726 | 0.72575 | 118.1863 | 18.4461
0.07 | 0.054454 | -0.02001 | -0.39857 | 117.166 | -0.57438 | 0.07 | 70.2298 | -0.962 | -0.95979 | 115.4349 | -20.5416 | 0.07 | 19.9609 | -0.7206 | -0.72256 | 115.5493 | -19.3777 | 0.07 | 70.4863 | 0.954 | 0.95698 | 118.3382 | 21.3701 | 0.07 | 0.0076488 | 0.02001 | 0.51542 | 117.2455 | 0.49171 | 0.07 | 20.3275 | 0.726 | 0.72574 | 118.187 | 18.4466
0.0805 | 0.054639 | -0.02001 | -0.51304 | 117.1796 | -0.41793 | 0.08 | 70.2296 | -0.962 | -0.95979 | 115.4337 | -20.5397 | 0.08 | 19.9613 | -0.7206 | -0.72252 | 115.5491 | -19.3803 | 0.08 | 70.4865 | 0.954 | 0.95696 | 118.3391 | 21.3758 | 0.08 | 0.0074338 | 0.02001 | 0.51289 | 117.2481 | 0.49464 | 0.08 | 20.3276 | 0.726 | 0.72573 | 118.1875 | 18.4471
0.09 | 0.05485 | -0.02001 | -0.66644 | 117.1916 | -0.27969 | 0.09 | 70.2294 | -0.962 | -0.9598 | 115.4328 | -20.5381 | 0.09 | 19.9617 | -0.7206 | -0.72248 | 115.5488 | -19.3834 | 0.09 | 70.4867 | 0.954 | 0.95694 | 118.3398 | 21.3816 | 0.09 | 0.0072262 | 0.02001 | 0.50971 | 117.2509 | 0.49847 | 0.09 | 20.3277 | 0.726 | 0.72572 | 118.188 | 18.4476
0.1 | 0.055079 | -0.02001 | -0.84293 | 117.2019 | -0.15972 | 0.1 | 70.2292 | -0.962 | -0.9598 | 115.4322 | -20.5369 | 0.1 | 19.9621 | -0.7206 | -0.72242 | 115.5484 | -19.387 | 0.1 | 70.4869 | 0.954 | 0.95692 | 118.3405 | 21.3874 | 0.1 | 0.0070271 | 0.02001 | 0.50578 | 117.2537 | 0.50336 | 0.1 | 20.3278 | 0.726 | 0.72572 | 118.1883 | 18.4479
0.11 | 0.055319 | -0.02001 | -0.9745 | 117.2107 | -0.057679 | 0.11 | 70.229 | -0.962 | -0.95981 | 115.4318 | -20.536 | 0.11 | 19.9625 | -0.7206 | -0.72235 | 115.5479 | -19.391 | 0.11 | 70.4871 | 0.954 | 0.9569 | 118.341 | 21.3931 | 0.11 | 0.0068373 | 0.02001 | 0.50101 | 117.2565 | 0.50947 | 0.11 | 20.3279 | 0.726 | 0.72572 | 118.1886 | 18.4481
0.12 | 0.055563 | -0.02001 | -0.99418 | 117.218 | 0.027174 | 0.12 | 70.2287 | -0.962 | -0.95981 | 115.4317 | -20.5353 | 0.12 | 19.9628 | -0.7206 | -0.72228 | 115.5473 | -19.3956 | 0.12 | 70.4873 | 0.954 | 0.95688 | 118.3414 | 21.3986 | 0.12 | 0.0066577 | 0.02001 | 0.49533 | 117.2592 | 0.51693 | 0.12 | 20.328 | 0.726 | 0.72571 | 118.1888 | 18.4483
0.1305 | 0.055805 | -0.02001 | -0.93414 | 117.224 | 0.09589 | 0.13 | 70.2285 | -0.962 | -0.95981 | 115.4319 | -20.5348 | 0.13 | 19.9632 | -0.7206 | -0.72219 | 115.5465 | -19.4006 | 0.13 | 70.4875 | 0.954 | 0.95686 | 118.3417 | 21.4039 | 0.13 | 0.006489 | 0.02001 | 0.48872 | 117.2617 | 0.52588 | 0.13 | 20.3281 | 0.726 | 0.72572 | 118.1888 | 18.4483
0.14 | 0.056038 | -0.02001 | -0.85892 | 117.2287 | 0.14977 | 0.14 | 70.2283 | -0.962 | -0.95981 | 115.4324 | -20.5344 | 0.14 | 19.9635 | -0.7206 | -0.7221 | 115.5457 | -19.406 | 0.14 | 70.4877 | 0.954 | 0.95684 | 118.3418 | 21.4089 | 0.14 | 0.0063321 | 0.02001 | 0.48117 | 117.2639 | 0.53641 | 0.14 | 20.3282 | 0.726 | 0.72572 | 118.1887 | 18.4483
0.15 | 0.056258 | -0.02001 | -0.79733 | 117.2323 | 0.19031 | 0.15 | 70.2281 | -0.962 | -0.95981 | 115.4331 | -20.5342 | 0.1505 | 19.9639 | -0.7206 | -0.722 | 115.5447 | -19.4119 | 0.15 | 70.4879 | 0.954 | 0.95682 | 118.3417 | 21.4136 | 0.15 | 0.0061874 | 0.02001 | 0.47272 | 117.2659 | 0.54858 | 0.15 | 20.3283 | 0.726 | 0.72572 | 118.1886 | 18.4482
0.16 | 0.056461 | -0.02001 | -0.75413 | 117.2349 | 0.21912 | 0.16 | 70.2279 | -0.962 | -0.95981 | 115.434 | -20.5341 | 0.16 | 19.9642 | -0.7206 | -0.72189 | 115.5437 | -19.4183 | 0.16 | 70.4881 | 0.954 | 0.95681 | 118.3416 | 21.418 | 0.16 | 0.0060554 | 0.02001 | 0.46346 | 117.2674 | 0.5624 | 0.16 | 20.3284 | 0.726 | 0.72573 | 118.1883 | 18.448
0.17 | 0.056644 | -0.02001 | -0.72695 | 117.2367 | 0.23786 | 0.17 | 70.2277 | -0.962 | -0.95981 | 115.4352 | -20.534 | 0.17 | 19.9645 | -0.7206 | -0.72178 | 115.5426 | -19.425 | 0.17 | 70.4882 | 0.954 | 0.95679 | 118.3412 | 21.4219 | 0.17 | 0.0059363 | 0.02001 | 0.4535 | 117.2685 | 0.57785 | 0.17 | 20.3285 | 0.726 | 0.72573 | 118.1879 | 18.4477
0.181 | 0.056807 | -0.02001 | -0.71243 | 117.2379 | 0.24819 | 0.18 | 70.2275 | -0.962 | -0.95981 | 115.4364 | -20.5339 | 0.18 | 19.9649 | -0.7206 | -0.72166 | 115.5415 | -19.4321 | 0.18 | 70.4884 | 0.954 | 0.95678 | 118.3408 | 21.4254 | 0.18 | 0.0058301 | 0.02001 | 0.44298 | 117.2693 | 0.59487 | 0.18 | 20.3286 | 0.726 | 0.72574 | 118.1874 | 18.4473
0.19 | 0.056947 | -0.02001 | -0.70765 | 117.2385 | 0.25172 | 0.19 | 70.2273 | -0.962 | -0.95981 | 115.4379 | -20.5338 | 0.19 | 19.9652 | -0.7206 | -0.72153 | 115.5403 | -19.4396 | 0.19 | 70.4885 | 0.954 | 0.95677 | 118.3402 | 21.4284 | 0.19 | 0.0057364 | 0.02001 | 0.43206 | 117.2696 | 0.61332 | 0.19 | 20.3287 | 0.726 | 0.72575 | 118.1868 | 18.4468
0.2 | 0.057066 | -0.02001 | -0.7103 | 117.2387 | 0.24996 | 0.2 | 70.2272 | -0.962 | -0.95981 | 115.4394 | -20.5338 | 0.2 | 19.9655 | -0.7206 | -0.72139 | 115.539 | -19.4474 | 0.2 | 70.4886 | 0.954 | 0.95676 | 118.3395 | 21.4309 | 0.2 | 0.0056546 | 0.02001 | 0.42092 | 117.2696 | 0.63304 | 0.2 | 20.3288 | 0.726 | 0.72576 | 118.1861 | 18.4463
0.21 | 0.057165 | -0.02001 | -0.71849 | 117.2386 | 0.24427 | 0.21 | 70.227 | -0.962 | -0.95981 | 115.4409 | -20.5337 | 0.21 | 19.9658 | -0.7206 | -0.72125 | 115.5377 | -19.4556 | 0.21 | 70.4887 | 0.954 | 0.95675 | 118.3387 | 21.433 | 0.21 | 0.0055838 | 0.02001 | 0.40974 | 117.2692 | 0.65381 | 0.21 | 20.3289 | 0.726 | 0.72578 | 118.1853 | 18.4456
0.22 | 0.057245 | -0.02001 | -0.73066 | 117.2383 | 0.23585 | 0.22 | 70.2268 | -0.962 | -0.95981 | 115.4425 | -20.5337 | 0.22 | 19.9661 | -0.7206 | -0.72111 | 115.5364 | -19.464 | 0.22 | 70.4888 | 0.954 | 0.95674 | 118.3378 | 21.4347 | 0.22 | 0.0055231 | 0.02001 | 0.3987 | 117.2685 | 0.67537 | 0.22 | 20.3289 | 0.726 | 0.72579 | 118.1844 | 18.4449
0.231 | 0.057308 | -0.02001 | -0.74549 | 117.2378 | 0.22573 | 0.23 | 70.2267 | -0.962 | -0.95981 | 115.444 | -20.5337 | 0.23 | 19.9664 | -0.7206 | -0.72096 | 115.535 | -19.4726 | 0.23 | 70.4889 | 0.954 | 0.95674 | 118.3369 | 21.4359 | 0.23 | 0.0054709 | 0.02001 | 0.38796 | 117.2675 | 0.69743 | 0.23 | 20.329 | 0.726 | 0.72581 | 118.1834 | 18.4441
0.24 | 0.057358 | -0.02001 | -0.76187 | 117.2373 | 0.21469 | 0.24 | 70.2266 | -0.962 | -0.95981 | 115.4455 | -20.5338 | 0.24 | 19.9667 | -0.7206 | -0.7208 | 115.5336 | -19.4814 | 0.24 | 70.489 | 0.954 | 0.95674 | 118.3359 | 21.4366 | 0.24 | 0.0054257 | 0.02001 | 0.37764 | 117.2665 | 0.7197 | 0.24 | 20.3291 | 0.726 | 0.72583 | 118.1823 | 18.4432
0.25 | 0.057397 | -0.02001 | -0.77895 | 117.2367 | 0.20332 | 0.25 | 70.2264 | -0.962 | -0.95981 | 115.4469 | -20.534 | 0.25 | 19.967 | -0.7206 | -0.72065 | 115.5322 | -19.4904 | 0.25 | 70.489 | 0.954 | 0.95673 | 118.3349 | 21.437 | 0.25 | 0.0053858 | 0.02001 | 0.36786 | 117.2653 | 0.74186 | 0.25 | 20.3292 | 0.726 | 0.72585 | 118.1812 | 18.4422
0.26 | 0.057428 | -0.02001 | -0.79614 | 117.2361 | 0.19199 | 0.26 | 70.2263 | -0.962 | -0.95981 | 115.4481 | -20.5344 | 0.26 | 19.9673 | -0.7206 | -0.72049 | 115.5308 | -19.4995 | 0.26 | 70.4891 | 0.954 | 0.95673 | 118.3339 | 21.4371 | 0.26 | 0.0053492 | 0.02001 | 0.35872 | 117.264 | 0.7636 | 0.26 | 20.3293 | 0.726 | 0.72587 | 118.18 | 18.4411
0.27 | 0.057455 | -0.02001 | -0.81316 | 117.2354 | 0.18082 | 0.27 | 70.2262 | -0.962 | -0.95981 | 115.4492 | -20.5351 | 0.27 | 19.9675 | -0.7206 | -0.72033 | 115.5295 | -19.5086 | 0.27 | 70.4892 | 0.954 | 0.95674 | 118.3328 | 21.4369 | 0.27 | 0.005314 | 0.02001 | 0.35026 | 117.2628 | 0.78463 | 0.27 | 20.3294 | 0.726 | 0.72589 | 118.1787 | 18.44
0.281 | 0.057481 | -0.02001 | -0.83004 | 117.2347 | 0.16975 | 0.28 | 70.2262 | -0.962 | -0.9598 | 115.4502 | -20.536 | 0.28 | 19.9678 | -0.7206 | -0.72017 | 115.5281 | -19.5178 | 0.28 | 70.4892 | 0.954 | 0.95674 | 118.3318 | 21.4365 | 0.28 | 0.0052786 | 0.02001 | 0.34253 | 117.2616 | 0.80468 | 0.28 | 20.3295 | 0.726 | 0.72591 | 118.1774 | 18.4388
0.29 | 0.057509 | -0.02001 | -0.84711 | 117.2339 | 0.15851 | 0.29 | 70.2261 | -0.962 | -0.9598 | 115.451 | -20.5373 | 0.29 | 19.9681 | -0.7206 | -0.72001 | 115.5268 | -19.527 | 0.29 | 70.4893 | 0.954 | 0.95674 | 118.3308 | 21.4359 | 0.29 | 0.0052411 | 0.02001 | 0.33554 | 117.2605 | 0.82353 | 0.29 | 20.3295 | 0.726 | 0.72593 | 118.1761 | 18.4376
0.3 | 0.057542 | -0.02001 | -0.86492 | 117.233 | 0.14664 | 0.3 | 70.2261 | -0.962 | -0.95979 | 115.4517 | -20.539 | 0.3 | 19.9684 | -0.7206 | -0.71986 | 115.5255 | -19.5361 | 0.3 | 70.4893 | 0.954 | 0.95674 | 118.3299 | 21.4351 | 0.3 | 0.0052002 | 0.02001 | 0.32931 | 117.2595 | 0.84096 | 0.3 | 20.3296 | 0.726 | 0.72596 | 118.1747 | 18.4362
0.31 | 0.057582 | -0.02001 | -0.88415 | 117.2319 | 0.13355 | 0.31 | 70.2261 | -0.962 | -0.95978 | 115.4523 | -20.5412 | 0.31 | 19.9687 | -0.7206 | -0.7197 | 115.5242 | -19.5451 | 0.31 | 70.4894 | 0.954 | 0.95675 | 118.329 | 21.4343 | 0.31 | 0.0051546 | 0.02001 | 0.32381 | 117.2586 | 0.85683 | 0.31 | 20.3297 | 0.726 | 0.72599 | 118.1733 | 18.4349
0.32 | 0.057632 | -0.02001 | -0.90546 | 117.2305 | 0.1185 | 0.32 | 70.2262 | -0.962 | -0.95977 | 115.4526 | -20.5438 | 0.32 | 19.969 | -0.7206 | -0.71955 | 115.523 | -19.5539 | 0.32 | 70.4894 | 0.954 | 0.95675 | 118.3282 | 21.4335 | 0.32 | 0.0051036 | 0.02001 | 0.31902 | 117.2578 | 0.87105 | 0.32 | 20.3297 | 0.726 | 0.72601 | 118.172 | 18.4334
0.331 | 0.057692 | -0.02001 | -0.92909 | 117.2288 | 0.10066 | 0.33 | 70.2263 | -0.962 | -0.95976 | 115.4529 | -20.547 | 0.33 | 19.9693 | -0.7206 | -0.7194 | 115.5218 | -19.5626 | 0.33 | 70.4895 | 0.954 | 0.95675 | 118.3275 | 21.4327 | 0.33 | 0.0050465 | 0.02001 | 0.3149 | 117.2571 | 0.88355 | 0.33 | 20.3298 | 0.726 | 0.72604 | 118.1706 | 18.432
0.34 | 0.057766 | -0.02001 | -0.95437 | 117.2267 | 0.079146 | 0.34 | 70.2264 | -0.962 | -0.95975 | 115.453 | -20.5507 | 0.34 | 19.9696 | -0.7206 | -0.71925 | 115.5207 | -19.5711 | 0.34 | 70.4895 | 0.954 | 0.95675 | 118.3269 | 21.4319 | 0.34 | 0.0049828 | 0.02001 | 0.31141 | 117.2565 | 0.89433 | 0.34 | 20.3299 | 0.726 | 0.72607 | 118.1693 | 18.4305
0.35 | 0.057853 | -0.02001 | -0.97872 | 117.2241 | 0.053053 | 0.35 | 70.2266 | -0.962 | -0.95973 | 115.4529 | -20.555 | 0.35 | 19.9698 | -0.7206 | -0.71911 | 115.5196 | -19.5792 | 0.35 | 70.4896 | 0.954 | 0.95676 | 118.3263 | 21.4312 | 0.35 | 0.0049127 | 0.02001 | 0.30851 | 117.2559 | 0.90344 | 0.35 | 20.3299 | 0.726 | 0.7261 | 118.168 | 18.4289
0.36 | 0.057953 | -0.02001 | -0.99641 | 117.2209 | 0.021492 | 0.36 | 70.2268 | -0.962 | -0.95972 | 115.4527 | -20.5597 | 0.36 | 19.9701 | -0.7206 | -0.71897 | 115.5186 | -19.5871 | 0.36 | 70.4896 | 0.954 | 0.95676 | 118.3258 | 21.4306 | 0.36 | 0.004836 | 0.02001 | 0.30613 | 117.2554 | 0.91095 | 0.36 | 20.33 | 0.726 | 0.72613 | 118.1667 | 18.4274
0.37 | 0.058067 | -0.02001 | -0.99792 | 117.217 | -0.016356 | 0.37 | 70.2271 | -0.962 | -0.9597 | 115.4523 | -20.565 | 0.37 | 19.9704 | -0.7206 | -0.71884 | 115.5176 | -19.5947 | 0.37 | 70.4897 | 0.954 | 0.95676 | 118.3253 | 21.43 | 0.37 | 0.0047532 | 0.02001 | 0.30422 | 117.255 | 0.91698 | 0.37 | 20.33 | 0.726 | 0.72616 | 118.1656 | 18.4258
0.381 | 0.058193 | -0.02001 | -0.97204 | 117.2125 | -0.061206 | 0.38 | 70.2274 | -0.962 | -0.95968 | 115.4518 | -20.5707 | 0.38 | 19.9707 | -0.7206 | -0.71872 | 115.5167 | -19.6018 | 0.38 | 70.4898 | 0.954 | 0.95676 | 118.325 | 21.4296 | 0.38 | 0.0046648 | 0.02001 | 0.30274 | 117.2547 | 0.92166 | 0.38 | 20.3301 | 0.726 | 0.72619 | 118.1644 | 18.4242
0.39 | 0.05833 | -0.02001 | -0.91253 | 117.2072 | -0.11362 | 0.39 | 70.2278 | -0.962 | -0.95965 | 115.4511 | -20.5768 | 0.39 | 19.971 | -0.7206 | -0.7186 | 115.5158 | -19.6086 | 0.39 | 70.4898 | 0.954 | 0.95677 | 118.3246 | 21.4292 | 0.39 | 0.0045714 | 0.02001 | 0.30161 | 117.2544 | 0.92516 | 0.39 | 20.3301 | 0.726 | 0.72621 | 118.1634 | 18.4226
0.4 | 0.058476 | -0.02001 | -0.82464 | 117.2011 | -0.17398 | 0.4 | 70.2282 | -0.962 | -0.95963 | 115.4502 | -20.5833 | 0.4 | 19.9713 | -0.7206 | -0.7185 | 115.515 | -19.615 | 0.4 | 70.4899 | 0.954 | 0.95677 | 118.3244 | 21.4288 | 0.4 | 0.004474 | 0.02001 | 0.30079 | 117.2541 | 0.92764 | 0.4 | 20.3302 | 0.726 | 0.72624 | 118.1625 | 18.4211
0.41 | 0.058627 | -0.02001 | -0.72311 | 117.1943 | -0.24243 | 0.41 | 70.2286 | -0.962 | -0.95961 | 115.4492 | -20.59 | 0.41 | 19.9716 | -0.7206 | -0.7184 | 115.5142 | -19.6209 | 0.41 | 70.49 | 0.954 | 0.95677 | 118.3242 | 21.4284 | 0.41 | 0.0043734 | 0.02001 | 0.30021 | 117.2539 | 0.92927 | 0.41 | 20.3302 | 0.726 | 0.72627 | 118.1616 | 18.4195
0.42 | 0.058781 | -0.02001 | -0.62296 | 117.1867 | -0.31887 | 0.42 | 70.2291 | -0.962 | -0.95958 | 115.448 | -20.5969 | 0.42 | 19.9719 | -0.7206 | -0.7183 | 115.5135 | -19.6263 | 0.42 | 70.49 | 0.954 | 0.95677 | 118.324 | 21.4281 | 0.42 | 0.0042708 | 0.02001 | 0.29984 | 117.2537 | 0.93022 | 0.42 | 20.3303 | 0.726 | 0.7263 | 118.1609 | 18.4179
0.431 | 0.058933 | -0.02001 | -0.53339 | 117.1784 | -0.40295 | 0.43 | 70.2296 | -0.962 | -0.95956 | 115.4468 | -20.604 | 0.43 | 19.9722 | -0.7206 | -0.71822 | 115.5129 | -19.6313 | 0.43 | 70.4901 | 0.954 | 0.95677 | 118.3239 | 21.4277 | 0.43 | 0.0041673 | 0.02001 | 0.29961 | 117.2535 | 0.93067 | 0.43 | 20.3303 | 0.726 | 0.72633 | 118.1603 | 18.4164
0.44 | 0.059078 | -0.02001 | -0.45758 | 117.1694 | -0.49403 | 0.44 | 70.2302 | -0.962 | -0.95953 | 115.4454 | -20.611 | 0.44 | 19.9725 | -0.7206 | -0.71815 | 115.5123 | -19.6358 | 0.44 | 70.4902 | 0.954 | 0.95677 | 118.3238 | 21.4272 | 0.44 | 0.0040641 | 0.02001 | 0.29949 | 117.2533 | 0.93076 | 0.44 | 20.3303 | 0.726 | 0.72636 | 118.1598 | 18.4149
0.45 | 0.059214 | -0.02001 | -0.39522 | 117.1599 | -0.59122 | 0.45 | 70.2308 | -0.962 | -0.95951 | 115.444 | -20.6179 | 0.45 | 19.9728 | -0.7206 | -0.71808 | 115.5117 | -19.6397 | 0.45 | 70.4903 | 0.954 | 0.95678 | 118.3238 | 21.4266 | 0.45 | 0.0039623 | 0.02001 | 0.29943 | 117.253 | 0.93063 | 0.45 | 20.3304 | 0.726 | 0.72639 | 118.1594 | 18.4135
0.46 | 0.059334 | -0.02001 | -0.34455 | 117.1499 | -0.6934 | 0.46 | 70.2314 | -0.962 | -0.95948 | 115.4425 | -20.6247 | 0.46 | 19.9731 | -0.7206 | -0.71802 | 115.5111 | -19.6432 | 0.46 | 70.4904 | 0.954 | 0.95678 | 118.3238 | 21.4259 | 0.46 | 0.003863 | 0.02001 | 0.2994 | 117.2526 | 0.9304 | 0.46 | 20.3304 | 0.726 | 0.72641 | 118.1591 | 18.4121
0.47 | 0.059434 | -0.02001 | -0.30352 | 117.1395 | -0.79924 | 0.47 | 70.232 | -0.962 | -0.95946 | 115.4411 | -20.6313 | 0.47 | 19.9734 | -0.7206 | -0.71798 | 115.5106 | -19.6461 | 0.47 | 70.4905 | 0.954 | 0.95678 | 118.3238 | 21.4249 | 0.47 | 0.0037672 | 0.02001 | 0.29938 | 117.2521 | 0.93017 | 0.47 | 20.3305 | 0.726 | 0.72644 | 118.159 | 18.4107
0.481 | 0.059511 | -0.02001 | -0.27026 | 117.129 | -0.90727 | 0.48 | 70.2326 | -0.962 | -0.95944 | 115.4397 | -20.6376 | 0.48 | 19.9737 | -0.7206 | -0.71794 | 115.5102 | -19.6485 | 0.48 | 70.4906 | 0.954 | 0.95679 | 118.3238 | 21.4237 | 0.48 | 0.0036758 | 0.02001 | 0.29935 | 117.2514 | 0.92999 | 0.48 | 20.3305 | 0.726 | 0.72646 | 118.1589 | 18.4094
0.49 | 0.05956 | -0.02001 | -0.2432 | 117.1184 | -1.0159 | 0.49 | 70.2333 | -0.962 | -0.95941 | 115.4384 | -20.6435 | 0.49 | 19.9739 | -0.7206 | -0.71791 | 115.5098 | -19.6503 | 0.49 | 70.4907 | 0.954 | 0.95679 | 118.3239 | 21.4222 | 0.49 | 0.0035896 | 0.02001 | 0.29929 | 117.2505 | 0.92992 | 0.49 | 20.3306 | 0.726 | 0.72648 | 118.159 | 18.4082
0.5 | 0.059578 | -0.02001 | -0.2211 | 117.1078 | -1.1236 | 0.5 | 70.2339 | -0.962 | -0.9594 | 115.4373 | -20.649 | 0.5 | 19.9742 | -0.7206 | -0.71789 | 115.5094 | -19.6516 | 0.5 | 70.4908 | 0.954 | 0.9568 | 118.3239 | 21.4204 | 0.5 | 0.003509 | 0.02001 | 0.2992 | 117.2495 | 0.92997 | 0.5 | 20.3306 | 0.726 | 0.72651 | 118.1592 | 18.4071
0.51 | 0.059564 | -0.02001 | -0.20297 | 117.0975 | -1.2289 | 0.51 | 70.2346 | -0.962 | -0.95938 | 115.4362 | -20.6542 | 0.51 | 19.9744 | -0.7206 | -0.71788 | 115.509 | -19.6524 | 0.51 | 70.4909 | 0.954 | 0.95681 | 118.324 | 21.4182 | 0.51 | 0.0034346 | 0.02001 | 0.29909 | 117.2482 | 0.93011 | 0.51 | 20.3307 | 0.726 | 0.72653 | 118.1595 | 18.406
0.52 | 0.059516 | -0.02001 | -0.18805 | 117.0876 | -1.3301 | 0.52 | 70.2353 | -0.962 | -0.95936 | 115.4354 | -20.6588 | 0.52 | 19.9747 | -0.7206 | -0.71788 | 115.5087 | -19.6526 | 0.52 | 70.491 | 0.954 | 0.95682 | 118.3241 | 21.4156 | 0.52 | 0.0033665 | 0.02001 | 0.29897 | 117.2468 | 0.9303 | 0.52 | 20.3307 | 0.726 | 0.72654 | 118.1599 | 18.405
0.531 | 0.059434 | -0.02001 | -0.17574 | 117.0781 | -1.4261 | 0.53 | 70.236 | -0.962 | -0.95935 | 115.4347 | -20.663 | 0.53 | 19.9749 | -0.7206 | -0.71789 | 115.5084 | -19.6523 | 0.53 | 70.4912 | 0.954 | 0.95683 | 118.3242 | 21.4125 | 0.53 | 0.003305 | 0.02001 | 0.29886 | 117.2452 | 0.93048 | 0.53 | 20.3307 | 0.726 | 0.72656 | 118.1604 | 18.4041
0.54 | 0.059319 | -0.02001 | -0.16557 | 117.0692 | -1.5158 | 0.54 | 70.2366 | -0.962 | -0.95933 | 115.4343 | -20.6668 | 0.54 | 19.9751 | -0.7206 | -0.71791 | 115.5081 | -19.6514 | 0.54 | 70.4913 | 0.954 | 0.95684 | 118.3243 | 21.4091 | 0.54 | 0.0032498 | 0.02001 | 0.29879 | 117.2433 | 0.93054 | 0.54 | 20.3308 | 0.726 | 0.72658 | 118.161 | 18.4033
0.55 | 0.059173 | -0.02001 | -0.15716 | 117.0609 | -1.5982 | 0.55 | 70.2373 | -0.962 | -0.95932 | 115.434 | -20.6701 | 0.55 | 19.9753 | -0.7206 | -0.71794 | 115.5078 | -19.6501 | 0.55 | 70.4914 | 0.954 | 0.95686 | 118.3244 | 21.4051 | 0.55 | 0.003201 | 0.02001 | 0.29879 | 117.2413 | 0.93039 | 0.55 | 20.3308 | 0.726 | 0.72659 | 118.1617 | 18.4025
0.56 | 0.058998 | -0.02001 | -0.15021 | 117.0533 | -1.6728 | 0.56 | 70.238 | -0.962 | -0.95931 | 115.4339 | -20.6729 | 0.56 | 19.9755 | -0.7206 | -0.71798 | 115.5076 | -19.6483 | 0.56 | 70.4915 | 0.954 | 0.95687 | 118.3244 | 21.4008 | 0.56 | 0.0031583 | 0.02001 | 0.2989 | 117.2391 | 0.92988 | 0.56 | 20.3309 | 0.726 | 0.7266 | 118.1624 | 18.4019
0.57 | 0.058799 | -0.02001 | -0.1445 | 117.0464 | -1.739 | 0.57 | 70.2386 | -0.962 | -0.9593 | 115.434 | -20.6754 | 0.57 | 19.9757 | -0.7206 | -0.71802 | 115.5074 | -19.6459 | 0.57 | 70.4917 | 0.954 | 0.95689 | 118.3245 | 21.3961 | 0.57 | 0.0031212 | 0.02001 | 0.29916 | 117.2368 | 0.92888 | 0.57 | 20.3309 | 0.726 | 0.72661 | 118.1632 | 18.4014
0.581 | 0.058579 | -0.02001 | -0.13983 | 117.0403 | -1.7968 | 0.58 | 70.2393 | -0.962 | -0.9593 | 115.4343 | -20.6775 | 0.58 | 19.9758 | -0.7206 | -0.71807 | 115.5073 | -19.6431 | 0.58 | 70.4918 | 0.954 | 0.95691 | 118.3245 | 21.3911 | 0.58 | 0.0030894 | 0.02001 | 0.29961 | 117.2343 | 0.92723 | 0.5805 | 20.3309 | 0.726 | 0.72662 | 118.1641 | 18.4009
0.59 | 0.058343 | -0.02001 | -0.13604 | 117.0349 | -1.8462 | 0.59 | 70.2399 | -0.962 | -0.95929 | 115.4348 | -20.6792 | 0.59 | 19.9759 | -0.7206 | -0.71813 | 115.5072 | -19.6397 | 0.59 | 70.4919 | 0.954 | 0.95693 | 118.3245 | 21.3859 | 0.59 | 0.0030625 | 0.02001 | 0.30031 | 117.2318 | 0.92476 | 0.59 | 20.331 | 0.726 | 0.72663 | 118.1649 | 18.4006
0.6 | 0.058095 | -0.02001 | -0.13299 | 117.0303 | -1.8874 | 0.6 | 70.2406 | -0.962 | -0.95929 | 115.4353 | -20.6807 | 0.6 | 19.976 | -0.7206 | -0.7182 | 115.5071 | -19.636 | 0.6 | 70.4921 | 0.954 | 0.95695 | 118.3244 | 21.3805 | 0.6 | 0.00304 | 0.02001 | 0.30131 | 117.2291 | 0.92132 | 0.6 | 20.331 | 0.726 | 0.72663 | 118.1658 | 18.4004
0.61 | 0.057839 | -0.02001 | -0.13059 | 117.0263 | -1.9208 | 0.61 | 70.2412 | -0.962 | -0.95928 | 115.436 | -20.6818 | 0.61 | 19.9761 | -0.7206 | -0.71828 | 115.507 | -19.6318 | 0.61 | 70.4922 | 0.954 | 0.95697 | 118.3243 | 21.3749 | 0.61 | 0.0030215 | 0.02001 | 0.30266 | 117.2264 | 0.91675 | 0.6105 | 20.331 | 0.726 | 0.72664 | 118.1667 | 18.4002
0.62 | 0.05758 | -0.02001 | -0.12872 | 117.023 | -1.9471 | 0.62 | 70.2419 | -0.962 | -0.95928 | 115.4368 | -20.6827 | 0.62 | 19.9761 | -0.7206 | -0.71836 | 115.507 | -19.6271 | 0.62 | 70.4924 | 0.954 | 0.95699 | 118.3241 | 21.3694 | 0.62 | 0.0030064 | 0.02001 | 0.30441 | 117.2237 | 0.9109 | 0.62 | 20.331 | 0.726 | 0.72664 | 118.1677 | 18.4002
0.6305 | 0.057322 | -0.02001 | -0.12732 | 117.0203 | -1.9669 | 0.63 | 70.2425 | -0.962 | -0.95928 | 115.4375 | -20.6835 | 0.63 | 19.9761 | -0.7206 | -0.71845 | 115.5071 | -19.622 | 0.63 | 70.4925 | 0.954 | 0.95701 | 118.3238 | 21.364 | 0.63 | 0.0029942 | 0.02001 | 0.30661 | 117.221 | 0.90364 | 0.63 | 20.331 | 0.726 | 0.72664 | 118.1686 | 18.4003
0.64 | 0.057067 | -0.02001 | -0.12631 | 117.018 | -1.981 | 0.64 | 70.2432 | -0.962 | -0.95928 | 115.4383 | -20.6841 | 0.64 | 19.9761 | -0.7206 | -0.71855 | 115.5071 | -19.6166 | 0.64 | 70.4927 | 0.954 | 0.95703 | 118.3235 | 21.3588 | 0.64 | 0.0029843 | 0.02001 | 0.30932 | 117.2185 | 0.89487 | 0.6405 | 20.331 | 0.726 | 0.72663 | 118.1695 | 18.4005
0.65 | 0.056819 | -0.02001 | -0.12561 | 117.0163 | -1.9901 | 0.65 | 70.2438 | -0.962 | -0.95927 | 115.439 | -20.6846 | 0.65 | 19.9761 | -0.7206 | -0.71865 | 115.5073 | -19.6108 | 0.65 | 70.4928 | 0.954 | 0.95705 | 118.3231 | 21.3538 | 0.65 | 0.0029761 | 0.02001 | 0.31258 | 117.2161 | 0.88452 | 0.65 | 20.331 | 0.726 | 0.72663 | 118.1704 | 18.4007
0.66 | 0.056579 | -0.02001 | -0.12518 | 117.0149 | -1.9952 | 0.66 | 70.2444 | -0.962 | -0.95927 | 115.4395 | -20.685 | 0.66 | 19.976 | -0.7206 | -0.71876 | 115.5075 | -19.6046 | 0.66 | 70.493 | 0.954 | 0.95707 | 118.3227 | 21.3491 | 0.66 | 0.0029687 | 0.02001 | 0.31644 | 117.2139 | 0.87256 | 0.66 | 20.331 | 0.726 | 0.72662 | 118.1712 | 18.4011
0.67 | 0.056349 | -0.02001 | -0.12495 | 117.0138 | -1.997 | 0.67 | 70.2451 | -0.962 | -0.95927 | 115.4399 | -20.6854 | 0.67 | 19.9759 | -0.7206 | -0.71888 | 115.5077 | -19.5981 | 0.67 | 70.4931 | 0.954 | 0.95709 | 118.3222 | 21.3448 | 0.67 | 0.0029614 | 0.02001 | 0.32092 | 117.2119 | 0.85898 | 0.6705 | 20.3309 | 0.726 | 0.72661 | 118.172 | 18.4016
0.6805 | 0.056129 | -0.02001 | -0.12488 | 117.013 | -1.9965 | 0.68 | 70.2457 | -0.962 | -0.95927 | 115.44 | -20.6857 | 0.68 | 19.9757 | -0.7206 | -0.719 | 115.508 | -19.5913 | 0.68 | 70.4933 | 0.954 | 0.9571 | 118.3216 | 21.3409 | 0.68 | 0.0029534 | 0.02001 | 0.32606 | 117.2103 | 0.84384 | 0.68 | 20.3309 | 0.726 | 0.7266 | 118.1728 | 18.4021
0.69 | 0.055922 | -0.02001 | -0.12492 | 117.0123 | -1.9942 | 0.69 | 70.2463 | -0.962 | -0.95927 | 115.4398 | -20.6861 | 0.69 | 19.9756 | -0.7206 | -0.71912 | 115.5084 | -19.5842 | 0.69 | 70.4934 | 0.954 | 0.95712 | 118.321 | 21.3373 | 0.69 | 0.0029438 | 0.02001 | 0.33188 | 117.2091 | 0.82725 | 0.69 | 20.3308 | 0.726 | 0.72659 | 118.1735 | 18.4028
0.7 | 0.055725 | -0.02001 | -0.12502 | 117.0118 | -1.991 | 0.7 | 70.2469 | -0.962 | -0.95927 | 115.4392 | -20.6864 | 0.7 | 19.9754 | -0.7206 | -0.71925 | 115.5088 | -19.5769 | 0.7 | 70.4936 | 0.954 | 0.95713 | 118.3203 | 21.3342 | 0.7 | 0.0029316 | 0.02001 | 0.33838 | 117.2082 | 0.80932 | 0.7 | 20.3307 | 0.726 | 0.72657 | 118.1741 | 18.4035
0.71 | 0.055541 | -0.02001 | -0.12516 | 117.0113 | -1.9873 | 0.71 | 70.2475 | -0.962 | -0.95927 | 115.4383 | -20.6868 | 0.71 | 19.9751 | -0.7206 | -0.71938 | 115.5092 | -19.5693 | 0.71 | 70.4937 | 0.954 | 0.95714 | 118.3196 | 21.3315 | 0.71 | 0.002916 | 0.02001 | 0.34556 | 117.2078 | 0.79026 | 0.71 | 20.3306 | 0.726 | 0.72656 | 118.1747 | 18.4043
0.72 | 0.055366 | -0.02001 | -0.12529 | 117.0109 | -1.9839 | 0.72 | 70.2481 | -0.962 | -0.95927 | 115.437 | -20.6873 | 0.72 | 19.9749 | -0.7206 | -0.71951 | 115.5098 | -19.5616 | 0.72 | 70.4939 | 0.954 | 0.95715 | 118.3189 | 21.3292 | 0.72 | 0.0028961 | 0.02001 | 0.3534 | 117.2078 | 0.77028 | 0.72 | 20.3305 | 0.726 | 0.72654 | 118.1753 | 18.4052
0.7305 | 0.055201 | -0.02001 | -0.12539 | 117.0105 | -1.9809 | 0.73 | 70.2486 | -0.962 | -0.95927 | 115.4353 | -20.6877 | 0.73 | 19.9746 | -0.7206 | -0.71965 | 115.5103 | -19.5537 | 0.73 | 70.494 | 0.954 | 0.95715 | 118.3181 | 21.3272 | 0.73 | 0.002871 | 0.02001 | 0.36185 | 117.2083 | 0.74962 | 0.73 | 20.3304 | 0.726 | 0.72652 | 118.1757 | 18.4062
0.74 | 0.055044 | -0.02001 | -0.12544 | 117.0102 | -1.9788 | 0.74 | 70.2492 | -0.962 | -0.95927 | 115.4332 | -20.6882 | 0.74 | 19.9743 | -0.7206 | -0.71979 | 115.511 | -19.5456 | 0.74 | 70.4941 | 0.954 | 0.95716 | 118.3174 | 21.3257 | 0.74 | 0.0028401 | 0.02001 | 0.37086 | 117.2091 | 0.72855 | 0.74 | 20.3302 | 0.726 | 0.72649 | 118.1761 | 18.4073
0.75 | 0.054894 | -0.02001 | -0.12544 | 117.0098 | -1.9777 | 0.75 | 70.2497 | -0.962 | -0.95927 | 115.4309 | -20.6887 | 0.75 | 19.9739 | -0.7206 | -0.71993 | 115.5117 | -19.5375 | 0.75 | 70.4943 | 0.954 | 0.95717 | 118.3166 | 21.3245 | 0.75 | 0.0028025 | 0.02001 | 0.38033 | 117.2102 | 0.70737 | 0.75 | 20.33 | 0.726 | 0.72647 | 118.1764 | 18.4084
0.76 | 0.054748 | -0.02001 | -0.12538 | 117.0093 | -1.9775 | 0.76 | 70.2502 | -0.962 | -0.95926 | 115.4283 | -20.6892 | 0.76 | 19.9736 | -0.7206 | -0.72007 | 115.5124 | -19.5293 | 0.76 | 70.4944 | 0.954 | 0.95717 | 118.3159 | 21.3235 | 0.76 | 0.0027576 | 0.02001 | 0.39019 | 117.2116 | 0.68634 | 0.76 | 20.3298 | 0.726 | 0.72645 | 118.1767 | 18.4096
0.77 | 0.054604 | -0.02001 | -0.12525 | 117.0089 | -1.9784 | 0.77 | 70.2506 | -0.962 | -0.95926 | 115.4256 | -20.6896 | 0.77 | 19.9732 | -0.7206 | -0.72021 | 115.5132 | -19.5211 | 0.77 | 70.4945 | 0.954 | 0.95717 | 118.3152 | 21.3229 | 0.77 | 0.0027047 | 0.02001 | 0.40029 | 117.2132 | 0.66574 | 0.77 | 20.3296 | 0.726 | 0.72642 | 118.1769 | 18.4109
0.7805 | 0.054461 | -0.02001 | -0.12508 | 117.0085 | -1.98 | 0.78 | 70.2511 | -0.962 | -0.95926 | 115.4229 | -20.6899 | 0.78 | 19.9727 | -0.7206 | -0.72035 | 115.514 | -19.5128 | 0.78 | 70.4947 | 0.954 | 0.95717 | 118.3145 | 21.3225 | 0.78 | 0.0026433 | 0.02001 | 0.4105 | 117.215 | 0.64583 | 0.78 | 20.3293 | 0.726 | 0.72639 | 118.177 | 18.4122
0.79 | 0.054317 | -0.02001 | -0.12489 | 117.0082 | -1.982 | 0.79 | 70.2515 | -0.962 | -0.95926 | 115.4203 | -20.6902 | 0.79 | 19.9723 | -0.7206 | -0.72049 | 115.5149 | -19.5046 | 0.79 | 70.4948 | 0.954 | 0.95717 | 118.3139 | 21.3223 | 0.79 | 0.0025728 | 0.02001 | 0.42068 | 117.2169 | 0.62684 | 0.79 | 20.329 | 0.726 | 0.72636 | 118.1771 | 18.4136
0.8 | 0.05417 | -0.02001 | -0.12468 | 117.0079 | -1.9841 | 0.8 | 70.2519 | -0.962 | -0.95926 | 115.4178 | -20.6903 | 0.8 | 19.9718 | -0.7206 | -0.72062 | 115.5158 | -19.4965 | 0.8 | 70.4949 | 0.954 | 0.95717 | 118.3133 | 21.3222 | 0.8 | 0.0024929 | 0.02001 | 0.43067 | 117.2188 | 0.60896 | 0.8 | 20.3287 | 0.726 | 0.72633 | 118.1771 | 18.415
0.81 | 0.054017 | -0.02001 | -0.12451 | 117.0077 | -1.9857 | 0.81 | 70.2522 | -0.962 | -0.95926 | 115.4157 | -20.6902 | 0.81 | 19.9713 | -0.7206 | -0.72076 | 115.5167 | -19.4884 | 0.81 | 70.495 | 0.954 | 0.95717 | 118.3127 | 21.3222 | 0.81 | 0.0024033 | 0.02001 | 0.44031 | 117.2206 | 0.59237 | 0.8105 | 20.3283 | 0.726 | 0.7263 | 118.1771 | 18.4165
0.82 | 0.053857 | -0.02001 | -0.1244 | 117.0077 | -1.9863 | 0.82 | 70.2525 | -0.962 | -0.95926 | 115.4139 | -20.69 | 0.82 | 19.9708 | -0.7206 | -0.72089 | 115.5176 | -19.4805 | 0.82 | 70.4951 | 0.954 | 0.95717 | 118.3122 | 21.3223 | 0.82 | 0.0023038 | 0.02001 | 0.44946 | 117.2224 | 0.57717 | 0.82 | 20.328 | 0.726 | 0.72626 | 118.177 | 18.418
0.831 | 0.05369 | -0.02001 | -0.12439 | 117.0079 | -1.9851 | 0.83 | 70.2528 | -0.962 | -0.95927 | 115.4127 | -20.6896 | 0.83 | 19.9703 | -0.7206 | -0.72102 | 115.5186 | -19.4727 | 0.83 | 70.4952 | 0.954 | 0.95717 | 118.3117 | 21.3223 | 0.83 | 0.0021947 | 0.02001 | 0.45798 | 117.224 | 0.56346 | 0.83 | 20.3276 | 0.726 | 0.72623 | 118.1769 | 18.4196
0.84 | 0.053513 | -0.02001 | -0.12453 | 117.0083 | -1.9814 | 0.84 | 70.253 | -0.962 | -0.95927 | 115.412 | -20.6889 | 0.84 | 19.9698 | -0.7206 | -0.72115 | 115.5195 | -19.4651 | 0.84 | 70.4954 | 0.954 | 0.95718 | 118.3113 | 21.3222 | 0.84 | 0.002076 | 0.02001 | 0.46578 | 117.2254 | 0.55127 | 0.84 | 20.3271 | 0.726 | 0.72619 | 118.1767 | 18.4212
0.85 | 0.053326 | -0.02001 | -0.12487 | 117.0091 | -1.9745 | 0.85 | 70.2532 | -0.962 | -0.95927 | 115.4119 | -20.6881 | 0.85 | 19.9692 | -0.7206 | -0.72127 | 115.5205 | -19.4577 | 0.85 | 70.4955 | 0.954 | 0.95718 | 118.3108 | 21.3221 | 0.85 | 0.0019483 | 0.02001 | 0.47278 | 117.2267 | 0.54059 | 0.85 | 20.3267 | 0.726 | 0.72616 | 118.1766 | 18.4228
0.86 | 0.053129 | -0.02001 | -0.12545 | 117.0102 | -1.9635 | 0.86 | 70.2533 | -0.962 | -0.95928 | 115.4125 | -20.6872 | 0.86 | 19.9686 | -0.7206 | -0.72139 | 115.5214 | -19.4506 | 0.86 | 70.4956 | 0.954 | 0.95718 | 118.3105 | 21.3217 | 0.86 | 0.0018121 | 0.02001 | 0.47893 | 117.2276 | 0.53138 | 0.86 | 20.3262 | 0.726 | 0.72612 | 118.1764 | 18.4244
0.87 | 0.052921 | -0.02001 | -0.12634 | 117.0117 | -1.9478 | 0.87 | 70.2534 | -0.962 | -0.95928 | 115.4136 | -20.686 | 0.87 | 19.9681 | -0.7206 | -0.72151 | 115.5223 | -19.4437 | 0.87 | 70.4957 | 0.954 | 0.95718 | 118.3101 | 21.3212 | 0.87 | 0.0016681 | 0.02001 | 0.48424 | 117.2283 | 0.52356 | 0.87 | 20.3257 | 0.726 | 0.72608 | 118.1761 | 18.4261
0.8805 | 0.052705 | -0.02001 | -0.12761 | 117.0137 | -1.9266 | 0.88 | 70.2535 | -0.962 | -0.95928 | 115.4154 | -20.6846 | 0.88 | 19.9675 | -0.7206 | -0.72161 | 115.5232 | -19.437 | 0.88 | 70.4958 | 0.954 | 0.95718 | 118.3097 | 21.3205 | 0.88 | 0.0015172 | 0.02001 | 0.48872 | 117.2287 | 0.517 | 0.88 | 20.3252 | 0.726 | 0.72604 | 118.1759 | 18.4277
0.89 | 0.052479 | -0.02001 | -0.1293 | 117.0163 | -1.8991 | 0.89 | 70.2535 | -0.962 | -0.95929 | 115.4178 | -20.6831 | 0.89 | 19.9669 | -0.7206 | -0.72172 | 115.524 | -19.4307 | 0.89 | 70.4959 | 0.954 | 0.95719 | 118.3094 | 21.3196 | 0.89 | 0.0013602 | 0.02001 | 0.49245 | 117.2288 | 0.51157 | 0.89 | 20.3246 | 0.726 | 0.726 | 118.1757 | 18.4294
0.9 | 0.052246 | -0.02001 | -0.13151 | 117.0194 | -1.865 | 0.9 | 70.2535 | -0.962 | -0.9593 | 115.4206 | -20.6814 | 0.9 | 19.9663 | -0.7206 | -0.72182 | 115.5248 | -19.4247 | 0.9 | 70.496 | 0.954 | 0.95719 | 118.309 | 21.3186 | 0.9 | 0.0011981 | 0.02001 | 0.49552 | 117.2287 | 0.5071 | 0.9 | 20.324 | 0.726 | 0.72596 | 118.1755 | 18.431
0.91 | 0.052008 | -0.02001 | -0.13431 | 117.0231 | -1.8236 | 0.9105 | 70.2535 | -0.962 | -0.9593 | 115.4239 | -20.6795 | 0.91 | 19.9657 | -0.7206 | -0.72191 | 115.5255 | -19.419 | 0.91 | 70.4961 | 0.954 | 0.95719 | 118.3086 | 21.3173 | 0.91 | 0.0010318 | 0.02001 | 0.49804 | 117.2283 | 0.50341 | 0.91 | 20.3234 | 0.726 | 0.72592 | 118.1753 | 18.4327
0.92 | 0.051766 | -0.02001 | -0.13781 | 117.0275 | -1.7748 | 0.92 | 70.2534 | -0.962 | -0.95931 | 115.4274 | -20.6774 | 0.92 | 19.9651 | -0.7206 | -0.72199 | 115.5262 | -19.4136 | 0.92 | 70.4962 | 0.954 | 0.9572 | 118.3082 | 21.316 | 0.92 | 0.00086218 | 0.02001 | 0.50011 | 117.2276 | 0.50034 | 0.92 | 20.3228 | 0.726 | 0.72588 | 118.1752 | 18.4343
0.931 | 0.051523 | -0.02001 | -0.1421 | 117.0325 | -1.7183 | 0.9305 | 70.2533 | -0.962 | -0.95932 | 115.4312 | -20.6752 | 0.93 | 19.9645 | -0.7206 | -0.72207 | 115.5267 | -19.4086 | 0.93 | 70.4963 | 0.954 | 0.9572 | 118.3078 | 21.3146 | 0.93 | 0.00068991 | 0.02001 | 0.50188 | 117.2268 | 0.4977 | 0.93 | 20.3221 | 0.726 | 0.72584 | 118.1751 | 18.436
0.94 | 0.051281 | -0.02001 | -0.14733 | 117.0381 | -1.6544 | 0.94 | 70.2532 | -0.962 | -0.95933 | 115.4351 | -20.6729 | 0.94 | 19.9639 | -0.7206 | -0.72215 | 115.5272 | -19.404 | 0.94 | 70.4964 | 0.954 | 0.95721 | 118.3073 | 21.3133 | 0.94 | 0.00051553 | 0.02001 | 0.50343 | 117.2257 | 0.49534 | 0.94 | 20.3215 | 0.726 | 0.7258 | 118.175 | 18.4376
0.95 | 0.051044 | -0.02001 | -0.15364 | 117.0444 | -1.5834 | 0.95 | 70.253 | -0.962 | -0.95934 | 115.439 | -20.6705 | 0.95 | 19.9633 | -0.7206 | -0.72221 | 115.5276 | -19.3997 | 0.95 | 70.4965 | 0.954 | 0.95721 | 118.3068 | 21.3121 | 0.95 | 0.0003394 | 0.02001 | 0.50489 | 117.2246 | 0.49312 | 0.95 | 20.3208 | 0.726 | 0.72576 | 118.175 | 18.4391
0.96 | 0.050814 | -0.02001 | -0.16121 | 117.0512 | -1.5058 | 0.96 | 70.2528 | -0.962 | -0.95935 | 115.4428 | -20.6681 | 0.96 | 19.9628 | -0.7206 | -0.72227 | 115.5279 | -19.3958 | 0.96 | 70.4966 | 0.954 | 0.95722 | 118.3063 | 21.3112 | 0.96 | 0.00016172 | 0.02001 | 0.50632 | 117.2233 | 0.49094 | 0.96 | 20.3201 | 0.726 | 0.72572 | 118.175 | 18.4407
0.97 | 0.050596 | -0.02001 | -0.17025 | 117.0585 | -1.4224 | 0.97 | 70.2526 | -0.962 | -0.95935 | 115.4463 | -20.6657 | 0.97 | 19.9622 | -0.7206 | -0.72232 | 115.5281 | -19.3923 | 0.97 | 70.4967 | 0.954 | 0.95722 | 118.3058 | 21.3107 | 0.97 | -1.7401e-05 | 0.02001 | 0.5078 | 117.222 | 0.48873 | 0.97 | 20.3194 | 0.726 | 0.72568 | 118.1751 | 18.4422
0.9805 | 0.050391 | -0.02001 | -0.18099 | 117.0662 | -1.3343 | 0.98 | 70.2523 | -0.962 | -0.95936 | 115.4495 | -20.6633 | 0.98 | 19.9616 | -0.7206 | -0.72237 | 115.5282 | -19.3892 | 0.98 | 70.4968 | 0.954 | 0.95722 | 118.3052 | 21.3107 | 0.98 | -0.00019789 | 0.02001 | 0.50934 | 117.2207 | 0.48642 | 0.98 | 20.3186 | 0.726 | 0.72564 | 118.1752 | 18.4437
0.99 | 0.050205 | -0.02001 | -0.19373 | 117.0743 | -1.2425 | 0.99 | 70.2521 | -0.962 | -0.95937 | 115.4523 | -20.6609 | 0.99 | 19.9611 | -0.7206 | -0.72241 | 115.5282 | -19.3864 | 0.9895 | 70.4968 | 0.954 | 0.95722 | 118.3047 | 21.3113 | 0.99 | -0.00037958 | 0.02001 | 0.51096 | 117.2195 | 0.48403 | 0.99 | 20.3179 | 0.726 | 0.72561 | 118.1755 | 18.4451
1 | 0.050038 | -0.02001 | -0.2088 | 117.0825 | -1.1485 | 1 | 70.2518 | -0.962 | -0.95938 | 115.4547 | -20.6586 | 1 | 19.9605 | -0.7206 | -0.72244 | 115.5281 | -19.3841 | 1 | 70.4968 | 0.954 | 0.95721 | 118.3042 | 21.3126 | 1 | -0.00056216 | 0.02001 | 0.51265 | 117.2184 | 0.48157 | 1 | 20.3172 | 0.726 | 0.72557 | 118.1758 | 18.4465
1.01 | 0.049895 | -0.02001 | -0.22657 | 117.0908 | -1.0534 | 1.01 | 70.2514 | -0.962 | -0.95939 | 115.4565 | -20.6563 | 1.01 | 19.96 | -0.7206 | -0.72247 | 115.5279 | -19.3821 | 1.0095 | 70.4968 | 0.954 | 0.9572 | 118.3037 | 21.3147 | 1.01 | -0.00074501 | 0.02001 | 0.51435 | 117.2174 | 0.47911 | 1.01 | 20.3164 | 0.726 | 0.72553 | 118.1762 | 18.4478
1.02 | 0.049777 | -0.02001 | -0.24749 | 117.0991 | -0.95889 | 1.02 | 70.2511 | -0.962 | -0.95939 | 115.4578 | -20.6541 | 1.02 | 19.9595 | -0.7206 | -0.72249 | 115.5275 | -19.3806 | 1.02 | 70.4967 | 0.954 | 0.95719 | 118.3032 | 21.3177 | 1.02 | -0.00092715 | 0.02001 | 0.51598 | 117.2167 | 0.47674 | 1.02 | 20.3156 | 0.726 | 0.7255 | 118.1767 | 18.4491
1.031 | 0.049685 | -0.02001 | -0.27203 | 117.1073 | -0.86613 | 1.03 | 70.2507 | -0.962 | -0.9594 | 115.4586 | -20.6521 | 1.03 | 19.959 | -0.7206 | -0.7225 | 115.527 | -19.3794 | 1.0295 | 70.4966 | 0.954 | 0.95718 | 118.3028 | 21.3216 | 1.03 | -0.0011071 | 0.02001 | 0.51746 | 117.2163 | 0.47459 | 1.03 | 20.3149 | 0.726 | 0.72546 | 118.1773 | 18.4503
1.04 | 0.04962 | -0.02001 | -0.30068 | 117.1152 | -0.77643 | 1.04 | 70.2503 | -0.962 | -0.95941 | 115.4589 | -20.6501 | 1.04 | 19.9585 | -0.7206 | -0.72251 | 115.5264 | -19.3786 | 1.0395 | 70.4965 | 0.954 | 0.95716 | 118.3024 | 21.3264 | 1.04 | -0.001283 | 0.02001 | 0.51864 | 117.2161 | 0.47281 | 1.04 | 20.3141 | 0.726 | 0.72543 | 118.178 | 18.4514
1.05 | 0.049582 | -0.02001 | -0.3339 | 117.1228 | -0.69092 | 1.05 | 70.2499 | -0.962 | -0.95942 | 115.4587 | -20.6481 | 1.05 | 19.958 | -0.7206 | -0.72251 | 115.5257 | -19.3781 | 1.05 | 70.4963 | 0.954 | 0.95714 | 118.3021 | 21.3321 | 1.05 | -0.0014523 | 0.02001 | 0.51939 | 117.2162 | 0.4716 | 1.05 | 20.3134 | 0.726 | 0.7254 | 118.1787 | 18.4525
1.06 | 0.04957 | -0.02001 | -0.37206 | 117.1299 | -0.61055 | 1.06 | 70.2494 | -0.962 | -0.95942 | 115.458 | -20.6463 | 1.06 | 19.9576 | -0.7206 | -0.7225 | 115.5249 | -19.3781 | 1.0595 | 70.4961 | 0.954 | 0.95711 | 118.3018 | 21.3385 | 1.06 | -0.001612 | 0.02001 | 0.51954 | 117.2167 | 0.47116 | 1.06 | 20.3126 | 0.726 | 0.72537 | 118.1796 | 18.4535
1.07 | 0.049582 | -0.02001 | -0.41527 | 117.1366 | -0.53613 | 1.07 | 70.2489 | -0.962 | -0.95943 | 115.457 | -20.6446 | 1.07 | 19.9572 | -0.7206 | -0.72249 | 115.524 | -19.3783 | 1.0695 | 70.4958 | 0.954 | 0.95709 | 118.3016 | 21.3456 | 1.07 | -0.0017584 | 0.02001 | 0.5189 | 117.2175 | 0.47171 | 1.07 | 20.3118 | 0.726 | 0.72534 | 118.1806 | 18.4544
1.0805 | 0.049616 | -0.02001 | -0.46329 | 117.1426 | -0.46823 | 1.08 | 70.2485 | -0.962 | -0.95943 | 115.4557 | -20.643 | 1.08 | 19.9568 | -0.7206 | -0.72247 | 115.523 | -19.379 | 1.0795 | 70.4955 | 0.954 | 0.95706 | 118.3014 | 21.3532 | 1.08 | -0.0018877 | 0.02001 | 0.51728 | 117.2186 | 0.47351 | 1.08 | 20.3111 | 0.726 | 0.72531 | 118.1816 | 18.4553
1.09 | 0.04967 | -0.02001 | -0.51527 | 117.1481 | -0.40722 | 1.09 | 70.2479 | -0.962 | -0.95944 | 115.4542 | -20.6415 | 1.09 | 19.9564 | -0.7206 | -0.72244 | 115.5219 | -19.38 | 1.09 | 70.4952 | 0.954 | 0.95703 | 118.3012 | 21.3612 | 1.09 | -0.0019953 | 0.02001 | 0.51451 | 117.2201 | 0.47681 | 1.09 | 20.3103 | 0.726 | 0.72528 | 118.1827 | 18.456
1.1 | 0.049741 | -0.02001 | -0.5697 | 117.153 | -0.3533 | 1.1 | 70.2474 | -0.962 | -0.95944 | 115.4526 | -20.6402 | 1.1 | 19.956 | -0.7206 | -0.72241 | 115.5207 | -19.3813 | 1.0995 | 70.4948 | 0.954 | 0.957 | 118.301 | 21.3694 | 1.1 | -0.0020766 | 0.02001 | 0.51042 | 117.2219 | 0.48187 | 1.1 | 20.3096 | 0.726 | 0.72526 | 118.1839 | 18.4567
1.11 | 0.049825 | -0.02001 | -0.62443 | 117.1572 | -0.30645 | 1.11 | 70.2469 | -0.962 | -0.95945 | 115.451 | -20.6391 | 1.11 | 19.9557 | -0.7206 | -0.72238 | 115.5194 | -19.383 | 1.1095 | 70.4944 | 0.954 | 0.95697 | 118.3009 | 21.3776 | 1.11 | -0.002127 | 0.02001 | 0.50486 | 117.2239 | 0.48894 | 1.11 | 20.3089 | 0.726 | 0.72524 | 118.1852 | 18.4573
1.12 | 0.04992 | -0.02001 | -0.67691 | 117.1609 | -0.2665 | 1.12 | 70.2463 | -0.962 | -0.95945 | 115.4494 | -20.6382 | 1.12 | 19.9554 | -0.7206 | -0.72234 | 115.5181 | -19.385 | 1.1195 | 70.494 | 0.954 | 0.95693 | 118.3007 | 21.3858 | 1.12 | -0.0021418 | 0.02001 | 0.49776 | 117.2262 | 0.49825 | 1.12 | 20.3082 | 0.726 | 0.72522 | 118.1866 | 18.4577
1.1305 | 0.050023 | -0.02001 | -0.7247 | 117.1639 | -0.23312 | 1.13 | 70.2457 | -0.962 | -0.95945 | 115.448 | -20.6375 | 1.13 | 19.9551 | -0.7206 | -0.72229 | 115.5167 | -19.3873 | 1.1295 | 70.4935 | 0.954 | 0.9569 | 118.3005 | 21.3937 | 1.13 | -0.0021165 | 0.02001 | 0.48908 | 117.2287 | 0.51002 | 1.13 | 20.3075 | 0.726 | 0.7252 | 118.188 | 18.4581
1.14 | 0.050129 | -0.02001 | -0.76595 | 117.1665 | -0.20588 | 1.1405 | 70.2452 | -0.962 | -0.95945 | 115.4468 | -20.6371 | 1.14 | 19.9549 | -0.7206 | -0.72224 | 115.5153 | -19.3898 | 1.1395 | 70.493 | 0.954 | 0.95687 | 118.3002 | 21.4013 | 1.14 | -0.0020471 | 0.02001 | 0.47885 | 117.2314 | 0.52443 | 1.14 | 20.3068 | 0.726 | 0.72518 | 118.1894 | 18.4584
1.15 | 0.050237 | -0.02001 | -0.79971 | 117.1685 | -0.18424 | 1.15 | 70.2446 | -0.962 | -0.95945 | 115.446 | -20.637 | 1.15 | 19.9547 | -0.7206 | -0.72219 | 115.5138 | -19.3927 | 1.1495 | 70.4925 | 0.954 | 0.95685 | 118.2999 | 21.4085 | 1.15 | -0.0019301 | 0.02001 | 0.46716 | 117.2343 | 0.54161 | 1.15 | 20.3062 | 0.726 | 0.72517 | 118.1909 | 18.4586
1.16 | 0.050344 | -0.02001 | -0.82593 | 117.1701 | -0.16758 | 1.16 | 70.244 | -0.962 | -0.95945 | 115.4454 | -20.6372 | 1.16 | 19.9545 | -0.7206 | -0.72213 | 115.5123 | -19.3958 | 1.1595 | 70.492 | 0.954 | 0.95682 | 118.2995 | 21.4151 | 1.16 | -0.0017627 | 0.02001 | 0.45418 | 117.2373 | 0.56166 | 1.16 | 20.3056 | 0.726 | 0.72516 | 118.1925 | 18.4586
1.17 | 0.050449 | -0.02001 | -0.84526 | 117.1714 | -0.15527 | 1.1705 | 70.2434 | -0.962 | -0.95945 | 115.4453 | -20.6377 | 1.17 | 19.9543 | -0.7206 | -0.72206 | 115.5108 | -19.3992 | 1.1695 | 70.4914 | 0.954 | 0.9568 | 118.2991 | 21.4212 | 1.17 | -0.0015427 | 0.02001 | 0.44015 | 117.2405 | 0.58458 | 1.17 | 20.305 | 0.726 | 0.72515 | 118.194 | 18.4586
1.1805 | 0.050549 | -0.02001 | -0.85867 | 117.1724 | -0.14666 | 1.18 | 70.2428 | -0.962 | -0.95944 | 115.4455 | -20.6386 | 1.18 | 19.9542 | -0.7206 | -0.722 | 115.5093 | -19.4028 | 1.1795 | 70.4909 | 0.954 | 0.95678 | 118.2984 | 21.4266 | 1.18 | -0.0012686 | 0.02001 | 0.42533 | 117.2437 | 0.61033 | 1.18 | 20.3044 | 0.726 | 0.72514 | 118.1955 | 18.4584
1.19 | 0.050644 | -0.02001 | -0.86728 | 117.1731 | -0.14109 | 1.19 | 70.2422 | -0.962 | -0.95944 | 115.4461 | -20.6397 | 1.19 | 19.9541 | -0.7206 | -0.72193 | 115.5078 | -19.4066 | 1.1895 | 70.4903 | 0.954 | 0.95676 | 118.2977 | 21.4315 | 1.19 | -0.00094005 | 0.02001 | 0.41001 | 117.2469 | 0.63878 | 1.19 | 20.3039 | 0.726 | 0.72514 | 118.197 | 18.4581
1.2 | 0.050734 | -0.02001 | -0.87211 | 117.1737 | -0.13796 | 1.2 | 70.2416 | -0.962 | -0.95943 | 115.447 | -20.6412 | 1.2 | 19.9541 | -0.7206 | -0.72185 | 115.5063 | -19.4106 | 1.1995 | 70.4897 | 0.954 | 0.95674 | 118.2968 | 21.4357 | 1.2 | -0.00055717 | 0.02001 | 0.39451 | 117.2501 | 0.66973 | 1.2 | 20.3033 | 0.726 | 0.72514 | 118.1985 | 18.4577
1.21 | 0.050818 | -0.02001 | -0.8741 | 117.1741 | -0.13669 | 1.21 | 70.2411 | -0.962 | -0.95943 | 115.4482 | -20.6429 | 1.21 | 19.954 | -0.7206 | -0.72178 | 115.5049 | -19.4147 | 1.2095 | 70.4891 | 0.954 | 0.95673 | 118.2958 | 21.4393 | 1.21 | -0.00012104 | 0.02001 | 0.37911 | 117.2532 | 0.70291 | 1.21 | 20.3029 | 0.726 | 0.72514 | 118.1999 | 18.4572
1.22 | 0.050897 | -0.02001 | -0.87401 | 117.1746 | -0.1368 | 1.22 | 70.2405 | -0.962 | -0.95942 | 115.4497 | -20.6447 | 1.22 | 19.954 | -0.7206 | -0.7217 | 115.5035 | -19.419 | 1.2195 | 70.4885 | 0.954 | 0.95671 | 118.2947 | 21.4423 | 1.22 | 0.00036652 | 0.02001 | 0.36407 | 117.2563 | 0.73796 | 1.22 | 20.3024 | 0.726 | 0.72514 | 118.2012 | 18.4565
1.2305 | 0.050972 | -0.02001 | -0.87248 | 117.175 | -0.13785 | 1.23 | 70.24 | -0.962 | -0.95941 | 115.4513 | -20.6468 | 1.23 | 19.9541 | -0.7206 | -0.72162 | 115.5022 | -19.4234 | 1.2295 | 70.4879 | 0.954 | 0.9567 | 118.2934 | 21.4449 | 1.23 | 0.000903 | 0.02001 | 0.3496 | 117.2592 | 0.77449 | 1.23 | 20.302 | 0.726 | 0.72515 | 118.2025 | 18.4557
1.24 | 0.051044 | -0.02001 | -0.86999 | 117.1754 | -0.13954 | 1.24 | 70.2395 | -0.962 | -0.9594 | 115.4531 | -20.649 | 1.24 | 19.9541 | -0.7206 | -0.72154 | 115.501 | -19.428 | 1.2395 | 70.4873 | 0.954 | 0.9567 | 118.292 | 21.4469 | 1.24 | 0.0014853 | 0.02001 | 0.33589 | 117.2619 | 0.81205 | 1.24 | 20.3016 | 0.726 | 0.72516 | 118.2037 | 18.4548
1.25 | 0.051114 | -0.02001 | -0.86687 | 117.1759 | -0.14163 | 1.25 | 70.239 | -0.962 | -0.95939 | 115.4548 | -20.6512 | 1.25 | 19.9542 | -0.7206 | -0.72146 | 115.4998 | -19.4326 | 1.2495 | 70.4867 | 0.954 | 0.95669 | 118.2904 | 21.4486 | 1.25 | 0.0021098 | 0.02001 | 0.32304 | 117.2645 | 0.85018 | 1.25 | 20.3012 | 0.726 | 0.72517 | 118.2048 | 18.4538
1.26 | 0.051183 | -0.02001 | -0.86328 | 117.1764 | -0.14403 | 1.26 | 70.2385 | -0.962 | -0.95938 | 115.4566 | -20.6534 | 1.26 | 19.9544 | -0.7206 | -0.72138 | 115.4987 | -19.4372 | 1.2595 | 70.4861 | 0.954 | 0.95668 | 118.2887 | 21.45 | 1.26 | 0.0027725 | 0.02001 | 0.31116 | 117.2668 | 0.8884 | 1.26 | 20.3009 | 0.726 | 0.72519 | 118.2057 | 18.4526
1.27 | 0.051254 | -0.02001 | -0.85921 | 117.177 | -0.14673 | 1.27 | 70.238 | -0.962 | -0.95938 | 115.4583 | -20.6557 | 1.27 | 19.9545 | -0.7206 | -0.7213 | 115.4978 | -19.4419 | 1.2695 | 70.4855 | 0.954 | 0.95668 | 118.287 | 21.4511 | 1.27 | 0.0034692 | 0.02001 | 0.30026 | 117.2688 | 0.92622 | 1.27 | 20.3006 | 0.726 | 0.72521 | 118.2065 | 18.4514
1.2805 | 0.051329 | -0.02001 | -0.85447 | 117.1776 | -0.14986 | 1.2805 | 70.2376 | -0.962 | -0.95937 | 115.4598 | -20.6578 | 1.28 | 19.9547 | -0.7206 | -0.72122 | 115.4969 | -19.4465 | 1.2795 | 70.4849 | 0.954 | 0.95667 | 118.2851 | 21.4519 | 1.28 | 0.0041956 | 0.02001 | 0.29038 | 117.2706 | 0.96319 | 1.28 | 20.3003 | 0.726 | 0.72523 | 118.2072 | 18.45
1.29 | 0.051408 | -0.02001 | -0.84872 | 117.1782 | -0.15364 | 1.29 | 70.2372 | -0.962 | -0.95936 | 115.4612 | -20.6599 | 1.29 | 19.9549 | -0.7206 | -0.72114 | 115.4962 | -19.4512 | 1.2895 | 70.4842 | 0.954 | 0.95667 | 118.2832 | 21.4526 | 1.29 | 0.0049473 | 0.02001 | 0.2815 | 117.2722 | 0.99889 | 1.29 | 20.3001 | 0.726 | 0.72525 | 118.2077 | 18.4485
1.3 | 0.051494 | -0.02001 | -0.84144 | 117.1787 | -0.1584 | 1.3 | 70.2368 | -0.962 | -0.95935 | 115.4624 | -20.6619 | 1.3 | 19.9551 | -0.7206 | -0.72106 | 115.4955 | -19.4557 | 1.2995 | 70.4836 | 0.954 | 0.95667 | 118.2813 | 21.4532 | 1.3 | 0.0057201 | 0.02001 | 0.27359 | 117.2734 | 1.0329 | 1.3 | 20.2999 | 0.726 | 0.72528 | 118.2081 | 18.4469
1.31 | 0.051589 | -0.02001 | -0.83199 | 117.1792 | -0.16454 | 1.31 | 70.2365 | -0.962 | -0.95934 | 115.4635 | -20.6638 | 1.31 | 19.9554 | -0.7206 | -0.72099 | 115.4951 | -19.4602 | 1.3095 | 70.483 | 0.954 | 0.95666 | 118.2794 | 21.4537 | 1.31 | 0.0065099 | 0.02001 | 0.26661 | 117.2744 | 1.065 | 1.31 | 20.2998 | 0.726 | 0.7253 | 118.2083 | 18.4453
1.32 | 0.051694 | -0.02001 | -0.81964 | 117.1796 | -0.17254 | 1.32 | 70.2362 | -0.962 | -0.95934 | 115.4644 | -20.6655 | 1.32 | 19.9557 | -0.7206 | -0.72091 | 115.4947 | -19.4646 | 1.3195 | 70.4824 | 0.954 | 0.95666 | 118.2775 | 21.4542 | 1.32 | 0.0073129 | 0.02001 | 0.26052 | 117.2752 | 1.0948 | 1.32 | 20.2996 | 0.726 | 0.72534 | 118.2083 | 18.4435
1.3305 | 0.05181 | -0.02001 | -0.80357 | 117.1797 | -0.18294 | 1.33 | 70.236 | -0.962 | -0.95933 | 115.4653 | -20.6671 | 1.33 | 19.956 | -0.7206 | -0.72084 | 115.4945 | -19.4688 | 1.3295 | 70.4817 | 0.954 | 0.95666 | 118.2757 | 21.4547 | 1.33 | 0.0081258 | 0.02001 | 0.25525 | 117.2757 | 1.1221 | 1.33 | 20.2996 | 0.726 | 0.72537 | 118.2082 | 18.4416
1.34 | 0.051938 | -0.02001 | -0.78302 | 117.1796 | -0.19629 | 1.34 | 70.2357 | -0.962 | -0.95932 | 115.466 | -20.6686 | 1.34 | 19.9563 | -0.7206 | -0.72078 | 115.4944 | -19.4729 | 1.3395 | 70.4811 | 0.954 | 0.95666 | 118.274 | 21.4551 | 1.34 | 0.0089455 | 0.02001 | 0.25075 | 117.2759 | 1.1467 | 1.34 | 20.2995 | 0.726 | 0.7254 | 118.2079 | 18.4397
1.35 | 0.052079 | -0.02001 | -0.75738 | 117.1791 | -0.21316 | 1.35 | 70.2356 | -0.962 | -0.95932 | 115.4668 | -20.6699 | 1.35 | 19.9567 | -0.7206 | -0.72071 | 115.4945 | -19.4768 | 1.3495 | 70.4805 | 0.954 | 0.95665 | 118.2723 | 21.4556 | 1.35 | 0.0097693 | 0.02001 | 0.24698 | 117.276 | 1.1687 | 1.35 | 20.2995 | 0.726 | 0.72544 | 118.2074 | 18.4377
1.36 | 0.052233 | -0.02001 | -0.72635 | 117.1783 | -0.2341 | 1.36 | 70.2355 | -0.962 | -0.95932 | 115.4675 | -20.6711 | 1.36 | 19.957 | -0.7206 | -0.72065 | 115.4946 | -19.4804 | 1.3595 | 70.4798 | 0.954 | 0.95665 | 118.2709 | 21.4562 | 1.36 | 0.010595 | 0.02001 | 0.24388 | 117.2759 | 1.1878 | 1.36 | 20.2995 | 0.726 | 0.72547 | 118.2068 | 18.4357
1.37 | 0.052399 | -0.02001 | -0.6901 | 117.177 | -0.25962 | 1.37 | 70.2354 | -0.962 | -0.95931 | 115.4684 | -20.6722 | 1.37 | 19.9574 | -0.7206 | -0.7206 | 115.4949 | -19.4839 | 1.3695 | 70.4792 | 0.954 | 0.95665 | 118.2695 | 21.4567 | 1.37 | 0.01142 | 0.02001 | 0.24139 | 117.2756 | 1.2041 | 1.37 | 20.2995 | 0.726 | 0.72551 | 118.206 | 18.4336
1.3805 | 0.052576 | -0.02001 | -0.64934 | 117.1753 | -0.29015 | 1.38 | 70.2354 | -0.962 | -0.95931 | 115.4693 | -20.6732 | 1.38 | 19.9578 | -0.7206 | -0.72055 | 115.4954 | -19.4872 | 1.3795 | 70.4786 | 0.954 | 0.95665 | 118.2683 | 21.4572 | 1.38 | 0.012244 | 0.02001 | 0.23947 | 117.2751 | 1.2177 | 1.38 | 20.2996 | 0.726 | 0.72555 | 118.205 | 18.4316
1.39 | 0.052763 | -0.02001 | -0.60531 | 117.173 | -0.32602 | 1.39 | 70.2354 | -0.962 | -0.9593 | 115.4703 | -20.6741 | 1.39 | 19.9582 | -0.7206 | -0.7205 | 115.4959 | -19.4901 | 1.3895 | 70.478 | 0.954 | 0.95664 | 118.2673 | 21.4577 | 1.39 | 0.013066 | 0.02001 | 0.23808 | 117.2745 | 1.2286 | 1.39 | 20.2997 | 0.726 | 0.72559 | 118.2039 | 18.4295
1.4 | 0.052957 | -0.02001 | -0.5596 | 117.1702 | -0.36746 | 1.4 | 70.2355 | -0.962 | -0.9593 | 115.4715 | -20.6748 | 1.4 | 19.9586 | -0.7206 | -0.72046 | 115.4966 | -19.4929 | 1.3995 | 70.4774 | 0.954 | 0.95664 | 118.2665 | 21.4581 | 1.4 | 0.013884 | 0.02001 | 0.23718 | 117.2738 | 1.2369 | 1.4 | 20.2998 | 0.726 | 0.72563 | 118.2027 | 18.4274
1.41 | 0.053157 | -0.02001 | -0.51388 | 117.1669 | -0.41454 | 1.41 | 70.2357 | -0.962 | -0.9593 | 115.4728 | -20.6755 | 1.41 | 19.9591 | -0.7206 | -0.72042 | 115.4974 | -19.4954 | 1.4095 | 70.4768 | 0.954 | 0.95664 | 118.2658 | 21.4584 | 1.41 | 0.014698 | 0.02001 | 0.23672 | 117.273 | 1.2428 | 1.41 | 20.3 | 0.726 | 0.72567 | 118.2014 | 18.4253
1.42 | 0.053359 | -0.02001 | -0.46966 | 117.1631 | -0.46716 | 1.42 | 70.2358 | -0.962 | -0.9593 | 115.4743 | -20.6761 | 1.42 | 19.9595 | -0.7206 | -0.72039 | 115.4982 | -19.4976 | 1.4195 | 70.4762 | 0.954 | 0.95664 | 118.2654 | 21.4586 | 1.42 | 0.015508 | 0.02001 | 0.23668 | 117.272 | 1.2463 | 1.42 | 20.3001 | 0.726 | 0.72571 | 118.2 | 18.4233
1.4305 | 0.05356 | -0.02001 | -0.42809 | 117.1588 | -0.52507 | 1.43 | 70.2361 | -0.962 | -0.9593 | 115.4759 | -20.6765 | 1.43 | 19.96 | -0.7206 | -0.72036 | 115.4992 | -19.4995 | 1.4295 | 70.4756 | 0.954 | 0.95664 | 118.265 | 21.4585 | 1.43 | 0.016315 | 0.02001 | 0.23702 | 117.271 | 1.2477 | 1.43 | 20.3003 | 0.726 | 0.72575 | 118.1985 | 18.4213
1.44 | 0.053757 | -0.02001 | -0.38994 | 117.154 | -0.58783 | 1.44 | 70.2364 | -0.962 | -0.95929 | 115.4776 | -20.6769 | 1.44 | 19.9604 | -0.7206 | -0.72034 | 115.5002 | -19.5012 | 1.4395 | 70.4751 | 0.954 | 0.95664 | 118.2649 | 21.4582 | 1.44 | 0.017118 | 0.02001 | 0.23771 | 117.2699 | 1.2472 | 1.44 | 20.3005 | 0.726 | 0.72579 | 118.1969 | 18.4193
1.45 | 0.053948 | -0.02001 | -0.35556 | 117.1488 | -0.65484 | 1.45 | 70.2367 | -0.962 | -0.95929 | 115.4793 | -20.6771 | 1.45 | 19.9609 | -0.7206 | -0.72032 | 115.5013 | -19.5026 | 1.4495 | 70.4746 | 0.954 | 0.95664 | 118.2649 | 21.4576 | 1.45 | 0.017917 | 0.02001 | 0.23873 | 117.2687 | 1.2448 | 1.45 | 20.3008 | 0.726 | 0.72583 | 118.1953 | 18.4175
1.46 | 0.054127 | -0.02001 | -0.32503 | 117.1433 | -0.72534 | 1.46 | 70.237 | -0.962 | -0.95929 | 115.481 | -20.6772 | 1.46 | 19.9613 | -0.7206 | -0.72031 | 115.5024 | -19.5038 | 1.4595 | 70.4741 | 0.954 | 0.95664 | 118.265 | 21.4566 | 1.46 | 0.018712 | 0.02001 | 0.24004 | 117.2675 | 1.2408 | 1.46 | 20.301 | 0.726 | 0.72586 | 118.1936 | 18.4157
1.47 | 0.054293 | -0.02001 | -0.29821 | 117.1376 | -0.79845 | 1.47 | 70.2374 | -0.962 | -0.9593 | 115.4827 | -20.6771 | 1.47 | 19.9617 | -0.7206 | -0.7203 | 115.5036 | -19.5047 | 1.4695 | 70.4737 | 0.954 | 0.95665 | 118.2652 | 21.4553 | 1.47 | 0.019504 | 0.02001 | 0.24163 | 117.2661 | 1.2353 | 1.47 | 20.3013 | 0.726 | 0.7259 | 118.192 | 18.414
1.4805 | 0.054441 | -0.02001 | -0.27485 | 117.1317 | -0.87318 | 1.48 | 70.2378 | -0.962 | -0.9593 | 115.4843 | -20.6769 | 1.48 | 19.9622 | -0.7206 | -0.72029 | 115.5047 | -19.5055 | 1.4795 | 70.4733 | 0.954 | 0.95665 | 118.2656 | 21.4535 | 1.48 | 0.020293 | 0.02001 | 0.24347 | 117.2647 | 1.2285 | 1.48 | 20.3016 | 0.726 | 0.72593 | 118.1903 | 18.4124
1.49 | 0.054569 | -0.02001 | -0.25461 | 117.1257 | -0.94851 | 1.49 | 70.2383 | -0.962 | -0.9593 | 115.4857 | -20.6765 | 1.49 | 19.9626 | -0.7206 | -0.72029 | 115.5059 | -19.506 | 1.4895 | 70.4729 | 0.954 | 0.95666 | 118.266 | 21.4514 | 1.49 | 0.021078 | 0.02001 | 0.24552 | 117.2632 | 1.2207 | 1.49 | 20.3018 | 0.726 | 0.72596 | 118.1887 | 18.4109
1.5 | 0.054675 | -0.02001 | -0.23716 | 117.1198 | -1.0234 | 1.5 | 70.2387 | -0.962 | -0.9593 | 115.4869 | -20.6759 | 1.5 | 19.9631 | -0.7206 | -0.7203 | 115.507 | -19.5063 | 1.4995 | 70.4726 | 0.954 | 0.95667 | 118.2666 | 21.4488 | 1.5 | 0.021858 | 0.02001 | 0.24775 | 117.2617 | 1.2121 | 1.5 | 20.3021 | 0.726 | 0.72599 | 118.1871 | 18.4096
1.51 | 0.054755 | -0.02001 | -0.22217 | 117.1139 | -1.0968 | 1.51 | 70.2392 | -0.962 | -0.9593 | 115.4878 | -20.6752 | 1.51 | 19.9635 | -0.7206 | -0.7203 | 115.5082 | -19.5064 | 1.5095 | 70.4723 | 0.954 | 0.95668 | 118.2672 | 21.4458 | 1.51 | 0.022632 | 0.02001 | 0.25012 | 117.26 | 1.2028 | 1.51 | 20.3024 | 0.726 | 0.72602 | 118.1855 | 18.4084
1.52 | 0.054809 | -0.02001 | -0.20933 | 117.1082 | -1.1677 | 1.52 | 70.2397 | -0.962 | -0.95931 | 115.4885 | -20.6742 | 1.52 | 19.9639 | -0.7206 | -0.72031 | 115.5093 | -19.5065 | 1.5195 | 70.4721 | 0.954 | 0.9567 | 118.2678 | 21.4424 | 1.52 | 0.023399 | 0.02001 | 0.25258 | 117.2584 | 1.1933 | 1.52 | 20.3027 | 0.726 | 0.72604 | 118.184 | 18.4073
1.531 | 0.054836 | -0.02001 | -0.19835 | 117.1027 | -1.2354 | 1.53 | 70.2402 | -0.962 | -0.95931 | 115.489 | -20.6732 | 1.53 | 19.9643 | -0.7206 | -0.72032 | 115.5103 | -19.5063 | 1.5295 | 70.4719 | 0.954 | 0.95671 | 118.2685 | 21.4385 | 1.53 | 0.024155 | 0.02001 | 0.25507 | 117.2566 | 1.1837 | 1.53 | 20.303 | 0.726 | 0.72606 | 118.1826 | 18.4064
1.54 | 0.054833 | -0.02001 | -0.189 | 117.0975 | -1.2989 | 1.54 | 70.2407 | -0.962 | -0.95932 | 115.4891 | -20.6719 | 1.54 | 19.9647 | -0.7206 | -0.72033 | 115.5113 | -19.5061 | 1.5395 | 70.4718 | 0.954 | 0.95673 | 118.2692 | 21.4343 | 1.54 | 0.024898 | 0.02001 | 0.25751 | 117.2548 | 1.1745 | 1.54 | 20.3034 | 0.726 | 0.72608 | 118.1813 | 18.4056
1.55 | 0.054803 | -0.02001 | -0.18105 | 117.0926 | -1.3578 | 1.55 | 70.2412 | -0.962 | -0.95932 | 115.489 | -20.6706 | 1.55 | 19.965 | -0.7206 | -0.72034 | 115.5122 | -19.5059 | 1.5495 | 70.4717 | 0.954 | 0.95674 | 118.27 | 21.4298 | 1.55 | 0.025625 | 0.02001 | 0.25982 | 117.2531 | 1.166 | 1.55 | 20.3037 | 0.726 | 0.7261 | 118.1801 | 18.4049
1.56 | 0.054744 | -0.02001 | -0.17434 | 117.0881 | -1.4115 | 1.56 | 70.2416 | -0.962 | -0.95933 | 115.4887 | -20.6692 | 1.56 | 19.9654 | -0.7206 | -0.72035 | 115.513 | -19.5055 | 1.5595 | 70.4717 | 0.954 | 0.95676 | 118.2707 | 21.4249 | 1.56 | 0.026331 | 0.02001 | 0.26187 | 117.2513 | 1.1588 | 1.56 | 20.304 | 0.726 | 0.72612 | 118.1791 | 18.4044
1.57 | 0.054659 | -0.02001 | -0.1687 | 117.084 | -1.4597 | 1.57 | 70.2421 | -0.962 | -0.95933 | 115.4882 | -20.6677 | 1.57 | 19.9657 | -0.7206 | -0.72036 | 115.5136 | -19.5052 | 1.5695 | 70.4717 | 0.954 | 0.95678 | 118.2715 | 21.4198 | 1.57 | 0.027011 | 0.02001 | 0.26355 | 117.2496 | 1.1534 | 1.57 | 20.3043 | 0.726 | 0.72613 | 118.1781 | 18.404
1.581 | 0.054549 | -0.02001 | -0.16398 | 117.0802 | -1.5022 | 1.58 | 70.2426 | -0.962 | -0.95934 | 115.4876 | -20.6662 | 1.58 | 19.966 | -0.7206 | -0.72037 | 115.5142 | -19.5049 | 1.5795 | 70.4718 | 0.954 | 0.9568 | 118.2722 | 21.4145 | 1.58 | 0.027661 | 0.02001 | 0.26472 | 117.248 | 1.1503 | 1.58 | 20.3046 | 0.726 | 0.72614 | 118.1773 | 18.4038
1.59 | 0.054415 | -0.02001 | -0.16008 | 117.0768 | -1.539 | 1.59 | 70.2431 | -0.962 | -0.95935 | 115.4869 | -20.6648 | 1.59 | 19.9663 | -0.7206 | -0.72038 | 115.5147 | -19.5046 | 1.5895 | 70.4719 | 0.954 | 0.95682 | 118.2728 | 21.409 | 1.59 | 0.028275 | 0.02001 | 0.26523 | 117.2466 | 1.1501 | 1.59 | 20.3049 | 0.726 | 0.72614 | 118.1766 | 18.4037
1.6 | 0.05426 | -0.02001 | -0.15688 | 117.0738 | -1.5702 | 1.6 | 70.2435 | -0.962 | -0.95935 | 115.4862 | -20.6635 | 1.6 | 19.9666 | -0.7206 | -0.72039 | 115.515 | -19.5044 | 1.5995 | 70.4721 | 0.954 | 0.95684 | 118.2735 | 21.4034 | 1.6 | 0.028848 | 0.02001 | 0.26494 | 117.2454 | 1.1535 | 1.6 | 20.3052 | 0.726 | 0.72615 | 118.1761 | 18.4038
1.61 | 0.054087 | -0.02001 | -0.1543 | 117.0712 | -1.596 | 1.61 | 70.244 | -0.962 | -0.95936 | 115.4854 | -20.6623 | 1.61 | 19.9668 | -0.7206 | -0.7204 | 115.5152 | -19.5042 | 1.6095 | 70.4723 | 0.954 | 0.95686 | 118.274 | 21.3978 | 1.61 | 0.029374 | 0.02001 | 0.26372 | 117.2445 | 1.1612 | 1.61 | 20.3055 | 0.726 | 0.72615 | 118.1757 | 18.4039
1.62 | 0.053899 | -0.02001 | -0.15226 | 117.0689 | -1.6167 | 1.62 | 70.2444 | -0.962 | -0.95936 | 115.4848 | -20.6613 | 1.62 | 19.967 | -0.7206 | -0.7204 | 115.5152 | -19.5041 | 1.6195 | 70.4726 | 0.954 | 0.95689 | 118.2745 | 21.3923 | 1.62 | 0.029848 | 0.02001 | 0.26146 | 117.244 | 1.1737 | 1.62 | 20.3058 | 0.726 | 0.72615 | 118.1754 | 18.4042
1.631 | 0.053697 | -0.02001 | -0.15067 | 117.0668 | -1.6328 | 1.63 | 70.2448 | -0.962 | -0.95936 | 115.4842 | -20.6604 | 1.63 | 19.9672 | -0.7206 | -0.72041 | 115.5151 | -19.5042 | 1.6295 | 70.4728 | 0.954 | 0.95691 | 118.2749 | 21.3868 | 1.63 | 0.030266 | 0.02001 | 0.25807 | 117.244 | 1.1918 | 1.63 | 20.3061 | 0.726 | 0.72615 | 118.1753 | 18.4046
1.64 | 0.053486 | -0.02001 | -0.14948 | 117.0651 | -1.6447 | 1.64 | 70.2452 | -0.962 | -0.95937 | 115.4839 | -20.6598 | 1.64 | 19.9673 | -0.7206 | -0.7204 | 115.5149 | -19.5043 | 1.6395 | 70.4731 | 0.954 | 0.95693 | 118.2752 | 21.3815 | 1.64 | 0.030622 | 0.02001 | 0.25352 | 117.2445 | 1.2161 | 1.64 | 20.3064 | 0.726 | 0.72614 | 118.1753 | 18.4051
1.65 | 0.053266 | -0.02001 | -0.14863 | 117.0636 | -1.6529 | 1.65 | 70.2457 | -0.962 | -0.95937 | 115.4837 | -20.6595 | 1.65 | 19.9674 | -0.7206 | -0.7204 | 115.5145 | -19.5046 | 1.6495 | 70.4735 | 0.954 | 0.95695 | 118.2753 | 21.3764 | 1.65 | 0.030915 | 0.02001 | 0.24783 | 117.2456 | 1.247 | 1.65 | 20.3067 | 0.726 | 0.72614 | 118.1754 | 18.4057
1.66 | 0.053041 | -0.02001 | -0.14805 | 117.0622 | -1.658 | 1.66 | 70.2461 | -0.962 | -0.95937 | 115.4837 | -20.6593 | 1.66 | 19.9675 | -0.7206 | -0.7204 | 115.514 | -19.5051 | 1.6595 | 70.4738 | 0.954 | 0.95696 | 118.2754 | 21.3716 | 1.66 | 0.03114 | 0.02001 | 0.24108 | 117.2475 | 1.2851 | 1.66 | 20.307 | 0.726 | 0.72613 | 118.1757 | 18.4063
1.67 | 0.052813 | -0.02001 | -0.1477 | 117.061 | -1.6605 | 1.67 | 70.2464 | -0.962 | -0.95937 | 115.4839 | -20.6594 | 1.67 | 19.9676 | -0.7206 | -0.72039 | 115.5133 | -19.5056 | 1.6695 | 70.4741 | 0.954 | 0.95698 | 118.2752 | 21.3671 | 1.67 | 0.031298 | 0.02001 | 0.23339 | 117.25 | 1.3307 | 1.67 | 20.3073 | 0.726 | 0.72612 | 118.1761 | 18.407
1.681 | 0.052582 | -0.02001 | -0.14752 | 117.06 | -1.661 | 1.68 | 70.2468 | -0.962 | -0.95937 | 115.4844 | -20.6598 | 1.68 | 19.9676 | -0.7206 | -0.72037 | 115.5125 | -19.5063 | 1.6795 | 70.4745 | 0.954 | 0.957 | 118.275 | 21.363 | 1.68 | 0.031387 | 0.02001 | 0.22493 | 117.2534 | 1.384 | 1.68 | 20.3076 | 0.726 | 0.72611 | 118.1766 | 18.4077
1.69 | 0.052351 | -0.02001 | -0.14748 | 117.059 | -1.66 | 1.69 | 70.2472 | -0.962 | -0.95937 | 115.485 | -20.6603 | 1.69 | 19.9676 | -0.7206 | -0.72036 | 115.5116 | -19.5072 | 1.6895 | 70.4749 | 0.954 | 0.95701 | 118.2745 | 21.3592 | 1.69 | 0.031409 | 0.02001 | 0.21589 | 117.2576 | 1.445 | 1.69 | 20.3078 | 0.726 | 0.7261 | 118.1772 | 18.4085
1.7 | 0.05212 | -0.02001 | -0.14752 | 117.0581 | -1.6579 | 1.7 | 70.2476 | -0.962 | -0.95937 | 115.4857 | -20.661 | 1.7 | 19.9675 | -0.7206 | -0.72034 | 115.5106 | -19.5081 | 1.6995 | 70.4752 | 0.954 | 0.95703 | 118.2738 | 21.3558 | 1.7 | 0.031366 | 0.02001 | 0.2065 | 117.2626 | 1.5137 | 1.7 | 20.3081 | 0.726 | 0.7261 | 118.1779 | 18.4093
1.71 | 0.05189 | -0.02001 | -0.14763 | 117.0572 | -1.6551 | 1.71 | 70.248 | -0.962 | -0.95936 | 115.4866 | -20.6619 | 1.71 | 19.9674 | -0.7206 | -0.72032 | 115.5094 | -19.5092 | 1.7095 | 70.4756 | 0.954 | 0.95704 | 118.273 | 21.3528 | 1.71 | 0.031262 | 0.02001 | 0.19695 | 117.2684 | 1.5898 | 1.71 | 20.3084 | 0.726 | 0.72609 | 118.1787 | 18.4101
1.72 | 0.051661 | -0.02001 | -0.14775 | 117.0563 | -1.6522 | 1.72 | 70.2483 | -0.962 | -0.95936 | 115.4874 | -20.6629 | 1.72 | 19.9673 | -0.7206 | -0.7203 | 115.5082 | -19.5103 | 1.7195 | 70.4759 | 0.954 | 0.95705 | 118.2719 | 21.3502 | 1.72 | 0.031102 | 0.02001 | 0.18744 | 117.275 | 1.6727 | 1.72 | 20.3086 | 0.726 | 0.72608 | 118.1796 | 18.4108
1.731 | 0.051434 | -0.02001 | -0.14788 | 117.0555 | -1.6492 | 1.73 | 70.2487 | -0.962 | -0.95936 | 115.4883 | -20.6639 | 1.73 | 19.9672 | -0.7206 | -0.72027 | 115.5069 | -19.5115 | 1.7295 | 70.4763 | 0.954 | 0.95706 | 118.2706 | 21.348 | 1.73 | 0.030892 | 0.02001 | 0.17815 | 117.2823 | 1.7619 | 1.73 | 20.3089 | 0.726 | 0.72607 | 118.1805 | 18.4116
1.74 | 0.051208 | -0.02001 | -0.14798 | 117.0547 | -1.6465 | 1.74 | 70.249 | -0.962 | -0.95935 | 115.4892 | -20.665 | 1.74 | 19.967 | -0.7206 | -0.72025 | 115.5055 | -19.5127 | 1.7395 | 70.4766 | 0.954 | 0.95706 | 118.2691 | 21.3461 | 1.74 | 0.030638 | 0.02001 | 0.1692 | 117.2901 | 1.8566 | 1.74 | 20.3091 | 0.726 | 0.72606 | 118.1814 | 18.4123
1.75 | 0.050984 | -0.02001 | -0.14805 | 117.0539 | -1.6443 | 1.75 | 70.2494 | -0.962 | -0.95935 | 115.4899 | -20.6659 | 1.75 | 19.9668 | -0.7206 | -0.72022 | 115.504 | -19.5139 | 1.7495 | 70.4769 | 0.954 | 0.95707 | 118.2674 | 21.3445 | 1.75 | 0.030347 | 0.02001 | 0.16071 | 117.2985 | 1.9557 | 1.75 | 20.3094 | 0.726 | 0.72605 | 118.1825 | 18.413
1.76 | 0.050762 | -0.02001 | -0.14806 | 117.0531 | -1.6426 | 1.76 | 70.2497 | -0.962 | -0.95935 | 115.4906 | -20.6668 | 1.76 | 19.9665 | -0.7206 | -0.7202 | 115.5026 | -19.5151 | 1.7595 | 70.4772 | 0.954 | 0.95708 | 118.2655 | 21.3431 | 1.76 | 0.030027 | 0.02001 | 0.15274 | 117.3072 | 2.0583 | 1.76 | 20.3096 | 0.726 | 0.72604 | 118.1835 | 18.4136
1.77 | 0.050541 | -0.02001 | -0.14803 | 117.0524 | -1.6415 | 1.77 | 70.25 | -0.962 | -0.95934 | 115.4912 | -20.6674 | 1.77 | 19.9662 | -0.7206 | -0.72017 | 115.5011 | -19.5162 | 1.7695 | 70.4775 | 0.954 | 0.95708 | 118.2633 | 21.3421 | 1.77 | 0.029686 | 0.02001 | 0.14535 | 117.3161 | 2.1631 | 1.77 | 20.3099 | 0.726 | 0.72604 | 118.1846 | 18.4142
1.781 | 0.050323 | -0.02001 | -0.14796 | 117.0517 | -1.6409 | 1.78 | 70.2503 | -0.962 | -0.95934 | 115.4916 | -20.6678 | 1.78 | 19.9659 | -0.7206 | -0.72015 | 115.4995 | -19.5172 | 1.7795 | 70.4778 | 0.954 | 0.95708 | 118.2611 | 21.3412 | 1.78 | 0.029332 | 0.02001 | 0.13855 | 117.3252 | 2.269 | 1.78 | 20.3101 | 0.726 | 0.72603 | 118.1856 | 18.4146
1.79 | 0.050106 | -0.02001 | -0.14785 | 117.0512 | -1.6407 | 1.79 | 70.2506 | -0.962 | -0.95934 | 115.4919 | -20.668 | 1.79 | 19.9656 | -0.7206 | -0.72013 | 115.498 | -19.5181 | 1.7895 | 70.4781 | 0.954 | 0.95709 | 118.2586 | 21.3405 | 1.79 | 0.028971 | 0.02001 | 0.13235 | 117.3342 | 2.3746 | 1.79 | 20.3104 | 0.726 | 0.72603 | 118.1867 | 18.415
1.8 | 0.049892 | -0.02001 | -0.14772 | 117.0507 | -1.6408 | 1.8 | 70.2509 | -0.962 | -0.95934 | 115.4922 | -20.6678 | 1.8 | 19.9652 | -0.7206 | -0.72011 | 115.4966 | -19.5187 | 1.7995 | 70.4784 | 0.954 | 0.95709 | 118.2561 | 21.34 | 1.8 | 0.028612 | 0.02001 | 0.12674 | 117.343 | 2.4788 | 1.8 | 20.3106 | 0.726 | 0.72603 | 118.1878 | 18.4153
1.81 | 0.049682 | -0.02001 | -0.14759 | 117.0504 | -1.6408 | 1.81 | 70.2511 | -0.962 | -0.95935 | 115.4923 | -20.6673 | 1.81 | 19.9649 | -0.7206 | -0.7201 | 115.4951 | -19.5191 | 1.8095 | 70.4786 | 0.954 | 0.95709 | 118.2534 | 21.3396 | 1.81 | 0.028261 | 0.02001 | 0.12169 | 117.3516 | 2.5803 | 1.81 | 20.3109 | 0.726 | 0.72603 | 118.1888 | 18.4155
1.82 | 0.049475 | -0.02001 | -0.14749 | 117.0503 | -1.6406 | 1.82 | 70.2513 | -0.962 | -0.95935 | 115.4924 | -20.6664 | 1.82 | 19.9644 | -0.7206 | -0.72009 | 115.4937 | -19.5193 | 1.8195 | 70.4789 | 0.954 | 0.95709 | 118.2507 | 21.3393 | 1.82 | 0.027922 | 0.02001 | 0.11719 | 117.3598 | 2.678 | 1.82 | 20.3111 | 0.726 | 0.72603 | 118.1898 | 18.4156
1.831 | 0.049273 | -0.02001 | -0.14745 | 117.0504 | -1.6397 | 1.83 | 70.2515 | -0.962 | -0.95935 | 115.4924 | -20.6653 | 1.83 | 19.964 | -0.7206 | -0.72008 | 115.4924 | -19.5192 | 1.8295 | 70.4791 | 0.954 | 0.95709 | 118.2479 | 21.339 | 1.83 | 0.027602 | 0.02001 | 0.1132 | 117.3674 | 2.771 | 1.83 | 20.3113 | 0.726 | 0.72603 | 118.1908 | 18.4156
1.84 | 0.049076 | -0.02001 | -0.1475 | 117.0507 | -1.6377 | 1.84 | 70.2516 | -0.962 | -0.95936 | 115.4924 | -20.6638 | 1.84 | 19.9636 | -0.7206 | -0.72008 | 115.4912 | -19.5187 | 1.8395 | 70.4793 | 0.954 | 0.95709 | 118.2451 | 21.3388 | 1.84 | 0.027303 | 0.02001 | 0.10967 | 117.3746 | 2.8585 | 1.84 | 20.3116 | 0.726 | 0.72604 | 118.1918 | 18.4155
1.85 | 0.048885 | -0.02001 | -0.14768 | 117.0513 | -1.6344 | 1.85 | 70.2517 | -0.962 | -0.95937 | 115.4923 | -20.6621 | 1.85 | 19.9631 | -0.7206 | -0.72009 | 115.4901 | -19.5178 | 1.8495 | 70.4796 | 0.954 | 0.9571 | 118.2423 | 21.3387 | 1.85 | 0.027029 | 0.02001 | 0.10658 | 117.3811 | 2.9398 | 1.85 | 20.3118 | 0.726 | 0.72605 | 118.1927 | 18.4152
1.86 | 0.0487 | -0.02001 | -0.14804 | 117.0521 | -1.6292 | 1.86 | 70.2517 | -0.962 | -0.95937 | 115.4923 | -20.6602 | 1.86 | 19.9626 | -0.7206 | -0.7201 | 115.4891 | -19.5165 | 1.8595 | 70.4798 | 0.954 | 0.9571 | 118.2396 | 21.3386 | 1.86 | 0.026781 | 0.02001 | 0.10389 | 117.387 | 3.0144 | 1.86 | 20.3121 | 0.726 | 0.72606 | 118.1935 | 18.4149
1.87 | 0.048523 | -0.02001 | -0.1486 | 117.0532 | -1.6216 | 1.87 | 70.2517 | -0.962 | -0.95938 | 115.4922 | -20.6582 | 1.87 | 19.9621 | -0.7206 | -0.72013 | 115.4882 | -19.5148 | 1.8695 | 70.48 | 0.954 | 0.9571 | 118.2369 | 21.3385 | 1.87 | 0.026559 | 0.02001 | 0.10156 | 117.3923 | 3.0821 | 1.87 | 20.3123 | 0.726 | 0.72607 | 118.1943 | 18.4144
1.881 | 0.048353 | -0.02001 | -0.14942 | 117.0547 | -1.6114 | 1.88 | 70.2517 | -0.962 | -0.95939 | 115.4921 | -20.656 | 1.88 | 19.9616 | -0.7206 | -0.72015 | 115.4874 | -19.5127 | 1.8795 | 70.4803 | 0.954 | 0.9571 | 118.2343 | 21.3385 | 1.88 | 0.026363 | 0.02001 | 0.099565 | 117.3969 | 3.1426 | 1.88 | 20.3125 | 0.726 | 0.72609 | 118.195 | 18.4138
1.89 | 0.048191 | -0.02001 | -0.15054 | 117.0564 | -1.5981 | 1.89 | 70.2516 | -0.962 | -0.9594 | 115.492 | -20.6538 | 1.89 | 19.961 | -0.7206 | -0.72019 | 115.4868 | -19.5101 | 1.8895 | 70.4805 | 0.954 | 0.9571 | 118.2319 | 21.3385 | 1.89 | 0.026192 | 0.02001 | 0.097861 | 117.4009 | 3.1961 | 1.89 | 20.3128 | 0.726 | 0.7261 | 118.1957 | 18.4131
1.9 | 0.048036 | -0.02001 | -0.15201 | 117.0585 | -1.5813 | 1.9 | 70.2515 | -0.962 | -0.9594 | 115.4919 | -20.6515 | 1.9 | 19.9605 | -0.7206 | -0.72024 | 115.4863 | -19.507 | 1.8995 | 70.4807 | 0.954 | 0.9571 | 118.2295 | 21.3385 | 1.9 | 0.026045 | 0.02001 | 0.09642 | 117.4043 | 3.2428 | 1.9 | 20.313 | 0.726 | 0.72612 | 118.1963 | 18.4124
1.91 | 0.04789 | -0.02001 | -0.15386 | 117.061 | -1.5608 | 1.91 | 70.2513 | -0.962 | -0.95941 | 115.4917 | -20.6494 | 1.91 | 19.96 | -0.7206 | -0.72029 | 115.4859 | -19.5036 | 1.9095 | 70.4809 | 0.954 | 0.9571 | 118.2274 | 21.3386 | 1.91 | 0.025917 | 0.02001 | 0.095212 | 117.4072 | 3.2831 | 1.91 | 20.3132 | 0.726 | 0.72614 | 118.1969 | 18.4115
1.92 | 0.047751 | -0.02001 | -0.15616 | 117.0637 | -1.5365 | 1.92 | 70.2511 | -0.962 | -0.95942 | 115.4915 | -20.6473 | 1.92 | 19.9594 | -0.7206 | -0.72035 | 115.4857 | -19.4997 | 1.9195 | 70.4811 | 0.954 | 0.9571 | 118.2254 | 21.3388 | 1.92 | 0.025808 | 0.02001 | 0.094208 | 117.4095 | 3.3172 | 1.92 | 20.3135 | 0.726 | 0.72616 | 118.1973 | 18.4105
1.931 | 0.047621 | -0.02001 | -0.15893 | 117.0668 | -1.5081 | 1.93 | 70.2508 | -0.962 | -0.95943 | 115.4911 | -20.6453 | 1.93 | 19.9589 | -0.7206 | -0.72042 | 115.4857 | -19.4954 | 1.9295 | 70.4814 | 0.954 | 0.9571 | 118.2236 | 21.339 | 1.93 | 0.025714 | 0.02001 | 0.093383 | 117.4114 | 3.3458 | 1.93 | 20.3137 | 0.726 | 0.72618 | 118.1977 | 18.4095
1.94 | 0.047498 | -0.02001 | -0.16224 | 117.0703 | -1.4759 | 1.94 | 70.2505 | -0.962 | -0.95943 | 115.4906 | -20.6435 | 1.94 | 19.9583 | -0.7206 | -0.72049 | 115.4858 | -19.4907 | 1.9395 | 70.4816 | 0.954 | 0.9571 | 118.222 | 21.3392 | 1.94 | 0.025631 | 0.02001 | 0.09271 | 117.4128 | 3.3694 | 1.94 | 20.3139 | 0.726 | 0.72621 | 118.1981 | 18.4084
1.95 | 0.047382 | -0.02001 | -0.16612 | 117.074 | -1.4398 | 1.95 | 70.2501 | -0.962 | -0.95944 | 115.49 | -20.6418 | 1.95 | 19.9578 | -0.7206 | -0.72057 | 115.486 | -19.4857 | 1.9495 | 70.4818 | 0.954 | 0.95709 | 118.2207 | 21.3395 | 1.95 | 0.025559 | 0.02001 | 0.092167 | 117.4138 | 3.3886 | 1.95 | 20.3141 | 0.726 | 0.72623 | 118.1983 | 18.4072
1.96 | 0.047273 | -0.02001 | -0.17061 | 117.0779 | -1.4002 | 1.96 | 70.2497 | -0.962 | -0.95944 | 115.4891 | -20.6403 | 1.96 | 19.9572 | -0.7206 | -0.72065 | 115.4864 | -19.4805 | 1.9595 | 70.4819 | 0.954 | 0.95709 | 118.2195 | 21.3399 | 1.96 | 0.025492 | 0.02001 | 0.091733 | 117.4145 | 3.4041 | 1.96 | 20.3144 | 0.726 | 0.72626 | 118.1985 | 18.406
1.97 | 0.047171 | -0.02001 | -0.17574 | 117.0822 | -1.3575 | 1.97 | 70.2493 | -0.962 | -0.95945 | 115.4879 | -20.6391 | 1.97 | 19.9567 | -0.7206 | -0.72074 | 115.4869 | -19.4751 | 1.9695 | 70.4821 | 0.954 | 0.95709 | 118.2186 | 21.3404 | 1.97 | 0.025429 | 0.02001 | 0.091389 | 117.4149 | 3.4163 | 1.97 | 20.3146 | 0.726 | 0.72628 | 118.1986 | 18.4048
1.981 | 0.047076 | -0.02001 | -0.18155 | 117.0866 | -1.3121 | 1.98 | 70.2489 | -0.962 | -0.95945 | 115.4865 | -20.638 | 1.98 | 19.9561 | -0.7206 | -0.72083 | 115.4875 | -19.4696 | 1.9795 | 70.4823 | 0.954 | 0.95709 | 118.218 | 21.341 | 1.98 | 0.025368 | 0.02001 | 0.091118 | 117.4151 | 3.4259 | 1.98 | 20.3148 | 0.726 | 0.72631 | 118.1986 | 18.4035
1.99 | 0.046988 | -0.02001 | -0.18804 | 117.0911 | -1.2648 | 1.99 | 70.2484 | -0.962 | -0.95945 | 115.4847 | -20.6371 | 1.99 | 19.9556 | -0.7206 | -0.72092 | 115.4882 | -19.4641 | 1.9895 | 70.4824 | 0.954 | 0.95709 | 118.2176 | 21.3417 | 1.99 | 0.025307 | 0.02001 | 0.090907 | 117.415 | 3.4332 | 1.99 | 20.315 | 0.726 | 0.72634 | 118.1986 | 18.4023
2 | 0.046906 | -0.02001 | -0.19522 | 117.0958 | -1.2161 | 2 | 70.2479 | -0.962 | -0.95946 | 115.4827 | -20.6365 | 2 | 19.9551 | -0.7206 | -0.72101 | 115.489 | -19.4587 | 1.9995 | 70.4826 | 0.954 | 0.95708 | 118.2175 | 21.3426 | 2 | 0.025243 | 0.02001 | 0.090745 | 117.4148 | 3.4387 | 2 | 20.3152 | 0.726 | 0.72636 | 118.1984 | 18.401
2.01 | 0.04683 | -0.02001 | -0.20308 | 117.1005 | -1.1668 | 2.01 | 70.2473 | -0.962 | -0.95946 | 115.4803 | -20.6361 | 2.01 | 19.9546 | -0.7206 | -0.72109 | 115.4898 | -19.4535 | 2.0095 | 70.4827 | 0.954 | 0.95708 | 118.2176 | 21.3435 | 2.01 | 0.025176 | 0.02001 | 0.090622 | 117.4144 | 3.4427 | 2.0105 | 20.3154 | 0.726 | 0.72639 | 118.1983 | 18.3997
2.02 | 0.04676 | -0.02001 | -0.21156 | 117.1052 | -1.1176 | 2.02 | 70.2468 | -0.962 | -0.95946 | 115.4776 | -20.6358 | 2.02 | 19.9541 | -0.7206 | -0.72117 | 115.4907 | -19.4486 | 2.0195 | 70.4827 | 0.954 | 0.95708 | 118.2179 | 21.3447 | 2.02 | 0.025106 | 0.02001 | 0.090535 | 117.4139 | 3.4453 | 2.02 | 20.3156 | 0.726 | 0.72641 | 118.198 | 18.3985
2.031 | 0.046695 | -0.02001 | -0.22061 | 117.1099 | -1.0693 | 2.03 | 70.2462 | -0.962 | -0.95946 | 115.4747 | -20.6358 | 2.03 | 19.9536 | -0.7206 | -0.72124 | 115.4917 | -19.4442 | 2.0295 | 70.4828 | 0.954 | 0.95707 | 118.2184 | 21.3459 | 2.03 | 0.025031 | 0.02001 | 0.090481 | 117.4133 | 3.4465 | 2.03 | 20.3158 | 0.726 | 0.72644 | 118.1977 | 18.3973
2.04 | 0.046636 | -0.02001 | -0.23013 | 117.1145 | -1.0225 | 2.04 | 70.2456 | -0.962 | -0.95946 | 115.4716 | -20.6359 | 2.04 | 19.9532 | -0.7206 | -0.7213 | 115.4927 | -19.4404 | 2.0395 | 70.4828 | 0.954 | 0.95707 | 118.2191 | 21.3473 | 2.04 | 0.024953 | 0.02001 | 0.090462 | 117.4126 | 3.4464 | 2.04 | 20.3159 | 0.726 | 0.72646 | 118.1973 | 18.3962
2.05 | 0.046581 | -0.02001 | -0.24002 | 117.1189 | -0.97775 | 2.05 | 70.2449 | -0.962 | -0.95945 | 115.4682 | -20.6362 | 2.05 | 19.9527 | -0.7206 | -0.72135 | 115.4937 | -19.4372 | 2.0495 | 70.4828 | 0.954 | 0.95706 | 118.2201 | 21.3489 | 2.05 | 0.024872 | 0.02001 | 0.090484 | 117.4118 | 3.4446 | 2.05 | 20.3161 | 0.726 | 0.72648 | 118.1968 | 18.3951
2.06 | 0.046531 | -0.02001 | -0.25011 | 117.1233 | -0.93562 | 2.06 | 70.2443 | -0.962 | -0.95945 | 115.4648 | -20.6367 | 2.06 | 19.9523 | -0.7206 | -0.72139 | 115.4946 | -19.435 | 2.0595 | 70.4827 | 0.954 | 0.95705 | 118.2211 | 21.3505 | 2.06 | 0.02479 | 0.02001 | 0.090553 | 117.4109 | 3.4411 | 2.06 | 20.3163 | 0.726 | 0.7265 | 118.1963 | 18.3941
2.07 | 0.046485 | -0.02001 | -0.26025 | 117.1274 | -0.89653 | 2.07 | 70.2436 | -0.962 | -0.95945 | 115.4613 | -20.6373 | 2.07 | 19.9519 | -0.70074 | -0.7214 | 115.4955 | -19.4337 | 2.0695 | 70.4826 | 0.954 | 0.95705 | 118.2224 | 21.3523 | 2.07 | 0.024708 | 0.02001 | 0.090683 | 117.4098 | 3.4352 | 2.07 | 20.3164 | 0.726 | 0.72652 | 118.1958 | 18.3932
2.0805 | 0.046443 | -0.02001 | -0.27024 | 117.1314 | -0.86079 | 2.08 | 70.2429 | -0.962 | -0.95945 | 115.4579 | -20.6381 | 2.08 | 19.9515 | -0.70074 | -0.7214 | 115.4964 | -19.4337 | 2.0795 | 70.4825 | 0.954 | 0.95704 | 118.2237 | 21.3542 | 2.08 | 0.024629 | 0.02001 | 0.090887 | 117.4087 | 3.4266 | 2.08 | 20.3166 | 0.726 | 0.72654 | 118.1952 | 18.3924
2.09 | 0.046405 | -0.02001 | -0.27988 | 117.1351 | -0.8286 | 2.09 | 70.2422 | -0.962 | -0.95944 | 115.4547 | -20.639 | 2.09 | 19.9512 | -0.70074 | -0.72137 | 115.4972 | -19.4349 | 2.0895 | 70.4823 | 0.954 | 0.95703 | 118.2251 | 21.3561 | 2.09 | 0.024556 | 0.02001 | 0.091183 | 117.4073 | 3.4145 | 2.09 | 20.3167 | 0.726 | 0.72656 | 118.1945 | 18.3917
2.1 | 0.046371 | -0.02001 | -0.289 | 117.1386 | -0.80009 | 2.1 | 70.2415 | -0.962 | -0.95944 | 115.4516 | -20.64 | 2.1 | 19.9508 | -0.70074 | -0.72131 | 115.4978 | -19.4375 | 2.0995 | 70.4821 | 0.954 | 0.95702 | 118.2266 | 21.3581 | 2.1 | 0.024491 | 0.02001 | 0.091591 | 117.4057 | 3.3985 | 2.1 | 20.3169 | 0.726 | 0.72657 | 118.1938 | 18.3912
2.11 | 0.046341 | -0.02001 | -0.29742 | 117.1419 | -0.77526 | 2.11 | 70.2408 | -0.962 | -0.95943 | 115.4489 | -20.6412 | 2.11 | 19.9505 | -0.70074 | -0.72123 | 115.4984 | -19.4418 | 2.1095 | 70.4819 | 0.954 | 0.95702 | 118.2282 | 21.3601 | 2.11 | 0.024436 | 0.02001 | 0.092133 | 117.4039 | 3.3778 | 2.11 | 20.317 | 0.726 | 0.72658 | 118.1931 | 18.3907
2.12 | 0.046314 | -0.02001 | -0.30499 | 117.1449 | -0.75404 | 2.12 | 70.24 | -0.962 | -0.95943 | 115.4466 | -20.6424 | 2.12 | 19.9502 | -0.70074 | -0.72112 | 115.4988 | -19.4477 | 2.1195 | 70.4816 | 0.954 | 0.95701 | 118.2298 | 21.3621 | 2.12 | 0.024395 | 0.02001 | 0.092832 | 117.4018 | 3.3516 | 2.12 | 20.3171 | 0.726 | 0.72658 | 118.1924 | 18.3905
2.1305 | 0.046291 | -0.02001 | -0.3116 | 117.1477 | -0.73629 | 2.13 | 70.2393 | -0.962 | -0.95942 | 115.4448 | -20.6437 | 2.13 | 19.9499 | -0.70074 | -0.72097 | 115.4991 | -19.4555 | 2.1295 | 70.4813 | 0.954 | 0.957 | 118.2313 | 21.3641 | 2.13 | 0.02437 | 0.02001 | 0.093716 | 117.3993 | 3.3195 | 2.13 | 20.3172 | 0.726 | 0.72659 | 118.1916 | 18.3903
2.14 | 0.046271 | -0.02001 | -0.31721 | 117.1502 | -0.7218 | 2.14 | 70.2386 | -0.962 | -0.95941 | 115.4435 | -20.6451 | 2.14 | 19.9497 | -0.70074 | -0.7208 | 115.4992 | -19.4653 | 2.1395 | 70.481 | 0.954 | 0.95699 | 118.2329 | 21.366 | 2.14 | 0.024362 | 0.02001 | 0.09481 | 117.3963 | 3.2808 | 2.14 | 20.3173 | 0.726 | 0.72659 | 118.1908 | 18.3904
2.15 | 0.046255 | -0.02001 | -0.32179 | 117.1525 | -0.71032 | 2.15 | 70.2379 | -0.962 | -0.95941 | 115.4429 | -20.6466 | 2.15 | 19.9494 | -0.70074 | -0.72058 | 115.4992 | -19.477 | 2.1495 | 70.4806 | 0.954 | 0.95699 | 118.2344 | 21.3679 | 2.15 | 0.024372 | 0.02001 | 0.096145 | 117.3929 | 3.2349 | 2.15 | 20.3174 | 0.726 | 0.72659 | 118.1901 | 18.3905
2.16 | 0.046243 | -0.02001 | -0.32538 | 117.1546 | -0.70154 | 2.16 | 70.2371 | -0.962 | -0.9594 | 115.4429 | -20.6481 | 2.16 | 19.9492 | -0.70074 | -0.72033 | 115.499 | -19.4909 | 2.1595 | 70.4802 | 0.954 | 0.95698 | 118.2358 | 21.3697 | 2.16 | 0.024401 | 0.02001 | 0.09775 | 117.389 | 3.1816 | 2.16 | 20.3175 | 0.726 | 0.72658 | 118.1893 | 18.3909
2.17 | 0.046235 | -0.02001 | -0.32804 | 117.1564 | -0.69515 | 2.17 | 70.2364 | -0.962 | -0.9594 | 115.4436 | -20.6496 | 2.17 | 19.949 | -0.70074 | -0.72004 | 115.4985 | -19.507 | 2.1695 | 70.4798 | 0.954 | 0.95697 | 118.2371 | 21.3714 | 2.17 | 0.024448 | 0.02001 | 0.099655 | 117.3845 | 3.1206 | 2.17 | 20.3176 | 0.726 | 0.72658 | 118.1885 | 18.3914
2.1805 | 0.046232 | -0.02001 | -0.32987 | 117.1581 | -0.69083 | 2.18 | 70.2357 | -0.962 | -0.95939 | 115.445 | -20.6512 | 2.18 | 19.9489 | -0.70074 | -0.71971 | 115.4979 | -19.5253 | 2.1795 | 70.4794 | 0.954 | 0.95697 | 118.2384 | 21.373 | 2.18 | 0.02451 | 0.02001 | 0.10189 | 117.3793 | 3.052 | 2.18 | 20.3177 | 0.726 | 0.72656 | 118.1878 | 18.3921
2.19 | 0.046234 | -0.02001 | -0.33098 | 117.1595 | -0.68824 | 2.19 | 70.2351 | -0.962 | -0.95938 | 115.4471 | -20.6527 | 2.19 | 19.9487 | -0.70074 | -0.71934 | 115.4971 | -19.5458 | 2.1895 | 70.479 | 0.954 | 0.95696 | 118.2394 | 21.3743 | 2.19 | 0.024587 | 0.02001 | 0.1045 | 117.3736 | 2.9759 | 2.19 | 20.3178 | 0.726 | 0.72655 | 118.1871 | 18.393
2.2 | 0.046241 | -0.02001 | -0.33149 | 117.1608 | -0.68706 | 2.2 | 70.2344 | -0.962 | -0.95938 | 115.4499 | -20.6541 | 2.2 | 19.9486 | -0.70074 | -0.71893 | 115.496 | -19.5687 | 2.1995 | 70.4786 | 0.954 | 0.95695 | 118.2404 | 21.3755 | 2.2 | 0.024674 | 0.02001 | 0.1075 | 117.3672 | 2.8928 | 2.2 | 20.3179 | 0.726 | 0.72653 | 118.1864 | 18.394
2.21 | 0.046255 | -0.02001 | -0.33153 | 117.162 | -0.687 | 2.21 | 70.2338 | -0.962 | -0.95937 | 115.4532 | -20.6555 | 2.21 | 19.9485 | -0.70074 | -0.71847 | 115.4948 | -19.5937 | 2.2095 | 70.4781 | 0.954 | 0.95695 | 118.2411 | 21.3766 | 2.21 | 0.024769 | 0.02001 | 0.11092 | 117.3603 | 2.8031 | 2.2105 | 20.318 | 0.726 | 0.72651 | 118.1858 | 18.3952
2.22 | 0.046277 | -0.02001 | -0.33122 | 117.1629 | -0.68779 | 2.22 | 70.2331 | -0.962 | -0.95937 | 115.4571 | -20.6567 | 2.22 | 19.9484 | -0.70074 | -0.71799 | 115.4934 | -19.621 | 2.2195 | 70.4777 | 0.954 | 0.95695 | 118.2417 | 21.3774 | 2.22 | 0.024865 | 0.02001 | 0.11481 | 117.3527 | 2.7078 | 2.22 | 20.3181 | 0.726 | 0.72649 | 118.1852 | 18.3966
2.2305 | 0.046307 | -0.02001 | -0.33066 | 117.1638 | -0.68919 | 2.23 | 70.2325 | -0.962 | -0.95936 | 115.4614 | -20.6578 | 2.23 | 19.9483 | -0.70074 | -0.71746 | 115.4917 | -19.6505 | 2.2295 | 70.4772 | 0.954 | 0.95694 | 118.242 | 21.3781 | 2.23 | 0.024959 | 0.02001 | 0.11919 | 117.3445 | 2.6078 | 2.23 | 20.3182 | 0.726 | 0.72646 | 118.1847 | 18.3981
2.24 | 0.046347 | -0.02001 | -0.32994 | 117.1645 | -0.69099 | 2.24 | 70.232 | -0.962 | -0.95936 | 115.4661 | -20.6588 | 2.24 | 19.9483 | -0.70074 | -0.71689 | 115.4899 | -19.682 | 2.2395 | 70.4767 | 0.954 | 0.95694 | 118.2421 | 21.3785 | 2.24 | 0.025045 | 0.02001 | 0.12407 | 117.3359 | 2.5043 | 2.24 | 20.3183 | 0.726 | 0.72643 | 118.1842 | 18.3998
2.25 | 0.046397 | -0.02001 | -0.32913 | 117.1651 | -0.69305 | 2.25 | 70.2314 | -0.962 | -0.95935 | 115.4709 | -20.6595 | 2.25 | 19.9483 | -0.70074 | -0.7163 | 115.4879 | -19.7156 | 2.2495 | 70.4763 | 0.954 | 0.95694 | 118.2421 | 21.3788 | 2.25 | 0.025119 | 0.02001 | 0.12949 | 117.3268 | 2.3986 | 2.25 | 20.3183 | 0.726 | 0.7264 | 118.1838 | 18.4016
2.26 | 0.046458 | -0.02001 | -0.32828 | 117.1656 | -0.69523 | 2.26 | 70.2309 | -0.962 | -0.95935 | 115.4759 | -20.66 | 2.26 | 19.9483 | -0.70074 | -0.71567 | 115.4857 | -19.751 | 2.2595 | 70.4758 | 0.954 | 0.95694 | 118.2417 | 21.379 | 2.26 | 0.025175 | 0.02001 | 0.13543 | 117.3174 | 2.2918 | 2.26 | 20.3184 | 0.726 | 0.72637 | 118.1835 | 18.4035
2.27 | 0.046531 | -0.02001 | -0.32742 | 117.166 | -0.69747 | 2.27 | 70.2304 | -0.962 | -0.95935 | 115.4808 | -20.6602 | 2.27 | 19.9483 | -0.70074 | -0.71501 | 115.4834 | -19.788 | 2.2695 | 70.4754 | 0.954 | 0.95694 | 118.2412 | 21.379 | 2.27 | 0.025209 | 0.02001 | 0.1419 | 117.3076 | 2.1855 | 2.27 | 20.3185 | 0.726 | 0.72633 | 118.1833 | 18.4056
2.2805 | 0.046617 | -0.02001 | -0.32658 | 117.1663 | -0.69974 | 2.2805 | 70.23 | -0.962 | -0.95935 | 115.4856 | -20.6603 | 2.28 | 19.9483 | -0.70074 | -0.71432 | 115.4809 | -19.8267 | 2.2795 | 70.4749 | 0.954 | 0.95694 | 118.2405 | 21.3789 | 2.28 | 0.025218 | 0.02001 | 0.14889 | 117.2976 | 2.0809 | 2.28 | 20.3186 | 0.726 | 0.7263 | 118.1832 | 18.4077
2.29 | 0.046715 | -0.02001 | -0.32575 | 117.1665 | -0.70202 | 2.29 | 70.2296 | -0.962 | -0.95935 | 115.4901 | -20.66 | 2.29 | 19.9484 | -0.70074 | -0.71361 | 115.4783 | -19.8667 | 2.2895 | 70.4745 | 0.954 | 0.95694 | 118.2395 | 21.3787 | 2.29 | 0.025198 | 0.02001 | 0.15634 | 117.2875 | 1.9793 | 2.29 | 20.3187 | 0.726 | 0.72626 | 118.1831 | 18.4099
2.3 | 0.046826 | -0.02001 | -0.32492 | 117.1665 | -0.70436 | 2.3 | 70.2292 | -0.962 | -0.95935 | 115.4943 | -20.6595 | 2.3 | 19.9484 | -0.70074 | -0.71288 | 115.4755 | -19.9079 | 2.2995 | 70.474 | 0.954 | 0.95694 | 118.2384 | 21.3785 | 2.3 | 0.025148 | 0.02001 | 0.16419 | 117.2774 | 1.8819 | 2.3 | 20.3188 | 0.726 | 0.72622 | 118.1832 | 18.4121
2.31 | 0.046949 | -0.02001 | -0.32405 | 117.1664 | -0.70682 | 2.3105 | 70.2288 | -0.962 | -0.95935 | 115.498 | -20.6589 | 2.31 | 19.9485 | -0.70074 | -0.71213 | 115.4727 | -19.9501 | 2.3095 | 70.4736 | 0.954 | 0.95694 | 118.237 | 21.3782 | 2.31 | 0.025066 | 0.02001 | 0.17237 | 117.2672 | 1.7896 | 2.31 | 20.3189 | 0.726 | 0.72618 | 118.1833 | 18.4144
2.32 | 0.047084 | -0.02001 | -0.32312 | 117.1661 | -0.7095 | 2.32 | 70.2285 | -0.962 | -0.95936 | 115.5012 | -20.6581 | 2.32 | 19.9486 | -0.70074 | -0.71137 | 115.4698 | -19.993 | 2.3195 | 70.4731 | 0.954 | 0.95694 | 118.2355 | 21.3778 | 2.32 | 0.024952 | 0.02001 | 0.18076 | 117.2572 | 1.7033 | 2.32 | 20.319 | 0.726 | 0.72614 | 118.1836 | 18.4167
2.331 | 0.047229 | -0.02001 | -0.32207 | 117.1657 | -0.7125 | 2.33 | 70.2282 | -0.962 | -0.95936 | 115.5038 | -20.6571 | 2.33 | 19.9487 | -0.70074 | -0.71061 | 115.4669 | -20.0365 | 2.3295 | 70.4726 | 0.954 | 0.95694 | 118.2338 | 21.3774 | 2.33 | 0.024808 | 0.02001 | 0.18922 | 117.2473 | 1.6238 | 2.33 | 20.3191 | 0.726 | 0.7261 | 118.1839 | 18.419
2.34 | 0.047385 | -0.02001 | -0.32085 | 117.165 | -0.71598 | 2.3405 | 70.228 | -0.962 | -0.95936 | 115.5058 | -20.6562 | 2.34 | 19.9488 | -0.70074 | -0.70983 | 115.4639 | -20.0802 | 2.3395 | 70.4722 | 0.954 | 0.95694 | 118.232 | 21.3769 | 2.34 | 0.024633 | 0.02001 | 0.19759 | 117.2377 | 1.5515 | 2.34 | 20.3192 | 0.726 | 0.72606 | 118.1843 | 18.4213
2.35 | 0.04755 | -0.02001 | -0.31941 | 117.1642 | -0.72008 | 2.35 | 70.2277 | -0.962 | -0.95937 | 115.5072 | -20.6552 | 2.35 | 19.9489 | -0.70074 | -0.70906 | 115.4608 | -20.124 | 2.3495 | 70.4717 | 0.954 | 0.95694 | 118.2301 | 21.3764 | 2.35 | 0.024432 | 0.02001 | 0.2057 | 117.2284 | 1.4869 | 2.35 | 20.3193 | 0.726 | 0.72602 | 118.1848 | 18.4235
2.36 | 0.047723 | -0.02001 | -0.31768 | 117.1632 | -0.72496 | 2.36 | 70.2275 | -0.962 | -0.95937 | 115.5081 | -20.6543 | 2.36 | 19.9491 | -0.70074 | -0.7083 | 115.4578 | -20.1676 | 2.3595 | 70.4712 | 0.954 | 0.95695 | 118.2281 | 21.3759 | 2.36 | 0.024207 | 0.02001 | 0.21337 | 117.2194 | 1.43 | 2.36 | 20.3194 | 0.726 | 0.72598 | 118.1854 | 18.4256
2.37 | 0.047901 | -0.02001 | -0.31561 | 117.1619 | -0.73076 | 2.37 | 70.2274 | -0.962 | -0.95937 | 115.5083 | -20.6536 | 2.37 | 19.9492 | -0.70074 | -0.70754 | 115.4548 | -20.2108 | 2.3695 | 70.4708 | 0.954 | 0.95695 | 118.2261 | 21.3753 | 2.37 | 0.023962 | 0.02001 | 0.22043 | 117.2109 | 1.3809 | 2.37 | 20.3195 | 0.726 | 0.72595 | 118.1861 | 18.4276
2.3805 | 0.048084 | -0.02001 | -0.31317 | 117.1604 | -0.73765 | 2.38 | 70.2273 | -0.962 | -0.95937 | 115.508 | -20.6529 | 2.38 | 19.9494 | -0.70074 | -0.7068 | 115.4518 | -20.2533 | 2.3795 | 70.4703 | 0.954 | 0.95695 | 118.224 | 21.3748 | 2.38 | 0.0237 | 0.02001 | 0.22673 | 117.2028 | 1.3394 | 2.38 | 20.3196 | 0.726 | 0.72592 | 118.1868 | 18.4295
2.39 | 0.048271 | -0.02001 | -0.31032 | 117.1587 | -0.74573 | 2.39 | 70.2272 | -0.962 | -0.95938 | 115.5073 | -20.6524 | 2.39 | 19.9496 | -0.70074 | -0.70607 | 115.4488 | -20.2949 | 2.3895 | 70.4698 | 0.954 | 0.95695 | 118.2219 | 21.3742 | 2.39 | 0.023425 | 0.02001 | 0.23214 | 117.1952 | 1.3053 | 2.39 | 20.3197 | 0.726 | 0.72589 | 118.1876 | 18.4313
2.4 | 0.048458 | -0.02001 | -0.30704 | 117.1568 | -0.75511 | 2.4 | 70.2271 | -0.962 | -0.95938 | 115.5062 | -20.652 | 2.4 | 19.9498 | -0.70074 | -0.70536 | 115.4459 | -20.3354 | 2.3995 | 70.4694 | 0.954 | 0.95695 | 118.2198 | 21.3736 | 2.4 | 0.023142 | 0.02001 | 0.23659 | 117.1882 | 1.2782 | 2.4 | 20.3199 | 0.726 | 0.72586 | 118.1885 | 18.4329
2.41 | 0.048645 | -0.02001 | -0.30335 | 117.1547 | -0.76583 | 2.41 | 70.2271 | -0.962 | -0.95938 | 115.5047 | -20.6518 | 2.41 | 19.95 | -0.70074 | -0.70468 | 115.4431 | -20.3746 | 2.4095 | 70.4689 | 0.954 | 0.95695 | 118.2177 | 21.3731 | 2.41 | 0.022855 | 0.02001 | 0.24002 | 117.1818 | 1.2576 | 2.41 | 20.32 | 0.726 | 0.72584 | 118.1894 | 18.4343
2.42 | 0.048831 | -0.02001 | -0.29927 | 117.1525 | -0.77791 | 2.42 | 70.2271 | -0.962 | -0.95938 | 115.503 | -20.6518 | 2.42 | 19.9502 | -0.70074 | -0.70402 | 115.4404 | -20.4123 | 2.4195 | 70.4684 | 0.954 | 0.95695 | 118.2157 | 21.3726 | 2.42 | 0.022567 | 0.02001 | 0.24245 | 117.1761 | 1.2431 | 2.42 | 20.3201 | 0.726 | 0.72582 | 118.1903 | 18.4355
2.4305 | 0.049012 | -0.02001 | -0.29485 | 117.1501 | -0.79131 | 2.43 | 70.2271 | -0.962 | -0.95938 | 115.5011 | -20.6519 | 2.43 | 19.9504 | -0.70074 | -0.70339 | 115.4377 | -20.4483 | 2.4295 | 70.468 | 0.954 | 0.95696 | 118.2137 | 21.3721 | 2.43 | 0.022281 | 0.02001 | 0.24392 | 117.171 | 1.234 | 2.43 | 20.3202 | 0.726 | 0.7258 | 118.1913 | 18.4365
2.44 | 0.049188 | -0.02001 | -0.29014 | 117.1475 | -0.80594 | 2.44 | 70.2272 | -0.962 | -0.95938 | 115.4992 | -20.6521 | 2.44 | 19.9506 | -0.70074 | -0.7028 | 115.4352 | -20.4824 | 2.4395 | 70.4675 | 0.954 | 0.95696 | 118.2119 | 21.3717 | 2.44 | 0.022002 | 0.02001 | 0.24449 | 117.1665 | 1.2298 | 2.44 | 20.3204 | 0.726 | 0.72579 | 118.1923 | 18.4373
2.45 | 0.049357 | -0.02001 | -0.28522 | 117.1449 | -0.82168 | 2.45 | 70.2273 | -0.962 | -0.95938 | 115.4973 | -20.6524 | 2.45 | 19.9509 | -0.70074 | -0.70224 | 115.4327 | -20.5146 | 2.4495 | 70.467 | 0.954 | 0.95696 | 118.2101 | 21.3714 | 2.45 | 0.021731 | 0.02001 | 0.24428 | 117.1628 | 1.2299 | 2.45 | 20.3205 | 0.726 | 0.72578 | 118.1933 | 18.4378
2.46 | 0.049517 | -0.02001 | -0.28017 | 117.1422 | -0.83834 | 2.46 | 70.2274 | -0.962 | -0.95937 | 115.4954 | -20.6528 | 2.46 | 19.9511 | -0.70074 | -0.70172 | 115.4304 | -20.5447 | 2.4595 | 70.4666 | 0.954 | 0.95696 | 118.2085 | 21.3711 | 2.46 | 0.021471 | 0.02001 | 0.2434 | 117.1598 | 1.2336 | 2.46 | 20.3207 | 0.726 | 0.72578 | 118.1943 | 18.4382
2.47 | 0.049667 | -0.02001 | -0.27507 | 117.1396 | -0.85571 | 2.47 | 70.2276 | -0.962 | -0.95937 | 115.4937 | -20.6533 | 2.47 | 19.9514 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4282 | -20.5726 | 2.4695 | 70.4661 | 0.954 | 0.95696 | 118.2069 | 21.3709 | 2.47 | 0.021223 | 0.02001 | 0.24196 | 117.1575 | 1.2404 | 2.47 | 20.3208 | 0.726 | 0.72578 | 118.1952 | 18.4382
2.4805 | 0.049807 | -0.02001 | -0.27001 | 117.137 | -0.87356 | 2.48 | 70.2277 | -0.962 | -0.95937 | 115.4921 | -20.6539 | 2.48 | 19.9516 | -0.70074 | -0.7008 | 115.4261 | -20.5983 | 2.4795 | 70.4656 | 0.954 | 0.95696 | 118.2054 | 21.3708 | 2.48 | 0.020989 | 0.02001 | 0.24009 | 117.156 | 1.2497 | 2.48 | 20.3209 | 0.726 | 0.72578 | 118.1962 | 18.4381
2.49 | 0.049935 | -0.02001 | -0.26505 | 117.1344 | -0.89164 | 2.49 | 70.2279 | -0.962 | -0.95937 | 115.4907 | -20.6546 | 2.49 | 19.9519 | -0.70074 | -0.70039 | 115.4241 | -20.6216 | 2.4895 | 70.4652 | 0.954 | 0.95696 | 118.2041 | 21.3707 | 2.49 | 0.020769 | 0.02001 | 0.23792 | 117.1551 | 1.2609 | 2.49 | 20.3211 | 0.726 | 0.72579 | 118.1972 | 18.4377
2.5 | 0.050051 | -0.02001 | -0.26027 | 117.132 | -0.90968 | 2.5 | 70.2282 | -0.962 | -0.95937 | 115.4894 | -20.6554 | 2.5 | 19.9522 | -0.70074 | -0.70004 | 115.4223 | -20.6425 | 2.4995 | 70.4647 | 0.954 | 0.95696 | 118.2028 | 21.3706 | 2.5 | 0.020565 | 0.02001 | 0.23554 | 117.1549 | 1.2735 | 2.5 | 20.3212 | 0.726 | 0.72581 | 118.1981 | 18.4371
2.51 | 0.050153 | -0.02001 | -0.25571 | 117.1298 | -0.92744 | 2.51 | 70.2284 | -0.962 | -0.95936 | 115.4884 | -20.6563 | 2.51 | 19.9525 | -0.70074 | -0.69972 | 115.4205 | -20.661 | 2.5095 | 70.4643 | 0.954 | 0.95696 | 118.2016 | 21.3706 | 2.51 | 0.020377 | 0.02001 | 0.23307 | 117.1554 | 1.2871 | 2.51 | 20.3213 | 0.726 | 0.72582 | 118.199 | 18.4363
2.52 | 0.050243 | -0.02001 | -0.25143 | 117.1278 | -0.94468 | 2.52 | 70.2287 | -0.962 | -0.95936 | 115.4876 | -20.6572 | 2.52 | 19.9528 | -0.70074 | -0.69944 | 115.4189 | -20.6772 | 2.5195 | 70.4638 | 0.954 | 0.95696 | 118.2005 | 21.3707 | 2.52 | 0.020203 | 0.02001 | 0.23058 | 117.1566 | 1.301 | 2.52 | 20.3215 | 0.726 | 0.72584 | 118.1998 | 18.4353
2.5305 | 0.050319 | -0.02001 | -0.24745 | 117.126 | -0.96117 | 2.53 | 70.2289 | -0.962 | -0.95936 | 115.487 | -20.6583 | 2.53 | 19.9531 | -0.70074 | -0.69921 | 115.4175 | -20.6909 | 2.5295 | 70.4634 | 0.954 | 0.95696 | 118.1995 | 21.3707 | 2.53 | 0.020044 | 0.02001 | 0.22817 | 117.1583 | 1.3149 | 2.53 | 20.3216 | 0.726 | 0.72587 | 118.2006 | 18.4342
2.54 | 0.050382 | -0.02001 | -0.24381 | 117.1244 | -0.97674 | 2.54 | 70.2292 | -0.962 | -0.95935 | 115.4866 | -20.6593 | 2.54 | 19.9534 | -0.70074 | -0.69901 | 115.4161 | -20.7024 | 2.5395 | 70.463 | 0.954 | 0.95696 | 118.1985 | 21.3708 | 2.54 | 0.0199 | 0.02001 | 0.22589 | 117.1605 | 1.3282 | 2.54 | 20.3217 | 0.726 | 0.72589 | 118.2014 | 18.4329
2.55 | 0.050432 | -0.02001 | -0.2405 | 117.1231 | -0.99121 | 2.55 | 70.2296 | -0.962 | -0.95935 | 115.4863 | -20.6604 | 2.55 | 19.9537 | -0.70074 | -0.69886 | 115.4149 | -20.7116 | 2.5495 | 70.4626 | 0.954 | 0.95695 | 118.1975 | 21.3709 | 2.55 | 0.019769 | 0.02001 | 0.22383 | 117.1631 | 1.3406 | 2.55 | 20.3219 | 0.726 | 0.72592 | 118.2021 | 18.4315
2.56 | 0.050469 | -0.02001 | -0.23754 | 117.122 | -1.0045 | 2.56 | 70.2299 | -0.962 | -0.95935 | 115.4862 | -20.6614 | 2.56 | 19.954 | -0.70074 | -0.69875 | 115.4137 | -20.7186 | 2.5595 | 70.4622 | 0.954 | 0.95695 | 118.1966 | 21.3709 | 2.56 | 0.019651 | 0.02001 | 0.22203 | 117.1661 | 1.3515 | 2.56 | 20.322 | 0.726 | 0.72595 | 118.2027 | 18.4301
2.57 | 0.050494 | -0.02001 | -0.23492 | 117.1212 | -1.0164 | 2.57 | 70.2302 | -0.962 | -0.95934 | 115.4862 | -20.6623 | 2.57 | 19.9543 | -0.70074 | -0.69867 | 115.4127 | -20.7235 | 2.5695 | 70.4618 | 0.954 | 0.95695 | 118.1957 | 21.371 | 2.57 | 0.019544 | 0.02001 | 0.22056 | 117.1694 | 1.3604 | 2.57 | 20.3221 | 0.726 | 0.72597 | 118.2033 | 18.4287
2.581 | 0.050506 | -0.02001 | -0.23264 | 117.1206 | -1.027 | 2.58 | 70.2306 | -0.962 | -0.95934 | 115.4863 | -20.6631 | 2.58 | 19.9547 | -0.70074 | -0.69862 | 115.4118 | -20.7263 | 2.5795 | 70.4614 | 0.954 | 0.95695 | 118.1947 | 21.3711 | 2.58 | 0.019448 | 0.02001 | 0.21948 | 117.1727 | 1.3671 | 2.58 | 20.3222 | 0.726 | 0.726 | 118.2039 | 18.4272
2.59 | 0.050506 | -0.02001 | -0.23069 | 117.1202 | -1.0362 | 2.59 | 70.231 | -0.962 | -0.95934 | 115.4865 | -20.6638 | 2.59 | 19.955 | -0.70074 | -0.69861 | 115.411 | -20.7273 | 2.5895 | 70.461 | 0.954 | 0.95695 | 118.1938 | 21.3713 | 2.59 | 0.019361 | 0.02001 | 0.21884 | 117.176 | 1.3709 | 2.59 | 20.3223 | 0.726 | 0.72603 | 118.2044 | 18.4259
2.6 | 0.050494 | -0.02001 | -0.22903 | 117.1201 | -1.0441 | 2.6 | 70.2313 | -0.962 | -0.95934 | 115.4868 | -20.6642 | 2.6 | 19.9553 | -0.70074 | -0.69863 | 115.4103 | -20.7265 | 2.5995 | 70.4607 | 0.954 | 0.95695 | 118.1928 | 21.3714 | 2.6 | 0.019282 | 0.02001 | 0.21871 | 117.1792 | 1.3714 | 2.6 | 20.3225 | 0.726 | 0.72605 | 118.2049 | 18.4246
2.61 | 0.050471 | -0.02001 | -0.22766 | 117.1202 | -1.0506 | 2.61 | 70.2317 | -0.962 | -0.95934 | 115.4871 | -20.6644 | 2.61 | 19.9556 | -0.70074 | -0.69868 | 115.4096 | -20.724 | 2.6095 | 70.4603 | 0.954 | 0.95695 | 118.1919 | 21.3715 | 2.61 | 0.01921 | 0.02001 | 0.21915 | 117.182 | 1.3682 | 2.61 | 20.3226 | 0.726 | 0.72607 | 118.2054 | 18.4236
2.62 | 0.050435 | -0.02001 | -0.22654 | 117.1204 | -1.0559 | 2.62 | 70.2321 | -0.962 | -0.95934 | 115.4876 | -20.6644 | 2.62 | 19.956 | -0.70074 | -0.69875 | 115.4091 | -20.7201 | 2.6195 | 70.46 | 0.954 | 0.95695 | 118.1908 | 21.3717 | 2.62 | 0.019144 | 0.02001 | 0.22024 | 117.1844 | 1.3608 | 2.62 | 20.3227 | 0.726 | 0.72609 | 118.2058 | 18.4227
2.6305 | 0.050388 | -0.02001 | -0.22566 | 117.1208 | -1.0601 | 2.63 | 70.2325 | -0.962 | -0.95934 | 115.4881 | -20.6642 | 2.63 | 19.9563 | -0.70074 | -0.69885 | 115.4086 | -20.7147 | 2.6295 | 70.4597 | 0.954 | 0.95695 | 118.1897 | 21.3718 | 2.63 | 0.019081 | 0.02001 | 0.22205 | 117.1863 | 1.3488 | 2.63 | 20.3228 | 0.726 | 0.7261 | 118.2062 | 18.4221
2.64 | 0.050328 | -0.02001 | -0.22498 | 117.1214 | -1.0632 | 2.64 | 70.2329 | -0.962 | -0.95934 | 115.4887 | -20.6637 | 2.64 | 19.9566 | -0.70074 | -0.69897 | 115.4083 | -20.7081 | 2.6395 | 70.4594 | 0.954 | 0.95695 | 118.1886 | 21.3719 | 2.64 | 0.019022 | 0.02001 | 0.22469 | 117.1874 | 1.3319 | 2.64 | 20.3229 | 0.726 | 0.72611 | 118.2066 | 18.4219
2.65 | 0.050256 | -0.02001 | -0.22448 | 117.122 | -1.0654 | 2.65 | 70.2333 | -0.962 | -0.95934 | 115.4894 | -20.6631 | 2.65 | 19.957 | -0.70074 | -0.69911 | 115.408 | -20.7005 | 2.6495 | 70.4591 | 0.954 | 0.95695 | 118.1874 | 21.3721 | 2.65 | 0.018962 | 0.02001 | 0.22825 | 117.1878 | 1.3098 | 2.65 | 20.323 | 0.70612 | 0.72611 | 118.207 | 18.4221
2.66 | 0.050172 | -0.02001 | -0.22414 | 117.1228 | -1.0667 | 2.66 | 70.2336 | -0.962 | -0.95935 | 115.4902 | -20.6622 | 2.66 | 19.9573 | -0.70074 | -0.69927 | 115.4078 | -20.6918 | 2.6595 | 70.4588 | 0.954 | 0.95694 | 118.1861 | 21.3722 | 2.66 | 0.018902 | 0.02001 | 0.23286 | 117.1873 | 1.2821 | 2.66 | 20.3231 | 0.70612 | 0.7261 | 118.2073 | 18.4227
2.67 | 0.050075 | -0.02001 | -0.22391 | 117.1236 | -1.0674 | 2.67 | 70.234 | -0.962 | -0.95935 | 115.4912 | -20.6612 | 2.67 | 19.9576 | -0.70074 | -0.69944 | 115.4077 | -20.6824 | 2.6695 | 70.4585 | 0.954 | 0.95694 | 118.1848 | 21.3723 | 2.67 | 0.018837 | 0.02001 | 0.23866 | 117.186 | 1.2489 | 2.67 | 20.3232 | 0.70612 | 0.72608 | 118.2077 | 18.4238
2.6805 | 0.049966 | -0.02001 | -0.22379 | 117.1245 | -1.0676 | 2.68 | 70.2344 | -0.962 | -0.95935 | 115.4923 | -20.6601 | 2.68 | 19.9579 | -0.70074 | -0.69962 | 115.4076 | -20.6722 | 2.6795 | 70.4582 | 0.954 | 0.95694 | 118.1834 | 21.3725 | 2.68 | 0.018767 | 0.02001 | 0.24581 | 117.1838 | 1.21 | 2.68 | 20.3232 | 0.70612 | 0.72605 | 118.2081 | 18.4254
2.69 | 0.049845 | -0.02001 | -0.22374 | 117.1255 | -1.0673 | 2.69 | 70.2348 | -0.962 | -0.95936 | 115.4936 | -20.659 | 2.69 | 19.9583 | -0.70074 | -0.69981 | 115.4077 | -20.6616 | 2.6895 | 70.4579 | 0.954 | 0.95694 | 118.1819 | 21.3726 | 2.69 | 0.018688 | 0.02001 | 0.25453 | 117.1807 | 1.1656 | 2.69 | 20.3233 | 0.70612 | 0.72601 | 118.2085 | 18.4276
2.7 | 0.049711 | -0.02001 | -0.22375 | 117.1264 | -1.0666 | 2.7 | 70.2352 | -0.962 | -0.95936 | 115.495 | -20.6579 | 2.7 | 19.9586 | -0.70074 | -0.70001 | 115.4078 | -20.6505 | 2.6995 | 70.4576 | 0.954 | 0.95694 | 118.1805 | 21.3726 | 2.7 | 0.018599 | 0.02001 | 0.26503 | 117.1768 | 1.1158 | 2.7 | 20.3234 | 0.70612 | 0.72596 | 118.209 | 18.4305
2.71 | 0.049567 | -0.02001 | -0.2238 | 117.1274 | -1.0658 | 2.71 | 70.2356 | -0.962 | -0.95937 | 115.4966 | -20.6568 | 2.71 | 19.9589 | -0.70074 | -0.70021 | 115.4079 | -20.6391 | 2.7095 | 70.4574 | 0.954 | 0.95694 | 118.179 | 21.3727 | 2.71 | 0.018496 | 0.02001 | 0.27759 | 117.1722 | 1.0611 | 2.71 | 20.3235 | 0.70612 | 0.7259 | 118.2094 | 18.434
2.72 | 0.049412 | -0.02001 | -0.22386 | 117.1283 | -1.0648 | 2.72 | 70.236 | -0.962 | -0.95937 | 115.4983 | -20.6558 | 2.72 | 19.9592 | -0.70074 | -0.70042 | 115.4082 | -20.6276 | 2.7195 | 70.4571 | 0.954 | 0.95694 | 118.1774 | 21.3727 | 2.72 | 0.018376 | 0.02001 | 0.29253 | 117.1669 | 1.0018 | 2.72 | 20.3236 | 0.70612 | 0.72583 | 118.2099 | 18.4382
2.7305 | 0.049247 | -0.02001 | -0.22393 | 117.1293 | -1.0637 | 2.73 | 70.2363 | -0.962 | -0.95938 | 115.5001 | -20.6549 | 2.73 | 19.9595 | -0.70074 | -0.70063 | 115.4085 | -20.616 | 2.7295 | 70.4568 | 0.954 | 0.95694 | 118.1759 | 21.3728 | 2.73 | 0.018239 | 0.02001 | 0.31021 | 117.1611 | 0.93879 | 2.73 | 20.3237 | 0.70612 | 0.72574 | 118.2105 | 18.4431
2.74 | 0.049074 | -0.02001 | -0.22399 | 117.1301 | -1.0627 | 2.74 | 70.2367 | -0.962 | -0.95938 | 115.5019 | -20.6542 | 2.74 | 19.9598 | -0.70074 | -0.70083 | 115.409 | -20.6045 | 2.7395 | 70.4566 | 0.954 | 0.95694 | 118.1743 | 21.3728 | 2.74 | 0.01808 | 0.02001 | 0.33106 | 117.1549 | 0.8727 | 2.74 | 20.3237 | 0.70612 | 0.72564 | 118.211 | 18.4488
2.75 | 0.048895 | -0.02001 | -0.22403 | 117.1309 | -1.0617 | 2.75 | 70.2371 | -0.962 | -0.95938 | 115.5037 | -20.6537 | 2.75 | 19.9601 | -0.70074 | -0.70104 | 115.4095 | -20.5931 | 2.7495 | 70.4563 | 0.954 | 0.95694 | 118.1728 | 21.3728 | 2.75 | 0.0179 | 0.02001 | 0.35553 | 117.1485 | 0.80444 | 2.75 | 20.3238 | 0.70612 | 0.72552 | 118.2116 | 18.4552
2.76 | 0.04871 | -0.02001 | -0.22405 | 117.1317 | -1.0608 | 2.76 | 70.2375 | -0.962 | -0.95938 | 115.5054 | -20.6534 | 2.76 | 19.9604 | -0.70074 | -0.70124 | 115.41 | -20.5819 | 2.7595 | 70.456 | 0.954 | 0.95694 | 118.1713 | 21.3728 | 2.76 | 0.017695 | 0.02001 | 0.38414 | 117.1419 | 0.73497 | 2.76 | 20.3239 | 0.70612 | 0.72539 | 118.2123 | 18.4623
2.77 | 0.048523 | -0.02001 | -0.22404 | 117.1324 | -1.0601 | 2.77 | 70.2378 | -0.962 | -0.95938 | 115.507 | -20.6533 | 2.77 | 19.9607 | -0.70074 | -0.70143 | 115.4107 | -20.571 | 2.7695 | 70.4557 | 0.954 | 0.95694 | 118.1698 | 21.3729 | 2.77 | 0.017466 | 0.02001 | 0.41738 | 117.1353 | 0.66528 | 2.77 | 20.324 | 0.70612 | 0.72525 | 118.213 | 18.4702
2.7805 | 0.048337 | -0.02001 | -0.22399 | 117.1329 | -1.0595 | 2.78 | 70.2382 | -0.962 | -0.95938 | 115.5084 | -20.6534 | 2.78 | 19.961 | -0.70074 | -0.70162 | 115.4114 | -20.5606 | 2.7795 | 70.4555 | 0.954 | 0.95694 | 118.1684 | 21.3729 | 2.78 | 0.017213 | 0.02001 | 0.45571 | 117.1289 | 0.59634 | 2.78 | 20.324 | 0.70612 | 0.7251 | 118.2137 | 18.4789
2.79 | 0.048154 | -0.02001 | -0.2239 | 117.1334 | -1.0591 | 2.79 | 70.2386 | -0.962 | -0.95938 | 115.5095 | -20.6536 | 2.79 | 19.9613 | -0.70074 | -0.7018 | 115.4123 | -20.5505 | 2.7895 | 70.4552 | 0.954 | 0.95694 | 118.167 | 21.373 | 2.79 | 0.016935 | 0.02001 | 0.49946 | 117.1226 | 0.52909 | 2.79 | 20.3241 | 0.70612 | 0.72493 | 118.2144 | 18.4882
2.8 | 0.047979 | -0.02001 | -0.22378 | 117.1338 | -1.059 | 2.8 | 70.239 | -0.962 | -0.95938 | 115.5104 | -20.654 | 2.8 | 19.9615 | -0.70074 | -0.70197 | 115.4132 | -20.5409 | 2.7995 | 70.4549 | 0.954 | 0.95694 | 118.1657 | 21.373 | 2.8 | 0.016633 | 0.02001 | 0.54864 | 117.1166 | 0.46436 | 2.8 | 20.3242 | 0.70612 | 0.72475 | 118.2151 | 18.4982
2.81 | 0.047815 | -0.02001 | -0.22361 | 117.1341 | -1.0591 | 2.81 | 70.2393 | -0.962 | -0.95938 | 115.5109 | -20.6545 | 2.81 | 19.9618 | -0.70074 | -0.70214 | 115.4141 | -20.5319 | 2.8095 | 70.4546 | 0.954 | 0.95694 | 118.1645 | 21.3731 | 2.81 | 0.016311 | 0.02001 | 0.60281 | 117.1111 | 0.40292 | 2.81 | 20.3243 | 0.70612 | 0.72456 | 118.2159 | 18.5089
2.82 | 0.047668 | -0.02001 | -0.22341 | 117.1344 | -1.0595 | 2.82 | 70.2397 | -0.962 | -0.95938 | 115.5111 | -20.6551 | 2.82 | 19.9621 | -0.70074 | -0.70229 | 115.4152 | -20.5234 | 2.8195 | 70.4543 | 0.954 | 0.95694 | 118.1634 | 21.3731 | 2.82 | 0.015971 | 0.02001 | 0.6608 | 117.106 | 0.34537 | 2.82 | 20.3243 | 0.70612 | 0.72435 | 118.2166 | 18.5201
2.8305 | 0.047542 | -0.02001 | -0.22316 | 117.1345 | -1.0601 | 2.83 | 70.24 | -0.962 | -0.95938 | 115.511 | -20.6558 | 2.83 | 19.9623 | -0.70074 | -0.70243 | 115.4163 | -20.5155 | 2.8295 | 70.4541 | 0.954 | 0.95694 | 118.1625 | 21.3732 | 2.83 | 0.015616 | 0.02001 | 0.72061 | 117.1014 | 0.29222 | 2.83 | 20.3244 | 0.70612 | 0.72414 | 118.2173 | 18.5319
2.84 | 0.047441 | -0.02001 | -0.22288 | 117.1346 | -1.0611 | 2.84 | 70.2404 | -0.962 | -0.95937 | 115.5105 | -20.6566 | 2.84 | 19.9626 | -0.70074 | -0.70256 | 115.4175 | -20.5082 | 2.8395 | 70.4538 | 0.954 | 0.95694 | 118.1616 | 21.3732 | 2.84 | 0.015249 | 0.02001 | 0.77944 | 117.0973 | 0.24382 | 2.84 | 20.3245 | 0.70612 | 0.72392 | 118.218 | 18.5441
2.85 | 0.047372 | -0.02001 | -0.22257 | 117.1346 | -1.0624 | 2.85 | 70.2407 | -0.962 | -0.95937 | 115.5098 | -20.6573 | 2.85 | 19.9629 | -0.70074 | -0.70269 | 115.4188 | -20.5015 | 2.8495 | 70.4535 | 0.954 | 0.95693 | 118.1608 | 21.3733 | 2.85 | 0.014875 | 0.02001 | 0.83408 | 117.0937 | 0.20038 | 2.85 | 20.3246 | 0.70612 | 0.72369 | 118.2187 | 18.5568
2.86 | 0.047338 | -0.02001 | -0.22223 | 117.1345 | -1.0639 | 2.86 | 70.241 | -0.962 | -0.95937 | 115.5089 | -20.658 | 2.86 | 19.9631 | -0.70074 | -0.7028 | 115.4202 | -20.4954 | 2.8595 | 70.4532 | 0.954 | 0.95693 | 118.1602 | 21.3734 | 2.86 | 0.014498 | 0.02001 | 0.8816 | 117.0906 | 0.162 | 2.86 | 20.3246 | 0.70612 | 0.72346 | 118.2192 | 18.5697
2.87 | 0.047346 | -0.02001 | -0.22185 | 117.1344 | -1.0658 | 2.87 | 70.2413 | -0.962 | -0.95937 | 115.5078 | -20.6587 | 2.87 | 19.9634 | -0.70074 | -0.7029 | 115.4216 | -20.49 | 2.8695 | 70.4529 | 0.954 | 0.95693 | 118.1597 | 21.3735 | 2.87 | 0.014122 | 0.02001 | 0.92009 | 117.0879 | 0.12866 | 2.87 | 20.3247 | 0.70612 | 0.72322 | 118.2197 | 18.5829
2.881 | 0.047399 | -0.02001 | -0.22146 | 117.1343 | -1.0681 | 2.88 | 70.2415 | -0.962 | -0.95937 | 115.5066 | -20.6593 | 2.88 | 19.9636 | -0.70074 | -0.70299 | 115.4231 | -20.4851 | 2.8795 | 70.4527 | 0.954 | 0.95693 | 118.1593 | 21.3736 | 2.88 | 0.013751 | 0.02001 | 0.94906 | 117.0858 | 0.10022 | 2.88 | 20.3248 | 0.70612 | 0.72298 | 118.2201 | 18.5963
2.89 | 0.047501 | -0.02001 | -0.22105 | 117.1341 | -1.0706 | 2.89 | 70.2418 | -0.962 | -0.95936 | 115.5053 | -20.6598 | 2.89 | 19.9639 | -0.70074 | -0.70307 | 115.4246 | -20.4808 | 2.8895 | 70.4524 | 0.954 | 0.95693 | 118.159 | 21.3738 | 2.89 | 0.01339 | 0.02001 | 0.96932 | 117.084 | 0.076454 | 2.89 | 20.3249 | 0.70612 | 0.72274 | 118.2204 | 18.6098
2.9 | 0.047657 | -0.02001 | -0.22062 | 117.1339 | -1.0735 | 2.9 | 70.242 | -0.962 | -0.95936 | 115.5041 | -20.6603 | 2.9 | 19.9641 | -0.70074 | -0.70313 | 115.4262 | -20.4771 | 2.8995 | 70.4521 | 0.954 | 0.95693 | 118.1588 | 21.3741 | 2.9 | 0.013043 | 0.02001 | 0.98251 | 117.0825 | 0.057071 | 2.9 | 20.325 | 0.70612 | 0.7225 | 118.2206 | 18.6233
2.91 | 0.047869 | -0.02001 | -0.22018 | 117.1336 | -1.0767 | 2.91 | 70.2423 | -0.962 | -0.95936 | 115.503 | -20.6607 | 2.91 | 19.9644 | -0.70074 | -0.7032 | 115.4279 | -20.4739 | 2.9095 | 70.4519 | 0.954 | 0.95693 | 118.1587 | 21.3744 | 2.91 | 0.012711 | 0.02001 | 0.99052 | 117.0813 | 0.041715 | 2.91 | 20.3251 | 0.70612 | 0.72226 | 118.2206 | 18.6366
2.92 | 0.04814 | -0.02001 | -0.21974 | 117.1333 | -1.0801 | 2.92 | 70.2425 | -0.962 | -0.95936 | 115.502 | -20.6611 | 2.92 | 19.9646 | -0.70074 | -0.70325 | 115.4295 | -20.4712 | 2.9195 | 70.4516 | 0.954 | 0.95693 | 118.1587 | 21.3747 | 2.92 | 0.012399 | 0.02001 | 0.99506 | 117.0804 | 0.029994 | 2.92 | 20.3251 | 0.70612 | 0.72202 | 118.2205 | 18.6498
2.931 | 0.04847 | -0.02001 | -0.2193 | 117.133 | -1.0839 | 2.93 | 70.2427 | -0.962 | -0.95936 | 115.5012 | -20.6615 | 2.93 | 19.9649 | -0.70074 | -0.70329 | 115.4312 | -20.469 | 2.9295 | 70.4514 | 0.954 | 0.95693 | 118.1587 | 21.3752 | 2.93 | 0.012108 | 0.02001 | 0.99745 | 117.0796 | 0.021494 | 2.9305 | 20.3252 | 0.70612 | 0.72179 | 118.2202 | 18.6628
2.94 | 0.04886 | -0.02001 | -0.21886 | 117.1326 | -1.0879 | 2.94 | 70.2428 | -0.962 | -0.95936 | 115.5006 | -20.6619 | 2.94 | 19.9651 | -0.70074 | -0.70332 | 115.433 | -20.4672 | 2.9395 | 70.4511 | 0.954 | 0.95692 | 118.1587 | 21.3756 | 2.94 | 0.011839 | 0.02001 | 0.99862 | 117.0791 | 0.015792 | 2.94 | 20.3253 | 0.70612 | 0.72156 | 118.2197 | 18.6753
2.95 | 0.049311 | -0.02001 | -0.21842 | 117.1322 | -1.0923 | 2.95 | 70.243 | -0.962 | -0.95936 | 115.5002 | -20.6623 | 2.95 | 19.9654 | -0.70074 | -0.70335 | 115.4347 | -20.4659 | 2.9495 | 70.4509 | 0.954 | 0.95692 | 118.1587 | 21.3761 | 2.95 | 0.011594 | 0.02001 | 0.99913 | 117.0786 | 0.012474 | 2.95 | 20.3254 | 0.70612 | 0.72135 | 118.219 | 18.6875
2.96 | 0.04982 | -0.02001 | -0.21798 | 117.1318 | -1.0969 | 2.96 | 70.2432 | -0.962 | -0.95935 | 115.5001 | -20.6627 | 2.96 | 19.9656 | -0.70074 | -0.70337 | 115.4365 | -20.4649 | 2.9595 | 70.4506 | 0.954 | 0.95692 | 118.1587 | 21.3765 | 2.96 | 0.011373 | 0.02001 | 0.99931 | 117.0783 | 0.011138 | 2.96 | 20.3255 | 0.70612 | 0.72114 | 118.2182 | 18.6991
2.97 | 0.050386 | -0.02001 | -0.21754 | 117.1313 | -1.1017 | 2.97 | 70.2433 | -0.962 | -0.95935 | 115.5001 | -20.6632 | 2.97 | 19.9658 | -0.70074 | -0.70339 | 115.4382 | -20.4642 | 2.9695 | 70.4504 | 0.954 | 0.95692 | 118.1587 | 21.377 | 2.97 | 0.011176 | 0.02001 | 0.99927 | 117.0781 | 0.011407 | 2.97 | 20.3256 | 0.70612 | 0.72094 | 118.2171 | 18.7102
2.981 | 0.051006 | -0.02001 | -0.2171 | 117.1307 | -1.1069 | 2.98 | 70.2434 | -0.962 | -0.95935 | 115.5003 | -20.6639 | 2.98 | 19.9661 | -0.70074 | -0.7034 | 115.44 | -20.4638 | 2.9795 | 70.4501 | 0.954 | 0.95692 | 118.1587 | 21.3774 | 2.98 | 0.011003 | 0.02001 | 0.99907 | 117.078 | 0.012933 | 2.98 | 20.3257 | 0.70612 | 0.72075 | 118.2159 | 18.7207
2.99 | 0.051678 | -0.02001 | -0.21665 | 117.1301 | -1.1123 | 2.99 | 70.2436 | -0.962 | -0.95935 | 115.5006 | -20.6646 | 2.99 | 19.9663 | -0.70074 | -0.70341 | 115.4417 | -20.4637 | 2.9895 | 70.4499 | 0.954 | 0.95691 | 118.1587 | 21.3778 | 2.99 | 0.010851 | 0.02001 | 0.99868 | 117.078 | 0.0154 | 2.99 | 20.3258 | 0.70612 | 0.72058 | 118.2145 | 18.7305
3 | 0.052396 | -0.02001 | -0.2162 | 117.1294 | -1.118 | 3 | 70.2437 | -0.962 | -0.95935 | 115.501 | -20.6654 | 3 | 19.9666 | -0.70074 | -0.70341 | 115.4434 | -20.4638 | 2.9995 | 70.4496 | 0.954 | 0.95691 | 118.1585 | 21.3781 | 3 | 0.010721 | 0.02001 | 0.99808 | 117.078 | 0.018525 | 3 | 20.3259 | 0.70612 | 0.72041 | 118.2128 | 18.7396
3.01 | 0.053156 | -0.02001 | -0.21574 | 117.1287 | -1.1239 | 3.01 | 70.2438 | -0.962 | -0.95934 | 115.5013 | -20.6663 | 3.01 | 19.9668 | -0.70074 | -0.70341 | 115.445 | -20.4642 | 3.0095 | 70.4494 | 0.954 | 0.95691 | 118.1584 | 21.3784 | 3.01 | 0.01061 | 0.02001 | 0.99728 | 117.0782 | 0.022063 | 3.01 | 20.3259 | 0.70612 | 0.72027 | 118.211 | 18.7479
3.02 | 0.053953 | -0.02001 | -0.21527 | 117.1278 | -1.1301 | 3.02 | 70.2439 | -0.962 | -0.95934 | 115.5016 | -20.6673 | 3.02 | 19.967 | -0.70074 | -0.7034 | 115.4466 | -20.4646 | 3.0195 | 70.4491 | 0.954 | 0.95691 | 118.1582 | 21.3786 | 3.02 | 0.010517 | 0.02001 | 0.99629 | 117.0783 | 0.025805 | 3.02 | 20.326 | 0.70612 | 0.72013 | 118.2091 | 18.7554
3.031 | 0.054781 | -0.02001 | -0.2148 | 117.127 | -1.1365 | 3.03 | 70.244 | -0.962 | -0.95933 | 115.5017 | -20.6684 | 3.03 | 19.9672 | -0.70074 | -0.7034 | 115.4482 | -20.4652 | 3.0295 | 70.4489 | 0.954 | 0.95691 | 118.158 | 21.3788 | 3.03 | 0.010439 | 0.02001 | 0.99513 | 117.0786 | 0.029578 | 3.03 | 20.3261 | 0.70612 | 0.72001 | 118.207 | 18.7622
3.04 | 0.055636 | -0.02001 | -0.21432 | 117.126 | -1.143 | 3.04 | 70.2441 | -0.962 | -0.95933 | 115.5016 | -20.6695 | 3.04 | 19.9675 | -0.70074 | -0.70339 | 115.4496 | -20.466 | 3.0395 | 70.4486 | 0.954 | 0.95691 | 118.1577 | 21.3789 | 3.04 | 0.010375 | 0.02001 | 0.99385 | 117.079 | 0.033245 | 3.04 | 20.3262 | 0.70612 | 0.7199 | 118.2047 | 18.7682
3.05 | 0.05651 | -0.02001 | -0.21385 | 117.1251 | -1.1496 | 3.05 | 70.2443 | -0.962 | -0.95933 | 115.5012 | -20.6706 | 3.05 | 19.9677 | -0.70074 | -0.70338 | 115.451 | -20.4668 | 3.0495 | 70.4483 | 0.954 | 0.95691 | 118.1573 | 21.3789 | 3.05 | 0.010322 | 0.02001 | 0.99252 | 117.0795 | 0.036701 | 3.05 | 20.3263 | 0.70612 | 0.71981 | 118.2023 | 18.7733
3.06 | 0.057399 | -0.02001 | -0.21339 | 117.1241 | -1.1563 | 3.06 | 70.2444 | -0.962 | -0.95932 | 115.5005 | -20.6717 | 3.06 | 19.9679 | -0.70074 | -0.70337 | 115.4523 | -20.4676 | 3.0595 | 70.4481 | 0.954 | 0.95691 | 118.157 | 21.3789 | 3.06 | 0.010278 | 0.02001 | 0.99119 | 117.08 | 0.039875 | 3.06 | 20.3264 | 0.70612 | 0.71973 | 118.1999 | 18.7777
3.07 | 0.058295 | -0.02001 | -0.21295 | 117.1231 | -1.1629 | 3.07 | 70.2445 | -0.962 | -0.95932 | 115.4995 | -20.6727 | 3.07 | 19.968 | -0.70074 | -0.70335 | 115.4534 | -20.4686 | 3.0695 | 70.4478 | 0.954 | 0.95691 | 118.1566 | 21.3788 | 3.07 | 0.01024 | 0.02001 | 0.9899 | 117.0807 | 0.042719 | 3.07 | 20.3264 | 0.70612 | 0.71967 | 118.1973 | 18.7814
3.081 | 0.059194 | -0.02001 | -0.21254 | 117.1222 | -1.1694 | 3.08 | 70.2446 | -0.962 | -0.95932 | 115.4982 | -20.6736 | 3.08 | 19.9682 | -0.70074 | -0.70334 | 115.4545 | -20.4695 | 3.0795 | 70.4475 | 0.954 | 0.95691 | 118.1561 | 21.3786 | 3.08 | 0.010206 | 0.02001 | 0.98871 | 117.0814 | 0.045213 | 3.08 | 20.3265 | 0.70612 | 0.71962 | 118.1948 | 18.7843
3.09 | 0.060091 | -0.02001 | -0.21216 | 117.1212 | -1.1757 | 3.09 | 70.2447 | -0.962 | -0.95931 | 115.4966 | -20.6743 | 3.09 | 19.9684 | -0.70074 | -0.70333 | 115.4554 | -20.4705 | 3.0895 | 70.4473 | 0.954 | 0.95691 | 118.1557 | 21.3784 | 3.09 | 0.010173 | 0.02001 | 0.98763 | 117.0823 | 0.047355 | 3.09 | 20.3266 | 0.70612 | 0.71958 | 118.1922 | 18.7866
3.1 | 0.060981 | -0.02001 | -0.21183 | 117.1203 | -1.1817 | 3.1 | 70.2448 | -0.962 | -0.95931 | 115.4947 | -20.6749 | 3.1 | 19.9685 | -0.70074 | -0.70331 | 115.4562 | -20.4716 | 3.0995 | 70.447 | 0.954 | 0.95691 | 118.1552 | 21.3781 | 3.1 | 0.01014 | 0.02001 | 0.98668 | 117.0832 | 0.049161 | 3.1 | 20.3266 | 0.70612 | 0.71955 | 118.1896 | 18.7882
3.11 | 0.061859 | -0.02001 | -0.21157 | 117.1195 | -1.1873 | 3.11 | 70.2449 | -0.962 | -0.95931 | 115.4927 | -20.6754 | 3.11 | 19.9687 | -0.70074 | -0.70329 | 115.4568 | -20.4726 | 3.1095 | 70.4467 | 0.954 | 0.95691 | 118.1547 | 21.3776 | 3.11 | 0.010105 | 0.02001 | 0.98587 | 117.0842 | 0.05066 | 3.11 | 20.3267 | 0.70612 | 0.71953 | 118.1871 | 18.7892
3.12 | 0.062722 | -0.02001 | -0.21139 | 117.1188 | -1.1924 | 3.12 | 70.245 | -0.962 | -0.95931 | 115.4906 | -20.6756 | 3.12 | 19.9688 | -0.70074 | -0.70328 | 115.4573 | -20.4737 | 3.1195 | 70.4464 | 0.954 | 0.95691 | 118.1541 | 21.3772 | 3.12 | 0.010066 | 0.02001 | 0.98519 | 117.0852 | 0.051894 | 3.12 | 20.3267 | 0.70612 | 0.71952 | 118.1846 | 18.7898
3.131 | 0.063567 | -0.02001 | -0.2113 | 117.1182 | -1.1968 | 3.13 | 70.2451 | -0.962 | -0.95931 | 115.4884 | -20.6757 | 3.13 | 19.9689 | -0.70074 | -0.70326 | 115.4577 | -20.4748 | 3.1295 | 70.4462 | 0.954 | 0.95691 | 118.1536 | 21.3766 | 3.13 | 0.010022 | 0.02001 | 0.98461 | 117.0862 | 0.052908 | 3.13 | 20.3268 | 0.70612 | 0.71952 | 118.1823 | 18.7899
3.14 | 0.064391 | -0.02001 | -0.21132 | 117.1176 | -1.2005 | 3.14 | 70.2452 | -0.962 | -0.95931 | 115.4864 | -20.6756 | 3.14 | 19.969 | -0.70074 | -0.70324 | 115.4579 | -20.476 | 3.1395 | 70.4459 | 0.954 | 0.95692 | 118.153 | 21.3761 | 3.14 | 0.009971 | 0.02001 | 0.98413 | 117.0873 | 0.053751 | 3.14 | 20.3268 | 0.70612 | 0.71953 | 118.18 | 18.7896
3.15 | 0.065195 | -0.02001 | -0.21146 | 117.1173 | -1.2034 | 3.15 | 70.2453 | -0.962 | -0.95931 | 115.4846 | -20.6754 | 3.15 | 19.969 | -0.70074 | -0.70322 | 115.4579 | -20.4771 | 3.1495 | 70.4456 | 0.954 | 0.95692 | 118.1524 | 21.3755 | 3.15 | 0.0099134 | 0.02001 | 0.9837 | 117.0883 | 0.054472 | 3.15 | 20.3268 | 0.70612 | 0.71954 | 118.178 | 18.789
3.16 | 0.065976 | -0.02001 | -0.21174 | 117.1171 | -1.2053 | 3.16 | 70.2453 | -0.962 | -0.95931 | 115.483 | -20.6751 | 3.16 | 19.9691 | -0.70074 | -0.7032 | 115.4577 | -20.4784 | 3.1595 | 70.4453 | 0.954 | 0.95692 | 118.1518 | 21.375 | 3.16 | 0.0098483 | 0.02001 | 0.98332 | 117.0894 | 0.055116 | 3.16 | 20.3268 | 0.70612 | 0.71955 | 118.1761 | 18.7882
3.17 | 0.066734 | -0.02001 | -0.21218 | 117.117 | -1.2062 | 3.17 | 70.2454 | -0.962 | -0.95931 | 115.4819 | -20.6747 | 3.17 | 19.9691 | -0.70074 | -0.70318 | 115.4574 | -20.4797 | 3.1695 | 70.4451 | 0.954 | 0.95692 | 118.1512 | 21.3745 | 3.17 | 0.0097755 | 0.02001 | 0.98295 | 117.0904 | 0.055728 | 3.17 | 20.3268 | 0.70612 | 0.71957 | 118.1744 | 18.7873
3.181 | 0.067472 | -0.02001 | -0.21279 | 117.1171 | -1.206 | 3.18 | 70.2455 | -0.962 | -0.95931 | 115.4811 | -20.6743 | 3.18 | 19.9691 | -0.70074 | -0.70315 | 115.4569 | -20.481 | 3.1795 | 70.4448 | 0.954 | 0.95692 | 118.1506 | 21.3742 | 3.18 | 0.009695 | 0.02001 | 0.98257 | 117.0913 | 0.056344 | 3.1805 | 20.3268 | 0.70612 | 0.71959 | 118.173 | 18.7863
3.19 | 0.068189 | -0.02001 | -0.21359 | 117.1174 | -1.2045 | 3.19 | 70.2456 | -0.962 | -0.95932 | 115.4809 | -20.6739 | 3.19 | 19.969 | -0.70074 | -0.70313 | 115.4563 | -20.4825 | 3.1895 | 70.4445 | 0.954 | 0.95692 | 118.1499 | 21.3739 | 3.19 | 0.0096069 | 0.02001 | 0.98216 | 117.0923 | 0.056997 | 3.19 | 20.3268 | 0.70612 | 0.71961 | 118.1718 | 18.7852
3.2 | 0.068888 | -0.02001 | -0.21458 | 117.1178 | -1.2019 | 3.2 | 70.2457 | -0.962 | -0.95932 | 115.4812 | -20.6735 | 3.2 | 19.969 | -0.70074 | -0.7031 | 115.4554 | -20.484 | 3.1995 | 70.4443 | 0.954 | 0.95692 | 118.1492 | 21.3737 | 3.2 | 0.0095115 | 0.02001 | 0.98171 | 117.0932 | 0.057716 | 3.2 | 20.3267 | 0.70612 | 0.71962 | 118.1709 | 18.7843
3.21 | 0.069571 | -0.02001 | -0.21579 | 117.1184 | -1.1979 | 3.21 | 70.2458 | -0.962 | -0.95932 | 115.482 | -20.6732 | 3.21 | 19.9689 | -0.70074 | -0.70307 | 115.4544 | -20.4857 | 3.2095 | 70.444 | 0.954 | 0.95692 | 118.1485 | 21.3736 | 3.21 | 0.0094093 | 0.02001 | 0.98119 | 117.094 | 0.058525 | 3.21 | 20.3267 | 0.70612 | 0.71963 | 118.1703 | 18.7836
3.22 | 0.070239 | -0.02001 | -0.2172 | 117.1191 | -1.1927 | 3.22 | 70.2459 | -0.962 | -0.95932 | 115.4834 | -20.6729 | 3.22 | 19.9688 | -0.70074 | -0.70304 | 115.4533 | -20.4875 | 3.2195 | 70.4438 | 0.954 | 0.95692 | 118.1477 | 21.3737 | 3.22 | 0.0093008 | 0.02001 | 0.9806 | 117.0948 | 0.059442 | 3.22 | 20.3266 | 0.70612 | 0.71964 | 118.1699 | 18.783
3.231 | 0.070895 | -0.02001 | -0.21884 | 117.12 | -1.1863 | 3.23 | 70.246 | -0.962 | -0.95932 | 115.4853 | -20.6727 | 3.23 | 19.9686 | -0.70074 | -0.703 | 115.452 | -20.4894 | 3.2295 | 70.4435 | 0.954 | 0.95692 | 118.1469 | 21.374 | 3.23 | 0.0091866 | 0.02001 | 0.97993 | 117.0955 | 0.060482 | 3.23 | 20.3265 | 0.70612 | 0.71965 | 118.1699 | 18.7827
3.24 | 0.071541 | -0.02001 | -0.22068 | 117.121 | -1.1787 | 3.24 | 70.2461 | -0.962 | -0.95932 | 115.4876 | -20.6726 | 3.24 | 19.9684 | -0.70074 | -0.70296 | 115.4505 | -20.4915 | 3.2395 | 70.4433 | 0.954 | 0.95692 | 118.1461 | 21.3743 | 3.24 | 0.0090674 | 0.02001 | 0.97915 | 117.0961 | 0.061653 | 3.24 | 20.3264 | 0.70612 | 0.71964 | 118.1702 | 18.7828
3.25 | 0.072178 | -0.02001 | -0.22273 | 117.122 | -1.1702 | 3.25 | 70.2462 | -0.962 | -0.95932 | 115.4904 | -20.6725 | 3.25 | 19.9682 | -0.70074 | -0.70292 | 115.4489 | -20.4937 | 3.2495 | 70.4431 | 0.954 | 0.95692 | 118.1452 | 21.3747 | 3.25 | 0.0089436 | 0.02001 | 0.97827 | 117.0966 | 0.062957 | 3.25 | 20.3263 | 0.70612 | 0.71963 | 118.1708 | 18.7833
3.26 | 0.072809 | -0.02001 | -0.22494 | 117.1232 | -1.1607 | 3.26 | 70.2463 | -0.962 | -0.95932 | 115.4934 | -20.6724 | 3.26 | 19.968 | -0.70074 | -0.70287 | 115.4471 | -20.4961 | 3.2595 | 70.4428 | 0.954 | 0.95692 | 118.1442 | 21.3753 | 3.26 | 0.0088158 | 0.02001 | 0.97728 | 117.097 | 0.06439 | 3.26 | 20.3262 | 0.70612 | 0.71961 | 118.1717 | 18.7842
3.27 | 0.073433 | -0.02001 | -0.2273 | 117.1244 | -1.1507 | 3.27 | 70.2465 | -0.962 | -0.95932 | 115.4968 | -20.6723 | 3.27 | 19.9677 | -0.70074 | -0.70282 | 115.4453 | -20.4986 | 3.2695 | 70.4426 | 0.954 | 0.95691 | 118.1432 | 21.3758 | 3.27 | 0.0086846 | 0.02001 | 0.9762 | 117.0973 | 0.065936 | 3.27 | 20.326 | 0.70612 | 0.71959 | 118.1729 | 18.7856
3.281 | 0.074052 | -0.02001 | -0.22974 | 117.1255 | -1.1405 | 3.28 | 70.2466 | -0.962 | -0.95932 | 115.5003 | -20.6722 | 3.28 | 19.9674 | -0.70074 | -0.70277 | 115.4433 | -20.5013 | 3.2795 | 70.4424 | 0.954 | 0.95691 | 118.142 | 21.3764 | 3.28 | 0.0085505 | 0.02001 | 0.97502 | 117.0974 | 0.067573 | 3.28 | 20.3258 | 0.70612 | 0.71955 | 118.1743 | 18.7874
3.29 | 0.074666 | -0.02001 | -0.2322 | 117.1267 | -1.1303 | 3.29 | 70.2467 | -0.962 | -0.95932 | 115.5039 | -20.6721 | 3.29 | 19.9671 | -0.70074 | -0.70271 | 115.4412 | -20.5042 | 3.2895 | 70.4422 | 0.954 | 0.95691 | 118.1409 | 21.377 | 3.29 | 0.008414 | 0.02001 | 0.97378 | 117.0974 | 0.069271 | 3.29 | 20.3256 | 0.70612 | 0.7195 | 118.1761 | 18.7898
3.3 | 0.075274 | -0.02001 | -0.23458 | 117.1278 | -1.1207 | 3.3 | 70.2469 | -0.962 | -0.95932 | 115.5074 | -20.6719 | 3.3 | 19.9667 | -0.70074 | -0.70265 | 115.4391 | -20.5073 | 3.2995 | 70.442 | 0.954 | 0.95691 | 118.1396 | 21.3775 | 3.3 | 0.0082757 | 0.02001 | 0.97249 | 117.0973 | 0.070988 | 3.3 | 20.3254 | 0.70612 | 0.71945 | 118.1781 | 18.7928
3.31 | 0.075875 | -0.02001 | -0.23678 | 117.1288 | -1.1121 | 3.31 | 70.247 | -0.962 | -0.95933 | 115.5109 | -20.6717 | 3.31 | 19.9663 | -0.70074 | -0.70259 | 115.4368 | -20.5105 | 3.3095 | 70.4418 | 0.954 | 0.9569 | 118.1382 | 21.3779 | 3.31 | 0.0081361 | 0.02001 | 0.9712 | 117.097 | 0.07268 | 3.31 | 20.3251 | 0.70612 | 0.71938 | 118.1804 | 18.7963
3.32 | 0.076466 | -0.02001 | -0.23866 | 117.1296 | -1.1053 | 3.32 | 70.2472 | -0.962 | -0.95933 | 115.5142 | -20.6714 | 3.32 | 19.9659 | -0.70074 | -0.70252 | 115.4345 | -20.5139 | 3.3195 | 70.4416 | 0.954 | 0.9569 | 118.1367 | 21.3782 | 3.32 | 0.0079958 | 0.02001 | 0.96993 | 117.0966 | 0.0743 | 3.32 | 20.3249 | 0.70612 | 0.7193 | 118.1829 | 18.8003
3.3305 | 0.077045 | -1e-05 | -0.24006 | 117.1301 | -1.1007 | 3.33 | 70.2473 | -0.962 | -0.95933 | 115.5174 | -20.671 | 3.33 | 19.9654 | -0.70074 | -0.70245 | 115.4322 | -20.5175 | 3.3295 | 70.4414 | 0.954 | 0.9569 | 118.1351 | 21.3782 | 3.33 | 0.0078553 | 0.02001 | 0.96873 | 117.096 | 0.0758 | 3.33 | 20.3246 | 0.70612 | 0.71922 | 118.1856 | 18.8048
3.34 | 0.077609 | -1e-05 | -0.24084 | 117.1303 | -1.0993 | 3.34 | 70.2475 | -0.962 | -0.95933 | 115.5202 | -20.6705 | 3.34 | 19.965 | -0.70074 | -0.70238 | 115.4298 | -20.5212 | 3.3395 | 70.4412 | 0.954 | 0.9569 | 118.1335 | 21.3781 | 3.34 | 0.0077152 | 0.02001 | 0.96764 | 117.0953 | 0.077136 | 3.34 | 20.3243 | 0.70612 | 0.71912 | 118.1884 | 18.8099
3.35 | 0.078155 | -1e-05 | -0.24081 | 117.1302 | -1.1016 | 3.35 | 70.2476 | -0.962 | -0.95933 | 115.5227 | -20.6699 | 3.35 | 19.9645 | -0.70074 | -0.7023 | 115.4274 | -20.5251 | 3.3495 | 70.441 | 0.954 | 0.9569 | 118.1316 | 21.3777 | 3.35 | 0.0075759 | 0.02001 | 0.9667 | 117.0945 | 0.078273 | 3.35 | 20.3239 | 0.70612 | 0.71902 | 118.1914 | 18.8154
3.36 | 0.078678 | -1e-05 | -0.23981 | 117.1296 | -1.1086 | 3.36 | 70.2477 | -0.962 | -0.95934 | 115.5249 | -20.6692 | 3.36 | 19.9639 | -0.70074 | -0.70222 | 115.425 | -20.5291 | 3.3595 | 70.4409 | 0.954 | 0.95691 | 118.1297 | 21.377 | 3.36 | 0.0074376 | 0.02001 | 0.96593 | 117.0936 | 0.079184 | 3.36 | 20.3235 | 0.70612 | 0.7189 | 118.1946 | 18.8214
3.37 | 0.079173 | -1e-05 | -0.23772 | 117.1285 | -1.1209 | 3.37 | 70.2479 | -0.962 | -0.95934 | 115.5267 | -20.6684 | 3.37 | 19.9634 | -0.70074 | -0.70214 | 115.4226 | -20.5332 | 3.3695 | 70.4407 | 0.954 | 0.95691 | 118.1276 | 21.3759 | 3.37 | 0.0073006 | 0.02001 | 0.96535 | 117.0926 | 0.079852 | 3.37 | 20.3232 | 0.70612 | 0.71878 | 118.1978 | 18.8278
3.381 | 0.079637 | -1e-05 | -0.23443 | 117.1269 | -1.1395 | 3.38 | 70.248 | -0.962 | -0.95934 | 115.5282 | -20.6675 | 3.38 | 19.9628 | -0.70074 | -0.70206 | 115.4202 | -20.5375 | 3.3795 | 70.4405 | 0.954 | 0.95692 | 118.1254 | 21.3746 | 3.38 | 0.0071649 | 0.02001 | 0.96498 | 117.0916 | 0.08027 | 3.38 | 20.3227 | 0.70612 | 0.71865 | 118.2011 | 18.8345
3.39 | 0.080065 | -1e-05 | -0.22989 | 117.1245 | -1.1652 | 3.39 | 70.2481 | -0.962 | -0.95935 | 115.5293 | -20.6666 | 3.39 | 19.9623 | -0.70074 | -0.70197 | 115.4179 | -20.5418 | 3.3895 | 70.4404 | 0.954 | 0.95692 | 118.123 | 21.3729 | 3.39 | 0.0070303 | 0.02001 | 0.96481 | 117.0906 | 0.080439 | 3.39 | 20.3223 | 0.70612 | 0.71852 | 118.2044 | 18.8416
3.4 | 0.080452 | -1e-05 | -0.22411 | 117.1214 | -1.1985 | 3.4 | 70.2482 | -0.962 | -0.95935 | 115.5301 | -20.6656 | 3.4 | 19.9617 | -0.70074 | -0.70188 | 115.4156 | -20.5462 | 3.3995 | 70.4402 | 0.954 | 0.95693 | 118.1205 | 21.3709 | 3.4 | 0.0068966 | 0.02001 | 0.96483 | 117.0896 | 0.080367 | 3.4 | 20.3218 | 0.70612 | 0.71838 | 118.2077 | 18.8489
3.41 | 0.080795 | -1e-05 | -0.21719 | 117.1176 | -1.2402 | 3.41 | 70.2483 | -0.962 | -0.95935 | 115.5306 | -20.6646 | 3.41 | 19.961 | -0.70074 | -0.7018 | 115.4134 | -20.5506 | 3.4095 | 70.44 | 0.954 | 0.95694 | 118.1178 | 21.3685 | 3.41 | 0.0067632 | 0.02001 | 0.96505 | 117.0886 | 0.080068 | 3.4105 | 20.3214 | 0.70612 | 0.71823 | 118.211 | 18.8565
3.42 | 0.081089 | -1e-05 | -0.20926 | 117.1129 | -1.2909 | 3.42 | 70.2484 | -0.962 | -0.95936 | 115.5307 | -20.6636 | 3.42 | 19.9604 | -0.70074 | -0.70171 | 115.4112 | -20.5551 | 3.4195 | 70.4399 | 0.954 | 0.95695 | 118.115 | 21.3659 | 3.42 | 0.0066296 | 0.02001 | 0.96544 | 117.0877 | 0.079559 | 3.42 | 20.3209 | 0.70612 | 0.71809 | 118.2142 | 18.8642
3.4305 | 0.08133 | -1e-05 | -0.20051 | 117.1074 | -1.3509 | 3.43 | 70.2485 | -0.962 | -0.95936 | 115.5306 | -20.6626 | 3.43 | 19.9598 | -0.70074 | -0.70162 | 115.4092 | -20.5596 | 3.4295 | 70.4397 | 0.954 | 0.95696 | 118.112 | 21.3629 | 3.43 | 0.0064952 | 0.02001 | 0.96599 | 117.0868 | 0.078856 | 3.43 | 20.3203 | 0.70612 | 0.71794 | 118.2174 | 18.8719
3.44 | 0.081515 | -1e-05 | -0.19119 | 117.101 | -1.4205 | 3.44 | 70.2486 | -0.962 | -0.95936 | 115.5302 | -20.6616 | 3.44 | 19.9592 | -0.70074 | -0.70153 | 115.4072 | -20.5641 | 3.4395 | 70.4396 | 0.954 | 0.95697 | 118.1089 | 21.3597 | 3.44 | 0.0063595 | 0.02001 | 0.96668 | 117.0861 | 0.077979 | 3.44 | 20.3198 | 0.70612 | 0.71779 | 118.2204 | 18.8797
3.45 | 0.081643 | -1e-05 | -0.18151 | 117.0938 | -1.4996 | 3.45 | 70.2487 | -0.962 | -0.95937 | 115.5297 | -20.6607 | 3.45 | 19.9585 | -0.70074 | -0.70144 | 115.4054 | -20.5686 | 3.4495 | 70.4394 | 0.954 | 0.95698 | 118.1056 | 21.3563 | 3.45 | 0.0062219 | 0.02001 | 0.96748 | 117.0854 | 0.076946 | 3.45 | 20.3192 | 0.70612 | 0.71764 | 118.2234 | 18.8875
3.46 | 0.08171 | -1e-05 | -0.17173 | 117.0858 | -1.5883 | 3.46 | 70.2487 | -0.962 | -0.95937 | 115.529 | -20.6598 | 3.46 | 19.9579 | -0.70074 | -0.70135 | 115.4037 | -20.573 | 3.4595 | 70.4393 | 0.954 | 0.957 | 118.1023 | 21.3528 | 3.46 | 0.0060821 | 0.02001 | 0.96839 | 117.0849 | 0.075774 | 3.46 | 20.3186 | 0.70612 | 0.71749 | 118.2261 | 18.8951
3.47 | 0.081715 | -1e-05 | -0.16205 | 117.0771 | -1.686 | 3.47 | 70.2488 | -0.962 | -0.95937 | 115.5281 | -20.6591 | 3.47 | 19.9572 | -0.70074 | -0.70126 | 115.4021 | -20.5774 | 3.4695 | 70.4391 | 0.954 | 0.95701 | 118.099 | 21.3493 | 3.47 | 0.0059397 | 0.02001 | 0.96938 | 117.0845 | 0.07448 | 3.4705 | 20.318 | 0.70612 | 0.71735 | 118.2287 | 18.9026
3.4805 | 0.081658 | -1e-05 | -0.15264 | 117.0676 | -1.7923 | 3.48 | 70.2488 | -0.962 | -0.95938 | 115.527 | -20.6584 | 3.48 | 19.9566 | -0.70074 | -0.70117 | 115.4007 | -20.5817 | 3.4795 | 70.439 | 0.954 | 0.95702 | 118.0956 | 21.3459 | 3.48 | 0.0057946 | 0.02001 | 0.97044 | 117.0842 | 0.073082 | 3.48 | 20.3174 | 0.70612 | 0.71721 | 118.2311 | 18.9099
3.49 | 0.081537 | -1e-05 | -0.14364 | 117.0575 | -1.9063 | 3.49 | 70.2489 | -0.962 | -0.95938 | 115.5259 | -20.658 | 3.49 | 19.956 | -0.70074 | -0.70109 | 115.3994 | -20.5859 | 3.4895 | 70.4388 | 0.954 | 0.95703 | 118.0923 | 21.3426 | 3.49 | 0.0056469 | 0.02001 | 0.97155 | 117.084 | 0.071602 | 3.49 | 20.3168 | 0.70612 | 0.71707 | 118.2333 | 18.9169
3.5 | 0.081354 | -1e-05 | -0.13516 | 117.047 | -2.0271 | 3.5 | 70.2489 | -0.962 | -0.95938 | 115.5247 | -20.6577 | 3.5 | 19.9553 | -0.70074 | -0.70101 | 115.3982 | -20.59 | 3.4995 | 70.4387 | 0.954 | 0.95705 | 118.089 | 21.3395 | 3.5 | 0.0054965 | 0.02001 | 0.97269 | 117.0839 | 0.070065 | 3.5005 | 20.3161 | 0.70612 | 0.71694 | 118.2353 | 18.9236
3.51 | 0.081109 | -1e-05 | -0.12725 | 117.036 | -2.1535 | 3.51 | 70.249 | -0.962 | -0.95938 | 115.5233 | -20.6576 | 3.51 | 19.9547 | -0.70074 | -0.70093 | 115.3972 | -20.594 | 3.5095 | 70.4385 | 0.954 | 0.95706 | 118.0859 | 21.3368 | 3.51 | 0.0053435 | 0.02001 | 0.97382 | 117.0838 | 0.068503 | 3.51 | 20.3154 | 0.70612 | 0.71681 | 118.2371 | 18.93
3.52 | 0.080804 | -1e-05 | -0.11995 | 117.0248 | -2.2842 | 3.52 | 70.249 | -0.962 | -0.95938 | 115.5219 | -20.6578 | 3.52 | 19.9541 | -0.70074 | -0.70085 | 115.3964 | -20.5978 | 3.5195 | 70.4384 | 0.954 | 0.95706 | 118.0828 | 21.3345 | 3.52 | 0.005188 | 0.02001 | 0.97492 | 117.0839 | 0.066957 | 3.52 | 20.3148 | 0.70612 | 0.7167 | 118.2386 | 18.9359
3.5305 | 0.080442 | -1e-05 | -0.11326 | 117.0135 | -2.4176 | 3.53 | 70.2491 | -0.962 | -0.95938 | 115.5205 | -20.6582 | 3.53 | 19.9535 | -0.70074 | -0.70077 | 115.3957 | -20.6014 | 3.5295 | 70.4382 | 0.954 | 0.95707 | 118.08 | 21.3327 | 3.53 | 0.0050298 | 0.02001 | 0.97594 | 117.0839 | 0.065484 | 3.53 | 20.3141 | 0.70612 | 0.71658 | 118.2399 | 18.9415
3.54 | 0.080026 | -1e-05 | -0.10719 | 117.0022 | -2.5525 | 3.54 | 70.2491 | -0.962 | -0.95938 | 115.519 | -20.6589 | 3.54 | 19.9529 | -0.70074 | -0.7007 | 115.3952 | -20.6049 | 3.5395 | 70.4381 | 0.954 | 0.95707 | 118.0773 | 21.3315 | 3.54 | 0.0048688 | 0.02001 | 0.97685 | 117.084 | 0.064153 | 3.54 | 20.3134 | 0.70612 | 0.71648 | 118.241 | 18.9466
3.55 | 0.079558 | -1e-05 | -0.10171 | 116.9911 | -2.6871 | 3.55 | 70.2492 | -0.962 | -0.95937 | 115.5174 | -20.6598 | 3.55 | 19.9523 | -0.70074 | -0.70064 | 115.3948 | -20.6082 | 3.5495 | 70.4379 | 0.954 | 0.95708 | 118.0749 | 21.3309 | 3.55 | 0.0047047 | 0.02001 | 0.97759 | 117.0841 | 0.063049 | 3.55 | 20.3127 | 0.70612 | 0.71638 | 118.2418 | 18.9513
3.56 | 0.079045 | -1e-05 | -0.096782 | 116.9803 | -2.8199 | 3.56 | 70.2492 | -0.962 | -0.95937 | 115.5159 | -20.6609 | 3.56 | 19.9518 | -0.70074 | -0.70057 | 115.3946 | -20.6112 | 3.5595 | 70.4377 | 0.954 | 0.95708 | 118.0728 | 21.331 | 3.56 | 0.0045372 | 0.02001 | 0.9781 | 117.0843 | 0.062276 | 3.56 | 20.312 | 0.70612 | 0.7163 | 118.2424 | 18.9555
3.57 | 0.07849 | -1e-05 | -0.092378 | 116.9698 | -2.9496 | 3.57 | 70.2492 | -0.962 | -0.95936 | 115.5143 | -20.6622 | 3.57 | 19.9513 | -0.70074 | -0.70051 | 115.3945 | -20.6141 | 3.5695 | 70.4376 | 0.954 | 0.95707 | 118.0709 | 21.3318 | 3.57 | 0.0043659 | 0.02001 | 0.97829 | 117.0845 | 0.061955 | 3.57 | 20.3113 | 0.70612 | 0.71622 | 118.2427 | 18.9592
3.5805 | 0.077898 | -1e-05 | -0.088458 | 116.9599 | -3.0748 | 3.58 | 70.2493 | -0.962 | -0.95936 | 115.5128 | -20.6636 | 3.58 | 19.9508 | -0.70074 | -0.70046 | 115.3946 | -20.6166 | 3.5795 | 70.4374 | 0.954 | 0.95707 | 118.0693 | 21.3334 | 3.58 | 0.0041903 | 0.02001 | 0.97808 | 117.0848 | 0.062223 | 3.58 | 20.3105 | 0.70612 | 0.71615 | 118.2428 | 18.9625
3.59 | 0.077276 | -1e-05 | -0.084981 | 116.9506 | -3.1943 | 3.59 | 70.2493 | -0.962 | -0.95935 | 115.5114 | -20.6652 | 3.59 | 19.9503 | -0.70074 | -0.70041 | 115.3948 | -20.619 | 3.5895 | 70.4372 | 0.954 | 0.95706 | 118.0681 | 21.3356 | 3.59 | 0.0040102 | 0.02001 | 0.97737 | 117.0851 | 0.063228 | 3.59 | 20.3098 | 0.70612 | 0.71609 | 118.2427 | 18.9652
3.6 | 0.076628 | -1e-05 | -0.081911 | 116.9421 | -3.307 | 3.6 | 70.2493 | -0.962 | -0.95935 | 115.5101 | -20.6667 | 3.6 | 19.9498 | -0.70074 | -0.70037 | 115.3951 | -20.6211 | 3.5995 | 70.437 | 0.954 | 0.95705 | 118.0671 | 21.3386 | 3.6 | 0.0038253 | 0.02001 | 0.976 | 117.0855 | 0.06513 | 3.6 | 20.3091 | 0.70612 | 0.71603 | 118.2425 | 18.9676
3.61 | 0.07596 | -1e-05 | -0.07921 | 116.9342 | -3.4121 | 3.61 | 70.2493 | -0.962 | -0.95934 | 115.5088 | -20.6683 | 3.61 | 19.9494 | -0.70074 | -0.70033 | 115.3956 | -20.6229 | 3.6095 | 70.4368 | 0.954 | 0.95703 | 118.0665 | 21.3422 | 3.61 | 0.0036357 | 0.02001 | 0.97383 | 117.086 | 0.06809 | 3.61 | 20.3084 | 0.70612 | 0.71599 | 118.242 | 18.9695
3.62 | 0.075277 | -1e-05 | -0.076844 | 116.9272 | -3.5089 | 3.62 | 70.2493 | -0.962 | -0.95934 | 115.5078 | -20.6697 | 3.62 | 19.949 | -0.70074 | -0.70029 | 115.3962 | -20.6244 | 3.6195 | 70.4366 | 0.954 | 0.95702 | 118.0661 | 21.3464 | 3.62 | 0.0034416 | 0.02001 | 0.97062 | 117.0867 | 0.072269 | 3.62 | 20.3077 | 0.70612 | 0.71595 | 118.2413 | 18.971
3.6305 | 0.074585 | -1e-05 | -0.074781 | 116.9209 | -3.597 | 3.63 | 70.2493 | -0.962 | -0.95933 | 115.507 | -20.671 | 3.63 | 19.9486 | -0.70074 | -0.70026 | 115.3968 | -20.6256 | 3.6295 | 70.4364 | 0.954 | 0.957 | 118.066 | 21.3512 | 3.63 | 0.0032435 | 0.02001 | 0.96613 | 117.0874 | 0.077819 | 3.63 | 20.307 | 0.70612 | 0.71591 | 118.2405 | 18.9721
3.6395 | 0.073888 | -1e-05 | -0.072992 | 116.9155 | -3.6762 | 3.64 | 70.2493 | -0.962 | -0.95933 | 115.5064 | -20.672 | 3.64 | 19.9483 | -0.70074 | -0.70024 | 115.3976 | -20.6266 | 3.6395 | 70.4362 | 0.954 | 0.95698 | 118.0662 | 21.3564 | 3.64 | 0.0030421 | 0.02001 | 0.96003 | 117.0884 | 0.084878 | 3.64 | 20.3063 | 0.70612 | 0.71589 | 118.2396 | 18.9729
3.6495 | 0.073191 | -1e-05 | -0.071449 | 116.9109 | -3.7462 | 3.6505 | 70.2493 | -0.962 | -0.95932 | 115.5061 | -20.6728 | 3.65 | 19.9479 | -0.70074 | -0.70022 | 115.3985 | -20.6272 | 3.6495 | 70.4361 | 0.954 | 0.95696 | 118.0666 | 21.3621 | 3.65 | 0.0028384 | 0.02001 | 0.95198 | 117.0894 | 0.093564 | 3.65 | 20.3056 | 0.70612 | 0.71587 | 118.2385 | 18.9734
3.66 | 0.072497 | -1e-05 | -0.070129 | 116.9071 | -3.8073 | 3.66 | 70.2493 | -0.962 | -0.95932 | 115.506 | -20.6732 | 3.66 | 19.9476 | -0.70074 | -0.70021 | 115.3995 | -20.6276 | 3.6595 | 70.4359 | 0.954 | 0.95693 | 118.0671 | 21.368 | 3.66 | 0.0026334 | 0.02001 | 0.9416 | 117.0907 | 0.10397 | 3.66 | 20.3049 | 0.70612 | 0.71585 | 118.2373 | 18.9736
3.6695 | 0.071811 | -1e-05 | -0.069008 | 116.9041 | -3.8595 | 3.67 | 70.2493 | -0.962 | -0.95932 | 115.5064 | -20.6733 | 3.67 | 19.9474 | -0.70074 | -0.70021 | 115.4005 | -20.6276 | 3.6695 | 70.4357 | 0.954 | 0.95691 | 118.0678 | 21.3741 | 3.67 | 0.0024286 | 0.02001 | 0.92855 | 117.0921 | 0.11614 | 3.67 | 20.3043 | 0.70612 | 0.71584 | 118.2361 | 18.9736
3.6805 | 0.071135 | -1e-05 | -0.068067 | 116.9018 | -3.9032 | 3.6805 | 70.2493 | -0.962 | -0.95932 | 115.507 | -20.673 | 3.68 | 19.9472 | -0.70074 | -0.70021 | 115.4016 | -20.6273 | 3.6795 | 70.4355 | 0.954 | 0.95689 | 118.0686 | 21.3804 | 3.68 | 0.0022255 | 0.02001 | 0.91256 | 117.0938 | 0.1301 | 3.68 | 20.3036 | 0.70612 | 0.71584 | 118.2347 | 18.9735
3.6895 | 0.070474 | -1e-05 | -0.067286 | 116.9001 | -3.9389 | 3.69 | 70.2493 | -0.962 | -0.95933 | 115.508 | -20.6724 | 3.69 | 19.947 | -0.70074 | -0.70022 | 115.4028 | -20.6267 | 3.6895 | 70.4353 | 0.954 | 0.95686 | 118.0694 | 21.3867 | 3.69 | 0.0020256 | 0.02001 | 0.89348 | 117.0955 | 0.14582 | 3.69 | 20.303 | 0.70612 | 0.71583 | 118.2334 | 18.9732
3.7 | 0.069828 | -1e-05 | -0.066647 | 116.899 | -3.9671 | 3.7 | 70.2493 | -0.962 | -0.95933 | 115.5094 | -20.6715 | 3.7 | 19.9468 | -0.70074 | -0.70023 | 115.404 | -20.6258 | 3.6995 | 70.4351 | 0.954 | 0.95684 | 118.0702 | 21.393 | 3.7 | 0.0018307 | 0.02001 | 0.87139 | 117.0975 | 0.16323 | 3.7 | 20.3024 | 0.70612 | 0.71583 | 118.232 | 18.9727
3.7095 | 0.069201 | -1e-05 | -0.066136 | 116.8985 | -3.9885 | 3.71 | 70.2493 | -0.962 | -0.95933 | 115.5111 | -20.6703 | 3.71 | 19.9467 | -0.70074 | -0.70025 | 115.4052 | -20.6246 | 3.7095 | 70.4349 | 0.954 | 0.95682 | 118.0711 | 21.3991 | 3.71 | 0.0016423 | 0.02001 | 0.84655 | 117.0996 | 0.18219 | 3.71 | 20.3018 | 0.70612 | 0.71583 | 118.2306 | 18.9723
3.7195 | 0.068593 | -1e-05 | -0.065735 | 116.8984 | -4.0037 | 3.72 | 70.2493 | -0.962 | -0.95934 | 115.5131 | -20.669 | 3.72 | 19.9466 | -0.70074 | -0.70027 | 115.4064 | -20.6231 | 3.7195 | 70.4347 | 0.954 | 0.95679 | 118.0719 | 21.405 | 3.72 | 0.0014622 | 0.02001 | 0.81944 | 117.1018 | 0.20254 | 3.72 | 20.3013 | 0.70612 | 0.71583 | 118.2292 | 18.9718
3.7305 | 0.068005 | -1e-05 | -0.065432 | 116.8987 | -4.0134 | 3.73 | 70.2493 | -0.962 | -0.95934 | 115.5154 | -20.6675 | 3.73 | 19.9465 | -0.70074 | -0.7003 | 115.4077 | -20.6213 | 3.7295 | 70.4344 | 0.954 | 0.95677 | 118.0727 | 21.4107 | 3.73 | 0.0012918 | 0.02001 | 0.79071 | 117.1041 | 0.22405 | 3.73 | 20.3008 | 0.70612 | 0.71582 | 118.2279 | 18.9714
3.7395 | 0.067439 | -1e-05 | -0.065211 | 116.8993 | -4.0184 | 3.74 | 70.2493 | -0.962 | -0.95935 | 115.518 | -20.666 | 3.74 | 19.9465 | -0.70074 | -0.70034 | 115.4089 | -20.6191 | 3.7395 | 70.4342 | 0.954 | 0.95675 | 118.0734 | 21.4161 | 3.74 | 0.0011326 | 0.02001 | 0.76111 | 117.1064 | 0.24648 | 3.74 | 20.3003 | 0.70612 | 0.71582 | 118.2266 | 18.9711
3.7495 | 0.066893 | -1e-05 | -0.06506 | 116.9002 | -4.0194 | 3.75 | 70.2493 | -0.962 | -0.95935 | 115.5207 | -20.6644 | 3.75 | 19.9465 | -0.70074 | -0.70038 | 115.4101 | -20.6167 | 3.7495 | 70.434 | 0.954 | 0.95673 | 118.074 | 21.4211 | 3.75 | 0.00098574 | 0.02001 | 0.73141 | 117.1088 | 0.26953 | 3.75 | 20.2998 | 0.70612 | 0.71582 | 118.2253 | 18.9708
3.7595 | 0.066369 | -1e-05 | -0.064967 | 116.9013 | -4.0171 | 3.76 | 70.2494 | -0.962 | -0.95936 | 115.5236 | -20.6629 | 3.76 | 19.9465 | -0.70074 | -0.70043 | 115.4113 | -20.614 | 3.7595 | 70.4338 | 0.954 | 0.95671 | 118.0745 | 21.4258 | 3.76 | 0.00085241 | 0.02001 | 0.7023 | 117.1112 | 0.29289 | 3.76 | 20.2994 | 0.70612 | 0.71581 | 118.2242 | 18.9707
3.7695 | 0.065865 | -1e-05 | -0.06492 | 116.9026 | -4.0123 | 3.77 | 70.2494 | -0.962 | -0.95937 | 115.5267 | -20.6615 | 3.77 | 19.9466 | -0.70074 | -0.70048 | 115.4125 | -20.611 | 3.7695 | 70.4336 | 0.954 | 0.9567 | 118.0749 | 21.43 | 3.77 | 0.00073343 | 0.02001 | 0.67437 | 117.1135 | 0.31625 | 3.77 | 20.299 | 0.70612 | 0.7158 | 118.2231 | 18.9708
3.7805 | 0.065381 | -1e-05 | -0.064908 | 116.904 | -4.0055 | 3.78 | 70.2495 | -0.962 | -0.95937 | 115.5297 | -20.6602 | 3.78 | 19.9467 | -0.70074 | -0.70054 | 115.4137 | -20.6077 | 3.7795 | 70.4334 | 0.954 | 0.95668 | 118.0752 | 21.4339 | 3.78 | 0.00062943 | 0.02001 | 0.64809 | 117.1158 | 0.33928 | 3.78 | 20.2986 | 0.70612 | 0.71579 | 118.2222 | 18.9711
3.7895 | 0.064915 | -1e-05 | -0.064923 | 116.9055 | -3.9975 | 3.79 | 70.2495 | -0.962 | -0.95937 | 115.5327 | -20.6591 | 3.79 | 19.9468 | -0.70074 | -0.7006 | 115.4148 | -20.6042 | 3.7895 | 70.4332 | 0.954 | 0.95667 | 118.0754 | 21.4373 | 3.79 | 0.00054077 | 0.02001 | 0.62378 | 117.118 | 0.36167 | 3.79 | 20.2983 | 0.70612 | 0.71578 | 118.2213 | 18.9716
3.7995 | 0.064466 | -1e-05 | -0.064955 | 116.9071 | -3.9886 | 3.8 | 70.2496 | -0.962 | -0.95938 | 115.5357 | -20.658 | 3.8 | 19.9469 | -0.70074 | -0.70067 | 115.4159 | -20.6005 | 3.7995 | 70.4329 | 0.954 | 0.95666 | 118.0755 | 21.4403 | 3.8 | 0.0004675 | 0.02001 | 0.60161 | 117.1201 | 0.38314 | 3.8 | 20.298 | 0.70612 | 0.71576 | 118.2206 | 18.9723
3.8095 | 0.064032 | -1e-05 | -0.064996 | 116.9087 | -3.9794 | 3.81 | 70.2497 | -0.962 | -0.95938 | 115.5385 | -20.6571 | 3.81 | 19.9471 | -0.70074 | -0.70074 | 115.4169 | -20.5965 | 3.8095 | 70.4327 | 0.954 | 0.95665 | 118.0756 | 21.4429 | 3.81 | 0.00040929 | 0.02001 | 0.58168 | 117.122 | 0.40344 | 3.81 | 20.2977 | 0.70612 | 0.71574 | 118.22 | 18.9733
3.8195 | 0.063611 | -1e-05 | -0.06504 | 116.9103 | -3.9703 | 3.82 | 70.2497 | -0.962 | -0.95939 | 115.5412 | -20.6563 | 3.82 | 19.9473 | -0.70074 | -0.70082 | 115.4179 | -20.5924 | 3.8195 | 70.4325 | 0.954 | 0.95664 | 118.0756 | 21.4452 | 3.82 | 0.00036549 | 0.02001 | 0.56398 | 117.1238 | 0.42237 | 3.82 | 20.2975 | 0.70612 | 0.71571 | 118.2195 | 18.9745
3.8305 | 0.063203 | -1e-05 | -0.065079 | 116.912 | -3.9616 | 3.83 | 70.2498 | -0.962 | -0.95939 | 115.5436 | -20.6556 | 3.83 | 19.9475 | -0.70074 | -0.7009 | 115.4188 | -20.588 | 3.8295 | 70.4323 | 0.954 | 0.95663 | 118.0755 | 21.4471 | 3.83 | 0.00033502 | 0.02001 | 0.54844 | 117.1254 | 0.43977 | 3.83 | 20.2973 | 0.70612 | 0.71568 | 118.2192 | 18.976
3.84 | 0.062804 | -1e-05 | -0.065109 | 116.9137 | -3.9536 | 3.84 | 70.2498 | -0.962 | -0.95939 | 115.5458 | -20.655 | 3.84 | 19.9477 | -0.70074 | -0.70098 | 115.4197 | -20.5835 | 3.8395 | 70.4321 | 0.954 | 0.95663 | 118.0753 | 21.4486 | 3.84 | 0.00031648 | 0.02001 | 0.53495 | 117.1269 | 0.45551 | 3.84 | 20.2971 | 0.70612 | 0.71565 | 118.219 | 18.9778
3.8495 | 0.062413 | -1e-05 | -0.065126 | 116.9154 | -3.9466 | 3.85 | 70.2499 | -0.962 | -0.95939 | 115.5477 | -20.6545 | 3.85 | 19.948 | -0.70074 | -0.70107 | 115.4205 | -20.5788 | 3.8495 | 70.4318 | 0.954 | 0.95662 | 118.0752 | 21.4499 | 3.85 | 0.00030813 | 0.02001 | 0.52338 | 117.1283 | 0.46954 | 3.85 | 20.297 | 0.70612 | 0.71561 | 118.2189 | 18.9798
3.8595 | 0.062028 | -1e-05 | -0.065127 | 116.9172 | -3.9407 | 3.86 | 70.2499 | -0.962 | -0.95939 | 115.5493 | -20.654 | 3.86 | 19.9483 | -0.70074 | -0.70116 | 115.4213 | -20.5741 | 3.8595 | 70.4316 | 0.954 | 0.95662 | 118.075 | 21.4509 | 3.86 | 0.00030797 | 0.02001 | 0.51358 | 117.1295 | 0.48184 | 3.86 | 20.2969 | 0.70612 | 0.71557 | 118.219 | 18.982
3.8695 | 0.061649 | -1e-05 | -0.065108 | 116.9189 | -3.936 | 3.87 | 70.2499 | -0.962 | -0.9594 | 115.5505 | -20.6536 | 3.87 | 19.9486 | -0.70074 | -0.70125 | 115.422 | -20.5692 | 3.8695 | 70.4314 | 0.954 | 0.95661 | 118.0747 | 21.4516 | 3.87 | 0.00031386 | 0.02001 | 0.50538 | 117.1306 | 0.49243 | 3.87 | 20.2969 | 0.70612 | 0.71552 | 118.2191 | 18.9844
3.8805 | 0.061273 | -1e-05 | -0.065068 | 116.9206 | -3.9326 | 3.88 | 70.25 | -0.962 | -0.9594 | 115.5515 | -20.6531 | 3.88 | 19.9489 | -0.70074 | -0.70134 | 115.4227 | -20.5642 | 3.8795 | 70.4312 | 0.954 | 0.95661 | 118.0745 | 21.4521 | 3.88 | 0.00032354 | 0.02001 | 0.49863 | 117.1316 | 0.50139 | 3.88 | 20.2969 | 0.70612 | 0.71548 | 118.2195 | 18.9871
3.8895 | 0.060899 | -1e-05 | -0.065007 | 116.9224 | -3.9306 | 3.89 | 70.25 | -0.962 | -0.9594 | 115.5521 | -20.6527 | 3.89 | 19.9492 | -0.70074 | -0.70143 | 115.4233 | -20.5592 | 3.8895 | 70.431 | 0.954 | 0.95661 | 118.0742 | 21.4525 | 3.89 | 0.00033477 | 0.02001 | 0.49316 | 117.1325 | 0.5088 | 3.89 | 20.2969 | 0.70612 | 0.71543 | 118.2199 | 18.9899
3.8995 | 0.060527 | -1e-05 | -0.064925 | 116.9241 | -3.9299 | 3.9 | 70.2499 | -0.962 | -0.9594 | 115.5524 | -20.6522 | 3.9 | 19.9495 | -0.70074 | -0.70153 | 115.4239 | -20.5542 | 3.8995 | 70.4308 | 0.954 | 0.95661 | 118.0739 | 21.4527 | 3.9 | 0.00034542 | 0.02001 | 0.48882 | 117.1333 | 0.51478 | 3.9 | 20.2969 | 0.70612 | 0.71537 | 118.2205 | 18.9929
3.9095 | 0.060155 | -1e-05 | -0.06482 | 116.9257 | -3.9305 | 3.9105 | 70.2499 | -0.962 | -0.9594 | 115.5525 | -20.6516 | 3.91 | 19.9499 | -0.70074 | -0.70162 | 115.4244 | -20.5492 | 3.9095 | 70.4306 | 0.954 | 0.95661 | 118.0736 | 21.4527 | 3.91 | 0.00035347 | 0.02001 | 0.48545 | 117.134 | 0.51948 | 3.91 | 20.297 | 0.70612 | 0.71532 | 118.2212 | 18.996
3.9195 | 0.059783 | -1e-05 | -0.064696 | 116.9274 | -3.9324 | 3.92 | 70.2499 | -0.962 | -0.95941 | 115.5523 | -20.651 | 3.92 | 19.9502 | -0.70074 | -0.70171 | 115.425 | -20.5442 | 3.9195 | 70.4304 | 0.954 | 0.95661 | 118.0733 | 21.4526 | 3.92 | 0.00035713 | 0.02001 | 0.48293 | 117.1346 | 0.52303 | 3.92 | 20.2971 | 0.70612 | 0.71526 | 118.2219 | 18.9993
3.931 | 0.05941 | -1e-05 | -0.064552 | 116.9289 | -3.9354 | 3.93 | 70.2498 | -0.962 | -0.95941 | 115.5519 | -20.6504 | 3.93 | 19.9506 | -0.70074 | -0.70181 | 115.4255 | -20.5392 | 3.9295 | 70.4302 | 0.954 | 0.95661 | 118.073 | 21.4524 | 3.93 | 0.0003548 | 0.02001 | 0.48111 | 117.1351 | 0.52561 | 3.93 | 20.2972 | 0.70612 | 0.7152 | 118.2228 | 19.0026
3.9395 | 0.059035 | -1e-05 | -0.06439 | 116.9304 | -3.9396 | 3.94 | 70.2497 | -0.962 | -0.95941 | 115.5514 | -20.6497 | 3.94 | 19.9509 | -0.70074 | -0.7019 | 115.4259 | -20.5344 | 3.9395 | 70.43 | 0.954 | 0.95661 | 118.0727 | 21.4521 | 3.94 | 0.00034517 | 0.02001 | 0.47987 | 117.1354 | 0.52736 | 3.94 | 20.2973 | 0.70612 | 0.71515 | 118.2237 | 19.006
3.9495 | 0.058659 | -1e-05 | -0.064211 | 116.9318 | -3.9447 | 3.95 | 70.2497 | -0.962 | -0.95941 | 115.5507 | -20.6489 | 3.95 | 19.9513 | -0.70074 | -0.70199 | 115.4264 | -20.5297 | 3.9495 | 70.4299 | 0.954 | 0.95661 | 118.0724 | 21.4516 | 3.95 | 0.00032716 | 0.02001 | 0.47908 | 117.1357 | 0.52844 | 3.95 | 20.2975 | 0.70612 | 0.71509 | 118.2248 | 19.0094
3.9595 | 0.058281 | -1e-05 | -0.064019 | 116.933 | -3.9508 | 3.96 | 70.2496 | -0.962 | -0.95942 | 115.55 | -20.6482 | 3.96 | 19.9517 | -0.70074 | -0.70207 | 115.4269 | -20.5251 | 3.9595 | 70.4297 | 0.954 | 0.95661 | 118.0721 | 21.451 | 3.96 | 0.00029996 | 0.02001 | 0.47865 | 117.1358 | 0.52901 | 3.96 | 20.2977 | 0.70612 | 0.71503 | 118.2259 | 19.0127
3.9695 | 0.057901 | -1e-05 | -0.063813 | 116.9342 | -3.9576 | 3.97 | 70.2495 | -0.962 | -0.95942 | 115.5492 | -20.6474 | 3.97 | 19.952 | -0.70074 | -0.70216 | 115.4273 | -20.5207 | 3.9695 | 70.4296 | 0.954 | 0.95662 | 118.0718 | 21.4502 | 3.97 | 0.00026308 | 0.02001 | 0.47847 | 117.1358 | 0.52921 | 3.97 | 20.2979 | 0.70612 | 0.71497 | 118.227 | 19.0161
3.9805 | 0.057519 | -1e-05 | -0.063597 | 116.9352 | -3.9651 | 3.98 | 70.2494 | -0.962 | -0.95942 | 115.5484 | -20.6466 | 3.98 | 19.9524 | -0.70074 | -0.70224 | 115.4278 | -20.5165 | 3.9795 | 70.4295 | 0.954 | 0.95662 | 118.0715 | 21.4492 | 3.98 | 0.00021632 | 0.02001 | 0.47845 | 117.1356 | 0.52915 | 3.98 | 20.2981 | 0.70612 | 0.71492 | 118.2282 | 19.0193
3.9895 | 0.057136 | -1e-05 | -0.063372 | 116.9361 | -3.9732 | 3.99 | 70.2493 | -0.962 | -0.95942 | 115.5477 | -20.6457 | 3.99 | 19.9528 | -0.70074 | -0.70231 | 115.4282 | -20.5125 | 3.9895 | 70.4293 | 0.954 | 0.95662 | 118.0712 | 21.4479 | 3.99 | 0.00015982 | 0.02001 | 0.4785 | 117.1354 | 0.52897 | 3.99 | 20.2984 | 0.70612 | 0.71487 | 118.2294 | 19.0225
3.9995 | 0.05675 | -1e-05 | -0.063141 | 116.9368 | -3.9817 | 4 | 70.2492 | -0.962 | -0.95943 | 115.5471 | -20.6449 | 4 | 19.9531 | -0.70074 | -0.70238 | 115.4287 | -20.5088 | 3.9995 | 70.4293 | 0.954 | 0.95663 | 118.0709 | 21.4464 | 4 | 9.4088e-05 | 0.02001 | 0.47858 | 117.135 | 0.52874 | 4 | 20.2986 | 0.70612 | 0.71482 | 118.2307 | 19.0255
4.0095 | 0.056364 | -1e-05 | -0.062907 | 116.9374 | -3.9905 | 4.01 | 70.2491 | -0.962 | -0.95943 | 115.5466 | -20.6441 | 4.01 | 19.9535 | -0.70074 | -0.70245 | 115.4291 | -20.5054 | 4.0095 | 70.4292 | 0.954 | 0.95664 | 118.0707 | 21.4445 | 4.01 | 2.0033e-05 | 0.02001 | 0.47862 | 117.1345 | 0.52854 | 4.01 | 20.2989 | 0.70612 | 0.71477 | 118.232 | 19.0284
4.0195 | 0.055977 | -1e-05 | -0.062671 | 116.9379 | -3.9994 | 4.02 | 70.249 | -0.962 | -0.95943 | 115.5463 | -20.6433 | 4.02 | 19.9539 | -0.70074 | -0.70251 | 115.4296 | -20.5023 | 4.0195 | 70.4292 | 0.954 | 0.95665 | 118.0704 | 21.4422 | 4.02 | -6.1029e-05 | 0.02001 | 0.4786 | 117.1338 | 0.52842 | 4.02 | 20.2992 | 0.70612 | 0.71472 | 118.2333 | 19.0312
4.031 | 0.05559 | -1e-05 | -0.062436 | 116.9382 | -4.0083 | 4.03 | 70.2489 | -0.962 | -0.95944 | 115.5461 | -20.6426 | 4.03 | 19.9542 | -0.70074 | -0.70256 | 115.4301 | -20.4996 | 4.0295 | 70.4291 | 0.954 | 0.95666 | 118.0702 | 21.4395 | 4.03 | -0.00014734 | 0.02001 | 0.47849 | 117.1331 | 0.52842 | 4.03 | 20.2994 | 0.70612 | 0.71468 | 118.2346 | 19.0338
4.0395 | 0.055204 | -1e-05 | -0.062203 | 116.9385 | -4.0172 | 4.04 | 70.2488 | -0.962 | -0.95944 | 115.5461 | -20.6419 | 4.04 | 19.9546 | -0.70074 | -0.70261 | 115.4305 | -20.4972 | 4.0395 | 70.4292 | 0.954 | 0.95667 | 118.07 | 21.4363 | 4.04 | -0.00023667 | 0.02001 | 0.4783 | 117.1323 | 0.52854 | 4.04 | 20.2997 | 0.70612 | 0.71464 | 118.236 | 19.0362
4.0495 | 0.054821 | -1e-05 | -0.061976 | 116.9386 | -4.0258 | 4.05 | 70.2487 | -0.962 | -0.95944 | 115.5462 | -20.6413 | 4.05 | 19.955 | -0.70074 | -0.70265 | 115.431 | -20.4952 | 4.0495 | 70.4292 | 0.954 | 0.95668 | 118.0697 | 21.4328 | 4.05 | -0.00032633 | 0.02001 | 0.47803 | 117.1315 | 0.52875 | 4.05 | 20.3 | 0.70612 | 0.71461 | 118.2373 | 19.0384
4.0595 | 0.054439 | -1e-05 | -0.061754 | 116.9387 | -4.0341 | 4.06 | 70.2486 | -0.962 | -0.95944 | 115.5465 | -20.6407 | 4.06 | 19.9553 | -0.70074 | -0.70269 | 115.4315 | -20.4936 | 4.0595 | 70.4293 | 0.954 | 0.9567 | 118.0695 | 21.4288 | 4.06 | -0.00041317 | 0.02001 | 0.47772 | 117.1307 | 0.52903 | 4.06 | 20.3003 | 0.70612 | 0.71458 | 118.2386 | 19.0404
4.0695 | 0.054061 | -1e-05 | -0.061541 | 116.9387 | -4.0421 | 4.07 | 70.2485 | -0.962 | -0.95944 | 115.547 | -20.6402 | 4.07 | 19.9556 | -0.70074 | -0.70271 | 115.4319 | -20.4925 | 4.0695 | 70.4294 | 0.954 | 0.95671 | 118.0693 | 21.4245 | 4.07 | -0.00049355 | 0.02001 | 0.47743 | 117.1299 | 0.52931 | 4.07 | 20.3006 | 0.70612 | 0.71455 | 118.2399 | 19.0422
4.081 | 0.053687 | -1e-05 | -0.061335 | 116.9386 | -4.0496 | 4.08 | 70.2485 | -0.962 | -0.95945 | 115.5475 | -20.6398 | 4.08 | 19.956 | -0.70074 | -0.70273 | 115.4324 | -20.4918 | 4.0795 | 70.4296 | 0.954 | 0.95673 | 118.0691 | 21.4198 | 4.08 | -0.0005634 | 0.02001 | 0.47721 | 117.1291 | 0.5295 | 4.08 | 20.3009 | 0.70612 | 0.71453 | 118.2412 | 19.0438
4.0895 | 0.053317 | -1e-05 | -0.061137 | 116.9385 | -4.0567 | 4.09 | 70.2484 | -0.962 | -0.95945 | 115.5482 | -20.6394 | 4.09 | 19.9563 | -0.70074 | -0.70274 | 115.4328 | -20.4916 | 4.0895 | 70.4298 | 0.954 | 0.95675 | 118.0689 | 21.4149 | 4.09 | -0.00061828 | 0.02001 | 0.47714 | 117.1284 | 0.5295 | 4.09 | 20.3011 | 0.70612 | 0.71451 | 118.2425 | 19.0453
4.0995 | 0.052952 | -1e-05 | -0.060949 | 116.9384 | -4.0633 | 4.1 | 70.2483 | -0.962 | -0.95945 | 115.5489 | -20.6392 | 4.0995 | 19.9566 | -0.70074 | -0.70274 | 115.4332 | -20.4918 | 4.0995 | 70.43 | 0.954 | 0.95677 | 118.0687 | 21.4097 | 4.1 | -0.0006534 | 0.02001 | 0.4773 | 117.1278 | 0.52919 | 4.1 | 20.3014 | 0.70612 | 0.71449 | 118.2437 | 19.0465
4.1095 | 0.052592 | -1e-05 | -0.060768 | 116.9383 | -4.0695 | 4.11 | 70.2483 | -0.962 | -0.95945 | 115.5496 | -20.6391 | 4.11 | 19.9569 | -0.70074 | -0.70273 | 115.4336 | -20.4926 | 4.1095 | 70.4303 | 0.954 | 0.95679 | 118.0685 | 21.4043 | 4.11 | -0.00066375 | 0.02001 | 0.47781 | 117.1274 | 0.52845 | 4.11 | 20.3017 | 0.70612 | 0.71447 | 118.245 | 19.0476
4.1195 | 0.052236 | -1e-05 | -0.060595 | 116.9382 | -4.0753 | 4.12 | 70.2482 | -0.962 | -0.95945 | 115.5503 | -20.6391 | 4.1195 | 19.9572 | -0.70074 | -0.70272 | 115.434 | -20.4939 | 4.1195 | 70.4306 | 0.954 | 0.95681 | 118.0683 | 21.3989 | 4.12 | -0.00064422 | 0.02001 | 0.47875 | 117.1271 | 0.52714 | 4.12 | 20.302 | 0.70612 | 0.71446 | 118.2462 | 19.0486
4.1305 | 0.051885 | -1e-05 | -0.060428 | 116.9381 | -4.0808 | 4.13 | 70.2481 | -0.962 | -0.95945 | 115.5508 | -20.6392 | 4.1295 | 19.9575 | -0.70074 | -0.70269 | 115.4342 | -20.4957 | 4.1295 | 70.4309 | 0.954 | 0.95683 | 118.068 | 21.3934 | 4.13 | -0.00058971 | 0.02001 | 0.48024 | 117.1269 | 0.52512 | 4.13 | 20.3022 | 0.70612 | 0.71445 | 118.2473 | 19.0494
4.1395 | 0.051538 | -1e-05 | -0.060268 | 116.938 | -4.0859 | 4.14 | 70.2481 | -0.962 | -0.95945 | 115.5512 | -20.6394 | 4.14 | 19.9578 | -0.70074 | -0.70266 | 115.4345 | -20.498 | 4.1395 | 70.4313 | 0.954 | 0.95685 | 118.0677 | 21.3879 | 4.14 | -0.0004953 | 0.02001 | 0.48238 | 117.1268 | 0.52225 | 4.14 | 20.3025 | 0.70612 | 0.71444 | 118.2485 | 19.0501
4.1495 | 0.051195 | -1e-05 | -0.060113 | 116.9379 | -4.0908 | 4.15 | 70.248 | -0.962 | -0.95944 | 115.5515 | -20.6398 | 4.15 | 19.9581 | -0.70074 | -0.70261 | 115.4346 | -20.5009 | 4.1495 | 70.4317 | 0.954 | 0.95687 | 118.0673 | 21.3826 | 4.15 | -0.0003564 | 0.02001 | 0.4853 | 117.1269 | 0.51841 | 4.15 | 20.3028 | 0.70612 | 0.71443 | 118.2496 | 19.0508
4.1595 | 0.050856 | -1e-05 | -0.059962 | 116.9379 | -4.0955 | 4.16 | 70.248 | -0.962 | -0.95944 | 115.5515 | -20.6402 | 4.1595 | 19.9584 | -0.70074 | -0.70256 | 115.4347 | -20.5042 | 4.1595 | 70.4321 | 0.954 | 0.95689 | 118.0669 | 21.3774 | 4.16 | -0.00016885 | 0.02001 | 0.4891 | 117.1271 | 0.51346 | 4.16 | 20.303 | 0.70612 | 0.71443 | 118.2507 | 19.0514
4.1695 | 0.050521 | -1e-05 | -0.059814 | 116.9379 | -4.1001 | 4.17 | 70.2479 | -0.962 | -0.95944 | 115.5512 | -20.6407 | 4.1695 | 19.9586 | -0.70074 | -0.70249 | 115.4347 | -20.5081 | 4.1695 | 70.4326 | 0.954 | 0.95691 | 118.0665 | 21.3725 | 4.17 | 7.0874e-05 | 0.02001 | 0.4939 | 117.1274 | 0.50732 | 4.17 | 20.3033 | 0.70612 | 0.71442 | 118.2518 | 19.052
4.1805 | 0.05019 | -1e-05 | -0.059669 | 116.9379 | -4.1045 | 4.18 | 70.2478 | -0.962 | -0.95944 | 115.5507 | -20.6413 | 4.18 | 19.9589 | -0.70074 | -0.70242 | 115.4346 | -20.5125 | 4.1795 | 70.4331 | 0.954 | 0.95693 | 118.066 | 21.3678 | 4.18 | 0.0003656 | 0.02001 | 0.49981 | 117.1277 | 0.49989 | 4.18 | 20.3035 | 0.70612 | 0.71441 | 118.2528 | 19.0526
4.1895 | 0.049862 | -1e-05 | -0.059527 | 116.9379 | -4.1089 | 4.19 | 70.2478 | -0.962 | -0.95944 | 115.5499 | -20.6419 | 4.1895 | 19.9591 | -0.70074 | -0.70234 | 115.4344 | -20.5174 | 4.1895 | 70.4336 | 0.954 | 0.95695 | 118.0655 | 21.3634 | 4.19 | 0.00071731 | 0.02001 | 0.50692 | 117.128 | 0.49111 | 4.19 | 20.3037 | 0.70612 | 0.71441 | 118.2538 | 19.0532
4.1995 | 0.049538 | -1e-05 | -0.059387 | 116.9379 | -4.1132 | 4.2 | 70.2477 | -0.962 | -0.95943 | 115.5489 | -20.6426 | 4.1995 | 19.9594 | -0.70074 | -0.70225 | 115.4341 | -20.5228 | 4.1995 | 70.4341 | 0.954 | 0.95697 | 118.065 | 21.3593 | 4.2 | 0.0011271 | 0.02001 | 0.51534 | 117.1282 | 0.48096 | 4.2 | 20.304 | 0.70612 | 0.7144 | 118.2548 | 19.0539
4.2095 | 0.049217 | -1e-05 | -0.059248 | 116.9379 | -4.1174 | 4.21 | 70.2477 | -0.962 | -0.95943 | 115.5476 | -20.6432 | 4.2095 | 19.9596 | -0.70074 | -0.70215 | 115.4336 | -20.5287 | 4.2095 | 70.4346 | 0.954 | 0.95698 | 118.0644 | 21.3556 | 4.21 | 0.001595 | 0.02001 | 0.52517 | 117.1284 | 0.46942 | 4.21 | 20.3042 | 0.70612 | 0.71439 | 118.2557 | 19.0547
4.2195 | 0.0489 | -1e-05 | -0.059112 | 116.9379 | -4.1216 | 4.22 | 70.2476 | -0.962 | -0.95943 | 115.5462 | -20.6438 | 4.2195 | 19.9598 | -0.70074 | -0.70205 | 115.4331 | -20.535 | 4.2195 | 70.4352 | 0.954 | 0.95699 | 118.0638 | 21.3523 | 4.22 | 0.0021202 | 0.02001 | 0.53647 | 117.1284 | 0.45653 | 4.22 | 20.3044 | 0.70612 | 0.71437 | 118.2566 | 19.0557
4.231 | 0.048586 | -1e-05 | -0.058977 | 116.9379 | -4.1257 | 4.23 | 70.2475 | -0.962 | -0.95943 | 115.5445 | -20.6443 | 4.2295 | 19.96 | -0.70074 | -0.70193 | 115.4324 | -20.5417 | 4.2295 | 70.4357 | 0.954 | 0.957 | 118.0631 | 21.3493 | 4.23 | 0.0027008 | 0.02001 | 0.54932 | 117.1281 | 0.44235 | 4.23 | 20.3046 | 0.70612 | 0.71436 | 118.2574 | 19.0568
4.2395 | 0.048276 | -1e-05 | -0.058845 | 116.938 | -4.1298 | 4.24 | 70.2474 | -0.962 | -0.95943 | 115.5428 | -20.6448 | 4.2395 | 19.9602 | -0.70074 | -0.70181 | 115.4316 | -20.5488 | 4.2395 | 70.4363 | 0.954 | 0.95702 | 118.0625 | 21.3467 | 4.24 | 0.0033336 | 0.02001 | 0.56374 | 117.1277 | 0.42698 | 4.24 | 20.3048 | 0.70612 | 0.71434 | 118.2582 | 19.058
4.2495 | 0.047969 | -1e-05 | -0.058715 | 116.938 | -4.1337 | 4.25 | 70.2474 | -0.962 | -0.95942 | 115.5411 | -20.6451 | 4.2495 | 19.9604 | -0.70074 | -0.70168 | 115.4307 | -20.5563 | 4.2495 | 70.4368 | 0.954 | 0.95702 | 118.0618 | 21.3446 | 4.25 | 0.0040149 | 0.02001 | 0.57975 | 117.1268 | 0.41054 | 4.25 | 20.305 | 0.70612 | 0.71432 | 118.2589 | 19.0595
4.2595 | 0.047665 | -1e-05 | -0.058589 | 116.938 | -4.1375 | 4.26 | 70.2473 | -0.962 | -0.95942 | 115.5393 | -20.6454 | 4.2595 | 19.9606 | -0.70074 | -0.70155 | 115.4296 | -20.5641 | 4.2595 | 70.4374 | 0.954 | 0.95703 | 118.0612 | 21.3427 | 4.26 | 0.00474 | 0.02001 | 0.59731 | 117.1257 | 0.39319 | 4.26 | 20.3052 | 0.70612 | 0.71429 | 118.2596 | 19.0611
4.2695 | 0.047365 | -1e-05 | -0.058465 | 116.9381 | -4.1411 | 4.27 | 70.2472 | -0.962 | -0.95942 | 115.5376 | -20.6457 | 4.2695 | 19.9608 | -0.70074 | -0.70141 | 115.4284 | -20.5722 | 4.2695 | 70.438 | 0.954 | 0.95704 | 118.0605 | 21.3413 | 4.27 | 0.0055033 | 0.02001 | 0.61635 | 117.1242 | 0.37511 | 4.27 | 20.3055 | 0.70612 | 0.71426 | 118.2602 | 19.063
4.281 | 0.047066 | -1e-05 | -0.058345 | 116.9381 | -4.1446 | 4.28 | 70.2471 | -0.962 | -0.95942 | 115.536 | -20.6458 | 4.2795 | 19.961 | -0.70074 | -0.70127 | 115.4271 | -20.5806 | 4.2795 | 70.4386 | 0.954 | 0.95704 | 118.0599 | 21.3401 | 4.28 | 0.0062991 | 0.02001 | 0.63674 | 117.1222 | 0.35651 | 4.28 | 20.3057 | 0.70612 | 0.71422 | 118.2607 | 19.0652
4.2895 | 0.04677 | -1e-05 | -0.058228 | 116.9382 | -4.1479 | 4.29 | 70.247 | -0.962 | -0.95942 | 115.5346 | -20.6459 | 4.2895 | 19.9611 | -0.70074 | -0.70113 | 115.4257 | -20.5891 | 4.2895 | 70.4391 | 0.954 | 0.95705 | 118.0592 | 21.3392 | 4.29 | 0.0071208 | 0.02001 | 0.65828 | 117.1199 | 0.3376 | 4.29 | 20.3059 | 0.70612 | 0.71418 | 118.2611 | 19.0676
4.2995 | 0.046475 | -1e-05 | -0.058114 | 116.9382 | -4.1509 | 4.3 | 70.2469 | -0.962 | -0.95942 | 115.5333 | -20.646 | 4.2995 | 19.9613 | -0.70074 | -0.70098 | 115.4241 | -20.5979 | 4.2995 | 70.4397 | 0.954 | 0.95705 | 118.0586 | 21.3386 | 4.3 | 0.0079622 | 0.02001 | 0.68072 | 117.1172 | 0.3186 | 4.3 | 20.3061 | 0.70612 | 0.71414 | 118.2615 | 19.0703
4.31 | 0.046182 | -1e-05 | -0.058004 | 116.9382 | -4.1538 | 4.31 | 70.2468 | -0.962 | -0.95942 | 115.5322 | -20.6461 | 4.3095 | 19.9615 | -0.70074 | -0.70082 | 115.4225 | -20.6067 | 4.3095 | 70.4403 | 0.954 | 0.95705 | 118.058 | 21.3383 | 4.31 | 0.0088167 | 0.02001 | 0.70374 | 117.1141 | 0.29974 | 4.31 | 20.3063 | 0.70612 | 0.71409 | 118.2618 | 19.0732
4.3195 | 0.045889 | -1e-05 | -0.057898 | 116.9382 | -4.1564 | 4.32 | 70.2466 | -0.962 | -0.95942 | 115.5313 | -20.6462 | 4.3195 | 19.9616 | -0.70074 | -0.70067 | 115.4207 | -20.6157 | 4.3195 | 70.4409 | 0.954 | 0.95705 | 118.0575 | 21.3381 | 4.32 | 0.0096782 | 0.02001 | 0.72699 | 117.1106 | 0.28125 | 4.32 | 20.3065 | 0.70612 | 0.71404 | 118.262 | 19.0764
4.331 | 0.045595 | -1e-05 | -0.057794 | 116.9381 | -4.1588 | 4.33 | 70.2465 | -0.962 | -0.95942 | 115.5306 | -20.6463 | 4.3295 | 19.9618 | -0.70074 | -0.70052 | 115.4189 | -20.6246 | 4.3295 | 70.4415 | 0.954 | 0.95705 | 118.057 | 21.338 | 4.33 | 0.010541 | 0.02001 | 0.75008 | 117.1069 | 0.26331 | 4.33 | 20.3067 | 0.70612 | 0.71398 | 118.262 | 19.0798
4.3395 | 0.045302 | -1e-05 | -0.057694 | 116.938 | -4.161 | 4.34 | 70.2464 | -0.962 | -0.95942 | 115.5302 | -20.6466 | 4.3395 | 19.9619 | -0.70074 | -0.70037 | 115.4169 | -20.6336 | 4.3395 | 70.442 | 0.954 | 0.95705 | 118.0565 | 21.3381 | 4.34 | 0.011399 | 0.02001 | 0.7726 | 117.1029 | 0.24612 | 4.34 | 20.3069 | 0.70612 | 0.71392 | 118.262 | 19.0835
4.3495 | 0.045007 | -1e-05 | -0.057596 | 116.9379 | -4.163 | 4.35 | 70.2463 | -0.962 | -0.95942 | 115.5298 | -20.6469 | 4.3495 | 19.9621 | -0.70074 | -0.70021 | 115.4149 | -20.6425 | 4.3495 | 70.4426 | 0.954 | 0.95705 | 118.0561 | 21.3383 | 4.35 | 0.012249 | 0.02001 | 0.79416 | 117.0988 | 0.22983 | 4.35 | 20.3071 | 0.70612 | 0.71385 | 118.2618 | 19.0874
4.3595 | 0.044711 | -1e-05 | -0.0575 | 116.9377 | -4.1648 | 4.36 | 70.2462 | -0.962 | -0.95941 | 115.5297 | -20.6474 | 4.3595 | 19.9622 | -0.70074 | -0.70006 | 115.4129 | -20.6513 | 4.3595 | 70.4432 | 0.954 | 0.95705 | 118.0557 | 21.3386 | 4.36 | 0.013085 | 0.02001 | 0.81445 | 117.0945 | 0.21457 | 4.36 | 20.3073 | 0.70612 | 0.71378 | 118.2615 | 19.0916
4.3695 | 0.044415 | -1e-05 | -0.057404 | 116.9374 | -4.1666 | 4.37 | 70.2461 | -0.962 | -0.95941 | 115.5296 | -20.648 | 4.3695 | 19.9624 | -0.70074 | -0.69991 | 115.4108 | -20.66 | 4.3695 | 70.4437 | 0.954 | 0.95705 | 118.0554 | 21.3389 | 4.37 | 0.013906 | 0.02001 | 0.83321 | 117.0901 | 0.20042 | 4.37 | 20.3075 | 0.70612 | 0.7137 | 118.2611 | 19.0959
4.381 | 0.044117 | -1e-05 | -0.057309 | 116.9371 | -4.1684 | 4.38 | 70.2459 | -0.962 | -0.95941 | 115.5296 | -20.6487 | 4.3795 | 19.9625 | -0.70074 | -0.69977 | 115.4087 | -20.6685 | 4.3795 | 70.4443 | 0.954 | 0.95705 | 118.0551 | 21.3393 | 4.38 | 0.014708 | 0.02001 | 0.85027 | 117.0858 | 0.18745 | 4.38 | 20.3077 | 0.70612 | 0.71363 | 118.2605 | 19.1004
4.3895 | 0.043819 | -1e-05 | -0.057212 | 116.9368 | -4.1702 | 4.39 | 70.2458 | -0.962 | -0.95941 | 115.5296 | -20.6497 | 4.3895 | 19.9627 | -0.70074 | -0.69963 | 115.4066 | -20.6767 | 4.3895 | 70.4449 | 0.954 | 0.95705 | 118.0549 | 21.3397 | 4.39 | 0.015489 | 0.02001 | 0.86556 | 117.0816 | 0.17565 | 4.39 | 20.3079 | 0.70612 | 0.71355 | 118.2599 | 19.105
4.3995 | 0.04352 | -1e-05 | -0.057113 | 116.9363 | -4.1723 | 4.4 | 70.2457 | -0.962 | -0.9594 | 115.5297 | -20.6509 | 4.3995 | 19.9628 | -0.70074 | -0.69949 | 115.4044 | -20.6847 | 4.3995 | 70.4454 | 0.954 | 0.95705 | 118.0547 | 21.3402 | 4.4 | 0.016249 | 0.02001 | 0.87911 | 117.0775 | 0.16501 | 4.4 | 20.3081 | 0.70612 | 0.71347 | 118.259 | 19.1097
4.4095 | 0.043221 | -1e-05 | -0.05701 | 116.9357 | -4.1746 | 4.41 | 70.2456 | -0.962 | -0.9594 | 115.5297 | -20.6522 | 4.4095 | 19.963 | -0.70074 | -0.69936 | 115.4023 | -20.6924 | 4.4095 | 70.446 | 0.954 | 0.95705 | 118.0545 | 21.3407 | 4.41 | 0.016988 | 0.02001 | 0.89101 | 117.0737 | 0.15545 | 4.41 | 20.3083 | 0.70612 | 0.71338 | 118.2581 | 19.1145
4.4195 | 0.042923 | -1e-05 | -0.056901 | 116.9351 | -4.1774 | 4.42 | 70.2455 | -0.962 | -0.95939 | 115.5296 | -20.6537 | 4.4195 | 19.9631 | -0.70074 | -0.69924 | 115.4002 | -20.6998 | 4.4195 | 70.4465 | 0.954 | 0.95705 | 118.0543 | 21.3412 | 4.42 | 0.017704 | 0.02001 | 0.90141 | 117.0702 | 0.14688 | 4.42 | 20.3085 | 0.70612 | 0.7133 | 118.2569 | 19.1194
4.431 | 0.042626 | -1e-05 | -0.056786 | 116.9344 | -4.1807 | 4.43 | 70.2454 | -0.962 | -0.95938 | 115.5295 | -20.6555 | 4.4295 | 19.9632 | -0.70074 | -0.69912 | 115.3982 | -20.7067 | 4.4295 | 70.447 | 0.954 | 0.95705 | 118.0541 | 21.3417 | 4.43 | 0.0184 | 0.02001 | 0.91051 | 117.0671 | 0.13919 | 4.43 | 20.3087 | 0.70612 | 0.71322 | 118.2557 | 19.1243
4.4395 | 0.042331 | -1e-05 | -0.056663 | 116.9335 | -4.1846 | 4.44 | 70.2453 | -0.962 | -0.95938 | 115.5293 | -20.6574 | 4.4395 | 19.9634 | -0.70074 | -0.69901 | 115.3962 | -20.7133 | 4.4395 | 70.4476 | 0.954 | 0.95704 | 118.054 | 21.3423 | 4.44 | 0.019075 | 0.02001 | 0.91852 | 117.0644 | 0.13222 | 4.44 | 20.3089 | 0.70612 | 0.71313 | 118.2543 | 19.1292
4.4495 | 0.042038 | -1e-05 | -0.056531 | 116.9325 | -4.1892 | 4.45 | 70.2452 | -0.962 | -0.95937 | 115.529 | -20.6595 | 4.4495 | 19.9635 | -0.70074 | -0.6989 | 115.3942 | -20.7195 | 4.4495 | 70.4481 | 0.954 | 0.95704 | 118.0538 | 21.343 | 4.45 | 0.019731 | 0.02001 | 0.92565 | 117.0622 | 0.12583 | 4.45 | 20.3091 | 0.70612 | 0.71305 | 118.2528 | 19.134
4.4595 | 0.041748 | -1e-05 | -0.056388 | 116.9315 | -4.1947 | 4.46 | 70.245 | -0.962 | -0.95936 | 115.5286 | -20.6617 | 4.4595 | 19.9637 | -0.70074 | -0.6988 | 115.3924 | -20.7252 | 4.4595 | 70.4486 | 0.954 | 0.95704 | 118.0537 | 21.3437 | 4.46 | 0.020368 | 0.02001 | 0.93212 | 117.0605 | 0.11984 | 4.46 | 20.3093 | 0.70612 | 0.71297 | 118.2511 | 19.1387
4.4695 | 0.04146 | -1e-05 | -0.056236 | 116.9303 | -4.201 | 4.47 | 70.2449 | -0.962 | -0.95935 | 115.5281 | -20.664 | 4.4695 | 19.9638 | -0.70074 | -0.69872 | 115.3906 | -20.7304 | 4.4695 | 70.449 | 0.954 | 0.95704 | 118.0535 | 21.3446 | 4.47 | 0.020989 | 0.02001 | 0.93814 | 117.0593 | 0.11408 | 4.47 | 20.3095 | 0.70612 | 0.71289 | 118.2493 | 19.1434
4.481 | 0.041176 | -1e-05 | -0.056072 | 116.9291 | -4.2083 | 4.48 | 70.2448 | -0.962 | -0.95934 | 115.5276 | -20.6663 | 4.4795 | 19.964 | -0.70074 | -0.69864 | 115.389 | -20.7351 | 4.4795 | 70.4495 | 0.954 | 0.95703 | 118.0533 | 21.3457 | 4.48 | 0.021595 | 0.02001 | 0.94387 | 117.0586 | 0.10838 | 4.48 | 20.3097 | 0.70612 | 0.71281 | 118.2474 | 19.1479
4.4895 | 0.040896 | -1e-05 | -0.055897 | 116.9278 | -4.2165 | 4.49 | 70.2447 | -0.962 | -0.95933 | 115.527 | -20.6686 | 4.4895 | 19.9641 | -0.70074 | -0.69857 | 115.3875 | -20.7394 | 4.4895 | 70.4499 | 0.954 | 0.95703 | 118.0531 | 21.3469 | 4.49 | 0.022187 | 0.02001 | 0.94948 | 117.0585 | 0.10256 | 4.49 | 20.31 | 0.70612 | 0.71274 | 118.2454 | 19.1522
4.4995 | 0.040618 | -1e-05 | -0.055712 | 116.9264 | -4.2256 | 4.5 | 70.2446 | -0.962 | -0.95933 | 115.5265 | -20.6709 | 4.4995 | 19.9643 | -0.70074 | -0.69851 | 115.3861 | -20.7431 | 4.4995 | 70.4503 | 0.954 | 0.95703 | 118.053 | 21.3483 | 4.5 | 0.022767 | 0.02001 | 0.95506 | 117.0588 | 0.096478 | 4.5 | 20.3102 | 0.70612 | 0.71267 | 118.2433 | 19.1564
4.51 | 0.040343 | -1e-05 | -0.055517 | 116.9251 | -4.2355 | 4.51 | 70.2445 | -0.962 | -0.95932 | 115.526 | -20.6731 | 4.5095 | 19.9644 | -0.70074 | -0.69845 | 115.3848 | -20.7462 | 4.5095 | 70.4507 | 0.954 | 0.95702 | 118.0528 | 21.3501 | 4.51 | 0.023336 | 0.02001 | 0.96069 | 117.0596 | 0.090002 | 4.51 | 20.3104 | 0.70612 | 0.7126 | 118.2411 | 19.1603
4.5195 | 0.040071 | -1e-05 | -0.055315 | 116.9237 | -4.2461 | 4.52 | 70.2443 | -0.962 | -0.95931 | 115.5256 | -20.6752 | 4.5195 | 19.9646 | -0.70074 | -0.69841 | 115.3837 | -20.7489 | 4.5195 | 70.451 | 0.954 | 0.95701 | 118.0526 | 21.3521 | 4.52 | 0.023895 | 0.02001 | 0.96636 | 117.0607 | 0.08303 | 4.52 | 20.3106 | 0.70612 | 0.71254 | 118.2388 | 19.164
4.531 | 0.0398 | -1e-05 | -0.055106 | 116.9223 | -4.2573 | 4.53 | 70.2442 | -0.962 | -0.9593 | 115.5253 | -20.6771 | 4.5295 | 19.9647 | -0.70074 | -0.69838 | 115.3827 | -20.751 | 4.5295 | 70.4513 | 0.954 | 0.957 | 118.0523 | 21.3544 | 4.53 | 0.024444 | 0.02001 | 0.97204 | 117.0621 | 0.075503 | 4.53 | 20.3108 | 0.70612 | 0.71248 | 118.2365 | 19.1675
4.54 | 0.039531 | -1e-05 | -0.054893 | 116.921 | -4.269 | 4.54 | 70.2441 | -0.962 | -0.9593 | 115.5252 | -20.6788 | 4.5395 | 19.9649 | -0.70074 | -0.69835 | 115.3818 | -20.7525 | 4.5395 | 70.4516 | 0.954 | 0.95699 | 118.0521 | 21.3571 | 4.54 | 0.024984 | 0.02001 | 0.97759 | 117.0638 | 0.067412 | 4.54 | 20.311 | 0.70612 | 0.71243 | 118.2342 | 19.1707
4.5495 | 0.039262 | -1e-05 | -0.054678 | 116.9197 | -4.2809 | 4.55 | 70.244 | -0.962 | -0.95929 | 115.5251 | -20.6803 | 4.5495 | 19.965 | -0.70074 | -0.69834 | 115.3812 | -20.7535 | 4.5495 | 70.4518 | 0.954 | 0.95698 | 118.0518 | 21.3601 | 4.55 | 0.025514 | 0.02001 | 0.98287 | 117.0657 | 0.058807 | 4.55 | 20.3112 | 0.70612 | 0.71238 | 118.2318 | 19.1737
4.5595 | 0.038994 | -1e-05 | -0.054463 | 116.9185 | -4.293 | 4.56 | 70.2438 | -0.962 | -0.95929 | 115.5252 | -20.6816 | 4.5595 | 19.9652 | -0.70074 | -0.69833 | 115.3806 | -20.754 | 4.5595 | 70.452 | 0.954 | 0.95697 | 118.0515 | 21.3635 | 4.56 | 0.026033 | 0.02001 | 0.98766 | 117.0678 | 0.049806 | 4.56 | 20.3114 | 0.70612 | 0.71233 | 118.2294 | 19.1764
4.5695 | 0.038725 | -1e-05 | -0.05425 | 116.9175 | -4.3049 | 4.57 | 70.2437 | -0.962 | -0.95928 | 115.5253 | -20.6826 | 4.5695 | 19.9653 | -0.70074 | -0.69834 | 115.3803 | -20.7539 | 4.5695 | 70.4522 | 0.954 | 0.95696 | 118.0512 | 21.3674 | 4.57 | 0.026539 | 0.02001 | 0.99178 | 117.0699 | 0.040604 | 4.57 | 20.3116 | 0.70612 | 0.71229 | 118.227 | 19.1789
4.5805 | 0.038456 | -1e-05 | -0.054042 | 116.9165 | -4.3165 | 4.58 | 70.2436 | -0.962 | -0.95928 | 115.5256 | -20.6833 | 4.5795 | 19.9654 | -0.70074 | -0.69835 | 115.3801 | -20.7533 | 4.5795 | 70.4523 | 0.954 | 0.95694 | 118.0509 | 21.3715 | 4.58 | 0.027031 | 0.02001 | 0.99505 | 117.0721 | 0.031475 | 4.58 | 20.3118 | 0.70612 | 0.71225 | 118.2247 | 19.1811
4.5895 | 0.038186 | -1e-05 | -0.053841 | 116.9156 | -4.3277 | 4.59 | 70.2435 | -0.962 | -0.95928 | 115.526 | -20.6839 | 4.5895 | 19.9655 | -0.70074 | -0.69837 | 115.38 | -20.7521 | 4.5895 | 70.4523 | 0.954 | 0.95692 | 118.0505 | 21.376 | 4.59 | 0.027504 | 0.02001 | 0.9974 | 117.0743 | 0.022781 | 4.59 | 20.312 | 0.70612 | 0.71222 | 118.2224 | 19.1831
4.5995 | 0.037915 | -1e-05 | -0.053648 | 116.9148 | -4.3383 | 4.6 | 70.2433 | -0.962 | -0.95928 | 115.5264 | -20.6842 | 4.5995 | 19.9657 | -0.70074 | -0.6984 | 115.3801 | -20.7504 | 4.5995 | 70.4523 | 0.954 | 0.95691 | 118.0501 | 21.3808 | 4.6 | 0.027957 | 0.02001 | 0.99888 | 117.0765 | 0.014974 | 4.6 | 20.3121 | 0.70612 | 0.71219 | 118.2202 | 19.1848
4.6095 | 0.037644 | -1e-05 | -0.053464 | 116.9142 | -4.3482 | 4.61 | 70.2432 | -0.962 | -0.95927 | 115.5269 | -20.6843 | 4.6095 | 19.9658 | -0.70074 | -0.69844 | 115.3804 | -20.7482 | 4.6095 | 70.4523 | 0.954 | 0.95689 | 118.0497 | 21.3859 | 4.61 | 0.028384 | 0.02001 | 0.99963 | 117.0788 | 0.0085886 | 4.61 | 20.3123 | 0.70612 | 0.71217 | 118.218 | 19.1863
4.6195 | 0.037372 | -1e-05 | -0.053292 | 116.9136 | -4.3571 | 4.62 | 70.2431 | -0.962 | -0.95927 | 115.5273 | -20.6842 | 4.6195 | 19.9659 | -0.70074 | -0.69849 | 115.3808 | -20.7454 | 4.6195 | 70.4523 | 0.954 | 0.95687 | 118.0492 | 21.3911 | 4.62 | 0.028782 | 0.02001 | 0.99991 | 117.0811 | 0.004244 | 4.62 | 20.3125 | 0.70612 | 0.71215 | 118.216 | 19.1876
4.631 | 0.0371 | -1e-05 | -0.053133 | 116.9131 | -4.3652 | 4.63 | 70.243 | -0.962 | -0.95928 | 115.5277 | -20.684 | 4.6295 | 19.9659 | -0.70074 | -0.69855 | 115.3814 | -20.7422 | 4.6295 | 70.4521 | 0.954 | 0.95685 | 118.0488 | 21.3965 | 4.63 | 0.029147 | 0.02001 | 0.99997 | 117.0836 | 0.0026315 | 4.63 | 20.3127 | 0.70612 | 0.71213 | 118.2141 | 19.1888
4.6395 | 0.036829 | -1e-05 | -0.052986 | 116.9126 | -4.3722 | 4.64 | 70.2429 | -0.962 | -0.95928 | 115.5281 | -20.6837 | 4.6395 | 19.966 | -0.70074 | -0.69862 | 115.3821 | -20.7385 | 4.6395 | 70.452 | 0.954 | 0.95682 | 118.0484 | 21.402 | 4.64 | 0.029475 | 0.02001 | 0.9999 | 117.0861 | 0.0045027 | 4.64 | 20.3129 | 0.70612 | 0.71212 | 118.2124 | 19.1898
4.6495 | 0.036558 | -1e-05 | -0.052852 | 116.9122 | -4.3781 | 4.65 | 70.2428 | -0.962 | -0.95928 | 115.5284 | -20.6832 | 4.6495 | 19.9661 | -0.70074 | -0.69869 | 115.383 | -20.7343 | 4.6495 | 70.4519 | 0.954 | 0.9568 | 118.0479 | 21.4075 | 4.65 | 0.02976 | 0.02001 | 0.99944 | 117.0887 | 0.010654 | 4.65 | 20.313 | 0.70612 | 0.7121 | 118.2108 | 19.1906
4.6595 | 0.036289 | -1e-05 | -0.052732 | 116.9118 | -4.3831 | 4.66 | 70.2427 | -0.962 | -0.95928 | 115.5286 | -20.6826 | 4.6595 | 19.9661 | -0.70074 | -0.69877 | 115.384 | -20.7296 | 4.6595 | 70.4517 | 0.954 | 0.95678 | 118.0476 | 21.4129 | 4.66 | 0.029999 | 0.02001 | 0.99764 | 117.0916 | 0.021905 | 4.66 | 20.3132 | 0.70612 | 0.71209 | 118.2093 | 19.1914
4.6695 | 0.03602 | -1e-05 | -0.052625 | 116.9114 | -4.3869 | 4.67 | 70.2426 | -0.962 | -0.95928 | 115.5288 | -20.682 | 4.6695 | 19.9661 | -0.70074 | -0.69886 | 115.3852 | -20.7245 | 4.6695 | 70.4514 | 0.954 | 0.95676 | 118.0472 | 21.4182 | 4.67 | 0.030189 | 0.02001 | 0.99255 | 117.0947 | 0.039078 | 4.67 | 20.3134 | 0.70612 | 0.71209 | 118.2081 | 19.192
4.681 | 0.035754 | -1e-05 | -0.05253 | 116.911 | -4.3898 | 4.68 | 70.2425 | -0.962 | -0.95929 | 115.5289 | -20.6812 | 4.6795 | 19.9661 | -0.70074 | -0.69896 | 115.3865 | -20.719 | 4.6795 | 70.4512 | 0.954 | 0.95674 | 118.047 | 21.4234 | 4.68 | 0.030327 | 0.02001 | 0.981 | 117.0982 | 0.062971 | 4.68 | 20.3136 | 0.70612 | 0.71208 | 118.207 | 19.1926
4.6895 | 0.035489 | -1e-05 | -0.052448 | 116.9106 | -4.3917 | 4.69 | 70.2424 | -0.962 | -0.95929 | 115.529 | -20.6805 | 4.6895 | 19.9661 | -0.70074 | -0.69906 | 115.3879 | -20.7131 | 4.6895 | 70.4509 | 0.954 | 0.95672 | 118.0468 | 21.4284 | 4.69 | 0.030411 | 0.02001 | 0.95883 | 117.102 | 0.094333 | 4.69 | 20.3137 | 0.70612 | 0.71207 | 118.2062 | 19.1932
4.6995 | 0.035225 | -1e-05 | -0.052376 | 116.9102 | -4.3927 | 4.7 | 70.2424 | -0.962 | -0.95929 | 115.529 | -20.6797 | 4.6995 | 19.9661 | -0.70074 | -0.69917 | 115.3894 | -20.7067 | 4.6995 | 70.4507 | 0.954 | 0.95671 | 118.0467 | 21.4331 | 4.7 | 0.030439 | 0.02001 | 0.92194 | 117.1063 | 0.13383 | 4.7 | 20.3139 | 0.70612 | 0.71206 | 118.2055 | 19.1937
4.7095 | 0.034963 | -1e-05 | -0.052314 | 116.9098 | -4.3929 | 4.71 | 70.2423 | -0.962 | -0.95929 | 115.529 | -20.6788 | 4.7095 | 19.966 | -0.70074 | -0.69928 | 115.3911 | -20.7 | 4.7095 | 70.4504 | 0.954 | 0.95669 | 118.0467 | 21.4376 | 4.71 | 0.03041 | 0.02001 | 0.86823 | 117.1111 | 0.18202 | 4.71 | 20.3141 | 0.70612 | 0.71206 | 118.2051 | 19.1943
4.7195 | 0.034701 | -1e-05 | -0.05226 | 116.9095 | -4.3924 | 4.72 | 70.2422 | -0.962 | -0.9593 | 115.529 | -20.678 | 4.7195 | 19.9659 | -0.70074 | -0.6994 | 115.3928 | -20.693 | 4.7195 | 70.4501 | 0.954 | 0.95667 | 118.0468 | 21.4417 | 4.72 | 0.030326 | 0.02001 | 0.7994 | 117.1164 | 0.23931 | 4.72 | 20.3142 | 0.70612 | 0.71205 | 118.2048 | 19.1949
4.7305 | 0.03444 | -1e-05 | -0.052213 | 116.9091 | -4.3914 | 4.73 | 70.2421 | -0.962 | -0.9593 | 115.5289 | -20.6772 | 4.7295 | 19.9658 | -0.70074 | -0.69953 | 115.3947 | -20.6856 | 4.7295 | 70.4498 | 0.954 | 0.95666 | 118.047 | 21.4456 | 4.73 | 0.030187 | 0.02001 | 0.72092 | 117.1224 | 0.30596 | 4.7305 | 20.3144 | 0.70612 | 0.71204 | 118.2048 | 19.1955
4.7395 | 0.034178 | -1e-05 | -0.052173 | 116.9088 | -4.3898 | 4.74 | 70.242 | -0.962 | -0.9593 | 115.5289 | -20.6764 | 4.7395 | 19.9657 | -0.70074 | -0.69966 | 115.3966 | -20.678 | 4.7395 | 70.4494 | 0.954 | 0.95664 | 118.0473 | 21.4491 | 4.74 | 0.029995 | 0.02001 | 0.63987 | 117.1289 | 0.38202 | 4.74 | 20.3146 | 0.70612 | 0.71203 | 118.205 | 19.1963
4.7495 | 0.033915 | -1e-05 | -0.052137 | 116.9085 | -4.3878 | 4.75 | 70.242 | -0.962 | -0.95931 | 115.529 | -20.6756 | 4.7495 | 19.9655 | -0.70074 | -0.6998 | 115.3986 | -20.6701 | 4.7495 | 70.4491 | 0.954 | 0.95663 | 118.0478 | 21.4523 | 4.75 | 0.029755 | 0.02001 | 0.56239 | 117.136 | 0.46733 | 4.75 | 20.3147 | 0.70612 | 0.71202 | 118.2054 | 19.1971
4.7595 | 0.033651 | -1e-05 | -0.052104 | 116.9083 | -4.3855 | 4.76 | 70.2419 | -0.962 | -0.95931 | 115.529 | -20.6749 | 4.7595 | 19.9654 | -0.70074 | -0.69993 | 115.4008 | -20.6619 | 4.7595 | 70.4488 | 0.954 | 0.95662 | 118.0484 | 21.4552 | 4.76 | 0.02947 | 0.02001 | 0.49227 | 117.1438 | 0.56152 | 4.76 | 20.3149 | 0.70612 | 0.712 | 118.2061 | 19.198
4.7695 | 0.033385 | -1e-05 | -0.052072 | 116.9081 | -4.3831 | 4.77 | 70.2418 | -0.962 | -0.95931 | 115.5291 | -20.6742 | 4.7695 | 19.9652 | -0.70074 | -0.70008 | 115.403 | -20.6535 | 4.7695 | 70.4484 | 0.954 | 0.95661 | 118.0492 | 21.4579 | 4.77 | 0.029144 | 0.02001 | 0.4311 | 117.152 | 0.66398 | 4.77 | 20.315 | 0.70612 | 0.71199 | 118.2069 | 19.1991
4.7805 | 0.033116 | -1e-05 | -0.052041 | 116.9081 | -4.3805 | 4.78 | 70.2417 | -0.962 | -0.95931 | 115.5292 | -20.6735 | 4.7795 | 19.9649 | -0.70074 | -0.70022 | 115.4052 | -20.645 | 4.7795 | 70.4481 | 0.954 | 0.9566 | 118.0501 | 21.4602 | 4.78 | 0.028784 | 0.02001 | 0.37892 | 117.1608 | 0.77391 | 4.78 | 20.3152 | 0.70612 | 0.71197 | 118.2079 | 19.2002
4.7895 | 0.032843 | -1e-05 | -0.052009 | 116.9081 | -4.378 | 4.79 | 70.2416 | -0.962 | -0.95932 | 115.5293 | -20.6728 | 4.7895 | 19.9647 | -0.70074 | -0.70037 | 115.4075 | -20.6363 | 4.7895 | 70.4477 | 0.954 | 0.95659 | 118.0511 | 21.4623 | 4.79 | 0.028395 | 0.02001 | 0.33495 | 117.17 | 0.89031 | 4.7895 | 20.3153 | 0.70612 | 0.71195 | 118.209 | 19.2015
4.7995 | 0.032568 | -1e-05 | -0.051975 | 116.9081 | -4.3756 | 4.8 | 70.2415 | -0.962 | -0.95932 | 115.5294 | -20.6722 | 4.7995 | 19.9644 | -0.70074 | -0.70052 | 115.4099 | -20.6275 | 4.7995 | 70.4474 | 0.954 | 0.95658 | 118.0522 | 21.4642 | 4.8 | 0.027985 | 0.02001 | 0.29812 | 117.1796 | 1.012 | 4.7995 | 20.3154 | 0.70612 | 0.71192 | 118.2104 | 19.203
4.8095 | 0.032289 | -1e-05 | -0.051937 | 116.9083 | -4.3734 | 4.81 | 70.2414 | -0.962 | -0.95932 | 115.5295 | -20.6715 | 4.8095 | 19.9641 | -0.70074 | -0.70067 | 115.4123 | -20.6185 | 4.8095 | 70.447 | 0.954 | 0.95658 | 118.0535 | 21.4658 | 4.81 | 0.027559 | 0.02001 | 0.26732 | 117.1894 | 1.1378 | 4.8095 | 20.3156 | 0.70612 | 0.7119 | 118.2118 | 19.2045
4.8195 | 0.032006 | -1e-05 | -0.051895 | 116.9085 | -4.3716 | 4.82 | 70.2413 | -0.962 | -0.95932 | 115.5297 | -20.6709 | 4.8195 | 19.9638 | -0.70074 | -0.70082 | 115.4148 | -20.6096 | 4.8195 | 70.4466 | 0.954 | 0.95657 | 118.0548 | 21.4671 | 4.82 | 0.027124 | 0.02001 | 0.24155 | 117.1994 | 1.2663 | 4.82 | 20.3157 | 0.70612 | 0.71187 | 118.2134 | 19.2062
4.8305 | 0.031719 | -1e-05 | -0.051847 | 116.9087 | -4.37 | 4.83 | 70.2412 | -0.962 | -0.95932 | 115.5297 | -20.6702 | 4.8295 | 19.9634 | -0.70074 | -0.70097 | 115.4173 | -20.6006 | 4.829 | 70.4463 | 0.954 | 0.95657 | 118.0561 | 21.4683 | 4.83 | 0.026689 | 0.02001 | 0.21994 | 117.2095 | 1.3962 | 4.8295 | 20.3159 | 0.70612 | 0.71184 | 118.2151 | 19.2081
4.8395 | 0.031429 | -1e-05 | -0.051794 | 116.909 | -4.369 | 4.84 | 70.2411 | -0.962 | -0.95933 | 115.5298 | -20.6695 | 4.8395 | 19.9631 | -0.70074 | -0.70112 | 115.4198 | -20.5916 | 4.839 | 70.4459 | 0.954 | 0.95656 | 118.0575 | 21.4692 | 4.84 | 0.026258 | 0.02001 | 0.20177 | 117.2195 | 1.5259 | 4.8395 | 20.316 | 0.70612 | 0.71181 | 118.2169 | 19.21
4.8495 | 0.031135 | -1e-05 | -0.051734 | 116.9093 | -4.3684 | 4.85 | 70.2409 | -0.962 | -0.95933 | 115.5298 | -20.6688 | 4.8495 | 19.9627 | -0.70074 | -0.70126 | 115.4223 | -20.5827 | 4.849 | 70.4456 | 0.954 | 0.95656 | 118.0589 | 21.4699 | 4.85 | 0.025839 | 0.02001 | 0.18643 | 117.2293 | 1.6544 | 4.8495 | 20.3161 | 0.70612 | 0.71177 | 118.2188 | 19.212
4.8595 | 0.030839 | -1e-05 | -0.051666 | 116.9097 | -4.3684 | 4.86 | 70.2408 | -0.962 | -0.95933 | 115.5297 | -20.6681 | 4.8595 | 19.9623 | -0.70074 | -0.70141 | 115.4248 | -20.5739 | 4.859 | 70.4453 | 0.954 | 0.95656 | 118.0602 | 21.4704 | 4.8595 | 0.025437 | 0.02001 | 0.17346 | 117.2389 | 1.7801 | 4.8595 | 20.3162 | 0.70612 | 0.71174 | 118.2208 | 19.2142
4.8695 | 0.030541 | -1e-05 | -0.051591 | 116.91 | -4.369 | 4.87 | 70.2407 | -0.962 | -0.95933 | 115.5296 | -20.6674 | 4.8695 | 19.9618 | -0.70074 | -0.70156 | 115.4273 | -20.5651 | 4.869 | 70.4449 | 0.954 | 0.95656 | 118.0615 | 21.4706 | 4.87 | 0.025056 | 0.02001 | 0.16245 | 117.2482 | 1.9021 | 4.8695 | 20.3163 | 0.70612 | 0.7117 | 118.2227 | 19.2164
4.8805 | 0.030241 | -1e-05 | -0.051508 | 116.9103 | -4.3703 | 4.88 | 70.2405 | -0.962 | -0.95934 | 115.5293 | -20.6667 | 4.8795 | 19.9614 | -0.70074 | -0.7017 | 115.4298 | -20.5566 | 4.879 | 70.4446 | 0.954 | 0.95656 | 118.0626 | 21.4707 | 4.88 | 0.024701 | 0.02001 | 0.15309 | 117.257 | 2.0192 | 4.8795 | 20.3165 | 0.70612 | 0.71166 | 118.2247 | 19.2187
4.8895 | 0.029941 | -1e-05 | -0.051417 | 116.9106 | -4.3722 | 4.89 | 70.2404 | -0.962 | -0.95934 | 115.5289 | -20.6661 | 4.8895 | 19.9609 | -0.70074 | -0.70184 | 115.4322 | -20.5482 | 4.889 | 70.4443 | 0.954 | 0.95656 | 118.0636 | 21.4705 | 4.8895 | 0.024376 | 0.02001 | 0.14511 | 117.2654 | 2.1306 | 4.8895 | 20.3166 | 0.70612 | 0.71162 | 118.2267 | 19.221
4.8995 | 0.02964 | -1e-05 | -0.051317 | 116.9108 | -4.3749 | 4.9 | 70.2402 | -0.962 | -0.95934 | 115.5283 | -20.6655 | 4.8995 | 19.9604 | -0.70074 | -0.70197 | 115.4347 | -20.54 | 4.899 | 70.444 | 0.954 | 0.95656 | 118.0645 | 21.47 | 4.8995 | 0.024081 | 0.02001 | 0.1383 | 117.2731 | 2.2355 | 4.8995 | 20.3167 | 0.70612 | 0.71158 | 118.2287 | 19.2234
4.9095 | 0.029341 | -1e-05 | -0.05121 | 116.9109 | -4.3782 | 4.91 | 70.24 | -0.962 | -0.95934 | 115.5277 | -20.6651 | 4.9095 | 19.9599 | -0.70074 | -0.7021 | 115.437 | -20.532 | 4.909 | 70.4437 | 0.954 | 0.95656 | 118.0651 | 21.4694 | 4.9095 | 0.023819 | 0.02001 | 0.13249 | 117.2803 | 2.3334 | 4.9095 | 20.3168 | 0.70612 | 0.71154 | 118.2306 | 19.2257
4.9195 | 0.029044 | -1e-05 | -0.051094 | 116.9111 | -4.3823 | 4.92 | 70.2399 | -0.962 | -0.95934 | 115.5269 | -20.6648 | 4.9195 | 19.9593 | -0.70074 | -0.70222 | 115.4393 | -20.5243 | 4.919 | 70.4434 | 0.954 | 0.95656 | 118.0655 | 21.4686 | 4.92 | 0.02359 | 0.02001 | 0.12754 | 117.2868 | 2.4239 | 4.92 | 20.3169 | 0.70612 | 0.7115 | 118.2325 | 19.2281
4.9305 | 0.028749 | -1e-05 | -0.050972 | 116.9111 | -4.3871 | 4.93 | 70.2397 | -0.962 | -0.95934 | 115.5259 | -20.6646 | 4.9295 | 19.9588 | -0.70074 | -0.70234 | 115.4416 | -20.5169 | 4.929 | 70.4431 | 0.954 | 0.95657 | 118.0657 | 21.4676 | 4.9295 | 0.023393 | 0.02001 | 0.12331 | 117.2926 | 2.5068 | 4.93 | 20.317 | 0.70612 | 0.71146 | 118.2343 | 19.2304
4.9395 | 0.028458 | -1e-05 | -0.050843 | 116.9111 | -4.3926 | 4.94 | 70.2395 | -0.962 | -0.95934 | 115.5249 | -20.6647 | 4.9395 | 19.9582 | -0.70074 | -0.70246 | 115.4437 | -20.5097 | 4.939 | 70.4428 | 0.954 | 0.95657 | 118.0656 | 21.4664 | 4.9395 | 0.023227 | 0.02001 | 0.11971 | 117.2977 | 2.5818 | 4.9395 | 20.317 | 0.70612 | 0.71142 | 118.236 | 19.2327
4.9495 | 0.02817 | -1e-05 | -0.050708 | 116.9111 | -4.3986 | 4.95 | 70.2393 | -0.962 | -0.95934 | 115.5237 | -20.6649 | 4.9495 | 19.9577 | -0.70074 | -0.70257 | 115.4457 | -20.503 | 4.949 | 70.4425 | 0.954 | 0.95658 | 118.0653 | 21.465 | 4.9495 | 0.023089 | 0.02001 | 0.11666 | 117.3022 | 2.6492 | 4.9495 | 20.3171 | 0.70612 | 0.71138 | 118.2376 | 19.235
4.9595 | 0.027886 | -1e-05 | -0.050568 | 116.911 | -4.4052 | 4.96 | 70.2392 | -0.962 | -0.95934 | 115.5225 | -20.6653 | 4.9595 | 19.9571 | -0.70074 | -0.70267 | 115.4477 | -20.4965 | 4.959 | 70.4423 | 0.954 | 0.95658 | 118.0648 | 21.4635 | 4.9595 | 0.022977 | 0.02001 | 0.11408 | 117.3059 | 2.7091 | 4.9595 | 20.3172 | 0.70612 | 0.71134 | 118.2391 | 19.2371
4.9695 | 0.027608 | -1e-05 | -0.050425 | 116.9109 | -4.4122 | 4.97 | 70.239 | -0.962 | -0.95934 | 115.5212 | -20.666 | 4.9695 | 19.9565 | -0.70074 | -0.70276 | 115.4495 | -20.4904 | 4.969 | 70.442 | 0.954 | 0.95659 | 118.064 | 21.4619 | 4.9695 | 0.022886 | 0.02001 | 0.1119 | 117.3089 | 2.7616 | 4.9695 | 20.3173 | 0.70612 | 0.71131 | 118.2405 | 19.2391
4.981 | 0.027334 | -1e-05 | -0.050279 | 116.9107 | -4.4196 | 4.98 | 70.2388 | -0.962 | -0.95933 | 115.5199 | -20.6668 | 4.9795 | 19.9559 | -0.70074 | -0.70285 | 115.4511 | -20.4847 | 4.979 | 70.4417 | 0.954 | 0.95659 | 118.063 | 21.4602 | 4.9795 | 0.022813 | 0.02001 | 0.11007 | 117.3113 | 2.8074 | 4.9795 | 20.3173 | 0.70612 | 0.71128 | 118.2417 | 19.2411
4.9895 | 0.027066 | -1e-05 | -0.050132 | 116.9106 | -4.4273 | 4.99 | 70.2386 | -0.962 | -0.95933 | 115.5186 | -20.6678 | 4.9895 | 19.9553 | -0.70074 | -0.70294 | 115.4527 | -20.4794 | 4.989 | 70.4414 | 0.954 | 0.9566 | 118.0618 | 21.4584 | 4.9895 | 0.022754 | 0.02001 | 0.10855 | 117.313 | 2.8466 | 4.9895 | 20.3174 | 0.70612 | 0.71125 | 118.2429 | 19.2429
4.9995 | 0.026803 | -1e-05 | -0.049985 | 116.9105 | -4.435 | 5 | 70.2384 | -0.962 | -0.95933 | 115.5174 | -20.6689 | 4.9995 | 19.9547 | -0.70074 | -0.70301 | 115.454 | -20.4745 | 4.999 | 70.4412 | 0.954 | 0.95661 | 118.0604 | 21.4564 | 4.9995 | 0.022704 | 0.02001 | 0.10729 | 117.3142 | 2.88 | 4.9995 | 20.3175 | 0.70612 | 0.71122 | 118.2439 | 19.2446
5.0095 | 0.026545 | -1e-05 | -0.049841 | 116.9103 | -4.4428 | 5.01 | 70.2382 | -0.962 | -0.95932 | 115.5162 | -20.6701 | 5.0095 | 19.9541 | -0.70074 | -0.70308 | 115.4552 | -20.47 | 5.009 | 70.4409 | 0.954 | 0.95661 | 118.0589 | 21.4543 | 5.0095 | 0.02266 | 0.02001 | 0.10626 | 117.3148 | 2.9079 | 5.0095 | 20.3175 | 0.70612 | 0.71119 | 118.2447 | 19.2461
5.0195 | 0.026292 | -1e-05 | -0.049699 | 116.9103 | -4.4504 | 5.02 | 70.238 | -0.962 | -0.95932 | 115.5152 | -20.6713 | 5.0195 | 19.9535 | -0.70074 | -0.70314 | 115.4563 | -20.466 | 5.019 | 70.4406 | 0.954 | 0.95662 | 118.0572 | 21.452 | 5.0195 | 0.022616 | 0.02001 | 0.10542 | 117.3149 | 2.9309 | 5.0195 | 20.3176 | 0.70612 | 0.71117 | 118.2454 | 19.2474
5.031 | 0.026043 | -1e-05 | -0.049561 | 116.9102 | -4.4578 | 5.03 | 70.2378 | -0.962 | -0.95931 | 115.5144 | -20.6725 | 5.0295 | 19.9529 | -0.70074 | -0.70319 | 115.4572 | -20.4623 | 5.029 | 70.4403 | 0.954 | 0.95663 | 118.0555 | 21.4495 | 5.0295 | 0.02257 | 0.02001 | 0.10475 | 117.3145 | 2.9494 | 5.0295 | 20.3176 | 0.70612 | 0.71115 | 118.246 | 19.2487
5.0395 | 0.025799 | -1e-05 | -0.049428 | 116.9102 | -4.4649 | 5.04 | 70.2376 | -0.962 | -0.95931 | 115.5137 | -20.6736 | 5.0395 | 19.9523 | -0.70074 | -0.70324 | 115.4578 | -20.4591 | 5.039 | 70.44 | 0.954 | 0.95664 | 118.0537 | 21.4467 | 5.0395 | 0.022519 | 0.02001 | 0.10423 | 117.3136 | 2.9639 | 5.0395 | 20.3177 | 0.70612 | 0.71113 | 118.2464 | 19.2497
5.0495 | 0.025558 | -1e-05 | -0.049302 | 116.9102 | -4.4715 | 5.05 | 70.2374 | -0.962 | -0.9593 | 115.5133 | -20.6746 | 5.0495 | 19.9517 | -0.70074 | -0.70327 | 115.4583 | -20.4563 | 5.049 | 70.4398 | 0.954 | 0.95665 | 118.0518 | 21.4437 | 5.0495 | 0.022459 | 0.02001 | 0.10383 | 117.3124 | 2.9748 | 5.0495 | 20.3177 | 0.70612 | 0.71111 | 118.2467 | 19.2506
5.0595 | 0.025321 | -1e-05 | -0.049182 | 116.9103 | -4.4775 | 5.06 | 70.2373 | -0.962 | -0.9593 | 115.5131 | -20.6754 | 5.0595 | 19.9511 | -0.70074 | -0.70331 | 115.4587 | -20.4539 | 5.059 | 70.4395 | 0.954 | 0.95667 | 118.0499 | 21.4403 | 5.0595 | 0.02239 | 0.02001 | 0.10355 | 117.3108 | 2.9823 | 5.0595 | 20.3178 | 0.70612 | 0.7111 | 118.2469 | 19.2513
5.0695 | 0.025088 | -1e-05 | -0.04907 | 116.9105 | -4.483 | 5.07 | 70.2371 | -0.962 | -0.9593 | 115.5132 | -20.676 | 5.0695 | 19.9505 | -0.70074 | -0.70333 | 115.4588 | -20.452 | 5.069 | 70.4392 | 0.954 | 0.95668 | 118.0481 | 21.4366 | 5.0695 | 0.022309 | 0.02001 | 0.10338 | 117.3088 | 2.9866 | 5.0695 | 20.3178 | 0.70612 | 0.71109 | 118.247 | 19.2519
5.0805 | 0.024858 | -1e-05 | -0.048967 | 116.9107 | -4.4878 | 5.0805 | 70.2369 | -0.962 | -0.9593 | 115.5134 | -20.6764 | 5.0795 | 19.9499 | -0.70074 | -0.70335 | 115.4587 | -20.4504 | 5.079 | 70.4389 | 0.954 | 0.95669 | 118.0463 | 21.4326 | 5.0795 | 0.022218 | 0.02001 | 0.10331 | 117.3065 | 2.9877 | 5.0795 | 20.3178 | 0.70612 | 0.71108 | 118.2469 | 19.2524
5.0895 | 0.024631 | -1e-05 | -0.048871 | 116.9109 | -4.492 | 5.09 | 70.2367 | -0.962 | -0.9593 | 115.5139 | -20.6766 | 5.0895 | 19.9493 | -0.70074 | -0.70335 | 115.4585 | -20.4493 | 5.089 | 70.4386 | 0.954 | 0.95671 | 118.0446 | 21.4282 | 5.0895 | 0.022115 | 0.02001 | 0.10334 | 117.3039 | 2.9856 | 5.0895 | 20.3179 | 0.70612 | 0.71108 | 118.2468 | 19.2527
5.1 | 0.024407 | -1e-05 | -0.048785 | 116.9112 | -4.4954 | 5.1 | 70.2366 | -0.962 | -0.9593 | 115.5144 | -20.6766 | 5.0995 | 19.9488 | -0.70074 | -0.70336 | 115.458 | -20.4486 | 5.099 | 70.4383 | 0.954 | 0.95673 | 118.043 | 21.4235 | 5.0995 | 0.022003 | 0.02001 | 0.10349 | 117.3011 | 2.9802 | 5.0995 | 20.3179 | 0.70612 | 0.71108 | 118.2465 | 19.2529
5.1095 | 0.024187 | -1e-05 | -0.048707 | 116.9115 | -4.4981 | 5.11 | 70.2364 | -0.962 | -0.9593 | 115.5151 | -20.6764 | 5.1095 | 19.9482 | -0.70074 | -0.70335 | 115.4574 | -20.4483 | 5.109 | 70.438 | 0.954 | 0.95675 | 118.0416 | 21.4185 | 5.1095 | 0.021882 | 0.02001 | 0.10376 | 117.2979 | 2.9712 | 5.1095 | 20.318 | 0.70612 | 0.71107 | 118.2462 | 19.253
5.1195 | 0.02397 | -1e-05 | -0.048637 | 116.9119 | -4.5001 | 5.12 | 70.2363 | -0.962 | -0.9593 | 115.5158 | -20.6761 | 5.1195 | 19.9477 | -0.70074 | -0.70334 | 115.4566 | -20.4483 | 5.119 | 70.4377 | 0.954 | 0.95677 | 118.0402 | 21.4132 | 5.1195 | 0.021756 | 0.02001 | 0.10417 | 117.2944 | 2.9582 | 5.1195 | 20.318 | 0.70612 | 0.71108 | 118.2458 | 19.253
5.1305 | 0.023757 | -1e-05 | -0.048575 | 116.9122 | -4.5015 | 5.13 | 70.2361 | -0.962 | -0.9593 | 115.5165 | -20.6757 | 5.1295 | 19.9472 | -0.70074 | -0.70333 | 115.4557 | -20.4488 | 5.129 | 70.4375 | 0.954 | 0.95679 | 118.039 | 21.4078 | 5.1295 | 0.021627 | 0.02001 | 0.10474 | 117.2906 | 2.9408 | 5.1295 | 20.318 | 0.70612 | 0.71108 | 118.2454 | 19.2529
5.1395 | 0.023546 | -1e-05 | -0.04852 | 116.9125 | -4.5022 | 5.1395 | 70.236 | -0.962 | -0.9593 | 115.517 | -20.6751 | 5.1395 | 19.9467 | -0.70074 | -0.7033 | 115.4546 | -20.4496 | 5.139 | 70.4372 | 0.954 | 0.95681 | 118.0379 | 21.4022 | 5.1395 | 0.021498 | 0.02001 | 0.10549 | 117.2864 | 2.9185 | 5.1395 | 20.3181 | 0.70612 | 0.71108 | 118.245 | 19.2528
5.1495 | 0.023339 | -1e-05 | -0.048472 | 116.9128 | -4.5024 | 5.1495 | 70.2359 | -0.962 | -0.9593 | 115.5174 | -20.6746 | 5.1495 | 19.9463 | -0.70074 | -0.70328 | 115.4534 | -20.4507 | 5.149 | 70.4369 | 0.954 | 0.95683 | 118.0369 | 21.3966 | 5.1495 | 0.021373 | 0.02001 | 0.10644 | 117.2819 | 2.8908 | 5.1495 | 20.3181 | 0.70612 | 0.71108 | 118.2445 | 19.2526
5.1595 | 0.023136 | -1e-05 | -0.04843 | 116.913 | -4.5022 | 5.1595 | 70.2357 | -0.962 | -0.95931 | 115.5176 | -20.6739 | 5.1595 | 19.9458 | -0.70074 | -0.70324 | 115.452 | -20.4522 | 5.159 | 70.4366 | 0.954 | 0.95685 | 118.036 | 21.3911 | 5.1595 | 0.021253 | 0.02001 | 0.10765 | 117.277 | 2.857 | 5.1595 | 20.3182 | 0.70612 | 0.71109 | 118.244 | 19.2524
5.1695 | 0.022935 | -1e-05 | -0.048393 | 116.9132 | -4.5015 | 5.17 | 70.2356 | -0.962 | -0.95931 | 115.5175 | -20.6733 | 5.1695 | 19.9454 | -0.70074 | -0.7032 | 115.4506 | -20.454 | 5.169 | 70.4364 | 0.954 | 0.95687 | 118.0353 | 21.3857 | 5.1695 | 0.021142 | 0.02001 | 0.10913 | 117.2717 | 2.8168 | 5.1695 | 20.3182 | 0.70612 | 0.71109 | 118.2435 | 19.2522
5.1805 | 0.022737 | -1e-05 | -0.04836 | 116.9134 | -4.5004 | 5.1795 | 70.2355 | -0.962 | -0.95931 | 115.5171 | -20.6726 | 5.1795 | 19.945 | -0.70074 | -0.70316 | 115.449 | -20.4561 | 5.179 | 70.4361 | 0.954 | 0.95689 | 118.0346 | 21.3806 | 5.1795 | 0.021042 | 0.02001 | 0.11093 | 117.2659 | 2.7696 | 5.1795 | 20.3183 | 0.70612 | 0.7111 | 118.2431 | 19.2521
5.1895 | 0.022542 | -1e-05 | -0.048331 | 116.9134 | -4.4992 | 5.1895 | 70.2354 | -0.962 | -0.95931 | 115.5164 | -20.6718 | 5.1895 | 19.9447 | -0.70074 | -0.70311 | 115.4474 | -20.4585 | 5.189 | 70.4358 | 0.954 | 0.95691 | 118.0341 | 21.3758 | 5.1895 | 0.020956 | 0.02001 | 0.11309 | 117.2597 | 2.7152 | 5.1895 | 20.3183 | 0.70612 | 0.7111 | 118.2426 | 19.252
5.1995 | 0.022351 | -1e-05 | -0.048304 | 116.9134 | -4.4977 | 5.2 | 70.2352 | -0.962 | -0.95931 | 115.5154 | -20.6711 | 5.1995 | 19.9444 | -0.70074 | -0.70306 | 115.4457 | -20.4611 | 5.199 | 70.4356 | 0.954 | 0.95692 | 118.0337 | 21.3713 | 5.1995 | 0.020884 | 0.02001 | 0.11567 | 117.2529 | 2.6532 | 5.1995 | 20.3184 | 0.70612 | 0.7111 | 118.2422 | 19.252
5.2095 | 0.022162 | -1e-05 | -0.048279 | 116.9134 | -4.4961 | 5.2095 | 70.2351 | -0.962 | -0.95932 | 115.5141 | -20.6703 | 5.2095 | 19.9441 | -0.70074 | -0.703 | 115.4439 | -20.464 | 5.209 | 70.4353 | 0.954 | 0.95694 | 118.0333 | 21.3672 | 5.2095 | 0.020828 | 0.02001 | 0.11872 | 117.2458 | 2.5836 | 5.2095 | 20.3184 | 0.70612 | 0.7111 | 118.2419 | 19.2521
5.2195 | 0.021977 | -1e-05 | -0.048256 | 116.9132 | -4.4945 | 5.2195 | 70.235 | -0.962 | -0.95932 | 115.5125 | -20.6695 | 5.2195 | 19.9438 | -0.70074 | -0.70294 | 115.4421 | -20.4672 | 5.219 | 70.4351 | 0.954 | 0.95695 | 118.0331 | 21.3636 | 5.2195 | 0.020786 | 0.02001 | 0.1223 | 117.2381 | 2.5067 | 5.2195 | 20.3185 | 0.70612 | 0.71109 | 118.2416 | 19.2524
5.2305 | 0.021795 | -1e-05 | -0.048233 | 116.913 | -4.4929 | 5.2295 | 70.2349 | -0.962 | -0.95932 | 115.5108 | -20.6686 | 5.2295 | 19.9436 | -0.70074 | -0.70288 | 115.4404 | -20.4705 | 5.229 | 70.4348 | 0.954 | 0.95696 | 118.033 | 21.3604 | 5.2295 | 0.02076 | 0.02001 | 0.12647 | 117.2301 | 2.4225 | 5.2295 | 20.3186 | 0.70612 | 0.71109 | 118.2414 | 19.2527
5.2395 | 0.021617 | -1e-05 | -0.048211 | 116.9127 | -4.4913 | 5.2395 | 70.2347 | -0.962 | -0.95933 | 115.509 | -20.6677 | 5.2395 | 19.9434 | -0.70074 | -0.70282 | 115.4386 | -20.474 | 5.239 | 70.4346 | 0.954 | 0.95697 | 118.0329 | 21.3576 | 5.2395 | 0.020746 | 0.02001 | 0.1313 | 117.2216 | 2.3318 | 5.2395 | 20.3186 | 0.70612 | 0.71108 | 118.2412 | 19.2532
5.2495 | 0.021443 | -1e-05 | -0.048188 | 116.9123 | -4.4897 | 5.2495 | 70.2346 | -0.962 | -0.95933 | 115.5071 | -20.6667 | 5.2495 | 19.9432 | -0.70074 | -0.70275 | 115.4368 | -20.4777 | 5.249 | 70.4344 | 0.954 | 0.95698 | 118.0329 | 21.3553 | 5.2495 | 0.020744 | 0.02001 | 0.13687 | 117.2128 | 2.2352 | 5.2495 | 20.3187 | 0.70612 | 0.71107 | 118.2411 | 19.2539
5.2595 | 0.021272 | -1e-05 | -0.048166 | 116.9118 | -4.4883 | 5.2595 | 70.2344 | -0.962 | -0.95933 | 115.5054 | -20.6656 | 5.2595 | 19.9431 | -0.70074 | -0.70268 | 115.4351 | -20.4816 | 5.259 | 70.4341 | 0.954 | 0.95699 | 118.033 | 21.3534 | 5.2595 | 0.02075 | 0.02001 | 0.14326 | 117.2037 | 2.1336 | 5.2595 | 20.3188 | 0.70612 | 0.71106 | 118.2411 | 19.2548
5.2695 | 0.021105 | -1e-05 | -0.048142 | 116.9113 | -4.487 | 5.2695 | 70.2342 | -0.962 | -0.95934 | 115.5038 | -20.6646 | 5.2695 | 19.943 | -0.70074 | -0.70261 | 115.4335 | -20.4856 | 5.269 | 70.4339 | 0.954 | 0.95699 | 118.0331 | 21.3519 | 5.2695 | 0.020762 | 0.02001 | 0.15055 | 117.1942 | 2.0281 | 5.2695 | 20.3188 | 0.70612 | 0.71104 | 118.2412 | 19.2559
5.2805 | 0.020942 | -1e-05 | -0.048119 | 116.9107 | -4.4858 | 5.2795 | 70.2341 | -0.962 | -0.95934 | 115.5025 | -20.6635 | 5.2795 | 19.9429 | -0.70074 | -0.70253 | 115.4319 | -20.4897 | 5.279 | 70.4337 | 0.954 | 0.957 | 118.0333 | 21.3507 | 5.2795 | 0.020777 | 0.02001 | 0.15883 | 117.1845 | 1.92 | 5.2795 | 20.3189 | 0.70612 | 0.71102 | 118.2413 | 19.2571
5.2895 | 0.020783 | -1e-05 | -0.048095 | 116.9101 | -4.4848 | 5.2895 | 70.2339 | -0.962 | -0.95935 | 115.5017 | -20.6623 | 5.2895 | 19.9429 | -0.70074 | -0.70246 | 115.4304 | -20.4938 | 5.289 | 70.4334 | 0.954 | 0.957 | 118.0336 | 21.3498 | 5.2895 | 0.020792 | 0.02001 | 0.16819 | 117.1745 | 1.8104 | 5.2895 | 20.319 | 0.70612 | 0.71099 | 118.2415 | 19.2586
5.2995 | 0.020626 | -1e-05 | -0.04807 | 116.9094 | -4.4838 | 5.2995 | 70.2337 | -0.962 | -0.95935 | 115.5013 | -20.6612 | 5.2995 | 19.9429 | -0.70074 | -0.70239 | 115.429 | -20.498 | 5.299 | 70.4332 | 0.954 | 0.957 | 118.0338 | 21.3493 | 5.2995 | 0.020804 | 0.02001 | 0.1787 | 117.1643 | 1.7008 | 5.2995 | 20.3191 | 0.70612 | 0.71096 | 118.2417 | 19.2604
5.3095 | 0.020472 | -1e-05 | -0.048044 | 116.9087 | -4.483 | 5.3095 | 70.2336 | -0.962 | -0.95935 | 115.5014 | -20.6601 | 5.3095 | 19.9429 | -0.70074 | -0.70231 | 115.4277 | -20.5023 | 5.309 | 70.433 | 0.954 | 0.957 | 118.0341 | 21.349 | 5.3095 | 0.02081 | 0.02001 | 0.19043 | 117.154 | 1.5925 | 5.3095 | 20.3191 | 0.70612 | 0.71093 | 118.242 | 19.2623
5.3195 | 0.02032 | -1e-05 | -0.048019 | 116.908 | -4.4823 | 5.3195 | 70.2334 | -0.962 | -0.95936 | 115.5022 | -20.6591 | 5.3195 | 19.943 | -0.70074 | -0.70224 | 115.4266 | -20.5065 | 5.319 | 70.4328 | 0.954 | 0.957 | 118.0344 | 21.3489 | 5.3195 | 0.02081 | 0.02001 | 0.20343 | 117.1435 | 1.4867 | 5.3195 | 20.3192 | 0.70612 | 0.71089 | 118.2423 | 19.2645
5.3305 | 0.02017 | -1e-05 | -0.047992 | 116.9073 | -4.4816 | 5.3295 | 70.2332 | -0.962 | -0.95936 | 115.5036 | -20.6581 | 5.3295 | 19.9431 | -0.70074 | -0.70217 | 115.4256 | -20.5108 | 5.329 | 70.4326 | 0.954 | 0.957 | 118.0346 | 21.349 | 5.3295 | 0.020799 | 0.02001 | 0.2177 | 117.133 | 1.3849 | 5.3295 | 20.3193 | 0.70612 | 0.71085 | 118.2427 | 19.2668
5.3395 | 0.020021 | -1e-05 | -0.047965 | 116.9066 | -4.4811 | 5.3395 | 70.2331 | -0.962 | -0.95936 | 115.5056 | -20.6572 | 5.3395 | 19.9432 | -0.70074 | -0.7021 | 115.4247 | -20.515 | 5.339 | 70.4325 | 0.954 | 0.957 | 118.0348 | 21.3492 | 5.3395 | 0.020779 | 0.02001 | 0.23321 | 117.1224 | 1.2879 | 5.3395 | 20.3194 | 0.70612 | 0.7108 | 118.2431 | 19.2694
5.3495 | 0.019872 | -1e-05 | -0.047937 | 116.9059 | -4.4806 | 5.3495 | 70.233 | -0.962 | -0.95937 | 115.5082 | -20.6564 | 5.3495 | 19.9434 | -0.70074 | -0.70203 | 115.4239 | -20.5191 | 5.349 | 70.4323 | 0.954 | 0.957 | 118.035 | 21.3496 | 5.3495 | 0.020747 | 0.02001 | 0.24986 | 117.1118 | 1.1968 | 5.3495 | 20.3195 | 0.70612 | 0.71076 | 118.2435 | 19.2723
5.3595 | 0.019725 | -1e-05 | -0.047909 | 116.9052 | -4.4802 | 5.3595 | 70.2328 | -0.962 | -0.95937 | 115.5113 | -20.6556 | 5.3595 | 19.9436 | -0.70074 | -0.70196 | 115.4233 | -20.5232 | 5.359 | 70.4321 | 0.954 | 0.957 | 118.0351 | 21.35 | 5.3595 | 0.020705 | 0.02001 | 0.26747 | 117.1013 | 1.1125 | 5.3595 | 20.3196 | 0.70612 | 0.7107 | 118.2439 | 19.2752
5.3695 | 0.019578 | -1e-05 | -0.04788 | 116.9045 | -4.4798 | 5.3695 | 70.2327 | -0.962 | -0.95937 | 115.5148 | -20.655 | 5.3695 | 19.9438 | -0.70074 | -0.7019 | 115.4228 | -20.5271 | 5.369 | 70.4319 | 0.954 | 0.957 | 118.0352 | 21.3505 | 5.3695 | 0.020652 | 0.02001 | 0.28577 | 117.091 | 1.0353 | 5.3695 | 20.3196 | 0.70612 | 0.71065 | 118.2442 | 19.2784
5.3805 | 0.019432 | -1e-05 | -0.04785 | 116.9039 | -4.4796 | 5.3795 | 70.2326 | -0.962 | -0.95937 | 115.5188 | -20.6545 | 5.3795 | 19.944 | -0.70074 | -0.70183 | 115.4225 | -20.531 | 5.379 | 70.4318 | 0.954 | 0.95699 | 118.0351 | 21.351 | 5.3795 | 0.020591 | 0.02001 | 0.30442 | 117.0808 | 0.9659 | 5.3795 | 20.3197 | 0.70612 | 0.71059 | 118.2446 | 19.2818
5.3895 | 0.019286 | -1e-05 | -0.047819 | 116.9033 | -4.4795 | 5.3895 | 70.2326 | -0.962 | -0.95938 | 115.523 | -20.654 | 5.3895 | 19.9443 | -0.70074 | -0.70177 | 115.4223 | -20.5347 | 5.389 | 70.4316 | 0.954 | 0.95699 | 118.0351 | 21.3516 | 5.3895 | 0.020523 | 0.02001 | 0.32297 | 117.0708 | 0.90435 | 5.3895 | 20.3198 | 0.70612 | 0.71053 | 118.2449 | 19.2852
5.3995 | 0.01914 | -1e-05 | -0.047787 | 116.9027 | -4.4794 | 5.3995 | 70.2325 | -0.962 | -0.95938 | 115.5275 | -20.6537 | 5.3995 | 19.9446 | -0.70074 | -0.70171 | 115.4222 | -20.5383 | 5.399 | 70.4315 | 0.954 | 0.95699 | 118.035 | 21.3521 | 5.3995 | 0.020449 | 0.02001 | 0.34096 | 117.0612 | 0.85071 | 5.3995 | 20.3199 | 0.70612 | 0.71047 | 118.2451 | 19.2889
5.4095 | 0.018996 | -1e-05 | -0.047753 | 116.9023 | -4.4795 | 5.4095 | 70.2325 | -0.962 | -0.95938 | 115.532 | -20.6534 | 5.4095 | 19.9449 | -0.70074 | -0.70166 | 115.4223 | -20.5417 | 5.409 | 70.4313 | 0.954 | 0.95699 | 118.0348 | 21.3527 | 5.4095 | 0.020372 | 0.02001 | 0.35788 | 117.052 | 0.80485 | 5.4095 | 20.32 | 0.70612 | 0.7104 | 118.2453 | 19.2926
5.4195 | 0.018852 | -1e-05 | -0.047719 | 116.9018 | -4.4798 | 5.4195 | 70.2324 | -0.962 | -0.95938 | 115.5365 | -20.6531 | 5.4195 | 19.9453 | -0.70074 | -0.70161 | 115.4225 | -20.545 | 5.419 | 70.4312 | 0.954 | 0.95699 | 118.0346 | 21.3532 | 5.4195 | 0.020295 | 0.02001 | 0.37327 | 117.0433 | 0.76646 | 5.4195 | 20.32 | 0.70612 | 0.71034 | 118.2454 | 19.2964
5.4305 | 0.018709 | -1e-05 | -0.047682 | 116.9014 | -4.4802 | 5.4295 | 70.2324 | -0.962 | -0.95938 | 115.541 | -20.6529 | 5.4295 | 19.9456 | -0.70074 | -0.70156 | 115.4228 | -20.548 | 5.429 | 70.431 | 0.954 | 0.95698 | 118.0343 | 21.3536 | 5.4295 | 0.02022 | 0.02001 | 0.38678 | 117.0351 | 0.7351 | 5.4295 | 20.3201 | 0.70612 | 0.71027 | 118.2454 | 19.3002
5.4395 | 0.018568 | -1e-05 | -0.047644 | 116.901 | -4.4809 | 5.4395 | 70.2324 | -0.962 | -0.95938 | 115.5452 | -20.6526 | 5.4395 | 19.946 | -0.70074 | -0.70152 | 115.4232 | -20.5509 | 5.439 | 70.4309 | 0.954 | 0.95698 | 118.034 | 21.354 | 5.4395 | 0.020149 | 0.02001 | 0.39814 | 117.0276 | 0.7102 | 5.4395 | 20.3202 | 0.70612 | 0.7102 | 118.2453 | 19.3041
5.4495 | 0.018427 | -1e-05 | -0.047604 | 116.9006 | -4.4817 | 5.4495 | 70.2324 | -0.962 | -0.95938 | 115.5493 | -20.6523 | 5.4495 | 19.9464 | -0.70074 | -0.70148 | 115.4237 | -20.5536 | 5.449 | 70.4308 | 0.954 | 0.95698 | 118.0337 | 21.3543 | 5.4495 | 0.020085 | 0.02001 | 0.40727 | 117.0207 | 0.6911 | 5.4495 | 20.3203 | 0.70612 | 0.71013 | 118.245 | 19.308
5.4595 | 0.018288 | -1e-05 | -0.047561 | 116.9003 | -4.4828 | 5.4595 | 70.2324 | -0.962 | -0.95938 | 115.553 | -20.6519 | 5.4595 | 19.9468 | -0.70074 | -0.70144 | 115.4243 | -20.5561 | 5.459 | 70.4306 | 0.954 | 0.95698 | 118.0335 | 21.3546 | 5.4595 | 0.020028 | 0.02001 | 0.41421 | 117.0145 | 0.67708 | 5.4595 | 20.3203 | 0.70612 | 0.71006 | 118.2447 | 19.3119
5.4695 | 0.018151 | -1e-05 | -0.047517 | 116.9 | -4.4841 | 5.4695 | 70.2324 | -0.962 | -0.95938 | 115.5564 | -20.6514 | 5.4695 | 19.9472 | -0.70074 | -0.70141 | 115.425 | -20.5584 | 5.469 | 70.4305 | 0.954 | 0.95698 | 118.0332 | 21.3548 | 5.4695 | 0.019982 | 0.02001 | 0.41914 | 117.009 | 0.66734 | 5.4695 | 20.3204 | 0.70612 | 0.71 | 118.2442 | 19.3158
5.4805 | 0.018015 | -1e-05 | -0.047471 | 116.8996 | -4.4856 | 5.4795 | 70.2324 | -0.962 | -0.95939 | 115.5594 | -20.6508 | 5.4795 | 19.9476 | -0.70074 | -0.70138 | 115.4257 | -20.5605 | 5.479 | 70.4304 | 0.954 | 0.95698 | 118.0329 | 21.355 | 5.4795 | 0.019948 | 0.02001 | 0.42237 | 117.0042 | 0.66107 | 5.4795 | 20.3204 | 0.70612 | 0.70993 | 118.2435 | 19.3196
5.4895 | 0.017882 | -1e-05 | -0.047422 | 116.8993 | -4.4874 | 5.4895 | 70.2323 | -0.962 | -0.95939 | 115.5621 | -20.6501 | 5.4895 | 19.948 | -0.70074 | -0.70136 | 115.4264 | -20.5623 | 5.489 | 70.4302 | 0.954 | 0.95698 | 118.0326 | 21.355 | 5.4895 | 0.019926 | 0.02001 | 0.42424 | 117.0001 | 0.65747 | 5.4895 | 20.3205 | 0.70612 | 0.70986 | 118.2428 | 19.3233
5.4995 | 0.01775 | -1e-05 | -0.047372 | 116.8989 | -4.4894 | 5.4995 | 70.2323 | -0.962 | -0.95939 | 115.5643 | -20.6494 | 5.4995 | 19.9484 | -0.70074 | -0.70133 | 115.4272 | -20.564 | 5.499 | 70.4301 | 0.954 | 0.95698 | 118.0324 | 21.355 | 5.4995 | 0.019917 | 0.02001 | 0.42515 | 116.9967 | 0.65574 | 5.4995 | 20.3206 | 0.70612 | 0.7098 | 118.2418 | 19.3269
5.5095 | 0.017622 | -1e-05 | -0.047321 | 116.8985 | -4.4916 | 5.5095 | 70.2323 | -0.962 | -0.9594 | 115.5662 | -20.6485 | 5.5095 | 19.9489 | -0.70074 | -0.70132 | 115.428 | -20.5656 | 5.509 | 70.4299 | 0.954 | 0.95698 | 118.0321 | 21.3549 | 5.5095 | 0.019923 | 0.02001 | 0.42548 | 116.9939 | 0.65514 | 5.5095 | 20.3206 | 0.70612 | 0.70974 | 118.2407 | 19.3304
5.5195 | 0.017495 | -1e-05 | -0.047269 | 116.8981 | -4.4939 | 5.5195 | 70.2322 | -0.962 | -0.9594 | 115.5678 | -20.6475 | 5.5195 | 19.9493 | -0.70074 | -0.7013 | 115.4287 | -20.5669 | 5.519 | 70.4298 | 0.954 | 0.95698 | 118.0319 | 21.3547 | 5.5195 | 0.019942 | 0.02001 | 0.42559 | 116.9916 | 0.65498 | 5.5195 | 20.3207 | 0.70612 | 0.70968 | 118.2395 | 19.3337
5.5305 | 0.017372 | -1e-05 | -0.047216 | 116.8977 | -4.4963 | 5.5295 | 70.2322 | -0.962 | -0.9594 | 115.569 | -20.6465 | 5.5295 | 19.9497 | -0.70074 | -0.70129 | 115.4295 | -20.5681 | 5.529 | 70.4297 | 0.954 | 0.95698 | 118.0317 | 21.3544 | 5.5295 | 0.019975 | 0.02001 | 0.4258 | 116.9898 | 0.65465 | 5.5295 | 20.3207 | 0.70612 | 0.70962 | 118.2381 | 19.3369
5.5395 | 0.017251 | -1e-05 | -0.047163 | 116.8972 | -4.4988 | 5.5395 | 70.2321 | -0.962 | -0.95941 | 115.5699 | -20.6454 | 5.5395 | 19.9501 | -0.70074 | -0.70128 | 115.4303 | -20.5692 | 5.539 | 70.4295 | 0.954 | 0.95698 | 118.0315 | 21.354 | 5.5395 | 0.020022 | 0.02001 | 0.42638 | 116.9884 | 0.65366 | 5.5395 | 20.3207 | 0.70612 | 0.70957 | 118.2366 | 19.34
5.5495 | 0.017133 | -1e-05 | -0.047111 | 116.8967 | -4.5013 | 5.5495 | 70.232 | -0.962 | -0.95941 | 115.5705 | -20.6443 | 5.5495 | 19.9505 | -0.70074 | -0.70127 | 115.431 | -20.5701 | 5.549 | 70.4294 | 0.954 | 0.95698 | 118.0312 | 21.3535 | 5.5495 | 0.020082 | 0.02001 | 0.42755 | 116.9872 | 0.6516 | 5.5495 | 20.3208 | 0.70612 | 0.70952 | 118.235 | 19.3428
5.5595 | 0.017018 | -1e-05 | -0.047059 | 116.8962 | -4.5038 | 5.5595 | 70.232 | -0.962 | -0.95941 | 115.5709 | -20.6431 | 5.5595 | 19.9509 | -0.70074 | -0.70126 | 115.4317 | -20.5709 | 5.559 | 70.4292 | 0.954 | 0.95698 | 118.031 | 21.353 | 5.5595 | 0.020153 | 0.02001 | 0.42946 | 116.9862 | 0.64819 | 5.5595 | 20.3208 | 0.70612 | 0.70947 | 118.2332 | 19.3455
5.5695 | 0.016904 | -1e-05 | -0.047009 | 116.8957 | -4.5062 | 5.5695 | 70.2319 | -0.962 | -0.95942 | 115.5711 | -20.6419 | 5.5695 | 19.9513 | -0.70074 | -0.70126 | 115.4323 | -20.5716 | 5.569 | 70.4291 | 0.954 | 0.95699 | 118.0307 | 21.3524 | 5.5695 | 0.020235 | 0.02001 | 0.43222 | 116.9852 | 0.6433 | 5.5695 | 20.3209 | 0.70612 | 0.70943 | 118.2313 | 19.3479
5.581 | 0.016793 | -1e-05 | -0.046962 | 116.8952 | -4.5084 | 5.5795 | 70.2317 | -0.962 | -0.95942 | 115.5711 | -20.6407 | 5.5795 | 19.9517 | -0.70074 | -0.70125 | 115.4329 | -20.5722 | 5.579 | 70.429 | 0.954 | 0.95699 | 118.0303 | 21.3518 | 5.5795 | 0.020327 | 0.02001 | 0.43584 | 116.9843 | 0.63691 | 5.5795 | 20.3209 | 0.70612 | 0.70939 | 118.2294 | 19.3502
5.5895 | 0.016684 | -1e-05 | -0.046916 | 116.8947 | -4.5104 | 5.5895 | 70.2316 | -0.962 | -0.95943 | 115.571 | -20.6395 | 5.5895 | 19.952 | -0.70074 | -0.70125 | 115.4334 | -20.5727 | 5.589 | 70.4288 | 0.954 | 0.95699 | 118.03 | 21.3511 | 5.5895 | 0.020425 | 0.02001 | 0.44028 | 116.9833 | 0.62916 | 5.5895 | 20.3209 | 0.70612 | 0.70936 | 118.2273 | 19.3523
5.5995 | 0.016576 | -1e-05 | -0.046873 | 116.8942 | -4.5123 | 5.5995 | 70.2315 | -0.962 | -0.95943 | 115.5708 | -20.6383 | 5.5995 | 19.9524 | -0.70074 | -0.70125 | 115.4339 | -20.5732 | 5.599 | 70.4287 | 0.954 | 0.95699 | 118.0296 | 21.3505 | 5.5995 | 0.020529 | 0.02001 | 0.44542 | 116.9822 | 0.62036 | 5.5995 | 20.3209 | 0.70612 | 0.70932 | 118.2252 | 19.3541
5.6095 | 0.016469 | -1e-05 | -0.046833 | 116.8937 | -4.5139 | 5.6095 | 70.2314 | -0.962 | -0.95944 | 115.5705 | -20.6371 | 5.6095 | 19.9527 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4342 | -20.5737 | 5.609 | 70.4285 | 0.954 | 0.95699 | 118.0291 | 21.3499 | 5.6095 | 0.020635 | 0.02001 | 0.45101 | 116.981 | 0.61096 | 5.6095 | 20.321 | 0.70612 | 0.70929 | 118.223 | 19.3558
5.6195 | 0.016364 | -1e-05 | -0.046795 | 116.8933 | -4.5153 | 5.6195 | 70.2312 | -0.962 | -0.95944 | 115.5702 | -20.636 | 5.6195 | 19.953 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4345 | -20.5742 | 5.619 | 70.4284 | 0.954 | 0.957 | 118.0286 | 21.3493 | 5.6195 | 0.02074 | 0.02001 | 0.45671 | 116.9796 | 0.60157 | 5.6195 | 20.321 | 0.70612 | 0.70927 | 118.2208 | 19.3573
5.631 | 0.016259 | -1e-05 | -0.04676 | 116.893 | -4.5164 | 5.6295 | 70.2311 | -0.962 | -0.95944 | 115.5698 | -20.6349 | 5.6295 | 19.9533 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4347 | -20.5747 | 5.629 | 70.4283 | 0.954 | 0.957 | 118.0281 | 21.3488 | 5.6295 | 0.020842 | 0.02001 | 0.46205 | 116.9781 | 0.59296 | 5.6295 | 20.321 | 0.70612 | 0.70924 | 118.2186 | 19.3586
5.6395 | 0.016155 | -1e-05 | -0.046728 | 116.8927 | -4.5173 | 5.6395 | 70.231 | -0.962 | -0.95945 | 115.5695 | -20.6339 | 5.6395 | 19.9536 | -0.70074 | -0.70123 | 115.4348 | -20.5753 | 5.639 | 70.4281 | 0.954 | 0.957 | 118.0275 | 21.3484 | 5.6395 | 0.020935 | 1e-05 | 0.46643 | 116.9766 | 0.58606 | 5.6395 | 20.321 | 0.70612 | 0.70923 | 118.2163 | 19.3597
5.6495 | 0.016052 | -1e-05 | -0.046698 | 116.8926 | -4.518 | 5.6495 | 70.2308 | -0.962 | -0.95945 | 115.5691 | -20.6329 | 5.6495 | 19.9538 | -0.70074 | -0.70123 | 115.4349 | -20.5758 | 5.649 | 70.428 | 0.954 | 0.957 | 118.0269 | 21.348 | 5.6495 | 0.021018 | 1e-05 | 0.46913 | 116.9752 | 0.5819 | 5.6495 | 20.3211 | 0.70612 | 0.70921 | 118.2141 | 19.3607
5.6595 | 0.01595 | -1e-05 | -0.04667 | 116.8925 | -4.5185 | 5.6595 | 70.2307 | -0.962 | -0.95945 | 115.5688 | -20.632 | 5.6595 | 19.954 | -0.70074 | -0.70122 | 115.4349 | -20.5765 | 5.659 | 70.4279 | 0.954 | 0.957 | 118.0262 | 21.3477 | 5.6595 | 0.021084 | 1e-05 | 0.46936 | 116.9739 | 0.58166 | 5.6595 | 20.3211 | 0.70612 | 0.70919 | 118.212 | 19.3615
5.6695 | 0.01585 | -1e-05 | -0.046645 | 116.8926 | -4.5189 | 5.6695 | 70.2305 | -0.962 | -0.95946 | 115.5684 | -20.6312 | 5.6695 | 19.9542 | -0.70074 | -0.70121 | 115.4347 | -20.5773 | 5.669 | 70.4278 | 0.954 | 0.957 | 118.0256 | 21.3475 | 5.6695 | 0.02113 | 1e-05 | 0.46632 | 116.9729 | 0.58661 | 5.6695 | 20.3211 | 0.70612 | 0.70918 | 118.2099 | 19.3621
5.681 | 0.015751 | -1e-05 | -0.04662 | 116.8927 | -4.5191 | 5.6795 | 70.2304 | -0.962 | -0.95946 | 115.5682 | -20.6304 | 5.6795 | 19.9543 | -0.70074 | -0.7012 | 115.4346 | -20.5781 | 5.679 | 70.4276 | 0.954 | 0.957 | 118.0249 | 21.3474 | 5.6795 | 0.021151 | 1e-05 | 0.45931 | 116.9724 | 0.59806 | 5.6795 | 20.3211 | 0.70612 | 0.70917 | 118.2078 | 19.3627
5.6895 | 0.015655 | -1e-05 | -0.046598 | 116.893 | -4.5193 | 5.6895 | 70.2302 | -0.962 | -0.95946 | 115.5679 | -20.6297 | 5.6895 | 19.9545 | -0.70074 | -0.70118 | 115.4343 | -20.5791 | 5.689 | 70.4275 | 0.954 | 0.957 | 118.0242 | 21.3473 | 5.6895 | 0.021144 | 1e-05 | 0.44785 | 116.9726 | 0.61738 | 5.6895 | 20.3212 | 0.70612 | 0.70917 | 118.2059 | 19.3631
5.6995 | 0.01556 | -1e-05 | -0.046576 | 116.8934 | -4.5194 | 5.6995 | 70.2301 | -0.962 | -0.95946 | 115.5677 | -20.6291 | 5.6995 | 19.9546 | -0.70074 | -0.70116 | 115.434 | -20.5802 | 5.699 | 70.4274 | 0.954 | 0.957 | 118.0235 | 21.3473 | 5.6995 | 0.021105 | 1e-05 | 0.43179 | 116.9735 | 0.64589 | 5.6995 | 20.3212 | 0.70612 | 0.70916 | 118.2041 | 19.3634
5.7095 | 0.015469 | -1e-05 | -0.046555 | 116.8939 | -4.5194 | 5.7095 | 70.2299 | -0.962 | -0.95947 | 115.5675 | -20.6285 | 5.7095 | 19.9546 | -0.70074 | -0.70114 | 115.4336 | -20.5815 | 5.709 | 70.4272 | 0.954 | 0.957 | 118.0228 | 21.3474 | 5.7095 | 0.021029 | 1e-05 | 0.4114 | 116.9755 | 0.68487 | 5.7095 | 20.3212 | 0.70612 | 0.70916 | 118.2024 | 19.3637
5.7195 | 0.015381 | -1e-05 | -0.046536 | 116.8945 | -4.5194 | 5.7195 | 70.2297 | -0.962 | -0.95947 | 115.5673 | -20.628 | 5.7195 | 19.9547 | -0.70074 | -0.70112 | 115.4332 | -20.5829 | 5.719 | 70.4271 | 0.954 | 0.957 | 118.0221 | 21.3475 | 5.7195 | 0.020916 | 1e-05 | 0.38734 | 116.9786 | 0.7355 | 5.7195 | 20.3212 | 0.70612 | 0.70915 | 118.2008 | 19.3639
5.731 | 0.015295 | -1e-05 | -0.046517 | 116.8951 | -4.5194 | 5.7295 | 70.2296 | -0.962 | -0.95947 | 115.5671 | -20.6275 | 5.7295 | 19.9547 | -0.70074 | -0.70109 | 115.4327 | -20.5845 | 5.729 | 70.427 | 0.954 | 0.957 | 118.0215 | 21.3476 | 5.7295 | 0.020762 | 1e-05 | 0.36065 | 116.983 | 0.79876 | 5.7295 | 20.3213 | 0.70612 | 0.70915 | 118.1995 | 19.3641
5.7395 | 0.015213 | -1e-05 | -0.046499 | 116.8959 | -4.5194 | 5.7395 | 70.2294 | -0.962 | -0.95947 | 115.5669 | -20.6271 | 5.7395 | 19.9547 | -0.70074 | -0.70106 | 115.4322 | -20.5862 | 5.739 | 70.4269 | 0.954 | 0.957 | 118.0209 | 21.3477 | 5.7395 | 0.020567 | 1e-05 | 0.33251 | 116.9889 | 0.87545 | 5.7395 | 20.3213 | 0.70612 | 0.70915 | 118.1982 | 19.3642
5.7495 | 0.015134 | -1e-05 | -0.046482 | 116.8967 | -4.5193 | 5.7495 | 70.2292 | -0.962 | -0.95947 | 115.5667 | -20.6267 | 5.7495 | 19.9546 | -0.70074 | -0.70102 | 115.4317 | -20.5882 | 5.749 | 70.4267 | 0.954 | 0.957 | 118.0203 | 21.3479 | 5.7495 | 0.020331 | 1e-05 | 0.30413 | 116.9962 | 0.96607 | 5.7495 | 20.3213 | 0.70612 | 0.70915 | 118.1972 | 19.3643
5.7595 | 0.015058 | -1e-05 | -0.046466 | 116.8975 | -4.5192 | 5.7595 | 70.229 | -0.962 | -0.95947 | 115.5664 | -20.6265 | 5.7595 | 19.9545 | -0.70074 | -0.70099 | 115.4311 | -20.5903 | 5.759 | 70.4266 | 0.954 | 0.957 | 118.0197 | 21.3481 | 5.7595 | 0.020056 | 1e-05 | 0.27654 | 117.0052 | 1.0708 | 5.7595 | 20.3214 | 0.70612 | 0.70915 | 118.1963 | 19.3644
5.7695 | 0.014985 | -1e-05 | -0.046452 | 116.8983 | -4.5191 | 5.7695 | 70.2288 | -0.962 | -0.95947 | 115.5661 | -20.6263 | 5.7695 | 19.9544 | -0.70074 | -0.70094 | 115.4305 | -20.5926 | 5.769 | 70.4264 | 0.954 | 0.957 | 118.0192 | 21.3482 | 5.7695 | 0.019744 | 1e-05 | 0.25053 | 117.0157 | 1.1896 | 5.7695 | 20.3214 | 0.70612 | 0.70915 | 118.1957 | 19.3646
5.781 | 0.014916 | -1e-05 | -0.046438 | 116.8991 | -4.5189 | 5.7795 | 70.2287 | -0.962 | -0.95947 | 115.5658 | -20.6263 | 5.7795 | 19.9542 | -0.70074 | -0.7009 | 115.4299 | -20.595 | 5.779 | 70.4263 | 0.954 | 0.957 | 118.0188 | 21.3484 | 5.7795 | 0.0194 | 1e-05 | 0.22659 | 117.0278 | 1.3218 | 5.7795 | 20.3215 | 0.70612 | 0.70914 | 118.1952 | 19.3647
5.7895 | 0.01485 | -1e-05 | -0.046425 | 116.9 | -4.5188 | 5.7895 | 70.2285 | -0.962 | -0.95947 | 115.5654 | -20.6264 | 5.7895 | 19.9541 | -0.70074 | -0.70085 | 115.4293 | -20.5977 | 5.789 | 70.4262 | 0.954 | 0.957 | 118.0183 | 21.3485 | 5.7895 | 0.019028 | 1e-05 | 0.20499 | 117.0412 | 1.4664 | 5.7895 | 20.3215 | 0.70612 | 0.70914 | 118.195 | 19.3649
5.7995 | 0.014787 | -1e-05 | -0.046413 | 116.9008 | -4.5185 | 5.7995 | 70.2283 | -0.962 | -0.95947 | 115.565 | -20.6267 | 5.7995 | 19.9538 | -0.70074 | -0.7008 | 115.4287 | -20.6005 | 5.799 | 70.426 | 0.954 | 0.957 | 118.0179 | 21.3487 | 5.7995 | 0.018636 | 1e-05 | 0.18579 | 117.0559 | 1.6223 | 5.7995 | 20.3216 | 0.70612 | 0.70914 | 118.1949 | 19.3651
5.8095 | 0.014727 | -1e-05 | -0.046403 | 116.9016 | -4.5183 | 5.8095 | 70.2281 | -0.962 | -0.95947 | 115.5646 | -20.6271 | 5.8095 | 19.9536 | -0.70074 | -0.70074 | 115.4281 | -20.6035 | 5.809 | 70.4259 | 0.954 | 0.957 | 118.0175 | 21.3488 | 5.8095 | 0.018231 | 1e-05 | 0.1689 | 117.0718 | 1.7875 | 5.8095 | 20.3216 | 0.70612 | 0.70913 | 118.1951 | 19.3654
5.8195 | 0.014671 | -1e-05 | -0.046392 | 116.9024 | -4.5181 | 5.8195 | 70.2279 | -0.962 | -0.95947 | 115.5641 | -20.6278 | 5.8195 | 19.9533 | -0.70074 | -0.70068 | 115.4276 | -20.6067 | 5.819 | 70.4257 | 0.954 | 0.957 | 118.0171 | 21.3489 | 5.8195 | 0.01782 | 1e-05 | 0.15419 | 117.0885 | 1.9603 | 5.8195 | 20.3217 | 0.70612 | 0.70913 | 118.1954 | 19.3658
5.831 | 0.014618 | -1e-05 | -0.046383 | 116.9032 | -4.5179 | 5.8295 | 70.2277 | -0.962 | -0.95946 | 115.5637 | -20.6286 | 5.8295 | 19.953 | -0.70074 | -0.70062 | 115.427 | -20.61 | 5.829 | 70.4256 | 0.954 | 0.95699 | 118.0167 | 21.3489 | 5.8295 | 0.017413 | 1e-05 | 0.14144 | 117.1059 | 2.1382 | 5.8295 | 20.3217 | 0.70612 | 0.70912 | 118.196 | 19.3662
5.8395 | 0.01457 | -1e-05 | -0.046373 | 116.904 | -4.5178 | 5.8395 | 70.2275 | -0.962 | -0.95946 | 115.5632 | -20.6297 | 5.8395 | 19.9527 | -0.70074 | -0.70055 | 115.4265 | -20.6135 | 5.839 | 70.4254 | 0.954 | 0.95699 | 118.0163 | 21.3488 | 5.8395 | 0.017019 | 1e-05 | 0.13045 | 117.1237 | 2.319 | 5.8395 | 20.3218 | 0.70612 | 0.70911 | 118.1967 | 19.3667
5.8495 | 0.014525 | -1e-05 | -0.046364 | 116.9049 | -4.5177 | 5.8495 | 70.2274 | -0.962 | -0.95945 | 115.5627 | -20.6309 | 5.8495 | 19.9523 | -0.70074 | -0.70048 | 115.4259 | -20.6171 | 5.849 | 70.4252 | 0.954 | 0.957 | 118.0158 | 21.3487 | 5.8495 | 0.016645 | 1e-05 | 0.121 | 117.1416 | 2.5 | 5.8495 | 20.3218 | 0.70612 | 0.7091 | 118.1976 | 19.3673
5.8595 | 0.014485 | -1e-05 | -0.046355 | 116.9057 | -4.5178 | 5.8595 | 70.2272 | -0.962 | -0.95945 | 115.5623 | -20.6324 | 5.8595 | 19.9519 | -0.70074 | -0.70041 | 115.4254 | -20.6208 | 5.859 | 70.4251 | 0.954 | 0.957 | 118.0153 | 21.3485 | 5.8595 | 0.016301 | 1e-05 | 0.1129 | 117.1596 | 2.6788 | 5.8595 | 20.3219 | 0.70612 | 0.70909 | 118.1987 | 19.368
5.8695 | 0.014448 | -1e-05 | -0.046346 | 116.9066 | -4.5179 | 5.8695 | 70.2271 | -0.962 | -0.95944 | 115.5619 | -20.634 | 5.8695 | 19.9515 | -0.70074 | -0.70033 | 115.425 | -20.6247 | 5.869 | 70.4249 | 0.954 | 0.957 | 118.0148 | 21.3482 | 5.8695 | 0.015993 | 1e-05 | 0.10598 | 117.1772 | 2.8531 | 5.8695 | 20.3219 | 0.70612 | 0.70908 | 118.1999 | 19.3687
5.881 | 0.014415 | -1e-05 | -0.046336 | 116.9075 | -4.5181 | 5.8795 | 70.227 | -0.962 | -0.95944 | 115.5616 | -20.6358 | 5.8795 | 19.9511 | -0.70074 | -0.70026 | 115.4245 | -20.6287 | 5.879 | 70.4247 | 0.954 | 0.957 | 118.0142 | 21.3478 | 5.8795 | 0.015726 | 1e-05 | 0.10007 | 117.1944 | 3.0207 | 5.8795 | 20.322 | 0.70612 | 0.70907 | 118.2013 | 19.3695
5.8895 | 0.014385 | -1e-05 | -0.046326 | 116.9084 | -4.5184 | 5.8895 | 70.2269 | -0.962 | -0.95943 | 115.5613 | -20.6378 | 5.8895 | 19.9506 | -0.70074 | -0.70018 | 115.4241 | -20.6327 | 5.889 | 70.4245 | 0.954 | 0.957 | 118.0136 | 21.3472 | 5.8895 | 0.015505 | 1e-05 | 0.095052 | 117.211 | 3.1796 | 5.8895 | 20.3221 | 0.70612 | 0.70905 | 118.2029 | 19.3704
5.8995 | 0.014357 | -1e-05 | -0.046316 | 116.9094 | -4.5188 | 5.8995 | 70.2269 | -0.962 | -0.95942 | 115.561 | -20.6398 | 5.8995 | 19.9502 | -0.70074 | -0.7001 | 115.4237 | -20.6368 | 5.899 | 70.4243 | 0.954 | 0.957 | 118.0129 | 21.3466 | 5.8995 | 0.015332 | 1e-05 | 0.090796 | 117.2267 | 3.328 | 5.8995 | 20.3221 | 0.70612 | 0.70904 | 118.2045 | 19.3713
5.9095 | 0.01433 | -1e-05 | -0.046306 | 116.9105 | -4.5192 | 5.9095 | 70.2269 | -0.962 | -0.95941 | 115.5608 | -20.6418 | 5.9095 | 19.9497 | -0.70074 | -0.70002 | 115.4233 | -20.641 | 5.909 | 70.4242 | 0.954 | 0.95701 | 118.0123 | 21.3457 | 5.9095 | 0.015209 | 1e-05 | 0.087205 | 117.2416 | 3.4648 | 5.9095 | 20.3222 | 0.70612 | 0.70902 | 118.2063 | 19.3723
5.9195 | 0.014304 | -1e-05 | -0.046296 | 116.9117 | -4.5197 | 5.9195 | 70.227 | -0.962 | -0.95941 | 115.5605 | -20.6439 | 5.9195 | 19.9492 | -0.70074 | -0.69993 | 115.4229 | -20.6452 | 5.919 | 70.424 | 0.954 | 0.95701 | 118.0116 | 21.3448 | 5.9195 | 0.015134 | 1e-05 | 0.084193 | 117.2554 | 3.5888 | 5.9195 | 20.3222 | 0.70612 | 0.709 | 118.2081 | 19.3734
5.931 | 0.014276 | -1e-05 | -0.046285 | 116.9129 | -4.5201 | 5.9295 | 70.2271 | -0.962 | -0.9594 | 115.5603 | -20.646 | 5.9295 | 19.9486 | -0.70074 | -0.69985 | 115.4226 | -20.6494 | 5.929 | 70.4238 | 0.954 | 0.95701 | 118.0108 | 21.3436 | 5.9295 | 0.015105 | 1e-05 | 0.081685 | 117.2681 | 3.6994 | 5.9295 | 20.3223 | 0.70612 | 0.70898 | 118.21 | 19.3745
5.9395 | 0.014247 | -1e-05 | -0.046275 | 116.9141 | -4.5204 | 5.9395 | 70.2272 | -0.962 | -0.95939 | 115.56 | -20.648 | 5.9395 | 19.9481 | -0.70074 | -0.69977 | 115.4222 | -20.6537 | 5.939 | 70.4236 | 0.954 | 0.95702 | 118.0101 | 21.3424 | 5.9395 | 0.015119 | 1e-05 | 0.079616 | 117.2796 | 3.7964 | 5.9395 | 20.3224 | 0.70612 | 0.70896 | 118.212 | 19.3756
5.9495 | 0.014213 | -1e-05 | -0.046265 | 116.9155 | -4.5207 | 5.9495 | 70.2274 | -0.962 | -0.95939 | 115.5596 | -20.6498 | 5.9495 | 19.9475 | -0.70074 | -0.69968 | 115.4219 | -20.6579 | 5.949 | 70.4234 | 0.954 | 0.95702 | 118.0094 | 21.3409 | 5.9495 | 0.015171 | 1e-05 | 0.077931 | 117.29 | 3.8796 | 5.9495 | 20.3224 | 0.70612 | 0.70895 | 118.214 | 19.3768
5.9595 | 0.014176 | -1e-05 | -0.046256 | 116.9168 | -4.5208 | 5.9595 | 70.2277 | -0.962 | -0.95938 | 115.5591 | -20.6516 | 5.9595 | 19.947 | -0.70074 | -0.6996 | 115.4216 | -20.6621 | 5.959 | 70.4232 | 0.954 | 0.95703 | 118.0087 | 21.3394 | 5.9595 | 0.015255 | 1e-05 | 0.07658 | 117.2992 | 3.9496 | 5.9595 | 20.3225 | 0.70612 | 0.70893 | 118.216 | 19.3779
5.9695 | 0.014134 | -1e-05 | -0.046248 | 116.9182 | -4.5207 | 5.9695 | 70.2279 | -0.962 | -0.95937 | 115.5584 | -20.6531 | 5.9695 | 19.9464 | -0.70074 | -0.69952 | 115.4212 | -20.6663 | 5.969 | 70.4231 | 0.954 | 0.95703 | 118.008 | 21.3377 | 5.9695 | 0.015364 | 1e-05 | 0.07552 | 117.3072 | 4.0068 | 5.9695 | 20.3225 | 0.70612 | 0.70891 | 118.218 | 19.3791
5.981 | 0.014088 | -1e-05 | -0.04624 | 116.9195 | -4.5204 | 5.9795 | 70.2283 | -0.962 | -0.95937 | 115.5575 | -20.6545 | 5.9795 | 19.9458 | -0.70074 | -0.69943 | 115.4209 | -20.6704 | 5.979 | 70.4229 | 0.954 | 0.95704 | 118.0074 | 21.3359 | 5.9795 | 0.015493 | 1e-05 | 0.074712 | 117.3142 | 4.0521 | 5.9795 | 20.3226 | 0.70612 | 0.70889 | 118.22 | 19.3803
5.9895 | 0.014036 | -1e-05 | -0.046234 | 116.9209 | -4.5199 | 5.9895 | 70.2287 | -0.962 | -0.95936 | 115.5564 | -20.6556 | 5.9895 | 19.9452 | -0.70074 | -0.69935 | 115.4205 | -20.6744 | 5.989 | 70.4228 | 0.954 | 0.95705 | 118.0067 | 21.3341 | 5.9895 | 0.015633 | 1e-05 | 0.074123 | 117.3201 | 4.0864 | 5.9895 | 20.3227 | 0.70612 | 0.70887 | 118.222 | 19.3814
5.9995 | 0.013979 | -1e-05 | -0.046229 | 116.9222 | -4.5191 | 5.9995 | 70.2291 | -0.962 | -0.95936 | 115.5551 | -20.6566 | 5.9995 | 19.9446 | -0.70074 | -0.69928 | 115.4202 | -20.6783 | 5.999 | 70.4226 | 0.954 | 0.95705 | 118.0062 | 21.3321 | 5.9995 | 0.015779 | 1e-05 | 0.073719 | 117.3251 | 4.1108 | 5.9995 | 20.3227 | 0.70612 | 0.70885 | 118.2239 | 19.3825
6.0095 | 0.013918 | -1e-05 | -0.046226 | 116.9235 | -4.5181 | 6.0095 | 70.2295 | -0.962 | -0.95936 | 115.5535 | -20.6573 | 6.0095 | 19.944 | -0.70074 | -0.6992 | 115.4198 | -20.682 | 6.009 | 70.4225 | 0.954 | 0.95706 | 118.0057 | 21.3302 | 6.0095 | 0.015924 | 1e-05 | 0.073474 | 117.3292 | 4.1266 | 6.0095 | 20.3228 | 0.70612 | 0.70883 | 118.2258 | 19.3836
6.0195 | 0.013852 | -1e-05 | -0.046225 | 116.9247 | -4.5168 | 6.0195 | 70.23 | -0.962 | -0.95936 | 115.5518 | -20.6578 | 6.0195 | 19.9434 | -0.70074 | -0.69912 | 115.4193 | -20.6857 | 6.019 | 70.4225 | 0.954 | 0.95707 | 118.0052 | 21.3283 | 6.0195 | 0.016063 | 1e-05 | 0.07336 | 117.3325 | 4.1349 | 6.0195 | 20.3228 | 0.70612 | 0.70881 | 118.2276 | 19.3846
6.031 | 0.013784 | -1e-05 | -0.046226 | 116.9258 | -4.5152 | 6.0295 | 70.2305 | -0.962 | -0.95936 | 115.5499 | -20.6582 | 6.0295 | 19.9428 | -0.70074 | -0.69905 | 115.4189 | -20.6892 | 6.029 | 70.4224 | 0.954 | 0.95708 | 118.0048 | 21.3264 | 6.0295 | 0.016192 | 1e-05 | 0.073355 | 117.3352 | 4.137 | 6.0295 | 20.3229 | 0.70612 | 0.70879 | 118.2293 | 19.3856
6.0395 | 0.013713 | -1e-05 | -0.046229 | 116.9268 | -4.5134 | 6.0395 | 70.231 | -0.962 | -0.95936 | 115.5478 | -20.6584 | 6.0395 | 19.9422 | -0.70074 | -0.69899 | 115.4184 | -20.6924 | 6.039 | 70.4225 | 0.954 | 0.95708 | 118.0045 | 21.3247 | 6.04 | 0.016306 | 1e-05 | 0.073436 | 117.3372 | 4.1339 | 6.0395 | 20.3229 | 0.70612 | 0.70878 | 118.2309 | 19.3866
6.0495 | 0.01364 | -1e-05 | -0.046234 | 116.9276 | -4.5113 | 6.0495 | 70.2315 | -0.962 | -0.95936 | 115.5455 | -20.6586 | 6.0495 | 19.9416 | -0.70074 | -0.69892 | 115.4179 | -20.6955 | 6.049 | 70.4225 | 0.954 | 0.95709 | 118.0042 | 21.3232 | 6.0495 | 0.016405 | 1e-05 | 0.073584 | 117.3387 | 4.1269 | 6.0495 | 20.3229 | 0.70612 | 0.70876 | 118.2324 | 19.3874
6.0595 | 0.013565 | -1e-05 | -0.046241 | 116.9284 | -4.509 | 6.0595 | 70.2321 | -0.962 | -0.95936 | 115.5432 | -20.6586 | 6.0595 | 19.941 | -0.70074 | -0.69886 | 115.4174 | -20.6984 | 6.059 | 70.4226 | 0.954 | 0.95709 | 118.0041 | 21.3219 | 6.0595 | 0.016486 | 1e-05 | 0.073782 | 117.3396 | 4.1168 | 6.0595 | 20.323 | 0.70612 | 0.70875 | 118.2338 | 19.3882
6.0695 | 0.013489 | -1e-05 | -0.046249 | 116.9289 | -4.5066 | 6.0695 | 70.2327 | -0.962 | -0.95936 | 115.5409 | -20.6587 | 6.0695 | 19.9404 | -0.70074 | -0.69881 | 115.4168 | -20.701 | 6.069 | 70.4228 | 0.954 | 0.9571 | 118.004 | 21.3208 | 6.0695 | 0.01655 | 1e-05 | 0.074015 | 117.3402 | 4.1047 | 6.0695 | 20.323 | 0.70612 | 0.70874 | 118.235 | 19.3889
6.081 | 0.013413 | -1e-05 | -0.046259 | 116.9293 | -4.504 | 6.0795 | 70.2332 | -0.962 | -0.95936 | 115.5386 | -20.6588 | 6.0795 | 19.9398 | -0.70074 | -0.69875 | 115.4162 | -20.7033 | 6.079 | 70.423 | 0.954 | 0.9571 | 118.0041 | 21.3201 | 6.0795 | 0.016599 | 1e-05 | 0.074271 | 117.3404 | 4.0912 | 6.0795 | 20.3231 | 0.70612 | 0.70873 | 118.2361 | 19.3895
6.0895 | 0.013338 | -1e-05 | -0.04627 | 116.9295 | -4.5013 | 6.0895 | 70.2338 | -0.962 | -0.95936 | 115.5363 | -20.659 | 6.0895 | 19.9393 | -0.70074 | -0.69871 | 115.4155 | -20.7053 | 6.089 | 70.4232 | 0.954 | 0.9571 | 118.0042 | 21.3197 | 6.0895 | 0.016635 | 1e-05 | 0.074537 | 117.3402 | 4.0769 | 6.0895 | 20.3231 | 0.70612 | 0.70872 | 118.237 | 19.3901
6.0995 | 0.013262 | -1e-05 | -0.046281 | 116.9296 | -4.4986 | 6.0995 | 70.2344 | -0.962 | -0.95936 | 115.5342 | -20.6593 | 6.0995 | 19.9387 | -0.70074 | -0.69867 | 115.4149 | -20.707 | 6.099 | 70.4236 | 0.954 | 0.9571 | 118.0044 | 21.3196 | 6.0995 | 0.016661 | 1e-05 | 0.074807 | 117.3397 | 4.0625 | 6.0995 | 20.3231 | 0.70612 | 0.70871 | 118.2378 | 19.3906
6.1095 | 0.013187 | -1e-05 | -0.046292 | 116.9295 | -4.4959 | 6.1095 | 70.235 | -0.962 | -0.95936 | 115.5323 | -20.6598 | 6.1095 | 19.9382 | -0.70074 | -0.69864 | 115.4142 | -20.7084 | 6.109 | 70.4239 | 0.954 | 0.9571 | 118.0048 | 21.3199 | 6.1095 | 0.016682 | 1e-05 | 0.075074 | 117.339 | 4.0482 | 6.1095 | 20.3232 | 0.70612 | 0.70871 | 118.2384 | 19.391
6.1195 | 0.013114 | -1e-05 | -0.046303 | 116.9292 | -4.4932 | 6.1195 | 70.2355 | -0.962 | -0.95935 | 115.5305 | -20.6604 | 6.1195 | 19.9377 | -0.70074 | -0.69861 | 115.4134 | -20.7094 | 6.119 | 70.4244 | 0.954 | 0.9571 | 118.0052 | 21.3206 | 6.1195 | 0.016703 | 1e-05 | 0.075335 | 117.338 | 4.0344 | 6.1195 | 20.3232 | 0.70612 | 0.7087 | 118.2389 | 19.3913
6.1305 | 0.013041 | -1e-05 | -0.046313 | 116.9287 | -4.4907 | 6.1295 | 70.2361 | -0.962 | -0.95935 | 115.5291 | -20.6611 | 6.1295 | 19.9372 | -0.70074 | -0.69859 | 115.4127 | -20.71 | 6.129 | 70.4249 | 0.954 | 0.9571 | 118.0057 | 21.3216 | 6.1295 | 0.016729 | 1e-05 | 0.075588 | 117.3368 | 4.0212 | 6.1295 | 20.3232 | 0.70612 | 0.7087 | 118.2392 | 19.3916
6.1395 | 0.012969 | -1e-05 | -0.046322 | 116.928 | -4.4883 | 6.1395 | 70.2367 | -0.962 | -0.95935 | 115.528 | -20.6621 | 6.1395 | 19.9367 | -0.70074 | -0.69858 | 115.4119 | -20.7102 | 6.139 | 70.4254 | 0.954 | 0.95709 | 118.0063 | 21.323 | 6.1395 | 0.016767 | 1e-05 | 0.075833 | 117.3354 | 4.0086 | 6.1395 | 20.3233 | 0.70612 | 0.70869 | 118.2393 | 19.3917
6.1495 | 0.012899 | -1e-05 | -0.046329 | 116.9273 | -4.4861 | 6.1495 | 70.2373 | -0.962 | -0.95935 | 115.5272 | -20.6631 | 6.1495 | 19.9363 | -0.70074 | -0.69857 | 115.4112 | -20.71 | 6.149 | 70.426 | 0.954 | 0.95709 | 118.007 | 21.3247 | 6.1495 | 0.016822 | 1e-05 | 0.076071 | 117.3338 | 3.9967 | 6.1495 | 20.3233 | 0.70612 | 0.70869 | 118.2392 | 19.3919
6.1595 | 0.012829 | -1e-05 | -0.046334 | 116.9263 | -4.4841 | 6.1595 | 70.2379 | -0.962 | -0.95934 | 115.5268 | -20.6643 | 6.1595 | 19.9359 | -0.70074 | -0.69858 | 115.4104 | -20.7094 | 6.159 | 70.4266 | 0.954 | 0.95708 | 118.0077 | 21.3268 | 6.1595 | 0.016901 | 1e-05 | 0.076306 | 117.332 | 3.9853 | 6.1595 | 20.3233 | 0.70612 | 0.70869 | 118.239 | 19.392
6.1695 | 0.012761 | -1e-05 | -0.046337 | 116.9253 | -4.4823 | 6.1695 | 70.2385 | -0.962 | -0.95934 | 115.5268 | -20.6656 | 6.1695 | 19.9355 | -0.70074 | -0.69859 | 115.4097 | -20.7083 | 6.169 | 70.4272 | 0.954 | 0.95707 | 118.0085 | 21.3291 | 6.1695 | 0.017008 | 1e-05 | 0.076543 | 117.3301 | 3.9744 | 6.1695 | 20.3234 | 0.70612 | 0.70869 | 118.2386 | 19.392
6.1805 | 0.012692 | -1e-05 | -0.046337 | 116.9241 | -4.4808 | 6.1795 | 70.239 | -0.962 | -0.95933 | 115.5272 | -20.667 | 6.1795 | 19.9351 | -0.70074 | -0.69861 | 115.409 | -20.7067 | 6.179 | 70.4279 | 0.954 | 0.95706 | 118.0093 | 21.3318 | 6.1795 | 0.017151 | 1e-05 | 0.076786 | 117.3279 | 3.9636 | 6.1795 | 20.3234 | 0.70612 | 0.70869 | 118.2381 | 19.392
6.1895 | 0.012625 | -1e-05 | -0.046335 | 116.9228 | -4.4796 | 6.1895 | 70.2396 | -0.962 | -0.95933 | 115.5279 | -20.6685 | 6.1895 | 19.9348 | -0.70074 | -0.69864 | 115.4083 | -20.7047 | 6.189 | 70.4286 | 0.954 | 0.95705 | 118.0101 | 21.3346 | 6.1895 | 0.017334 | 1e-05 | 0.077041 | 117.3256 | 3.9527 | 6.1895 | 20.3234 | 0.70612 | 0.70869 | 118.2374 | 19.392
6.1995 | 0.012557 | -1e-05 | -0.04633 | 116.9215 | -4.4786 | 6.1995 | 70.2402 | -0.962 | -0.95932 | 115.529 | -20.67 | 6.1995 | 19.9345 | -0.70074 | -0.69868 | 115.4076 | -20.7021 | 6.199 | 70.4293 | 0.954 | 0.95704 | 118.0109 | 21.3377 | 6.1995 | 0.017562 | 1e-05 | 0.077314 | 117.3232 | 3.9416 | 6.1995 | 20.3235 | 0.70612 | 0.70869 | 118.2365 | 19.3919
6.2095 | 0.012489 | -1e-05 | -0.046323 | 116.9201 | -4.4779 | 6.2095 | 70.2409 | -0.962 | -0.95932 | 115.5303 | -20.6715 | 6.2095 | 19.9342 | -0.70074 | -0.69873 | 115.407 | -20.6991 | 6.209 | 70.4301 | 0.954 | 0.95703 | 118.0118 | 21.3409 | 6.2095 | 0.017839 | 1e-05 | 0.077612 | 117.3206 | 3.93 | 6.2095 | 20.3235 | 0.70612 | 0.70869 | 118.2355 | 19.3919
6.2195 | 0.01242 | -1e-05 | -0.046313 | 116.9186 | -4.4773 | 6.2195 | 70.2415 | -0.962 | -0.95931 | 115.532 | -20.6731 | 6.2195 | 19.934 | -0.70074 | -0.69879 | 115.4064 | -20.6955 | 6.219 | 70.4308 | 0.954 | 0.95702 | 118.0127 | 21.3443 | 6.2195 | 0.018168 | 1e-05 | 0.07794 | 117.3178 | 3.9175 | 6.2195 | 20.3235 | 0.70612 | 0.7087 | 118.2344 | 19.3919
6.2305 | 0.012351 | -1e-05 | -0.046301 | 116.9171 | -4.477 | 6.2295 | 70.2421 | -0.962 | -0.95931 | 115.5338 | -20.6747 | 6.2295 | 19.9338 | -0.70074 | -0.69885 | 115.4059 | -20.6914 | 6.229 | 70.4315 | 0.954 | 0.95701 | 118.0136 | 21.3478 | 6.2295 | 0.018551 | 1e-05 | 0.078305 | 117.3149 | 3.904 | 6.2295 | 20.3236 | 0.70612 | 0.7087 | 118.2331 | 19.3918
6.2395 | 0.01228 | -1e-05 | -0.046287 | 116.9156 | -4.4768 | 6.2395 | 70.2427 | -0.962 | -0.9593 | 115.5358 | -20.6762 | 6.2395 | 19.9337 | -0.70074 | -0.69893 | 115.4055 | -20.6868 | 6.239 | 70.4323 | 0.954 | 0.95699 | 118.0145 | 21.3514 | 6.2395 | 0.018989 | 1e-05 | 0.07871 | 117.3118 | 3.8894 | 6.2395 | 20.3236 | 0.70612 | 0.7087 | 118.2317 | 19.3918
6.2495 | 0.012208 | -1e-05 | -0.046272 | 116.9141 | -4.4768 | 6.2495 | 70.2434 | -0.962 | -0.9593 | 115.538 | -20.6777 | 6.2495 | 19.9335 | -0.70074 | -0.69902 | 115.4051 | -20.6818 | 6.249 | 70.433 | 0.954 | 0.95698 | 118.0154 | 21.3549 | 6.2495 | 0.019481 | 1e-05 | 0.079159 | 117.3087 | 3.8734 | 6.2495 | 20.3236 | 0.70612 | 0.7087 | 118.2303 | 19.3919
6.2595 | 0.012134 | -1e-05 | -0.046255 | 116.9126 | -4.4768 | 6.2595 | 70.244 | -0.962 | -0.95929 | 115.5401 | -20.6792 | 6.2595 | 19.9335 | -0.70074 | -0.69911 | 115.4048 | -20.6762 | 6.259 | 70.4337 | 0.954 | 0.95697 | 118.0163 | 21.3585 | 6.2595 | 0.020028 | 1e-05 | 0.079655 | 117.3055 | 3.8559 | 6.2595 | 20.3237 | 0.70612 | 0.7087 | 118.2287 | 19.3919
6.2695 | 0.012059 | -1e-05 | -0.046237 | 116.9112 | -4.4769 | 6.2695 | 70.2446 | -0.962 | -0.95929 | 115.5423 | -20.6805 | 6.2695 | 19.9334 | -0.70074 | -0.69922 | 115.4047 | -20.6701 | 6.269 | 70.4344 | 0.954 | 0.95696 | 118.0172 | 21.362 | 6.2695 | 0.020627 | 1e-05 | 0.0802 | 117.3022 | 3.837 | 6.2695 | 20.3237 | 0.70612 | 0.7087 | 118.227 | 19.3921
6.2805 | 0.011982 | -1e-05 | -0.046218 | 116.9098 | -4.477 | 6.2795 | 70.2453 | -0.962 | -0.95929 | 115.5444 | -20.6818 | 6.2795 | 19.9334 | -0.70074 | -0.69933 | 115.4046 | -20.6636 | 6.279 | 70.4351 | 0.954 | 0.95694 | 118.0181 | 21.3653 | 6.2795 | 0.021276 | 1e-05 | 0.080792 | 117.299 | 3.8167 | 6.2795 | 20.3238 | 0.70612 | 0.70869 | 118.2252 | 19.3922
6.2895 | 0.011903 | -1e-05 | -0.046199 | 116.9085 | -4.4772 | 6.2895 | 70.2459 | -0.962 | -0.95928 | 115.5465 | -20.6828 | 6.2895 | 19.9334 | -0.70074 | -0.69945 | 115.4046 | -20.6567 | 6.289 | 70.4357 | 0.954 | 0.95693 | 118.0189 | 21.3686 | 6.2895 | 0.02197 | 1e-05 | 0.081432 | 117.2959 | 3.795 | 6.2895 | 20.3238 | 0.70612 | 0.70869 | 118.2234 | 19.3925
6.2995 | 0.011823 | -1e-05 | -0.04618 | 116.9072 | -4.4773 | 6.2995 | 70.2465 | -0.962 | -0.95928 | 115.5484 | -20.6838 | 6.2995 | 19.9335 | -0.70074 | -0.69958 | 115.4048 | -20.6493 | 6.299 | 70.4364 | 0.954 | 0.95692 | 118.0198 | 21.3717 | 6.2995 | 0.022707 | 1e-05 | 0.082117 | 117.2929 | 3.7721 | 6.2995 | 20.3238 | 0.70612 | 0.70868 | 118.2215 | 19.3928
6.3095 | 0.011742 | -1e-05 | -0.046161 | 116.9061 | -4.4774 | 6.3095 | 70.2472 | -0.962 | -0.95928 | 115.5502 | -20.6844 | 6.3095 | 19.9336 | -0.70074 | -0.69972 | 115.405 | -20.6415 | 6.309 | 70.437 | 0.954 | 0.95691 | 118.0206 | 21.3746 | 6.3095 | 0.023481 | 1e-05 | 0.082842 | 117.29 | 3.7482 | 6.3095 | 20.3239 | 0.70612 | 0.70868 | 118.2196 | 19.3932
6.3195 | 0.01166 | -1e-05 | -0.046142 | 116.905 | -4.4775 | 6.3195 | 70.2478 | -0.962 | -0.95928 | 115.5517 | -20.6848 | 6.3195 | 19.9338 | -0.70074 | -0.69986 | 115.4054 | -20.6334 | 6.319 | 70.4376 | 0.954 | 0.9569 | 118.0215 | 21.3775 | 6.3195 | 0.024288 | 1e-05 | 0.083602 | 117.2874 | 3.7235 | 6.3195 | 20.3239 | 0.70612 | 0.70867 | 118.2177 | 19.3936
6.3305 | 0.011577 | -1e-05 | -0.046123 | 116.904 | -4.4775 | 6.3295 | 70.2483 | -0.962 | -0.95928 | 115.5532 | -20.6849 | 6.3295 | 19.9339 | -0.70074 | -0.70001 | 115.4059 | -20.6249 | 6.329 | 70.4382 | 0.954 | 0.95689 | 118.0223 | 21.3801 | 6.3295 | 0.025124 | 1e-05 | 0.084393 | 117.2851 | 3.6982 | 6.3295 | 20.324 | 0.70612 | 0.70866 | 118.2157 | 19.3942
6.3395 | 0.011495 | -1e-05 | -0.046106 | 116.9031 | -4.4775 | 6.3395 | 70.2489 | -0.962 | -0.95928 | 115.5544 | -20.6847 | 6.3395 | 19.9342 | -0.70074 | -0.70017 | 115.4065 | -20.6162 | 6.339 | 70.4387 | 0.954 | 0.95688 | 118.0231 | 21.3827 | 6.3395 | 0.025984 | 1e-05 | 0.085207 | 117.2831 | 3.6727 | 6.3395 | 20.324 | 0.70612 | 0.70865 | 118.2138 | 19.3948
6.3495 | 0.011413 | -1e-05 | -0.046088 | 116.9024 | -4.4774 | 6.3495 | 70.2494 | -0.962 | -0.95928 | 115.5554 | -20.684 | 6.3495 | 19.9344 | -0.70074 | -0.70033 | 115.4072 | -20.6072 | 6.349 | 70.4393 | 0.954 | 0.95687 | 118.0239 | 21.3851 | 6.3495 | 0.026864 | 1e-05 | 0.086035 | 117.2814 | 3.6472 | 6.3495 | 20.3241 | 0.70612 | 0.70864 | 118.2119 | 19.3955
6.3595 | 0.011332 | -1e-05 | -0.046072 | 116.9017 | -4.4772 | 6.3595 | 70.2499 | -0.962 | -0.95929 | 115.5563 | -20.6828 | 6.3595 | 19.9347 | -0.70074 | -0.70049 | 115.4081 | -20.598 | 6.359 | 70.4398 | 0.954 | 0.95687 | 118.0247 | 21.3874 | 6.3595 | 0.027759 | 1e-05 | 0.086871 | 117.2801 | 3.6221 | 6.3595 | 20.3241 | 0.70612 | 0.70863 | 118.21 | 19.3963
6.3695 | 0.011252 | -1e-05 | -0.046056 | 116.9012 | -4.477 | 6.3695 | 70.2503 | -0.962 | -0.95929 | 115.557 | -20.6812 | 6.3695 | 19.935 | -0.70074 | -0.70066 | 115.4091 | -20.5887 | 6.369 | 70.4404 | 0.954 | 0.95686 | 118.0255 | 21.3896 | 6.3695 | 0.028666 | 1e-05 | 0.087707 | 117.2791 | 3.5977 | 6.3695 | 20.3242 | 0.70612 | 0.70861 | 118.2081 | 19.3971
6.3805 | 0.011174 | -1e-05 | -0.046041 | 116.9007 | -4.4768 | 6.3795 | 70.2508 | -0.962 | -0.9593 | 115.5576 | -20.679 | 6.3795 | 19.9353 | -0.70074 | -0.70083 | 115.4101 | -20.5792 | 6.379 | 70.4409 | 0.954 | 0.95685 | 118.0263 | 21.3916 | 6.3795 | 0.029582 | 1e-05 | 0.088533 | 117.2785 | 3.5742 | 6.3795 | 20.3242 | 0.70612 | 0.7086 | 118.2063 | 19.3981
6.3895 | 0.011099 | -1e-05 | -0.046026 | 116.9004 | -4.4766 | 6.3895 | 70.2511 | -0.962 | -0.95931 | 115.558 | -20.6762 | 6.3895 | 19.9357 | -0.70074 | -0.70101 | 115.4113 | -20.5697 | 6.389 | 70.4414 | 0.954 | 0.95684 | 118.0271 | 21.3936 | 6.3895 | 0.030503 | 1e-05 | 0.089342 | 117.2781 | 3.5518 | 6.3895 | 20.3243 | 0.70612 | 0.70858 | 118.2046 | 19.3991
6.3995 | 0.011027 | -1e-05 | -0.046012 | 116.9002 | -4.4764 | 6.3995 | 70.2514 | -0.962 | -0.95933 | 115.5583 | -20.6729 | 6.3995 | 19.9361 | -0.70074 | -0.70118 | 115.4126 | -20.5601 | 6.399 | 70.4419 | 0.954 | 0.95684 | 118.0278 | 21.3954 | 6.3995 | 0.031429 | 1e-05 | 0.090126 | 117.2779 | 3.5309 | 6.3995 | 20.3243 | 0.70612 | 0.70856 | 118.2029 | 19.4001
6.4095 | 0.010958 | -1e-05 | -0.045998 | 116.9001 | -4.4763 | 6.4095 | 70.2517 | -0.962 | -0.95934 | 115.5585 | -20.669 | 6.4095 | 19.9365 | -0.70074 | -0.70135 | 115.4139 | -20.5507 | 6.409 | 70.4424 | 0.954 | 0.95683 | 118.0285 | 21.3971 | 6.4095 | 0.032356 | 1e-05 | 0.09088 | 117.2779 | 3.5115 | 6.4095 | 20.3243 | 0.70612 | 0.70854 | 118.2014 | 19.4012
6.4195 | 0.010893 | -1e-05 | -0.045985 | 116.9001 | -4.4762 | 6.4195 | 70.2519 | -0.962 | -0.95936 | 115.5585 | -20.6645 | 6.4195 | 19.9369 | -0.70074 | -0.70153 | 115.4153 | -20.5413 | 6.419 | 70.4428 | 0.954 | 0.95683 | 118.0291 | 21.3987 | 6.4195 | 0.033284 | 1e-05 | 0.091597 | 117.2781 | 3.4939 | 6.4195 | 20.3244 | 0.70612 | 0.70852 | 118.1999 | 19.4024
6.4305 | 0.010833 | -1e-05 | -0.045972 | 116.9001 | -4.4761 | 6.4295 | 70.252 | -0.962 | -0.95938 | 115.5585 | -20.6594 | 6.4295 | 19.9374 | -0.70074 | -0.7017 | 115.4168 | -20.532 | 6.429 | 70.4433 | 0.954 | 0.95682 | 118.0297 | 21.4002 | 6.4295 | 0.034212 | 1e-05 | 0.092273 | 117.2783 | 3.4781 | 6.4295 | 20.3244 | 0.70612 | 0.7085 | 118.1985 | 19.4036
6.4395 | 0.010777 | -1e-05 | -0.045959 | 116.9002 | -4.4762 | 6.4395 | 70.2521 | -0.962 | -0.9594 | 115.5584 | -20.6538 | 6.4395 | 19.9379 | -0.70074 | -0.70186 | 115.4184 | -20.5229 | 6.439 | 70.4438 | 0.954 | 0.95682 | 118.0301 | 21.4016 | 6.4395 | 0.035139 | 1e-05 | 0.092905 | 117.2786 | 3.4641 | 6.4395 | 20.3245 | 0.70612 | 0.70848 | 118.1972 | 19.4048
6.4495 | 0.010726 | -1e-05 | -0.045947 | 116.9003 | -4.4763 | 6.4495 | 70.2522 | -0.962 | -0.95942 | 115.5581 | -20.6478 | 6.4495 | 19.9384 | -0.70074 | -0.70203 | 115.42 | -20.5141 | 6.449 | 70.4442 | 0.954 | 0.95681 | 118.0305 | 21.4029 | 6.4495 | 0.036065 | 1e-05 | 0.09349 | 117.2788 | 3.4521 | 6.4495 | 20.3245 | 0.70612 | 0.70846 | 118.1961 | 19.406
6.4595 | 0.01068 | -1e-05 | -0.045935 | 116.9005 | -4.4764 | 6.4595 | 70.2522 | -0.962 | -0.95944 | 115.5577 | -20.6414 | 6.4595 | 19.9389 | -0.70074 | -0.70218 | 115.4216 | -20.5055 | 6.459 | 70.4447 | 0.954 | 0.95681 | 118.0308 | 21.4042 | 6.4595 | 0.036991 | 1e-05 | 0.094028 | 117.279 | 3.442 | 6.4595 | 20.3246 | 0.70612 | 0.70844 | 118.1951 | 19.4073
6.4695 | 0.01064 | -1e-05 | -0.045923 | 116.9007 | -4.4767 | 6.4695 | 70.2521 | -0.962 | -0.95947 | 115.5572 | -20.6346 | 6.4695 | 19.9394 | -0.70074 | -0.70234 | 115.4233 | -20.4973 | 6.469 | 70.4451 | 0.954 | 0.9568 | 118.031 | 21.4053 | 6.4695 | 0.037916 | 1e-05 | 0.094519 | 117.2792 | 3.4337 | 6.4695 | 20.3246 | 0.70612 | 0.70842 | 118.1942 | 19.4085
6.4805 | 0.010605 | -1e-05 | -0.045912 | 116.9008 | -4.477 | 6.4795 | 70.252 | -0.962 | -0.95949 | 115.5565 | -20.6276 | 6.4795 | 19.9399 | -0.70074 | -0.70248 | 115.425 | -20.4894 | 6.479 | 70.4455 | 0.954 | 0.9568 | 118.031 | 21.4064 | 6.4795 | 0.038842 | 1e-05 | 0.094965 | 117.2792 | 3.4272 | 6.4795 | 20.3246 | 0.70612 | 0.7084 | 118.1934 | 19.4098
6.4895 | 0.010575 | -1e-05 | -0.045901 | 116.901 | -4.4775 | 6.4895 | 70.2518 | -0.962 | -0.95952 | 115.5557 | -20.6204 | 6.4895 | 19.9404 | -0.70074 | -0.70262 | 115.4266 | -20.482 | 6.489 | 70.4459 | 0.954 | 0.9568 | 118.031 | 21.4075 | 6.4895 | 0.039769 | 1e-05 | 0.095368 | 117.2792 | 3.4222 | 6.4895 | 20.3247 | 0.70612 | 0.70837 | 118.1928 | 19.411
6.4995 | 0.010551 | -1e-05 | -0.045891 | 116.9011 | -4.4779 | 6.4995 | 70.2515 | -0.962 | -0.95955 | 115.5548 | -20.6132 | 6.4995 | 19.941 | -0.70074 | -0.70276 | 115.4283 | -20.475 | 6.499 | 70.4463 | 0.954 | 0.95679 | 118.0309 | 21.4086 | 6.4995 | 0.040698 | 1e-05 | 0.095733 | 117.279 | 3.4187 | 6.4995 | 20.3247 | 0.70612 | 0.70835 | 118.1923 | 19.4122
6.5095 | 0.010531 | -1e-05 | -0.045881 | 116.9012 | -4.4785 | 6.5095 | 70.2513 | -0.962 | -0.95957 | 115.5538 | -20.6059 | 6.5095 | 19.9415 | -0.70074 | -0.70288 | 115.4299 | -20.4685 | 6.509 | 70.4467 | 0.954 | 0.95679 | 118.0307 | 21.4097 | 6.5095 | 0.041628 | 1e-05 | 0.096064 | 117.2788 | 3.4164 | 6.5095 | 20.3247 | 0.70612 | 0.70833 | 118.1919 | 19.4133
6.5195 | 0.010514 | -1e-05 | -0.045871 | 116.9012 | -4.479 | 6.5195 | 70.251 | -0.962 | -0.9596 | 115.5527 | -20.5987 | 6.5195 | 19.942 | -0.70074 | -0.70299 | 115.4315 | -20.4625 | 6.519 | 70.4471 | 0.954 | 0.95679 | 118.0304 | 21.4109 | 6.5195 | 0.04256 | 1e-05 | 0.096366 | 117.2785 | 3.4153 | 6.5195 | 20.3248 | 0.70612 | 0.70832 | 118.1917 | 19.4144
6.5305 | 0.010501 | -1e-05 | -0.045863 | 116.9012 | -4.4796 | 6.5295 | 70.2506 | -0.962 | -0.95962 | 115.5516 | -20.5917 | 6.5295 | 19.9425 | -0.70074 | -0.7031 | 115.433 | -20.457 | 6.529 | 70.4474 | 0.954 | 0.95678 | 118.0301 | 21.4122 | 6.5295 | 0.043494 | 1e-05 | 0.096644 | 117.278 | 3.415 | 6.5295 | 20.3248 | 0.70612 | 0.7083 | 118.1917 | 19.4155
6.5395 | 0.010489 | -1e-05 | -0.045854 | 116.9012 | -4.4801 | 6.5395 | 70.2503 | -0.962 | -0.95965 | 115.5505 | -20.5848 | 6.5395 | 19.9431 | -0.70074 | -0.70319 | 115.4345 | -20.4521 | 6.539 | 70.4477 | 0.954 | 0.95678 | 118.0297 | 21.4135 | 6.5395 | 0.04443 | 1e-05 | 0.096901 | 117.2776 | 3.4154 | 6.5395 | 20.3248 | 0.70612 | 0.70828 | 118.1917 | 19.4165
6.5495 | 0.010478 | -1e-05 | -0.045846 | 116.9011 | -4.4807 | 6.5495 | 70.2499 | -0.962 | -0.95967 | 115.5495 | -20.5782 | 6.5495 | 19.9436 | -0.70074 | -0.70328 | 115.4359 | -20.4478 | 6.549 | 70.448 | 0.954 | 0.95677 | 118.0294 | 21.4149 | 6.5495 | 0.045367 | 1e-05 | 0.097143 | 117.277 | 3.4164 | 6.5495 | 20.3248 | 0.70612 | 0.70826 | 118.1919 | 19.4174
6.5595 | 0.010467 | -1e-05 | -0.045839 | 116.9011 | -4.4812 | 6.5595 | 70.2494 | -0.962 | -0.9597 | 115.5487 | -20.5718 | 6.5595 | 19.9441 | -0.70074 | -0.70335 | 115.4372 | -20.4441 | 6.559 | 70.4482 | 0.954 | 0.95677 | 118.029 | 21.4165 | 6.5595 | 0.046304 | 1e-05 | 0.097374 | 117.2764 | 3.4179 | 6.5595 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70825 | 118.1922 | 19.4183
6.5695 | 0.010455 | -1e-05 | -0.045831 | 116.9011 | -4.4817 | 6.5695 | 70.249 | -0.962 | -0.95972 | 115.5481 | -20.5658 | 6.5695 | 19.9446 | -0.70074 | -0.70341 | 115.4385 | -20.4411 | 6.569 | 70.4484 | 0.954 | 0.95676 | 118.0287 | 21.4181 | 6.5695 | 0.047238 | 1e-05 | 0.097595 | 117.2758 | 3.4196 | 6.5695 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70823 | 118.1927 | 19.4191
6.5805 | 0.010441 | -1e-05 | -0.045823 | 116.9011 | -4.4821 | 6.5795 | 70.2485 | -0.962 | -0.95974 | 115.5477 | -20.5601 | 6.5795 | 19.9451 | -0.70074 | -0.70347 | 115.4396 | -20.4387 | 6.579 | 70.4486 | 0.954 | 0.95675 | 118.0284 | 21.4198 | 6.5795 | 0.04817 | 1e-05 | 0.09781 | 117.2752 | 3.4214 | 6.5795 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70822 | 118.1932 | 19.4198
6.5895 | 0.010424 | -1e-05 | -0.045816 | 116.9012 | -4.4825 | 6.5895 | 70.2481 | -0.962 | -0.95976 | 115.5477 | -20.5547 | 6.5895 | 19.9456 | -0.70074 | -0.70351 | 115.4407 | -20.4369 | 6.589 | 70.4488 | 0.954 | 0.95675 | 118.0281 | 21.4216 | 6.5895 | 0.049094 | 1e-05 | 0.09802 | 117.2746 | 3.4234 | 6.5895 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70821 | 118.1939 | 19.4205
6.5995 | 0.010403 | -1e-05 | -0.045808 | 116.9014 | -4.4828 | 6.5995 | 70.2476 | -0.962 | -0.95978 | 115.548 | -20.5498 | 6.5995 | 19.9461 | -0.70074 | -0.70353 | 115.4416 | -20.4358 | 6.599 | 70.4489 | 0.954 | 0.95674 | 118.028 | 21.4235 | 6.5995 | 0.05001 | 1e-05 | 0.098225 | 117.274 | 3.4255 | 6.5995 | 20.3249 | 0.70612 | 0.7082 | 118.1947 | 19.4211
6.6095 | 0.010378 | -1e-05 | -0.0458 | 116.9016 | -4.4831 | 6.6095 | 70.2471 | -0.962 | -0.95979 | 115.5487 | -20.5453 | 6.6095 | 19.9465 | -0.70074 | -0.70355 | 115.4425 | -20.4354 | 6.609 | 70.4489 | 0.954 | 0.95673 | 118.0278 | 21.4254 | 6.6095 | 0.050913 | 1e-05 | 0.098424 | 117.2733 | 3.4277 | 6.6095 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70819 | 118.1956 | 19.4216
6.6195 | 0.010349 | -1e-05 | -0.045791 | 116.9019 | -4.4833 | 6.6195 | 70.2467 | -0.962 | -0.95981 | 115.5498 | -20.5412 | 6.6195 | 19.947 | -0.70074 | -0.70355 | 115.4432 | -20.4356 | 6.619 | 70.4489 | 0.954 | 0.95673 | 118.0278 | 21.4272 | 6.6195 | 0.051799 | 1e-05 | 0.098615 | 117.2727 | 3.4299 | 6.6195 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70818 | 118.1967 | 19.422
6.6305 | 0.010315 | -1e-05 | -0.045782 | 116.9023 | -4.4834 | 6.6295 | 70.2462 | -0.962 | -0.95982 | 115.5512 | -20.5376 | 6.6295 | 19.9474 | -0.70074 | -0.70355 | 115.4438 | -20.4365 | 6.629 | 70.4489 | 0.954 | 0.95672 | 118.0278 | 21.429 | 6.6295 | 0.052664 | 1e-05 | 0.098797 | 117.272 | 3.4322 | 6.6295 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70818 | 118.1978 | 19.4224
6.6395 | 0.010277 | -1e-05 | -0.045773 | 116.9028 | -4.4835 | 6.6395 | 70.2457 | -0.962 | -0.95983 | 115.553 | -20.5344 | 6.6395 | 19.9478 | -0.70074 | -0.70353 | 115.4443 | -20.438 | 6.639 | 70.4489 | 0.954 | 0.95671 | 118.0279 | 21.4308 | 6.6395 | 0.053504 | 1e-05 | 0.098965 | 117.2714 | 3.4348 | 6.6395 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70817 | 118.199 | 19.4227
6.6495 | 0.010233 | -1e-05 | -0.045763 | 116.9034 | -4.4835 | 6.6495 | 70.2453 | -0.962 | -0.95984 | 115.5551 | -20.5318 | 6.6495 | 19.9482 | -0.70074 | -0.70349 | 115.4447 | -20.4402 | 6.649 | 70.4488 | 0.954 | 0.95671 | 118.0281 | 21.4325 | 6.6495 | 0.054314 | 1e-05 | 0.099116 | 117.2707 | 3.4376 | 6.6495 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70817 | 118.2003 | 19.423
6.6595 | 0.010184 | -1e-05 | -0.045752 | 116.9041 | -4.4835 | 6.6595 | 70.2449 | -0.962 | -0.95985 | 115.5575 | -20.5296 | 6.6595 | 19.9486 | -0.70074 | -0.70345 | 115.445 | -20.443 | 6.659 | 70.4487 | 0.954 | 0.9567 | 118.0283 | 21.4341 | 6.6595 | 0.055089 | 1e-05 | 0.099244 | 117.2701 | 3.4409 | 6.6595 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70816 | 118.2017 | 19.4232
6.6695 | 0.01013 | -1e-05 | -0.045741 | 116.905 | -4.4834 | 6.6695 | 70.2444 | -0.962 | -0.95985 | 115.56 | -20.5278 | 6.6695 | 19.949 | -0.70074 | -0.7034 | 115.4452 | -20.4465 | 6.669 | 70.4485 | 0.954 | 0.95669 | 118.0286 | 21.4355 | 6.669 | 0.055824 | 1e-05 | 0.099343 | 117.2695 | 3.4448 | 6.6695 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70816 | 118.2031 | 19.4234
6.6805 | 0.010071 | -1e-05 | -0.04573 | 116.9058 | -4.4832 | 6.6795 | 70.244 | -0.962 | -0.95986 | 115.5627 | -20.5266 | 6.6795 | 19.9493 | -0.70074 | -0.70333 | 115.4452 | -20.4505 | 6.679 | 70.4483 | 0.954 | 0.95669 | 118.0289 | 21.4368 | 6.679 | 0.056515 | 1e-05 | 0.099409 | 117.2689 | 3.4494 | 6.6795 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70816 | 118.2047 | 19.4236
6.6895 | 0.010007 | -1e-05 | -0.045718 | 116.9068 | -4.483 | 6.6895 | 70.2436 | -0.962 | -0.95986 | 115.5653 | -20.5257 | 6.6895 | 19.9496 | -0.70074 | -0.70326 | 115.4452 | -20.4551 | 6.689 | 70.4481 | 0.954 | 0.95668 | 118.0293 | 21.4379 | 6.689 | 0.057157 | 1e-05 | 0.099434 | 117.2684 | 3.455 | 6.6895 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70815 | 118.2063 | 19.4237
6.6995 | 0.0099381 | -1e-05 | -0.045705 | 116.9079 | -4.4828 | 6.6995 | 70.2432 | -0.962 | -0.95986 | 115.568 | -20.5252 | 6.6995 | 19.95 | -0.70074 | -0.70317 | 115.445 | -20.4603 | 6.699 | 70.4479 | 0.954 | 0.95668 | 118.0296 | 21.4389 | 6.699 | 0.057745 | 1e-05 | 0.099414 | 117.2679 | 3.4616 | 6.6995 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70815 | 118.2079 | 19.4238
6.7095 | 0.0098651 | -1e-05 | -0.045691 | 116.909 | -4.4825 | 6.7095 | 70.2428 | -0.962 | -0.95986 | 115.5705 | -20.525 | 6.7095 | 19.9503 | -0.70074 | -0.70308 | 115.4448 | -20.466 | 6.709 | 70.4476 | 0.954 | 0.95668 | 118.03 | 21.4397 | 6.709 | 0.058277 | 1e-05 | 0.099344 | 117.2676 | 3.4694 | 6.7095 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70815 | 118.2096 | 19.424
6.7195 | 0.0097883 | -1e-05 | -0.045677 | 116.9101 | -4.4823 | 6.7195 | 70.2425 | -0.962 | -0.95986 | 115.5728 | -20.5251 | 6.7195 | 19.9505 | -0.70074 | -0.70298 | 115.4445 | -20.4722 | 6.719 | 70.4474 | 0.954 | 0.95667 | 118.0304 | 21.4403 | 6.719 | 0.058749 | 1e-05 | 0.099219 | 117.2674 | 3.4785 | 6.7195 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70815 | 118.2114 | 19.4241
6.7305 | 0.0097082 | -1e-05 | -0.045661 | 116.9113 | -4.4821 | 6.7295 | 70.2421 | -0.962 | -0.95986 | 115.5748 | -20.5255 | 6.7295 | 19.9508 | -0.70074 | -0.70287 | 115.4441 | -20.4788 | 6.729 | 70.4471 | 0.954 | 0.95667 | 118.0307 | 21.4407 | 6.729 | 0.059159 | 1e-05 | 0.099037 | 117.2673 | 3.4891 | 6.7295 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70814 | 118.2132 | 19.4242
6.7395 | 0.0096255 | -1e-05 | -0.045644 | 116.9125 | -4.4819 | 6.7395 | 70.2418 | -0.962 | -0.95986 | 115.5765 | -20.526 | 6.7395 | 19.9511 | -0.70074 | -0.70275 | 115.4437 | -20.4859 | 6.739 | 70.4468 | 0.954 | 0.95667 | 118.031 | 21.441 | 6.739 | 0.059506 | 1e-05 | 0.098797 | 117.2673 | 3.5011 | 6.7395 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70814 | 118.215 | 19.4244
6.7495 | 0.0095408 | -1e-05 | -0.045626 | 116.9137 | -4.4818 | 6.7495 | 70.2414 | -0.962 | -0.95985 | 115.5778 | -20.5266 | 6.7495 | 19.9513 | -0.70074 | -0.70262 | 115.4431 | -20.4934 | 6.749 | 70.4465 | 0.954 | 0.95667 | 118.0313 | 21.4412 | 6.749 | 0.059789 | 1e-05 | 0.098499 | 117.2675 | 3.5147 | 6.7495 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70814 | 118.2169 | 19.4246
6.7595 | 0.0094549 | -1e-05 | -0.045607 | 116.915 | -4.4819 | 6.7595 | 70.241 | -0.962 | -0.95985 | 115.5787 | -20.5272 | 6.7595 | 19.9516 | -0.70074 | -0.70249 | 115.4426 | -20.5012 | 6.759 | 70.4462 | 0.954 | 0.95667 | 118.0315 | 21.4412 | 6.759 | 0.06001 | 1e-05 | 0.098143 | 117.2679 | 3.5298 | 6.7595 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70813 | 118.2188 | 19.4249
6.7695 | 0.0093685 | -1e-05 | -0.045585 | 116.9162 | -4.4821 | 6.7695 | 70.2407 | -0.962 | -0.95985 | 115.5792 | -20.5278 | 6.7695 | 19.9518 | -0.70074 | -0.70235 | 115.4419 | -20.5093 | 6.769 | 70.4459 | 0.954 | 0.95667 | 118.0316 | 21.4412 | 6.769 | 0.060169 | 1e-05 | 0.097735 | 117.2684 | 3.5463 | 6.7695 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70813 | 118.2207 | 19.4252
6.7805 | 0.0092822 | -1e-05 | -0.045562 | 116.9174 | -4.4825 | 6.7795 | 70.2403 | -0.962 | -0.95985 | 115.5792 | -20.5284 | 6.7795 | 19.952 | -0.70074 | -0.70221 | 115.4413 | -20.5178 | 6.779 | 70.4456 | 0.954 | 0.95667 | 118.0317 | 21.4411 | 6.779 | 0.06027 | 1e-05 | 0.097278 | 117.2691 | 3.5641 | 6.7795 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70812 | 118.2226 | 19.4255
6.7895 | 0.0091968 | -1e-05 | -0.045537 | 116.9185 | -4.4831 | 6.7895 | 70.24 | -0.962 | -0.95984 | 115.5789 | -20.529 | 6.7895 | 19.9522 | -0.70074 | -0.70206 | 115.4406 | -20.5264 | 6.789 | 70.4453 | 0.954 | 0.95667 | 118.0318 | 21.4409 | 6.789 | 0.060316 | 1e-05 | 0.096779 | 117.27 | 3.5832 | 6.7895 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70811 | 118.2245 | 19.4259
6.7995 | 0.0091127 | -1e-05 | -0.04551 | 116.9196 | -4.4839 | 6.7995 | 70.2396 | -0.962 | -0.95984 | 115.5781 | -20.5295 | 6.7995 | 19.9524 | -0.70074 | -0.70191 | 115.4399 | -20.5352 | 6.799 | 70.445 | 0.954 | 0.95667 | 118.0318 | 21.4408 | 6.799 | 0.060311 | 1e-05 | 0.096246 | 117.271 | 3.6032 | 6.7995 | 20.3249 | 0.70612 | 0.7081 | 118.2264 | 19.4264
6.8095 | 0.0090306 | -1e-05 | -0.045481 | 116.9207 | -4.485 | 6.8095 | 70.2392 | -0.962 | -0.95984 | 115.577 | -20.5299 | 6.8095 | 19.9526 | -0.70074 | -0.70176 | 115.4392 | -20.5442 | 6.809 | 70.4446 | 0.954 | 0.95667 | 118.0319 | 21.4406 | 6.809 | 0.06026 | 1e-05 | 0.095686 | 117.2721 | 3.6239 | 6.8095 | 20.3249 | 0.70612 | 0.7081 | 118.2283 | 19.4269
6.8195 | 0.0089508 | -1e-05 | -0.04545 | 116.9218 | -4.4863 | 6.8195 | 70.2389 | -0.962 | -0.95984 | 115.5756 | -20.5302 | 6.8195 | 19.9528 | -0.70074 | -0.7016 | 115.4385 | -20.5532 | 6.819 | 70.4443 | 0.954 | 0.95667 | 118.032 | 21.4405 | 6.819 | 0.060168 | 1e-05 | 0.095108 | 117.2732 | 3.6452 | 6.8195 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70808 | 118.2302 | 19.4275
6.8305 | 0.0088738 | -1e-05 | -0.045417 | 116.9227 | -4.4879 | 6.8295 | 70.2385 | -0.962 | -0.95984 | 115.574 | -20.5306 | 6.8295 | 19.9529 | -0.70074 | -0.70145 | 115.4378 | -20.5623 | 6.829 | 70.444 | 0.954 | 0.95667 | 118.0321 | 21.4404 | 6.829 | 0.06004 | 1e-05 | 0.094521 | 117.2744 | 3.6667 | 6.8295 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70807 | 118.2321 | 19.4282
6.8395 | 0.0087998 | -1e-05 | -0.045382 | 116.9237 | -4.4897 | 6.8395 | 70.2381 | -0.962 | -0.95984 | 115.5721 | -20.531 | 6.8395 | 19.9531 | -0.70074 | -0.70129 | 115.437 | -20.5714 | 6.839 | 70.4437 | 0.954 | 0.95667 | 118.0323 | 21.4404 | 6.839 | 0.059881 | 1e-05 | 0.093933 | 117.2756 | 3.6881 | 6.8395 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70806 | 118.2339 | 19.429
6.8495 | 0.008729 | -1e-05 | -0.045346 | 116.9245 | -4.4917 | 6.8495 | 70.2378 | -0.962 | -0.95983 | 115.5702 | -20.5315 | 6.8495 | 19.9533 | -0.70074 | -0.70113 | 115.4364 | -20.5805 | 6.849 | 70.4434 | 0.954 | 0.95667 | 118.0325 | 21.4405 | 6.849 | 0.059696 | 1e-05 | 0.093353 | 117.2768 | 3.7093 | 6.8495 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70805 | 118.2357 | 19.4298
6.8595 | 0.0086618 | -1e-05 | -0.045309 | 116.9254 | -4.4939 | 6.8595 | 70.2374 | -0.962 | -0.95983 | 115.5681 | -20.5321 | 6.8595 | 19.9534 | -0.70074 | -0.70098 | 115.4357 | -20.5895 | 6.859 | 70.4431 | 0.954 | 0.95667 | 118.0329 | 21.4407 | 6.859 | 0.059492 | 1e-05 | 0.092787 | 117.2779 | 3.7299 | 6.8595 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70803 | 118.2374 | 19.4306
6.8695 | 0.0085982 | -1e-05 | -0.045271 | 116.9261 | -4.4962 | 6.8695 | 70.2371 | -0.962 | -0.95983 | 115.5661 | -20.533 | 6.8695 | 19.9536 | -0.70074 | -0.70083 | 115.435 | -20.5983 | 6.869 | 70.4428 | 0.954 | 0.95667 | 118.0335 | 21.4409 | 6.869 | 0.059271 | 1e-05 | 0.092242 | 117.2788 | 3.7497 | 6.8695 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70801 | 118.239 | 19.4316
6.8805 | 0.0085383 | -1e-05 | -0.045233 | 116.9268 | -4.4987 | 6.8795 | 70.2368 | -0.962 | -0.95982 | 115.5642 | -20.5341 | 6.8795 | 19.9538 | -0.70074 | -0.70068 | 115.4344 | -20.607 | 6.879 | 70.4425 | 0.954 | 0.95667 | 118.0342 | 21.4412 | 6.879 | 0.059038 | 1e-05 | 0.091724 | 117.2797 | 3.7686 | 6.8795 | 20.325 | 0.70612 | 0.708 | 118.2406 | 19.4326
6.8895 | 0.0084823 | -1e-05 | -0.045195 | 116.9274 | -4.5013 | 6.8895 | 70.2365 | -0.962 | -0.95982 | 115.5625 | -20.5357 | 6.8895 | 19.9539 | -0.70074 | -0.70054 | 115.4338 | -20.6155 | 6.889 | 70.4422 | 0.954 | 0.95666 | 118.035 | 21.4416 | 6.889 | 0.058796 | 1e-05 | 0.091237 | 117.2805 | 3.7862 | 6.8895 | 20.325 | 0.70612 | 0.70798 | 118.2421 | 19.4336
6.8995 | 0.0084303 | -1e-05 | -0.045158 | 116.928 | -4.5038 | 6.8995 | 70.2363 | -0.962 | -0.95981 | 115.5609 | -20.5376 | 6.8995 | 19.9541 | -0.70074 | -0.7004 | 115.4333 | -20.6238 | 6.899 | 70.4419 | 0.954 | 0.95666 | 118.036 | 21.4421 | 6.899 | 0.058549 | 1e-05 | 0.090784 | 117.2811 | 3.8026 | 6.8995 | 20.325 | 0.70612 | 0.70796 | 118.2435 | 19.4347
6.9095 | 0.0083821 | -1e-05 | -0.045122 | 116.9284 | -4.5064 | 6.9095 | 70.2361 | -0.962 | -0.9598 | 115.5596 | -20.5399 | 6.9095 | 19.9543 | -0.70074 | -0.70026 | 115.4328 | -20.6318 | 6.909 | 70.4417 | 0.954 | 0.95666 | 118.0372 | 21.4426 | 6.909 | 0.058298 | 1e-05 | 0.090368 | 117.2816 | 3.8174 | 6.9095 | 20.325 | 0.70612 | 0.70794 | 118.2447 | 19.4358
6.9195 | 0.008338 | -1e-05 | -0.045088 | 116.9288 | -4.5088 | 6.9195 | 70.2359 | -0.962 | -0.95979 | 115.5586 | -20.5428 | 6.9195 | 19.9544 | -0.70074 | -0.70013 | 115.4323 | -20.6395 | 6.919 | 70.4414 | 0.954 | 0.95666 | 118.0385 | 21.4432 | 6.919 | 0.058046 | 1e-05 | 0.08999 | 117.282 | 3.8308 | 6.9195 | 20.325 | 0.70612 | 0.70792 | 118.2459 | 19.4369
6.931 | 0.0082978 | -1e-05 | -0.045056 | 116.9291 | -4.5111 | 6.9295 | 70.2358 | -0.962 | -0.95978 | 115.558 | -20.5461 | 6.9295 | 19.9546 | -0.70074 | -0.7 | 115.4318 | -20.6468 | 6.929 | 70.4411 | 0.954 | 0.95665 | 118.04 | 21.4438 | 6.929 | 0.057794 | 1e-05 | 0.08965 | 117.2823 | 3.8427 | 6.9295 | 20.325 | 0.70612 | 0.7079 | 118.2469 | 19.4381
6.9395 | 0.0082615 | -1e-05 | -0.045027 | 116.9293 | -4.5132 | 6.9395 | 70.2358 | -0.962 | -0.95976 | 115.5577 | -20.5499 | 6.9395 | 19.9548 | -0.70074 | -0.69988 | 115.4314 | -20.6539 | 6.939 | 70.4409 | 0.954 | 0.95665 | 118.0416 | 21.4445 | 6.939 | 0.057542 | 1e-05 | 0.089346 | 117.2825 | 3.853 | 6.9395 | 20.325 | 0.70612 | 0.70788 | 118.2478 | 19.4393
6.9495 | 0.0082294 | -1e-05 | -0.045001 | 116.9294 | -4.5151 | 6.9495 | 70.2358 | -0.962 | -0.95975 | 115.5577 | -20.5542 | 6.9495 | 19.955 | -0.70074 | -0.69977 | 115.431 | -20.6605 | 6.949 | 70.4406 | 0.954 | 0.95665 | 118.0433 | 21.4452 | 6.949 | 0.057291 | 1e-05 | 0.089079 | 117.2826 | 3.8619 | 6.9495 | 20.3251 | 0.70612 | 0.70786 | 118.2485 | 19.4404
6.9595 | 0.0082013 | -1e-05 | -0.044979 | 116.9295 | -4.5167 | 6.9595 | 70.2358 | -0.962 | -0.95973 | 115.5582 | -20.559 | 6.9595 | 19.9552 | -0.70074 | -0.69967 | 115.4307 | -20.6668 | 6.959 | 70.4404 | 0.954 | 0.95665 | 118.0451 | 21.4459 | 6.959 | 0.057041 | 1e-05 | 0.088846 | 117.2828 | 3.8693 | 6.9595 | 20.3251 | 0.70612 | 0.70784 | 118.2491 | 19.4416
6.9695 | 0.0081773 | -1e-05 | -0.044961 | 116.9294 | -4.518 | 6.9695 | 70.2359 | -0.962 | -0.95971 | 115.5589 | -20.5642 | 6.9695 | 19.9554 | -0.70074 | -0.69957 | 115.4304 | -20.6727 | 6.969 | 70.4402 | 0.954 | 0.95664 | 118.047 | 21.4466 | 6.969 | 0.056792 | 1e-05 | 0.088644 | 117.2828 | 3.8754 | 6.9695 | 20.3251 | 0.70612 | 0.70782 | 118.2495 | 19.4428
6.981 | 0.0081575 | -1e-05 | -0.044947 | 116.9292 | -4.519 | 6.9795 | 70.2361 | -0.962 | -0.95969 | 115.56 | -20.5697 | 6.9795 | 19.9556 | -0.70074 | -0.69947 | 115.4301 | -20.6782 | 6.979 | 70.44 | 0.954 | 0.95664 | 118.0489 | 21.4473 | 6.979 | 0.056543 | 1e-05 | 0.08847 | 117.2829 | 3.8803 | 6.9795 | 20.3251 | 0.70612 | 0.7078 | 118.2497 | 19.4439
6.9895 | 0.0081418 | -1e-05 | -0.044936 | 116.9289 | -4.5197 | 6.9895 | 70.2363 | -0.962 | -0.95967 | 115.5613 | -20.5756 | 6.9895 | 19.9558 | -0.70074 | -0.69939 | 115.4299 | -20.6833 | 6.989 | 70.4398 | 0.954 | 0.95664 | 118.0508 | 21.4478 | 6.989 | 0.056293 | 1e-05 | 0.088322 | 117.283 | 3.884 | 6.9895 | 20.3251 | 0.70612 | 0.70778 | 118.2498 | 19.445
6.9995 | 0.0081302 | -1e-05 | -0.04493 | 116.9286 | -4.5201 | 6.9995 | 70.2365 | -0.962 | -0.95965 | 115.5628 | -20.5817 | 6.9995 | 19.956 | -0.70074 | -0.69931 | 115.4297 | -20.688 | 6.999 | 70.4396 | 0.954 | 0.95664 | 118.0527 | 21.4481 | 6.999 | 0.056042 | 1e-05 | 0.088196 | 117.2831 | 3.8868 | 6.9995 | 20.3251 | 0.70612 | 0.70776 | 118.2496 | 19.446
7.0095 | 0.0081223 | -1e-05 | -0.044927 | 116.9281 | -4.5202 | 7.0095 | 70.2368 | -0.962 | -0.95962 | 115.5644 | -20.588 | 7.0095 | 19.9562 | -0.70074 | -0.69924 | 115.4295 | -20.6922 | 7.009 | 70.4394 | 0.954 | 0.95664 | 118.0546 | 21.4483 | 7.009 | 0.055788 | 1e-05 | 0.088089 | 117.2832 | 3.8886 | 7.0095 | 20.3251 | 0.70612 | 0.70774 | 118.2493 | 19.447
7.0195 | 0.008118 | -1e-05 | -0.044927 | 116.9275 | -4.5201 | 7.0195 | 70.2371 | -0.962 | -0.9596 | 115.566 | -20.5944 | 7.0195 | 19.9565 | -0.70074 | -0.69918 | 115.4293 | -20.6961 | 7.019 | 70.4393 | 0.954 | 0.95664 | 118.0564 | 21.4482 | 7.019 | 0.055533 | 1e-05 | 0.087998 | 117.2833 | 3.8898 | 7.0195 | 20.3252 | 0.70612 | 0.70773 | 118.2488 | 19.4479
7.031 | 0.0081165 | -1e-05 | -0.04493 | 116.9269 | -4.5197 | 7.0295 | 70.2375 | -0.962 | -0.95958 | 115.5675 | -20.6008 | 7.0295 | 19.9567 | -0.70074 | -0.69912 | 115.4292 | -20.6995 | 7.029 | 70.4391 | 0.954 | 0.95664 | 118.058 | 21.4477 | 7.029 | 0.055275 | 1e-05 | 0.087921 | 117.2835 | 3.8903 | 7.0295 | 20.3252 | 0.70612 | 0.70771 | 118.2481 | 19.4488
7.0395 | 0.0081173 | -1e-05 | -0.044936 | 116.9262 | -4.5192 | 7.0395 | 70.2379 | -0.962 | -0.95955 | 115.569 | -20.6072 | 7.0395 | 19.9569 | -0.70074 | -0.69908 | 115.429 | -20.7025 | 7.039 | 70.439 | 0.954 | 0.95664 | 118.0595 | 21.4469 | 7.039 | 0.055013 | 1e-05 | 0.087854 | 117.2837 | 3.8903 | 7.0395 | 20.3252 | 0.70612 | 0.7077 | 118.2472 | 19.4496
7.0495 | 0.0081194 | -1e-05 | -0.044944 | 116.9254 | -4.5184 | 7.0495 | 70.2383 | -0.962 | -0.95953 | 115.5702 | -20.6135 | 7.0495 | 19.9571 | -0.70074 | -0.69904 | 115.4289 | -20.7051 | 7.049 | 70.4388 | 0.954 | 0.95664 | 118.0609 | 21.4457 | 7.049 | 0.054748 | 1e-05 | 0.087796 | 117.284 | 3.8899 | 7.0495 | 20.3252 | 0.70612 | 0.70768 | 118.2461 | 19.4504
7.0595 | 0.0081218 | -1e-05 | -0.044953 | 116.9246 | -4.5176 | 7.0595 | 70.2388 | -0.962 | -0.95951 | 115.5713 | -20.6195 | 7.0595 | 19.9574 | -0.70074 | -0.699 | 115.4288 | -20.7073 | 7.059 | 70.4387 | 0.954 | 0.95665 | 118.0621 | 21.4441 | 7.059 | 0.054479 | 1e-05 | 0.087743 | 117.2843 | 3.8892 | 7.0595 | 20.3252 | 0.70612 | 0.70767 | 118.2449 | 19.451
7.0695 | 0.0081236 | -1e-05 | -0.044963 | 116.9238 | -4.5166 | 7.0695 | 70.2392 | -0.962 | -0.95949 | 115.572 | -20.6254 | 7.0695 | 19.9576 | -0.70074 | -0.69897 | 115.4288 | -20.7092 | 7.069 | 70.4385 | 0.954 | 0.95666 | 118.0631 | 21.4419 | 7.069 | 0.054208 | 1e-05 | 0.087695 | 117.2847 | 3.8883 | 7.0695 | 20.3252 | 0.70612 | 0.70766 | 118.2434 | 19.4516
7.081 | 0.0081235 | -1e-05 | -0.044973 | 116.9229 | -4.5155 | 7.0795 | 70.2397 | -0.962 | -0.95947 | 115.5725 | -20.6309 | 7.0795 | 19.9578 | -0.70074 | -0.69895 | 115.4287 | -20.7106 | 7.079 | 70.4384 | 0.954 | 0.95667 | 118.0638 | 21.4393 | 7.079 | 0.053933 | 1e-05 | 0.087651 | 117.285 | 3.8871 | 7.0795 | 20.3252 | 0.70612 | 0.70765 | 118.2419 | 19.4521
7.09 | 0.0081205 | -1e-05 | -0.044984 | 116.9221 | -4.5144 | 7.0895 | 70.2401 | -0.962 | -0.95945 | 115.5726 | -20.636 | 7.0895 | 19.9581 | -0.70074 | -0.69894 | 115.4286 | -20.7117 | 7.089 | 70.4383 | 0.954 | 0.95668 | 118.0643 | 21.4362 | 7.089 | 0.053656 | 1e-05 | 0.08761 | 117.2854 | 3.8858 | 7.0895 | 20.3252 | 0.70612 | 0.70764 | 118.2401 | 19.4526
7.0995 | 0.0081136 | -1e-05 | -0.044995 | 116.9212 | -4.5131 | 7.0995 | 70.2406 | -0.962 | -0.95943 | 115.5724 | -20.6407 | 7.0995 | 19.9583 | -0.70074 | -0.69893 | 115.4286 | -20.7125 | 7.099 | 70.4381 | 0.954 | 0.95669 | 118.0646 | 21.4327 | 7.099 | 0.053378 | 1e-05 | 0.087572 | 117.2858 | 3.8844 | 7.0995 | 20.3251 | 0.70612 | 0.70764 | 118.2382 | 19.4529
7.1095 | 0.0081019 | -1e-05 | -0.045006 | 116.9204 | -4.5118 | 7.1095 | 70.241 | -0.962 | -0.95942 | 115.5719 | -20.6449 | 7.1095 | 19.9585 | -0.70074 | -0.69893 | 115.4286 | -20.7129 | 7.109 | 70.438 | 0.954 | 0.95671 | 118.0646 | 21.4287 | 7.109 | 0.053098 | 1e-05 | 0.087536 | 117.2862 | 3.8828 | 7.1095 | 20.3251 | 0.70612 | 0.70763 | 118.2362 | 19.4532
7.1195 | 0.0080849 | -1e-05 | -0.045017 | 116.9196 | -4.5103 | 7.1195 | 70.2414 | -0.962 | -0.9594 | 115.5711 | -20.6487 | 7.1195 | 19.9587 | -0.70074 | -0.69893 | 115.4286 | -20.7129 | 7.119 | 70.4378 | 0.954 | 0.95672 | 118.0644 | 21.4243 | 7.119 | 0.052817 | 1e-05 | 0.087503 | 117.2866 | 3.8811 | 7.1195 | 20.3251 | 0.70612 | 0.70763 | 118.2341 | 19.4534
7.131 | 0.008062 | -1e-05 | -0.045028 | 116.9189 | -4.5087 | 7.1295 | 70.2418 | -0.962 | -0.95939 | 115.57 | -20.6521 | 7.1295 | 19.9589 | -0.70074 | -0.69894 | 115.4286 | -20.7127 | 7.129 | 70.4377 | 0.954 | 0.95674 | 118.0641 | 21.4196 | 7.129 | 0.052536 | 1e-05 | 0.087473 | 117.2868 | 3.8792 | 7.1295 | 20.3251 | 0.70612 | 0.70763 | 118.2319 | 19.4536
7.1395 | 0.0080331 | -1e-05 | -0.045038 | 116.9183 | -4.507 | 7.1395 | 70.2422 | -0.962 | -0.95938 | 115.5686 | -20.6549 | 7.1395 | 19.9591 | -0.70074 | -0.69895 | 115.4286 | -20.7121 | 7.139 | 70.4375 | 0.954 | 0.95676 | 118.0635 | 21.4146 | 7.139 | 0.052256 | 1e-05 | 0.087448 | 117.287 | 3.8771 | 7.1395 | 20.3251 | 0.70612 | 0.70762 | 118.2297 | 19.4536
7.1495 | 0.0079982 | -1e-05 | -0.045048 | 116.9177 | -4.5052 | 7.1495 | 70.2426 | -0.962 | -0.95937 | 115.5671 | -20.6573 | 7.1495 | 19.9592 | -0.70074 | -0.69897 | 115.4287 | -20.7113 | 7.149 | 70.4374 | 0.954 | 0.95678 | 118.0628 | 21.4094 | 7.149 | 0.051976 | 1e-05 | 0.087428 | 117.2872 | 3.8748 | 7.1495 | 20.325 | 0.70612 | 0.70762 | 118.2273 | 19.4537
7.1595 | 0.0079575 | -1e-05 | -0.045058 | 116.9172 | -4.5033 | 7.1595 | 70.243 | -0.962 | -0.95937 | 115.5654 | -20.6593 | 7.1595 | 19.9594 | -0.70074 | -0.69899 | 115.4288 | -20.7101 | 7.159 | 70.4372 | 0.954 | 0.9568 | 118.0619 | 21.4041 | 7.159 | 0.051697 | 1e-05 | 0.087413 | 117.2872 | 3.8723 | 7.1595 | 20.325 | 0.70612 | 0.70762 | 118.225 | 19.4537
7.1695 | 0.0079116 | -1e-05 | -0.045068 | 116.9168 | -4.5013 | 7.1695 | 70.2433 | -0.962 | -0.95936 | 115.5636 | -20.6609 | 7.1695 | 19.9595 | -0.70074 | -0.69902 | 115.4289 | -20.7087 | 7.169 | 70.4371 | 0.954 | 0.95682 | 118.061 | 21.3989 | 7.169 | 0.051418 | 1e-05 | 0.087405 | 117.2872 | 3.8695 | 7.1695 | 20.325 | 0.70612 | 0.70762 | 118.2226 | 19.4536
7.181 | 0.0078609 | -1e-05 | -0.045077 | 116.9164 | -4.4993 | 7.1795 | 70.2437 | -0.962 | -0.95936 | 115.5617 | -20.6622 | 7.1795 | 19.9596 | -0.70074 | -0.69905 | 115.429 | -20.707 | 7.179 | 70.4369 | 0.954 | 0.95684 | 118.06 | 21.3937 | 7.179 | 0.05114 | 1e-05 | 0.087405 | 117.287 | 3.8663 | 7.1795 | 20.325 | 0.70612 | 0.70763 | 118.2202 | 19.4535
7.1895 | 0.007806 | -1e-05 | -0.045086 | 116.9161 | -4.4973 | 7.1895 | 70.244 | -0.962 | -0.95935 | 115.5597 | -20.6632 | 7.1895 | 19.9597 | -0.70074 | -0.69908 | 115.4292 | -20.705 | 7.189 | 70.4367 | 0.954 | 0.95686 | 118.059 | 21.3887 | 7.189 | 0.050863 | 1e-05 | 0.087413 | 117.2868 | 3.8628 | 7.1895 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70763 | 118.2179 | 19.4533
7.1995 | 0.0077475 | -1e-05 | -0.045093 | 116.9159 | -4.4952 | 7.1995 | 70.2443 | -0.962 | -0.95935 | 115.5577 | -20.6639 | 7.1995 | 19.9598 | -0.70074 | -0.69912 | 115.4294 | -20.7028 | 7.199 | 70.4366 | 0.954 | 0.95687 | 118.0581 | 21.384 | 7.199 | 0.050586 | 1e-05 | 0.08743 | 117.2866 | 3.8589 | 7.1995 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70763 | 118.2156 | 19.4532
7.2095 | 0.0076859 | -1e-05 | -0.045099 | 116.9158 | -4.4932 | 7.2095 | 70.2446 | -0.962 | -0.95935 | 115.5558 | -20.6645 | 7.2095 | 19.9598 | -0.70074 | -0.69917 | 115.4296 | -20.7004 | 7.209 | 70.4364 | 0.954 | 0.95689 | 118.0572 | 21.3797 | 7.209 | 0.05031 | 1e-05 | 0.087457 | 117.2863 | 3.8546 | 7.2095 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70763 | 118.2134 | 19.453
7.2195 | 0.0076218 | -1e-05 | -0.045104 | 116.9158 | -4.4914 | 7.2195 | 70.2449 | -0.962 | -0.95935 | 115.5539 | -20.6649 | 7.2195 | 19.9599 | -0.70074 | -0.69921 | 115.4299 | -20.6977 | 7.219 | 70.4362 | 0.954 | 0.95691 | 118.0564 | 21.3758 | 7.219 | 0.050035 | 1e-05 | 0.087494 | 117.286 | 3.8498 | 7.2195 | 20.3248 | 0.70612 | 0.70763 | 118.2112 | 19.4528
7.231 | 0.0075554 | -1e-05 | -0.045106 | 116.9158 | -4.4896 | 7.2295 | 70.2452 | -0.962 | -0.95935 | 115.5521 | -20.6652 | 7.2295 | 19.9598 | -0.70074 | -0.69926 | 115.4302 | -20.6949 | 7.229 | 70.436 | 0.954 | 0.95692 | 118.0556 | 21.3724 | 7.229 | 0.04976 | 1e-05 | 0.087542 | 117.2856 | 3.8445 | 7.2295 | 20.3248 | 0.70612 | 0.70764 | 118.2092 | 19.4527
7.24 | 0.0074872 | -1e-05 | -0.045107 | 116.9159 | -4.488 | 7.2395 | 70.2455 | -0.962 | -0.95935 | 115.5503 | -20.6655 | 7.2395 | 19.9598 | -0.70074 | -0.69932 | 115.4306 | -20.6918 | 7.239 | 70.4358 | 0.954 | 0.95693 | 118.055 | 21.3695 | 7.239 | 0.049487 | 1e-05 | 0.0876 | 117.2853 | 3.8389 | 7.2395 | 20.3248 | 0.70612 | 0.70764 | 118.2073 | 19.4525
7.2495 | 0.0074174 | -1e-05 | -0.045106 | 116.916 | -4.4866 | 7.2495 | 70.2457 | -0.962 | -0.95935 | 115.5486 | -20.6658 | 7.2495 | 19.9597 | -0.70074 | -0.69937 | 115.4309 | -20.6885 | 7.249 | 70.4357 | 0.954 | 0.95694 | 118.0545 | 21.3672 | 7.249 | 0.049215 | 1e-05 | 0.087667 | 117.285 | 3.8328 | 7.2495 | 20.3248 | 0.70612 | 0.70764 | 118.2055 | 19.4523
7.2595 | 0.0073463 | -1e-05 | -0.045103 | 116.9162 | -4.4853 | 7.2595 | 70.246 | -0.962 | -0.95935 | 115.5471 | -20.6661 | 7.2595 | 19.9596 | -0.70074 | -0.69943 | 115.4314 | -20.685 | 7.259 | 70.4355 | 0.954 | 0.95694 | 118.0541 | 21.3654 | 7.259 | 0.048944 | 1e-05 | 0.087745 | 117.2848 | 3.8263 | 7.2595 | 20.3247 | 0.70612 | 0.70764 | 118.2039 | 19.4522
7.27 | 0.0072743 | -1e-05 | -0.045098 | 116.9164 | -4.4842 | 7.2695 | 70.2463 | -0.962 | -0.95934 | 115.5457 | -20.6664 | 7.2695 | 19.9595 | -0.70074 | -0.69949 | 115.4318 | -20.6813 | 7.269 | 70.4353 | 0.954 | 0.95695 | 118.0538 | 21.3642 | 7.269 | 0.048676 | 1e-05 | 0.08783 | 117.2846 | 3.8195 | 7.2695 | 20.3247 | 0.70612 | 0.70765 | 118.2024 | 19.4521
7.281 | 0.0072018 | -1e-05 | -0.045091 | 116.9167 | -4.4833 | 7.2795 | 70.2465 | -0.962 | -0.95934 | 115.5443 | -20.6668 | 7.2795 | 19.9593 | -0.70074 | -0.69956 | 115.4324 | -20.6775 | 7.279 | 70.4351 | 0.954 | 0.95695 | 118.0535 | 21.3635 | 7.279 | 0.04841 | 1e-05 | 0.087923 | 117.2844 | 3.8125 | 7.2795 | 20.3247 | 0.70612 | 0.70765 | 118.2011 | 19.452
7.2895 | 0.0071297 | -1e-05 | -0.045083 | 116.9169 | -4.4825 | 7.2895 | 70.2468 | -0.962 | -0.95934 | 115.543 | -20.6672 | 7.2895 | 19.9591 | -0.70074 | -0.69962 | 115.4329 | -20.6735 | 7.289 | 70.4349 | 0.954 | 0.95695 | 118.0534 | 21.3634 | 7.289 | 0.048148 | 1e-05 | 0.088021 | 117.2843 | 3.8052 | 7.2895 | 20.3247 | 0.70612 | 0.70765 | 118.2001 | 19.452
7.2995 | 0.0070588 | -1e-05 | -0.045074 | 116.9172 | -4.4818 | 7.2995 | 70.2471 | -0.962 | -0.95934 | 115.5419 | -20.6678 | 7.2995 | 19.9589 | -0.70074 | -0.69969 | 115.4335 | -20.6693 | 7.299 | 70.4348 | 0.954 | 0.95695 | 118.0533 | 21.3637 | 7.299 | 0.04789 | 1e-05 | 0.088123 | 117.2843 | 3.7978 | 7.2995 | 20.3247 | 0.70612 | 0.70765 | 118.1992 | 19.452
7.3095 | 0.0069903 | -1e-05 | -0.045065 | 116.9175 | -4.4813 | 7.3095 | 70.2474 | -0.962 | -0.95934 | 115.5407 | -20.6684 | 7.3095 | 19.9586 | -0.70074 | -0.69976 | 115.4341 | -20.6651 | 7.309 | 70.4346 | 0.954 | 0.95695 | 118.0533 | 21.3645 | 7.309 | 0.047636 | 1e-05 | 0.088227 | 117.2843 | 3.7905 | 7.3095 | 20.3246 | 0.70612 | 0.70765 | 118.1985 | 19.452
7.3195 | 0.0069261 | -1e-05 | -0.045055 | 116.9178 | -4.4808 | 7.3195 | 70.2476 | -0.962 | -0.95934 | 115.5397 | -20.6691 | 7.3195 | 19.9584 | -0.70074 | -0.69983 | 115.4347 | -20.6607 | 7.319 | 70.4344 | 0.954 | 0.95694 | 118.0533 | 21.3658 | 7.319 | 0.047388 | 1e-05 | 0.08833 | 117.2844 | 3.7832 | 7.3195 | 20.3246 | 0.70612 | 0.70764 | 118.198 | 19.4521
7.3305 | 0.0068681 | -1e-05 | -0.045046 | 116.918 | -4.4804 | 7.3295 | 70.2479 | -0.962 | -0.95933 | 115.5387 | -20.6698 | 7.3295 | 19.958 | -0.70074 | -0.6999 | 115.4353 | -20.6562 | 7.329 | 70.4343 | 0.954 | 0.95694 | 118.0534 | 21.3673 | 7.329 | 0.047145 | 1e-05 | 0.088431 | 117.2846 | 3.7761 | 7.3295 | 20.3246 | 0.70612 | 0.70764 | 118.1978 | 19.4522
7.3395 | 0.0068189 | -1e-05 | -0.045038 | 116.9183 | -4.4801 | 7.3395 | 70.2482 | -0.962 | -0.95933 | 115.5377 | -20.6707 | 7.3395 | 19.9577 | -0.70074 | -0.69997 | 115.436 | -20.6517 | 7.339 | 70.4341 | 0.954 | 0.95693 | 118.0535 | 21.3692 | 7.339 | 0.046909 | 1e-05 | 0.088528 | 117.2849 | 3.7693 | 7.3395 | 20.3246 | 0.70612 | 0.70764 | 118.1977 | 19.4524
7.3495 | 0.0067815 | -1e-05 | -0.045032 | 116.9185 | -4.4799 | 7.3495 | 70.2484 | -0.962 | -0.95933 | 115.5367 | -20.6715 | 7.3495 | 19.9573 | -0.70074 | -0.70005 | 115.4366 | -20.647 | 7.349 | 70.4339 | 0.954 | 0.95692 | 118.0537 | 21.3714 | 7.3495 | 0.04668 | 1e-05 | 0.088618 | 117.2852 | 3.7629 | 7.3495 | 20.3246 | 0.70612 | 0.70764 | 118.1979 | 19.4526
7.3595 | 0.0067595 | -1e-05 | -0.045028 | 116.9187 | -4.4798 | 7.3595 | 70.2487 | -0.962 | -0.95932 | 115.5357 | -20.6723 | 7.3595 | 19.9569 | -0.70074 | -0.70012 | 115.4373 | -20.6424 | 7.359 | 70.4338 | 0.954 | 0.95691 | 118.0539 | 21.3738 | 7.359 | 0.046458 | 1e-05 | 0.088699 | 117.2856 | 3.7569 | 7.3595 | 20.3247 | 0.70612 | 0.70763 | 118.1982 | 19.4528
7.3695 | 0.0067566 | -1e-05 | -0.045028 | 116.9188 | -4.4797 | 7.3695 | 70.249 | -0.962 | -0.95932 | 115.5347 | -20.6732 | 7.3695 | 19.9564 | -0.70074 | -0.7002 | 115.4379 | -20.6377 | 7.369 | 70.4336 | 0.954 | 0.9569 | 118.0542 | 21.3764 | 7.369 | 0.046243 | 1e-05 | 0.088771 | 117.286 | 3.7514 | 7.3695 | 20.3247 | 0.70612 | 0.70763 | 118.1987 | 19.4531
7.3805 | 0.0067769 | -1e-05 | -0.045032 | 116.9188 | -4.4798 | 7.3795 | 70.2492 | -0.962 | -0.95932 | 115.5338 | -20.674 | 7.3795 | 19.956 | -0.70074 | -0.70027 | 115.4386 | -20.633 | 7.379 | 70.4335 | 0.954 | 0.95689 | 118.0545 | 21.3791 | 7.379 | 0.046037 | 1e-05 | 0.088832 | 117.2865 | 3.7465 | 7.3795 | 20.3247 | 0.70612 | 0.70762 | 118.1995 | 19.4535
7.3895 | 0.0068248 | -1e-05 | -0.045042 | 116.9188 | -4.4798 | 7.3895 | 70.2495 | -0.962 | -0.95932 | 115.5328 | -20.6747 | 7.3895 | 19.9555 | -0.70074 | -0.70034 | 115.4392 | -20.6283 | 7.389 | 70.4333 | 0.954 | 0.95688 | 118.0549 | 21.382 | 7.389 | 0.045838 | 1e-05 | 0.088881 | 117.287 | 3.7422 | 7.3895 | 20.3247 | 0.70612 | 0.70761 | 118.2004 | 19.4538
7.3995 | 0.0069048 | -1e-05 | -0.045059 | 116.9187 | -4.48 | 7.3995 | 70.2498 | -0.962 | -0.95931 | 115.5318 | -20.6754 | 7.3995 | 19.955 | -0.70074 | -0.70041 | 115.4398 | -20.6236 | 7.399 | 70.4332 | 0.954 | 0.95687 | 118.0554 | 21.3849 | 7.399 | 0.045646 | 1e-05 | 0.088918 | 117.2875 | 3.7385 | 7.3995 | 20.3247 | 0.70612 | 0.70761 | 118.2014 | 19.4543
7.4095 | 0.0070211 | -1e-05 | -0.045083 | 116.9186 | -4.4801 | 7.4095 | 70.25 | -0.962 | -0.95931 | 115.5308 | -20.676 | 7.4095 | 19.9544 | -0.70074 | -0.70048 | 115.4404 | -20.619 | 7.409 | 70.433 | 0.954 | 0.95686 | 118.056 | 21.3878 | 7.409 | 0.045463 | 1e-05 | 0.088942 | 117.288 | 3.7354 | 7.4095 | 20.3248 | 0.70612 | 0.7076 | 118.2026 | 19.4547
7.4195 | 0.0071783 | -1e-05 | -0.045116 | 116.9183 | -4.4803 | 7.4195 | 70.2502 | -0.962 | -0.95931 | 115.5298 | -20.6766 | 7.4195 | 19.9539 | -0.70074 | -0.70055 | 115.4409 | -20.6145 | 7.419 | 70.4329 | 0.954 | 0.95685 | 118.0566 | 21.3908 | 7.419 | 0.045287 | 1e-05 | 0.088954 | 117.2885 | 3.7329 | 7.4195 | 20.3248 | 0.70612 | 0.70759 | 118.2039 | 19.4552
7.4305 | 0.0073804 | -1e-05 | -0.045159 | 116.918 | -4.4805 | 7.4295 | 70.2505 | -0.962 | -0.95931 | 115.5288 | -20.6771 | 7.4295 | 19.9533 | -0.70074 | -0.70062 | 115.4414 | -20.6101 | 7.429 | 70.4327 | 0.954 | 0.95683 | 118.0572 | 21.3936 | 7.429 | 0.045119 | 1e-05 | 0.088954 | 117.2889 | 3.7311 | 7.4295 | 20.3248 | 0.70612 | 0.70758 | 118.2053 | 19.4557
7.4395 | 0.0076313 | -1e-05 | -0.045213 | 116.9177 | -4.4807 | 7.4395 | 70.2507 | -0.962 | -0.95931 | 115.5278 | -20.6774 | 7.4395 | 19.9527 | -0.70074 | -0.70068 | 115.4418 | -20.6058 | 7.439 | 70.4325 | 0.954 | 0.95682 | 118.0579 | 21.3964 | 7.439 | 0.044957 | 1e-05 | 0.088942 | 117.2892 | 3.7298 | 7.4395 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70758 | 118.2068 | 19.4562
7.4495 | 0.0079343 | -1e-05 | -0.045278 | 116.9173 | -4.4809 | 7.4495 | 70.2509 | -0.962 | -0.95931 | 115.5269 | -20.6777 | 7.4495 | 19.9521 | -0.70074 | -0.70075 | 115.4422 | -20.6016 | 7.449 | 70.4324 | 0.954 | 0.95681 | 118.0586 | 21.3991 | 7.449 | 0.044802 | 1e-05 | 0.088919 | 117.2894 | 3.729 | 7.4495 | 20.3249 | 0.70612 | 0.70757 | 118.2084 | 19.4567
7.4595 | 0.0082923 | -1e-05 | -0.045357 | 116.9168 | -4.481 | 7.4595 | 70.2512 | -0.962 | -0.95931 | 115.5259 | -20.6779 | 7.4595 | 19.9515 | -0.70074 | -0.7008 | 115.4425 | -20.5976 | 7.459 | 70.4322 | 0.954 | 0.9568 | 118.0593 | 21.4016 | 7.459 | 0.044653 | 1e-05 | 0.088885 | 117.2894 | 3.7288 | 7.4595 | 20.325 | 0.70612 | 0.70756 | 118.21 | 19.4572
7.4695 | 0.0087075 | -1e-05 | -0.045448 | 116.9163 | -4.4812 | 7.4695 | 70.2514 | -0.962 | -0.95931 | 115.525 | -20.678 | 7.4695 | 19.9509 | -0.70074 | -0.70086 | 115.4427 | -20.5938 | 7.469 | 70.4321 | 0.954 | 0.95679 | 118.0599 | 21.4039 | 7.469 | 0.04451 | 1e-05 | 0.088842 | 117.2894 | 3.729 | 7.4695 | 20.325 | 0.70612 | 0.70755 | 118.2117 | 19.4577
7.4805 | 0.0091812 | -1e-05 | -0.045552 | 116.9157 | -4.4812 | 7.4795 | 70.2516 | -0.962 | -0.95931 | 115.5242 | -20.678 | 7.4795 | 19.9503 | -0.70074 | -0.70091 | 115.4429 | -20.5901 | 7.479 | 70.4319 | 0.954 | 0.95679 | 118.0605 | 21.406 | 7.479 | 0.044373 | 1e-05 | 0.08879 | 117.2892 | 3.7296 | 7.4795 | 20.3251 | 0.70612 | 0.70754 | 118.2133 | 19.4583
7.4895 | 0.0097138 | -1e-05 | -0.04567 | 116.9151 | -4.4813 | 7.4895 | 70.2518 | -0.962 | -0.95931 | 115.5235 | -20.6778 | 7.4895 | 19.9496 | -0.70074 | -0.70096 | 115.443 | -20.5867 | 7.489 | 70.4318 | 0.954 | 0.95678 | 118.0609 | 21.4079 | 7.489 | 0.044242 | 1e-05 | 0.088732 | 117.289 | 3.7306 | 7.4895 | 20.3251 | 0.70612 | 0.70753 | 118.2149 | 19.4588
7.4995 | 0.010305 | -1e-05 | -0.045802 | 116.9146 | -4.4813 | 7.4995 | 70.252 | -0.962 | -0.95931 | 115.5229 | -20.6776 | 7.4995 | 19.949 | -0.70074 | -0.70101 | 115.443 | -20.5834 | 7.499 | 70.4316 | 0.954 | 0.95677 | 118.0613 | 21.4095 | 7.499 | 0.044116 | 1e-05 | 0.08867 | 117.2886 | 3.7319 | 7.4995 | 20.3252 | 0.70612 | 0.70753 | 118.2165 | 19.4593
7.5095 | 0.010953 | -1e-05 | -0.045946 | 116.914 | -4.4813 | 7.5095 | 70.2522 | -0.962 | -0.95931 | 115.5224 | -20.6773 | 7.5095 | 19.9484 | -0.70074 | -0.70105 | 115.4429 | -20.5804 | 7.509 | 70.4315 | 0.954 | 0.95677 | 118.0615 | 21.411 | 7.509 | 0.043997 | 1e-05 | 0.088603 | 117.288 | 3.7333 | 7.5095 | 20.3253 | 0.70612 | 0.70752 | 118.2181 | 19.4598
7.5195 | 0.011655 | -1e-05 | -0.046103 | 116.9134 | -4.4812 | 7.5195 | 70.2525 | -0.962 | -0.95931 | 115.5221 | -20.6768 | 7.5195 | 19.9477 | -0.70074 | -0.70109 | 115.4428 | -20.5776 | 7.519 | 70.4313 | 0.954 | 0.95676 | 118.0615 | 21.4122 | 7.519 | 0.043884 | 1e-05 | 0.088536 | 117.2874 | 3.7349 | 7.5195 | 20.3253 | 0.70612 | 0.70751 | 118.2196 | 19.4602
7.5305 | 0.012409 | -1e-05 | -0.046272 | 116.9129 | -4.4811 | 7.5295 | 70.2527 | -0.962 | -0.95931 | 115.522 | -20.6763 | 7.5295 | 19.9471 | -0.70074 | -0.70112 | 115.4426 | -20.5751 | 7.529 | 70.4312 | 0.954 | 0.95676 | 118.0613 | 21.4132 | 7.529 | 0.043778 | 1e-05 | 0.088469 | 117.2867 | 3.7366 | 7.5295 | 20.3254 | 0.70612 | 0.7075 | 118.221 | 19.4606
7.5395 | 0.01321 | -1e-05 | -0.046452 | 116.9123 | -4.4809 | 7.5395 | 70.2529 | -0.962 | -0.95932 | 115.522 | -20.6756 | 7.5395 | 19.9465 | -0.70074 | -0.70115 | 115.4423 | -20.5728 | 7.539 | 70.431 | 0.954 | 0.95676 | 118.0609 | 21.414 | 7.539 | 0.04368 | 1e-05 | 0.088405 | 117.2859 | 3.7382 | 7.5395 | 20.3254 | 0.70612 | 0.7075 | 118.2223 | 19.4611
7.5495 | 0.014053 | -1e-05 | -0.046642 | 116.9118 | -4.4807 | 7.5495 | 70.2531 | -0.962 | -0.95932 | 115.5222 | -20.6749 | 7.5495 | 19.9459 | -0.70074 | -0.70117 | 115.442 | -20.5707 | 7.549 | 70.4309 | 0.954 | 0.95675 | 118.0603 | 21.4147 | 7.549 | 0.043589 | 1e-05 | 0.088345 | 117.2851 | 3.7397 | 7.5495 | 20.3255 | 0.70612 | 0.70749 | 118.2234 | 19.4614
7.5595 | 0.014934 | -1e-05 | -0.046841 | 116.9113 | -4.4804 | 7.5595 | 70.2533 | -0.962 | -0.95932 | 115.5226 | -20.6741 | 7.5595 | 19.9453 | -0.70074 | -0.70119 | 115.4416 | -20.5689 | 7.559 | 70.4307 | 0.954 | 0.95675 | 118.0594 | 21.4153 | 7.559 | 0.043506 | 1e-05 | 0.088291 | 117.2842 | 3.7411 | 7.5595 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70749 | 118.2245 | 19.4618
7.5695 | 0.015846 | -1e-05 | -0.047047 | 116.9108 | -4.4801 | 7.5695 | 70.2535 | -0.962 | -0.95933 | 115.5232 | -20.6733 | 7.5695 | 19.9447 | -0.70074 | -0.70121 | 115.4411 | -20.5673 | 7.569 | 70.4306 | 0.954 | 0.95675 | 118.0582 | 21.4157 | 7.569 | 0.043431 | 1e-05 | 0.088243 | 117.2833 | 3.7423 | 7.5695 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70748 | 118.2254 | 19.4621
7.5805 | 0.016784 | -1e-05 | -0.04726 | 116.9103 | -4.4797 | 7.5795 | 70.2538 | -0.962 | -0.95933 | 115.524 | -20.6724 | 7.5795 | 19.9442 | -0.70074 | -0.70122 | 115.4406 | -20.566 | 7.5785 | 70.4304 | 0.954 | 0.95675 | 118.0568 | 21.416 | 7.579 | 0.043364 | 1e-05 | 0.088204 | 117.2824 | 3.7432 | 7.5795 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70748 | 118.2262 | 19.4623
7.5895 | 0.017742 | -1e-05 | -0.047477 | 116.9099 | -4.4793 | 7.5895 | 70.254 | -0.962 | -0.95933 | 115.5249 | -20.6716 | 7.5895 | 19.9436 | -0.70074 | -0.70123 | 115.44 | -20.5649 | 7.589 | 70.4303 | 0.954 | 0.95675 | 118.055 | 21.4161 | 7.589 | 0.043304 | 1e-05 | 0.088173 | 117.2815 | 3.7439 | 7.5895 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70748 | 118.2268 | 19.4626
7.5995 | 0.018714 | -1e-05 | -0.047699 | 116.9094 | -4.4788 | 7.5995 | 70.2542 | -0.962 | -0.95934 | 115.526 | -20.6708 | 7.5995 | 19.9431 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4393 | -20.564 | 7.599 | 70.4301 | 0.954 | 0.95675 | 118.053 | 21.4162 | 7.599 | 0.04325 | 1e-05 | 0.088151 | 117.2805 | 3.7442 | 7.5995 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70747 | 118.2273 | 19.4628
7.6095 | 0.019695 | -1e-05 | -0.047922 | 116.909 | -4.4783 | 7.6095 | 70.2545 | -0.962 | -0.95934 | 115.5273 | -20.67 | 7.6095 | 19.9426 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4386 | -20.5634 | 7.6085 | 70.43 | 0.954 | 0.95675 | 118.0506 | 21.4162 | 7.6095 | 0.043201 | 1e-05 | 0.088138 | 117.2795 | 3.7442 | 7.6095 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70747 | 118.2276 | 19.463
7.6195 | 0.020679 | -1e-05 | -0.048146 | 116.9086 | -4.4778 | 7.6195 | 70.2547 | -0.962 | -0.95934 | 115.5287 | -20.6694 | 7.6195 | 19.9421 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4379 | -20.5629 | 7.6185 | 70.4298 | 0.954 | 0.95675 | 118.0479 | 21.4161 | 7.619 | 0.043157 | 1e-05 | 0.088132 | 117.2786 | 3.744 | 7.6195 | 20.3259 | 0.70612 | 0.70747 | 118.2277 | 19.4631
7.6305 | 0.021661 | -1e-05 | -0.048369 | 116.9083 | -4.4774 | 7.6295 | 70.255 | -0.962 | -0.95934 | 115.5302 | -20.6688 | 7.6295 | 19.9417 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4372 | -20.5627 | 7.629 | 70.4297 | 0.954 | 0.95675 | 118.0449 | 21.4158 | 7.629 | 0.043116 | 1e-05 | 0.088132 | 117.2777 | 3.7435 | 7.6295 | 20.3259 | 0.70612 | 0.70747 | 118.2277 | 19.4633
7.6395 | 0.022637 | -1e-05 | -0.048591 | 116.908 | -4.477 | 7.6395 | 70.2552 | -0.962 | -0.95935 | 115.5317 | -20.6683 | 7.6395 | 19.9412 | -0.70074 | -0.70123 | 115.4364 | -20.5626 | 7.6385 | 70.4295 | 0.954 | 0.95675 | 118.0415 | 21.4154 | 7.639 | 0.043077 | 1e-05 | 0.088137 | 117.2768 | 3.7429 | 7.6395 | 20.3259 | 0.70612 | 0.70747 | 118.2275 | 19.4634
7.6495 | 0.023604 | -1e-05 | -0.04881 | 116.9077 | -4.4767 | 7.6495 | 70.2555 | -0.962 | -0.95935 | 115.5333 | -20.668 | 7.6495 | 19.9408 | -0.70074 | -0.70122 | 115.4356 | -20.5627 | 7.6485 | 70.4294 | 0.954 | 0.95675 | 118.0379 | 21.4148 | 7.649 | 0.043039 | 1e-05 | 0.088144 | 117.2759 | 3.7421 | 7.6495 | 20.326 | 0.70612 | 0.70747 | 118.2272 | 19.4635
7.6595 | 0.024558 | -1e-05 | -0.049024 | 116.9074 | -4.4764 | 7.6595 | 70.2557 | -0.962 | -0.95935 | 115.5349 | -20.6679 | 7.6595 | 19.9404 | -0.70074 | -0.70121 | 115.4348 | -20.5629 | 7.6585 | 70.4292 | 0.954 | 0.95675 | 118.0341 | 21.414 | 7.659 | 0.043 | 1e-05 | 0.088151 | 117.2751 | 3.7414 | 7.6595 | 20.326 | 0.70612 | 0.70746 | 118.2268 | 19.4635
7.67 | 0.025496 | -1e-05 | -0.049234 | 116.9072 | -4.4764 | 7.6695 | 70.256 | -0.962 | -0.95935 | 115.5365 | -20.6679 | 7.6695 | 19.9401 | -0.70074 | -0.7012 | 115.434 | -20.5633 | 7.669 | 70.4291 | 0.954 | 0.95676 | 118.03 | 21.4129 | 7.669 | 0.04296 | 1e-05 | 0.088157 | 117.2744 | 3.7407 | 7.6695 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70746 | 118.2262 | 19.4636
7.6805 | 0.026418 | -1e-05 | -0.049438 | 116.907 | -4.4765 | 7.6795 | 70.2562 | -0.962 | -0.95935 | 115.5381 | -20.668 | 7.6795 | 19.9398 | -0.70074 | -0.70118 | 115.4332 | -20.5638 | 7.6785 | 70.4289 | 0.954 | 0.95676 | 118.0257 | 21.4116 | 7.679 | 0.042918 | 1e-05 | 0.088158 | 117.2737 | 3.7402 | 7.6795 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70746 | 118.2256 | 19.4637
7.6895 | 0.027322 | -1e-05 | -0.049637 | 116.9069 | -4.4767 | 7.6895 | 70.2565 | -0.962 | -0.95935 | 115.5397 | -20.6683 | 7.6895 | 19.9395 | -0.70074 | -0.70117 | 115.4325 | -20.5644 | 7.689 | 70.4288 | 0.954 | 0.95677 | 118.0213 | 21.41 | 7.689 | 0.042874 | 1e-05 | 0.088154 | 117.2731 | 3.7398 | 7.6895 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70746 | 118.2248 | 19.4638
7.6995 | 0.028207 | -1e-05 | -0.049829 | 116.9068 | -4.4771 | 7.6995 | 70.2567 | -0.962 | -0.95935 | 115.5412 | -20.6687 | 7.6995 | 19.9392 | -0.70074 | -0.70115 | 115.4317 | -20.565 | 7.6985 | 70.4287 | 0.954 | 0.95678 | 118.0169 | 21.408 | 7.699 | 0.042827 | 1e-05 | 0.088141 | 117.2727 | 3.7398 | 7.6995 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70746 | 118.2239 | 19.4639
7.7095 | 0.029073 | -1e-05 | -0.050016 | 116.9067 | -4.4776 | 7.7095 | 70.257 | -0.962 | -0.95935 | 115.5427 | -20.6692 | 7.7095 | 19.939 | -0.70074 | -0.70113 | 115.431 | -20.5658 | 7.7085 | 70.4285 | 0.954 | 0.95678 | 118.0124 | 21.4058 | 7.709 | 0.042778 | 1e-05 | 0.08812 | 117.2724 | 3.7402 | 7.7095 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70746 | 118.223 | 19.464
7.7195 | 0.029921 | -1e-05 | -0.050197 | 116.9067 | -4.4783 | 7.7195 | 70.2572 | -0.962 | -0.95934 | 115.5441 | -20.6697 | 7.7195 | 19.9388 | -0.70074 | -0.70112 | 115.4303 | -20.5665 | 7.719 | 70.4284 | 0.954 | 0.95679 | 118.008 | 21.4033 | 7.719 | 0.042726 | 1e-05 | 0.088088 | 117.2722 | 3.741 | 7.7195 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70746 | 118.2219 | 19.4642
7.7305 | 0.030751 | -1e-05 | -0.050374 | 116.9068 | -4.479 | 7.7295 | 70.2575 | -0.962 | -0.95934 | 115.5455 | -20.6703 | 7.7295 | 19.9386 | -0.70074 | -0.7011 | 115.4297 | -20.5673 | 7.7285 | 70.4283 | 0.954 | 0.9568 | 118.0037 | 21.4007 | 7.729 | 0.042673 | 1e-05 | 0.088045 | 117.2722 | 3.7422 | 7.7295 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70745 | 118.2209 | 19.4644
7.7395 | 0.031566 | -1e-05 | -0.050546 | 116.9069 | -4.4799 | 7.7395 | 70.2577 | -0.962 | -0.95934 | 115.5469 | -20.6708 | 7.7395 | 19.9385 | -0.70074 | -0.70108 | 115.4291 | -20.5682 | 7.7385 | 70.4282 | 0.954 | 0.95681 | 117.9996 | 21.398 | 7.739 | 0.042617 | 1e-05 | 0.087991 | 117.2723 | 3.7439 | 7.7395 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70745 | 118.2198 | 19.4646
7.7495 | 0.032366 | -1e-05 | -0.050714 | 116.9071 | -4.4807 | 7.7495 | 70.2579 | -0.962 | -0.95934 | 115.5482 | -20.6713 | 7.7495 | 19.9384 | -0.70074 | -0.70107 | 115.4285 | -20.569 | 7.749 | 70.428 | 0.954 | 0.95682 | 117.9957 | 21.3953 | 7.749 | 0.042561 | 1e-05 | 0.087923 | 117.2726 | 3.7462 | 7.7495 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70744 | 118.2187 | 19.4649
7.7595 | 0.033152 | -1e-05 | -0.050879 | 116.9073 | -4.4816 | 7.7595 | 70.2581 | -0.962 | -0.95934 | 115.5494 | -20.6717 | 7.7595 | 19.9383 | -0.70074 | -0.70105 | 115.428 | -20.5698 | 7.7585 | 70.4279 | 0.954 | 0.95683 | 117.992 | 21.3926 | 7.759 | 0.042504 | 1e-05 | 0.087844 | 117.2731 | 3.7489 | 7.7595 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70744 | 118.2176 | 19.4652
7.769 | 0.033927 | -1e-05 | -0.051042 | 116.9076 | -4.4824 | 7.7695 | 70.2583 | -0.962 | -0.95934 | 115.5506 | -20.672 | 7.7695 | 19.9383 | -0.70074 | -0.70104 | 115.4276 | -20.5706 | 7.7685 | 70.4278 | 0.954 | 0.95684 | 117.9888 | 21.39 | 7.769 | 0.042446 | 1e-05 | 0.087752 | 117.2736 | 3.7522 | 7.7695 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70743 | 118.2165 | 19.4656
7.78 | 0.034692 | -1e-05 | -0.051202 | 116.9079 | -4.4832 | 7.7795 | 70.2584 | -0.962 | -0.95934 | 115.5517 | -20.6722 | 7.7795 | 19.9383 | -0.70074 | -0.70103 | 115.4273 | -20.5713 | 7.7785 | 70.4277 | 0.954 | 0.95685 | 117.9858 | 21.3876 | 7.779 | 0.042388 | 1e-05 | 0.087649 | 117.2743 | 3.756 | 7.7795 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70743 | 118.2154 | 19.466
7.789 | 0.035448 | -1e-05 | -0.051362 | 116.9083 | -4.484 | 7.7895 | 70.2586 | -0.962 | -0.95934 | 115.5527 | -20.6722 | 7.7895 | 19.9383 | -0.70074 | -0.70101 | 115.427 | -20.572 | 7.7885 | 70.4276 | 0.954 | 0.95686 | 117.9834 | 21.3855 | 7.789 | 0.042329 | 1e-05 | 0.087535 | 117.2751 | 3.7603 | 7.7895 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70742 | 118.2144 | 19.4665
7.799 | 0.036195 | -1e-05 | -0.05152 | 116.9088 | -4.4846 | 7.7995 | 70.2587 | -0.962 | -0.95934 | 115.5536 | -20.6721 | 7.7995 | 19.9384 | -0.70074 | -0.701 | 115.4267 | -20.5727 | 7.7985 | 70.4275 | 0.954 | 0.95687 | 117.9813 | 21.3836 | 7.799 | 0.042269 | 1e-05 | 0.087411 | 117.276 | 3.765 | 7.7995 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70741 | 118.2134 | 19.4671
7.809 | 0.036935 | -1e-05 | -0.051678 | 116.9093 | -4.4852 | 7.809 | 70.2588 | -0.962 | -0.95934 | 115.5544 | -20.6718 | 7.8095 | 19.9385 | -0.70074 | -0.70099 | 115.4266 | -20.5732 | 7.8085 | 70.4274 | 0.954 | 0.95687 | 117.9798 | 21.3819 | 7.809 | 0.042209 | 1e-05 | 0.087279 | 117.2769 | 3.77 | 7.8095 | 20.3263 | 0.70612 | 0.7074 | 118.2125 | 19.4677
7.819 | 0.037667 | -1e-05 | -0.051835 | 116.9098 | -4.4856 | 7.819 | 70.259 | -0.962 | -0.95934 | 115.555 | -20.6715 | 7.8195 | 19.9386 | -0.70074 | -0.70099 | 115.4265 | -20.5738 | 7.8185 | 70.4273 | 0.954 | 0.95688 | 117.9787 | 21.3806 | 7.819 | 0.042148 | 1e-05 | 0.08714 | 117.2778 | 3.7754 | 7.8195 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70738 | 118.2117 | 19.4684
7.83 | 0.038391 | -1e-05 | -0.051992 | 116.9103 | -4.486 | 7.829 | 70.2591 | -0.962 | -0.95934 | 115.5555 | -20.6711 | 7.8295 | 19.9387 | -0.70074 | -0.70098 | 115.4265 | -20.5742 | 7.8285 | 70.4272 | 0.954 | 0.95688 | 117.9782 | 21.3795 | 7.829 | 0.042085 | 1e-05 | 0.086996 | 117.2788 | 3.781 | 7.8295 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70737 | 118.2109 | 19.4691
7.839 | 0.039105 | -1e-05 | -0.052147 | 116.9109 | -4.4863 | 7.839 | 70.2592 | -0.962 | -0.95934 | 115.5558 | -20.6706 | 7.8395 | 19.9389 | -0.70074 | -0.70098 | 115.4265 | -20.5746 | 7.8385 | 70.4271 | 0.954 | 0.95688 | 117.9781 | 21.3787 | 7.839 | 0.04202 | 1e-05 | 0.086848 | 117.2797 | 3.7867 | 7.8395 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70736 | 118.2102 | 19.47
7.849 | 0.039808 | -1e-05 | -0.052301 | 116.9114 | -4.4865 | 7.849 | 70.2592 | -0.962 | -0.95934 | 115.556 | -20.6701 | 7.8495 | 19.9391 | -0.70074 | -0.70098 | 115.4267 | -20.5749 | 7.8485 | 70.4271 | 0.954 | 0.95689 | 117.9784 | 21.378 | 7.849 | 0.041952 | 1e-05 | 0.086699 | 117.2805 | 3.7925 | 7.8495 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70734 | 118.2097 | 19.4708
7.859 | 0.040497 | -1e-05 | -0.052453 | 116.912 | -4.4866 | 7.859 | 70.2593 | -0.962 | -0.95935 | 115.5559 | -20.6697 | 7.8595 | 19.9393 | -0.70074 | -0.70098 | 115.4268 | -20.5751 | 7.8585 | 70.427 | 0.954 | 0.95689 | 117.9791 | 21.3776 | 7.859 | 0.041881 | 1e-05 | 0.08655 | 117.2814 | 3.7982 | 7.8595 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70732 | 118.2092 | 19.4718
7.869 | 0.04117 | -1e-05 | -0.052601 | 116.9125 | -4.4867 | 7.869 | 70.2594 | -0.962 | -0.95935 | 115.5556 | -20.6693 | 7.8695 | 19.9395 | -0.70074 | -0.70098 | 115.4271 | -20.5753 | 7.8685 | 70.4269 | 0.954 | 0.95689 | 117.9802 | 21.3772 | 7.869 | 0.041806 | 1e-05 | 0.086403 | 117.2821 | 3.8039 | 7.8695 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70731 | 118.2088 | 19.4728
7.88 | 0.041822 | -1e-05 | -0.052746 | 116.913 | -4.4867 | 7.879 | 70.2595 | -0.962 | -0.95935 | 115.555 | -20.669 | 7.8795 | 19.9398 | -0.70074 | -0.70098 | 115.4274 | -20.5754 | 7.8785 | 70.4269 | 0.954 | 0.95689 | 117.9815 | 21.377 | 7.879 | 0.041727 | 1e-05 | 0.08626 | 117.2828 | 3.8093 | 7.8795 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70729 | 118.2085 | 19.4738
7.889 | 0.04245 | -1e-05 | -0.052885 | 116.9135 | -4.4867 | 7.889 | 70.2595 | -0.962 | -0.95935 | 115.5543 | -20.6689 | 7.8895 | 19.94 | -0.70074 | -0.70099 | 115.4278 | -20.5754 | 7.8885 | 70.4268 | 0.954 | 0.95689 | 117.983 | 21.3768 | 7.889 | 0.041642 | 1e-05 | 0.086121 | 117.2834 | 3.8146 | 7.8895 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70727 | 118.2084 | 19.4749
7.899 | 0.04305 | -1e-05 | -0.053017 | 116.914 | -4.4868 | 7.899 | 70.2596 | -0.962 | -0.95935 | 115.5533 | -20.6689 | 7.8995 | 19.9403 | -0.70074 | -0.70099 | 115.4282 | -20.5753 | 7.8985 | 70.4268 | 0.954 | 0.95689 | 117.9847 | 21.3766 | 7.899 | 0.041552 | 1e-05 | 0.085987 | 117.2839 | 3.8195 | 7.8995 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70725 | 118.2083 | 19.476
7.909 | 0.043616 | -1e-05 | -0.053142 | 116.9144 | -4.4868 | 7.909 | 70.2596 | -0.962 | -0.95935 | 115.5522 | -20.669 | 7.9095 | 19.9407 | -0.70074 | -0.701 | 115.4287 | -20.5753 | 7.9085 | 70.4268 | 0.954 | 0.95689 | 117.9865 | 21.3765 | 7.909 | 0.041455 | 1e-05 | 0.08586 | 117.2843 | 3.8241 | 7.9095 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70723 | 118.2083 | 19.4771
7.919 | 0.044144 | -1e-05 | -0.053257 | 116.9147 | -4.487 | 7.919 | 70.2597 | -0.962 | -0.95935 | 115.5508 | -20.6693 | 7.9195 | 19.941 | -0.70074 | -0.70101 | 115.4293 | -20.5751 | 7.9185 | 70.4267 | 0.954 | 0.95689 | 117.9884 | 21.3763 | 7.919 | 0.04135 | 1e-05 | 0.085739 | 117.2846 | 3.8283 | 7.9195 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70721 | 118.2084 | 19.4783
7.93 | 0.044629 | -1e-05 | -0.053361 | 116.915 | -4.4873 | 7.929 | 70.2597 | -0.962 | -0.95935 | 115.5494 | -20.6696 | 7.9295 | 19.9413 | -0.70074 | -0.70102 | 115.4299 | -20.5749 | 7.9285 | 70.4267 | 0.954 | 0.95689 | 117.9903 | 21.3762 | 7.929 | 0.041239 | 1e-05 | 0.085625 | 117.2849 | 3.8321 | 7.9295 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70719 | 118.2086 | 19.4795
7.939 | 0.045066 | -1e-05 | -0.053452 | 116.9153 | -4.4878 | 7.939 | 70.2597 | -0.962 | -0.95935 | 115.5479 | -20.6701 | 7.9395 | 19.9417 | -0.70074 | -0.70103 | 115.4305 | -20.5747 | 7.9385 | 70.4267 | 0.954 | 0.95689 | 117.9923 | 21.3761 | 7.939 | 0.041119 | 1e-05 | 0.085517 | 117.285 | 3.8356 | 7.9395 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70717 | 118.2089 | 19.4807
7.949 | 0.045452 | -1e-05 | -0.05353 | 116.9154 | -4.4885 | 7.949 | 70.2598 | -0.962 | -0.95934 | 115.5463 | -20.6706 | 7.9495 | 19.942 | -0.70074 | -0.70104 | 115.4312 | -20.5745 | 7.9485 | 70.4266 | 0.954 | 0.95689 | 117.9943 | 21.376 | 7.949 | 0.040991 | 1e-05 | 0.085417 | 117.2851 | 3.8386 | 7.9495 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70715 | 118.2092 | 19.4819
7.959 | 0.045782 | -1e-05 | -0.053592 | 116.9155 | -4.4894 | 7.959 | 70.2598 | -0.962 | -0.95934 | 115.5448 | -20.6711 | 7.9595 | 19.9424 | -0.70074 | -0.70105 | 115.432 | -20.5743 | 7.9585 | 70.4266 | 0.954 | 0.95689 | 117.9963 | 21.376 | 7.959 | 0.040855 | 1e-05 | 0.085323 | 117.2851 | 3.8413 | 7.9595 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70713 | 118.2096 | 19.4831
7.969 | 0.046053 | -1e-05 | -0.053637 | 116.9156 | -4.4907 | 7.969 | 70.2598 | -0.962 | -0.95934 | 115.5434 | -20.6717 | 7.9695 | 19.9428 | -0.70074 | -0.70106 | 115.4327 | -20.574 | 7.9685 | 70.4266 | 0.954 | 0.95689 | 117.9983 | 21.3761 | 7.969 | 0.040711 | 1e-05 | 0.085236 | 117.2849 | 3.8436 | 7.9695 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70711 | 118.2101 | 19.4842
7.98 | 0.046262 | -1e-05 | -0.053664 | 116.9156 | -4.4923 | 7.979 | 70.2598 | -0.962 | -0.95934 | 115.5422 | -20.6722 | 7.9795 | 19.9432 | -0.70074 | -0.70107 | 115.4335 | -20.5737 | 7.9785 | 70.4266 | 0.954 | 0.95689 | 118.0004 | 21.3762 | 7.979 | 0.040558 | 1e-05 | 0.085155 | 117.2847 | 3.8455 | 7.9795 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70709 | 118.2106 | 19.4854
7.989 | 0.046407 | -1e-05 | -0.053673 | 116.9155 | -4.4942 | 7.989 | 70.2598 | -0.962 | -0.95934 | 115.5412 | -20.6727 | 7.9895 | 19.9436 | -0.70074 | -0.70108 | 115.4343 | -20.5735 | 7.9885 | 70.4266 | 0.954 | 0.95689 | 118.0024 | 21.3764 | 7.989 | 0.040398 | 1e-05 | 0.08508 | 117.2844 | 3.847 | 7.9895 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70707 | 118.2111 | 19.4865
7.999 | 0.046488 | -1e-05 | -0.053663 | 116.9153 | -4.4966 | 7.999 | 70.2598 | -0.962 | -0.95933 | 115.5405 | -20.6732 | 7.9995 | 19.9439 | -0.70074 | -0.70109 | 115.4352 | -20.5733 | 7.9985 | 70.4266 | 0.954 | 0.95689 | 118.0044 | 21.3767 | 7.999 | 0.040231 | 1e-05 | 0.085011 | 117.284 | 3.8482 | 7.9995 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70705 | 118.2117 | 19.4875
8.009 | 0.046505 | -1e-05 | -0.053634 | 116.9151 | -4.4994 | 8.009 | 70.2598 | -0.962 | -0.95933 | 115.54 | -20.6736 | 8.0095 | 19.9443 | -0.70074 | -0.7011 | 115.436 | -20.573 | 8.0085 | 70.4266 | 0.954 | 0.95689 | 118.0064 | 21.3772 | 8.009 | 0.040057 | 1e-05 | 0.084948 | 117.2836 | 3.849 | 8.0095 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70703 | 118.2123 | 19.4885
8.019 | 0.046458 | -1e-05 | -0.053585 | 116.9148 | -4.5026 | 8.019 | 70.2598 | -0.962 | -0.95933 | 115.5399 | -20.6739 | 8.0195 | 19.9447 | -0.70074 | -0.70111 | 115.4369 | -20.5729 | 8.0185 | 70.4266 | 0.954 | 0.95689 | 118.0084 | 21.3779 | 8.019 | 0.039879 | 1e-05 | 0.084889 | 117.283 | 3.8496 | 8.0195 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70701 | 118.2129 | 19.4895
8.03 | 0.046349 | -1e-05 | -0.053518 | 116.9145 | -4.5062 | 8.029 | 70.2598 | -0.962 | -0.95933 | 115.5401 | -20.6741 | 8.0295 | 19.9451 | -0.70074 | -0.70112 | 115.4378 | -20.5727 | 8.0285 | 70.4266 | 0.954 | 0.95688 | 118.0105 | 21.3788 | 8.029 | 0.039695 | 1e-05 | 0.084836 | 117.2825 | 3.8499 | 8.0295 | 20.3265 | 0.70612 | 0.707 | 118.2135 | 19.4904
8.039 | 0.046182 | -1e-05 | -0.053434 | 116.9141 | -4.5102 | 8.039 | 70.2599 | -0.962 | -0.95933 | 115.5407 | -20.6742 | 8.0395 | 19.9455 | -0.70074 | -0.70113 | 115.4386 | -20.5726 | 8.0385 | 70.4266 | 0.954 | 0.95688 | 118.0126 | 21.3799 | 8.039 | 0.039508 | 1e-05 | 0.084787 | 117.2819 | 3.8499 | 8.0395 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70698 | 118.214 | 19.4912
8.049 | 0.045959 | -1e-05 | -0.053334 | 116.9137 | -4.5145 | 8.049 | 70.2599 | -0.962 | -0.95933 | 115.5415 | -20.6742 | 8.0495 | 19.9459 | -0.70074 | -0.70114 | 115.4395 | -20.5725 | 8.0485 | 70.4266 | 0.954 | 0.95687 | 118.0147 | 21.3814 | 8.049 | 0.039319 | 1e-05 | 0.084742 | 117.2812 | 3.8498 | 8.0495 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70697 | 118.2146 | 19.492
8.059 | 0.045686 | -1e-05 | -0.05322 | 116.9133 | -4.5191 | 8.059 | 70.2599 | -0.962 | -0.95933 | 115.5426 | -20.6739 | 8.0595 | 19.9463 | -0.70074 | -0.70115 | 115.4404 | -20.5725 | 8.0585 | 70.4266 | 0.954 | 0.95687 | 118.0169 | 21.3831 | 8.059 | 0.039129 | 1e-05 | 0.0847 | 117.2807 | 3.8495 | 8.0595 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70696 | 118.2152 | 19.4927
8.069 | 0.045367 | -1e-05 | -0.053093 | 116.9128 | -4.524 | 8.069 | 70.2599 | -0.962 | -0.95933 | 115.544 | -20.6734 | 8.0695 | 19.9467 | -0.70074 | -0.70116 | 115.4412 | -20.5725 | 8.0685 | 70.4266 | 0.954 | 0.95686 | 118.0192 | 21.3853 | 8.069 | 0.03894 | 1e-05 | 0.084662 | 117.2801 | 3.849 | 8.0695 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70695 | 118.2157 | 19.4933
8.08 | 0.045009 | -1e-05 | -0.052955 | 116.9123 | -4.529 | 8.079 | 70.26 | -0.962 | -0.95934 | 115.5454 | -20.6726 | 8.0795 | 19.9471 | -0.70074 | -0.70116 | 115.4421 | -20.5726 | 8.0785 | 70.4267 | 0.954 | 0.95685 | 118.0216 | 21.3877 | 8.079 | 0.038752 | 1e-05 | 0.084627 | 117.2796 | 3.8484 | 8.0795 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70694 | 118.2162 | 19.4938
8.089 | 0.044618 | -1e-05 | -0.052809 | 116.9118 | -4.5341 | 8.089 | 70.26 | -0.962 | -0.95934 | 115.547 | -20.6714 | 8.0895 | 19.9475 | -0.70074 | -0.70117 | 115.4429 | -20.5727 | 8.0885 | 70.4267 | 0.954 | 0.95684 | 118.0241 | 21.3906 | 8.089 | 0.038568 | 1e-05 | 0.084596 | 117.2793 | 3.8476 | 8.0895 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70693 | 118.2166 | 19.4943
8.099 | 0.044199 | -1e-05 | -0.052658 | 116.9113 | -4.5393 | 8.099 | 70.2601 | -0.962 | -0.95935 | 115.5485 | -20.6698 | 8.0995 | 19.9479 | -0.70074 | -0.70117 | 115.4437 | -20.5729 | 8.0985 | 70.4268 | 0.954 | 0.95683 | 118.0267 | 21.3938 | 8.099 | 0.03839 | 1e-05 | 0.084568 | 117.279 | 3.8468 | 8.0995 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70692 | 118.217 | 19.4947
8.109 | 0.04376 | -1e-05 | -0.052502 | 116.9108 | -4.5444 | 8.109 | 70.2601 | -0.962 | -0.95935 | 115.55 | -20.6677 | 8.1095 | 19.9482 | -0.70074 | -0.70117 | 115.4445 | -20.5731 | 8.1085 | 70.4268 | 0.954 | 0.95681 | 118.0294 | 21.3973 | 8.109 | 0.038219 | 1e-05 | 0.084544 | 117.2789 | 3.8459 | 8.1095 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70691 | 118.2174 | 19.495
8.119 | 0.043306 | -1e-05 | -0.052345 | 116.9103 | -4.5494 | 8.119 | 70.2602 | -0.962 | -0.95936 | 115.5515 | -20.6652 | 8.1195 | 19.9486 | -0.70074 | -0.70118 | 115.4452 | -20.5734 | 8.1185 | 70.4269 | 0.954 | 0.9568 | 118.0323 | 21.4012 | 8.119 | 0.038059 | 1e-05 | 0.084525 | 117.2789 | 3.8449 | 8.1195 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70691 | 118.2177 | 19.4953
8.13 | 0.042843 | -1e-05 | -0.052188 | 116.9098 | -4.5543 | 8.129 | 70.2603 | -0.962 | -0.95937 | 115.5527 | -20.6622 | 8.1295 | 19.949 | -0.70074 | -0.70118 | 115.4459 | -20.5737 | 8.1285 | 70.4269 | 0.954 | 0.95678 | 118.0353 | 21.4053 | 8.129 | 0.037911 | 1e-05 | 0.084511 | 117.2791 | 3.8438 | 8.1295 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70691 | 118.2179 | 19.4954
8.139 | 0.042377 | -1e-05 | -0.052034 | 116.9092 | -4.5589 | 8.139 | 70.2604 | -0.962 | -0.95939 | 115.5538 | -20.6588 | 8.1395 | 19.9493 | -0.70074 | -0.70118 | 115.4466 | -20.5741 | 8.1385 | 70.427 | 0.954 | 0.95677 | 118.0384 | 21.4097 | 8.139 | 0.037781 | 1e-05 | 0.084504 | 117.2794 | 3.8425 | 8.1395 | 20.3265 | 0.70612 | 0.7069 | 118.2181 | 19.4956
8.149 | 0.041912 | -1e-05 | -0.051883 | 116.9087 | -4.5632 | 8.149 | 70.2605 | -0.962 | -0.9594 | 115.5546 | -20.6551 | 8.1495 | 19.9497 | -0.70074 | -0.70118 | 115.4472 | -20.5745 | 8.1485 | 70.4271 | 0.954 | 0.95675 | 118.0416 | 21.4142 | 8.149 | 0.03767 | 1e-05 | 0.084506 | 117.2798 | 3.8412 | 8.1495 | 20.3265 | 0.70612 | 0.7069 | 118.2183 | 19.4956
8.159 | 0.041453 | -1e-05 | -0.051737 | 116.9082 | -4.5672 | 8.159 | 70.2606 | -0.962 | -0.95942 | 115.5552 | -20.6511 | 8.1595 | 19.95 | -0.70074 | -0.70117 | 115.4477 | -20.5749 | 8.1585 | 70.4271 | 0.954 | 0.95673 | 118.0449 | 21.4189 | 8.159 | 0.037582 | 1e-05 | 0.084517 | 117.2805 | 3.8396 | 8.1595 | 20.3265 | 0.70612 | 0.7069 | 118.2184 | 19.4956
8.169 | 0.041003 | -1e-05 | -0.051598 | 116.9076 | -4.5709 | 8.169 | 70.2606 | -0.962 | -0.95943 | 115.5555 | -20.647 | 8.1695 | 19.9504 | -0.70074 | -0.70117 | 115.4483 | -20.5754 | 8.1685 | 70.4272 | 0.954 | 0.95671 | 118.0483 | 21.4237 | 8.169 | 0.037522 | 1e-05 | 0.084539 | 117.2812 | 3.8379 | 8.1695 | 20.3264 | 0.70612 | 0.7069 | 118.2185 | 19.4956
8.18 | 0.040564 | -1e-05 | -0.051466 | 116.9071 | -4.5742 | 8.179 | 70.2607 | -0.962 | -0.95945 | 115.5555 | -20.6431 | 8.1795 | 19.9507 | -0.70074 | -0.70117 | 115.4487 | -20.5759 | 8.1785 | 70.4273 | 0.954 | 0.9567 | 118.0516 | 21.4286 | 8.179 | 0.037493 | 1e-05 | 0.084575 | 117.282 | 3.8359 | 8.1795 | 20.3264 | 0.70612 | 0.7069 | 118.2185 | 19.4955
8.189 | 0.040138 | -1e-05 | -0.051341 | 116.9065 | -4.5771 | 8.189 | 70.2608 | -0.962 | -0.95946 | 115.5551 | -20.6395 | 8.1895 | 19.951 | -0.70074 | -0.70117 | 115.4491 | -20.5764 | 8.1885 | 70.4274 | 0.954 | 0.95668 | 118.0549 | 21.4334 | 8.189 | 0.037499 | 1e-05 | 0.084626 | 117.2828 | 3.8337 | 8.1895 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70691 | 118.2184 | 19.4954
8.199 | 0.039727 | -1e-05 | -0.051223 | 116.9059 | -4.5796 | 8.199 | 70.2609 | -0.962 | -0.95947 | 115.5545 | -20.6364 | 8.1995 | 19.9513 | -0.70074 | -0.70116 | 115.4495 | -20.5769 | 8.1985 | 70.4275 | 0.954 | 0.95666 | 118.0582 | 21.4381 | 8.199 | 0.037544 | 1e-05 | 0.084693 | 117.2837 | 3.8311 | 8.1995 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70691 | 118.2184 | 19.4953
8.209 | 0.039331 | -1e-05 | -0.051113 | 116.9053 | -4.5818 | 8.209 | 70.261 | -0.962 | -0.95948 | 115.5536 | -20.6343 | 8.2095 | 19.9516 | -0.70074 | -0.70116 | 115.4498 | -20.5775 | 8.2085 | 70.4276 | 0.954 | 0.95664 | 118.0615 | 21.4426 | 8.209 | 0.037631 | 1e-05 | 0.084778 | 117.2845 | 3.8283 | 8.2095 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70691 | 118.2183 | 19.4951
8.219 | 0.03895 | -1e-05 | -0.051009 | 116.9047 | -4.5836 | 8.219 | 70.261 | -0.962 | -0.95948 | 115.5524 | -20.6334 | 8.2195 | 19.9519 | -0.70074 | -0.70115 | 115.4501 | -20.578 | 8.2185 | 70.4276 | 0.954 | 0.95663 | 118.0646 | 21.447 | 8.219 | 0.037764 | 1e-05 | 0.084883 | 117.2852 | 3.8251 | 8.2195 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70691 | 118.2181 | 19.4949
8.23 | 0.038583 | -1e-05 | -0.050912 | 116.904 | -4.5852 | 8.229 | 70.2611 | -0.962 | -0.95948 | 115.5509 | -20.6339 | 8.2295 | 19.9522 | -0.70074 | -0.70115 | 115.4503 | -20.5786 | 8.2285 | 70.4277 | 0.954 | 0.95661 | 118.0676 | 21.4511 | 8.229 | 0.037945 | 1e-05 | 0.085008 | 117.2858 | 3.8215 | 8.2295 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70692 | 118.218 | 19.4947
8.239 | 0.038229 | -1e-05 | -0.05082 | 116.9033 | -4.5866 | 8.239 | 70.2611 | -0.962 | -0.95947 | 115.5492 | -20.6362 | 8.2395 | 19.9525 | -0.70074 | -0.70115 | 115.4504 | -20.5791 | 8.2385 | 70.4278 | 0.954 | 0.9566 | 118.0706 | 21.4549 | 8.239 | 0.038175 | 1e-05 | 0.085154 | 117.2861 | 3.8176 | 8.2395 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70692 | 118.2178 | 19.4945
8.249 | 0.037887 | -1e-05 | -0.050732 | 116.9026 | -4.5878 | 8.249 | 70.2611 | -0.962 | -0.95946 | 115.5471 | -20.6406 | 8.2495 | 19.9528 | -0.70074 | -0.70114 | 115.4505 | -20.5796 | 8.2485 | 70.4279 | 0.954 | 0.95658 | 118.0734 | 21.4584 | 8.249 | 0.038457 | 1e-05 | 0.08532 | 117.2863 | 3.8134 | 8.2495 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70692 | 118.2176 | 19.4943
8.259 | 0.037555 | -1e-05 | -0.050647 | 116.9018 | -4.589 | 8.259 | 70.2611 | -0.962 | -0.95943 | 115.5448 | -20.6472 | 8.2595 | 19.9531 | -0.70074 | -0.70114 | 115.4506 | -20.5801 | 8.2585 | 70.428 | 0.954 | 0.95657 | 118.076 | 21.4616 | 8.259 | 0.03879 | 1e-05 | 0.085507 | 117.2861 | 3.8089 | 8.2595 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70692 | 118.2174 | 19.4941
8.269 | 0.037232 | -1e-05 | -0.050564 | 116.9011 | -4.5901 | 8.269 | 70.2611 | -0.962 | -0.9594 | 115.5423 | -20.6564 | 8.2695 | 19.9533 | -0.70074 | -0.70113 | 115.4505 | -20.5806 | 8.2685 | 70.4281 | 0.954 | 0.95656 | 118.0786 | 21.4644 | 8.269 | 0.039174 | 1e-05 | 0.085713 | 117.2857 | 3.8042 | 8.2695 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70693 | 118.2171 | 19.4939
8.28 | 0.036915 | -1e-05 | -0.050482 | 116.9004 | -4.5913 | 8.279 | 70.2611 | -0.962 | -0.95935 | 115.5395 | -20.6683 | 8.2795 | 19.9536 | -0.70074 | -0.70113 | 115.4505 | -20.581 | 8.2785 | 70.4281 | 0.954 | 0.95655 | 118.081 | 21.4668 | 8.279 | 0.039608 | 1e-05 | 0.085938 | 117.2849 | 3.7992 | 8.2795 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70693 | 118.2169 | 19.4938
8.2895 | 0.036603 | -1e-05 | -0.0504 | 116.8997 | -4.5926 | 8.289 | 70.261 | -0.962 | -0.9593 | 115.5365 | -20.6829 | 8.2895 | 19.9538 | -0.70074 | -0.70113 | 115.4504 | -20.5814 | 8.2885 | 70.4282 | 0.954 | 0.95654 | 118.0832 | 21.469 | 8.289 | 0.04009 | 1e-05 | 0.08618 | 117.2837 | 3.794 | 8.2895 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70693 | 118.2166 | 19.4936
8.299 | 0.036293 | -1e-05 | -0.050318 | 116.8989 | -4.594 | 8.299 | 70.2609 | -0.962 | -0.95924 | 115.5334 | -20.7002 | 8.2995 | 19.9541 | -0.70074 | -0.70113 | 115.4503 | -20.5818 | 8.2985 | 70.4283 | 0.954 | 0.95654 | 118.0853 | 21.4707 | 8.299 | 0.040618 | 1e-05 | 0.086437 | 117.2821 | 3.7887 | 8.2995 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70693 | 118.2164 | 19.4935
8.309 | 0.035985 | -1e-05 | -0.050235 | 116.8983 | -4.5955 | 8.309 | 70.2608 | -0.962 | -0.95916 | 115.5301 | -20.72 | 8.3095 | 19.9543 | -0.70074 | -0.70112 | 115.4501 | -20.5821 | 8.3085 | 70.4284 | 0.954 | 0.95653 | 118.0872 | 21.4722 | 8.309 | 0.041189 | 1e-05 | 0.086708 | 117.2802 | 3.7833 | 8.3095 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70694 | 118.2162 | 19.4933
8.319 | 0.035676 | -1e-05 | -0.05015 | 116.8976 | -4.5971 | 8.319 | 70.2606 | -0.962 | -0.95908 | 115.5267 | -20.742 | 8.3195 | 19.9545 | -0.70074 | -0.70112 | 115.4499 | -20.5824 | 8.3185 | 70.4284 | 0.954 | 0.95653 | 118.089 | 21.4733 | 8.319 | 0.0418 | 1e-05 | 0.08699 | 117.2778 | 3.7779 | 8.3195 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70694 | 118.2159 | 19.4932
8.33 | 0.035365 | -1e-05 | -0.050065 | 116.897 | -4.5987 | 8.329 | 70.2604 | -0.962 | -0.95899 | 115.5232 | -20.7657 | 8.3295 | 19.9548 | -0.70074 | -0.70113 | 115.4496 | -20.5826 | 8.3285 | 70.4285 | 0.954 | 0.95652 | 118.0905 | 21.4742 | 8.329 | 0.042447 | 1e-05 | 0.087282 | 117.2752 | 3.7726 | 8.3295 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70694 | 118.2157 | 19.4932
8.339 | 0.035052 | -1e-05 | -0.04998 | 116.8965 | -4.6004 | 8.339 | 70.2602 | -0.962 | -0.9589 | 115.5198 | -20.7906 | 8.3395 | 19.955 | -0.70074 | -0.70113 | 115.4494 | -20.5827 | 8.3385 | 70.4285 | 0.954 | 0.95652 | 118.0918 | 21.4748 | 8.339 | 0.043125 | 1e-05 | 0.08758 | 117.2722 | 3.7674 | 8.3395 | 20.326 | 0.70612 | 0.70694 | 118.2154 | 19.4931
8.349 | 0.034734 | -1e-05 | -0.049894 | 116.896 | -4.6019 | 8.349 | 70.26 | -0.962 | -0.95881 | 115.5165 | -20.8156 | 8.3495 | 19.9552 | -0.70074 | -0.70113 | 115.4491 | -20.5828 | 8.3485 | 70.4286 | 0.954 | 0.95652 | 118.0928 | 21.4751 | 8.349 | 0.043832 | 1e-05 | 0.087884 | 117.269 | 3.7623 | 8.3495 | 20.326 | 0.70612 | 0.70694 | 118.2152 | 19.4931
8.359 | 0.034413 | -1e-05 | -0.04981 | 116.8956 | -4.6033 | 8.359 | 70.2598 | -0.962 | -0.95872 | 115.5135 | -20.8397 | 8.3595 | 19.9554 | -0.70074 | -0.70113 | 115.4488 | -20.5828 | 8.3585 | 70.4287 | 0.954 | 0.95652 | 118.0935 | 21.4752 | 8.359 | 0.044563 | 1e-05 | 0.088189 | 117.2656 | 3.7574 | 8.3595 | 20.326 | 0.70612 | 0.70694 | 118.2149 | 19.493
8.369 | 0.034088 | -1e-05 | -0.049727 | 116.8952 | -4.6045 | 8.369 | 70.2595 | -0.962 | -0.95863 | 115.5107 | -20.8617 | 8.3695 | 19.9557 | -0.70074 | -0.70114 | 115.4485 | -20.5828 | 8.3685 | 70.4287 | 0.954 | 0.95652 | 118.0939 | 21.475 | 8.369 | 0.045314 | 1e-05 | 0.088494 | 117.262 | 3.7528 | 8.3695 | 20.326 | 0.70612 | 0.70694 | 118.2147 | 19.4931
8.38 | 0.03376 | -1e-05 | -0.049646 | 116.895 | -4.6054 | 8.379 | 70.2592 | -0.962 | -0.95857 | 115.5085 | -20.8801 | 8.3795 | 19.9559 | -0.70074 | -0.70114 | 115.4482 | -20.5827 | 8.3785 | 70.4288 | 0.954 | 0.95652 | 118.0938 | 21.4747 | 8.379 | 0.046082 | 1e-05 | 0.088798 | 117.2583 | 3.7485 | 8.3795 | 20.326 | 0.70612 | 0.70694 | 118.2144 | 19.4931
8.389 | 0.033428 | -1e-05 | -0.049568 | 116.8948 | -4.606 | 8.389 | 70.259 | -0.982 | -0.95852 | 115.5068 | -20.8932 | 8.3895 | 19.9561 | -0.70074 | -0.70115 | 115.4478 | -20.5825 | 8.3885 | 70.4288 | 0.954 | 0.95652 | 118.0932 | 21.4742 | 8.389 | 0.046861 | 1e-05 | 0.089098 | 117.2546 | 3.7445 | 8.3895 | 20.326 | 0.70612 | 0.70694 | 118.2142 | 19.4931
8.399 | 0.033094 | -1e-05 | -0.049494 | 116.8946 | -4.6062 | 8.399 | 70.2587 | -0.982 | -0.95849 | 115.5059 | -20.8991 | 8.3995 | 19.9563 | -0.70074 | -0.70116 | 115.4475 | -20.5822 | 8.3985 | 70.4288 | 0.954 | 0.95653 | 118.0922 | 21.4735 | 8.399 | 0.047651 | 1e-05 | 0.089393 | 117.2508 | 3.7408 | 8.3995 | 20.326 | 0.70612 | 0.70694 | 118.2139 | 19.4932
8.409 | 0.032759 | -1e-05 | -0.049424 | 116.8946 | -4.6059 | 8.409 | 70.2584 | -0.982 | -0.95851 | 115.5059 | -20.8958 | 8.4095 | 19.9565 | -0.70074 | -0.70117 | 115.4472 | -20.5819 | 8.4085 | 70.4289 | 0.954 | 0.95653 | 118.0906 | 21.4727 | 8.409 | 0.048446 | 1e-05 | 0.089682 | 117.2472 | 3.7375 | 8.4095 | 20.326 | 0.70612 | 0.70694 | 118.2136 | 19.4933
8.419 | 0.032424 | -1e-05 | -0.04936 | 116.8946 | -4.6051 | 8.419 | 70.2581 | -0.982 | -0.95856 | 115.507 | -20.8813 | 8.4195 | 19.9567 | -0.70074 | -0.70118 | 115.4469 | -20.5815 | 8.4185 | 70.4289 | 0.954 | 0.95653 | 118.0884 | 21.4719 | 8.419 | 0.049246 | 1e-05 | 0.089964 | 117.2436 | 3.7345 | 8.4195 | 20.326 | 0.70612 | 0.70694 | 118.2133 | 19.4934
8.4305 | 0.032089 | -1e-05 | -0.049301 | 116.8947 | -4.6038 | 8.429 | 70.2579 | -0.982 | -0.95866 | 115.5094 | -20.8532 | 8.4295 | 19.957 | -0.70074 | -0.70119 | 115.4466 | -20.5811 | 8.4285 | 70.4289 | 0.954 | 0.95654 | 118.0857 | 21.471 | 8.429 | 0.050047 | 1e-05 | 0.090239 | 117.24 | 3.7319 | 8.4295 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70693 | 118.2129 | 19.4935
8.439 | 0.031755 | -1e-05 | -0.049248 | 116.8949 | -4.602 | 8.439 | 70.2577 | -0.982 | -0.95883 | 115.5133 | -20.8094 | 8.4395 | 19.9572 | -0.70074 | -0.7012 | 115.4463 | -20.5806 | 8.4385 | 70.429 | 0.954 | 0.95654 | 118.0825 | 21.4701 | 8.439 | 0.050849 | 1e-05 | 0.090506 | 117.2366 | 3.7296 | 8.4395 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70693 | 118.2126 | 19.4936
8.449 | 0.031424 | -1e-05 | -0.049202 | 116.8951 | -4.5996 | 8.449 | 70.2576 | -0.982 | -0.95905 | 115.5189 | -20.7479 | 8.4495 | 19.9574 | -0.70074 | -0.70122 | 115.4461 | -20.58 | 8.4485 | 70.429 | 0.954 | 0.95654 | 118.0787 | 21.4692 | 8.449 | 0.051649 | 1e-05 | 0.090766 | 117.2332 | 3.7276 | 8.4495 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70693 | 118.2122 | 19.4937
8.459 | 0.031095 | -1e-05 | -0.049161 | 116.8954 | -4.5968 | 8.459 | 70.2575 | -0.982 | -0.95936 | 115.5263 | -20.6665 | 8.4595 | 19.9576 | -0.70074 | -0.70123 | 115.4458 | -20.5794 | 8.4585 | 70.429 | 0.954 | 0.95655 | 118.0745 | 21.4683 | 8.459 | 0.052447 | 1e-05 | 0.091018 | 117.23 | 3.7259 | 8.4595 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70693 | 118.2117 | 19.4938
8.469 | 0.030769 | -1e-05 | -0.049127 | 116.8957 | -4.5934 | 8.469 | 70.2576 | -0.982 | -0.95974 | 115.5357 | -20.5635 | 8.4695 | 19.9578 | -0.70074 | -0.70125 | 115.4456 | -20.5788 | 8.4685 | 70.429 | 0.954 | 0.95655 | 118.07 | 21.4675 | 8.469 | 0.053243 | 1e-05 | 0.091265 | 117.2269 | 3.7245 | 8.4695 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70693 | 118.2112 | 19.4939
8.48 | 0.030445 | -1e-05 | -0.049098 | 116.896 | -4.5895 | 8.479 | 70.2577 | -0.982 | -0.9602 | 115.5471 | -20.4375 | 8.4795 | 19.9581 | -0.70074 | -0.70126 | 115.4454 | -20.5781 | 8.4785 | 70.429 | 0.954 | 0.95655 | 118.0651 | 21.4667 | 8.479 | 0.054034 | 1e-05 | 0.091507 | 117.2239 | 3.7232 | 8.4795 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70693 | 118.2107 | 19.494
8.489 | 0.030125 | -1e-05 | -0.049074 | 116.8964 | -4.5852 | 8.489 | 70.258 | -0.982 | -0.96075 | 115.5608 | -20.2872 | 8.4895 | 19.9583 | -0.70074 | -0.70128 | 115.4453 | -20.5774 | 8.4885 | 70.429 | 0.954 | 0.95656 | 118.0602 | 21.4659 | 8.489 | 0.054823 | 1e-05 | 0.091744 | 117.2211 | 3.722 | 8.4895 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70693 | 118.2102 | 19.4941
8.499 | 0.029806 | -1e-05 | -0.049055 | 116.8968 | -4.5805 | 8.499 | 70.2585 | -0.982 | -0.96139 | 115.5766 | -20.1122 | 8.4995 | 19.9585 | -0.70074 | -0.7013 | 115.4451 | -20.5766 | 8.4985 | 70.429 | 0.954 | 0.95656 | 118.0553 | 21.4652 | 8.499 | 0.055607 | 1e-05 | 0.091979 | 117.2185 | 3.7209 | 8.4995 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70692 | 118.2096 | 19.4943
8.509 | 0.02949 | -1e-05 | -0.04904 | 116.8973 | -4.5755 | 8.509 | 70.2591 | -0.982 | -0.96211 | 115.5947 | -19.9122 | 8.5095 | 19.9588 | -0.70074 | -0.70131 | 115.445 | -20.5759 | 8.5085 | 70.429 | 0.954 | 0.95656 | 118.0505 | 21.4644 | 8.509 | 0.056388 | 1e-05 | 0.092211 | 117.2162 | 3.7199 | 8.5095 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70692 | 118.2089 | 19.4944
8.519 | 0.029176 | -1e-05 | -0.049028 | 116.8977 | -4.5702 | 8.519 | 70.2599 | -0.982 | -0.96291 | 115.6148 | -19.6877 | 8.5195 | 19.959 | -0.70074 | -0.70133 | 115.445 | -20.5751 | 8.5185 | 70.4289 | 0.954 | 0.95657 | 118.0459 | 21.4636 | 8.519 | 0.057165 | 1e-05 | 0.092443 | 117.2141 | 3.7189 | 8.5195 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70692 | 118.2082 | 19.4945
8.53 | 0.028863 | -1e-05 | -0.049019 | 116.8981 | -4.5647 | 8.529 | 70.2609 | -0.982 | -0.96379 | 115.6369 | -19.4398 | 8.5295 | 19.9593 | -0.70074 | -0.70135 | 115.4449 | -20.5744 | 8.5285 | 70.4289 | 0.954 | 0.95657 | 118.0418 | 21.4627 | 8.529 | 0.057937 | 1e-05 | 0.092674 | 117.2124 | 3.7178 | 8.5295 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70692 | 118.2075 | 19.4946
8.539 | 0.028551 | -1e-05 | -0.049012 | 116.8986 | -4.559 | 8.539 | 70.262 | -0.982 | -0.96474 | 115.6609 | -19.1702 | 8.5395 | 19.9595 | -0.70074 | -0.70137 | 115.4449 | -20.5737 | 8.5385 | 70.4289 | 0.954 | 0.95657 | 118.0383 | 21.4616 | 8.539 | 0.058705 | 1e-05 | 0.092905 | 117.2111 | 3.7167 | 8.5395 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70692 | 118.2067 | 19.4947
8.549 | 0.02824 | -1e-05 | -0.049006 | 116.8991 | -4.5532 | 8.549 | 70.2635 | -0.982 | -0.96574 | 115.6864 | -18.881 | 8.5495 | 19.9597 | -0.70074 | -0.70138 | 115.4449 | -20.5729 | 8.5485 | 70.4288 | 0.954 | 0.95658 | 118.0354 | 21.4604 | 8.549 | 0.059469 | 1e-05 | 0.093137 | 117.2103 | 3.7155 | 8.5495 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70692 | 118.2058 | 19.4948
8.559 | 0.027931 | -1e-05 | -0.049001 | 116.8995 | -4.5474 | 8.559 | 70.2651 | -0.982 | -0.96679 | 115.7133 | -18.5751 | 8.5595 | 19.96 | -0.70074 | -0.7014 | 115.445 | -20.5723 | 8.5585 | 70.4288 | 0.954 | 0.95658 | 118.0333 | 21.459 | 8.559 | 0.060227 | 1e-05 | 0.093369 | 117.2099 | 3.7143 | 8.5595 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70692 | 118.205 | 19.4949
8.569 | 0.027622 | -1e-05 | -0.048995 | 116.9 | -4.5416 | 8.569 | 70.2669 | -0.982 | -0.96787 | 115.7411 | -18.2557 | 8.5695 | 19.9602 | -0.70074 | -0.70141 | 115.445 | -20.5717 | 8.5685 | 70.4288 | 0.954 | 0.95659 | 118.032 | 21.4573 | 8.569 | 0.06098 | 1e-05 | 0.093602 | 117.21 | 3.713 | 8.5695 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70692 | 118.2041 | 19.495
8.58 | 0.027316 | -1e-05 | -0.048989 | 116.9004 | -4.5359 | 8.579 | 70.269 | -0.982 | -0.96897 | 115.7697 | -17.9264 | 8.5795 | 19.9605 | -0.70074 | -0.70143 | 115.4451 | -20.5711 | 8.5785 | 70.4287 | 0.954 | 0.9566 | 118.0316 | 21.4553 | 8.579 | 0.061726 | 1e-05 | 0.093835 | 117.2105 | 3.7116 | 8.5795 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70692 | 118.2032 | 19.4951
8.589 | 0.027012 | -1e-05 | -0.048981 | 116.9008 | -4.5304 | 8.589 | 70.2712 | -0.982 | -0.97007 | 115.7986 | -17.591 | 8.5895 | 19.9607 | -0.70074 | -0.70144 | 115.4452 | -20.5706 | 8.5885 | 70.4287 | 0.954 | 0.95661 | 118.0321 | 21.453 | 8.589 | 0.062465 | 1e-05 | 0.094068 | 117.2116 | 3.7102 | 8.5895 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70692 | 118.2023 | 19.4952
8.599 | 0.026711 | -1e-05 | -0.048972 | 116.9013 | -4.5251 | 8.599 | 70.2737 | -0.982 | -0.97116 | 115.8275 | -17.2535 | 8.5995 | 19.9609 | -0.70074 | -0.70145 | 115.4453 | -20.5702 | 8.5985 | 70.4287 | 0.954 | 0.95662 | 118.0334 | 21.4503 | 8.599 | 0.063196 | 1e-05 | 0.0943 | 117.2131 | 3.7087 | 8.5995 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70692 | 118.2013 | 19.4953
8.609 | 0.026414 | -1e-05 | -0.048962 | 116.9017 | -4.5201 | 8.609 | 70.2763 | -0.982 | -0.97223 | 115.8561 | -16.9178 | 8.6095 | 19.9611 | -0.70074 | -0.70146 | 115.4455 | -20.5699 | 8.6085 | 70.4287 | 0.954 | 0.95663 | 118.0355 | 21.4471 | 8.609 | 0.063918 | 1e-05 | 0.09453 | 117.215 | 3.7072 | 8.6095 | 20.327 | 0.70612 | 0.70692 | 118.2004 | 19.4954
8.619 | 0.026122 | -1e-05 | -0.048949 | 116.9021 | -4.5153 | 8.619 | 70.279 | -0.982 | -0.97326 | 115.8841 | -16.5877 | 8.6195 | 19.9613 | -0.70074 | -0.70147 | 115.4456 | -20.5697 | 8.6185 | 70.4287 | 0.954 | 0.95664 | 118.0382 | 21.4436 | 8.619 | 0.064628 | 1e-05 | 0.094756 | 117.2173 | 3.7057 | 8.6195 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70691 | 118.1995 | 19.4956
8.6305 | 0.025835 | -1e-05 | -0.048934 | 116.9025 | -4.5108 | 8.629 | 70.2818 | -0.982 | -0.97425 | 115.9112 | -16.2667 | 8.6295 | 19.9615 | -0.70074 | -0.70147 | 115.4457 | -20.5697 | 8.6285 | 70.4287 | 0.954 | 0.95666 | 118.0416 | 21.4397 | 8.629 | 0.065326 | 1e-05 | 0.094979 | 117.22 | 3.7042 | 8.6295 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70691 | 118.1986 | 19.4957
8.639 | 0.025554 | -1e-05 | -0.048917 | 116.9028 | -4.5066 | 8.639 | 70.2847 | -0.982 | -0.97518 | 115.9371 | -15.958 | 8.6395 | 19.9617 | -0.70074 | -0.70147 | 115.4459 | -20.5697 | 8.6385 | 70.4287 | 0.954 | 0.95667 | 118.0455 | 21.4353 | 8.639 | 0.066008 | 1e-05 | 0.095195 | 117.2229 | 3.7029 | 8.6395 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70691 | 118.1977 | 19.4958
8.649 | 0.02528 | -1e-05 | -0.048898 | 116.9032 | -4.5028 | 8.649 | 70.2877 | -0.982 | -0.97606 | 115.9616 | -15.6643 | 8.6495 | 19.9619 | -0.70074 | -0.70147 | 115.446 | -20.5699 | 8.6485 | 70.4288 | 0.954 | 0.95669 | 118.0496 | 21.4306 | 8.649 | 0.066672 | 1e-05 | 0.095404 | 117.226 | 3.7016 | 8.6495 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70691 | 118.1968 | 19.496
8.659 | 0.025013 | -1e-05 | -0.048877 | 116.9035 | -4.4993 | 8.659 | 70.2906 | -0.982 | -0.97687 | 115.9845 | -15.388 | 8.6595 | 19.962 | -0.70074 | -0.70147 | 115.4462 | -20.5703 | 8.6585 | 70.4288 | 0.954 | 0.95671 | 118.0539 | 21.4257 | 8.659 | 0.067315 | 1e-05 | 0.095603 | 117.2293 | 3.7005 | 8.6595 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70691 | 118.196 | 19.4961
8.669 | 0.024753 | -1e-05 | -0.048853 | 116.9038 | -4.4962 | 8.669 | 70.2935 | -0.982 | -0.97761 | 116.0057 | -15.1308 | 8.6695 | 19.9622 | -0.70074 | -0.70146 | 115.4464 | -20.5708 | 8.6685 | 70.4289 | 0.954 | 0.95673 | 118.0582 | 21.4205 | 8.669 | 0.067934 | 1e-05 | 0.095789 | 117.2327 | 3.6997 | 8.6695 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70691 | 118.1952 | 19.4963
8.68 | 0.0245 | -1e-05 | -0.048827 | 116.9041 | -4.4934 | 8.679 | 70.2964 | -0.982 | -0.97828 | 116.0252 | -14.8942 | 8.6795 | 19.9623 | -0.70074 | -0.70145 | 115.4465 | -20.5715 | 8.6785 | 70.4289 | 0.954 | 0.95675 | 118.0623 | 21.4151 | 8.679 | 0.068525 | 1e-05 | 0.095962 | 117.2361 | 3.6991 | 8.6795 | 20.3275 | 0.70612 | 0.7069 | 118.1944 | 19.4965
8.689 | 0.024255 | -1e-05 | -0.048799 | 116.9044 | -4.491 | 8.689 | 70.2991 | -0.982 | -0.97889 | 116.0427 | -14.6789 | 8.6895 | 19.9624 | -0.70074 | -0.70144 | 115.4466 | -20.5724 | 8.6885 | 70.429 | 0.954 | 0.95677 | 118.0662 | 21.4097 | 8.6895 | 0.069084 | 1e-05 | 0.096117 | 117.2394 | 3.6989 | 8.6895 | 20.3276 | 0.70612 | 0.7069 | 118.1937 | 19.4967
8.699 | 0.024016 | -1e-05 | -0.048768 | 116.9047 | -4.4889 | 8.699 | 70.3017 | -0.982 | -0.97943 | 116.0584 | -14.4853 | 8.6995 | 19.9624 | -0.70074 | -0.70142 | 115.4468 | -20.5734 | 8.6985 | 70.4291 | 0.954 | 0.95679 | 118.0696 | 21.4043 | 8.699 | 0.069608 | 1e-05 | 0.096254 | 117.2427 | 3.699 | 8.6995 | 20.3276 | 0.70612 | 0.7069 | 118.1931 | 19.4969
8.709 | 0.023783 | -1e-05 | -0.048735 | 116.9049 | -4.4872 | 8.709 | 70.3042 | -0.982 | -0.9799 | 116.0722 | -14.3133 | 8.7095 | 19.9625 | -0.70074 | -0.7014 | 115.4469 | -20.5747 | 8.7085 | 70.4291 | 0.954 | 0.95681 | 118.0725 | 21.3991 | 8.709 | 0.070092 | 1e-05 | 0.096369 | 117.2459 | 3.6995 | 8.7095 | 20.3277 | 0.70612 | 0.7069 | 118.1925 | 19.4971
8.719 | 0.023556 | -1e-05 | -0.0487 | 116.9051 | -4.4858 | 8.719 | 70.3065 | -0.982 | -0.98031 | 116.0842 | -14.1624 | 8.7195 | 19.9625 | -0.70074 | -0.70138 | 115.447 | -20.5761 | 8.7185 | 70.4292 | 0.954 | 0.95683 | 118.0748 | 21.3941 | 8.7195 | 0.070533 | 1e-05 | 0.096462 | 117.249 | 3.7005 | 8.7195 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70689 | 118.192 | 19.4973
8.73 | 0.023333 | -1e-05 | -0.048663 | 116.9054 | -4.4846 | 8.729 | 70.3085 | -0.982 | -0.98066 | 116.0945 | -14.032 | 8.7295 | 19.9625 | -0.70074 | -0.70135 | 115.4471 | -20.5777 | 8.7285 | 70.4293 | 0.954 | 0.95685 | 118.0763 | 21.3895 | 8.729 | 0.070928 | 1e-05 | 0.09653 | 117.2518 | 3.7019 | 8.7295 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70689 | 118.1915 | 19.4976
8.739 | 0.023115 | -1e-05 | -0.048625 | 116.9055 | -4.4837 | 8.739 | 70.3104 | -0.982 | -0.98096 | 116.1031 | -13.9209 | 8.7395 | 19.9624 | -0.70074 | -0.70132 | 115.4472 | -20.5796 | 8.7385 | 70.4294 | 0.954 | 0.95686 | 118.0772 | 21.3852 | 8.739 | 0.071272 | 1e-05 | 0.096573 | 117.2544 | 3.7038 | 8.7395 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70689 | 118.1911 | 19.4978
8.749 | 0.0229 | -1e-05 | -0.048585 | 116.9057 | -4.4829 | 8.749 | 70.312 | -0.982 | -0.98121 | 116.1101 | -13.8278 | 8.7495 | 19.9623 | -0.70074 | -0.70128 | 115.4473 | -20.5816 | 8.7485 | 70.4294 | 0.954 | 0.95688 | 118.0772 | 21.3814 | 8.749 | 0.071564 | 1e-05 | 0.096589 | 117.2568 | 3.7062 | 8.7495 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70688 | 118.1908 | 19.498
8.759 | 0.022687 | -1e-05 | -0.048544 | 116.9059 | -4.4823 | 8.759 | 70.3134 | -0.982 | -0.98141 | 116.1156 | -13.7513 | 8.7595 | 19.9622 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4473 | -20.5838 | 8.7585 | 70.4295 | 0.954 | 0.95689 | 118.0765 | 21.3781 | 8.759 | 0.071802 | 1e-05 | 0.09658 | 117.2589 | 3.709 | 8.7595 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70688 | 118.1905 | 19.4983
8.769 | 0.022476 | -1e-05 | -0.048502 | 116.906 | -4.4819 | 8.769 | 70.3145 | -0.982 | -0.98157 | 116.1199 | -13.6898 | 8.7695 | 19.9621 | -0.70074 | -0.70119 | 115.4474 | -20.5862 | 8.7685 | 70.4295 | 0.954 | 0.9569 | 118.075 | 21.3753 | 8.769 | 0.071984 | 1e-05 | 0.096545 | 117.2607 | 3.7122 | 8.7695 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70688 | 118.1903 | 19.4985
8.78 | 0.022267 | -1e-05 | -0.04846 | 116.9061 | -4.4815 | 8.779 | 70.3154 | -0.982 | -0.9817 | 116.1229 | -13.6416 | 8.7795 | 19.9619 | -0.70074 | -0.70114 | 115.4475 | -20.5888 | 8.7785 | 70.4296 | 0.954 | 0.95691 | 118.0729 | 21.373 | 8.779 | 0.07211 | 1e-05 | 0.096485 | 117.2623 | 3.7159 | 8.7795 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70687 | 118.1902 | 19.4987
8.789 | 0.022059 | -1e-05 | -0.048417 | 116.9062 | -4.4812 | 8.789 | 70.3161 | -0.982 | -0.98179 | 116.1248 | -13.6053 | 8.7895 | 19.9617 | -0.70074 | -0.70109 | 115.4475 | -20.5916 | 8.7885 | 70.4296 | 0.954 | 0.95692 | 118.07 | 21.3712 | 8.789 | 0.07218 | 1e-05 | 0.096401 | 117.2637 | 3.7198 | 8.7895 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70687 | 118.1901 | 19.499
8.799 | 0.021853 | -1e-05 | -0.048374 | 116.9063 | -4.4809 | 8.799 | 70.3165 | -0.982 | -0.98186 | 116.1258 | -13.5791 | 8.7995 | 19.9614 | -0.70074 | -0.70104 | 115.4476 | -20.5946 | 8.7985 | 70.4296 | 0.954 | 0.95692 | 118.0667 | 21.3699 | 8.799 | 0.072194 | 1e-05 | 0.096294 | 117.2648 | 3.7242 | 8.7995 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70686 | 118.1901 | 19.4992
8.809 | 0.021647 | -1e-05 | -0.048331 | 116.9064 | -4.4806 | 8.809 | 70.3167 | -0.982 | -0.9819 | 116.1259 | -13.5616 | 8.8095 | 19.9612 | -0.70074 | -0.70098 | 115.4476 | -20.5978 | 8.8085 | 70.4296 | 0.954 | 0.95692 | 118.0628 | 21.369 | 8.809 | 0.072155 | 1e-05 | 0.096166 | 117.2657 | 3.7288 | 8.8095 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70686 | 118.1901 | 19.4994
8.819 | 0.021442 | -1e-05 | -0.048289 | 116.9064 | -4.4803 | 8.819 | 70.3167 | -0.982 | -0.98193 | 116.1252 | -13.5515 | 8.8195 | 19.9608 | -0.70074 | -0.70091 | 115.4477 | -20.6011 | 8.8185 | 70.4297 | 0.974 | 0.95693 | 118.0586 | 21.3685 | 8.819 | 0.072064 | 1e-05 | 0.096018 | 117.2664 | 3.7336 | 8.8195 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70686 | 118.1901 | 19.4996
8.83 | 0.021239 | -1e-05 | -0.048248 | 116.9065 | -4.48 | 8.829 | 70.3164 | -0.982 | -0.98194 | 116.1237 | -13.5475 | 8.8295 | 19.9605 | -0.70074 | -0.70085 | 115.4478 | -20.6045 | 8.8285 | 70.4296 | 0.974 | 0.95693 | 118.0542 | 21.3682 | 8.829 | 0.071924 | 1e-05 | 0.095853 | 117.2668 | 3.7387 | 8.8295 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70685 | 118.1902 | 19.4998
8.839 | 0.021037 | -1e-05 | -0.048207 | 116.9065 | -4.4796 | 8.839 | 70.316 | -0.982 | -0.98194 | 116.1217 | -13.5486 | 8.8395 | 19.9601 | -0.70074 | -0.70078 | 115.4479 | -20.6081 | 8.8385 | 70.4296 | 0.974 | 0.95693 | 118.0496 | 21.3681 | 8.839 | 0.071738 | 1e-05 | 0.09567 | 117.2671 | 3.7439 | 8.8395 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70685 | 118.1904 | 19.4999
8.849 | 0.020838 | -1e-05 | -0.048167 | 116.9066 | -4.4791 | 8.849 | 70.3154 | -0.982 | -0.98192 | 116.119 | -13.5541 | 8.8495 | 19.9597 | -0.70074 | -0.7007 | 115.448 | -20.6119 | 8.8485 | 70.4296 | 0.974 | 0.95693 | 118.045 | 21.3682 | 8.849 | 0.071509 | 1e-05 | 0.095474 | 117.2672 | 3.7493 | 8.8495 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70685 | 118.1905 | 19.5001
8.859 | 0.02064 | -1e-05 | -0.048128 | 116.9066 | -4.4787 | 8.859 | 70.3146 | -0.982 | -0.9819 | 116.1158 | -13.5633 | 8.8595 | 19.9592 | -0.70074 | -0.70063 | 115.4481 | -20.6157 | 8.859 | 70.4296 | 0.974 | 0.95693 | 118.0405 | 21.3683 | 8.859 | 0.071242 | 1e-05 | 0.095266 | 117.2672 | 3.7548 | 8.8595 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70685 | 118.1907 | 19.5002
8.869 | 0.020445 | -1e-05 | -0.04809 | 116.9067 | -4.4782 | 8.869 | 70.3136 | -0.982 | -0.98187 | 116.112 | -13.5757 | 8.8695 | 19.9587 | -0.70074 | -0.70055 | 115.4482 | -20.6197 | 8.8685 | 70.4296 | 0.974 | 0.95693 | 118.0362 | 21.3683 | 8.869 | 0.07094 | 1e-05 | 0.095048 | 117.2672 | 3.7603 | 8.8695 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70684 | 118.1909 | 19.5003
8.88 | 0.020252 | -1e-05 | -0.048052 | 116.9068 | -4.4777 | 8.879 | 70.3125 | -0.982 | -0.98183 | 116.1077 | -13.5912 | 8.8795 | 19.9582 | -0.70074 | -0.70047 | 115.4484 | -20.6237 | 8.8785 | 70.4295 | 0.974 | 0.95693 | 118.0322 | 21.3682 | 8.879 | 0.070608 | 1e-05 | 0.094823 | 117.267 | 3.7658 | 8.8795 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70684 | 118.1911 | 19.5003
8.889 | 0.020063 | -1e-05 | -0.048015 | 116.907 | -4.4773 | 8.889 | 70.3113 | -0.982 | -0.98178 | 116.1029 | -13.6096 | 8.8895 | 19.9576 | -0.70074 | -0.70039 | 115.4486 | -20.6278 | 8.889 | 70.4295 | 0.974 | 0.95693 | 118.0285 | 21.3681 | 8.8895 | 0.07025 | 1e-05 | 0.094593 | 117.2668 | 3.7713 | 8.8895 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70684 | 118.1914 | 19.5003
8.899 | 0.019877 | -1e-05 | -0.047978 | 116.9072 | -4.4768 | 8.899 | 70.31 | -0.982 | -0.98172 | 116.0976 | -13.6311 | 8.8995 | 19.957 | -0.70074 | -0.7003 | 115.4488 | -20.632 | 8.8985 | 70.4295 | 0.974 | 0.95693 | 118.0253 | 21.3677 | 8.899 | 0.069871 | 1e-05 | 0.09436 | 117.2665 | 3.7767 | 8.8995 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70684 | 118.1916 | 19.5003
8.909 | 0.019694 | -1e-05 | -0.047942 | 116.9074 | -4.4764 | 8.909 | 70.3085 | -0.982 | -0.98166 | 116.0919 | -13.6557 | 8.9095 | 19.9564 | -0.70074 | -0.70022 | 115.449 | -20.6362 | 8.9085 | 70.4295 | 0.974 | 0.95693 | 118.0226 | 21.3672 | 8.9095 | 0.069475 | 1e-05 | 0.094128 | 117.2662 | 3.7819 | 8.9095 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70684 | 118.1919 | 19.5003
8.919 | 0.019515 | -1e-05 | -0.047906 | 116.9078 | -4.4761 | 8.919 | 70.307 | -0.982 | -0.98158 | 116.0857 | -13.6838 | 8.9195 | 19.9558 | -0.70074 | -0.70013 | 115.4493 | -20.6405 | 8.9185 | 70.4295 | 0.974 | 0.95693 | 118.0204 | 21.3666 | 8.9195 | 0.069066 | 1e-05 | 0.093897 | 117.2659 | 3.7869 | 8.9195 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70684 | 118.1922 | 19.5003
8.93 | 0.019339 | -1e-05 | -0.04787 | 116.9082 | -4.4758 | 8.929 | 70.3053 | -0.982 | -0.9815 | 116.0791 | -13.7158 | 8.9295 | 19.9551 | -0.70074 | -0.70005 | 115.4496 | -20.6447 | 8.9285 | 70.4295 | 0.974 | 0.95694 | 118.0187 | 21.3658 | 8.929 | 0.068648 | 1e-05 | 0.093671 | 117.2655 | 3.7917 | 8.9295 | 20.3276 | 0.70612 | 0.70684 | 118.1925 | 19.5002
8.939 | 0.019166 | -1e-05 | -0.047833 | 116.9086 | -4.4756 | 8.939 | 70.3036 | -0.982 | -0.9814 | 116.0721 | -13.7519 | 8.9395 | 19.9544 | -0.70074 | -0.69996 | 115.4499 | -20.649 | 8.9385 | 70.4294 | 0.974 | 0.95694 | 118.0176 | 21.3651 | 8.939 | 0.068227 | 1e-05 | 0.093449 | 117.2652 | 3.7963 | 8.9395 | 20.3276 | 0.70612 | 0.70684 | 118.1927 | 19.5
8.949 | 0.018997 | -1e-05 | -0.047797 | 116.9092 | -4.4755 | 8.949 | 70.3019 | -0.982 | -0.98129 | 116.0648 | -13.7926 | 8.9495 | 19.9537 | -0.70074 | -0.69988 | 115.4503 | -20.6532 | 8.9485 | 70.4294 | 0.974 | 0.95694 | 118.017 | 21.3642 | 8.949 | 0.067803 | 1e-05 | 0.093235 | 117.2648 | 3.8006 | 8.9495 | 20.3275 | 0.70612 | 0.70685 | 118.193 | 19.4999
8.959 | 0.018831 | -1e-05 | -0.047759 | 116.9098 | -4.4755 | 8.959 | 70.3001 | -0.982 | -0.98117 | 116.0572 | -13.8381 | 8.9595 | 19.953 | -0.70074 | -0.69979 | 115.4507 | -20.6574 | 8.9585 | 70.4295 | 0.974 | 0.95694 | 118.017 | 21.3635 | 8.959 | 0.067382 | 1e-05 | 0.093028 | 117.2644 | 3.8046 | 8.9595 | 20.3275 | 0.70612 | 0.70685 | 118.1933 | 19.4997
8.969 | 0.018667 | -1e-05 | -0.047722 | 116.9105 | -4.4756 | 8.969 | 70.2982 | -0.982 | -0.98104 | 116.0493 | -13.8885 | 8.9695 | 19.9523 | -0.70074 | -0.69971 | 115.4511 | -20.6616 | 8.9685 | 70.4295 | 0.974 | 0.95695 | 118.0174 | 21.3627 | 8.969 | 0.066965 | 1e-05 | 0.09283 | 117.2639 | 3.8083 | 8.9695 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70685 | 118.1936 | 19.4995
8.98 | 0.018507 | -1e-05 | -0.047683 | 116.9113 | -4.4759 | 8.979 | 70.2964 | -0.982 | -0.98089 | 116.0413 | -13.9441 | 8.9795 | 19.9516 | -0.70074 | -0.69962 | 115.4515 | -20.6656 | 8.9785 | 70.4295 | 0.974 | 0.95695 | 118.0183 | 21.362 | 8.979 | 0.066554 | 1e-05 | 0.09264 | 117.2634 | 3.8118 | 8.9795 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70685 | 118.194 | 19.4992
8.9895 | 0.018349 | -1e-05 | -0.047644 | 116.9121 | -4.4763 | 8.989 | 70.2945 | -0.982 | -0.98073 | 116.0332 | -14.0047 | 8.9895 | 19.9508 | -0.70074 | -0.69954 | 115.452 | -20.6696 | 8.9885 | 70.4295 | 0.974 | 0.95695 | 118.0195 | 21.3615 | 8.989 | 0.066151 | 1e-05 | 0.09246 | 117.2629 | 3.8149 | 8.9895 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70686 | 118.1943 | 19.4989
8.999 | 0.018193 | -1e-05 | -0.047604 | 116.9129 | -4.4768 | 8.999 | 70.2926 | -0.982 | -0.98055 | 116.025 | -14.0701 | 8.9995 | 19.9501 | -0.70074 | -0.69946 | 115.4525 | -20.6735 | 8.9985 | 70.4295 | 0.974 | 0.95695 | 118.0211 | 21.361 | 8.999 | 0.065757 | 1e-05 | 0.092289 | 117.2623 | 3.8178 | 8.9995 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70686 | 118.1946 | 19.4986
9.009 | 0.01804 | -1e-05 | -0.047564 | 116.9138 | -4.4774 | 9.009 | 70.2907 | -0.982 | -0.98036 | 116.0168 | -14.1398 | 9.0095 | 19.9493 | -0.70074 | -0.69938 | 115.4531 | -20.6773 | 9.0085 | 70.4296 | 0.974 | 0.95695 | 118.023 | 21.3607 | 9.009 | 0.065373 | 1e-05 | 0.092127 | 117.2617 | 3.8204 | 9.0095 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70687 | 118.195 | 19.4983
9.019 | 0.017888 | -1e-05 | -0.047523 | 116.9147 | -4.4781 | 9.019 | 70.2887 | -0.982 | -0.98016 | 116.0086 | -14.2133 | 9.0195 | 19.9485 | -0.70074 | -0.6993 | 115.4536 | -20.681 | 9.0185 | 70.4296 | 0.974 | 0.95696 | 118.0252 | 21.3605 | 9.019 | 0.064998 | 1e-05 | 0.091973 | 117.261 | 3.8228 | 9.0195 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70687 | 118.1954 | 19.4979
9.03 | 0.017739 | -1e-05 | -0.047482 | 116.9156 | -4.4788 | 9.0295 | 70.2868 | -0.982 | -0.97995 | 116.0005 | -14.2898 | 9.0295 | 19.9478 | -0.70074 | -0.69923 | 115.4542 | -20.6844 | 9.029 | 70.4297 | 0.974 | 0.95696 | 118.0274 | 21.3605 | 9.029 | 0.064632 | 1e-05 | 0.091827 | 117.2602 | 3.825 | 9.0295 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70688 | 118.1958 | 19.4976
9.039 | 0.017592 | -1e-05 | -0.04744 | 116.9165 | -4.4796 | 9.039 | 70.285 | -0.982 | -0.97974 | 115.9926 | -14.3685 | 9.0395 | 19.947 | -0.70074 | -0.69915 | 115.4548 | -20.6878 | 9.0385 | 70.4297 | 0.974 | 0.95696 | 118.0298 | 21.3606 | 9.039 | 0.064275 | 1e-05 | 0.091689 | 117.2593 | 3.8269 | 9.0395 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70689 | 118.1962 | 19.4972
9.049 | 0.017447 | -1e-05 | -0.0474 | 116.9174 | -4.4804 | 9.049 | 70.2831 | -0.982 | -0.97952 | 115.985 | -14.4482 | 9.0495 | 19.9463 | -0.70074 | -0.69909 | 115.4554 | -20.6909 | 9.0485 | 70.4298 | 0.974 | 0.95695 | 118.0322 | 21.3609 | 9.049 | 0.063926 | 1e-05 | 0.091557 | 117.2583 | 3.8287 | 9.0495 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70689 | 118.1966 | 19.4968
9.059 | 0.017304 | -1e-05 | -0.04736 | 116.9182 | -4.4812 | 9.059 | 70.2813 | -0.982 | -0.9793 | 115.9776 | -14.5279 | 9.0595 | 19.9456 | -0.70074 | -0.69902 | 115.456 | -20.6939 | 9.059 | 70.4299 | 0.974 | 0.95695 | 118.0346 | 21.3612 | 9.059 | 0.063585 | 1e-05 | 0.091432 | 117.2572 | 3.8303 | 9.0595 | 20.3271 | 0.70612 | 0.7069 | 118.1971 | 19.4963
9.069 | 0.017163 | -1e-05 | -0.047321 | 116.9189 | -4.4819 | 9.069 | 70.2795 | -0.982 | -0.97908 | 115.9705 | -14.6066 | 9.0695 | 19.9448 | -0.70074 | -0.69896 | 115.4567 | -20.6966 | 9.0685 | 70.4299 | 0.974 | 0.95695 | 118.0369 | 21.3617 | 9.069 | 0.063249 | 1e-05 | 0.091311 | 117.256 | 3.8317 | 9.0695 | 20.327 | 0.70612 | 0.70691 | 118.1975 | 19.4959
9.08 | 0.017023 | -1e-05 | -0.047283 | 116.9196 | -4.4825 | 9.079 | 70.2777 | -0.982 | -0.97886 | 115.9637 | -14.6832 | 9.0795 | 19.9441 | -0.70074 | -0.69891 | 115.4573 | -20.6991 | 9.0785 | 70.43 | 0.974 | 0.95695 | 118.039 | 21.3622 | 9.079 | 0.062919 | 1e-05 | 0.091196 | 117.2547 | 3.833 | 9.0795 | 20.327 | 0.70612 | 0.70691 | 118.198 | 19.4955
9.089 | 0.016885 | -1e-05 | -0.047247 | 116.9202 | -4.4831 | 9.089 | 70.2761 | -0.982 | -0.97866 | 115.9574 | -14.7568 | 9.0895 | 19.9434 | -0.70074 | -0.69885 | 115.4579 | -20.7014 | 9.0885 | 70.4301 | 0.974 | 0.95695 | 118.041 | 21.3627 | 9.089 | 0.062593 | 1e-05 | 0.091086 | 117.2533 | 3.8341 | 9.0895 | 20.327 | 0.70612 | 0.70692 | 118.1985 | 19.495
9.099 | 0.016748 | -1e-05 | -0.047212 | 116.9207 | -4.4835 | 9.099 | 70.2745 | -0.982 | -0.97846 | 115.9514 | -14.8264 | 9.0995 | 19.9428 | -0.70074 | -0.69881 | 115.4586 | -20.7033 | 9.0985 | 70.4301 | 0.974 | 0.95695 | 118.0428 | 21.3632 | 9.099 | 0.062271 | 1e-05 | 0.09098 | 117.2517 | 3.8351 | 9.0995 | 20.327 | 0.70612 | 0.70693 | 118.199 | 19.4946
9.109 | 0.016613 | -1e-05 | -0.047178 | 116.9212 | -4.4838 | 9.109 | 70.2729 | -0.982 | -0.97828 | 115.9459 | -14.8915 | 9.1095 | 19.9421 | -0.70074 | -0.69877 | 115.4592 | -20.705 | 9.1085 | 70.4302 | 0.974 | 0.95694 | 118.0443 | 21.3636 | 9.109 | 0.061951 | 1e-05 | 0.090878 | 117.2501 | 3.8359 | 9.1095 | 20.327 | 0.70612 | 0.70694 | 118.1995 | 19.4941
9.119 | 0.016479 | -1e-05 | -0.047146 | 116.9216 | -4.484 | 9.119 | 70.2715 | -0.982 | -0.97811 | 115.9408 | -14.9513 | 9.1195 | 19.9415 | -0.70074 | -0.69873 | 115.4598 | -20.7064 | 9.1185 | 70.4303 | 0.974 | 0.95694 | 118.0455 | 21.3639 | 9.119 | 0.061634 | 1e-05 | 0.090781 | 117.2484 | 3.8365 | 9.1195 | 20.327 | 0.70612 | 0.70695 | 118.2001 | 19.4937
9.13 | 0.016345 | -1e-05 | -0.047116 | 116.9219 | -4.4841 | 9.129 | 70.2702 | -0.982 | -0.97795 | 115.9362 | -15.0056 | 9.1295 | 19.9409 | -0.70074 | -0.6987 | 115.4604 | -20.7075 | 9.1285 | 70.4303 | 0.974 | 0.95694 | 118.0464 | 21.3641 | 9.129 | 0.061318 | 1e-05 | 0.090688 | 117.2466 | 3.8371 | 9.1295 | 20.327 | 0.70612 | 0.70695 | 118.2006 | 19.4932
9.139 | 0.016212 | -1e-05 | -0.047086 | 116.9221 | -4.4841 | 9.139 | 70.2689 | -0.982 | -0.97781 | 115.932 | -15.054 | 9.1395 | 19.9404 | -0.70074 | -0.69868 | 115.461 | -20.7083 | 9.1385 | 70.4304 | 0.974 | 0.95694 | 118.0471 | 21.3641 | 9.139 | 0.061003 | 1e-05 | 0.090598 | 117.2448 | 3.8374 | 9.1395 | 20.327 | 0.70612 | 0.70696 | 118.2011 | 19.4928
9.149 | 0.016081 | -1e-05 | -0.047058 | 116.9223 | -4.484 | 9.149 | 70.2678 | -0.982 | -0.97769 | 115.9282 | -15.0966 | 9.1495 | 19.9398 | -0.70074 | -0.69866 | 115.4616 | -20.7087 | 9.1485 | 70.4305 | 0.974 | 0.95694 | 118.0476 | 21.364 | 9.149 | 0.060689 | 1e-05 | 0.090512 | 117.243 | 3.8377 | 9.1495 | 20.327 | 0.70612 | 0.70697 | 118.2016 | 19.4924
9.159 | 0.01595 | -1e-05 | -0.047031 | 116.9225 | -4.4838 | 9.159 | 70.2668 | -0.982 | -0.97758 | 115.9249 | -15.1334 | 9.1595 | 19.9393 | -0.70074 | -0.69865 | 115.4622 | -20.7087 | 9.1585 | 70.4305 | 0.974 | 0.95694 | 118.0478 | 21.3637 | 9.159 | 0.060376 | 1e-05 | 0.090429 | 117.2412 | 3.8378 | 9.1595 | 20.327 | 0.70612 | 0.70698 | 118.2022 | 19.492
9.169 | 0.01582 | -1e-05 | -0.047005 | 116.9226 | -4.4835 | 9.169 | 70.2659 | -0.982 | -0.97749 | 115.922 | -15.1646 | 9.1695 | 19.9389 | -0.70074 | -0.69865 | 115.4628 | -20.7084 | 9.1685 | 70.4306 | 0.974 | 0.95695 | 118.0478 | 21.3633 | 9.169 | 0.060064 | 1e-05 | 0.090349 | 117.2394 | 3.8377 | 9.1695 | 20.327 | 0.70612 | 0.70698 | 118.2027 | 19.4916
9.18 | 0.015692 | -1e-05 | -0.046979 | 116.9227 | -4.4833 | 9.179 | 70.2651 | -0.982 | -0.97742 | 115.9194 | -15.1905 | 9.1795 | 19.9384 | -0.70074 | -0.69865 | 115.4633 | -20.7076 | 9.1785 | 70.4306 | 0.974 | 0.95695 | 118.0477 | 21.3626 | 9.179 | 0.059752 | 1e-05 | 0.090272 | 117.2376 | 3.8376 | 9.1795 | 20.327 | 0.70612 | 0.70699 | 118.2031 | 19.4912
9.189 | 0.015566 | -1e-05 | -0.046954 | 116.9228 | -4.483 | 9.189 | 70.2645 | -0.982 | -0.97736 | 115.9173 | -15.2117 | 9.1895 | 19.938 | -0.70074 | -0.69867 | 115.4639 | -20.7065 | 9.1885 | 70.4307 | 0.974 | 0.95695 | 118.0475 | 21.3617 | 9.189 | 0.059441 | 1e-05 | 0.090198 | 117.2359 | 3.8373 | 9.1895 | 20.3271 | 0.70612 | 0.707 | 118.2036 | 19.4909
9.199 | 0.015441 | -1e-05 | -0.04693 | 116.9229 | -4.4827 | 9.199 | 70.264 | -0.982 | -0.97731 | 115.9155 | -15.2284 | 9.1995 | 19.9377 | -0.70074 | -0.69869 | 115.4644 | -20.705 | 9.1985 | 70.4307 | 0.974 | 0.95696 | 118.0472 | 21.3607 | 9.199 | 0.059131 | 1e-05 | 0.090126 | 117.2342 | 3.837 | 9.1995 | 20.3271 | 0.70612 | 0.707 | 118.204 | 19.4906
9.209 | 0.015318 | -1e-05 | -0.046905 | 116.9229 | -4.4824 | 9.209 | 70.2635 | -0.982 | -0.97727 | 115.9141 | -15.2414 | 9.2095 | 19.9373 | -0.70074 | -0.69872 | 115.4649 | -20.703 | 9.2085 | 70.4308 | 0.974 | 0.95696 | 118.0469 | 21.3595 | 9.209 | 0.058823 | 1e-05 | 0.090055 | 117.2324 | 3.8366 | 9.2095 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70701 | 118.2044 | 19.4904
9.219 | 0.015197 | -1e-05 | -0.046881 | 116.923 | -4.4821 | 9.219 | 70.2632 | -0.982 | -0.97724 | 115.9129 | -15.2511 | 9.2195 | 19.9371 | -0.70074 | -0.69875 | 115.4654 | -20.7006 | 9.2185 | 70.4308 | 0.974 | 0.95697 | 118.0468 | 21.3581 | 9.219 | 0.058515 | 1e-05 | 0.089987 | 117.2307 | 3.8362 | 9.2195 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70701 | 118.2047 | 19.4901
9.23 | 0.015078 | -1e-05 | -0.046858 | 116.923 | -4.4818 | 9.229 | 70.263 | -0.982 | -0.97722 | 115.9121 | -15.2582 | 9.2295 | 19.9368 | -0.70074 | -0.6988 | 115.4659 | -20.6977 | 9.2285 | 70.4309 | 0.974 | 0.95697 | 118.0467 | 21.3565 | 9.229 | 0.058208 | 1e-05 | 0.089919 | 117.2289 | 3.8357 | 9.2295 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70701 | 118.205 | 19.49
9.239 | 0.014962 | -1e-05 | -0.046834 | 116.923 | -4.4816 | 9.239 | 70.2629 | -0.982 | -0.97721 | 115.9114 | -15.2631 | 9.2395 | 19.9366 | -0.70074 | -0.69885 | 115.4663 | -20.6944 | 9.2385 | 70.4309 | 0.974 | 0.95698 | 118.0468 | 21.3548 | 9.239 | 0.057902 | 1e-05 | 0.089853 | 117.2271 | 3.8351 | 9.2395 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70702 | 118.2052 | 19.4898
9.249 | 0.014848 | -1e-05 | -0.046811 | 116.923 | -4.4814 | 9.249 | 70.2629 | -0.982 | -0.9772 | 115.911 | -15.2664 | 9.2495 | 19.9365 | -0.70074 | -0.69891 | 115.4668 | -20.6906 | 9.2485 | 70.431 | 0.974 | 0.95699 | 118.047 | 21.3529 | 9.249 | 0.057597 | 1e-05 | 0.089786 | 117.2251 | 3.8346 | 9.2495 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70702 | 118.2054 | 19.4898
9.259 | 0.014736 | -1e-05 | -0.046789 | 116.923 | -4.4812 | 9.259 | 70.263 | -0.982 | -0.97719 | 115.9108 | -15.2685 | 9.2595 | 19.9364 | -0.70074 | -0.69898 | 115.4673 | -20.6864 | 9.2585 | 70.431 | 0.974 | 0.95699 | 118.0475 | 21.3509 | 9.259 | 0.057292 | 1e-05 | 0.089719 | 117.223 | 3.8341 | 9.2595 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70702 | 118.2055 | 19.4897
9.269 | 0.014627 | -1e-05 | -0.046766 | 116.9229 | -4.481 | 9.269 | 70.2631 | -0.982 | -0.97719 | 115.9108 | -15.2698 | 9.2695 | 19.9363 | -0.70074 | -0.69906 | 115.4677 | -20.6818 | 9.2685 | 70.4311 | 0.974 | 0.957 | 118.0482 | 21.3488 | 9.269 | 0.056988 | 1e-05 | 0.089652 | 117.2208 | 3.8336 | 9.2695 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70702 | 118.2055 | 19.4898
9.28 | 0.014519 | -1e-05 | -0.046745 | 116.9228 | -4.4808 | 9.279 | 70.2633 | -0.982 | -0.97719 | 115.9109 | -15.2705 | 9.2795 | 19.9362 | -0.70074 | -0.69915 | 115.4682 | -20.6767 | 9.2785 | 70.4312 | 0.974 | 0.95701 | 118.0491 | 21.3466 | 9.279 | 0.056684 | 1e-05 | 0.089585 | 117.2183 | 3.8332 | 9.2795 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70702 | 118.2055 | 19.4899
9.289 | 0.014413 | -1e-05 | -0.046723 | 116.9227 | -4.4805 | 9.289 | 70.2635 | -0.982 | -0.97719 | 115.9112 | -15.2711 | 9.2895 | 19.9362 | -0.70074 | -0.69925 | 115.4686 | -20.6712 | 9.2885 | 70.4313 | 0.974 | 0.95702 | 118.0502 | 21.3444 | 9.289 | 0.056379 | 1e-05 | 0.089516 | 117.2158 | 3.8327 | 9.2895 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70702 | 118.2054 | 19.4901
9.299 | 0.014309 | -1e-05 | -0.046702 | 116.9226 | -4.4803 | 9.299 | 70.2638 | -0.982 | -0.97719 | 115.9117 | -15.2715 | 9.2995 | 19.9363 | -0.70074 | -0.69935 | 115.4691 | -20.6653 | 9.2985 | 70.4314 | 0.974 | 0.95703 | 118.0515 | 21.3421 | 9.299 | 0.056074 | 1e-05 | 0.089446 | 117.213 | 3.8324 | 9.2995 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70701 | 118.2052 | 19.4903
9.309 | 0.014207 | -1e-05 | -0.046682 | 116.9224 | -4.4801 | 9.309 | 70.264 | -0.982 | -0.97718 | 115.9123 | -15.272 | 9.3095 | 19.9364 | -0.70074 | -0.69946 | 115.4695 | -20.6589 | 9.3085 | 70.4315 | 0.974 | 0.95704 | 118.0529 | 21.3397 | 9.309 | 0.055769 | 1e-05 | 0.089375 | 117.2102 | 3.832 | 9.3095 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70701 | 118.205 | 19.4906
9.319 | 0.014106 | -1e-05 | -0.046662 | 116.9221 | -4.4799 | 9.319 | 70.2644 | -0.982 | -0.97718 | 115.9132 | -15.2725 | 9.3195 | 19.9365 | -0.70074 | -0.69958 | 115.47 | -20.6522 | 9.3185 | 70.4317 | 0.974 | 0.95705 | 118.0543 | 21.3373 | 9.319 | 0.055462 | 1e-05 | 0.089303 | 117.2073 | 3.8317 | 9.3195 | 20.3273 | 0.70612 | 0.707 | 118.2046 | 19.491
9.33 | 0.014005 | -1e-05 | -0.046642 | 116.9218 | -4.4797 | 9.329 | 70.2647 | -0.982 | -0.97718 | 115.9142 | -15.273 | 9.3295 | 19.9366 | -0.70074 | -0.69971 | 115.4704 | -20.6451 | 9.3285 | 70.4318 | 0.974 | 0.95705 | 118.0557 | 21.3349 | 9.329 | 0.055154 | 1e-05 | 0.089229 | 117.2044 | 3.8315 | 9.3295 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70699 | 118.2042 | 19.4915
9.339 | 0.013905 | -1e-05 | -0.046621 | 116.9214 | -4.4795 | 9.339 | 70.265 | -0.982 | -0.97718 | 115.9154 | -15.2733 | 9.3395 | 19.9368 | -0.70074 | -0.69984 | 115.4709 | -20.6377 | 9.3385 | 70.432 | 0.974 | 0.95706 | 118.0571 | 21.3324 | 9.339 | 0.054845 | 1e-05 | 0.089155 | 117.2016 | 3.8313 | 9.3395 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70698 | 118.2038 | 19.492
9.349 | 0.013806 | -1e-05 | -0.0466 | 116.921 | -4.4794 | 9.349 | 70.2654 | -0.982 | -0.97718 | 115.9168 | -15.2734 | 9.3495 | 19.937 | -0.70074 | -0.69998 | 115.4714 | -20.6299 | 9.3485 | 70.4322 | 0.974 | 0.95707 | 118.0582 | 21.3299 | 9.349 | 0.054536 | 1e-05 | 0.089079 | 117.199 | 3.8311 | 9.3495 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70697 | 118.2032 | 19.4926
9.359 | 0.013706 | -1e-05 | -0.046579 | 116.9205 | -4.4793 | 9.359 | 70.2657 | -0.982 | -0.97718 | 115.9184 | -15.2729 | 9.3595 | 19.9373 | -0.70074 | -0.70013 | 115.4718 | -20.6218 | 9.3585 | 70.4324 | 0.974 | 0.95708 | 118.0592 | 21.3273 | 9.359 | 0.054226 | 1e-05 | 0.089003 | 117.1967 | 3.8309 | 9.3595 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70696 | 118.2026 | 19.4933
9.369 | 0.013606 | -1e-05 | -0.046556 | 116.92 | -4.4794 | 9.369 | 70.2661 | -0.982 | -0.97719 | 115.9203 | -15.2715 | 9.3695 | 19.9376 | -0.70074 | -0.70028 | 115.4723 | -20.6135 | 9.3685 | 70.4326 | 0.974 | 0.95709 | 118.0599 | 21.3247 | 9.369 | 0.053916 | 1e-05 | 0.088927 | 117.1946 | 3.8307 | 9.3695 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70694 | 118.2019 | 19.4941
9.38 | 0.013504 | -1e-05 | -0.046532 | 116.9193 | -4.4795 | 9.379 | 70.2664 | -0.982 | -0.97719 | 115.9223 | -15.269 | 9.3795 | 19.9379 | -0.70074 | -0.70043 | 115.4729 | -20.605 | 9.3785 | 70.4328 | 0.974 | 0.9571 | 118.0602 | 21.3222 | 9.379 | 0.053607 | 1e-05 | 0.088851 | 117.1929 | 3.8306 | 9.3795 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70693 | 118.2011 | 19.495
9.389 | 0.013402 | -1e-05 | -0.046505 | 116.9187 | -4.4799 | 9.389 | 70.2667 | -0.982 | -0.97721 | 115.9245 | -15.265 | 9.3895 | 19.9382 | -0.70074 | -0.70059 | 115.4734 | -20.5963 | 9.3885 | 70.433 | 0.974 | 0.95711 | 118.0602 | 21.3196 | 9.389 | 0.053299 | 1e-05 | 0.088775 | 117.1916 | 3.8304 | 9.3895 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70691 | 118.2003 | 19.4959
9.399 | 0.013298 | -1e-05 | -0.046477 | 116.9179 | -4.4804 | 9.399 | 70.2671 | -0.982 | -0.97722 | 115.9268 | -15.259 | 9.3995 | 19.9386 | -0.70074 | -0.70075 | 115.4739 | -20.5875 | 9.3985 | 70.4332 | 0.974 | 0.95712 | 118.0598 | 21.3171 | 9.399 | 0.052994 | 1e-05 | 0.088701 | 117.1907 | 3.8302 | 9.3995 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70689 | 118.1994 | 19.4969
9.409 | 0.013193 | -1e-05 | -0.046446 | 116.9172 | -4.4811 | 9.409 | 70.2674 | -0.982 | -0.97725 | 115.9294 | -15.2506 | 9.4095 | 19.9389 | -0.70074 | -0.70091 | 115.4745 | -20.5785 | 9.4085 | 70.4335 | 0.974 | 0.95713 | 118.059 | 21.3146 | 9.409 | 0.052692 | 1e-05 | 0.088628 | 117.1903 | 3.83 | 9.4095 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70687 | 118.1984 | 19.4979
9.419 | 0.013085 | -1e-05 | -0.046411 | 116.9164 | -4.4822 | 9.419 | 70.2677 | -0.982 | -0.97728 | 115.932 | -15.2395 | 9.4195 | 19.9393 | -0.70074 | -0.70108 | 115.4751 | -20.5695 | 9.4185 | 70.4337 | 0.974 | 0.95714 | 118.0578 | 21.3121 | 9.419 | 0.052396 | 1e-05 | 0.088557 | 117.1902 | 3.8298 | 9.4195 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70685 | 118.1974 | 19.4991
9.43 | 0.012976 | -1e-05 | -0.046373 | 116.9155 | -4.4835 | 9.429 | 70.268 | -0.982 | -0.97732 | 115.9348 | -15.2253 | 9.4295 | 19.9397 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4757 | -20.5605 | 9.4285 | 70.4339 | 0.974 | 0.95715 | 118.0564 | 21.3098 | 9.429 | 0.052105 | 1e-05 | 0.088487 | 117.1904 | 3.8295 | 9.4295 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70683 | 118.1964 | 19.5002
9.439 | 0.012864 | -1e-05 | -0.046331 | 116.9147 | -4.4852 | 9.439 | 70.2684 | -0.982 | -0.97737 | 115.9377 | -15.2076 | 9.4395 | 19.9402 | -0.70074 | -0.70141 | 115.4763 | -20.5514 | 9.4385 | 70.4341 | 0.974 | 0.95716 | 118.0546 | 21.3075 | 9.439 | 0.051821 | 1e-05 | 0.08842 | 117.1909 | 3.8293 | 9.4395 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70681 | 118.1953 | 19.5014
9.449 | 0.01275 | -1e-05 | -0.046285 | 116.9138 | -4.4872 | 9.449 | 70.2687 | -0.982 | -0.97743 | 115.9407 | -15.1861 | 9.4495 | 19.9406 | -0.70074 | -0.70157 | 115.4769 | -20.5425 | 9.4485 | 70.4343 | 0.974 | 0.95717 | 118.0525 | 21.3053 | 9.449 | 0.051545 | 1e-05 | 0.088355 | 117.1916 | 3.829 | 9.4495 | 20.327 | 0.70612 | 0.70679 | 118.1941 | 19.5027
9.459 | 0.012633 | -1e-05 | -0.046233 | 116.9129 | -4.4897 | 9.459 | 70.269 | -0.982 | -0.97751 | 115.9437 | -15.1607 | 9.4595 | 19.941 | -0.70074 | -0.70173 | 115.4776 | -20.5336 | 9.4585 | 70.4345 | 0.974 | 0.95718 | 118.0503 | 21.3033 | 9.459 | 0.051278 | 1e-05 | 0.088292 | 117.1926 | 3.8287 | 9.4595 | 20.327 | 0.70612 | 0.70676 | 118.193 | 19.504
9.469 | 0.012513 | -1e-05 | -0.046176 | 116.912 | -4.4926 | 9.469 | 70.2694 | -0.982 | -0.97759 | 115.9469 | -15.1311 | 9.4695 | 19.9415 | -0.70074 | -0.70189 | 115.4782 | -20.5249 | 9.4685 | 70.4347 | 0.974 | 0.95718 | 118.0479 | 21.3015 | 9.469 | 0.051021 | 1e-05 | 0.088232 | 117.1936 | 3.8285 | 9.4695 | 20.327 | 0.70612 | 0.70674 | 118.1918 | 19.5053
9.48 | 0.01239 | -1e-05 | -0.046114 | 116.9111 | -4.4961 | 9.479 | 70.2697 | -0.982 | -0.97769 | 115.95 | -15.0974 | 9.4795 | 19.9419 | -0.70074 | -0.70205 | 115.4789 | -20.5164 | 9.4785 | 70.4348 | 0.974 | 0.95719 | 118.0455 | 21.2998 | 9.479 | 0.050774 | 1e-05 | 0.088173 | 117.1948 | 3.8283 | 9.4795 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70671 | 118.1905 | 19.5067
9.489 | 0.012263 | -1e-05 | -0.046046 | 116.9102 | -4.5 | 9.489 | 70.2701 | -0.982 | -0.9778 | 115.9532 | -15.0597 | 9.4895 | 19.9424 | -0.70074 | -0.7022 | 115.4796 | -20.5082 | 9.4885 | 70.435 | 0.974 | 0.9572 | 118.0431 | 21.2983 | 9.489 | 0.050538 | 1e-05 | 0.088117 | 117.196 | 3.828 | 9.4895 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70669 | 118.1893 | 19.508
9.499 | 0.012132 | -1e-05 | -0.045972 | 116.9093 | -4.5044 | 9.499 | 70.2705 | -0.982 | -0.97792 | 115.9565 | -15.0181 | 9.4995 | 19.9429 | -0.70074 | -0.70235 | 115.4803 | -20.5002 | 9.4985 | 70.4352 | 0.974 | 0.9572 | 118.0409 | 21.297 | 9.499 | 0.050313 | 1e-05 | 0.088063 | 117.1972 | 3.8279 | 9.4995 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70666 | 118.1881 | 19.5094
9.509 | 0.011996 | -1e-05 | -0.045893 | 116.9085 | -4.5092 | 9.509 | 70.2709 | -0.982 | -0.97804 | 115.9597 | -14.9731 | 9.5095 | 19.9433 | -0.70074 | -0.70249 | 115.4811 | -20.4925 | 9.5085 | 70.4353 | 0.974 | 0.95721 | 118.0389 | 21.296 | 9.509 | 0.050099 | 1e-05 | 0.088012 | 117.1985 | 3.8277 | 9.5095 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70664 | 118.1869 | 19.5108
9.519 | 0.011855 | -1e-05 | -0.045808 | 116.9077 | -4.5145 | 9.519 | 70.2713 | -0.982 | -0.97818 | 115.963 | -14.925 | 9.5195 | 19.9438 | -0.70074 | -0.70263 | 115.4818 | -20.4852 | 9.5185 | 70.4354 | 0.974 | 0.95721 | 118.0371 | 21.2953 | 9.519 | 0.049897 | 1e-05 | 0.087962 | 117.1997 | 3.8276 | 9.5195 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70661 | 118.1857 | 19.5121
9.53 | 0.011709 | -1e-05 | -0.045719 | 116.907 | -4.5201 | 9.529 | 70.2718 | -0.982 | -0.97832 | 115.9662 | -14.8745 | 9.5295 | 19.9442 | -0.70074 | -0.70276 | 115.4826 | -20.4783 | 9.5285 | 70.4355 | 0.974 | 0.95721 | 118.0357 | 21.2949 | 9.529 | 0.049705 | 1e-05 | 0.087916 | 117.2009 | 3.8274 | 9.5295 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70659 | 118.1845 | 19.5135
9.539 | 0.011557 | -1e-05 | -0.045626 | 116.9064 | -4.526 | 9.539 | 70.2722 | -0.982 | -0.97847 | 115.9694 | -14.8221 | 9.5395 | 19.9447 | -0.70074 | -0.70288 | 115.4833 | -20.4719 | 9.5385 | 70.4357 | 0.974 | 0.95721 | 118.0348 | 21.2949 | 9.539 | 0.049524 | 1e-05 | 0.087871 | 117.2022 | 3.8274 | 9.5395 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70657 | 118.1834 | 19.5148
9.549 | 0.0114 | -1e-05 | -0.04553 | 116.9058 | -4.5321 | 9.549 | 70.2727 | -0.982 | -0.97862 | 115.9726 | -14.7686 | 9.5495 | 19.9451 | -0.70074 | -0.70299 | 115.4841 | -20.4659 | 9.5485 | 70.4358 | 0.974 | 0.95721 | 118.0343 | 21.2952 | 9.549 | 0.049353 | 1e-05 | 0.087829 | 117.2034 | 3.8273 | 9.5495 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70654 | 118.1823 | 19.516
9.559 | 0.011237 | -1e-05 | -0.045432 | 116.9053 | -4.5383 | 9.559 | 70.2733 | -0.982 | -0.97877 | 115.9758 | -14.7148 | 9.5595 | 19.9456 | -0.70074 | -0.70309 | 115.4849 | -20.4603 | 9.5585 | 70.4359 | 0.974 | 0.95721 | 118.0342 | 21.2959 | 9.559 | 0.049192 | 1e-05 | 0.087788 | 117.2047 | 3.8272 | 9.5595 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70652 | 118.1813 | 19.5173
9.569 | 0.011068 | -1e-05 | -0.045333 | 116.9049 | -4.5445 | 9.569 | 70.2738 | -0.982 | -0.97892 | 115.9789 | -14.6612 | 9.5695 | 19.946 | -0.70074 | -0.70319 | 115.4856 | -20.4553 | 9.5685 | 70.436 | 0.974 | 0.9572 | 118.0347 | 21.297 | 9.569 | 0.04904 | 1e-05 | 0.08775 | 117.206 | 3.8272 | 9.5695 | 20.3266 | 0.70612 | 0.7065 | 118.1804 | 19.5185
9.58 | 0.010895 | -1e-05 | -0.045234 | 116.9046 | -4.5506 | 9.579 | 70.2743 | -0.982 | -0.97907 | 115.982 | -14.6087 | 9.5795 | 19.9464 | -0.70074 | -0.70328 | 115.4864 | -20.4509 | 9.5785 | 70.4361 | 0.974 | 0.9572 | 118.0356 | 21.2985 | 9.579 | 0.048896 | 1e-05 | 0.087714 | 117.2074 | 3.8271 | 9.5795 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70648 | 118.1795 | 19.5196
9.589 | 0.010717 | -1e-05 | -0.045137 | 116.9044 | -4.5565 | 9.589 | 70.2749 | -0.982 | -0.97921 | 115.9851 | -14.5579 | 9.5895 | 19.9468 | -0.70074 | -0.70335 | 115.4871 | -20.447 | 9.5885 | 70.4362 | 0.974 | 0.95719 | 118.0369 | 21.3004 | 9.589 | 0.048759 | 1e-05 | 0.087679 | 117.2088 | 3.8271 | 9.5895 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70646 | 118.1787 | 19.5207
9.5995 | 0.010537 | -1e-05 | -0.045042 | 116.9042 | -4.5622 | 9.599 | 70.2754 | -0.982 | -0.97934 | 115.9881 | -14.5093 | 9.5995 | 19.9473 | -0.70074 | -0.70342 | 115.4878 | -20.4437 | 9.5985 | 70.4363 | 0.974 | 0.95718 | 118.0386 | 21.3026 | 9.599 | 0.048627 | 1e-05 | 0.087645 | 117.2104 | 3.8271 | 9.5995 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70644 | 118.178 | 19.5217
9.609 | 0.010354 | -1e-05 | -0.04495 | 116.9042 | -4.5674 | 9.609 | 70.276 | -0.982 | -0.97947 | 115.9911 | -14.4633 | 9.6095 | 19.9476 | -0.70074 | -0.70347 | 115.4885 | -20.441 | 9.6085 | 70.4365 | 0.974 | 0.95717 | 118.0406 | 21.3052 | 9.609 | 0.048502 | 1e-05 | 0.087612 | 117.2122 | 3.8271 | 9.6095 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70642 | 118.1774 | 19.5227
9.619 | 0.010172 | -1e-05 | -0.044863 | 116.9043 | -4.5723 | 9.619 | 70.2766 | -0.982 | -0.97959 | 115.994 | -14.4204 | 9.6195 | 19.948 | -0.70074 | -0.70351 | 115.4892 | -20.439 | 9.6185 | 70.4366 | 0.974 | 0.95716 | 118.0428 | 21.3082 | 9.619 | 0.04838 | 1e-05 | 0.08758 | 117.2141 | 3.8271 | 9.6195 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70641 | 118.177 | 19.5236
9.6305 | 0.0099902 | -1e-05 | -0.04478 | 116.9045 | -4.5767 | 9.629 | 70.2771 | -0.982 | -0.9797 | 115.9969 | -14.3809 | 9.6295 | 19.9484 | -0.70074 | -0.70354 | 115.4898 | -20.4376 | 9.6285 | 70.4367 | 0.974 | 0.95715 | 118.0452 | 21.3114 | 9.629 | 0.048262 | 1e-05 | 0.087549 | 117.2162 | 3.8272 | 9.6295 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70639 | 118.1766 | 19.5244
9.639 | 0.0098113 | -1e-05 | -0.044703 | 116.9047 | -4.5807 | 9.639 | 70.2776 | -0.982 | -0.9798 | 115.9996 | -14.3448 | 9.6395 | 19.9488 | -0.70074 | -0.70356 | 115.4904 | -20.4368 | 9.6385 | 70.4369 | 0.974 | 0.95714 | 118.0477 | 21.3148 | 9.639 | 0.048146 | 1e-05 | 0.087517 | 117.2186 | 3.8273 | 9.6395 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70638 | 118.1764 | 19.5252
9.649 | 0.0096367 | -1e-05 | -0.044631 | 116.9051 | -4.5842 | 9.649 | 70.2782 | -0.982 | -0.97989 | 116.0022 | -14.3124 | 9.6495 | 19.9491 | -0.70074 | -0.70357 | 115.4909 | -20.4366 | 9.6485 | 70.437 | 0.974 | 0.95712 | 118.0501 | 21.3184 | 9.649 | 0.048032 | 1e-05 | 0.087486 | 117.2212 | 3.8273 | 9.6495 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70637 | 118.1764 | 19.5259
9.659 | 0.0094679 | -1e-05 | -0.044564 | 116.9055 | -4.5873 | 9.659 | 70.2786 | -0.982 | -0.97996 | 116.0047 | -14.2836 | 9.6595 | 19.9495 | -0.70074 | -0.70357 | 115.4913 | -20.4372 | 9.6585 | 70.4372 | 0.974 | 0.95711 | 118.0525 | 21.3221 | 9.659 | 0.04792 | 1e-05 | 0.087455 | 117.2241 | 3.8274 | 9.6595 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70635 | 118.1764 | 19.5266
9.669 | 0.0093062 | -1e-05 | -0.044503 | 116.906 | -4.59 | 9.669 | 70.2791 | -0.982 | -0.98003 | 116.007 | -14.2584 | 9.6695 | 19.9498 | -0.70074 | -0.70356 | 115.4917 | -20.4383 | 9.6685 | 70.4373 | 0.974 | 0.9571 | 118.0546 | 21.3257 | 9.669 | 0.047808 | 1e-05 | 0.087424 | 117.2273 | 3.8275 | 9.6695 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70634 | 118.1766 | 19.5272
9.68 | 0.0091528 | -1e-05 | -0.044446 | 116.9065 | -4.5923 | 9.679 | 70.2795 | -0.982 | -0.98009 | 116.0092 | -14.2366 | 9.6795 | 19.9501 | -0.70074 | -0.70353 | 115.492 | -20.4401 | 9.6785 | 70.4375 | 0.974 | 0.95708 | 118.0565 | 21.3292 | 9.679 | 0.047697 | 1e-05 | 0.087393 | 117.2307 | 3.8276 | 9.6795 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70633 | 118.177 | 19.5277
9.689 | 0.0090085 | -1e-05 | -0.044395 | 116.907 | -4.5944 | 9.689 | 70.2799 | -0.982 | -0.98014 | 116.0112 | -14.2181 | 9.6895 | 19.9504 | -0.70074 | -0.70349 | 115.4922 | -20.4426 | 9.6885 | 70.4376 | 0.974 | 0.95707 | 118.0581 | 21.3325 | 9.689 | 0.047585 | 1e-05 | 0.087361 | 117.2344 | 3.8278 | 9.6895 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70633 | 118.1775 | 19.5282
9.699 | 0.008874 | -1e-05 | -0.044348 | 116.9076 | -4.5962 | 9.699 | 70.2803 | -0.982 | -0.98019 | 116.013 | -14.2026 | 9.6995 | 19.9507 | -0.70074 | -0.70344 | 115.4923 | -20.4457 | 9.6985 | 70.4378 | 0.974 | 0.95706 | 118.0593 | 21.3354 | 9.699 | 0.047473 | 1e-05 | 0.087328 | 117.2383 | 3.8279 | 9.6995 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70632 | 118.1782 | 19.5286
9.709 | 0.0087495 | -1e-05 | -0.044305 | 116.9082 | -4.5979 | 9.709 | 70.2806 | -0.982 | -0.98022 | 116.0146 | -14.1898 | 9.7095 | 19.951 | -0.70074 | -0.70338 | 115.4923 | -20.4494 | 9.7085 | 70.4379 | 0.974 | 0.95705 | 118.0601 | 21.3378 | 9.709 | 0.047361 | 1e-05 | 0.087295 | 117.2423 | 3.8281 | 9.7095 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70631 | 118.179 | 19.529
9.719 | 0.008635 | -1e-05 | -0.044267 | 116.9087 | -4.5993 | 9.719 | 70.2809 | -0.982 | -0.98025 | 116.0161 | -14.1795 | 9.7195 | 19.9513 | -0.70074 | -0.70331 | 115.4922 | -20.4537 | 9.7185 | 70.438 | 0.974 | 0.95704 | 118.0604 | 21.3396 | 9.719 | 0.047249 | 1e-05 | 0.087261 | 117.2466 | 3.8283 | 9.7195 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70631 | 118.18 | 19.5293
9.73 | 0.00853 | -1e-05 | -0.044231 | 116.9093 | -4.6006 | 9.729 | 70.2812 | -0.982 | -0.98027 | 116.0175 | -14.1714 | 9.7295 | 19.9516 | -0.70074 | -0.70323 | 115.492 | -20.4585 | 9.7285 | 70.4382 | 0.974 | 0.95704 | 118.0603 | 21.3408 | 9.729 | 0.047136 | 1e-05 | 0.087226 | 117.2509 | 3.8286 | 9.7295 | 20.3266 | 0.70612 | 0.7063 | 118.1811 | 19.5295
9.739 | 0.0084339 | -1e-05 | -0.044199 | 116.9097 | -4.6018 | 9.739 | 70.2814 | -0.982 | -0.98029 | 116.0187 | -14.1651 | 9.7395 | 19.9518 | -0.70074 | -0.70314 | 115.4917 | -20.464 | 9.7385 | 70.4383 | 0.974 | 0.95704 | 118.0596 | 21.3413 | 9.739 | 0.047023 | 1e-05 | 0.087189 | 117.2552 | 3.8289 | 9.7395 | 20.3267 | 0.70612 | 0.7063 | 118.1824 | 19.5298
9.749 | 0.008346 | -1e-05 | -0.04417 | 116.9102 | -4.6028 | 9.749 | 70.2816 | -0.982 | -0.9803 | 116.0198 | -14.1604 | 9.7495 | 19.9521 | -0.70074 | -0.70304 | 115.4913 | -20.4699 | 9.7485 | 70.4384 | 0.974 | 0.95704 | 118.0586 | 21.3411 | 9.749 | 0.04691 | 1e-05 | 0.08715 | 117.2595 | 3.8294 | 9.7495 | 20.3267 | 0.70612 | 0.7063 | 118.1838 | 19.53
9.759 | 0.0082651 | -1e-05 | -0.044144 | 116.9105 | -4.6038 | 9.759 | 70.2818 | -0.982 | -0.98031 | 116.0209 | -14.1571 | 9.7595 | 19.9523 | -0.70074 | -0.70294 | 115.4907 | -20.4764 | 9.7585 | 70.4385 | 0.974 | 0.95704 | 118.0572 | 21.3402 | 9.759 | 0.046798 | 1e-05 | 0.087109 | 117.2637 | 3.8299 | 9.7595 | 20.3267 | 0.70612 | 0.7063 | 118.1854 | 19.5302
9.769 | 0.0081903 | -1e-05 | -0.04412 | 116.9108 | -4.6046 | 9.769 | 70.2819 | -0.982 | -0.98032 | 116.0218 | -14.1549 | 9.7695 | 19.9526 | -0.70074 | -0.70282 | 115.49 | -20.4833 | 9.7685 | 70.4386 | 0.974 | 0.95705 | 118.0554 | 21.3387 | 9.769 | 0.046686 | 1e-05 | 0.087066 | 117.2678 | 3.8306 | 9.7695 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70629 | 118.187 | 19.5303
9.78 | 0.0081203 | -1e-05 | -0.044098 | 116.911 | -4.6053 | 9.779 | 70.282 | -0.982 | -0.98032 | 116.0228 | -14.1535 | 9.7795 | 19.9528 | -0.70074 | -0.70269 | 115.4892 | -20.4906 | 9.7785 | 70.4386 | 0.974 | 0.95706 | 118.0533 | 21.3367 | 9.779 | 0.046575 | 1e-05 | 0.08702 | 117.2717 | 3.8313 | 9.7795 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70629 | 118.1888 | 19.5304
9.789 | 0.0080541 | -1e-05 | -0.044078 | 116.9111 | -4.6059 | 9.789 | 70.282 | -0.982 | -0.98032 | 116.0236 | -14.1528 | 9.7895 | 19.953 | -0.70074 | -0.70256 | 115.4883 | -20.4983 | 9.7885 | 70.4387 | 0.974 | 0.95706 | 118.051 | 21.3344 | 9.789 | 0.046465 | 1e-05 | 0.086971 | 117.2754 | 3.8322 | 9.7895 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70629 | 118.1907 | 19.5305
9.799 | 0.0079906 | -1e-05 | -0.04406 | 116.9111 | -4.6063 | 9.799 | 70.2821 | -0.982 | -0.98032 | 116.0244 | -14.1526 | 9.7995 | 19.9532 | -0.70074 | -0.70243 | 115.4872 | -20.5064 | 9.7985 | 70.4387 | 0.974 | 0.95707 | 118.0487 | 21.3319 | 9.799 | 0.046357 | 1e-05 | 0.08692 | 117.2787 | 3.8332 | 9.7995 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70629 | 118.1927 | 19.5306
9.809 | 0.0079289 | -1e-05 | -0.044044 | 116.9111 | -4.6066 | 9.809 | 70.2821 | -0.982 | -0.98032 | 116.0252 | -14.1527 | 9.8095 | 19.9535 | -0.70074 | -0.70228 | 115.486 | -20.5148 | 9.8085 | 70.4387 | 0.974 | 0.95708 | 118.0462 | 21.3295 | 9.809 | 0.046251 | 1e-05 | 0.086867 | 117.2818 | 3.8344 | 9.8095 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70629 | 118.1947 | 19.5307
9.819 | 0.0078681 | -1e-05 | -0.044029 | 116.9109 | -4.6068 | 9.819 | 70.2821 | -0.982 | -0.98032 | 116.0259 | -14.1531 | 9.8195 | 19.9537 | -0.70074 | -0.70214 | 115.4847 | -20.5234 | 9.8185 | 70.4387 | 0.974 | 0.95709 | 118.0438 | 21.3275 | 9.819 | 0.046147 | 1e-05 | 0.086812 | 117.2845 | 3.8356 | 9.8195 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70629 | 118.1969 | 19.5308
9.8305 | 0.0078075 | -1e-05 | -0.044015 | 116.9107 | -4.6068 | 9.829 | 70.282 | -0.982 | -0.98032 | 116.0264 | -14.1537 | 9.8295 | 19.9539 | -0.70074 | -0.70199 | 115.4833 | -20.5323 | 9.8285 | 70.4387 | 0.974 | 0.9571 | 118.0415 | 21.326 | 9.829 | 0.046046 | 1e-05 | 0.086755 | 117.2868 | 3.837 | 9.8295 | 20.327 | 0.70612 | 0.70629 | 118.199 | 19.5308
9.839 | 0.0077468 | -1e-05 | -0.044003 | 116.9104 | -4.6067 | 9.839 | 70.282 | -0.982 | -0.98032 | 116.0269 | -14.1545 | 9.8395 | 19.9541 | -0.70074 | -0.70183 | 115.4818 | -20.5413 | 9.8385 | 70.4386 | 0.974 | 0.9571 | 118.0395 | 21.3256 | 9.839 | 0.045947 | 1e-05 | 0.086696 | 117.2888 | 3.8385 | 9.8395 | 20.327 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2013 | 19.5309
9.849 | 0.0076854 | -1e-05 | -0.043993 | 116.91 | -4.6064 | 9.849 | 70.2819 | -0.982 | -0.98031 | 116.0271 | -14.1554 | 9.8495 | 19.9543 | -0.70074 | -0.70168 | 115.4803 | -20.5504 | 9.8485 | 70.4386 | 0.974 | 0.95709 | 118.0376 | 21.3264 | 9.849 | 0.045851 | 1e-05 | 0.086636 | 117.2904 | 3.8401 | 9.8495 | 20.327 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2035 | 19.531
9.859 | 0.0076231 | -1e-05 | -0.043983 | 116.9095 | -4.606 | 9.859 | 70.2818 | -0.982 | -0.98031 | 116.0272 | -14.1564 | 9.8595 | 19.9545 | -0.70074 | -0.70152 | 115.4786 | -20.5596 | 9.8585 | 70.4385 | 0.974 | 0.95709 | 118.0361 | 21.3289 | 9.859 | 0.045757 | 1e-05 | 0.086574 | 117.2917 | 3.8418 | 9.8595 | 20.327 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2058 | 19.531
9.869 | 0.0075597 | -1e-05 | -0.043975 | 116.9091 | -4.6055 | 9.869 | 70.2817 | -0.982 | -0.98031 | 116.0271 | -14.1575 | 9.8695 | 19.9547 | -0.70074 | -0.70136 | 115.4768 | -20.5689 | 9.8685 | 70.4384 | 0.974 | 0.95707 | 118.035 | 21.3333 | 9.869 | 0.045666 | 1e-05 | 0.086511 | 117.2926 | 3.8435 | 9.8695 | 20.327 | 0.70612 | 0.70628 | 118.208 | 19.5311
9.88 | 0.0074953 | -1e-05 | -0.043968 | 116.9086 | -4.6048 | 9.879 | 70.2816 | -0.982 | -0.9803 | 116.0268 | -14.1589 | 9.8795 | 19.9549 | -0.70074 | -0.70121 | 115.475 | -20.5781 | 9.8785 | 70.4383 | 0.974 | 0.95704 | 118.0342 | 21.3399 | 9.879 | 0.045578 | 1e-05 | 0.086447 | 117.2931 | 3.8454 | 9.8795 | 20.327 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2102 | 19.5312
9.889 | 0.0074297 | -1e-05 | -0.043962 | 116.9081 | -4.6039 | 9.889 | 70.2815 | -0.982 | -0.9803 | 116.0261 | -14.1606 | 9.8895 | 19.9551 | -0.70074 | -0.70105 | 115.4731 | -20.5872 | 9.8885 | 70.4383 | 0.974 | 0.95701 | 118.0339 | 21.3491 | 9.889 | 0.045491 | 1e-05 | 0.086382 | 117.2934 | 3.8473 | 9.8895 | 20.327 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2124 | 19.5313
9.899 | 0.007363 | -1e-05 | -0.043957 | 116.9076 | -4.6029 | 9.899 | 70.2814 | -0.982 | -0.98029 | 116.0253 | -14.1626 | 9.8995 | 19.9553 | -0.70074 | -0.7009 | 115.4712 | -20.5962 | 9.8985 | 70.4382 | 0.974 | 0.95696 | 118.0341 | 21.361 | 9.899 | 0.045407 | 1e-05 | 0.086316 | 117.2933 | 3.8493 | 9.8995 | 20.327 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2145 | 19.5314
9.909 | 0.0072953 | -1e-05 | -0.043954 | 116.9071 | -4.6017 | 9.909 | 70.2812 | -0.982 | -0.98029 | 116.0241 | -14.165 | 9.9095 | 19.9555 | -0.70074 | -0.70075 | 115.4693 | -20.6051 | 9.9085 | 70.4381 | 0.974 | 0.95691 | 118.0348 | 21.3757 | 9.909 | 0.045324 | 1e-05 | 0.086249 | 117.293 | 3.8514 | 9.9095 | 20.327 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2166 | 19.5315
9.919 | 0.0072268 | -1e-05 | -0.043952 | 116.9066 | -4.6003 | 9.919 | 70.2811 | -0.982 | -0.98028 | 116.0226 | -14.168 | 9.9195 | 19.9557 | -0.70074 | -0.7006 | 115.4673 | -20.6138 | 9.9185 | 70.438 | 0.974 | 0.95684 | 118.036 | 21.3932 | 9.919 | 0.045242 | 1e-05 | 0.086182 | 117.2926 | 3.8534 | 9.9195 | 20.327 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2186 | 19.5316
9.93 | 0.0071574 | -1e-05 | -0.043953 | 116.9063 | -4.5987 | 9.929 | 70.2809 | -0.982 | -0.98027 | 116.0209 | -14.1716 | 9.9295 | 19.9559 | -0.70074 | -0.70045 | 115.4653 | -20.6222 | 9.9285 | 70.4379 | 0.974 | 0.95676 | 118.0377 | 21.4136 | 9.929 | 0.04516 | 1e-05 | 0.086115 | 117.2919 | 3.8555 | 9.9295 | 20.327 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2205 | 19.5317
9.939 | 0.0070874 | -1e-05 | -0.043956 | 116.9059 | -4.5968 | 9.939 | 70.2807 | -0.982 | -0.98026 | 116.0189 | -14.1759 | 9.9395 | 19.9561 | -0.70074 | -0.70032 | 115.4634 | -20.6304 | 9.9385 | 70.4379 | 0.974 | 0.95668 | 118.0399 | 21.4365 | 9.939 | 0.045078 | 1e-05 | 0.086048 | 117.2912 | 3.8576 | 9.9395 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2223 | 19.5318
9.949 | 0.0070168 | -1e-05 | -0.043961 | 116.9057 | -4.5945 | 9.949 | 70.2806 | -0.982 | -0.98024 | 116.0167 | -14.181 | 9.9495 | 19.9563 | -0.70074 | -0.70018 | 115.4615 | -20.6382 | 9.9485 | 70.4379 | 0.974 | 0.95658 | 118.0426 | 21.4615 | 9.949 | 0.044995 | 1e-05 | 0.085982 | 117.2903 | 3.8596 | 9.9495 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70627 | 118.224 | 19.5319
9.959 | 0.0069458 | -1e-05 | -0.04397 | 116.9056 | -4.592 | 9.959 | 70.2804 | -0.982 | -0.98023 | 116.0142 | -14.187 | 9.9595 | 19.9565 | -0.70074 | -0.70005 | 115.4596 | -20.6458 | 9.9585 | 70.4379 | 0.974 | 0.95648 | 118.0457 | 21.4881 | 9.959 | 0.04491 | 1e-05 | 0.085917 | 117.2894 | 3.8615 | 9.9595 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2256 | 19.5321
9.969 | 0.0068746 | -1e-05 | -0.043982 | 116.9055 | -4.5891 | 9.969 | 70.2802 | -0.982 | -0.98021 | 116.0116 | -14.1938 | 9.9695 | 19.9567 | -0.70074 | -0.69993 | 115.4578 | -20.653 | 9.9685 | 70.4379 | 0.974 | 0.95638 | 118.0492 | 21.5155 | 9.969 | 0.044822 | 1e-05 | 0.085854 | 117.2885 | 3.8634 | 9.9695 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2271 | 19.5322
9.98 | 0.0068033 | -1e-05 | -0.043998 | 116.9056 | -4.5859 | 9.979 | 70.2799 | -0.982 | -0.98019 | 116.0088 | -14.2016 | 9.9795 | 19.9569 | -0.70074 | -0.69982 | 115.456 | -20.6597 | 9.9785 | 70.4379 | 0.974 | 0.95628 | 118.0528 | 21.5427 | 9.9795 | 0.044729 | 1e-05 | 0.085794 | 117.2877 | 3.865 | 9.9795 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2284 | 19.5323
9.9895 | 0.0067323 | -1e-05 | -0.044017 | 116.9058 | -4.5822 | 9.989 | 70.2797 | -0.982 | -0.98016 | 116.0059 | -14.2103 | 9.9895 | 19.9571 | -0.70074 | -0.69971 | 115.4543 | -20.6661 | 9.9885 | 70.438 | 0.974 | 0.95618 | 118.0566 | 21.5686 | 9.989 | 0.044631 | 1e-05 | 0.085736 | 117.2868 | 3.8665 | 9.9895 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2297 | 19.5325
9.999 | 0.006662 | -1e-05 | -0.044041 | 116.9061 | -4.5782 | 9.999 | 70.2795 | -0.982 | -0.98014 | 116.0029 | -14.2199 | 9.9995 | 19.9573 | -0.70074 | -0.69961 | 115.4527 | -20.6721 | 9.9985 | 70.4381 | 0.974 | 0.95609 | 118.0603 | 21.5918 | 9.999 | 0.044526 | 1e-05 | 0.085682 | 117.286 | 3.8678 | 9.9995 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2308 | 19.5326
10.009 | 0.0065926 | -1e-05 | -0.044069 | 116.9065 | -4.5737 | 10.009 | 70.2792 | -0.982 | -0.98011 | 116 | -14.2303 | 10.0095 | 19.9575 | -0.70074 | -0.69952 | 115.4512 | -20.6777 | 10.0085 | 70.4382 | 0.974 | 0.95602 | 118.0638 | 21.6108 | 10.009 | 0.044413 | 1e-05 | 0.085631 | 117.2853 | 3.8688 | 10.0095 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2317 | 19.5327
10.019 | 0.0065248 | -1e-05 | -0.0441 | 116.907 | -4.5689 | 10.019 | 70.279 | -0.982 | -0.98008 | 115.9971 | -14.2415 | 10.0195 | 19.9577 | -0.70074 | -0.69943 | 115.4498 | -20.6828 | 10.0185 | 70.4383 | 0.974 | 0.95597 | 118.0668 | 21.6237 | 10.019 | 0.044292 | 1e-05 | 0.085585 | 117.2846 | 3.8695 | 10.0195 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2326 | 19.5328
10.0305 | 0.0064589 | -1e-05 | -0.044136 | 116.9076 | -4.5637 | 10.029 | 70.2787 | -0.982 | -0.98005 | 115.9944 | -14.2533 | 10.0295 | 19.9579 | -0.70074 | -0.69936 | 115.4485 | -20.6875 | 10.0285 | 70.4384 | 0.974 | 0.95595 | 118.0691 | 21.6288 | 10.029 | 0.04416 | 1e-05 | 0.085542 | 117.284 | 3.8699 | 10.0295 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2333 | 19.5329
10.039 | 0.0063955 | -1e-05 | -0.044174 | 116.9083 | -4.5583 | 10.039 | 70.2785 | -0.982 | -0.98001 | 115.9918 | -14.2656 | 10.0395 | 19.9582 | -0.70074 | -0.69929 | 115.4474 | -20.6918 | 10.0385 | 70.4385 | 0.974 | 0.95597 | 118.0706 | 21.624 | 10.039 | 0.044016 | 1e-05 | 0.085503 | 117.2834 | 3.87 | 10.0395 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2339 | 19.533
10.049 | 0.0063351 | -1e-05 | -0.044216 | 116.9091 | -4.5527 | 10.049 | 70.2782 | -0.982 | -0.97998 | 115.9895 | -14.2783 | 10.0495 | 19.9584 | -0.70074 | -0.69922 | 115.4464 | -20.6956 | 10.0485 | 70.4386 | 0.974 | 0.95603 | 118.0709 | 21.6074 | 10.049 | 0.043861 | 1e-05 | 0.085468 | 117.2829 | 3.8698 | 10.0495 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2343 | 19.5331
10.059 | 0.0062781 | -1e-05 | -0.044259 | 116.9099 | -4.5469 | 10.059 | 70.2779 | -0.982 | -0.97994 | 115.9874 | -14.2911 | 10.0595 | 19.9586 | -0.70074 | -0.69917 | 115.4455 | -20.6989 | 10.059 | 70.4387 | 0.974 | 0.95615 | 118.0698 | 21.5768 | 10.0595 | 0.043692 | 1e-05 | 0.085435 | 117.2825 | 3.8693 | 10.0595 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2346 | 19.5332
10.069 | 0.0062251 | -1e-05 | -0.044303 | 116.9107 | -4.5412 | 10.069 | 70.2777 | -0.982 | -0.97991 | 115.9858 | -14.304 | 10.0695 | 19.9588 | -0.70074 | -0.69912 | 115.4448 | -20.7018 | 10.0685 | 70.4388 | 0.974 | 0.95632 | 118.0672 | 21.5304 | 10.069 | 0.04351 | 1e-05 | 0.085406 | 117.2822 | 3.8685 | 10.0695 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2349 | 19.5333
10.08 | 0.0061763 | -1e-05 | -0.044348 | 116.9116 | -4.5355 | 10.079 | 70.2774 | -0.982 | -0.97987 | 115.9845 | -14.3167 | 10.0795 | 19.959 | -0.70074 | -0.69908 | 115.4442 | -20.7044 | 10.0785 | 70.4388 | 0.974 | 0.95657 | 118.0628 | 21.4662 | 10.079 | 0.043315 | 1e-05 | 0.085378 | 117.2819 | 3.8675 | 10.0795 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70623 | 118.235 | 19.5333
10.089 | 0.006132 | -1e-05 | -0.044391 | 116.9124 | -4.5301 | 10.089 | 70.2772 | -0.982 | -0.97984 | 115.9836 | -14.329 | 10.0895 | 19.9592 | -0.70074 | -0.69905 | 115.4438 | -20.7064 | 10.089 | 70.4387 | 0.974 | 0.95688 | 118.0565 | 21.3826 | 10.0895 | 0.043108 | 1e-05 | 0.085352 | 117.2817 | 3.8663 | 10.0895 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70623 | 118.235 | 19.5334
10.099 | 0.0060923 | -1e-05 | -0.044431 | 116.9133 | -4.5251 | 10.099 | 70.2769 | -0.982 | -0.97981 | 115.9831 | -14.3408 | 10.0995 | 19.9594 | -0.70074 | -0.69902 | 115.4435 | -20.7081 | 10.0985 | 70.4386 | 0.974 | 0.95728 | 118.0481 | 21.2783 | 10.099 | 0.042889 | 1e-05 | 0.085326 | 117.2815 | 3.8649 | 10.0995 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2348 | 19.5334
10.109 | 0.006057 | -1e-05 | -0.044469 | 116.9142 | -4.5205 | 10.109 | 70.2767 | -0.982 | -0.97978 | 115.9831 | -14.352 | 10.1095 | 19.9596 | -0.70074 | -0.69901 | 115.4434 | -20.7094 | 10.1085 | 70.4383 | 0.974 | 0.95775 | 118.0375 | 21.1522 | 10.109 | 0.042661 | 1e-05 | 0.0853 | 117.2814 | 3.8634 | 10.1095 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2346 | 19.5334
10.119 | 0.0060261 | -1e-05 | -0.044502 | 116.915 | -4.5164 | 10.119 | 70.2765 | -0.982 | -0.97975 | 115.9835 | -14.3625 | 10.1195 | 19.9598 | -0.70074 | -0.69899 | 115.4434 | -20.7103 | 10.1185 | 70.438 | 0.974 | 0.9583 | 118.0248 | 21.0038 | 10.119 | 0.042426 | 1e-05 | 0.085273 | 117.2813 | 3.8619 | 10.1195 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2343 | 19.5333
10.13 | 0.0059993 | -1e-05 | -0.044531 | 116.9159 | -4.5128 | 10.129 | 70.2763 | -0.982 | -0.97972 | 115.9843 | -14.3721 | 10.1295 | 19.96 | -0.70074 | -0.69899 | 115.4436 | -20.7108 | 10.1285 | 70.4375 | 0.974 | 0.95894 | 118.0098 | 20.8329 | 10.129 | 0.042188 | 1e-05 | 0.085246 | 117.2812 | 3.8603 | 10.1295 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2339 | 19.5333
10.139 | 0.0059761 | -1e-05 | -0.044555 | 116.9168 | -4.5099 | 10.139 | 70.2761 | -0.982 | -0.9797 | 115.9855 | -14.3808 | 10.1395 | 19.9602 | -0.70074 | -0.69899 | 115.4439 | -20.711 | 10.1385 | 70.437 | 0.974 | 0.95965 | 117.9927 | 20.6402 | 10.139 | 0.04195 | 1e-05 | 0.085219 | 117.2811 | 3.8588 | 10.1395 | 20.326 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2334 | 19.5332
10.149 | 0.005956 | -1e-05 | -0.044574 | 116.9176 | -4.5075 | 10.149 | 70.276 | -0.982 | -0.97968 | 115.987 | -14.3885 | 10.1495 | 19.9603 | -0.70074 | -0.69899 | 115.4444 | -20.7108 | 10.1485 | 70.4363 | 0.974 | 0.96043 | 117.9736 | 20.4267 | 10.149 | 0.041717 | 1e-05 | 0.085192 | 117.281 | 3.8573 | 10.1495 | 20.326 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2328 | 19.5331
10.159 | 0.0059387 | -1e-05 | -0.044587 | 116.9184 | -4.5058 | 10.159 | 70.2758 | -0.982 | -0.97966 | 115.9887 | -14.3952 | 10.1595 | 19.9605 | -0.70074 | -0.69901 | 115.445 | -20.7103 | 10.1585 | 70.4355 | 0.974 | 0.96127 | 117.9526 | 20.1941 | 10.159 | 0.041493 | 1e-05 | 0.085166 | 117.281 | 3.8559 | 10.1595 | 20.326 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2322 | 19.533
10.169 | 0.0059234 | -1e-05 | -0.044595 | 116.9192 | -4.5046 | 10.169 | 70.2757 | -0.982 | -0.97964 | 115.9907 | -14.4009 | 10.1695 | 19.9606 | -0.70074 | -0.69902 | 115.4457 | -20.7094 | 10.1685 | 70.4346 | 0.974 | 0.96217 | 117.93 | 19.9447 | 10.169 | 0.041284 | 1e-05 | 0.085142 | 117.2809 | 3.8545 | 10.1695 | 20.3259 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2315 | 19.5329
10.18 | 0.0059098 | -1e-05 | -0.044598 | 116.92 | -4.504 | 10.179 | 70.2756 | -0.982 | -0.97963 | 115.9929 | -14.4057 | 10.1795 | 19.9608 | -0.70074 | -0.69905 | 115.4466 | -20.7083 | 10.1785 | 70.4336 | 0.974 | 0.96311 | 117.906 | 19.6814 | 10.179 | 0.041095 | 1e-05 | 0.085122 | 117.2807 | 3.8533 | 10.1795 | 20.3259 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2307 | 19.5327
10.1885 | 0.0058972 | -1e-05 | -0.044597 | 116.9207 | -4.5038 | 10.189 | 70.2756 | -0.982 | -0.97962 | 115.9951 | -14.4095 | 10.1895 | 19.9609 | -0.70074 | -0.69907 | 115.4476 | -20.7069 | 10.1885 | 70.4324 | 0.974 | 0.96407 | 117.881 | 19.4074 | 10.189 | 0.040933 | 1e-05 | 0.085106 | 117.2806 | 3.8521 | 10.1895 | 20.3259 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2298 | 19.5325
10.1985 | 0.0058853 | -1e-05 | -0.044593 | 116.9213 | -4.504 | 10.199 | 70.2755 | -0.982 | -0.97961 | 115.9973 | -14.4125 | 10.1995 | 19.961 | -0.70074 | -0.6991 | 115.4487 | -20.7051 | 10.1985 | 70.4313 | 0.974 | 0.96505 | 117.8553 | 19.1265 | 10.199 | 0.040801 | 1e-05 | 0.085096 | 117.2804 | 3.851 | 10.1995 | 20.3259 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2289 | 19.5323
10.209 | 0.0058736 | -1e-05 | -0.044584 | 116.9219 | -4.5046 | 10.209 | 70.2755 | -0.982 | -0.97961 | 115.9995 | -14.4146 | 10.2095 | 19.9611 | -0.70074 | -0.69914 | 115.4499 | -20.7032 | 10.2085 | 70.43 | 0.974 | 0.96603 | 117.8293 | 18.8427 | 10.209 | 0.040707 | 1e-05 | 0.085094 | 117.2802 | 3.85 | 10.2095 | 20.3259 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2279 | 19.5321
10.2185 | 0.0058618 | -1e-05 | -0.044573 | 116.9224 | -4.5054 | 10.219 | 70.2755 | -0.982 | -0.9796 | 116.0016 | -14.416 | 10.2195 | 19.9611 | -0.70074 | -0.69918 | 115.4511 | -20.7009 | 10.2185 | 70.4287 | 0.974 | 0.96699 | 117.8033 | 18.5599 | 10.219 | 0.040655 | 1e-05 | 0.085101 | 117.2799 | 3.849 | 10.2195 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2268 | 19.5319
10.23 | 0.0058497 | -1e-05 | -0.044561 | 116.9229 | -4.5065 | 10.229 | 70.2755 | -0.982 | -0.9796 | 116.0036 | -14.4169 | 10.2295 | 19.9611 | -0.70074 | -0.69922 | 115.4525 | -20.6984 | 10.2285 | 70.4274 | 0.974 | 0.96792 | 117.7777 | 18.2821 | 10.229 | 0.04065 | 1e-05 | 0.085119 | 117.2795 | 3.8482 | 10.2295 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2257 | 19.5316
10.239 | 0.0058372 | -1e-05 | -0.044546 | 116.9234 | -4.5077 | 10.239 | 70.2756 | -0.982 | -0.9796 | 116.0053 | -14.4172 | 10.2395 | 19.9612 | -0.70074 | -0.69927 | 115.454 | -20.6957 | 10.2385 | 70.4261 | 0.974 | 0.96881 | 117.753 | 18.0131 | 10.239 | 0.040696 | 1e-05 | 0.085149 | 117.2791 | 3.8473 | 10.2395 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2245 | 19.5314
10.2485 | 0.0058241 | -1e-05 | -0.044531 | 116.9238 | -4.5089 | 10.249 | 70.2756 | -0.982 | -0.9796 | 116.0067 | -14.4171 | 10.2495 | 19.9611 | -0.70074 | -0.69932 | 115.4555 | -20.6928 | 10.2485 | 70.4249 | 0.974 | 0.96965 | 117.7294 | 17.7563 | 10.249 | 0.040797 | 1e-05 | 0.085193 | 117.2787 | 3.8465 | 10.2495 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2233 | 19.5311
10.2585 | 0.0058105 | -1e-05 | -0.044515 | 116.9241 | -4.5102 | 10.259 | 70.2756 | -0.982 | -0.9796 | 116.0078 | -14.4167 | 10.2595 | 19.9611 | -0.70074 | -0.69938 | 115.457 | -20.6897 | 10.259 | 70.4238 | 0.974 | 0.97044 | 117.7072 | 17.5147 | 10.259 | 0.040955 | 1e-05 | 0.08525 | 117.2782 | 3.8458 | 10.2595 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2221 | 19.5308
10.2685 | 0.0057964 | -1e-05 | -0.044499 | 116.9245 | -4.5115 | 10.269 | 70.2757 | -0.982 | -0.9796 | 116.0085 | -14.4161 | 10.2695 | 19.961 | -0.70074 | -0.69943 | 115.4586 | -20.6863 | 10.2685 | 70.4227 | 0.974 | 0.97116 | 117.6868 | 17.2909 | 10.269 | 0.041172 | 1e-05 | 0.085323 | 117.2777 | 3.845 | 10.2695 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2208 | 19.5305
10.28 | 0.0057817 | -1e-05 | -0.044484 | 116.9248 | -4.5127 | 10.279 | 70.2757 | -0.982 | -0.9796 | 116.0089 | -14.4154 | 10.2795 | 19.961 | -0.70074 | -0.69949 | 115.4602 | -20.6828 | 10.2785 | 70.4218 | 0.974 | 0.9718 | 117.6683 | 17.0866 | 10.279 | 0.041449 | 1e-05 | 0.08541 | 117.2772 | 3.8443 | 10.2795 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2194 | 19.5303
10.2885 | 0.0057665 | -1e-05 | -0.04447 | 116.9251 | -4.5138 | 10.289 | 70.2757 | -0.982 | -0.9796 | 116.0089 | -14.4147 | 10.2895 | 19.9608 | -0.70074 | -0.69955 | 115.4619 | -20.6791 | 10.2885 | 70.421 | 0.974 | 0.97238 | 117.6519 | 16.9032 | 10.2895 | 0.041787 | 1e-05 | 0.085513 | 117.2767 | 3.8436 | 10.2895 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2181 | 19.53
10.2985 | 0.0057508 | -1e-05 | -0.044458 | 116.9254 | -4.5147 | 10.299 | 70.2757 | -0.982 | -0.97961 | 116.0086 | -14.4141 | 10.2995 | 19.9607 | -0.70074 | -0.69962 | 115.4635 | -20.6753 | 10.2985 | 70.4205 | 0.974 | 0.97289 | 117.6377 | 16.7414 | 10.299 | 0.042185 | 1e-05 | 0.085631 | 117.2761 | 3.8429 | 10.2995 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2167 | 19.5297
10.3085 | 0.0057346 | -1e-05 | -0.044447 | 116.9256 | -4.5154 | 10.309 | 70.2758 | -0.982 | -0.97961 | 116.0079 | -14.4135 | 10.3095 | 19.9605 | -0.70074 | -0.69968 | 115.4652 | -20.6713 | 10.3085 | 70.4201 | 0.974 | 0.97332 | 117.6258 | 16.6013 | 10.309 | 0.042641 | 1e-05 | 0.085763 | 117.2755 | 3.8422 | 10.3095 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2153 | 19.5295
10.3185 | 0.0057178 | -1e-05 | -0.044438 | 116.9259 | -4.516 | 10.319 | 70.2758 | -0.982 | -0.97961 | 116.0069 | -14.413 | 10.3195 | 19.9603 | -0.70074 | -0.69975 | 115.4668 | -20.6672 | 10.319 | 70.4199 | 0.974 | 0.97368 | 117.6161 | 16.4826 | 10.319 | 0.043153 | 1e-05 | 0.085909 | 117.275 | 3.8415 | 10.3195 | 20.3258 | 0.70612 | 0.7063 | 118.214 | 19.5293
10.33 | 0.0057005 | -1e-05 | -0.04443 | 116.9261 | -4.5164 | 10.329 | 70.2758 | -0.982 | -0.97961 | 116.0057 | -14.4126 | 10.3295 | 19.9601 | -0.70074 | -0.69982 | 115.4684 | -20.663 | 10.3285 | 70.4199 | 0.974 | 0.97398 | 117.6087 | 16.3845 | 10.329 | 0.043717 | 1e-05 | 0.086068 | 117.2744 | 3.8409 | 10.3295 | 20.3258 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2126 | 19.5291
10.3385 | 0.0056826 | -1e-05 | -0.044425 | 116.9262 | -4.5165 | 10.339 | 70.2757 | -0.982 | -0.97961 | 116.0042 | -14.4124 | 10.3395 | 19.9599 | -0.70074 | -0.69989 | 115.47 | -20.6586 | 10.3385 | 70.4201 | 0.974 | 0.97422 | 117.6033 | 16.3057 | 10.339 | 0.044332 | 1e-05 | 0.086239 | 117.2738 | 3.8404 | 10.3395 | 20.3258 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2112 | 19.5289
10.349 | 0.0056642 | -1e-05 | -0.044421 | 116.9264 | -4.5165 | 10.349 | 70.2757 | -0.982 | -0.97961 | 116.0025 | -14.4122 | 10.3495 | 19.9596 | -0.70074 | -0.69996 | 115.4715 | -20.6542 | 10.3485 | 70.4206 | 0.974 | 0.97441 | 117.6 | 16.2448 | 10.349 | 0.044992 | 1e-05 | 0.08642 | 117.2733 | 3.8398 | 10.3495 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70631 | 118.2099 | 19.5287
10.3585 | 0.0056452 | -1e-05 | -0.044418 | 116.9265 | -4.5164 | 10.359 | 70.2757 | -0.982 | -0.97961 | 116.0008 | -14.4121 | 10.3595 | 19.9593 | -0.70074 | -0.70004 | 115.473 | -20.6497 | 10.3585 | 70.4213 | 0.974 | 0.97455 | 117.5985 | 16.2002 | 10.359 | 0.045693 | 1e-05 | 0.086611 | 117.2728 | 3.8394 | 10.3595 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70631 | 118.2086 | 19.5286
10.3685 | 0.0056257 | -1e-05 | -0.044416 | 116.9265 | -4.5162 | 10.369 | 70.2756 | -0.982 | -0.97961 | 115.9991 | -14.412 | 10.3695 | 19.9589 | -0.70074 | -0.70011 | 115.4745 | -20.6452 | 10.3685 | 70.4222 | 0.974 | 0.97464 | 117.5987 | 16.1698 | 10.369 | 0.04643 | 1e-05 | 0.08681 | 117.2723 | 3.839 | 10.3695 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70631 | 118.2073 | 19.5285
10.38 | 0.0056054 | -1e-05 | -0.044414 | 116.9264 | -4.5159 | 10.379 | 70.2756 | -0.982 | -0.97961 | 115.9974 | -14.4119 | 10.3795 | 19.9586 | -0.70074 | -0.70018 | 115.4759 | -20.6406 | 10.3785 | 70.4233 | 0.974 | 0.97469 | 117.6004 | 16.1519 | 10.379 | 0.0472 | 1e-05 | 0.087016 | 117.2718 | 3.8387 | 10.3795 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70631 | 118.2061 | 19.5284
10.3885 | 0.0055844 | -1e-05 | -0.044412 | 116.9263 | -4.5156 | 10.389 | 70.2755 | -0.982 | -0.97961 | 115.9958 | -14.4116 | 10.3895 | 19.9582 | -0.70074 | -0.70026 | 115.4772 | -20.636 | 10.3885 | 70.4245 | 0.974 | 0.97472 | 117.6033 | 16.1446 | 10.389 | 0.047996 | 1e-05 | 0.087227 | 117.2714 | 3.8384 | 10.3895 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70631 | 118.205 | 19.5284
10.3985 | 0.0055622 | -1e-05 | -0.044409 | 116.926 | -4.5154 | 10.399 | 70.2754 | -0.982 | -0.97961 | 115.9944 | -14.4112 | 10.3995 | 19.9578 | -0.70074 | -0.70033 | 115.4784 | -20.6315 | 10.3985 | 70.426 | 0.974 | 0.97471 | 117.6074 | 16.1458 | 10.399 | 0.048815 | 1e-05 | 0.087444 | 117.2711 | 3.8381 | 10.3995 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70631 | 118.2039 | 19.5284
10.4085 | 0.0055385 | -1e-05 | -0.044405 | 116.9257 | -4.5153 | 10.409 | 70.2753 | -0.982 | -0.97962 | 115.9932 | -14.4105 | 10.4095 | 19.9574 | -0.70074 | -0.7004 | 115.4796 | -20.6269 | 10.4085 | 70.4276 | 0.974 | 0.97469 | 117.6123 | 16.154 | 10.409 | 0.049651 | 1e-05 | 0.087664 | 117.2708 | 3.8379 | 10.4095 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70631 | 118.203 | 19.5285
10.4185 | 0.0055129 | -1e-05 | -0.044399 | 116.9253 | -4.5153 | 10.419 | 70.2753 | -0.982 | -0.97962 | 115.9923 | -14.4095 | 10.4195 | 19.9569 | -0.70074 | -0.70047 | 115.4806 | -20.6224 | 10.4185 | 70.4293 | 0.974 | 0.97465 | 117.6179 | 16.1674 | 10.419 | 0.050499 | 1e-05 | 0.087887 | 117.2706 | 3.8377 | 10.4195 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70631 | 118.2021 | 19.5286
10.43 | 0.0054848 | -1e-05 | -0.04439 | 116.9247 | -4.5156 | 10.429 | 70.2752 | -0.982 | -0.97962 | 115.9917 | -14.4079 | 10.4295 | 19.9564 | -0.70074 | -0.70054 | 115.4816 | -20.6179 | 10.4285 | 70.4311 | 0.974 | 0.9746 | 117.6241 | 16.1845 | 10.429 | 0.051357 | 1e-05 | 0.088111 | 117.2704 | 3.8376 | 10.4295 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70631 | 118.2014 | 19.5287
10.4385 | 0.0054538 | -1e-05 | -0.044377 | 116.924 | -4.5162 | 10.439 | 70.2751 | -0.982 | -0.97963 | 115.9915 | -14.4058 | 10.4395 | 19.9559 | -0.70074 | -0.70061 | 115.4825 | -20.6135 | 10.4385 | 70.433 | 0.974 | 0.97454 | 117.6305 | 16.204 | 10.439 | 0.052219 | 1e-05 | 0.088336 | 117.2703 | 3.8374 | 10.4395 | 20.3258 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2008 | 19.5288
10.4485 | 0.0054192 | -1e-05 | -0.04436 | 116.9233 | -4.5172 | 10.449 | 70.275 | -0.982 | -0.97964 | 115.9916 | -14.403 | 10.4495 | 19.9554 | -0.70074 | -0.70067 | 115.4834 | -20.6092 | 10.4485 | 70.435 | 0.974 | 0.97448 | 117.6372 | 16.2249 | 10.449 | 0.053081 | 1e-05 | 0.088562 | 117.2703 | 3.8373 | 10.4495 | 20.3258 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2003 | 19.529
10.4585 | 0.0053807 | -1e-05 | -0.044339 | 116.9224 | -4.5185 | 10.459 | 70.2749 | -0.982 | -0.97965 | 115.9921 | -14.3994 | 10.4595 | 19.9549 | -0.70074 | -0.70074 | 115.4841 | -20.605 | 10.4585 | 70.4371 | 0.974 | 0.97442 | 117.6438 | 16.2462 | 10.459 | 0.053941 | 1e-05 | 0.088786 | 117.2704 | 3.8372 | 10.4595 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2 | 19.5293
10.4685 | 0.0053379 | -1e-05 | -0.044312 | 116.9214 | -4.5203 | 10.469 | 70.2749 | -0.982 | -0.97966 | 115.9929 | -14.3949 | 10.4695 | 19.9543 | -0.70074 | -0.7008 | 115.4847 | -20.6009 | 10.4685 | 70.4391 | 0.974 | 0.97435 | 117.6504 | 16.2672 | 10.469 | 0.054796 | 1e-05 | 0.089009 | 117.2706 | 3.837 | 10.4695 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70629 | 118.1998 | 19.5295
10.48 | 0.0052906 | -1e-05 | -0.04428 | 116.9203 | -4.5225 | 10.479 | 70.2748 | -0.982 | -0.97967 | 115.994 | -14.3894 | 10.4795 | 19.9537 | -0.70074 | -0.70085 | 115.4853 | -20.597 | 10.4785 | 70.4412 | 0.974 | 0.9743 | 117.6568 | 16.2871 | 10.479 | 0.055643 | 1e-05 | 0.089231 | 117.2708 | 3.8369 | 10.4795 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70628 | 118.1998 | 19.5298
10.4885 | 0.0052388 | -1e-05 | -0.044242 | 116.9192 | -4.5252 | 10.489 | 70.2748 | -0.982 | -0.97969 | 115.9954 | -14.383 | 10.4895 | 19.9531 | -0.70074 | -0.70091 | 115.4858 | -20.5932 | 10.4885 | 70.4433 | 0.974 | 0.97424 | 117.6629 | 16.3058 | 10.489 | 0.056481 | 1e-05 | 0.08945 | 117.2711 | 3.8367 | 10.4895 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70628 | 118.1999 | 19.5302
10.4985 | 0.0051825 | -1e-05 | -0.044198 | 116.9179 | -4.5285 | 10.499 | 70.2748 | -0.982 | -0.97971 | 115.9972 | -14.3754 | 10.4995 | 19.9525 | -0.70074 | -0.70096 | 115.4862 | -20.5896 | 10.4985 | 70.4454 | 0.974 | 0.97419 | 117.6686 | 16.3229 | 10.499 | 0.057307 | 1e-05 | 0.089666 | 117.2714 | 3.8366 | 10.4995 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2001 | 19.5305
10.5085 | 0.0051219 | -1e-05 | -0.044149 | 116.9167 | -4.5321 | 10.509 | 70.2747 | -0.982 | -0.97974 | 115.9991 | -14.3669 | 10.5095 | 19.9519 | -0.70074 | -0.70101 | 115.4865 | -20.5862 | 10.5085 | 70.4475 | 0.974 | 0.97414 | 117.6739 | 16.3382 | 10.509 | 0.05812 | 1e-05 | 0.08988 | 117.2718 | 3.8364 | 10.5095 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2006 | 19.5309
10.5185 | 0.0050575 | -1e-05 | -0.044094 | 116.9154 | -4.5363 | 10.519 | 70.2747 | -0.982 | -0.97976 | 116.0012 | -14.3573 | 10.5195 | 19.9513 | -0.70074 | -0.70106 | 115.4868 | -20.5829 | 10.5185 | 70.4495 | 0.974 | 0.97411 | 117.6788 | 16.3518 | 10.519 | 0.058921 | 1e-05 | 0.090092 | 117.2722 | 3.8362 | 10.5195 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2011 | 19.5312
10.53 | 0.0049897 | -1e-05 | -0.044035 | 116.914 | -4.5409 | 10.529 | 70.2747 | -0.982 | -0.97979 | 116.0034 | -14.3467 | 10.5295 | 19.9507 | -0.70074 | -0.7011 | 115.487 | -20.5798 | 10.5285 | 70.4515 | 0.974 | 0.97407 | 117.6831 | 16.3637 | 10.529 | 0.059709 | 1e-05 | 0.0903 | 117.2726 | 3.8359 | 10.5295 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2018 | 19.5316
10.5385 | 0.0049188 | -1e-05 | -0.043971 | 116.9127 | -4.5458 | 10.539 | 70.2747 | -0.982 | -0.97982 | 116.0058 | -14.3354 | 10.5395 | 19.9501 | -0.70074 | -0.70114 | 115.4871 | -20.5769 | 10.5385 | 70.4534 | 0.974 | 0.97404 | 117.6871 | 16.3741 | 10.539 | 0.060483 | 1e-05 | 0.090505 | 117.273 | 3.8357 | 10.5395 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2027 | 19.532
10.5485 | 0.0048454 | -1e-05 | -0.043905 | 116.9114 | -4.5511 | 10.549 | 70.2747 | -0.982 | -0.97985 | 116.0081 | -14.3233 | 10.5495 | 19.9495 | -0.70074 | -0.70117 | 115.4871 | -20.5743 | 10.5485 | 70.4552 | 0.974 | 0.97401 | 117.6905 | 16.3833 | 10.549 | 0.061245 | 1e-05 | 0.090708 | 117.2735 | 3.8354 | 10.5495 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2037 | 19.5324
10.5585 | 0.00477 | -1e-05 | -0.043835 | 116.9101 | -4.5566 | 10.559 | 70.2747 | -0.982 | -0.97989 | 116.0104 | -14.3107 | 10.5595 | 19.9488 | -0.70074 | -0.70121 | 115.4872 | -20.5718 | 10.5585 | 70.457 | 0.974 | 0.97399 | 117.6936 | 16.3916 | 10.559 | 0.061994 | 1e-05 | 0.090907 | 117.2738 | 3.8351 | 10.5595 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2048 | 19.5328
10.5685 | 0.0046929 | -1e-05 | -0.043764 | 116.9089 | -4.5623 | 10.569 | 70.2748 | -0.982 | -0.97992 | 116.0126 | -14.2978 | 10.5695 | 19.9482 | -0.70074 | -0.70123 | 115.4871 | -20.5696 | 10.5685 | 70.4588 | 0.974 | 0.97397 | 117.6962 | 16.3991 | 10.569 | 0.062732 | 1e-05 | 0.091104 | 117.2742 | 3.8348 | 10.5695 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70622 | 118.206 | 19.5332
10.58 | 0.0046144 | -1e-05 | -0.043692 | 116.9077 | -4.568 | 10.579 | 70.2748 | -0.982 | -0.97996 | 116.0147 | -14.2847 | 10.5795 | 19.9476 | -0.70074 | -0.70126 | 115.4871 | -20.5675 | 10.5785 | 70.4605 | 0.974 | 0.97395 | 117.6984 | 16.4063 | 10.579 | 0.063458 | 1e-05 | 0.091298 | 117.2745 | 3.8345 | 10.5795 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70621 | 118.2073 | 19.5336
10.5885 | 0.0045346 | -1e-05 | -0.04362 | 116.9067 | -4.5737 | 10.589 | 70.2748 | -0.982 | -0.98 | 116.0167 | -14.2716 | 10.5895 | 19.947 | -0.70074 | -0.70128 | 115.487 | -20.5657 | 10.5885 | 70.462 | 0.974 | 0.97393 | 117.7003 | 16.4134 | 10.589 | 0.064172 | 1e-05 | 0.09149 | 117.2747 | 3.8342 | 10.5895 | 20.3255 | 0.70612 | 0.70621 | 118.2088 | 19.534
10.5985 | 0.0044538 | -1e-05 | -0.043549 | 116.9057 | -4.5793 | 10.599 | 70.2749 | -0.982 | -0.98003 | 116.0184 | -14.2588 | 10.5995 | 19.9463 | -0.70074 | -0.7013 | 115.4869 | -20.5641 | 10.5985 | 70.4636 | 0.974 | 0.9739 | 117.7019 | 16.4207 | 10.599 | 0.064875 | 1e-05 | 0.091679 | 117.2749 | 3.8338 | 10.5995 | 20.3255 | 0.70612 | 0.7062 | 118.2102 | 19.5343
10.6085 | 0.0043719 | -1e-05 | -0.043479 | 116.9048 | -4.5848 | 10.609 | 70.2749 | -0.982 | -0.98006 | 116.02 | -14.2464 | 10.6095 | 19.9457 | -0.70074 | -0.70131 | 115.4867 | -20.5626 | 10.6085 | 70.465 | 0.974 | 0.97388 | 117.7032 | 16.4285 | 10.609 | 0.065567 | 1e-05 | 0.091866 | 117.275 | 3.8335 | 10.6095 | 20.3255 | 0.70612 | 0.7062 | 118.2118 | 19.5346
10.6185 | 0.0042889 | -1e-05 | -0.043412 | 116.9041 | -4.59 | 10.619 | 70.2749 | -0.982 | -0.9801 | 116.0213 | -14.2346 | 10.6195 | 19.9451 | -0.70074 | -0.70132 | 115.4866 | -20.5614 | 10.6185 | 70.4664 | 0.974 | 0.97386 | 117.7042 | 16.437 | 10.619 | 0.066246 | 1e-05 | 0.092049 | 117.2751 | 3.8332 | 10.6195 | 20.3255 | 0.70612 | 0.70619 | 118.2134 | 19.5349
10.63 | 0.0042049 | -1e-05 | -0.043348 | 116.9034 | -4.5949 | 10.629 | 70.2749 | -0.982 | -0.98013 | 116.0225 | -14.2236 | 10.6295 | 19.9446 | -0.70074 | -0.70133 | 115.4864 | -20.5604 | 10.6285 | 70.4678 | 0.974 | 0.97383 | 117.705 | 16.4464 | 10.629 | 0.066911 | 1e-05 | 0.092228 | 117.275 | 3.8328 | 10.6295 | 20.3255 | 0.70612 | 0.70619 | 118.215 | 19.5352
10.6385 | 0.0041199 | -1e-05 | -0.043287 | 116.9029 | -4.5995 | 10.639 | 70.275 | -0.982 | -0.98015 | 116.0235 | -14.2134 | 10.6395 | 19.944 | -0.70074 | -0.70133 | 115.4863 | -20.5595 | 10.6385 | 70.4691 | 0.974 | 0.9738 | 117.7056 | 16.4568 | 10.639 | 0.06756 | 1e-05 | 0.092403 | 117.2749 | 3.8325 | 10.6395 | 20.3255 | 0.70612 | 0.70618 | 118.2167 | 19.5354
10.6485 | 0.0040341 | -1e-05 | -0.043229 | 116.9024 | -4.6036 | 10.649 | 70.275 | -0.982 | -0.98018 | 116.0244 | -14.2041 | 10.6495 | 19.9434 | -0.70074 | -0.70134 | 115.4861 | -20.5589 | 10.6485 | 70.4703 | 0.974 | 0.97376 | 117.706 | 16.4684 | 10.649 | 0.068192 | 1e-05 | 0.092573 | 117.2747 | 3.8322 | 10.6495 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70618 | 118.2183 | 19.5356
10.6585 | 0.0039479 | -1e-05 | -0.043175 | 116.9021 | -4.6074 | 10.659 | 70.275 | -0.982 | -0.9802 | 116.0252 | -14.1958 | 10.6595 | 19.9429 | -0.70074 | -0.70133 | 115.486 | -20.5583 | 10.6585 | 70.4715 | 0.974 | 0.97373 | 117.7062 | 16.481 | 10.659 | 0.068804 | 1e-05 | 0.092736 | 117.2744 | 3.8319 | 10.6595 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70618 | 118.22 | 19.5358
10.6685 | 0.0038615 | -1e-05 | -0.043125 | 116.9019 | -4.6107 | 10.669 | 70.275 | -0.982 | -0.98022 | 116.0258 | -14.1885 | 10.6695 | 19.9424 | -0.70074 | -0.70133 | 115.4858 | -20.558 | 10.6685 | 70.4726 | 0.974 | 0.97368 | 117.7063 | 16.4948 | 10.669 | 0.069392 | 1e-05 | 0.092893 | 117.274 | 3.8317 | 10.6695 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70617 | 118.2216 | 19.5359
10.68 | 0.0037756 | -1e-05 | -0.04308 | 116.9017 | -4.6136 | 10.679 | 70.2749 | -0.982 | -0.98024 | 116.0265 | -14.1823 | 10.6795 | 19.9419 | -0.70074 | -0.70133 | 115.4857 | -20.5578 | 10.6785 | 70.4737 | 0.974 | 0.97364 | 117.7062 | 16.5095 | 10.679 | 0.069953 | 1e-05 | 0.093042 | 117.2735 | 3.8315 | 10.6795 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70617 | 118.2232 | 19.536
10.6885 | 0.0036906 | -1e-05 | -0.043038 | 116.9017 | -4.6161 | 10.689 | 70.2749 | -0.982 | -0.98025 | 116.0271 | -14.1771 | 10.6895 | 19.9414 | -0.70074 | -0.70132 | 115.4856 | -20.5577 | 10.6885 | 70.4747 | 0.974 | 0.97359 | 117.7061 | 16.5251 | 10.689 | 0.070483 | 1e-05 | 0.093182 | 117.2729 | 3.8314 | 10.6895 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70617 | 118.2247 | 19.536
10.6985 | 0.0036072 | -1e-05 | -0.043 | 116.9017 | -4.6182 | 10.699 | 70.2748 | -0.982 | -0.98026 | 116.0277 | -14.1728 | 10.6995 | 19.941 | -0.70074 | -0.70131 | 115.4856 | -20.5577 | 10.6985 | 70.4757 | 0.974 | 0.97354 | 117.7059 | 16.5413 | 10.699 | 0.070979 | 1e-05 | 0.093312 | 117.2723 | 3.8313 | 10.6995 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70617 | 118.2261 | 19.536
10.7085 | 0.0035257 | -1e-05 | -0.042967 | 116.9017 | -4.62 | 10.709 | 70.2748 | -0.982 | -0.98027 | 116.0283 | -14.1695 | 10.7095 | 19.9405 | -0.70074 | -0.7013 | 115.4855 | -20.5579 | 10.7085 | 70.4766 | 0.974 | 0.97349 | 117.7057 | 16.558 | 10.709 | 0.071436 | 1e-05 | 0.093432 | 117.2717 | 3.8312 | 10.7095 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70617 | 118.2275 | 19.536
10.7185 | 0.0034469 | -1e-05 | -0.042937 | 116.9018 | -4.6214 | 10.719 | 70.2747 | -0.982 | -0.98028 | 116.0289 | -14.167 | 10.7195 | 19.9402 | -0.70074 | -0.70129 | 115.4855 | -20.5581 | 10.7185 | 70.4776 | 0.974 | 0.97344 | 117.7055 | 16.5748 | 10.719 | 0.07185 | 1e-05 | 0.09354 | 117.271 | 3.8312 | 10.7195 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70618 | 118.2289 | 19.5359
10.73 | 0.0033712 | -1e-05 | -0.04291 | 116.9019 | -4.6224 | 10.729 | 70.2746 | -0.982 | -0.98028 | 116.0295 | -14.1652 | 10.7295 | 19.9398 | -0.70074 | -0.70128 | 115.4855 | -20.5584 | 10.7285 | 70.4784 | 0.974 | 0.97339 | 117.7053 | 16.5915 | 10.729 | 0.072217 | 1e-05 | 0.093635 | 117.2703 | 3.8312 | 10.7295 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70618 | 118.2301 | 19.5358
10.7385 | 0.003299 | -1e-05 | -0.042887 | 116.9021 | -4.6232 | 10.739 | 70.2745 | -0.982 | -0.98029 | 116.0301 | -14.1642 | 10.7395 | 19.9395 | -0.70074 | -0.70126 | 115.4855 | -20.5588 | 10.7385 | 70.4793 | 0.974 | 0.97334 | 117.7053 | 16.6078 | 10.739 | 0.072534 | 1e-05 | 0.093717 | 117.2696 | 3.8311 | 10.7395 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70618 | 118.2312 | 19.5356
10.7485 | 0.0032307 | -1e-05 | -0.042868 | 116.9022 | -4.6237 | 10.749 | 70.2744 | -0.982 | -0.98029 | 116.0307 | -14.1636 | 10.7495 | 19.9391 | -0.70074 | -0.70125 | 115.4856 | -20.5593 | 10.7485 | 70.4801 | 0.974 | 0.97329 | 117.7054 | 16.6235 | 10.749 | 0.072797 | 1e-05 | 0.093785 | 117.2689 | 3.8311 | 10.7495 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70619 | 118.2323 | 19.5354
10.7585 | 0.0031666 | -1e-05 | -0.042851 | 116.9024 | -4.624 | 10.759 | 70.2743 | -0.982 | -0.98029 | 116.0312 | -14.1636 | 10.7595 | 19.9389 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4857 | -20.5598 | 10.7585 | 70.4809 | 0.974 | 0.97325 | 117.7057 | 16.6384 | 10.759 | 0.073005 | 1e-05 | 0.093838 | 117.2684 | 3.8311 | 10.7595 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70619 | 118.2332 | 19.5352
10.7685 | 0.0031069 | -1e-05 | -0.042838 | 116.9026 | -4.6241 | 10.769 | 70.2742 | -0.982 | -0.98029 | 116.0317 | -14.1639 | 10.769 | 19.9386 | -0.70074 | -0.70122 | 115.4858 | -20.5604 | 10.7685 | 70.4816 | 0.974 | 0.97321 | 117.7063 | 16.6523 | 10.769 | 0.073156 | 1e-05 | 0.093878 | 117.2679 | 3.8311 | 10.7695 | 20.3259 | 0.70612 | 0.70619 | 118.2341 | 19.535
10.78 | 0.0030519 | -1e-05 | -0.042826 | 116.9027 | -4.6241 | 10.779 | 70.2741 | -0.982 | -0.98029 | 116.032 | -14.1645 | 10.779 | 19.9384 | -0.70074 | -0.70121 | 115.4859 | -20.5609 | 10.7785 | 70.4823 | 0.974 | 0.97317 | 117.7072 | 16.665 | 10.779 | 0.073249 | 1e-05 | 0.093903 | 117.2675 | 3.8311 | 10.7795 | 20.3259 | 0.70612 | 0.7062 | 118.2348 | 19.5348
10.7885 | 0.0030015 | -1e-05 | -0.042817 | 116.9029 | -4.6239 | 10.789 | 70.2739 | -0.982 | -0.98028 | 116.0323 | -14.1652 | 10.789 | 19.9383 | -0.70074 | -0.7012 | 115.4861 | -20.5615 | 10.7885 | 70.483 | 0.974 | 0.97313 | 117.7083 | 16.6765 | 10.789 | 0.073285 | 1e-05 | 0.093914 | 117.2672 | 3.831 | 10.7895 | 20.326 | 0.70612 | 0.7062 | 118.2355 | 19.5345
10.7985 | 0.0029559 | -1e-05 | -0.04281 | 116.903 | -4.6236 | 10.799 | 70.2738 | -0.982 | -0.98028 | 116.0325 | -14.1661 | 10.799 | 19.9381 | -0.70074 | -0.70118 | 115.4862 | -20.5622 | 10.7985 | 70.4837 | 0.974 | 0.9731 | 117.7099 | 16.6867 | 10.799 | 0.073264 | 1e-05 | 0.093911 | 117.2671 | 3.8309 | 10.7995 | 20.326 | 0.70612 | 0.70621 | 118.2361 | 19.5342
10.8085 | 0.0029151 | -1e-05 | -0.042804 | 116.9031 | -4.6233 | 10.809 | 70.2737 | -0.982 | -0.98028 | 116.0325 | -14.1669 | 10.809 | 19.938 | -0.70074 | -0.70117 | 115.4864 | -20.5628 | 10.8085 | 70.4843 | 0.974 | 0.97307 | 117.7117 | 16.6956 | 10.809 | 0.073189 | 1e-05 | 0.093895 | 117.2671 | 3.8307 | 10.8095 | 20.326 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2365 | 19.534
10.8185 | 0.002879 | -1e-05 | -0.042799 | 116.9032 | -4.623 | 10.819 | 70.2735 | -0.982 | -0.98028 | 116.0325 | -14.1677 | 10.819 | 19.938 | -0.70074 | -0.70116 | 115.4866 | -20.5634 | 10.8185 | 70.4849 | 0.974 | 0.97305 | 117.7139 | 16.7033 | 10.819 | 0.073063 | 1e-05 | 0.093868 | 117.2673 | 3.8305 | 10.8195 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2369 | 19.5337
10.83 | 0.0028476 | -1e-05 | -0.042795 | 116.9033 | -4.6227 | 10.829 | 70.2734 | -0.982 | -0.98027 | 116.0324 | -14.1684 | 10.829 | 19.938 | -0.70074 | -0.70115 | 115.4868 | -20.564 | 10.8285 | 70.4855 | 0.974 | 0.97303 | 117.7164 | 16.7098 | 10.829 | 0.072889 | 1e-05 | 0.093829 | 117.2676 | 3.8303 | 10.8295 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2372 | 19.5334
10.8385 | 0.0028208 | -1e-05 | -0.042792 | 116.9033 | -4.6224 | 10.839 | 70.2732 | -0.982 | -0.98027 | 116.0321 | -14.169 | 10.839 | 19.938 | -0.70074 | -0.70114 | 115.4871 | -20.5646 | 10.8385 | 70.4861 | 0.974 | 0.97302 | 117.7192 | 16.7151 | 10.839 | 0.072673 | 1e-05 | 0.093781 | 117.268 | 3.83 | 10.8395 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2374 | 19.5331
10.8485 | 0.0027985 | -1e-05 | -0.042789 | 116.9033 | -4.6222 | 10.849 | 70.273 | -0.982 | -0.98027 | 116.0318 | -14.1695 | 10.849 | 19.938 | -0.70074 | -0.70113 | 115.4873 | -20.5651 | 10.8485 | 70.4866 | 0.974 | 0.973 | 117.7223 | 16.7195 | 10.849 | 0.072417 | 1e-05 | 0.093724 | 117.2686 | 3.8296 | 10.8495 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2376 | 19.5328
10.8585 | 0.0027805 | -1e-05 | -0.042786 | 116.9032 | -4.6221 | 10.859 | 70.2729 | -0.982 | -0.98027 | 116.0314 | -14.1699 | 10.859 | 19.9381 | -0.70074 | -0.70112 | 115.4875 | -20.5657 | 10.8585 | 70.4872 | 0.974 | 0.97299 | 117.7255 | 16.723 | 10.859 | 0.072127 | 1e-05 | 0.093659 | 117.2693 | 3.8292 | 10.8595 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2377 | 19.5325
10.8685 | 0.0027665 | -1e-05 | -0.042783 | 116.9031 | -4.6221 | 10.869 | 70.2727 | -0.982 | -0.98027 | 116.0308 | -14.1702 | 10.869 | 19.9382 | -0.70074 | -0.70111 | 115.4877 | -20.5662 | 10.8685 | 70.4877 | 0.974 | 0.97298 | 117.7289 | 16.7258 | 10.869 | 0.071809 | 1e-05 | 0.093588 | 117.27 | 3.8287 | 10.8695 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2377 | 19.5323
10.88 | 0.0027563 | -1e-05 | -0.04278 | 116.903 | -4.6221 | 10.879 | 70.2726 | -0.982 | -0.98027 | 116.0302 | -14.1704 | 10.879 | 19.9383 | -0.70074 | -0.70111 | 115.4879 | -20.5667 | 10.8785 | 70.4882 | 0.974 | 0.97298 | 117.7324 | 16.7282 | 10.879 | 0.071466 | 1e-05 | 0.093512 | 117.2709 | 3.8282 | 10.8795 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2376 | 19.532
10.8885 | 0.0027492 | -1e-05 | -0.042778 | 116.9028 | -4.6223 | 10.889 | 70.2724 | -0.982 | -0.98027 | 116.0295 | -14.1707 | 10.889 | 19.9385 | -0.70074 | -0.7011 | 115.4881 | -20.5671 | 10.8885 | 70.4887 | 0.974 | 0.97297 | 117.7359 | 16.7302 | 10.889 | 0.071103 | 1e-05 | 0.093432 | 117.2718 | 3.8277 | 10.8895 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2376 | 19.5318
10.8985 | 0.0027449 | -1e-05 | -0.042775 | 116.9025 | -4.6225 | 10.899 | 70.2722 | -0.982 | -0.98027 | 116.0287 | -14.1711 | 10.899 | 19.9387 | -0.70074 | -0.7011 | 115.4883 | -20.5675 | 10.8985 | 70.4892 | 0.974 | 0.97297 | 117.7395 | 16.7319 | 10.899 | 0.070725 | 1e-05 | 0.093348 | 117.2727 | 3.8271 | 10.8995 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2374 | 19.5316
10.9085 | 0.0027428 | -1e-05 | -0.042772 | 116.9022 | -4.6227 | 10.909 | 70.272 | -0.982 | -0.98026 | 116.0278 | -14.1716 | 10.909 | 19.9389 | -0.70074 | -0.7011 | 115.4885 | -20.5679 | 10.9085 | 70.4897 | 0.974 | 0.97296 | 117.743 | 16.7337 | 10.909 | 0.070336 | 1e-05 | 0.093262 | 117.2737 | 3.8265 | 10.9095 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2373 | 19.5314
10.9185 | 0.0027422 | -1e-05 | -0.04277 | 116.9019 | -4.6229 | 10.919 | 70.2719 | -0.982 | -0.98026 | 116.0269 | -14.1724 | 10.919 | 19.9392 | -0.70074 | -0.70109 | 115.4886 | -20.5683 | 10.9185 | 70.4902 | 0.974 | 0.97295 | 117.7463 | 16.7355 | 10.919 | 0.069939 | 1e-05 | 0.093174 | 117.2748 | 3.8259 | 10.9195 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2371 | 19.5313
10.93 | 0.0027426 | -1e-05 | -0.042769 | 116.9015 | -4.623 | 10.929 | 70.2717 | -0.982 | -0.98026 | 116.0259 | -14.1735 | 10.929 | 19.9395 | -0.70074 | -0.70109 | 115.4887 | -20.5686 | 10.9285 | 70.4906 | 0.974 | 0.97295 | 117.7495 | 16.7374 | 10.929 | 0.069537 | 1e-05 | 0.093083 | 117.2759 | 3.8254 | 10.9295 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2369 | 19.5311
10.9385 | 0.0027432 | -1e-05 | -0.04277 | 116.9011 | -4.623 | 10.939 | 70.2715 | -0.982 | -0.98026 | 116.025 | -14.1749 | 10.9395 | 19.9398 | -0.70074 | -0.70109 | 115.4889 | -20.5688 | 10.9385 | 70.4911 | 0.974 | 0.97294 | 117.7525 | 16.7396 | 10.939 | 0.069133 | 1e-05 | 0.092992 | 117.277 | 3.8249 | 10.9395 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2366 | 19.531
10.9485 | 0.0027434 | -1e-05 | -0.042772 | 116.9007 | -4.6228 | 10.949 | 70.2713 | -0.982 | -0.98025 | 116.024 | -14.1767 | 10.949 | 19.9401 | -0.70074 | -0.7011 | 115.489 | -20.5691 | 10.9485 | 70.4916 | 0.974 | 0.97294 | 117.7553 | 16.742 | 10.949 | 0.068729 | 1e-05 | 0.092898 | 117.2781 | 3.8244 | 10.9495 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2364 | 19.5309
10.9585 | 0.0027429 | -1e-05 | -0.042776 | 116.9002 | -4.6223 | 10.959 | 70.2712 | -0.982 | -0.98024 | 116.023 | -14.179 | 10.959 | 19.9404 | -0.70074 | -0.7011 | 115.489 | -20.5693 | 10.9585 | 70.492 | 0.974 | 0.97293 | 117.7577 | 16.7447 | 10.959 | 0.068327 | 1e-05 | 0.092804 | 117.2793 | 3.824 | 10.9595 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2361 | 19.5309
10.9685 | 0.002741 | -1e-05 | -0.042783 | 116.8998 | -4.6215 | 10.969 | 70.271 | -0.982 | -0.98024 | 116.0221 | -14.1817 | 10.969 | 19.9408 | -0.70074 | -0.7011 | 115.4891 | -20.5695 | 10.9685 | 70.4924 | 0.974 | 0.97292 | 117.7598 | 16.7476 | 10.969 | 0.06793 | 1e-05 | 0.092708 | 117.2805 | 3.8238 | 10.9695 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2358 | 19.5309
10.98 | 0.0027374 | -1e-05 | -0.042793 | 116.8993 | -4.6203 | 10.979 | 70.2708 | -0.982 | -0.98023 | 116.0212 | -14.185 | 10.979 | 19.9412 | -0.70074 | -0.70111 | 115.4891 | -20.5697 | 10.9785 | 70.4929 | 0.974 | 0.97291 | 117.7615 | 16.7505 | 10.979 | 0.067538 | 1e-05 | 0.092611 | 117.2817 | 3.8236 | 10.9795 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2355 | 19.5309
10.9885 | 0.0027318 | -1e-05 | -0.042807 | 116.8989 | -4.6186 | 10.989 | 70.2706 | -0.982 | -0.98022 | 116.0204 | -14.1887 | 10.989 | 19.9415 | -0.70074 | -0.70111 | 115.4891 | -20.5698 | 10.9885 | 70.4933 | 0.974 | 0.9729 | 117.7628 | 16.7536 | 10.989 | 0.067153 | 1e-05 | 0.092512 | 117.283 | 3.8235 | 10.9895 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2352 | 19.5309
10.9985 | 0.0027239 | -1e-05 | -0.042825 | 116.8985 | -4.6165 | 10.999 | 70.2704 | -0.982 | -0.98021 | 116.0196 | -14.193 | 10.999 | 19.9419 | -0.70074 | -0.70111 | 115.4892 | -20.5699 | 10.9985 | 70.4936 | 0.974 | 0.97289 | 117.7636 | 16.7565 | 10.999 | 0.066775 | 1e-05 | 0.092414 | 117.2843 | 3.8236 | 10.9995 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70627 | 118.235 | 19.531
11.0085 | 0.0027138 | -1e-05 | -0.042848 | 116.8982 | -4.6138 | 11.009 | 70.2702 | -0.982 | -0.98019 | 116.0188 | -14.1977 | 11.009 | 19.9423 | -0.70074 | -0.70112 | 115.4891 | -20.57 | 11.0085 | 70.494 | 0.974 | 0.97288 | 117.764 | 16.7591 | 11.009 | 0.066407 | 1e-05 | 0.092314 | 117.2856 | 3.8238 | 11.0095 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2346 | 19.5311
11.0185 | 0.0027013 | -1e-05 | -0.042875 | 116.8979 | -4.6106 | 11.019 | 70.27 | -0.982 | -0.98018 | 116.018 | -14.2028 | 11.019 | 19.9427 | -0.70074 | -0.70113 | 115.4891 | -20.5701 | 11.0185 | 70.4943 | 0.974 | 0.97288 | 117.764 | 16.7614 | 11.019 | 0.066048 | 1e-05 | 0.092215 | 117.2869 | 3.824 | 11.0195 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2343 | 19.5312
11.0305 | 0.0026864 | -1e-05 | -0.042907 | 116.8976 | -4.6068 | 11.029 | 70.2698 | -0.982 | -0.98016 | 116.0173 | -14.2082 | 11.029 | 19.9431 | -0.70074 | -0.70113 | 115.4891 | -20.5702 | 11.0285 | 70.4946 | 0.974 | 0.97287 | 117.7636 | 16.7629 | 11.029 | 0.065699 | 1e-05 | 0.092117 | 117.2882 | 3.8244 | 11.0295 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70627 | 118.234 | 19.5313
11.0385 | 0.0026694 | -1e-05 | -0.042944 | 116.8973 | -4.6024 | 11.039 | 70.2696 | -0.982 | -0.98015 | 116.0165 | -14.2139 | 11.039 | 19.9436 | -0.70074 | -0.70114 | 115.4891 | -20.5703 | 11.0385 | 70.4949 | 0.974 | 0.97287 | 117.7627 | 16.7635 | 11.039 | 0.06536 | 1e-05 | 0.092019 | 117.2894 | 3.8248 | 11.0395 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2337 | 19.5315
11.0485 | 0.0026504 | -1e-05 | -0.042986 | 116.8971 | -4.5975 | 11.049 | 70.2694 | -0.982 | -0.98013 | 116.0157 | -14.2198 | 11.049 | 19.944 | -0.70074 | -0.70114 | 115.489 | -20.5703 | 11.0485 | 70.4951 | 0.974 | 0.97287 | 117.7615 | 16.7629 | 11.049 | 0.065032 | 1e-05 | 0.091922 | 117.2906 | 3.8253 | 11.0495 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2334 | 19.5316
11.0585 | 0.0026298 | -1e-05 | -0.043031 | 116.897 | -4.5922 | 11.059 | 70.2692 | -0.982 | -0.98012 | 116.0149 | -14.2258 | 11.059 | 19.9444 | -0.70074 | -0.70115 | 115.489 | -20.5704 | 11.0585 | 70.4953 | 0.974 | 0.97288 | 117.7598 | 16.7608 | 11.059 | 0.064715 | 1e-05 | 0.091827 | 117.2917 | 3.8259 | 11.0595 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70626 | 118.233 | 19.5318
11.0685 | 0.0026078 | -1e-05 | -0.04308 | 116.8968 | -4.5864 | 11.069 | 70.269 | -0.982 | -0.9801 | 116.014 | -14.2318 | 11.069 | 19.9448 | -0.70074 | -0.70116 | 115.4889 | -20.5705 | 11.0685 | 70.4955 | 0.974 | 0.97289 | 117.7578 | 16.7568 | 11.069 | 0.064409 | 1e-05 | 0.091734 | 117.2928 | 3.8265 | 11.0695 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2327 | 19.532
11.0805 | 0.0025849 | -1e-05 | -0.043132 | 116.8967 | -4.5804 | 11.079 | 70.2688 | -0.982 | -0.98008 | 116.013 | -14.2376 | 11.079 | 19.9452 | -0.70074 | -0.70116 | 115.4889 | -20.5705 | 11.0785 | 70.4956 | 0.974 | 0.97291 | 117.7555 | 16.7507 | 11.079 | 0.064114 | 1e-05 | 0.091644 | 117.2938 | 3.8271 | 11.0795 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2323 | 19.5322
11.0885 | 0.0025612 | -1e-05 | -0.043186 | 116.8967 | -4.5741 | 11.089 | 70.2686 | -0.982 | -0.98007 | 116.0119 | -14.2433 | 11.089 | 19.9456 | -0.70074 | -0.70117 | 115.4889 | -20.5705 | 11.0885 | 70.4956 | 0.974 | 0.97294 | 117.7528 | 16.7421 | 11.089 | 0.063829 | 1e-05 | 0.091555 | 117.2947 | 3.8277 | 11.0895 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70625 | 118.232 | 19.5324
11.0985 | 0.0025372 | -1e-05 | -0.043242 | 116.8966 | -4.5677 | 11.099 | 70.2684 | -0.982 | -0.98005 | 116.0107 | -14.2487 | 11.099 | 19.946 | -0.70074 | -0.70118 | 115.4889 | -20.5706 | 11.0985 | 70.4956 | 0.974 | 0.97297 | 117.7499 | 16.7308 | 11.099 | 0.063555 | 1e-05 | 0.09147 | 117.2955 | 3.8283 | 11.0995 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2316 | 19.5326
11.1085 | 0.002513 | -1e-05 | -0.043297 | 116.8966 | -4.5613 | 11.109 | 70.2682 | -0.982 | -0.98004 | 116.0094 | -14.2537 | 11.109 | 19.9464 | -0.70074 | -0.70118 | 115.4889 | -20.5707 | 11.1085 | 70.4956 | 0.974 | 0.97302 | 117.7467 | 16.7165 | 11.109 | 0.06329 | 1e-05 | 0.091386 | 117.2962 | 3.829 | 11.1095 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2312 | 19.5327
11.1185 | 0.0024887 | -1e-05 | -0.043352 | 116.8966 | -4.5549 | 11.119 | 70.2679 | -0.982 | -0.98003 | 116.0079 | -14.2582 | 11.119 | 19.9467 | -0.70074 | -0.70119 | 115.4889 | -20.5707 | 11.1185 | 70.4954 | 0.974 | 0.97307 | 117.7432 | 16.699 | 11.119 | 0.063034 | 1e-05 | 0.091306 | 117.2967 | 3.8296 | 11.1195 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2308 | 19.5329
11.13 | 0.0024644 | -1e-05 | -0.043405 | 116.8967 | -4.5488 | 11.129 | 70.2677 | -0.982 | -0.98002 | 116.0063 | -14.2623 | 11.129 | 19.9471 | -0.70074 | -0.70119 | 115.489 | -20.5708 | 11.1285 | 70.4953 | 0.974 | 0.97314 | 117.7395 | 16.6781 | 11.129 | 0.062787 | 1e-05 | 0.091227 | 117.2972 | 3.8302 | 11.1295 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2304 | 19.5331
11.1385 | 0.00244 | -1e-05 | -0.043456 | 116.8968 | -4.5429 | 11.139 | 70.2675 | -0.982 | -0.98001 | 116.0045 | -14.2659 | 11.139 | 19.9475 | -0.70074 | -0.7012 | 115.4891 | -20.5708 | 11.1385 | 70.495 | 0.974 | 0.97321 | 117.7357 | 16.6538 | 11.139 | 0.062549 | 1e-05 | 0.091152 | 117.2974 | 3.8308 | 11.1395 | 20.326 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2299 | 19.5332
11.1485 | 0.0024154 | -1e-05 | -0.043504 | 116.8969 | -4.5372 | 11.149 | 70.2673 | -0.982 | -0.98 | 116.0026 | -14.269 | 11.149 | 19.9478 | -0.70074 | -0.7012 | 115.4892 | -20.5709 | 11.1485 | 70.4947 | 0.974 | 0.9733 | 117.7317 | 16.6261 | 11.149 | 0.062317 | 1e-05 | 0.091078 | 117.2975 | 3.8314 | 11.1495 | 20.326 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2294 | 19.5333
11.1585 | 0.0023904 | -1e-05 | -0.043549 | 116.8971 | -4.532 | 11.159 | 70.267 | -0.982 | -0.97999 | 116.0006 | -14.2715 | 11.159 | 19.9481 | -0.70074 | -0.70121 | 115.4893 | -20.571 | 11.1585 | 70.4943 | 0.974 | 0.97339 | 117.7275 | 16.5951 | 11.159 | 0.062092 | 1e-05 | 0.091007 | 117.2973 | 3.8319 | 11.1595 | 20.326 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2289 | 19.5334
11.1685 | 0.002365 | -1e-05 | -0.043591 | 116.8973 | -4.5271 | 11.169 | 70.2668 | -0.982 | -0.97999 | 115.9985 | -14.2735 | 11.169 | 19.9485 | -0.70074 | -0.70121 | 115.4895 | -20.5711 | 11.1685 | 70.4939 | 0.974 | 0.9735 | 117.7233 | 16.561 | 11.169 | 0.061873 | 1e-05 | 0.090938 | 117.2969 | 3.8325 | 11.1695 | 20.326 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2284 | 19.5335
11.18 | 0.002339 | -1e-05 | -0.043629 | 116.8975 | -4.5225 | 11.179 | 70.2665 | -0.982 | -0.97998 | 115.9963 | -14.2749 | 11.179 | 19.9488 | -0.70074 | -0.70122 | 115.4897 | -20.5712 | 11.1785 | 70.4935 | 0.974 | 0.97361 | 117.719 | 16.5241 | 11.179 | 0.061658 | 1e-05 | 0.090871 | 117.2963 | 3.833 | 11.1795 | 20.326 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2279 | 19.5335
11.1885 | 0.0023124 | -1e-05 | -0.043663 | 116.8978 | -4.5184 | 11.189 | 70.2663 | -0.982 | -0.97998 | 115.994 | -14.2759 | 11.189 | 19.9491 | -0.70074 | -0.70122 | 115.4899 | -20.5713 | 11.1885 | 70.4929 | 0.974 | 0.97373 | 117.7147 | 16.4847 | 11.189 | 0.061448 | 1e-05 | 0.090806 | 117.2954 | 3.8334 | 11.1895 | 20.3259 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2273 | 19.5336
11.1985 | 0.002285 | -1e-05 | -0.043693 | 116.8981 | -4.5146 | 11.199 | 70.2661 | -0.982 | -0.97998 | 115.9917 | -14.2763 | 11.199 | 19.9494 | -0.70074 | -0.70122 | 115.4902 | -20.5714 | 11.1985 | 70.4924 | 0.974 | 0.97386 | 117.7104 | 16.4434 | 11.199 | 0.061241 | 1e-05 | 0.090742 | 117.2943 | 3.8339 | 11.1995 | 20.3259 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2267 | 19.5335
11.2085 | 0.0022572 | -1e-05 | -0.04372 | 116.8984 | -4.5112 | 11.209 | 70.2658 | -0.982 | -0.97998 | 115.9894 | -14.2763 | 11.209 | 19.9497 | -0.70074 | -0.70123 | 115.4905 | -20.5716 | 11.2085 | 70.4918 | 0.974 | 0.97399 | 117.7062 | 16.4006 | 11.209 | 0.061036 | 1e-05 | 0.090679 | 117.2928 | 3.8343 | 11.2095 | 20.3259 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2261 | 19.5335
11.2185 | 0.002229 | -1e-05 | -0.043744 | 116.8987 | -4.5081 | 11.219 | 70.2656 | -0.982 | -0.97998 | 115.9871 | -14.2758 | 11.219 | 19.9499 | -0.70074 | -0.70123 | 115.4908 | -20.5717 | 11.2185 | 70.4912 | 0.974 | 0.97412 | 117.7022 | 16.357 | 11.219 | 0.060832 | 1e-05 | 0.090616 | 117.2911 | 3.8348 | 11.2195 | 20.3259 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2255 | 19.5334
11.2305 | 0.0022009 | -1e-05 | -0.043764 | 116.8991 | -4.5054 | 11.229 | 70.2653 | -0.982 | -0.97998 | 115.9849 | -14.275 | 11.229 | 19.9502 | -0.70074 | -0.70123 | 115.4911 | -20.5718 | 11.2285 | 70.4905 | 0.974 | 0.97425 | 117.6983 | 16.313 | 11.229 | 0.060629 | 1e-05 | 0.090554 | 117.2892 | 3.8352 | 11.2295 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2248 | 19.5333
11.2385 | 0.0021733 | -1e-05 | -0.043782 | 116.8995 | -4.5029 | 11.239 | 70.265 | -0.982 | -0.97998 | 115.9828 | -14.2738 | 11.239 | 19.9504 | -0.70074 | -0.70123 | 115.4915 | -20.572 | 11.2385 | 70.4898 | 0.974 | 0.97438 | 117.6947 | 16.2694 | 11.239 | 0.060424 | 1e-05 | 0.090492 | 117.287 | 3.8356 | 11.2395 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2241 | 19.5331
11.2485 | 0.0021466 | -1e-05 | -0.043797 | 116.8999 | -4.5008 | 11.249 | 70.2648 | -0.982 | -0.97999 | 115.9809 | -14.2722 | 11.249 | 19.9507 | -0.70074 | -0.70123 | 115.4919 | -20.5721 | 11.2485 | 70.4892 | 0.974 | 0.97451 | 117.6914 | 16.2266 | 11.249 | 0.060218 | 1e-05 | 0.090428 | 117.2846 | 3.836 | 11.2495 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2234 | 19.5329
11.2585 | 0.0021214 | -1e-05 | -0.043809 | 116.9003 | -4.4989 | 11.259 | 70.2645 | -0.982 | -0.97999 | 115.9791 | -14.2704 | 11.259 | 19.9509 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4923 | -20.5722 | 11.2585 | 70.4885 | 0.974 | 0.97464 | 117.6885 | 16.1852 | 11.259 | 0.060009 | 1e-05 | 0.090365 | 117.2821 | 3.8365 | 11.2595 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2227 | 19.5327
11.2685 | 0.0020984 | -1e-05 | -0.043819 | 116.9007 | -4.4974 | 11.269 | 70.2643 | -0.982 | -0.98 | 115.9776 | -14.2684 | 11.269 | 19.9512 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4927 | -20.5724 | 11.2685 | 70.4878 | 0.974 | 0.97476 | 117.6859 | 16.1458 | 11.269 | 0.059797 | 1e-05 | 0.0903 | 117.2795 | 3.8369 | 11.2695 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2219 | 19.5324
11.28 | 0.0020779 | -1e-05 | -0.043827 | 116.9011 | -4.4961 | 11.279 | 70.264 | -0.982 | -0.98 | 115.9764 | -14.2661 | 11.279 | 19.9514 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4932 | -20.5725 | 11.2785 | 70.4872 | 0.974 | 0.97487 | 117.6838 | 16.1088 | 11.279 | 0.05958 | 1e-05 | 0.090234 | 117.2768 | 3.8373 | 11.2795 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2211 | 19.5322
11.2885 | 0.0020604 | -1e-05 | -0.043832 | 116.9015 | -4.4951 | 11.289 | 70.2638 | -0.982 | -0.98001 | 115.9755 | -14.2636 | 11.289 | 19.9516 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4936 | -20.5727 | 11.2885 | 70.4865 | 0.974 | 0.97497 | 117.6822 | 16.0744 | 11.289 | 0.059359 | 1e-05 | 0.090167 | 117.2741 | 3.8377 | 11.2895 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2204 | 19.5318
11.2985 | 0.0020461 | -1e-05 | -0.043836 | 116.9019 | -4.4945 | 11.299 | 70.2635 | -0.982 | -0.98002 | 115.9748 | -14.261 | 11.299 | 19.9519 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4941 | -20.5728 | 11.2985 | 70.4859 | 0.974 | 0.97506 | 117.681 | 16.0432 | 11.299 | 0.059133 | 1e-05 | 0.0901 | 117.2715 | 3.8381 | 11.2995 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2195 | 19.5315
11.3085 | 0.0020354 | -1e-05 | -0.043837 | 116.9023 | -4.4941 | 11.309 | 70.2632 | -0.982 | -0.98003 | 115.9745 | -14.2583 | 11.309 | 19.9521 | -0.70074 | -0.70124 | 115.4946 | -20.573 | 11.3085 | 70.4853 | 0.974 | 0.97515 | 117.6802 | 16.0151 | 11.309 | 0.058902 | 1e-05 | 0.090033 | 117.269 | 3.8385 | 11.3095 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2187 | 19.5311
11.3185 | 0.0020282 | -1e-05 | -0.043837 | 116.9027 | -4.4939 | 11.319 | 70.263 | -0.982 | -0.98003 | 115.9744 | -14.2556 | 11.319 | 19.9523 | -0.70074 | -0.70125 | 115.495 | -20.5731 | 11.3185 | 70.4848 | 0.974 | 0.97522 | 117.68 | 15.9904 | 11.319 | 0.058665 | 1e-05 | 0.089966 | 117.2666 | 3.8387 | 11.3195 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2179 | 19.5307
11.33 | 0.0020243 | -1e-05 | -0.043836 | 116.903 | -4.494 | 11.329 | 70.2627 | -0.982 | -0.98004 | 115.9746 | -14.2528 | 11.329 | 19.9525 | -0.70074 | -0.70125 | 115.4955 | -20.5732 | 11.3285 | 70.4843 | 0.974 | 0.97528 | 117.6801 | 15.9691 | 11.329 | 0.058424 | 1e-05 | 0.089899 | 117.2645 | 3.8389 | 11.3295 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70627 | 118.217 | 19.5303
11.3385 | 0.0020238 | -1e-05 | -0.043833 | 116.9034 | -4.4942 | 11.339 | 70.2625 | -0.982 | -0.98005 | 115.9751 | -14.2501 | 11.339 | 19.9528 | -0.70074 | -0.70125 | 115.496 | -20.5733 | 11.3385 | 70.4838 | 0.974 | 0.97534 | 117.6807 | 15.9512 | 11.339 | 0.058178 | 1e-05 | 0.089834 | 117.2626 | 3.839 | 11.3395 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2161 | 19.5299
11.3485 | 0.0020263 | -1e-05 | -0.04383 | 116.9037 | -4.4946 | 11.349 | 70.2623 | -0.982 | -0.98005 | 115.9758 | -14.2474 | 11.349 | 19.953 | -0.70074 | -0.70125 | 115.4964 | -20.5734 | 11.3485 | 70.4833 | 0.974 | 0.97538 | 117.6816 | 15.9365 | 11.3485 | 0.057927 | 1e-05 | 0.08977 | 117.261 | 3.839 | 11.3495 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2152 | 19.5295
11.3585 | 0.0020317 | -1e-05 | -0.043826 | 116.904 | -4.4951 | 11.359 | 70.2621 | -0.982 | -0.98006 | 115.9766 | -14.2449 | 11.359 | 19.9532 | -0.70074 | -0.70126 | 115.4969 | -20.5735 | 11.3585 | 70.4829 | 0.974 | 0.97541 | 117.6828 | 15.925 | 11.359 | 0.057672 | 1e-05 | 0.089708 | 117.2598 | 3.8388 | 11.3595 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2143 | 19.5291
11.3685 | 0.0020396 | -1e-05 | -0.043822 | 116.9043 | -4.4957 | 11.369 | 70.2618 | -0.982 | -0.98007 | 115.9775 | -14.2425 | 11.369 | 19.9534 | -0.70074 | -0.70126 | 115.4973 | -20.5735 | 11.369 | 70.4825 | 0.974 | 0.97544 | 117.6843 | 15.9164 | 11.369 | 0.057414 | 1e-05 | 0.089648 | 117.2589 | 3.8385 | 11.3695 | 20.3255 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2134 | 19.5286
11.38 | 0.0020499 | -1e-05 | -0.043819 | 116.9045 | -4.4963 | 11.379 | 70.2616 | -0.982 | -0.98007 | 115.9786 | -14.2403 | 11.379 | 19.9537 | -0.70074 | -0.70126 | 115.4977 | -20.5735 | 11.3785 | 70.4822 | 0.974 | 0.97546 | 117.6861 | 15.9105 | 11.3785 | 0.057154 | 1e-05 | 0.089592 | 117.2584 | 3.8381 | 11.3795 | 20.3255 | 0.70612 | 0.70631 | 118.2125 | 19.5282
11.3885 | 0.0020623 | -1e-05 | -0.043816 | 116.9047 | -4.4969 | 11.389 | 70.2614 | -0.982 | -0.98008 | 115.9796 | -14.2382 | 11.389 | 19.9539 | -0.70074 | -0.70127 | 115.4982 | -20.5736 | 11.3885 | 70.4819 | 0.974 | 0.97547 | 117.6879 | 15.907 | 11.389 | 0.056891 | 1e-05 | 0.089537 | 117.2584 | 3.8375 | 11.3895 | 20.3255 | 0.70612 | 0.70632 | 118.2116 | 19.5278
11.3985 | 0.0020767 | -1e-05 | -0.043813 | 116.9049 | -4.4975 | 11.399 | 70.2612 | -0.982 | -0.98008 | 115.9806 | -14.2364 | 11.399 | 19.9541 | -0.70074 | -0.70127 | 115.4986 | -20.5735 | 11.399 | 70.4816 | 0.974 | 0.97547 | 117.6899 | 15.9057 | 11.3985 | 0.056626 | 1e-05 | 0.089486 | 117.2588 | 3.8368 | 11.3995 | 20.3255 | 0.70612 | 0.70632 | 118.2107 | 19.5274
11.4085 | 0.0020929 | -1e-05 | -0.043812 | 116.905 | -4.498 | 11.409 | 70.2611 | -0.982 | -0.98009 | 115.9815 | -14.2347 | 11.409 | 19.9544 | -0.70074 | -0.70128 | 115.4989 | -20.5735 | 11.4085 | 70.4814 | 0.974 | 0.97547 | 117.6918 | 15.9063 | 11.4085 | 0.056361 | 1e-05 | 0.089437 | 117.2595 | 3.836 | 11.4095 | 20.3254 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2098 | 19.5271
11.4185 | 0.0021106 | -1e-05 | -0.043812 | 116.905 | -4.4984 | 11.419 | 70.2609 | -0.982 | -0.98009 | 115.9823 | -14.2333 | 11.419 | 19.9546 | -0.70074 | -0.70128 | 115.4993 | -20.5735 | 11.4185 | 70.4812 | 0.974 | 0.97546 | 117.6938 | 15.9085 | 11.4185 | 0.056096 | 1e-05 | 0.08939 | 117.2607 | 3.835 | 11.419 | 20.3254 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2089 | 19.5267
11.43 | 0.0021298 | -1e-05 | -0.043813 | 116.905 | -4.4987 | 11.429 | 70.2607 | -0.982 | -0.98009 | 115.9829 | -14.2321 | 11.429 | 19.9549 | -0.70074 | -0.70129 | 115.4997 | -20.5734 | 11.4285 | 70.481 | 0.974 | 0.97545 | 117.6957 | 15.912 | 11.429 | 0.055832 | 1e-05 | 0.089346 | 117.2621 | 3.834 | 11.4295 | 20.3254 | 0.70612 | 0.70634 | 118.2079 | 19.5264
11.4385 | 0.0021503 | -1e-05 | -0.043816 | 116.9049 | -4.4989 | 11.439 | 70.2605 | -0.982 | -0.9801 | 115.9833 | -14.2311 | 11.439 | 19.9551 | -0.70074 | -0.70129 | 115.5 | -20.5733 | 11.4385 | 70.4809 | 0.974 | 0.97544 | 117.6975 | 15.9166 | 11.4385 | 0.05557 | 1e-05 | 0.089303 | 117.2639 | 3.8329 | 11.439 | 20.3254 | 0.70612 | 0.70634 | 118.207 | 19.5262
11.4485 | 0.0021718 | -1e-05 | -0.04382 | 116.9048 | -4.499 | 11.449 | 70.2603 | -0.982 | -0.9801 | 115.9835 | -14.2303 | 11.449 | 19.9554 | -0.70074 | -0.7013 | 115.5004 | -20.5731 | 11.4485 | 70.4808 | 0.974 | 0.97542 | 117.6991 | 15.9219 | 11.4485 | 0.05531 | 1e-05 | 0.089261 | 117.2659 | 3.8318 | 11.449 | 20.3254 | 0.70612 | 0.70635 | 118.2061 | 19.5259
11.4585 | 0.0021943 | -1e-05 | -0.043826 | 116.9046 | -4.4989 | 11.459 | 70.2602 | -0.982 | -0.9801 | 115.9834 | -14.2297 | 11.459 | 19.9556 | -0.70074 | -0.70131 | 115.5007 | -20.573 | 11.4585 | 70.4807 | 0.974 | 0.9754 | 117.7006 | 15.9277 | 11.4585 | 0.055053 | 1e-05 | 0.08922 | 117.268 | 3.8308 | 11.459 | 20.3254 | 0.70612 | 0.70635 | 118.2052 | 19.5257
11.4685 | 0.0022175 | -1e-05 | -0.043833 | 116.9043 | -4.4987 | 11.469 | 70.26 | -0.982 | -0.9801 | 115.983 | -14.2293 | 11.469 | 19.9559 | -0.70074 | -0.70132 | 115.501 | -20.5728 | 11.4685 | 70.4806 | 0.974 | 0.97538 | 117.7019 | 15.9339 | 11.4685 | 0.0548 | 1e-05 | 0.089179 | 117.2702 | 3.8297 | 11.4695 | 20.3253 | 0.70612 | 0.70635 | 118.2044 | 19.5256
11.48 | 0.0022412 | -1e-05 | -0.043842 | 116.9039 | -4.4983 | 11.479 | 70.2598 | -0.982 | -0.9801 | 115.9823 | -14.2291 | 11.479 | 19.9562 | -0.70074 | -0.70132 | 115.5013 | -20.5726 | 11.4785 | 70.4805 | 0.974 | 0.97537 | 117.7031 | 15.9402 | 11.4785 | 0.054551 | 1e-05 | 0.089138 | 117.2725 | 3.8287 | 11.479 | 20.3253 | 0.70612 | 0.70635 | 118.2035 | 19.5255
11.4885 | 0.0022651 | -1e-05 | -0.043852 | 116.9035 | -4.4978 | 11.489 | 70.2596 | -0.982 | -0.9801 | 115.9813 | -14.229 | 11.489 | 19.9564 | -0.70074 | -0.70133 | 115.5016 | -20.5724 | 11.4885 | 70.4805 | 0.974 | 0.97535 | 117.7041 | 15.9465 | 11.4885 | 0.054307 | 1e-05 | 0.089095 | 117.2747 | 3.8278 | 11.489 | 20.3253 | 0.70612 | 0.70635 | 118.2027 | 19.5255
11.4985 | 0.0022888 | -1e-05 | -0.043863 | 116.903 | -4.4972 | 11.499 | 70.2594 | -0.982 | -0.9801 | 115.98 | -14.229 | 11.499 | 19.9567 | -0.70074 | -0.70134 | 115.502 | -20.5721 | 11.4985 | 70.4804 | 0.974 | 0.97533 | 117.7049 | 15.9526 | 11.4985 | 0.054067 | 1e-05 | 0.089051 | 117.2768 | 3.827 | 11.499 | 20.3253 | 0.70612 | 0.70635 | 118.2019 | 19.5255
11.5085 | 0.0023119 | -1e-05 | -0.043875 | 116.9024 | -4.4964 | 11.509 | 70.2592 | -0.982 | -0.9801 | 115.9784 | -14.2292 | 11.509 | 19.957 | -0.70074 | -0.70135 | 115.5023 | -20.5719 | 11.5085 | 70.4804 | 0.974 | 0.97531 | 117.7056 | 15.9583 | 11.5085 | 0.053832 | 1e-05 | 0.089006 | 117.2788 | 3.8264 | 11.5095 | 20.3253 | 0.70612 | 0.70635 | 118.2012 | 19.5255
11.5185 | 0.0023342 | -1e-05 | -0.043889 | 116.9017 | -4.4956 | 11.519 | 70.2589 | -0.982 | -0.9801 | 115.9766 | -14.2295 | 11.519 | 19.9572 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5026 | -20.5717 | 11.5185 | 70.4804 | 0.974 | 0.9753 | 117.7061 | 15.9637 | 11.5185 | 0.053602 | 1e-05 | 0.088959 | 117.2806 | 3.8258 | 11.519 | 20.3253 | 0.70612 | 0.70635 | 118.2005 | 19.5257
11.53 | 0.0023553 | -1e-05 | -0.043902 | 116.9011 | -4.4947 | 11.529 | 70.2587 | -0.982 | -0.9801 | 115.9745 | -14.2299 | 11.529 | 19.9575 | -0.70074 | -0.70137 | 115.5029 | -20.5714 | 11.5285 | 70.4803 | 0.974 | 0.97528 | 117.7066 | 15.9685 | 11.5285 | 0.053376 | 1e-05 | 0.088911 | 117.2822 | 3.8254 | 11.529 | 20.3253 | 0.70612 | 0.70635 | 118.1998 | 19.5258
11.5385 | 0.0023747 | -1e-05 | -0.043916 | 116.9003 | -4.4937 | 11.539 | 70.2584 | -0.982 | -0.9801 | 115.9722 | -14.2303 | 11.539 | 19.9578 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5033 | -20.5711 | 11.5385 | 70.4803 | 0.974 | 0.97527 | 117.7069 | 15.9728 | 11.5385 | 0.053156 | 1e-05 | 0.088861 | 117.2836 | 3.8251 | 11.539 | 20.3253 | 0.70612 | 0.70634 | 118.1992 | 19.5261
11.5485 | 0.0023923 | -1e-05 | -0.04393 | 116.8996 | -4.4927 | 11.549 | 70.2581 | -0.982 | -0.9801 | 115.9698 | -14.2309 | 11.549 | 19.9581 | -0.70074 | -0.70139 | 115.5037 | -20.5709 | 11.5485 | 70.4803 | 0.974 | 0.97526 | 117.7071 | 15.9764 | 11.5485 | 0.05294 | 1e-05 | 0.08881 | 117.2847 | 3.8249 | 11.549 | 20.3253 | 0.70612 | 0.70634 | 118.1986 | 19.5264
11.5585 | 0.0024079 | -1e-05 | -0.043943 | 116.8988 | -4.4916 | 11.559 | 70.2578 | -0.982 | -0.98009 | 115.9673 | -14.2316 | 11.559 | 19.9583 | -0.70074 | -0.7014 | 115.5041 | -20.5707 | 11.5585 | 70.4802 | 0.974 | 0.97525 | 117.7073 | 15.9794 | 11.5585 | 0.05273 | 1e-05 | 0.08876 | 117.2857 | 3.8247 | 11.559 | 20.3253 | 0.70612 | 0.70633 | 118.1982 | 19.5267
11.5685 | 0.0024211 | -1e-05 | -0.043956 | 116.8981 | -4.4906 | 11.569 | 70.2575 | -0.982 | -0.98009 | 115.9647 | -14.2323 | 11.569 | 19.9586 | -0.70074 | -0.70141 | 115.5045 | -20.5705 | 11.5685 | 70.4802 | 0.974 | 0.97524 | 117.7075 | 15.9816 | 11.5685 | 0.052524 | 1e-05 | 0.088709 | 117.2864 | 3.8246 | 11.569 | 20.3253 | 0.70612 | 0.70632 | 118.1978 | 19.5271
11.58 | 0.0024321 | -1e-05 | -0.043968 | 116.8974 | -4.4897 | 11.579 | 70.2572 | -0.982 | -0.98009 | 115.9622 | -14.2331 | 11.579 | 19.9589 | -0.70074 | -0.70141 | 115.5049 | -20.5703 | 11.5785 | 70.4801 | 0.974 | 0.97524 | 117.7077 | 15.9832 | 11.5785 | 0.052324 | 1e-05 | 0.088659 | 117.2869 | 3.8245 | 11.579 | 20.3253 | 0.70612 | 0.70632 | 118.1974 | 19.5275
11.5885 | 0.0024406 | -1e-05 | -0.043978 | 116.8967 | -4.4888 | 11.589 | 70.2568 | -0.982 | -0.98009 | 115.9598 | -14.234 | 11.589 | 19.9591 | -0.70074 | -0.70142 | 115.5054 | -20.5702 | 11.5885 | 70.4801 | 0.974 | 0.97524 | 117.7078 | 15.984 | 11.5885 | 0.052129 | 1e-05 | 0.088609 | 117.2872 | 3.8245 | 11.589 | 20.3253 | 0.70612 | 0.70631 | 118.1972 | 19.528
11.5985 | 0.0024467 | -1e-05 | -0.043987 | 116.8962 | -4.4881 | 11.599 | 70.2565 | -0.982 | -0.98009 | 115.9576 | -14.2349 | 11.599 | 19.9594 | -0.70074 | -0.70143 | 115.5058 | -20.5701 | 11.5985 | 70.48 | 0.974 | 0.97524 | 117.708 | 15.984 | 11.5985 | 0.051938 | 1e-05 | 0.088562 | 117.2874 | 3.8244 | 11.599 | 20.3253 | 0.70612 | 0.7063 | 118.1971 | 19.5286
11.6085 | 0.0024503 | -1e-05 | -0.043994 | 116.8957 | -4.4874 | 11.609 | 70.2561 | -0.982 | -0.98008 | 115.9555 | -14.2357 | 11.609 | 19.9597 | -0.70074 | -0.70143 | 115.5063 | -20.57 | 11.6085 | 70.48 | 0.974 | 0.97524 | 117.7082 | 15.9831 | 11.6085 | 0.051753 | 1e-05 | 0.088516 | 117.2875 | 3.8243 | 11.609 | 20.3254 | 0.70612 | 0.70629 | 118.197 | 19.5291
11.6185 | 0.0024514 | -1e-05 | -0.044 | 116.8953 | -4.4869 | 11.619 | 70.2558 | -0.982 | -0.98008 | 115.9538 | -14.2366 | 11.619 | 19.9599 | -0.70074 | -0.70144 | 115.5069 | -20.5701 | 11.6185 | 70.4799 | 0.974 | 0.97524 | 117.7084 | 15.9815 | 11.6185 | 0.051572 | 1e-05 | 0.088472 | 117.2875 | 3.8242 | 11.619 | 20.3254 | 0.70612 | 0.70628 | 118.1971 | 19.5297
11.63 | 0.0024501 | -1e-05 | -0.044003 | 116.895 | -4.4865 | 11.629 | 70.2554 | -0.982 | -0.98008 | 115.9525 | -14.2373 | 11.629 | 19.9602 | -0.70074 | -0.70144 | 115.5074 | -20.5702 | 11.629 | 70.4798 | 0.974 | 0.97525 | 117.7087 | 15.979 | 11.6285 | 0.051394 | 1e-05 | 0.088429 | 117.2874 | 3.8241 | 11.629 | 20.3254 | 0.70612 | 0.70627 | 118.1973 | 19.5303
11.6385 | 0.0024463 | -1e-05 | -0.044004 | 116.8948 | -4.4863 | 11.639 | 70.2551 | -0.982 | -0.98008 | 115.9515 | -14.238 | 11.639 | 19.9604 | -0.70074 | -0.70144 | 115.508 | -20.5704 | 11.6385 | 70.4797 | 0.974 | 0.97526 | 117.709 | 15.9756 | 11.6385 | 0.05122 | 1e-05 | 0.088388 | 117.2874 | 3.8239 | 11.639 | 20.3254 | 0.70612 | 0.70626 | 118.1976 | 19.531
11.6485 | 0.00244 | -1e-05 | -0.044004 | 116.8948 | -4.4862 | 11.649 | 70.2547 | -0.982 | -0.98007 | 115.951 | -14.2386 | 11.649 | 19.9606 | -0.70074 | -0.70144 | 115.5086 | -20.5707 | 11.6485 | 70.4796 | 0.974 | 0.97527 | 117.7093 | 15.9714 | 11.6485 | 0.051048 | 1e-05 | 0.088348 | 117.2873 | 3.8237 | 11.649 | 20.3254 | 0.70612 | 0.70625 | 118.198 | 19.5317
11.6585 | 0.0024313 | -1e-05 | -0.044002 | 116.8949 | -4.4862 | 11.659 | 70.2543 | -0.982 | -0.98007 | 115.951 | -14.2391 | 11.659 | 19.9608 | -0.70074 | -0.70143 | 115.5092 | -20.5711 | 11.659 | 70.4795 | 0.974 | 0.97529 | 117.7097 | 15.9663 | 11.6585 | 0.050877 | 1e-05 | 0.088309 | 117.2873 | 3.8235 | 11.659 | 20.3255 | 0.70612 | 0.70623 | 118.1986 | 19.5324
11.6685 | 0.0024201 | -1e-05 | -0.043998 | 116.8951 | -4.4864 | 11.669 | 70.254 | -0.982 | -0.98007 | 115.9515 | -14.2393 | 11.669 | 19.9611 | -0.70074 | -0.70143 | 115.5098 | -20.5716 | 11.6685 | 70.4794 | 0.974 | 0.97531 | 117.7102 | 15.9603 | 11.6685 | 0.050708 | 1e-05 | 0.08827 | 117.2872 | 3.8233 | 11.669 | 20.3255 | 0.70612 | 0.70622 | 118.1993 | 19.533
11.68 | 0.0024065 | -1e-05 | -0.043992 | 116.8955 | -4.4867 | 11.679 | 70.2537 | -0.982 | -0.98007 | 115.9525 | -14.2395 | 11.679 | 19.9613 | -0.70074 | -0.70142 | 115.5105 | -20.5723 | 11.6785 | 70.4794 | 0.974 | 0.97533 | 117.7107 | 15.9535 | 11.6785 | 0.05054 | 1e-05 | 0.08823 | 117.2873 | 3.8231 | 11.679 | 20.3255 | 0.70612 | 0.70621 | 118.2001 | 19.5337
11.6885 | 0.0023904 | -1e-05 | -0.043985 | 116.8959 | -4.487 | 11.689 | 70.2534 | -0.982 | -0.98007 | 115.9539 | -14.2395 | 11.689 | 19.9615 | -0.70074 | -0.70141 | 115.5111 | -20.5731 | 11.689 | 70.4793 | 0.974 | 0.97535 | 117.7114 | 15.946 | 11.6885 | 0.050371 | 1e-05 | 0.08819 | 117.2874 | 3.823 | 11.689 | 20.3256 | 0.70612 | 0.7062 | 118.201 | 19.5344
11.6985 | 0.0023717 | -1e-05 | -0.043976 | 116.8965 | -4.4875 | 11.699 | 70.2531 | -0.982 | -0.98007 | 115.9558 | -14.2393 | 11.6995 | 19.9616 | -0.70074 | -0.7014 | 115.5118 | -20.574 | 11.6985 | 70.4792 | 0.974 | 0.97537 | 117.7121 | 15.9379 | 11.6985 | 0.050202 | 1e-05 | 0.088148 | 117.2875 | 3.8229 | 11.699 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70619 | 118.2021 | 19.5351
11.7085 | 0.0023504 | -1e-05 | -0.043967 | 116.8971 | -4.4879 | 11.709 | 70.2528 | -0.982 | -0.98007 | 115.958 | -14.2391 | 11.709 | 19.9618 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5124 | -20.5751 | 11.7085 | 70.4791 | 0.974 | 0.9754 | 117.713 | 15.9293 | 11.7085 | 0.050032 | 1e-05 | 0.088105 | 117.2877 | 3.8229 | 11.709 | 20.3256 | 0.70612 | 0.70618 | 118.2033 | 19.5357
11.7185 | 0.0023263 | -1e-05 | -0.043956 | 116.8977 | -4.4885 | 11.719 | 70.2525 | -0.982 | -0.98007 | 115.9606 | -14.2386 | 11.719 | 19.962 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5131 | -20.5764 | 11.7185 | 70.479 | 0.974 | 0.97542 | 117.7139 | 15.9203 | 11.7185 | 0.049862 | 1e-05 | 0.088059 | 117.2878 | 3.8229 | 11.719 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70617 | 118.2046 | 19.5364
11.73 | 0.002299 | -1e-05 | -0.043945 | 116.8984 | -4.489 | 11.729 | 70.2523 | -0.982 | -0.98007 | 115.9636 | -14.2381 | 11.729 | 19.9621 | -0.70074 | -0.70134 | 115.5137 | -20.5778 | 11.7285 | 70.4788 | 0.974 | 0.97545 | 117.7149 | 15.9111 | 11.7285 | 0.049691 | 1e-05 | 0.088012 | 117.288 | 3.8231 | 11.729 | 20.3257 | 0.70612 | 0.70616 | 118.206 | 19.5369
11.7385 | 0.0022683 | -1e-05 | -0.043933 | 116.899 | -4.4896 | 11.739 | 70.252 | -0.982 | -0.98008 | 115.9667 | -14.2374 | 11.739 | 19.9623 | -0.70074 | -0.70132 | 115.5143 | -20.5794 | 11.7385 | 70.4787 | 0.974 | 0.97548 | 117.716 | 15.9017 | 11.7385 | 0.04952 | 1e-05 | 0.087963 | 117.288 | 3.8233 | 11.739 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70615 | 118.2076 | 19.5375
11.7485 | 0.0022339 | -1e-05 | -0.04392 | 116.8997 | -4.4901 | 11.749 | 70.2518 | -0.982 | -0.98008 | 115.97 | -14.2366 | 11.749 | 19.9624 | -0.70074 | -0.70129 | 115.5149 | -20.5812 | 11.7485 | 70.4786 | 0.974 | 0.97551 | 117.7171 | 15.8924 | 11.7485 | 0.049348 | 1e-05 | 0.087913 | 117.288 | 3.8235 | 11.749 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70614 | 118.2092 | 19.538
11.7585 | 0.0021952 | -1e-05 | -0.043907 | 116.9004 | -4.4905 | 11.7585 | 70.2516 | -0.982 | -0.98008 | 115.9735 | -14.2357 | 11.759 | 19.9626 | -0.70074 | -0.70126 | 115.5155 | -20.5831 | 11.7585 | 70.4785 | 0.974 | 0.97553 | 117.7182 | 15.8833 | 11.7585 | 0.049178 | 1e-05 | 0.087863 | 117.2878 | 3.8238 | 11.7595 | 20.3258 | 0.70612 | 0.70613 | 118.2109 | 19.5385
11.7685 | 0.002152 | -1e-05 | -0.043893 | 116.9009 | -4.491 | 11.7685 | 70.2514 | -0.982 | -0.98008 | 115.9769 | -14.2346 | 11.769 | 19.9627 | -0.70074 | -0.70122 | 115.516 | -20.5853 | 11.7685 | 70.4784 | 0.974 | 0.97556 | 117.7192 | 15.8745 | 11.7685 | 0.049009 | 1e-05 | 0.087812 | 117.2874 | 3.8241 | 11.769 | 20.3259 | 0.70612 | 0.70613 | 118.2128 | 19.5389
11.78 | 0.0021036 | -1e-05 | -0.043879 | 116.9015 | -4.4913 | 11.779 | 70.2512 | -0.982 | -0.98009 | 115.9804 | -14.2334 | 11.779 | 19.9628 | -0.70074 | -0.70118 | 115.5165 | -20.5876 | 11.7785 | 70.4783 | 0.974 | 0.97558 | 117.7202 | 15.8661 | 11.7785 | 0.048842 | 1e-05 | 0.087762 | 117.2869 | 3.8244 | 11.779 | 20.3259 | 0.70612 | 0.70612 | 118.2146 | 19.5392
11.7885 | 0.0020499 | -1e-05 | -0.043865 | 116.902 | -4.4915 | 11.7885 | 70.251 | -0.982 | -0.98009 | 115.9837 | -14.2321 | 11.789 | 19.9629 | -0.70074 | -0.70114 | 115.517 | -20.5902 | 11.7885 | 70.4782 | 0.974 | 0.97561 | 117.7211 | 15.8582 | 11.7885 | 0.048679 | 1e-05 | 0.087714 | 117.286 | 3.8247 | 11.789 | 20.326 | 0.70612 | 0.70612 | 118.2165 | 19.5395
11.7985 | 0.0019906 | -1e-05 | -0.04385 | 116.9024 | -4.4917 | 11.7985 | 70.2509 | -0.982 | -0.98009 | 115.9869 | -14.2308 | 11.799 | 19.963 | -0.70074 | -0.70109 | 115.5174 | -20.5929 | 11.7985 | 70.4781 | 0.974 | 0.97563 | 117.7219 | 15.8508 | 11.7985 | 0.048519 | 1e-05 | 0.087668 | 117.2849 | 3.8249 | 11.799 | 20.326 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2185 | 19.5398
11.8085 | 0.0019258 | -1e-05 | -0.043836 | 116.9027 | -4.4917 | 11.8085 | 70.2507 | -0.982 | -0.9801 | 115.9898 | -14.2293 | 11.809 | 19.9631 | -0.70074 | -0.70104 | 115.5177 | -20.5958 | 11.8085 | 70.478 | 0.974 | 0.97565 | 117.7225 | 15.8441 | 11.8085 | 0.048364 | 1e-05 | 0.087624 | 117.2834 | 3.8251 | 11.8095 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2205 | 19.5399
11.8185 | 0.0018559 | -1e-05 | -0.043821 | 116.9029 | -4.4916 | 11.8185 | 70.2505 | -0.982 | -0.9801 | 115.9925 | -14.2278 | 11.819 | 19.9632 | -0.70074 | -0.70099 | 115.518 | -20.5989 | 11.8185 | 70.4779 | 0.974 | 0.97567 | 117.723 | 15.8381 | 11.8185 | 0.048215 | 1e-05 | 0.087582 | 117.2816 | 3.8252 | 11.819 | 20.3261 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2225 | 19.54
11.83 | 0.0017816 | -1e-05 | -0.043807 | 116.9031 | -4.4914 | 11.8285 | 70.2503 | -0.982 | -0.98011 | 115.9948 | -14.2262 | 11.829 | 19.9632 | -0.70074 | -0.70094 | 115.5183 | -20.6021 | 11.8285 | 70.4778 | 0.974 | 0.97568 | 117.7234 | 15.8328 | 11.8285 | 0.048072 | 1e-05 | 0.087544 | 117.2795 | 3.8252 | 11.829 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2245 | 19.5401
11.8385 | 0.0017042 | -1e-05 | -0.043793 | 116.9031 | -4.491 | 11.8385 | 70.2501 | -0.982 | -0.98011 | 115.9966 | -14.2247 | 11.839 | 19.9633 | -0.70074 | -0.70088 | 115.5185 | -20.6055 | 11.8385 | 70.4777 | 0.974 | 0.9757 | 117.7235 | 15.8283 | 11.8385 | 0.047935 | 1e-05 | 0.087509 | 117.2771 | 3.8252 | 11.839 | 20.3262 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2264 | 19.54
11.8485 | 0.0016255 | -1e-05 | -0.043781 | 116.9031 | -4.4905 | 11.8485 | 70.2499 | -0.982 | -0.98011 | 115.998 | -14.2231 | 11.849 | 19.9634 | -0.70074 | -0.70082 | 115.5187 | -20.6091 | 11.8485 | 70.4776 | 0.974 | 0.97571 | 117.7236 | 15.8244 | 11.8485 | 0.047806 | 1e-05 | 0.087477 | 117.2745 | 3.8251 | 11.849 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2283 | 19.5399
11.8585 | 0.0015479 | -1e-05 | -0.043769 | 116.903 | -4.4899 | 11.8585 | 70.2497 | -0.982 | -0.98012 | 115.999 | -14.2217 | 11.859 | 19.9634 | -0.70074 | -0.70076 | 115.5187 | -20.6127 | 11.8585 | 70.4775 | 0.974 | 0.97572 | 117.7234 | 15.8213 | 11.8585 | 0.047684 | 1e-05 | 0.087449 | 117.2716 | 3.825 | 11.859 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70612 | 118.2302 | 19.5397
11.8685 | 0.0014744 | -1e-05 | -0.04376 | 116.9028 | -4.4892 | 11.8685 | 70.2495 | -0.982 | -0.98012 | 115.9993 | -14.2203 | 11.869 | 19.9635 | -0.70074 | -0.70069 | 115.5188 | -20.6166 | 11.8685 | 70.4774 | 0.974 | 0.97572 | 117.7231 | 15.8188 | 11.8685 | 0.04757 | 1e-05 | 0.087423 | 117.2685 | 3.8248 | 11.869 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70612 | 118.232 | 19.5395
11.88 | 0.0014086 | -1e-05 | -0.043752 | 116.9025 | -4.4885 | 11.8785 | 70.2493 | -0.982 | -0.98012 | 115.9992 | -14.2191 | 11.879 | 19.9635 | -0.70074 | -0.70062 | 115.5187 | -20.6205 | 11.8785 | 70.4773 | 0.974 | 0.97573 | 117.7228 | 15.817 | 11.8785 | 0.047464 | 1e-05 | 0.087401 | 117.2653 | 3.8246 | 11.879 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70613 | 118.2337 | 19.5392
11.8885 | 0.0013548 | -1e-05 | -0.043748 | 116.9022 | -4.4877 | 11.8885 | 70.2491 | -0.982 | -0.98013 | 115.9984 | -14.218 | 11.889 | 19.9636 | -0.70074 | -0.70055 | 115.5187 | -20.6245 | 11.8885 | 70.4772 | 0.974 | 0.97573 | 117.7223 | 15.8157 | 11.8885 | 0.047365 | 1e-05 | 0.087382 | 117.2622 | 3.8243 | 11.889 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70614 | 118.2353 | 19.5389
11.8985 | 0.0013177 | -1e-05 | -0.043747 | 116.9017 | -4.4869 | 11.899 | 70.2489 | -0.982 | -0.98013 | 115.9972 | -14.2171 | 11.899 | 19.9636 | -0.70074 | -0.70048 | 115.5185 | -20.6286 | 11.8985 | 70.4771 | 0.974 | 0.97574 | 117.7217 | 15.8149 | 11.8985 | 0.047274 | 1e-05 | 0.087366 | 117.2591 | 3.824 | 11.899 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70614 | 118.2368 | 19.5385
11.9085 | 0.0013022 | -1e-05 | -0.04375 | 116.9012 | -4.4862 | 11.9085 | 70.2486 | -0.982 | -0.98013 | 115.9954 | -14.2165 | 11.909 | 19.9637 | -0.70074 | -0.70041 | 115.5183 | -20.6328 | 11.9085 | 70.477 | 0.974 | 0.97574 | 117.7211 | 15.8146 | 11.9085 | 0.047189 | 1e-05 | 0.087353 | 117.2561 | 3.8236 | 11.9095 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70615 | 118.2381 | 19.538
11.9185 | 0.0013138 | -1e-05 | -0.043759 | 116.9007 | -4.4857 | 11.9185 | 70.2484 | -0.982 | -0.98013 | 115.9931 | -14.2161 | 11.919 | 19.9637 | -0.70074 | -0.70034 | 115.5181 | -20.637 | 11.9185 | 70.4769 | 0.974 | 0.97574 | 117.7205 | 15.8148 | 11.9185 | 0.047111 | 1e-05 | 0.087343 | 117.2534 | 3.8231 | 11.919 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70616 | 118.2393 | 19.5375
11.93 | 0.0013582 | -1e-05 | -0.043773 | 116.9001 | -4.4852 | 11.9285 | 70.2482 | -0.982 | -0.98013 | 115.9905 | -14.216 | 11.929 | 19.9638 | -0.70074 | -0.70027 | 115.5178 | -20.6412 | 11.9285 | 70.4768 | 0.974 | 0.97573 | 117.7198 | 15.8152 | 11.9285 | 0.047039 | 1e-05 | 0.087335 | 117.251 | 3.8227 | 11.9295 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70617 | 118.2404 | 19.537
11.9385 | 0.0014408 | -1e-05 | -0.043793 | 116.8994 | -4.485 | 11.9385 | 70.248 | -0.982 | -0.98013 | 115.9874 | -14.2163 | 11.939 | 19.9639 | -0.70074 | -0.70019 | 115.5175 | -20.6455 | 11.9385 | 70.4767 | 0.974 | 0.97573 | 117.7193 | 15.816 | 11.9385 | 0.046972 | 1e-05 | 0.087329 | 117.249 | 3.8222 | 11.939 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70618 | 118.2413 | 19.5364
11.9485 | 0.0015673 | -1e-05 | -0.043821 | 116.8986 | -4.485 | 11.9485 | 70.2478 | -0.982 | -0.98013 | 115.9841 | -14.2169 | 11.949 | 19.9639 | -0.70074 | -0.70012 | 115.5171 | -20.6497 | 11.9485 | 70.4766 | 0.974 | 0.97573 | 117.7187 | 15.817 | 11.9485 | 0.046908 | 1e-05 | 0.087324 | 117.2475 | 3.8217 | 11.949 | 20.3268 | 0.70612 | 0.7062 | 118.242 | 19.5358
11.9585 | 0.0017427 | -1e-05 | -0.043858 | 116.8979 | -4.4853 | 11.959 | 70.2477 | -0.982 | -0.98013 | 115.9805 | -14.2179 | 11.959 | 19.964 | -0.70074 | -0.70005 | 115.5167 | -20.6539 | 11.9585 | 70.4765 | 0.974 | 0.97573 | 117.7183 | 15.8182 | 11.9585 | 0.046847 | 1e-05 | 0.087321 | 117.2464 | 3.8211 | 11.9595 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70621 | 118.2425 | 19.5352
11.9685 | 0.0019718 | -1e-05 | -0.043903 | 116.897 | -4.4859 | 11.9685 | 70.2475 | -0.982 | -0.98012 | 115.9769 | -14.2192 | 11.969 | 19.964 | -0.70074 | -0.69998 | 115.5163 | -20.6581 | 11.9685 | 70.4764 | 0.974 | 0.97572 | 117.7179 | 15.8195 | 11.9685 | 0.046787 | 1e-05 | 0.087318 | 117.2459 | 3.8206 | 11.969 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2429 | 19.5346
11.98 | 0.0022583 | -1e-05 | -0.043957 | 116.8962 | -4.4869 | 11.9785 | 70.2474 | -0.982 | -0.98012 | 115.9732 | -14.2208 | 11.979 | 19.9641 | -0.70074 | -0.69991 | 115.5158 | -20.6622 | 11.9785 | 70.4764 | 0.974 | 0.97572 | 117.7177 | 15.821 | 11.9785 | 0.046728 | 1e-05 | 0.087315 | 117.2458 | 3.82 | 11.979 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2431 | 19.5339
11.9885 | 0.0026055 | -1e-05 | -0.044021 | 116.8953 | -4.4882 | 11.9885 | 70.2473 | -0.982 | -0.98011 | 115.9696 | -14.2228 | 11.989 | 19.9642 | -0.70074 | -0.69984 | 115.5153 | -20.6662 | 11.9885 | 70.4763 | 0.974 | 0.97571 | 117.7176 | 15.8224 | 11.9885 | 0.046667 | 1e-05 | 0.087312 | 117.2462 | 3.8195 | 11.989 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2431 | 19.5333
11.9985 | 0.0030154 | -1e-05 | -0.044096 | 116.8944 | -4.4899 | 11.9985 | 70.2473 | -0.982 | -0.98011 | 115.9662 | -14.2249 | 11.999 | 19.9643 | -0.70074 | -0.69977 | 115.5148 | -20.6701 | 11.9985 | 70.4762 | 0.974 | 0.97571 | 117.7176 | 15.8239 | 11.9985 | 0.046604 | 1e-05 | 0.087308 | 117.2471 | 3.8189 | 11.999 | 20.327 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2429 | 19.5327
12.0085 | 0.003489 | -1e-05 | -0.04418 | 116.8935 | -4.492 | 12.0085 | 70.2473 | -0.982 | -0.9801 | 115.9631 | -14.2271 | 12.009 | 19.9643 | -0.70074 | -0.69971 | 115.5143 | -20.6739 | 12.0085 | 70.4761 | 0.974 | 0.9757 | 117.7177 | 15.8253 | 12.0085 | 0.046537 | 1e-05 | 0.087302 | 117.2484 | 3.8184 | 12.009 | 20.327 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2425 | 19.5321
12.0185 | 0.0040262 | -1e-05 | -0.044275 | 116.8926 | -4.4945 | 12.0185 | 70.2473 | -0.982 | -0.98009 | 115.9604 | -14.2295 | 12.019 | 19.9644 | -0.70074 | -0.69965 | 115.5137 | -20.6776 | 12.0185 | 70.4761 | 0.974 | 0.9757 | 117.7179 | 15.8266 | 12.0185 | 0.046465 | 1e-05 | 0.087294 | 117.2502 | 3.8179 | 12.019 | 20.327 | 0.70612 | 0.70628 | 118.242 | 19.5315
12.0305 | 0.0046256 | -1e-05 | -0.04438 | 116.8917 | -4.4973 | 12.0285 | 70.2474 | -0.982 | -0.98009 | 115.9581 | -14.2319 | 12.029 | 19.9645 | -0.70074 | -0.69959 | 115.5131 | -20.6811 | 12.0285 | 70.476 | 0.974 | 0.9757 | 117.7182 | 15.8278 | 12.0285 | 0.046386 | 1e-05 | 0.087283 | 117.2523 | 3.8175 | 12.029 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2413 | 19.5309
12.0385 | 0.005285 | -1e-05 | -0.044493 | 116.8909 | -4.5006 | 12.0385 | 70.2475 | -0.982 | -0.98008 | 115.9563 | -14.2342 | 12.039 | 19.9646 | -0.70074 | -0.69953 | 115.5126 | -20.6844 | 12.0385 | 70.4759 | 0.974 | 0.97569 | 117.7186 | 15.8287 | 12.0385 | 0.0463 | 1e-05 | 0.087269 | 117.2547 | 3.8171 | 12.039 | 20.3271 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2404 | 19.5304
12.0485 | 0.0060009 | -1e-05 | -0.044616 | 116.89 | -4.5043 | 12.0485 | 70.2477 | -0.982 | -0.98008 | 115.955 | -14.2365 | 12.049 | 19.9647 | -0.70074 | -0.69948 | 115.512 | -20.6875 | 12.0485 | 70.4759 | 0.974 | 0.97569 | 117.7191 | 15.8294 | 12.0485 | 0.046206 | 1e-05 | 0.087251 | 117.2574 | 3.8169 | 12.049 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70631 | 118.2393 | 19.5299
12.0585 | 0.006769 | -1e-05 | -0.044747 | 116.8892 | -4.5082 | 12.0585 | 70.2479 | -0.982 | -0.98007 | 115.9544 | -14.2387 | 12.059 | 19.9648 | -0.70074 | -0.69943 | 115.5114 | -20.6905 | 12.0585 | 70.4758 | 0.974 | 0.97569 | 117.7197 | 15.8298 | 12.0585 | 0.046104 | 1e-05 | 0.087229 | 117.2604 | 3.8167 | 12.059 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70631 | 118.2381 | 19.5295
12.0685 | 0.007584 | -1e-05 | -0.044884 | 116.8884 | -4.5125 | 12.0685 | 70.2482 | -0.982 | -0.98006 | 115.9543 | -14.2407 | 12.069 | 19.9649 | -0.70074 | -0.69938 | 115.5108 | -20.6932 | 12.0685 | 70.4758 | 0.974 | 0.97569 | 117.7203 | 15.8299 | 12.0685 | 0.045994 | 1e-05 | 0.087203 | 117.2635 | 3.8166 | 12.069 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70632 | 118.2368 | 19.5291
12.08 | 0.0084404 | -1e-05 | -0.045029 | 116.8876 | -4.517 | 12.0785 | 70.2485 | -0.982 | -0.98006 | 115.9548 | -14.2426 | 12.079 | 19.965 | -0.70074 | -0.69934 | 115.5102 | -20.6957 | 12.0785 | 70.4758 | 0.974 | 0.97569 | 117.7209 | 15.8296 | 12.0785 | 0.045876 | 1e-05 | 0.087172 | 117.2667 | 3.8166 | 12.079 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2353 | 19.5287
12.0885 | 0.0093317 | -1e-05 | -0.045178 | 116.8868 | -4.5217 | 12.0885 | 70.2489 | -0.982 | -0.98006 | 115.9559 | -14.2442 | 12.089 | 19.9651 | -0.70074 | -0.6993 | 115.5096 | -20.6979 | 12.0885 | 70.4757 | 0.974 | 0.97569 | 117.7216 | 15.8289 | 12.0885 | 0.045751 | 1e-05 | 0.087137 | 117.2699 | 3.8167 | 12.089 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2337 | 19.5285
12.0985 | 0.010251 | -1e-05 | -0.045333 | 116.886 | -4.5265 | 12.0985 | 70.2492 | -0.982 | -0.98005 | 115.9575 | -14.2456 | 12.099 | 19.9652 | -0.70074 | -0.69927 | 115.509 | -20.6999 | 12.0985 | 70.4757 | 0.974 | 0.9757 | 117.7222 | 15.8277 | 12.0985 | 0.045621 | 1e-05 | 0.087098 | 117.2731 | 3.8169 | 12.099 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70634 | 118.232 | 19.5283
12.1085 | 0.011193 | -1e-05 | -0.045492 | 116.8853 | -4.5314 | 12.1085 | 70.2497 | -0.982 | -0.98005 | 115.9595 | -14.2469 | 12.109 | 19.9653 | -0.70074 | -0.69924 | 115.5084 | -20.7016 | 12.1085 | 70.4757 | 0.974 | 0.9757 | 117.7229 | 15.826 | 12.1085 | 0.045487 | 1e-05 | 0.087056 | 117.2763 | 3.8173 | 12.109 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70634 | 118.2302 | 19.5281
12.1185 | 0.01215 | -1e-05 | -0.045653 | 116.8845 | -4.5362 | 12.1185 | 70.2502 | -0.982 | -0.98005 | 115.9619 | -14.2479 | 12.119 | 19.9654 | -0.70074 | -0.69922 | 115.5078 | -20.703 | 12.1185 | 70.4757 | 0.974 | 0.97571 | 117.7235 | 15.8238 | 12.1185 | 0.04535 | 1e-05 | 0.08701 | 117.2793 | 3.8177 | 12.119 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70634 | 118.2283 | 19.5281
12.13 | 0.013115 | -1e-05 | -0.045818 | 116.8838 | -4.5409 | 12.1285 | 70.2507 | -0.982 | -0.98004 | 115.9646 | -14.2487 | 12.129 | 19.9655 | -0.70074 | -0.6992 | 115.5072 | -20.7041 | 12.1285 | 70.4757 | 0.974 | 0.97572 | 117.7241 | 15.821 | 12.1285 | 0.045214 | 1e-05 | 0.086963 | 117.2821 | 3.8183 | 12.129 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70634 | 118.2264 | 19.5281
12.1385 | 0.014083 | -1e-05 | -0.045985 | 116.883 | -4.5455 | 12.1385 | 70.2512 | -0.982 | -0.98004 | 115.9674 | -14.2493 | 12.139 | 19.9656 | -0.70074 | -0.69919 | 115.5066 | -20.7049 | 12.1385 | 70.4756 | 0.974 | 0.97573 | 117.7246 | 15.8178 | 12.1385 | 0.045081 | 1e-05 | 0.086914 | 117.2847 | 3.8189 | 12.139 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70634 | 118.2244 | 19.5282
12.1485 | 0.015048 | -1e-05 | -0.046153 | 116.8821 | -4.5498 | 12.1485 | 70.2518 | -0.982 | -0.98004 | 115.9703 | -14.2496 | 12.149 | 19.9657 | -0.70074 | -0.69918 | 115.506 | -20.7054 | 12.1485 | 70.4756 | 0.974 | 0.97574 | 117.7251 | 15.8139 | 12.1485 | 0.044954 | 1e-05 | 0.086864 | 117.287 | 3.8196 | 12.149 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70634 | 118.2224 | 19.5283
12.1585 | 0.016006 | -1e-05 | -0.046321 | 116.8813 | -4.5539 | 12.1585 | 70.2524 | -0.982 | -0.98004 | 115.9732 | -14.2499 | 12.159 | 19.9657 | -0.70074 | -0.69918 | 115.5054 | -20.7056 | 12.1585 | 70.4756 | 0.974 | 0.97575 | 117.7255 | 15.8096 | 12.1585 | 0.044836 | 1e-05 | 0.086816 | 117.289 | 3.8204 | 12.159 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2204 | 19.5285
12.1685 | 0.016952 | -1e-05 | -0.04649 | 116.8804 | -4.5576 | 12.1685 | 70.253 | -0.982 | -0.98004 | 115.976 | -14.2499 | 12.169 | 19.9658 | -0.70074 | -0.69918 | 115.5047 | -20.7055 | 12.1685 | 70.4756 | 0.974 | 0.97576 | 117.7259 | 15.8048 | 12.1685 | 0.044731 | 1e-05 | 0.086771 | 117.2907 | 3.8212 | 12.169 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2183 | 19.5289
12.18 | 0.017884 | -1e-05 | -0.046659 | 116.8794 | -4.561 | 12.1785 | 70.2536 | -0.982 | -0.98004 | 115.9786 | -14.2498 | 12.179 | 19.9658 | -0.70074 | -0.69919 | 115.5041 | -20.705 | 12.1785 | 70.4756 | 0.974 | 0.97578 | 117.7261 | 15.7996 | 12.1785 | 0.044644 | 1e-05 | 0.086729 | 117.2921 | 3.8221 | 12.179 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70632 | 118.2163 | 19.5292
12.1885 | 0.018799 | -1e-05 | -0.046828 | 116.8784 | -4.5641 | 12.1885 | 70.2542 | -0.982 | -0.98004 | 115.9809 | -14.2496 | 12.189 | 19.9659 | -0.70074 | -0.69921 | 115.5035 | -20.7042 | 12.1885 | 70.4756 | 0.974 | 0.9758 | 117.7263 | 15.7941 | 12.1885 | 0.044579 | 1e-05 | 0.086693 | 117.2931 | 3.8229 | 12.189 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70631 | 118.2143 | 19.5297
12.1985 | 0.019695 | -1e-05 | -0.046995 | 116.8774 | -4.5668 | 12.1985 | 70.2549 | -0.982 | -0.98004 | 115.9829 | -14.2494 | 12.199 | 19.9659 | -0.70074 | -0.69923 | 115.5029 | -20.7031 | 12.1985 | 70.4756 | 0.974 | 0.97581 | 117.7264 | 15.7883 | 12.1985 | 0.04454 | 1e-05 | 0.086665 | 117.2938 | 3.8237 | 12.199 | 20.3273 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2123 | 19.5302
12.2085 | 0.020573 | -1e-05 | -0.047162 | 116.8763 | -4.5692 | 12.2085 | 70.2555 | -0.982 | -0.98005 | 115.9845 | -14.2491 | 12.209 | 19.9658 | -0.70074 | -0.69925 | 115.5023 | -20.7016 | 12.2085 | 70.4756 | 0.974 | 0.97583 | 117.7264 | 15.7824 | 12.2085 | 0.044532 | 1e-05 | 0.086646 | 117.2943 | 3.8245 | 12.209 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2103 | 19.5308
12.2185 | 0.021431 | -1e-05 | -0.047327 | 116.8751 | -4.5713 | 12.2185 | 70.2562 | -0.982 | -0.98005 | 115.9857 | -14.2488 | 12.219 | 19.9658 | -0.70074 | -0.69928 | 115.5017 | -20.6997 | 12.2185 | 70.4756 | 0.974 | 0.97585 | 117.7263 | 15.7764 | 12.2185 | 0.04456 | 1e-05 | 0.086639 | 117.2944 | 3.8251 | 12.219 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2084 | 19.5315
12.23 | 0.02227 | -1e-05 | -0.047492 | 116.874 | -4.5731 | 12.2285 | 70.2568 | -0.982 | -0.98005 | 115.9864 | -14.2485 | 12.229 | 19.9657 | -0.70074 | -0.69932 | 115.5011 | -20.6976 | 12.2285 | 70.4756 | 0.974 | 0.97587 | 117.726 | 15.7705 | 12.2285 | 0.044629 | 1e-05 | 0.086644 | 117.2942 | 3.8257 | 12.229 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2066 | 19.5322
12.2385 | 0.023092 | -1e-05 | -0.047655 | 116.8728 | -4.5747 | 12.2385 | 70.2574 | -0.982 | -0.98005 | 115.9866 | -14.2483 | 12.239 | 19.9657 | -0.70074 | -0.69936 | 115.5004 | -20.6951 | 12.2385 | 70.4755 | 0.974 | 0.97588 | 117.7257 | 15.7646 | 12.2385 | 0.044743 | 1e-05 | 0.086663 | 117.2939 | 3.8261 | 12.239 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2048 | 19.5329
12.2485 | 0.023898 | -1e-05 | -0.047817 | 116.8717 | -4.5759 | 12.2485 | 70.258 | -0.982 | -0.98005 | 115.9864 | -14.2481 | 12.249 | 19.9655 | -0.70074 | -0.69941 | 115.4998 | -20.6923 | 12.2485 | 70.4755 | 0.974 | 0.9759 | 117.7253 | 15.759 | 12.2485 | 0.044905 | 1e-05 | 0.086699 | 117.2933 | 3.8264 | 12.249 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2031 | 19.5337
12.2585 | 0.02469 | -1e-05 | -0.047978 | 116.8705 | -4.577 | 12.2585 | 70.2586 | -0.982 | -0.98005 | 115.9858 | -14.248 | 12.259 | 19.9654 | -0.70074 | -0.69946 | 115.4993 | -20.6891 | 12.2585 | 70.4755 | 0.974 | 0.97592 | 117.7247 | 15.7537 | 12.2585 | 0.045121 | 1e-05 | 0.086751 | 117.2925 | 3.8266 | 12.259 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2015 | 19.5346
12.2685 | 0.025469 | -1e-05 | -0.048139 | 116.8695 | -4.5779 | 12.2685 | 70.2591 | -0.982 | -0.98005 | 115.9848 | -14.2479 | 12.269 | 19.9652 | -0.70074 | -0.69952 | 115.4987 | -20.6857 | 12.2685 | 70.4755 | 0.974 | 0.97593 | 117.7241 | 15.7488 | 12.2685 | 0.045391 | 1e-05 | 0.086822 | 117.2916 | 3.8265 | 12.269 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70621 | 118.2 | 19.5354
12.28 | 0.026238 | -1e-05 | -0.048298 | 116.8684 | -4.5786 | 12.2785 | 70.2597 | -0.982 | -0.98005 | 115.9834 | -14.248 | 12.279 | 19.965 | -0.70074 | -0.69958 | 115.4981 | -20.6819 | 12.2785 | 70.4755 | 0.974 | 0.97594 | 117.7235 | 15.7442 | 12.2785 | 0.045719 | 1e-05 | 0.086911 | 117.2906 | 3.8263 | 12.279 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70619 | 118.1986 | 19.5363
12.2885 | 0.026998 | -1e-05 | -0.048458 | 116.8674 | -4.5792 | 12.2885 | 70.2602 | -0.982 | -0.98005 | 115.9817 | -14.2481 | 12.289 | 19.9648 | -0.70074 | -0.69965 | 115.4976 | -20.6779 | 12.2885 | 70.4755 | 0.974 | 0.97596 | 117.7228 | 15.7401 | 12.2885 | 0.046106 | 1e-05 | 0.087019 | 117.2895 | 3.826 | 12.289 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70618 | 118.1973 | 19.5373
12.2985 | 0.027752 | -1e-05 | -0.048617 | 116.8665 | -4.5797 | 12.2985 | 70.2607 | -0.982 | -0.98005 | 115.9798 | -14.2482 | 12.299 | 19.9645 | -0.70074 | -0.69972 | 115.4971 | -20.6736 | 12.2985 | 70.4755 | 0.974 | 0.97597 | 117.7222 | 15.7364 | 12.2985 | 0.046551 | 1e-05 | 0.087146 | 117.2884 | 3.8254 | 12.299 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70616 | 118.196 | 19.5382
12.3085 | 0.0285 | -1e-05 | -0.048775 | 116.8657 | -4.5801 | 12.3085 | 70.2611 | -0.982 | -0.98005 | 115.9777 | -14.2484 | 12.309 | 19.9642 | -0.70074 | -0.69979 | 115.4966 | -20.6691 | 12.3085 | 70.4755 | 0.974 | 0.97598 | 117.7216 | 15.7332 | 12.3085 | 0.047054 | 1e-05 | 0.087292 | 117.2872 | 3.8248 | 12.3095 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70614 | 118.1949 | 19.5392
12.3185 | 0.029244 | -1e-05 | -0.048934 | 116.8649 | -4.5804 | 12.3185 | 70.2615 | -0.982 | -0.98005 | 115.9756 | -14.2487 | 12.319 | 19.9639 | -0.70074 | -0.69987 | 115.4961 | -20.6643 | 12.3185 | 70.4755 | 0.974 | 0.97598 | 117.721 | 15.7305 | 12.3185 | 0.047614 | 1e-05 | 0.087454 | 117.286 | 3.824 | 12.319 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70613 | 118.1939 | 19.5401
12.33 | 0.029985 | -1e-05 | -0.049093 | 116.8643 | -4.5806 | 12.3285 | 70.2619 | -0.982 | -0.98005 | 115.9735 | -14.2489 | 12.329 | 19.9635 | -0.70074 | -0.69995 | 115.4957 | -20.6594 | 12.3285 | 70.4755 | 0.974 | 0.97599 | 117.7206 | 15.7282 | 12.3285 | 0.048227 | 1e-05 | 0.087632 | 117.2849 | 3.8231 | 12.329 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70611 | 118.193 | 19.5411
12.3385 | 0.030722 | -1e-05 | -0.049251 | 116.8638 | -4.5808 | 12.3385 | 70.2623 | -0.982 | -0.98005 | 115.9714 | -14.2492 | 12.339 | 19.9631 | -0.70074 | -0.70003 | 115.4953 | -20.6542 | 12.3385 | 70.4755 | 0.974 | 0.976 | 117.7203 | 15.7263 | 12.3385 | 0.04889 | 1e-05 | 0.087826 | 117.2838 | 3.8222 | 12.339 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70609 | 118.1922 | 19.542
12.3485 | 0.031455 | -1e-05 | -0.04941 | 116.8633 | -4.5808 | 12.3485 | 70.2627 | -0.982 | -0.98005 | 115.9694 | -14.2496 | 12.349 | 19.9627 | -0.70074 | -0.70011 | 115.495 | -20.6489 | 12.3485 | 70.4755 | 0.974 | 0.976 | 117.7202 | 15.7248 | 12.3485 | 0.0496 | 1e-05 | 0.088032 | 117.2826 | 3.8211 | 12.349 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70608 | 118.1915 | 19.5429
12.3585 | 0.032183 | -1e-05 | -0.049568 | 116.863 | -4.5808 | 12.3585 | 70.263 | -0.982 | -0.98005 | 115.9676 | -14.2499 | 12.359 | 19.9623 | -0.70074 | -0.7002 | 115.4947 | -20.6435 | 12.3585 | 70.4755 | 0.974 | 0.976 | 117.7202 | 15.7235 | 12.3585 | 0.050351 | 1e-05 | 0.088251 | 117.2816 | 3.8201 | 12.3595 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70606 | 118.1909 | 19.5438
12.3685 | 0.032905 | -1e-05 | -0.049726 | 116.8627 | -4.5808 | 12.3685 | 70.2634 | -0.982 | -0.98005 | 115.966 | -14.2504 | 12.369 | 19.9618 | -0.70074 | -0.70029 | 115.4944 | -20.638 | 12.3685 | 70.4755 | 0.974 | 0.97601 | 117.7203 | 15.7226 | 12.3685 | 0.051139 | 1e-05 | 0.088479 | 117.2805 | 3.819 | 12.369 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70604 | 118.1904 | 19.5447
12.3805 | 0.033619 | -1e-05 | -0.049883 | 116.8626 | -4.5806 | 12.3785 | 70.2637 | -0.982 | -0.98005 | 115.9647 | -14.2508 | 12.379 | 19.9613 | -0.70074 | -0.70037 | 115.4943 | -20.6324 | 12.3785 | 70.4755 | 0.974 | 0.97601 | 117.7207 | 15.7218 | 12.3785 | 0.051959 | 1e-05 | 0.088716 | 117.2795 | 3.8179 | 12.379 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70603 | 118.19 | 19.5455
12.3885 | 0.034321 | -1e-05 | -0.050039 | 116.8625 | -4.5804 | 12.3885 | 70.264 | -0.982 | -0.98004 | 115.9637 | -14.2514 | 12.389 | 19.9607 | -0.70074 | -0.70046 | 115.4942 | -20.6268 | 12.3885 | 70.4755 | 0.974 | 0.97601 | 117.7211 | 15.7212 | 12.3885 | 0.052804 | 1e-05 | 0.08896 | 117.2785 | 3.8169 | 12.389 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70601 | 118.1897 | 19.5463
12.3985 | 0.035011 | -1e-05 | -0.050192 | 116.8625 | -4.58 | 12.3985 | 70.2643 | -0.982 | -0.98004 | 115.963 | -14.252 | 12.399 | 19.9602 | -0.70074 | -0.70055 | 115.4941 | -20.6212 | 12.3985 | 70.4756 | 0.974 | 0.97601 | 117.7218 | 15.7207 | 12.3985 | 0.053671 | 1e-05 | 0.089209 | 117.2775 | 3.8158 | 12.399 | 20.3271 | 0.70612 | 0.706 | 118.1895 | 19.5471
12.4085 | 0.035682 | -1e-05 | -0.050343 | 116.8625 | -4.5796 | 12.4085 | 70.2645 | -0.982 | -0.98004 | 115.9626 | -14.2527 | 12.409 | 19.9596 | -0.70074 | -0.70064 | 115.4942 | -20.6156 | 12.4085 | 70.4756 | 0.974 | 0.97601 | 117.7225 | 15.7204 | 12.4085 | 0.054552 | 1e-05 | 0.089461 | 117.2765 | 3.8148 | 12.4095 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70599 | 118.1894 | 19.5478
12.4185 | 0.036333 | -1e-05 | -0.050491 | 116.8626 | -4.579 | 12.4185 | 70.2648 | -0.982 | -0.98004 | 115.9625 | -14.2535 | 12.419 | 19.959 | -0.70074 | -0.70072 | 115.4943 | -20.61 | 12.4185 | 70.4756 | 0.974 | 0.97601 | 117.7234 | 15.7202 | 12.4185 | 0.055445 | 1e-05 | 0.089715 | 117.2756 | 3.8138 | 12.419 | 20.327 | 0.70612 | 0.70598 | 118.1893 | 19.5484
12.43 | 0.036958 | -1e-05 | -0.050634 | 116.8628 | -4.5784 | 12.4285 | 70.2651 | -0.982 | -0.98004 | 115.9627 | -14.2543 | 12.429 | 19.9583 | -0.70074 | -0.70081 | 115.4944 | -20.6045 | 12.4285 | 70.4756 | 0.974 | 0.97601 | 117.7243 | 15.7201 | 12.4285 | 0.056343 | 1e-05 | 0.08997 | 117.2747 | 3.8128 | 12.429 | 20.327 | 0.70612 | 0.70597 | 118.1894 | 19.5491
12.4385 | 0.037553 | -1e-05 | -0.050773 | 116.8629 | -4.5775 | 12.4385 | 70.2654 | -0.982 | -0.98003 | 115.9633 | -14.2552 | 12.439 | 19.9577 | -0.70074 | -0.70089 | 115.4947 | -20.5992 | 12.4385 | 70.4757 | 0.974 | 0.97601 | 117.7253 | 15.7201 | 12.4385 | 0.057241 | 1e-05 | 0.090223 | 117.2738 | 3.812 | 12.439 | 20.327 | 0.70612 | 0.70596 | 118.1895 | 19.5496
12.4485 | 0.038114 | -1e-05 | -0.050906 | 116.8631 | -4.5766 | 12.4485 | 70.2657 | -0.982 | -0.98003 | 115.9641 | -14.2561 | 12.449 | 19.957 | -0.70074 | -0.70097 | 115.4951 | -20.594 | 12.4485 | 70.4757 | 0.974 | 0.97601 | 117.7264 | 15.7203 | 12.4485 | 0.058137 | 1e-05 | 0.090475 | 117.273 | 3.8111 | 12.449 | 20.327 | 0.70612 | 0.70595 | 118.1897 | 19.5501
12.4585 | 0.038636 | -1e-05 | -0.051032 | 116.8632 | -4.5754 | 12.4585 | 70.2659 | -0.982 | -0.98003 | 115.9653 | -14.257 | 12.459 | 19.9563 | -0.70074 | -0.70104 | 115.4955 | -20.5889 | 12.4585 | 70.4757 | 0.974 | 0.97601 | 117.7275 | 15.7205 | 12.4585 | 0.059026 | 1e-05 | 0.090723 | 117.2723 | 3.8104 | 12.4595 | 20.327 | 0.70612 | 0.70594 | 118.1899 | 19.5506
12.4685 | 0.039115 | -1e-05 | -0.051151 | 116.8634 | -4.5741 | 12.4685 | 70.2662 | -0.982 | -0.98003 | 115.9666 | -14.2579 | 12.469 | 19.9556 | -0.70074 | -0.70112 | 115.496 | -20.584 | 12.4685 | 70.4757 | 0.974 | 0.97601 | 117.7285 | 15.7208 | 12.4685 | 0.059906 | 1e-05 | 0.090968 | 117.2718 | 3.8097 | 12.4695 | 20.327 | 0.70612 | 0.70593 | 118.1903 | 19.551
12.48 | 0.039546 | -1e-05 | -0.051263 | 116.8635 | -4.5725 | 12.4785 | 70.2665 | -0.982 | -0.98003 | 115.9682 | -14.2588 | 12.479 | 19.9549 | -0.70074 | -0.70118 | 115.4966 | -20.5794 | 12.4785 | 70.4758 | 0.974 | 0.97601 | 117.7295 | 15.7213 | 12.4785 | 0.060773 | 1e-05 | 0.091208 | 117.2713 | 3.809 | 12.479 | 20.327 | 0.70612 | 0.70592 | 118.1907 | 19.5513
12.4885 | 0.039926 | -1e-05 | -0.051366 | 116.8637 | -4.5706 | 12.4885 | 70.2668 | -0.982 | -0.98002 | 115.97 | -14.2597 | 12.489 | 19.9542 | -0.70074 | -0.70125 | 115.4973 | -20.5749 | 12.4885 | 70.4758 | 0.974 | 0.97601 | 117.7304 | 15.7218 | 12.4885 | 0.061626 | 1e-05 | 0.091443 | 117.271 | 3.8084 | 12.489 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70592 | 118.1911 | 19.5516
12.4985 | 0.04025 | -1e-05 | -0.051461 | 116.8638 | -4.5685 | 12.4985 | 70.2671 | -0.982 | -0.98002 | 115.9719 | -14.2604 | 12.499 | 19.9535 | -0.70074 | -0.70131 | 115.4981 | -20.5707 | 12.4985 | 70.4758 | 0.974 | 0.97601 | 117.7311 | 15.7224 | 12.4985 | 0.062463 | 1e-05 | 0.091674 | 117.2709 | 3.8079 | 12.499 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70592 | 118.1917 | 19.5519
12.5085 | 0.040517 | -1e-05 | -0.051547 | 116.864 | -4.566 | 12.5085 | 70.2674 | -0.982 | -0.98002 | 115.9739 | -14.2611 | 12.509 | 19.9528 | -0.70074 | -0.70136 | 115.4989 | -20.5668 | 12.5085 | 70.4759 | 0.974 | 0.97601 | 117.7316 | 15.7231 | 12.5085 | 0.063284 | 1e-05 | 0.0919 | 117.271 | 3.8073 | 12.5095 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70591 | 118.1922 | 19.5521
12.5185 | 0.040723 | -1e-05 | -0.051625 | 116.8641 | -4.5631 | 12.5185 | 70.2677 | -0.982 | -0.98002 | 115.9761 | -14.2616 | 12.519 | 19.952 | -0.70074 | -0.70141 | 115.4999 | -20.5631 | 12.5185 | 70.4759 | 0.974 | 0.976 | 117.7319 | 15.7238 | 12.5185 | 0.064088 | 1e-05 | 0.092122 | 117.2712 | 3.8068 | 12.519 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70591 | 118.1929 | 19.5522
12.53 | 0.040868 | -1e-05 | -0.051693 | 116.8643 | -4.5599 | 12.5285 | 70.2679 | -0.982 | -0.98002 | 115.9782 | -14.2621 | 12.529 | 19.9513 | -0.70074 | -0.70146 | 115.5009 | -20.5598 | 12.5285 | 70.476 | 0.974 | 0.976 | 117.732 | 15.7245 | 12.5285 | 0.064875 | 1e-05 | 0.092339 | 117.2716 | 3.8062 | 12.529 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70591 | 118.1936 | 19.5523
12.5385 | 0.040952 | -1e-05 | -0.051753 | 116.8645 | -4.5562 | 12.5385 | 70.2682 | -0.982 | -0.98002 | 115.9804 | -14.2624 | 12.539 | 19.9506 | -0.70074 | -0.7015 | 115.502 | -20.5567 | 12.5385 | 70.476 | 0.974 | 0.976 | 117.7317 | 15.7253 | 12.5385 | 0.065646 | 1e-05 | 0.092552 | 117.2722 | 3.8057 | 12.539 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70591 | 118.1943 | 19.5523
12.5485 | 0.040975 | -1e-05 | -0.051805 | 116.8647 | -4.5521 | 12.5485 | 70.2685 | -0.982 | -0.98002 | 115.9826 | -14.2626 | 12.549 | 19.9499 | -0.70074 | -0.70154 | 115.5031 | -20.5539 | 12.5485 | 70.476 | 0.974 | 0.976 | 117.7312 | 15.7259 | 12.5485 | 0.066402 | 1e-05 | 0.092761 | 117.2729 | 3.8052 | 12.549 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70591 | 118.1951 | 19.5523
12.5585 | 0.040937 | -1e-05 | -0.051848 | 116.8649 | -4.5476 | 12.5585 | 70.2688 | -0.982 | -0.98002 | 115.9848 | -14.2626 | 12.559 | 19.9492 | -0.70074 | -0.70157 | 115.5043 | -20.5514 | 12.5585 | 70.4761 | 0.974 | 0.976 | 117.7303 | 15.7266 | 12.5585 | 0.067143 | 1e-05 | 0.092965 | 117.2738 | 3.8046 | 12.5595 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70591 | 118.196 | 19.5522
12.5685 | 0.040843 | -1e-05 | -0.051883 | 116.8651 | -4.5427 | 12.5685 | 70.2691 | -0.982 | -0.98002 | 115.9868 | -14.2626 | 12.569 | 19.9485 | -0.70074 | -0.7016 | 115.5056 | -20.5491 | 12.5685 | 70.4761 | 0.974 | 0.97599 | 117.7291 | 15.7271 | 12.5685 | 0.067871 | 1e-05 | 0.093166 | 117.2747 | 3.8042 | 12.569 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70591 | 118.1969 | 19.5521
12.5805 | 0.040695 | -1e-05 | -0.051911 | 116.8654 | -4.5374 | 12.5785 | 70.2694 | -0.982 | -0.98002 | 115.9889 | -14.2624 | 12.579 | 19.9478 | -0.70074 | -0.70162 | 115.507 | -20.5472 | 12.5785 | 70.4762 | 0.974 | 0.97599 | 117.7276 | 15.7276 | 12.5785 | 0.068587 | 1e-05 | 0.093362 | 117.2756 | 3.8037 | 12.579 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70592 | 118.1979 | 19.552
12.5885 | 0.040498 | -1e-05 | -0.051931 | 116.8657 | -4.5318 | 12.5885 | 70.2697 | -0.982 | -0.98002 | 115.9908 | -14.2621 | 12.589 | 19.9471 | -0.70074 | -0.70163 | 115.5083 | -20.5455 | 12.5885 | 70.4762 | 0.974 | 0.97599 | 117.7258 | 15.7279 | 12.5885 | 0.069292 | 1e-05 | 0.093555 | 117.2766 | 3.8033 | 12.589 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70592 | 118.199 | 19.5518
12.5985 | 0.040255 | -1e-05 | -0.051944 | 116.8661 | -4.526 | 12.5985 | 70.27 | -0.982 | -0.98002 | 115.9927 | -14.2617 | 12.599 | 19.9464 | -0.70074 | -0.70165 | 115.5098 | -20.5441 | 12.5985 | 70.4763 | 0.974 | 0.97599 | 117.7237 | 15.7281 | 12.5985 | 0.069988 | 1e-05 | 0.093743 | 117.2776 | 3.803 | 12.599 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70592 | 118.2001 | 19.5516
12.6085 | 0.039972 | -1e-05 | -0.05195 | 116.8665 | -4.5201 | 12.6085 | 70.2703 | -0.982 | -0.98002 | 115.9944 | -14.2613 | 12.609 | 19.9458 | -0.70074 | -0.70165 | 115.5112 | -20.543 | 12.6085 | 70.4763 | 0.974 | 0.97599 | 117.7213 | 15.7282 | 12.6085 | 0.070674 | 1e-05 | 0.093927 | 117.2786 | 3.8028 | 12.6095 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70593 | 118.2012 | 19.5514
12.6185 | 0.039655 | -1e-05 | -0.051949 | 116.8669 | -4.514 | 12.6185 | 70.2706 | -0.982 | -0.98002 | 115.9961 | -14.2607 | 12.619 | 19.9452 | -0.70074 | -0.70166 | 115.5127 | -20.5421 | 12.6185 | 70.4763 | 0.974 | 0.97599 | 117.7187 | 15.7282 | 12.6185 | 0.071351 | 1e-05 | 0.094107 | 117.2795 | 3.8026 | 12.619 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70594 | 118.2024 | 19.5511
12.63 | 0.039308 | -1e-05 | -0.051942 | 116.8674 | -4.508 | 12.6285 | 70.2709 | -0.982 | -0.98002 | 115.9977 | -14.2602 | 12.629 | 19.9446 | -0.70074 | -0.70166 | 115.5142 | -20.5415 | 12.6285 | 70.4764 | 0.974 | 0.97599 | 117.716 | 15.728 | 12.6285 | 0.072019 | 1e-05 | 0.094282 | 117.2804 | 3.8025 | 12.629 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70594 | 118.2037 | 19.5508
12.6385 | 0.038938 | -1e-05 | -0.051928 | 116.8679 | -4.5021 | 12.6385 | 70.2712 | -0.982 | -0.98003 | 115.9992 | -14.2596 | 12.639 | 19.944 | -0.70074 | -0.70166 | 115.5157 | -20.541 | 12.6385 | 70.4764 | 0.974 | 0.97599 | 117.7132 | 15.7277 | 12.6385 | 0.072678 | 1e-05 | 0.094452 | 117.2812 | 3.8026 | 12.639 | 20.3275 | 0.70612 | 0.70595 | 118.205 | 19.5505
12.6485 | 0.038548 | -1e-05 | -0.051908 | 116.8685 | -4.4963 | 12.6485 | 70.2714 | -0.982 | -0.98003 | 116.0006 | -14.259 | 12.649 | 19.9434 | -0.70074 | -0.70165 | 115.5172 | -20.5408 | 12.6485 | 70.4765 | 0.974 | 0.97599 | 117.7103 | 15.7273 | 12.6485 | 0.073327 | 1e-05 | 0.094617 | 117.282 | 3.8027 | 12.649 | 20.3275 | 0.70612 | 0.70595 | 118.2064 | 19.5502
12.6585 | 0.038145 | -1e-05 | -0.051882 | 116.8691 | -4.4908 | 12.6585 | 70.2717 | -0.982 | -0.98003 | 116.0019 | -14.2585 | 12.659 | 19.9429 | -0.70074 | -0.70164 | 115.5187 | -20.5407 | 12.6585 | 70.4766 | 0.974 | 0.97599 | 117.7075 | 15.7268 | 12.6585 | 0.073964 | 1e-05 | 0.094777 | 117.2828 | 3.8029 | 12.6595 | 20.3276 | 0.70612 | 0.70596 | 118.2078 | 19.5498
12.6685 | 0.037733 | -1e-05 | -0.05185 | 116.8697 | -4.4856 | 12.6685 | 70.272 | -0.982 | -0.98003 | 116.0031 | -14.2581 | 12.669 | 19.9423 | -0.70074 | -0.70163 | 115.5202 | -20.5408 | 12.6685 | 70.4766 | 0.974 | 0.976 | 117.7049 | 15.7263 | 12.6685 | 0.074588 | 1e-05 | 0.094932 | 117.2835 | 3.8032 | 12.669 | 20.3276 | 0.70612 | 0.70597 | 118.2093 | 19.5494
12.68 | 0.037315 | -1e-05 | -0.051813 | 116.8704 | -4.4808 | 12.6785 | 70.2722 | -0.982 | -0.98003 | 116.0042 | -14.2577 | 12.679 | 19.9418 | -0.70074 | -0.70162 | 115.5216 | -20.541 | 12.6785 | 70.4767 | 0.974 | 0.976 | 117.7024 | 15.7258 | 12.6785 | 0.075197 | 1e-05 | 0.095081 | 117.2842 | 3.8036 | 12.679 | 20.3276 | 0.70612 | 0.70598 | 118.2109 | 19.5491
12.6885 | 0.036895 | -1e-05 | -0.051771 | 116.8711 | -4.4764 | 12.6885 | 70.2725 | -0.982 | -0.98003 | 116.0052 | -14.2575 | 12.689 | 19.9414 | -0.70074 | -0.7016 | 115.5231 | -20.5414 | 12.6885 | 70.4767 | 0.974 | 0.976 | 117.7002 | 15.7252 | 12.6885 | 0.075786 | 1e-05 | 0.095224 | 117.2848 | 3.804 | 12.689 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70598 | 118.2125 | 19.5487
12.6985 | 0.036477 | -1e-05 | -0.051724 | 116.8718 | -4.4723 | 12.6985 | 70.2727 | -0.982 | -0.98003 | 116.006 | -14.2574 | 12.699 | 19.9409 | -0.70074 | -0.70159 | 115.5245 | -20.5419 | 12.6985 | 70.4768 | 0.974 | 0.976 | 117.6983 | 15.7246 | 12.6985 | 0.076355 | 1e-05 | 0.09536 | 117.2854 | 3.8044 | 12.699 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70599 | 118.2141 | 19.5483
12.7085 | 0.036062 | -1e-05 | -0.051674 | 116.8725 | -4.4687 | 12.7085 | 70.2729 | -0.982 | -0.98003 | 116.0067 | -14.2574 | 12.709 | 19.9405 | -0.70074 | -0.70157 | 115.5258 | -20.5424 | 12.7085 | 70.4769 | 0.974 | 0.976 | 117.6967 | 15.7241 | 12.7085 | 0.076898 | 1e-05 | 0.09549 | 117.286 | 3.8049 | 12.7095 | 20.3278 | 0.70612 | 0.706 | 118.2158 | 19.5479
12.7185 | 0.035654 | -1e-05 | -0.051619 | 116.8732 | -4.4655 | 12.7185 | 70.2732 | -0.982 | -0.98003 | 116.0073 | -14.2576 | 12.719 | 19.9401 | -0.70074 | -0.70155 | 115.5271 | -20.543 | 12.7185 | 70.4769 | 0.974 | 0.976 | 117.6955 | 15.7236 | 12.7185 | 0.077412 | 1e-05 | 0.095613 | 117.2865 | 3.8053 | 12.719 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70601 | 118.2176 | 19.5475
12.73 | 0.035252 | -1e-05 | -0.051562 | 116.8739 | -4.4627 | 12.7285 | 70.2734 | -0.982 | -0.98003 | 116.0076 | -14.2579 | 12.729 | 19.9397 | -0.70074 | -0.70153 | 115.5283 | -20.5437 | 12.7285 | 70.477 | 0.974 | 0.97601 | 117.6948 | 15.7232 | 12.7285 | 0.077893 | 1e-05 | 0.095728 | 117.287 | 3.8057 | 12.729 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70601 | 118.2193 | 19.5471
12.7385 | 0.034859 | -1e-05 | -0.051502 | 116.8746 | -4.4603 | 12.7385 | 70.2736 | -0.982 | -0.98003 | 116.0077 | -14.2584 | 12.739 | 19.9394 | -0.70074 | -0.70151 | 115.5295 | -20.5444 | 12.7385 | 70.4771 | 0.974 | 0.97601 | 117.6944 | 15.7229 | 12.7385 | 0.078337 | 1e-05 | 0.095834 | 117.2873 | 3.806 | 12.739 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70602 | 118.2211 | 19.5468
12.7485 | 0.034475 | -1e-05 | -0.05144 | 116.8754 | -4.4582 | 12.7485 | 70.2738 | -0.982 | -0.98003 | 116.0075 | -14.259 | 12.749 | 19.9391 | -0.70074 | -0.7015 | 115.5306 | -20.5451 | 12.7485 | 70.4772 | 0.974 | 0.97601 | 117.6945 | 15.7226 | 12.7485 | 0.07874 | 1e-05 | 0.095932 | 117.2875 | 3.8063 | 12.749 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70603 | 118.223 | 19.5464
12.7585 | 0.034101 | -1e-05 | -0.051377 | 116.8761 | -4.4565 | 12.7585 | 70.274 | -0.982 | -0.98003 | 116.0071 | -14.2597 | 12.759 | 19.9388 | -0.70074 | -0.70148 | 115.5316 | -20.5458 | 12.7585 | 70.4773 | 0.974 | 0.97601 | 117.6949 | 15.7224 | 12.7585 | 0.079097 | 1e-05 | 0.096019 | 117.2876 | 3.8065 | 12.7595 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70603 | 118.2249 | 19.546
12.7685 | 0.033737 | -1e-05 | -0.051311 | 116.8767 | -4.4551 | 12.7685 | 70.2742 | -0.982 | -0.98003 | 116.0064 | -14.2605 | 12.769 | 19.9385 | -0.70074 | -0.70146 | 115.5326 | -20.5466 | 12.7685 | 70.4774 | 0.974 | 0.97601 | 117.6957 | 15.7224 | 12.7685 | 0.079406 | 1e-05 | 0.096096 | 117.2876 | 3.8066 | 12.769 | 20.328 | 0.70612 | 0.70604 | 118.2267 | 19.5457
12.78 | 0.033383 | -1e-05 | -0.051245 | 116.8774 | -4.4539 | 12.7785 | 70.2743 | -0.982 | -0.98002 | 116.0055 | -14.2613 | 12.779 | 19.9383 | -0.70074 | -0.70144 | 115.5335 | -20.5472 | 12.7785 | 70.4774 | 0.974 | 0.97601 | 117.6968 | 15.7224 | 12.7785 | 0.079664 | 1e-05 | 0.09616 | 117.2873 | 3.8067 | 12.779 | 20.328 | 0.70612 | 0.70605 | 118.2287 | 19.5453
12.7885 | 0.033038 | -1e-05 | -0.051179 | 116.8781 | -4.4531 | 12.7885 | 70.2745 | -0.982 | -0.98002 | 116.0044 | -14.2622 | 12.789 | 19.9381 | -0.70074 | -0.70143 | 115.5343 | -20.5479 | 12.7885 | 70.4775 | 0.974 | 0.97601 | 117.6982 | 15.7226 | 12.7885 | 0.079867 | 1e-05 | 0.096211 | 117.2869 | 3.8068 | 12.789 | 20.328 | 0.70612 | 0.70605 | 118.2306 | 19.545
12.7985 | 0.032703 | -1e-05 | -0.051111 | 116.8787 | -4.4524 | 12.7985 | 70.2746 | -0.982 | -0.98002 | 116.003 | -14.2631 | 12.799 | 19.9379 | -0.70074 | -0.70142 | 115.535 | -20.5485 | 12.7985 | 70.4777 | 0.974 | 0.97601 | 117.6999 | 15.7229 | 12.7985 | 0.080014 | 1e-05 | 0.096249 | 117.2863 | 3.8068 | 12.799 | 20.328 | 0.70612 | 0.70606 | 118.2325 | 19.5447
12.8085 | 0.032377 | -1e-05 | -0.051044 | 116.8793 | -4.4519 | 12.8085 | 70.2747 | -0.982 | -0.98002 | 116.0015 | -14.264 | 12.809 | 19.9377 | -0.70074 | -0.7014 | 115.5356 | -20.5491 | 12.8085 | 70.4778 | 0.974 | 0.97601 | 117.7017 | 15.7233 | 12.8085 | 0.080104 | 1e-05 | 0.09627 | 117.2856 | 3.8069 | 12.809 | 20.328 | 0.70612 | 0.70606 | 118.2344 | 19.5444
12.8185 | 0.03206 | -1e-05 | -0.050976 | 116.8799 | -4.4516 | 12.8185 | 70.2748 | -0.982 | -0.98001 | 115.9999 | -14.2649 | 12.819 | 19.9376 | -0.70074 | -0.70139 | 115.5362 | -20.5496 | 12.8185 | 70.4779 | 0.974 | 0.976 | 117.7036 | 15.7239 | 12.8185 | 0.080138 | 1e-05 | 0.096276 | 117.2846 | 3.807 | 12.819 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70607 | 118.2363 | 19.5441
12.83 | 0.03175 | -1e-05 | -0.050909 | 116.8805 | -4.4514 | 12.8285 | 70.2749 | -0.982 | -0.98001 | 115.9982 | -14.2657 | 12.829 | 19.9375 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5367 | -20.5501 | 12.829 | 70.478 | 0.974 | 0.976 | 117.7056 | 15.7246 | 12.8285 | 0.080115 | 1e-05 | 0.096266 | 117.2834 | 3.8072 | 12.829 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70608 | 118.2382 | 19.5438
12.8385 | 0.031448 | -1e-05 | -0.050843 | 116.881 | -4.4513 | 12.8385 | 70.275 | -0.982 | -0.98001 | 115.9965 | -14.2665 | 12.839 | 19.9375 | -0.70074 | -0.70137 | 115.5371 | -20.5504 | 12.8385 | 70.4781 | 0.974 | 0.976 | 117.7076 | 15.7254 | 12.8385 | 0.080038 | 1e-05 | 0.096239 | 117.2821 | 3.8074 | 12.839 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70608 | 118.2401 | 19.5435
12.8485 | 0.031153 | -1e-05 | -0.050777 | 116.8814 | -4.4513 | 12.8485 | 70.275 | -0.982 | -0.98001 | 115.9949 | -14.2673 | 12.849 | 19.9374 | -0.70074 | -0.70137 | 115.5374 | -20.5508 | 12.8485 | 70.4783 | 0.974 | 0.976 | 117.7096 | 15.7263 | 12.8485 | 0.07991 | 1e-05 | 0.096197 | 117.2805 | 3.8078 | 12.849 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70609 | 118.2419 | 19.5433
12.8585 | 0.030864 | -1e-05 | -0.050712 | 116.8818 | -4.4513 | 12.8585 | 70.2751 | -0.982 | -0.98001 | 115.9935 | -14.2679 | 12.859 | 19.9374 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5376 | -20.551 | 12.859 | 70.4784 | 0.974 | 0.97599 | 117.7115 | 15.7274 | 12.8585 | 0.079733 | 1e-05 | 0.096138 | 117.2789 | 3.8083 | 12.859 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70609 | 118.2437 | 19.543
12.8685 | 0.030583 | -1e-05 | -0.050648 | 116.8822 | -4.4514 | 12.8685 | 70.2751 | -0.982 | -0.98 | 115.9923 | -14.2684 | 12.869 | 19.9374 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5378 | -20.5511 | 12.8685 | 70.4785 | 0.974 | 0.97599 | 117.7133 | 15.7285 | 12.8685 | 0.079511 | 1e-05 | 0.096066 | 117.277 | 3.8089 | 12.869 | 20.3281 | 0.70612 | 0.7061 | 118.2455 | 19.5427
12.88 | 0.030307 | -1e-05 | -0.050585 | 116.8825 | -4.4515 | 12.8785 | 70.2752 | -0.982 | -0.98 | 115.9913 | -14.2688 | 12.879 | 19.9375 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5379 | -20.5512 | 12.8785 | 70.4787 | 0.974 | 0.97599 | 117.715 | 15.7297 | 12.8785 | 0.079248 | 1e-05 | 0.095981 | 117.2751 | 3.8096 | 12.8795 | 20.3281 | 0.70612 | 0.7061 | 118.2472 | 19.5425
12.8885 | 0.030038 | -1e-05 | -0.050524 | 116.8826 | -4.4516 | 12.8885 | 70.2752 | -0.982 | -0.98 | 115.9907 | -14.2691 | 12.889 | 19.9375 | -0.70074 | -0.70136 | 115.538 | -20.5512 | 12.8885 | 70.4788 | 0.974 | 0.97598 | 117.7165 | 15.731 | 12.8885 | 0.07895 | 1e-05 | 0.095885 | 117.273 | 3.8104 | 12.889 | 20.3281 | 0.70612 | 0.7061 | 118.2489 | 19.5422
12.8985 | 0.029774 | -1e-05 | -0.050464 | 116.8828 | -4.4516 | 12.8985 | 70.2752 | -0.982 | -0.98 | 115.9904 | -14.2692 | 12.899 | 19.9376 | -0.70074 | -0.70136 | 115.538 | -20.5511 | 12.8985 | 70.479 | 0.974 | 0.97598 | 117.7179 | 15.7324 | 12.8985 | 0.078621 | 1e-05 | 0.095779 | 117.2709 | 3.8112 | 12.899 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2505 | 19.5419
12.9085 | 0.029516 | -1e-05 | -0.050406 | 116.8828 | -4.4517 | 12.9085 | 70.2752 | -0.982 | -0.98 | 115.9904 | -14.2692 | 12.909 | 19.9377 | -0.70074 | -0.70137 | 115.5379 | -20.551 | 12.9085 | 70.4791 | 0.974 | 0.97598 | 117.7192 | 15.7339 | 12.9085 | 0.078267 | 1e-05 | 0.095668 | 117.2687 | 3.812 | 12.9095 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2521 | 19.5417
12.9185 | 0.029263 | -1e-05 | -0.05035 | 116.8827 | -4.4517 | 12.9185 | 70.2753 | -0.982 | -0.98 | 115.9909 | -14.269 | 12.919 | 19.9378 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5377 | -20.5508 | 12.9185 | 70.4792 | 0.974 | 0.97597 | 117.7203 | 15.7355 | 12.9185 | 0.077891 | 1e-05 | 0.095551 | 117.2665 | 3.8127 | 12.919 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70612 | 118.2536 | 19.5414
12.93 | 0.029015 | -1e-05 | -0.050295 | 116.8825 | -4.4516 | 12.9285 | 70.2753 | -0.982 | -0.98 | 115.9916 | -14.2687 | 12.929 | 19.938 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5376 | -20.5505 | 12.9285 | 70.4794 | 0.974 | 0.97597 | 117.7212 | 15.7372 | 12.9285 | 0.077498 | 1e-05 | 0.095432 | 117.2644 | 3.8134 | 12.929 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70612 | 118.255 | 19.5411
12.9385 | 0.028773 | -1e-05 | -0.050241 | 116.8822 | -4.4516 | 12.9385 | 70.2753 | -0.982 | -0.98 | 115.9926 | -14.2683 | 12.939 | 19.9382 | -0.70074 | -0.70139 | 115.5373 | -20.5501 | 12.9385 | 70.4795 | 0.974 | 0.97596 | 117.722 | 15.739 | 12.9385 | 0.077094 | 1e-05 | 0.095313 | 117.2624 | 3.814 | 12.939 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70613 | 118.2564 | 19.5408
12.9485 | 0.028534 | -1e-05 | -0.050189 | 116.8819 | -4.4514 | 12.9485 | 70.2754 | -0.982 | -0.98001 | 115.9939 | -14.2679 | 12.949 | 19.9384 | -0.70074 | -0.7014 | 115.5371 | -20.5497 | 12.9485 | 70.4797 | 0.974 | 0.97596 | 117.7226 | 15.7409 | 12.9485 | 0.07668 | 1e-05 | 0.095196 | 117.2606 | 3.8144 | 12.949 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70614 | 118.2576 | 19.5405
12.9585 | 0.0283 | -1e-05 | -0.050139 | 116.8813 | -4.4513 | 12.9585 | 70.2754 | -0.982 | -0.98001 | 115.9953 | -14.2674 | 12.959 | 19.9386 | -0.70074 | -0.70142 | 115.5367 | -20.5491 | 12.9585 | 70.4798 | 0.974 | 0.97595 | 117.7231 | 15.7428 | 12.9585 | 0.076262 | 1e-05 | 0.095081 | 117.259 | 3.8147 | 12.959 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70614 | 118.2588 | 19.5401
12.9685 | 0.028068 | -1e-05 | -0.050089 | 116.8807 | -4.451 | 12.9685 | 70.2755 | -0.982 | -0.98001 | 115.9969 | -14.2669 | 12.969 | 19.9388 | -0.70074 | -0.70143 | 115.5364 | -20.5486 | 12.9685 | 70.4799 | 0.974 | 0.97594 | 117.7234 | 15.7447 | 12.9685 | 0.07584 | 1e-05 | 0.094971 | 117.2577 | 3.8147 | 12.969 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70615 | 118.26 | 19.5398
12.98 | 0.02784 | -1e-05 | -0.050041 | 116.88 | -4.4508 | 12.9785 | 70.2756 | -0.982 | -0.98001 | 115.9986 | -14.2664 | 12.979 | 19.9391 | -0.70074 | -0.70145 | 115.536 | -20.548 | 12.9785 | 70.4801 | 0.974 | 0.97594 | 117.7237 | 15.7465 | 12.9785 | 0.075419 | 1e-05 | 0.094866 | 117.2567 | 3.8146 | 12.979 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70615 | 118.261 | 19.5394
12.9885 | 0.027613 | -1e-05 | -0.049994 | 116.8792 | -4.4505 | 12.9885 | 70.2757 | -0.982 | -0.98001 | 116.0003 | -14.266 | 12.989 | 19.9393 | -0.70074 | -0.70146 | 115.5356 | -20.5473 | 12.9885 | 70.4802 | 0.974 | 0.97593 | 117.7238 | 15.7481 | 12.9885 | 0.074998 | 1e-05 | 0.094766 | 117.256 | 3.8142 | 12.989 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70616 | 118.2619 | 19.539
12.9985 | 0.027387 | -1e-05 | -0.049947 | 116.8783 | -4.4501 | 12.9985 | 70.2758 | -0.982 | -0.98001 | 116.0019 | -14.2657 | 12.999 | 19.9396 | -0.70074 | -0.70148 | 115.5352 | -20.5466 | 12.9985 | 70.4803 | 0.974 | 0.97593 | 117.7238 | 15.7496 | 12.9985 | 0.07458 | 1e-05 | 0.094672 | 117.2558 | 3.8136 | 12.999 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70617 | 118.2628 | 19.5386
13.0085 | 0.027161 | -1e-05 | -0.049901 | 116.8773 | -4.4497 | 13.0085 | 70.2759 | -0.982 | -0.98001 | 116.0034 | -14.2656 | 13.009 | 19.9399 | -0.70074 | -0.7015 | 115.5348 | -20.5459 | 13.0085 | 70.4804 | 0.974 | 0.97593 | 117.7237 | 15.7508 | 13.0085 | 0.074165 | 1e-05 | 0.094584 | 117.2559 | 3.8129 | 13.009 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70618 | 118.2636 | 19.5382
13.0185 | 0.026935 | -1e-05 | -0.049855 | 116.8763 | -4.4493 | 13.0185 | 70.276 | -0.982 | -0.98001 | 116.0048 | -14.2655 | 13.019 | 19.9402 | -0.70074 | -0.70152 | 115.5343 | -20.5451 | 13.0185 | 70.4805 | 0.974 | 0.97592 | 117.7235 | 15.7517 | 13.0185 | 0.073753 | 1e-05 | 0.094501 | 117.2566 | 3.8119 | 13.019 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70618 | 118.2643 | 19.5377
13.03 | 0.026706 | -1e-05 | -0.04981 | 116.8752 | -4.4488 | 13.0285 | 70.2762 | -0.982 | -0.98001 | 116.006 | -14.2655 | 13.029 | 19.9405 | -0.70074 | -0.70154 | 115.5338 | -20.5443 | 13.0285 | 70.4807 | 0.974 | 0.97592 | 117.7232 | 15.7523 | 13.0285 | 0.073345 | 1e-05 | 0.094423 | 117.2576 | 3.8108 | 13.029 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70619 | 118.2649 | 19.5373
13.0385 | 0.026476 | -1e-05 | -0.049764 | 116.8741 | -4.4482 | 13.0385 | 70.2763 | -0.982 | -0.98001 | 116.007 | -14.2657 | 13.039 | 19.9408 | -0.70074 | -0.70156 | 115.5334 | -20.5435 | 13.0385 | 70.4808 | 0.974 | 0.97592 | 117.7228 | 15.7524 | 13.0385 | 0.072942 | 1e-05 | 0.094349 | 117.2591 | 3.8096 | 13.039 | 20.3281 | 0.70612 | 0.7062 | 118.2654 | 19.5368
13.0485 | 0.026243 | -1e-05 | -0.049718 | 116.873 | -4.4477 | 13.0485 | 70.2764 | -0.982 | -0.98001 | 116.0077 | -14.266 | 13.049 | 19.9411 | -0.70074 | -0.70158 | 115.5329 | -20.5426 | 13.0485 | 70.4809 | 0.974 | 0.97592 | 117.7223 | 15.7521 | 13.0485 | 0.072543 | 1e-05 | 0.094278 | 117.2611 | 3.8082 | 13.049 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70621 | 118.2658 | 19.5363
13.0585 | 0.026006 | -1e-05 | -0.049672 | 116.8719 | -4.4471 | 13.0585 | 70.2766 | -0.982 | -0.98001 | 116.0081 | -14.2664 | 13.059 | 19.9415 | -0.70074 | -0.7016 | 115.5324 | -20.5418 | 13.059 | 70.481 | 0.974 | 0.97593 | 117.7218 | 15.7513 | 13.0585 | 0.072148 | 1e-05 | 0.09421 | 117.2635 | 3.8068 | 13.059 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2662 | 19.5359
13.0685 | 0.025767 | -1e-05 | -0.049625 | 116.8708 | -4.4465 | 13.0685 | 70.2767 | -0.982 | -0.98001 | 116.0083 | -14.2669 | 13.069 | 19.9418 | -0.70074 | -0.70162 | 115.5319 | -20.541 | 13.0685 | 70.4811 | 0.974 | 0.97593 | 117.7211 | 15.75 | 13.0685 | 0.071757 | 1e-05 | 0.094144 | 117.2662 | 3.8054 | 13.069 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2664 | 19.5354
13.0805 | 0.025525 | -1e-05 | -0.049578 | 116.8697 | -4.4458 | 13.0785 | 70.2768 | -0.982 | -0.98001 | 116.0082 | -14.2675 | 13.079 | 19.9422 | -0.70074 | -0.70164 | 115.5314 | -20.5402 | 13.0785 | 70.4812 | 0.974 | 0.97594 | 117.7204 | 15.7481 | 13.0785 | 0.071372 | 1e-05 | 0.09408 | 117.2693 | 3.8039 | 13.079 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2666 | 19.5349
13.0885 | 0.02528 | -1e-05 | -0.04953 | 116.8687 | -4.4452 | 13.0885 | 70.2769 | -0.982 | -0.98001 | 116.0079 | -14.2681 | 13.089 | 19.9425 | -0.70074 | -0.70166 | 115.531 | -20.5395 | 13.0885 | 70.4813 | 0.974 | 0.97594 | 117.7196 | 15.7457 | 13.0885 | 0.070993 | 1e-05 | 0.094017 | 117.2726 | 3.8025 | 13.089 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2667 | 19.5344
13.0985 | 0.025032 | -1e-05 | -0.049481 | 116.8677 | -4.4447 | 13.0985 | 70.2771 | -0.982 | -0.98 | 116.0072 | -14.2688 | 13.0995 | 19.9429 | -0.70074 | -0.70167 | 115.5305 | -20.5388 | 13.0985 | 70.4814 | 0.974 | 0.97595 | 117.7188 | 15.7428 | 13.0985 | 0.070619 | 1e-05 | 0.093955 | 117.2761 | 3.8011 | 13.099 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2667 | 19.5339
13.1085 | 0.024783 | -1e-05 | -0.049431 | 116.8668 | -4.4441 | 13.1085 | 70.2772 | -0.982 | -0.98 | 116.0064 | -14.2696 | 13.109 | 19.9432 | -0.70074 | -0.70169 | 115.53 | -20.5382 | 13.1085 | 70.4814 | 0.974 | 0.97596 | 117.7178 | 15.7394 | 13.1085 | 0.070251 | 1e-05 | 0.093893 | 117.2797 | 3.7997 | 13.109 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2666 | 19.5334
13.1185 | 0.024533 | -1e-05 | -0.04938 | 116.8659 | -4.4436 | 13.1185 | 70.2772 | -0.982 | -0.98 | 116.0053 | -14.2704 | 13.119 | 19.9436 | -0.70074 | -0.70171 | 115.5296 | -20.5376 | 13.1185 | 70.4815 | 0.974 | 0.97597 | 117.7168 | 15.7354 | 13.1185 | 0.069891 | 1e-05 | 0.093832 | 117.2834 | 3.7984 | 13.119 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2665 | 19.5329
13.13 | 0.024283 | -1e-05 | -0.049329 | 116.8651 | -4.4431 | 13.1285 | 70.2773 | -0.982 | -0.98 | 116.0041 | -14.2712 | 13.129 | 19.9439 | -0.70074 | -0.70172 | 115.5292 | -20.5371 | 13.1285 | 70.4816 | 0.974 | 0.97599 | 117.7158 | 15.7309 | 13.1285 | 0.069538 | 1e-05 | 0.093771 | 117.2869 | 3.7971 | 13.129 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2663 | 19.5325
13.1385 | 0.024034 | -1e-05 | -0.049278 | 116.8643 | -4.4427 | 13.1385 | 70.2774 | -0.982 | -0.98 | 116.0026 | -14.2721 | 13.139 | 19.9442 | -0.70074 | -0.70174 | 115.5287 | -20.5368 | 13.1385 | 70.4816 | 0.974 | 0.976 | 117.7148 | 15.726 | 13.1385 | 0.069192 | 1e-05 | 0.09371 | 117.2904 | 3.7959 | 13.139 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70628 | 118.266 | 19.532
13.1485 | 0.023786 | -1e-05 | -0.049227 | 116.8636 | -4.4424 | 13.1485 | 70.2774 | -0.982 | -0.97999 | 116.001 | -14.2731 | 13.149 | 19.9446 | -0.70074 | -0.70175 | 115.5283 | -20.5365 | 13.1485 | 70.4817 | 0.974 | 0.97602 | 117.7138 | 15.7206 | 13.1485 | 0.068855 | 1e-05 | 0.093648 | 117.2935 | 3.7949 | 13.149 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2656 | 19.5316
13.1585 | 0.02354 | -1e-05 | -0.049175 | 116.8629 | -4.442 | 13.1585 | 70.2774 | -0.982 | -0.97999 | 115.9993 | -14.2741 | 13.159 | 19.9449 | -0.70074 | -0.70175 | 115.5279 | -20.5364 | 13.1585 | 70.4817 | 0.974 | 0.97603 | 117.7128 | 15.7149 | 13.1585 | 0.068526 | 1e-05 | 0.093587 | 117.2964 | 3.7939 | 13.159 | 20.3281 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2651 | 19.5312
13.1685 | 0.023298 | -1e-05 | -0.049124 | 116.8623 | -4.4417 | 13.1685 | 70.2775 | -0.982 | -0.97999 | 115.9975 | -14.2752 | 13.169 | 19.9453 | -0.70074 | -0.70176 | 115.5276 | -20.5364 | 13.1685 | 70.4818 | 0.974 | 0.97605 | 117.7119 | 15.709 | 13.1685 | 0.068205 | 1e-05 | 0.093525 | 117.299 | 3.793 | 13.169 | 20.3281 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2646 | 19.5309
13.18 | 0.02306 | -1e-05 | -0.049074 | 116.8617 | -4.4415 | 13.1785 | 70.2775 | -0.982 | -0.97998 | 115.9956 | -14.2763 | 13.179 | 19.9456 | -0.70074 | -0.70176 | 115.5272 | -20.5366 | 13.1785 | 70.4818 | 0.974 | 0.97607 | 117.7111 | 15.7028 | 13.1785 | 0.067893 | 1e-05 | 0.093462 | 117.3011 | 3.7922 | 13.179 | 20.328 | 0.70612 | 0.70631 | 118.264 | 19.5305
13.1885 | 0.022827 | -1e-05 | -0.049024 | 116.8611 | -4.4412 | 13.1885 | 70.2775 | -0.982 | -0.97998 | 115.9936 | -14.2775 | 13.189 | 19.9459 | -0.70074 | -0.70176 | 115.5269 | -20.5369 | 13.1885 | 70.4818 | 0.974 | 0.97609 | 117.7104 | 15.6966 | 13.1885 | 0.067588 | 1e-05 | 0.093399 | 117.3028 | 3.7915 | 13.189 | 20.328 | 0.70612 | 0.70632 | 118.2634 | 19.5303
13.1985 | 0.0226 | -1e-05 | -0.048976 | 116.8605 | -4.441 | 13.1985 | 70.2774 | -0.982 | -0.97998 | 115.9916 | -14.2787 | 13.199 | 19.9462 | -0.70074 | -0.70176 | 115.5265 | -20.5374 | 13.1985 | 70.4819 | 0.974 | 0.97611 | 117.7098 | 15.6904 | 13.1985 | 0.067291 | 1e-05 | 0.093336 | 117.304 | 3.791 | 13.199 | 20.328 | 0.70612 | 0.70632 | 118.2627 | 19.53
13.2085 | 0.022378 | -1e-05 | -0.048928 | 116.8598 | -4.4408 | 13.2085 | 70.2774 | -0.982 | -0.97997 | 115.9896 | -14.2799 | 13.209 | 19.9465 | -0.70074 | -0.70175 | 115.5262 | -20.5381 | 13.2085 | 70.4819 | 0.974 | 0.97612 | 117.7095 | 15.6843 | 13.2085 | 0.067002 | 1e-05 | 0.093272 | 117.3048 | 3.7905 | 13.209 | 20.328 | 0.70612 | 0.70632 | 118.262 | 19.5298
13.2185 | 0.022163 | -1e-05 | -0.048883 | 116.8592 | -4.4405 | 13.2185 | 70.2773 | -0.982 | -0.97997 | 115.9875 | -14.2812 | 13.219 | 19.9468 | -0.70074 | -0.70174 | 115.5259 | -20.5391 | 13.2185 | 70.482 | 0.974 | 0.97614 | 117.7093 | 15.6783 | 13.2185 | 0.06672 | 1e-05 | 0.093207 | 117.3051 | 3.7902 | 13.219 | 20.328 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2612 | 19.5296
13.23 | 0.021955 | -1e-05 | -0.048839 | 116.8586 | -4.4403 | 13.2285 | 70.2773 | -0.982 | -0.97997 | 115.9855 | -14.2823 | 13.229 | 19.9471 | -0.70074 | -0.70173 | 115.5257 | -20.5402 | 13.2285 | 70.482 | 0.974 | 0.97616 | 117.7093 | 15.6727 | 13.2285 | 0.066444 | 1e-05 | 0.093142 | 117.305 | 3.7899 | 13.229 | 20.328 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2603 | 19.5295
13.2385 | 0.021753 | -1e-05 | -0.048796 | 116.8579 | -4.44 | 13.2385 | 70.2772 | -0.982 | -0.97996 | 115.9835 | -14.2835 | 13.239 | 19.9474 | -0.70074 | -0.70171 | 115.5254 | -20.5415 | 13.2385 | 70.482 | 0.974 | 0.97617 | 117.7095 | 15.6673 | 13.2385 | 0.066174 | 1e-05 | 0.093077 | 117.3045 | 3.7897 | 13.239 | 20.328 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2595 | 19.5294
13.2485 | 0.021558 | -1e-05 | -0.048755 | 116.8572 | -4.4398 | 13.2485 | 70.2771 | -0.982 | -0.97996 | 115.9817 | -14.2846 | 13.249 | 19.9477 | -0.70074 | -0.70169 | 115.5252 | -20.5431 | 13.2485 | 70.4821 | 0.974 | 0.97619 | 117.7099 | 15.6624 | 13.2485 | 0.065909 | 1e-05 | 0.093011 | 117.3035 | 3.7896 | 13.249 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2586 | 19.5293
13.2585 | 0.02137 | -1e-05 | -0.048716 | 116.8565 | -4.4395 | 13.2585 | 70.277 | -0.982 | -0.97996 | 115.9799 | -14.2857 | 13.259 | 19.9479 | -0.70074 | -0.70166 | 115.525 | -20.5449 | 13.2585 | 70.4821 | 0.974 | 0.9762 | 117.7105 | 15.6578 | 13.2585 | 0.065649 | 1e-05 | 0.092945 | 117.3023 | 3.7895 | 13.259 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2576 | 19.5293
13.2685 | 0.021188 | -1e-05 | -0.048678 | 116.8557 | -4.4392 | 13.2685 | 70.2769 | -0.982 | -0.97996 | 115.9782 | -14.2866 | 13.269 | 19.9482 | -0.70074 | -0.70163 | 115.5248 | -20.5469 | 13.2685 | 70.4822 | 0.974 | 0.97621 | 117.7112 | 15.6537 | 13.2685 | 0.065393 | 1e-05 | 0.092879 | 117.3008 | 3.7894 | 13.269 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2567 | 19.5294
13.28 | 0.021012 | -1e-05 | -0.048642 | 116.8549 | -4.4389 | 13.2785 | 70.2768 | -0.982 | -0.97995 | 115.9767 | -14.2875 | 13.279 | 19.9484 | -0.70074 | -0.70159 | 115.5246 | -20.5492 | 13.2785 | 70.4822 | 0.974 | 0.97622 | 117.712 | 15.6501 | 13.2785 | 0.065141 | 1e-05 | 0.092813 | 117.2991 | 3.7895 | 13.279 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2557 | 19.5295
13.2885 | 0.020841 | -1e-05 | -0.048608 | 116.8541 | -4.4386 | 13.2885 | 70.2767 | -0.982 | -0.97995 | 115.9753 | -14.2883 | 13.289 | 19.9487 | -0.70074 | -0.70155 | 115.5245 | -20.5517 | 13.2885 | 70.4823 | 0.974 | 0.97623 | 117.713 | 15.6469 | 13.2885 | 0.064891 | 1e-05 | 0.092747 | 117.2972 | 3.7895 | 13.289 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70632 | 118.2548 | 19.5296
13.2985 | 0.020676 | -1e-05 | -0.048574 | 116.8533 | -4.4382 | 13.2985 | 70.2766 | -0.982 | -0.97995 | 115.9741 | -14.289 | 13.299 | 19.9489 | -0.70074 | -0.70151 | 115.5243 | -20.5544 | 13.2985 | 70.4823 | 0.974 | 0.97624 | 117.7139 | 15.6441 | 13.2985 | 0.064644 | 1e-05 | 0.092681 | 117.2953 | 3.7896 | 13.299 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70632 | 118.2538 | 19.5297
13.3085 | 0.020515 | -1e-05 | -0.048543 | 116.8524 | -4.4378 | 13.3085 | 70.2764 | -0.982 | -0.97995 | 115.9731 | -14.2896 | 13.309 | 19.9491 | -0.70074 | -0.70146 | 115.5242 | -20.5574 | 13.3085 | 70.4824 | 0.974 | 0.97625 | 117.715 | 15.6417 | 13.3085 | 0.064397 | 1e-05 | 0.092614 | 117.2933 | 3.7897 | 13.309 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70632 | 118.2529 | 19.5299
13.3185 | 0.020358 | -1e-05 | -0.048512 | 116.8516 | -4.4373 | 13.3185 | 70.2763 | -0.982 | -0.97995 | 115.9723 | -14.2901 | 13.319 | 19.9493 | -0.70074 | -0.70141 | 115.5241 | -20.5605 | 13.3185 | 70.4825 | 0.974 | 0.97625 | 117.716 | 15.6397 | 13.3185 | 0.064152 | 1e-05 | 0.092546 | 117.2915 | 3.7898 | 13.319 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70631 | 118.2519 | 19.5301
13.33 | 0.020204 | -1e-05 | -0.048483 | 116.8507 | -4.4369 | 13.3285 | 70.2762 | -0.982 | -0.97994 | 115.9717 | -14.2906 | 13.329 | 19.9495 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5241 | -20.5639 | 13.3285 | 70.4826 | 0.974 | 0.97626 | 117.717 | 15.638 | 13.3285 | 0.063906 | 1e-05 | 0.092477 | 117.2897 | 3.79 | 13.329 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70631 | 118.251 | 19.5304
13.3385 | 0.020053 | -1e-05 | -0.048455 | 116.8497 | -4.4363 | 13.3385 | 70.276 | -0.982 | -0.97994 | 115.9713 | -14.291 | 13.3385 | 19.9497 | -0.70074 | -0.7013 | 115.524 | -20.5674 | 13.3385 | 70.4826 | 0.974 | 0.97626 | 117.718 | 15.6366 | 13.3385 | 0.06366 | 1e-05 | 0.092407 | 117.2882 | 3.7903 | 13.339 | 20.3276 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2501 | 19.5306
13.3485 | 0.019904 | -1e-05 | -0.048427 | 116.8488 | -4.4358 | 13.3485 | 70.2759 | -0.982 | -0.97994 | 115.9711 | -14.2913 | 13.3485 | 19.9499 | -0.70074 | -0.70124 | 115.524 | -20.5711 | 13.3485 | 70.4827 | 0.974 | 0.97627 | 117.7189 | 15.6354 | 13.3485 | 0.063412 | 1e-05 | 0.092335 | 117.2869 | 3.7906 | 13.349 | 20.3276 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2493 | 19.5309
13.3585 | 0.019758 | -1e-05 | -0.048401 | 116.8479 | -4.4352 | 13.3585 | 70.2758 | -0.982 | -0.97994 | 115.9711 | -14.2916 | 13.3585 | 19.9501 | -0.70074 | -0.70117 | 115.524 | -20.575 | 13.3585 | 70.4828 | 0.974 | 0.97627 | 117.7198 | 15.6344 | 13.3585 | 0.063162 | 1e-05 | 0.092261 | 117.2858 | 3.791 | 13.359 | 20.3276 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2485 | 19.5312
13.3685 | 0.019613 | -1e-05 | -0.048375 | 116.8469 | -4.4346 | 13.3685 | 70.2756 | -0.982 | -0.97994 | 115.9712 | -14.2918 | 13.3685 | 19.9503 | -0.70074 | -0.70111 | 115.5241 | -20.5791 | 13.3685 | 70.4829 | 0.974 | 0.97627 | 117.7206 | 15.6336 | 13.3685 | 0.062911 | 1e-05 | 0.092185 | 117.285 | 3.7914 | 13.369 | 20.3275 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2477 | 19.5315
13.38 | 0.019469 | -1e-05 | -0.048348 | 116.8459 | -4.4341 | 13.3785 | 70.2755 | -0.982 | -0.97994 | 115.9715 | -14.2919 | 13.3785 | 19.9504 | -0.70074 | -0.70104 | 115.5241 | -20.5832 | 13.3785 | 70.483 | 0.974 | 0.97628 | 117.7214 | 15.6329 | 13.3785 | 0.062657 | 1e-05 | 0.092106 | 117.2845 | 3.7919 | 13.379 | 20.3275 | 0.70612 | 0.70628 | 118.247 | 19.5318
13.3885 | 0.019326 | -1e-05 | -0.048322 | 116.8449 | -4.4335 | 13.3885 | 70.2754 | -0.982 | -0.97994 | 115.9719 | -14.292 | 13.3885 | 19.9506 | -0.70074 | -0.70096 | 115.5242 | -20.5875 | 13.3885 | 70.4831 | 0.974 | 0.97628 | 117.7221 | 15.6322 | 13.3885 | 0.0624 | 1e-05 | 0.092026 | 117.2843 | 3.7925 | 13.389 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2463 | 19.5321
13.3985 | 0.019183 | -1e-05 | -0.048295 | 116.8439 | -4.4331 | 13.3985 | 70.2753 | -0.982 | -0.97994 | 115.9724 | -14.292 | 13.3985 | 19.9508 | -0.70074 | -0.70089 | 115.5243 | -20.5919 | 13.3985 | 70.4833 | 0.974 | 0.97628 | 117.7228 | 15.6317 | 13.3985 | 0.062142 | 1e-05 | 0.091942 | 117.2843 | 3.7932 | 13.399 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2457 | 19.5324
13.4085 | 0.019039 | -1e-05 | -0.048266 | 116.8429 | -4.4327 | 13.4085 | 70.2752 | -0.982 | -0.97994 | 115.973 | -14.2919 | 13.4085 | 19.9509 | -0.70074 | -0.70082 | 115.5244 | -20.5963 | 13.4085 | 70.4834 | 0.974 | 0.97628 | 117.7234 | 15.6312 | 13.4085 | 0.061882 | 1e-05 | 0.091857 | 117.2845 | 3.7939 | 13.409 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2451 | 19.5327
13.4185 | 0.018894 | -1e-05 | -0.048236 | 116.8419 | -4.4325 | 13.4185 | 70.2751 | -0.982 | -0.97994 | 115.9736 | -14.2916 | 13.4185 | 19.9511 | -0.70074 | -0.70074 | 115.5246 | -20.6008 | 13.4185 | 70.4835 | 0.974 | 0.97628 | 117.7241 | 15.6307 | 13.4185 | 0.061621 | 1e-05 | 0.091768 | 117.2849 | 3.7948 | 13.419 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2446 | 19.533
13.43 | 0.018746 | -1e-05 | -0.048203 | 116.8408 | -4.4325 | 13.4285 | 70.275 | -0.982 | -0.97994 | 115.9743 | -14.2913 | 13.4285 | 19.9513 | -0.70074 | -0.70067 | 115.5248 | -20.6053 | 13.4285 | 70.4837 | 0.974 | 0.97628 | 117.7247 | 15.6303 | 13.4285 | 0.061359 | 1e-05 | 0.091678 | 117.2855 | 3.7957 | 13.429 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2442 | 19.5333
13.4385 | 0.018596 | -1e-05 | -0.048168 | 116.8397 | -4.4326 | 13.4385 | 70.2749 | -0.982 | -0.97994 | 115.9749 | -14.2908 | 13.4385 | 19.9514 | -0.70074 | -0.70059 | 115.525 | -20.6098 | 13.4385 | 70.4838 | 0.974 | 0.97628 | 117.7254 | 15.6299 | 13.4385 | 0.061097 | 1e-05 | 0.091585 | 117.2861 | 3.7968 | 13.439 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2438 | 19.5335
13.4485 | 0.018443 | -1e-05 | -0.048129 | 116.8387 | -4.433 | 13.4485 | 70.2749 | -0.982 | -0.97995 | 115.9755 | -14.2901 | 13.4485 | 19.9516 | -0.70074 | -0.70052 | 115.5253 | -20.6143 | 13.4485 | 70.4839 | 0.974 | 0.97629 | 117.7261 | 15.6295 | 13.4485 | 0.060836 | 1e-05 | 0.09149 | 117.2869 | 3.7979 | 13.449 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2435 | 19.5337
13.4585 | 0.018285 | -1e-05 | -0.048087 | 116.8376 | -4.4336 | 13.4585 | 70.2748 | -0.982 | -0.97995 | 115.9762 | -14.2892 | 13.4585 | 19.9518 | -0.70074 | -0.70044 | 115.5255 | -20.6187 | 13.4585 | 70.4841 | 0.974 | 0.97629 | 117.7269 | 15.6291 | 13.4585 | 0.060575 | 1e-05 | 0.091392 | 117.2877 | 3.7991 | 13.459 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2432 | 19.5339
13.4685 | 0.018123 | -1e-05 | -0.048041 | 116.8364 | -4.4345 | 13.4685 | 70.2748 | -0.982 | -0.97995 | 115.9768 | -14.288 | 13.4685 | 19.952 | -0.70074 | -0.70037 | 115.5258 | -20.6231 | 13.4685 | 70.4843 | 0.974 | 0.97629 | 117.7277 | 15.6287 | 13.4685 | 0.060315 | 1e-05 | 0.091293 | 117.2885 | 3.8004 | 13.469 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70623 | 118.243 | 19.5341
13.48 | 0.017956 | -1e-05 | -0.04799 | 116.8353 | -4.4358 | 13.4785 | 70.2747 | -0.982 | -0.97995 | 115.9773 | -14.2865 | 13.4785 | 19.9521 | -0.70074 | -0.7003 | 115.5261 | -20.6274 | 13.4785 | 70.4845 | 0.974 | 0.97629 | 117.7287 | 15.6284 | 13.4785 | 0.060056 | 1e-05 | 0.091193 | 117.2892 | 3.8018 | 13.479 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2428 | 19.5342
13.4885 | 0.017784 | -1e-05 | -0.047934 | 116.8342 | -4.4373 | 13.4885 | 70.2747 | -0.982 | -0.97996 | 115.9778 | -14.2847 | 13.4885 | 19.9523 | -0.70074 | -0.70023 | 115.5264 | -20.6316 | 13.4885 | 70.4846 | 0.974 | 0.97629 | 117.7298 | 15.6282 | 13.4885 | 0.059798 | 1e-05 | 0.091092 | 117.29 | 3.8033 | 13.489 | 20.327 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2427 | 19.5343
13.4985 | 0.017607 | -1e-05 | -0.047874 | 116.833 | -4.4393 | 13.4985 | 70.2746 | -0.982 | -0.97997 | 115.9782 | -14.2825 | 13.4985 | 19.9525 | -0.70074 | -0.70016 | 115.5267 | -20.6357 | 13.4985 | 70.4848 | 0.974 | 0.97629 | 117.7311 | 15.628 | 13.4985 | 0.059542 | 1e-05 | 0.09099 | 117.2906 | 3.8048 | 13.499 | 20.327 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2426 | 19.5344
13.5085 | 0.017424 | -1e-05 | -0.047808 | 116.8319 | -4.4416 | 13.5085 | 70.2746 | -0.982 | -0.97997 | 115.9785 | -14.2799 | 13.5085 | 19.9527 | -0.70074 | -0.7001 | 115.5271 | -20.6396 | 13.5085 | 70.485 | 0.974 | 0.97629 | 117.7325 | 15.628 | 13.5085 | 0.059287 | 1e-05 | 0.090889 | 117.2912 | 3.8062 | 13.509 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2425 | 19.5344
13.5185 | 0.017237 | -1e-05 | -0.047737 | 116.8308 | -4.4442 | 13.5185 | 70.2745 | -0.982 | -0.97998 | 115.9788 | -14.2768 | 13.5185 | 19.9529 | -0.70074 | -0.70003 | 115.5274 | -20.6434 | 13.5185 | 70.4852 | 0.974 | 0.97629 | 117.7339 | 15.6281 | 13.5185 | 0.059032 | 1e-05 | 0.090788 | 117.2917 | 3.8077 | 13.519 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2425 | 19.5344
13.53 | 0.017045 | -1e-05 | -0.047662 | 116.8297 | -4.4473 | 13.5285 | 70.2745 | -0.982 | -0.97999 | 115.9789 | -14.2734 | 13.5285 | 19.9531 | -0.70074 | -0.69997 | 115.5278 | -20.647 | 13.5285 | 70.4854 | 0.974 | 0.97629 | 117.7355 | 15.6283 | 13.5285 | 0.058779 | 1e-05 | 0.090689 | 117.2921 | 3.8091 | 13.529 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2425 | 19.5343
13.5385 | 0.016851 | -1e-05 | -0.047581 | 116.8286 | -4.4507 | 13.5385 | 70.2745 | -0.982 | -0.98 | 115.9789 | -14.2695 | 13.5385 | 19.9533 | -0.70074 | -0.69992 | 115.5282 | -20.6503 | 13.5385 | 70.4857 | 0.974 | 0.97629 | 117.737 | 15.6287 | 13.5385 | 0.058525 | 1e-05 | 0.090593 | 117.2924 | 3.8104 | 13.539 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2425 | 19.5343
13.5485 | 0.016653 | -1e-05 | -0.047497 | 116.8276 | -4.4545 | 13.5485 | 70.2744 | -0.982 | -0.98001 | 115.9788 | -14.2653 | 13.5485 | 19.9536 | -0.70074 | -0.69987 | 115.5286 | -20.6535 | 13.5485 | 70.4859 | 0.974 | 0.97629 | 117.7385 | 15.6292 | 13.5485 | 0.058272 | 1e-05 | 0.0905 | 117.2926 | 3.8116 | 13.549 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2425 | 19.5341
13.5585 | 0.016455 | -1e-05 | -0.047409 | 116.8266 | -4.4586 | 13.5585 | 70.2744 | -0.982 | -0.98002 | 115.9786 | -14.2606 | 13.5585 | 19.9538 | -0.70074 | -0.69982 | 115.529 | -20.6565 | 13.5585 | 70.4861 | 0.974 | 0.97629 | 117.7399 | 15.6299 | 13.5585 | 0.05802 | 1e-05 | 0.09041 | 117.2927 | 3.8126 | 13.559 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2426 | 19.534
13.5685 | 0.016256 | -1e-05 | -0.047318 | 116.8256 | -4.463 | 13.5685 | 70.2744 | -0.982 | -0.98004 | 115.9783 | -14.2557 | 13.5685 | 19.954 | -0.70074 | -0.69978 | 115.5293 | -20.6592 | 13.5685 | 70.4862 | 0.974 | 0.97628 | 117.7412 | 15.6308 | 13.5685 | 0.057767 | 1e-05 | 0.090325 | 117.2926 | 3.8135 | 13.569 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2426 | 19.5338
13.58 | 0.016058 | -1e-05 | -0.047225 | 116.8247 | -4.4676 | 13.5785 | 70.2743 | -0.982 | -0.98005 | 115.9778 | -14.2506 | 13.5785 | 19.9543 | -0.70074 | -0.69974 | 115.5297 | -20.6617 | 13.5785 | 70.4864 | 0.974 | 0.97628 | 117.7422 | 15.6319 | 13.5785 | 0.057514 | 1e-05 | 0.090243 | 117.2925 | 3.8141 | 13.579 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2426 | 19.5336
13.5885 | 0.015862 | -1e-05 | -0.047131 | 116.8238 | -4.4724 | 13.5885 | 70.2743 | -0.982 | -0.98007 | 115.9771 | -14.2452 | 13.5885 | 19.9545 | -0.70074 | -0.6997 | 115.5301 | -20.664 | 13.5885 | 70.4865 | 0.974 | 0.97628 | 117.7429 | 15.6333 | 13.5885 | 0.057261 | 1e-05 | 0.090167 | 117.2923 | 3.8146 | 13.5885 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2426 | 19.5334
13.5985 | 0.015669 | -1e-05 | -0.047037 | 116.823 | -4.4773 | 13.5985 | 70.2743 | -0.982 | -0.98008 | 115.9764 | -14.2397 | 13.5985 | 19.9548 | -0.70074 | -0.69967 | 115.5305 | -20.666 | 13.5985 | 70.4867 | 0.974 | 0.97627 | 117.7433 | 15.6348 | 13.5985 | 0.057009 | 1e-05 | 0.090094 | 117.292 | 3.8149 | 13.5985 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2426 | 19.5331
13.6085 | 0.01548 | -1e-05 | -0.046944 | 116.8223 | -4.4821 | 13.6085 | 70.2742 | -0.982 | -0.9801 | 115.9755 | -14.2343 | 13.6085 | 19.955 | -0.70074 | -0.69965 | 115.5308 | -20.6677 | 13.6085 | 70.4867 | 0.974 | 0.97627 | 117.7433 | 15.6366 | 13.6085 | 0.056757 | 1e-05 | 0.090026 | 117.2916 | 3.815 | 13.609 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2426 | 19.5329
13.6185 | 0.015295 | -1e-05 | -0.046853 | 116.8216 | -4.4869 | 13.6185 | 70.2742 | -0.982 | -0.98011 | 115.9745 | -14.2288 | 13.6185 | 19.9553 | -0.70074 | -0.69963 | 115.5312 | -20.6691 | 13.6185 | 70.4868 | 0.974 | 0.97626 | 117.7429 | 15.6387 | 13.6185 | 0.056505 | 1e-05 | 0.089961 | 117.2912 | 3.815 | 13.6185 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2425 | 19.5326
13.6305 | 0.015116 | -1e-05 | -0.046765 | 116.821 | -4.4916 | 13.6285 | 70.2742 | -0.982 | -0.98013 | 115.9734 | -14.2235 | 13.6285 | 19.9555 | -0.70074 | -0.69961 | 115.5316 | -20.6703 | 13.6285 | 70.4868 | 0.974 | 0.97625 | 117.7421 | 15.6411 | 13.6285 | 0.056253 | 1e-05 | 0.089899 | 117.2907 | 3.8149 | 13.6285 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2425 | 19.5323
13.6385 | 0.014943 | -1e-05 | -0.04668 | 116.8204 | -4.496 | 13.6385 | 70.2741 | -0.982 | -0.98014 | 115.9722 | -14.2185 | 13.6385 | 19.9558 | -0.70074 | -0.6996 | 115.5319 | -20.6712 | 13.6385 | 70.4868 | 0.974 | 0.97625 | 117.7408 | 15.6437 | 13.6385 | 0.056003 | 1e-05 | 0.08984 | 117.2902 | 3.8146 | 13.6385 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2424 | 19.532
13.6485 | 0.014775 | -1e-05 | -0.046599 | 116.82 | -4.5002 | 13.6485 | 70.2741 | -0.982 | -0.98015 | 115.9709 | -14.2136 | 13.6485 | 19.956 | -0.70074 | -0.69959 | 115.5322 | -20.6718 | 13.6485 | 70.4867 | 0.974 | 0.97624 | 117.739 | 15.6466 | 13.6485 | 0.055753 | 1e-05 | 0.089782 | 117.2897 | 3.8143 | 13.6485 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2422 | 19.5317
13.6585 | 0.014614 | -1e-05 | -0.046524 | 116.8196 | -4.5041 | 13.6585 | 70.274 | -0.982 | -0.98016 | 115.9696 | -14.2092 | 13.6585 | 19.9562 | -0.70074 | -0.69959 | 115.5326 | -20.6721 | 13.6585 | 70.4865 | 0.974 | 0.97623 | 117.7368 | 15.6498 | 13.6585 | 0.055505 | 1e-05 | 0.089726 | 117.2892 | 3.814 | 13.6585 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2421 | 19.5314
13.6685 | 0.014459 | -1e-05 | -0.046453 | 116.8193 | -4.5077 | 13.6685 | 70.274 | -0.982 | -0.98018 | 115.9682 | -14.205 | 13.6685 | 19.9565 | -0.70074 | -0.6996 | 115.5329 | -20.6721 | 13.6685 | 70.4864 | 0.974 | 0.97622 | 117.7341 | 15.6533 | 13.6685 | 0.055259 | 1e-05 | 0.089669 | 117.2886 | 3.8137 | 13.6685 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2419 | 19.5312
13.68 | 0.014311 | -1e-05 | -0.046387 | 116.8191 | -4.5109 | 13.6785 | 70.2739 | -0.982 | -0.98019 | 115.9668 | -14.2013 | 13.6785 | 19.9567 | -0.70074 | -0.6996 | 115.5332 | -20.6719 | 13.6785 | 70.4861 | 0.974 | 0.97621 | 117.7311 | 15.657 | 13.6785 | 0.055014 | 1e-05 | 0.089613 | 117.2881 | 3.8134 | 13.6785 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2417 | 19.5309
13.6885 | 0.014169 | -1e-05 | -0.046326 | 116.819 | -4.5137 | 13.6885 | 70.2738 | -0.982 | -0.98019 | 115.9654 | -14.198 | 13.6885 | 19.9569 | -0.70074 | -0.69962 | 115.5335 | -20.6713 | 13.6885 | 70.4858 | 0.974 | 0.97619 | 117.7276 | 15.6609 | 13.6885 | 0.054773 | 1e-05 | 0.089557 | 117.2876 | 3.8131 | 13.6885 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2414 | 19.5307
13.6985 | 0.014033 | -1e-05 | -0.046271 | 116.8191 | -4.5162 | 13.6985 | 70.2738 | -0.982 | -0.9802 | 115.9641 | -14.195 | 13.6985 | 19.9571 | -0.70074 | -0.69964 | 115.5338 | -20.6705 | 13.6985 | 70.4855 | 0.974 | 0.97618 | 117.7239 | 15.665 | 13.6985 | 0.054534 | 1e-05 | 0.0895 | 117.2871 | 3.8129 | 13.6985 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2412 | 19.5305
13.7085 | 0.013901 | -1e-05 | -0.04622 | 116.8192 | -4.5184 | 13.7085 | 70.2737 | -0.982 | -0.98021 | 115.9627 | -14.1925 | 13.7085 | 19.9573 | -0.70074 | -0.69966 | 115.534 | -20.6694 | 13.7085 | 70.4851 | 0.974 | 0.97617 | 117.7199 | 15.6693 | 13.7085 | 0.054299 | 1e-05 | 0.089442 | 117.2865 | 3.8128 | 13.7085 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2409 | 19.5303
13.7185 | 0.013775 | -1e-05 | -0.046173 | 116.8194 | -4.5203 | 13.7185 | 70.2736 | -0.982 | -0.98022 | 115.9613 | -14.1903 | 13.7185 | 19.9575 | -0.70074 | -0.69969 | 115.5343 | -20.668 | 13.7185 | 70.4846 | 0.974 | 0.97616 | 117.7158 | 15.6736 | 13.7185 | 0.054068 | 1e-05 | 0.089384 | 117.286 | 3.8127 | 13.7185 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2407 | 19.5302
13.73 | 0.013652 | -1e-05 | -0.04613 | 116.8197 | -4.5218 | 13.7285 | 70.2735 | -0.982 | -0.98022 | 115.96 | -14.1885 | 13.7285 | 19.9576 | -0.70074 | -0.69972 | 115.5346 | -20.6663 | 13.7285 | 70.4841 | 0.974 | 0.97614 | 117.7116 | 15.6779 | 13.7285 | 0.053842 | 1e-05 | 0.089326 | 117.2854 | 3.8127 | 13.7285 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2404 | 19.5301
13.7385 | 0.013532 | -1e-05 | -0.04609 | 116.8201 | -4.5231 | 13.7385 | 70.2734 | -0.982 | -0.98022 | 115.9586 | -14.1869 | 13.7385 | 19.9577 | -0.70074 | -0.69975 | 115.5348 | -20.6644 | 13.7385 | 70.4836 | 0.974 | 0.97613 | 117.7074 | 15.6823 | 13.7385 | 0.05362 | 1e-05 | 0.089267 | 117.2847 | 3.8127 | 13.7385 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2401 | 19.53
13.7485 | 0.013414 | -1e-05 | -0.046053 | 116.8207 | -4.5242 | 13.7485 | 70.2733 | -0.982 | -0.98023 | 115.9573 | -14.1857 | 13.7485 | 19.9578 | -0.70074 | -0.69979 | 115.5351 | -20.6622 | 13.7485 | 70.4831 | 0.974 | 0.97612 | 117.7033 | 15.6866 | 13.7485 | 0.053403 | 1e-05 | 0.089208 | 117.284 | 3.8129 | 13.7485 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2398 | 19.53
13.7585 | 0.013298 | -1e-05 | -0.046019 | 116.8213 | -4.5251 | 13.7585 | 70.2732 | -0.982 | -0.98023 | 115.956 | -14.1846 | 13.7585 | 19.9579 | -0.70074 | -0.69984 | 115.5354 | -20.6598 | 13.7585 | 70.4825 | 0.974 | 0.9761 | 117.6994 | 15.6907 | 13.7585 | 0.053192 | 1e-05 | 0.089149 | 117.2832 | 3.813 | 13.7585 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2396 | 19.5301
13.7685 | 0.013184 | -1e-05 | -0.045987 | 116.822 | -4.5257 | 13.7685 | 70.2731 | -0.982 | -0.98023 | 115.9547 | -14.1838 | 13.7685 | 19.958 | -0.70074 | -0.69988 | 115.5356 | -20.6571 | 13.7685 | 70.4818 | 0.974 | 0.97609 | 117.6958 | 15.6947 | 13.7685 | 0.052987 | 1e-05 | 0.08909 | 117.2823 | 3.8133 | 13.7685 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2393 | 19.5302
13.7805 | 0.01307 | -1e-05 | -0.045957 | 116.8227 | -4.5263 | 13.7785 | 70.273 | -0.982 | -0.98023 | 115.9535 | -14.183 | 13.7785 | 19.958 | -0.70074 | -0.69994 | 115.5359 | -20.6542 | 13.7785 | 70.4812 | 0.974 | 0.97608 | 117.6927 | 15.6986 | 13.7785 | 0.052788 | 1e-05 | 0.089033 | 117.2814 | 3.8135 | 13.7785 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2391 | 19.5303
13.7885 | 0.012956 | -1e-05 | -0.045928 | 116.8236 | -4.5266 | 13.7885 | 70.2729 | -0.982 | -0.98024 | 115.9523 | -14.1824 | 13.7885 | 19.958 | -0.70074 | -0.69999 | 115.5361 | -20.6511 | 13.7885 | 70.4806 | 0.974 | 0.97607 | 117.69 | 15.7021 | 13.7885 | 0.052595 | 1e-05 | 0.088976 | 117.2803 | 3.8138 | 13.7885 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70628 | 118.239 | 19.5305
13.7985 | 0.012844 | -1e-05 | -0.0459 | 116.8244 | -4.5269 | 13.7985 | 70.2728 | -0.982 | -0.98024 | 115.9512 | -14.1819 | 13.7985 | 19.958 | -0.70074 | -0.70005 | 115.5364 | -20.6477 | 13.7985 | 70.4799 | 0.974 | 0.97606 | 117.6878 | 15.7054 | 13.7985 | 0.052409 | 1e-05 | 0.088921 | 117.2793 | 3.8141 | 13.7985 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2388 | 19.5307
13.8085 | 0.012732 | -1e-05 | -0.045874 | 116.8254 | -4.527 | 13.8085 | 70.2726 | -0.982 | -0.98024 | 115.9502 | -14.1814 | 13.8085 | 19.9579 | -0.70074 | -0.70011 | 115.5366 | -20.6442 | 13.8085 | 70.4793 | 0.974 | 0.97605 | 117.6863 | 15.7084 | 13.8085 | 0.052231 | 1e-05 | 0.088868 | 117.2781 | 3.8144 | 13.8085 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2387 | 19.531
13.8185 | 0.012621 | -1e-05 | -0.04585 | 116.8263 | -4.5271 | 13.8185 | 70.2725 | -0.982 | -0.98024 | 115.9494 | -14.181 | 13.8185 | 19.9578 | -0.70074 | -0.70017 | 115.5369 | -20.6405 | 13.8185 | 70.4786 | 0.974 | 0.97604 | 117.6854 | 15.7111 | 13.8185 | 0.052059 | 1e-05 | 0.088816 | 117.277 | 3.8147 | 13.8185 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2387 | 19.5314
13.83 | 0.012513 | -1e-05 | -0.045826 | 116.8273 | -4.5271 | 13.8285 | 70.2724 | -0.982 | -0.98024 | 115.9488 | -14.1806 | 13.8285 | 19.9577 | -0.70074 | -0.70023 | 115.5372 | -20.6367 | 13.8285 | 70.478 | 0.974 | 0.97604 | 117.6851 | 15.7134 | 13.8285 | 0.051896 | 1e-05 | 0.088767 | 117.2758 | 3.815 | 13.8285 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2387 | 19.5318
13.8385 | 0.012407 | -1e-05 | -0.045803 | 116.8283 | -4.527 | 13.8385 | 70.2722 | -0.982 | -0.98024 | 115.9484 | -14.1801 | 13.8385 | 19.9575 | -0.70074 | -0.7003 | 115.5375 | -20.6327 | 13.8385 | 70.4773 | 0.974 | 0.97603 | 117.6854 | 15.7155 | 13.8385 | 0.05174 | 1e-05 | 0.088721 | 117.2746 | 3.8153 | 13.8385 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2388 | 19.5322
13.8485 | 0.012304 | -1e-05 | -0.04578 | 116.8294 | -4.527 | 13.8485 | 70.2721 | -0.982 | -0.98024 | 115.9483 | -14.1797 | 13.8485 | 19.9573 | -0.70074 | -0.70037 | 115.5377 | -20.6286 | 13.8485 | 70.4767 | 0.974 | 0.97602 | 117.6864 | 15.7171 | 13.8485 | 0.051593 | 1e-05 | 0.088678 | 117.2734 | 3.8155 | 13.8485 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2389 | 19.5326
13.8585 | 0.012204 | -1e-05 | -0.045759 | 116.8305 | -4.527 | 13.8585 | 70.2719 | -0.982 | -0.98024 | 115.9486 | -14.1792 | 13.8585 | 19.9571 | -0.70074 | -0.70044 | 115.538 | -20.6243 | 13.8585 | 70.4761 | 0.974 | 0.97602 | 117.688 | 15.7185 | 13.8585 | 0.051456 | 1e-05 | 0.088639 | 117.2723 | 3.8157 | 13.8585 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2391 | 19.5331
13.8685 | 0.012108 | -1e-05 | -0.045737 | 116.8315 | -4.527 | 13.8685 | 70.2718 | -0.982 | -0.98025 | 115.9491 | -14.1787 | 13.8685 | 19.9568 | -0.70074 | -0.70051 | 115.5383 | -20.6201 | 13.8685 | 70.4755 | 0.974 | 0.97602 | 117.6901 | 15.7196 | 13.8685 | 0.051327 | 1e-05 | 0.088603 | 117.2712 | 3.8157 | 13.8685 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2394 | 19.5337
13.88 | 0.012016 | -1e-05 | -0.045716 | 116.8326 | -4.5271 | 13.8785 | 70.2717 | -0.982 | -0.98025 | 115.9501 | -14.1782 | 13.8785 | 19.9565 | -0.70074 | -0.70058 | 115.5385 | -20.6157 | 13.8785 | 70.475 | 0.974 | 0.97601 | 117.6927 | 15.7205 | 13.8785 | 0.051207 | 1e-05 | 0.088572 | 117.2702 | 3.8158 | 13.8785 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2397 | 19.5342
13.8885 | 0.011929 | -1e-05 | -0.045695 | 116.8337 | -4.5272 | 13.8885 | 70.2715 | -0.982 | -0.98025 | 115.9513 | -14.1777 | 13.8885 | 19.9561 | -0.70074 | -0.70065 | 115.5388 | -20.6113 | 13.8885 | 70.4744 | 0.974 | 0.97601 | 117.6957 | 15.7211 | 13.8885 | 0.051097 | 1e-05 | 0.088545 | 117.2692 | 3.8157 | 13.8885 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70621 | 118.2401 | 19.5348
13.8985 | 0.011845 | -1e-05 | -0.045675 | 116.8348 | -4.5275 | 13.8985 | 70.2714 | -0.982 | -0.98025 | 115.953 | -14.1773 | 13.8985 | 19.9558 | -0.70074 | -0.70072 | 115.539 | -20.6069 | 13.8985 | 70.4739 | 0.974 | 0.97601 | 117.6991 | 15.7215 | 13.8985 | 0.050995 | 1e-05 | 0.088522 | 117.2683 | 3.8155 | 13.8985 | 20.3263 | 0.70612 | 0.7062 | 118.2405 | 19.5354
13.9085 | 0.011764 | -1e-05 | -0.045654 | 116.8359 | -4.5277 | 13.9085 | 70.2713 | -0.982 | -0.98025 | 115.9549 | -14.1769 | 13.9085 | 19.9554 | -0.70074 | -0.70079 | 115.5393 | -20.6025 | 13.9085 | 70.4734 | 0.974 | 0.97601 | 117.7027 | 15.7219 | 13.9085 | 0.050902 | 1e-05 | 0.088503 | 117.2675 | 3.8153 | 13.9085 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70619 | 118.241 | 19.5359
13.9185 | 0.011686 | -1e-05 | -0.045634 | 116.8369 | -4.528 | 13.9185 | 70.2711 | -0.982 | -0.98025 | 115.9571 | -14.1766 | 13.9185 | 19.9549 | -0.70074 | -0.70086 | 115.5395 | -20.5982 | 13.9185 | 70.4729 | 0.974 | 0.97601 | 117.7065 | 15.7221 | 13.9185 | 0.050816 | 1e-05 | 0.088488 | 117.2668 | 3.815 | 13.9185 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70618 | 118.2416 | 19.5365
13.93 | 0.01161 | -1e-05 | -0.045615 | 116.8379 | -4.5283 | 13.9285 | 70.271 | -0.982 | -0.98025 | 115.9595 | -14.1764 | 13.9285 | 19.9545 | -0.70074 | -0.70092 | 115.5397 | -20.5938 | 13.9285 | 70.4725 | 0.974 | 0.97601 | 117.7104 | 15.7223 | 13.9285 | 0.050737 | 1e-05 | 0.088475 | 117.2663 | 3.8147 | 13.9285 | 20.3263 | 0.70612 | 0.70617 | 118.2422 | 19.5371
13.9385 | 0.011535 | -1e-05 | -0.045596 | 116.839 | -4.5285 | 13.9385 | 70.2709 | -0.982 | -0.98025 | 115.962 | -14.1765 | 13.9385 | 19.954 | -0.70074 | -0.70099 | 115.5399 | -20.5896 | 13.9385 | 70.4721 | 0.974 | 0.976 | 117.7144 | 15.7224 | 13.9385 | 0.050663 | 1e-05 | 0.088465 | 117.2659 | 3.8143 | 13.9385 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70616 | 118.2428 | 19.5377
13.9485 | 0.011461 | -1e-05 | -0.045579 | 116.8399 | -4.5286 | 13.9485 | 70.2708 | -0.982 | -0.98025 | 115.9646 | -14.1768 | 13.9485 | 19.9535 | -0.70074 | -0.70105 | 115.54 | -20.5855 | 13.9485 | 70.4717 | 0.974 | 0.976 | 117.7183 | 15.7226 | 13.9485 | 0.050592 | 1e-05 | 0.088456 | 117.2657 | 3.8139 | 13.9485 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70615 | 118.2435 | 19.5382
13.9585 | 0.011388 | -1e-05 | -0.045564 | 116.8409 | -4.5285 | 13.9585 | 70.2707 | -0.982 | -0.98025 | 115.9671 | -14.1775 | 13.9585 | 19.9529 | -0.70074 | -0.70111 | 115.5402 | -20.5815 | 13.9585 | 70.4713 | 0.974 | 0.976 | 117.7221 | 15.7229 | 13.9585 | 0.050524 | 1e-05 | 0.088448 | 117.2658 | 3.8134 | 13.9585 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70614 | 118.2442 | 19.5387
13.9685 | 0.011315 | -1e-05 | -0.04555 | 116.8418 | -4.5282 | 13.9685 | 70.2706 | -0.982 | -0.98025 | 115.9696 | -14.1785 | 13.9685 | 19.9524 | -0.70074 | -0.70117 | 115.5402 | -20.5776 | 13.9685 | 70.4709 | 0.974 | 0.976 | 117.7257 | 15.7232 | 13.9685 | 0.050457 | 1e-05 | 0.08844 | 117.2661 | 3.813 | 13.9685 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70613 | 118.245 | 19.5392
13.9805 | 0.011243 | -1e-05 | -0.045539 | 116.8427 | -4.5277 | 13.9785 | 70.2705 | -0.982 | -0.98024 | 115.972 | -14.1799 | 13.9785 | 19.9518 | -0.70074 | -0.70122 | 115.5403 | -20.5738 | 13.9785 | 70.4705 | 0.974 | 0.976 | 117.7291 | 15.7236 | 13.9785 | 0.050389 | 1e-05 | 0.088432 | 117.2668 | 3.8126 | 13.9785 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70612 | 118.2458 | 19.5397
13.9885 | 0.011171 | -1e-05 | -0.045532 | 116.8435 | -4.5269 | 13.9885 | 70.2704 | -0.982 | -0.98024 | 115.9741 | -14.1818 | 13.9885 | 19.9512 | -0.70074 | -0.70128 | 115.5403 | -20.5703 | 13.9885 | 70.4702 | 0.974 | 0.976 | 117.7322 | 15.7241 | 13.9885 | 0.050318 | 1e-05 | 0.088421 | 117.2677 | 3.8123 | 13.9885 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2465 | 19.5401
13.9985 | 0.011101 | -1e-05 | -0.045528 | 116.8443 | -4.5258 | 13.9985 | 70.2703 | -0.982 | -0.98023 | 115.976 | -14.1842 | 13.9985 | 19.9505 | -0.70074 | -0.70132 | 115.5402 | -20.5669 | 13.9985 | 70.4698 | 0.974 | 0.976 | 117.735 | 15.7246 | 13.9985 | 0.050242 | 1e-05 | 0.088409 | 117.269 | 3.812 | 13.9985 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2473 | 19.5404
14.0085 | 0.011032 | -1e-05 | -0.045528 | 116.8451 | -4.5243 | 14.0085 | 70.2702 | -0.982 | -0.98022 | 115.9776 | -14.1871 | 14.0085 | 19.9499 | -0.70074 | -0.70137 | 115.5402 | -20.5637 | 14.0085 | 70.4695 | 0.974 | 0.976 | 117.7375 | 15.7252 | 14.0085 | 0.050162 | 1e-05 | 0.088393 | 117.2705 | 3.8117 | 14.0085 | 20.3264 | 0.70612 | 0.7061 | 118.2481 | 19.5407
14.0185 | 0.010966 | -1e-05 | -0.045533 | 116.8458 | -4.5223 | 14.0185 | 70.2701 | -0.982 | -0.98021 | 115.979 | -14.1904 | 14.0185 | 19.9493 | -0.70074 | -0.70141 | 115.54 | -20.5607 | 14.0185 | 70.4692 | 0.974 | 0.97599 | 117.7396 | 15.7258 | 14.0185 | 0.050074 | 1e-05 | 0.088374 | 117.2724 | 3.8116 | 14.0185 | 20.3264 | 0.70612 | 0.7061 | 118.2489 | 19.541
14.03 | 0.010903 | -1e-05 | -0.045543 | 116.8465 | -4.5199 | 14.0285 | 70.27 | -0.982 | -0.9802 | 115.9799 | -14.1942 | 14.0285 | 19.9486 | -0.70074 | -0.70144 | 115.5399 | -20.558 | 14.0285 | 70.4688 | 0.974 | 0.97599 | 117.7413 | 15.7263 | 14.0285 | 0.04998 | 1e-05 | 0.088352 | 117.2746 | 3.8115 | 14.0285 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70609 | 118.2497 | 19.5412
14.0385 | 0.010844 | -1e-05 | -0.04556 | 116.8472 | -4.517 | 14.0385 | 70.2698 | -0.982 | -0.98019 | 115.9806 | -14.1984 | 14.0385 | 19.9479 | -0.70074 | -0.70147 | 115.5396 | -20.5555 | 14.0385 | 70.4685 | 0.974 | 0.97599 | 117.7426 | 15.7268 | 14.0385 | 0.049877 | 1e-05 | 0.088325 | 117.2771 | 3.8115 | 14.0385 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70609 | 118.2504 | 19.5413
14.0485 | 0.010791 | -1e-05 | -0.045582 | 116.8478 | -4.5136 | 14.0485 | 70.2697 | -0.982 | -0.98018 | 115.981 | -14.203 | 14.0485 | 19.9472 | -0.70074 | -0.7015 | 115.5393 | -20.5532 | 14.0485 | 70.4682 | 0.974 | 0.97599 | 117.7436 | 15.727 | 14.0485 | 0.049766 | 1e-05 | 0.088294 | 117.2798 | 3.8116 | 14.0485 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70609 | 118.2511 | 19.5413
14.0585 | 0.010742 | -1e-05 | -0.04561 | 116.8484 | -4.5097 | 14.0585 | 70.2696 | -0.982 | -0.98017 | 115.9811 | -14.208 | 14.0585 | 19.9466 | -0.70074 | -0.70153 | 115.539 | -20.5511 | 14.0585 | 70.4678 | 0.974 | 0.97599 | 117.7441 | 15.7271 | 14.0585 | 0.049648 | 1e-05 | 0.08826 | 117.2827 | 3.8118 | 14.0585 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70609 | 118.2518 | 19.5413
14.0685 | 0.0107 | -1e-05 | -0.045645 | 116.849 | -4.5054 | 14.0685 | 70.2694 | -0.982 | -0.98015 | 115.9809 | -14.2131 | 14.0685 | 19.9459 | -0.70074 | -0.70154 | 115.5386 | -20.5493 | 14.0685 | 70.4674 | 0.974 | 0.97599 | 117.7443 | 15.7269 | 14.0685 | 0.049522 | 1e-05 | 0.088222 | 117.2858 | 3.812 | 14.0685 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70609 | 118.2525 | 19.5412
14.08 | 0.010663 | -1e-05 | -0.045685 | 116.8495 | -4.5006 | 14.0785 | 70.2693 | -0.982 | -0.98014 | 115.9806 | -14.2185 | 14.0785 | 19.9452 | -0.70074 | -0.70156 | 115.5382 | -20.5478 | 14.0785 | 70.467 | 0.974 | 0.97599 | 117.7441 | 15.7265 | 14.0785 | 0.04939 | 1e-05 | 0.088181 | 117.2888 | 3.8123 | 14.0785 | 20.3264 | 0.70612 | 0.7061 | 118.2531 | 19.5411
14.0885 | 0.010632 | -1e-05 | -0.045731 | 116.85 | -4.4954 | 14.0885 | 70.2691 | -0.982 | -0.98012 | 115.98 | -14.224 | 14.0885 | 19.9445 | -0.70074 | -0.70157 | 115.5378 | -20.5465 | 14.0885 | 70.4666 | 0.974 | 0.97599 | 117.7437 | 15.7256 | 14.0885 | 0.049253 | 1e-05 | 0.088138 | 117.2919 | 3.8126 | 14.0885 | 20.3264 | 0.70612 | 0.7061 | 118.2536 | 19.5408
[6 empty] | 14.0985 | 70.2689 | -0.982 | -0.98011 | 115.9793 | -14.2296 | 14.0985 | 19.9438 | -0.70074 | -0.70158 | 115.5373 | -20.5454 | 14.0985 | 70.4662 | 0.974 | 0.976 | 117.7429 | 15.7244 | 14.0985 | 0.049111 | 1e-05 | 0.088093 | 117.295 | 3.813 | 14.0985 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2541 | 19.5405
[6 empty] | 14.1085 | 70.2687 | -0.982 | -0.98009 | 115.9785 | -14.2351 | 14.1085 | 19.9432 | -0.70074 | -0.70158 | 115.5367 | -20.5445 | 14.1085 | 70.4658 | 0.974 | 0.976 | 117.7418 | 15.7227 | 14.1085 | 0.048968 | 1e-05 | 0.088047 | 117.2979 | 3.8134 | 14.1085 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2545 | 19.5402
[6 empty] | 14.1185 | 70.2685 | -0.982 | -0.98008 | 115.9776 | -14.2406 | 14.1185 | 19.9425 | -0.70074 | -0.70158 | 115.5362 | -20.5439 | 14.1185 | 70.4653 | 0.974 | 0.97601 | 117.7406 | 15.7206 | 14.1185 | 0.048825 | 1e-05 | 0.088 | 117.3006 | 3.8138 | 14.1185 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70612 | 118.2549 | 19.5398
[6 empty] | 14.1285 | 70.2683 | -0.982 | -0.98006 | 115.9766 | -14.246 | 14.1285 | 19.9419 | -0.70074 | -0.70158 | 115.5356 | -20.5434 | 14.1285 | 70.4649 | 0.974 | 0.97601 | 117.7392 | 15.7179 | 14.1285 | 0.048684 | 1e-05 | 0.087953 | 117.3032 | 3.8142 | 14.1285 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70613 | 118.2552 | 19.5393
[6 empty] | 14.1385 | 70.2681 | -0.982 | -0.98005 | 115.9757 | -14.2513 | 14.1385 | 19.9412 | -0.70074 | -0.70157 | 115.535 | -20.5432 | 14.1385 | 70.4644 | 0.974 | 0.97602 | 117.7377 | 15.7148 | 14.1385 | 0.048547 | 1e-05 | 0.087906 | 117.3055 | 3.8147 | 14.1385 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70614 | 118.2554 | 19.5387
[6 empty] | 14.1485 | 70.2679 | -0.982 | -0.98003 | 115.9748 | -14.2564 | 14.1485 | 19.9406 | -0.70074 | -0.70156 | 115.5344 | -20.5431 | 14.1485 | 70.4639 | 0.974 | 0.97603 | 117.7361 | 15.7111 | 14.1485 | 0.048416 | 1e-05 | 0.087861 | 117.3076 | 3.8152 | 14.1485 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70615 | 118.2555 | 19.5382
[6 empty] | 14.1585 | 70.2676 | -0.982 | -0.98002 | 115.9739 | -14.2614 | 14.1585 | 19.94 | -0.70074 | -0.70155 | 115.5338 | -20.5433 | 14.1585 | 70.4634 | 0.974 | 0.97605 | 117.7346 | 15.7069 | 14.1585 | 0.048295 | 1e-05 | 0.087817 | 117.3094 | 3.8158 | 14.1585 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70616 | 118.2556 | 19.5375
[6 empty] | 14.1685 | 70.2674 | -0.982 | -0.98001 | 115.9732 | -14.2662 | 14.1685 | 19.9394 | -0.70074 | -0.70153 | 115.5332 | -20.5436 | 14.1685 | 70.4629 | 0.974 | 0.97606 | 117.7331 | 15.7022 | 14.1685 | 0.048186 | 1e-05 | 0.087775 | 117.311 | 3.8164 | 14.1685 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70617 | 118.2556 | 19.5369
[6 empty] | 14.1785 | 70.2672 | -0.982 | -0.97999 | 115.9725 | -14.2709 | 14.1785 | 19.9389 | -0.70074 | -0.70151 | 115.5326 | -20.544 | 14.1785 | 70.4624 | 0.974 | 0.97607 | 117.7317 | 15.697 | 14.1785 | 0.048092 | 1e-05 | 0.087736 | 117.3124 | 3.817 | 14.1785 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70618 | 118.2555 | 19.5362
[6 empty] | 14.1885 | 70.2669 | -0.982 | -0.97998 | 115.972 | -14.2753 | 14.1885 | 19.9383 | -0.70074 | -0.70149 | 115.532 | -20.5446 | 14.1885 | 70.4619 | 0.974 | 0.97609 | 117.7305 | 15.6915 | 14.1885 | 0.048015 | 1e-05 | 0.087701 | 117.3136 | 3.8177 | 14.1885 | 20.3265 | 0.70612 | 0.7062 | 118.2553 | 19.5355
[6 empty] | 14.1985 | 70.2667 | -0.982 | -0.97997 | 115.9717 | -14.2797 | 14.1985 | 19.9378 | -0.70074 | -0.70147 | 115.5314 | -20.5453 | 14.1985 | 70.4613 | 0.974 | 0.97611 | 117.7295 | 15.6857 | 14.1985 | 0.04796 | 1e-05 | 0.087671 | 117.3146 | 3.8184 | 14.1985 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70621 | 118.255 | 19.5348
[6 empty] | 14.2085 | 70.2665 | -0.982 | -0.97996 | 115.9715 | -14.2838 | 14.2085 | 19.9373 | -0.70074 | -0.70145 | 115.5309 | -20.546 | 14.2085 | 70.4608 | 0.974 | 0.97612 | 117.7287 | 15.6797 | 14.2085 | 0.047929 | 1e-05 | 0.087646 | 117.3154 | 3.8191 | 14.2085 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2547 | 19.534
[6 empty] | 14.2185 | 70.2662 | -0.982 | -0.97995 | 115.9714 | -14.2877 | 14.2185 | 19.9369 | -0.70074 | -0.70143 | 115.5304 | -20.5469 | 14.218 | 70.4604 | 0.974 | 0.97614 | 117.7283 | 15.6736 | 14.2185 | 0.047926 | 1e-05 | 0.087628 | 117.3161 | 3.8199 | 14.2185 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2543 | 19.5333
[6 empty] | 14.2285 | 70.266 | -0.982 | -0.97994 | 115.9715 | -14.2914 | 14.2285 | 19.9364 | -0.70074 | -0.7014 | 115.5299 | -20.5478 | 14.228 | 70.4599 | 0.974 | 0.97616 | 117.7282 | 15.6676 | 14.2285 | 0.047954 | 1e-05 | 0.087619 | 117.3166 | 3.8206 | 14.2285 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2538 | 19.5326
[6 empty] | 14.2385 | 70.2657 | -0.982 | -0.97993 | 115.9717 | -14.2949 | 14.239 | 19.936 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5295 | -20.5488 | 14.238 | 70.4594 | 0.974 | 0.97618 | 117.7283 | 15.6617 | 14.2385 | 0.048017 | 1e-05 | 0.087618 | 117.317 | 3.8214 | 14.2385 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2532 | 19.5319
[6 empty] | 14.2485 | 70.2655 | -0.982 | -0.97992 | 115.9719 | -14.2981 | 14.2485 | 19.9357 | -0.70074 | -0.70135 | 115.5292 | -20.5498 | 14.2485 | 70.4589 | 0.974 | 0.97619 | 117.7288 | 15.656 | 14.2485 | 0.04812 | 1e-05 | 0.087628 | 117.3174 | 3.8221 | 14.2485 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2525 | 19.5313
[6 empty] | 14.2585 | 70.2653 | -0.982 | -0.97991 | 115.9722 | -14.301 | 14.2585 | 19.9354 | -0.70074 | -0.70133 | 115.5288 | -20.5508 | 14.258 | 70.4585 | 0.974 | 0.97621 | 117.7296 | 15.6507 | 14.2585 | 0.048264 | 1e-05 | 0.087651 | 117.3175 | 3.8227 | 14.2585 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2518 | 19.5306
[6 empty] | 14.2685 | 70.265 | -0.982 | -0.9799 | 115.9724 | -14.3036 | 14.269 | 19.9351 | -0.70074 | -0.70131 | 115.5286 | -20.5518 | 14.268 | 70.4581 | 0.974 | 0.97622 | 117.7306 | 15.6459 | 14.2685 | 0.048454 | 1e-05 | 0.087687 | 117.3176 | 3.8233 | 14.2685 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2509 | 19.5301
[6 empty] | 14.2785 | 70.2648 | -0.982 | -0.9799 | 115.9727 | -14.3057 | 14.2785 | 19.9348 | -0.70074 | -0.70128 | 115.5284 | -20.5529 | 14.2785 | 70.4576 | 0.974 | 0.97623 | 117.7317 | 15.6415 | 14.2785 | 0.048692 | 1e-05 | 0.087737 | 117.3176 | 3.8238 | 14.2785 | 20.3265 | 0.70612 | 0.7063 | 118.25 | 19.5296
[6 empty] | 14.2885 | 70.2645 | -0.982 | -0.97989 | 115.9729 | -14.3075 | 14.2885 | 19.9346 | -0.70074 | -0.70126 | 115.5283 | -20.5538 | 14.288 | 70.4572 | 0.974 | 0.97624 | 117.733 | 15.6377 | 14.2885 | 0.04898 | 1e-05 | 0.087804 | 117.3174 | 3.8241 | 14.2885 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70631 | 118.2491 | 19.5291
[6 empty] | 14.2985 | 70.2643 | -0.982 | -0.97989 | 115.9731 | -14.3089 | 14.2985 | 19.9344 | -0.70074 | -0.70124 | 115.5282 | -20.5548 | 14.298 | 70.4568 | 0.974 | 0.97625 | 117.7344 | 15.6345 | 14.2985 | 0.04932 | 1e-05 | 0.087886 | 117.3172 | 3.8244 | 14.2985 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70632 | 118.2481 | 19.5287
[6 empty] | 14.3085 | 70.2641 | -0.982 | -0.97989 | 115.9732 | -14.3098 | 14.3085 | 19.9342 | -0.70074 | -0.70123 | 115.5282 | -20.5556 | 14.308 | 70.4564 | 0.974 | 0.97626 | 117.7358 | 15.6318 | 14.3085 | 0.049712 | 1e-05 | 0.087986 | 117.3168 | 3.8244 | 14.3085 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70632 | 118.247 | 19.5284
[6 empty] | 14.319 | 70.2638 | -0.982 | -0.97988 | 115.9732 | -14.3102 | 14.3185 | 19.9341 | -0.70074 | -0.70121 | 115.5283 | -20.5565 | 14.318 | 70.456 | 0.974 | 0.97627 | 117.7371 | 15.6298 | 14.3185 | 0.050157 | 1e-05 | 0.088103 | 117.3163 | 3.8244 | 14.3185 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2459 | 19.5282
[6 empty] | 14.3285 | 70.2636 | -0.982 | -0.97988 | 115.9732 | -14.3101 | 14.3285 | 19.934 | -0.70074 | -0.70119 | 115.5284 | -20.5572 | 14.328 | 70.4556 | 0.974 | 0.97627 | 117.7382 | 15.6283 | 14.3285 | 0.050652 | 1e-05 | 0.088236 | 117.3157 | 3.8241 | 14.3285 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2447 | 19.5281
[6 empty] | 14.3385 | 70.2634 | -0.982 | -0.97989 | 115.9732 | -14.3096 | 14.3385 | 19.934 | -0.70074 | -0.70118 | 115.5286 | -20.5579 | 14.338 | 70.4553 | 0.974 | 0.97627 | 117.7392 | 15.6273 | 14.3385 | 0.051198 | 1e-05 | 0.088386 | 117.315 | 3.8237 | 14.3385 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2434 | 19.5281
[6 empty] | 14.349 | 70.2631 | -0.982 | -0.97989 | 115.9731 | -14.3087 | 14.3485 | 19.934 | -0.70074 | -0.70117 | 115.5288 | -20.5585 | 14.3485 | 70.4549 | 0.974 | 0.97627 | 117.7399 | 15.6269 | 14.3485 | 0.05179 | 1e-05 | 0.088551 | 117.3141 | 3.8232 | 14.3485 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2422 | 19.5281
[6 empty] | 14.3585 | 70.2629 | -0.982 | -0.97989 | 115.973 | -14.3073 | 14.3585 | 19.934 | -0.70074 | -0.70116 | 115.5292 | -20.5589 | 14.358 | 70.4545 | 0.974 | 0.97627 | 117.7403 | 15.627 | 14.3585 | 0.052425 | 1e-05 | 0.08873 | 117.3132 | 3.8226 | 14.3585 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70632 | 118.2409 | 19.5283
[6 empty] | 14.3685 | 70.2627 | -0.982 | -0.9799 | 115.9729 | -14.3056 | 14.3685 | 19.934 | -0.70074 | -0.70116 | 115.5295 | -20.5593 | 14.368 | 70.4542 | 0.974 | 0.97627 | 117.7402 | 15.6275 | 14.3685 | 0.053099 | 1e-05 | 0.088921 | 117.3122 | 3.8218 | 14.3685 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70632 | 118.2395 | 19.5286
[6 empty] | 14.3785 | 70.2624 | -0.982 | -0.9799 | 115.9727 | -14.3037 | 14.3785 | 19.9341 | -0.70074 | -0.70115 | 115.53 | -20.5596 | 14.378 | 70.4538 | 0.974 | 0.97627 | 117.7398 | 15.6283 | 14.3785 | 0.053807 | 1e-05 | 0.089123 | 117.3112 | 3.821 | 14.3785 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70631 | 118.2382 | 19.529
[6 empty] | 14.3885 | 70.2622 | -0.982 | -0.97991 | 115.9726 | -14.3016 | 14.3885 | 19.9342 | -0.70074 | -0.70115 | 115.5305 | -20.5598 | 14.388 | 70.4535 | 0.974 | 0.97627 | 117.7389 | 15.6293 | 14.3885 | 0.054545 | 1e-05 | 0.089333 | 117.3102 | 3.8202 | 14.3885 | 20.3265 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2368 | 19.5294
[6 empty] | 14.3985 | 70.262 | -0.982 | -0.97991 | 115.9724 | -14.2994 | 14.3985 | 19.9344 | -0.70074 | -0.70116 | 115.5311 | -20.5598 | 14.398 | 70.4531 | 0.974 | 0.97626 | 117.7374 | 15.6305 | 14.3985 | 0.055306 | 1e-05 | 0.08955 | 117.3091 | 3.8193 | 14.3985 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2355 | 19.53
[6 empty] | 14.4085 | 70.2617 | -0.982 | -0.97992 | 115.9722 | -14.2971 | 14.4085 | 19.9346 | -0.70074 | -0.70116 | 115.5317 | -20.5598 | 14.408 | 70.4528 | 0.974 | 0.97626 | 117.7354 | 15.6319 | 14.4085 | 0.056086 | 1e-05 | 0.089771 | 117.3082 | 3.8185 | 14.4085 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2341 | 19.5307
[6 empty] | 14.4185 | 70.2615 | -0.982 | -0.97992 | 115.9719 | -14.2949 | 14.4185 | 19.9348 | -0.70074 | -0.70117 | 115.5323 | -20.5597 | 14.418 | 70.4524 | 0.974 | 0.97625 | 117.7329 | 15.6332 | 14.4185 | 0.056878 | 1e-05 | 0.089995 | 117.3073 | 3.8177 | 14.4185 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2328 | 19.5315
[6 empty] | 14.4285 | 70.2613 | -0.982 | -0.97993 | 115.9717 | -14.2928 | 14.4285 | 19.935 | -0.70074 | -0.70117 | 115.533 | -20.5594 | 14.428 | 70.4521 | 0.974 | 0.97625 | 117.7298 | 15.6346 | 14.4285 | 0.057678 | 1e-05 | 0.090219 | 117.3065 | 3.8169 | 14.4285 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2315 | 19.5324
[6 empty] | 14.4385 | 70.261 | -0.982 | -0.97994 | 115.9713 | -14.2909 | 14.4385 | 19.9353 | -0.70074 | -0.70119 | 115.5338 | -20.5591 | 14.438 | 70.4517 | 0.974 | 0.97625 | 117.7262 | 15.6359 | 14.4385 | 0.05848 | 1e-05 | 0.090443 | 117.3058 | 3.8163 | 14.4385 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2302 | 19.5334
[6 empty] | 14.4485 | 70.2608 | -0.982 | -0.97994 | 115.9708 | -14.2891 | 14.4485 | 19.9356 | -0.70074 | -0.7012 | 115.5346 | -20.5586 | 14.448 | 70.4514 | 0.974 | 0.97624 | 117.722 | 15.6372 | 14.4485 | 0.05928 | 1e-05 | 0.090664 | 117.3053 | 3.8157 | 14.4485 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70621 | 118.229 | 19.5344
[6 empty] | 14.4585 | 70.2606 | -0.982 | -0.97994 | 115.9703 | -14.2876 | 14.4585 | 19.9359 | -0.70074 | -0.70121 | 115.5354 | -20.5581 | 14.458 | 70.451 | 0.974 | 0.97624 | 117.7175 | 15.6384 | 14.4585 | 0.060074 | 1e-05 | 0.090882 | 117.3048 | 3.8152 | 14.4585 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70619 | 118.2278 | 19.5356
[6 empty] | 14.4685 | 70.2603 | -0.982 | -0.97995 | 115.9696 | -14.2864 | 14.4685 | 19.9362 | -0.70074 | -0.70123 | 115.5362 | -20.5574 | 14.468 | 70.4507 | 0.974 | 0.97623 | 117.7126 | 15.6395 | 14.4685 | 0.060859 | 1e-05 | 0.091095 | 117.3045 | 3.8147 | 14.4685 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70617 | 118.2267 | 19.5368
[6 empty] | 14.4785 | 70.2601 | -0.982 | -0.97995 | 115.9687 | -14.2854 | 14.4785 | 19.9366 | -0.70074 | -0.70125 | 115.5371 | -20.5567 | 14.478 | 70.4503 | 0.974 | 0.97623 | 117.7074 | 15.6405 | 14.4785 | 0.061633 | 1e-05 | 0.091304 | 117.3043 | 3.8144 | 14.4785 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70615 | 118.2256 | 19.5381
[6 empty] | 14.4885 | 70.2599 | -0.982 | -0.97995 | 115.9676 | -14.2847 | 14.4885 | 19.9369 | -0.70074 | -0.70127 | 115.538 | -20.556 | 14.488 | 70.45 | 0.974 | 0.97623 | 117.7021 | 15.6415 | 14.4885 | 0.062393 | 1e-05 | 0.091507 | 117.3042 | 3.8141 | 14.4885 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70613 | 118.2246 | 19.5394
[6 empty] | 14.4985 | 70.2596 | -0.982 | -0.97995 | 115.9664 | -14.2843 | 14.4985 | 19.9373 | -0.70074 | -0.70129 | 115.539 | -20.5552 | 14.498 | 70.4496 | 0.974 | 0.97623 | 117.6968 | 15.6424 | 14.4985 | 0.063137 | 1e-05 | 0.091706 | 117.3041 | 3.8139 | 14.4985 | 20.3264 | 0.70612 | 0.7061 | 118.2238 | 19.5408
[6 empty] | 14.5085 | 70.2594 | -0.982 | -0.97995 | 115.9651 | -14.2841 | 14.5085 | 19.9377 | -0.70074 | -0.70131 | 115.5399 | -20.5543 | 14.508 | 70.4493 | 0.974 | 0.97622 | 117.6916 | 15.6432 | 14.5085 | 0.063867 | 1e-05 | 0.091898 | 117.3041 | 3.8137 | 14.5085 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70607 | 118.223 | 19.5422
[6 empty] | 14.5185 | 70.2592 | -0.982 | -0.97995 | 115.9635 | -14.2842 | 14.5185 | 19.9381 | -0.70074 | -0.70133 | 115.5408 | -20.5534 | 14.518 | 70.449 | 0.974 | 0.97622 | 117.6866 | 15.644 | 14.5185 | 0.06458 | 1e-05 | 0.092086 | 117.304 | 3.8136 | 14.5185 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70605 | 118.2223 | 19.5437
[6 empty] | 14.5285 | 70.2589 | -0.982 | -0.97995 | 115.9619 | -14.2846 | 14.529 | 19.9385 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5418 | -20.5524 | 14.528 | 70.4486 | 0.974 | 0.97622 | 117.682 | 15.6447 | 14.5285 | 0.065279 | 1e-05 | 0.092268 | 117.3038 | 3.8135 | 14.5285 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70602 | 118.2218 | 19.5452
[6 empty] | 14.5385 | 70.2587 | -0.982 | -0.97995 | 115.9602 | -14.2851 | 14.5385 | 19.9389 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5427 | -20.5515 | 14.538 | 70.4483 | 0.974 | 0.97622 | 117.6778 | 15.6453 | 14.5385 | 0.065964 | 1e-05 | 0.092447 | 117.3035 | 3.8135 | 14.5385 | 20.3264 | 0.70612 | 0.706 | 118.2213 | 19.5467
[6 empty] | 14.5485 | 70.2584 | -0.982 | -0.97995 | 115.9584 | -14.2859 | 14.5485 | 19.9393 | -0.70074 | -0.70141 | 115.5437 | -20.5505 | 14.548 | 70.448 | 0.974 | 0.97621 | 117.6742 | 15.6459 | 14.5485 | 0.066636 | 1e-05 | 0.092621 | 117.303 | 3.8135 | 14.5485 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70597 | 118.221 | 19.5482
[6 empty] | 14.5585 | 70.2582 | -0.982 | -0.97994 | 115.9567 | -14.2868 | 14.5585 | 19.9398 | -0.70074 | -0.70143 | 115.5446 | -20.5496 | 14.558 | 70.4477 | 0.974 | 0.97621 | 117.6711 | 15.6464 | 14.5585 | 0.067298 | 1e-05 | 0.092792 | 117.3024 | 3.8135 | 14.5585 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70594 | 118.2208 | 19.5497
[6 empty] | 14.5685 | 70.258 | -0.982 | -0.97994 | 115.9551 | -14.2878 | 14.5685 | 19.9402 | -0.70074 | -0.70145 | 115.5456 | -20.5487 | 14.568 | 70.4474 | 0.974 | 0.97621 | 117.6687 | 15.6469 | 14.5685 | 0.06795 | 1e-05 | 0.09296 | 117.3015 | 3.8135 | 14.5685 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70592 | 118.2207 | 19.5511
[6 empty] | 14.5785 | 70.2577 | -0.982 | -0.97994 | 115.9537 | -14.2889 | 14.5785 | 19.9406 | -0.70074 | -0.70148 | 115.5465 | -20.5478 | 14.578 | 70.4471 | 0.974 | 0.97621 | 117.6669 | 15.6473 | 14.5785 | 0.068594 | 1e-05 | 0.093126 | 117.3004 | 3.8135 | 14.5785 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70589 | 118.2208 | 19.5526
[6 empty] | 14.5885 | 70.2575 | -0.982 | -0.97994 | 115.9525 | -14.2901 | 14.5885 | 19.941 | -0.70074 | -0.7015 | 115.5474 | -20.547 | 14.588 | 70.4468 | 0.974 | 0.97621 | 117.6659 | 15.6478 | 14.5885 | 0.069233 | 1e-05 | 0.093291 | 117.2991 | 3.8136 | 14.5885 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70587 | 118.221 | 19.554
[6 empty] | 14.5985 | 70.2573 | -0.982 | -0.97993 | 115.9516 | -14.2913 | 14.5985 | 19.9415 | -0.70074 | -0.70152 | 115.5482 | -20.5462 | 14.598 | 70.4466 | 0.974 | 0.97621 | 117.6654 | 15.6482 | 14.5985 | 0.069866 | 1e-05 | 0.093454 | 117.2976 | 3.8136 | 14.5985 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70584 | 118.2213 | 19.5554
[6 empty] | 14.6085 | 70.2571 | -0.982 | -0.97993 | 115.951 | -14.2924 | 14.6085 | 19.9419 | -0.70074 | -0.70154 | 115.549 | -20.5456 | 14.608 | 70.4463 | 0.974 | 0.97621 | 117.6657 | 15.6486 | 14.6085 | 0.070496 | 1e-05 | 0.093618 | 117.2958 | 3.8136 | 14.6085 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70582 | 118.2217 | 19.5568
[6 empty] | 14.6185 | 70.2569 | -0.982 | -0.97993 | 115.9509 | -14.2936 | 14.6185 | 19.9423 | -0.70074 | -0.70156 | 115.5498 | -20.545 | 14.618 | 70.4461 | 0.974 | 0.9762 | 117.6665 | 15.649 | 14.6185 | 0.071123 | 1e-05 | 0.09378 | 117.2939 | 3.8135 | 14.6185 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70579 | 118.2223 | 19.5581
[6 empty] | 14.6285 | 70.2567 | -0.982 | -0.97992 | 115.9511 | -14.2947 | 14.6285 | 19.9427 | -0.70074 | -0.70157 | 115.5506 | -20.5446 | 14.628 | 70.4459 | 0.974 | 0.9762 | 117.6679 | 15.6494 | 14.6285 | 0.071747 | 1e-05 | 0.093943 | 117.2917 | 3.8135 | 14.6285 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70577 | 118.223 | 19.5593
[6 empty] | 14.6385 | 70.2565 | -0.982 | -0.97992 | 115.9517 | -14.2957 | 14.6385 | 19.9431 | -0.70074 | -0.70158 | 115.5513 | -20.5443 | 14.638 | 70.4457 | 0.974 | 0.9762 | 117.6698 | 15.6498 | 14.6385 | 0.072366 | 1e-05 | 0.094105 | 117.2895 | 3.8134 | 14.6385 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70575 | 118.2238 | 19.5605
[6 empty] | 14.6485 | 70.2563 | -0.982 | -0.97992 | 115.9528 | -14.2965 | 14.6485 | 19.9435 | -0.70074 | -0.70159 | 115.552 | -20.5441 | 14.648 | 70.4455 | 0.974 | 0.9762 | 117.6722 | 15.6503 | 14.6485 | 0.072982 | 1e-05 | 0.094267 | 117.2871 | 3.8133 | 14.6485 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70573 | 118.2246 | 19.5616
[6 empty] | 14.6585 | 70.2561 | -0.982 | -0.97992 | 115.9543 | -14.2973 | 14.6585 | 19.9439 | -0.70074 | -0.7016 | 115.5527 | -20.5441 | 14.658 | 70.4454 | 0.974 | 0.9762 | 117.6749 | 15.6508 | 14.6585 | 0.07359 | 1e-05 | 0.094428 | 117.2846 | 3.8132 | 14.6585 | 20.3264 | 0.70612 | 0.70572 | 118.2256 | 19.5626
[6 empty] | 14.6685 | 70.256 | -0.982 | -0.97991 | 115.9562 | -14.2979 | 14.6685 | 19.9443 | -0.70074 | -0.7016 | 115.5532 | -20.5443 | 14.668 | 70.4452 | 0.974 | 0.9762 | 117.6781 | 15.6513 | 14.6685 | 0.074191 | 1e-05 | 0.094587 | 117.2821 | 3.813 | 14.6685 | 20.3265 | 0.70612 | 0.7057 | 118.2266 | 19.5635
[6 empty] | 14.6785 | 70.2558 | -0.982 | -0.97991 | 115.9584 | -14.2984 | 14.6785 | 19.9447 | -0.70074 | -0.7016 | 115.5538 | -20.5447 | 14.678 | 70.4451 | 0.974 | 0.97619 | 117.6815 | 15.6518 | 14.6785 | 0.07478 | 1e-05 | 0.094743 | 117.2794 | 3.8129 | 14.6785 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70568 | 118.2277 | 19.5644
[6 empty] | 14.6885 | 70.2557 | -0.982 | -0.97991 | 115.9609 | -14.2986 | 14.6885 | 19.945 | -0.70074 | -0.7016 | 115.5543 | -20.5453 | 14.688 | 70.445 | 0.974 | 0.97619 | 117.6851 | 15.6524 | 14.6885 | 0.075354 | 1e-05 | 0.094895 | 117.2767 | 3.8127 | 14.6885 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70567 | 118.2289 | 19.5652
[6 empty] | 14.6985 | 70.2555 | -0.982 | -0.97991 | 115.9636 | -14.2988 | 14.6985 | 19.9454 | -0.70074 | -0.70159 | 115.5547 | -20.5461 | 14.698 | 70.4449 | 0.974 | 0.97619 | 117.689 | 15.653 | 14.6985 | 0.07591 | 1e-05 | 0.095041 | 117.274 | 3.8126 | 14.6985 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70566 | 118.2301 | 19.5659
[6 empty] | 14.7085 | 70.2554 | -0.982 | -0.97991 | 115.9665 | -14.2987 | 14.7085 | 19.9458 | -0.70074 | -0.70158 | 115.5551 | -20.5471 | 14.708 | 70.4448 | 0.974 | 0.97619 | 117.6929 | 15.6537 | 14.7085 | 0.076444 | 1e-05 | 0.09518 | 117.2712 | 3.8126 | 14.7085 | 20.3265 | 0.70612 | 0.70565 | 118.2313 | 19.5665
[6 empty] | 14.7185 | 70.2553 | -0.982 | -0.97991 | 115.9696 | -14.2985 | 14.7185 | 19.9461 | -0.70074 | -0.70157 | 115.5554 | -20.5483 | 14.718 | 70.4447 | 0.974 | 0.97619 | 117.6969 | 15.6543 | 14.7185 | 0.076951 | 1e-05 | 0.095309 | 117.2683 | 3.8127 | 14.7185 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70564 | 118.2325 | 19.567
[6 empty] | 14.7285 | 70.2551 | -0.982 | -0.97991 | 115.9726 | -14.2981 | 14.7285 | 19.9464 | -0.70074 | -0.70155 | 115.5557 | -20.5498 | 14.728 | 70.4446 | 0.974 | 0.97619 | 117.7009 | 15.655 | 14.7285 | 0.077427 | 1e-05 | 0.095426 | 117.2655 | 3.8129 | 14.7285 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70563 | 118.2338 | 19.5674
[6 empty] | 14.7385 | 70.255 | -0.982 | -0.97991 | 115.9757 | -14.2976 | 14.7385 | 19.9467 | -0.70074 | -0.70152 | 115.5559 | -20.5515 | 14.738 | 70.4446 | 0.974 | 0.97618 | 117.7049 | 15.6557 | 14.7385 | 0.077868 | 1e-05 | 0.09553 | 117.2626 | 3.8133 | 14.7385 | 20.3266 | 0.70612 | 0.70563 | 118.235 | 19.5678
[6 empty] | 14.7485 | 70.2549 | -0.982 | -0.97992 | 115.9787 | -14.297 | 14.7485 | 19.9471 | -0.70074 | -0.70149 | 115.5561 | -20.5534 | 14.748 | 70.4445 | 0.974 | 0.97618 | 117.7087 | 15.6564 | 14.7485 | 0.078268 | 1e-05 | 0.095618 | 117.2598 | 3.814 | 14.7485 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70562 | 118.2361 | 19.568
[6 empty] | 14.7585 | 70.2547 | -0.982 | -0.97992 | 115.9815 | -14.2962 | 14.7585 | 19.9474 | -0.70074 | -0.70146 | 115.5562 | -20.5556 | 14.758 | 70.4444 | 0.974 | 0.97618 | 117.7124 | 15.6571 | 14.7585 | 0.078623 | 1e-05 | 0.095688 | 117.2571 | 3.8149 | 14.7585 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70562 | 118.2373 | 19.5682
[6 empty] | 14.7685 | 70.2546 | -0.982 | -0.97992 | 115.9842 | -14.2953 | 14.7685 | 19.9477 | -0.70074 | -0.70142 | 115.5563 | -20.5581 | 14.768 | 70.4444 | 0.974 | 0.97618 | 117.716 | 15.6578 | 14.7685 | 0.078931 | 1e-05 | 0.095738 | 117.2544 | 3.816 | 14.7685 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70562 | 118.2384 | 19.5683
[6 empty] | 14.7785 | 70.2545 | -0.982 | -0.97992 | 115.9866 | -14.2943 | 14.7785 | 19.9479 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5563 | -20.5608 | 14.778 | 70.4443 | 0.974 | 0.97617 | 117.7193 | 15.6585 | 14.7785 | 0.079187 | 1e-05 | 0.095766 | 117.252 | 3.8176 | 14.7785 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70562 | 118.2394 | 19.5683
[6 empty] | 14.7885 | 70.2543 | -0.982 | -0.97993 | 115.9888 | -14.2932 | 14.7885 | 19.9482 | -0.70074 | -0.70134 | 115.5562 | -20.5637 | 14.788 | 70.4442 | 0.974 | 0.97617 | 117.7225 | 15.6592 | 14.7885 | 0.079388 | 1e-05 | 0.095772 | 117.2498 | 3.8194 | 14.7885 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70562 | 118.2404 | 19.5682
[6 empty] | 14.7985 | 70.2541 | -0.982 | -0.97993 | 115.9907 | -14.292 | 14.7985 | 19.9485 | -0.70074 | -0.70129 | 115.5561 | -20.5669 | 14.798 | 70.4441 | 0.974 | 0.97617 | 117.7253 | 15.6599 | 14.7985 | 0.079533 | 1e-05 | 0.095753 | 117.2478 | 3.8217 | 14.7985 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70563 | 118.2412 | 19.568
[6 empty] | 14.8085 | 70.2539 | -0.982 | -0.97993 | 115.9923 | -14.2909 | 14.8085 | 19.9488 | -0.70074 | -0.70123 | 115.5559 | -20.5702 | 14.808 | 70.444 | 0.974 | 0.97617 | 117.728 | 15.6606 | 14.8085 | 0.07962 | 1e-05 | 0.095709 | 117.246 | 3.8244 | 14.8085 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70563 | 118.242 | 19.5677
[6 empty] | 14.8185 | 70.2537 | -0.982 | -0.97993 | 115.9936 | -14.2897 | 14.8185 | 19.949 | -0.70074 | -0.70117 | 115.5557 | -20.5738 | 14.818 | 70.4439 | 0.974 | 0.97617 | 117.7303 | 15.6612 | 14.8185 | 0.079649 | 1e-05 | 0.09564 | 117.2446 | 3.8275 | 14.8185 | 20.327 | 0.70612 | 0.70564 | 118.2427 | 19.5674
[6 empty] | 14.8285 | 70.2535 | -0.982 | -0.97994 | 115.9945 | -14.2885 | 14.8285 | 19.9493 | -0.70074 | -0.70111 | 115.5554 | -20.5776 | 14.828 | 70.4438 | 0.974 | 0.97616 | 117.7323 | 15.6617 | 14.8285 | 0.07962 | 1e-05 | 0.095545 | 117.2435 | 3.831 | 14.8285 | 20.327 | 0.70612 | 0.70565 | 118.2433 | 19.567
[6 empty] | 14.8385 | 70.2533 | -0.982 | -0.97994 | 115.9951 | -14.2875 | 14.8385 | 19.9495 | -0.70074 | -0.70105 | 115.5551 | -20.5815 | 14.838 | 70.4437 | 0.974 | 0.97616 | 117.7341 | 15.6622 | 14.8385 | 0.079535 | 1e-05 | 0.095427 | 117.2428 | 3.8349 | 14.8385 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70566 | 118.2438 | 19.5665
[6 empty] | 14.8485 | 70.253 | -0.982 | -0.97994 | 115.9954 | -14.2865 | 14.8485 | 19.9497 | -0.70074 | -0.70098 | 115.5547 | -20.5857 | 14.848 | 70.4436 | 0.974 | 0.97616 | 117.7356 | 15.6627 | 14.8485 | 0.079396 | 1e-05 | 0.095286 | 117.2424 | 3.8392 | 14.8485 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70567 | 118.2442 | 19.5659
[6 empty] | 14.8585 | 70.2527 | -0.982 | -0.97994 | 115.9954 | -14.2857 | 14.8585 | 19.95 | -0.70074 | -0.70091 | 115.5543 | -20.5899 | 14.858 | 70.4435 | 0.974 | 0.97616 | 117.7367 | 15.663 | 14.8585 | 0.079206 | 1e-05 | 0.095125 | 117.2424 | 3.8438 | 14.8585 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70568 | 118.2446 | 19.5653
[6 empty] | 14.8685 | 70.2525 | -0.982 | -0.97995 | 115.9952 | -14.285 | 14.8685 | 19.9502 | -0.70074 | -0.70084 | 115.5538 | -20.5943 | 14.868 | 70.4433 | 0.974 | 0.97616 | 117.7375 | 15.6632 | 14.8685 | 0.078968 | 1e-05 | 0.094945 | 117.2427 | 3.8486 | 14.8685 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70569 | 118.2448 | 19.5646
[6 empty] | 14.8785 | 70.2522 | -0.982 | -0.97995 | 115.9946 | -14.2844 | 14.8785 | 19.9504 | -0.70074 | -0.70076 | 115.5533 | -20.5988 | 14.878 | 70.4432 | 0.974 | 0.97616 | 117.738 | 15.6634 | 14.8785 | 0.078688 | 1e-05 | 0.09475 | 117.2434 | 3.8536 | 14.8785 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70571 | 118.2449 | 19.5638
[6 empty] | 14.8885 | 70.2519 | -0.982 | -0.97995 | 115.9938 | -14.2841 | 14.8885 | 19.9506 | -0.70074 | -0.70069 | 115.5527 | -20.6034 | 14.888 | 70.443 | 0.974 | 0.97616 | 117.7382 | 15.6634 | 14.8885 | 0.07837 | 1e-05 | 0.094543 | 117.2444 | 3.8588 | 14.8885 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70572 | 118.245 | 19.563
[6 empty] | 14.8985 | 70.2516 | -0.982 | -0.97995 | 115.9928 | -14.284 | 14.8985 | 19.9508 | -0.70074 | -0.70061 | 115.5521 | -20.608 | 14.898 | 70.4428 | 0.974 | 0.97616 | 117.7381 | 15.6634 | 14.8985 | 0.07802 | 1e-05 | 0.094326 | 117.2457 | 3.8641 | 14.8985 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70574 | 118.245 | 19.5621
[6 empty] | 14.9085 | 70.2513 | -0.982 | -0.97995 | 115.9916 | -14.2841 | 14.9085 | 19.951 | -0.70074 | -0.70053 | 115.5514 | -20.6127 | 14.908 | 70.4427 | 0.974 | 0.97616 | 117.7377 | 15.6633 | 14.9085 | 0.077642 | 1e-05 | 0.094104 | 117.2472 | 3.8693 | 14.9085 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70576 | 118.2449 | 19.5612
[6 empty] | 14.9185 | 70.251 | -0.982 | -0.97995 | 115.9903 | -14.2844 | 14.9185 | 19.9512 | -0.70074 | -0.70046 | 115.5507 | -20.6174 | 14.918 | 70.4425 | 0.974 | 0.97616 | 117.737 | 15.6631 | 14.9185 | 0.077242 | 1e-05 | 0.093878 | 117.249 | 3.8744 | 14.9185 | 20.3275 | 0.70612 | 0.70577 | 118.2448 | 19.5602
[6 empty] | 14.9285 | 70.2507 | -0.982 | -0.97995 | 115.9888 | -14.2849 | 14.9285 | 19.9514 | -0.70074 | -0.70038 | 115.5499 | -20.6221 | 14.928 | 70.4423 | 0.974 | 0.97616 | 117.736 | 15.6629 | 14.9285 | 0.076826 | 1e-05 | 0.093652 | 117.2509 | 3.8794 | 14.929 | 20.3275 | 0.70612 | 0.70579 | 118.2446 | 19.5592
[6 empty] | 14.9385 | 70.2504 | -0.982 | -0.97994 | 115.9873 | -14.2855 | 14.9385 | 19.9516 | -0.70074 | -0.7003 | 115.5491 | -20.6267 | 14.938 | 70.4421 | 0.974 | 0.97616 | 117.7348 | 15.6625 | 14.9385 | 0.076398 | 1e-05 | 0.093429 | 117.253 | 3.8842 | 14.9385 | 20.3276 | 0.70612 | 0.70581 | 118.2444 | 19.5582
[6 empty] | 14.9485 | 70.2501 | -0.982 | -0.97994 | 115.9857 | -14.2863 | 14.9485 | 19.9518 | -0.70074 | -0.70022 | 115.5482 | -20.6313 | 14.948 | 70.4419 | 0.974 | 0.97616 | 117.7334 | 15.6621 | 14.9485 | 0.075964 | 1e-05 | 0.09321 | 117.2552 | 3.8888 | 14.9485 | 20.3276 | 0.70612 | 0.70583 | 118.2442 | 19.5571
[6 empty] | 14.9585 | 70.2499 | -0.982 | -0.97994 | 115.9841 | -14.2871 | 14.9585 | 19.952 | -0.70074 | -0.70015 | 115.5474 | -20.6358 | 14.958 | 70.4417 | 0.974 | 0.97616 | 117.7318 | 15.6617 | 14.9585 | 0.075528 | 1e-05 | 0.093 | 117.2575 | 3.893 | 14.9585 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70585 | 118.244 | 19.556
[6 empty] | 14.9685 | 70.2497 | -0.982 | -0.97994 | 115.9826 | -14.2879 | 14.9685 | 19.9522 | -0.70074 | -0.70007 | 115.5464 | -20.6402 | 14.968 | 70.4415 | 0.974 | 0.97616 | 117.7301 | 15.6612 | 14.9685 | 0.075093 | 1e-05 | 0.092798 | 117.2597 | 3.8969 | 14.9685 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70587 | 118.2438 | 19.5548
[6 empty] | 14.9785 | 70.2495 | -0.982 | -0.97993 | 115.9811 | -14.2887 | 14.9785 | 19.9524 | -0.70074 | -0.7 | 115.5455 | -20.6445 | 14.978 | 70.4412 | 0.974 | 0.97617 | 117.7283 | 15.6607 | 14.9785 | 0.074663 | 1e-05 | 0.092606 | 117.262 | 3.9004 | 14.9785 | 20.3278 | 0.70612 | 0.7059 | 118.2436 | 19.5536
[6 empty] | 14.9885 | 70.2493 | -0.982 | -0.97993 | 115.9797 | -14.2893 | 14.9885 | 19.9526 | -0.70074 | -0.69993 | 115.5445 | -20.6487 | 14.988 | 70.441 | 0.974 | 0.97617 | 117.7266 | 15.6602 | 14.9885 | 0.07424 | 1e-05 | 0.092426 | 117.2642 | 3.9035 | 14.9885 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70592 | 118.2434 | 19.5525
[6 empty] | 14.9985 | 70.2492 | -0.982 | -0.97993 | 115.9784 | -14.2898 | 14.9985 | 19.9528 | -0.70074 | -0.69987 | 115.5435 | -20.6527 | 14.998 | 70.4408 | 0.974 | 0.97617 | 117.7249 | 15.6598 | 14.9985 | 0.073827 | 1e-05 | 0.092257 | 117.2663 | 3.9063 | 14.9985 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70594 | 118.2433 | 19.5513
[6 empty] | 15.0085 | 70.2492 | -0.982 | -0.97993 | 115.9772 | -14.29 | 15.0085 | 19.953 | -0.70074 | -0.6998 | 115.5425 | -20.6566 | 15.008 | 70.4406 | 0.974 | 0.97617 | 117.7233 | 15.6594 | 15.0085 | 0.073425 | 1e-05 | 0.0921 | 117.2683 | 3.9086 | 15.009 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70596 | 118.2432 | 19.5501
[6 empty] | 15.0185 | 70.2492 | -0.982 | -0.97993 | 115.9761 | -14.29 | 15.0185 | 19.9531 | -0.70074 | -0.69974 | 115.5414 | -20.6603 | 15.018 | 70.4404 | 0.974 | 0.97617 | 117.722 | 15.659 | 15.0185 | 0.073036 | 1e-05 | 0.091955 | 117.2704 | 3.9106 | 15.0185 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70598 | 118.2432 | 19.5489
[6 empty] | 15.0285 | 70.2492 | -0.982 | -0.97993 | 115.9752 | -14.2895 | 15.0285 | 19.9533 | -0.70074 | -0.69968 | 115.5404 | -20.6638 | 15.028 | 70.4402 | 0.974 | 0.97617 | 117.7209 | 15.6587 | 15.0285 | 0.072659 | 1e-05 | 0.091821 | 117.2723 | 3.9123 | 15.0285 | 20.328 | 0.70612 | 0.70601 | 118.2433 | 19.5477
[6 empty] | 15.0385 | 70.2493 | -0.982 | -0.97993 | 115.9744 | -14.2887 | 15.0385 | 19.9535 | -0.70074 | -0.69963 | 115.5393 | -20.6671 | 15.038 | 70.44 | 0.974 | 0.97617 | 117.72 | 15.6585 | 15.0385 | 0.072296 | 1e-05 | 0.091698 | 117.2743 | 3.9136 | 15.0385 | 20.328 | 0.70612 | 0.70603 | 118.2435 | 19.5465
[6 empty] | 15.0485 | 70.2494 | -0.982 | -0.97994 | 115.9738 | -14.2875 | 15.0485 | 19.9537 | -0.70074 | -0.69958 | 115.5383 | -20.6702 | 15.048 | 70.4398 | 0.974 | 0.97617 | 117.7195 | 15.6584 | 15.0485 | 0.071945 | 1e-05 | 0.091585 | 117.2763 | 3.9147 | 15.0485 | 20.328 | 0.70612 | 0.70605 | 118.2438 | 19.5453
[6 empty] | 15.0585 | 70.2496 | -0.982 | -0.97994 | 115.9734 | -14.2858 | 15.0585 | 19.9539 | -0.70074 | -0.69953 | 115.5372 | -20.6731 | 15.058 | 70.4396 | 0.974 | 0.97617 | 117.7194 | 15.6585 | 15.0585 | 0.071608 | 1e-05 | 0.091481 | 117.2783 | 3.9155 | 15.0585 | 20.328 | 0.70612 | 0.70607 | 118.2441 | 19.5442
[6 empty] | 15.0685 | 70.2499 | -0.982 | -0.97995 | 115.9732 | -14.2837 | 15.0685 | 19.954 | -0.70074 | -0.69949 | 115.5362 | -20.6757 | 15.068 | 70.4394 | 0.974 | 0.97617 | 117.7196 | 15.6587 | 15.0685 | 0.071282 | 1e-05 | 0.091384 | 117.2805 | 3.9161 | 15.0685 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70609 | 118.2446 | 19.5431
[6 empty] | 15.0785 | 70.2502 | -0.982 | -0.97996 | 115.9731 | -14.2811 | 15.0785 | 19.9542 | -0.70074 | -0.69945 | 115.5352 | -20.6782 | 15.078 | 70.4392 | 0.974 | 0.97617 | 117.7203 | 15.659 | 15.0785 | 0.070968 | 1e-05 | 0.091294 | 117.2827 | 3.9166 | 15.0785 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2452 | 19.542
[6 empty] | 15.0885 | 70.2505 | -0.982 | -0.97996 | 115.9732 | -14.2781 | 15.0885 | 19.9544 | -0.70074 | -0.69942 | 115.5342 | -20.6804 | 15.088 | 70.439 | 0.974 | 0.97617 | 117.7214 | 15.6596 | 15.0885 | 0.070664 | 1e-05 | 0.09121 | 117.2852 | 3.917 | 15.0885 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70613 | 118.2459 | 19.5409
[6 empty] | 15.0985 | 70.2509 | -0.982 | -0.97997 | 115.9735 | -14.2746 | 15.0985 | 19.9545 | -0.70074 | -0.69938 | 115.5332 | -20.6824 | 15.098 | 70.4389 | 0.974 | 0.97617 | 117.7228 | 15.6604 | 15.0985 | 0.070368 | 1e-05 | 0.091129 | 117.2878 | 3.9172 | 15.0985 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70615 | 118.2467 | 19.5399
[6 empty] | 15.1085 | 70.2513 | -0.982 | -0.97998 | 115.974 | -14.2708 | 15.1085 | 19.9547 | -0.70074 | -0.69936 | 115.5323 | -20.6841 | 15.108 | 70.4387 | 0.974 | 0.97616 | 117.7247 | 15.6615 | 15.1085 | 0.070079 | 1e-05 | 0.091051 | 117.2906 | 3.9174 | 15.1085 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70616 | 118.2476 | 19.5389
[6 empty] | 15.1185 | 70.2517 | -0.982 | -0.98 | 115.9746 | -14.2667 | 15.1185 | 19.9549 | -0.70074 | -0.69933 | 115.5314 | -20.6857 | 15.118 | 70.4386 | 0.974 | 0.97616 | 117.727 | 15.663 | 15.1185 | 0.069796 | 1e-05 | 0.090975 | 117.2936 | 3.9177 | 15.1185 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70618 | 118.2486 | 19.538
[6 empty] | 15.1285 | 70.2522 | -0.982 | -0.98001 | 115.9753 | -14.2623 | 15.1285 | 19.955 | -0.70074 | -0.69931 | 115.5306 | -20.687 | 15.128 | 70.4384 | 0.974 | 0.97615 | 117.7297 | 15.6648 | 15.1285 | 0.069517 | 1e-05 | 0.090899 | 117.2968 | 3.9179 | 15.1285 | 20.3281 | 0.70612 | 0.7062 | 118.2498 | 19.5371
[6 empty] | 15.1385 | 70.2527 | -0.982 | -0.98002 | 115.9762 | -14.2578 | 15.1385 | 19.9552 | -0.70074 | -0.6993 | 115.5298 | -20.688 | 15.138 | 70.4383 | 0.974 | 0.97615 | 117.7327 | 15.6669 | 15.1385 | 0.069242 | 1e-05 | 0.090822 | 117.3001 | 3.9182 | 15.1385 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70621 | 118.251 | 19.5363
[6 empty] | 15.1485 | 70.2532 | -0.982 | -0.98003 | 115.9772 | -14.2531 | 15.1485 | 19.9553 | -0.70074 | -0.69928 | 115.5291 | -20.6889 | 15.148 | 70.4382 | 0.974 | 0.97614 | 117.7359 | 15.6694 | 15.1485 | 0.068969 | 1e-05 | 0.090745 | 117.3037 | 3.9186 | 15.1485 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2523 | 19.5355
[6 empty] | 15.1585 | 70.2538 | -0.982 | -0.98005 | 115.9783 | -14.2483 | 15.1585 | 19.9554 | -0.70074 | -0.69928 | 115.5285 | -20.6895 | 15.158 | 70.4381 | 0.974 | 0.97613 | 117.7394 | 15.6723 | 15.1585 | 0.068697 | 1e-05 | 0.090667 | 117.3073 | 3.919 | 15.159 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2537 | 19.5348
[6 empty] | 15.1685 | 70.2543 | -0.982 | -0.98006 | 115.9795 | -14.2436 | 15.1685 | 19.9555 | -0.70074 | -0.69927 | 115.5279 | -20.6899 | 15.168 | 70.438 | 0.974 | 0.97612 | 117.7431 | 15.6756 | 15.1685 | 0.068426 | 1e-05 | 0.090588 | 117.3109 | 3.9195 | 15.1685 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2552 | 19.5341
[6 empty] | 15.1785 | 70.2549 | -0.982 | -0.98007 | 115.9807 | -14.2389 | 15.1785 | 19.9556 | -0.70074 | -0.69927 | 115.5275 | -20.6901 | 15.178 | 70.4379 | 0.974 | 0.97611 | 117.7469 | 15.6793 | 15.1785 | 0.068154 | 1e-05 | 0.090507 | 117.3146 | 3.92 | 15.1785 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2567 | 19.5335
[6 empty] | 15.1885 | 70.2555 | -0.982 | -0.98009 | 115.9818 | -14.2343 | 15.1885 | 19.9557 | -0.70074 | -0.69927 | 115.5271 | -20.69 | 15.188 | 70.4378 | 0.974 | 0.9761 | 117.7507 | 15.6834 | 15.1885 | 0.067883 | 1e-05 | 0.090426 | 117.3181 | 3.9205 | 15.1885 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2583 | 19.533
[6 empty] | 15.1985 | 70.256 | -0.982 | -0.9801 | 115.983 | -14.23 | 15.1985 | 19.9558 | -0.70074 | -0.69928 | 115.5267 | -20.6898 | 15.198 | 70.4377 | 0.974 | 0.97608 | 117.7544 | 15.6878 | 15.1985 | 0.067611 | 1e-05 | 0.090346 | 117.3215 | 3.9211 | 15.1985 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2599 | 19.5325
[6 empty] | 15.2085 | 70.2566 | -0.982 | -0.98011 | 115.9842 | -14.2258 | 15.2085 | 19.9559 | -0.70074 | -0.69929 | 115.5265 | -20.6893 | 15.208 | 70.4376 | 0.974 | 0.97607 | 117.7581 | 15.6925 | 15.2085 | 0.067339 | 1e-05 | 0.090266 | 117.3248 | 3.9215 | 15.2085 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2616 | 19.5321
[6 empty] | 15.2185 | 70.2571 | -0.982 | -0.98012 | 115.9852 | -14.222 | 15.2185 | 19.9559 | -0.70074 | -0.6993 | 115.5264 | -20.6886 | 15.218 | 70.4375 | 0.974 | 0.97606 | 117.7616 | 15.6974 | 15.2185 | 0.067066 | 1e-05 | 0.090189 | 117.3277 | 3.9219 | 15.2185 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2632 | 19.5317
[6 empty] | 15.2285 | 70.2577 | -0.982 | -0.98013 | 115.9862 | -14.2184 | 15.2285 | 19.956 | -0.70074 | -0.69932 | 115.5264 | -20.6877 | 15.228 | 70.4374 | 0.974 | 0.97604 | 117.7648 | 15.7026 | 15.2285 | 0.066794 | 1e-05 | 0.090116 | 117.3304 | 3.9221 | 15.2285 | 20.328 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2649 | 19.5314
[6 empty] | 15.2385 | 70.2582 | -0.982 | -0.98014 | 115.987 | -14.2152 | 15.2385 | 19.956 | -0.70074 | -0.69934 | 115.5264 | -20.6866 | 15.238 | 70.4373 | 0.974 | 0.97602 | 117.7678 | 15.7079 | 15.2385 | 0.066522 | 1e-05 | 0.090048 | 117.3328 | 3.9221 | 15.2385 | 20.328 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2666 | 19.5312
[6 empty] | 15.2485 | 70.2588 | -0.982 | -0.98015 | 115.9877 | -14.2123 | 15.2485 | 19.956 | -0.70074 | -0.69936 | 115.5266 | -20.6852 | 15.248 | 70.4371 | 0.974 | 0.97601 | 117.7703 | 15.7132 | 15.2485 | 0.066251 | 1e-05 | 0.089988 | 117.3348 | 3.9217 | 15.2485 | 20.328 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2682 | 19.531
[6 empty] | 15.2585 | 70.2593 | -0.982 | -0.98015 | 115.9883 | -14.2098 | 15.2585 | 19.956 | -0.70074 | -0.69939 | 115.5269 | -20.6837 | 15.258 | 70.437 | 0.974 | 0.97599 | 117.7725 | 15.7186 | 15.2585 | 0.065982 | 1e-05 | 0.089936 | 117.3365 | 3.9211 | 15.2585 | 20.328 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2698 | 19.5308
[6 empty] | 15.2685 | 70.2598 | -0.982 | -0.98016 | 115.9887 | -14.2076 | 15.2685 | 19.9559 | -0.70074 | -0.69942 | 115.5273 | -20.682 | 15.268 | 70.4369 | 0.974 | 0.97598 | 117.7742 | 15.7239 | 15.2685 | 0.065714 | 1e-05 | 0.089894 | 117.3378 | 3.9199 | 15.2685 | 20.3279 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2713 | 19.5308
[6 empty] | 15.2785 | 70.2603 | -0.982 | -0.98017 | 115.9889 | -14.2058 | 15.2785 | 19.9559 | -0.70074 | -0.69945 | 115.5277 | -20.6801 | 15.278 | 70.4368 | 0.974 | 0.97596 | 117.7754 | 15.7291 | 15.2785 | 0.065449 | 1e-05 | 0.089863 | 117.3388 | 3.9183 | 15.2785 | 20.3279 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2728 | 19.5307
[6 empty] | 15.2885 | 70.2607 | -0.982 | -0.98017 | 115.9889 | -14.2043 | 15.2885 | 19.9558 | -0.70074 | -0.69948 | 115.5283 | -20.678 | 15.288 | 70.4366 | 0.974 | 0.97595 | 117.7762 | 15.7341 | 15.2885 | 0.065187 | 1e-05 | 0.089845 | 117.3396 | 3.9162 | 15.2885 | 20.3279 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2742 | 19.5307
[6 empty] | 15.2985 | 70.2612 | -0.982 | -0.98017 | 115.9888 | -14.2031 | 15.2985 | 19.9557 | -0.70074 | -0.69952 | 115.529 | -20.6757 | 15.298 | 70.4365 | 0.974 | 0.97593 | 117.7766 | 15.739 | 15.2985 | 0.064929 | 1e-05 | 0.089841 | 117.3401 | 3.9135 | 15.2985 | 20.3278 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2756 | 19.5308
[6 empty] | 15.3085 | 70.2616 | -0.982 | -0.98018 | 115.9885 | -14.2022 | 15.3085 | 19.9555 | -0.70074 | -0.69956 | 115.5297 | -20.6733 | 15.308 | 70.4363 | 0.974 | 0.97592 | 117.7765 | 15.7436 | 15.3085 | 0.064675 | 1e-05 | 0.089851 | 117.3403 | 3.9103 | 15.3085 | 20.3278 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2768 | 19.5309
[6 empty] | 15.3185 | 70.262 | -0.982 | -0.98018 | 115.988 | -14.2015 | 15.3185 | 19.9554 | -0.70074 | -0.6996 | 115.5306 | -20.6707 | 15.318 | 70.4361 | 0.974 | 0.97591 | 117.776 | 15.7478 | 15.3185 | 0.064426 | 1e-05 | 0.089875 | 117.3404 | 3.9065 | 15.3185 | 20.3278 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2779 | 19.531
[6 empty] | 15.3285 | 70.2624 | -0.982 | -0.98018 | 115.9873 | -14.2011 | 15.3285 | 19.9552 | -0.70074 | -0.69965 | 115.5315 | -20.668 | 15.328 | 70.4359 | 0.974 | 0.97589 | 117.7751 | 15.7517 | 15.3285 | 0.064182 | 1e-05 | 0.089914 | 117.3404 | 3.9021 | 15.3285 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70629 | 118.279 | 19.5312
[6 empty] | 15.3385 | 70.2628 | -0.982 | -0.98018 | 115.9865 | -14.2009 | 15.3385 | 19.955 | -0.70074 | -0.69969 | 115.5324 | -20.6651 | 15.338 | 70.4357 | 0.974 | 0.97588 | 117.7739 | 15.7552 | 15.3385 | 0.063945 | 1e-05 | 0.089967 | 117.3403 | 3.8971 | 15.3385 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2799 | 19.5313
[6 empty] | 15.3485 | 70.2632 | -0.982 | -0.98018 | 115.9856 | -14.2009 | 15.3485 | 19.9547 | -0.70074 | -0.69974 | 115.5335 | -20.6621 | 15.348 | 70.4355 | 0.974 | 0.97588 | 117.7724 | 15.7583 | 15.3485 | 0.063713 | 1e-05 | 0.090032 | 117.34 | 3.8917 | 15.3485 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2807 | 19.5316
[6 empty] | 15.3585 | 70.2636 | -0.982 | -0.98018 | 115.9846 | -14.2011 | 15.3585 | 19.9544 | -0.70074 | -0.69979 | 115.5346 | -20.659 | 15.358 | 70.4353 | 0.974 | 0.97587 | 117.7706 | 15.7609 | 15.3585 | 0.063488 | 1e-05 | 0.090109 | 117.3397 | 3.8859 | 15.3585 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2814 | 19.5318
[6 empty] | 15.3685 | 70.2639 | -0.982 | -0.98018 | 115.9835 | -14.2013 | 15.3685 | 19.9542 | -0.70074 | -0.69984 | 115.5357 | -20.6558 | 15.368 | 70.4351 | 0.974 | 0.97586 | 117.7685 | 15.7631 | 15.3685 | 0.063269 | 1e-05 | 0.090196 | 117.3393 | 3.8797 | 15.3685 | 20.3276 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2819 | 19.532
[6 empty] | 15.3785 | 70.2643 | -0.982 | -0.98018 | 115.9823 | -14.2018 | 15.3785 | 19.9538 | -0.70074 | -0.69989 | 115.5369 | -20.6525 | 15.378 | 70.4349 | 0.974 | 0.97586 | 117.7662 | 15.7648 | 15.3785 | 0.063057 | 1e-05 | 0.09029 | 117.3389 | 3.8733 | 15.3785 | 20.3276 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2823 | 19.5323
[6 empty] | 15.3885 | 70.2646 | -0.982 | -0.98018 | 115.9811 | -14.2023 | 15.3885 | 19.9535 | -0.70074 | -0.69994 | 115.5381 | -20.6491 | 15.388 | 70.4346 | 0.974 | 0.97585 | 117.7638 | 15.766 | 15.3885 | 0.06285 | 1e-05 | 0.090388 | 117.3383 | 3.8668 | 15.3885 | 20.3276 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2826 | 19.5326
[6 empty] | 15.3985 | 70.2649 | -0.982 | -0.98018 | 115.9798 | -14.2029 | 15.3985 | 19.9531 | -0.70074 | -0.7 | 115.5392 | -20.6457 | 15.398 | 70.4344 | 0.974 | 0.97585 | 117.7612 | 15.7669 | 15.3985 | 0.06265 | 1e-05 | 0.090488 | 117.3377 | 3.8602 | 15.3985 | 20.3275 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2828 | 19.5329
[6 empty] | 15.4085 | 70.2652 | -0.982 | -0.98017 | 115.9784 | -14.2036 | 15.4085 | 19.9527 | -0.70074 | -0.70005 | 115.5404 | -20.6423 | 15.408 | 70.4341 | 0.974 | 0.97585 | 117.7585 | 15.7673 | 15.4085 | 0.062455 | 1e-05 | 0.090587 | 117.337 | 3.8538 | 15.4085 | 20.3275 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2828 | 19.5331
[6 empty] | 15.4185 | 70.2655 | -0.982 | -0.98017 | 115.9771 | -14.2043 | 15.4185 | 19.9523 | -0.70074 | -0.7001 | 115.5416 | -20.6389 | 15.418 | 70.4339 | 0.974 | 0.97585 | 117.7557 | 15.7675 | 15.4185 | 0.062264 | 1e-05 | 0.090683 | 117.3361 | 3.8476 | 15.4185 | 20.3275 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2827 | 19.5334
[6 empty] | 15.4285 | 70.2658 | -0.982 | -0.98017 | 115.9757 | -14.2051 | 15.4285 | 19.9519 | -0.70074 | -0.70015 | 115.5428 | -20.6355 | 15.428 | 70.4336 | 0.974 | 0.97585 | 117.7529 | 15.7674 | 15.4285 | 0.062079 | 1e-05 | 0.090773 | 117.3351 | 3.8418 | 15.4285 | 20.3275 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2825 | 19.5337
[6 empty] | 15.4385 | 70.2661 | -0.982 | -0.98017 | 115.9743 | -14.206 | 15.4385 | 19.9514 | -0.70074 | -0.7002 | 115.5439 | -20.6322 | 15.438 | 70.4333 | 0.974 | 0.97585 | 117.7501 | 15.7671 | 15.4385 | 0.061898 | 1e-05 | 0.090855 | 117.334 | 3.8363 | 15.4385 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70624 | 118.2822 | 19.534
[6 empty] | 15.4485 | 70.2664 | -0.982 | -0.98017 | 115.9729 | -14.207 | 15.4485 | 19.951 | -0.70074 | -0.70025 | 115.545 | -20.6289 | 15.448 | 70.4331 | 0.974 | 0.97585 | 117.7474 | 15.7667 | 15.4485 | 0.061721 | 1e-05 | 0.090927 | 117.3328 | 3.8313 | 15.4485 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2817 | 19.5342
[6 empty] | 15.4585 | 70.2667 | -0.982 | -0.98016 | 115.9716 | -14.208 | 15.4585 | 19.9505 | -0.70074 | -0.7003 | 115.546 | -20.6257 | 15.458 | 70.4328 | 0.974 | 0.97585 | 117.7448 | 15.7662 | 15.4585 | 0.061547 | 1e-05 | 0.090989 | 117.3313 | 3.8268 | 15.4585 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2812 | 19.5345
[6 empty] | 15.4685 | 70.267 | -0.982 | -0.98016 | 115.9703 | -14.2092 | 15.4685 | 19.9499 | -0.70074 | -0.70034 | 115.547 | -20.6227 | 15.468 | 70.4326 | 0.974 | 0.97585 | 117.7423 | 15.7658 | 15.4685 | 0.061378 | 1e-05 | 0.091039 | 117.3298 | 3.8228 | 15.4685 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2805 | 19.5347
[6 empty] | 15.4785 | 70.2672 | -0.982 | -0.98016 | 115.969 | -14.2105 | 15.4785 | 19.9494 | -0.70074 | -0.70038 | 115.5479 | -20.6197 | 15.478 | 70.4323 | 0.974 | 0.97585 | 117.7399 | 15.7654 | 15.4785 | 0.061211 | 1e-05 | 0.091077 | 117.3281 | 3.8193 | 15.4785 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2797 | 19.5349
[6 empty] | 15.4885 | 70.2675 | -0.982 | -0.98015 | 115.9677 | -14.212 | 15.4885 | 19.9489 | -0.70074 | -0.70042 | 115.5488 | -20.6169 | 15.488 | 70.4321 | 0.974 | 0.97585 | 117.7378 | 15.765 | 15.4885 | 0.061048 | 1e-05 | 0.091104 | 117.3263 | 3.8164 | 15.4885 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2789 | 19.5352
[6 empty] | 15.4985 | 70.2677 | -0.982 | -0.98015 | 115.9666 | -14.2137 | 15.4985 | 19.9483 | -0.70074 | -0.70046 | 115.5495 | -20.6143 | 15.498 | 70.4318 | 0.974 | 0.97585 | 117.7358 | 15.7648 | 15.4985 | 0.060888 | 1e-05 | 0.09112 | 117.3244 | 3.814 | 15.4985 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70621 | 118.2779 | 19.5354
[6 empty] | 15.5085 | 70.2679 | -0.982 | -0.98014 | 115.9655 | -14.2156 | 15.5085 | 19.9477 | -0.70074 | -0.70049 | 115.5502 | -20.6118 | 15.508 | 70.4316 | 0.974 | 0.97585 | 117.7341 | 15.7646 | 15.5085 | 0.060729 | 1e-05 | 0.091126 | 117.3224 | 3.812 | 15.5085 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70621 | 118.2769 | 19.5356
[6 empty] | 15.5185 | 70.2682 | -0.982 | -0.98014 | 115.9645 | -14.2178 | 15.5185 | 19.9471 | -0.70074 | -0.70052 | 115.5507 | -20.6095 | 15.518 | 70.4314 | 0.974 | 0.97585 | 117.7326 | 15.7646 | 15.5185 | 0.060573 | 1e-05 | 0.091122 | 117.3205 | 3.8105 | 15.5185 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70621 | 118.2758 | 19.5357
[6 empty] | 15.5285 | 70.2684 | -0.982 | -0.98013 | 115.9637 | -14.2203 | 15.5285 | 19.9465 | -0.70074 | -0.70054 | 115.5512 | -20.6075 | 15.528 | 70.4311 | 0.974 | 0.97585 | 117.7314 | 15.7646 | 15.5285 | 0.060417 | 1e-05 | 0.091109 | 117.3185 | 3.8093 | 15.5285 | 20.3273 | 0.70612 | 0.7062 | 118.2747 | 19.5359
[6 empty] | 15.5385 | 70.2686 | -0.982 | -0.98012 | 115.9629 | -14.2231 | 15.5385 | 19.9459 | -0.70074 | -0.70056 | 115.5516 | -20.6056 | 15.538 | 70.4309 | 0.974 | 0.97585 | 117.7305 | 15.7647 | 15.5385 | 0.060261 | 1e-05 | 0.091088 | 117.3166 | 3.8085 | 15.5385 | 20.3273 | 0.70612 | 0.7062 | 118.2735 | 19.5361
[6 empty] | 15.5485 | 70.2688 | -0.982 | -0.98012 | 115.9623 | -14.2263 | 15.5485 | 19.9453 | -0.70074 | -0.70058 | 115.5518 | -20.604 | 15.548 | 70.4307 | 0.974 | 0.97585 | 117.73 | 15.7647 | 15.5485 | 0.060105 | 1e-05 | 0.091061 | 117.3149 | 3.8079 | 15.5485 | 20.3272 | 0.70612 | 0.7062 | 118.2723 | 19.5362
[6 empty] | 15.5585 | 70.269 | -0.982 | -0.98011 | 115.9618 | -14.2298 | 15.5585 | 19.9447 | -0.70074 | -0.70059 | 115.552 | -20.6026 | 15.558 | 70.4305 | 0.974 | 0.97585 | 117.7297 | 15.7647 | 15.5585 | 0.059947 | 1e-05 | 0.091026 | 117.3133 | 3.8077 | 15.5585 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70619 | 118.271 | 19.5364
[6 empty] | 15.5685 | 70.2691 | -0.982 | -0.9801 | 115.9615 | -14.2337 | 15.5685 | 19.9441 | -0.70074 | -0.7006 | 115.5521 | -20.6015 | 15.568 | 70.4304 | 0.974 | 0.97585 | 117.7297 | 15.7645 | 15.5685 | 0.059786 | 1e-05 | 0.090985 | 117.3119 | 3.8076 | 15.5685 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70619 | 118.2697 | 19.5365
[6 empty] | 15.5785 | 70.2693 | -0.982 | -0.98008 | 115.9612 | -14.2378 | 15.5785 | 19.9435 | -0.70074 | -0.70061 | 115.5521 | -20.6006 | 15.578 | 70.4302 | 0.974 | 0.97585 | 117.73 | 15.7642 | 15.5785 | 0.059622 | 1e-05 | 0.090939 | 117.3107 | 3.8078 | 15.5785 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70619 | 118.2683 | 19.5367
[6 empty] | 15.5885 | 70.2695 | -0.982 | -0.98007 | 115.9611 | -14.2423 | 15.5885 | 19.9428 | -0.70074 | -0.70061 | 115.552 | -20.5999 | 15.588 | 70.4301 | 0.974 | 0.97586 | 117.7307 | 15.7636 | 15.5885 | 0.059454 | 1e-05 | 0.090886 | 117.3097 | 3.8082 | 15.5885 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70619 | 118.267 | 19.5368
[6 empty] | 15.5985 | 70.2696 | -0.982 | -0.98006 | 115.9611 | -14.2469 | 15.5985 | 19.9422 | -0.70074 | -0.7006 | 115.5518 | -20.5995 | 15.598 | 70.43 | 0.974 | 0.97586 | 117.7317 | 15.7627 | 15.5985 | 0.059282 | 1e-05 | 0.090829 | 117.309 | 3.8087 | 15.5985 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70618 | 118.2656 | 19.537
[6 empty] | 15.6085 | 70.2697 | -0.982 | -0.98005 | 115.9612 | -14.2517 | 15.6085 | 19.9416 | -0.70074 | -0.7006 | 115.5515 | -20.5993 | 15.608 | 70.4298 | 0.974 | 0.97586 | 117.7329 | 15.7615 | 15.6085 | 0.059105 | 1e-05 | 0.090765 | 117.3084 | 3.8095 | 15.6085 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70618 | 118.2643 | 19.5371
[6 empty] | 15.6185 | 70.2698 | -0.982 | -0.98003 | 115.9613 | -14.2566 | 15.6185 | 19.941 | -0.70074 | -0.70059 | 115.5511 | -20.5993 | 15.618 | 70.4297 | 0.974 | 0.97587 | 117.7344 | 15.7599 | 15.6185 | 0.058923 | 1e-05 | 0.090697 | 117.3081 | 3.8104 | 15.6185 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70618 | 118.263 | 19.5373
[6 empty] | 15.6285 | 70.27 | -0.982 | -0.98002 | 115.9616 | -14.2615 | 15.6285 | 19.9404 | -0.70074 | -0.70057 | 115.5507 | -20.5996 | 15.628 | 70.4297 | 0.974 | 0.97587 | 117.7361 | 15.7578 | 15.6285 | 0.058738 | 1e-05 | 0.090624 | 117.308 | 3.8114 | 15.6285 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70617 | 118.2617 | 19.5375
[6 empty] | 15.6385 | 70.2701 | -0.982 | -0.98001 | 115.9619 | -14.2664 | 15.6385 | 19.9398 | -0.70074 | -0.70055 | 115.5502 | -20.6 | 15.638 | 70.4296 | 0.974 | 0.97588 | 117.7379 | 15.7553 | 15.6385 | 0.058549 | 1e-05 | 0.090548 | 117.3081 | 3.8126 | 15.6385 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70617 | 118.2604 | 19.5377
[6 empty] | 15.6485 | 70.2702 | -0.982 | -0.97999 | 115.9622 | -14.271 | 15.6485 | 19.9392 | -0.70074 | -0.70053 | 115.5496 | -20.6006 | 15.648 | 70.4295 | 0.974 | 0.97589 | 117.7399 | 15.7524 | 15.6485 | 0.058359 | 1e-05 | 0.090468 | 117.3082 | 3.8139 | 15.6485 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70617 | 118.2591 | 19.5379
[6 empty] | 15.6585 | 70.2703 | -0.982 | -0.97998 | 115.9626 | -14.2754 | 15.6585 | 19.9386 | -0.70074 | -0.70051 | 115.5489 | -20.6014 | 15.658 | 70.4294 | 0.974 | 0.9759 | 117.742 | 15.749 | 15.6585 | 0.058169 | 1e-05 | 0.090387 | 117.3085 | 3.8152 | 15.6585 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70616 | 118.2579 | 19.5381
[6 empty] | 15.6685 | 70.2704 | -0.982 | -0.97997 | 115.963 | -14.2796 | 15.6685 | 19.9381 | -0.70074 | -0.70048 | 115.5483 | -20.6023 | 15.668 | 70.4294 | 0.974 | 0.97591 | 117.7441 | 15.7452 | 15.6685 | 0.05798 | 1e-05 | 0.090305 | 117.3089 | 3.8166 | 15.6685 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70616 | 118.2568 | 19.5383
[6 empty] | 15.6785 | 70.2704 | -0.982 | -0.97996 | 115.9635 | -14.2834 | 15.6785 | 19.9375 | -0.70074 | -0.70045 | 115.5475 | -20.6034 | 15.678 | 70.4293 | 0.974 | 0.97592 | 117.7462 | 15.7409 | 15.6785 | 0.057794 | 1e-05 | 0.090224 | 117.3094 | 3.818 | 15.6785 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70615 | 118.2557 | 19.5386
[6 empty] | 15.6885 | 70.2705 | -0.982 | -0.97995 | 115.9639 | -14.2867 | 15.6885 | 19.937 | -0.70074 | -0.70042 | 115.5468 | -20.6046 | 15.688 | 70.4293 | 0.974 | 0.97594 | 117.7483 | 15.7364 | 15.6885 | 0.057612 | 1e-05 | 0.090144 | 117.3099 | 3.8195 | 15.6885 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70615 | 118.2546 | 19.5389
[6 empty] | 15.6985 | 70.2706 | -0.982 | -0.97994 | 115.9644 | -14.2897 | 15.6985 | 19.9365 | -0.70074 | -0.70039 | 115.546 | -20.6058 | 15.698 | 70.4292 | 0.974 | 0.97595 | 117.7503 | 15.7315 | 15.6985 | 0.057435 | 1e-05 | 0.090066 | 117.3105 | 3.8208 | 15.6985 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70615 | 118.2536 | 19.5391
[6 empty] | 15.7085 | 70.2707 | -0.982 | -0.97994 | 115.9648 | -14.2923 | 15.7085 | 19.936 | -0.70074 | -0.70036 | 115.5452 | -20.6072 | 15.708 | 70.4292 | 0.974 | 0.97597 | 117.7522 | 15.7263 | 15.7085 | 0.057266 | 1e-05 | 0.089992 | 117.3111 | 3.8221 | 15.7085 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70614 | 118.2527 | 19.5394
[6 empty] | 15.7185 | 70.2708 | -0.982 | -0.97993 | 115.9652 | -14.2945 | 15.7185 | 19.9356 | -0.70074 | -0.70033 | 115.5443 | -20.6086 | 15.718 | 70.4291 | 0.974 | 0.97598 | 117.7539 | 15.7209 | 15.7185 | 0.057104 | 1e-05 | 0.089921 | 117.3117 | 3.8234 | 15.7185 | 20.3273 | 0.70612 | 0.70613 | 118.2518 | 19.5398
[6 empty] | 15.7285 | 70.2709 | -0.982 | -0.97993 | 115.9655 | -14.2963 | 15.7285 | 19.9351 | -0.70074 | -0.70029 | 115.5435 | -20.6101 | 15.728 | 70.4291 | 0.974 | 0.976 | 117.7555 | 15.7154 | 15.7285 | 0.056951 | 1e-05 | 0.089855 | 117.3123 | 3.8245 | 15.7285 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70613 | 118.2511 | 19.5401
[6 empty] | 15.7385 | 70.271 | -0.982 | -0.97992 | 115.9657 | -14.2978 | 15.7385 | 19.9347 | -0.70074 | -0.70026 | 115.5427 | -20.6115 | 15.738 | 70.429 | 0.974 | 0.97601 | 117.7569 | 15.7098 | 15.7385 | 0.056806 | 1e-05 | 0.089794 | 117.3129 | 3.8255 | 15.7385 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70612 | 118.2504 | 19.5404
[6 empty] | 15.7485 | 70.2711 | -0.982 | -0.97992 | 115.9659 | -14.299 | 15.7485 | 19.9343 | -0.70074 | -0.70023 | 115.5418 | -20.613 | 15.748 | 70.4289 | 0.974 | 0.97603 | 117.7581 | 15.7043 | 15.7485 | 0.056669 | 1e-05 | 0.089738 | 117.3135 | 3.8264 | 15.7485 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70612 | 118.2498 | 19.5408
[6 empty] | 15.7585 | 70.2712 | -0.982 | -0.97992 | 115.9659 | -14.3 | 15.7585 | 19.934 | -0.70074 | -0.70019 | 115.541 | -20.6145 | 15.758 | 70.4289 | 0.974 | 0.97605 | 117.7591 | 15.6988 | 15.7585 | 0.056541 | 1e-05 | 0.089688 | 117.3142 | 3.8271 | 15.7585 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2492 | 19.5412
[6 empty] | 15.7685 | 70.2713 | -0.982 | -0.97991 | 115.9658 | -14.3008 | 15.7685 | 19.9336 | -0.70074 | -0.70016 | 115.5402 | -20.6159 | 15.768 | 70.4288 | 0.974 | 0.97606 | 117.7598 | 15.6935 | 15.7685 | 0.05642 | 1e-05 | 0.089642 | 117.3147 | 3.8277 | 15.7685 | 20.3275 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2488 | 19.5415
[6 empty] | 15.7785 | 70.2715 | -0.982 | -0.97991 | 115.9656 | -14.3015 | 15.7785 | 19.9334 | -0.70074 | -0.70013 | 115.5394 | -20.6173 | 15.778 | 70.4287 | 0.974 | 0.97608 | 117.7603 | 15.6885 | 15.7785 | 0.056307 | 1e-05 | 0.089602 | 117.3153 | 3.8282 | 15.7785 | 20.3275 | 0.70612 | 0.7061 | 118.2485 | 19.5419
[6 empty] | 15.7885 | 70.2716 | -0.982 | -0.97991 | 115.9654 | -14.3022 | 15.7885 | 19.9331 | -0.70074 | -0.70011 | 115.5387 | -20.6186 | 15.788 | 70.4287 | 0.974 | 0.97609 | 117.7605 | 15.6836 | 15.7885 | 0.0562 | 1e-05 | 0.089566 | 117.3158 | 3.8286 | 15.7885 | 20.3276 | 0.70612 | 0.7061 | 118.2482 | 19.5422
[6 empty] | 15.7985 | 70.2717 | -0.982 | -0.97991 | 115.965 | -14.3029 | 15.7985 | 19.9329 | -0.70074 | -0.70008 | 115.538 | -20.6199 | 15.798 | 70.4286 | 0.974 | 0.9761 | 117.7604 | 15.6791 | 15.7985 | 0.056098 | 1e-05 | 0.089535 | 117.3163 | 3.8288 | 15.7985 | 20.3276 | 0.70612 | 0.70609 | 118.2481 | 19.5426
[6 empty] | 15.809 | 70.2719 | -0.982 | -0.97991 | 115.9646 | -14.3036 | 15.8085 | 19.9327 | -0.70074 | -0.70006 | 115.5373 | -20.6211 | 15.808 | 70.4285 | 0.974 | 0.97612 | 117.76 | 15.6748 | 15.8085 | 0.056002 | 1e-05 | 0.089508 | 117.3167 | 3.8289 | 15.8085 | 20.3276 | 0.70612 | 0.70608 | 118.248 | 19.5429
[6 empty] | 15.8185 | 70.272 | -0.982 | -0.9799 | 115.9641 | -14.3045 | 15.8185 | 19.9325 | -0.70074 | -0.70003 | 115.5366 | -20.6221 | 15.818 | 70.4285 | 0.974 | 0.97613 | 117.7592 | 15.6709 | 15.8185 | 0.055909 | 1e-05 | 0.089484 | 117.3172 | 3.8289 | 15.8185 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70608 | 118.248 | 19.5432
[6 empty] | 15.8285 | 70.2722 | -0.982 | -0.9799 | 115.9635 | -14.3055 | 15.8285 | 19.9324 | -0.70074 | -0.70001 | 115.536 | -20.6231 | 15.828 | 70.4284 | 0.974 | 0.97614 | 117.7581 | 15.6673 | 15.8285 | 0.055819 | 1e-05 | 0.089463 | 117.3175 | 3.8288 | 15.8285 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70608 | 118.2482 | 19.5435
[6 empty] | 15.839 | 70.2723 | -0.982 | -0.9799 | 115.963 | -14.3066 | 15.8385 | 19.9323 | -0.70074 | -0.7 | 115.5355 | -20.624 | 15.838 | 70.4283 | 0.974 | 0.97615 | 117.7566 | 15.6641 | 15.8385 | 0.05573 | 1e-05 | 0.089445 | 117.3179 | 3.8286 | 15.8385 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70607 | 118.2484 | 19.5437
[6 empty] | 15.8485 | 70.2724 | -0.982 | -0.9799 | 115.9625 | -14.3079 | 15.8485 | 19.9322 | -0.70074 | -0.69998 | 115.535 | -20.6248 | 15.848 | 70.4282 | 0.974 | 0.97616 | 117.7546 | 15.6612 | 15.8485 | 0.055643 | 1e-05 | 0.089429 | 117.3182 | 3.8283 | 15.8485 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70607 | 118.2487 | 19.5439
[6 empty] | 15.8585 | 70.2726 | -0.982 | -0.97989 | 115.962 | -14.3092 | 15.8585 | 19.9322 | -0.70074 | -0.69997 | 115.5345 | -20.6255 | 15.858 | 70.4281 | 0.974 | 0.97616 | 117.7523 | 15.6586 | 15.8585 | 0.055556 | 1e-05 | 0.089414 | 117.3184 | 3.828 | 15.8585 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70607 | 118.2491 | 19.544
[6 empty] | 15.8685 | 70.2727 | -0.982 | -0.97989 | 115.9615 | -14.3107 | 15.8685 | 19.9322 | -0.70074 | -0.69996 | 115.5341 | -20.626 | 15.868 | 70.428 | 0.974 | 0.97617 | 117.7496 | 15.6563 | 15.8685 | 0.055468 | 1e-05 | 0.0894 | 117.3186 | 3.8276 | 15.8685 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70607 | 118.2496 | 19.5441
[6 empty] | 15.8785 | 70.2729 | -0.982 | -0.97988 | 115.961 | -14.3122 | 15.8785 | 19.9322 | -0.70074 | -0.69995 | 115.5337 | -20.6265 | 15.878 | 70.4279 | 0.974 | 0.97618 | 117.7465 | 15.6543 | 15.8785 | 0.055379 | 1e-05 | 0.089387 | 117.3187 | 3.8272 | 15.8785 | 20.328 | 0.70612 | 0.70607 | 118.2501 | 19.5442
[6 empty] | 15.8885 | 70.273 | -0.982 | -0.97988 | 115.9606 | -14.3136 | 15.8885 | 19.9323 | -0.70074 | -0.69995 | 115.5334 | -20.6269 | 15.888 | 70.4278 | 0.974 | 0.97618 | 117.7431 | 15.6526 | 15.8885 | 0.055288 | 1e-05 | 0.089374 | 117.3188 | 3.8267 | 15.8885 | 20.328 | 0.70612 | 0.70607 | 118.2507 | 19.5442
[6 empty] | 15.8985 | 70.2731 | -0.982 | -0.97988 | 115.9602 | -14.3151 | 15.8985 | 19.9324 | -0.70074 | -0.69995 | 115.5332 | -20.6271 | 15.898 | 70.4277 | 0.974 | 0.97619 | 117.7394 | 15.6512 | 15.8985 | 0.055194 | 1e-05 | 0.08936 | 117.3188 | 3.8263 | 15.8985 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70607 | 118.2514 | 19.5441
[6 empty] | 15.9085 | 70.2733 | -0.982 | -0.97987 | 115.9598 | -14.3164 | 15.9085 | 19.9325 | -0.70074 | -0.69995 | 115.533 | -20.6273 | 15.908 | 70.4276 | 0.974 | 0.97619 | 117.7355 | 15.65 | 15.9085 | 0.055096 | 1e-05 | 0.089345 | 117.3187 | 3.8258 | 15.909 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70607 | 118.2522 | 19.544
[6 empty] | 15.9185 | 70.2734 | -0.982 | -0.97987 | 115.9595 | -14.3177 | 15.9185 | 19.9327 | -0.70074 | -0.69995 | 115.5329 | -20.6273 | 15.918 | 70.4275 | 0.974 | 0.97619 | 117.7315 | 15.6491 | 15.9185 | 0.054994 | 1e-05 | 0.089329 | 117.3186 | 3.8254 | 15.9185 | 20.3282 | 0.70612 | 0.70608 | 118.253 | 19.5438
[6 empty] | 15.9285 | 70.2735 | -0.982 | -0.97987 | 115.9592 | -14.3188 | 15.9285 | 19.9329 | -0.70074 | -0.69995 | 115.5328 | -20.6273 | 15.928 | 70.4274 | 0.974 | 0.97619 | 117.7275 | 15.6484 | 15.9285 | 0.054888 | 1e-05 | 0.089312 | 117.3185 | 3.8249 | 15.9285 | 20.3282 | 0.70612 | 0.70608 | 118.2538 | 19.5436
[6 empty] | 15.9385 | 70.2736 | -0.982 | -0.97986 | 115.9589 | -14.3198 | 15.9385 | 19.9331 | -0.70074 | -0.69996 | 115.5328 | -20.6272 | 15.938 | 70.4273 | 0.974 | 0.97619 | 117.7235 | 15.6479 | 15.9385 | 0.054778 | 1e-05 | 0.089293 | 117.3183 | 3.8245 | 15.9385 | 20.3283 | 0.70612 | 0.70609 | 118.2547 | 19.5432
[6 empty] | 15.9485 | 70.2738 | -0.982 | -0.97986 | 115.9586 | -14.3205 | 15.9485 | 19.9333 | -0.70074 | -0.69996 | 115.5328 | -20.627 | 15.948 | 70.4271 | 0.974 | 0.9762 | 117.7198 | 15.6476 | 15.9485 | 0.054662 | 1e-05 | 0.089274 | 117.3181 | 3.8241 | 15.9485 | 20.3283 | 0.70612 | 0.7061 | 118.2556 | 19.5428
[6 empty] | 15.9585 | 70.2739 | -0.982 | -0.97986 | 115.9584 | -14.3211 | 15.9585 | 19.9336 | -0.70074 | -0.69997 | 115.5329 | -20.6268 | 15.958 | 70.427 | 0.974 | 0.9762 | 117.7164 | 15.6475 | 15.9585 | 0.054542 | 1e-05 | 0.089253 | 117.3178 | 3.8236 | 15.9585 | 20.3284 | 0.70612 | 0.70611 | 118.2566 | 19.5424
[6 empty] | 15.9685 | 70.274 | -0.982 | -0.97986 | 115.9582 | -14.3213 | 15.9685 | 19.9339 | -0.70074 | -0.69998 | 115.533 | -20.6265 | 15.968 | 70.4269 | 0.974 | 0.9762 | 117.7133 | 15.6476 | 15.9685 | 0.054416 | 1e-05 | 0.089231 | 117.3175 | 3.8231 | 15.9685 | 20.3284 | 0.70612 | 0.70612 | 118.2575 | 19.5419
[6 empty] | 15.9785 | 70.2741 | -0.982 | -0.97986 | 115.9581 | -14.3212 | 15.9785 | 19.9342 | -0.70074 | -0.69999 | 115.5332 | -20.6262 | 15.978 | 70.4268 | 0.974 | 0.97619 | 117.7108 | 15.6479 | 15.9785 | 0.054284 | 1e-05 | 0.089209 | 117.3172 | 3.8227 | 15.9785 | 20.3284 | 0.70612 | 0.70613 | 118.2584 | 19.5413
[6 empty] | 15.9885 | 70.2742 | -0.982 | -0.97986 | 115.9581 | -14.3207 | 15.9885 | 19.9345 | -0.70074 | -0.70001 | 115.5334 | -20.6258 | 15.988 | 70.4267 | 0.974 | 0.97619 | 117.7089 | 15.6483 | 15.9885 | 0.054148 | 1e-05 | 0.089185 | 117.3168 | 3.8222 | 15.9885 | 20.3285 | 0.70612 | 0.70614 | 118.2593 | 19.5407
[6 empty] | 15.9985 | 70.2743 | -0.982 | -0.97986 | 115.9582 | -14.3198 | 15.9985 | 19.9348 | -0.70074 | -0.70002 | 115.5336 | -20.6254 | 15.998 | 70.4266 | 0.974 | 0.97619 | 117.7076 | 15.6489 | 15.9985 | 0.054006 | 1e-05 | 0.089161 | 117.3164 | 3.8216 | 15.9985 | 20.3285 | 0.70612 | 0.70615 | 118.2602 | 19.54
[6 empty] | 16.0085 | 70.2744 | -0.982 | -0.97987 | 115.9584 | -14.3184 | 16.0085 | 19.9352 | -0.70074 | -0.70003 | 115.5339 | -20.625 | 16.008 | 70.4265 | 0.974 | 0.97619 | 117.707 | 15.6495 | 16.0085 | 0.053858 | 1e-05 | 0.089135 | 117.316 | 3.8211 | 16.0085 | 20.3285 | 0.70612 | 0.70616 | 118.261 | 19.5393
[6 empty] | 16.0185 | 70.2745 | -0.982 | -0.97987 | 115.9589 | -14.3165 | 16.0185 | 19.9356 | -0.70074 | -0.70005 | 115.5343 | -20.6246 | 16.018 | 70.4264 | 0.974 | 0.97619 | 117.707 | 15.6503 | 16.0185 | 0.053705 | 1e-05 | 0.089108 | 117.3156 | 3.8205 | 16.0185 | 20.3286 | 0.70612 | 0.70618 | 118.2618 | 19.5386
[6 empty] | 16.0285 | 70.2747 | -0.982 | -0.97988 | 115.9595 | -14.314 | 16.0285 | 19.9359 | -0.70074 | -0.70006 | 115.5346 | -20.6241 | 16.028 | 70.4263 | 0.974 | 0.97618 | 117.7078 | 15.651 | 16.0285 | 0.053547 | 1e-05 | 0.08908 | 117.3152 | 3.82 | 16.0285 | 20.3286 | 0.70612 | 0.70619 | 118.2625 | 19.5378
[6 empty] | 16.0385 | 70.2748 | -0.982 | -0.97989 | 115.9603 | -14.311 | 16.0385 | 19.9363 | -0.70074 | -0.70008 | 115.535 | -20.6237 | 16.038 | 70.4262 | 0.974 | 0.97618 | 117.7092 | 15.6517 | 16.0385 | 0.053384 | 1e-05 | 0.08905 | 117.3149 | 3.8195 | 16.0385 | 20.3286 | 0.70612 | 0.70621 | 118.2631 | 19.537
[6 empty] | 16.0485 | 70.2749 | -0.982 | -0.9799 | 115.9614 | -14.3073 | 16.0485 | 19.9367 | -0.70074 | -0.70009 | 115.5354 | -20.6232 | 16.048 | 70.4262 | 0.974 | 0.97618 | 117.7112 | 15.6524 | 16.0485 | 0.053216 | 1e-05 | 0.089018 | 117.3146 | 3.819 | 16.0485 | 20.3286 | 0.70612 | 0.70622 | 118.2637 | 19.5362
[6 empty] | 16.0585 | 70.275 | -0.982 | -0.97991 | 115.9627 | -14.3031 | 16.0585 | 19.9371 | -0.70074 | -0.70011 | 115.5359 | -20.6228 | 16.058 | 70.4262 | 0.974 | 0.97618 | 117.7137 | 15.653 | 16.0585 | 0.053043 | 1e-05 | 0.088985 | 117.3144 | 3.8185 | 16.0585 | 20.3286 | 0.70612 | 0.70623 | 118.2641 | 19.5354
[6 empty] | 16.0685 | 70.2751 | -0.982 | -0.97992 | 115.9642 | -14.2984 | 16.0685 | 19.9375 | -0.70074 | -0.70012 | 115.5363 | -20.6223 | 16.068 | 70.4261 | 0.974 | 0.97618 | 117.7166 | 15.6535 | 16.0685 | 0.052865 | 1e-05 | 0.088949 | 117.3143 | 3.818 | 16.0685 | 20.3287 | 0.70612 | 0.70625 | 118.2644 | 19.5346
[6 empty] | 16.0785 | 70.2752 | -0.982 | -0.97994 | 115.9659 | -14.2931 | 16.0785 | 19.9379 | -0.70074 | -0.70014 | 115.5368 | -20.6219 | 16.078 | 70.4261 | 0.974 | 0.97618 | 117.7198 | 15.654 | 16.0785 | 0.052684 | 1e-05 | 0.088911 | 117.3143 | 3.8176 | 16.0785 | 20.3287 | 0.70612 | 0.70626 | 118.2647 | 19.5338
[6 empty] | 16.0885 | 70.2753 | -0.982 | -0.97995 | 115.9678 | -14.2874 | 16.0885 | 19.9383 | -0.70074 | -0.70015 | 115.5373 | -20.6215 | 16.088 | 70.4261 | 0.974 | 0.97618 | 117.7233 | 15.6543 | 16.0885 | 0.0525 | 1e-05 | 0.088872 | 117.3145 | 3.8173 | 16.0885 | 20.3287 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2648 | 19.533
[6 empty] | 16.0985 | 70.2754 | -0.982 | -0.97997 | 115.9699 | -14.2814 | 16.0985 | 19.9387 | -0.70074 | -0.70016 | 115.5378 | -20.6211 | 16.098 | 70.4261 | 0.974 | 0.97617 | 117.7268 | 15.6546 | 16.0985 | 0.052313 | 1e-05 | 0.088829 | 117.3147 | 3.817 | 16.0985 | 20.3286 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2648 | 19.5322
[6 empty] | 16.1085 | 70.2756 | -0.982 | -0.97999 | 115.9721 | -14.2752 | 16.1085 | 19.9391 | -0.70074 | -0.70018 | 115.5383 | -20.6208 | 16.108 | 70.4262 | 0.974 | 0.97617 | 117.7304 | 15.6547 | 16.1085 | 0.052124 | 1e-05 | 0.088785 | 117.3151 | 3.8168 | 16.1085 | 20.3286 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2646 | 19.5315
[6 empty] | 16.1185 | 70.2757 | -0.982 | -0.98 | 115.9744 | -14.2688 | 16.1185 | 19.9395 | -0.70074 | -0.70019 | 115.5388 | -20.6205 | 16.118 | 70.4262 | 0.974 | 0.97617 | 117.734 | 15.6549 | 16.1185 | 0.051934 | 1e-05 | 0.088739 | 117.3156 | 3.8167 | 16.1185 | 20.3286 | 0.70612 | 0.70632 | 118.2644 | 19.5308
[6 empty] | 16.1285 | 70.2758 | -0.982 | -0.98002 | 115.9767 | -14.2624 | 16.1285 | 19.9398 | -0.70074 | -0.7002 | 115.5393 | -20.6202 | 16.128 | 70.4262 | 0.974 | 0.97617 | 117.7375 | 15.6549 | 16.1285 | 0.051745 | 1e-05 | 0.088691 | 117.3162 | 3.8166 | 16.1285 | 20.3286 | 0.70612 | 0.70633 | 118.264 | 19.5302
[6 empty] | 16.1385 | 70.2759 | -0.982 | -0.98004 | 115.979 | -14.2561 | 16.1385 | 19.9402 | -0.70074 | -0.70021 | 115.5398 | -20.6199 | 16.138 | 70.4263 | 0.974 | 0.97617 | 117.7408 | 15.655 | 16.1385 | 0.051558 | 1e-05 | 0.088643 | 117.3169 | 3.8166 | 16.1385 | 20.3286 | 0.70612 | 0.70634 | 118.2635 | 19.5296
[6 empty] | 16.1485 | 70.276 | -0.982 | -0.98005 | 115.9813 | -14.2501 | 16.1485 | 19.9406 | -0.70074 | -0.70022 | 115.5403 | -20.6196 | 16.148 | 70.4263 | 0.974 | 0.97617 | 117.7438 | 15.655 | 16.1485 | 0.051373 | 1e-05 | 0.088594 | 117.3176 | 3.8167 | 16.1485 | 20.3286 | 0.70612 | 0.70634 | 118.2628 | 19.5291
[6 empty] | 16.1585 | 70.2761 | -0.982 | -0.98007 | 115.9834 | -14.2444 | 16.1585 | 19.9409 | -0.70074 | -0.70023 | 115.5408 | -20.6194 | 16.158 | 70.4263 | 0.974 | 0.97617 | 117.7467 | 15.655 | 16.1585 | 0.051194 | 1e-05 | 0.088545 | 117.3183 | 3.8168 | 16.1585 | 20.3285 | 0.70612 | 0.70635 | 118.2621 | 19.5286
[6 empty] | 16.1685 | 70.2762 | -0.982 | -0.98008 | 115.9853 | -14.2391 | 16.1685 | 19.9413 | -0.70074 | -0.70024 | 115.5412 | -20.6192 | 16.168 | 70.4264 | 0.974 | 0.97617 | 117.7492 | 15.6551 | 16.1685 | 0.051021 | 1e-05 | 0.088498 | 117.319 | 3.8169 | 16.1685 | 20.3285 | 0.70612 | 0.70636 | 118.2612 | 19.5282
[6 empty] | 16.1785 | 70.2763 | -0.982 | -0.9801 | 115.9869 | -14.2344 | 16.1785 | 19.9416 | -0.70074 | -0.70025 | 115.5417 | -20.619 | 16.178 | 70.4264 | 0.974 | 0.97617 | 117.7515 | 15.6552 | 16.1785 | 0.050858 | 1e-05 | 0.088452 | 117.3196 | 3.817 | 16.1785 | 20.3284 | 0.70612 | 0.70636 | 118.2602 | 19.5279
[6 empty] | 16.1885 | 70.2764 | -0.982 | -0.98011 | 115.9884 | -14.2302 | 16.1885 | 19.9419 | -0.70074 | -0.70026 | 115.5422 | -20.6188 | 16.188 | 70.4264 | 0.974 | 0.97617 | 117.7535 | 15.6553 | 16.1885 | 0.050706 | 1e-05 | 0.08841 | 117.3201 | 3.8172 | 16.1885 | 20.3284 | 0.70612 | 0.70637 | 118.2592 | 19.5276
[6 empty] | 16.1985 | 70.2765 | -0.982 | -0.98012 | 115.9895 | -14.2267 | 16.1985 | 19.9422 | -0.70074 | -0.70027 | 115.5426 | -20.6186 | 16.198 | 70.4264 | 0.974 | 0.97617 | 117.7553 | 15.6555 | 16.1985 | 0.050568 | 1e-05 | 0.088371 | 117.3205 | 3.8173 | 16.1985 | 20.3283 | 0.70612 | 0.70637 | 118.258 | 19.5274
[6 empty] | 16.2085 | 70.2766 | -0.982 | -0.98013 | 115.9903 | -14.2238 | 16.2085 | 19.9425 | -0.70074 | -0.70028 | 115.543 | -20.6184 | 16.208 | 70.4265 | 0.974 | 0.97617 | 117.7568 | 15.6558 | 16.2085 | 0.050447 | 1e-05 | 0.088338 | 117.3208 | 3.8174 | 16.2085 | 20.3283 | 0.70612 | 0.70637 | 118.2568 | 19.5273
[6 empty] | 16.2185 | 70.2766 | -0.982 | -0.98013 | 115.9908 | -14.2215 | 16.2185 | 19.9428 | -0.70074 | -0.70029 | 115.5434 | -20.6183 | 16.218 | 70.4264 | 0.974 | 0.97617 | 117.7581 | 15.6561 | 16.2185 | 0.050346 | 1e-05 | 0.08831 | 117.3209 | 3.8175 | 16.219 | 20.3282 | 0.70612 | 0.70637 | 118.2556 | 19.5272
[6 empty] | 16.2285 | 70.2767 | -0.982 | -0.98014 | 115.991 | -14.2199 | 16.2285 | 19.9431 | -0.70074 | -0.7003 | 115.5439 | -20.6181 | 16.228 | 70.4264 | 0.974 | 0.97617 | 117.7592 | 15.6565 | 16.2285 | 0.050269 | 1e-05 | 0.088289 | 117.3209 | 3.8175 | 16.2285 | 20.3282 | 0.70612 | 0.70637 | 118.2543 | 19.5272
[6 empty] | 16.2385 | 70.2767 | -0.982 | -0.98014 | 115.9909 | -14.2189 | 16.2385 | 19.9433 | -0.70074 | -0.7003 | 115.5442 | -20.6179 | 16.238 | 70.4264 | 0.974 | 0.97617 | 117.7601 | 15.6568 | 16.2385 | 0.05022 | 1e-05 | 0.088276 | 117.3208 | 3.8175 | 16.2385 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70637 | 118.2529 | 19.5272
[6 empty] | 16.2485 | 70.2767 | -0.982 | -0.98014 | 115.9905 | -14.2184 | 16.2485 | 19.9436 | -0.70074 | -0.70031 | 115.5446 | -20.6177 | 16.248 | 70.4264 | 0.974 | 0.97617 | 117.7607 | 15.6571 | 16.2485 | 0.050202 | 1e-05 | 0.088271 | 117.3206 | 3.8175 | 16.2485 | 20.3281 | 0.70612 | 0.70637 | 118.2516 | 19.5273
[6 empty] | 16.2585 | 70.2767 | -0.982 | -0.98014 | 115.9899 | -14.2186 | 16.2585 | 19.9438 | -0.70074 | -0.70032 | 115.545 | -20.6176 | 16.258 | 70.4263 | 0.974 | 0.97617 | 117.7612 | 15.6574 | 16.2585 | 0.05022 | 1e-05 | 0.088277 | 117.3202 | 3.8174 | 16.2585 | 20.328 | 0.70612 | 0.70636 | 118.2503 | 19.5275
[6 empty] | 16.2685 | 70.2767 | -0.982 | -0.98014 | 115.989 | -14.2192 | 16.2685 | 19.9441 | -0.70074 | -0.70033 | 115.5453 | -20.6174 | 16.268 | 70.4263 | 0.974 | 0.97617 | 117.7614 | 15.6577 | 16.2685 | 0.050276 | 1e-05 | 0.088294 | 117.3198 | 3.8173 | 16.2685 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70636 | 118.249 | 19.5277
[6 empty] | 16.2785 | 70.2766 | -0.982 | -0.98014 | 115.9879 | -14.2202 | 16.2785 | 19.9443 | -0.70074 | -0.70033 | 115.5457 | -20.6172 | 16.278 | 70.4262 | 0.974 | 0.97616 | 117.7614 | 15.6578 | 16.2785 | 0.050374 | 1e-05 | 0.088323 | 117.3193 | 3.8172 | 16.2785 | 20.3279 | 0.70612 | 0.70635 | 118.2477 | 19.5279
[6 empty] | 16.2885 | 70.2765 | -0.982 | -0.98013 | 115.9866 | -14.2216 | 16.2885 | 19.9445 | -0.70074 | -0.70034 | 115.546 | -20.617 | 16.288 | 70.4261 | 0.974 | 0.97616 | 117.7612 | 15.6579 | 16.2885 | 0.050517 | 1e-05 | 0.088363 | 117.3188 | 3.8171 | 16.2885 | 20.3278 | 0.70612 | 0.70635 | 118.2465 | 19.5281
[6 empty] | 16.2985 | 70.2764 | -0.982 | -0.98013 | 115.9852 | -14.2232 | 16.2985 | 19.9447 | -0.70074 | -0.70035 | 115.5463 | -20.6167 | 16.298 | 70.426 | 0.974 | 0.97616 | 117.7608 | 15.6579 | 16.2985 | 0.050708 | 1e-05 | 0.088417 | 117.3182 | 3.8169 | 16.2985 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70634 | 118.2453 | 19.5284
[6 empty] | 16.3085 | 70.2763 | -0.982 | -0.98012 | 115.9837 | -14.2251 | 16.3085 | 19.9449 | -0.70074 | -0.70036 | 115.5466 | -20.6165 | 16.308 | 70.4259 | 0.974 | 0.97616 | 117.7601 | 15.6577 | 16.3085 | 0.050949 | 1e-05 | 0.088483 | 117.3175 | 3.8167 | 16.3085 | 20.3277 | 0.70612 | 0.70634 | 118.2443 | 19.5287
[6 empty] | 16.3185 | 70.2762 | -0.982 | -0.98012 | 115.9822 | -14.2271 | 16.3185 | 19.9451 | -0.70074 | -0.70037 | 115.5469 | -20.6162 | 16.318 | 70.4258 | 0.974 | 0.97617 | 117.7593 | 15.6575 | 16.3185 | 0.05124 | 1e-05 | 0.088562 | 117.3168 | 3.8165 | 16.3185 | 20.3276 | 0.70612 | 0.70633 | 118.2433 | 19.529
[6 empty] | 16.3285 | 70.276 | -0.982 | -0.98011 | 115.9807 | -14.2292 | 16.3285 | 19.9453 | -0.70074 | -0.70037 | 115.5472 | -20.616 | 16.328 | 70.4257 | 0.974 | 0.97617 | 117.7582 | 15.6572 | 16.3285 | 0.051581 | 1e-05 | 0.088654 | 117.3161 | 3.8164 | 16.3285 | 20.3275 | 0.70612 | 0.70632 | 118.2423 | 19.5294
[6 empty] | 16.3385 | 70.2758 | -0.982 | -0.98011 | 115.9791 | -14.2313 | 16.3385 | 19.9455 | -0.70074 | -0.70038 | 115.5475 | -20.6156 | 16.338 | 70.4255 | 0.974 | 0.97617 | 117.757 | 15.6569 | 16.3385 | 0.051973 | 1e-05 | 0.088759 | 117.3153 | 3.8163 | 16.3385 | 20.3275 | 0.70612 | 0.70632 | 118.2415 | 19.5297
[6 empty] | 16.3485 | 70.2757 | -0.982 | -0.9801 | 115.9776 | -14.2334 | 16.3485 | 19.9457 | -0.70074 | -0.70039 | 115.5478 | -20.6153 | 16.348 | 70.4254 | 0.974 | 0.97617 | 117.7557 | 15.6565 | 16.3485 | 0.052414 | 1e-05 | 0.088874 | 117.3145 | 3.8162 | 16.3485 | 20.3274 | 0.70612 | 0.70631 | 118.2408 | 19.53
[6 empty] | 16.3585 | 70.2755 | -0.982 | -0.98009 | 115.9762 | -14.2353 | 16.3585 | 19.9459 | -0.70074 | -0.7004 | 115.5481 | -20.615 | 16.358 | 70.4252 | 0.974 | 0.97617 | 117.7542 | 15.6561 | 16.3585 | 0.052901 | 1e-05 | 0.089001 | 117.3137 | 3.8162 | 16.359 | 20.3273 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2402 | 19.5303
[6 empty] | 16.3685 | 70.2753 | -0.982 | -0.98009 | 115.9748 | -14.2372 | 16.3685 | 19.9461 | -0.70074 | -0.70041 | 115.5483 | -20.6146 | 16.368 | 70.4251 | 0.974 | 0.97617 | 117.7526 | 15.6558 | 16.3685 | 0.053433 | 1e-05 | 0.089138 | 117.3129 | 3.8162 | 16.3685 | 20.3273 | 0.70612 | 0.7063 | 118.2397 | 19.5306
[6 empty] | 16.3785 | 70.2751 | -0.982 | -0.98008 | 115.9736 | -14.239 | 16.3785 | 19.9462 | -0.70074 | -0.70042 | 115.5486 | -20.6142 | 16.378 | 70.4249 | 0.974 | 0.97617 | 117.751 | 15.6554 | 16.3785 | 0.054005 | 1e-05 | 0.089283 | 117.312 | 3.8163 | 16.3785 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2393 | 19.5308
[6 empty] | 16.3885 | 70.2749 | -0.982 | -0.98008 | 115.9724 | -14.2408 | 16.3885 | 19.9464 | -0.70074 | -0.70043 | 115.5488 | -20.6138 | 16.388 | 70.4247 | 0.974 | 0.97617 | 117.7494 | 15.6551 | 16.3885 | 0.054613 | 1e-05 | 0.089437 | 117.3111 | 3.8165 | 16.3885 | 20.3272 | 0.70612 | 0.70629 | 118.239 | 19.531
[6 empty] | 16.3985 | 70.2746 | -0.982 | -0.98007 | 115.9713 | -14.2424 | 16.3985 | 19.9466 | -0.70074 | -0.70044 | 115.5491 | -20.6134 | 16.398 | 70.4246 | 0.974 | 0.97617 | 117.7479 | 15.6549 | 16.3985 | 0.055254 | 1e-05 | 0.089596 | 117.3102 | 3.8168 | 16.3985 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2388 | 19.5312
[6 empty] | 16.4085 | 70.2744 | -0.982 | -0.98007 | 115.9703 | -14.244 | 16.4085 | 19.9468 | -0.70074 | -0.70045 | 115.5493 | -20.613 | 16.408 | 70.4244 | 0.974 | 0.97617 | 117.7464 | 15.6546 | 16.4085 | 0.055923 | 1e-05 | 0.089762 | 117.3092 | 3.8171 | 16.4085 | 20.3271 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2386 | 19.5314
[6 empty] | 16.4185 | 70.2742 | -0.982 | -0.98007 | 115.9693 | -14.2456 | 16.4185 | 19.9469 | -0.70074 | -0.70046 | 115.5495 | -20.6126 | 16.418 | 70.4242 | 0.974 | 0.97617 | 117.7451 | 15.6545 | 16.4185 | 0.056615 | 1e-05 | 0.089931 | 117.3083 | 3.8175 | 16.4185 | 20.327 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2386 | 19.5316
[6 empty] | 16.4285 | 70.274 | -0.982 | -0.98006 | 115.9684 | -14.2472 | 16.4285 | 19.9471 | -0.70074 | -0.70047 | 115.5497 | -20.6121 | 16.428 | 70.424 | 0.974 | 0.97617 | 117.744 | 15.6544 | 16.4285 | 0.057324 | 1e-05 | 0.090105 | 117.3074 | 3.8179 | 16.4285 | 20.327 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2386 | 19.5317
[6 empty] | 16.4385 | 70.2738 | -0.982 | -0.98006 | 115.9676 | -14.2487 | 16.4385 | 19.9473 | -0.70074 | -0.70048 | 115.5499 | -20.6117 | 16.438 | 70.4238 | 0.974 | 0.97617 | 117.743 | 15.6544 | 16.4385 | 0.058047 | 1e-05 | 0.09028 | 117.3065 | 3.8184 | 16.4385 | 20.327 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2387 | 19.5317
[6 empty] | 16.4485 | 70.2736 | -0.982 | -0.98005 | 115.9669 | -14.2503 | 16.4485 | 19.9475 | -0.70074 | -0.7005 | 115.5501 | -20.6112 | 16.448 | 70.4236 | 0.974 | 0.97617 | 117.7424 | 15.6544 | 16.4485 | 0.05878 | 1e-05 | 0.090458 | 117.3057 | 3.8189 | 16.449 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2388 | 19.5318
[6 empty] | 16.4585 | 70.2734 | -0.982 | -0.98005 | 115.9662 | -14.2518 | 16.4585 | 19.9477 | -0.70074 | -0.70051 | 115.5503 | -20.6107 | 16.458 | 70.4234 | 0.974 | 0.97617 | 117.742 | 15.6545 | 16.4585 | 0.059517 | 1e-05 | 0.090637 | 117.3049 | 3.8194 | 16.4585 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2389 | 19.5318
[6 empty] | 16.4685 | 70.2732 | -0.982 | -0.98004 | 115.9655 | -14.2534 | 16.4685 | 19.9479 | -0.70074 | -0.70052 | 115.5504 | -20.6103 | 16.468 | 70.4232 | 0.974 | 0.97617 | 117.742 | 15.6546 | 16.4685 | 0.060255 | 1e-05 | 0.090816 | 117.3042 | 3.8199 | 16.4685 | 20.3269 | 0.70612 | 0.70627 | 118.239 | 19.5318
[6 empty] | 16.4785 | 70.273 | -0.982 | -0.98004 | 115.9649 | -14.2551 | 16.4785 | 19.9481 | -0.70074 | -0.70053 | 115.5506 | -20.6098 | 16.478 | 70.4231 | 0.974 | 0.97617 | 117.7423 | 15.6548 | 16.4785 | 0.060991 | 1e-05 | 0.090996 | 117.3035 | 3.8204 | 16.4785 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2392 | 19.5317
[6 empty] | 16.4885 | 70.2729 | -0.982 | -0.98003 | 115.9644 | -14.2567 | 16.4885 | 19.9483 | -0.70074 | -0.70054 | 115.5507 | -20.6093 | 16.488 | 70.4229 | 0.974 | 0.97617 | 117.7429 | 15.655 | 16.4885 | 0.061722 | 1e-05 | 0.091175 | 117.3029 | 3.8208 | 16.4885 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2393 | 19.5316
[6 empty] | 16.4985 | 70.2727 | -0.982 | -0.98003 | 115.9639 | -14.2585 | 16.4985 | 19.9485 | -0.70074 | -0.70056 | 115.5508 | -20.6089 | 16.498 | 70.4227 | 0.974 | 0.97617 | 117.7439 | 15.6553 | 16.4985 | 0.062447 | 1e-05 | 0.091354 | 117.3024 | 3.8211 | 16.4985 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2394 | 19.5315
[6 empty] | 16.5085 | 70.2726 | -0.982 | -0.98002 | 115.9635 | -14.2603 | 16.5085 | 19.9488 | -0.70074 | -0.70057 | 115.5508 | -20.6084 | 16.508 | 70.4226 | 0.974 | 0.97617 | 117.7451 | 15.6555 | 16.5085 | 0.063163 | 1e-05 | 0.091532 | 117.3019 | 3.8214 | 16.5085 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70627 | 118.2395 | 19.5314
[6 empty] | 16.5185 | 70.2724 | -0.982 | -0.98002 | 115.9632 | -14.2621 | 16.5185 | 19.949 | -0.70074 | -0.70058 | 115.5509 | -20.6079 | 16.518 | 70.4224 | 0.974 | 0.97617 | 117.7466 | 15.6558 | 16.5185 | 0.06387 | 1e-05 | 0.09171 | 117.3015 | 3.8216 | 16.5185 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2395 | 19.5313
[6 empty] | 16.5285 | 70.2723 | -0.982 | -0.98001 | 115.963 | -14.264 | 16.5285 | 19.9492 | -0.70074 | -0.70059 | 115.5509 | -20.6075 | 16.528 | 70.4223 | 0.974 | 0.97617 | 117.7483 | 15.6561 | 16.5285 | 0.064568 | 1e-05 | 0.091888 | 117.3012 | 3.8217 | 16.5285 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2395 | 19.5311
[6 empty] | 16.5385 | 70.2722 | -0.982 | -0.98001 | 115.9628 | -14.2659 | 16.5385 | 19.9495 | -0.70074 | -0.7006 | 115.5509 | -20.6071 | 16.538 | 70.4221 | 0.974 | 0.97617 | 117.7502 | 15.6563 | 16.5385 | 0.065256 | 1e-05 | 0.092065 | 117.3009 | 3.8217 | 16.5385 | 20.3268 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2395 | 19.5309
[6 empty] | 16.5485 | 70.272 | -0.982 | -0.98 | 115.9628 | -14.2677 | 16.5485 | 19.9497 | -0.70074 | -0.70062 | 115.5508 | -20.6066 | 16.548 | 70.422 | 0.974 | 0.97617 | 117.7523 | 15.6566 | 16.5485 | 0.065935 | 1e-05 | 0.092243 | 117.3006 | 3.8216 | 16.5485 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2393 | 19.5307
[6 empty] | 16.5585 | 70.2719 | -0.982 | -0.98 | 115.9628 | -14.2696 | 16.5585 | 19.95 | -0.70074 | -0.70063 | 115.5508 | -20.6062 | 16.558 | 70.4219 | 0.974 | 0.97617 | 117.7544 | 15.6568 | 16.5585 | 0.066606 | 1e-05 | 0.092422 | 117.3005 | 3.8214 | 16.5585 | 20.3267 | 0.70612 | 0.70629 | 118.2391 | 19.5305
[6 empty] | 16.5685 | 70.2718 | -0.982 | -0.97999 | 115.963 | -14.2714 | 16.5685 | 19.9502 | -0.70074 | -0.70064 | 115.5506 | -20.6058 | 16.568 | 70.4218 | 0.974 | 0.97616 | 117.7565 | 15.6569 | 16.5685 | 0.067269 | 1e-05 | 0.092601 | 117.3004 | 3.8211 | 16.5685 | 20.327 | 0.70612 | 0.70628 | 118.2386 | 19.5316
[6 empty] | 16.5785 | 70.2717 | -0.982 | -0.97999 | 115.9632 | -14.2732 | 16.5785 | 19.9505 | -0.70074 | -0.70065 | 115.5505 | -20.6054 | 16.578 | 70.4217 | 0.974 | 0.97616 | 117.7585 | 15.6569 | 16.5785 | 0.067926 | 1e-05 | 0.092781 | 117.3004 | 3.8207
[6 empty] | 16.5885 | 70.2716 | -0.982 | -0.97998 | 115.9635 | -14.2749 | 16.5885 | 19.9508 | -0.70074 | -0.70066 | 115.5503 | -20.605 | 16.588 | 70.4216 | 0.974 | 0.97616 | 117.7605 | 15.6568 | 16.5885 | 0.068577 | 1e-05 | 0.092961 | 117.3005 | 3.8202
[6 empty] | 16.5985 | 70.2715 | -0.982 | -0.97998 | 115.9639 | -14.2764 | 16.5985 | 19.951 | -0.70074 | -0.70067 | 115.5502 | -20.6047 | 16.598 | 70.4216 | 0.974 | 0.97617 | 117.7623 | 15.6566 | 16.5985 | 0.069224 | 1e-05 | 0.093142 | 117.3007 | 3.8196
[6 empty] | 16.6085 | 70.2714 | -0.982 | -0.97998 | 115.9643 | -14.2778 | 16.6085 | 19.9513 | -0.70074 | -0.70068 | 115.5499 | -20.6043 | 16.608 | 70.4215 | 0.974 | 0.97617 | 117.764 | 15.6563 | 16.6085 | 0.069868 | 1e-05 | 0.093324 | 117.301 | 3.819
[6 empty] | 16.6185 | 70.2713 | -0.982 | -0.97997 | 115.9648 | -14.279 | 16.6185 | 19.9515 | -0.70074 | -0.70069 | 115.5497 | -20.6039 | 16.618 | 70.4214 | 0.974 | 0.97617 | 117.7655 | 15.6559 | 16.6185 | 0.070509 | 1e-05 | 0.093505 | 117.3013 | 3.8183
[6 empty] | 16.6285 | 70.2712 | -0.982 | -0.97997 | 115.9653 | -14.28 | 16.6285 | 19.9518 | -0.70074 | -0.70071 | 115.5494 | -20.6036 | 16.628 | 70.4214 | 0.974 | 0.97617 | 117.7668 | 15.6554 | 16.6285 | 0.071148 | 1e-05 | 0.093686 | 117.3017 | 3.8177
[6 empty] | 16.6385 | 70.2711 | -0.982 | -0.97997 | 115.9659 | -14.2809 | 16.6385 | 19.9521 | -0.70074 | -0.70072 | 115.5491 | -20.6033 | 16.638 | 70.4213 | 0.974 | 0.97617 | 117.7679 | 15.6548 | 16.6385 | 0.071786 | 1e-05 | 0.093866 | 117.3022 | 3.8171
[6 empty] | 16.6485 | 70.271 | -0.982 | -0.97997 | 115.9665 | -14.2815 | 16.6485 | 19.9523 | -0.70074 | -0.70073 | 115.5488 | -20.6029 | 16.648 | 70.4213 | 0.974 | 0.97617 | 117.7688 | 15.6542 | 16.6485 | 0.072423 | 1e-05 | 0.094044 | 117.3027 | 3.8165
[6 empty] | 16.6585 | 70.2709 | -0.982 | -0.97997 | 115.9672 | -14.2819 | 16.6585 | 19.9526 | -0.70074 | -0.70074 | 115.5485 | -20.6026 | 16.658 | 70.4212 | 0.974 | 0.97617 | 117.7695 | 15.6536 | 16.6585 | 0.073057 | 1e-05 | 0.09422 | 117.3032 | 3.816
[6 empty] | 16.6685 | 70.2708 | -0.982 | -0.97996 | 115.9679 | -14.2821 | 16.6685 | 19.9528 | -0.70074 | -0.70075 | 115.5481 | -20.6023 | 16.668 | 70.4212 | 0.974 | 0.97618 | 117.7701 | 15.6531 | 16.6685 | 0.07369 | 1e-05 | 0.094393 | 117.3037 | 3.8156
[6 empty] | 16.6785 | 70.2707 | -0.982 | -0.97996 | 115.9686 | -14.2822 | 16.6785 | 19.9531 | -0.70074 | -0.70076 | 115.5477 | -20.602 | 16.678 | 70.4212 | 0.974 | 0.97618 | 117.7706 | 15.6526 | 16.6785 | 0.074319 | 1e-05 | 0.094563 | 117.3043 | 3.8153
[6 empty] | 16.6885 | 70.2706 | -0.982 | -0.97996 | 115.9693 | -14.282 | 16.6885 | 19.9533 | -0.70074 | -0.70077 | 115.5474 | -20.6016 | 16.688 | 70.4211 | 0.974 | 0.97618 | 117.7711 | 15.6523 | 16.6885 | 0.074943 | 1e-05 | 0.094729 | 117.3048 | 3.8151
[6 empty] | 16.6985 | 70.2704 | -0.982 | -0.97997 | 115.97 | -14.2817 | 16.6985 | 19.9535 | -0.70074 | -0.70078 | 115.547 | -20.6013 | 16.698 | 70.4211 | 0.974 | 0.97618 | 117.7715 | 15.6521 | 16.6985 | 0.075561 | 1e-05 | 0.094892 | 117.3054 | 3.815
[6 empty] | 16.7085 | 70.2703 | -0.982 | -0.97997 | 115.9708 | -14.2813 | 16.7085 | 19.9537 | -0.70074 | -0.70079 | 115.5466 | -20.601 | 16.708 | 70.421 | 0.974 | 0.97618 | 117.772 | 15.6519 | 16.7085 | 0.076169 | 1e-05 | 0.09505 | 117.306 | 3.815
[6 empty] | 16.7185 | 70.2702 | -0.982 | -0.97997 | 115.9715 | -14.2808 | 16.7185 | 19.9539 | -0.70074 | -0.7008 | 115.5463 | -20.6006 | 16.718 | 70.4209 | 0.974 | 0.97618 | 117.7725 | 15.6519 | 16.7185 | 0.076765 | 1e-05 | 0.095203 | 117.3065 | 3.815
[6 empty] | 16.7285 | 70.2701 | -0.982 | -0.97997 | 115.9721 | -14.2802 | 16.7285 | 19.9541 | -0.70074 | -0.7008 | 115.5459 | -20.6003 | 16.728 | 70.4209 | 0.974 | 0.97618 | 117.7732 | 15.652 | 16.7285 | 0.077345 | 1e-05 | 0.09535 | 117.3071 | 3.8152
[6 empty] | 16.7385 | 70.2699 | -0.982 | -0.97997 | 115.9728 | -14.2796 | 16.7385 | 19.9542 | -0.70074 | -0.70081 | 115.5455 | -20.5999 | 16.738 | 70.4208 | 0.974 | 0.97618 | 117.7739 | 15.6522 | 16.7385 | 0.077905 | 1e-05 | 0.095491 | 117.3077 | 3.8153
[6 empty] | 16.7485 | 70.2698 | -0.982 | -0.97997 | 115.9733 | -14.279 | 16.7485 | 19.9544 | -0.70074 | -0.70082 | 115.5452 | -20.5995 | 16.748 | 70.4207 | 0.974 | 0.97618 | 117.7748 | 15.6525 | 16.7485 | 0.078441 | 1e-05 | 0.095625 | 117.3082 | 3.8155
[6 empty] | 16.7585 | 70.2697 | -0.982 | -0.97997 | 115.9738 | -14.2784 | 16.7585 | 19.9545 | -0.70074 | -0.70083 | 115.5449 | -20.5992 | 16.758 | 70.4207 | 0.974 | 0.97618 | 117.7758 | 15.6528 | 16.7585 | 0.078949 | 1e-05 | 0.095752 | 117.3088 | 3.8157
[6 empty] | 16.7685 | 70.2695 | -0.982 | -0.97998 | 115.9743 | -14.2778 | 16.7685 | 19.9546 | -0.70074 | -0.70084 | 115.5446 | -20.5988 | 16.768 | 70.4206 | 0.974 | 0.97617 | 117.7769 | 15.6532 | 16.7685 | 0.079422 | 1e-05 | 0.095869 | 117.3093 | 3.8159
[6 empty] | 16.7785 | 70.2694 | -0.982 | -0.97998 | 115.9747 | -14.2773 | 16.7785 | 19.9546 | -0.70074 | -0.70085 | 115.5443 | -20.5984 | 16.778 | 70.4205 | 0.974 | 0.97617 | 117.7782 | 15.6536 | 16.7785 | 0.079856 | 1e-05 | 0.095975 | 117.3098 | 3.8161
[6 empty] | 16.7885 | 70.2692 | -0.982 | -0.97998 | 115.9751 | -14.2768 | 16.7885 | 19.9547 | -0.70074 | -0.70086 | 115.5441 | -20.5979 | 16.788 | 70.4205 | 0.974 | 0.97617 | 117.7795 | 15.6541 | 16.7885 | 0.080247 | 1e-05 | 0.09607 | 117.3102 | 3.8164
[6 empty] | 16.7985 | 70.2691 | -0.982 | -0.97998 | 115.9754 | -14.2763 | 16.799 | 19.9547 | -0.70074 | -0.70086 | 115.5439 | -20.5975 | 16.798 | 70.4204 | 0.974 | 0.97617 | 117.781 | 15.6547 | 16.7985 | 0.080588 | 1e-05 | 0.096152 | 117.3107 | 3.8166
[6 empty] | 16.8085 | 70.2689 | -0.982 | -0.97998 | 115.9757 | -14.2758 | 16.8085 | 19.9547 | -0.70074 | -0.70087 | 115.5437 | -20.597 | 16.808 | 70.4203 | 0.974 | 0.97617 | 117.7825 | 15.6552 | 16.8085 | 0.080876 | 1e-05 | 0.09622 | 117.3111 | 3.8169
[6 empty] | 16.8185 | 70.2688 | -0.982 | -0.97998 | 115.976 | -14.2753 | 16.8185 | 19.9547 | -0.70074 | -0.70088 | 115.5435 | -20.5966 | 16.818 | 70.4203 | 0.974 | 0.97617 | 117.7841 | 15.6558 | 16.8185 | 0.081108 | 1e-05 | 0.096273 | 117.3114 | 3.8171
[6 empty] | 16.8285 | 70.2686 | -0.982 | -0.97998 | 115.9762 | -14.2749 | 16.8285 | 19.9546 | -0.70074 | -0.70089 | 115.5434 | -20.5961 | 16.828 | 70.4202 | 0.974 | 0.97616 | 117.7856 | 15.6564 | 16.8285 | 0.081279 | 1e-05 | 0.096311 | 117.3117 | 3.8174
[6 empty] | 16.8385 | 70.2685 | -0.982 | -0.97998 | 115.9764 | -14.2744 | 16.8385 | 19.9545 | -0.70074 | -0.70089 | 115.5433 | -20.5956 | 16.838 | 70.4201 | 0.974 | 0.97616 | 117.787 | 15.6571 | 16.8385 | 0.081388 | 1e-05 | 0.096332 | 117.312 | 3.8177
[6 empty] | 16.8485 | 70.2683 | -0.982 | -0.97999 | 115.9766 | -14.2739 | 16.8485 | 19.9544 | -0.70074 | -0.7009 | 115.5433 | -20.5951 | 16.848 | 70.4201 | 0.974 | 0.97616 | 117.7883 | 15.6577 | 16.8485 | 0.081434 | 1e-05 | 0.096337 | 117.3122 | 3.8179
[6 empty] | 16.8585 | 70.2682 | -0.982 | -0.97999 | 115.9767 | -14.2734 | 16.859 | 19.9542 | -0.70074 | -0.70091 | 115.5433 | -20.5946 | 16.858 | 70.42 | 0.974 | 0.97616 | 117.7894 | 15.6584 | 16.8585 | 0.081418 | 1e-05 | 0.096327 | 117.3124 | 3.8182
[6 empty] | 16.8685 | 70.268 | -0.982 | -0.97999 | 115.9768 | -14.2728 | 16.8685 | 19.9541 | -0.70074 | -0.70091 | 115.5433 | -20.5941 | 16.868 | 70.4199 | 0.974 | 0.97616 | 117.7903 | 15.6591 | 16.8685 | 0.081341 | 1e-05 | 0.096301 | 117.3125 | 3.8184
[6 empty] | 16.8785 | 70.2678 | -0.982 | -0.97999 | 115.9768 | -14.2723 | 16.8785 | 19.9538 | -0.70074 | -0.70092 | 115.5434 | -20.5936 | 16.878 | 70.4198 | 0.974 | 0.97616 | 117.791 | 15.6597 | 16.8785 | 0.081204 | 1e-05 | 0.09626 | 117.3126 | 3.8187
[6 empty] | 16.8885 | 70.2677 | -0.982 | -0.97999 | 115.9767 | -14.2718 | 16.8885 | 19.9536 | -0.70074 | -0.70092 | 115.5435 | -20.593 | 16.888 | 70.4198 | 0.974 | 0.97615 | 117.7913 | 15.6603 | 16.8885 | 0.081013 | 1e-05 | 0.096206 | 117.3126 | 3.8188
[6 empty] | 16.8985 | 70.2675 | -0.982 | -0.97999 | 115.9765 | -14.2713 | 16.8985 | 19.9533 | -0.70074 | -0.70093 | 115.5436 | -20.5925 | 16.898 | 70.4197 | 0.974 | 0.97615 | 117.7913 | 15.6609 | 16.8985 | 0.080769 | 1e-05 | 0.09614 | 117.3126 | 3.819
[6 empty] | 16.9085 | 70.2674 | -0.982 | -0.97999 | 115.9762 | -14.2709 | 16.9085 | 19.953 | -0.70074 | -0.70093 | 115.5438 | -20.592 | 16.908 | 70.4196 | 0.974 | 0.97615 | 117.791 | 15.6613 | 16.9085 | 0.08048 | 1e-05 | 0.096063 | 117.3126 | 3.8191
[6 empty] | 16.9185 | 70.2672 | -0.982 | -0.97999 | 115.9757 | -14.2705 | 16.919 | 19.9527 | -0.70074 | -0.70093 | 115.544 | -20.5914 | 16.918 | 70.4195 | 0.974 | 0.97615 | 117.7903 | 15.6617 | 16.9185 | 0.08015 | 1e-05 | 0.095978 | 117.3126 | 3.8191
[6 empty] | 16.9285 | 70.2671 | -0.982 | -0.97999 | 115.9751 | -14.2702 | 16.9285 | 19.9523 | -0.70074 | -0.70094 | 115.5443 | -20.5909 | 16.928 | 70.4194 | 0.974 | 0.97615 | 117.7892 | 15.662 | 16.9285 | 0.079785 | 1e-05 | 0.095885 | 117.3125 | 3.819
[6 empty] | 16.9385 | 70.2669 | -0.982 | -0.98 | 115.9744 | -14.27 | 16.9385 | 19.9519 | -0.70074 | -0.70094 | 115.5446 | -20.5904 | 16.938 | 70.4193 | 0.974 | 0.97615 | 117.7877 | 15.6621 | 16.9385 | 0.079391 | 1e-05 | 0.095787 | 117.3125 | 3.8189
[6 empty] | 16.9485 | 70.2667 | -0.982 | -0.98 | 115.9735 | -14.2698 | 16.9485 | 19.9515 | -0.70074 | -0.70094 | 115.5449 | -20.5899 | 16.948 | 70.4192 | 0.974 | 0.97615 | 117.7859 | 15.6621 | 16.9485 | 0.078975 | 1e-05 | 0.095685 | 117.3124 | 3.8186
[6 empty] | 16.9585 | 70.2665 | -0.982 | -0.98 | 115.9725 | -14.2697 | 16.9585 | 19.951 | -0.70074 | -0.70094 | 115.5452 | -20.5894 | 16.958 | 70.4191 | 0.974 | 0.97615 | 117.7837 | 15.6619 | 16.9585 | 0.078541 | 1e-05 | 0.095581 | 117.3124 | 3.8183
[6 empty] | 16.9685 | 70.2664 | -0.982 | -0.98 | 115.9714 | -14.2696 | 16.9685 | 19.9505 | -0.70074 | -0.70094 | 115.5456 | -20.5889 | 16.968 | 70.419 | 0.974 | 0.97615 | 117.7812 | 15.6616 | 16.9685 | 0.078097 | 1e-05 | 0.095476 | 117.3125 | 3.8179
[6 empty] | 16.9785 | 70.2662 | -0.982 | -0.98 | 115.9702 | -14.2695 | 16.9785 | 19.95 | -0.70074 | -0.70094 | 115.546 | -20.5884 | 16.978 | 70.4188 | 0.974 | 0.97615 | 117.7784 | 15.6612 | 16.9785 | 0.077647 | 1e-05 | 0.095371 | 117.3125 | 3.8174
[6 empty] | 16.9885 | 70.266 | -0.982 | -0.98 | 115.9691 | -14.2695 | 16.9885 | 19.9495 | -0.70074 | -0.70094 | 115.5464 | -20.5879 | 16.988 | 70.4187 | 0.974 | 0.97615 | 117.7754 | 15.6606 | 16.9885 | 0.077196 | 1e-05 | 0.095268 | 117.3126 | 3.8169
[6 empty] | 16.9985 | 70.2658 | -0.982 | -0.98 | 115.968 | -14.2694 | 16.9985 | 19.949 | -0.70074 | -0.70094 | 115.5468 | -20.5874 | 16.998 | 70.4186 | 0.974 | 0.97615 | 117.7721 | 15.66 | 16.9985 | 0.076747 | 1e-05 | 0.095167 | 117.3128 | 3.8163
[6 empty] | 17.0085 | 70.2656 | -0.982 | -0.98 | 115.967 | -14.2693 | 17.0085 | 19.9484 | -0.70074 | -0.70093 | 115.5472 | -20.5869 | 17.008 | 70.4184 | 0.974 | 0.97616 | 117.7688 | 15.6592 | 17.0085 | 0.076305 | 1e-05 | 0.095068 | 117.3129 | 3.8157
[6 empty] | 17.0185 | 70.2653 | -0.982 | -0.98 | 115.9661 | -14.2692 | 17.0185 | 19.9478 | -0.70074 | -0.70093 | 115.5476 | -20.5865 | 17.018 | 70.4182 | 0.974 | 0.97616 | 117.7654 | 15.6584 | 17.0185 | 0.075872 | 1e-05 | 0.094972 | 117.3131 | 3.8151
[6 empty] | 17.0285 | 70.2651 | -0.982 | -0.98 | 115.9655 | -14.2689 | 17.0285 | 19.9472 | -0.70074 | -0.70093 | 115.5481 | -20.586 | 17.028 | 70.4181 | 0.974 | 0.97616 | 117.7621 | 15.6575 | 17.0285 | 0.075451 | 1e-05 | 0.094878 | 117.3133 | 3.8144
[6 empty] | 17.0385 | 70.2648 | -0.982 | -0.98 | 115.9651 | -14.2685 | 17.0385 | 19.9466 | -0.70074 | -0.70093 | 115.5486 | -20.5856 | 17.038 | 70.4179 | 0.974 | 0.97616 | 117.7588 | 15.6566 | 17.0385 | 0.075043 | 1e-05 | 0.094788 | 117.3136 | 3.8138
[6 empty] | 17.0485 | 70.2646 | -0.982 | -0.98 | 115.965 | -14.268 | 17.0485 | 19.946 | -0.70074 | -0.70092 | 115.549 | -20.5852 | 17.048 | 70.4177 | 0.974 | 0.97617 | 117.7558 | 15.6557 | 17.0485 | 0.074649 | 1e-05 | 0.0947 | 117.3138 | 3.8132
[6 empty] | 17.0585 | 70.2643 | -0.982 | -0.98 | 115.9652 | -14.2673 | 17.0585 | 19.9453 | -0.70074 | -0.70092 | 115.5495 | -20.5848 | 17.058 | 70.4175 | 0.974 | 0.97617 | 117.753 | 15.6549 | 17.0585 | 0.07427 | 1e-05 | 0.094614 | 117.314 | 3.8127
[6 empty] | 17.069 | 70.264 | -0.982 | -0.98 | 115.9658 | -14.2664 | 17.0685 | 19.9447 | -0.70074 | -0.70091 | 115.5499 | -20.5844 | 17.068 | 70.4174 | 0.974 | 0.97617 | 117.7506 | 15.6541 | 17.0685 | 0.073906 | 1e-05 | 0.094531 | 117.3143 | 3.8123
[6 empty] | 17.0785 | 70.2637 | -0.982 | -0.98001 | 115.9667 | -14.2652 | 17.0785 | 19.9441 | -0.70074 | -0.70091 | 115.5504 | -20.584 | 17.078 | 70.4172 | 0.974 | 0.97617 | 117.7486 | 15.6534 | 17.0785 | 0.073556 | 1e-05 | 0.094449 | 117.3145 | 3.8119
[6 empty] | 17.0885 | 70.2634 | -0.982 | -0.98001 | 115.9678 | -14.2639 | 17.0885 | 19.9434 | -0.70074 | -0.7009 | 115.5509 | -20.5836 | 17.088 | 70.417 | 0.974 | 0.97617 | 117.747 | 15.6527 | 17.0885 | 0.07322 | 1e-05 | 0.094368 | 117.3147 | 3.8117
[6 empty] | 17.0985 | 70.2631 | -0.982 | -0.98001 | 115.9693 | -14.2624 | 17.0985 | 19.9427 | -0.70074 | -0.7009 | 115.5513 | -20.5832 | 17.098 | 70.4168 | 0.974 | 0.97618 | 117.7459 | 15.6521 | 17.0985 | 0.072898 | 1e-05 | 0.094289 | 117.3148 | 3.8115
[6 empty] | 17.1085 | 70.2628 | -0.982 | -0.98002 | 115.971 | -14.2607 | 17.1085 | 19.9421 | -0.70074 | -0.70089 | 115.5518 | -20.5828 | 17.108 | 70.4166 | 0.974 | 0.97618 | 117.7452 | 15.6516 | 17.1085 | 0.072588 | 1e-05 | 0.094209 | 117.3149 | 3.8115
[6 empty] | 17.1185 | 70.2625 | -0.982 | -0.98002 | 115.9728 | -14.2589 | 17.1185 | 19.9414 | -0.70074 | -0.70089 | 115.5522 | -20.5825 | 17.118 | 70.4164 | 0.974 | 0.97618 | 117.745 | 15.651 | 17.1185 | 0.072289 | 1e-05 | 0.09413 | 117.3149 | 3.8116
[6 empty] | 17.1285 | 70.2622 | -0.982 | -0.98003 | 115.9748 | -14.257 | 17.1285 | 19.9408 | -0.70074 | -0.70088 | 115.5527 | -20.5821 | 17.128 | 70.4163 | 0.974 | 0.97618 | 117.7452 | 15.6505 | 17.1285 | 0.072 | 1e-05 | 0.094052 | 117.3149 | 3.8117
[6 empty] | 17.1385 | 70.2619 | -0.982 | -0.98003 | 115.9768 | -14.255 | 17.1385 | 19.9402 | -0.70074 | -0.70088 | 115.5531 | -20.5818 | 17.138 | 70.4161 | 0.974 | 0.97618 | 117.7457 | 15.65 | 17.1385 | 0.07172 | 1e-05 | 0.093973 | 117.3148 | 3.812
[6 empty] | 17.1485 | 70.2616 | -0.982 | -0.98004 | 115.9789 | -14.2531 | 17.1485 | 19.9395 | -0.70074 | -0.70087 | 115.5536 | -20.5814 | 17.148 | 70.4159 | 0.974 | 0.97618 | 117.7464 | 15.6496 | 17.1485 | 0.071448 | 1e-05 | 0.093894 | 117.3146 | 3.8123
[6 empty] | 17.1585 | 70.2613 | -0.982 | -0.98004 | 115.9809 | -14.2512 | 17.1585 | 19.9389 | -0.70074 | -0.70087 | 115.554 | -20.5811 | 17.158 | 70.4158 | 0.974 | 0.97618 | 117.7473 | 15.6491 | 17.1585 | 0.071183 | 1e-05 | 0.093815 | 117.3143 | 3.8128
[6 empty] | 17.1685 | 70.261 | -0.982 | -0.98005 | 115.9827 | -14.2493 | 17.1685 | 19.9383 | -0.70074 | -0.70086 | 115.5544 | -20.5808 | 17.168 | 70.4156 | 0.974 | 0.97618 | 117.7484 | 15.6486 | 17.1685 | 0.070923 | 1e-05 | 0.093735 | 117.3141 | 3.8133
[6 empty] | 17.1785 | 70.2607 | -0.982 | -0.98005 | 115.9844 | -14.2476 | 17.1785 | 19.9377 | -0.70074 | -0.70085 | 115.5549 | -20.5805 | 17.178 | 70.4155 | 0.974 | 0.97619 | 117.7494 | 15.6482 | 17.1785 | 0.070668 | 1e-05 | 0.093656 | 117.3137 | 3.8138
[6 empty] | 17.1885 | 70.2604 | -0.982 | -0.98006 | 115.9859 | -14.2461 | 17.1885 | 19.9371 | -0.70074 | -0.70085 | 115.5553 | -20.5802 | 17.188 | 70.4154 | 0.974 | 0.97619 | 117.7505 | 15.6477 | 17.1885 | 0.070416 | 1e-05 | 0.093576 | 117.3134 | 3.8144
[6 empty] | 17.1985 | 70.2601 | -0.982 | -0.98006 | 115.9871 | -14.2447 | 17.1985 | 19.9365 | -0.70074 | -0.70084 | 115.5557 | -20.5799 | 17.198 | 70.4152 | 0.974 | 0.97619 | 117.7514 | 15.6472 | 17.1985 | 0.070167 | 1e-05 | 0.093496 | 117.313 | 3.8151
[6 empty] | 17.2085 | 70.2598 | -0.982 | -0.98006 | 115.988 | -14.2434 | 17.2085 | 19.9359 | -0.70074 | -0.70084 | 115.5561 | -20.5796 | 17.208 | 70.4151 | 0.974 | 0.97619 | 117.7522 | 15.6467 | 17.2085 | 0.069919 | 1e-05 | 0.093416 | 117.3125 | 3.8157
[6 empty] | 17.2185 | 70.2596 | -0.982 | -0.98007 | 115.9887 | -14.2424 | 17.2185 | 19.9354 | -0.70074 | -0.70083 | 115.5566 | -20.5793 | 17.218 | 70.415 | 0.974 | 0.97619 | 117.7528 | 15.6462 | 17.2185 | 0.069671 | 1e-05 | 0.093335 | 117.3121 | 3.8164
[6 empty] | 17.2285 | 70.2593 | -0.982 | -0.98007 | 115.989 | -14.2416 | 17.2285 | 19.9349 | -0.70074 | -0.70083 | 115.557 | -20.579 | 17.228 | 70.4149 | 0.974 | 0.97619 | 117.7532 | 15.6456 | 17.2285 | 0.069423 | 1e-05 | 0.093254 | 117.3117 | 3.8171
[6 empty] | 17.2385 | 70.259 | -0.982 | -0.98007 | 115.989 | -14.2409 | 17.2385 | 19.9343 | -0.70074 | -0.70082 | 115.5575 | -20.5788 | 17.238 | 70.4148 | 0.974 | 0.97619 | 117.7534 | 15.6451 | 17.2385 | 0.069174 | 1e-05 | 0.093173 | 117.3114 | 3.8178
[6 empty] | 17.2485 | 70.2587 | -0.982 | -0.98007 | 115.9887 | -14.2405 | 17.2485 | 19.9339 | -0.70074 | -0.70082 | 115.5579 | -20.5785 | 17.248 | 70.4147 | 0.974 | 0.9762 | 117.7533 | 15.6445 | 17.2485 | 0.068924 | 1e-05 | 0.093093 | 117.311 | 3.8184
[6 empty] | 17.2585 | 70.2584 | -0.982 | -0.98007 | 115.9881 | -14.2402 | 17.2585 | 19.9334 | -0.70074 | -0.70082 | 115.5584 | -20.5782 | 17.258 | 70.4146 | 0.974 | 0.9762 | 117.753 | 15.644 | 17.2585 | 0.068671 | 1e-05 | 0.093012 | 117.3107 | 3.8191
[6 empty] | 17.2685 | 70.2581 | -0.982 | -0.98007 | 115.9871 | -14.24 | 17.2685 | 19.933 | -0.70074 | -0.70081 | 115.5589 | -20.578 | 17.268 | 70.4145 | 0.974 | 0.9762 | 117.7524 | 15.6435 | 17.2685 | 0.068415 | 1e-05 | 0.092932 | 117.3104 | 3.8197
[6 empty] | 17.2785 | 70.2578 | -0.982 | -0.98007 | 115.986 | -14.24 | 17.2785 | 19.9326 | -0.70074 | -0.70081 | 115.5594 | -20.5778 | 17.278 | 70.4144 | 0.974 | 0.9762 | 117.7517 | 15.643 | 17.2785 | 0.068156 | 1e-05 | 0.092852 | 117.3102 | 3.8202
[6 empty] | 17.2885 | 70.2574 | -0.982 | -0.98007 | 115.9846 | -14.2401 | 17.2885 | 19.9322 | -0.70074 | -0.70081 | 115.5599 | -20.5776 | 17.288 | 70.4143 | 0.974 | 0.9762 | 117.7508 | 15.6425 | 17.2885 | 0.067894 | 1e-05 | 0.092774 | 117.31 | 3.8206
[6 empty] | 17.2985 | 70.2571 | -0.982 | -0.98007 | 115.983 | -14.2403 | 17.2985 | 19.9318 | -0.70074 | -0.7008 | 115.5604 | -20.5773 | 17.298 | 70.4142 | 0.974 | 0.9762 | 117.7498 | 15.6421 | 17.2985 | 0.067628 | 1e-05 | 0.092696 | 117.3098 | 3.821
[6 empty] | 17.3085 | 70.2568 | -0.982 | -0.98007 | 115.9812 | -14.2405 | 17.3085 | 19.9315 | -0.70074 | -0.7008 | 115.5609 | -20.5771 | 17.308 | 70.4142 | 0.974 | 0.9762 | 117.7487 | 15.6418 | 17.3085 | 0.067358 | 1e-05 | 0.09262 | 117.3096 | 3.8212
[6 empty] | 17.3185 | 70.2564 | -0.982 | -0.98007 | 115.9793 | -14.2408 | 17.3185 | 19.9312 | -0.70074 | -0.7008 | 115.5614 | -20.5769 | 17.318 | 70.4141 | 0.974 | 0.9762 | 117.7477 | 15.6415 | 17.3185 | 0.067083 | 1e-05 | 0.092546 | 117.3094 | 3.8214
[6 empty] | 17.329 | 70.256 | -0.982 | -0.98007 | 115.9774 | -14.2411 | 17.3285 | 19.9309 | -0.70074 | -0.7008 | 115.562 | -20.5767 | 17.328 | 70.414 | 0.974 | 0.97621 | 117.7466 | 15.6413 | 17.3285 | 0.066805 | 1e-05 | 0.092474 | 117.3091 | 3.8214
[6 empty] | 17.3385 | 70.2556 | -0.982 | -0.98007 | 115.9754 | -14.2415 | 17.3385 | 19.9307 | -0.70074 | -0.7008 | 115.5625 | -20.5765 | 17.338 | 70.4139 | 0.974 | 0.97621 | 117.7458 | 15.6412 | 17.3385 | 0.066524 | 1e-05 | 0.092404 | 117.3086 | 3.8213
[6 empty] | 17.3485 | 70.2552 | -0.982 | -0.98007 | 115.9734 | -14.2419 | 17.3485 | 19.9305 | -0.70074 | -0.7008 | 115.5631 | -20.5763 | 17.348 | 70.4137 | 0.974 | 0.97621 | 117.7451 | 15.6412 | 17.3485 | 0.066239 | 1e-05 | 0.092335 | 117.308 | 3.8211
[6 empty] | 17.3585 | 70.2549 | -0.982 | -0.98006 | 115.9715 | -14.2422 | 17.3585 | 19.9303 | -0.70074 | -0.7008 | 115.5636 | -20.5761 | 17.358 | 70.4136 | 0.974 | 0.97621 | 117.7446 | 15.6413 | 17.3585 | 0.065951 | 1e-05 | 0.092268 | 117.3072 | 3.8208
[6 empty] | 17.3685 | 70.2544 | -0.982 | -0.98006 | 115.9697 | -14.2425 | 17.368 | 19.9301 | -0.70074 | -0.7008 | 115.5642 | -20.5759 | 17.368 | 70.4135 | 0.974 | 0.9762 | 117.7445 | 15.6414 | 17.3685 | 0.06566 | 1e-05 | 0.092203 | 117.3062 | 3.8204
[6 empty] | 17.3785 | 70.254 | -0.982 | -0.98006 | 115.968 | -14.2429 | 17.3785 | 19.93 | -0.70074 | -0.7008 | 115.5648 | -20.5756 | 17.378 | 70.4134 | 0.974 | 0.9762 | 117.7448 | 15.6417 | 17.3785 | 0.065367 | 1e-05 | 0.092139 | 117.305 | 3.8199
[6 empty] | 17.3885 | 70.2536 | -0.982 | -0.98006 | 115.9664 | -14.2431 | 17.3885 | 19.9299 | -0.70074 | -0.7008 | 115.5653 | -20.5754 | 17.388 | 70.4133 | 0.974 | 0.9762 | 117.7454 | 15.6421 | 17.3885 | 0.065073 | 1e-05 | 0.092075 | 117.3036 | 3.8194
[6 empty] | 17.3985 | 70.2532 | -0.982 | -0.98006 | 115.965 | -14.2433 | 17.3985 | 19.9299 | -0.70074 | -0.70081 | 115.5659 | -20.5752 | 17.398 | 70.4132 | 0.974 | 0.9762 | 117.7465 | 15.6426 | 17.3985 | 0.064777 | 1e-05 | 0.092012 | 117.302 | 3.8188
[6 empty] | 17.4085 | 70.2528 | -0.982 | -0.98006 | 115.9639 | -14.2434 | 17.4085 | 19.9299 | -0.70074 | -0.70081 | 115.5665 | -20.5749 | 17.408 | 70.4131 | 0.974 | 0.9762 | 117.7479 | 15.6431 | 17.4085 | 0.06448 | 1e-05 | 0.091948 | 117.3002 | 3.8182
[6 empty] | 17.4185 | 70.2524 | -0.982 | -0.98006 | 115.963 | -14.2435 | 17.418 | 19.9299 | -0.70074 | -0.70082 | 115.567 | -20.5746 | 17.418 | 70.413 | 0.974 | 0.9762 | 117.7497 | 15.6437 | 17.4185 | 0.064183 | 1e-05 | 0.091885 | 117.2983 | 3.8177
[6 empty] | 17.4285 | 70.252 | -0.982 | -0.98006 | 115.9623 | -14.2434 | 17.428 | 19.9299 | -0.70074 | -0.70082 | 115.5676 | -20.5743 | 17.428 | 70.4129 | 0.974 | 0.9762 | 117.7519 | 15.6443 | 17.4285 | 0.063886 | 1e-05 | 0.09182 | 117.2963 | 3.8172
[6 empty] | 17.4385 | 70.2516 | -0.982 | -0.98006 | 115.9619 | -14.2433 | 17.438 | 19.93 | -0.70074 | -0.70083 | 115.5681 | -20.5739 | 17.438 | 70.4128 | 0.974 | 0.97619 | 117.7544 | 15.645 | 17.4385 | 0.063589 | 1e-05 | 0.091755 | 117.2943 | 3.8167
[6 empty] | 17.4485 | 70.2512 | -0.982 | -0.98006 | 115.9618 | -14.243 | 17.4485 | 19.9301 | -0.70074 | -0.70084 | 115.5686 | -20.5736 | 17.448 | 70.4127 | 0.974 | 0.97619 | 117.7572 | 15.6457 | 17.4485 | 0.063293 | 1e-05 | 0.091688 | 117.2923 | 3.8163
[6 empty] | 17.4585 | 70.2508 | -0.982 | -0.98006 | 115.962 | -14.2427 | 17.458 | 19.9302 | -0.70074 | -0.70085 | 115.5691 | -20.5732 | 17.458 | 70.4126 | 0.974 | 0.97619 | 117.7602 | 15.6465 | 17.4585 | 0.062998 | 1e-05 | 0.09162 | 117.2905 | 3.8159
[6 empty] | 17.4685 | 70.2504 | -0.982 | -0.98006 | 115.9625 | -14.2423 | 17.468 | 19.9304 | -0.70074 | -0.70086 | 115.5696 | -20.5728 | 17.468 | 70.4125 | 0.974 | 0.97619 | 117.7633 | 15.6473 | 17.4685 | 0.062705 | 1e-05 | 0.091551 | 117.2888 | 3.8157
[6 empty] | 17.4785 | 70.2501 | -0.982 | -0.98006 | 115.9633 | -14.2417 | 17.478 | 19.9305 | -0.70074 | -0.70087 | 115.5701 | -20.5723 | 17.478 | 70.4124 | 0.974 | 0.97618 | 117.7665 | 15.648 | 17.4785 | 0.062413 | 1e-05 | 0.09148 | 117.2873 | 3.8155
[6 empty] | 17.4885 | 70.2497 | -0.982 | -0.98006 | 115.9643 | -14.2412 | 17.488 | 19.9307 | -0.70074 | -0.70088 | 115.5705 | -20.5718 | 17.488 | 70.4123 | 0.974 | 0.97618 | 117.7696 | 15.6488 | 17.4885 | 0.062122 | 1e-05 | 0.091406 | 117.2861 | 3.8154
[6 empty] | 17.4985 | 70.2493 | -0.982 | -0.98007 | 115.9657 | -14.2405 | 17.498 | 19.931 | -0.70074 | -0.70089 | 115.5709 | -20.5714 | 17.498 | 70.4122 | 0.974 | 0.97618 | 117.7728 | 15.6495 | 17.4985 | 0.061834 | 1e-05 | 0.091332 | 117.2853 | 3.8154
[6 empty] | 17.5085 | 70.249 | -0.982 | -0.98007 | 115.9672 | -14.2398 | 17.508 | 19.9312 | -0.70074 | -0.70091 | 115.5713 | -20.5708 | 17.508 | 70.4121 | 0.974 | 0.97618 | 117.7758 | 15.6503 | 17.5085 | 0.061547 | 1e-05 | 0.091255 | 117.2848 | 3.8155
[6 empty] | 17.5185 | 70.2487 | -0.982 | -0.98007 | 115.9689 | -14.2391 | 17.518 | 19.9315 | -0.70074 | -0.70092 | 115.5716 | -20.5703 | 17.518 | 70.412 | 0.974 | 0.97618 | 117.7787 | 15.651 | 17.5185 | 0.061262 | 1e-05 | 0.091177 | 117.2847 | 3.8157
[6 empty] | 17.5285 | 70.2484 | -0.982 | -0.98007 | 115.9709 | -14.2384 | 17.528 | 19.9318 | -0.70074 | -0.70094 | 115.572 | -20.5698 | 17.528 | 70.412 | 0.974 | 0.97617 | 117.7815 | 15.6518 | 17.5285 | 0.060979 | 1e-05 | 0.091098 | 117.285 | 3.8159
[6 empty] | 17.5385 | 70.2481 | -0.982 | -0.98007 | 115.9729 | -14.2376 | 17.538 | 19.9321 | -0.70074 | -0.70095 | 115.5722 | -20.5692 | 17.538 | 70.4119 | 0.974 | 0.97617 | 117.7842 | 15.6525 | 17.5385 | 0.060699 | 1e-05 | 0.091018 | 117.2857 | 3.8162
[6 empty] | 17.5485 | 70.2478 | -0.982 | -0.98008 | 115.9751 | -14.2368 | 17.548 | 19.9324 | -0.70074 | -0.70097 | 115.5725 | -20.5687 | 17.548 | 70.4118 | 0.974 | 0.97617 | 117.7867 | 15.6533 | 17.5485 | 0.060421 | 1e-05 | 0.090938 | 117.2868 | 3.8166
[6 empty] | 17.5585 | 70.2475 | -0.982 | -0.98008 | 115.9773 | -14.236 | 17.558 | 19.9328 | -0.70074 | -0.70098 | 115.5727 | -20.5681 | 17.558 | 70.4117 | 0.974 | 0.97617 | 117.789 | 15.6541 | 17.5585 | 0.060147 | 1e-05 | 0.090857 | 117.2882 | 3.817
[6 empty] | 17.5685 | 70.2472 | -0.982 | -0.98008 | 115.9795 | -14.2351 | 17.568 | 19.9332 | -0.70074 | -0.701 | 115.5729 | -20.5676 | 17.568 | 70.4116 | 0.974 | 0.97616 | 117.7913 | 15.655 | 17.5685 | 0.059878 | 1e-05 | 0.090776 | 117.29 | 3.8175
[6 empty] | 17.5785 | 70.247 | -0.982 | -0.98008 | 115.9817 | -14.2343 | 17.578 | 19.9335 | -0.70074 | -0.70101 | 115.573 | -20.5671 | 17.578 | 70.4116 | 0.974 | 0.97616 | 117.7935 | 15.6558 | 17.5785 | 0.059612 | 1e-05 | 0.090697 | 117.2919 | 3.8179
[6 empty] | 17.5885 | 70.2467 | -0.982 | -0.98008 | 115.9839 | -14.2335 | 17.588 | 19.9339 | -0.70074 | -0.70103 | 115.5731 | -20.5666 | 17.588 | 70.4115 | 0.974 | 0.97616 | 117.7957 | 15.6567 | 17.5885 | 0.059353 | 1e-05 | 0.090618 | 117.2941 | 3.8184
[6 empty] | 17.5985 | 70.2465 | -0.982 | -0.98009 | 115.9859 | -14.2327 | 17.598 | 19.9343 | -0.70074 | -0.70104 | 115.5731 | -20.5661 | 17.598 | 70.4114 | 0.974 | 0.97616 | 117.7978 | 15.6576 | 17.5985 | 0.059099 | 1e-05 | 0.090542 | 117.2963 | 3.8189
[6 empty] | 17.6085 | 70.2463 | -0.982 | -0.98009 | 115.9878 | -14.2319 | 17.608 | 19.9347 | -0.70074 | -0.70106 | 115.5731 | -20.5658 | 17.608 | 70.4113 | 0.974 | 0.97615 | 117.8 | 15.6585 | 17.6085 | 0.058852 | 1e-05 | 0.090469 | 117.2986 | 3.8193
[6 empty] | 17.6185 | 70.246 | -0.982 | -0.98009 | 115.9895 | -14.2311 | 17.618 | 19.9351 | -0.70074 | -0.70107 | 115.5731 | -20.5654 | 17.618 | 70.4112 | 0.974 | 0.97615 | 117.8022 | 15.6594 | 17.6185 | 0.058612 | 1e-05 | 0.090399 | 117.3009 | 3.8196
[6 empty] | 17.6285 | 70.2458 | -0.982 | -0.98009 | 115.9909 | -14.2304 | 17.628 | 19.9355 | -0.70074 | -0.70108 | 115.573 | -20.5652 | 17.628 | 70.4112 | 0.974 | 0.97615 | 117.8045 | 15.6603 | 17.6285 | 0.058381 | 1e-05 | 0.090333 | 117.3031 | 3.8199
[6 empty] | 17.6385 | 70.2456 | -0.982 | -0.98009 | 115.9922 | -14.2298 | 17.638 | 19.936 | -0.70074 | -0.70109 | 115.5729 | -20.565 | 17.638 | 70.4111 | 0.974 | 0.97615 | 117.8068 | 15.6611 | 17.6385 | 0.058159 | 1e-05 | 0.090271 | 117.3052 | 3.82
[6 empty] | 17.6485 | 70.2454 | -0.982 | -0.98009 | 115.9931 | -14.2292 | 17.648 | 19.9364 | -0.70074 | -0.7011 | 115.5727 | -20.565 | 17.648 | 70.411 | 0.974 | 0.97614 | 117.8092 | 15.6619 | 17.6485 | 0.057945 | 1e-05 | 0.090214 | 117.3072 | 3.8201
[6 empty] | 17.6585 | 70.2452 | -0.982 | -0.9801 | 115.9938 | -14.2287 | 17.658 | 19.9368 | -0.70074 | -0.70111 | 115.5725 | -20.565 | 17.658 | 70.4109 | 0.974 | 0.97614 | 117.8117 | 15.6626 | 17.6585 | 0.05774 | 1e-05 | 0.090161 | 117.309 | 3.8201
[6 empty] | 17.6685 | 70.245 | -0.982 | -0.9801 | 115.9941 | -14.2282 | 17.668 | 19.9372 | -0.70074 | -0.70111 | 115.5722 | -20.5652 | 17.668 | 70.4109 | 0.974 | 0.97614 | 117.8142 | 15.6633 | 17.6685 | 0.057545 | 1e-05 | 0.090113 | 117.3106 | 3.82
[6 empty] | 17.6785 | 70.2447 | -0.982 | -0.9801 | 115.9942 | -14.2278 | 17.678 | 19.9376 | -0.70074 | -0.70111 | 115.5719 | -20.5655 | 17.678 | 70.4108 | 0.974 | 0.97614 | 117.8166 | 15.6638 | 17.6785 | 0.057358 | 1e-05 | 0.09007 | 117.312 | 3.8198
[6 empty] | 17.6885 | 70.2445 | -0.982 | -0.9801 | 115.9938 | -14.2275 | 17.688 | 19.9381 | -0.70074 | -0.70111 | 115.5715 | -20.566 | 17.688 | 70.4107 | 0.974 | 0.97614 | 117.819 | 15.6642 | 17.6885 | 0.05718 | 1e-05 | 0.09003 | 117.3131 | 3.8195
[6 empty] | 17.6985 | 70.2443 | -0.982 | -0.9801 | 115.9931 | -14.2273 | 17.698 | 19.9385 | -0.70074 | -0.70111 | 115.5711 | -20.5666 | 17.698 | 70.4106 | 0.974 | 0.97614 | 117.8212 | 15.6645 | 17.6985 | 0.057009 | 1e-05 | 0.089994 | 117.3141 | 3.8192
[6 empty] | 17.7085 | 70.244 | -0.982 | -0.9801 | 115.9921 | -14.2271 | 17.708 | 19.9389 | -0.70074 | -0.7011 | 115.5706 | -20.5674 | 17.708 | 70.4105 | 0.974 | 0.97613 | 117.8233 | 15.6647 | 17.7085 | 0.056845 | 1e-05 | 0.089962 | 117.315 | 3.8188
[6 empty] | 17.7185 | 70.2438 | -0.982 | -0.9801 | 115.9907 | -14.227 | 17.718 | 19.9393 | -0.70074 | -0.70109 | 115.5701 | -20.5684 | 17.718 | 70.4105 | 0.974 | 0.97613 | 117.8251 | 15.6647 | 17.7185 | 0.056688 | 1e-05 | 0.089932 | 117.3156 | 3.8183
[6 empty] | 17.7285 | 70.2435 | -0.982 | -0.9801 | 115.989 | -14.227 | 17.728 | 19.9397 | -0.70074 | -0.70108 | 115.5695 | -20.5696 | 17.728 | 70.4104 | 0.974 | 0.97613 | 117.8266 | 15.6647 | 17.7285 | 0.056535 | 1e-05 | 0.089905 | 117.3162 | 3.8177
[6 empty] | 17.7385 | 70.2433 | -0.982 | -0.9801 | 115.9869 | -14.227 | 17.738 | 19.9401 | -0.70074 | -0.70106 | 115.5689 | -20.571 | 17.738 | 70.4103 | 0.974 | 0.97613 | 117.8278 | 15.6646 | 17.7385 | 0.056388 | 1e-05 | 0.08988 | 117.3166 | 3.8172
[6 empty] | 17.7485 | 70.243 | -0.982 | -0.9801 | 115.9846 | -14.2271 | 17.748 | 19.9404 | -0.70074 | -0.70104 | 115.5683 | -20.5725 | 17.748 | 70.4102 | 0.974 | 0.97614 | 117.8286 | 15.6644 | 17.7485 | 0.056244 | 1e-05 | 0.089857 | 117.317 | 3.8166
[6 empty] | 17.7585 | 70.2427 | -0.982 | -0.9801 | 115.982 | -14.2273 | 17.758 | 19.9408 | -0.70074 | -0.70102 | 115.5676 | -20.5743 | 17.758 | 70.4101 | 0.974 | 0.97614 | 117.829 | 15.6642 | 17.7585 | 0.056103 | 1e-05 | 0.089836 | 117.3173 | 3.8159
[6 empty] | 17.7685 | 70.2424 | -0.982 | -0.9801 | 115.9792 | -14.2275 | 17.768 | 19.9412 | -0.70074 | -0.70099 | 115.5669 | -20.5764 | 17.768 | 70.41 | 0.974 | 0.97614 | 117.829 | 15.6639 | 17.7685 | 0.055964 | 1e-05 | 0.089815 | 117.3175 | 3.8153
[6 empty] | 17.7785 | 70.2421 | -0.982 | -0.9801 | 115.9763 | -14.2276 | 17.778 | 19.9415 | -0.70074 | -0.70096 | 115.5662 | -20.5786 | 17.778 | 70.4099 | 0.974 | 0.97614 | 117.8285 | 15.6637 | 17.7785 | 0.055827 | 1e-05 | 0.089795 | 117.3178 | 3.8146
[6 empty] | 17.7885 | 70.2418 | -0.982 | -0.9801 | 115.9733 | -14.2278 | 17.788 | 19.9418 | -0.70074 | -0.70092 | 115.5654 | -20.581 | 17.788 | 70.4098 | 0.974 | 0.97614 | 117.8276 | 15.6633 | 17.7885 | 0.055691 | 1e-05 | 0.089776 | 117.3181 | 3.8139
[6 empty] | 17.7985 | 70.2414 | -0.982 | -0.9801 | 115.9704 | -14.2279 | 17.798 | 19.9422 | -0.70074 | -0.70088 | 115.5646 | -20.5837 | 17.798 | 70.4097 | 0.974 | 0.97614 | 117.8263 | 15.663 | 17.7985 | 0.055555 | 1e-05 | 0.089757 | 117.3184 | 3.8132
[6 empty] | 17.8085 | 70.241 | -0.982 | -0.9801 | 115.9675 | -14.2279 | 17.808 | 19.9425 | -0.70074 | -0.70083 | 115.5638 | -20.5866 | 17.808 | 70.4095 | 0.974 | 0.97614 | 117.8246 | 15.6626 | 17.8085 | 0.05542 | 1e-05 | 0.089738 | 117.3187 | 3.8125
[6 empty] | 17.8185 | 70.2407 | -0.982 | -0.9801 | 115.9648 | -14.2278 | 17.818 | 19.9428 | -0.70074 | -0.70079 | 115.563 | -20.5897 | 17.818 | 70.4094 | 0.974 | 0.97614 | 117.8225 | 15.6623 | 17.8185 | 0.055284 | 1e-05 | 0.089719 | 117.3191 | 3.8119
[6 empty] | 17.8285 | 70.2403 | -0.982 | -0.9801 | 115.9623 | -14.2275 | 17.828 | 19.9431 | -0.70074 | -0.70073 | 115.5621 | -20.593 | 17.828 | 70.4092 | 0.974 | 0.97614 | 117.8201 | 15.6618 | 17.8285 | 0.055147 | 1e-05 | 0.089699 | 117.3195 | 3.8112
[6 empty] | 17.8385 | 70.2399 | -0.982 | -0.9801 | 115.9601 | -14.2271 | 17.838 | 19.9433 | -0.70074 | -0.70068 | 115.5613 | -20.5965 | 17.838 | 70.4091 | 0.974 | 0.97614 | 117.8173 | 15.6614 | 17.8385 | 0.05501 | 1e-05 | 0.089679 | 117.3201 | 3.8105
[6 empty] | 17.8485 | 70.2395 | -0.982 | -0.9801 | 115.9583 | -14.2266 | 17.848 | 19.9436 | -0.70074 | -0.70062 | 115.5604 | -20.6001 | 17.848 | 70.4089 | 0.974 | 0.97614 | 117.8144 | 15.661 | 17.8485 | 0.054873 | 1e-05 | 0.089658 | 117.3207 | 3.8099
[6 empty] | 17.8585 | 70.239 | -0.982 | -0.9801 | 115.9568 | -14.2259 | 17.858 | 19.9439 | -0.70074 | -0.70056 | 115.5595 | -20.604 | 17.858 | 70.4087 | 0.974 | 0.97615 | 117.8112 | 15.6605 | 17.8585 | 0.054734 | 1e-05 | 0.089636 | 117.3214 | 3.8093
[6 empty] | 17.8685 | 70.2386 | -0.982 | -0.9801 | 115.9557 | -14.2251 | 17.868 | 19.9441 | -0.70074 | -0.70049 | 115.5586 | -20.608 | 17.868 | 70.4086 | 0.974 | 0.97615 | 117.808 | 15.66 | 17.8685 | 0.054595 | 1e-05 | 0.089614 | 117.3221 | 3.8087
[6 empty] | 17.8785 | 70.2382 | -0.982 | -0.9801 | 115.955 | -14.2241 | 17.878 | 19.9444 | -0.70074 | -0.70042 | 115.5578 | -20.6121 | 17.878 | 70.4084 | 0.974 | 0.97615 | 117.8048 | 15.6596 | 17.8785 | 0.054456 | 1e-05 | 0.089591 | 117.3229 | 3.8081
[6 empty] | 17.8885 | 70.2378 | -0.982 | -0.98011 | 115.9548 | -14.2231 | 17.888 | 19.9446 | -0.70074 | -0.70035 | 115.5569 | -20.6164 | 17.888 | 70.4082 | 0.974 | 0.97615 | 117.8016 | 15.6591 | 17.8885 | 0.054316 | 1e-05 | 0.089567 | 117.3238 | 3.8076
[6 empty] | 17.8985 | 70.2373 | -0.982 | -0.98011 | 115.9548 | -14.222 | 17.898 | 19.9448 | -0.70074 | -0.70028 | 115.5561 | -20.6207 | 17.898 | 70.408 | 0.974 | 0.97615 | 117.7986 | 15.6586 | 17.8985 | 0.054177 | 1e-05 | 0.089542 | 117.3247 | 3.8071
[6 empty] | 17.9085 | 70.2369 | -0.982 | -0.98011 | 115.9552 | -14.221 | 17.908 | 19.945 | -0.70074 | -0.70021 | 115.5552 | -20.6252 | 17.908 | 70.4078 | 0.974 | 0.97615 | 117.7959 | 15.658 | 17.9085 | 0.054038 | 1e-05 | 0.089515 | 117.3257 | 3.8067
[6 empty] | 17.9185 | 70.2365 | -0.982 | -0.98011 | 115.9559 | -14.22 | 17.918 | 19.9452 | -0.70074 | -0.70013 | 115.5544 | -20.6297 | 17.918 | 70.4076 | 0.974 | 0.97615 | 117.7935 | 15.6575 | 17.9185 | 0.0539 | 1e-05 | 0.089488 | 117.3266 | 3.8063
[6 empty] | 17.9285 | 70.2361 | -0.982 | -0.98012 | 115.9569 | -14.2192 | 17.928 | 19.9454 | -0.70074 | -0.70006 | 115.5536 | -20.6343 | 17.928 | 70.4075 | 0.974 | 0.97616 | 117.7915 | 15.6569 | 17.9285 | 0.053763 | 1e-05 | 0.08946 | 117.3276 | 3.806
[6 empty] | 17.9385 | 70.2357 | -0.982 | -0.98012 | 115.958 | -14.2185 | 17.938 | 19.9456 | -0.70074 | -0.69998 | 115.5527 | -20.6389 | 17.938 | 70.4073 | 0.974 | 0.97616 | 117.7901 | 15.6562 | 17.9385 | 0.053628 | 1e-05 | 0.08943 | 117.3285 | 3.8058
[6 empty] | 17.9485 | 70.2354 | -0.982 | -0.98012 | 115.9593 | -14.2179 | 17.948 | 19.9458 | -0.70074 | -0.6999 | 115.552 | -20.6434 | 17.948 | 70.4071 | 0.974 | 0.97616 | 117.7891 | 15.6555 | 17.948 | 0.053494 | 1e-05 | 0.089399 | 117.3294 | 3.8056
[6 empty] | 17.9585 | 70.235 | -0.982 | -0.98012 | 115.9608 | -14.2176 | 17.958 | 19.946 | -0.70074 | -0.69983 | 115.5512 | -20.648 | 17.958 | 70.407 | 0.974 | 0.97616 | 117.7888 | 15.6548 | 17.958 | 0.053361 | 1e-05 | 0.089366 | 117.3303 | 3.8056
[6 empty] | 17.9685 | 70.2347 | -0.982 | -0.98012 | 115.9623 | -14.2174 | 17.968 | 19.9462 | -0.70074 | -0.69975 | 115.5504 | -20.6525 | 17.968 | 70.4068 | 0.974 | 0.97616 | 117.789 | 15.654 | 17.9685 | 0.053229 | 1e-05 | 0.089331 | 117.3312 | 3.8056
[6 empty] | 17.9785 | 70.2344 | -0.982 | -0.98012 | 115.9638 | -14.2175 | 17.978 | 19.9464 | -0.70074 | -0.69968 | 115.5497 | -20.657 | 17.978 | 70.4067 | 0.974 | 0.97617 | 117.7898 | 15.6533 | 17.978 | 0.053099 | 1e-05 | 0.089293 | 117.332 | 3.8058
[6 empty] | 17.9885 | 70.2341 | -0.982 | -0.98012 | 115.9653 | -14.2178 | 17.988 | 19.9466 | -0.70074 | -0.69961 | 115.549 | -20.6614 | 17.988 | 70.4065 | 0.974 | 0.97617 | 117.7912 | 15.6525 | 17.988 | 0.052969 | 1e-05 | 0.089253 | 117.3329 | 3.8061
[6 empty] | 17.9985 | 70.2339 | -0.982 | -0.98012 | 115.9669 | -14.2183 | 17.998 | 19.9468 | -0.70074 | -0.69953 | 115.5483 | -20.6657 | 17.998 | 70.4064 | 0.974 | 0.97617 | 117.7932 | 15.6518 | 17.998 | 0.052839 | 1e-05 | 0.089211 | 117.3338 | 3.8064
[6 empty] | 18.0085 | 70.2337 | -0.982 | -0.98012 | 115.9684 | -14.219 | 18.008 | 19.947 | -0.70074 | -0.69946 | 115.5476 | -20.6699 | 18.008 | 70.4063 | 0.974 | 0.97617 | 117.7956 | 15.6511 | 18.008 | 0.05271 | 1e-05 | 0.089166 | 117.3347 | 3.8069
[6 empty] | 18.0185 | 70.2335 | -0.982 | -0.98011 | 115.9698 | -14.2199 | 18.018 | 19.9472 | -0.70074 | -0.6994 | 115.5469 | -20.6739 | 18.018 | 70.4063 | 0.974 | 0.97617 | 117.7984 | 15.6505 | 18.018 | 0.052581 | 1e-05 | 0.08912 | 117.3357 | 3.8074
[6 empty] | 18.0285 | 70.2334 | -0.982 | -0.98011 | 115.9712 | -14.221 | 18.028 | 19.9474 | -0.70074 | -0.69933 | 115.5462 | -20.6779 | 18.028 | 70.4062 | 0.974 | 0.97618 | 117.8016 | 15.6499 | 18.028 | 0.052451 | 1e-05 | 0.089073 | 117.3366 | 3.808
[6 empty] | 18.0385 | 70.2333 | -0.982 | -0.98011 | 115.9725 | -14.2222 | 18.038 | 19.9476 | -0.70074 | -0.69927 | 115.5455 | -20.6816 | 18.038 | 70.4061 | 0.974 | 0.97618 | 117.8051 | 15.6495 | 18.038 | 0.052322 | 1e-05 | 0.089024 | 117.3377 | 3.8087
[6 empty] | 18.0485 | 70.2333 | -0.982 | -0.9801 | 115.9737 | -14.2235 | 18.048 | 19.9478 | -0.70074 | -0.69921 | 115.5448 | -20.6852 | 18.048 | 70.4061 | 0.974 | 0.97618 | 117.8088 | 15.6491 | 18.048 | 0.052193 | 1e-05 | 0.088976 | 117.3387 | 3.8093
[6 empty] | 18.0585 | 70.2333 | -0.982 | -0.9801 | 115.9748 | -14.2249 | 18.058 | 19.948 | -0.70074 | -0.69916 | 115.5442 | -20.6886 | 18.058 | 70.4061 | 0.974 | 0.97618 | 117.8125 | 15.6489 | 18.058 | 0.052064 | 1e-05 | 0.088928 | 117.3398 | 3.81
[6 empty] | 18.0685 | 70.2334 | -0.982 | -0.9801 | 115.9759 | -14.2264 | 18.068 | 19.9482 | -0.70074 | -0.69911 | 115.5435 | -20.6918 | 18.068 | 70.406 | 0.974 | 0.97618 | 117.8163 | 15.6489 | 18.068 | 0.051936 | 1e-05 | 0.088881 | 117.3409 | 3.8105
[6 empty] | 18.0785 | 70.2335 | -0.982 | -0.98009 | 115.9768 | -14.2279 | 18.078 | 19.9484 | -0.70074 | -0.69906 | 115.5428 | -20.6948 | 18.078 | 70.406 | 0.974 | 0.97618 | 117.82 | 15.649 | 18.078 | 0.05181 | 1e-05 | 0.088836 | 117.342 | 3.8111
[6 empty] | 18.0885 | 70.2336 | -0.982 | -0.98009 | 115.9776 | -14.2294 | 18.088 | 19.9486 | -0.70074 | -0.69901 | 115.542 | -20.6975 | 18.088 | 70.406 | 0.974 | 0.97618 | 117.8235 | 15.6493 | 18.088 | 0.051685 | 1e-05 | 0.088794 | 117.343 | 3.8115
[6 empty] | 18.0985 | 70.2338 | -0.982 | -0.98008 | 115.9783 | -14.2309 | 18.098 | 19.9488 | -0.70074 | -0.69897 | 115.5413 | -20.7001 | 18.098 | 70.4059 | 0.974 | 0.97618 | 117.8268 | 15.6498 | 18.098 | 0.051564 | 1e-05 | 0.088756 | 117.3441 | 3.8118
[6 empty] | 18.1085 | 70.2341 | -0.982 | -0.98008 | 115.9789 | -14.2323 | 18.108 | 19.949 | -0.70074 | -0.69894 | 115.5405 | -20.7025 | 18.108 | 70.4059 | 0.974 | 0.97617 | 117.8298 | 15.6505 | 18.108 | 0.051446 | 1e-05 | 0.088722 | 117.345 | 3.8119
[6 empty] | 18.1185 | 70.2343 | -0.982 | -0.98008 | 115.9794 | -14.2336 | 18.118 | 19.9493 | -0.70074 | -0.6989 | 115.5398 | -20.7046 | 18.118 | 70.4059 | 0.974 | 0.97617 | 117.8324 | 15.6513 | 18.118 | 0.051332 | 1e-05 | 0.088694 | 117.346 | 3.8119
[6 empty] | 18.1285 | 70.2347 | -0.982 | -0.98007 | 115.9797 | -14.2349 | 18.128 | 19.9495 | -0.70074 | -0.69887 | 115.5389 | -20.7065 | 18.128 | 70.4059 | 0.974 | 0.97617 | 117.8346 | 15.6523 | 18.128 | 0.051223 | 1e-05 | 0.088672 | 117.3468 | 3.8116
[6 empty] | 18.1385 | 70.235 | -0.982 | -0.98007 | 115.9798 | -14.2361 | 18.138 | 19.9497 | -0.70074 | -0.69885 | 115.5381 | -20.7082 | 18.138 | 70.4058 | 0.974 | 0.97616 | 117.8364 | 15.6534 | 18.138 | 0.051119 | 1e-05 | 0.088656 | 117.3475 | 3.8111
[6 empty] | 18.1485 | 70.2354 | -0.982 | -0.98007 | 115.9798 | -14.2371 | 18.148 | 19.9499 | -0.70074 | -0.69883 | 115.5372 | -20.7096 | 18.148 | 70.4058 | 0.974 | 0.97616 | 117.8377 | 15.6545 | 18.148 | 0.051021 | 1e-05 | 0.088647 | 117.3481 | 3.8104
[6 empty] | 18.1585 | 70.2358 | -0.982 | -0.98007 | 115.9795 | -14.2381 | 18.158 | 19.9502 | -0.70074 | -0.69881 | 115.5363 | -20.7109 | 18.158 | 70.4057 | 0.974 | 0.97616 | 117.8385 | 15.6558 | 18.158 | 0.050929 | 1e-05 | 0.088646 | 117.3485 | 3.8094
[6 empty] | 18.1685 | 70.2363 | -0.982 | -0.98006 | 115.979 | -14.2389 | 18.168 | 19.9504 | -0.70074 | -0.6988 | 115.5353 | -20.7118 | 18.168 | 70.4056 | 0.974 | 0.97615 | 117.8388 | 15.657 | 18.168 | 0.050842 | 1e-05 | 0.08865 | 117.3487 | 3.8083
[6 empty] | 18.1785 | 70.2367 | -0.982 | -0.98006 | 115.9783 | -14.2397 | 18.178 | 19.9506 | -0.70074 | -0.69879 | 115.5343 | -20.7126 | 18.178 | 70.4056 | 0.974 | 0.97615 | 117.8386 | 15.6581 | 18.178 | 0.05076 | 1e-05 | 0.088661 | 117.3487 | 3.8069
[6 empty] | 18.1885 | 70.2372 | -0.982 | -0.98006 | 115.9772 | -14.2404 | 18.188 | 19.9509 | -0.70074 | -0.69878 | 115.5333 | -20.7131 | 18.188 | 70.4055 | 0.974 | 0.97615 | 117.8378 | 15.6592 | 18.188 | 0.050683 | 1e-05 | 0.088677 | 117.3485 | 3.8053
[6 empty] | 18.1985 | 70.2377 | -0.982 | -0.98006 | 115.9759 | -14.2411 | 18.198 | 19.9511 | -0.70074 | -0.69878 | 115.5322 | -20.7134 | 18.198 | 70.4054 | 0.974 | 0.97614 | 117.8365 | 15.6602 | 18.198 | 0.05061 | 1e-05 | 0.088697 | 117.3481 | 3.8036
[6 empty] | 18.2085 | 70.2382 | -0.982 | -0.98006 | 115.9742 | -14.2417 | 18.208 | 19.9513 | -0.70074 | -0.69878 | 115.5311 | -20.7135 | 18.208 | 70.4053 | 0.974 | 0.97614 | 117.8347 | 15.661 | 18.208 | 0.050539 | 1e-05 | 0.088719 | 117.3475 | 3.8019
[6 empty] | 18.2185 | 70.2386 | -0.982 | -0.98006 | 115.9723 | -14.2423 | 18.218 | 19.9515 | -0.70074 | -0.69879 | 115.53 | -20.7134 | 18.218 | 70.4052 | 0.974 | 0.97614 | 117.8324 | 15.6616 | 18.218 | 0.050471 | 1e-05 | 0.088743 | 117.3466 | 3.8001
[6 empty] | 18.2285 | 70.2391 | -0.982 | -0.98005 | 115.97 | -14.243 | 18.228 | 19.9517 | -0.70074 | -0.6988 | 115.5288 | -20.713 | 18.228 | 70.405 | 0.974 | 0.97614 | 117.8296 | 15.6621 | 18.228 | 0.050404 | 1e-05 | 0.088765 | 117.3455 | 3.7984
[6 empty] | 18.2385 | 70.2396 | -0.982 | -0.98005 | 115.9675 | -14.2436 | 18.238 | 19.9519 | -0.70074 | -0.69882 | 115.5276 | -20.7124 | 18.238 | 70.4049 | 0.974 | 0.97614 | 117.8264 | 15.6625 | 18.238 | 0.050337 | 1e-05 | 0.088786 | 117.3442 | 3.7967
[6 empty] | 18.2485 | 70.24 | -0.982 | -0.98005 | 115.9648 | -14.2443 | 18.248 | 19.9521 | -0.70074 | -0.69883 | 115.5264 | -20.7115 | 18.248 | 70.4047 | 0.974 | 0.97614 | 117.8229 | 15.6626 | 18.248 | 0.050269 | 1e-05 | 0.088803 | 117.3427 | 3.7952
[6 empty] | 18.2585 | 70.2404 | -0.982 | -0.98005 | 115.9618 | -14.2451 | 18.258 | 19.9523 | -0.70074 | -0.69885 | 115.5252 | -20.7105 | 18.258 | 70.4046 | 0.974 | 0.97614 | 117.819 | 15.6627 | 18.258 | 0.0502 | 1e-05 | 0.088814 | 117.3411 | 3.794
[6 empty] | 18.2685 | 70.2409 | -0.982 | -0.98005 | 115.9587 | -14.2458 | 18.268 | 19.9524 | -0.70074 | -0.69888 | 115.524 | -20.7092 | 18.268 | 70.4044 | 0.974 | 0.97614 | 117.8149 | 15.6627 | 18.268 | 0.050129 | 1e-05 | 0.088818 | 117.3392 | 3.793
[6 empty] | 18.2785 | 70.2413 | -0.982 | -0.98005 | 115.9555 | -14.2465 | 18.278 | 19.9526 | -0.70074 | -0.69891 | 115.5228 | -20.7076 | 18.278 | 70.4042 | 0.974 | 0.97614 | 117.8107 | 15.6626 | 18.278 | 0.050055 | 1e-05 | 0.088815 | 117.3373 | 3.7923
[6 empty] | 18.2885 | 70.2416 | -0.982 | -0.98004 | 115.9524 | -14.2473 | 18.288 | 19.9527 | -0.70074 | -0.69894 | 115.5215 | -20.7059 | 18.288 | 70.404 | 0.974 | 0.97614 | 117.8063 | 15.6624 | 18.2885 | 0.049979 | 1e-05 | 0.088804 | 117.3352 | 3.7919
[6 empty] | 18.2985 | 70.242 | -0.982 | -0.98004 | 115.9492 | -14.248 | 18.298 | 19.9528 | -0.70074 | -0.69898 | 115.5203 | -20.7039 | 18.298 | 70.4037 | 0.974 | 0.97614 | 117.802 | 15.6621 | 18.298 | 0.0499 | 1e-05 | 0.088785 | 117.333 | 3.7919
[6 empty] | 18.3085 | 70.2423 | -0.982 | -0.98004 | 115.9462 | -14.2487 | 18.308 | 19.9528 | -0.70074 | -0.69902 | 115.5192 | -20.7018 | 18.308 | 70.4035 | 0.974 | 0.97614 | 117.7978 | 15.6619 | 18.308 | 0.049819 | 1e-05 | 0.088757 | 117.3308 | 3.7921
[6 empty] | 18.3185 | 70.2426 | -0.982 | -0.98004 | 115.9435 | -14.2493 | 18.318 | 19.9529 | -0.70074 | -0.69906 | 115.518 | -20.6994 | 18.318 | 70.4033 | 0.974 | 0.97614 | 117.7938 | 15.6617 | 18.318 | 0.049735 | 1e-05 | 0.088723 | 117.3285 | 3.7927
[6 empty] | 18.3285 | 70.2429 | -0.982 | -0.98004 | 115.941 | -14.2498 | 18.328 | 19.9529 | -0.70074 | -0.6991 | 115.5169 | -20.6967 | 18.328 | 70.4031 | 0.974 | 0.97614 | 117.7901 | 15.6615 | 18.328 | 0.049649 | 1e-05 | 0.088683 | 117.3263 | 3.7934
[6 empty] | 18.3385 | 70.2432 | -0.982 | -0.98004 | 115.9388 | -14.2502 | 18.338 | 19.9529 | -0.70074 | -0.69915 | 115.5159 | -20.6939 | 18.338 | 70.4028 | 0.974 | 0.97614 | 117.7868 | 15.6613 | 18.338 | 0.049562 | 1e-05 | 0.088638 | 117.3241 | 3.7944
[6 empty] | 18.3485 | 70.2435 | -0.982 | -0.98004 | 115.937 | -14.2505 | 18.348 | 19.9529 | -0.70074 | -0.69921 | 115.5149 | -20.6909 | 18.348 | 70.4026 | 0.974 | 0.97614 | 117.7839 | 15.6612 | 18.348 | 0.049473 | 1e-05 | 0.08859 | 117.3219 | 3.7955
[6 empty] | 18.3585 | 70.2437 | -0.982 | -0.98004 | 115.9357 | -14.2506 | 18.358 | 19.9529 | -0.70074 | -0.69926 | 115.514 | -20.6876 | 18.358 | 70.4024 | 0.974 | 0.97614 | 117.7816 | 15.6611 | 18.358 | 0.049383 | 1e-05 | 0.08854 | 117.3199 | 3.7966
[6 empty] | 18.3685 | 70.244 | -0.982 | -0.98004 | 115.9348 | -14.2505 | 18.368 | 19.9528 | -0.70074 | -0.69932 | 115.5132 | -20.6842 | 18.368 | 70.4022 | 0.974 | 0.97614 | 117.7798 | 15.661 | 18.368 | 0.049292 | 1e-05 | 0.088489 | 117.3179 | 3.7978
[6 empty] | 18.3785 | 70.2442 | -0.982 | -0.98004 | 115.9345 | -14.2502 | 18.378 | 19.9527 | -0.70074 | -0.69938 | 115.5124 | -20.6806 | 18.378 | 70.402 | 0.974 | 0.97614 | 117.7786 | 15.661 | 18.378 | 0.049201 | 1e-05 | 0.088438 | 117.3161 | 3.799
[6 empty] | 18.388 | 70.2445 | -0.982 | -0.98004 | 115.9346 | -14.2497 | 18.388 | 19.9525 | -0.70074 | -0.69944 | 115.5117 | -20.6768 | 18.388 | 70.4018 | 0.974 | 0.97614 | 117.778 | 15.661 | 18.388 | 0.049109 | 1e-05 | 0.088388 | 117.3143 | 3.8001
[6 empty] | 18.3985 | 70.2447 | -0.982 | -0.98004 | 115.9351 | -14.249 | 18.398 | 19.9524 | -0.70074 | -0.69951 | 115.5111 | -20.6729 | 18.398 | 70.4017 | 0.974 | 0.97614 | 117.7779 | 15.661 | 18.398 | 0.049018 | 1e-05 | 0.08834 | 117.3127 | 3.8012
[6 empty] | 18.408 | 70.245 | -0.982 | -0.98004 | 115.9361 | -14.2479 | 18.408 | 19.9521 | -0.70074 | -0.69958 | 115.5106 | -20.6688 | 18.408 | 70.4015 | 0.974 | 0.97614 | 117.7785 | 15.661 | 18.408 | 0.048926 | 1e-05 | 0.088294 | 117.3111 | 3.8021
[6 empty] | 18.418 | 70.2453 | -0.982 | -0.98005 | 115.9375 | -14.2466 | 18.418 | 19.9519 | -0.70074 | -0.69965 | 115.5103 | -20.6646 | 18.418 | 70.4014 | 0.974 | 0.97614 | 117.7795 | 15.661 | 18.418 | 0.048834 | 1e-05 | 0.08825 | 117.3097 | 3.803
[6 empty] | 18.4285 | 70.2455 | -0.982 | -0.98005 | 115.9391 | -14.2451 | 18.428 | 19.9517 | -0.70074 | -0.69972 | 115.51 | -20.6603 | 18.428 | 70.4013 | 0.974 | 0.97614 | 117.7811 | 15.661 | 18.428 | 0.048742 | 1e-05 | 0.08821 | 117.3083 | 3.8037
[6 empty] | 18.438 | 70.2458 | -0.982 | -0.98006 | 115.941 | -14.2432 | 18.438 | 19.9514 | -0.70074 | -0.69979 | 115.5098 | -20.6558 | 18.438 | 70.4012 | 0.974 | 0.97614 | 117.7831 | 15.661 | 18.438 | 0.048649 | 1e-05 | 0.088172 | 117.307 | 3.8043
[6 empty] | 18.448 | 70.2461 | -0.982 | -0.98006 | 115.9431 | -14.2412 | 18.448 | 19.951 | -0.70074 | -0.69986 | 115.5097 | -20.6513 | 18.448 | 70.4011 | 0.974 | 0.97614 | 117.7855 | 15.6611 | 18.448 | 0.048556 | 1e-05 | 0.088137 | 117.3057 | 3.8048
[6 empty] | 18.458 | 70.2464 | -0.982 | -0.98007 | 115.9453 | -14.239 | 18.458 | 19.9507 | -0.70074 | -0.69993 | 115.5097 | -20.6467 | 18.458 | 70.401 | 0.974 | 0.97614 | 117.7883 | 15.6612 | 18.458 | 0.048461 | 1e-05 | 0.088104 | 117.3045 | 3.8051
[6 empty] | 18.468 | 70.2468 | -0.982 | -0.98008 | 115.9475 | -14.2366 | 18.468 | 19.9503 | -0.70074 | -0.70001 | 115.5098 | -20.6421 | 18.468 | 70.401 | 0.974 | 0.97614 | 117.7914 | 15.6613 | 18.468 | 0.048365 | 1e-05 | 0.088074 | 117.3033 | 3.8054
[6 empty] | 18.478 | 70.2471 | -0.982 | -0.98008 | 115.9497 | -14.2341 | 18.478 | 19.9499 | -0.70074 | -0.70008 | 115.51 | -20.6374 | 18.478 | 70.4009 | 0.974 | 0.97614 | 117.7947 | 15.6614 | 18.478 | 0.048268 | 1e-05 | 0.088045 | 117.3021 | 3.8055
[6 empty] | 18.488 | 70.2475 | -0.982 | -0.98009 | 115.9517 | -14.2315 | 18.488 | 19.9495 | -0.70074 | -0.70016 | 115.5103 | -20.6327 | 18.488 | 70.4009 | 0.974 | 0.97614 | 117.7982 | 15.6616 | 18.488 | 0.048169 | 1e-05 | 0.088018 | 117.301 | 3.8056
[6 empty] | 18.498 | 70.2478 | -0.982 | -0.9801 | 115.9536 | -14.229 | 18.498 | 19.949 | -0.70074 | -0.70023 | 115.5107 | -20.6281 | 18.498 | 70.4009 | 0.974 | 0.97614 | 117.8017 | 15.6618 | 18.498 | 0.048068 | 1e-05 | 0.087992 | 117.2999 | 3.8056
[6 empty] | 18.508 | 70.2482 | -0.982 | -0.9801 | 115.9552 | -14.2265 | 18.508 | 19.9486 | -0.70074 | -0.7003 | 115.5111 | -20.6235 | 18.508 | 70.4008 | 0.974 | 0.97614 | 117.8053 | 15.662 | 18.508 | 0.047966 | 1e-05 | 0.087966 | 117.2988 | 3.8055
[6 empty] | 18.518 | 70.2485 | -0.982 | -0.98011 | 115.9567 | -14.2242 | 18.518 | 19.9481 | -0.70074 | -0.70037 | 115.5117 | -20.6189 | 18.518 | 70.4008 | 0.974 | 0.97614 | 117.8087 | 15.6622 | 18.518 | 0.04786 | 1e-05 | 0.087941 | 117.2978 | 3.8054
[6 empty] | 18.528 | 70.2489 | -0.982 | -0.98012 | 115.9578 | -14.222 | 18.528 | 19.9475 | -0.70074 | -0.70044 | 115.5122 | -20.6144 | 18.528 | 70.4008 | 0.974 | 0.97613 | 117.812 | 15.6624 | 18.528 | 0.047753 | 1e-05 | 0.087915 | 117.2969 | 3.8054
[6 empty] | 18.538 | 70.2493 | -0.982 | -0.98012 | 115.9587 | -14.2199 | 18.538 | 19.947 | -0.70074 | -0.70051 | 115.5129 | -20.6101 | 18.538 | 70.4008 | 0.974 | 0.97613 | 117.815 | 15.6627 | 18.538 | 0.047642 | 1e-05 | 0.087888 | 117.2961 | 3.8053
[6 empty] | 18.548 | 70.2497 | -0.982 | -0.98013 | 115.9593 | -14.2181 | 18.548 | 19.9464 | -0.70074 | -0.70057 | 115.5136 | -20.6058 | 18.548 | 70.4008 | 0.974 | 0.97613 | 117.8177 | 15.6629 | 18.548 | 0.047528 | 1e-05 | 0.08786 | 117.2954 | 3.8052
[6 empty] | 18.558 | 70.25 | -0.982 | -0.98013 | 115.9597 | -14.2165 | 18.558 | 19.9459 | -0.70074 | -0.70063 | 115.5143 | -20.6017 | 18.558 | 70.4007 | 0.974 | 0.97613 | 117.8201 | 15.663 | 18.558 | 0.04741 | 1e-05 | 0.08783 | 117.2949 | 3.8052
[6 empty] | 18.568 | 70.2504 | -0.982 | -0.98014 | 115.9598 | -14.2151 | 18.568 | 19.9453 | -0.70074 | -0.70069 | 115.515 | -20.5977 | 18.568 | 70.4007 | 0.974 | 0.97613 | 117.822 | 15.6632 | 18.568 | 0.047289 | 1e-05 | 0.087798 | 117.2945 | 3.8052
[6 empty] | 18.578 | 70.2507 | -0.982 | -0.98014 | 115.9598 | -14.2139 | 18.578 | 19.9447 | -0.70074 | -0.70075 | 115.5158 | -20.5939 | 18.578 | 70.4007 | 0.974 | 0.97613 | 117.8235 | 15.6633 | 18.578 | 0.047163 | 1e-05 | 0.087763 | 117.2944 | 3.8053
[6 empty] | 18.588 | 70.251 | -0.982 | -0.98014 | 115.9597 | -14.2128 | 18.588 | 19.9441 | -0.70074 | -0.7008 | 115.5166 | -20.5903 | 18.588 | 70.4006 | 0.974 | 0.97613 | 117.8245 | 15.6633 | 18.588 | 0.047032 | 1e-05 | 0.087725 | 117.2945 | 3.8055
[6 empty] | 18.598 | 70.2513 | -0.982 | -0.98014 | 115.9594 | -14.2119 | 18.598 | 19.9435 | -0.70074 | -0.70085 | 115.5174 | -20.5869 | 18.598 | 70.4005 | 0.974 | 0.97613 | 117.825 | 15.6632 | 18.598 | 0.046896 | 1e-05 | 0.087683 | 117.295 | 3.8057
[6 empty] | 18.608 | 70.2516 | -0.982 | -0.98015 | 115.959 | -14.2111 | 18.608 | 19.9429 | -0.70074 | -0.70089 | 115.5182 | -20.5837 | 18.608 | 70.4004 | 0.974 | 0.97613 | 117.825 | 15.663 | 18.608 | 0.046754 | 1e-05 | 0.087639 | 117.2957 | 3.8061
[6 empty] | 18.618 | 70.2519 | -0.982 | -0.98015 | 115.9586 | -14.2103 | 18.618 | 19.9423 | -0.70074 | -0.70093 | 115.5189 | -20.5807 | 18.618 | 70.4003 | 0.974 | 0.97613 | 117.8245 | 15.6625 | 18.618 | 0.046608 | 1e-05 | 0.087592 | 117.2968 | 3.8065
[6 empty] | 18.628 | 70.2522 | -0.982 | -0.98015 | 115.9582 | -14.2096 | 18.628 | 19.9417 | -0.70074 | -0.70097 | 115.5197 | -20.578 | 18.628 | 70.4002 | 0.974 | 0.97614 | 117.8235 | 15.6617 | 18.628 | 0.046458 | 1e-05 | 0.087542 | 117.2982 | 3.807
[6 empty] | 18.638 | 70.2524 | -0.982 | -0.98015 | 115.9578 | -14.209 | 18.638 | 19.9411 | -0.70074 | -0.701 | 115.5204 | -20.5755 | 18.638 | 70.4001 | 0.974 | 0.97614 | 117.822 | 15.6607 | 18.638 | 0.046303 | 1e-05 | 0.087489 | 117.3 | 3.8075
[6 empty] | 18.648 | 70.2527 | -0.982 | -0.98016 | 115.9574 | -14.2082 | 18.648 | 19.9405 | -0.70074 | -0.70103 | 115.5211 | -20.5732 | 18.648 | 70.4 | 0.974 | 0.97614 | 117.8201 | 15.6592 | 18.648 | 0.046146 | 1e-05 | 0.087434 | 117.3021 | 3.8081
[6 empty] | 18.658 | 70.2529 | -0.982 | -0.98016 | 115.9571 | -14.2075 | 18.658 | 19.9399 | -0.70074 | -0.70106 | 115.5218 | -20.5711 | 18.658 | 70.3998 | 0.974 | 0.97615 | 117.8178 | 15.6572 | 18.658 | 0.045987 | 1e-05 | 0.087378 | 117.3046 | 3.8088
[6 empty] | 18.668 | 70.2531 | -0.982 | -0.98016 | 115.9568 | -14.2067 | 18.668 | 19.9393 | -0.70074 | -0.70108 | 115.5225 | -20.5693 | 18.668 | 70.3997 | 0.974 | 0.97616 | 117.815 | 15.6548 | 18.668 | 0.045828 | 1e-05 | 0.087321 | 117.3073 | 3.8095
[6 empty] | 18.678 | 70.2533 | -0.982 | -0.98016 | 115.9566 | -14.2059 | 18.678 | 19.9387 | -0.70074 | -0.70109 | 115.5231 | -20.5677 | 18.678 | 70.3995 | 0.974 | 0.97617 | 117.812 | 15.6518 | 18.678 | 0.045671 | 1e-05 | 0.087263 | 117.3103 | 3.8102
[6 empty] | 18.688 | 70.2534 | -0.982 | -0.98016 | 115.9565 | -14.205 | 18.688 | 19.9381 | -0.70074 | -0.70111 | 115.5237 | -20.5664 | 18.688 | 70.3993 | 0.974 | 0.97618 | 117.8086 | 15.6482 | 18.688 | 0.045519 | 1e-05 | 0.087206 | 117.3135 | 3.811
[6 empty] | 18.698 | 70.2536 | -0.982 | -0.98017 | 115.9564 | -14.204 | 18.698 | 19.9376 | -0.70074 | -0.70112 | 115.5242 | -20.5653 | 18.698 | 70.3991 | 0.974 | 0.97619 | 117.8051 | 15.6441 | 18.698 | 0.045374 | 1e-05 | 0.08715 | 117.3169 | 3.8118
[6 empty] | 18.708 | 70.2538 | -0.982 | -0.98017 | 115.9564 | -14.203 | 18.708 | 19.9371 | -0.70074 | -0.70112 | 115.5247 | -20.5644 | 18.708 | 70.3989 | 0.974 | 0.9762 | 117.8014 | 15.6394 | 18.708 | 0.04524 | 1e-05 | 0.087098 | 117.3204 | 3.8126
[6 empty] | 18.718 | 70.2539 | -0.982 | -0.98017 | 115.9565 | -14.202 | 18.718 | 19.9365 | -0.70074 | -0.70113 | 115.5252 | -20.5637 | 18.718 | 70.3987 | 0.974 | 0.97622 | 117.7976 | 15.6342 | 18.718 | 0.04512 | 1e-05 | 0.087048 | 117.324 | 3.8134
[6 empty] | 18.728 | 70.2541 | -0.982 | -0.98018 | 115.9567 | -14.2008 | 18.728 | 19.936 | -0.70074 | -0.70113 | 115.5256 | -20.5632 | 18.728 | 70.3984 | 0.974 | 0.97623 | 117.7938 | 15.6286 | 18.728 | 0.045018 | 1e-05 | 0.087004 | 117.3277 | 3.8142
[6 empty] | 18.738 | 70.2543 | -0.982 | -0.98018 | 115.9569 | -14.1997 | 18.738 | 19.9355 | -0.70074 | -0.70112 | 115.526 | -20.5629 | 18.738 | 70.3982 | 0.974 | 0.97625 | 117.79 | 15.6225 | 18.738 | 0.044938 | 1e-05 | 0.086966 | 117.3314 | 3.815
[6 empty] | 18.748 | 70.2544 | -0.982 | -0.98018 | 115.9573 | -14.1985 | 18.748 | 19.9351 | -0.70074 | -0.70112 | 115.5264 | -20.5627 | 18.748 | 70.398 | 0.974 | 0.97627 | 117.7864 | 15.616 | 18.748 | 0.044884 | 1e-05 | 0.086936 | 117.335 | 3.8157
[6 empty] | 18.758 | 70.2546 | -0.982 | -0.98019 | 115.9577 | -14.1972 | 18.758 | 19.9347 | -0.70074 | -0.70111 | 115.5267 | -20.5627 | 18.758 | 70.3977 | 0.974 | 0.97629 | 117.7829 | 15.6093 | 18.758 | 0.044862 | 1e-05 | 0.086914 | 117.3386 | 3.8164
[6 empty] | 18.768 | 70.2547 | -0.982 | -0.98019 | 115.9583 | -14.1959 | 18.768 | 19.9342 | -0.70074 | -0.7011 | 115.527 | -20.5629 | 18.768 | 70.3975 | 0.974 | 0.97631 | 117.7796 | 15.6024 | 18.768 | 0.044875 | 1e-05 | 0.086903 | 117.342 | 3.817
[6 empty] | 18.778 | 70.2549 | -0.982 | -0.98019 | 115.959 | -14.1945 | 18.778 | 19.9339 | -0.70074 | -0.70109 | 115.5273 | -20.5632 | 18.778 | 70.3973 | 0.974 | 0.97633 | 117.7766 | 15.5954 | 18.778 | 0.044928 | 1e-05 | 0.086905 | 117.3453 | 3.8176
[6 empty] | 18.788 | 70.255 | -0.982 | -0.9802 | 115.9598 | -14.1931 | 18.788 | 19.9335 | -0.70074 | -0.70107 | 115.5276 | -20.5636 | 18.788 | 70.397 | 0.974 | 0.97635 | 117.7739 | 15.5885 | 18.788 | 0.045025 | 1e-05 | 0.086919 | 117.3484 | 3.818
[6 empty] | 18.798 | 70.2552 | -0.982 | -0.9802 | 115.9607 | -14.1916 | 18.798 | 19.9332 | -0.70074 | -0.70106 | 115.5279 | -20.5641 | 18.798 | 70.3968 | 0.974 | 0.97637 | 117.7716 | 15.5818 | 18.798 | 0.045171 | 1e-05 | 0.086948 | 117.3513 | 3.8184
[6 empty] | 18.808 | 70.2554 | -0.982 | -0.98021 | 115.9617 | -14.19 | 18.808 | 19.9329 | -0.70074 | -0.70104 | 115.5281 | -20.5647 | 18.808 | 70.3966 | 0.974 | 0.97639 | 117.7697 | 15.5752 | 18.808 | 0.045368 | 1e-05 | 0.086992 | 117.354 | 3.8187
[6 empty] | 18.818 | 70.2555 | -0.982 | -0.98021 | 115.9628 | -14.1884 | 18.818 | 19.9326 | -0.70074 | -0.70103 | 115.5284 | -20.5654 | 18.818 | 70.3964 | 0.974 | 0.97641 | 117.7682 | 15.5691 | 18.818 | 0.045619 | 1e-05 | 0.087054 | 117.3564 | 3.8189
[6 empty] | 18.828 | 70.2557 | -0.982 | -0.98022 | 115.964 | -14.1868 | 18.828 | 19.9323 | -0.70074 | -0.70101 | 115.5286 | -20.5661 | 18.828 | 70.3962 | 0.974 | 0.97642 | 117.7671 | 15.5633 | 18.828 | 0.045927 | 1e-05 | 0.087132 | 117.3585 | 3.8189
[6 empty] | 18.838 | 70.2559 | -0.982 | -0.98022 | 115.9653 | -14.1851 | 18.838 | 19.9321 | -0.70074 | -0.70099 | 115.5289 | -20.5668 | 18.838 | 70.396 | 0.974 | 0.97644 | 117.7665 | 15.558 | 18.838 | 0.046292 | 1e-05 | 0.087228 | 117.3603 | 3.8189
[6 empty] | 18.848 | 70.2561 | -0.982 | -0.98022 | 115.9665 | -14.1834 | 18.848 | 19.9319 | -0.70074 | -0.70098 | 115.5291 | -20.5676 | 18.848 | 70.3958 | 0.974 | 0.97645 | 117.7663 | 15.5533 | 18.848 | 0.046715 | 1e-05 | 0.087342 | 117.3618 | 3.8187
[6 empty] | 18.858 | 70.2562 | -0.982 | -0.98023 | 115.9678 | -14.1818 | 18.858 | 19.9318 | -0.70074 | -0.70096 | 115.5294 | -20.5684 | 18.858 | 70.3956 | 0.974 | 0.97646 | 117.7666 | 15.5492 | 18.858 | 0.047195 | 1e-05 | 0.087473 | 117.3629 | 3.8184
[6 empty] | 18.868 | 70.2564 | -0.982 | -0.98023 | 115.9691 | -14.1802 | 18.868 | 19.9317 | -0.70074 | -0.70094 | 115.5297 | -20.5693 | 18.868 | 70.3955 | 0.974 | 0.97647 | 117.7674 | 15.5458 | 18.868 | 0.04773 | 1e-05 | 0.08762 | 117.3636 | 3.818
[6 empty] | 18.878 | 70.2566 | -0.982 | -0.98024 | 115.9704 | -14.1787 | 18.878 | 19.9316 | -0.70074 | -0.70093 | 115.53 | -20.5701 | 18.878 | 70.3954 | 0.974 | 0.97648 | 117.7686 | 15.5429 | 18.878 | 0.048319 | 1e-05 | 0.087782 | 117.364 | 3.8176
[6 empty] | 18.888 | 70.2568 | -0.982 | -0.98024 | 115.9717 | -14.1772 | 18.888 | 19.9315 | -0.70074 | -0.70091 | 115.5303 | -20.5709 | 18.888 | 70.3953 | 0.974 | 0.97649 | 117.7703 | 15.5407 | 18.888 | 0.048958 | 1e-05 | 0.087959 | 117.3639 | 3.8171
[6 empty] | 18.898 | 70.257 | -0.982 | -0.98025 | 115.9729 | -14.1759 | 18.898 | 19.9315 | -0.70074 | -0.7009 | 115.5306 | -20.5716 | 18.898 | 70.3952 | 0.974 | 0.97649 | 117.7724 | 15.5391 | 18.898 | 0.049642 | 1e-05 | 0.088148 | 117.3635 | 3.8165
[6 empty] | 18.908 | 70.2571 | -0.982 | -0.98025 | 115.974 | -14.1748 | 18.908 | 19.9315 | -0.70074 | -0.70088 | 115.5309 | -20.5724 | 18.908 | 70.3951 | 0.974 | 0.9765 | 117.7748 | 15.538 | 18.908 | 0.050368 | 1e-05 | 0.088349 | 117.3626 | 3.816
[6 empty] | 18.918 | 70.2573 | -0.982 | -0.98025 | 115.9751 | -14.1738 | 18.918 | 19.9315 | -0.70074 | -0.70087 | 115.5312 | -20.5731 | 18.918 | 70.395 | 0.974 | 0.9765 | 117.7776 | 15.5374 | 18.9185 | 0.05113 | 1e-05 | 0.088558 | 117.3613 | 3.8155
[6 empty] | 18.928 | 70.2575 | -0.982 | -0.98025 | 115.9762 | -14.173 | 18.928 | 19.9315 | -0.70074 | -0.70086 | 115.5316 | -20.5737 | 18.928 | 70.395 | 0.974 | 0.9765 | 117.7806 | 15.5373 | 18.928 | 0.051924 | 1e-05 | 0.088775 | 117.3597 | 3.815
[6 empty] | 18.938 | 70.2576 | -0.982 | -0.98026 | 115.9773 | -14.1724 | 18.938 | 19.9316 | -0.70074 | -0.70085 | 115.532 | -20.5743 | 18.938 | 70.395 | 0.974 | 0.9765 | 117.7839 | 15.5375 | 18.938 | 0.052743 | 1e-05 | 0.088997 | 117.3576 | 3.8146
[6 empty] | 18.948 | 70.2578 | -0.982 | -0.98026 | 115.9784 | -14.1721 | 18.948 | 19.9317 | -0.70074 | -0.70084 | 115.5323 | -20.5749 | 18.948 | 70.395 | 0.974 | 0.9765 | 117.7872 | 15.538 | 18.948 | 0.053583 | 1e-05 | 0.089223 | 117.3553 | 3.8142
[6 empty] | 18.958 | 70.2579 | -0.982 | -0.98026 | 115.9795 | -14.172 | 18.958 | 19.9318 | -0.70074 | -0.70084 | 115.5327 | -20.5754 | 18.958 | 70.395 | 0.974 | 0.97649 | 117.7906 | 15.5387 | 18.958 | 0.054439 | 1e-05 | 0.089452 | 117.3526 | 3.8139
[6 empty] | 18.968 | 70.2581 | -0.982 | -0.98026 | 115.9806 | -14.1721 | 18.968 | 19.932 | -0.70074 | -0.70083 | 115.5331 | -20.5758 | 18.968 | 70.395 | 0.974 | 0.97649 | 117.794 | 15.5396 | 18.968 | 0.055305 | 1e-05 | 0.089683 | 117.3496 | 3.8136
[6 empty] | 18.978 | 70.2582 | -0.982 | -0.98025 | 115.9817 | -14.1726 | 18.978 | 19.9322 | -0.70074 | -0.70083 | 115.5335 | -20.5762 | 18.978 | 70.395 | 0.974 | 0.97649 | 117.7973 | 15.5406 | 18.978 | 0.056177 | 1e-05 | 0.089913 | 117.3465 | 3.8134
[6 empty] | 18.988 | 70.2583 | -0.982 | -0.98025 | 115.9828 | -14.1734 | 18.988 | 19.9324 | -0.70074 | -0.70083 | 115.5339 | -20.5766 | 18.988 | 70.395 | 0.974 | 0.97648 | 117.8005 | 15.5418 | 18.988 | 0.057051 | 1e-05 | 0.090142 | 117.3432 | 3.8133
[6 empty] | 18.998 | 70.2584 | -0.982 | -0.98025 | 115.9841 | -14.1744 | 18.998 | 19.9326 | -0.70074 | -0.70083 | 115.5343 | -20.5769 | 18.998 | 70.395 | 0.974 | 0.97648 | 117.8035 | 15.5429 | 18.998 | 0.057923 | 1e-05 | 0.090369 | 117.3398 | 3.8133
[6 empty] | 19.008 | 70.2585 | -0.982 | -0.98025 | 115.9853 | -14.1758 | 19.008 | 19.9328 | -0.70074 | -0.70082 | 115.5346 | -20.5771 | 19.008 | 70.3951 | 0.974 | 0.97648 | 117.8063 | 15.5442 | 19.008 | 0.058791 | 1e-05 | 0.090593 | 117.3364 | 3.8133
[6 empty] | 19.018 | 70.2586 | -0.982 | -0.98024 | 115.9866 | -14.1776 | 19.018 | 19.933 | -0.70074 | -0.70083 | 115.535 | -20.5773 | 19.018 | 70.3951 | 0.974 | 0.97647 | 117.809 | 15.5455 | 19.018 | 0.059651 | 1e-05 | 0.090813 | 117.3331 | 3.8134
[6 empty] | 19.028 | 70.2587 | -0.982 | -0.98024 | 115.988 | -14.1797 | 19.028 | 19.9333 | -0.70074 | -0.70083 | 115.5353 | -20.5775 | 19.028 | 70.3952 | 0.974 | 0.97647 | 117.8114 | 15.5468 | 19.028 | 0.060501 | 1e-05 | 0.091029 | 117.3299 | 3.8136
[6 empty] | 19.038 | 70.2587 | -0.982 | -0.98023 | 115.9893 | -14.1822 | 19.038 | 19.9336 | -0.70074 | -0.70083 | 115.5356 | -20.5776 | 19.038 | 70.3952 | 0.974 | 0.97647 | 117.8136 | 15.5481 | 19.038 | 0.06134 | 1e-05 | 0.09124 | 117.3269 | 3.8139
[6 empty] | 19.048 | 70.2588 | -0.982 | -0.98022 | 115.9907 | -14.185 | 19.048 | 19.9338 | -0.70074 | -0.70083 | 115.5358 | -20.5777 | 19.048 | 70.3952 | 0.974 | 0.97646 | 117.8156 | 15.5495 | 19.048 | 0.062167 | 1e-05 | 0.091448 | 117.324 | 3.8141
[6 empty] | 19.058 | 70.2588 | -0.982 | -0.98021 | 115.992 | -14.1883 | 19.058 | 19.9341 | -0.70074 | -0.70084 | 115.5361 | -20.5777 | 19.058 | 70.3953 | 0.974 | 0.97646 | 117.8175 | 15.5508 | 19.058 | 0.062981 | 1e-05 | 0.091651 | 117.3215 | 3.8145
[6 empty] | 19.068 | 70.2589 | -0.982 | -0.9802 | 115.9933 | -14.1919 | 19.068 | 19.9344 | -0.70074 | -0.70084 | 115.5363 | -20.5778 | 19.068 | 70.3953 | 0.974 | 0.97645 | 117.8193 | 15.5523 | 19.068 | 0.063783 | 1e-05 | 0.09185 | 117.3192 | 3.8148
[6 empty] | 19.078 | 70.2589 | -0.982 | -0.98019 | 115.9945 | -14.196 | 19.078 | 19.9348 | -0.70074 | -0.70085 | 115.5364 | -20.5778 | 19.078 | 70.3953 | 0.974 | 0.97645 | 117.8209 | 15.5537 | 19.078 | 0.064572 | 1e-05 | 0.092045 | 117.3173 | 3.8152
[6 empty] | 19.088 | 70.2589 | -0.982 | -0.98018 | 115.9956 | -14.2005 | 19.088 | 19.9351 | -0.70074 | -0.70086 | 115.5365 | -20.5777 | 19.088 | 70.3953 | 0.974 | 0.97645 | 117.8225 | 15.5553 | 19.088 | 0.06535 | 1e-05 | 0.092238 | 117.3157 | 3.8155
[6 empty] | 19.098 | 70.2589 | -0.982 | -0.98017 | 115.9966 | -14.2054 | 19.098 | 19.9354 | -0.70074 | -0.70086 | 115.5366 | -20.5777 | 19.098 | 70.3953 | 0.974 | 0.97644 | 117.824 | 15.5568 | 19.098 | 0.066117 | 1e-05 | 0.092428 | 117.3144 | 3.8159
[6 empty] | 19.108 | 70.2589 | -0.982 | -0.98015 | 115.9975 | -14.2107 | 19.108 | 19.9357 | -0.70074 | -0.70087 | 115.5366 | -20.5777 | 19.108 | 70.3953 | 0.974 | 0.97644 | 117.8255 | 15.5585 | 19.108 | 0.066874 | 1e-05 | 0.092617 | 117.3134 | 3.8162
[6 empty] | 19.118 | 70.2589 | -0.982 | -0.98014 | 115.9981 | -14.2163 | 19.118 | 19.936 | -0.70074 | -0.70087 | 115.5365 | -20.5776 | 19.118 | 70.3953 | 0.974 | 0.97643 | 117.827 | 15.5602 | 19.118 | 0.067623 | 1e-05 | 0.092804 | 117.3127 | 3.8165
[6 empty] | 19.128 | 70.2589 | -0.982 | -0.98012 | 115.9986 | -14.2223 | 19.128 | 19.9364 | -0.70074 | -0.70088 | 115.5364 | -20.5776 | 19.128 | 70.3953 | 0.974 | 0.97643 | 117.8285 | 15.5621 | 19.128 | 0.068364 | 1e-05 | 0.09299 | 117.3123 | 3.8167
[6 empty] | 19.138 | 70.2588 | -0.982 | -0.9801 | 115.9988 | -14.2286 | 19.138 | 19.9367 | -0.70074 | -0.70089 | 115.5362 | -20.5775 | 19.138 | 70.3953 | 0.974 | 0.97642 | 117.83 | 15.5641 | 19.138 | 0.0691 | 1e-05 | 0.093176 | 117.3122 | 3.8169
[6 empty] | 19.148 | 70.2588 | -0.982 | -0.98009 | 115.9988 | -14.235 | 19.148 | 19.937 | -0.70074 | -0.70089 | 115.536 | -20.5775 | 19.148 | 70.3952 | 0.974 | 0.97641 | 117.8315 | 15.5662 | 19.148 | 0.06983 | 1e-05 | 0.093361 | 117.3123 | 3.817
[6 empty] | 19.158 | 70.2588 | -0.982 | -0.98007 | 115.9986 | -14.2416 | 19.158 | 19.9374 | -0.70074 | -0.7009 | 115.5357 | -20.5775 | 19.158 | 70.3952 | 0.974 | 0.97641 | 117.833 | 15.5685 | 19.158 | 0.070555 | 1e-05 | 0.093545 | 117.3125 | 3.8172
[6 empty] | 19.168 | 70.2587 | -0.982 | -0.98005 | 115.9981 | -14.2483 | 19.168 | 19.9377 | -0.70074 | -0.70091 | 115.5353 | -20.5775 | 19.168 | 70.3952 | 0.974 | 0.9764 | 117.8344 | 15.5711 | 19.168 | 0.071277 | 1e-05 | 0.093728 | 117.313 | 3.8173
[6 empty] | 19.178 | 70.2586 | -0.982 | -0.98003 | 115.9974 | -14.2549 | 19.178 | 19.938 | -0.70074 | -0.70091 | 115.5349 | -20.5775 | 19.178 | 70.3951 | 0.974 | 0.97639 | 117.8357 | 15.5738 | 19.178 | 0.071994 | 1e-05 | 0.093909 | 117.3135 | 3.8175
[6 empty] | 19.188 | 70.2586 | -0.982 | -0.98001 | 115.9964 | -14.2614 | 19.188 | 19.9384 | -0.70074 | -0.70092 | 115.5344 | -20.5775 | 19.188 | 70.3951 | 0.974 | 0.97638 | 117.8369 | 15.5768 | 19.188 | 0.072708 | 1e-05 | 0.094087 | 117.3141 | 3.8178
[6 empty] | 19.198 | 70.2585 | -0.982 | -0.98 | 115.9952 | -14.2678 | 19.198 | 19.9387 | -0.70074 | -0.70092 | 115.5338 | -20.5775 | 19.198 | 70.395 | 0.974 | 0.97637 | 117.8379 | 15.5801 | 19.198 | 0.073417 | 1e-05 | 0.094262 | 117.3147 | 3.8181
[6 empty] | 19.208 | 70.2584 | -0.982 | -0.97998 | 115.9938 | -14.2739 | 19.208 | 19.939 | -0.70074 | -0.70093 | 115.5332 | -20.5775 | 19.208 | 70.395 | 0.974 | 0.97636 | 117.8386 | 15.5836 | 19.208 | 0.07412 | 1e-05 | 0.094433 | 117.3151 | 3.8186
[6 empty] | 19.218 | 70.2583 | -0.982 | -0.97996 | 115.9921 | -14.2797 | 19.218 | 19.9393 | -0.70074 | -0.70094 | 115.5325 | -20.5776 | 19.218 | 70.3949 | 0.974 | 0.97635 | 117.839 | 15.5875 | 19.218 | 0.074818 | 1e-05 | 0.094597 | 117.3154 | 3.8192
[6 empty] | 19.228 | 70.2582 | -0.982 | -0.97995 | 115.9903 | -14.2852 | 19.228 | 19.9397 | -0.70074 | -0.70094 | 115.5318 | -20.5776 | 19.228 | 70.3948 | 0.974 | 0.97634 | 117.839 | 15.5917 | 19.228 | 0.075507 | 1e-05 | 0.094756 | 117.3155 | 3.82
[6 empty] | 19.238 | 70.2581 | -0.982 | -0.97994 | 115.9884 | -14.2903 | 19.238 | 19.94 | -0.70074 | -0.70094 | 115.5309 | -20.5777 | 19.238 | 70.3947 | 0.974 | 0.97633 | 117.8386 | 15.5961 | 19.238 | 0.076187 | 1e-05 | 0.094906 | 117.3153 | 3.821
[6 empty] | 19.248 | 70.258 | -0.982 | -0.97992 | 115.9864 | -14.295 | 19.248 | 19.9403 | -0.70074 | -0.70095 | 115.5301 | -20.5778 | 19.248 | 70.3946 | 0.974 | 0.97631 | 117.8378 | 15.6009 | 19.248 | 0.076853 | 1e-05 | 0.095047 | 117.3147 | 3.8223
[6 empty] | 19.258 | 70.2579 | -0.982 | -0.97991 | 115.9843 | -14.2993 | 19.258 | 19.9406 | -0.70074 | -0.70095 | 115.5292 | -20.5779 | 19.258 | 70.3945 | 0.974 | 0.9763 | 117.8365 | 15.6059 | 19.258 | 0.077505 | 1e-05 | 0.095178 | 117.3137 | 3.8238
[6 empty] | 19.268 | 70.2578 | -0.982 | -0.9799 | 115.9823 | -14.3031 | 19.268 | 19.9409 | -0.70074 | -0.70096 | 115.5282 | -20.578 | 19.268 | 70.3944 | 0.974 | 0.97628 | 117.8347 | 15.6111 | 19.268 | 0.078137 | 1e-05 | 0.095297 | 117.3124 | 3.8256
[6 empty] | 19.278 | 70.2576 | -0.982 | -0.97989 | 115.9804 | -14.3065 | 19.278 | 19.9412 | -0.70074 | -0.70096 | 115.5272 | -20.5781 | 19.278 | 70.3943 | 0.974 | 0.97627 | 117.8325 | 15.6164 | 19.278 | 0.078745 | 1e-05 | 0.095403 | 117.3107 | 3.8276
[6 empty] | 19.288 | 70.2575 | -0.982 | -0.97988 | 115.9786 | -14.3094 | 19.288 | 19.9415 | -0.70074 | -0.70096 | 115.5262 | -20.5782 | 19.288 | 70.3942 | 0.974 | 0.97625 | 117.8298 | 15.6218 | 19.288 | 0.079325 | 1e-05 | 0.095495 | 117.3087 | 3.83
[6 empty] | 19.298 | 70.2573 | -0.982 | -0.97988 | 115.977 | -14.3119 | 19.298 | 19.9418 | -0.70074 | -0.70097 | 115.5251 | -20.5784 | 19.298 | 70.394 | 0.974 | 0.97623 | 117.8267 | 15.6271 | 19.298 | 0.079873 | 1e-05 | 0.095571 | 117.3064 | 3.8326
[6 empty] | 19.308 | 70.2572 | -0.982 | -0.97987 | 115.9758 | -14.314 | 19.308 | 19.9421 | -0.70074 | -0.70097 | 115.524 | -20.5785 | 19.308 | 70.3939 | 0.974 | 0.97622 | 117.8232 | 15.6323 | 19.308 | 0.080382 | 1e-05 | 0.095631 | 117.304 | 3.8355
[6 empty] | 19.318 | 70.257 | -0.982 | -0.97987 | 115.9748 | -14.3157 | 19.318 | 19.9424 | -0.70074 | -0.70097 | 115.5229 | -20.5786 | 19.318 | 70.3937 | 0.974 | 0.9762 | 117.8195 | 15.6373 | 19.318 | 0.080848 | 1e-05 | 0.095673 | 117.3014 | 3.8386
[6 empty] | 19.328 | 70.2569 | -0.982 | -0.97986 | 115.9741 | -14.3171 | 19.328 | 19.9427 | -0.70074 | -0.70098 | 115.5217 | -20.5787 | 19.328 | 70.3936 | 0.974 | 0.97619 | 117.8155 | 15.642 | 19.328 | 0.081265 | 1e-05 | 0.095698 | 117.2988 | 3.8419
[6 empty] | 19.338 | 70.2567 | -0.982 | -0.97986 | 115.9738 | -14.3182 | 19.338 | 19.943 | -0.70074 | -0.70098 | 115.5206 | -20.5788 | 19.338 | 70.3934 | 0.974 | 0.97618 | 117.8114 | 15.6463 | 19.338 | 0.081629 | 1e-05 | 0.095703 | 117.2963 | 3.8455
[6 empty] | 19.348 | 70.2566 | -0.982 | -0.97986 | 115.9739 | -14.319 | 19.348 | 19.9433 | -0.70074 | -0.70098 | 115.5195 | -20.5789 | 19.348 | 70.3932 | 0.974 | 0.97617 | 117.8072 | 15.6502 | 19.3485 | 0.081935 | 1e-05 | 0.095688 | 117.294 | 3.8493
[6 empty] | 19.358 | 70.2565 | -0.982 | -0.97985 | 115.9743 | -14.3195 | 19.358 | 19.9436 | -0.70074 | -0.70099 | 115.5184 | -20.579 | 19.358 | 70.393 | 0.974 | 0.97616 | 117.8031 | 15.6537 | 19.358 | 0.08218 | 1e-05 | 0.095654 | 117.2919 | 3.8533
[6 empty] | 19.368 | 70.2563 | -0.982 | -0.97985 | 115.975 | -14.3199 | 19.368 | 19.9439 | -0.70074 | -0.70099 | 115.5173 | -20.579 | 19.368 | 70.3928 | 0.974 | 0.97615 | 117.7993 | 15.6566 | 19.368 | 0.082362 | 1e-05 | 0.095599 | 117.2901 | 3.8574
[6 empty] | 19.378 | 70.2562 | -0.982 | -0.97985 | 115.9759 | -14.3201 | 19.378 | 19.9442 | -0.70074 | -0.701 | 115.5162 | -20.5791 | 19.378 | 70.3927 | 0.974 | 0.97614 | 117.7957 | 15.6591 | 19.3785 | 0.08248 | 1e-05 | 0.095523 | 117.2887 | 3.8617
[6 empty] | 19.388 | 70.2561 | -0.982 | -0.97985 | 115.977 | -14.3202 | 19.388 | 19.9445 | -0.70074 | -0.701 | 115.5152 | -20.5791 | 19.388 | 70.3925 | 0.974 | 0.97613 | 117.7925 | 15.661 | 19.388 | 0.082531 | 1e-05 | 0.095427 | 117.2877 | 3.8661
[6 empty] | 19.398 | 70.2559 | -0.982 | -0.97985 | 115.9783 | -14.3203 | 19.398 | 19.9448 | -0.70074 | -0.70101 | 115.5142 | -20.5791 | 19.398 | 70.3923 | 0.974 | 0.97613 | 117.7899 | 15.6625 | 19.398 | 0.082519 | 1e-05 | 0.095311 | 117.2871 | 3.8708
[6 empty] | 19.408 | 70.2558 | -0.982 | -0.97985 | 115.9796 | -14.3203 | 19.408 | 19.9451 | -0.70074 | -0.70101 | 115.5132 | -20.5791 | 19.408 | 70.3921 | 0.974 | 0.97613 | 117.7878 | 15.6636 | 19.408 | 0.082444 | 1e-05 | 0.095175 | 117.2869 | 3.8756
[6 empty] | 19.418 | 70.2557 | -0.982 | -0.97985 | 115.9809 | -14.3203 | 19.418 | 19.9454 | -0.70074 | -0.70102 | 115.5124 | -20.579 | 19.418 | 70.3919 | 0.974 | 0.97612 | 117.7865 | 15.6642 | 19.418 | 0.082309 | 1e-05 | 0.095021 | 117.2871 | 3.8805
[6 empty] | 19.428 | 70.2556 | -0.982 | -0.97985 | 115.9821 | -14.3202 | 19.428 | 19.9457 | -0.70074 | -0.70102 | 115.5115 | -20.579 | 19.428 | 70.3917 | 0.974 | 0.97612 | 117.7859 | 15.6645 | 19.428 | 0.082118 | 1e-05 | 0.094849 | 117.2876 | 3.8856
[6 empty] | 19.438 | 70.2555 | -0.982 | -0.97985 | 115.9831 | -14.3202 | 19.438 | 19.946 | -0.70074 | -0.70103 | 115.5108 | -20.5789 | 19.438 | 70.3916 | 0.974 | 0.97612 | 117.786 | 15.6645 | 19.438 | 0.081876 | 1e-05 | 0.094661 | 117.2884 | 3.8908
[6 empty] | 19.448 | 70.2553 | -0.982 | -0.97985 | 115.9839 | -14.3202 | 19.448 | 19.9462 | -0.70074 | -0.70104 | 115.5101 | -20.5787 | 19.448 | 70.3914 | 0.974 | 0.97612 | 117.787 | 15.6642 | 19.448 | 0.081589 | 1e-05 | 0.09446 | 117.2895 | 3.8962
[6 empty] | 19.458 | 70.2552 | -0.982 | -0.97985 | 115.9845 | -14.3202 | 19.458 | 19.9465 | -0.70074 | -0.70105 | 115.5096 | -20.5786 | 19.458 | 70.3913 | 0.974 | 0.97612 | 117.7887 | 15.6639 | 19.458 | 0.081261 | 1e-05 | 0.094248 | 117.2908 | 3.9015
[6 empty] | 19.468 | 70.2551 | -0.982 | -0.97985 | 115.9847 | -14.3201 | 19.468 | 19.9468 | -0.70074 | -0.70106 | 115.5091 | -20.5784 | 19.468 | 70.3911 | 0.974 | 0.97613 | 117.7912 | 15.6634 | 19.468 | 0.080899 | 1e-05 | 0.094028 | 117.2923 | 3.9069
[6 empty] | 19.478 | 70.255 | -0.982 | -0.97985 | 115.9847 | -14.32 | 19.478 | 19.9471 | -0.70074 | -0.70106 | 115.5087 | -20.5782 | 19.478 | 70.391 | 0.974 | 0.97613 | 117.7944 | 15.6629 | 19.478 | 0.080509 | 1e-05 | 0.093804 | 117.2939 | 3.9122
[6 empty] | 19.488 | 70.2548 | -0.982 | -0.97985 | 115.9843 | -14.3198 | 19.488 | 19.9474 | -0.70074 | -0.70107 | 115.5084 | -20.578 | 19.488 | 70.3909 | 0.974 | 0.97613 | 117.7982 | 15.6623 | 19.488 | 0.080097 | 1e-05 | 0.093578 | 117.2955 | 3.9173
[6 empty] | 19.498 | 70.2547 | -0.982 | -0.97985 | 115.9836 | -14.3194 | 19.498 | 19.9477 | -0.70074 | -0.70108 | 115.5082 | -20.5777 | 19.498 | 70.3908 | 0.974 | 0.97613 | 117.8025 | 15.6618 | 19.498 | 0.079669 | 1e-05 | 0.093355 | 117.297 | 3.9222
[6 empty] | 19.508 | 70.2545 | -0.982 | -0.97986 | 115.9827 | -14.3189 | 19.508 | 19.948 | -0.70074 | -0.70109 | 115.5081 | -20.5774 | 19.508 | 70.3907 | 0.974 | 0.97613 | 117.8073 | 15.6614 | 19.508 | 0.07923 | 1e-05 | 0.093138 | 117.2984 | 3.9267
[6 empty] | 19.518 | 70.2543 | -0.982 | -0.97986 | 115.9814 | -14.3181 | 19.518 | 19.9483 | -0.70074 | -0.7011 | 115.5081 | -20.5771 | 19.518 | 70.3907 | 0.974 | 0.97613 | 117.8124 | 15.661 | 19.518 | 0.078785 | 1e-05 | 0.09293 | 117.2997 | 3.9309
[6 empty] | 19.528 | 70.2541 | -0.982 | -0.97986 | 115.98 | -14.3171 | 19.528 | 19.9486 | -0.70074 | -0.70112 | 115.5082 | -20.5768 | 19.528 | 70.3907 | 0.974 | 0.97613 | 117.8177 | 15.6606 | 19.528 | 0.078339 | 1e-05 | 0.092733 | 117.3007 | 3.9345
[6 empty] | 19.538 | 70.254 | -0.982 | -0.97986 | 115.9783 | -14.3157 | 19.538 | 19.9489 | -0.70074 | -0.70113 | 115.5084 | -20.5764 | 19.538 | 70.3906 | 0.974 | 0.97613 | 117.8231 | 15.6602 | 19.538 | 0.077896 | 1e-05 | 0.092551 | 117.3014 | 3.9375
[6 empty] | 19.548 | 70.2538 | -0.982 | -0.97987 | 115.9765 | -14.3139 | 19.548 | 19.9492 | -0.70074 | -0.70114 | 115.5087 | -20.5761 | 19.548 | 70.3906 | 0.974 | 0.97614 | 117.8283 | 15.6598 | 19.5485 | 0.077458 | 1e-05 | 0.092385 | 117.3019 | 3.9399
[6 empty] | 19.558 | 70.2536 | -0.982 | -0.97987 | 115.9746 | -14.3116 | 19.558 | 19.9495 | -0.70074 | -0.70115 | 115.5091 | -20.5757 | 19.558 | 70.3906 | 0.974 | 0.97614 | 117.8333 | 15.6594 | 19.558 | 0.077028 | 1e-05 | 0.092235 | 117.302 | 3.9417
[6 empty] | 19.568 | 70.2534 | -0.982 | -0.97988 | 115.9727 | -14.309 | 19.568 | 19.9498 | -0.70074 | -0.70116 | 115.5095 | -20.5753 | 19.568 | 70.3907 | 0.974 | 0.97614 | 117.838 | 15.659 | 19.568 | 0.076607 | 1e-05 | 0.092103 | 117.3019 | 3.9429
[6 empty] | 19.578 | 70.2532 | -0.982 | -0.97989 | 115.9707 | -14.3058 | 19.578 | 19.9501 | -0.70074 | -0.70118 | 115.5101 | -20.5749 | 19.578 | 70.3907 | 0.974 | 0.97614 | 117.8422 | 15.6585 | 19.5785 | 0.076198 | 1e-05 | 0.091988 | 117.3015 | 3.9435
[6 empty] | 19.588 | 70.2529 | -0.982 | -0.9799 | 115.9688 | -14.3022 | 19.588 | 19.9504 | -0.70074 | -0.70119 | 115.5107 | -20.5745 | 19.588 | 70.3907 | 0.974 | 0.97614 | 117.8458 | 15.658 | 19.588 | 0.075801 | 1e-05 | 0.091888 | 117.301 | 3.9434
[6 empty] | 19.598 | 70.2527 | -0.982 | -0.97991 | 115.9669 | -14.298 | 19.598 | 19.9507 | -0.70074 | -0.7012 | 115.5114 | -20.574 | 19.598 | 70.3907 | 0.974 | 0.97614 | 117.8487 | 15.6574 | 19.598 | 0.075415 | 1e-05 | 0.091803 | 117.3004 | 3.9429
[6 empty] | 19.608 | 70.2525 | -0.982 | -0.97992 | 115.9651 | -14.2934 | 19.608 | 19.9509 | -0.70074 | -0.70121 | 115.5122 | -20.5736 | 19.608 | 70.3907 | 0.974 | 0.97614 | 117.8509 | 15.6567 | 19.608 | 0.075041 | 1e-05 | 0.091731 | 117.2998 | 3.942
[6 empty] | 19.618 | 70.2523 | -0.982 | -0.97994 | 115.9634 | -14.2883 | 19.618 | 19.9512 | -0.70074 | -0.70122 | 115.513 | -20.5732 | 19.618 | 70.3907 | 0.974 | 0.97615 | 117.8523 | 15.656 | 19.618 | 0.074678 | 1e-05 | 0.091669 | 117.2993 | 3.9408
[6 empty] | 19.628 | 70.2521 | -0.982 | -0.97995 | 115.9617 | -14.2829 | 19.628 | 19.9515 | -0.70074 | -0.70124 | 115.5138 | -20.5728 | 19.628 | 70.3907 | 0.974 | 0.97615 | 117.8529 | 15.6553 | 19.628 | 0.074326 | 1e-05 | 0.091615 | 117.2989 | 3.9393
[6 empty] | 19.638 | 70.2519 | -0.982 | -0.97997 | 115.9602 | -14.2771 | 19.638 | 19.9518 | -0.70074 | -0.70125 | 115.5147 | -20.5724 | 19.638 | 70.3907 | 0.974 | 0.97615 | 117.8527 | 15.6546 | 19.638 | 0.073984 | 1e-05 | 0.091568 | 117.2988 | 3.9376
[6 empty] | 19.648 | 70.2518 | -0.982 | -0.97998 | 115.9588 | -14.271 | 19.648 | 19.9521 | -0.70074 | -0.70126 | 115.5156 | -20.572 | 19.648 | 70.3907 | 0.974 | 0.97615 | 117.8517 | 15.6539 | 19.648 | 0.073651 | 1e-05 | 0.091525 | 117.299 | 3.9359
[6 empty] | 19.658 | 70.2516 | -0.982 | -0.98 | 115.9574 | -14.2648 | 19.658 | 19.9523 | -0.70074 | -0.70127 | 115.5165 | -20.5716 | 19.658 | 70.3906 | 0.974 | 0.97615 | 117.8501 | 15.6533 | 19.658 | 0.073327 | 1e-05 | 0.091484 | 117.2996 | 3.9341
[6 empty] | 19.668 | 70.2514 | -0.982 | -0.98002 | 115.9561 | -14.2586 | 19.668 | 19.9526 | -0.70074 | -0.70128 | 115.5174 | -20.5712 | 19.668 | 70.3905 | 0.974 | 0.97616 | 117.8477 | 15.6527 | 19.668 | 0.073009 | 1e-05 | 0.091445 | 117.3006 | 3.9323
[6 empty] | 19.678 | 70.2512 | -0.982 | -0.98003 | 115.9547 | -14.2524 | 19.678 | 19.9529 | -0.70074 | -0.7013 | 115.5184 | -20.5709 | 19.678 | 70.3904 | 0.974 | 0.97616 | 117.8449 | 15.6522 | 19.678 | 0.072699 | 1e-05 | 0.091406 | 117.3019 | 3.9306
[6 empty] | 19.688 | 70.2511 | -0.982 | -0.98005 | 115.9534 | -14.2464 | 19.688 | 19.9531 | -0.70074 | -0.70131 | 115.5193 | -20.5705 | 19.688 | 70.3903 | 0.974 | 0.97616 | 117.8416 | 15.6518 | 19.688 | 0.072396 | 1e-05 | 0.091367 | 117.3037 | 3.929
[6 empty] | 19.698 | 70.2509 | -0.982 | -0.98007 | 115.9521 | -14.2406 | 19.698 | 19.9534 | -0.70074 | -0.70132 | 115.5202 | -20.5702 | 19.698 | 70.3901 | 0.974 | 0.97616 | 117.8379 | 15.6515 | 19.698 | 0.072098 | 1e-05 | 0.091327 | 117.3058 | 3.9275
[6 empty] | 19.708 | 70.2508 | -0.982 | -0.98008 | 115.9507 | -14.2352 | 19.708 | 19.9536 | -0.70074 | -0.70132 | 115.5211 | -20.5699 | 19.708 | 70.3899 | 0.974 | 0.97616 | 117.8341 | 15.6513 | 19.708 | 0.071805 | 1e-05 | 0.091285 | 117.3083 | 3.9261
[6 empty] | 19.718 | 70.2506 | -0.982 | -0.98009 | 115.9493 | -14.2303 | 19.718 | 19.9538 | -0.70074 | -0.70133 | 115.5219 | -20.5697 | 19.718 | 70.3897 | 0.974 | 0.97616 | 117.8302 | 15.6513 | 19.718 | 0.071517 | 1e-05 | 0.091242 | 117.3111 | 3.9249
[6 empty] | 19.728 | 70.2505 | -0.982 | -0.98011 | 115.9478 | -14.2259 | 19.728 | 19.9541 | -0.70074 | -0.70134 | 115.5227 | -20.5694 | 19.728 | 70.3895 | 0.974 | 0.97616 | 117.8263 | 15.6512 | 19.728 | 0.071232 | 1e-05 | 0.091198 | 117.3142 | 3.9237
[6 empty] | 19.738 | 70.2503 | -0.982 | -0.98012 | 115.9463 | -14.222 | 19.738 | 19.9543 | -0.70074 | -0.70135 | 115.5235 | -20.5692 | 19.738 | 70.3893 | 0.974 | 0.97616 | 117.8227 | 15.6513 | 19.738 | 0.070952 | 1e-05 | 0.091153 | 117.3176 | 3.9226
[6 empty] | 19.748 | 70.2502 | -0.982 | -0.98013 | 115.9447 | -14.2188 | 19.748 | 19.9545 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5242 | -20.5691 | 19.748 | 70.389 | 0.974 | 0.97616 | 117.8193 | 15.6515 | 19.748 | 0.070674 | 1e-05 | 0.091108 | 117.3211 | 3.9215
[6 empty] | 19.758 | 70.2501 | -0.982 | -0.98013 | 115.9431 | -14.216 | 19.758 | 19.9548 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5248 | -20.569 | 19.758 | 70.3888 | 0.974 | 0.97616 | 117.8163 | 15.6516 | 19.758 | 0.070398 | 1e-05 | 0.091063 | 117.3247 | 3.9204
[6 empty] | 19.768 | 70.2499 | -0.982 | -0.98014 | 115.9414 | -14.2139 | 19.768 | 19.955 | -0.70074 | -0.70137 | 115.5253 | -20.5689 | 19.768 | 70.3886 | 0.974 | 0.97616 | 117.8138 | 15.6518 | 19.768 | 0.070123 | 1e-05 | 0.09102 | 117.3284 | 3.9193
[6 empty] | 19.778 | 70.2498 | -0.982 | -0.98014 | 115.9398 | -14.2122 | 19.778 | 19.9552 | -0.70074 | -0.70137 | 115.5258 | -20.5688 | 19.778 | 70.3883 | 0.974 | 0.97616 | 117.8118 | 15.652 | 19.778 | 0.06985 | 1e-05 | 0.090978 | 117.3321 | 3.9181
[6 empty] | 19.788 | 70.2496 | -0.982 | -0.98015 | 115.9381 | -14.211 | 19.788 | 19.9554 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5262 | -20.5688 | 19.788 | 70.3881 | 0.974 | 0.97616 | 117.8104 | 15.6522 | 19.788 | 0.069578 | 1e-05 | 0.09094 | 117.3358 | 3.9168
[6 empty] | 19.798 | 70.2495 | -0.982 | -0.98015 | 115.9365 | -14.2102 | 19.798 | 19.9556 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5266 | -20.5688 | 19.798 | 70.3878 | 0.974 | 0.97616 | 117.8097 | 15.6524 | 19.798 | 0.069306 | 1e-05 | 0.090907 | 117.3393 | 3.9152
[6 empty] | 19.808 | 70.2493 | -0.982 | -0.98015 | 115.935 | -14.2096 | 19.808 | 19.9558 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5268 | -20.5689 | 19.808 | 70.3876 | 0.974 | 0.97616 | 117.8096 | 15.6526 | 19.808 | 0.069034 | 1e-05 | 0.090879 | 117.3426 | 3.9135
[6 empty] | 19.818 | 70.2491 | -0.982 | -0.98015 | 115.9336 | -14.2093 | 19.818 | 19.956 | -0.70074 | -0.70138 | 115.527 | -20.5689 | 19.818 | 70.3874 | 0.974 | 0.97615 | 117.8101 | 15.6527 | 19.818 | 0.068762 | 1e-05 | 0.090858 | 117.3456 | 3.9114
[6 empty] | 19.828 | 70.249 | -0.982 | -0.98015 | 115.9324 | -14.2092 | 19.828 | 19.9562 | -0.70074 | -0.70139 | 115.5271 | -20.5691 | 19.828 | 70.3872 | 0.974 | 0.97615 | 117.8113 | 15.6528 | 19.828 | 0.068491 | 1e-05 | 0.090845 | 117.3482 | 3.909
[6 empty] | 19.838 | 70.2488 | -0.982 | -0.98015 | 115.9314 | -14.2091 | 19.838 | 19.9563 | -0.70074 | -0.70139 | 115.5271 | -20.5692 | 19.838 | 70.3871 | 0.974 | 0.97615 | 117.8131 | 15.6528 | 19.838 | 0.06822 | 1e-05 | 0.09084 | 117.3505 | 3.9062
[6 empty] | 19.848 | 70.2486 | -0.982 | -0.98015 | 115.9306 | -14.209 | 19.848 | 19.9565 | -0.70074 | -0.70139 | 115.527 | -20.5694 | 19.848 | 70.3869 | 0.974 | 0.97615 | 117.8155 | 15.6528 | 19.848 | 0.067949 | 1e-05 | 0.090845 | 117.3522 | 3.903
[6 empty] | 19.858 | 70.2484 | -0.982 | -0.98015 | 115.9301 | -14.2089 | 19.858 | 19.9567 | -0.70074 | -0.70139 | 115.5268 | -20.5696 | 19.858 | 70.3868 | 0.974 | 0.97615 | 117.8183 | 15.6527 | 19.858 | 0.067679 | 1e-05 | 0.090859 | 117.3535 | 3.8995
[6 empty] | 19.868 | 70.2482 | -0.982 | -0.98015 | 115.9298 | -14.2087 | 19.868 | 19.9568 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5265 | -20.5698 | 19.868 | 70.3867 | 0.974 | 0.97615 | 117.8216 | 15.6526 | 19.868 | 0.067409 | 1e-05 | 0.090883 | 117.3542 | 3.8955
[6 empty] | 19.878 | 70.248 | -0.982 | -0.98015 | 115.9298 | -14.2084 | 19.878 | 19.957 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5262 | -20.5701 | 19.878 | 70.3866 | 0.974 | 0.97615 | 117.8253 | 15.6525 | 19.878 | 0.06714 | 1e-05 | 0.090917 | 117.3544 | 3.8911
[6 empty] | 19.888 | 70.2478 | -0.982 | -0.98015 | 115.9301 | -14.2079 | 19.888 | 19.9571 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5258 | -20.5704 | 19.888 | 70.3866 | 0.974 | 0.97615 | 117.8292 | 15.6524 | 19.888 | 0.066871 | 1e-05 | 0.090959 | 117.3541 | 3.8863
[6 empty] | 19.898 | 70.2476 | -0.982 | -0.98016 | 115.9306 | -14.2073 | 19.898 | 19.9573 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5253 | -20.5706 | 19.898 | 70.3865 | 0.974 | 0.97616 | 117.8333 | 15.6523 | 19.898 | 0.066602 | 1e-05 | 0.091009 | 117.3532 | 3.8812
[6 empty] | 19.908 | 70.2474 | -0.982 | -0.98016 | 115.9314 | -14.2065 | 19.908 | 19.9574 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5248 | -20.5709 | 19.908 | 70.3865 | 0.974 | 0.97615 | 117.8376 | 15.6524 | 19.908 | 0.066334 | 1e-05 | 0.091066 | 117.3519 | 3.8759
[6 empty] | 19.918 | 70.2472 | -0.982 | -0.98016 | 115.9323 | -14.2057 | 19.918 | 19.9575 | -0.70074 | -0.70137 | 115.5241 | -20.5712 | 19.918 | 70.3865 | 0.974 | 0.97615 | 117.8419 | 15.6525 | 19.918 | 0.066066 | 1e-05 | 0.091127 | 117.3501 | 3.8703
[6 empty] | 19.928 | 70.247 | -0.982 | -0.98016 | 115.9334 | -14.2049 | 19.928 | 19.9577 | -0.70074 | -0.70137 | 115.5235 | -20.5715 | 19.928 | 70.3865 | 0.974 | 0.97615 | 117.8463 | 15.6527 | 19.928 | 0.065798 | 1e-05 | 0.091191 | 117.3479 | 3.8646
[6 empty] | 19.938 | 70.2468 | -0.982 | -0.98016 | 115.9346 | -14.204 | 19.938 | 19.9578 | -0.70074 | -0.70137 | 115.5228 | -20.5718 | 19.938 | 70.3865 | 0.974 | 0.97615 | 117.8506 | 15.6531 | 19.938 | 0.065531 | 1e-05 | 0.091256 | 117.3453 | 3.8589
[6 empty] | 19.948 | 70.2466 | -0.982 | -0.98017 | 115.9357 | -14.2031 | 19.948 | 19.9579 | -0.70074 | -0.70136 | 115.522 | -20.5721 | 19.948 | 70.3865 | 0.974 | 0.97615 | 117.8549 | 15.6537 | 19.948 | 0.065264 | 1e-05 | 0.091321 | 117.3425 | 3.8533
[6 empty] | 19.958 | 70.2464 | -0.982 | -0.98017 | 115.9369 | -14.2024 | 19.958 | 19.9581 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5213 | -20.5724 | 19.958 | 70.3866 | 0.974 | 0.97615 | 117.859 | 15.6544 | 19.958 | 0.064998 | 1e-05 | 0.091383 | 117.3395 | 3.8477
[6 empty] | 19.968 | 70.2463 | -0.982 | -0.98017 | 115.9381 | -14.2017 | 19.968 | 19.9582 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5205 | -20.5727 | 19.968 | 70.3866 | 0.974 | 0.97615 | 117.8629 | 15.6553 | 19.968 | 0.064734 | 1e-05 | 0.091441 | 117.3363 | 3.8424
[6 empty] | 19.978 | 70.2461 | -0.982 | -0.98017 | 115.9391 | -14.2013 | 19.978 | 19.9583 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5197 | -20.5729 | 19.978 | 70.3867 | 0.974 | 0.97614 | 117.8667 | 15.6563 | 19.978 | 0.064472 | 1e-05 | 0.091494 | 117.3331 | 3.8373
[6 empty] | 19.988 | 70.2459 | -0.982 | -0.98017 | 115.94 | -14.2011 | 19.988 | 19.9584 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5189 | -20.5732 | 19.988 | 70.3867 | 0.974 | 0.97614 | 117.8702 | 15.6575 | 19.988 | 0.064212 | 1e-05 | 0.091541 | 117.3299 | 3.8325
[6 empty] | 19.998 | 70.2458 | -0.982 | -0.98017 | 115.9408 | -14.2011 | 19.998 | 19.9585 | -0.70074 | -0.70135 | 115.518 | -20.5734 | 19.998 | 70.3868 | 0.974 | 0.97614 | 117.8734 | 15.6588 | 19.998 | 0.063957 | 1e-05 | 0.091581 | 117.3268 | 3.828
[6 empty] | 20.008 | 70.2456 | -0.982 | -0.98017 | 115.9414 | -14.2014 | 20.008 | 19.9587 | -0.70074 | -0.70135 | 115.5172 | -20.5735 | 20.008 | 70.3868 | 0.974 | 0.97613 | 117.8763 | 15.6601 | 20.008 | 0.063706 | 1e-05 | 0.091614 | 117.3238 | 3.8239
[6 empty] | 20.018 | 70.2455 | -0.982 | -0.98017 | 115.9418 | -14.2021 | 20.018 | 19.9588 | -0.70074 | -0.70135 | 115.5164 | -20.5737 | 20.018 | 70.3868 | 0.974 | 0.97613 | 117.8789 | 15.6615 | 20.018 | 0.06346 | 1e-05 | 0.091638 | 117.321 | 3.8202
[6 empty] | 20.028 | 70.2453 | -0.982 | -0.98017 | 115.9421 | -14.2032 | 20.028 | 19.9589 | -0.70074 | -0.70135 | 115.5157 | -20.5738 | 20.028 | 70.3869 | 0.974 | 0.97612 | 117.8811 | 15.6628 | 20.028 | 0.063222 | 1e-05 | 0.091655 | 117.3184 | 3.8169
[6 empty] | 20.038 | 70.2452 | -0.982 | -0.98016 | 115.9423 | -14.2046 | 20.038 | 19.959 | -0.70074 | -0.70135 | 115.5149 | -20.5738 | 20.038 | 70.3869 | 0.974 | 0.97612 | 117.883 | 15.6642 | 20.038 | 0.06299 | 1e-05 | 0.091664 | 117.316 | 3.814
[6 empty] | 20.048 | 70.245 | -0.982 | -0.98016 | 115.9423 | -14.2065 | 20.048 | 19.9592 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5142 | -20.5739 | 20.048 | 70.3869 | 0.974 | 0.97612 | 117.8845 | 15.6654 | 20.048 | 0.062767 | 1e-05 | 0.091664 | 117.3138 | 3.8116
[6 empty] | 20.058 | 70.2449 | -0.982 | -0.98015 | 115.9423 | -14.2089 | 20.058 | 19.9593 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5136 | -20.5738 | 20.058 | 70.3869 | 0.974 | 0.97611 | 117.8856 | 15.6666 | 20.058 | 0.062552 | 1e-05 | 0.091657 | 117.312 | 3.8095
[6 empty] | 20.068 | 70.2447 | -0.982 | -0.98014 | 115.9421 | -14.2117 | 20.068 | 19.9594 | -0.70074 | -0.70136 | 115.5129 | -20.5738 | 20.068 | 70.3869 | 0.974 | 0.97611 | 117.8863 | 15.6675 | 20.068 | 0.062347 | 1e-05 | 0.091643 | 117.3104 | 3.8079
[6 empty] | 20.078 | 70.2445 | -0.982 | -0.98013 | 115.9419 | -14.215 | 20.078 | 19.9596 | -0.70074 | -0.70137 | 115.5124 | -20.5737 | 20.078 | 70.3869 | 0.974 | 0.97611 | 117.8866 | 15.6683 | 20.078 | 0.062151 | 1e-05 | 0.091622 | 117.3091 | 3.8066
[6 empty] | 20.088 | 70.2443 | -0.982 | -0.98012 | 115.9416 | -14.2187 | 20.088 | 19.9597 | -0.70074 | -0.70137 | 115.5119 | -20.5736 | 20.088 | 70.3869 | 0.974 | 0.97611 | 117.8864 | 15.6688 | 20.088 | 0.061966 | 1e-05 | 0.091595 | 117.3082 | 3.8058
[6 empty] | 20.098 | 70.2441 | -0.982 | -0.98011 | 115.9414 | -14.2229 | 20.098 | 19.9598 | -0.70074 | -0.70138 | 115.5114 | -20.5734 | 20.098 | 70.3869 | 0.974 | 0.97611 | 117.8858 | 15.6691 | 20.098 | 0.061791 | 1e-05 | 0.091563 | 117.3074 | 3.8052
[6 empty] | 20.108 | 70.2439 | -0.982 | -0.9801 | 115.9411 | -14.2275 | 20.108 | 19.96 | -0.70074 | -0.70138 | 115.511 | -20.5732 | 20.108 | 70.3869 | 0.974 | 0.97611 | 117.8848 | 15.6691 | 20.108 | 0.061626 | 1e-05 | 0.091525 | 117.307 | 3.805
[6 empty] | 20.118 | 70.2436 | -0.982 | -0.98008 | 115.9408 | -14.2325 | 20.118 | 19.9601 | -0.70074 | -0.70139 | 115.5107 | -20.573 | 20.118 | 70.3868 | 0.974 | 0.97611 | 117.8833 | 15.6687 | 20.118 | 0.061471 | 1e-05 | 0.091484 | 117.3068 | 3.8051
[6 empty] | 20.128 | 70.2434 | -0.982 | -0.98007 | 115.9405 | -14.2377 | 20.128 | 19.9603 | -0.70074 | -0.7014 | 115.5105 | -20.5727 | 20.128 | 70.3868 | 0.974 | 0.97611 | 117.8814 | 15.668 | 20.128 | 0.061326 | 1e-05 | 0.091439 | 117.3068 | 3.8054
[6 empty] | 20.138 | 70.2431 | -0.982 | -0.98005 | 115.9401 | -14.2433 | 20.138 | 19.9604 | -0.70074 | -0.7014 | 115.5103 | -20.5724 | 20.138 | 70.3868 | 0.974 | 0.97611 | 117.8792 | 15.667 | 20.138 | 0.06119 | 1e-05 | 0.091391 | 117.307 | 3.8059
[6 empty] | 20.148 | 70.2429 | -0.982 | -0.98004 | 115.9398 | -14.249 | 20.148 | 19.9606 | -0.70074 | -0.70141 | 115.5101 | -20.5722 | 20.148 | 70.3868 | 0.974 | 0.97612 | 117.8766 | 15.6657 | 20.148 | 0.061063 | 1e-05 | 0.091341 | 117.3075 | 3.8066
[6 empty] | 20.158 | 70.2426 | -0.982 | -0.98002 | 115.9394 | -14.2548 | 20.158 | 19.9607 | -0.70074 | -0.70142 | 115.5101 | -20.5719 | 20.158 | 70.3867 | 0.974 | 0.97612 | 117.8738 | 15.6641 | 20.158 | 0.060942 | 1e-05 | 0.09129 | 117.3081 | 3.8074
[6 empty] | 20.168 | 70.2423 | -0.982 | -0.98001 | 115.939 | -14.2607 | 20.168 | 19.9609 | -0.70074 | -0.70143 | 115.5101 | -20.5715 | 20.168 | 70.3867 | 0.974 | 0.97613 | 117.8707 | 15.6622 | 20.168 | 0.060828 | 1e-05 | 0.091237 | 117.3089 | 3.8084
[6 empty] | 20.178 | 70.242 | -0.982 | -0.97999 | 115.9385 | -14.2665 | 20.178 | 19.961 | -0.70074 | -0.70143 | 115.5102 | -20.5713 | 20.178 | 70.3868 | 0.974 | 0.97613 | 117.8675 | 15.6601 | 20.178 | 0.060719 | 1e-05 | 0.091184 | 117.3099 | 3.8094
[6 empty] | 20.188 | 70.2417 | -0.982 | -0.97998 | 115.938 | -14.2722 | 20.188 | 19.9611 | -0.70074 | -0.70144 | 115.5103 | -20.571 | 20.188 | 70.3868 | 0.974 | 0.97614 | 117.8642 | 15.6578 | 20.188 | 0.060613 | 1e-05 | 0.091131 | 117.311 | 3.8105
[6 empty] | 20.198 | 70.2414 | -0.982 | -0.97996 | 115.9373 | -14.2777 | 20.198 | 19.9613 | -0.70074 | -0.70145 | 115.5105 | -20.5707 | 20.198 | 70.3869 | 0.974 | 0.97615 | 117.8608 | 15.6554 | 20.198 | 0.060509 | 1e-05 | 0.091079 | 117.3124 | 3.8116
[6 empty] | 20.208 | 70.2411 | -0.982 | -0.97995 | 115.9366 | -14.2829 | 20.208 | 19.9614 | -0.70074 | -0.70146 | 115.5107 | -20.5705 | 20.208 | 70.387 | 0.974 | 0.97615 | 117.8575 | 15.6529 | 20.208 | 0.060407 | 1e-05 | 0.091026 | 117.3139 | 3.8127
[6 empty] | 20.218 | 70.2408 | -0.982 | -0.97993 | 115.9358 | -14.2879 | 20.218 | 19.9616 | -0.70074 | -0.70146 | 115.511 | -20.5703 | 20.218 | 70.3871 | 0.974 | 0.97616 | 117.8544 | 15.6503 | 20.218 | 0.060304 | 1e-05 | 0.090974 | 117.3155 | 3.8138
[6 empty] | 20.228 | 70.2405 | -0.982 | -0.97992 | 115.9349 | -14.2925 | 20.228 | 19.9617 | -0.70074 | -0.70147 | 115.5114 | -20.5702 | 20.228 | 70.3873 | 0.974 | 0.97617 | 117.8514 | 15.6477 | 20.228 | 0.0602 | 1e-05 | 0.090923 | 117.3173 | 3.8148
[6 empty] | 20.238 | 70.2401 | -0.982 | -0.97991 | 115.9339 | -14.2968 | 20.238 | 19.9618 | -0.70074 | -0.70147 | 115.5117 | -20.5701 | 20.238 | 70.3875 | 0.974 | 0.97618 | 117.8486 | 15.6452 | 20.238 | 0.060094 | 1e-05 | 0.090872 | 117.3192 | 3.8158
[6 empty] | 20.248 | 70.2398 | -0.982 | -0.9799 | 115.9328 | -14.3007 | 20.248 | 19.9619 | -0.70074 | -0.70147 | 115.5122 | -20.5701 | 20.248 | 70.3877 | 0.974 | 0.97618 | 117.8462 | 15.6427 | 20.248 | 0.059985 | 1e-05 | 0.090822 | 117.3213 | 3.8167
[6 empty] | 20.258 | 70.2395 | -0.982 | -0.97989 | 115.9316 | -14.3041 | 20.258 | 19.962 | -0.70074 | -0.70147 | 115.5126 | -20.5702 | 20.258 | 70.388 | 0.974 | 0.97619 | 117.8441 | 15.6405 | 20.258 | 0.059872 | 1e-05 | 0.090772 | 117.3234 | 3.8176
[6 empty] | 20.268 | 70.2392 | -0.982 | -0.97988 | 115.9303 | -14.3071 | 20.268 | 19.9621 | -0.70074 | -0.70147 | 115.513 | -20.5704 | 20.268 | 70.3884 | 0.974 | 0.9762 | 117.8424 | 15.6384 | 20.268 | 0.059756 | 1e-05 | 0.090723 | 117.3255 | 3.8184
[6 empty] | 20.278 | 70.2389 | -0.982 | -0.97987 | 115.929 | -14.3098 | 20.278 | 19.9621 | -0.70074 | -0.70146 | 115.5135 | -20.5707 | 20.278 | 70.3888 | 0.974 | 0.9762 | 117.8412 | 15.6364 | 20.278 | 0.059637 | 1e-05 | 0.090675 | 117.3276 | 3.8191
[6 empty] | 20.288 | 70.2385 | -0.982 | -0.97987 | 115.9275 | -14.312 | [6 empty] | 20.288 | 70.3892 | 0.974 | 0.97621 | 117.8405 | 15.6347 | 20.288 | 0.059514 | 1e-05 | 0.090627 | 117.3296 | 3.8198
[6 empty] | 20.298 | 70.2382 | -0.982 | -0.97986 | 115.926 | -14.3139 | [6 empty] | 20.298 | 70.3897 | 0.974 | 0.97621 | 117.8403 | 15.6332 | 20.298 | 0.059387 | 1e-05 | 0.09058 | 117.3315 | 3.8204
[6 empty] | 20.308 | 70.2379 | -0.982 | -0.97986 | 115.9244 | -14.3154 | [6 empty] | 20.308 | 70.3902 | 0.974 | 0.97622 | 117.8406 | 15.6319 | 20.308 | 0.059258 | 1e-05 | 0.090534 | 117.3333 | 3.821
[6 empty] | 20.318 | 70.2376 | -0.982 | -0.97985 | 115.9227 | -14.3167 | [6 empty] | 20.318 | 70.3908 | 0.974 | 0.97622 | 117.8413 | 15.6307 | 20.318 | 0.059127 | 1e-05 | 0.090489 | 117.335 | 3.8214
[6 empty] | 20.328 | 70.2373 | -0.982 | -0.97985 | 115.921 | -14.3177 | [6 empty] | 20.328 | 70.3914 | 0.974 | 0.97622 | 117.8425 | 15.6297 | 20.328 | 0.058993 | 1e-05 | 0.090444 | 117.3365 | 3.8219
[6 empty] | 20.338 | 70.237 | -0.982 | -0.97985 | 115.9194 | -14.3185 | [6 empty] | 20.338 | 70.392 | 0.974 | 0.97623 | 117.8441 | 15.6287 | 20.338 | 0.058858 | 1e-05 | 0.090401 | 117.3378 | 3.8222
[6 empty] | 20.348 | 70.2367 | -0.982 | -0.97984 | 115.9177 | -14.3191 | [6 empty] | 20.348 | 70.3927 | 0.974 | 0.97623 | 117.8461 | 15.6279 | 20.348 | 0.058722 | 1e-05 | 0.090358 | 117.3389 | 3.8225
[6 empty] | 20.358 | 70.2364 | -0.982 | -0.97984 | 115.9161 | -14.3196 | [6 empty] | 20.358 | 70.3934 | 0.974 | 0.97623 | 117.8483 | 15.6271 | 20.358 | 0.058585 | 1e-05 | 0.090316 | 117.3399 | 3.8228
[6 empty] | 20.368 | 70.2361 | -0.982 | -0.97984 | 115.9147 | -14.32 | [6 empty] | 20.368 | 70.3941 | 0.974 | 0.97624 | 117.8508 | 15.6264 | 20.368 | 0.058446 | 1e-05 | 0.090275 | 117.3407 | 3.8231
[6 empty] | 20.378 | 70.2358 | -0.982 | -0.97984 | 115.9134 | -14.3202 | [6 empty] | 20.378 | 70.3949 | 0.974 | 0.97624 | 117.8533 | 15.6257 | 20.378 | 0.058307 | 1e-05 | 0.090234 | 117.3414 | 3.8233
[6 empty] | 20.388 | 70.2355 | -0.982 | -0.97984 | 115.9123 | -14.3204 | [6 empty] | 20.388 | 70.3956 | 0.974 | 0.97624 | 117.8559 | 15.625 | 20.388 | 0.058167 | 1e-05 | 0.090193 | 117.342 | 3.8235
[6 empty] | 20.398 | 70.2351 | -0.982 | -0.97984 | 115.9114 | -14.3206 | [6 empty] | 20.398 | 70.3964 | 0.974 | 0.97624 | 117.8583 | 15.6243 | 20.398 | 0.058025 | 1e-05 | 0.090154 | 117.3425 | 3.8236
[6 empty] | 20.408 | 70.2348 | -0.982 | -0.97984 | 115.9108 | -14.3207 | [6 empty] | 20.408 | 70.3972 | 0.974 | 0.97625 | 117.8606 | 15.6236 | 20.408 | 0.057883 | 1e-05 | 0.090115 | 117.3429 | 3.8237
[6 empty] | 20.418 | 70.2345 | -0.982 | -0.97984 | 115.9105 | -14.3207 | [6 empty] | 20.418 | 70.398 | 0.974 | 0.97625 | 117.8626 | 15.6229 | 20.418 | 0.057739 | 1e-05 | 0.090076 | 117.3433 | 3.8238
[6 empty] | 20.428 | 70.2342 | -0.982 | -0.97984 | 115.9105 | -14.3207 | [6 empty] | 20.428 | 70.3987 | 0.974 | 0.97625 | 117.8642 | 15.6222 | 20.428 | 0.057595 | 1e-05 | 0.090038 | 117.3437 | 3.8238
[6 empty] | 20.438 | 70.234 | -0.982 | -0.97984 | 115.9108 | -14.3207 | [6 empty] | 20.438 | 70.3995 | 0.974 | 0.97625 | 117.8654 | 15.6215 | 20.438 | 0.057448 | 1e-05 | 0.090001 | 117.344 | 3.8238
[6 empty] | 20.448 | 70.2337 | -0.982 | -0.97984 | 115.9114 | -14.3207 | [6 empty] | 20.448 | 70.4003 | 0.974 | 0.97626 | 117.8662 | 15.6207 | 20.448 | 0.057301 | 1e-05 | 0.089964 | 117.3443 | 3.8237
[6 empty] | 20.458 | 70.2334 | -0.982 | -0.97984 | 115.9123 | -14.3207 | [6 empty] | 20.458 | 70.4011 | 0.974 | 0.97626 | 117.8664 | 15.6201 | 20.458 | 0.057152 | 1e-05 | 0.089927 | 117.3445 | 3.8236
[6 empty] | 20.468 | 70.2331 | -0.982 | -0.97984 | 115.9135 | -14.3207 | [6 empty] | 20.468 | 70.4018 | 0.974 | 0.97626 | 117.8661 | 15.6194 | 20.468 | 0.057002 | 1e-05 | 0.089891 | 117.3448 | 3.8235
[6 empty] | 20.478 | 70.2328 | -0.982 | -0.97984 | 115.9149 | -14.3207 | [6 empty] | 20.478 | 70.4025 | 0.974 | 0.97626 | 117.8652 | 15.6189 | 20.478 | 0.056851 | 1e-05 | 0.089855 | 117.345 | 3.8234
[6 empty] | 20.488 | 70.2325 | -0.982 | -0.97984 | 115.9165 | -14.3207 | [6 empty] | 20.488 | 70.4033 | 0.974 | 0.97627 | 117.8638 | 15.6184 | 20.488 | 0.056699 | 1e-05 | 0.089819 | 117.3452 | 3.8233
[6 empty] | 20.498 | 70.2323 | -0.982 | -0.97984 | 115.9183 | -14.3207 | [6 empty] | 20.498 | 70.404 | 0.974 | 0.97627 | 117.8619 | 15.618 | 20.498 | 0.056547 | 1e-05 | 0.089783 | 117.3453 | 3.8231
[6 empty] | 20.508 | 70.232 | -0.982 | -0.97984 | 115.9202 | -14.3208 | [6 empty] | 20.508 | 70.4046 | 0.974 | 0.97627 | 117.8595 | 15.6177 | 20.508 | 0.056393 | 1e-05 | 0.089747 | 117.3455 | 3.8229
[6 empty] | 20.518 | 70.2318 | -0.982 | -0.97984 | 115.9222 | -14.3208 | [6 empty] | 20.518 | 70.4053 | 0.974 | 0.97627 | 117.8567 | 15.6176 | 20.518 | 0.05624 | 1e-05 | 0.089711 | 117.3457 | 3.8228
[6 empty] | 20.528 | 70.2316 | -0.982 | -0.97984 | 115.9243 | -14.3208 | [6 empty] | 20.528 | 70.4059 | 0.974 | 0.97627 | 117.8535 | 15.6176 | 20.528 | 0.056086 | 1e-05 | 0.089674 | 117.3458 | 3.8227
[6 empty] | 20.538 | 70.2315 | -0.982 | -0.97984 | 115.9264 | -14.3207 | [6 empty] | 20.538 | 70.4066 | 0.974 | 0.97627 | 117.8499 | 15.6176 | 20.538 | 0.055931 | 1e-05 | 0.089637 | 117.3459 | 3.8225
[6 empty] | 20.548 | 70.2313 | -0.982 | -0.97984 | 115.9285 | -14.3205 | [6 empty] | 20.548 | 70.4072 | 0.974 | 0.97627 | 117.8461 | 15.6178 | 20.548 | 0.055776 | 1e-05 | 0.0896 | 117.3461 | 3.8224
[6 empty] | 20.558 | 70.2312 | -0.982 | -0.97984 | 115.9306 | -14.3202 | [6 empty] | 20.558 | 70.4077 | 0.974 | 0.97627 | 117.8422 | 15.618 | 20.558 | 0.05562 | 1e-05 | 0.089561 | 117.3462 | 3.8223
[6 empty] | 20.568 | 70.2311 | -0.982 | -0.97984 | 115.9326 | -14.3196 | [6 empty] | 20.568 | 70.4083 | 0.974 | 0.97627 | 117.838 | 15.6183 | 20.568 | 0.055463 | 1e-05 | 0.089522 | 117.3464 | 3.8223
[6 empty] | 20.578 | 70.2311 | -0.982 | -0.97984 | 115.9345 | -14.3189 | [6 empty] | 20.578 | 70.4088 | 0.974 | 0.97627 | 117.8338 | 15.6185 | 20.578 | 0.055305 | 1e-05 | 0.089483 | 117.3467 | 3.8222
[6 empty] | 20.588 | 70.2311 | -0.982 | -0.97985 | 115.9364 | -14.3178 | [6 empty] | 20.588 | 70.4094 | 0.974 | 0.97627 | 117.8296 | 15.6188 | 20.588 | 0.055145 | 1e-05 | 0.089442 | 117.347 | 3.8222
[6 empty] | 20.598 | 70.2312 | -0.982 | -0.97985 | 115.9381 | -14.3164 | [6 empty] | 20.598 | 70.4099 | 0.974 | 0.97627 | 117.8254 | 15.6191 | 20.598 | 0.054982 | 1e-05 | 0.089402 | 117.3475 | 3.8221
[6 empty] | 20.608 | 70.2312 | -0.982 | -0.97985 | 115.9397 | -14.3147 | [6 empty] | 20.608 | 70.4104 | 0.974 | 0.97627 | 117.8212 | 15.6193 | 20.608 | 0.054816 | 1e-05 | 0.089361 | 117.3481 | 3.822
[6 empty] | 20.618 | 70.2314 | -0.982 | -0.97986 | 115.9412 | -14.3127 | [6 empty] | 20.618 | 70.4109 | 0.974 | 0.97627 | 117.8172 | 15.6196 | 20.618 | 0.054647 | 1e-05 | 0.08932 | 117.3489 | 3.8219
[6 empty] | 20.628 | 70.2316 | -0.982 | -0.97987 | 115.9425 | -14.3103 | [6 empty] | 20.628 | 70.4113 | 0.974 | 0.97627 | 117.8134 | 15.6199 | 20.628 | 0.054474 | 1e-05 | 0.08928 | 117.3499 | 3.8217
[6 empty] | 20.638 | 70.2318 | -0.982 | -0.97987 | 115.9435 | -14.3076 | [6 empty] | 20.638 | 70.4118 | 0.974 | 0.97627 | 117.8099 | 15.6202 | 20.638 | 0.054297 | 1e-05 | 0.08924 | 117.3512 | 3.8214
[6 empty] | 20.648 | 70.2321 | -0.982 | -0.97988 | 115.9444 | -14.3045 | [6 empty] | 20.648 | 70.4122 | 0.974 | 0.97626 | 117.8066 | 15.6206 | 20.648 | 0.054116 | 1e-05 | 0.089201 | 117.3528 | 3.8211
[6 empty] | 20.658 | 70.2324 | -0.982 | -0.97989 | 115.945 | -14.3012 | [6 empty] | 20.658 | 70.4126 | 0.974 | 0.97626 | 117.8038 | 15.6211 | 20.658 | 0.05393 | 1e-05 | 0.089163 | 117.3547 | 3.8207
[6 empty] | 20.668 | 70.2328 | -0.982 | -0.9799 | 115.9454 | -14.2976 | [6 empty] | 20.668 | 70.413 | 0.974 | 0.97626 | 117.8013 | 15.6217 | 20.668 | 0.05374 | 1e-05 | 0.089127 | 117.3569 | 3.8201
[6 empty] | 20.678 | 70.2331 | -0.982 | -0.97991 | 115.9456 | -14.2938 | [6 empty] | 20.678 | 70.4134 | 0.974 | 0.97626 | 117.7994 | 15.6224 | 20.678 | 0.053545 | 1e-05 | 0.089093 | 117.3595 | 3.8194
[6 empty] | 20.688 | 70.2336 | -0.982 | -0.97992 | 115.9455 | -14.2898 | [6 empty] | 20.688 | 70.4137 | 0.974 | 0.97626 | 117.7979 | 15.6232 | 20.688 | 0.053348 | 1e-05 | 0.08906 | 117.3625 | 3.8186
[6 empty] | 20.698 | 70.234 | -0.982 | -0.97993 | 115.9452 | -14.2856 | [6 empty] | 20.698 | 70.414 | 0.974 | 0.97626 | 117.797 | 15.6241 | 20.698 | 0.053147 | 1e-05 | 0.089029 | 117.3658 | 3.8177
[6 empty] | 20.708 | 70.2345 | -0.982 | -0.97995 | 115.9446 | -14.2814 | [6 empty] | 20.708 | 70.4143 | 0.974 | 0.97625 | 117.7965 | 15.6252 | 20.708 | 0.052944 | 1e-05 | 0.089 | 117.3694 | 3.8167
[6 empty] | 20.718 | 70.235 | -0.982 | -0.97996 | 115.9437 | -14.2772 | [6 empty] | 20.718 | 70.4146 | 0.974 | 0.97625 | 117.7965 | 15.6263 | 20.718 | 0.052739 | 1e-05 | 0.088973 | 117.3733 | 3.8155
[6 empty] | 20.728 | 70.2355 | -0.982 | -0.97997 | 115.9427 | -14.273 | [6 empty] | 20.728 | 70.4148 | 0.974 | 0.97625 | 117.7969 | 15.6275 | 20.728 | 0.052533 | 1e-05 | 0.088948 | 117.3775 | 3.8144
[6 empty] | 20.738 | 70.236 | -0.982 | -0.97998 | 115.9414 | -14.2688 | [6 empty] | 20.738 | 70.4151 | 0.974 | 0.97624 | 117.7977 | 15.6287 | 20.738 | 0.052327 | 1e-05 | 0.088923 | 117.3818 | 3.8131
[6 empty] | 20.748 | 70.2365 | -0.982 | -0.97999 | 115.94 | -14.2648 | [6 empty] | 20.748 | 70.4152 | 0.974 | 0.97624 | 117.7988 | 15.63 | 20.748 | 0.052121 | 1e-05 | 0.088899 | 117.3864 | 3.8119
[6 empty] | 20.758 | 70.237 | -0.982 | -0.98 | 115.9385 | -14.2609 | [6 empty] | 20.758 | 70.4154 | 0.974 | 0.97624 | 117.8001 | 15.6313 | 20.758 | 0.051916 | 1e-05 | 0.088874 | 117.391 | 3.8106
[6 empty] | 20.768 | 70.2375 | -0.982 | -0.98001 | 115.9369 | -14.2572 | [6 empty] | 20.768 | 70.4155 | 0.974 | 0.97623 | 117.8017 | 15.6326 | 20.768 | 0.051713 | 1e-05 | 0.088849 | 117.3956 | 3.8094
[6 empty] | 20.778 | 70.238 | -0.982 | -0.98002 | 115.9353 | -14.2537 | [6 empty] | 20.778 | 70.4156 | 0.974 | 0.97623 | 117.8034 | 15.6339 | 20.778 | 0.051513 | 1e-05 | 0.088822 | 117.4002 | 3.8083
[6 empty] | 20.788 | 70.2385 | -0.982 | -0.98003 | 115.9337 | -14.2505 | [6 empty] | 20.788 | 70.4156 | 0.974 | 0.97622 | 117.8052 | 15.6352 | 20.788 | 0.051315 | 1e-05 | 0.088793 | 117.4048 | 3.8074
[6 empty] | 20.798 | 70.239 | -0.982 | -0.98004 | 115.9322 | -14.2476 | [6 empty] | 20.798 | 70.4156 | 0.974 | 0.97622 | 117.807 | 15.6366 | 20.798 | 0.051122 | 1e-05 | 0.088762 | 117.4092 | 3.8065
[6 empty] | 20.808 | 70.2394 | -0.982 | -0.98005 | 115.9307 | -14.2449 | [6 empty] | 20.8075 | 70.4156 | 0.974 | 0.97622 | 117.8089 | 15.638 | 20.8085 | 0.050933 | 1e-05 | 0.088729 | 117.4133 | 3.8059
[6 empty] | 20.818 | 70.2399 | -0.982 | -0.98006 | 115.9295 | -14.2425 | [6 empty] | 20.8175 | 70.4155 | 0.974 | 0.97621 | 117.8108 | 15.6395 | 20.818 | 0.050749 | 1e-05 | 0.088692 | 117.4173 | 3.8054
[6 empty] | 20.828 | 70.2403 | -0.982 | -0.98006 | 115.9283 | -14.2403 | [6 empty] | 20.8275 | 70.4154 | 0.974 | 0.97621 | 117.8127 | 15.641 | 20.828 | 0.050571 | 1e-05 | 0.088653 | 117.4209 | 3.8051
[6 empty] | 20.838 | 70.2407 | -0.982 | -0.98007 | 115.9274 | -14.2384 | [6 empty] | 20.837 | 70.4153 | 0.974 | 0.9762 | 117.8146 | 15.6426 | 20.838 | 0.0504 | 1e-05 | 0.088612 | 117.4242 | 3.8049
[6 empty] | 20.848 | 70.2412 | -0.982 | -0.98007 | 115.9267 | -14.2367 | [6 empty] | 20.847 | 70.4151 | 0.974 | 0.9762 | 117.8165 | 15.6443 | 20.848 | 0.050235 | 1e-05 | 0.088569 | 117.4271 | 3.8049
[6 empty] | 20.858 | 70.2416 | -0.982 | -0.98008 | 115.9263 | -14.2351 | [6 empty] | 20.8575 | 70.4149 | 0.974 | 0.97619 | 117.8184 | 15.6461 | 20.858 | 0.050077 | 1e-05 | 0.088526 | 117.4296 | 3.805
[6 empty] | 20.868 | 70.242 | -0.982 | -0.98008 | 115.9261 | -14.2336 | [6 empty] | 20.867 | 70.4147 | 0.974 | 0.97619 | 117.8204 | 15.6478 | 20.868 | 0.049925 | 1e-05 | 0.088482 | 117.4318 | 3.8052
[6 empty] | 20.878 | 70.2424 | -0.982 | -0.98008 | 115.9262 | -14.2322 | [6 empty] | 20.877 | 70.4145 | 0.974 | 0.97618 | 117.8224 | 15.6496 | 20.878 | 0.049781 | 1e-05 | 0.088438 | 117.4336 | 3.8055
[6 empty] | 20.888 | 70.2427 | -0.982 | -0.98009 | 115.9266 | -14.2309 | [6 empty] | 20.887 | 70.4143 | 0.974 | 0.97618 | 117.8245 | 15.6514 | 20.888 | 0.049642 | 1e-05 | 0.088395 | 117.435 | 3.8058
[6 empty] | 20.898 | 70.2431 | -0.982 | -0.98009 | 115.9272 | -14.2297 | [6 empty] | 20.897 | 70.414 | 0.974 | 0.97617 | 117.8267 | 15.653 | 20.898 | 0.04951 | 1e-05 | 0.088352 | 117.4361 | 3.8062
[6 empty] | 20.908 | 70.2435 | -0.982 | -0.9801 | 115.9281 | -14.2284 | [6 empty] | 20.907 | 70.4138 | 0.974 | 0.97617 | 117.8289 | 15.6545 | 20.9085 | 0.049382 | 1e-05 | 0.08831 | 117.4368 | 3.8066
[6 empty] | 20.918 | 70.2439 | -0.982 | -0.9801 | 115.9293 | -14.2272 | [6 empty] | 20.917 | 70.4135 | 0.974 | 0.97616 | 117.8313 | 15.6557 | 20.918 | 0.049257 | 1e-05 | 0.088269 | 117.4372 | 3.8069
[6 empty] | 20.928 | 70.2442 | -0.982 | -0.9801 | 115.9307 | -14.226 | [6 empty] | 20.927 | 70.4133 | 0.974 | 0.97616 | 117.8338 | 15.6567 | 20.928 | 0.049135 | 1e-05 | 0.088228 | 117.4374 | 3.8073
[6 empty] | 20.938 | 70.2446 | -0.982 | -0.98011 | 115.9323 | -14.2249 | [6 empty] | 20.937 | 70.413 | 0.974 | 0.97616 | 117.8364 | 15.6574 | 20.938 | 0.049014 | 1e-05 | 0.088188 | 117.4373 | 3.8077
[6 empty] | 20.948 | 70.245 | -0.982 | -0.98011 | 115.9341 | -14.2238 | [6 empty] | 20.9475 | 70.4128 | 0.974 | 0.97616 | 117.8391 | 15.6578 | 20.948 | 0.048893 | 1e-05 | 0.088148 | 117.4371 | 3.8081
[6 empty] | 20.958 | 70.2454 | -0.982 | -0.98011 | 115.9361 | -14.2228 | [6 empty] | 20.957 | 70.4125 | 0.974 | 0.97616 | 117.842 | 15.6579 | 20.958 | 0.048769 | 1e-05 | 0.088108 | 117.4366 | 3.8084
[6 empty] | 20.968 | 70.2458 | -0.982 | -0.98011 | 115.9382 | -14.2218 | [6 empty] | 20.967 | 70.4123 | 0.974 | 0.97616 | 117.8449 | 15.6576 | 20.968 | 0.048643 | 1e-05 | 0.088068 | 117.4361 | 3.8088
[6 empty] | 20.978 | 70.2461 | -0.982 | -0.98012 | 115.9404 | -14.221 | [6 empty] | 20.977 | 70.412 | 0.974 | 0.97616 | 117.848 | 15.6571 | 20.978 | 0.048514 | 1e-05 | 0.088028 | 117.4355 | 3.8091
[6 empty] | 20.988 | 70.2465 | -0.982 | -0.98012 | 115.9426 | -14.2203 | [6 empty] | 20.987 | 70.4118 | 0.974 | 0.97616 | 117.8511 | 15.6564 | 20.988 | 0.048381 | 1e-05 | 0.087988 | 117.4348 | 3.8093
[6 empty] | 20.998 | 70.2469 | -0.982 | -0.98012 | 115.9449 | -14.2197 | [6 empty] | 20.997 | 70.4116 | 0.974 | 0.97616 | 117.8542 | 15.6555 | 20.998 | 0.048243 | 1e-05 | 0.087948 | 117.434 | 3.8095
[6 empty] | 21.008 | 70.2473 | -0.982 | -0.98012 | 115.9471 | -14.2192 | [6 empty] | 21.007 | 70.4113 | 0.974 | 0.97616 | 117.8574 | 15.6545 | 21.008 | 0.048101 | 1e-05 | 0.087908 | 117.4333 | 3.8096
[6 empty] | 21.018 | 70.2477 | -0.982 | -0.98012 | 115.9492 | -14.2188 | [6 empty] | 21.017 | 70.4111 | 0.974 | 0.97617 | 117.8607 | 15.6534 | 21.018 | 0.047956 | 1e-05 | 0.087868 | 117.4325 | 3.8097
[6 empty] | 21.028 | 70.2481 | -0.982 | -0.98012 | 115.9513 | -14.2186 | [6 empty] | 21.027 | 70.4108 | 0.974 | 0.97617 | 117.8638 | 15.6523 | 21.028 | 0.047807 | 1e-05 | 0.087829 | 117.4317 | 3.8097
[6 empty] | 21.038 | 70.2485 | -0.982 | -0.98013 | 115.9532 | -14.2184 | [6 empty] | 21.0375 | 70.4106 | 0.974 | 0.97617 | 117.8669 | 15.6513 | 21.038 | 0.047656 | 1e-05 | 0.087791 | 117.431 | 3.8097
[6 empty] | 21.048 | 70.2489 | -0.982 | -0.98013 | 115.9549 | -14.2183 | [6 empty] | 21.047 | 70.4104 | 0.974 | 0.97618 | 117.8699 | 15.6502 | 21.048 | 0.047503 | 1e-05 | 0.087753 | 117.4302 | 3.8096
[6 empty] | 21.058 | 70.2493 | -0.982 | -0.98013 | 115.9564 | -14.2182 | [6 empty] | 21.057 | 70.4101 | 0.974 | 0.97618 | 117.8728 | 15.6493 | 21.058 | 0.047349 | 1e-05 | 0.087716 | 117.4295 | 3.8095
[6 empty] | 21.068 | 70.2497 | -0.982 | -0.98013 | 115.9578 | -14.2182 | [6 empty] | 21.067 | 70.4099 | 0.974 | 0.97618 | 117.8755 | 15.6484 | 21.068 | 0.047196 | 1e-05 | 0.08768 | 117.4288 | 3.8093
[6 empty] | 21.078 | 70.25 | -0.982 | -0.98013 | 115.9589 | -14.2182 | [6 empty] | 21.077 | 70.4097 | 0.974 | 0.97618 | 117.878 | 15.6476 | 21.078 | 0.047045 | 1e-05 | 0.087645 | 117.4281 | 3.8091
[6 empty] | 21.088 | 70.2504 | -0.982 | -0.98013 | 115.9597 | -14.2182 | [6 empty] | 21.087 | 70.4095 | 0.974 | 0.97619 | 117.8802 | 15.6469 | 21.088 | 0.046898 | 1e-05 | 0.087611 | 117.4275 | 3.8089
[6 empty] | 21.098 | 70.2507 | -0.982 | -0.98013 | 115.9604 | -14.2182 | [6 empty] | 21.097 | 70.4092 | 0.974 | 0.97619 | 117.8822 | 15.6462 | 21.098 | 0.046755 | 1e-05 | 0.087579 | 117.4269 | 3.8087
[6 empty] | 21.108 | 70.2511 | -0.982 | -0.98013 | 115.9608 | -14.2182 | [6 empty] | 21.107 | 70.409 | 0.974 | 0.97619 | 117.8838 | 15.6455 | 21.108 | 0.046617 | 1e-05 | 0.087549 | 117.4264 | 3.8085
[6 empty] | 21.118 | 70.2514 | -0.982 | -0.98013 | 115.961 | -14.2182 | [6 empty] | 21.117 | 70.4088 | 0.974 | 0.97619 | 117.8851 | 15.6449 | 21.118 | 0.046487 | 1e-05 | 0.087521 | 117.4259 | 3.8082
[6 empty] | 21.128 | 70.2516 | -0.982 | -0.98013 | 115.961 | -14.2182 | [6 empty] | 21.127 | 70.4086 | 0.974 | 0.97619 | 117.8861 | 15.6442 | 21.128 | 0.046364 | 1e-05 | 0.087495 | 117.4255 | 3.8079
[6 empty] | 21.138 | 70.2519 | -0.982 | -0.98013 | 115.9609 | -14.2182 | [6 empty] | 21.137 | 70.4084 | 0.974 | 0.9762 | 117.8867 | 15.6435 | 21.138 | 0.046249 | 1e-05 | 0.087472 | 117.4251 | 3.8077
[6 empty] | 21.148 | 70.2522 | -0.982 | -0.98013 | 115.9606 | -14.2181 | [6 empty] | 21.147 | 70.4083 | 0.974 | 0.9762 | 117.8869 | 15.6428 | 21.148 | 0.046143 | 1e-05 | 0.08745 | 117.4249 | 3.8074
[6 empty] | 21.158 | 70.2524 | -0.982 | -0.98013 | 115.9602 | -14.2181 | [6 empty] | 21.157 | 70.4081 | 0.974 | 0.9762 | 117.8868 | 15.642 | 21.158 | 0.046047 | 1e-05 | 0.087432 | 117.4247 | 3.8071
[6 empty] | 21.168 | 70.2526 | -0.982 | -0.98013 | 115.9598 | -14.2181 | [6 empty] | 21.167 | 70.4079 | 0.974 | 0.9762 | 117.8863 | 15.6411 | 21.168 | 0.04596 | 1e-05 | 0.087415 | 117.4247 | 3.8069
[6 empty] | 21.178 | 70.2528 | -0.982 | -0.98013 | 115.9593 | -14.2182 | [6 empty] | 21.177 | 70.4078 | 0.974 | 0.97621 | 117.8855 | 15.6401 | 21.178 | 0.045882 | 1e-05 | 0.087401 | 117.4248 | 3.8066
[6 empty] | 21.188 | 70.2529 | -0.982 | -0.98013 | 115.9588 | -14.2183 | [6 empty] | 21.187 | 70.4077 | 0.974 | 0.97621 | 117.8843 | 15.6389 | 21.188 | 0.045813 | 1e-05 | 0.087388 | 117.4251 | 3.8063
[6 empty] | 21.198 | 70.2531 | -0.982 | -0.98013 | 115.9584 | -14.2184 | [6 empty] | 21.197 | 70.4076 | 0.974 | 0.97621 | 117.8829 | 15.6377 | 21.198 | 0.045752 | 1e-05 | 0.087378 | 117.4256 | 3.8061
[6 empty] | 21.208 | 70.2532 | -0.982 | -0.98013 | 115.958 | -14.2187 | [6 empty] | 21.207 | 70.4076 | 0.974 | 0.97622 | 117.8813 | 15.6364 | 21.208 | 0.045698 | 1e-05 | 0.087369 | 117.4262 | 3.8059
[6 empty] | 21.218 | 70.2534 | -0.982 | -0.98013 | 115.9576 | -14.219 | [6 empty] | 21.217 | 70.4075 | 0.974 | 0.97622 | 117.8795 | 15.635 | 21.218 | 0.045651 | 1e-05 | 0.087361 | 117.4271 | 3.8057
[6 empty] | 21.228 | 70.2535 | -0.982 | -0.98013 | 115.9573 | -14.2195 | [6 empty] | 21.227 | 70.4075 | 0.974 | 0.97622 | 117.8775 | 15.6336 | 21.228 | 0.045608 | 1e-05 | 0.087353 | 117.4282 | 3.8056
[6 empty] | 21.238 | 70.2536 | -0.982 | -0.98012 | 115.9571 | -14.22 | [6 empty] | 21.237 | 70.4076 | 0.974 | 0.97623 | 117.8755 | 15.6321 | 21.238 | 0.045569 | 1e-05 | 0.087344 | 117.4294 | 3.8055
[6 empty] | 21.248 | 70.2537 | -0.982 | -0.98012 | 115.957 | -14.2206 | [6 empty] | 21.247 | 70.4076 | 0.974 | 0.97623 | 117.8734 | 15.6306 | 21.248 | 0.045532 | 1e-05 | 0.087335 | 117.4309 | 3.8055
[6 empty] | 21.258 | 70.2538 | -0.982 | -0.98012 | 115.9569 | -14.2213 | [6 empty] | 21.257 | 70.4077 | 0.974 | 0.97624 | 117.8714 | 15.629 | 21.258 | 0.045495 | 1e-05 | 0.087324 | 117.4326 | 3.8055
[6 empty] | 21.268 | 70.2539 | -0.982 | -0.98012 | 115.957 | -14.222 | [6 empty] | 21.267 | 70.4079 | 0.974 | 0.97624 | 117.8694 | 15.6275 | 21.268 | 0.045458 | 1e-05 | 0.087312 | 117.4344 | 3.8057
[6 empty] | 21.278 | 70.254 | -0.982 | -0.98012 | 115.9571 | -14.2227 | [6 empty] | 21.277 | 70.408 | 0.974 | 0.97625 | 117.8675 | 15.6261 | 21.278 | 0.045418 | 1e-05 | 0.087296 | 117.4364 | 3.8059
[6 empty] | 21.288 | 70.2541 | -0.982 | -0.98011 | 115.9573 | -14.2235 | [6 empty] | 21.287 | 70.4083 | 0.974 | 0.97625 | 117.8658 | 15.6246 | 21.288 | 0.045375 | 1e-05 | 0.087278 | 117.4385 | 3.8062
[6 empty] | 21.298 | 70.2542 | -0.982 | -0.98011 | 115.9576 | -14.2241 | [6 empty] | 21.297 | 70.4085 | 0.974 | 0.97625 | 117.8643 | 15.6233 | 21.298 | 0.045328 | 1e-05 | 0.087258 | 117.4406 | 3.8065
[6 empty] | 21.308 | 70.2542 | -0.982 | -0.98011 | 115.958 | -14.2247 | [6 empty] | 21.307 | 70.4088 | 0.974 | 0.97626 | 117.8629 | 15.622 | 21.308 | 0.045276 | 1e-05 | 0.087235 | 117.4429 | 3.807
[6 empty] | 21.318 | 70.2543 | -0.982 | -0.98011 | 115.9585 | -14.2253 | [6 empty] | 21.317 | 70.4091 | 0.974 | 0.97626 | 117.8617 | 15.6207 | 21.318 | 0.045218 | 1e-05 | 0.087209 | 117.4452 | 3.8075
[6 empty] | 21.328 | 70.2544 | -0.982 | -0.98011 | 115.959 | -14.2257 | [6 empty] | 21.327 | 70.4094 | 0.974 | 0.97627 | 117.8607 | 15.6196 | 21.328 | 0.045155 | 1e-05 | 0.08718 | 117.4474 | 3.808
[6 empty] | 21.338 | 70.2545 | -0.982 | -0.98011 | 115.9596 | -14.2261 | [6 empty] | 21.337 | 70.4098 | 0.974 | 0.97627 | 117.8599 | 15.6185 | 21.338 | 0.045086 | 1e-05 | 0.087149 | 117.4497 | 3.8086
[6 empty] | 21.348 | 70.2545 | -0.982 | -0.98011 | 115.9603 | -14.2263 | [6 empty] | 21.347 | 70.4102 | 0.974 | 0.97627 | 117.8592 | 15.6174 | 21.348 | 0.045011 | 1e-05 | 0.087116 | 117.4518 | 3.8092
[6 empty] | 21.358 | 70.2546 | -0.982 | -0.98011 | 115.961 | -14.2265 | [6 empty] | 21.357 | 70.4106 | 0.974 | 0.97628 | 117.8588 | 15.6164 | 21.358 | 0.044931 | 1e-05 | 0.087081 | 117.4539 | 3.8098
[6 empty] | 21.368 | 70.2547 | -0.982 | -0.98011 | 115.9617 | -14.2266 | [6 empty] | 21.367 | 70.4111 | 0.974 | 0.97628 | 117.8584 | 15.6155 | 21.368 | 0.044845 | 1e-05 | 0.087045 | 117.4558 | 3.8104
[6 empty] | 21.378 | 70.2547 | -0.982 | -0.98011 | 115.9626 | -14.2266 | [6 empty] | 21.377 | 70.4115 | 0.974 | 0.97628 | 117.8582 | 15.6146 | 21.378 | 0.044756 | 1e-05 | 0.087008 | 117.4575 | 3.811
[6 empty] | 21.388 | 70.2548 | -0.982 | -0.98011 | 115.9634 | -14.2265 | [6 empty] | 21.387 | 70.412 | 0.974 | 0.97628 | 117.858 | 15.6138 | 21.388 | 0.044662 | 1e-05 | 0.08697 | 117.459 | 3.8116
[6 empty] | 21.398 | 70.2549 | -0.982 | -0.98011 | 115.9642 | -14.2264 | [6 empty] | 21.397 | 70.4125 | 0.974 | 0.97629 | 117.8579 | 15.6131 | 21.398 | 0.044565 | 1e-05 | 0.086931 | 117.4602 | 3.8122
[6 empty] | 21.408 | 70.2549 | -0.982 | -0.98011 | 115.965 | -14.2264 | [6 empty] | 21.407 | 70.413 | 0.974 | 0.97629 | 117.8579 | 15.6125 | 21.408 | 0.044467 | 1e-05 | 0.086893 | 117.4612 | 3.8128
[6 empty] | 21.418 | 70.255 | -0.982 | -0.98011 | 115.9658 | -14.2263 | [6 empty] | 21.417 | 70.4135 | 0.974 | 0.97629 | 117.858 | 15.612 | 21.418 | 0.044368 | 1e-05 | 0.086854 | 117.4619 | 3.8134
[6 empty] | 21.428 | 70.2551 | -0.982 | -0.98011 | 115.9664 | -14.2262 | [6 empty] | 21.427 | 70.414 | 0.974 | 0.97629 | 117.8581 | 15.6117 | 21.428 | 0.044268 | 1e-05 | 0.086817 | 117.4624 | 3.8139
[6 empty] | 21.438 | 70.2551 | -0.982 | -0.98011 | 115.967 | -14.2262 | [6 empty] | 21.437 | 70.4146 | 0.974 | 0.97629 | 117.8582 | 15.6114 | 21.438 | 0.044169 | 1e-05 | 0.086781 | 117.4625 | 3.8143
[6 empty] | 21.448 | 70.2552 | -0.982 | -0.98011 | 115.9675 | -14.2262 | [6 empty] | 21.447 | 70.4151 | 0.974 | 0.97629 | 117.8585 | 15.6113 | 21.448 | 0.044072 | 1e-05 | 0.086746 | 117.4624 | 3.8148
[6 empty] | 21.458 | 70.2553 | -0.982 | -0.98011 | 115.9678 | -14.2262 | [6 empty] | 21.457 | 70.4156 | 0.974 | 0.97629 | 117.8587 | 15.6113 | 21.458 | 0.043978 | 1e-05 | 0.086713 | 117.462 | 3.8152
[6 empty] | 21.468 | 70.2553 | -0.982 | -0.98011 | 115.9681 | -14.2262 | [6 empty] | 21.467 | 70.4161 | 0.974 | 0.97629 | 117.8591 | 15.6114 | 21.468 | 0.043887 | 1e-05 | 0.086682 | 117.4613 | 3.8155
[6 empty] | 21.478 | 70.2554 | -0.982 | -0.98011 | 115.9682 | -14.2262 | [6 empty] | 21.477 | 70.4167 | 0.974 | 0.97629 | 117.8595 | 15.6116 | 21.478 | 0.043799 | 1e-05 | 0.086654 | 117.4604 | 3.8157
[6 empty] | 21.488 | 70.2554 | -0.982 | -0.98011 | 115.9683 | -14.2262 | [6 empty] | 21.487 | 70.4172 | 0.974 | 0.97629 | 117.8599 | 15.6118 | 21.488 | 0.043715 | 1e-05 | 0.086629 | 117.4592 | 3.8159
[6 empty] | 21.498 | 70.2555 | -0.982 | -0.98011 | 115.9683 | -14.2262 | [6 empty] | 21.497 | 70.4177 | 0.974 | 0.97629 | 117.8603 | 15.6121 | 21.498 | 0.043634 | 1e-05 | 0.086606 | 117.4578 | 3.8159
[6 empty] | 21.508 | 70.2555 | -0.982 | -0.98011 | 115.9683 | -14.2262 | [6 empty] | 21.507 | 70.4182 | 0.974 | 0.97629 | 117.8607 | 15.6125 | 21.508 | 0.043557 | 1e-05 | 0.086587 | 117.4563 | 3.8159
[6 empty] | 21.518 | 70.2556 | -0.982 | -0.98011 | 115.9683 | -14.2261 | [6 empty] | 21.517 | 70.4188 | 0.974 | 0.97629 | 117.8612 | 15.6128 | 21.518 | 0.043482 | 1e-05 | 0.08657 | 117.4546 | 3.8158
[6 empty] | 21.528 | 70.2556 | -0.982 | -0.98011 | 115.9684 | -14.2259 | [6 empty] | 21.527 | 70.4193 | 0.974 | 0.97629 | 117.8616 | 15.6132 | 21.528 | 0.043409 | 1e-05 | 0.086555 | 117.4529 | 3.8156
[6 empty] | 21.538 | 70.2557 | -0.982 | -0.98011 | 115.9686 | -14.2257 | [6 empty] | 21.537 | 70.4198 | 0.974 | 0.97629 | 117.8621 | 15.6137 | 21.538 | 0.043337 | 1e-05 | 0.086542 | 117.451 | 3.8153
[6 empty] | 21.548 | 70.2557 | -0.982 | -0.98011 | 115.969 | -14.2254 | [6 empty] | 21.547 | 70.4203 | 0.974 | 0.97629 | 117.8625 | 15.6142 | 21.548 | 0.043264 | 1e-05 | 0.08653 | 117.4492 | 3.815
[6 empty] | 21.558 | 70.2558 | -0.982 | -0.98011 | 115.9696 | -14.225 | [6 empty] | 21.557 | 70.4208 | 0.974 | 0.97629 | 117.863 | 15.6147 | 21.558 | 0.04319 | 1e-05 | 0.086519 | 117.4473 | 3.8147
[6 empty] | 21.568 | 70.2558 | -0.982 | -0.98011 | 115.9703 | -14.2246 | [6 empty] | 21.567 | 70.4213 | 0.974 | 0.97629 | 117.8635 | 15.6153 | 21.568 | 0.043112 | 1e-05 | 0.086506 | 117.4455 | 3.8144
[6 empty] | 21.578 | 70.2558 | -0.982 | -0.98011 | 115.9713 | -14.2241 | [6 empty] | 21.577 | 70.4218 | 0.974 | 0.97629 | 117.864 | 15.6159 | 21.578 | 0.04303 | 1e-05 | 0.086493 | 117.4438 | 3.814
[6 empty] | 21.588 | 70.2559 | -0.982 | -0.98012 | 115.9724 | -14.2236 | [6 empty] | 21.587 | 70.4223 | 0.974 | 0.97628 | 117.8645 | 15.6165 | 21.588 | 0.042943 | 1e-05 | 0.086478 | 117.4421 | 3.8137
[6 empty] | 21.598 | 70.2559 | -0.982 | -0.98012 | 115.9738 | -14.223 | [6 empty] | 21.597 | 70.4228 | 0.974 | 0.97628 | 117.8651 | 15.6172 | 21.598 | 0.04285 | 1e-05 | 0.086462 | 117.4406 | 3.8133
[6 empty] | 21.608 | 70.256 | -0.982 | -0.98012 | 115.9752 | -14.2224 | [6 empty] | 21.607 | 70.4232 | 0.974 | 0.97628 | 117.8657 | 15.618 | 21.608 | 0.042751 | 1e-05 | 0.086442 | 117.4393 | 3.813
[6 empty] | 21.618 | 70.256 | -0.982 | -0.98012 | 115.9768 | -14.2218 | [6 empty] | 21.617 | 70.4237 | 0.974 | 0.97628 | 117.8663 | 15.6187 | 21.618 | 0.042644 | 1e-05 | 0.08642 | 117.4381 | 3.8128
[6 empty] | 21.628 | 70.256 | -0.982 | -0.98012 | 115.9785 | -14.2212 | [6 empty] | 21.627 | 70.4241 | 0.974 | 0.97628 | 117.867 | 15.6195 | 21.628 | 0.04253 | 1e-05 | 0.086395 | 117.4371 | 3.8126
[6 empty] | 21.638 | 70.2561 | -0.982 | -0.98012 | 115.9802 | -14.2206 | [6 empty] | 21.637 | 70.4246 | 0.974 | 0.97627 | 117.8676 | 15.6203 | 21.638 | 0.042409 | 1e-05 | 0.086367 | 117.4362 | 3.8124
[6 empty] | 21.648 | 70.2561 | -0.982 | -0.98013 | 115.9818 | -14.2201 | [6 empty] | 21.647 | 70.425 | 0.974 | 0.97627 | 117.8683 | 15.6212 | 21.648 | 0.04228 | 1e-05 | 0.086336 | 117.4356 | 3.8123
[6 empty] | 21.658 | 70.2562 | -0.982 | -0.98013 | 115.9834 | -14.2196 | [6 empty] | 21.657 | 70.4254 | 0.974 | 0.97627 | 117.8689 | 15.6221 | 21.658 | 0.042146 | 1e-05 | 0.086302 | 117.435 | 3.8123
[6 empty] | 21.668 | 70.2562 | -0.982 | -0.98013 | 115.9849 | -14.2192 | [6 empty] | 21.667 | 70.4258 | 0.974 | 0.97627 | 117.8696 | 15.6231 | 21.668 | 0.042007 | 1e-05 | 0.086264 | 117.4347 | 3.8124
[6 empty] | 21.678 | 70.2562 | -0.982 | -0.98013 | 115.9863 | -14.2188 | [6 empty] | 21.677 | 70.4261 | 0.974 | 0.97626 | 117.8701 | 15.624 | 21.678 | 0.041864 | 1e-05 | 0.086224 | 117.4345 | 3.8125
[6 empty] | 21.688 | 70.2563 | -0.982 | -0.98013 | 115.9875 | -14.2185 | [6 empty] | 21.687 | 70.4264 | 0.974 | 0.97626 | 117.8705 | 15.6251 | 21.688 | 0.041719 | 1e-05 | 0.086181 | 117.4344 | 3.8127
[6 empty] | 21.698 | 70.2563 | -0.982 | -0.98013 | 115.9885 | -14.2182 | [6 empty] | 21.697 | 70.4267 | 0.974 | 0.97626 | 117.8708 | 15.6261 | 21.698 | 0.041574 | 1e-05 | 0.086136 | 117.4344 | 3.8131
[6 empty] | 21.708 | 70.2563 | -0.982 | -0.98013 | 115.9893 | -14.2181 | [6 empty] | 21.707 | 70.427 | 0.974 | 0.97626 | 117.8709 | 15.6272 | 21.708 | 0.041432 | 1e-05 | 0.086089 | 117.4346 | 3.8135
[6 empty] | 21.718 | 70.2563 | -0.982 | -0.98013 | 115.9899 | -14.2179 | [6 empty] | 21.717 | 70.4272 | 0.974 | 0.97625 | 117.8708 | 15.6283 | 21.718 | 0.041296 | 1e-05 | 0.086041 | 117.4348 | 3.8141
[6 empty] | 21.728 | 70.2563 | -0.982 | -0.98013 | 115.9902 | -14.2179 | [6 empty] | 21.727 | 70.4273 | 0.974 | 0.97625 | 117.8704 | 15.6294 | 21.728 | 0.04117 | 1e-05 | 0.085993 | 117.435 | 3.8148
[6 empty] | 21.738 | 70.2563 | -0.982 | -0.98013 | 115.9904 | -14.2178 | [6 empty] | 21.737 | 70.4275 | 0.974 | 0.97625 | 117.8698 | 15.6305 | 21.738 | 0.041057 | 1e-05 | 0.085945 | 117.4354 | 3.8156
[6 empty] | 21.748 | 70.2563 | -0.982 | -0.98013 | 115.9903 | -14.2178 | [6 empty] | 21.747 | 70.4276 | 0.974 | 0.97624 | 117.8688 | 15.6315 | 21.748 | 0.040963 | 1e-05 | 0.085899 | 117.4357 | 3.8166
[6 empty] | 21.758 | 70.2563 | -0.982 | -0.98013 | 115.99 | -14.2177 | [6 empty] | 21.757 | 70.4276 | 0.974 | 0.97624 | 117.8674 | 15.6326 | 21.758 | 0.040891 | 1e-05 | 0.085856 | 117.4361 | 3.8177
[6 empty] | 21.768 | 70.2562 | -0.982 | -0.98013 | 115.9894 | -14.2177 | [6 empty] | 21.767 | 70.4276 | 0.974 | 0.97624 | 117.8658 | 15.6335 | 21.768 | 0.040848 | 1e-05 | 0.085817 | 117.4365 | 3.8189
[6 empty] | 21.778 | 70.2562 | -0.982 | -0.98013 | 115.9886 | -14.2177 | [6 empty] | 21.777 | 70.4276 | 0.974 | 0.97623 | 117.8638 | 15.6345 | 21.778 | 0.040838 | 1e-05 | 0.085784 | 117.437 | 3.8203
[6 empty] | 21.788 | 70.2561 | -0.982 | -0.98013 | 115.9877 | -14.2176 | [6 empty] | 21.787 | 70.4275 | 0.974 | 0.97623 | 117.8615 | 15.6353 | 21.788 | 0.040866 | 1e-05 | 0.085758 | 117.4374 | 3.8218
[6 empty] | 21.798 | 70.256 | -0.982 | -0.98013 | 115.9865 | -14.2176 | [6 empty] | 21.797 | 70.4273 | 0.974 | 0.97623 | 117.8589 | 15.6361 | 21.798 | 0.040937 | 1e-05 | 0.085741 | 117.4377 | 3.8234
[6 empty] | 21.808 | 70.256 | -0.982 | -0.98013 | 115.9851 | -14.2175 | [6 empty] | 21.807 | 70.4272 | 0.974 | 0.97623 | 117.8561 | 15.6367 | 21.808 | 0.041058 | 1e-05 | 0.085734 | 117.438 | 3.8251
[6 empty] | 21.818 | 70.2559 | -0.982 | -0.98013 | 115.9835 | -14.2174 | [6 empty] | 21.817 | 70.4269 | 0.974 | 0.97623 | 117.8532 | 15.6373 | 21.818 | 0.041231 | 1e-05 | 0.085739 | 117.4383 | 3.8269
[6 empty] | 21.828 | 70.2558 | -0.982 | -0.98013 | 115.9817 | -14.2173 | [6 empty] | 21.827 | 70.4267 | 0.974 | 0.97622 | 117.8502 | 15.6378 | 21.828 | 0.04146 | 1e-05 | 0.085757 | 117.4384 | 3.8287
[6 empty] | 21.838 | 70.2556 | -0.982 | -0.98013 | 115.9798 | -14.2173 | [6 empty] | 21.837 | 70.4264 | 0.974 | 0.97622 | 117.8472 | 15.6382 | 21.838 | 0.041749 | 1e-05 | 0.08579 | 117.4384 | 3.8306
[6 empty] | 21.848 | 70.2555 | -0.982 | -0.98013 | 115.9777 | -14.2172 | [6 empty] | 21.847 | 70.4261 | 0.974 | 0.97622 | 117.8444 | 15.6385 | 21.848 | 0.042099 | 1e-05 | 0.085838 | 117.4382 | 3.8325
[6 empty] | 21.858 | 70.2554 | -0.982 | -0.98013 | 115.9755 | -14.2172 | [6 empty] | 21.857 | 70.4257 | 0.974 | 0.97622 | 117.8418 | 15.6388 | 21.858 | 0.042512 | 1e-05 | 0.085903 | 117.4379 | 3.8344
[6 empty] | 21.868 | 70.2553 | -0.982 | -0.98013 | 115.9732 | -14.2171 | [6 empty] | 21.867 | 70.4254 | 0.974 | 0.97622 | 117.8396 | 15.6391 | 21.868 | 0.042988 | 1e-05 | 0.085985 | 117.4374 | 3.8362
[6 empty] | 21.878 | 70.2551 | -0.982 | -0.98013 | 115.9708 | -14.2171 | [6 empty] | 21.877 | 70.425 | 0.974 | 0.97622 | 117.8378 | 15.6394 | 21.878 | 0.043525 | 1e-05 | 0.086085 | 117.4367 | 3.838
[6 empty] | 21.888 | 70.255 | -0.982 | -0.98013 | 115.9684 | -14.217 | [6 empty] | 21.887 | 70.4246 | 0.974 | 0.97622 | 117.8365 | 15.6397 | 21.888 | 0.04412 | 1e-05 | 0.086202 | 117.4359 | 3.8396
[6 empty] | 21.898 | 70.2549 | -0.982 | -0.98013 | 115.9659 | -14.217 | [6 empty] | 21.897 | 70.4242 | 0.974 | 0.97622 | 117.8359 | 15.64 | 21.898 | 0.044772 | 1e-05 | 0.086337 | 117.4349 | 3.841
[6 empty] | 21.908 | 70.2547 | -0.982 | -0.98013 | 115.9635 | -14.217 | [6 empty] | 21.907 | 70.4237 | 0.974 | 0.97621 | 117.8358 | 15.6404 | 21.908 | 0.045474 | 1e-05 | 0.08649 | 117.4338 | 3.8423
[6 empty] | 21.918 | 70.2546 | -0.982 | -0.98013 | 115.9612 | -14.217 | [6 empty] | 21.917 | 70.4233 | 0.974 | 0.97621 | 117.8365 | 15.6409 | 21.918 | 0.046223 | 1e-05 | 0.086658 | 117.4326 | 3.8434
[6 empty] | 21.928 | 70.2544 | -0.982 | -0.98013 | 115.959 | -14.217 | [6 empty] | 21.927 | 70.4229 | 0.974 | 0.97621 | 117.8379 | 15.6414 | 21.928 | 0.047013 | 1e-05 | 0.086842 | 117.4313 | 3.8442
[6 empty] | 21.938 | 70.2543 | -0.982 | -0.98013 | 115.9569 | -14.217 | [6 empty] | 21.937 | 70.4225 | 0.974 | 0.97621 | 117.8399 | 15.6419 | 21.938 | 0.047836 | 1e-05 | 0.08704 | 117.43 | 3.8449
[6 empty] | 21.948 | 70.2541 | -0.982 | -0.98013 | 115.955 | -14.2169 | [6 empty] | 21.947 | 70.422 | 0.974 | 0.97621 | 117.8426 | 15.6425 | 21.9485 | 0.048688 | 1e-05 | 0.087249 | 117.4288 | 3.8453
[6 empty] | 21.958 | 70.254 | -0.982 | -0.98013 | 115.9533 | -14.2169 | [6 empty] | 21.957 | 70.4216 | 0.974 | 0.9762 | 117.846 | 15.6432 | 21.958 | 0.049561 | 1e-05 | 0.087468 | 117.4276 | 3.8455
[6 empty] | 21.968 | 70.2539 | -0.982 | -0.98013 | 115.9518 | -14.2169 | [6 empty] | 21.967 | 70.4213 | 0.974 | 0.9762 | 117.8499 | 15.6439 | 21.968 | 0.050449 | 1e-05 | 0.087695 | 117.4265 | 3.8456
[6 empty] | 21.978 | 70.2537 | -0.982 | -0.98013 | 115.9505 | -14.2168 | [6 empty] | 21.977 | 70.4209 | 0.974 | 0.9762 | 117.8544 | 15.6447 | 21.978 | 0.051346 | 1e-05 | 0.087927 | 117.4256 | 3.8455
[6 empty] | 21.988 | 70.2536 | -0.982 | -0.98013 | 115.9495 | -14.2169 | [6 empty] | 21.987 | 70.4205 | 0.974 | 0.9762 | 117.8592 | 15.6455 | 21.988 | 0.052246 | 1e-05 | 0.088162 | 117.4248 | 3.8454
[6 empty] | 21.998 | 70.2535 | -0.982 | -0.98013 | 115.9486 | -14.2169 | [6 empty] | 21.997 | 70.4202 | 0.974 | 0.97619 | 117.8643 | 15.6464
[6 empty] | 22.008 | 70.2534 | -0.982 | -0.98013 | 115.948 | -14.217 | [6 empty] | 22.007 | 70.4198 | 0.974 | 0.97619 | 117.8697 | 15.6473
[6 empty] | 22.018 | 70.2533 | -0.982 | -0.98013 | 115.9476 | -14.2172 | [6 empty] | 22.017 | 70.4195 | 0.974 | 0.97619 | 117.8751 | 15.6483
[6 empty] | 22.028 | 70.2532 | -0.982 | -0.98013 | 115.9473 | -14.2174 | [6 empty] | 22.027 | 70.4192 | 0.974 | 0.97619 | 117.8806 | 15.6494
[6 empty] | 22.038 | 70.2531 | -0.982 | -0.98013 | 115.9472 | -14.2176 | [6 empty] | 22.037 | 70.4189 | 0.974 | 0.97618 | 117.8859 | 15.6505
[6 empty] | 22.048 | 70.2531 | -0.982 | -0.98013 | 115.9472 | -14.2179 | [6 empty] | 22.047 | 70.4186 | 0.974 | 0.97618 | 117.8911 | 15.6516
[6 empty] | 22.058 | 70.253 | -0.982 | -0.98013 | 115.9473 | -14.2183 | [6 empty] | 22.057 | 70.4183 | 0.974 | 0.97617 | 117.8961 | 15.6528
[6 empty] | 22.068 | 70.2529 | -0.982 | -0.98013 | 115.9475 | -14.2187 | [6 empty] | 22.067 | 70.418 | 0.974 | 0.97617 | 117.9007 | 15.6539
[6 empty] | 22.078 | 70.2529 | -0.982 | -0.98013 | 115.9478 | -14.2192 | [6 empty] | 22.077 | 70.4177 | 0.974 | 0.97617 | 117.9049 | 15.655
[6 empty] | 22.088 | 70.2528 | -0.982 | -0.98012 | 115.9482 | -14.2197 | [6 empty] | 22.087 | 70.4174 | 0.974 | 0.97616 | 117.9088 | 15.6561
[6 empty] | 22.098 | 70.2527 | -0.982 | -0.98012 | 115.9485 | -14.2202 | [6 empty] | 22.097 | 70.4171 | 0.974 | 0.97616 | 117.9121 | 15.657
[6 empty] | 22.108 | 70.2527 | -0.982 | -0.98012 | 115.9489 | -14.2207 | [6 empty] | 22.107 | 70.4168 | 0.974 | 0.97616 | 117.915 | 15.6578
[6 empty] | 22.118 | 70.2526 | -0.982 | -0.98012 | 115.9493 | -14.2213 | [6 empty] | 22.117 | 70.4166 | 0.974 | 0.97616 | 117.9174 | 15.6585
[6 empty] | 22.128 | 70.2525 | -0.982 | -0.98012 | 115.9497 | -14.2219 | [6 empty] | 22.127 | 70.4163 | 0.974 | 0.97616 | 117.9192 | 15.6589
[6 empty] | 22.138 | 70.2524 | -0.982 | -0.98012 | 115.9501 | -14.2225 | [6 empty] | 22.137 | 70.416 | 0.974 | 0.97615 | 117.9206 | 15.6591
[6 empty] | 22.148 | 70.2524 | -0.982 | -0.98011 | 115.9504 | -14.2231 | [6 empty] | 22.147 | 70.4157 | 0.974 | 0.97615 | 117.9214 | 15.6591
[6 empty] | 22.158 | 70.2523 | -0.982 | -0.98011 | 115.9506 | -14.2237 | [6 empty] | 22.157 | 70.4154 | 0.974 | 0.97615 | 117.9218 | 15.6589
[6 empty] | 22.168 | 70.2522 | -0.982 | -0.98011 | 115.9509 | -14.2243 | [6 empty] | 22.167 | 70.4151 | 0.974 | 0.97616 | 117.9217 | 15.6585
[6 empty] | 22.178 | 70.2521 | -0.982 | -0.98011 | 115.951 | -14.2249 | [6 empty] | 22.177 | 70.4148 | 0.974 | 0.97616 | 117.9213 | 15.6579
[6 empty] | 22.188 | 70.252 | -0.982 | -0.98011 | 115.9512 | -14.2254 | [6 empty] | 22.187 | 70.4145 | 0.974 | 0.97616 | 117.9205 | 15.6571
[6 empty] | 22.198 | 70.2519 | -0.982 | -0.98011 | 115.9513 | -14.2259 | [6 empty] | 22.197 | 70.4142 | 0.974 | 0.97616 | 117.9194 | 15.6563
[6 empty] | 22.208 | 70.2518 | -0.982 | -0.98011 | 115.9514 | -14.2263 | [6 empty] | 22.207 | 70.4139 | 0.974 | 0.97616 | 117.918 | 15.6553
[6 empty] | 22.218 | 70.2517 | -0.982 | -0.98011 | 115.9515 | -14.2266 | [6 empty] | 22.217 | 70.4136 | 0.974 | 0.97617 | 117.9164 | 15.6543
[6 empty] | 22.228 | 70.2516 | -0.982 | -0.9801 | 115.9516 | -14.2268 | [6 empty] | 22.227 | 70.4133 | 0.974 | 0.97617 | 117.9146 | 15.6532
[6 empty] | 22.238 | 70.2515 | -0.982 | -0.9801 | 115.9518 | -14.2269 | [6 empty] | 22.237 | 70.413 | 0.974 | 0.97617 | 117.9126 | 15.6521
[6 empty] | 22.248 | 70.2514 | -0.982 | -0.9801 | 115.952 | -14.2269 | [6 empty] | 22.247 | 70.4126 | 0.974 | 0.97618 | 117.9104 | 15.6509
[6 empty] | 22.258 | 70.2512 | -0.982 | -0.9801 | 115.9523 | -14.2268 | [6 empty] | 22.257 | 70.4123 | 0.974 | 0.97618 | 117.9081 | 15.6497
[6 empty] | 22.268 | 70.2511 | -0.982 | -0.9801 | 115.9528 | -14.2266 | [6 empty] | 22.267 | 70.412 | 0.974 | 0.97618 | 117.9055 | 15.6484
[6 empty] | 22.278 | 70.251 | -0.982 | -0.98011 | 115.9533 | -14.2263 | [6 empty] | 22.277 | 70.4116 | 0.974 | 0.97619 | 117.9029 | 15.6472
[6 empty] | 22.288 | 70.2508 | -0.982 | -0.98011 | 115.954 | -14.2259 | [6 empty] | 22.287 | 70.4113 | 0.974 | 0.97619 | 117.9001 | 15.6459
[6 empty] | 22.298 | 70.2507 | -0.982 | -0.98011 | 115.9548 | -14.2254 | [6 empty] | 22.297 | 70.4109 | 0.974 | 0.97619 | 117.8971 | 15.6447
[6 empty] | 22.308 | 70.2505 | -0.982 | -0.98011 | 115.9557 | -14.2248 | [6 empty] | 22.307 | 70.4106 | 0.974 | 0.9762 | 117.894 | 15.6435
[6 empty] | 22.318 | 70.2503 | -0.982 | -0.98011 | 115.9566 | -14.2242 | [6 empty] | 22.317 | 70.4102 | 0.974 | 0.9762 | 117.8907 | 15.6423
[6 empty] | 22.328 | 70.2501 | -0.982 | -0.98011 | 115.9577 | -14.2235 | [6 empty] | 22.327 | 70.4099 | 0.974 | 0.9762 | 117.8873 | 15.6411
[6 empty] | 22.338 | 70.25 | -0.982 | -0.98011 | 115.9588 | -14.2228 | [6 empty] | 22.337 | 70.4095 | 0.974 | 0.97621 | 117.8838 | 15.6401
[6 empty] | 22.348 | 70.2498 | -0.982 | -0.98012 | 115.9598 | -14.222 | [6 empty] | 22.347 | 70.4092 | 0.974 | 0.97621 | 117.8803 | 15.639
[6 empty] | 22.358 | 70.2496 | -0.982 | -0.98012 | 115.9609 | -14.2212 | [6 empty] | 22.357 | 70.4088 | 0.974 | 0.97621 | 117.8767 | 15.6381
[6 empty] | 22.368 | 70.2494 | -0.982 | -0.98012 | 115.9618 | -14.2204 | [6 empty] | 22.367 | 70.4085 | 0.974 | 0.97621 | 117.8731 | 15.6373
[6 empty] | 22.378 | 70.2491 | -0.982 | -0.98012 | 115.9627 | -14.2196 | [6 empty] | 22.377 | 70.4081 | 0.974 | 0.97622 | 117.8697 | 15.6366
[6 empty] | 22.388 | 70.2489 | -0.982 | -0.98012 | 115.9633 | -14.2188 | [6 empty] | 22.387 | 70.4078 | 0.974 | 0.97622 | 117.8664 | 15.636
[6 empty] | 22.398 | 70.2487 | -0.982 | -0.98013 | 115.9638 | -14.2181 | [6 empty] | 22.397 | 70.4075 | 0.974 | 0.97622 | 117.8633 | 15.6356
[6 empty] | 22.408 | 70.2485 | -0.982 | -0.98013 | 115.9641 | -14.2175 | [6 empty] | 22.407 | 70.4071 | 0.974 | 0.97622 | 117.8605 | 15.6353
[6 empty] | 22.418 | 70.2483 | -0.982 | -0.98013 | 115.9642 | -14.2169 | [6 empty] | 22.417 | 70.4068 | 0.974 | 0.97622 | 117.8581 | 15.6352
[6 empty] | 22.428 | 70.248 | -0.982 | -0.98013 | 115.9639 | -14.2165 | [6 empty] | 22.427 | 70.4065 | 0.974 | 0.97622 | 117.8561 | 15.6352
[6 empty] | 22.438 | 70.2478 | -0.982 | -0.98013 | 115.9635 | -14.2163 | [6 empty] | 22.437 | 70.4062 | 0.974 | 0.97622 | 117.8545 | 15.6353
[6 empty] | 22.448 | 70.2476 | -0.982 | -0.98013 | 115.9627 | -14.2162 | [6 empty] | 22.447 | 70.4059 | 0.974 | 0.97622 | 117.8535 | 15.6356
[6 empty] | 22.458 | 70.2473 | -0.982 | -0.98013 | 115.9617 | -14.2163 | [6 empty] | 22.457 | 70.4056 | 0.974 | 0.97622 | 117.8531 | 15.6361
[6 empty] | 22.468 | 70.2471 | -0.982 | -0.98013 | 115.9604 | -14.2166 | [6 empty] | 22.467 | 70.4053 | 0.974 | 0.97621 | 117.8532 | 15.6367
[6 empty] | 22.478 | 70.2469 | -0.982 | -0.98013 | 115.9589 | -14.217 | [6 empty] | 22.477 | 70.405 | 0.974 | 0.97621 | 117.8539 | 15.6374
[6 empty] | 22.488 | 70.2466 | -0.982 | -0.98013 | 115.9571 | -14.2176 | [6 empty] | 22.487 | 70.4048 | 0.974 | 0.97621 | 117.8552 | 15.6383
[6 empty] | 22.498 | 70.2464 | -0.982 | -0.98012 | 115.9551 | -14.2184 | [6 empty] | 22.497 | 70.4045 | 0.974 | 0.97621 | 117.8571 | 15.6393
[6 empty] | 22.508 | 70.2462 | -0.982 | -0.98012 | 115.9529 | -14.2193 | [6 empty] | 22.507 | 70.4043 | 0.974 | 0.9762 | 117.8595 | 15.6405
[6 empty] | 22.518 | 70.246 | -0.982 | -0.98012 | 115.9505 | -14.2202 | [6 empty] | 22.517 | 70.4041 | 0.974 | 0.9762 | 117.8625 | 15.6417
[6 empty] | 22.528 | 70.2457 | -0.982 | -0.98012 | 115.9479 | -14.2212 | [6 empty] | 22.527 | 70.4039 | 0.974 | 0.97619 | 117.8659 | 15.6431
[6 empty] | 22.538 | 70.2455 | -0.982 | -0.98011 | 115.9453 | -14.2222 | [6 empty] | 22.537 | 70.4037 | 0.974 | 0.97619 | 117.8698 | 15.6445
[6 empty] | 22.548 | 70.2453 | -0.982 | -0.98011 | 115.9426 | -14.2232 | [6 empty] | 22.547 | 70.4035 | 0.974 | 0.97618 | 117.874 | 15.6461
[6 empty] | 22.558 | 70.245 | -0.982 | -0.98011 | 115.9399 | -14.2241 | [6 empty] | 22.557 | 70.4033 | 0.974 | 0.97618 | 117.8785 | 15.6477
[6 empty] | 22.568 | 70.2448 | -0.982 | -0.98011 | 115.9373 | -14.2248 | [6 empty] | 22.567 | 70.4031 | 0.974 | 0.97617 | 117.8831 | 15.6493
[6 empty] | 22.578 | 70.2446 | -0.982 | -0.9801 | 115.9347 | -14.2254 | [6 empty] | 22.577 | 70.403 | 0.974 | 0.97617 | 117.8879 | 15.651
[6 empty] | 22.588 | 70.2443 | -0.982 | -0.9801 | 115.9323 | -14.2259 | [6 empty] | 22.587 | 70.4028 | 0.974 | 0.97616 | 117.8927 | 15.6528
[6 empty] | 22.598 | 70.2441 | -0.982 | -0.9801 | 115.9301 | -14.2262 | [6 empty] | 22.597 | 70.4027 | 0.974 | 0.97616 | 117.8974 | 15.6545
[6 empty] | 22.608 | 70.2438 | -0.982 | -0.9801 | 115.9282 | -14.2264 | [6 empty] | 22.607 | 70.4025 | 0.974 | 0.97615 | 117.9019 | 15.6563
[6 empty] | 22.618 | 70.2436 | -0.982 | -0.9801 | 115.9266 | -14.2265 | [6 empty] | 22.617 | 70.4024 | 0.974 | 0.97615 | 117.9062 | 15.6582
[6 empty] | 22.628 | 70.2433 | -0.982 | -0.9801 | 115.9253 | -14.2264 | [6 empty] | 22.627 | 70.4022 | 0.974 | 0.97614 | 117.9102 | 15.66
[6 empty] | 22.638 | 70.2431 | -0.982 | -0.9801 | 115.9244 | -14.2262 | [6 empty] | 22.637 | 70.4021 | 0.974 | 0.97614 | 117.9138 | 15.6617
[6 empty] | 22.648 | 70.2428 | -0.982 | -0.9801 | 115.9239 | -14.226 | [6 empty] | 22.647 | 70.402 | 0.974 | 0.97613 | 117.917 | 15.6634
[6 empty] | 22.658 | 70.2426 | -0.982 | -0.9801 | 115.9239 | -14.2257 | [6 empty] | 22.657 | 70.4018 | 0.974 | 0.97613 | 117.9198 | 15.665
[6 empty] | 22.668 | 70.2424 | -0.982 | -0.9801 | 115.9243 | -14.2254 | [6 empty] | 22.667 | 70.4017 | 0.974 | 0.97612 | 117.9221 | 15.6665
[6 empty] | 22.678 | 70.2422 | -0.982 | -0.9801 | 115.9251 | -14.2251 | [6 empty] | 22.677 | 70.4016 | 0.974 | 0.97612 | 117.9238 | 15.6679
[6 empty] | 22.688 | 70.2419 | -0.982 | -0.9801 | 115.9263 | -14.2247 | [6 empty] | 22.687 | 70.4015 | 0.974 | 0.97612 | 117.9251 | 15.6691
[6 empty] | 22.698 | 70.2417 | -0.982 | -0.98011 | 115.9279 | -14.2244 | [6 empty] | 22.697 | 70.4014 | 0.974 | 0.97611 | 117.9258 | 15.67
[6 empty] | 22.708 | 70.2415 | -0.982 | -0.98011 | 115.9298 | -14.2242 | [6 empty] | 22.707 | 70.4014 | 0.974 | 0.97611 | 117.926 | 15.6708
[6 empty] | 22.718 | 70.2414 | -0.982 | -0.98011 | 115.932 | -14.2239 | [6 empty] | 22.717 | 70.4013 | 0.974 | 0.97611 | 117.9257 | 15.6713
[6 empty] | 22.728 | 70.2412 | -0.982 | -0.98011 | 115.9343 | -14.2237 | [6 empty] | 22.727 | 70.4013 | 0.974 | 0.97611 | 117.9249 | 15.6716
[6 empty] | 22.738 | 70.241 | -0.982 | -0.98011 | 115.9368 | -14.2235 | [6 empty] | 22.737 | 70.4013 | 0.974 | 0.97611 | 117.9237 | 15.6716
[6 empty] | 22.748 | 70.2409 | -0.982 | -0.98011 | 115.9394 | -14.2233 | [6 empty] | 22.747 | 70.4013 | 0.974 | 0.97611 | 117.9221 | 15.6715
[6 empty] | 22.758 | 70.2408 | -0.982 | -0.98011 | 115.9419 | -14.2232 | [6 empty] | 22.757 | 70.4014 | 0.974 | 0.97611 | 117.9202 | 15.6712
[6 empty] | 22.768 | 70.2406 | -0.982 | -0.98011 | 115.9444 | -14.223 | [6 empty] | 22.767 | 70.4015 | 0.974 | 0.97611 | 117.9179 | 15.6707
[6 empty] | 22.778 | 70.2405 | -0.982 | -0.98011 | 115.9466 | -14.2229 | [6 empty] | 22.777 | 70.4016 | 0.974 | 0.97611 | 117.9155 | 15.6701
[6 empty] | 22.788 | 70.2404 | -0.982 | -0.98011 | 115.9487 | -14.2227 | [6 empty] | 22.787 | 70.4018 | 0.974 | 0.97612 | 117.913 | 15.6693
[6 empty] | 22.798 | 70.2403 | -0.982 | -0.98011 | 115.9505 | -14.2224 | [6 empty] | 22.797 | 70.402 | 0.974 | 0.97612 | 117.9105 | 15.6684
[6 empty] | 22.808 | 70.2402 | -0.982 | -0.98011 | 115.952 | -14.2222 | [6 empty] | 22.807 | 70.4022 | 0.974 | 0.97612 | 117.908 | 15.6675
[6 empty] | 22.818 | 70.24 | -0.982 | -0.98011 | 115.9532 | -14.2218 | [6 empty] | 22.817 | 70.4025 | 0.974 | 0.97612 | 117.9056 | 15.6665
[6 empty] | 22.828 | 70.2399 | -0.982 | -0.98011 | 115.9541 | -14.2214 | [6 empty] | 22.827 | 70.4028 | 0.974 | 0.97613 | 117.9035 | 15.6655
[6 empty] | 22.838 | 70.2398 | -0.982 | -0.98011 | 115.9546 | -14.221 | [6 empty] | 22.837 | 70.4032 | 0.974 | 0.97613 | 117.9017 | 15.6645
[6 empty] | 22.848 | 70.2397 | -0.982 | -0.98012 | 115.9549 | -14.2204 | [6 empty] | 22.847 | 70.4036 | 0.974 | 0.97613 | 117.9002 | 15.6634
[6 empty] | 22.858 | 70.2395 | -0.982 | -0.98012 | 115.9548 | -14.2198 | [6 empty] | 22.857 | 70.404 | 0.974 | 0.97614 | 117.8992 | 15.6624
[6 empty] | 22.868 | 70.2394 | -0.982 | -0.98012 | 115.9545 | -14.2192 | [6 empty] | 22.867 | 70.4045 | 0.974 | 0.97614 | 117.8986 | 15.6613
[6 empty] | 22.878 | 70.2392 | -0.982 | -0.98012 | 115.9539 | -14.2185 | [6 empty] | 22.877 | 70.405 | 0.974 | 0.97614 | 117.8984 | 15.6603
[6 empty] | 22.888 | 70.239 | -0.982 | -0.98012 | 115.9531 | -14.2178 | [6 empty] | 22.887 | 70.4056 | 0.974 | 0.97615 | 117.8986 | 15.6593
[6 empty] | 22.898 | 70.2388 | -0.982 | -0.98012 | 115.9522 | -14.2171 | [6 empty] | 22.897 | 70.4061 | 0.974 | 0.97615 | 117.8993 | 15.6582
[6 empty] | 22.908 | 70.2386 | -0.982 | -0.98013 | 115.9512 | -14.2164 | [6 empty] | 22.907 | 70.4067 | 0.974 | 0.97615 | 117.9002 | 15.6571
[6 empty] | 22.918 | 70.2384 | -0.982 | -0.98013 | 115.9501 | -14.2157 | [6 empty] | 22.917 | 70.4073 | 0.974 | 0.97616 | 117.9015 | 15.6559
[6 empty] | 22.928 | 70.2382 | -0.982 | -0.98013 | 115.9491 | -14.215 | [6 empty] | 22.927 | 70.4079 | 0.974 | 0.97616 | 117.903 | 15.6546
[6 empty] | 22.938 | 70.238 | -0.982 | -0.98013 | 115.9481 | -14.2144 | [6 empty] | 22.937 | 70.4085 | 0.974 | 0.97617 | 117.9046 | 15.6532
[6 empty] | 22.948 | 70.2378 | -0.982 | -0.98013 | 115.9473 | -14.2138 | [6 empty] | 22.947 | 70.4091 | 0.974 | 0.97617 | 117.9063 | 15.6517
[6 empty] | 22.958 | 70.2375 | -0.982 | -0.98013 | 115.9466 | -14.2132 | [6 empty] | 22.957 | 70.4098 | 0.974 | 0.97618 | 117.908 | 15.6501
[6 empty] | 22.968 | 70.2373 | -0.982 | -0.98014 | 115.9461 | -14.2126 | [6 empty] | 22.967 | 70.4104 | 0.974 | 0.97618 | 117.9097 | 15.6483
[6 empty] | 22.978 | 70.237 | -0.982 | -0.98014 | 115.9458 | -14.212 | [6 empty] | 22.977 | 70.411 | 0.974 | 0.97619 | 117.9114 | 15.6464
[6 empty] | 22.988 | 70.2368 | -0.982 | -0.98014 | 115.9458 | -14.2113 | [6 empty] | 22.987 | 70.4116 | 0.974 | 0.97619 | 117.9129 | 15.6444
[6 empty] | 22.998 | 70.2365 | -0.982 | -0.98014 | 115.946 | -14.2107 | [6 empty] | 22.997 | 70.4122 | 0.974 | 0.9762 | 117.9144 | 15.6424
[6 empty] | 23.008 | 70.2362 | -0.982 | -0.98014 | 115.9466 | -14.2101 | [6 empty] | 23.007 | 70.4128 | 0.974 | 0.97621 | 117.9158 | 15.6403
[6 empty] | 23.018 | 70.236 | -0.982 | -0.98014 | 115.9473 | -14.2094 | [6 empty] | 23.017 | 70.4134 | 0.974 | 0.97621 | 117.917 | 15.6382
[6 empty] | 23.028 | 70.2357 | -0.982 | -0.98014 | 115.9483 | -14.2087 | [6 empty] | 23.027 | 70.414 | 0.974 | 0.97622 | 117.9181 | 15.6361
[6 empty] | 23.038 | 70.2355 | -0.982 | -0.98015 | 115.9495 | -14.208 | [6 empty] | 23.037 | 70.4146 | 0.974 | 0.97623 | 117.9192 | 15.634
[6 empty] | 23.048 | 70.2352 | -0.982 | -0.98015 | 115.9509 | -14.2073 | [6 empty] | 23.047 | 70.4151 | 0.974 | 0.97623 | 117.9201 | 15.6321
[6 empty] | 23.058 | 70.2349 | -0.982 | -0.98015 | 115.9525 | -14.2066 | [6 empty] | 23.057 | 70.4157 | 0.974 | 0.97624 | 117.9209 | 15.6303
[6 empty] | 23.068 | 70.2347 | -0.982 | -0.98015 | 115.9541 | -14.2058 | [6 empty] | 23.067 | 70.4162 | 0.974 | 0.97624 | 117.9217 | 15.6286
[6 empty] | 23.078 | 70.2345 | -0.982 | -0.98015 | 115.9557 | -14.2051 | [6 empty] | 23.077 | 70.4168 | 0.974 | 0.97625 | 117.9224 | 15.6272
[6 empty] | 23.088 | 70.2342 | -0.982 | -0.98016 | 115.9574 | -14.2044 | [6 empty] | 23.087 | 70.4173 | 0.974 | 0.97625 | 117.9229 | 15.6259
[6 empty] | 23.098 | 70.234 | -0.982 | -0.98016 | 115.959 | -14.2037 | [6 empty] | 23.097 | 70.4178 | 0.974 | 0.97626 | 117.9234 | 15.6249
[6 empty] | 23.108 | 70.2337 | -0.982 | -0.98016 | 115.9605 | -14.2031 | [6 empty] | 23.107 | 70.4183 | 0.974 | 0.97626 | 117.9237 | 15.6241
[6 empty] | 23.118 | 70.2335 | -0.982 | -0.98016 | 115.962 | -14.2025 | [6 empty] | 23.117 | 70.4188 | 0.974 | 0.97626 | 117.9239 | 15.6235
[6 empty] | 23.128 | 70.2333 | -0.982 | -0.98016 | 115.9633 | -14.2019 | [6 empty] | 23.127 | 70.4193 | 0.974 | 0.97626 | 117.924 | 15.6231
[6 empty] | 23.138 | 70.233 | -0.982 | -0.98016 | 115.9646 | -14.2014 | [6 empty] | 23.137 | 70.4198 | 0.974 | 0.97626 | 117.9239 | 15.623
[6 empty] | 23.148 | 70.2328 | -0.982 | -0.98016 | 115.9657 | -14.2009 | [6 empty] | 23.147 | 70.4202 | 0.974 | 0.97626 | 117.9237 | 15.6231
[6 empty] | 23.158 | 70.2326 | -0.982 | -0.98017 | 115.9667 | -14.2005 | [6 empty] | 23.157 | 70.4207 | 0.974 | 0.97626 | 117.9233 | 15.6234
[6 empty] | 23.168 | 70.2324 | -0.982 | -0.98017 | 115.9677 | -14.2002 | [6 empty] | 23.167 | 70.4211 | 0.974 | 0.97626 | 117.9227 | 15.6239
[6 empty] | 23.178 | 70.2321 | -0.982 | -0.98017 | 115.9686 | -14.1998 | [6 empty] | 23.177 | 70.4215 | 0.974 | 0.97626 | 117.922 | 15.6246
[6 empty] | 23.188 | 70.2319 | -0.982 | -0.98017 | 115.9694 | -14.1996 | [6 empty] | 23.1875 | 70.4219 | 0.974 | 0.97626 | 117.921 | 15.6255
[6 empty] | 23.198 | 70.2317 | -0.982 | -0.98017 | 115.9703 | -14.1993 | [6 empty] | 23.197 | 70.4222 | 0.974 | 0.97625 | 117.9199 | 15.6265
[6 empty] | 23.208 | 70.2315 | -0.982 | -0.98017 | 115.9711 | -14.1991 | [6 empty] | 23.207 | 70.4225 | 0.974 | 0.97625 | 117.9185 | 15.6277
[6 empty] | 23.218 | 70.2313 | -0.982 | -0.98017 | 115.972 | -14.1989 | [6 empty] | 23.217 | 70.4228 | 0.974 | 0.97625 | 117.917 | 15.629
[6 empty] | 23.228 | 70.2311 | -0.982 | -0.98017 | 115.9729 | -14.1987 | [6 empty] | 23.227 | 70.4231 | 0.974 | 0.97624 | 117.9152 | 15.6304
[6 empty] | 23.238 | 70.2309 | -0.982 | -0.98017 | 115.9738 | -14.1986 | [6 empty] | 23.237 | 70.4233 | 0.974 | 0.97624 | 117.9132 | 15.6319
[6 empty] | 23.248 | 70.2306 | -0.982 | -0.98017 | 115.9748 | -14.1984 | [6 empty] | 23.247 | 70.4234 | 0.974 | 0.97623 | 117.911 | 15.6335
[6 empty] | 23.258 | 70.2304 | -0.982 | -0.98017 | 115.9758 | -14.1983 | [6 empty] | 23.257 | 70.4236 | 0.974 | 0.97623 | 117.9085 | 15.635
[6 empty] | 23.268 | 70.2302 | -0.982 | -0.98017 | 115.9768 | -14.1982 | [6 empty] | 23.267 | 70.4237 | 0.974 | 0.97623 | 117.9057 | 15.6366
[6 empty] | 23.278 | 70.23 | -0.982 | -0.98017 | 115.9778 | -14.1982 | [6 empty] | 23.277 | 70.4237 | 0.974 | 0.97622 | 117.9028 | 15.6381
[6 empty] | 23.288 | 70.2298 | -0.982 | -0.98017 | 115.9788 | -14.1981 | [6 empty] | 23.287 | 70.4237 | 0.974 | 0.97622 | 117.8996 | 15.6396
[6 empty] | 23.298 | 70.2296 | -0.982 | -0.98017 | 115.9797 | -14.1981 | [6 empty] | 23.297 | 70.4236 | 0.974 | 0.97621 | 117.8963 | 15.641
[6 empty] | 23.308 | 70.2294 | -0.982 | -0.98017 | 115.9806 | -14.198 | [6 empty] | 23.307 | 70.4236 | 0.974 | 0.97621 | 117.8929 | 15.6423
[6 empty] | 23.318 | 70.2292 | -0.982 | -0.98017 | 115.9813 | -14.198 | [6 empty] | 23.317 | 70.4234 | 0.974 | 0.97621 | 117.8895 | 15.6435
[6 empty] | 23.328 | 70.229 | -0.982 | -0.98017 | 115.9819 | -14.198 | [6 empty] | 23.327 | 70.4233 | 0.974 | 0.9762 | 117.8861 | 15.6445
[6 empty] | 23.338 | 70.2287 | -0.982 | -0.98017 | 115.9823 | -14.198 | [6 empty] | 23.337 | 70.4231 | 0.974 | 0.9762 | 117.8829 | 15.6455
[6 empty] | 23.348 | 70.2285 | -0.982 | -0.98017 | 115.9824 | -14.1981 | [6 empty] | 23.347 | 70.4229 | 0.974 | 0.9762 | 117.88 | 15.6463
[6 empty] | 23.358 | 70.2282 | -0.982 | -0.98017 | 115.9824 | -14.1982 | [6 empty] | 23.357 | 70.4226 | 0.974 | 0.97619 | 117.8774 | 15.647
[6 empty] | 23.368 | 70.228 | -0.982 | -0.98017 | 115.9821 | -14.1982 | [6 empty] | 23.367 | 70.4223 | 0.974 | 0.97619 | 117.8753 | 15.6476
[6 empty] | 23.378 | 70.2277 | -0.982 | -0.98017 | 115.9815 | -14.1984 | [6 empty] | 23.377 | 70.422 | 0.974 | 0.97619 | 117.8738 | 15.648
[6 empty] | 23.388 | 70.2274 | -0.982 | -0.98017 | 115.9806 | -14.1985 | [6 empty] | 23.387 | 70.4217 | 0.974 | 0.97619 | 117.8728 | 15.6484
[6 empty] | 23.398 | 70.2271 | -0.982 | -0.98017 | 115.9795 | -14.1986 | [6 empty] | 23.397 | 70.4214 | 0.974 | 0.97619 | 117.8725 | 15.6486
[6 empty] | 23.408 | 70.2268 | -0.982 | -0.98017 | 115.978 | -14.1988 | [6 empty] | 23.407 | 70.4211 | 0.974 | 0.97619 | 117.873 | 15.6487
[6 empty] | 23.418 | 70.2264 | -0.982 | -0.98017 | 115.9764 | -14.1989 | [6 empty] | 23.417 | 70.4208 | 0.974 | 0.97619 | 117.874 | 15.6487
[6 empty] | 23.428 | 70.2261 | -0.982 | -0.98017 | 115.9744 | -14.199 | [6 empty] | 23.427 | 70.4205 | 0.974 | 0.97619 | 117.8757 | 15.6486
[6 empty] | 23.438 | 70.2257 | -0.982 | -0.98017 | 115.9723 | -14.1991 | [6 empty] | 23.437 | 70.4202 | 0.974 | 0.97619 | 117.8781 | 15.6484
[6 empty] | 23.448 | 70.2254 | -0.982 | -0.98016 | 115.9699 | -14.1992 | [6 empty] | 23.447 | 70.4199 | 0.974 | 0.97619 | 117.8809 | 15.6482
[6 empty] | 23.458 | 70.225 | -0.982 | -0.98016 | 115.9674 | -14.1994 | [6 empty] | 23.457 | 70.4196 | 0.974 | 0.97619 | 117.8842 | 15.6479
[6 empty] | 23.468 | 70.2246 | -0.982 | -0.98016 | 115.9648 | -14.1995 | [6 empty] | 23.467 | 70.4193 | 0.974 | 0.97619 | 117.8879 | 15.6477
[6 empty] | 23.478 | 70.2242 | -0.982 | -0.98016 | 115.9621 | -14.1997 | [6 empty] | 23.477 | 70.419 | 0.974 | 0.97619 | 117.8919 | 15.6474
[6 empty] | 23.488 | 70.2238 | -0.982 | -0.98016 | 115.9593 | -14.1999 | [6 empty] | 23.487 | 70.4187 | 0.974 | 0.97619 | 117.8961 | 15.6471
[6 empty] | 23.498 | 70.2234 | -0.982 | -0.98016 | 115.9566 | -14.2002 | [6 empty] | 23.497 | 70.4184 | 0.974 | 0.97619 | 117.9004 | 15.6469
[6 empty] | 23.508 | 70.223 | -0.982 | -0.98016 | 115.9538 | -14.2007 | [6 empty] | 23.507 | 70.4182 | 0.974 | 0.97619 | 117.9047 | 15.6468
[6 empty] | 23.518 | 70.2226 | -0.982 | -0.98016 | 115.9512 | -14.2014 | [6 empty] | 23.517 | 70.4179 | 0.974 | 0.97619 | 117.909 | 15.6467
[6 empty] | 23.528 | 70.2223 | -0.982 | -0.98015 | 115.9487 | -14.2023 | [6 empty] | 23.527 | 70.4177 | 0.974 | 0.97619 | 117.9132 | 15.6467
[6 empty] | 23.538 | 70.2219 | -0.982 | -0.98015 | 115.9463 | -14.2034 | [6 empty] | 23.537 | 70.4174 | 0.974 | 0.97619 | 117.9172 | 15.6468
[6 empty] | 23.548 | 70.2216 | -0.982 | -0.98015 | 115.9441 | -14.2049 | [6 empty] | 23.547 | 70.4172 | 0.974 | 0.97619 | 117.921 | 15.6469
[6 empty] | 23.558 | 70.2213 | -0.982 | -0.98014 | 115.9421 | -14.2068 | [6 empty] | 23.557 | 70.417 | 0.974 | 0.97619 | 117.9245 | 15.6471
[6 empty] | 23.568 | 70.221 | -0.982 | -0.98014 | 115.9403 | -14.209 | [6 empty] | 23.567 | 70.4167 | 0.974 | 0.97619 | 117.9277 | 15.6474
[6 empty] | 23.578 | 70.2208 | -0.982 | -0.98013 | 115.9386 | -14.2117 | [6 empty] | 23.577 | 70.4165 | 0.974 | 0.97619 | 117.9306 | 15.6476
[6 empty] | 23.588 | 70.2206 | -0.982 | -0.98012 | 115.9372 | -14.2149 | [6 empty] | 23.587 | 70.4163 | 0.974 | 0.97619 | 117.9331 | 15.6478
[6 empty] | 23.598 | 70.2204 | -0.982 | -0.98011 | 115.936 | -14.2186 | [6 empty] | 23.597 | 70.416 | 0.974 | 0.97619 | 117.9353 | 15.6481
[6 empty] | 23.608 | 70.2203 | -0.982 | -0.9801 | 115.935 | -14.2228 | [6 empty] | 23.607 | 70.4158 | 0.974 | 0.97619 | 117.9371 | 15.6482
[6 empty] | 23.618 | 70.2202 | -0.982 | -0.98009 | 115.9341 | -14.2274 | [6 empty] | 23.617 | 70.4156 | 0.974 | 0.97619 | 117.9386 | 15.6483
[6 empty] | 23.628 | 70.2202 | -0.982 | -0.98007 | 115.9335 | -14.2326 | [6 empty] | 23.627 | 70.4153 | 0.974 | 0.97619 | 117.9397 | 15.6484
[6 empty] | 23.638 | 70.2203 | -0.982 | -0.98006 | 115.9329 | -14.2382 | [6 empty] | 23.637 | 70.4151 | 0.974 | 0.97619 | 117.9406 | 15.6483
[6 empty] | 23.648 | 70.2204 | -0.982 | -0.98004 | 115.9325 | -14.2443 | [6 empty] | 23.647 | 70.4149 | 0.974 | 0.97619 | 117.9411 | 15.6483
[6 empty] | 23.658 | 70.2205 | -0.982 | -0.98002 | 115.9321 | -14.2507 | [6 empty] | 23.657 | 70.4146 | 0.974 | 0.97619 | 117.9414 | 15.6481
[6 empty] | 23.668 | 70.2207 | -0.982 | -0.98 | 115.9318 | -14.2574 | [6 empty] | 23.667 | 70.4144 | 0.974 | 0.97619 | 117.9414 | 15.648
[6 empty] | 23.678 | 70.221 | -0.982 | -0.97999 | 115.9315 | -14.2644 | [6 empty] | 23.677 | 70.4142 | 0.974 | 0.97619 | 117.9413 | 15.6478
[6 empty] | 23.688 | 70.2213 | -0.982 | -0.97997 | 115.9313 | -14.2715 | [6 empty] | 23.687 | 70.4139 | 0.974 | 0.97619 | 117.941 | 15.6476
[6 empty] | 23.698 | 70.2216 | -0.982 | -0.97995 | 115.931 | -14.2787 | [6 empty] | 23.697 | 70.4137 | 0.974 | 0.97619 | 117.9406 | 15.6473
[6 empty] | 23.708 | 70.222 | -0.982 | -0.97993 | 115.9307 | -14.2859 | [6 empty] | 23.707 | 70.4134 | 0.974 | 0.97619 | 117.94 | 15.6471
[6 empty] | 23.718 | 70.2225 | -0.982 | -0.97991 | 115.9303 | -14.293 | [6 empty] | 23.717 | 70.4131 | 0.974 | 0.97619 | 117.9394 | 15.6468
[6 empty] | 23.728 | 70.223 | -0.982 | -0.97989 | 115.9299 | -14.2999 | [6 empty] | 23.727 | 70.4129 | 0.974 | 0.97619 | 117.9388 | 15.6466
[6 empty] | 23.738 | 70.2234 | -0.982 | -0.97987 | 115.9294 | -14.3066 | [6 empty] | 23.737 | 70.4126 | 0.974 | 0.97619 | 117.938 | 15.6464
[6 empty] | 23.748 | 70.224 | -0.982 | -0.97985 | 115.9289 | -14.3129 | [6 empty] | 23.747 | 70.4124 | 0.974 | 0.97619 | 117.9373 | 15.6461
[6 empty] | 23.758 | 70.2245 | -0.982 | -0.97984 | 115.9283 | -14.3188 | [6 empty] | 23.757 | 70.4121 | 0.974 | 0.97619 | 117.9364 | 15.6459
[6 empty] | 23.768 | 70.2251 | -0.982 | -0.97982 | 115.9276 | -14.3242 | [6 empty] | 23.767 | 70.4119 | 0.974 | 0.97619 | 117.9356 | 15.6456
[6 empty] | 23.778 | 70.2256 | -0.982 | -0.97981 | 115.9269 | -14.3291 | [6 empty] | 23.777 | 70.4116 | 0.974 | 0.97619 | 117.9347 | 15.6453
[6 empty] | 23.788 | 70.2262 | -0.982 | -0.9798 | 115.9262 | -14.3334 | [6 empty] | 23.787 | 70.4114 | 0.974 | 0.97619 | 117.9337 | 15.6449
[6 empty] | 23.798 | 70.2267 | -0.982 | -0.97979 | 115.9254 | -14.3373 | [6 empty] | 23.797 | 70.4111 | 0.974 | 0.97619 | 117.9326 | 15.6444
[6 empty] | 23.8075 | 70.2273 | -0.982 | -0.97978 | 115.9246 | -14.3405 | [6 empty] | 23.807 | 70.4109 | 0.974 | 0.9762 | 117.9314 | 15.6439
[6 empty] | 23.8175 | 70.2279 | -0.982 | -0.97977 | 115.9238 | -14.3433 | [6 empty] | 23.817 | 70.4106 | 0.974 | 0.9762 | 117.9302 | 15.6433
[6 empty] | 23.8275 | 70.2284 | -0.982 | -0.97977 | 115.9229 | -14.3456 | [6 empty] | 23.827 | 70.4104 | 0.974 | 0.9762 | 117.9288 | 15.6426
[6 empty] | 23.8375 | 70.229 | -0.982 | -0.97976 | 115.9222 | -14.3474 | [6 empty] | 23.837 | 70.4101 | 0.974 | 0.9762 | 117.9274 | 15.6419
[6 empty] | 23.8475 | 70.2295 | -0.982 | -0.97976 | 115.9214 | -14.3488 | [6 empty] | 23.847 | 70.4099 | 0.974 | 0.9762 | 117.9258 | 15.6411
[6 empty] | 23.8575 | 70.23 | -0.982 | -0.97976 | 115.9207 | -14.3498 | [6 empty] | 23.857 | 70.4096 | 0.974 | 0.97621 | 117.9241 | 15.6402
[6 empty] | 23.8675 | 70.2306 | -0.982 | -0.97976 | 115.9201 | -14.3505 | [6 empty] | 23.867 | 70.4094 | 0.974 | 0.97621 | 117.9223 | 15.6392
[6 empty] | 23.8775 | 70.2311 | -0.982 | -0.97975 | 115.9196 | -14.351 | [6 empty] | 23.877 | 70.4091 | 0.974 | 0.97621 | 117.9203 | 15.6383
[6 empty] | 23.8875 | 70.2316 | -0.982 | -0.97975 | 115.9191 | -14.3512 | [6 empty] | 23.887 | 70.4089 | 0.974 | 0.97621 | 117.9183 | 15.6373
[6 empty] | 23.8975 | 70.2321 | -0.982 | -0.97975 | 115.9188 | -14.3513 | [6 empty] | 23.897 | 70.4086 | 0.974 | 0.97622 | 117.9161 | 15.6363
[6 empty] | 23.9075 | 70.2326 | -0.982 | -0.97975 | 115.9186 | -14.3513 | [6 empty] | 23.907 | 70.4084 | 0.974 | 0.97622 | 117.9139 | 15.6353
[6 empty] | 23.9175 | 70.2331 | -0.982 | -0.97975 | 115.9185 | -14.3512 | [6 empty] | 23.917 | 70.4082 | 0.974 | 0.97622 | 117.9115 | 15.6344
[6 empty] | 23.9275 | 70.2335 | -0.982 | -0.97976 | 115.9186 | -14.3512 | [6 empty] | 23.927 | 70.4079 | 0.974 | 0.97622 | 117.909 | 15.6335
[6 empty] | 23.9375 | 70.234 | -0.982 | -0.97976 | 115.9188 | -14.3511 | [6 empty] | 23.937 | 70.4077 | 0.974 | 0.97623 | 117.9064 | 15.6328
[6 empty] | 23.9475 | 70.2345 | -0.982 | -0.97976 | 115.9191 | -14.3511 | [6 empty] | 23.947 | 70.4075 | 0.974 | 0.97623 | 117.9038 | 15.6321
[6 empty] | 23.9575 | 70.2349 | -0.982 | -0.97976 | 115.9196 | -14.3512 | [6 empty] | 23.957 | 70.4073 | 0.974 | 0.97623 | 117.9011 | 15.6315
[6 empty] | 23.9675 | 70.2354 | -0.982 | -0.97976 | 115.9201 | -14.3513 | [6 empty] | 23.967 | 70.4071 | 0.974 | 0.97623 | 117.8984 | 15.6311
[6 empty] | 23.9775 | 70.2358 | -0.982 | -0.97976 | 115.9207 | -14.3516 | [6 empty] | 23.977 | 70.4068 | 0.974 | 0.97623 | 117.8957 | 15.6308
[6 empty] | 23.9875 | 70.2362 | -0.982 | -0.97976 | 115.9212 | -14.3518 | [6 empty] | 23.987 | 70.4066 | 0.974 | 0.97623 | 117.893 | 15.6307
[6 empty] | 23.9975 | 70.2367 | -0.982 | -0.97975 | 115.9218 | -14.3521
[6 empty] | 24.0075 | 70.2371 | -0.982 | -0.97975 | 115.9223 | -14.3524
[6 empty] | 24.0175 | 70.2375 | -0.982 | -0.97975 | 115.9226 | -14.3526
[6 empty] | 24.0275 | 70.2379 | -0.982 | -0.97975 | 115.9228 | -14.3526
[6 empty] | 24.0375 | 70.2382 | -0.982 | -0.97975 | 115.9228 | -14.3524
[6 empty] | 24.0475 | 70.2386 | -0.982 | -0.97976 | 115.9225 | -14.3518
[6 empty] | 24.0575 | 70.239 | -0.982 | -0.97976 | 115.9221 | -14.3508
[6 empty] | 24.0675 | 70.2393 | -0.982 | -0.97976 | 115.9213 | -14.3493
[6 empty] | 24.0775 | 70.2396 | -0.982 | -0.97977 | 115.9204 | -14.3472
[6 empty] | 24.0875 | 70.2399 | -0.982 | -0.97978 | 115.9192 | -14.3444
[6 empty] | 24.0975 | 70.2402 | -0.982 | -0.97979 | 115.9179 | -14.3408
[6 empty] | 24.1075 | 70.2405 | -0.982 | -0.9798 | 115.9165 | -14.3364
[6 empty] | 24.1175 | 70.2408 | -0.982 | -0.97981 | 115.915 | -14.331
[6 empty] | 24.1275 | 70.241 | -0.982 | -0.97983 | 115.9134 | -14.3247
[6 empty] | 24.1375 | 70.2413 | -0.982 | -0.97985 | 115.9119 | -14.3174
[6 empty] | 24.1475 | 70.2415 | -0.982 | -0.97987 | 115.9104 | -14.3092
[6 empty] | 24.1575 | 70.2418 | -0.982 | -0.9799 | 115.9091 | -14.3
[6 empty] | 24.1675 | 70.242 | -0.982 | -0.97993 | 115.908 | -14.29
[6 empty] | 24.1775 | 70.2422 | -0.982 | -0.97996 | 115.9071 | -14.2793
[6 empty] | 24.1875 | 70.2424 | -0.982 | -0.97999 | 115.9064 | -14.2679
[6 empty] | 24.1975 | 70.2427 | -0.982 | -0.98002 | 115.906 | -14.256
[6 empty] | 24.2075 | 70.2429 | -0.982 | -0.98005 | 115.9058 | -14.2437
[6 empty] | 24.2175 | 70.2431 | -0.982 | -0.98009 | 115.9059 | -14.2312
[6 empty] | 24.2275 | 70.2433 | -0.982 | -0.98012 | 115.9063 | -14.2187
[6 empty] | 24.2375 | 70.2436 | -0.982 | -0.98016 | 115.907 | -14.2063
[6 empty] | 24.2475 | 70.2438 | -0.982 | -0.98019 | 115.9078 | -14.1941
[6 empty] | 24.2575 | 70.244 | -0.982 | -0.98022 | 115.9089 | -14.1824
[6 empty] | 24.2675 | 70.2443 | -0.982 | -0.98025 | 115.9102 | -14.1712
[6 empty] | 24.2775 | 70.2445 | -0.982 | -0.98028 | 115.9116 | -14.1607
[6 empty] | 24.2875 | 70.2447 | -0.982 | -0.98031 | 115.9132 | -14.151
[6 empty] | 24.2975 | 70.245 | -0.982 | -0.98033 | 115.9148 | -14.1421
[6 empty] | 24.3075 | 70.2452 | -0.982 | -0.98035 | 115.9164 | -14.1341
[6 empty] | 24.3175 | 70.2455 | -0.982 | -0.98037 | 115.9181 | -14.127
[6 empty] | 24.3275 | 70.2457 | -0.982 | -0.98039 | 115.9199 | -14.121
[6 empty] | 24.3375 | 70.246 | -0.982 | -0.9804 | 115.9216 | -14.1158
[6 empty] | 24.3475 | 70.2462 | -0.982 | -0.98041 | 115.9232 | -14.1116
[6 empty] | 24.3575 | 70.2464 | -0.982 | -0.98042 | 115.9248 | -14.1081
[6 empty] | 24.3675 | 70.2466 | -0.982 | -0.98043 | 115.9264 | -14.1055
[6 empty] | 24.3775 | 70.2468 | -0.982 | -0.98044 | 115.9278 | -14.1035
[6 empty] | 24.3875 | 70.247 | -0.982 | -0.98044 | 115.9291 | -14.1021
[6 empty] | 24.3975 | 70.2472 | -0.982 | -0.98044 | 115.9303 | -14.1012
[6 empty] | 24.4075 | 70.2474 | -0.982 | -0.98044 | 115.9313 | -14.1006
[6 empty] | 24.4175 | 70.2476 | -0.982 | -0.98044 | 115.9321 | -14.1003
[6 empty] | 24.4275 | 70.2477 | -0.982 | -0.98044 | 115.9327 | -14.1002
[6 empty] | 24.4375 | 70.2479 | -0.982 | -0.98044 | 115.9331 | -14.1002
[6 empty] | 24.4475 | 70.248 | -0.982 | -0.98044 | 115.9332 | -14.1001
[6 empty] | 24.4575 | 70.2481 | -0.982 | -0.98045 | 115.9331 | -14.1
[6 empty] | 24.4675 | 70.2482 | -0.982 | -0.98045 | 115.9328 | -14.0998
[6 empty] | 24.4775 | 70.2483 | -0.982 | -0.98045 | 115.9322 | -14.0995
[6 empty] | 24.4875 | 70.2483 | -0.982 | -0.98045 | 115.9314 | -14.0991
[6 empty] | 24.4975 | 70.2484 | -0.982 | -0.98045 | 115.9304 | -14.0986
[6 empty] | 24.5075 | 70.2484 | -0.982 | -0.98045 | 115.9293 | -14.098
[6 empty] | 24.5175 | 70.2485 | -0.982 | -0.98045 | 115.928 | -14.0974
[6 empty] | 24.5275 | 70.2485 | -0.982 | -0.98045 | 115.9267 | -14.0968
[6 empty] | 24.5375 | 70.2485 | -0.982 | -0.98046 | 115.9253 | -14.0964
[6 empty] | 24.5475 | 70.2485 | -0.982 | -0.98046 | 115.924 | -14.0962
[6 empty] | 24.5575 | 70.2485 | -0.982 | -0.98046 | 115.9228 | -14.0963
[6 empty] | 24.5675 | 70.2484 | -0.982 | -0.98045 | 115.9217 | -14.0968
[6 empty] | 24.5775 | 70.2484 | -0.982 | -0.98045 | 115.9208 | -14.0979
[6 empty] | 24.5875 | 70.2483 | -0.982 | -0.98045 | 115.9202 | -14.0996
[6 empty] | 24.5975 | 70.2483 | -0.982 | -0.98044 | 115.9197 | -14.1021
[6 empty] | 24.6075 | 70.2482 | -0.982 | -0.98043 | 115.9196 | -14.1053
[6 empty] | 24.6175 | 70.2482 | -0.982 | -0.98042 | 115.9197 | -14.1095
[6 empty] | 24.6275 | 70.2481 | -0.982 | -0.98041 | 115.92 | -14.1146
[6 empty] | 24.6375 | 70.2481 | -0.982 | -0.98039 | 115.9206 | -14.1207
[6 empty] | 24.6475 | 70.248 | -0.982 | -0.98037 | 115.9214 | -14.1277
[6 empty] | 24.6575 | 70.248 | -0.982 | -0.98035 | 115.9223 | -14.1357
[6 empty] | 24.6675 | 70.2479 | -0.982 | -0.98032 | 115.9234 | -14.1446
[6 empty] | 24.6775 | 70.2479 | -0.982 | -0.9803 | 115.9245 | -14.1543
[6 empty] | 24.6875 | 70.2478 | -0.982 | -0.98027 | 115.9257 | -14.1647
[6 empty] | 24.6975 | 70.2478 | -0.982 | -0.98024 | 115.9268 | -14.1757
[6 empty] | 24.7075 | 70.2477 | -0.982 | -0.98021 | 115.9279 | -14.1872
[6 empty] | 24.7175 | 70.2477 | -0.982 | -0.98018 | 115.9289 | -14.199
[6 empty] | 24.7275 | 70.2476 | -0.982 | -0.98015 | 115.9299 | -14.2108
[6 empty] | 24.7375 | 70.2476 | -0.982 | -0.98011 | 115.9307 | -14.2226
[6 empty] | 24.7475 | 70.2475 | -0.982 | -0.98008 | 115.9314 | -14.2342
[6 empty] | 24.7575 | 70.2475 | -0.982 | -0.98005 | 115.932 | -14.2454
[6 empty] | 24.7675 | 70.2474 | -0.982 | -0.98002 | 115.9324 | -14.2562
[6 empty] | 24.7775 | 70.2474 | -0.982 | -0.97999 | 115.9328 | -14.2663
[6 empty] | 24.7875 | 70.2473 | -0.982 | -0.97997 | 115.933 | -14.2758
[6 empty] | 24.7975 | 70.2473 | -0.982 | -0.97995 | 115.9332 | -14.2845
[6 empty] | 24.8075 | 70.2472 | -0.982 | -0.97992 | 115.9333 | -14.2924
[6 empty] | 24.8175 | 70.2472 | -0.982 | -0.9799 | 115.9333 | -14.2995
[6 empty] | 24.8275 | 70.2472 | -0.982 | -0.97989 | 115.9332 | -14.3057
[6 empty] | 24.8375 | 70.2471 | -0.982 | -0.97987 | 115.933 | -14.3112
[6 empty] | 24.8475 | 70.2471 | -0.982 | -0.97986 | 115.9328 | -14.3158
[6 empty] | 24.8575 | 70.2471 | -0.982 | -0.97985 | 115.9325 | -14.3197
[6 empty] | 24.8675 | 70.247 | -0.982 | -0.97984 | 115.9321 | -14.3229
[6 empty] | 24.8775 | 70.247 | -0.982 | -0.97983 | 115.9316 | -14.3254
[6 empty] | 24.8875 | 70.247 | -0.982 | -0.97983 | 115.9309 | -14.3273
[6 empty] | 24.8975 | 70.247 | -0.982 | -0.97982 | 115.9301 | -14.3287
[6 empty] | 24.9075 | 70.247 | -0.982 | -0.97982 | 115.9292 | -14.3296
[6 empty] | 24.9175 | 70.247 | -0.982 | -0.97982 | 115.9282 | -14.3301
[6 empty] | 24.9275 | 70.247 | -0.982 | -0.97982 | 115.927 | -14.3303
[6 empty] | 24.9375 | 70.2469 | -0.982 | -0.97982 | 115.9256 | -14.3301
[6 empty] | 24.9475 | 70.2469 | -0.982 | -0.97982 | 115.9242 | -14.3297
[6 empty] | 24.9575 | 70.2469 | -0.982 | -0.97982 | 115.9226 | -14.3292
[6 empty] | 24.9675 | 70.2469 | -0.982 | -0.97982 | 115.9209 | -14.3285
[6 empty] | 24.9775 | 70.2468 | -0.982 | -0.97983 | 115.9191 | -14.3278
[6 empty] | 24.9875 | 70.2467 | -0.982 | -0.97983 | 115.9172 | -14.3271
[6 empty] | 24.997 | 70.2467 | -0.982 | -0.97983 | 115.9152 | -14.3263
[6 empty] | 25.0075 | 70.2466 | -0.982 | -0.97983 | 115.9132 | -14.3257
[6 empty] | 25.017 | 70.2465 | -0.982 | -0.97983 | 115.9112 | -14.3251
[6 empty] | 25.027 | 70.2464 | -0.982 | -0.97984 | 115.9092 | -14.3246
[6 empty] | 25.0375 | 70.2463 | -0.982 | -0.97984 | 115.9072 | -14.3242
[6 empty] | 25.047 | 70.2462 | -0.982 | -0.97984 | 115.9052 | -14.3239
[6 empty] | 25.057 | 70.246 | -0.982 | -0.97984 | 115.9034 | -14.3235
[6 empty] | 25.067 | 70.2459 | -0.982 | -0.97984 | 115.9018 | -14.3231
[6 empty] | 25.0775 | 70.2457 | -0.982 | -0.97984 | 115.9003 | -14.3227
[6 empty] | 25.087 | 70.2456 | -0.982 | -0.97984 | 115.8991 | -14.3221
[6 empty] | 25.097 | 70.2454 | -0.982 | -0.97984 | 115.8983 | -14.3213
[6 empty] | 25.1075 | 70.2453 | -0.982 | -0.97985 | 115.8978 | -14.3202
[6 empty] | 25.117 | 70.2451 | -0.982 | -0.97985 | 115.8977 | -14.3189
[6 empty] | 25.127 | 70.245 | -0.982 | -0.97985 | 115.8981 | -14.3172
[6 empty] | 25.1375 | 70.2448 | -0.982 | -0.97986 | 115.899 | -14.3151
[6 empty] | 25.147 | 70.2447 | -0.982 | -0.97987 | 115.9004 | -14.3126
[6 empty] | 25.157 | 70.2445 | -0.982 | -0.97988 | 115.9023 | -14.3095
[6 empty] | 25.1675 | 70.2444 | -0.982 | -0.97988 | 115.9046 | -14.306
[6 empty] | 25.1775 | 70.2443 | -0.982 | -0.9799 | 115.9072 | -14.3019
[6 empty] | 25.187 | 70.2442 | -0.982 | -0.97991 | 115.9103 | -14.2972
[6 empty] | 25.197 | 70.2441 | -0.982 | -0.97992 | 115.9135 | -14.292
[6 empty] | 25.207 | 70.244 | -0.982 | -0.97994 | 115.9169 | -14.2863
[6 empty] | 25.217 | 70.244 | -0.982 | -0.97995 | 115.9204 | -14.2802
[6 empty] | 25.227 | 70.2439 | -0.982 | -0.97997 | 115.9239 | -14.2737
[6 empty] | 25.237 | 70.2438 | -0.982 | -0.97999 | 115.9272 | -14.2669
[6 empty] | 25.247 | 70.2438 | -0.982 | -0.98001 | 115.9304 | -14.26
[6 empty] | 25.257 | 70.2437 | -0.982 | -0.98003 | 115.9333 | -14.253
[6 empty] | 25.267 | 70.2437 | -0.982 | -0.98005 | 115.9359 | -14.2461
[6 empty] | 25.277 | 70.2437 | -0.982 | -0.98007 | 115.9381 | -14.2393
[6 empty] | 25.287 | 70.2436 | -0.982 | -0.98008 | 115.9399 | -14.2328
[6 empty] | 25.297 | 70.2436 | -0.982 | -0.9801 | 115.9412 | -14.2267
[6 empty] | 25.307 | 70.2436 | -0.982 | -0.98012 | 115.9421 | -14.2211
[6 empty] | 25.317 | 70.2435 | -0.982 | -0.98013 | 115.9426 | -14.2159
[6 empty] | 25.327 | 70.2435 | -0.982 | -0.98014 | 115.9426 | -14.2113
[6 empty] | 25.337 | 70.2434 | -0.982 | -0.98015 | 115.9422 | -14.2073
[6 empty] | 25.347 | 70.2433 | -0.982 | -0.98016 | 115.9414 | -14.2038
[6 empty] | 25.357 | 70.2432 | -0.982 | -0.98017 | 115.9404 | -14.2009
[6 empty] | 25.367 | 70.2431 | -0.982 | -0.98018 | 115.939 | -14.1985
[6 empty] | 25.377 | 70.243 | -0.982 | -0.98018 | 115.9375 | -14.1967
[6 empty] | 25.387 | 70.2429 | -0.982 | -0.98019 | 115.9358 | -14.1952
[6 empty] | 25.397 | 70.2428 | -0.982 | -0.98019 | 115.9341 | -14.1942
[6 empty] | 25.407 | 70.2426 | -0.982 | -0.98019 | 115.9324 | -14.1936
[6 empty] | 25.417 | 70.2425 | -0.982 | -0.98019 | 115.9308 | -14.1932
[6 empty] | 25.427 | 70.2423 | -0.982 | -0.98019 | 115.9293 | -14.1931
[6 empty] | 25.437 | 70.2421 | -0.982 | -0.98019 | 115.928 | -14.1933
[6 empty] | 25.447 | 70.2419 | -0.982 | -0.98019 | 115.927 | -14.1936
[6 empty] | 25.457 | 70.2417 | -0.982 | -0.98019 | 115.9261 | -14.194
[6 empty] | 25.467 | 70.2415 | -0.982 | -0.98019 | 115.9256 | -14.1946
[6 empty] | 25.477 | 70.2413 | -0.982 | -0.98018 | 115.9253 | -14.1952
[6 empty] | 25.487 | 70.241 | -0.982 | -0.98018 | 115.9252 | -14.196
[6 empty] | 25.497 | 70.2408 | -0.982 | -0.98018 | 115.9253 | -14.1969
[6 empty] | 25.507 | 70.2405 | -0.982 | -0.98018 | 115.9256 | -14.1979
[6 empty] | 25.517 | 70.2403 | -0.982 | -0.98017 | 115.926 | -14.199
[6 empty] | 25.527 | 70.2401 | -0.982 | -0.98017 | 115.9265 | -14.2002
[6 empty] | 25.537 | 70.2398 | -0.982 | -0.98017 | 115.927 | -14.2015
[6 empty] | 25.547 | 70.2396 | -0.982 | -0.98016 | 115.9274 | -14.2029
[6 empty] | 25.557 | 70.2394 | -0.982 | -0.98016 | 115.9277 | -14.2044
[6 empty] | 25.567 | 70.2392 | -0.982 | -0.98015 | 115.9279 | -14.206
[6 empty] | 25.577 | 70.2391 | -0.982 | -0.98015 | 115.9279 | -14.2078
[6 empty] | 25.587 | 70.2389 | -0.982 | -0.98014 | 115.9276 | -14.2096
[6 empty] | 25.597 | 70.2388 | -0.982 | -0.98014 | 115.9272 | -14.2115
[6 empty] | 25.607 | 70.2387 | -0.982 | -0.98013 | 115.9265 | -14.2135
[6 empty] | 25.617 | 70.2386 | -0.982 | -0.98013 | 115.9256 | -14.2155
[6 empty] | 25.627 | 70.2386 | -0.982 | -0.98012 | 115.9244 | -14.2175
[6 empty] | 25.637 | 70.2386 | -0.982 | -0.98012 | 115.9231 | -14.2196
[6 empty] | 25.647 | 70.2386 | -0.982 | -0.98011 | 115.9217 | -14.2216
[6 empty] | 25.657 | 70.2387 | -0.982 | -0.98011 | 115.9201 | -14.2236
[6 empty] | 25.667 | 70.2388 | -0.982 | -0.9801 | 115.9185 | -14.2255
[6 empty] | 25.677 | 70.2389 | -0.982 | -0.9801 | 115.9169 | -14.2272
[6 empty] | 25.687 | 70.2391 | -0.982 | -0.98009 | 115.9153 | -14.2289
[6 empty] | 25.697 | 70.2394 | -0.982 | -0.98009 | 115.9138 | -14.2305
[6 empty] | 25.707 | 70.2396 | -0.982 | -0.98008 | 115.9125 | -14.2319
[6 empty] | 25.717 | 70.2399 | -0.982 | -0.98008 | 115.9112 | -14.2332
[6 empty] | 25.727 | 70.2403 | -0.982 | -0.98008 | 115.9102 | -14.2344
[6 empty] | 25.737 | 70.2407 | -0.982 | -0.98007 | 115.9093 | -14.2354
[6 empty] | 25.747 | 70.2411 | -0.982 | -0.98007 | 115.9085 | -14.2364
[6 empty] | 25.757 | 70.2415 | -0.982 | -0.98007 | 115.9079 | -14.2372
[6 empty] | 25.767 | 70.242 | -0.982 | -0.98007 | 115.9073 | -14.2379
[6 empty] | 25.777 | 70.2424 | -0.982 | -0.98007 | 115.9068 | -14.2386
[6 empty] | 25.787 | 70.2429 | -0.982 | -0.98007 | 115.9062 | -14.2391
[6 empty] | 25.797 | 70.2435 | -0.982 | -0.98007 | 115.9056 | -14.2396
[6 empty] | 25.807 | 70.244 | -0.982 | -0.98006 | 115.9049 | -14.24
[6 empty] | 25.817 | 70.2445 | -0.982 | -0.98006 | 115.9041 | -14.2403
[6 empty] | 25.827 | 70.2451 | -0.982 | -0.98006 | 115.9031 | -14.2406
[6 empty] | 25.837 | 70.2456 | -0.982 | -0.98006 | 115.902 | -14.2408
[6 empty] | 25.847 | 70.2462 | -0.982 | -0.98006 | 115.9007 | -14.2409
[6 empty] | 25.857 | 70.2467 | -0.982 | -0.98006 | 115.8994 | -14.241
[6 empty] | 25.867 | 70.2473 | -0.982 | -0.98006 | 115.898 | -14.241
[6 empty] | 25.877 | 70.2478 | -0.982 | -0.98006 | 115.8965 | -14.241
[6 empty] | 25.887 | 70.2483 | -0.982 | -0.98006 | 115.895 | -14.2409
[6 empty] | 25.897 | 70.2488 | -0.982 | -0.98006 | 115.8935 | -14.2409
[6 empty] | 25.907 | 70.2493 | -0.982 | -0.98007 | 115.892 | -14.2408
[6 empty] | 25.917 | 70.2498 | -0.982 | -0.98007 | 115.8906 | -14.2408
[6 empty] | 25.927 | 70.2503 | -0.982 | -0.98007 | 115.8893 | -14.2408
[6 empty] | 25.937 | 70.2508 | -0.982 | -0.98007 | 115.8881 | -14.2408
[6 empty] | 25.947 | 70.2513 | -0.982 | -0.98007 | 115.8871 | -14.2409
[6 empty] | 25.957 | 70.2517 | -0.982 | -0.98007 | 115.8863 | -14.2409
[6 empty] | 25.967 | 70.2522 | -0.982 | -0.98007 | 115.8856 | -14.2411
[6 empty] | 25.977 | 70.2526 | -0.982 | -0.98007 | 115.8851 | -14.2412
[6 empty] | 25.987 | 70.253 | -0.982 | -0.98007 | 115.8847 | -14.2414
[6 empty] | 25.997 | 70.2535 | -0.982 | -0.98007 | 115.8845 | -14.2415
[6 empty] | 26.007 | 70.2539 | -0.982 | -0.98007 | 115.8845 | -14.2417
[6 empty] | 26.017 | 70.2543 | -0.982 | -0.98006 | 115.8846 | -14.2419
[6 empty] | 26.027 | 70.2547 | -0.982 | -0.98006 | 115.8848 | -14.2421
[6 empty] | 26.037 | 70.2551 | -0.982 | -0.98006 | 115.8851 | -14.2424
[6 empty] | 26.047 | 70.2555 | -0.982 | -0.98006 | 115.8855 | -14.2426
[6 empty] | 26.057 | 70.2559 | -0.982 | -0.98006 | 115.886 | -14.2428
[6 empty] | 26.067 | 70.2562 | -0.982 | -0.98006 | 115.8865 | -14.243
[6 empty] | 26.077 | 70.2566 | -0.982 | -0.98006 | 115.887 | -14.2431
[6 empty] | 26.087 | 70.257 | -0.982 | -0.98006 | 115.8875 | -14.2432
[6 empty] | 26.097 | 70.2574 | -0.982 | -0.98006 | 115.8881 | -14.2433
[6 empty] | 26.107 | 70.2577 | -0.982 | -0.98006 | 115.8886 | -14.2433
[6 empty] | 26.117 | 70.2581 | -0.982 | -0.98006 | 115.8892 | -14.2432
[6 empty] | 26.127 | 70.2585 | -0.982 | -0.98006 | 115.8899 | -14.2429
[6 empty] | 26.137 | 70.2588 | -0.982 | -0.98007 | 115.8906 | -14.2426
[6 empty] | 26.147 | 70.2592 | -0.982 | -0.98007 | 115.8913 | -14.242
[6 empty] | 26.157 | 70.2596 | -0.982 | -0.98007 | 115.8922 | -14.2413
[6 empty] | 26.167 | 70.2599 | -0.982 | -0.98007 | 115.8932 | -14.2404
[6 empty] | 26.177 | 70.2603 | -0.982 | -0.98007 | 115.8943 | -14.2394
[6 empty] | 26.187 | 70.2606 | -0.982 | -0.98008 | 115.8955 | -14.2383
[6 empty] | 26.197 | 70.2609 | -0.982 | -0.98008 | 115.8969 | -14.2371
[6 empty] | 26.207 | 70.2613 | -0.982 | -0.98008 | 115.8985 | -14.2359
[6 empty] | 26.217 | 70.2616 | -0.982 | -0.98009 | 115.9002 | -14.2347
[6 empty] | 26.227 | 70.262 | -0.982 | -0.98009 | 115.902 | -14.2335
[6 empty] | 26.237 | 70.2623 | -0.982 | -0.9801 | 115.904 | -14.2324
[6 empty] | 26.247 | 70.2626 | -0.982 | -0.9801 | 115.9061 | -14.2314
[6 empty] | 26.257 | 70.263 | -0.982 | -0.9801 | 115.9083 | -14.2306
[6 empty] | 26.267 | 70.2633 | -0.982 | -0.9801 | 115.9105 | -14.2299
[6 empty] | 26.277 | 70.2637 | -0.982 | -0.9801 | 115.9128 | -14.2294
[6 empty] | 26.287 | 70.264 | -0.982 | -0.9801 | 115.9151 | -14.2292
[6 empty] | 26.297 | 70.2643 | -0.982 | -0.9801 | 115.9173 | -14.2291
[6 empty] | 26.307 | 70.2646 | -0.982 | -0.9801 | 115.9194 | -14.2293
[6 empty] | 26.317 | 70.265 | -0.982 | -0.9801 | 115.9214 | -14.2297
[6 empty] | 26.327 | 70.2653 | -0.982 | -0.9801 | 115.9233 | -14.2303
[6 empty] | 26.337 | 70.2656 | -0.982 | -0.9801 | 115.925 | -14.2311
[6 empty] | 26.347 | 70.2658 | -0.982 | -0.9801 | 115.9265 | -14.2321
[6 empty] | 26.357 | 70.2661 | -0.982 | -0.98009 | 115.9277 | -14.2332
[6 empty] | 26.3675 | 70.2664 | -0.982 | -0.98009 | 115.9287 | -14.2345
[6 empty] | 26.377 | 70.2666 | -0.982 | -0.98009 | 115.9295 | -14.2359
[6 empty] | 26.387 | 70.2669 | -0.982 | -0.98008 | 115.93 | -14.2373
[6 empty] | 26.397 | 70.2671 | -0.982 | -0.98008 | 115.9303 | -14.2386
[6 empty] | 26.407 | 70.2673 | -0.982 | -0.98008 | 115.9304 | -14.2399
[6 empty] | 26.417 | 70.2675 | -0.982 | -0.98007 | 115.9303 | -14.2411
[6 empty] | 26.4275 | 70.2677 | -0.982 | -0.98007 | 115.9299 | -14.2421
[6 empty] | 26.437 | 70.2678 | -0.982 | -0.98007 | 115.9295 | -14.2428
[6 empty] | 26.447 | 70.268 | -0.982 | -0.98007 | 115.9288 | -14.2433
[6 empty] | 26.457 | 70.2681 | -0.982 | -0.98007 | 115.9281 | -14.2436
[6 empty] | 26.467 | 70.2683 | -0.982 | -0.98007 | 115.9273 | -14.2436
[6 empty] | 26.477 | 70.2684 | -0.982 | -0.98007 | 115.9264 | -14.2433
[6 empty] | 26.487 | 70.2685 | -0.982 | -0.98007 | 115.9255 | -14.2429
[6 empty] | 26.497 | 70.2686 | -0.982 | -0.98007 | 115.9246 | -14.2423
[6 empty] | 26.507 | 70.2687 | -0.982 | -0.98007 | 115.9237 | -14.2415
[6 empty] | 26.517 | 70.2688 | -0.982 | -0.98008 | 115.9228 | -14.2406
[6 empty] | 26.527 | 70.2689 | -0.982 | -0.98008 | 115.922 | -14.2397
[6 empty] | 26.537 | 70.269 | -0.982 | -0.98008 | 115.9212 | -14.2387
[6 empty] | 26.547 | 70.269 | -0.982 | -0.98008 | 115.9206 | -14.2377
[6 empty] | 26.557 | 70.2691 | -0.982 | -0.98009 | 115.92 | -14.2367
[6 empty] | 26.567 | 70.2692 | -0.982 | -0.98009 | 115.9196 | -14.2358
[6 empty] | 26.577 | 70.2692 | -0.982 | -0.98009 | 115.9194 | -14.2349
[6 empty] | 26.587 | 70.2693 | -0.982 | -0.98009 | 115.9192 | -14.2341
[6 empty] | 26.597 | 70.2693 | -0.982 | -0.9801 | 115.9193 | -14.2335
[6 empty] | 26.607 | 70.2694 | -0.982 | -0.9801 | 115.9194 | -14.2329
[6 empty] | 26.617 | 70.2694 | -0.982 | -0.9801 | 115.9197 | -14.2324
[6 empty] | 26.627 | 70.2695 | -0.982 | -0.9801 | 115.9202 | -14.232
[6 empty] | 26.637 | 70.2695 | -0.982 | -0.9801 | 115.9207 | -14.2318
[6 empty] | 26.647 | 70.2695 | -0.982 | -0.9801 | 115.9213 | -14.2317
[6 empty] | 26.6575 | 70.2696 | -0.982 | -0.9801 | 115.922 | -14.2317
[6 empty] | 26.667 | 70.2696 | -0.982 | -0.9801 | 115.9228 | -14.2318
[6 empty] | 26.677 | 70.2697 | -0.982 | -0.9801 | 115.9235 | -14.232
[6 empty] | 26.687 | 70.2697 | -0.982 | -0.9801 | 115.9242 | -14.2323
[6 empty] | 26.697 | 70.2697 | -0.982 | -0.9801 | 115.9249 | -14.2327
[6 empty] | 26.707 | 70.2698 | -0.982 | -0.9801 | 115.9255 | -14.2332
[6 empty] | 26.717 | 70.2698 | -0.982 | -0.9801 | 115.9261 | -14.2339
[6 empty] | 26.727 | 70.2699 | -0.982 | -0.98009 | 115.9265 | -14.2345
[6 empty] | 26.737 | 70.2699 | -0.982 | -0.98009 | 115.9268 | -14.2353
[6 empty] | 26.747 | 70.27 | -0.982 | -0.98009 | 115.9271 | -14.2362
[6 empty] | 26.757 | 70.27 | -0.982 | -0.98009 | 115.9272 | -14.2371
[6 empty] | 26.767 | 70.2701 | -0.982 | -0.98008 | 115.9272 | -14.2381
[6 empty] | 26.777 | 70.2701 | -0.982 | -0.98008 | 115.9271 | -14.2391
[6 empty] | 26.787 | 70.2701 | -0.982 | -0.98008 | 115.9268 | -14.2403
[6 empty] | 26.797 | 70.2701 | -0.982 | -0.98007 | 115.9265 | -14.2416
[6 empty] | 26.807 | 70.2702 | -0.982 | -0.98007 | 115.926 | -14.243
[6 empty] | 26.817 | 70.2702 | -0.982 | -0.98007 | 115.9254 | -14.2445
[6 empty] | 26.827 | 70.2702 | -0.982 | -0.98006 | 115.9247 | -14.2461
[6 empty] | 26.837 | 70.2701 | -0.982 | -0.98006 | 115.9239 | -14.2478
[6 empty] | 26.847 | 70.2701 | -0.982 | -0.98005 | 115.923 | -14.2495
[6 empty] | 26.857 | 70.2701 | -0.982 | -0.98005 | 115.922 | -14.2513
[6 empty] | 26.867 | 70.27 | -0.982 | -0.98004 | 115.921 | -14.2531
[6 empty] | 26.877 | 70.27 | -0.982 | -0.98004 | 115.9198 | -14.2549
[6 empty] | 26.887 | 70.2699 | -0.982 | -0.98003 | 115.9186 | -14.2567
[6 empty] | 26.897 | 70.2698 | -0.982 | -0.98003 | 115.9174 | -14.2582
[6 empty] | 26.907 | 70.2697 | -0.982 | -0.98003 | 115.9161 | -14.2596
[6 empty] | 26.917 | 70.2696 | -0.982 | -0.98002 | 115.9148 | -14.2608
[6 empty] | 26.9275 | 70.2695 | -0.982 | -0.98002 | 115.9135 | -14.2617
[6 empty] | 26.937 | 70.2694 | -0.982 | -0.98002 | 115.9122 | -14.2622
[6 empty] | 26.947 | 70.2692 | -0.982 | -0.98002 | 115.9108 | -14.2624
[6 empty] | 26.957 | 70.2691 | -0.982 | -0.98002 | 115.9095 | -14.2623
[6 empty] | 26.967 | 70.269 | -0.982 | -0.98002 | 115.9082 | -14.2618
[6 empty] | 26.9775 | 70.2688 | -0.982 | -0.98002 | 115.9069 | -14.2609
[6 empty] | 26.987 | 70.2687 | -0.982 | -0.98002 | 115.9056 | -14.2598

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Región inductiva |  |  |  | Region capacitiva
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0,05 s | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 1,28 s
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 1,66 s | Cálculo de tiempo de establecimiento | 3,36 s
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0,09 s | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0,1 s
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 1,22 s | Cálculo de tiempo de establecimiento | 3,24 s
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Región Inductiva
Escalón ascendente 0 MW
Escalón ascendente 20 MW
Escalón descendente
Región Capacitiva
Escalón ascendente
Escalón descendente 0 MW
Esc. Descendente
Escalón descendente 20 MW

## AYUDA FP - CAPACITIVO (hidden)
Capacitiva | ASC | [7 empty] | DESC
Tiempo | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg | Tescalón | Tr | Te | Qtiempos | Tiempo | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg | Tescalón | Tr | Te | Qtiempos
0 | 21.2812 | 21.6298 | 15.4712 | 15.8198 | 8.8268 | 10.1068 | 12.1868 | 22 | 0 | 0.7589 | 0.56711 | 3.9554 | 3.7636 | 5.645 | 5.745 | 8.885 | 0
23.987 | 21.2812 | 21.6298 | 15.4712 | 15.8198 | 8.8268 | 10.1068 | 12.1868 | 14 | 21.988 | 0.7589 | 0.56711 | 3.9554 | 3.7636 | 5.645 | 5.745 | 8.885 | 4.5
[10 empty] | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8958
[10 empty] | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.5

## AYUDAS FP - INDUCTIVO (hidden)
Inductiva | DESC | [7 empty] | ASC
Tiempo | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg | Tescalon | Tr | Te | Q_tiempos | Tiempo | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg | Tescalon | Tr | Te | Q_tiempos
0 | -20.5065 | -20.8939 | -14.0491 | -14.4365 | 8.379 | 8.469 | 9.599 | -21 | 0 | -1.2162 | -1.0115 | -4.6266 | -4.422 | 3.3328 | 3.3828 | 4.9928 | 0
26.987 | -20.5065 | -20.8939 | -14.0491 | -14.4365 | 8.379 | 8.469 | 9.599 | -13 | 14.0885 | -1.2162 | -1.0115 | -4.6266 | -4.422 | 3.3328 | 3.3828 | 4.9928 | -5