## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | 1
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 35

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 29
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 0.5
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu)
0 | 29.2117 | 119.7 | 119.6871 | 3.8482 | 0.99143 | 0 | 4.0325 | 119 | 118.9515 | -3.6057 | 0.74545 | 0 | 1.1165 | 121.5 | 120.0732 | 3.5181 | 0.30248
0.01 | 29.2116 | 119.7 | 119.6875 | 3.8486 | 0.99143 | 0.01 | 4.0325 | 119 | 118.9512 | -3.6064 | 0.74539 | 0.01 | 1.1164 | 121.5 | 120.073 | 3.5182 | 0.30244
0.02 | 29.2115 | 119.7 | 119.688 | 3.849 | 0.99143 | 0.02 | 4.0324 | 119 | 118.9509 | -3.607 | 0.74533 | 0.02 | 1.1162 | 121.5 | 120.0728 | 3.5183 | 0.30241
0.03 | 29.2113 | 119.7 | 119.6884 | 3.8494 | 0.99143 | 0.03 | 4.0324 | 119 | 118.9506 | -3.6076 | 0.74527 | 0.0315 | 1.1161 | 121.5 | 120.0725 | 3.5184 | 0.30238
0.04 | 29.2112 | 119.7 | 119.6889 | 3.8497 | 0.99143 | 0.04 | 4.0323 | 119 | 118.9503 | -3.6082 | 0.74521 | 0.04 | 1.116 | 121.5 | 120.0723 | 3.5184 | 0.30235
0.05 | 29.2111 | 119.7 | 119.6893 | 3.85 | 0.99143 | 0.05 | 4.0323 | 119 | 118.95 | -3.6087 | 0.74516 | 0.05 | 1.1159 | 121.5 | 120.072 | 3.5183 | 0.30233
0.06 | 29.211 | 119.7 | 119.6897 | 3.8502 | 0.99143 | 0.06 | 4.0322 | 119 | 118.9496 | -3.6092 | 0.74511 | 0.06 | 1.1158 | 121.5 | 120.0717 | 3.5183 | 0.3023
0.07 | 29.2109 | 119.7 | 119.6902 | 3.8504 | 0.99142 | 0.07 | 4.0321 | 119 | 118.9492 | -3.6097 | 0.74506 | 0.07 | 1.1157 | 121.5 | 120.0713 | 3.5182 | 0.30229
0.08 | 29.2108 | 119.7 | 119.6906 | 3.8505 | 0.99142 | 0.08 | 4.0321 | 119 | 118.9488 | -3.6101 | 0.74501 | 0.081 | 1.1156 | 121.5 | 120.0709 | 3.518 | 0.30227
0.09 | 29.2107 | 119.7 | 119.691 | 3.8506 | 0.99142 | 0.09 | 4.032 | 119 | 118.9484 | -3.6106 | 0.74497 | 0.09 | 1.1155 | 121.5 | 120.0705 | 3.5178 | 0.30226
0.1 | 29.2106 | 119.7 | 119.6913 | 3.8506 | 0.99142 | 0.1 | 4.032 | 119 | 118.948 | -3.611 | 0.74492 | 0.1 | 1.1154 | 121.5 | 120.0701 | 3.5176 | 0.30225
0.11 | 29.2105 | 119.7 | 119.6917 | 3.8505 | 0.99142 | 0.11 | 4.0319 | 119 | 118.9475 | -3.6114 | 0.74489 | 0.11 | 1.1153 | 121.5 | 120.0696 | 3.5174 | 0.30225
0.12 | 29.2105 | 119.7 | 119.692 | 3.8504 | 0.99142 | 0.12 | 4.0319 | 119 | 118.9471 | -3.6118 | 0.74485 | 0.12 | 1.1152 | 121.5 | 120.0692 | 3.5171 | 0.30225
0.13 | 29.2104 | 119.7 | 119.6923 | 3.8501 | 0.99143 | 0.13 | 4.0318 | 119 | 118.9466 | -3.6121 | 0.74481 | 0.1315 | 1.1151 | 121.5 | 120.0687 | 3.5167 | 0.30225
0.14 | 29.2103 | 119.7 | 119.6926 | 3.8498 | 0.99143 | 0.14 | 4.0318 | 119 | 118.9461 | -3.6124 | 0.74478 | 0.14 | 1.115 | 121.5 | 120.0682 | 3.5164 | 0.30225
0.15 | 29.2102 | 119.7 | 119.6929 | 3.8494 | 0.99143 | 0.15 | 4.0317 | 119 | 118.9456 | -3.6127 | 0.74474 | 0.15 | 1.1149 | 121.5 | 120.0678 | 3.5159 | 0.30226
0.16 | 29.2102 | 119.7 | 119.6931 | 3.8489 | 0.99143 | 0.16 | 4.0317 | 119 | 118.9451 | -3.613 | 0.74472 | 0.16 | 1.1148 | 121.5 | 120.0673 | 3.5155 | 0.30227
0.17 | 29.2101 | 119.7 | 119.6933 | 3.8483 | 0.99143 | 0.17 | 4.0316 | 119 | 118.9446 | -3.6132 | 0.74469 | 0.17 | 1.1147 | 121.5 | 120.0669 | 3.5151 | 0.30228
0.18 | 29.21 | 119.7 | 119.6935 | 3.8476 | 0.99144 | 0.18 | 4.0316 | 119 | 118.944 | -3.6134 | 0.74467 | 0.181 | 1.1146 | 121.5 | 120.0664 | 3.5146 | 0.3023
0.19 | 29.21 | 119.7 | 119.6937 | 3.8469 | 0.99144 | 0.19 | 4.0315 | 119 | 118.9435 | -3.6136 | 0.74465 | 0.19 | 1.1145 | 121.5 | 120.066 | 3.5141 | 0.30232
0.2 | 29.2099 | 119.7 | 119.6938 | 3.846 | 0.99144 | 0.2 | 4.0315 | 119 | 118.9429 | -3.6137 | 0.74464 | 0.2 | 1.1144 | 121.5 | 120.0656 | 3.5135 | 0.30233
0.21 | 29.2099 | 119.7 | 119.6938 | 3.8451 | 0.99145 | 0.21 | 4.0315 | 119 | 118.9424 | -3.6137 | 0.74464 | 0.21 | 1.1143 | 121.5 | 120.0653 | 3.513 | 0.30235
0.22 | 29.2098 | 119.7 | 119.6939 | 3.8441 | 0.99145 | 0.22 | 4.0314 | 119 | 118.9418 | -3.6137 | 0.74463 | 0.22 | 1.1142 | 121.5 | 120.0649 | 3.5124 | 0.30237
0.23 | 29.2098 | 119.7 | 119.6938 | 3.843 | 0.99146 | 0.23 | 4.0314 | 119 | 118.9412 | -3.6136 | 0.74464 | 0.231 | 1.1141 | 121.5 | 120.0646 | 3.5119 | 0.30239
0.24 | 29.2097 | 119.7 | 119.6938 | 3.8419 | 0.99146 | 0.24 | 4.0314 | 119 | 118.9406 | -3.6134 | 0.74465 | 0.24 | 1.114 | 121.5 | 120.0644 | 3.5113 | 0.30241
0.25 | 29.2097 | 119.7 | 119.6937 | 3.8406 | 0.99147 | 0.25 | 4.0313 | 119 | 118.94 | -3.6132 | 0.74467 | 0.25 | 1.114 | 121.5 | 120.0641 | 3.5108 | 0.30243
0.26 | 29.2097 | 119.7 | 119.6935 | 3.8393 | 0.99147 | 0.26 | 4.0313 | 119 | 118.9394 | -3.6129 | 0.74469 | 0.26 | 1.1139 | 121.5 | 120.0639 | 3.5103 | 0.30245
0.27 | 29.2096 | 119.7 | 119.6933 | 3.838 | 0.99148 | 0.27 | 4.0313 | 119 | 118.9388 | -3.6125 | 0.74473 | 0.27 | 1.1138 | 121.5 | 120.0638 | 3.5097 | 0.30247
0.28 | 29.2096 | 119.7 | 119.6931 | 3.8366 | 0.99148 | 0.28 | 4.0312 | 119 | 118.9381 | -3.612 | 0.74477 | 0.281 | 1.1137 | 121.5 | 120.0637 | 3.5092 | 0.30249
0.29 | 29.2096 | 119.7 | 119.6928 | 3.8352 | 0.99149 | 0.29 | 4.0312 | 119 | 118.9375 | -3.6115 | 0.74482 | 0.29 | 1.1136 | 121.5 | 120.0636 | 3.5087 | 0.3025
0.3 | 29.2095 | 119.7 | 119.6925 | 3.8337 | 0.9915 | 0.3 | 4.0312 | 119 | 118.9368 | -3.6108 | 0.74487 | 0.3 | 1.1135 | 121.5 | 120.0636 | 3.5083 | 0.30252
0.31 | 29.2095 | 119.7 | 119.6921 | 3.8322 | 0.9915 | 0.31 | 4.0311 | 119 | 118.9361 | -3.6101 | 0.74494 | 0.31 | 1.1134 | 121.5 | 120.0636 | 3.5079 | 0.30253
0.32 | 29.2095 | 119.7 | 119.6917 | 3.8307 | 0.99151 | 0.32 | 4.0311 | 119 | 118.9354 | -3.6092 | 0.74502 | 0.32 | 1.1133 | 121.5 | 120.0636 | 3.5075 | 0.30253
0.33 | 29.2094 | 119.7 | 119.6913 | 3.8291 | 0.99152 | 0.33 | 4.0311 | 119 | 118.9347 | -3.6083 | 0.7451 | 0.331 | 1.1132 | 121.5 | 120.0637 | 3.5071 | 0.30254
0.34 | 29.2094 | 119.7 | 119.6908 | 3.8276 | 0.99152 | 0.34 | 4.0311 | 119 | 118.9339 | -3.6073 | 0.7452 | 0.34 | 1.1131 | 121.5 | 120.0638 | 3.5068 | 0.30254
0.35 | 29.2094 | 119.7 | 119.6903 | 3.8261 | 0.99153 | 0.35 | 4.031 | 119 | 118.9332 | -3.6061 | 0.7453 | 0.35 | 1.113 | 121.5 | 120.0639 | 3.5066 | 0.30253
0.36 | 29.2093 | 119.7 | 119.6898 | 3.8245 | 0.99154 | 0.36 | 4.031 | 119 | 118.9324 | -3.6049 | 0.74541 | 0.36 | 1.1129 | 121.5 | 120.0641 | 3.5064 | 0.30252
0.37 | 29.2093 | 119.7 | 119.6893 | 3.823 | 0.99154 | 0.37 | 4.031 | 119 | 118.9316 | -3.6036 | 0.74552 | 0.37 | 1.1128 | 121.5 | 120.0642 | 3.5062 | 0.30251
0.38 | 29.2093 | 119.7 | 119.6887 | 3.8215 | 0.99155 | 0.38 | 4.031 | 119 | 118.9308 | -3.6022 | 0.74565 | 0.381 | 1.1127 | 121.5 | 120.0644 | 3.5061 | 0.30249
0.39 | 29.2093 | 119.7 | 119.6881 | 3.8201 | 0.99156 | 0.39 | 4.031 | 119 | 118.93 | -3.6008 | 0.74578 | 0.39 | 1.1126 | 121.5 | 120.0646 | 3.5061 | 0.30247
0.4 | 29.2092 | 119.7 | 119.6875 | 3.8186 | 0.99156 | 0.4 | 4.0309 | 119 | 118.9292 | -3.5992 | 0.74592 | 0.4 | 1.1125 | 121.5 | 120.0648 | 3.5061 | 0.30245
0.41 | 29.2092 | 119.7 | 119.6869 | 3.8173 | 0.99157 | 0.41 | 4.0309 | 119 | 118.9283 | -3.5976 | 0.74607 | 0.41 | 1.1124 | 121.5 | 120.0651 | 3.5061 | 0.30241
0.42 | 29.2092 | 119.7 | 119.6863 | 3.8159 | 0.99157 | 0.42 | 4.0309 | 119 | 118.9275 | -3.596 | 0.74622 | 0.42 | 1.1123 | 121.5 | 120.0653 | 3.5062 | 0.30238
0.43 | 29.2091 | 119.7 | 119.6856 | 3.8146 | 0.99158 | 0.43 | 4.0309 | 119 | 118.9266 | -3.5943 | 0.74638 | 0.431 | 1.1122 | 121.5 | 120.0656 | 3.5064 | 0.30234
0.44 | 29.2091 | 119.7 | 119.685 | 3.8134 | 0.99159 | 0.44 | 4.0309 | 119 | 118.9257 | -3.5925 | 0.74654 | 0.44 | 1.1121 | 121.5 | 120.0658 | 3.5066 | 0.3023
0.45 | 29.209 | 119.7 | 119.6843 | 3.8123 | 0.99159 | 0.45 | 4.0309 | 119 | 118.9248 | -3.5907 | 0.7467 | 0.45 | 1.112 | 121.5 | 120.0661 | 3.5068 | 0.30225
0.46 | 29.209 | 119.7 | 119.6837 | 3.8112 | 0.9916 | 0.46 | 4.0309 | 119 | 118.924 | -3.5889 | 0.74687 | 0.46 | 1.1118 | 121.5 | 120.0663 | 3.5071 | 0.3022
0.47 | 29.209 | 119.7 | 119.6831 | 3.8102 | 0.9916 | 0.47 | 4.0308 | 119 | 118.9231 | -3.587 | 0.74704 | 0.47 | 1.1117 | 121.5 | 120.0666 | 3.5074 | 0.30215
0.48 | 29.2089 | 119.7 | 119.6825 | 3.8092 | 0.9916 | 0.4805 | 4.0308 | 119 | 118.9222 | -3.5852 | 0.74721 | 0.481 | 1.1116 | 121.5 | 120.0668 | 3.5078 | 0.30209
0.49 | 29.2089 | 119.7 | 119.6819 | 3.8084 | 0.99161 | 0.49 | 4.0308 | 119 | 118.9213 | -3.5833 | 0.74738 | 0.49 | 1.1115 | 121.5 | 120.0671 | 3.5082 | 0.30204
0.5 | 29.2088 | 119.7 | 119.6812 | 3.8076 | 0.99161 | 0.5 | 4.0308 | 119 | 118.9205 | -3.5815 | 0.74755 | 0.5 | 1.1114 | 121.5 | 120.0673 | 3.5087 | 0.30198
0.51 | 29.2088 | 119.7 | 119.6806 | 3.8069 | 0.99161 | 0.5105 | 4.0308 | 119 | 118.9197 | -3.5796 | 0.74772 | 0.51 | 1.1113 | 121.5 | 120.0676 | 3.5091 | 0.30192
0.52 | 29.2087 | 119.7 | 119.6801 | 3.8063 | 0.99162 | 0.52 | 4.0308 | 119 | 118.9188 | -3.5778 | 0.74788 | 0.52 | 1.1112 | 121.5 | 120.0678 | 3.5096 | 0.30185
0.53 | 29.2087 | 119.7 | 119.6795 | 3.8058 | 0.99162 | 0.53 | 4.0308 | 119 | 118.9181 | -3.576 | 0.74805 | 0.5315 | 1.1111 | 121.5 | 120.0681 | 3.5101 | 0.30179
0.54 | 29.2086 | 119.7 | 119.6789 | 3.8054 | 0.99162 | 0.54 | 4.0308 | 119 | 118.9173 | -3.5742 | 0.74821 | 0.54 | 1.111 | 121.5 | 120.0683 | 3.5106 | 0.30173
0.55 | 29.2086 | 119.7 | 119.6783 | 3.8051 | 0.99162 | 0.55 | 4.0308 | 119 | 118.9166 | -3.5725 | 0.74837 | 0.55 | 1.1109 | 121.5 | 120.0685 | 3.5111 | 0.30166
0.56 | 29.2085 | 119.7 | 119.6778 | 3.8048 | 0.99162 | 0.56 | 4.0308 | 119 | 118.9159 | -3.5708 | 0.74852 | 0.56 | 1.1108 | 121.5 | 120.0687 | 3.5116 | 0.3016
0.57 | 29.2085 | 119.7 | 119.6772 | 3.8047 | 0.99162 | 0.57 | 4.0308 | 119 | 118.9153 | -3.5692 | 0.74867 | 0.57 | 1.1107 | 121.5 | 120.069 | 3.5121 | 0.30154
0.58 | 29.2084 | 119.7 | 119.6767 | 3.8046 | 0.99162 | 0.58 | 4.0308 | 119 | 118.9147 | -3.5676 | 0.74882 | 0.5815 | 1.1107 | 121.5 | 120.0692 | 3.5126 | 0.30148
0.59 | 29.2084 | 119.7 | 119.6761 | 3.8046 | 0.99162 | 0.59 | 4.0308 | 119 | 118.9141 | -3.5661 | 0.74896 | 0.59 | 1.1106 | 121.5 | 120.0694 | 3.513 | 0.30143
0.6 | 29.2083 | 119.7 | 119.6755 | 3.8047 | 0.99162 | 0.6 | 4.0308 | 119 | 118.9137 | -3.5646 | 0.74909 | 0.6005 | 1.1105 | 121.5 | 120.0696 | 3.5135 | 0.30138
0.61 | 29.2082 | 119.7 | 119.675 | 3.8049 | 0.99162 | 0.61 | 4.0307 | 119 | 118.9132 | -3.5632 | 0.74922 | 0.61 | 1.1104 | 121.5 | 120.0698 | 3.5139 | 0.30133
0.62 | 29.2082 | 119.7 | 119.6744 | 3.8051 | 0.99162 | 0.62 | 4.0307 | 119 | 118.9129 | -3.5619 | 0.74935 | 0.62 | 1.1104 | 121.5 | 120.07 | 3.5143 | 0.30128
0.63 | 29.2081 | 119.7 | 119.6738 | 3.8054 | 0.99162 | 0.63 | 4.0307 | 119 | 118.9126 | -3.5606 | 0.74946 | 0.6315 | 1.1103 | 121.5 | 120.0702 | 3.5147 | 0.30124
0.64 | 29.2081 | 119.7 | 119.6732 | 3.8058 | 0.99162 | 0.64 | 4.0307 | 119 | 118.9124 | -3.5594 | 0.74957 | 0.64 | 1.1103 | 121.5 | 120.0704 | 3.515 | 0.3012
0.65 | 29.208 | 119.7 | 119.6725 | 3.8062 | 0.99162 | 0.65 | 4.0307 | 119 | 118.9122 | -3.5583 | 0.74967 | 0.65 | 1.1102 | 121.5 | 120.0706 | 3.5153 | 0.30116
0.66 | 29.208 | 119.7 | 119.6719 | 3.8066 | 0.99161 | 0.66 | 4.0307 | 119 | 118.9122 | -3.5573 | 0.74977 | 0.66 | 1.1102 | 121.5 | 120.0708 | 3.5155 | 0.30113
0.67 | 29.2079 | 119.7 | 119.6712 | 3.8071 | 0.99161 | 0.67 | 4.0307 | 119 | 118.9122 | -3.5563 | 0.74986 | 0.67 | 1.1101 | 121.5 | 120.071 | 3.5157 | 0.30111
0.68 | 29.2079 | 119.7 | 119.6704 | 3.8077 | 0.99161 | 0.6805 | 4.0307 | 119 | 118.9123 | -3.5554 | 0.74994 | 0.6815 | 1.1101 | 121.5 | 120.0711 | 3.5159 | 0.30109
0.69 | 29.2078 | 119.7 | 119.6697 | 3.8082 | 0.99161 | 0.69 | 4.0307 | 119 | 118.9124 | -3.5547 | 0.75001 | 0.69 | 1.1101 | 121.5 | 120.0713 | 3.516 | 0.30107
0.7 | 29.2078 | 119.7 | 119.6689 | 3.8087 | 0.9916 | 0.7 | 4.0307 | 119 | 118.9126 | -3.5539 | 0.75008 | 0.7 | 1.1101 | 121.5 | 120.0715 | 3.516 | 0.30107
0.71 | 29.2077 | 119.7 | 119.668 | 3.8093 | 0.9916 | 0.71 | 4.0307 | 119 | 118.9129 | -3.5533 | 0.75013 | 0.71 | 1.11 | 121.5 | 120.0717 | 3.516 | 0.30106
0.72 | 29.2077 | 119.7 | 119.6671 | 3.8098 | 0.9916 | 0.72 | 4.0307 | 119 | 118.9133 | -3.5527 | 0.75019 | 0.72 | 1.11 | 121.5 | 120.0719 | 3.516 | 0.30106
0.73 | 29.2076 | 119.7 | 119.6662 | 3.8103 | 0.9916 | 0.73 | 4.0307 | 119 | 118.9137 | -3.5523 | 0.75023 | 0.7315 | 1.11 | 121.5 | 120.072 | 3.5159 | 0.30107
0.74 | 29.2076 | 119.7 | 119.6653 | 3.8108 | 0.9916 | 0.74 | 4.0307 | 119 | 118.9142 | -3.5519 | 0.75026 | 0.74 | 1.11 | 121.5 | 120.0722 | 3.5157 | 0.30109
0.75 | 29.2076 | 119.7 | 119.6643 | 3.8113 | 0.99159 | 0.75 | 4.0307 | 119 | 118.9148 | -3.5516 | 0.75029 | 0.75 | 1.11 | 121.5 | 120.0724 | 3.5155 | 0.3011
0.76 | 29.2075 | 119.7 | 119.6632 | 3.8116 | 0.99159 | 0.76 | 4.0307 | 119 | 118.9154 | -3.5513 | 0.75031 | 0.76 | 1.1101 | 121.5 | 120.0726 | 3.5152 | 0.30113
0.77 | 29.2075 | 119.7 | 119.6621 | 3.8119 | 0.99159 | 0.77 | 4.0307 | 119 | 118.916 | -3.5512 | 0.75033 | 0.77 | 1.1101 | 121.5 | 120.0729 | 3.5149 | 0.30116
0.78 | 29.2075 | 119.7 | 119.661 | 3.8121 | 0.99159 | 0.78 | 4.0306 | 119 | 118.9167 | -3.5511 | 0.75033 | 0.7815 | 1.1101 | 121.5 | 120.0731 | 3.5145 | 0.30119
0.79 | 29.2074 | 119.7 | 119.6598 | 3.8122 | 0.99159 | 0.79 | 4.0306 | 119 | 118.9175 | -3.5511 | 0.75033 | 0.79 | 1.1101 | 121.5 | 120.0733 | 3.5141 | 0.30123
0.8 | 29.2074 | 119.7 | 119.6586 | 3.8122 | 0.99159 | 0.8 | 4.0306 | 119 | 118.9182 | -3.5512 | 0.75032 | 0.8005 | 1.1101 | 121.5 | 120.0736 | 3.5136 | 0.30128
0.81 | 29.2074 | 119.7 | 119.6574 | 3.8121 | 0.99159 | 0.81 | 4.0306 | 119 | 118.919 | -3.5514 | 0.7503 | 0.81 | 1.1102 | 121.5 | 120.0739 | 3.513 | 0.30133
0.82 | 29.2074 | 119.7 | 119.6561 | 3.8118 | 0.99159 | 0.82 | 4.0305 | 119 | 118.9198 | -3.5516 | 0.75028 | 0.82 | 1.1102 | 121.5 | 120.0742 | 3.5124 | 0.30138
0.83 | 29.2073 | 119.7 | 119.6548 | 3.8114 | 0.99159 | 0.83 | 4.0305 | 119 | 118.9206 | -3.5519 | 0.75025 | 0.8315 | 1.1102 | 121.5 | 120.0746 | 3.5118 | 0.30144
0.84 | 29.2073 | 119.7 | 119.6535 | 3.8108 | 0.9916 | 0.84 | 4.0305 | 119 | 118.9215 | -3.5523 | 0.75021 | 0.84 | 1.1103 | 121.5 | 120.075 | 3.5111 | 0.3015
0.85 | 29.2073 | 119.7 | 119.6522 | 3.8101 | 0.9916 | 0.85 | 4.0304 | 119 | 118.9223 | -3.5527 | 0.75017 | 0.85 | 1.1103 | 121.5 | 120.0755 | 3.5104 | 0.30156
0.86 | 29.2073 | 119.7 | 119.6509 | 3.8092 | 0.9916 | 0.86 | 4.0304 | 119 | 118.9231 | -3.5532 | 0.75012 | 0.86 | 1.1103 | 121.5 | 120.0759 | 3.5097 | 0.30163
0.87 | 29.2073 | 119.7 | 119.6495 | 3.8081 | 0.99161 | 0.87 | 4.0304 | 119 | 118.9238 | -3.5537 | 0.75006 | 0.87 | 1.1104 | 121.5 | 120.0765 | 3.5089 | 0.3017
0.88 | 29.2072 | 119.7 | 119.6482 | 3.8068 | 0.99161 | 0.88 | 4.0303 | 119 | 118.9246 | -3.5543 | 0.75001 | 0.8815 | 1.1104 | 121.5 | 120.0771 | 3.5081 | 0.30177
0.89 | 29.2072 | 119.7 | 119.6468 | 3.8053 | 0.99162 | 0.89 | 4.0303 | 119 | 118.9253 | -3.555 | 0.74995 | 0.89 | 1.1104 | 121.5 | 120.0777 | 3.5072 | 0.30184
0.9 | 29.2072 | 119.7 | 119.6455 | 3.8036 | 0.99163 | 0.9 | 4.0302 | 119 | 118.9259 | -3.5556 | 0.74988 | 0.9 | 1.1105 | 121.5 | 120.0784 | 3.5064 | 0.30192
0.91 | 29.2072 | 119.7 | 119.6442 | 3.8017 | 0.99164 | 0.91 | 4.0302 | 119 | 118.9266 | -3.5563 | 0.74982 | 0.91 | 1.1105 | 121.5 | 120.0792 | 3.5055 | 0.302
0.92 | 29.2072 | 119.7 | 119.6428 | 3.7996 | 0.99164 | 0.92 | 4.0301 | 119 | 118.9271 | -3.557 | 0.74975 | 0.92 | 1.1105 | 121.5 | 120.08 | 3.5046 | 0.30207
0.93 | 29.2072 | 119.7 | 119.6415 | 3.7973 | 0.99165 | 0.93 | 4.0301 | 119 | 118.9276 | -3.5577 | 0.74968 | 0.9315 | 1.1106 | 121.5 | 120.0809 | 3.5037 | 0.30215
0.94 | 29.2072 | 119.7 | 119.6403 | 3.7948 | 0.99167 | 0.94 | 4.03 | 119 | 118.928 | -3.5584 | 0.74961 | 0.94 | 1.1106 | 121.5 | 120.0819 | 3.5028 | 0.30223
0.95 | 29.2072 | 119.7 | 119.639 | 3.7921 | 0.99168 | 0.95 | 4.03 | 119 | 118.9284 | -3.559 | 0.74955 | 0.95 | 1.1106 | 121.5 | 120.083 | 3.5019 | 0.3023
0.96 | 29.2072 | 119.7 | 119.6378 | 3.7892 | 0.99169 | 0.96 | 4.03 | 119 | 118.9287 | -3.5596 | 0.74949 | 0.96 | 1.1106 | 121.5 | 120.0841 | 3.501 | 0.30238
0.97 | 29.2072 | 119.7 | 119.6366 | 3.7862 | 0.9917 | 0.97 | 4.0299 | 119 | 118.9289 | -3.5602 | 0.74943 | 0.97 | 1.1106 | 121.5 | 120.0853 | 3.5001 | 0.30245
0.98 | 29.2072 | 119.7 | 119.6354 | 3.7829 | 0.99172 | 0.98 | 4.0299 | 119 | 118.929 | -3.5606 | 0.74939 | 0.981 | 1.1106 | 121.5 | 120.0865 | 3.4992 | 0.30252
0.99 | 29.2072 | 119.7 | 119.6343 | 3.7795 | 0.99173 | 0.99 | 4.0298 | 119 | 118.9291 | -3.561 | 0.74935 | 0.99 | 1.1107 | 121.5 | 120.0879 | 3.4984 | 0.30259
1 | 29.2072 | 119.7 | 119.6332 | 3.776 | 0.99175 | 1 | 4.0298 | 119 | 118.9291 | -3.5613 | 0.74932 | 1 | 1.1107 | 121.5 | 120.0893 | 3.4976 | 0.30266
1.01 | 29.2072 | 119.7 | 119.6321 | 3.7723 | 0.99176 | 1.01 | 4.0298 | 119 | 118.929 | -3.5615 | 0.7493 | 1.01 | 1.1107 | 121.5 | 120.0907 | 3.4968 | 0.30272
1.02 | 29.2072 | 119.7 | 119.631 | 3.7685 | 0.99178 | 1.02 | 4.0297 | 119 | 118.9289 | -3.5615 | 0.7493 | 1.02 | 1.1107 | 121.5 | 120.0922 | 3.496 | 0.30278
1.03 | 29.2072 | 119.7 | 119.63 | 3.7647 | 0.99179 | 1.03 | 4.0297 | 119 | 118.9287 | -3.5614 | 0.74931 | 1.0315 | 1.1107 | 121.5 | 120.0938 | 3.4953 | 0.30284
1.04 | 29.2071 | 119.7 | 119.629 | 3.7607 | 0.99181 | 1.04 | 4.0297 | 119 | 118.9284 | -3.5611 | 0.74934 | 1.04 | 1.1107 | 121.5 | 120.0955 | 3.4946 | 0.30289
1.05 | 29.2071 | 119.7 | 119.6281 | 3.7566 | 0.99183 | 1.05 | 4.0297 | 119 | 118.9281 | -3.5606 | 0.74938 | 1.05 | 1.1106 | 121.5 | 120.0972 | 3.4939 | 0.30294
1.06 | 29.2071 | 119.7 | 119.6271 | 3.7525 | 0.99185 | 1.06 | 4.0297 | 119 | 118.9277 | -3.5598 | 0.74945 | 1.06 | 1.1106 | 121.5 | 120.0989 | 3.4933 | 0.30299
1.07 | 29.2071 | 119.7 | 119.6262 | 3.7484 | 0.99186 | 1.07 | 4.0297 | 119 | 118.9272 | -3.5589 | 0.74954 | 1.07 | 1.1106 | 121.5 | 120.1007 | 3.4927 | 0.30303
1.08 | 29.2071 | 119.7 | 119.6253 | 3.7442 | 0.99188 | 1.08 | 4.0297 | 119 | 118.9268 | -3.5577 | 0.74965 | 1.081 | 1.1106 | 121.5 | 120.1026 | 3.4922 | 0.30306
1.09 | 29.2071 | 119.7 | 119.6244 | 3.7401 | 0.9919 | 1.09 | 4.0298 | 119 | 118.9263 | -3.5563 | 0.74978 | 1.09 | 1.1106 | 121.5 | 120.1044 | 3.4917 | 0.3031
1.1 | 29.2071 | 119.7 | 119.6236 | 3.736 | 0.99192 | 1.1 | 4.0298 | 119 | 118.9258 | -3.5546 | 0.74994 | 1.1 | 1.1105 | 121.5 | 120.1063 | 3.4913 | 0.30312
1.11 | 29.207 | 119.7 | 119.6227 | 3.7319 | 0.99194 | 1.11 | 4.0298 | 119 | 118.9253 | -3.5526 | 0.75013 | 1.1105 | 1.1105 | 121.5 | 120.1082 | 3.491 | 0.30314
1.12 | 29.207 | 119.7 | 119.6219 | 3.7279 | 0.99195 | 1.12 | 4.0299 | 119 | 118.9247 | -3.5503 | 0.75034 | 1.12 | 1.1105 | 121.5 | 120.1102 | 3.4907 | 0.30316
1.13 | 29.207 | 119.7 | 119.621 | 3.724 | 0.99197 | 1.13 | 4.03 | 119 | 118.9242 | -3.5478 | 0.75058 | 1.131 | 1.1105 | 121.5 | 120.1121 | 3.4904 | 0.30317
1.14 | 29.207 | 119.7 | 119.6202 | 3.7201 | 0.99199 | 1.14 | 4.0301 | 119 | 118.9237 | -3.5449 | 0.75086 | 1.14 | 1.1104 | 121.5 | 120.1141 | 3.4902 | 0.30318
1.15 | 29.2069 | 119.7 | 119.6194 | 3.7164 | 0.992 | 1.15 | 4.0301 | 119 | 118.9233 | -3.5418 | 0.75115 | 1.15 | 1.1104 | 121.5 | 120.1161 | 3.4901 | 0.30318
1.16 | 29.2069 | 119.7 | 119.6186 | 3.7127 | 0.99202 | 1.16 | 4.0302 | 119 | 118.9228 | -3.5383 | 0.75148 | 1.16 | 1.1104 | 121.5 | 120.118 | 3.49 | 0.30318
1.17 | 29.2069 | 119.7 | 119.6177 | 3.7092 | 0.99203 | 1.17 | 4.0304 | 119 | 118.9224 | -3.5345 | 0.75184 | 1.17 | 1.1103 | 121.5 | 120.12 | 3.49 | 0.30318
1.18 | 29.2069 | 119.7 | 119.6169 | 3.7059 | 0.99205 | 1.18 | 4.0305 | 119 | 118.9221 | -3.5305 | 0.75222 | 1.181 | 1.1103 | 121.5 | 120.1219 | 3.49 | 0.30317
1.19 | 29.2068 | 119.7 | 119.6161 | 3.7027 | 0.99206 | 1.1905 | 4.0306 | 119 | 118.9218 | -3.5262 | 0.75263 | 1.19 | 1.1103 | 121.5 | 120.1239 | 3.49 | 0.30316
1.2 | 29.2068 | 119.7 | 119.6152 | 3.6996 | 0.99207 | 1.2 | 4.0308 | 119 | 118.9216 | -3.5216 | 0.75307 | 1.2 | 1.1102 | 121.5 | 120.1258 | 3.4901 | 0.30314
1.21 | 29.2068 | 119.7 | 119.6144 | 3.6968 | 0.99208 | 1.21 | 4.0309 | 119 | 118.9214 | -3.5167 | 0.75354 | 1.21 | 1.1102 | 121.5 | 120.1277 | 3.4903 | 0.30312
1.22 | 29.2067 | 119.7 | 119.6136 | 3.694 | 0.9921 | 1.22 | 4.0311 | 119 | 118.9213 | -3.5116 | 0.75402 | 1.22 | 1.1102 | 121.5 | 120.1296 | 3.4904 | 0.3031
1.23 | 29.2067 | 119.7 | 119.6127 | 3.6915 | 0.99211 | 1.23 | 4.0313 | 119 | 118.9213 | -3.5062 | 0.75454 | 1.231 | 1.1102 | 121.5 | 120.1314 | 3.4906 | 0.30308
1.24 | 29.2067 | 119.7 | 119.6119 | 3.6891 | 0.99212 | 1.24 | 4.0315 | 119 | 118.9214 | -3.5006 | 0.75507 | 1.24 | 1.1101 | 121.5 | 120.1332 | 3.4909 | 0.30305
1.25 | 29.2067 | 119.7 | 119.6111 | 3.6869 | 0.99213 | 1.25 | 4.0317 | 119 | 118.9216 | -3.4949 | 0.75562 | 1.25 | 1.1101 | 121.5 | 120.135 | 3.4911 | 0.30303
1.26 | 29.2067 | 119.7 | 119.6103 | 3.6849 | 0.99213 | 1.26 | 4.0319 | 119 | 118.9219 | -3.4889 | 0.75619 | 1.26 | 1.1101 | 121.5 | 120.1367 | 3.4914 | 0.303
1.27 | 29.2066 | 119.7 | 119.6095 | 3.683 | 0.99214 | 1.27 | 4.0321 | 119 | 118.9223 | -3.4829 | 0.75677 | 1.27 | 1.1101 | 121.5 | 120.1384 | 3.4917 | 0.30297
1.28 | 29.2066 | 119.7 | 119.6087 | 3.6813 | 0.99215 | 1.28 | 4.0323 | 119 | 118.9228 | -3.4766 | 0.75736 | 1.281 | 1.1101 | 121.5 | 120.1401 | 3.492 | 0.30295
1.29 | 29.2066 | 119.7 | 119.608 | 3.6797 | 0.99216 | 1.29 | 4.0325 | 119 | 118.9233 | -3.4703 | 0.75797 | 1.29 | 1.11 | 121.5 | 120.1417 | 3.4923 | 0.30292
1.3 | 29.2066 | 119.7 | 119.6072 | 3.6783 | 0.99216 | 1.3 | 4.0328 | 119 | 118.924 | -3.4639 | 0.75858 | 1.3 | 1.11 | 121.5 | 120.1433 | 3.4926 | 0.3029
1.31 | 29.2066 | 119.7 | 119.6065 | 3.677 | 0.99217 | 1.31 | 4.033 | 119 | 118.9248 | -3.4575 | 0.7592 | 1.31 | 1.11 | 121.5 | 120.1448 | 3.4929 | 0.30287
1.32 | 29.2066 | 119.7 | 119.6059 | 3.6758 | 0.99217 | 1.32 | 4.0333 | 119 | 118.9256 | -3.451 | 0.75982 | 1.32 | 1.11 | 121.5 | 120.1464 | 3.4932 | 0.30285
1.33 | 29.2066 | 119.7 | 119.6052 | 3.6747 | 0.99218 | 1.33 | 4.0335 | 119 | 118.9266 | -3.4446 | 0.76044 | 1.331 | 1.11 | 121.5 | 120.1478 | 3.4934 | 0.30283
1.34 | 29.2066 | 119.7 | 119.6046 | 3.6737 | 0.99218 | 1.34 | 4.0338 | 119 | 118.9276 | -3.4382 | 0.76106 | 1.34 | 1.11 | 121.5 | 120.1493 | 3.4937 | 0.30281
1.35 | 29.2066 | 119.7 | 119.6041 | 3.6728 | 0.99219 | 1.35 | 4.0341 | 119 | 118.9287 | -3.4318 | 0.76167 | 1.35 | 1.11 | 121.5 | 120.1507 | 3.4939 | 0.30279
1.36 | 29.2066 | 119.7 | 119.6036 | 3.672 | 0.99219 | 1.36 | 4.0343 | 119 | 118.9299 | -3.4255 | 0.76228 | 1.36 | 1.1101 | 121.5 | 120.152 | 3.4941 | 0.30278
1.37 | 29.2066 | 119.7 | 119.6031 | 3.6713 | 0.99219 | 1.37 | 4.0346 | 119 | 118.9311 | -3.4194 | 0.76287 | 1.37 | 1.1101 | 121.5 | 120.1534 | 3.4943 | 0.30277
1.38 | 29.2066 | 119.7 | 119.6027 | 3.6706 | 0.9922 | 1.38 | 4.0348 | 119 | 118.9324 | -3.4133 | 0.76346 | 1.381 | 1.1101 | 121.5 | 120.1547 | 3.4945 | 0.30276
1.39 | 29.2066 | 119.7 | 119.6024 | 3.6699 | 0.9922 | 1.39 | 4.0351 | 119 | 118.9337 | -3.4074 | 0.76403 | 1.39 | 1.1101 | 121.5 | 120.1559 | 3.4946 | 0.30276
1.4 | 29.2066 | 119.7 | 119.6021 | 3.6693 | 0.9922 | 1.4 | 4.0354 | 119 | 118.9351 | -3.4017 | 0.76458 | 1.4 | 1.1102 | 121.5 | 120.1572 | 3.4947 | 0.30276
1.41 | 29.2067 | 119.7 | 119.6019 | 3.6687 | 0.9922 | 1.41 | 4.0357 | 119 | 118.9365 | -3.3962 | 0.76512 | 1.41 | 1.1102 | 121.5 | 120.1584 | 3.4947 | 0.30277
1.42 | 29.2067 | 119.7 | 119.6018 | 3.6681 | 0.99221 | 1.42 | 4.0359 | 119 | 118.938 | -3.3908 | 0.76564 | 1.42 | 1.1102 | 121.5 | 120.1595 | 3.4948 | 0.30277
1.43 | 29.2067 | 119.7 | 119.6017 | 3.6674 | 0.99221 | 1.43 | 4.0362 | 119 | 118.9394 | -3.3857 | 0.76614 | 1.431 | 1.1103 | 121.5 | 120.1607 | 3.4948 | 0.30278
1.44 | 29.2068 | 119.7 | 119.6016 | 3.6668 | 0.99221 | 1.44 | 4.0365 | 119 | 118.9409 | -3.3808 | 0.76662 | 1.44 | 1.1103 | 121.5 | 120.1618 | 3.4947 | 0.3028
1.45 | 29.2068 | 119.7 | 119.6016 | 3.6662 | 0.99221 | 1.45 | 4.0367 | 119 | 118.9423 | -3.3762 | 0.76708 | 1.45 | 1.1104 | 121.5 | 120.1629 | 3.4947 | 0.30282
1.46 | 29.2069 | 119.7 | 119.6017 | 3.6656 | 0.99222 | 1.46 | 4.037 | 119 | 118.9437 | -3.3718 | 0.76751 | 1.46 | 1.1104 | 121.5 | 120.1639 | 3.4946 | 0.30284
1.47 | 29.2069 | 119.7 | 119.6019 | 3.6649 | 0.99222 | 1.47 | 4.0372 | 119 | 118.9452 | -3.3676 | 0.76792 | 1.47 | 1.1105 | 121.5 | 120.165 | 3.4944 | 0.30286
1.48 | 29.207 | 119.7 | 119.6021 | 3.6642 | 0.99222 | 1.48 | 4.0375 | 119 | 118.9465 | -3.3637 | 0.76831 | 1.481 | 1.1105 | 121.5 | 120.166 | 3.4943 | 0.30289
1.49 | 29.207 | 119.7 | 119.6023 | 3.6636 | 0.99223 | 1.49 | 4.0378 | 119 | 118.9479 | -3.36 | 0.76867 | 1.49 | 1.1106 | 121.5 | 120.1669 | 3.4941 | 0.30292
1.5 | 29.2071 | 119.7 | 119.6026 | 3.6629 | 0.99223 | 1.5 | 4.038 | 119 | 118.9492 | -3.3566 | 0.76901 | 1.5 | 1.1107 | 121.5 | 120.1678 | 3.4939 | 0.30295
1.51 | 29.2071 | 119.7 | 119.6029 | 3.6622 | 0.99223 | 1.51 | 4.0383 | 119 | 118.9504 | -3.3535 | 0.76932 | 1.51 | 1.1108 | 121.5 | 120.1687 | 3.4937 | 0.30299
1.52 | 29.2072 | 119.7 | 119.6033 | 3.6615 | 0.99223 | 1.52 | 4.0385 | 119 | 118.9515 | -3.3505 | 0.76961 | 1.52 | 1.1108 | 121.5 | 120.1696 | 3.4935 | 0.30302
1.53 | 29.2073 | 119.7 | 119.6037 | 3.6608 | 0.99224 | 1.53 | 4.0388 | 119 | 118.9526 | -3.3479 | 0.76988 | 1.531 | 1.1109 | 121.5 | 120.1704 | 3.4933 | 0.30306
1.54 | 29.2074 | 119.7 | 119.6041 | 3.6601 | 0.99224 | 1.54 | 4.039 | 119 | 118.9536 | -3.3455 | 0.77013 | 1.54 | 1.111 | 121.5 | 120.1712 | 3.4931 | 0.30309
1.55 | 29.2074 | 119.7 | 119.6046 | 3.6594 | 0.99224 | 1.55 | 4.0392 | 119 | 118.9546 | -3.3433 | 0.77035 | 1.55 | 1.1111 | 121.5 | 120.1719 | 3.4929 | 0.30313
1.56 | 29.2075 | 119.7 | 119.605 | 3.6588 | 0.99225 | 1.56 | 4.0395 | 119 | 118.9554 | -3.3413 | 0.77056 | 1.56 | 1.1112 | 121.5 | 120.1726 | 3.4928 | 0.30316
1.57 | 29.2076 | 119.7 | 119.6055 | 3.6583 | 0.99225 | 1.57 | 4.0397 | 119 | 118.9562 | -3.3395 | 0.77074 | 1.57 | 1.1113 | 121.5 | 120.1733 | 3.4926 | 0.3032
1.58 | 29.2076 | 119.7 | 119.606 | 3.6578 | 0.99225 | 1.58 | 4.0399 | 119 | 118.9568 | -3.338 | 0.7709 | 1.581 | 1.1114 | 121.5 | 120.1739 | 3.4925 | 0.30323
1.59 | 29.2077 | 119.7 | 119.6066 | 3.6575 | 0.99225 | 1.59 | 4.0402 | 119 | 118.9574 | -3.3366 | 0.77105 | 1.59 | 1.1115 | 121.5 | 120.1744 | 3.4924 | 0.30326
1.6 | 29.2078 | 119.7 | 119.6071 | 3.6572 | 0.99225 | 1.6 | 4.0404 | 119 | 118.9579 | -3.3354 | 0.77118 | 1.6 | 1.1116 | 121.5 | 120.1749 | 3.4923 | 0.30329
1.61 | 29.2079 | 119.7 | 119.6076 | 3.6571 | 0.99225 | 1.61 | 4.0406 | 119 | 118.9582 | -3.3343 | 0.7713 | 1.61 | 1.1117 | 121.5 | 120.1754 | 3.4923 | 0.30332
1.62 | 29.208 | 119.7 | 119.6081 | 3.6571 | 0.99225 | 1.62 | 4.0409 | 119 | 118.9585 | -3.3335 | 0.7714 | 1.62 | 1.1118 | 121.5 | 120.1758 | 3.4924 | 0.30334
1.63 | 29.208 | 119.7 | 119.6086 | 3.6573 | 0.99225 | 1.63 | 4.0411 | 119 | 118.9587 | -3.3327 | 0.77148 | 1.631 | 1.1119 | 121.5 | 120.1761 | 3.4925 | 0.30336
1.64 | 29.2081 | 119.7 | 119.6091 | 3.6577 | 0.99225 | 1.64 | 4.0413 | 119 | 118.9589 | -3.3321 | 0.77156 | 1.64 | 1.112 | 121.5 | 120.1764 | 3.4926 | 0.30338
1.65 | 29.2082 | 119.7 | 119.6096 | 3.6582 | 0.99225 | 1.65 | 4.0415 | 119 | 118.9589 | -3.3316 | 0.77162 | 1.65 | 1.1121 | 121.5 | 120.1766 | 3.4928 | 0.30339
1.66 | 29.2083 | 119.7 | 119.6101 | 3.659 | 0.99224 | 1.66 | 4.0417 | 119 | 118.9589 | -3.3312 | 0.77168 | 1.66 | 1.1122 | 121.5 | 120.1768 | 3.4931 | 0.30339
1.67 | 29.2083 | 119.7 | 119.6106 | 3.6601 | 0.99224 | 1.67 | 4.0419 | 119 | 118.9588 | -3.3309 | 0.77172 | 1.67 | 1.1123 | 121.5 | 120.1769 | 3.4934 | 0.30339
1.68 | 29.2084 | 119.7 | 119.6111 | 3.6614 | 0.99223 | 1.68 | 4.0422 | 119 | 118.9586 | -3.3306 | 0.77176 | 1.681 | 1.1124 | 121.5 | 120.1769 | 3.4939 | 0.30339
1.69 | 29.2085 | 119.7 | 119.6115 | 3.6629 | 0.99223 | 1.69 | 4.0424 | 119 | 118.9584 | -3.3304 | 0.7718 | 1.69 | 1.1126 | 121.5 | 120.1769 | 3.4944 | 0.30338
1.7 | 29.2086 | 119.7 | 119.612 | 3.6648 | 0.99222 | 1.7 | 4.0426 | 119 | 118.9581 | -3.3303 | 0.77182 | 1.7 | 1.1127 | 121.5 | 120.1768 | 3.4949 | 0.30337
1.71 | 29.2087 | 119.7 | 119.6124 | 3.6669 | 0.99221 | 1.71 | 4.0428 | 119 | 118.9578 | -3.3302 | 0.77185 | 1.71 | 1.1128 | 121.5 | 120.1766 | 3.4955 | 0.30335
1.72 | 29.2087 | 119.7 | 119.6129 | 3.6693 | 0.9922 | 1.72 | 4.043 | 119 | 118.9574 | -3.3302 | 0.77187 | 1.72 | 1.1129 | 121.5 | 120.1764 | 3.4962 | 0.30332
1.73 | 29.2088 | 119.7 | 119.6133 | 3.6721 | 0.99219 | 1.73 | 4.0432 | 119 | 118.9571 | -3.3301 | 0.77189 | 1.731 | 1.113 | 121.5 | 120.1761 | 3.497 | 0.30329
1.74 | 29.2089 | 119.7 | 119.6138 | 3.6751 | 0.99218 | 1.74 | 4.0434 | 119 | 118.9567 | -3.3301 | 0.77191 | 1.74 | 1.1131 | 121.5 | 120.1758 | 3.4978 | 0.30325
1.75 | 29.209 | 119.7 | 119.6143 | 3.6785 | 0.99216 | 1.75 | 4.0436 | 119 | 118.9562 | -3.3301 | 0.77193 | 1.75 | 1.1133 | 121.5 | 120.1754 | 3.4988 | 0.30321
1.76 | 29.2091 | 119.7 | 119.6148 | 3.6821 | 0.99215 | 1.76 | 4.0438 | 119 | 118.9558 | -3.33 | 0.77195 | 1.76 | 1.1134 | 121.5 | 120.175 | 3.4997 | 0.30316
1.77 | 29.2092 | 119.7 | 119.6152 | 3.6861 | 0.99213 | 1.7705 | 4.044 | 119 | 118.9554 | -3.33 | 0.77197 | 1.77 | 1.1135 | 121.5 | 120.1745 | 3.5007 | 0.30311
1.78 | 29.2093 | 119.7 | 119.6158 | 3.6904 | 0.99211 | 1.78 | 4.0442 | 119 | 118.9549 | -3.3298 | 0.77199 | 1.781 | 1.1136 | 121.5 | 120.174 | 3.5018 | 0.30306
1.79 | 29.2094 | 119.7 | 119.6163 | 3.6949 | 0.99209 | 1.79 | 4.0444 | 119 | 118.9545 | -3.3297 | 0.77202 | 1.79 | 1.1137 | 121.5 | 120.1735 | 3.5029 | 0.303
1.8 | 29.2095 | 119.7 | 119.6168 | 3.6998 | 0.99207 | 1.8 | 4.0446 | 119 | 118.9541 | -3.3295 | 0.77206 | 1.8 | 1.1138 | 121.5 | 120.1729 | 3.504 | 0.30294
1.81 | 29.2096 | 119.7 | 119.6174 | 3.7048 | 0.99205 | 1.81 | 4.0448 | 119 | 118.9537 | -3.3293 | 0.77209 | 1.81 | 1.1139 | 121.5 | 120.1723 | 3.5052 | 0.30287
1.82 | 29.2097 | 119.7 | 119.618 | 3.7102 | 0.99203 | 1.82 | 4.045 | 119 | 118.9533 | -3.329 | 0.77214 | 1.82 | 1.1141 | 121.5 | 120.1717 | 3.5064 | 0.3028
1.83 | 29.2098 | 119.7 | 119.6187 | 3.7158 | 0.99201 | 1.8305 | 4.0451 | 119 | 118.9529 | -3.3286 | 0.77218 | 1.8315 | 1.1142 | 121.5 | 120.171 | 3.5076 | 0.30273
1.84 | 29.2099 | 119.7 | 119.6193 | 3.7215 | 0.99198 | 1.84 | 4.0453 | 119 | 118.9525 | -3.3281 | 0.77224 | 1.84 | 1.1143 | 121.5 | 120.1704 | 3.5088 | 0.30266
1.85 | 29.21 | 119.7 | 119.6201 | 3.7275 | 0.99196 | 1.85 | 4.0455 | 119 | 118.9521 | -3.3276 | 0.7723 | 1.85 | 1.1143 | 121.5 | 120.1697 | 3.5101 | 0.30259
1.86 | 29.2102 | 119.7 | 119.6208 | 3.7336 | 0.99193 | 1.86 | 4.0457 | 119 | 118.9518 | -3.327 | 0.77238 | 1.86 | 1.1144 | 121.5 | 120.1691 | 3.5113 | 0.30252
1.87 | 29.2103 | 119.7 | 119.6216 | 3.7399 | 0.9919 | 1.87 | 4.0458 | 119 | 118.9514 | -3.3263 | 0.77245 | 1.87 | 1.1145 | 121.5 | 120.1685 | 3.5125 | 0.30245
1.88 | 29.2104 | 119.7 | 119.6224 | 3.7463 | 0.99188 | 1.88 | 4.046 | 119 | 118.9511 | -3.3255 | 0.77254 | 1.8815 | 1.1146 | 121.5 | 120.1679 | 3.5136 | 0.30238
1.89 | 29.2106 | 119.7 | 119.6233 | 3.7527 | 0.99185 | 1.89 | 4.0461 | 119 | 118.9508 | -3.3246 | 0.77264 | 1.89 | 1.1147 | 121.5 | 120.1673 | 3.5148 | 0.30231
1.9 | 29.2107 | 119.7 | 119.6241 | 3.7592 | 0.99182 | 1.9 | 4.0463 | 119 | 118.9505 | -3.3236 | 0.77275 | 1.9 | 1.1148 | 121.5 | 120.1667 | 3.5158 | 0.30224
1.91 | 29.2109 | 119.7 | 119.6251 | 3.7658 | 0.99179 | 1.91 | 4.0464 | 119 | 118.9501 | -3.3224 | 0.77286 | 1.91 | 1.1148 | 121.5 | 120.1662 | 3.5169 | 0.30218
1.92 | 29.211 | 119.7 | 119.626 | 3.7723 | 0.99176 | 1.92 | 4.0466 | 119 | 118.9498 | -3.3212 | 0.77299 | 1.92 | 1.1149 | 121.5 | 120.1657 | 3.5179 | 0.30212
1.93 | 29.2112 | 119.7 | 119.627 | 3.7788 | 0.99174 | 1.93 | 4.0467 | 119 | 118.9495 | -3.3199 | 0.77312 | 1.9315 | 1.115 | 121.5 | 120.1652 | 3.5188 | 0.30206
1.94 | 29.2113 | 119.7 | 119.628 | 3.7853 | 0.99171 | 1.9405 | 4.0469 | 119 | 118.9491 | -3.3185 | 0.77326 | 1.94 | 1.115 | 121.5 | 120.1648 | 3.5197 | 0.302
1.95 | 29.2115 | 119.7 | 119.629 | 3.7917 | 0.99168 | 1.95 | 4.047 | 119 | 118.9487 | -3.3169 | 0.77342 | 1.9505 | 1.1151 | 121.5 | 120.1644 | 3.5205 | 0.30195
1.96 | 29.2117 | 119.7 | 119.6301 | 3.7979 | 0.99165 | 1.96 | 4.0471 | 119 | 118.9484 | -3.3153 | 0.77358 | 1.9595 | 1.1151 | 121.5 | 120.1641 | 3.5212 | 0.30191
1.97 | 29.2119 | 119.7 | 119.6311 | 3.8041 | 0.99163 | 1.9705 | 4.0472 | 119 | 118.9479 | -3.3135 | 0.77375 | 1.9695 | 1.1152 | 121.5 | 120.1638 | 3.5219 | 0.30187
1.98 | 29.2121 | 119.7 | 119.6322 | 3.8101 | 0.9916 | 1.98 | 4.0473 | 119 | 118.9475 | -3.3117 | 0.77394 | 1.9815 | 1.1152 | 121.5 | 120.1636 | 3.5225 | 0.30183
1.99 | 29.2123 | 119.7 | 119.6332 | 3.816 | 0.99158 | 1.99 | 4.0474 | 119 | 118.947 | -3.3097 | 0.77413 | 1.9895 | 1.1152 | 121.5 | 120.1635 | 3.523 | 0.30181
2 | 29.2125 | 119.7 | 119.6343 | 3.8216 | 0.99155 | 2 | 4.0476 | 119 | 118.9465 | -3.3077 | 0.77433 | 1.9995 | 1.1153 | 121.5 | 120.1634 | 3.5234 | 0.30178
2.01 | 29.2127 | 119.7 | 119.6353 | 3.8271 | 0.99153 | 2.01 | 4.0476 | 119 | 118.946 | -3.3056 | 0.77453 | 2.0095 | 1.1153 | 121.5 | 120.1633 | 3.5237 | 0.30176
2.02 | 29.2128 | 119.7 | 119.6364 | 3.8324 | 0.9915 | 2.02 | 4.0477 | 119 | 118.9454 | -3.3033 | 0.77475 | 2.02 | 1.1153 | 121.5 | 120.1634 | 3.5239 | 0.30175
2.03 | 29.2131 | 119.7 | 119.6374 | 3.8374 | 0.99148 | 2.03 | 4.0478 | 119 | 118.9448 | -3.3011 | 0.77497 | 2.0315 | 1.1154 | 121.5 | 120.1634 | 3.5241 | 0.30174
2.04 | 29.2133 | 119.7 | 119.6383 | 3.8422 | 0.99146 | 2.04 | 4.0479 | 119 | 118.9441 | -3.2987 | 0.7752 | 2.0395 | 1.1154 | 121.5 | 120.1636 | 3.5242 | 0.30174
2.05 | 29.2135 | 119.7 | 119.6393 | 3.8467 | 0.99144 | 2.05 | 4.048 | 119 | 118.9434 | -3.2963 | 0.77543 | 2.0495 | 1.1154 | 121.5 | 120.1637 | 3.5242 | 0.30175
2.06 | 29.2137 | 119.7 | 119.6402 | 3.851 | 0.99142 | 2.06 | 4.0481 | 119 | 118.9427 | -3.2938 | 0.77567 | 2.0595 | 1.1154 | 121.5 | 120.164 | 3.5241 | 0.30175
2.07 | 29.2139 | 119.7 | 119.6411 | 3.8551 | 0.9914 | 2.07 | 4.0481 | 119 | 118.9419 | -3.2912 | 0.77591 | 2.0695 | 1.1154 | 121.5 | 120.1642 | 3.5239 | 0.30177
2.08 | 29.2141 | 119.7 | 119.6419 | 3.8589 | 0.99139 | 2.08 | 4.0482 | 119 | 118.9411 | -3.2887 | 0.77616 | 2.0815 | 1.1154 | 121.5 | 120.1646 | 3.5237 | 0.30179
2.09 | 29.2144 | 119.7 | 119.6427 | 3.8624 | 0.99137 | 2.09 | 4.0483 | 119 | 118.9403 | -3.2861 | 0.77641 | 2.0895 | 1.1154 | 121.5 | 120.1649 | 3.5234 | 0.30182
2.1 | 29.2146 | 119.7 | 119.6434 | 3.8657 | 0.99136 | 2.1 | 4.0484 | 119 | 118.9394 | -3.2834 | 0.77666 | 2.0995 | 1.1154 | 121.5 | 120.1654 | 3.523 | 0.30185
2.11 | 29.2148 | 119.7 | 119.6441 | 3.8687 | 0.99135 | 2.11 | 4.0484 | 119 | 118.9386 | -3.2808 | 0.77692 | 2.1095 | 1.1154 | 121.5 | 120.1658 | 3.5226 | 0.30188
2.12 | 29.215 | 119.7 | 119.6448 | 3.8714 | 0.99133 | 2.12 | 4.0485 | 119 | 118.9377 | -3.2781 | 0.77717 | 2.12 | 1.1154 | 121.5 | 120.1663 | 3.5221 | 0.30192
2.13 | 29.2152 | 119.7 | 119.6453 | 3.874 | 0.99132 | 2.13 | 4.0485 | 119 | 118.9368 | -3.2755 | 0.77742 | 2.1315 | 1.1155 | 121.5 | 120.1668 | 3.5216 | 0.30196
2.14 | 29.2155 | 119.7 | 119.6459 | 3.8762 | 0.99131 | 2.14 | 4.0486 | 119 | 118.9359 | -3.2728 | 0.77768 | 2.1395 | 1.1155 | 121.5 | 120.1674 | 3.521 | 0.30201
2.15 | 29.2157 | 119.7 | 119.6463 | 3.8783 | 0.9913 | 2.15 | 4.0486 | 119 | 118.935 | -3.2702 | 0.77793 | 2.1495 | 1.1155 | 121.5 | 120.168 | 3.5204 | 0.30206
2.16 | 29.2159 | 119.7 | 119.6467 | 3.8801 | 0.9913 | 2.16 | 4.0487 | 119 | 118.9341 | -3.2676 | 0.77818 | 2.1595 | 1.1155 | 121.5 | 120.1687 | 3.5197 | 0.30212
2.17 | 29.2161 | 119.7 | 119.6471 | 3.8817 | 0.99129 | 2.17 | 4.0487 | 119 | 118.9332 | -3.265 | 0.77842 | 2.1695 | 1.1155 | 121.5 | 120.1693 | 3.519 | 0.30217
2.18 | 29.2163 | 119.7 | 119.6474 | 3.8831 | 0.99128 | 2.18 | 4.0488 | 119 | 118.9323 | -3.2625 | 0.77866 | 2.1815 | 1.1155 | 121.5 | 120.17 | 3.5183 | 0.30223
2.19 | 29.2166 | 119.7 | 119.6477 | 3.8844 | 0.99128 | 2.19 | 4.0488 | 119 | 118.9315 | -3.26 | 0.7789 | 2.1895 | 1.1155 | 121.5 | 120.1708 | 3.5176 | 0.3023
2.2 | 29.2168 | 119.7 | 119.6479 | 3.8854 | 0.99127 | 2.2 | 4.0489 | 119 | 118.9307 | -3.2575 | 0.77914 | 2.1995 | 1.1155 | 121.5 | 120.1716 | 3.5168 | 0.30236
2.21 | 29.217 | 119.7 | 119.6481 | 3.8863 | 0.99127 | 2.21 | 4.0489 | 119 | 118.9299 | -3.2552 | 0.77936 | 2.2095 | 1.1156 | 121.5 | 120.1724 | 3.516 | 0.30242
2.22 | 29.2172 | 119.7 | 119.6482 | 3.887 | 0.99127 | 2.22 | 4.049 | 119 | 118.9292 | -3.2528 | 0.77959 | 2.2195 | 1.1156 | 121.5 | 120.1732 | 3.5153 | 0.30249
2.23 | 29.2174 | 119.7 | 119.6484 | 3.8876 | 0.99126 | 2.23 | 4.049 | 119 | 118.9285 | -3.2506 | 0.7798 | 2.2315 | 1.1156 | 121.5 | 120.1741 | 3.5145 | 0.30256
2.24 | 29.2176 | 119.7 | 119.6484 | 3.8881 | 0.99126 | 2.24 | 4.0491 | 119 | 118.9279 | -3.2484 | 0.78001 | 2.2395 | 1.1157 | 121.5 | 120.175 | 3.5138 | 0.30262
2.25 | 29.2178 | 119.7 | 119.6485 | 3.8884 | 0.99126 | 2.25 | 4.0491 | 119 | 118.9273 | -3.2463 | 0.78021 | 2.2495 | 1.1157 | 121.5 | 120.1759 | 3.513 | 0.30269
2.26 | 29.218 | 119.7 | 119.6486 | 3.8886 | 0.99126 | 2.26 | 4.0492 | 119 | 118.9268 | -3.2443 | 0.78041 | 2.2595 | 1.1157 | 121.5 | 120.1769 | 3.5123 | 0.30276
2.27 | 29.2182 | 119.7 | 119.6486 | 3.8888 | 0.99126 | 2.27 | 4.0492 | 119 | 118.9263 | -3.2423 | 0.78059 | 2.2695 | 1.1158 | 121.5 | 120.1779 | 3.5116 | 0.30282
2.28 | 29.2184 | 119.7 | 119.6487 | 3.8889 | 0.99126 | 2.28 | 4.0493 | 119 | 118.9259 | -3.2405 | 0.78077 | 2.281 | 1.1158 | 121.5 | 120.1789 | 3.5109 | 0.30288
2.29 | 29.2186 | 119.7 | 119.6487 | 3.8889 | 0.99126 | 2.29 | 4.0493 | 119 | 118.9256 | -3.2387 | 0.78094 | 2.2895 | 1.1158 | 121.5 | 120.18 | 3.5102 | 0.30295
2.3 | 29.2188 | 119.7 | 119.6488 | 3.8889 | 0.99126 | 2.3 | 4.0494 | 119 | 118.9254 | -3.237 | 0.7811 | 2.2995 | 1.1159 | 121.5 | 120.181 | 3.5096 | 0.30301
2.31 | 29.219 | 119.7 | 119.6488 | 3.8888 | 0.99126 | 2.31 | 4.0495 | 119 | 118.9252 | -3.2355 | 0.78125 | 2.3095 | 1.1159 | 121.5 | 120.1821 | 3.509 | 0.30307
2.32 | 29.2191 | 119.7 | 119.6489 | 3.8888 | 0.99126 | 2.32 | 4.0495 | 119 | 118.9251 | -3.234 | 0.7814 | 2.3195 | 1.116 | 121.5 | 120.1833 | 3.5084 | 0.30312
2.33 | 29.2193 | 119.7 | 119.649 | 3.8887 | 0.99126 | 2.33 | 4.0496 | 119 | 118.9251 | -3.2327 | 0.78153 | 2.331 | 1.116 | 121.5 | 120.1844 | 3.5079 | 0.30318
2.34 | 29.2195 | 119.7 | 119.6491 | 3.8886 | 0.99126 | 2.34 | 4.0496 | 119 | 118.9251 | -3.2314 | 0.78165 | 2.3395 | 1.1161 | 121.5 | 120.1856 | 3.5074 | 0.30323
2.35 | 29.2197 | 119.7 | 119.6493 | 3.8886 | 0.99126 | 2.35 | 4.0497 | 119 | 118.9252 | -3.2302 | 0.78177 | 2.3495 | 1.1161 | 121.5 | 120.1867 | 3.5069 | 0.30328
2.36 | 29.2198 | 119.7 | 119.6495 | 3.8886 | 0.99126 | 2.36 | 4.0498 | 119 | 118.9254 | -3.2292 | 0.78187 | 2.3595 | 1.1162 | 121.5 | 120.1879 | 3.5065 | 0.30332
2.37 | 29.22 | 119.7 | 119.6497 | 3.8886 | 0.99126 | 2.37 | 4.0498 | 119 | 118.9256 | -3.2282 | 0.78196 | 2.3695 | 1.1162 | 121.5 | 120.189 | 3.5061 | 0.30336
2.38 | 29.2201 | 119.7 | 119.65 | 3.8887 | 0.99126 | 2.38 | 4.0499 | 119 | 118.9259 | -3.2274 | 0.78205 | 2.381 | 1.1163 | 121.5 | 120.1902 | 3.5058 | 0.3034
2.39 | 29.2203 | 119.7 | 119.6502 | 3.8889 | 0.99126 | 2.39 | 4.05 | 119 | 118.9263 | -3.2267 | 0.78212 | 2.3895 | 1.1163 | 121.5 | 120.1913 | 3.5056 | 0.30344
2.4 | 29.2204 | 119.7 | 119.6506 | 3.8891 | 0.99126 | 2.4 | 4.05 | 119 | 118.9267 | -3.226 | 0.78218 | 2.3995 | 1.1164 | 121.5 | 120.1924 | 3.5053 | 0.30347
2.41 | 29.2206 | 119.7 | 119.6509 | 3.8894 | 0.99126 | 2.41 | 4.0501 | 119 | 118.9271 | -3.2255 | 0.78224 | 2.4095 | 1.1165 | 121.5 | 120.1935 | 3.5051 | 0.3035
2.42 | 29.2207 | 119.7 | 119.6513 | 3.8899 | 0.99125 | 2.42 | 4.0502 | 119 | 118.9276 | -3.2251 | 0.78228 | 2.4195 | 1.1165 | 121.5 | 120.1946 | 3.505 | 0.30352
2.43 | 29.2208 | 119.7 | 119.6518 | 3.8904 | 0.99125 | 2.43 | 4.0502 | 119 | 118.9282 | -3.2248 | 0.78232 | 2.431 | 1.1166 | 121.5 | 120.1955 | 3.5049 | 0.30354
2.44 | 29.221 | 119.7 | 119.6522 | 3.8911 | 0.99125 | 2.44 | 4.0503 | 119 | 118.9287 | -3.2246 | 0.78234 | 2.4395 | 1.1166 | 121.5 | 120.1965 | 3.5048 | 0.30356
2.45 | 29.2211 | 119.7 | 119.6528 | 3.8919 | 0.99125 | 2.45 | 4.0504 | 119 | 118.9293 | -3.2245 | 0.78236 | 2.4495 | 1.1167 | 121.5 | 120.1973 | 3.5048 | 0.30357
2.46 | 29.2212 | 119.7 | 119.6533 | 3.8929 | 0.99124 | 2.46 | 4.0505 | 119 | 118.93 | -3.2244 | 0.78237 | 2.4595 | 1.1167 | 121.5 | 120.1981 | 3.5049 | 0.30358
2.47 | 29.2213 | 119.7 | 119.6539 | 3.8939 | 0.99124 | 2.47 | 4.0505 | 119 | 118.9306 | -3.2245 | 0.78237 | 2.4695 | 1.1168 | 121.5 | 120.1988 | 3.5049 | 0.30359
2.48 | 29.2215 | 119.7 | 119.6544 | 3.8952 | 0.99123 | 2.48 | 4.0506 | 119 | 118.9313 | -3.2246 | 0.78236 | 2.481 | 1.1168 | 121.5 | 120.1995 | 3.505 | 0.3036
2.49 | 29.2216 | 119.7 | 119.655 | 3.8965 | 0.99123 | 2.49 | 4.0507 | 119 | 118.932 | -3.2248 | 0.78235 | 2.4895 | 1.1169 | 121.5 | 120.2 | 3.5051 | 0.3036
2.5 | 29.2217 | 119.7 | 119.6557 | 3.8981 | 0.99122 | 2.5 | 4.0508 | 119 | 118.9327 | -3.2251 | 0.78233 | 2.4995 | 1.1169 | 121.5 | 120.2004 | 3.5053 | 0.3036
2.51 | 29.2218 | 119.7 | 119.6563 | 3.8997 | 0.99121 | 2.51 | 4.0508 | 119 | 118.9334 | -3.2254 | 0.7823 | 2.5095 | 1.117 | 121.5 | 120.2008 | 3.5055 | 0.3036
2.52 | 29.2219 | 119.7 | 119.6569 | 3.9016 | 0.9912 | 2.52 | 4.0509 | 119 | 118.9341 | -3.2258 | 0.78227 | 2.5195 | 1.117 | 121.5 | 120.201 | 3.5057 | 0.30359
2.53 | 29.222 | 119.7 | 119.6576 | 3.9036 | 0.9912 | 2.53 | 4.051 | 119 | 118.9348 | -3.2262 | 0.78224 | 2.531 | 1.1171 | 121.5 | 120.2011 | 3.506 | 0.30358
2.54 | 29.222 | 119.7 | 119.6582 | 3.9057 | 0.99119 | 2.54 | 4.0511 | 119 | 118.9355 | -3.2267 | 0.7822 | 2.5395 | 1.1171 | 121.5 | 120.2011 | 3.5062 | 0.30358
2.55 | 29.2221 | 119.7 | 119.6589 | 3.908 | 0.99118 | 2.55 | 4.0511 | 119 | 118.9361 | -3.2271 | 0.78216 | 2.5495 | 1.1172 | 121.5 | 120.2009 | 3.5065 | 0.30357
2.56 | 29.2222 | 119.7 | 119.6595 | 3.9104 | 0.99116 | 2.56 | 4.0512 | 119 | 118.9368 | -3.2276 | 0.78213 | 2.5595 | 1.1172 | 121.5 | 120.2007 | 3.5069 | 0.30355
2.57 | 29.2223 | 119.7 | 119.6601 | 3.9129 | 0.99115 | 2.57 | 4.0513 | 119 | 118.9374 | -3.2281 | 0.78209 | 2.5695 | 1.1173 | 121.5 | 120.2003 | 3.5072 | 0.30354
2.58 | 29.2224 | 119.7 | 119.6607 | 3.9156 | 0.99114 | 2.58 | 4.0513 | 119 | 118.9381 | -3.2285 | 0.78205 | 2.581 | 1.1173 | 121.5 | 120.1999 | 3.5075 | 0.30353
2.59 | 29.2224 | 119.7 | 119.6613 | 3.9184 | 0.99113 | 2.59 | 4.0514 | 119 | 118.9387 | -3.2289 | 0.78202 | 2.5895 | 1.1174 | 121.5 | 120.1993 | 3.5079 | 0.30351
2.6 | 29.2225 | 119.7 | 119.6619 | 3.9213 | 0.99112 | 2.6 | 4.0515 | 119 | 118.9392 | -3.2292 | 0.78199 | 2.5995 | 1.1175 | 121.5 | 120.1986 | 3.5083 | 0.3035
2.61 | 29.2226 | 119.7 | 119.6624 | 3.9243 | 0.9911 | 2.61 | 4.0515 | 119 | 118.9398 | -3.2295 | 0.78197 | 2.6095 | 1.1175 | 121.5 | 120.1978 | 3.5087 | 0.30348
2.62 | 29.2227 | 119.7 | 119.6629 | 3.9274 | 0.99109 | 2.62 | 4.0516 | 119 | 118.9403 | -3.2296 | 0.78196 | 2.6195 | 1.1176 | 121.5 | 120.1969 | 3.509 | 0.30347
2.63 | 29.2227 | 119.7 | 119.6633 | 3.9305 | 0.99108 | 2.63 | 4.0517 | 119 | 118.9408 | -3.2297 | 0.78196 | 2.631 | 1.1177 | 121.5 | 120.1959 | 3.5094 | 0.30345
2.64 | 29.2228 | 119.7 | 119.6638 | 3.9337 | 0.99106 | 2.64 | 4.0517 | 119 | 118.9413 | -3.2297 | 0.78197 | 2.6395 | 1.1177 | 121.5 | 120.1948 | 3.5099 | 0.30344
2.65 | 29.2229 | 119.7 | 119.6642 | 3.937 | 0.99105 | 2.65 | 4.0518 | 119 | 118.9417 | -3.2295 | 0.78199 | 2.6495 | 1.1178 | 121.5 | 120.1937 | 3.5103 | 0.30342
2.66 | 29.2229 | 119.7 | 119.6645 | 3.9403 | 0.99103 | 2.66 | 4.0518 | 119 | 118.9421 | -3.2292 | 0.78202 | 2.6595 | 1.1179 | 121.5 | 120.1925 | 3.5107 | 0.30341
2.67 | 29.223 | 119.7 | 119.6649 | 3.9436 | 0.99102 | 2.67 | 4.0519 | 119 | 118.9425 | -3.2287 | 0.78207 | 2.6695 | 1.1179 | 121.5 | 120.1912 | 3.5111 | 0.30339
2.68 | 29.223 | 119.7 | 119.6651 | 3.947 | 0.991 | 2.68 | 4.0519 | 119 | 118.9428 | -3.2281 | 0.78214 | 2.681 | 1.118 | 121.5 | 120.1899 | 3.5115 | 0.30338
2.69 | 29.2231 | 119.7 | 119.6654 | 3.9503 | 0.99099 | 2.69 | 4.052 | 119 | 118.9431 | -3.2272 | 0.78222 | 2.6895 | 1.1181 | 121.5 | 120.1886 | 3.5119 | 0.30337
2.7 | 29.2232 | 119.7 | 119.6656 | 3.9536 | 0.99097 | 2.7 | 4.052 | 119 | 118.9434 | -3.2262 | 0.78232 | 2.6995 | 1.1182 | 121.5 | 120.1872 | 3.5124 | 0.30335
2.71 | 29.2232 | 119.7 | 119.6657 | 3.9568 | 0.99096 | 2.71 | 4.0521 | 119 | 118.9436 | -3.2249 | 0.78244 | 2.7095 | 1.1183 | 121.5 | 120.1859 | 3.5128 | 0.30334
2.72 | 29.2233 | 119.7 | 119.6659 | 3.96 | 0.99094 | 2.72 | 4.0521 | 119 | 118.9438 | -3.2235 | 0.78258 | 2.7195 | 1.1184 | 121.5 | 120.1845 | 3.5132 | 0.30333
2.73 | 29.2233 | 119.7 | 119.6659 | 3.9632 | 0.99093 | 2.73 | 4.0522 | 119 | 118.9439 | -3.2218 | 0.78275 | 2.731 | 1.1184 | 121.5 | 120.1832 | 3.5136 | 0.30332
2.74 | 29.2234 | 119.7 | 119.666 | 3.9663 | 0.99091 | 2.74 | 4.0522 | 119 | 118.944 | -3.2199 | 0.78293 | 2.7395 | 1.1185 | 121.5 | 120.1819 | 3.514 | 0.30331
2.75 | 29.2234 | 119.7 | 119.666 | 3.9693 | 0.9909 | 2.75 | 4.0522 | 119 | 118.9441 | -3.2178 | 0.78313 | 2.7495 | 1.1186 | 121.5 | 120.1806 | 3.5144 | 0.3033
2.76 | 29.2235 | 119.7 | 119.666 | 3.9722 | 0.99089 | 2.76 | 4.0523 | 119 | 118.9441 | -3.2154 | 0.78335 | 2.7595 | 1.1187 | 121.5 | 120.1793 | 3.5149 | 0.30329
2.77 | 29.2235 | 119.7 | 119.666 | 3.975 | 0.99087 | 2.77 | 4.0523 | 119 | 118.9441 | -3.2129 | 0.78359 | 2.7695 | 1.1188 | 121.5 | 120.1781 | 3.5153 | 0.30328
2.78 | 29.2236 | 119.7 | 119.6659 | 3.9777 | 0.99086 | 2.78 | 4.0523 | 119 | 118.944 | -3.2102 | 0.78385 | 2.781 | 1.1189 | 121.5 | 120.177 | 3.5157 | 0.30328
2.79 | 29.2236 | 119.7 | 119.6658 | 3.9803 | 0.99085 | 2.79 | 4.0524 | 119 | 118.9439 | -3.2072 | 0.78413 | 2.7895 | 1.119 | 121.5 | 120.1759 | 3.5161 | 0.30327
2.8 | 29.2237 | 119.7 | 119.6657 | 3.9828 | 0.99084 | 2.8 | 4.0524 | 119 | 118.9437 | -3.2041 | 0.78443 | 2.7995 | 1.1191 | 121.5 | 120.1749 | 3.5165 | 0.30326
2.81 | 29.2237 | 119.7 | 119.6656 | 3.9852 | 0.99083 | 2.81 | 4.0524 | 119 | 118.9434 | -3.2008 | 0.78474 | 2.8095 | 1.1192 | 121.5 | 120.174 | 3.517 | 0.30325
2.82 | 29.2238 | 119.7 | 119.6654 | 3.9874 | 0.99082 | 2.82 | 4.0524 | 119 | 118.9432 | -3.1974 | 0.78506 | 2.8195 | 1.1193 | 121.5 | 120.1731 | 3.5174 | 0.30324
2.83 | 29.2238 | 119.7 | 119.6652 | 3.9895 | 0.99081 | 2.83 | 4.0524 | 119 | 118.9428 | -3.1938 | 0.78539 | 2.8315 | 1.1194 | 121.5 | 120.1724 | 3.5178 | 0.30323
2.84 | 29.2239 | 119.7 | 119.6651 | 3.9915 | 0.9908 | 2.84 | 4.0524 | 119 | 118.9425 | -3.1902 | 0.78574 | 2.8395 | 1.1195 | 121.5 | 120.1717 | 3.5183 | 0.30322
2.85 | 29.2239 | 119.7 | 119.6649 | 3.9934 | 0.99079 | 2.85 | 4.0525 | 119 | 118.942 | -3.1865 | 0.78609 | 2.8495 | 1.1196 | 121.5 | 120.1711 | 3.5187 | 0.30321
2.86 | 29.224 | 119.7 | 119.6647 | 3.9951 | 0.99079 | 2.86 | 4.0525 | 119 | 118.9415 | -3.1827 | 0.78644 | 2.8595 | 1.1197 | 121.5 | 120.1705 | 3.5192 | 0.30319
2.87 | 29.224 | 119.7 | 119.6645 | 3.9967 | 0.99078 | 2.87 | 4.0525 | 119 | 118.941 | -3.179 | 0.7868 | 2.8695 | 1.1198 | 121.5 | 120.1701 | 3.5197 | 0.30318
2.88 | 29.224 | 119.7 | 119.6643 | 3.9982 | 0.99077 | 2.88 | 4.0525 | 119 | 118.9404 | -3.1752 | 0.78716 | 2.881 | 1.1199 | 121.5 | 120.1697 | 3.5202 | 0.30316
2.89 | 29.2241 | 119.7 | 119.6641 | 3.9996 | 0.99076 | 2.89 | 4.0525 | 119 | 118.9397 | -3.1715 | 0.78751 | 2.8895 | 1.12 | 121.5 | 120.1694 | 3.5207 | 0.30315
2.9 | 29.2241 | 119.7 | 119.6639 | 4.0008 | 0.99076 | 2.9 | 4.0525 | 119 | 118.939 | -3.1679 | 0.78785 | 2.8995 | 1.1201 | 121.5 | 120.1692 | 3.5212 | 0.30313
2.91 | 29.2242 | 119.7 | 119.6637 | 4.002 | 0.99075 | 2.91 | 4.0525 | 119 | 118.9382 | -3.1644 | 0.78818 | 2.9095 | 1.1202 | 121.5 | 120.169 | 3.5217 | 0.30311
2.92 | 29.2242 | 119.7 | 119.6635 | 4.0031 | 0.99075 | 2.92 | 4.0525 | 119 | 118.9374 | -3.161 | 0.7885 | 2.9195 | 1.1202 | 121.5 | 120.1689 | 3.5223 | 0.30309
2.93 | 29.2242 | 119.7 | 119.6633 | 4.004 | 0.99074 | 2.93 | 4.0525 | 119 | 118.9365 | -3.1578 | 0.7888 | 2.931 | 1.1203 | 121.5 | 120.1688 | 3.5228 | 0.30306
2.94 | 29.2242 | 119.7 | 119.6631 | 4.0049 | 0.99074 | 2.94 | 4.0525 | 119 | 118.9356 | -3.1548 | 0.78909 | 2.9395 | 1.1204 | 121.5 | 120.1688 | 3.5234 | 0.30304
2.95 | 29.2243 | 119.7 | 119.6629 | 4.0057 | 0.99074 | 2.95 | 4.0525 | 119 | 118.9346 | -3.152 | 0.78935 | 2.9495 | 1.1205 | 121.5 | 120.1688 | 3.524 | 0.30301
2.96 | 29.2243 | 119.7 | 119.6627 | 4.0065 | 0.99073 | 2.96 | 4.0525 | 119 | 118.9336 | -3.1494 | 0.78959 | 2.9595 | 1.1206 | 121.5 | 120.1688 | 3.5245 | 0.30298
2.97 | 29.2243 | 119.7 | 119.6625 | 4.0071 | 0.99073 | 2.97 | 4.0525 | 119 | 118.9325 | -3.1472 | 0.7898 | 2.9695 | 1.1206 | 121.5 | 120.1689 | 3.5251 | 0.30296
2.98 | 29.2243 | 119.7 | 119.6624 | 4.0077 | 0.99073 | 2.98 | 4.0525 | 119 | 118.9314 | -3.1452 | 0.78999 | 2.981 | 1.1207 | 121.5 | 120.1689 | 3.5257 | 0.30293
2.99 | 29.2243 | 119.7 | 119.6622 | 4.0083 | 0.99072 | 2.99 | 4.0525 | 119 | 118.9303 | -3.1435 | 0.79015 | 2.9895 | 1.1208 | 121.5 | 120.169 | 3.5263 | 0.30289
3 | 29.2243 | 119.7 | 119.6621 | 4.0088 | 0.99072 | 3 | 4.0525 | 119 | 118.9291 | -3.1421 | 0.79028 | 2.9995 | 1.1208 | 121.5 | 120.169 | 3.527 | 0.30286
3.01 | 29.2243 | 119.7 | 119.6619 | 4.0093 | 0.99072 | 3.01 | 4.0525 | 119 | 118.9279 | -3.141 | 0.79039 | 3.0095 | 1.1209 | 121.5 | 120.1691 | 3.5276 | 0.30283
3.02 | 29.2243 | 119.7 | 119.6618 | 4.0097 | 0.99072 | 3.02 | 4.0525 | 119 | 118.9267 | -3.1402 | 0.79046 | 3.0195 | 1.1209 | 121.5 | 120.1691 | 3.5282 | 0.3028
3.03 | 29.2243 | 119.7 | 119.6617 | 4.0101 | 0.99072 | 3.03 | 4.0525 | 119 | 118.9255 | -3.1397 | 0.79051 | 3.031 | 1.121 | 121.5 | 120.1691 | 3.5287 | 0.30276
3.04 | 29.2243 | 119.7 | 119.6616 | 4.0105 | 0.99072 | 3.04 | 4.0524 | 119 | 118.9243 | -3.1394 | 0.79053 | 3.0395 | 1.121 | 121.5 | 120.169 | 3.5293 | 0.30273
3.05 | 29.2243 | 119.7 | 119.6615 | 4.0109 | 0.99071 | 3.05 | 4.0524 | 119 | 118.9232 | -3.1395 | 0.79053 | 3.0495 | 1.1211 | 121.5 | 120.1689 | 3.5299 | 0.3027
3.06 | 29.2243 | 119.7 | 119.6614 | 4.0112 | 0.99071 | 3.06 | 4.0524 | 119 | 118.922 | -3.1397 | 0.7905 | 3.0595 | 1.1212 | 121.5 | 120.1688 | 3.5304 | 0.30267
3.07 | 29.2243 | 119.7 | 119.6613 | 4.0116 | 0.99071 | 3.0705 | 4.0524 | 119 | 118.9208 | -3.1401 | 0.79046 | 3.0695 | 1.1212 | 121.5 | 120.1686 | 3.5309 | 0.30265
3.08 | 29.2243 | 119.7 | 119.6612 | 4.0119 | 0.99071 | 3.08 | 4.0524 | 119 | 118.9197 | -3.1408 | 0.7904 | 3.081 | 1.1212 | 121.5 | 120.1684 | 3.5314 | 0.30262
3.09 | 29.2243 | 119.7 | 119.6611 | 4.0122 | 0.99071 | 3.09 | 4.0524 | 119 | 118.9187 | -3.1415 | 0.79033 | 3.0895 | 1.1213 | 121.5 | 120.1681 | 3.5319 | 0.3026
3.1 | 29.2242 | 119.7 | 119.661 | 4.0125 | 0.9907 | 3.1 | 4.0523 | 119 | 118.9177 | -3.1423 | 0.79026 | 3.0995 | 1.1213 | 121.5 | 120.1678 | 3.5323 | 0.30258
3.11 | 29.2242 | 119.7 | 119.6609 | 4.0128 | 0.9907 | 3.11 | 4.0523 | 119 | 118.9167 | -3.1431 | 0.79018 | 3.1095 | 1.1214 | 121.5 | 120.1675 | 3.5326 | 0.30256
3.12 | 29.2242 | 119.7 | 119.6609 | 4.0131 | 0.9907 | 3.12 | 4.0523 | 119 | 118.9159 | -3.1439 | 0.7901 | 3.1195 | 1.1214 | 121.5 | 120.1671 | 3.5329 | 0.30255
3.13 | 29.2242 | 119.7 | 119.6608 | 4.0134 | 0.9907 | 3.13 | 4.0523 | 119 | 118.9151 | -3.1446 | 0.79003 | 3.1315 | 1.1215 | 121.5 | 120.1666 | 3.5332 | 0.30254
3.14 | 29.2242 | 119.7 | 119.6607 | 4.0137 | 0.9907 | 3.14 | 4.0523 | 119 | 118.9144 | -3.1451 | 0.78998 | 3.1395 | 1.1215 | 121.5 | 120.1661 | 3.5334 | 0.30253
3.15 | 29.2241 | 119.7 | 119.6606 | 4.014 | 0.9907 | 3.15 | 4.0522 | 119 | 118.9138 | -3.1454 | 0.78995 | 3.1495 | 1.1216 | 121.5 | 120.1656 | 3.5336 | 0.30253
3.16 | 29.2241 | 119.7 | 119.6606 | 4.0142 | 0.9907 | 3.16 | 4.0522 | 119 | 118.9133 | -3.1455 | 0.78994 | 3.1595 | 1.1216 | 121.5 | 120.1651 | 3.5337 | 0.30253
3.17 | 29.2241 | 119.7 | 119.6605 | 4.0145 | 0.9907 | 3.17 | 4.0522 | 119 | 118.9129 | -3.1452 | 0.78997 | 3.169 | 1.1217 | 121.5 | 120.1645 | 3.5338 | 0.30254
3.18 | 29.2241 | 119.7 | 119.6604 | 4.0147 | 0.9907 | 3.1805 | 4.0522 | 119 | 118.9127 | -3.1445 | 0.79003 | 3.1805 | 1.1217 | 121.5 | 120.164 | 3.5338 | 0.30255
3.19 | 29.224 | 119.7 | 119.6604 | 4.0148 | 0.99069 | 3.19 | 4.0522 | 119 | 118.9125 | -3.1433 | 0.79014 | 3.189 | 1.1218 | 121.5 | 120.1634 | 3.5337 | 0.30256
3.2 | 29.224 | 119.7 | 119.6603 | 4.015 | 0.99069 | 3.2 | 4.0521 | 119 | 118.9126 | -3.1417 | 0.79029 | 3.199 | 1.1218 | 121.5 | 120.1628 | 3.5336 | 0.30258
3.21 | 29.224 | 119.7 | 119.6602 | 4.0151 | 0.99069 | 3.2105 | 4.0521 | 119 | 118.9127 | -3.1395 | 0.7905 | 3.209 | 1.1219 | 121.5 | 120.1622 | 3.5335 | 0.30261
3.22 | 29.224 | 119.7 | 119.6601 | 4.0152 | 0.99069 | 3.22 | 4.0521 | 119 | 118.913 | -3.1368 | 0.79075 | 3.219 | 1.1219 | 121.5 | 120.1617 | 3.5333 | 0.30264
3.23 | 29.224 | 119.7 | 119.66 | 4.0153 | 0.99069 | 3.23 | 4.0521 | 119 | 118.9134 | -3.1334 | 0.79107 | 3.2305 | 1.122 | 121.5 | 120.1612 | 3.5331 | 0.30267
3.24 | 29.224 | 119.7 | 119.6599 | 4.0153 | 0.99069 | 3.24 | 4.0521 | 119 | 118.914 | -3.1294 | 0.79145 | 3.239 | 1.122 | 121.5 | 120.1607 | 3.5329 | 0.3027
3.25 | 29.224 | 119.7 | 119.6597 | 4.0152 | 0.99069 | 3.25 | 4.0521 | 119 | 118.9147 | -3.1248 | 0.79189 | 3.249 | 1.1221 | 121.5 | 120.1602 | 3.5326 | 0.30274
3.26 | 29.2239 | 119.7 | 119.6596 | 4.0151 | 0.99069 | 3.26 | 4.0521 | 119 | 118.9156 | -3.1195 | 0.79239 | 3.259 | 1.1222 | 121.5 | 120.1598 | 3.5323 | 0.30278
3.27 | 29.2239 | 119.7 | 119.6594 | 4.015 | 0.99069 | 3.27 | 4.0521 | 119 | 118.9165 | -3.1136 | 0.79294 | 3.269 | 1.1223 | 121.5 | 120.1595 | 3.532 | 0.30282
3.28 | 29.2239 | 119.7 | 119.6593 | 4.0148 | 0.99069 | 3.28 | 4.0521 | 119 | 118.9176 | -3.1071 | 0.79356 | 3.2805 | 1.1223 | 121.5 | 120.1592 | 3.5317 | 0.30286
3.29 | 29.2239 | 119.7 | 119.6591 | 4.0145 | 0.9907 | 3.29 | 4.0521 | 119 | 118.9188 | -3.1001 | 0.79422 | 3.289 | 1.1224 | 121.5 | 120.159 | 3.5314 | 0.30291
3.3 | 29.2239 | 119.7 | 119.6589 | 4.0142 | 0.9907 | 3.3 | 4.0521 | 119 | 118.9202 | -3.0926 | 0.79493 | 3.299 | 1.1225 | 121.5 | 120.1588 | 3.5311 | 0.30295
3.31 | 29.2239 | 119.7 | 119.6586 | 4.0138 | 0.9907 | 3.31 | 4.0521 | 119 | 118.9216 | -3.0848 | 0.79567 | 3.309 | 1.1226 | 121.5 | 120.1587 | 3.5308 | 0.30299
3.32 | 29.2239 | 119.7 | 119.6584 | 4.0133 | 0.9907 | 3.32 | 4.0521 | 119 | 118.923 | -3.0766 | 0.79645 | 3.319 | 1.1227 | 121.5 | 120.1587 | 3.5306 | 0.30303
3.33 | 29.2239 | 119.7 | 119.6581 | 4.0128 | 0.9907 | 3.33 | 4.0521 | 119 | 118.9246 | -3.0682 | 0.79724 | 3.331 | 1.1227 | 121.5 | 120.1588 | 3.5304 | 0.30306
3.34 | 29.2239 | 119.7 | 119.6578 | 4.0122 | 0.99071 | 3.34 | 4.0522 | 118.4 | 118.9262 | -3.0598 | 0.79804 | 3.339 | 1.1228 | 121.5 | 120.1589 | 3.5303 | 0.30309
3.35 | 29.2239 | 119.7 | 119.6575 | 4.0116 | 0.99071 | 3.3505 | 4.0522 | 118.4 | 118.9278 | -3.0515 | 0.79883 | 3.349 | 1.1229 | 121.5 | 120.1591 | 3.5302 | 0.30312
3.36 | 29.2239 | 119.7 | 119.6572 | 4.0109 | 0.99071 | 3.36 | 4.0522 | 118.4 | 118.9294 | -3.0434 | 0.7996 | 3.359 | 1.123 | 121.5 | 120.1593 | 3.5303 | 0.30314
3.37 | 29.2239 | 119.7 | 119.6569 | 4.0102 | 0.99072 | 3.37 | 4.0523 | 118.4 | 118.931 | -3.0358 | 0.80033 | 3.369 | 1.1231 | 121.5 | 120.1596 | 3.5304 | 0.30316
3.38 | 29.2239 | 119.7 | 119.6565 | 4.0093 | 0.99072 | 3.38 | 4.0523 | 118.4 | 118.9326 | -3.0288 | 0.801 | 3.381 | 1.1232 | 121.5 | 120.1599 | 3.5305 | 0.30317
3.39 | 29.2239 | 119.7 | 119.6562 | 4.0085 | 0.99072 | 3.39 | 4.0524 | 118.4 | 118.9341 | -3.0225 | 0.80159 | 3.389 | 1.1233 | 121.5 | 120.1603 | 3.5308 | 0.30318
3.4 | 29.2239 | 119.7 | 119.6558 | 4.0076 | 0.99073 | 3.4 | 4.0524 | 118.4 | 118.9356 | -3.0174 | 0.80208 | 3.399 | 1.1234 | 121.5 | 120.1608 | 3.5312 | 0.30317
3.41 | 29.2239 | 119.7 | 119.6554 | 4.0066 | 0.99073 | 3.4095 | 4.0525 | 118.4 | 118.9369 | -3.0135 | 0.80246 | 3.409 | 1.1235 | 121.5 | 120.1612 | 3.5316 | 0.30316
3.42 | 29.2239 | 119.7 | 119.655 | 4.0057 | 0.99074 | 3.4195 | 4.0526 | 118.4 | 118.9382 | -3.011 | 0.8027 | 3.419 | 1.1236 | 121.5 | 120.1616 | 3.5322 | 0.30315
3.43 | 29.2239 | 119.7 | 119.6546 | 4.0046 | 0.99074 | 3.43 | 4.0527 | 118.4 | 118.9392 | -3.0103 | 0.80277 | 3.4305 | 1.1237 | 121.5 | 120.1621 | 3.5328 | 0.30312
3.44 | 29.2239 | 119.7 | 119.6541 | 4.0036 | 0.99075 | 3.4395 | 4.0527 | 118.4 | 118.9402 | -3.0115 | 0.80266 | 3.439 | 1.1238 | 121.5 | 120.1625 | 3.5335 | 0.30309
3.45 | 29.2239 | 119.7 | 119.6537 | 4.0026 | 0.99075 | 3.4495 | 4.0528 | 118.4 | 118.9409 | -3.0149 | 0.80235 | 3.449 | 1.1239 | 121.5 | 120.1629 | 3.5343 | 0.30305
3.46 | 29.2238 | 119.7 | 119.6533 | 4.0015 | 0.99076 | 3.4595 | 4.0529 | 118.4 | 118.9414 | -3.0206 | 0.8018 | 3.459 | 1.124 | 121.5 | 120.1633 | 3.5352 | 0.30301
3.47 | 29.2238 | 119.7 | 119.6529 | 4.0004 | 0.99076 | 3.4695 | 4.053 | 118.4 | 118.9418 | -3.0291 | 0.80101 | 3.469 | 1.1241 | 121.5 | 120.1636 | 3.5361 | 0.30296
3.48 | 29.2238 | 119.7 | 119.6525 | 3.9993 | 0.99077 | 3.4795 | 4.0531 | 118.4 | 118.9418 | -3.0403 | 0.79995 | 3.4805 | 1.1242 | 121.5 | 120.1638 | 3.5371 | 0.30291
3.49 | 29.2238 | 119.7 | 119.652 | 3.9982 | 0.99077 | 3.4895 | 4.0531 | 118.4 | 118.9417 | -3.0546 | 0.7986 | 3.489 | 1.1243 | 121.5 | 120.164 | 3.5381 | 0.30286
3.5 | 29.2237 | 119.7 | 119.6517 | 3.9971 | 0.99077 | 3.4995 | 4.0532 | 118.4 | 118.9412 | -3.0721 | 0.79695 | 3.499 | 1.1244 | 121.5 | 120.164 | 3.5391 | 0.30281
3.51 | 29.2237 | 119.7 | 119.6513 | 3.9961 | 0.99078 | 3.5095 | 4.0533 | 118.4 | 118.9405 | -3.093 | 0.79498 | 3.509 | 1.1245 | 121.5 | 120.164 | 3.54 | 0.30275
3.52 | 29.2236 | 119.7 | 119.6509 | 3.995 | 0.99079 | 3.5195 | 4.0534 | 118.4 | 118.9395 | -3.1175 | 0.79267 | 3.519 | 1.1246 | 121.5 | 120.1639 | 3.541 | 0.3027
3.53 | 29.2236 | 119.7 | 119.6506 | 3.994 | 0.99079 | 3.5295 | 4.0534 | 118.4 | 118.9382 | -3.1456 | 0.79002 | 3.5305 | 1.1247 | 121.5 | 120.1636 | 3.5418 | 0.30266
3.54 | 29.2235 | 119.7 | 119.6502 | 3.993 | 0.99079 | 3.5395 | 4.0535 | 118.4 | 118.9366 | -3.1775 | 0.78702 | 3.539 | 1.1248 | 121.5 | 120.1632 | 3.5426 | 0.30262
3.55 | 29.2235 | 119.7 | 119.6499 | 3.9921 | 0.9908 | 3.5495 | 4.0536 | 118.4 | 118.9347 | -3.2132 | 0.78366 | 3.549 | 1.1249 | 121.5 | 120.1626 | 3.5433 | 0.30259
3.56 | 29.2234 | 119.7 | 119.6496 | 3.9911 | 0.9908 | 3.5595 | 4.0536 | 118.4 | 118.9325 | -3.2529 | 0.77994 | 3.559 | 1.1249 | 121.5 | 120.162 | 3.5438 | 0.30256
3.57 | 29.2233 | 119.7 | 119.6494 | 3.9902 | 0.99081 | 3.5695 | 4.0537 | 118.4 | 118.9301 | -3.2964 | 0.77585 | 3.569 | 1.125 | 121.5 | 120.1611 | 3.5441 | 0.30256
3.58 | 29.2233 | 119.7 | 119.6491 | 3.9894 | 0.99081 | 3.5795 | 4.0537 | 118.4 | 118.9273 | -3.3438 | 0.77142 | 3.5805 | 1.1251 | 121.5 | 120.1602 | 3.5442 | 0.30256
3.59 | 29.2232 | 119.7 | 119.6489 | 3.9886 | 0.99081 | 3.5895 | 4.0537 | 118.4 | 118.9243 | -3.3951 | 0.76664 | 3.589 | 1.1251 | 121.5 | 120.1591 | 3.5441 | 0.30259
3.6 | 29.2231 | 119.7 | 119.6487 | 3.9878 | 0.99082 | 3.5995 | 4.0538 | 118.4 | 118.921 | -3.4502 | 0.76152 | 3.599 | 1.1252 | 121.5 | 120.1578 | 3.5437 | 0.30263
3.61 | 29.223 | 119.7 | 119.6486 | 3.9871 | 0.99082 | 3.6095 | 4.0538 | 118.4 | 118.9174 | -3.509 | 0.75608 | 3.609 | 1.1253 | 121.5 | 120.1564 | 3.543 | 0.3027
3.62 | 29.2229 | 119.7 | 119.6484 | 3.9864 | 0.99082 | 3.6195 | 4.0538 | 118.4 | 118.9136 | -3.5713 | 0.75035 | 3.619 | 1.1253 | 121.5 | 120.1549 | 3.5421 | 0.30279
3.63 | 29.2228 | 119.7 | 119.6483 | 3.9857 | 0.99083 | 3.6295 | 4.0537 | 118.4 | 118.9095 | -3.637 | 0.74433 | 3.6305 | 1.1254 | 121.5 | 120.1532 | 3.5408 | 0.3029
3.64 | 29.2227 | 119.7 | 119.6482 | 3.9852 | 0.99083 | 3.6395 | 4.0537 | 118.4 | 118.9053 | -3.7059 | 0.73806 | 3.639 | 1.1254 | 121.5 | 120.1515 | 3.5391 | 0.30304
3.65 | 29.2226 | 119.7 | 119.6481 | 3.9846 | 0.99083 | 3.6495 | 4.0537 | 118.4 | 118.9009 | -3.7778 | 0.73156 | 3.649 | 1.1254 | 121.5 | 120.1496 | 3.5371 | 0.3032
3.66 | 29.2225 | 119.7 | 119.648 | 3.9841 | 0.99083 | 3.6595 | 4.0536 | 118.4 | 118.8963 | -3.8524 | 0.72487 | 3.659 | 1.1255 | 121.5 | 120.1477 | 3.5348 | 0.30339
3.67 | 29.2224 | 119.7 | 119.6479 | 3.9836 | 0.99084 | 3.6695 | 4.0535 | 118.4 | 118.8915 | -3.9295 | 0.71801 | 3.669 | 1.1255 | 121.5 | 120.1456 | 3.5321 | 0.30361
3.68 | 29.2223 | 119.7 | 119.6479 | 3.9832 | 0.99084 | 3.6795 | 4.0534 | 118.4 | 118.8866 | -4.0088 | 0.71101 | 3.6805 | 1.1255 | 121.5 | 120.1436 | 3.529 | 0.30386
3.69 | 29.2222 | 119.7 | 119.6478 | 3.9828 | 0.99084 | 3.6895 | 4.0533 | 118.4 | 118.8817 | -4.09 | 0.70391 | 3.689 | 1.1255 | 121.5 | 120.1414 | 3.5256 | 0.30413
3.7 | 29.2221 | 119.7 | 119.6478 | 3.9824 | 0.99084 | 3.6995 | 4.0531 | 118.4 | 118.8766 | -4.1727 | 0.69675 | 3.699 | 1.1256 | 121.5 | 120.1393 | 3.5219 | 0.30442
3.71 | 29.222 | 119.7 | 119.6477 | 3.9821 | 0.99084 | 3.7095 | 4.053 | 118.4 | 118.8715 | -4.2568 | 0.68956 | 3.709 | 1.1256 | 121.5 | 120.1372 | 3.5179 | 0.30474
3.72 | 29.2219 | 119.7 | 119.6476 | 3.9818 | 0.99084 | 3.7195 | 4.0528 | 118.4 | 118.8663 | -4.3418 | 0.68236 | 3.719 | 1.1256 | 121.5 | 120.1351 | 3.5136 | 0.30508
3.73 | 29.2218 | 119.7 | 119.6476 | 3.9815 | 0.99084 | 3.7295 | 4.0526 | 118.4 | 118.8612 | -4.4274 | 0.6752 | 3.7305 | 1.1256 | 121.5 | 120.133 | 3.5091 | 0.30544
3.74 | 29.2217 | 119.7 | 119.6475 | 3.9812 | 0.99085 | 3.7395 | 4.0524 | 118.4 | 118.856 | -4.5133 | 0.6681 | 3.739 | 1.1256 | 121.5 | 120.131 | 3.5044 | 0.30581
3.75 | 29.2216 | 119.7 | 119.6474 | 3.981 | 0.99085 | 3.7495 | 4.0522 | 118.4 | 118.8509 | -4.5991 | 0.66108 | 3.749 | 1.1256 | 121.5 | 120.1291 | 3.4996 | 0.30619
3.76 | 29.2215 | 119.7 | 119.6473 | 3.9808 | 0.99085 | 3.7595 | 4.052 | 118.4 | 118.8459 | -4.6846 | 0.65419 | 3.759 | 1.1256 | 121.5 | 120.1273 | 3.4948 | 0.30657
3.77 | 29.2214 | 119.7 | 119.6472 | 3.9805 | 0.99085 | 3.7695 | 4.0517 | 118.4 | 118.8409 | -4.7694 | 0.64743 | 3.769 | 1.1256 | 121.5 | 120.1256 | 3.49 | 0.30696
3.78 | 29.2213 | 119.7 | 119.647 | 3.9803 | 0.99085 | 3.7795 | 4.0514 | 118.4 | 118.836 | -4.8533 | 0.64084 | 3.7805 | 1.1256 | 121.5 | 120.1241 | 3.4852 | 0.30734
3.79 | 29.2212 | 119.7 | 119.6468 | 3.9801 | 0.99085 | 3.7895 | 4.0512 | 118.4 | 118.8312 | -4.9358 | 0.63443 | 3.789 | 1.1256 | 121.5 | 120.1228 | 3.4806 | 0.3077
3.8 | 29.2211 | 119.7 | 119.6467 | 3.9798 | 0.99085 | 3.7995 | 4.0509 | 118.4 | 118.8265 | -5.0168 | 0.62823 | 3.799 | 1.1256 | 121.5 | 120.1216 | 3.4763 | 0.30805
3.81 | 29.221 | 119.7 | 119.6465 | 3.9796 | 0.99085 | 3.8095 | 4.0506 | 118.4 | 118.822 | -5.096 | 0.62223 | 3.809 | 1.1256 | 121.5 | 120.1206 | 3.4723 | 0.30836
3.82 | 29.2209 | 119.7 | 119.6462 | 3.9794 | 0.99085 | 3.8195 | 4.0502 | 118.4 | 118.8176 | -5.1731 | 0.61647 | 3.819 | 1.1256 | 121.5 | 120.1199 | 3.4687 | 0.30865
3.83 | 29.2208 | 119.7 | 119.646 | 3.9791 | 0.99086 | 3.8295 | 4.0499 | 118.4 | 118.8134 | -5.248 | 0.61094 | 3.8305 | 1.1255 | 121.5 | 120.1194 | 3.4656 | 0.30889
3.84 | 29.2207 | 119.7 | 119.6457 | 3.9789 | 0.99086 | 3.8395 | 4.0495 | 118.4 | 118.8094 | -5.3204 | 0.60565 | 3.839 | 1.1255 | 121.5 | 120.1191 | 3.4631 | 0.30909
3.85 | 29.2206 | 119.7 | 119.6454 | 3.9786 | 0.99086 | 3.8495 | 4.0492 | 118.4 | 118.8055 | -5.3902 | 0.60062 | 3.849 | 1.1255 | 121.5 | 120.1191 | 3.4613 | 0.30923
3.86 | 29.2205 | 119.7 | 119.6451 | 3.9784 | 0.99086 | 3.8595 | 4.0488 | 118.4 | 118.8018 | -5.4571 | 0.59584 | 3.859 | 1.1255 | 121.5 | 120.1194 | 3.4603 | 0.30931
3.87 | 29.2204 | 119.7 | 119.6448 | 3.9781 | 0.99086 | 3.8695 | 4.0484 | 118.4 | 118.7983 | -5.5212 | 0.59132 | 3.869 | 1.1254 | 121.5 | 120.1199 | 3.4601 | 0.30931
3.88 | 29.2203 | 119.7 | 119.6445 | 3.9778 | 0.99086 | 3.8795 | 4.048 | 118.4 | 118.7951 | -5.5822 | 0.58706 | 3.8805 | 1.1254 | 121.5 | 120.1207 | 3.4608 | 0.30925
3.89 | 29.2202 | 119.7 | 119.6442 | 3.9775 | 0.99086 | 3.8895 | 4.0477 | 118.4 | 118.792 | -5.64 | 0.58305 | 3.889 | 1.1254 | 121.5 | 120.1218 | 3.4624 | 0.30911
3.9 | 29.2201 | 119.7 | 119.6439 | 3.9772 | 0.99086 | 3.8995 | 4.0473 | 118.4 | 118.7891 | -5.6947 | 0.5793 | 3.899 | 1.1253 | 121.5 | 120.1231 | 3.4651 | 0.30888
3.91 | 29.22 | 119.7 | 119.6436 | 3.9769 | 0.99086 | 3.9095 | 4.0469 | 118.4 | 118.7865 | -5.7462 | 0.5758 | 3.909 | 1.1253 | 121.5 | 120.1247 | 3.4689 | 0.30857
3.92 | 29.22 | 119.7 | 119.6433 | 3.9765 | 0.99087 | 3.9195 | 4.0464 | 118.4 | 118.7841 | -5.7944 | 0.57255 | 3.919 | 1.1252 | 121.5 | 120.1265 | 3.4737 | 0.30817
3.93 | 29.2199 | 119.7 | 119.643 | 3.9762 | 0.99087 | 3.9295 | 4.046 | 118.4 | 118.7818 | -5.8394 | 0.56953 | 3.9305 | 1.1252 | 121.5 | 120.1286 | 3.4795 | 0.30769
3.94 | 29.2198 | 119.7 | 119.6428 | 3.9759 | 0.99087 | 3.9395 | 4.0456 | 118.4 | 118.7798 | -5.8811 | 0.56676 | 3.939 | 1.1252 | 121.5 | 120.1309 | 3.4865 | 0.30712
3.95 | 29.2197 | 119.7 | 119.6426 | 3.9756 | 0.99087 | 3.9495 | 4.0452 | 118.4 | 118.778 | -5.9196 | 0.5642 | 3.949 | 1.1251 | 121.5 | 120.1334 | 3.4944 | 0.30647
3.96 | 29.2196 | 119.7 | 119.6424 | 3.9753 | 0.99087 | 3.9595 | 4.0448 | 118.4 | 118.7764 | -5.955 | 0.56187 | 3.959 | 1.125 | 121.5 | 120.1361 | 3.5034 | 0.30575
3.97 | 29.2196 | 119.7 | 119.6422 | 3.9751 | 0.99087 | 3.9695 | 4.0444 | 118.4 | 118.775 | -5.9874 | 0.55975 | 3.969 | 1.125 | 121.5 | 120.139 | 3.5132 | 0.30496
3.98 | 29.2195 | 119.7 | 119.6422 | 3.9748 | 0.99087 | 3.9795 | 4.044 | 118.4 | 118.7738 | -6.0167 | 0.55783 | 3.9805 | 1.1249 | 121.5 | 120.142 | 3.5238 | 0.30411
3.99 | 29.2194 | 119.7 | 119.6421 | 3.9746 | 0.99087 | 3.9895 | 4.0436 | 118.4 | 118.7728 | -6.0431 | 0.55611 | 3.989 | 1.1249 | 119.1 | 120.1451 | 3.5351 | 0.30321
4 | 29.2193 | 119.7 | 119.6421 | 3.9744 | 0.99088 | 3.9995 | 4.0432 | 118.4 | 118.772 | -6.0668 | 0.55457 | 3.999 | 1.1248 | 119.1 | 120.1483 | 3.547 | 0.30228
4.01 | 29.2192 | 119.7 | 119.6422 | 3.9743 | 0.99088 | 4.0095 | 4.0427 | 118.4 | 118.7713 | -6.0877 | 0.55321 | 4.009 | 1.1247 | 119.1 | 120.1516 | 3.5592 | 0.30132
4.02 | 29.2192 | 119.7 | 119.6424 | 3.9742 | 0.99088 | 4.0195 | 4.0423 | 118.4 | 118.7709 | -6.1062 | 0.55201 | 4.019 | 1.1247 | 119.1 | 120.1548 | 3.5715 | 0.30036
4.03 | 29.2191 | 119.7 | 119.6426 | 3.9741 | 0.99088 | 4.0295 | 4.0419 | 118.4 | 118.7706 | -6.1222 | 0.55096 | 4.0305 | 1.1246 | 119.1 | 120.1581 | 3.5838 | 0.29941
4.04 | 29.219 | 119.7 | 119.6429 | 3.9742 | 0.99088 | 4.0395 | 4.0415 | 118.4 | 118.7704 | -6.136 | 0.55006 | 4.039 | 1.1245 | 119.1 | 120.1613 | 3.5957 | 0.29848
4.05 | 29.2189 | 119.7 | 119.6433 | 3.9742 | 0.99088 | 4.0495 | 4.0411 | 118.4 | 118.7705 | -6.1476 | 0.5493 | 4.049 | 1.1244 | 119.1 | 120.1644 | 3.6071 | 0.2976
4.06 | 29.2189 | 119.7 | 119.6437 | 3.9744 | 0.99088 | 4.0595 | 4.0407 | 118.4 | 118.7706 | -6.1574 | 0.54865 | 4.059 | 1.1244 | 119.1 | 120.1674 | 3.6177 | 0.29679
4.07 | 29.2188 | 119.7 | 119.6443 | 3.9746 | 0.99087 | 4.0695 | 4.0403 | 118.4 | 118.7709 | -6.1653 | 0.54812 | 4.069 | 1.1243 | 119.1 | 120.1702 | 3.6271 | 0.29607
4.08 | 29.2187 | 119.7 | 119.6449 | 3.9748 | 0.99087 | 4.0795 | 4.04 | 118.4 | 118.7714 | -6.1717 | 0.54769 | 4.0805 | 1.1242 | 119.1 | 120.1728 | 3.635 | 0.29547
4.09 | 29.2187 | 119.7 | 119.6456 | 3.9752 | 0.99087 | 4.0895 | 4.0396 | 118.4 | 118.7719 | -6.1766 | 0.54735 | 4.089 | 1.1241 | 119.1 | 120.1752 | 3.6411 | 0.295
4.1 | 29.2186 | 119.7 | 119.6464 | 3.9756 | 0.99087 | 4.0995 | 4.0392 | 118.4 | 118.7726 | -6.1803 | 0.54709 | 4.099 | 1.1241 | 119.1 | 120.1774 | 3.6451 | 0.29468
4.11 | 29.2185 | 119.7 | 119.6473 | 3.9761 | 0.99087 | 4.1095 | 4.0388 | 118.4 | 118.7733 | -6.1829 | 0.54689 | 4.109 | 1.124 | 119.1 | 120.1792 | 3.6466 | 0.29456
4.12 | 29.2185 | 119.7 | 119.6482 | 3.9767 | 0.99086 | 4.1195 | 4.0385 | 118.4 | 118.7742 | -6.1846 | 0.54675 | 4.119 | 1.1239 | 119.1 | 120.1807 | 3.6453 | 0.29464
4.13 | 29.2184 | 119.7 | 119.6492 | 3.9773 | 0.99086 | 4.1295 | 4.0381 | 118.4 | 118.7751 | -6.1856 | 0.54665 | 4.1305 | 1.1239 | 119.1 | 120.1818 | 3.6407 | 0.29496
4.14 | 29.2184 | 119.7 | 119.6503 | 3.9781 | 0.99086 | 4.1395 | 4.0377 | 118.4 | 118.776 | -6.1861 | 0.54658 | 4.139 | 1.1238 | 119.1 | 120.1825 | 3.6326 | 0.29554
4.15 | 29.2183 | 119.7 | 119.6515 | 3.9789 | 0.99086 | 4.1495 | 4.0374 | 118.4 | 118.777 | -6.1864 | 0.54653 | 4.149 | 1.1237 | 119.1 | 120.1828 | 3.6207 | 0.29642
4.16 | 29.2183 | 119.7 | 119.6528 | 3.9798 | 0.99085 | 4.1595 | 4.037 | 118.4 | 118.7781 | -6.1866 | 0.54649 | 4.159 | 1.1237 | 119.1 | 120.1827 | 3.6045 | 0.29761
4.17 | 29.2182 | 119.7 | 119.654 | 3.9807 | 0.99085 | 4.1695 | 4.0367 | 118.4 | 118.7791 | -6.1868 | 0.54644 | 4.169 | 1.1236 | 119.1 | 120.1822 | 3.5839 | 0.29916
4.18 | 29.2182 | 119.7 | 119.6554 | 3.9818 | 0.99084 | 4.1795 | 4.0363 | 118.4 | 118.7802 | -6.1873 | 0.54638 | 4.1805 | 1.1236 | 119.1 | 120.1811 | 3.5584 | 0.3011
4.19 | 29.2181 | 119.7 | 119.6568 | 3.9829 | 0.99084 | 4.1895 | 4.036 | 118.4 | 118.7812 | -6.1883 | 0.54628 | 4.189 | 1.1235 | 119.1 | 120.1796 | 3.5278 | 0.30346
4.2 | 29.2181 | 119.7 | 119.6582 | 3.984 | 0.99083 | 4.1995 | 4.0357 | 118.4 | 118.7822 | -6.1901 | 0.54614 | 4.199 | 1.1235 | 119.1 | 120.1776 | 3.492 | 0.30627
4.21 | 29.2181 | 119.7 | 119.6597 | 3.9852 | 0.99083 | 4.2095 | 4.0353 | 118.4 | 118.7831 | -6.1927 | 0.54595 | 4.209 | 1.1234 | 119.1 | 120.1751 | 3.4506 | 0.30958
4.22 | 29.218 | 119.7 | 119.6612 | 3.9865 | 0.99082 | 4.2195 | 4.035 | 118.4 | 118.784 | -6.1963 | 0.54569 | 4.219 | 1.1234 | 119.1 | 120.1721 | 3.4035 | 0.31344
4.23 | 29.218 | 119.7 | 119.6628 | 3.9878 | 0.99081 | 4.2295 | 4.0347 | 118.4 | 118.7848 | -6.2013 | 0.54536 | 4.2305 | 1.1234 | 119.1 | 120.1686 | 3.3506 | 0.31788
4.24 | 29.218 | 119.7 | 119.6643 | 3.9891 | 0.99081 | 4.2395 | 4.0344 | 118.4 | 118.7855 | -6.2077 | 0.54493 | 4.239 | 1.1233 | 119.1 | 120.1646 | 3.2918 | 0.32296
4.25 | 29.218 | 119.7 | 119.6659 | 3.9905 | 0.9908 | 4.2495 | 4.0341 | 118.4 | 118.786 | -6.2157 | 0.54441 | 4.249 | 1.1233 | 119.1 | 120.1602 | 3.2271 | 0.32875
4.26 | 29.218 | 119.7 | 119.6675 | 3.9919 | 0.9908 | 4.2595 | 4.0338 | 118.4 | 118.7865 | -6.2255 | 0.54378 | 4.259 | 1.1233 | 119.1 | 120.1553 | 3.1563 | 0.33529
4.27 | 29.218 | 119.7 | 119.6691 | 3.9933 | 0.99079 | 4.2695 | 4.0335 | 118.4 | 118.7867 | -6.2372 | 0.54303 | 4.269 | 1.1233 | 119.1 | 120.15 | 3.0797 | 0.34266
4.28 | 29.218 | 119.7 | 119.6706 | 3.9947 | 0.99078 | 4.2795 | 4.0332 | 118.4 | 118.7868 | -6.2511 | 0.54215 | 4.2805 | 1.1233 | 119.1 | 120.1443 | 2.9972 | 0.35094
4.29 | 29.218 | 119.7 | 119.6722 | 3.9961 | 0.99078 | 4.2895 | 4.0329 | 118.4 | 118.7867 | -6.2672 | 0.54114 | 4.289 | 1.1233 | 119.1 | 120.1382 | 2.909 | 0.36022
4.3 | 29.2181 | 119.7 | 119.6738 | 3.9975 | 0.99077 | 4.2995 | 4.0326 | 118.4 | 118.7864 | -6.2856 | 0.53999 | 4.299 | 1.1233 | 119.1 | 120.1317 | 2.8152 | 0.37059
4.31 | 29.2181 | 119.7 | 119.6753 | 3.9989 | 0.99076 | 4.3095 | 4.0323 | 118.4 | 118.786 | -6.3066 | 0.53869 | 4.309 | 1.1233 | 119.1 | 120.1249 | 2.7162 | 0.38217
4.32 | 29.2181 | 119.7 | 119.6768 | 4.0002 | 0.99076 | 4.3195 | 4.0321 | 118.4 | 118.7852 | -6.3301 | 0.53724 | 4.319 | 1.1233 | 119.1 | 120.1178 | 2.612 | 0.39506
4.33 | 29.2182 | 119.7 | 119.6783 | 4.0016 | 0.99075 | 4.3295 | 4.0318 | 118.4 | 118.7843 | -6.3563 | 0.53564 | 4.3305 | 1.1233 | 119.1 | 120.1105 | 2.5032 | 0.40942
4.34 | 29.2182 | 119.7 | 119.6798 | 4.0029 | 0.99075 | 4.3395 | 4.0315 | 118.4 | 118.7831 | -6.3852 | 0.53388 | 4.339 | 1.1233 | 119.1 | 120.1029 | 2.3899 | 0.42538
4.35 | 29.2183 | 119.7 | 119.6812 | 4.0041 | 0.99074 | 4.3495 | 4.0313 | 118.4 | 118.7816 | -6.4169 | 0.53197 | 4.349 | 1.1233 | 119.1 | 120.0951 | 2.2726 | 0.44312
4.36 | 29.2183 | 119.7 | 119.6826 | 4.0054 | 0.99073 | 4.3595 | 4.031 | 118.4 | 118.7799 | -6.4513 | 0.5299 | 4.359 | 1.1234 | 119.1 | 120.0872 | 2.1517 | 0.4628
4.37 | 29.2184 | 119.7 | 119.684 | 4.0065 | 0.99073 | 4.3695 | 4.0308 | 118.4 | 118.778 | -6.4886 | 0.52768 | 4.369 | 1.1234 | 119.1 | 120.0792 | 2.0276 | 0.48463
4.38 | 29.2184 | 119.7 | 119.6853 | 4.0077 | 0.99072 | 4.3795 | 4.0305 | 118.4 | 118.7758 | -6.5286 | 0.52532 | 4.3805 | 1.1234 | 119.1 | 120.0711 | 1.9008 | 0.5088
4.39 | 29.2185 | 119.7 | 119.6866 | 4.0087 | 0.99072 | 4.3895 | 4.0302 | 118.4 | 118.7733 | -6.5714 | 0.52281 | 4.389 | 1.1234 | 119.1 | 120.063 | 1.7717 | 0.53551
4.4 | 29.2186 | 119.7 | 119.6878 | 4.0097 | 0.99072 | 4.3995 | 4.03 | 118.4 | 118.7706 | -6.6168 | 0.52017 | 4.399 | 1.1234 | 119.1 | 120.0549 | 1.6408 | 0.56494
4.41 | 29.2187 | 119.7 | 119.6891 | 4.0107 | 0.99071 | 4.4095 | 4.0297 | 118.4 | 118.7676 | -6.6649 | 0.5174 | 4.409 | 1.1235 | 119.1 | 120.0469 | 1.5087 | 0.59724
4.42 | 29.2187 | 119.7 | 119.6902 | 4.0116 | 0.99071 | 4.4195 | 4.0295 | 118.4 | 118.7644 | -6.7154 | 0.51452 | 4.419 | 1.1235 | 119.1 | 120.0389 | 1.3759 | 0.63248
4.43 | 29.2188 | 119.7 | 119.6914 | 4.0125 | 0.9907 | 4.4295 | 4.0292 | 118.4 | 118.761 | -6.7683 | 0.51153 | 4.4305 | 1.1235 | 119.1 | 120.031 | 1.2428 | 0.67061
4.44 | 29.2189 | 119.7 | 119.6925 | 4.0133 | 0.9907 | 4.4395 | 4.029 | 118.4 | 118.7574 | -6.8235 | 0.50844 | 4.439 | 1.1235 | 119.1 | 120.0232 | 1.1099 | 0.71141
4.45 | 29.219 | 119.7 | 119.6936 | 4.014 | 0.99069 | 4.4495 | 4.0287 | 118.4 | 118.7535 | -6.8807 | 0.50527 | 4.449 | 1.1235 | 119.1 | 120.0156 | 0.97773 | 0.75435
4.46 | 29.2191 | 119.7 | 119.6947 | 4.0147 | 0.99069 | 4.4595 | 4.0285 | 118.4 | 118.7495 | -6.9399 | 0.50203 | 4.459 | 1.1235 | 119.1 | 120.0082 | 0.84679 | 0.79858
4.47 | 29.2192 | 119.7 | 119.6957 | 4.0153 | 0.99069 | 4.4695 | 4.0282 | 118.4 | 118.7452 | -7.0007 | 0.49873 | 4.469 | 1.1235 | 119.1 | 120.001 | 0.71752 | 0.84279
4.48 | 29.2193 | 119.7 | 119.6967 | 4.0159 | 0.99069 | 4.4795 | 4.028 | 118.4 | 118.7408 | -7.0631 | 0.49539 | 4.481 | 1.1235 | 119.1 | 119.994 | 0.59035 | 0.88523
4.49 | 29.2193 | 119.7 | 119.6977 | 4.0165 | 0.99068 | 4.4895 | 4.0277 | 118.4 | 118.7363 | -7.1268 | 0.49201 | 4.489 | 1.1235 | 119.1 | 119.9873 | 0.4657 | 0.92378
4.5 | 29.2194 | 119.7 | 119.6986 | 4.017 | 0.99068 | 4.4995 | 4.0275 | 118.4 | 118.7317 | -7.1916 | 0.48862 | 4.499 | 1.1235 | 119.1 | 119.9808 | 0.34394 | 0.9562
4.51 | 29.2195 | 119.7 | 119.6995 | 4.0175 | 0.99068 | 4.5095 | 4.0272 | 118.4 | 118.727 | -7.2573 | 0.48522 | 4.509 | 1.1235 | 119.1 | 119.9746 | 0.22544 | 0.98046
4.52 | 29.2196 | 119.7 | 119.7004 | 4.018 | 0.99068 | 4.5195 | 4.0269 | 118.4 | 118.7221 | -7.3235 | 0.48183 | 4.519 | 1.1234 | 119.1 | 119.9686 | 0.11051 | 0.9952
4.53 | 29.2197 | 119.7 | 119.7013 | 4.0184 | 0.99067 | 4.5295 | 4.0267 | 118.4 | 118.7173 | -7.3902 | 0.47846 | 4.5305 | 1.1234 | 119.1 | 119.9629 | -0.00057008 | 1
4.54 | 29.2198 | 119.7 | 119.7022 | 4.0189 | 0.99067 | 4.5395 | 4.0264 | 118.4 | 118.7124 | -7.457 | 0.47512 | 4.539 | 1.1234 | 119.1 | 119.9574 | -0.10754 | 0.99545
4.55 | 29.2199 | 119.7 | 119.7031 | 4.0193 | 0.99067 | 4.5495 | 4.0261 | 118.4 | 118.7074 | -7.5237 | 0.47182 | 4.549 | 1.1233 | 119.1 | 119.9523 | -0.21018 | 0.98294
4.56 | 29.22 | 119.7 | 119.7039 | 4.0197 | 0.99067 | 4.5595 | 4.0258 | 118.4 | 118.7025 | -7.5901 | 0.46858 | 4.559 | 1.1233 | 119.1 | 119.9473 | -0.30833 | 0.96433
4.57 | 29.2201 | 119.7 | 119.7047 | 4.0202 | 0.99067 | 4.5695 | 4.0256 | 118.4 | 118.6977 | -7.6559 | 0.4654 | 4.569 | 1.1232 | 119.1 | 119.9426 | -0.40184 | 0.94156
4.58 | 29.2202 | 119.7 | 119.7055 | 4.0206 | 0.99067 | 4.5795 | 4.0253 | 118.4 | 118.6928 | -7.721 | 0.46229 | 4.5805 | 1.1232 | 119.1 | 119.9382 | -0.4906 | 0.9164
4.59 | 29.2203 | 119.7 | 119.7063 | 4.021 | 0.99066 | 4.5895 | 4.025 | 118.4 | 118.6881 | -7.7851 | 0.45926 | 4.589 | 1.1231 | 119.1 | 119.9339 | -0.57455 | 0.89027
4.6 | 29.2203 | 119.7 | 119.7071 | 4.0215 | 0.99066 | 4.5995 | 4.0247 | 118.4 | 118.6834 | -7.848 | 0.45632 | 4.599 | 1.1231 | 119.1 | 119.9299 | -0.65366 | 0.86427
4.61 | 29.2204 | 119.7 | 119.7079 | 4.0219 | 0.99066 | 4.6095 | 4.0244 | 118.4 | 118.6788 | -7.9096 | 0.45348 | 4.609 | 1.123 | 119.1 | 119.9261 | -0.72792 | 0.83913
4.62 | 29.2205 | 119.7 | 119.7086 | 4.0224 | 0.99066 | 4.6195 | 4.0241 | 118.4 | 118.6744 | -7.9696 | 0.45073 | 4.619 | 1.1229 | 119.1 | 119.9224 | -0.79737 | 0.81535
4.63 | 29.2206 | 119.7 | 119.7093 | 4.0229 | 0.99066 | 4.6295 | 4.0238 | 118.4 | 118.67 | -8.0279 | 0.44809 | 4.6305 | 1.1229 | 119.1 | 119.9189 | -0.86207 | 0.79319
4.64 | 29.2207 | 119.7 | 119.71 | 4.0233 | 0.99065 | 4.6395 | 4.0234 | 118.4 | 118.6659 | -8.0843 | 0.44555 | 4.639 | 1.1228 | 119.1 | 119.9155 | -0.92209 | 0.77279
4.65 | 29.2207 | 119.7 | 119.7107 | 4.0239 | 0.99065 | 4.6495 | 4.0231 | 118.4 | 118.6619 | -8.1388 | 0.44313 | 4.649 | 1.1227 | 119.1 | 119.9123 | -0.97757 | 0.75417
4.66 | 29.2208 | 119.7 | 119.7113 | 4.0244 | 0.99065 | 4.6595 | 4.0228 | 118.4 | 118.6581 | -8.1912 | 0.44082 | 4.659 | 1.1226 | 119.1 | 119.9092 | -1.0286 | 0.7373
4.67 | 29.2209 | 119.7 | 119.7119 | 4.0249 | 0.99065 | 4.6695 | 4.0225 | 118.4 | 118.6544 | -8.2414 | 0.43862 | 4.669 | 1.1225 | 119.1 | 119.9061 | -1.0754 | 0.7221
4.68 | 29.2209 | 119.7 | 119.7125 | 4.0254 | 0.99064 | 4.6795 | 4.0221 | 118.4 | 118.6509 | -8.2894 | 0.43654 | 4.6805 | 1.1224 | 119.1 | 119.9032 | -1.1181 | 0.70847
4.69 | 29.221 | 119.7 | 119.713 | 4.0259 | 0.99064 | 4.6895 | 4.0218 | 118.4 | 118.6477 | -8.335 | 0.43457 | 4.689 | 1.1224 | 119.1 | 119.9003 | -1.1569 | 0.69631
4.7 | 29.2211 | 119.7 | 119.7135 | 4.0264 | 0.99064 | 4.6995 | 4.0215 | 118.4 | 118.6446 | -8.3782 | 0.43272 | 4.699 | 1.1223 | 119.1 | 119.8975 | -1.192 | 0.6855
4.71 | 29.2212 | 119.7 | 119.7139 | 4.0268 | 0.99064 | 4.7095 | 4.0211 | 118.4 | 118.6418 | -8.4191 | 0.43098 | 4.709 | 1.1222 | 119.1 | 119.8947 | -1.2236 | 0.67592
4.72 | 29.2212 | 119.7 | 119.7143 | 4.0273 | 0.99064 | 4.7195 | 4.0208 | 118.4 | 118.6391 | -8.4575 | 0.42936 | 4.719 | 1.1221 | 119.1 | 119.892 | -1.2519 | 0.66746
4.73 | 29.2213 | 119.7 | 119.7147 | 4.0277 | 0.99063 | 4.7295 | 4.0204 | 118.4 | 118.6367 | -8.4936 | 0.42784 | 4.731 | 1.122 | 119.1 | 119.8894 | -1.2771 | 0.66002
4.74 | 29.2213 | 119.7 | 119.715 | 4.028 | 0.99063 | 4.7395 | 4.0201 | 118.4 | 118.6344 | -8.5272 | 0.42643 | 4.739 | 1.122 | 119.1 | 119.8867 | -1.2995 | 0.6535
4.75 | 29.2214 | 119.7 | 119.7152 | 4.0283 | 0.99063 | 4.7495 | 4.0197 | 118.4 | 118.6324 | -8.5585 | 0.42512 | 4.749 | 1.1219 | 119.1 | 119.8841 | -1.3193 | 0.6478
4.76 | 29.2215 | 119.7 | 119.7154 | 4.0285 | 0.99063 | 4.7595 | 4.0194 | 118.4 | 118.6306 | -8.5874 | 0.42392 | 4.759 | 1.1218 | 119.1 | 119.8815 | -1.3367 | 0.64283
4.77 | 29.2215 | 119.7 | 119.7155 | 4.0287 | 0.99063 | 4.7695 | 4.019 | 118.4 | 118.629 | -8.6141 | 0.42281 | 4.769 | 1.1217 | 119.1 | 119.879 | -1.352 | 0.63852
4.78 | 29.2216 | 119.7 | 119.7155 | 4.0287 | 0.99063 | 4.7795 | 4.0187 | 118.4 | 118.6275 | -8.6385 | 0.42179 | 4.7805 | 1.1217 | 119.1 | 119.8765 | -1.3653 | 0.63479
4.79 | 29.2216 | 119.7 | 119.7155 | 4.0286 | 0.99063 | 4.7895 | 4.0183 | 118.4 | 118.6263 | -8.6608 | 0.42087 | 4.789 | 1.1216 | 119.1 | 119.874 | -1.3769 | 0.63156
4.8 | 29.2216 | 119.7 | 119.7154 | 4.0284 | 0.99063 | 4.7995 | 4.0179 | 118.4 | 118.6252 | -8.6811 | 0.42003 | 4.799 | 1.1215 | 119.1 | 119.8716 | -1.387 | 0.62877
4.81 | 29.2217 | 119.7 | 119.7153 | 4.0281 | 0.99063 | 4.8095 | 4.0176 | 118.4 | 118.6243 | -8.6994 | 0.41927 | 4.809 | 1.1215 | 119.1 | 119.8693 | -1.3957 | 0.62635
4.82 | 29.2217 | 119.7 | 119.7151 | 4.0276 | 0.99064 | 4.8195 | 4.0172 | 118.4 | 118.6235 | -8.7157 | 0.41859 | 4.819 | 1.1214 | 119.1 | 119.867 | -1.4034 | 0.62425
4.83 | 29.2218 | 119.7 | 119.7148 | 4.027 | 0.99064 | 4.8295 | 4.0169 | 118.4 | 118.6229 | -8.7304 | 0.41798 | 4.8305 | 1.1214 | 119.1 | 119.8648 | -1.4101 | 0.62241
4.84 | 29.2218 | 119.7 | 119.7145 | 4.0261 | 0.99064 | 4.8395 | 4.0165 | 118.4 | 118.6224 | -8.7433 | 0.41744 | 4.839 | 1.1213 | 119.1 | 119.8627 | -1.4161 | 0.62078
4.85 | 29.2218 | 119.7 | 119.7141 | 4.0252 | 0.99065 | 4.8495 | 4.0162 | 118.4 | 118.6221 | -8.7547 | 0.41696 | 4.849 | 1.1213 | 119.1 | 119.8606 | -1.4216 | 0.61931
4.86 | 29.2218 | 119.7 | 119.7137 | 4.024 | 0.99065 | 4.8595 | 4.0158 | 118.4 | 118.6219 | -8.7646 | 0.41654 | 4.859 | 1.1213 | 119.1 | 119.8587 | -1.4266 | 0.61795
4.87 | 29.2219 | 119.7 | 119.7132 | 4.0226 | 0.99066 | 4.8695 | 4.0155 | 118.4 | 118.6217 | -8.7733 | 0.41618 | 4.869 | 1.1212 | 119.1 | 119.8568 | -1.4314 | 0.61665
4.88 | 29.2219 | 119.7 | 119.7126 | 4.021 | 0.99067 | 4.8795 | 4.0151 | 118.4 | 118.6217 | -8.7807 | 0.41585 | 4.8805 | 1.1212 | 119.1 | 119.855 | -1.4361 | 0.61539
4.89 | 29.2219 | 119.7 | 119.712 | 4.0192 | 0.99067 | 4.8895 | 4.0148 | 118.4 | 118.6217 | -8.787 | 0.41558 | 4.889 | 1.1212 | 119.1 | 119.8534 | -1.4408 | 0.61412
4.9 | 29.2219 | 119.7 | 119.7114 | 4.0172 | 0.99068 | 4.8995 | 4.0144 | 118.4 | 118.6218 | -8.7924 | 0.41534 | 4.899 | 1.1212 | 119.1 | 119.8518 | -1.4458 | 0.61281
4.91 | 29.2219 | 119.7 | 119.7107 | 4.0149 | 0.99069 | 4.9095 | 4.0141 | 118.4 | 118.6219 | -8.7969 | 0.41513 | 4.909 | 1.1212 | 119.1 | 119.8504 | -1.451 | 0.61141
4.92 | 29.2219 | 119.7 | 119.7099 | 4.0125 | 0.9907 | 4.9195 | 4.0138 | 118.4 | 118.6221 | -8.8007 | 0.41496 | 4.919 | 1.1212 | 119.1 | 119.849 | -1.4567 | 0.60991
4.93 | 29.2219 | 119.7 | 119.7092 | 4.0098 | 0.99072 | 4.9295 | 4.0134 | 118.4 | 118.6223 | -8.804 | 0.4148 | 4.9305 | 1.1212 | 119.1 | 119.8478 | -1.463 | 0.60827
4.94 | 29.2218 | 119.7 | 119.7084 | 4.0069 | 0.99073 | 4.9395 | 4.0131 | 118.4 | 118.6224 | -8.8068 | 0.41466 | 4.939 | 1.1212 | 119.1 | 119.8467 | -1.4699 | 0.60647
4.95 | 29.2218 | 119.7 | 119.7076 | 4.0038 | 0.99074 | 4.9495 | 4.0128 | 118.4 | 118.6226 | -8.8092 | 0.41454 | 4.949 | 1.1212 | 119.1 | 119.8456 | -1.4776 | 0.60448
4.96 | 29.2218 | 119.7 | 119.7068 | 4.0004 | 0.99076 | 4.9595 | 4.0125 | 118.4 | 118.6227 | -8.8115 | 0.41442 | 4.959 | 1.1212 | 119.1 | 119.8446 | -1.4861 | 0.60228
4.97 | 29.2217 | 119.7 | 119.706 | 3.9969 | 0.99077 | 4.9695 | 4.0122 | 118.4 | 118.6228 | -8.8137 | 0.41431 | 4.969 | 1.1212 | 119.1 | 119.8437 | -1.4956 | 0.59985
4.98 | 29.2217 | 119.7 | 119.7051 | 3.9932 | 0.99079 | 4.9795 | 4.0118 | 118.4 | 118.6228 | -8.8159 | 0.4142 | 4.9805 | 1.1213 | 119.1 | 119.8429 | -1.506 | 0.59718
4.99 | 29.2216 | 119.7 | 119.7043 | 3.9892 | 0.99081 | 4.9895 | 4.0115 | 118.4 | 118.6228 | -8.8184 | 0.41408 | 4.989 | 1.1213 | 119.1 | 119.8421 | -1.5176 | 0.59424
5 | 29.2215 | 119.7 | 119.7035 | 3.9852 | 0.99083 | 4.9995 | 4.0112 | 118.4 | 118.6226 | -8.8211 | 0.41395 | 4.999 | 1.1213 | 119.1 | 119.8413 | -1.5304 | 0.59104
5.01 | 29.2215 | 119.7 | 119.7026 | 3.9809 | 0.99085 | 5.0095 | 4.0109 | 118.4 | 118.6224 | -8.8242 | 0.4138 | 5.009 | 1.1214 | 119.1 | 119.8405 | -1.5443 | 0.58757
5.02 | 29.2214 | 119.7 | 119.7018 | 3.9765 | 0.99087 | 5.0195 | 4.0107 | 118.4 | 118.6221 | -8.8279 | 0.41363 | 5.019 | 1.1214 | 119.1 | 119.8397 | -1.5595 | 0.58381
5.03 | 29.2213 | 119.7 | 119.701 | 3.972 | 0.99089 | 5.0295 | 4.0104 | 118.4 | 118.6216 | -8.8322 | 0.41344 | 5.0305 | 1.1215 | 119.1 | 119.8389 | -1.5761 | 0.57976
5.04 | 29.2212 | 119.7 | 119.7003 | 3.9673 | 0.99091 | 5.0395 | 4.0101 | 118.4 | 118.621 | -8.8373 | 0.41322 | 5.039 | 1.1215 | 119.1 | 119.838 | -1.594 | 0.57544
5.05 | 29.2211 | 119.7 | 119.6995 | 3.9626 | 0.99093 | 5.0495 | 4.0098 | 118.4 | 118.6203 | -8.8432 | 0.41296 | 5.049 | 1.1216 | 119.1 | 119.8371 | -1.6132 | 0.57083
5.06 | 29.221 | 119.7 | 119.6988 | 3.9578 | 0.99095 | 5.0595 | 4.0095 | 118.4 | 118.6195 | -8.8501 | 0.41267 | 5.059 | 1.1216 | 119.1 | 119.8361 | -1.6339 | 0.56595
5.07 | 29.2209 | 119.7 | 119.6981 | 3.9529 | 0.99097 | 5.0695 | 4.0093 | 118.4 | 118.6185 | -8.8581 | 0.41234 | 5.069 | 1.1217 | 119.1 | 119.835 | -1.656 | 0.56081
5.08 | 29.2208 | 119.7 | 119.6975 | 3.948 | 0.991 | 5.0795 | 4.009 | 118.4 | 118.6173 | -8.8672 | 0.41197 | 5.0805 | 1.1218 | 119.1 | 119.8338 | -1.6795 | 0.55542
5.09 | 29.2206 | 119.7 | 119.6968 | 3.943 | 0.99102 | 5.0895 | 4.0088 | 118.4 | 118.616 | -8.8775 | 0.41155 | 5.089 | 1.1218 | 119.1 | 119.8324 | -1.7044 | 0.5498
5.1 | 29.2205 | 119.7 | 119.6962 | 3.9381 | 0.99104 | 5.0995 | 4.0085 | 118.4 | 118.6145 | -8.8892 | 0.41108 | 5.099 | 1.1219 | 119.1 | 119.8309 | -1.7306 | 0.54396
5.11 | 29.2204 | 119.7 | 119.6957 | 3.9331 | 0.99106 | 5.1095 | 4.0083 | 118.4 | 118.6128 | -8.9022 | 0.41056 | 5.109 | 1.1219 | 119.1 | 119.8293 | -1.7582 | 0.53792
5.12 | 29.2202 | 119.7 | 119.6951 | 3.9282 | 0.99108 | 5.1195 | 4.008 | 118.4 | 118.611 | -8.9166 | 0.40999 | 5.119 | 1.122 | 119.1 | 119.8275 | -1.7872 | 0.53171
5.13 | 29.2201 | 119.7 | 119.6946 | 3.9234 | 0.99111 | 5.1295 | 4.0078 | 118.4 | 118.609 | -8.9324 | 0.40936 | 5.1305 | 1.1221 | 119.1 | 119.8255 | -1.8174 | 0.52534
5.14 | 29.2199 | 119.7 | 119.6941 | 3.9186 | 0.99113 | 5.1395 | 4.0076 | 118.4 | 118.6068 | -8.9498 | 0.40868 | 5.139 | 1.1221 | 119.1 | 119.8233 | -1.8489 | 0.51885
5.15 | 29.2198 | 119.7 | 119.6936 | 3.9139 | 0.99115 | 5.1495 | 4.0073 | 118.4 | 118.6045 | -8.9687 | 0.40794 | 5.149 | 1.1222 | 119.1 | 119.821 | -1.8814 | 0.51226
5.16 | 29.2196 | 119.7 | 119.6932 | 3.9093 | 0.99117 | 5.1595 | 4.0071 | 118.4 | 118.602 | -8.9892 | 0.40715 | 5.159 | 1.1223 | 119.1 | 119.8185 | -1.9151 | 0.50559
5.17 | 29.2194 | 119.7 | 119.6927 | 3.9048 | 0.99119 | 5.1695 | 4.0069 | 118.4 | 118.5994 | -9.0112 | 0.4063 | 5.169 | 1.1223 | 119.1 | 119.8158 | -1.9498 | 0.49887
5.18 | 29.2193 | 119.7 | 119.6923 | 3.9004 | 0.99121 | 5.1795 | 4.0067 | 118.4 | 118.5967 | -9.0347 | 0.4054 | 5.1805 | 1.1224 | 119.1 | 119.8129 | -1.9853 | 0.49213
5.19 | 29.2191 | 119.7 | 119.6919 | 3.8962 | 0.99123 | 5.1895 | 4.0065 | 118.4 | 118.5938 | -9.0597 | 0.40445 | 5.189 | 1.1224 | 119.1 | 119.8099 | -2.0217 | 0.48539
5.2 | 29.2189 | 119.7 | 119.6915 | 3.8921 | 0.99125 | 5.1995 | 4.0063 | 118.4 | 118.5908 | -9.0862 | 0.40344 | 5.199 | 1.1225 | 119.1 | 119.8067 | -2.0588 | 0.47868
5.21 | 29.2188 | 119.7 | 119.6911 | 3.8882 | 0.99126 | 5.2095 | 4.0061 | 118.4 | 118.5876 | -9.1141 | 0.40239 | 5.209 | 1.1225 | 119.1 | 119.8034 | -2.0965 | 0.47202
5.22 | 29.2186 | 119.7 | 119.6907 | 3.8844 | 0.99128 | 5.2195 | 4.0059 | 118.4 | 118.5844 | -9.1433 | 0.40129 | 5.219 | 1.1225 | 119.1 | 119.8 | -2.1347 | 0.46543
5.23 | 29.2185 | 119.7 | 119.6903 | 3.8808 | 0.99129 | 5.2295 | 4.0057 | 118.4 | 118.5811 | -9.1739 | 0.40015 | 5.2305 | 1.1226 | 119.1 | 119.7964 | -2.1732 | 0.45893
5.24 | 29.2183 | 119.7 | 119.6899 | 3.8774 | 0.99131 | 5.2395 | 4.0055 | 118.4 | 118.5776 | -9.2057 | 0.39898 | 5.239 | 1.1226 | 119.1 | 119.7928 | -2.212 | 0.45255
5.25 | 29.2181 | 119.7 | 119.6895 | 3.8741 | 0.99132 | 5.2495 | 4.0053 | 118.4 | 118.5742 | -9.2385 | 0.39777 | 5.249 | 1.1226 | 119.1 | 119.7891 | -2.2509 | 0.4463
5.26 | 29.2179 | 119.7 | 119.689 | 3.871 | 0.99134 | 5.2595 | 4.0051 | 118.4 | 118.5706 | -9.2724 | 0.39652 | 5.259 | 1.1226 | 119.1 | 119.7854 | -2.2899 | 0.44019
5.27 | 29.2178 | 119.7 | 119.6886 | 3.8681 | 0.99135 | 5.2695 | 4.0049 | 118.4 | 118.567 | -9.3072 | 0.39526 | 5.269 | 1.1226 | 119.1 | 119.7816 | -2.3287 | 0.43425
5.28 | 29.2176 | 119.7 | 119.6881 | 3.8654 | 0.99136 | 5.2795 | 4.0047 | 118.4 | 118.5634 | -9.3429 | 0.39397 | 5.2805 | 1.1226 | 119.1 | 119.7779 | -2.3673 | 0.42847
5.29 | 29.2175 | 119.7 | 119.6877 | 3.8629 | 0.99137 | 5.2895 | 4.0044 | 118.4 | 118.5598 | -9.3791 | 0.39266 | 5.289 | 1.1226 | 119.1 | 119.7741 | -2.4055 | 0.42288
5.3 | 29.2173 | 119.7 | 119.6872 | 3.8605 | 0.99138 | 5.2995 | 4.0042 | 118.4 | 118.5561 | -9.416 | 0.39134 | 5.299 | 1.1225 | 119.1 | 119.7704 | -2.4432 | 0.41748
5.31 | 29.2172 | 119.7 | 119.6867 | 3.8583 | 0.99139 | 5.3095 | 4.004 | 118.4 | 118.5525 | -9.4532 | 0.39002 | 5.309 | 1.1225 | 119.1 | 119.7668 | -2.4804 | 0.41228
5.32 | 29.217 | 119.7 | 119.6861 | 3.8563 | 0.9914 | 5.3195 | 4.0038 | 118.4 | 118.5489 | -9.4908 | 0.38869 | 5.319 | 1.1224 | 119.1 | 119.7632 | -2.517 | 0.40728
5.33 | 29.2169 | 119.7 | 119.6856 | 3.8545 | 0.99141 | 5.3295 | 4.0036 | 118.4 | 118.5453 | -9.5284 | 0.38737 | 5.3305 | 1.1224 | 119.1 | 119.7598 | -2.5527 | 0.40249
5.34 | 29.2167 | 119.7 | 119.685 | 3.8528 | 0.99142 | 5.3395 | 4.0034 | 118.4 | 118.5417 | -9.5661 | 0.38605 | 5.339 | 1.1223 | 119.1 | 119.7565 | -2.5876 | 0.39791
5.35 | 29.2166 | 119.7 | 119.6845 | 3.8513 | 0.99142 | 5.3495 | 4.0032 | 118.4 | 118.5383 | -9.6037 | 0.38475 | 5.349 | 1.1222 | 119.1 | 119.7533 | -2.6215 | 0.39354
5.36 | 29.2164 | 119.7 | 119.6839 | 3.85 | 0.99143 | 5.3595 | 4.0029 | 118.4 | 118.5348 | -9.641 | 0.38346 | 5.359 | 1.1221 | 119.1 | 119.7503 | -2.6544 | 0.38939
5.37 | 29.2163 | 119.7 | 119.6833 | 3.8488 | 0.99143 | 5.3695 | 4.0027 | 118.4 | 118.5315 | -9.678 | 0.38219 | 5.369 | 1.122 | 119.1 | 119.7475 | -2.6862 | 0.38544
5.38 | 29.2162 | 119.7 | 119.6826 | 3.8478 | 0.99144 | 5.3795 | 4.0025 | 118.4 | 118.5282 | -9.7144 | 0.38095 | 5.3805 | 1.1219 | 119.1 | 119.7448 | -2.7168 | 0.3817
5.39 | 29.216 | 119.7 | 119.682 | 3.8468 | 0.99144 | 5.3895 | 4.0022 | 118.4 | 118.525 | -9.7502 | 0.37973 | 5.389 | 1.1218 | 119.1 | 119.7424 | -2.7462 | 0.37816
5.4 | 29.2159 | 119.7 | 119.6813 | 3.8461 | 0.99145 | 5.3995 | 4.002 | 118.4 | 118.5219 | -9.7853 | 0.37854 | 5.399 | 1.1217 | 119.1 | 119.7401 | -2.7744 | 0.37483
5.41 | 29.2158 | 119.7 | 119.6807 | 3.8454 | 0.99145 | 5.4095 | 4.0017 | 118.4 | 118.5188 | -9.8196 | 0.37739 | 5.409 | 1.1216 | 119.1 | 119.7381 | -2.8013 | 0.37169
5.42 | 29.2157 | 119.7 | 119.68 | 3.8449 | 0.99145 | 5.4195 | 4.0015 | 118.4 | 118.5159 | -9.853 | 0.37627 | 5.419 | 1.1215 | 119.1 | 119.7362 | -2.8269 | 0.36875
5.43 | 29.2156 | 119.7 | 119.6794 | 3.8445 | 0.99145 | 5.4295 | 4.0012 | 118.4 | 118.5131 | -9.8853 | 0.3752 | 5.4305 | 1.1213 | 119.1 | 119.7346 | -2.8512 | 0.36599
5.44 | 29.2155 | 119.7 | 119.6787 | 3.8441 | 0.99145 | 5.4395 | 4.001 | 118.4 | 118.5104 | -9.9165 | 0.37416 | 5.439 | 1.1212 | 119.1 | 119.7332 | -2.8741 | 0.36342
5.45 | 29.2154 | 119.7 | 119.678 | 3.8439 | 0.99145 | 5.4495 | 4.0007 | 118.4 | 118.5079 | -9.9466 | 0.37316 | 5.449 | 1.121 | 119.1 | 119.732 | -2.8958 | 0.36102
5.46 | 29.2153 | 119.7 | 119.6773 | 3.8438 | 0.99146 | 5.4595 | 4.0004 | 118.4 | 118.5054 | -9.9755 | 0.37221 | 5.459 | 1.1209 | 119.1 | 119.7309 | -2.9161 | 0.35879
5.47 | 29.2152 | 119.7 | 119.6767 | 3.8437 | 0.99146 | 5.4695 | 4.0001 | 118.4 | 118.5031 | -10.0031 | 0.3713 | 5.469 | 1.1207 | 119.1 | 119.7301 | -2.9351 | 0.35672
5.48 | 29.2151 | 119.7 | 119.676 | 3.8437 | 0.99146 | 5.4795 | 3.9999 | 118.4 | 118.5008 | -10.0295 | 0.37044 | 5.4805 | 1.1206 | 119.1 | 119.7294 | -2.9528 | 0.3548
5.49 | 29.215 | 119.7 | 119.6753 | 3.8437 | 0.99146 | 5.4895 | 3.9996 | 118.4 | 118.4987 | -10.0545 | 0.36962 | 5.489 | 1.1204 | 119.1 | 119.7289 | -2.9693 | 0.35304
5.5 | 29.2149 | 119.7 | 119.6747 | 3.8438 | 0.99145 | 5.4995 | 3.9993 | 118.4 | 118.4967 | -10.0781 | 0.36885 | 5.499 | 1.1202 | 119.1 | 119.7285 | -2.9845 | 0.35141
5.51 | 29.2148 | 119.7 | 119.674 | 3.8439 | 0.99145 | 5.5095 | 3.999 | 118.4 | 118.4948 | -10.1005 | 0.36812 | 5.509 | 1.1201 | 119.1 | 119.7283 | -2.9986 | 0.34992
5.52 | 29.2147 | 119.7 | 119.6733 | 3.8441 | 0.99145 | 5.5195 | 3.9987 | 118.4 | 118.493 | -10.1214 | 0.36744 | 5.519 | 1.1199 | 119.1 | 119.7282 | -3.0115 | 0.34856
5.53 | 29.2146 | 119.7 | 119.6727 | 3.8442 | 0.99145 | 5.5295 | 3.9984 | 118.4 | 118.4914 | -10.1411 | 0.3668 | 5.5305 | 1.1198 | 119.1 | 119.7281 | -3.0234 | 0.34731
5.54 | 29.2146 | 119.7 | 119.672 | 3.8444 | 0.99145 | 5.5395 | 3.9981 | 118.4 | 118.4898 | -10.1594 | 0.3662 | 5.539 | 1.1196 | 119.1 | 119.7282 | -3.0342 | 0.34618
5.55 | 29.2145 | 119.7 | 119.6714 | 3.8445 | 0.99145 | 5.5495 | 3.9978 | 118.4 | 118.4883 | -10.1764 | 0.36564 | 5.549 | 1.1194 | 119.1 | 119.7283 | -3.0441 | 0.34515
5.56 | 29.2144 | 119.7 | 119.6707 | 3.8446 | 0.99145 | 5.5595 | 3.9975 | 118.4 | 118.4869 | -10.1922 | 0.36513 | 5.559 | 1.1193 | 119.1 | 119.7285 | -3.053 | 0.34422
5.57 | 29.2143 | 119.7 | 119.6701 | 3.8447 | 0.99145 | 5.5695 | 3.9972 | 118.4 | 118.4856 | -10.2067 | 0.36466 | 5.569 | 1.1191 | 119.1 | 119.7287 | -3.061 | 0.34338
5.58 | 29.2142 | 119.7 | 119.6694 | 3.8447 | 0.99145 | 5.5795 | 3.9969 | 118.4 | 118.4844 | -10.2201 | 0.36422 | 5.5805 | 1.119 | 119.1 | 119.7289 | -3.0683 | 0.34262
5.59 | 29.2141 | 119.7 | 119.6687 | 3.8446 | 0.99145 | 5.5895 | 3.9966 | 118.4 | 118.4833 | -10.2323 | 0.36382 | 5.589 | 1.1188 | 119.1 | 119.7292 | -3.0748 | 0.34194
5.6 | 29.2141 | 119.7 | 119.6681 | 3.8444 | 0.99145 | 5.5995 | 3.9963 | 118.4 | 118.4822 | -10.2434 | 0.36345 | 5.599 | 1.1187 | 119.1 | 119.7294 | -3.0806 | 0.34133
5.61 | 29.214 | 119.7 | 119.6674 | 3.8442 | 0.99145 | 5.6095 | 3.9959 | 118.4 | 118.4812 | -10.2535 | 0.36311 | 5.609 | 1.1186 | 119.1 | 119.7296 | -3.0858 | 0.34079
5.62 | 29.2139 | 119.7 | 119.6667 | 3.8438 | 0.99145 | 5.6195 | 3.9956 | 118.4 | 118.4803 | -10.2627 | 0.36281 | 5.619 | 1.1184 | 119.1 | 119.7298 | -3.0905 | 0.3403
5.63 | 29.2138 | 119.7 | 119.666 | 3.8433 | 0.99146 | 5.6295 | 3.9953 | 118.4 | 118.4794 | -10.2709 | 0.36253 | 5.6305 | 1.1183 | 119.1 | 119.7299 | -3.0946 | 0.33987
5.64 | 29.2137 | 119.7 | 119.6653 | 3.8426 | 0.99146 | 5.6395 | 3.995 | 118.4 | 118.4786 | -10.2782 | 0.36228 | 5.639 | 1.1182 | 119.1 | 119.7299 | -3.0982 | 0.33948
5.65 | 29.2136 | 119.7 | 119.6646 | 3.8419 | 0.99146 | 5.6495 | 3.9947 | 118.4 | 118.4778 | -10.2848 | 0.36206 | 5.649 | 1.1181 | 119.1 | 119.7299 | -3.1015 | 0.33913
5.66 | 29.2135 | 119.7 | 119.6639 | 3.8409 | 0.99147 | 5.6595 | 3.9944 | 118.4 | 118.477 | -10.2907 | 0.36185 | 5.659 | 1.1179 | 119.1 | 119.7299 | -3.1044 | 0.33881
5.67 | 29.2134 | 119.7 | 119.6631 | 3.8398 | 0.99147 | 5.6695 | 3.9941 | 118.4 | 118.4763 | -10.2959 | 0.36167 | 5.669 | 1.1178 | 119.1 | 119.7298 | -3.1071 | 0.33853
5.68 | 29.2133 | 119.7 | 119.6624 | 3.8384 | 0.99148 | 5.6795 | 3.9938 | 118.4 | 118.4756 | -10.3005 | 0.36151 | 5.6805 | 1.1177 | 119.1 | 119.7296 | -3.1095 | 0.33827
5.69 | 29.2132 | 119.7 | 119.6616 | 3.8369 | 0.99148 | 5.6895 | 3.9935 | 118.4 | 118.4749 | -10.3046 | 0.36136 | 5.689 | 1.1176 | 119.1 | 119.7293 | -3.1117 | 0.33802
5.7 | 29.2131 | 119.7 | 119.6609 | 3.8352 | 0.99149 | 5.6995 | 3.9932 | 118.4 | 118.4742 | -10.3083 | 0.36122 | 5.699 | 1.1175 | 119.1 | 119.729 | -3.1137 | 0.33779
5.71 | 29.213 | 119.7 | 119.6601 | 3.8333 | 0.9915 | 5.7095 | 3.9929 | 118.4 | 118.4736 | -10.3115 | 0.3611 | 5.709 | 1.1174 | 119.1 | 119.7286 | -3.1157 | 0.33757
5.72 | 29.2129 | 119.7 | 119.6593 | 3.8312 | 0.99151 | 5.7195 | 3.9926 | 118.4 | 118.4729 | -10.3144 | 0.36099 | 5.719 | 1.1173 | 119.1 | 119.7281 | -3.1176 | 0.33736
5.73 | 29.2127 | 119.7 | 119.6585 | 3.8288 | 0.99152 | 5.7295 | 3.9923 | 118.4 | 118.4722 | -10.317 | 0.36089 | 5.7305 | 1.1171 | 119.1 | 119.7276 | -3.1195 | 0.33715
5.74 | 29.2126 | 119.7 | 119.6577 | 3.8263 | 0.99153 | 5.7395 | 3.9921 | 118.4 | 118.4715 | -10.3194 | 0.36079 | 5.739 | 1.117 | 119.1 | 119.7271 | -3.1214 | 0.33693
5.75 | 29.2125 | 119.7 | 119.6568 | 3.8235 | 0.99154 | 5.7495 | 3.9918 | 118.4 | 118.4708 | -10.3216 | 0.3607 | 5.749 | 1.1169 | 119.1 | 119.7265 | -3.1234 | 0.33671
5.76 | 29.2124 | 119.7 | 119.656 | 3.8205 | 0.99156 | 5.7595 | 3.9915 | 118.4 | 118.4701 | -10.3237 | 0.36062 | 5.759 | 1.1167 | 119.1 | 119.7259 | -3.1254 | 0.33647
5.77 | 29.2123 | 119.7 | 119.6552 | 3.8173 | 0.99157 | 5.7695 | 3.9912 | 118.4 | 118.4693 | -10.3257 | 0.36053 | 5.769 | 1.1166 | 119.1 | 119.7253 | -3.1276 | 0.33623
5.78 | 29.2121 | 119.7 | 119.6544 | 3.8139 | 0.99159 | 5.7795 | 3.9909 | 118.4 | 118.4685 | -10.3278 | 0.36045 | 5.7805 | 1.1164 | 119.1 | 119.7246 | -3.13 | 0.33596
5.79 | 29.212 | 119.7 | 119.6535 | 3.8103 | 0.9916 | 5.7895 | 3.9907 | 118.4 | 118.4677 | -10.3299 | 0.36037 | 5.789 | 1.1163 | 119.1 | 119.724 | -3.1325 | 0.33568
5.8 | 29.2118 | 119.7 | 119.6527 | 3.8066 | 0.99162 | 5.7995 | 3.9904 | 118.4 | 118.4668 | -10.332 | 0.36028 | 5.799 | 1.1161 | 119.1 | 119.7234 | -3.1353 | 0.33537
5.81 | 29.2117 | 119.7 | 119.6519 | 3.8026 | 0.99163 | 5.8095 | 3.9901 | 118.4 | 118.4659 | -10.3343 | 0.36019 | 5.809 | 1.1159 | 119.1 | 119.7228 | -3.1383 | 0.33504
5.82 | 29.2116 | 119.7 | 119.6511 | 3.7985 | 0.99165 | 5.8195 | 3.9899 | 118.4 | 118.4649 | -10.3368 | 0.36009 | 5.819 | 1.1157 | 119.1 | 119.7222 | -3.1415 | 0.33467
5.83 | 29.2114 | 119.7 | 119.6504 | 3.7942 | 0.99167 | 5.8295 | 3.9896 | 118.4 | 118.4639 | -10.3394 | 0.35999 | 5.8305 | 1.1155 | 119.1 | 119.7216 | -3.145 | 0.33429
5.84 | 29.2113 | 119.7 | 119.6496 | 3.7898 | 0.99169 | 5.8395 | 3.9894 | 118.4 | 118.4628 | -10.3423 | 0.35989 | 5.839 | 1.1153 | 119.1 | 119.7211 | -3.1488 | 0.33386
5.85 | 29.2112 | 119.7 | 119.6489 | 3.7853 | 0.99171 | 5.8495 | 3.9891 | 118.4 | 118.4617 | -10.3455 | 0.35977 | 5.849 | 1.115 | 119.1 | 119.7207 | -3.1529 | 0.33341
5.86 | 29.2111 | 119.7 | 119.6482 | 3.7807 | 0.99173 | 5.8595 | 3.9889 | 118.4 | 118.4605 | -10.349 | 0.35964 | 5.859 | 1.1148 | 119.1 | 119.7203 | -3.1574 | 0.33292
5.87 | 29.2109 | 119.7 | 119.6476 | 3.776 | 0.99175 | 5.8695 | 3.9886 | 118.4 | 118.4593 | -10.3528 | 0.35951 | 5.869 | 1.1145 | 119.1 | 119.72 | -3.1621 | 0.3324
5.88 | 29.2108 | 119.7 | 119.647 | 3.7712 | 0.99177 | 5.8795 | 3.9884 | 118.4 | 118.458 | -10.357 | 0.35936 | 5.881 | 1.1142 | 119.1 | 119.7197 | -3.1672 | 0.33184
5.89 | 29.2107 | 119.7 | 119.6464 | 3.7664 | 0.99179 | 5.8895 | 3.9881 | 118.4 | 118.4567 | -10.3616 | 0.35921 | 5.889 | 1.1138 | 119.1 | 119.7195 | -3.1727 | 0.33125
5.9 | 29.2105 | 119.7 | 119.6459 | 3.7615 | 0.99181 | 5.8995 | 3.9879 | 118.4 | 118.4553 | -10.3666 | 0.35904 | 5.899 | 1.1135 | 119.1 | 119.7194 | -3.1785 | 0.33062
5.91 | 29.2104 | 119.7 | 119.6455 | 3.7566 | 0.99183 | 5.9095 | 3.9876 | 118.4 | 118.4539 | -10.372 | 0.35886 | 5.909 | 1.1131 | 119.1 | 119.7193 | -3.1846 | 0.32996
5.92 | 29.2103 | 119.7 | 119.6451 | 3.7518 | 0.99185 | 5.9195 | 3.9874 | 118.4 | 118.4525 | -10.3778 | 0.35866 | 5.919 | 1.1127 | 119.1 | 119.7193 | -3.191 | 0.32926
5.93 | 29.2102 | 119.7 | 119.6447 | 3.7469 | 0.99187 | 5.9295 | 3.9872 | 118.4 | 118.451 | -10.384 | 0.35846 | 5.9305 | 1.1123 | 119.1 | 119.7194 | -3.1978 | 0.32853
5.94 | 29.2101 | 119.7 | 119.6444 | 3.7421 | 0.99189 | 5.9395 | 3.9869 | 118.4 | 118.4495 | -10.3907 | 0.35824 | 5.939 | 1.1119 | 119.1 | 119.7195 | -3.205 | 0.32777
5.95 | 29.21 | 119.7 | 119.6442 | 3.7374 | 0.99191 | 5.9495 | 3.9867 | 118.4 | 118.4479 | -10.3979 | 0.358 | 5.949 | 1.1115 | 119.1 | 119.7197 | -3.2124 | 0.32698
5.96 | 29.2099 | 119.7 | 119.6441 | 3.7327 | 0.99193 | 5.9595 | 3.9865 | 118.4 | 118.4464 | -10.4055 | 0.35775 | 5.959 | 1.111 | 119.1 | 119.72 | -3.2201 | 0.32616
5.97 | 29.2098 | 119.7 | 119.644 | 3.7281 | 0.99195 | 5.9695 | 3.9862 | 118.4 | 118.4448 | -10.4135 | 0.3575 | 5.969 | 1.1105 | 119.1 | 119.7203 | -3.2281 | 0.32531
5.98 | 29.2097 | 119.7 | 119.644 | 3.7236 | 0.99197 | 5.9795 | 3.986 | 118.4 | 118.4432 | -10.422 | 0.35723 | 5.9805 | 1.11 | 119.1 | 119.7206 | -3.2364 | 0.32443
5.99 | 29.2096 | 119.7 | 119.644 | 3.7192 | 0.99199 | 5.9895 | 3.9858 | 118.4 | 118.4416 | -10.4309 | 0.35694 | 5.989 | 1.1095 | 119.1 | 119.721 | -3.2449 | 0.32353
6 | 29.2095 | 119.7 | 119.6441 | 3.7149 | 0.99201 | 5.9995 | 3.9855 | 118.4 | 118.44 | -10.4402 | 0.35664 | 5.999 | 1.109 | 119.1 | 119.7214 | -3.2536 | 0.32262
6.01 | 29.2094 | 119.7 | 119.6443 | 3.7108 | 0.99203 | 6.0095 | 3.9853 | 118.4 | 118.4384 | -10.4499 | 0.35634 | 6.009 | 1.1084 | 119.1 | 119.7218 | -3.2626 | 0.32168
6.02 | 29.2094 | 119.7 | 119.6445 | 3.7068 | 0.99204 | 6.0195 | 3.9851 | 118.4 | 118.4369 | -10.46 | 0.35602 | 6.019 | 1.1079 | 119.1 | 119.7223 | -3.2716 | 0.32074
6.03 | 29.2093 | 119.7 | 119.6448 | 3.703 | 0.99206 | 6.0295 | 3.9848 | 118.4 | 118.4353 | -10.4704 | 0.35569 | 6.0305 | 1.1073 | 119.1 | 119.7228 | -3.2809 | 0.31978
6.04 | 29.2093 | 119.7 | 119.6452 | 3.6993 | 0.99208 | 6.0395 | 3.9846 | 118.4 | 118.4339 | -10.4811 | 0.35536 | 6.039 | 1.1067 | 119.1 | 119.7233 | -3.2902 | 0.31881
6.05 | 29.2092 | 119.7 | 119.6456 | 3.6958 | 0.99209 | 6.0495 | 3.9844 | 118.4 | 118.4324 | -10.4921 | 0.35501 | 6.049 | 1.1061 | 119.1 | 119.7237 | -3.2996 | 0.31784
6.06 | 29.2092 | 119.7 | 119.646 | 3.6925 | 0.9921 | 6.0595 | 3.9841 | 118.4 | 118.431 | -10.5033 | 0.35466 | 6.059 | 1.1055 | 119.1 | 119.7242 | -3.3091 | 0.31687
6.07 | 29.2091 | 119.7 | 119.6465 | 3.6893 | 0.99212 | 6.0695 | 3.9839 | 118.4 | 118.4297 | -10.5148 | 0.35431 | 6.069 | 1.1049 | 119.1 | 119.7247 | -3.3186 | 0.3159
6.08 | 29.2091 | 119.7 | 119.6471 | 3.6864 | 0.99213 | 6.0795 | 3.9836 | 118.4 | 118.4285 | -10.5264 | 0.35395 | 6.081 | 1.1043 | 119.1 | 119.7252 | -3.328 | 0.31493
6.09 | 29.209 | 119.7 | 119.6477 | 3.6836 | 0.99214 | 6.0895 | 3.9834 | 118.4 | 118.4273 | -10.5382 | 0.35358 | 6.089 | 1.1037 | 119.1 | 119.7256 | -3.3374 | 0.31397
6.1 | 29.209 | 119.7 | 119.6483 | 3.6809 | 0.99215 | 6.0995 | 3.9832 | 118.4 | 118.4262 | -10.5501 | 0.35321 | 6.099 | 1.103 | 119.1 | 119.726 | -3.3468 | 0.31302
6.11 | 29.209 | 119.7 | 119.6489 | 3.6785 | 0.99216 | 6.1095 | 3.9829 | 118.4 | 118.4253 | -10.562 | 0.35284 | 6.109 | 1.1024 | 119.1 | 119.7264 | -3.356 | 0.31208
6.12 | 29.209 | 119.7 | 119.6496 | 3.6762 | 0.99217 | 6.1195 | 3.9827 | 118.4 | 118.4244 | -10.574 | 0.35247 | 6.119 | 1.1018 | 119.1 | 119.7268 | -3.3651 | 0.31116
6.13 | 29.2089 | 119.7 | 119.6502 | 3.6741 | 0.99218 | 6.1295 | 3.9824 | 118.4 | 118.4237 | -10.5859 | 0.35211 | 6.1305 | 1.1012 | 119.1 | 119.7271 | -3.374 | 0.31026
6.14 | 29.2089 | 119.7 | 119.6509 | 3.6722 | 0.99219 | 6.1395 | 3.9822 | 118.4 | 118.423 | -10.5978 | 0.35174 | 6.139 | 1.1005 | 119.1 | 119.7274 | -3.3828 | 0.30938
6.15 | 29.2089 | 119.7 | 119.6516 | 3.6705 | 0.9922 | 6.1495 | 3.9819 | 118.4 | 118.4225 | -10.6096 | 0.35138 | 6.149 | 1.0999 | 119.1 | 119.7277 | -3.3913 | 0.30852
6.16 | 29.2089 | 119.7 | 119.6523 | 3.6689 | 0.9922 | 6.1595 | 3.9817 | 118.4 | 118.4222 | -10.6213 | 0.35102 | 6.159 | 1.0993 | 119.1 | 119.7279 | -3.3995 | 0.30768
6.17 | 29.2089 | 119.7 | 119.6529 | 3.6675 | 0.99221 | 6.1695 | 3.9814 | 118.4 | 118.422 | -10.6328 | 0.35067 | 6.169 | 1.0987 | 119.1 | 119.7281 | -3.4075 | 0.30688
6.18 | 29.2089 | 119.7 | 119.6536 | 3.6663 | 0.99221 | 6.1795 | 3.9811 | 118.4 | 118.4219 | -10.644 | 0.35032 | 6.1805 | 1.0981 | 119.1 | 119.7283 | -3.4153 | 0.30609
6.19 | 29.2089 | 119.7 | 119.6543 | 3.6652 | 0.99222 | 6.1895 | 3.9809 | 118.4 | 118.422 | -10.6551 | 0.34998 | 6.189 | 1.0975 | 119.1 | 119.7284 | -3.4227 | 0.30534
6.2 | 29.2089 | 119.7 | 119.6549 | 3.6643 | 0.99222 | 6.1995 | 3.9806 | 118.4 | 118.4222 | -10.6659 | 0.34965 | 6.199 | 1.0969 | 119.1 | 119.7286 | -3.4298 | 0.30462
6.21 | 29.2089 | 119.7 | 119.6555 | 3.6635 | 0.99223 | 6.2095 | 3.9803 | 118.4 | 118.4226 | -10.6764 | 0.34933 | 6.209 | 1.0963 | 119.1 | 119.7287 | -3.4366 | 0.30393
6.22 | 29.2089 | 119.7 | 119.6561 | 3.6628 | 0.99223 | 6.2195 | 3.9801 | 118.4 | 118.4232 | -10.6865 | 0.34902 | 6.219 | 1.0958 | 119.1 | 119.7287 | -3.443 | 0.30327
6.23 | 29.2089 | 119.7 | 119.6566 | 3.6623 | 0.99223 | 6.2295 | 3.9798 | 118.4 | 118.4239 | -10.6963 | 0.34871 | 6.2305 | 1.0952 | 119.1 | 119.7288 | -3.4492 | 0.30264
6.24 | 29.2089 | 119.7 | 119.6571 | 3.662 | 0.99223 | 6.2395 | 3.9795 | 118.4 | 118.4248 | -10.7058 | 0.34842 | 6.239 | 1.0946 | 119.1 | 119.7288 | -3.4549 | 0.30204
6.25 | 29.2089 | 119.7 | 119.6576 | 3.6617 | 0.99223 | 6.2495 | 3.9792 | 118.4 | 118.4258 | -10.7149 | 0.34814 | 6.249 | 1.0941 | 119.1 | 119.7288 | -3.4604 | 0.30147
6.26 | 29.2089 | 119.7 | 119.658 | 3.6616 | 0.99223 | 6.2595 | 3.979 | 118.4 | 118.4269 | -10.7236 | 0.34787 | 6.259 | 1.0936 | 119.1 | 119.7288 | -3.4655 | 0.30093
6.27 | 29.2089 | 119.7 | 119.6584 | 3.6616 | 0.99223 | 6.2695 | 3.9787 | 118.4 | 118.4283 | -10.7319 | 0.34762 | 6.269 | 1.093 | 119.1 | 119.7288 | -3.4702 | 0.30043
6.28 | 29.2089 | 119.7 | 119.6588 | 3.6617 | 0.99223 | 6.2795 | 3.9784 | 118.4 | 118.4297 | -10.7397 | 0.34737 | 6.2805 | 1.0925 | 119.1 | 119.7288 | -3.4746 | 0.29995
6.29 | 29.2089 | 119.7 | 119.6591 | 3.6618 | 0.99223 | 6.2895 | 3.9781 | 118.4 | 118.4313 | -10.7472 | 0.34714 | 6.289 | 1.092 | 119.1 | 119.7288 | -3.4787 | 0.29951
6.3 | 29.2089 | 119.7 | 119.6594 | 3.6621 | 0.99223 | 6.2995 | 3.9779 | 118.4 | 118.433 | -10.7542 | 0.34692 | 6.299 | 1.0915 | 119.1 | 119.7288 | -3.4825 | 0.29909
6.31 | 29.2089 | 119.7 | 119.6597 | 3.6624 | 0.99223 | 6.3095 | 3.9776 | 118.4 | 118.4349 | -10.7609 | 0.34671 | 6.309 | 1.091 | 119.1 | 119.7288 | -3.4859 | 0.2987
6.32 | 29.2089 | 119.7 | 119.6599 | 3.6628 | 0.99223 | 6.3195 | 3.9773 | 118.4 | 118.4369 | -10.7671 | 0.34651 | 6.319 | 1.0906 | 119.1 | 119.7288 | -3.4891 | 0.29833
6.3295 | 29.2089 | 119.7 | 119.6601 | 3.6632 | 0.99223 | 6.3295 | 3.977 | 118.4 | 118.4389 | -10.7729 | 0.34632 | 6.3305 | 1.0901 | 119.1 | 119.7289 | -3.4919 | 0.29799
6.34 | 29.2089 | 119.7 | 119.6602 | 3.6637 | 0.99223 | 6.3395 | 3.9767 | 118.4 | 118.4411 | -10.7783 | 0.34615 | 6.339 | 1.0896 | 119.1 | 119.7289 | -3.4945 | 0.29767
6.35 | 29.2089 | 119.7 | 119.6603 | 3.6642 | 0.99222 | 6.3495 | 3.9764 | 118.4 | 118.4434 | -10.7833 | 0.34599 | 6.349 | 1.0892 | 119.1 | 119.729 | -3.4969 | 0.29737
6.3595 | 29.2089 | 119.7 | 119.6604 | 3.6647 | 0.99222 | 6.3595 | 3.9762 | 118.4 | 118.4458 | -10.7879 | 0.34583 | 6.359 | 1.0887 | 119.1 | 119.7291 | -3.499 | 0.2971
6.37 | 29.2089 | 119.7 | 119.6605 | 3.6652 | 0.99222 | 6.3695 | 3.9759 | 118.4 | 118.4482 | -10.7921 | 0.34569 | 6.369 | 1.0883 | 119.1 | 119.7292 | -3.5009 | 0.29684
6.3795 | 29.2089 | 119.7 | 119.6605 | 3.6657 | 0.99222 | 6.3795 | 3.9756 | 118.4 | 118.4507 | -10.796 | 0.34556 | 6.3805 | 1.0878 | 119.1 | 119.7293 | -3.5026 | 0.2966
6.3895 | 29.2089 | 119.7 | 119.6605 | 3.6662 | 0.99221 | 6.3895 | 3.9753 | 118.4 | 118.4533 | -10.7996 | 0.34544 | 6.389 | 1.0874 | 119.1 | 119.7295 | -3.5041 | 0.29638
6.3995 | 29.2089 | 119.7 | 119.6605 | 3.6666 | 0.99221 | 6.3995 | 3.975 | 118.4 | 118.4559 | -10.8028 | 0.34533 | 6.399 | 1.087 | 119.1 | 119.7296 | -3.5054 | 0.29617
6.41 | 29.2089 | 119.7 | 119.6605 | 3.667 | 0.99221 | 6.4095 | 3.9748 | 118.4 | 118.4585 | -10.8057 | 0.34522 | 6.409 | 1.0865 | 119.1 | 119.7299 | -3.5066 | 0.29597
6.4195 | 29.2089 | 119.7 | 119.6605 | 3.6673 | 0.99221 | 6.4195 | 3.9745 | 118.4 | 118.4612 | -10.8084 | 0.34513 | 6.419 | 1.0861 | 119.1 | 119.7301 | -3.5077 | 0.29579
6.4295 | 29.2089 | 119.7 | 119.6605 | 3.6675 | 0.99221 | 6.4295 | 3.9742 | 118.4 | 118.4638 | -10.8107 | 0.34504 | 6.4305 | 1.0857 | 119.1 | 119.7304 | -3.5086 | 0.29561
6.4395 | 29.2089 | 119.7 | 119.6604 | 3.6677 | 0.99221 | 6.4395 | 3.9739 | 118.4 | 118.4665 | -10.8128 | 0.34496 | 6.439 | 1.0853 | 119.1 | 119.7307 | -3.5094 | 0.29545
6.4495 | 29.2089 | 119.7 | 119.6604 | 3.6678 | 0.99221 | 6.4495 | 3.9737 | 118.4 | 118.4692 | -10.8147 | 0.34489 | 6.449 | 1.0849 | 119.1 | 119.731 | -3.5102 | 0.29529
6.4595 | 29.209 | 119.7 | 119.6603 | 3.6677 | 0.99221 | 6.4595 | 3.9734 | 118.4 | 118.4719 | -10.8163 | 0.34482 | 6.459 | 1.0845 | 119.1 | 119.7313 | -3.5108 | 0.29514
6.4695 | 29.209 | 119.7 | 119.6602 | 3.6676 | 0.99221 | 6.4695 | 3.9731 | 118.4 | 118.4746 | -10.8178 | 0.34476 | 6.469 | 1.0841 | 119.1 | 119.7317 | -3.5114 | 0.29499
6.4795 | 29.209 | 119.7 | 119.6602 | 3.6674 | 0.99221 | 6.4795 | 3.9729 | 118.4 | 118.4773 | -10.8191 | 0.3447 | 6.4805 | 1.0837 | 119.1 | 119.7321 | -3.512 | 0.29485
6.4895 | 29.209 | 119.7 | 119.6602 | 3.667 | 0.99221 | 6.4895 | 3.9726 | 118.4 | 118.4799 | -10.8202 | 0.34465 | 6.489 | 1.0833 | 119.1 | 119.7325 | -3.5125 | 0.29471
6.4995 | 29.209 | 119.7 | 119.6601 | 3.6666 | 0.99221 | 6.4995 | 3.9723 | 118.4 | 118.4826 | -10.8212 | 0.3446 | 6.499 | 1.0829 | 119.1 | 119.7329 | -3.513 | 0.29457
6.5095 | 29.209 | 119.7 | 119.6601 | 3.666 | 0.99221 | 6.5095 | 3.9721 | 118.4 | 118.4852 | -10.8221 | 0.34456 | 6.509 | 1.0825 | 119.1 | 119.7333 | -3.5134 | 0.29443
6.5195 | 29.2091 | 119.7 | 119.6601 | 3.6654 | 0.99222 | 6.5195 | 3.9718 | 118.4 | 118.4878 | -10.8228 | 0.34452 | 6.519 | 1.082 | 119.1 | 119.7338 | -3.5138 | 0.2943
6.5295 | 29.2091 | 119.7 | 119.6601 | 3.6647 | 0.99222 | 6.5295 | 3.9716 | 118.4 | 118.4903 | -10.8235 | 0.34448 | 6.5305 | 1.0816 | 119.1 | 119.7342 | -3.5143 | 0.29417
6.5395 | 29.2091 | 119.7 | 119.6602 | 3.6639 | 0.99222 | 6.5395 | 3.9713 | 118.4 | 118.4928 | -10.8241 | 0.34444 | 6.539 | 1.0812 | 119.1 | 119.7346 | -3.5147 | 0.29403
6.5495 | 29.2092 | 119.7 | 119.6602 | 3.6631 | 0.99223 | 6.5495 | 3.9711 | 118.4 | 118.4953 | -10.8247 | 0.34441 | 6.549 | 1.0808 | 119.1 | 119.735 | -3.5151 | 0.2939
6.5595 | 29.2092 | 119.7 | 119.6603 | 3.6622 | 0.99223 | 6.5595 | 3.9708 | 118.4 | 118.4978 | -10.8252 | 0.34437 | 6.559 | 1.0804 | 119.1 | 119.7354 | -3.5156 | 0.29376
6.5695 | 29.2093 | 119.7 | 119.6604 | 3.6614 | 0.99223 | 6.5695 | 3.9706 | 118.4 | 118.5002 | -10.8258 | 0.34434 | 6.569 | 1.08 | 119.1 | 119.7358 | -3.516 | 0.29362
6.5795 | 29.2093 | 119.7 | 119.6606 | 3.6605 | 0.99224 | 6.5795 | 3.9703 | 118.4 | 118.5026 | -10.8263 | 0.34431 | 6.5805 | 1.0796 | 119.1 | 119.7361 | -3.5165 | 0.29349
6.5895 | 29.2094 | 119.7 | 119.6608 | 3.6597 | 0.99224 | 6.5895 | 3.9701 | 118.4 | 118.505 | -10.8268 | 0.34428 | 6.589 | 1.0792 | 119.1 | 119.7365 | -3.517 | 0.29334
6.5995 | 29.2095 | 119.7 | 119.6611 | 3.659 | 0.99225 | 6.5995 | 3.9699 | 118.4 | 118.5074 | -10.8274 | 0.34424 | 6.599 | 1.0787 | 119.1 | 119.7368 | -3.5175 | 0.2932
6.6095 | 29.2095 | 119.7 | 119.6613 | 3.6584 | 0.99225 | 6.6095 | 3.9697 | 118.4 | 118.5097 | -10.828 | 0.34421 | 6.609 | 1.0783 | 119.1 | 119.737 | -3.518 | 0.29306
6.6195 | 29.2096 | 119.7 | 119.6617 | 3.658 | 0.99225 | 6.6195 | 3.9695 | 118.4 | 118.512 | -10.8287 | 0.34417 | 6.619 | 1.0779 | 119.1 | 119.7372 | -3.5186 | 0.29291
6.6295 | 29.2097 | 119.7 | 119.6621 | 3.6577 | 0.99225 | 6.6295 | 3.9692 | 118.4 | 118.5144 | -10.8295 | 0.34414 | 6.6305 | 1.0775 | 119.1 | 119.7373 | -3.5191 | 0.29276
6.6395 | 29.2098 | 119.7 | 119.6625 | 3.6577 | 0.99225 | 6.6395 | 3.969 | 118.4 | 118.5167 | -10.8303 | 0.3441 | 6.639 | 1.077 | 119.1 | 119.7374 | -3.5197 | 0.29261
6.6495 | 29.2099 | 119.7 | 119.663 | 3.658 | 0.99225 | 6.6495 | 3.9688 | 118.4 | 118.519 | -10.8312 | 0.34405 | 6.649 | 1.0766 | 119.1 | 119.7375 | -3.5203 | 0.29245
6.6595 | 29.21 | 119.7 | 119.6636 | 3.6586 | 0.99225 | 6.6595 | 3.9686 | 118.4 | 118.5213 | -10.8322 | 0.34401 | 6.659 | 1.0762 | 119.1 | 119.7375 | -3.5209 | 0.2923
6.6695 | 29.2101 | 119.7 | 119.6642 | 3.6595 | 0.99224 | 6.6695 | 3.9684 | 118.4 | 118.5236 | -10.8334 | 0.34396 | 6.669 | 1.0757 | 119.1 | 119.7374 | -3.5216 | 0.29214
6.6795 | 29.2103 | 119.7 | 119.6649 | 3.6609 | 0.99224 | 6.6795 | 3.9682 | 118.4 | 118.526 | -10.8347 | 0.34391 | 6.6805 | 1.0753 | 119.1 | 119.7372 | -3.5222 | 0.29198
6.6895 | 29.2104 | 119.7 | 119.6657 | 3.6626 | 0.99223 | 6.6895 | 3.968 | 118.4 | 118.5284 | -10.8361 | 0.34386 | 6.689 | 1.0748 | 119.1 | 119.737 | -3.5229 | 0.29182
6.6995 | 29.2105 | 119.7 | 119.6665 | 3.6648 | 0.99222 | 6.6995 | 3.9679 | 118.4 | 118.5308 | -10.8376 | 0.3438 | 6.699 | 1.0744 | 119.1 | 119.7367 | -3.5236 | 0.29165
6.7095 | 29.2107 | 119.7 | 119.6674 | 3.6676 | 0.99221 | 6.7095 | 3.9677 | 118.4 | 118.5332 | -10.8393 | 0.34374 | 6.709 | 1.0739 | 119.1 | 119.7363 | -3.5243 | 0.29149
6.7195 | 29.2108 | 119.7 | 119.6684 | 3.6708 | 0.9922 | 6.7195 | 3.9675 | 118.4 | 118.5356 | -10.8411 | 0.34368 | 6.719 | 1.0735 | 119.1 | 119.7359 | -3.525 | 0.29132
6.7295 | 29.211 | 119.7 | 119.6694 | 3.6746 | 0.99218 | 6.7295 | 3.9673 | 118.4 | 118.5381 | -10.8432 | 0.34361 | 6.7305 | 1.073 | 119.1 | 119.7354 | -3.5257 | 0.29115
6.7395 | 29.2112 | 119.7 | 119.6705 | 3.6789 | 0.99216 | 6.7395 | 3.9672 | 118.4 | 118.5406 | -10.8453 | 0.34353 | 6.739 | 1.0726 | 119.1 | 119.7348 | -3.5265 | 0.29098
6.7495 | 29.2113 | 119.7 | 119.6717 | 3.6838 | 0.99214 | 6.7495 | 3.967 | 118.4 | 118.5432 | -10.8477 | 0.34346 | 6.749 | 1.0721 | 119.1 | 119.7341 | -3.5272 | 0.29081
6.7595 | 29.2115 | 119.7 | 119.6729 | 3.6892 | 0.99212 | 6.7595 | 3.9669 | 118.4 | 118.5458 | -10.8501 | 0.34337 | 6.759 | 1.0716 | 119.1 | 119.7334 | -3.5279 | 0.29064
6.7695 | 29.2117 | 119.7 | 119.6742 | 3.6952 | 0.99209 | 6.7695 | 3.9667 | 118.4 | 118.5485 | -10.8528 | 0.34329 | 6.769 | 1.0712 | 119.1 | 119.7326 | -3.5287 | 0.29047
6.7795 | 29.2119 | 119.7 | 119.6756 | 3.7017 | 0.99207 | 6.7795 | 3.9665 | 118.4 | 118.5512 | -10.8556 | 0.3432 | 6.7805 | 1.0707 | 119.1 | 119.7318 | -3.5294 | 0.29029
6.7895 | 29.2121 | 119.7 | 119.677 | 3.7086 | 0.99204 | 6.7895 | 3.9664 | 118.4 | 118.5539 | -10.8586 | 0.3431 | 6.789 | 1.0702 | 119.1 | 119.7309 | -3.5302 | 0.29012
6.7995 | 29.2123 | 119.7 | 119.6785 | 3.716 | 0.99201 | 6.7995 | 3.9663 | 118.4 | 118.5567 | -10.8618 | 0.343 | 6.799 | 1.0697 | 119.1 | 119.7299 | -3.5309 | 0.28995
6.8095 | 29.2125 | 119.7 | 119.68 | 3.7238 | 0.99197 | 6.8095 | 3.9661 | 118.4 | 118.5595 | -10.8651 | 0.3429 | 6.809 | 1.0693 | 119.1 | 119.7289 | -3.5317 | 0.28977
6.8195 | 29.2127 | 119.7 | 119.6815 | 3.732 | 0.99194 | 6.8195 | 3.966 | 118.4 | 118.5624 | -10.8685 | 0.34279 | 6.819 | 1.0688 | 119.1 | 119.7278 | -3.5324 | 0.2896
6.8295 | 29.2129 | 119.7 | 119.6831 | 3.7404 | 0.9919 | 6.8295 | 3.9658 | 118.4 | 118.5654 | -10.8721 | 0.34268 | 6.8305 | 1.0683 | 119.1 | 119.7267 | -3.5332 | 0.28942
6.8395 | 29.2131 | 119.7 | 119.6847 | 3.7489 | 0.99187 | 6.8395 | 3.9657 | 118.4 | 118.5684 | -10.8758 | 0.34257 | 6.839 | 1.0678 | 119.1 | 119.7256 | -3.5339 | 0.28924
6.8495 | 29.2133 | 119.7 | 119.6863 | 3.7575 | 0.99183 | 6.8495 | 3.9655 | 118.4 | 118.5714 | -10.8797 | 0.34245 | 6.849 | 1.0673 | 119.1 | 119.7244 | -3.5346 | 0.28907
6.8595 | 29.2135 | 119.7 | 119.6878 | 3.7661 | 0.99179 | 6.8595 | 3.9654 | 118.4 | 118.5745 | -10.8836 | 0.34233 | 6.859 | 1.0668 | 119.1 | 119.7232 | -3.5353 | 0.2889
6.8695 | 29.2138 | 119.7 | 119.6894 | 3.7746 | 0.99176 | 6.8695 | 3.9653 | 118.4 | 118.5776 | -10.8877 | 0.34221 | 6.869 | 1.0663 | 119.1 | 119.722 | -3.5361 | 0.28872
6.8795 | 29.214 | 119.7 | 119.691 | 3.7827 | 0.99172 | 6.8795 | 3.9651 | 118.4 | 118.5807 | -10.8919 | 0.34208 | 6.881 | 1.0659 | 119.1 | 119.7208 | -3.5368 | 0.28855
6.8895 | 29.2142 | 119.7 | 119.6925 | 3.7905 | 0.99169 | 6.8895 | 3.965 | 118.4 | 118.5839 | -10.8961 | 0.34196 | 6.889 | 1.0654 | 119.1 | 119.7196 | -3.5374 | 0.28838
6.8995 | 29.2144 | 119.7 | 119.694 | 3.7978 | 0.99166 | 6.8995 | 3.9649 | 118.4 | 118.5872 | -10.9004 | 0.34182 | 6.899 | 1.0649 | 119.1 | 119.7185 | -3.5381 | 0.28821
6.9095 | 29.2146 | 119.7 | 119.6954 | 3.8044 | 0.99163 | 6.9095 | 3.9647 | 118.4 | 118.5904 | -10.9048 | 0.34169 | 6.909 | 1.0644 | 119.1 | 119.7173 | -3.5388 | 0.28804
6.9195 | 29.2148 | 119.7 | 119.6967 | 3.8102 | 0.9916 | 6.9195 | 3.9646 | 118.4 | 118.5937 | -10.9092 | 0.34156 | 6.919 | 1.0639 | 119.1 | 119.7162 | -3.5394 | 0.28787
6.9295 | 29.215 | 119.7 | 119.698 | 3.8151 | 0.99158 | 6.9295 | 3.9645 | 118.4 | 118.597 | -10.9136 | 0.34143 | 6.9305 | 1.0634 | 119.1 | 119.7151 | -3.54 | 0.2877
6.9395 | 29.2152 | 119.7 | 119.6991 | 3.8189 | 0.99157 | 6.9395 | 3.9643 | 118.4 | 118.6004 | -10.918 | 0.3413 | 6.939 | 1.0629 | 119.1 | 119.714 | -3.5406 | 0.28754
6.9495 | 29.2154 | 119.7 | 119.7002 | 3.8215 | 0.99155 | 6.9495 | 3.9642 | 118.4 | 118.6037 | -10.9225 | 0.34116 | 6.949 | 1.0625 | 119.1 | 119.713 | -3.5412 | 0.28737
6.9595 | 29.2156 | 119.7 | 119.7012 | 3.8228 | 0.99155 | 6.9595 | 3.964 | 118.4 | 118.6071 | -10.9269 | 0.34103 | 6.959 | 1.062 | 119.1 | 119.7121 | -3.5418 | 0.28721
6.9695 | 29.2157 | 119.7 | 119.702 | 3.8227 | 0.99155 | 6.9695 | 3.9639 | 118.4 | 118.6105 | -10.9313 | 0.3409 | 6.969 | 1.0615 | 119.1 | 119.7112 | -3.5423 | 0.28705
6.9795 | 29.2159 | 119.7 | 119.7028 | 3.821 | 0.99156 | 6.9795 | 3.9638 | 118.4 | 118.6138 | -10.9356 | 0.34077 | 6.9805 | 1.061 | 119.1 | 119.7104 | -3.5428 | 0.2869
6.9895 | 29.2161 | 119.7 | 119.7034 | 3.8178 | 0.99157 | 6.9895 | 3.9636 | 118.4 | 118.6172 | -10.9399 | 0.34064 | 6.989 | 1.0606 | 119.1 | 119.7097 | -3.5433 | 0.28674
6.9995 | 29.2162 | 119.7 | 119.7038 | 3.8129 | 0.99159 | 6.9995 | 3.9635 | 118.4 | 118.6205 | -10.9442 | 0.34051 | 6.999 | 1.0601 | 119.1 | 119.7091 | -3.5438 | 0.28659
7.0095 | 29.2164 | 119.7 | 119.7042 | 3.8063 | 0.99162 | 7.0095 | 3.9633 | 118.4 | 118.6239 | -10.9483 | 0.34039 | 7.009 | 1.0596 | 119.1 | 119.7085 | -3.5442 | 0.28644
7.0195 | 29.2165 | 119.7 | 119.7044 | 3.7981 | 0.99166 | 7.0195 | 3.9632 | 118.4 | 118.6272 | -10.9524 | 0.34026 | 7.019 | 1.0592 | 119.1 | 119.7081 | -3.5447 | 0.28629
7.0295 | 29.2166 | 119.7 | 119.7044 | 3.7881 | 0.9917 | 7.0295 | 3.963 | 118.4 | 118.6305 | -10.9564 | 0.34014 | 7.0305 | 1.0587 | 119.1 | 119.7077 | -3.5451 | 0.28615
7.0395 | 29.2168 | 119.7 | 119.7044 | 3.7765 | 0.99175 | 7.0395 | 3.9629 | 118.4 | 118.6338 | -10.9602 | 0.34003 | 7.039 | 1.0582 | 119.1 | 119.7075 | -3.5455 | 0.28601
7.0495 | 29.2169 | 119.7 | 119.7042 | 3.7634 | 0.99181 | 7.0495 | 3.9628 | 118.4 | 118.637 | -10.9639 | 0.33992 | 7.049 | 1.0578 | 119.1 | 119.7073 | -3.5458 | 0.28587
7.0595 | 29.217 | 119.7 | 119.7039 | 3.7488 | 0.99187 | 7.0595 | 3.9626 | 118.4 | 118.6402 | -10.9675 | 0.33981 | 7.059 | 1.0574 | 119.1 | 119.7072 | -3.5462 | 0.28574
7.0695 | 29.2171 | 119.7 | 119.7035 | 3.7328 | 0.99194 | 7.0695 | 3.9625 | 118.4 | 118.6433 | -10.971 | 0.3397 | 7.069 | 1.0569 | 119.1 | 119.7072 | -3.5465 | 0.2856
7.0795 | 29.2172 | 119.7 | 119.703 | 3.7158 | 0.99201 | 7.0795 | 3.9623 | 118.4 | 118.6464 | -10.9743 | 0.3396 | 7.0805 | 1.0565 | 119.1 | 119.7073 | -3.5468 | 0.28547
7.0895 | 29.2172 | 119.7 | 119.7025 | 3.6978 | 0.99209 | 7.0895 | 3.9622 | 118.4 | 118.6494 | -10.9775 | 0.3395 | 7.089 | 1.0561 | 119.1 | 119.7075 | -3.5471 | 0.28534
7.0995 | 29.2173 | 119.7 | 119.7019 | 3.6792 | 0.99216 | 7.0995 | 3.9621 | 118.4 | 118.6524 | -10.9805 | 0.33941 | 7.099 | 1.0556 | 119.1 | 119.7078 | -3.5474 | 0.28522
7.1095 | 29.2174 | 122 | 119.7012 | 3.6602 | 0.99224 | 7.1095 | 3.9619 | 118.4 | 118.6553 | -10.9834 | 0.33932 | 7.109 | 1.0552 | 119.1 | 119.7081 | -3.5477 | 0.2851
7.1195 | 29.2174 | 122 | 119.7006 | 3.6411 | 0.99232 | 7.1195 | 3.9618 | 118.4 | 118.6581 | -10.9861 | 0.33923 | 7.119 | 1.0548 | 119.1 | 119.7085 | -3.548 | 0.28498
7.1295 | 29.2175 | 122 | 119.6999 | 3.6224 | 0.9924 | 7.1295 | 3.9617 | 118.4 | 118.6609 | -10.9886 | 0.33915 | 7.131 | 1.0544 | 119.1 | 119.7089 | -3.5482 | 0.28486
7.1395 | 29.2176 | 122 | 119.6993 | 3.6044 | 0.99248 | 7.1395 | 3.9615 | 118.4 | 118.6636 | -10.991 | 0.33908 | 7.139 | 1.0541 | 119.1 | 119.7094 | -3.5485 | 0.28474
7.1495 | 29.2176 | 122 | 119.6988 | 3.5875 | 0.99255 | 7.1495 | 3.9614 | 118.4 | 118.6662 | -10.9932 | 0.33901 | 7.149 | 1.0537 | 119.1 | 119.7098 | -3.5488 | 0.28463
7.1595 | 29.2177 | 122 | 119.6983 | 3.5721 | 0.99261 | 7.1595 | 3.9613 | 118.4 | 118.6688 | -10.9952 | 0.33894 | 7.159 | 1.0533 | 119.1 | 119.7103 | -3.549 | 0.28452
7.1695 | 29.2177 | 122 | 119.698 | 3.5588 | 0.99266 | 7.1695 | 3.9611 | 118.4 | 118.6712 | -10.9971 | 0.33888 | 7.169 | 1.0529 | 119.1 | 119.7108 | -3.5493 | 0.28441
7.1795 | 29.2178 | 122 | 119.6978 | 3.5481 | 0.99271 | 7.1795 | 3.961 | 118.4 | 118.6736 | -10.9988 | 0.33883 | 7.1805 | 1.0526 | 119.1 | 119.7112 | -3.5495 | 0.2843
7.1895 | 29.2179 | 122 | 119.6978 | 3.5404 | 0.99274 | 7.1895 | 3.9609 | 118.4 | 118.676 | -11.0003 | 0.33878 | 7.189 | 1.0522 | 119.1 | 119.7116 | -3.5498 | 0.2842
7.1995 | 29.2179 | 122 | 119.698 | 3.5362 | 0.99276 | 7.1995 | 3.9608 | 118.4 | 118.6782 | -11.0017 | 0.33873 | 7.199 | 1.0519 | 119.1 | 119.7119 | -3.55 | 0.2841
7.2095 | 29.218 | 122 | 119.6985 | 3.5362 | 0.99276 | 7.2095 | 3.9607 | 118.4 | 118.6804 | -11.0029 | 0.33869 | 7.209 | 1.0516 | 119.1 | 119.7122 | -3.5503 | 0.28399
7.22 | 29.2181 | 122 | 119.6992 | 3.5407 | 0.99274 | 7.2195 | 3.9605 | 118.4 | 118.6825 | -11.0039 | 0.33865 | 7.219 | 1.0512 | 119.1 | 119.7124 | -3.5506 | 0.2839
7.2295 | 29.2182 | 122 | 119.7003 | 3.5503 | 0.9927 | 7.2295 | 3.9604 | 118.4 | 118.6846 | -11.0048 | 0.33862 | 7.2305 | 1.0509 | 119.1 | 119.7125 | -3.5508 | 0.2838
7.2395 | 29.2184 | 122 | 119.7017 | 3.5656 | 0.99264 | 7.2395 | 3.9603 | 118.4 | 118.6866 | -11.0056 | 0.33859 | 7.239 | 1.0506 | 119.1 | 119.7125 | -3.5511 | 0.2837
7.2495 | 29.2185 | 122 | 119.7035 | 3.5869 | 0.99255 | 7.2495 | 3.9602 | 118.4 | 118.6885 | -11.0062 | 0.33857 | 7.249 | 1.0503 | 119.1 | 119.7123 | -3.5514 | 0.28361
7.2595 | 29.2186 | 122 | 119.7056 | 3.6148 | 0.99243 | 7.2595 | 3.9601 | 118.4 | 118.6904 | -11.0068 | 0.33854 | 7.259 | 1.05 | 119.1 | 119.7121 | -3.5516 | 0.28352
7.2695 | 29.2188 | 122 | 119.7082 | 3.6496 | 0.99229 | 7.2695 | 3.96 | 118.4 | 118.6922 | -11.0071 | 0.33853 | 7.269 | 1.0498 | 119.1 | 119.7117 | -3.5519 | 0.28343
7.2795 | 29.219 | 122 | 119.7112 | 3.6918 | 0.99211 | 7.2795 | 3.9599 | 118.4 | 118.694 | -11.0074 | 0.33851 | 7.281 | 1.0495 | 119.1 | 119.7112 | -3.5521 | 0.28335
7.2895 | 29.2192 | 122 | 119.7147 | 3.7416 | 0.9919 | 7.2895 | 3.9598 | 118.4 | 118.6957 | -11.0076 | 0.3385 | 7.289 | 1.0492 | 119.1 | 119.7105 | -3.5524 | 0.28326
7.2995 | 29.2194 | 122 | 119.7187 | 3.7994 | 0.99165 | 7.2995 | 3.9597 | 118.4 | 118.6974 | -11.0077 | 0.33849 | 7.299 | 1.049 | 119.1 | 119.7097 | -3.5526 | 0.28318
7.3095 | 29.2196 | 122 | 119.7231 | 3.8653 | 0.99136 | 7.3095 | 3.9596 | 118.4 | 118.6991 | -11.0078 | 0.33848 | 7.309 | 1.0487 | 119.1 | 119.7087 | -3.5528 | 0.2831
7.3195 | 29.2199 | 122 | 119.728 | 3.9396 | 0.99103 | 7.3195 | 3.9595 | 118.4 | 118.7007 | -11.0078 | 0.33847 | 7.319 | 1.0485 | 119.1 | 119.7076 | -3.553 | 0.28303
7.3295 | 29.2202 | 122 | 119.7335 | 4.0224 | 0.99066 | 7.3295 | 3.9595 | 118.4 | 118.7024 | -11.0077 | 0.33847 | 7.3305 | 1.0482 | 119.1 | 119.7063 | -3.5532 | 0.28296
7.3395 | 29.2205 | 122 | 119.7394 | 4.1136 | 0.99024 | 7.3395 | 3.9594 | 118.4 | 118.704 | -11.0076 | 0.33847 | 7.339 | 1.048 | 119.1 | 119.705 | -3.5534 | 0.28289
7.3495 | 29.2208 | 122 | 119.7458 | 4.2133 | 0.98976 | 7.3495 | 3.9593 | 118.4 | 118.7056 | -11.0075 | 0.33846 | 7.349 | 1.0478 | 119.1 | 119.7035 | -3.5535 | 0.28282
7.3595 | 29.2212 | 122 | 119.7528 | 4.3213 | 0.98924 | 7.3595 | 3.9592 | 118.4 | 118.7071 | -11.0074 | 0.33846 | 7.359 | 1.0476 | 119.1 | 119.7018 | -3.5537 | 0.28276
7.3695 | 29.2216 | 122 | 119.7602 | 4.4376 | 0.98867 | 7.3695 | 3.9592 | 118.4 | 118.7087 | -11.0074 | 0.33846 | 7.369 | 1.0474 | 119.1 | 119.7001 | -3.5537 | 0.2827
7.3795 | 29.222 | 122 | 119.768 | 4.5617 | 0.98803 | 7.3795 | 3.9591 | 118.4 | 118.7102 | -11.0073 | 0.33845 | 7.3805 | 1.0472 | 119.1 | 119.6983 | -3.5538 | 0.28265
7.3895 | 29.2224 | 122 | 119.7763 | 4.6935 | 0.98735 | 7.3895 | 3.959 | 118.4 | 118.7118 | -11.0073 | 0.33844 | 7.389 | 1.047 | 119.1 | 119.6964 | -3.5538 | 0.2826
7.3995 | 29.2228 | 122 | 119.785 | 4.8324 | 0.9866 | 7.3995 | 3.9589 | 118.4 | 118.7133 | -11.0074 | 0.33844 | 7.399 | 1.0468 | 119.1 | 119.6945 | -3.5538 | 0.28255
7.41 | 29.2233 | 122 | 119.7941 | 4.9782 | 0.9858 | 7.4095 | 3.9589 | 118.4 | 118.7148 | -11.0076 | 0.33843 | 7.409 | 1.0466 | 119.1 | 119.6925 | -3.5537 | 0.28251
7.4195 | 29.2237 | 122 | 119.8035 | 5.1302 | 0.98494 | 7.4195 | 3.9588 | 118.4 | 118.7163 | -11.0079 | 0.33841 | 7.419 | 1.0464 | 119.1 | 119.6904 | -3.5536 | 0.28247
7.4295 | 29.2242 | 122 | 119.8133 | 5.288 | 0.98402 | 7.4295 | 3.9588 | 118.4 | 118.7178 | -11.0083 | 0.3384 | 7.4305 | 1.0462 | 119.1 | 119.6884 | -3.5534 | 0.28244
7.4395 | 29.2247 | 122 | 119.8233 | 5.4508 | 0.98305 | 7.4395 | 3.9587 | 118.4 | 118.7193 | -11.0089 | 0.33838 | 7.439 | 1.0461 | 119.1 | 119.6863 | -3.5532 | 0.28242
7.4495 | 29.2252 | 122 | 119.8336 | 5.6181 | 0.98202 | 7.4495 | 3.9587 | 118.4 | 118.7208 | -11.0096 | 0.33836 | 7.449 | 1.0459 | 119.1 | 119.6843 | -3.553 | 0.28239
7.4595 | 29.2257 | 122 | 119.844 | 5.7891 | 0.98094 | 7.4595 | 3.9586 | 118.4 | 118.7223 | -11.0105 | 0.33833 | 7.459 | 1.0457 | 119.1 | 119.6823 | -3.5527 | 0.28238
7.4695 | 29.2262 | 122 | 119.8547 | 5.9631 | 0.97981 | 7.4695 | 3.9586 | 118.4 | 118.7237 | -11.0116 | 0.3383 | 7.469 | 1.0456 | 119.1 | 119.6804 | -3.5523 | 0.28237
7.4795 | 29.2267 | 122 | 119.8654 | 6.1394 | 0.97864 | 7.4795 | 3.9585 | 118.4 | 118.7251 | -11.0128 | 0.33826 | 7.4805 | 1.0454 | 119.1 | 119.6785 | -3.5519 | 0.28236
7.4895 | 29.2272 | 122 | 119.8762 | 6.3172 | 0.97743 | 7.4895 | 3.9585 | 118.4 | 118.7265 | -11.0143 | 0.33821 | 7.489 | 1.0453 | 119.1 | 119.6766 | -3.5514 | 0.28236
7.4995 | 29.2277 | 122 | 119.887 | 6.4957 | 0.97618 | 7.4995 | 3.9584 | 118.4 | 118.7278 | -11.016 | 0.33816 | 7.499 | 1.0452 | 119.1 | 119.6749 | -3.5509 | 0.28236
7.5095 | 29.2282 | 122 | 119.8977 | 6.6742 | 0.97491 | 7.5095 | 3.9584 | 118.4 | 118.7291 | -11.018 | 0.33811 | 7.509 | 1.045 | 119.1 | 119.6732 | -3.5503 | 0.28237
7.52 | 29.2287 | 122 | 119.9084 | 6.852 | 0.97361 | 7.5195 | 3.9583 | 118.4 | 118.7303 | -11.0201 | 0.33805 | 7.519 | 1.0449 | 119.1 | 119.6717 | -3.5496 | 0.28238
7.5295 | 29.2292 | 122 | 119.9189 | 7.0282 | 0.97229 | 7.5295 | 3.9583 | 118.4 | 118.7315 | -11.0225 | 0.33798 | 7.5305 | 1.0447 | 119.1 | 119.6702 | -3.5489 | 0.2824
7.5395 | 29.2296 | 122 | 119.9293 | 7.2021 | 0.97096 | 7.5395 | 3.9583 | 118.4 | 118.7326 | -11.0252 | 0.3379 | 7.539 | 1.0446 | 119.1 | 119.6688 | -3.5482 | 0.28242
7.5495 | 29.23 | 122 | 119.9394 | 7.3732 | 0.96963 | 7.5495 | 3.9582 | 118.4 | 118.7337 | -11.0281 | 0.33782 | 7.549 | 1.0445 | 119.1 | 119.6676 | -3.5474 | 0.28245
7.5595 | 29.2304 | 122 | 119.9493 | 7.5407 | 0.9683 | 7.5595 | 3.9582 | 118.4 | 118.7347 | -11.0313 | 0.33773 | 7.559 | 1.0444 | 119.1 | 119.6664 | -3.5466 | 0.28248
7.5695 | 29.2308 | 122 | 119.9589 | 7.704 | 0.96698 | 7.5695 | 3.9582 | 118.4 | 118.7357 | -11.0347 | 0.33764 | 7.569 | 1.0443 | 119.1 | 119.6654 | -3.5457 | 0.28252
7.5795 | 29.2312 | 122 | 119.9681 | 7.8626 | 0.96568 | 7.5795 | 3.9581 | 118.4 | 118.7365 | -11.0383 | 0.33754 | 7.5805 | 1.0441 | 119.1 | 119.6645 | -3.5447 | 0.28256
7.5895 | 29.2315 | 122 | 119.977 | 8.0159 | 0.9644 | 7.5895 | 3.9581 | 118.4 | 118.7373 | -11.0422 | 0.33743 | 7.589 | 1.044 | 119.1 | 119.6637 | -3.5438 | 0.2826
7.5995 | 29.2318 | 122 | 119.9855 | 8.1635 | 0.96315 | 7.5995 | 3.9581 | 118.4 | 118.738 | -11.0464 | 0.33732 | 7.599 | 1.0439 | 119.1 | 119.6629 | -3.5428 | 0.28264
7.6095 | 29.232 | 122 | 119.9936 | 8.3051 | 0.96193 | 7.6095 | 3.9581 | 118.4 | 118.7386 | -11.0507 | 0.3372 | 7.609 | 1.0438 | 119.1 | 119.6623 | -3.5417 | 0.28269
7.6195 | 29.2322 | 122 | 120.0012 | 8.4402 | 0.96076 | 7.6195 | 3.958 | 118.4 | 118.7391 | -11.0553 | 0.33707 | 7.619 | 1.0437 | 119.1 | 119.6618 | -3.5406 | 0.28274
7.6295 | 29.2324 | 122 | 120.0084 | 8.5686 | 0.95962 | 7.6295 | 3.958 | 118.4 | 118.7395 | -11.06 | 0.33694 | 7.6305 | 1.0436 | 119.1 | 119.6613 | -3.5396 | 0.2828
7.6395 | 29.2326 | 122 | 120.0151 | 8.6901 | 0.95854 | 7.6395 | 3.958 | 118.4 | 118.7398 | -11.065 | 0.33681 | 7.639 | 1.0435 | 119.1 | 119.6609 | -3.5384 | 0.28285
7.6495 | 29.2327 | 122 | 120.0213 | 8.8046 | 0.95751 | 7.6495 | 3.958 | 118.4 | 118.7401 | -11.0701 | 0.33667 | 7.649 | 1.0434 | 119.1 | 119.6606 | -3.5373 | 0.28291
7.6595 | 29.2327 | 122 | 120.027 | 8.9118 | 0.95654 | 7.6595 | 3.958 | 118.4 | 118.7402 | -11.0754 | 0.33652 | 7.659 | 1.0433 | 119.1 | 119.6603 | -3.5362 | 0.28296
7.6695 | 29.2327 | 122 | 120.0323 | 9.0119 | 0.95562 | 7.6695 | 3.9579 | 118.4 | 118.7403 | -11.0808 | 0.33638 | 7.669 | 1.0431 | 119.1 | 119.6601 | -3.535 | 0.28302
7.6795 | 29.2327 | 122 | 120.037 | 9.1047 | 0.95476 | 7.6795 | 3.9579 | 118.4 | 118.7402 | -11.0863 | 0.33622 | 7.6805 | 1.043 | 119.1 | 119.6599 | -3.5339 | 0.28308
7.6895 | 29.2327 | 122 | 120.0412 | 9.1904 | 0.95397 | 7.6895 | 3.9579 | 118.4 | 118.7401 | -11.092 | 0.33607 | 7.689 | 1.0429 | 119.1 | 119.6597 | -3.5327 | 0.28314
7.6995 | 29.2326 | 122 | 120.045 | 9.2691 | 0.95323 | 7.6995 | 3.9579 | 118.4 | 118.7399 | -11.0977 | 0.33592 | 7.699 | 1.0428 | 119.1 | 119.6596 | -3.5316 | 0.2832
7.7095 | 29.2325 | 122 | 120.0483 | 9.3409 | 0.95255 | 7.7095 | 3.9579 | 118.4 | 118.7396 | -11.1034 | 0.33576 | 7.709 | 1.0427 | 119.1 | 119.6595 | -3.5305 | 0.28325
7.7195 | 29.2323 | 122 | 120.0512 | 9.4061 | 0.95193 | 7.7195 | 3.9579 | 118.4 | 118.7392 | -11.1092 | 0.3356 | 7.719 | 1.0426 | 119.1 | 119.6594 | -3.5294 | 0.28331
7.7295 | 29.2321 | 122 | 120.0536 | 9.4649 | 0.95137 | 7.7295 | 3.9578 | 118.4 | 118.7387 | -11.115 | 0.33545 | 7.7305 | 1.0425 | 119.1 | 119.6593 | -3.5283 | 0.28336
7.7395 | 29.2319 | 122 | 120.0556 | 9.5175 | 0.95087 | 7.7395 | 3.9578 | 118.4 | 118.7382 | -11.1208 | 0.33529 | 7.739 | 1.0424 | 119.1 | 119.6593 | -3.5272 | 0.28341
7.7495 | 29.2316 | 122 | 120.0571 | 9.5642 | 0.95042 | 7.7495 | 3.9578 | 118.4 | 118.7376 | -11.1266 | 0.33514 | 7.749 | 1.0423 | 119.1 | 119.6592 | -3.5261 | 0.28346
7.7595 | 29.2313 | 122 | 120.0584 | 9.6054 | 0.95002 | 7.7595 | 3.9578 | 118.4 | 118.7369 | -11.1323 | 0.33498 | 7.759 | 1.0422 | 119.1 | 119.6591 | -3.5251 | 0.28351
7.7695 | 29.231 | 122 | 120.0592 | 9.6414 | 0.94968 | 7.7695 | 3.9578 | 118.4 | 118.7361 | -11.138 | 0.33483 | 7.769 | 1.0421 | 119.1 | 119.659 | -3.5241 | 0.28356
7.7795 | 29.2306 | 122 | 120.0597 | 9.6726 | 0.94937 | 7.7795 | 3.9577 | 118.4 | 118.7353 | -11.1436 | 0.33468 | 7.7805 | 1.042 | 119.1 | 119.659 | -3.5232 | 0.2836
7.7895 | 29.2302 | 122 | 120.06 | 9.6993 | 0.94911 | 7.7895 | 3.9577 | 118.4 | 118.7344 | -11.1491 | 0.33453 | 7.789 | 1.0418 | 119.1 | 119.6589 | -3.5223 | 0.28364
7.7995 | 29.2298 | 122 | 120.0599 | 9.7219 | 0.94889 | 7.7995 | 3.9577 | 118.4 | 118.7335 | -11.1545 | 0.33438 | 7.799 | 1.0417 | 119.1 | 119.6588 | -3.5214 | 0.28368
7.8095 | 29.2294 | 122 | 120.0596 | 9.7408 | 0.94871 | 7.8095 | 3.9577 | 118.4 | 118.7325 | -11.1597 | 0.33424 | 7.809 | 1.0416 | 119.1 | 119.6588 | -3.5206 | 0.28371
7.8195 | 29.229 | 122 | 120.0591 | 9.7563 | 0.94855 | 7.8195 | 3.9576 | 118.4 | 118.7315 | -11.1648 | 0.3341 | 7.819 | 1.0415 | 119.1 | 119.6587 | -3.5198 | 0.28374
7.8295 | 29.2285 | 122 | 120.0584 | 9.7689 | 0.94843 | 7.8295 | 3.9576 | 118.4 | 118.7304 | -11.1697 | 0.33397 | 7.8305 | 1.0414 | 119.1 | 119.6586 | -3.5191 | 0.28377
7.8395 | 29.228 | 122 | 120.0575 | 9.7788 | 0.94833 | 7.8395 | 3.9576 | 118.4 | 118.7293 | -11.1745 | 0.33384 | 7.839 | 1.0413 | 119.1 | 119.6586 | -3.5184 | 0.28379
7.8495 | 29.2276 | 122 | 120.0565 | 9.7864 | 0.94825 | 7.8495 | 3.9575 | 118.4 | 118.7281 | -11.179 | 0.33372 | 7.849 | 1.0412 | 119.1 | 119.6585 | -3.5177 | 0.28381
7.8595 | 29.2271 | 122 | 120.0554 | 9.7921 | 0.9482 | 7.8595 | 3.9575 | 118.4 | 118.7269 | -11.1834 | 0.3336 | 7.859 | 1.0411 | 119.1 | 119.6585 | -3.5171 | 0.28383
7.8695 | 29.2266 | 122 | 120.0542 | 9.7962 | 0.94816 | 7.8695 | 3.9575 | 118.4 | 118.7257 | -11.1876 | 0.33348 | 7.869 | 1.041 | 119.1 | 119.6584 | -3.5166 | 0.28384
7.8795 | 29.2261 | 122 | 120.0529 | 9.799 | 0.94813 | 7.8795 | 3.9574 | 118.4 | 118.7244 | -11.1916 | 0.33338 | 7.8805 | 1.0408 | 119.1 | 119.6584 | -3.5161 | 0.28385
7.8895 | 29.2255 | 122 | 120.0516 | 9.8008 | 0.94811 | 7.8895 | 3.9574 | 118.4 | 118.7231 | -11.1954 | 0.33327 | 7.889 | 1.0407 | 119.1 | 119.6584 | -3.5156 | 0.28385
7.8995 | 29.225 | 122 | 120.0502 | 9.8018 | 0.9481 | 7.8995 | 3.9573 | 118.4 | 118.7218 | -11.199 | 0.33317 | 7.899 | 1.0406 | 119.1 | 119.6584 | -3.5152 | 0.28386
7.9095 | 29.2245 | 122 | 120.0489 | 9.8024 | 0.94809 | 7.9095 | 3.9573 | 118.4 | 118.7205 | -11.2024 | 0.33308 | 7.909 | 1.0405 | 119.1 | 119.6585 | -3.5149 | 0.28386
7.9195 | 29.224 | 122 | 120.0476 | 9.8028 | 0.94808 | 7.9195 | 3.9572 | 118.4 | 118.7191 | -11.2055 | 0.33299 | 7.919 | 1.0404 | 119.1 | 119.6585 | -3.5146 | 0.28385
7.9295 | 29.2235 | 122 | 120.0464 | 9.8031 | 0.94808 | 7.9295 | 3.9572 | 118.4 | 118.7177 | -11.2085 | 0.33291 | 7.9305 | 1.0403 | 119.1 | 119.6586 | -3.5143 | 0.28385
7.9395 | 29.223 | 122 | 120.0452 | 9.8037 | 0.94807 | 7.9395 | 3.9571 | 118.4 | 118.7163 | -11.2113 | 0.33284 | 7.939 | 1.0402 | 119.1 | 119.6587 | -3.5141 | 0.28384
7.9495 | 29.2225 | 122 | 120.0441 | 9.8046 | 0.94806 | 7.9495 | 3.9571 | 118.4 | 118.7148 | -11.2138 | 0.33277 | 7.949 | 1.0401 | 119.1 | 119.6588 | -3.5139 | 0.28383
7.9595 | 29.222 | 122 | 120.0431 | 9.806 | 0.94805 | 7.9595 | 3.957 | 118.4 | 118.7134 | -11.2162 | 0.3327 | 7.959 | 1.04 | 119.1 | 119.6589 | -3.5137 | 0.28381
7.9695 | 29.2216 | 122 | 120.0421 | 9.8082 | 0.94802 | 7.9695 | 3.957 | 118.4 | 118.7119 | -11.2183 | 0.33264 | 7.969 | 1.0399 | 119.1 | 119.6591 | -3.5136 | 0.28379
7.9795 | 29.2211 | 122 | 120.0413 | 9.8111 | 0.94799 | 7.9795 | 3.9569 | 118.4 | 118.7104 | -11.2203 | 0.33258 | 7.9805 | 1.0398 | 119.1 | 119.6592 | -3.5135 | 0.28378
7.9895 | 29.2206 | 122 | 120.0407 | 9.815 | 0.94795 | 7.9895 | 3.9569 | 118.4 | 118.7089 | -11.2221 | 0.33253 | 7.989 | 1.0397 | 119.1 | 119.6594 | -3.5135 | 0.28376
7.9995 | 29.2202 | 122 | 120.0401 | 9.82 | 0.9479 | 7.9995 | 3.9568 | 118.4 | 118.7074 | -11.2238 | 0.33248 | 7.999 | 1.0396 | 119.1 | 119.6595 | -3.5135 | 0.28374
8.0095 | 29.2197 | 122 | 120.0397 | 9.826 | 0.94784 | 8.0095 | 3.9568 | 118.4 | 118.7059 | -11.2252 | 0.33244 | 8.009 | 1.0395 | 119.1 | 119.6597 | -3.5135 | 0.28371
8.0195 | 29.2193 | 122 | 120.0394 | 9.8333 | 0.94777 | 8.0195 | 3.9567 | 118.4 | 118.7043 | -11.2266 | 0.3324 | 8.019 | 1.0394 | 119.1 | 119.6599 | -3.5135 | 0.28369
8.0295 | 29.2189 | 122 | 120.0393 | 9.8417 | 0.94768 | 8.0295 | 3.9567 | 118.4 | 118.7028 | -11.2277 | 0.33237 | 8.0305 | 1.0394 | 119.1 | 119.66 | -3.5135 | 0.28367
8.039 | 29.2185 | 122 | 120.0394 | 9.8515 | 0.94759 | 8.0395 | 3.9566 | 118.4 | 118.7012 | -11.2288 | 0.33233 | 8.039 | 1.0393 | 119.1 | 119.6602 | -3.5136 | 0.28364
8.049 | 29.2181 | 122 | 120.0396 | 9.8626 | 0.94748 | 8.0495 | 3.9565 | 118.4 | 118.6996 | -11.2297 | 0.33231 | 8.049 | 1.0392 | 119.1 | 119.6603 | -3.5137 | 0.28362
8.059 | 29.2177 | 122 | 120.0399 | 9.8751 | 0.94735 | 8.0595 | 3.9565 | 118.4 | 118.698 | -11.2305 | 0.33228 | 8.059 | 1.0391 | 119.1 | 119.6604 | -3.5137 | 0.28359
8.069 | 29.2173 | 122 | 120.0404 | 9.8889 | 0.94722 | 8.0695 | 3.9564 | 118.4 | 118.6964 | -11.2313 | 0.33226 | 8.069 | 1.039 | 119.1 | 119.6605 | -3.5138 | 0.28357
8.079 | 29.217 | 122 | 120.0411 | 9.9041 | 0.94707 | 8.0795 | 3.9564 | 118.4 | 118.6947 | -11.2319 | 0.33224 | 8.0805 | 1.039 | 119.1 | 119.6606 | -3.5139 | 0.28354
8.089 | 29.2166 | 122 | 120.0419 | 9.9206 | 0.9469 | 8.0895 | 3.9563 | 118.4 | 118.6931 | -11.2324 | 0.33222 | 8.089 | 1.0389 | 119.1 | 119.6606 | -3.514 | 0.28352
8.099 | 29.2163 | 122 | 120.0429 | 9.9385 | 0.94672 | 8.0995 | 3.9562 | 118.4 | 118.6915 | -11.2329 | 0.3322 | 8.099 | 1.0388 | 119.1 | 119.6606 | -3.514 | 0.2835
8.109 | 29.216 | 122 | 120.044 | 9.9577 | 0.94653 | 8.1095 | 3.9562 | 118.4 | 118.6898 | -11.2334 | 0.33218 | 8.109 | 1.0388 | 119.1 | 119.6606 | -3.5141 | 0.28348
8.119 | 29.2157 | 122 | 120.0452 | 9.9783 | 0.94633 | 8.1195 | 3.9561 | 118.4 | 118.6881 | -11.2338 | 0.33217 | 8.119 | 1.0387 | 119.1 | 119.6606 | -3.5141 | 0.28346
8.129 | 29.2154 | 122 | 120.0465 | 10 | 0.94611 | 8.1295 | 3.9561 | 118.4 | 118.6864 | -11.2341 | 0.33215 | 8.1305 | 1.0386 | 119.1 | 119.6604 | -3.5142 | 0.28344
8.139 | 29.2151 | 122 | 120.048 | 10.023 | 0.94588 | 8.1395 | 3.956 | 118.4 | 118.6847 | -11.2345 | 0.33214 | 8.139 | 1.0386 | 119.1 | 119.6603 | -3.5142 | 0.28342
8.149 | 29.2148 | 122 | 120.0496 | 10.0471 | 0.94564 | 8.1495 | 3.9559 | 118.4 | 118.683 | -11.2348 | 0.33213 | 8.149 | 1.0385 | 119.1 | 119.6601 | -3.5142 | 0.28341
8.159 | 29.2146 | 122 | 120.0513 | 10.0724 | 0.94539 | 8.1595 | 3.9559 | 118.4 | 118.6813 | -11.2351 | 0.33211 | 8.159 | 1.0385 | 119.1 | 119.6599 | -3.5142 | 0.28339
8.169 | 29.2143 | 122 | 120.0531 | 10.0986 | 0.94513 | 8.1695 | 3.9558 | 118.4 | 118.6796 | -11.2355 | 0.3321 | 8.169 | 1.0384 | 119.1 | 119.6596 | -3.5141 | 0.28338
8.179 | 29.2141 | 122 | 120.055 | 10.1259 | 0.94485 | 8.1795 | 3.9558 | 118.4 | 118.6778 | -11.2358 | 0.33209 | 8.1805 | 1.0383 | 119.1 | 119.6592 | -3.5141 | 0.28337
8.189 | 29.2138 | 122 | 120.0569 | 10.154 | 0.94457 | 8.1895 | 3.9557 | 118.4 | 118.6761 | -11.2362 | 0.33207 | 8.189 | 1.0383 | 119.1 | 119.6588 | -3.514 | 0.28337
8.199 | 29.2136 | 122 | 120.0589 | 10.1829 | 0.94428 | 8.1995 | 3.9556 | 118.4 | 118.6743 | -11.2366 | 0.33206 | 8.199 | 1.0382 | 119.1 | 119.6584 | -3.5139 | 0.28336
8.209 | 29.2134 | 122 | 120.061 | 10.2126 | 0.94398 | 8.2095 | 3.9556 | 118.4 | 118.6725 | -11.2371 | 0.33204 | 8.209 | 1.0382 | 119.1 | 119.658 | -3.5137 | 0.28336
8.219 | 29.2132 | 122 | 120.0631 | 10.2429 | 0.94367 | 8.2195 | 3.9555 | 118.4 | 118.6708 | -11.2376 | 0.33202 | 8.219 | 1.0381 | 119.1 | 119.6574 | -3.5136 | 0.28336
8.229 | 29.213 | 122 | 120.0652 | 10.2737 | 0.94336 | 8.2295 | 3.9555 | 118.4 | 118.669 | -11.2382 | 0.332 | 8.2305 | 1.0381 | 119.1 | 119.6569 | -3.5134 | 0.28336
8.239 | 29.2128 | 122 | 120.0674 | 10.305 | 0.94304 | 8.2395 | 3.9554 | 118.4 | 118.6672 | -11.2388 | 0.33198 | 8.239 | 1.0381 | 119.1 | 119.6563 | -3.5132 | 0.28336
8.249 | 29.2126 | 122 | 120.0695 | 10.3367 | 0.94272 | 8.2495 | 3.9554 | 118.4 | 118.6654 | -11.2395 | 0.33196 | 8.249 | 1.038 | 119.1 | 119.6557 | -3.5129 | 0.28337
8.259 | 29.2124 | 122 | 120.0717 | 10.3686 | 0.9424 | 8.2595 | 3.9553 | 118.4 | 118.6635 | -11.2403 | 0.33194 | 8.259 | 1.038 | 119.1 | 119.6551 | -3.5127 | 0.28338
8.269 | 29.2122 | 122 | 120.0738 | 10.4007 | 0.94207 | 8.2695 | 3.9553 | 118.4 | 118.6617 | -11.2411 | 0.33191 | 8.269 | 1.0379 | 119.1 | 119.6545 | -3.5124 | 0.28339
8.279 | 29.212 | 122 | 120.0759 | 10.4328 | 0.94174 | 8.2795 | 3.9552 | 118.4 | 118.6599 | -11.2421 | 0.33188 | 8.2805 | 1.0379 | 119.1 | 119.6538 | -3.5121 | 0.2834
8.289 | 29.2118 | 122 | 120.0779 | 10.4649 | 0.94141 | 8.2895 | 3.9552 | 118.4 | 118.658 | -11.2431 | 0.33185 | 8.289 | 1.0378 | 119.1 | 119.6532 | -3.5118 | 0.28341
8.299 | 29.2116 | 122 | 120.0799 | 10.4968 | 0.94109 | 8.2995 | 3.9551 | 118.4 | 118.6562 | -11.2442 | 0.33182 | 8.299 | 1.0378 | 119.1 | 119.6525 | -3.5115 | 0.28343
8.309 | 29.2114 | 122 | 120.0819 | 10.5285 | 0.94076 | 8.3095 | 3.9551 | 118.4 | 118.6543 | -11.2454 | 0.33179 | 8.309 | 1.0378 | 119.1 | 119.6519 | -3.5112 | 0.28344
8.319 | 29.2112 | 122 | 120.0837 | 10.5599 | 0.94044 | 8.3195 | 3.9551 | 118.4 | 118.6525 | -11.2466 | 0.33175 | 8.319 | 1.0377 | 119.1 | 119.6513 | -3.5108 | 0.28346
8.329 | 29.211 | 122 | 120.0855 | 10.5909 | 0.94012 | 8.3295 | 3.955 | 118.4 | 118.6506 | -11.248 | 0.33171 | 8.3305 | 1.0377 | 119.1 | 119.6507 | -3.5105 | 0.28347
8.339 | 29.2108 | 122 | 120.0872 | 10.6214 | 0.9398 | 8.3395 | 3.955 | 118.4 | 118.6488 | -11.2494 | 0.33167 | 8.339 | 1.0377 | 119.1 | 119.6502 | -3.5101 | 0.28349
8.349 | 29.2106 | 122 | 120.0888 | 10.6512 | 0.93949 | 8.3495 | 3.955 | 118.4 | 118.6469 | -11.251 | 0.33163 | 8.349 | 1.0376 | 119.1 | 119.6496 | -3.5098 | 0.28351
8.359 | 29.2104 | 122 | 120.0903 | 10.6805 | 0.93919 | 8.3595 | 3.9549 | 118.4 | 118.6451 | -11.2526 | 0.33159 | 8.359 | 1.0376 | 119.1 | 119.6492 | -3.5095 | 0.28352
8.369 | 29.2102 | 122 | 120.0917 | 10.7089 | 0.93889 | 8.3695 | 3.9549 | 118.4 | 118.6432 | -11.2542 | 0.33154 | 8.369 | 1.0376 | 119.1 | 119.6488 | -3.5092 | 0.28354
8.379 | 29.21 | 122 | 120.0929 | 10.7366 | 0.9386 | 8.3795 | 3.9549 | 118.4 | 118.6413 | -11.256 | 0.33149 | 8.3805 | 1.0375 | 119.1 | 119.6485 | -3.5089 | 0.28355
8.389 | 29.2098 | 122 | 120.0941 | 10.7634 | 0.93832 | 8.3895 | 3.9548 | 118.4 | 118.6395 | -11.2578 | 0.33144 | 8.389 | 1.0375 | 119.1 | 119.6482 | -3.5086 | 0.28357
8.399 | 29.2096 | 122 | 120.0951 | 10.7893 | 0.93805 | 8.3995 | 3.9548 | 118.4 | 118.6377 | -11.2597 | 0.33139 | 8.399 | 1.0375 | 119.1 | 119.648 | -3.5083 | 0.28358
8.409 | 29.2094 | 122 | 120.096 | 10.8143 | 0.93779 | 8.4095 | 3.9548 | 118.4 | 118.6359 | -11.2616 | 0.33134 | 8.409 | 1.0375 | 119.1 | 119.6479 | -3.5081 | 0.28359
8.419 | 29.2091 | 122 | 120.0968 | 10.8382 | 0.93754 | 8.4195 | 3.9548 | 118.4 | 118.6341 | -11.2636 | 0.33128 | 8.419 | 1.0374 | 119.1 | 119.6478 | -3.5078 | 0.28361
8.429 | 29.2089 | 122 | 120.0975 | 10.8611 | 0.9373 | 8.4295 | 3.9548 | 118.4 | 118.6323 | -11.2656 | 0.33123 | 8.431 | 1.0374 | 119.1 | 119.6479 | -3.5076 | 0.28362
8.439 | 29.2087 | 122 | 120.098 | 10.883 | 0.93707 | 8.4395 | 3.9547 | 118.4 | 118.6305 | -11.2676 | 0.33118 | 8.439 | 1.0374 | 119.1 | 119.648 | -3.5075 | 0.28362
8.449 | 29.2084 | 122 | 120.0985 | 10.9038 | 0.93685 | 8.4495 | 3.9547 | 118.4 | 118.6288 | -11.2697 | 0.33112 | 8.449 | 1.0374 | 119.1 | 119.6483 | -3.5073 | 0.28363
8.459 | 29.2082 | 122 | 120.0988 | 10.9234 | 0.93664 | 8.4595 | 3.9547 | 118.4 | 118.6271 | -11.2718 | 0.33106 | 8.459 | 1.0374 | 119.1 | 119.6486 | -3.5072 | 0.28363
8.469 | 29.2079 | 122 | 120.099 | 10.942 | 0.93644 | 8.4695 | 3.9547 | 118.4 | 118.6254 | -11.2739 | 0.33101 | 8.469 | 1.0373 | 119.1 | 119.649 | -3.5071 | 0.28364
8.479 | 29.2077 | 122 | 120.0991 | 10.9595 | 0.93626 | 8.4795 | 3.9547 | 118.4 | 118.6238 | -11.276 | 0.33095 | 8.481 | 1.0373 | 119.1 | 119.6495 | -3.507 | 0.28364
8.489 | 29.2074 | 122 | 120.0991 | 10.9759 | 0.93608 | 8.4895 | 3.9546 | 118.4 | 118.6222 | -11.2781 | 0.33089 | 8.489 | 1.0373 | 119.1 | 119.65 | -3.507 | 0.28364
8.499 | 29.2071 | 122 | 120.099 | 10.9912 | 0.93592 | 8.4995 | 3.9546 | 118.4 | 118.6206 | -11.2803 | 0.33084 | 8.499 | 1.0373 | 119.1 | 119.6507 | -3.5069 | 0.28363
8.5095 | 29.2068 | 122 | 120.0988 | 11.0055 | 0.93577 | 8.5095 | 3.9546 | 118.4 | 118.6191 | -11.2823 | 0.33078 | 8.509 | 1.0373 | 119.1 | 119.6514 | -3.5069 | 0.28363
8.519 | 29.2066 | 122 | 120.0986 | 11.0187 | 0.93563 | 8.5195 | 3.9546 | 118.4 | 118.6176 | -11.2844 | 0.33073 | 8.519 | 1.0373 | 119.1 | 119.6522 | -3.507 | 0.28363
8.529 | 29.2063 | 122 | 120.0983 | 11.0309 | 0.9355 | 8.5295 | 3.9546 | 118.4 | 118.6162 | -11.2864 | 0.33067 | 8.5305 | 1.0372 | 119.1 | 119.6531 | -3.507 | 0.28362
8.539 | 29.206 | 122 | 120.0979 | 11.0421 | 0.93538 | 8.5395 | 3.9546 | 118.4 | 118.6149 | -11.2884 | 0.33062 | 8.539 | 1.0372 | 119.1 | 119.654 | -3.507 | 0.28361
8.549 | 29.2057 | 122 | 120.0974 | 11.0524 | 0.93527 | 8.5495 | 3.9545 | 118.4 | 118.6136 | -11.2904 | 0.33057 | 8.549 | 1.0372 | 119.1 | 119.6549 | -3.5071 | 0.2836
8.559 | 29.2054 | 122 | 120.097 | 11.0618 | 0.93517 | 8.5595 | 3.9545 | 118.4 | 118.6124 | -11.2923 | 0.33052 | 8.559 | 1.0372 | 119.1 | 119.6559 | -3.5072 | 0.28359
8.569 | 29.2051 | 122 | 120.0965 | 11.0703 | 0.93508 | 8.5695 | 3.9545 | 118.4 | 118.6112 | -11.2942 | 0.33047 | 8.569 | 1.0372 | 119.1 | 119.657 | -3.5072 | 0.28358
8.5795 | 29.2048 | 122 | 120.0959 | 11.0779 | 0.935 | 8.5795 | 3.9545 | 118.4 | 118.6101 | -11.296 | 0.33042 | 8.5805 | 1.0372 | 119.1 | 119.6581 | -3.5073 | 0.28358
8.589 | 29.2044 | 122 | 120.0954 | 11.0848 | 0.93492 | 8.5895 | 3.9545 | 118.4 | 118.6091 | -11.2977 | 0.33037 | 8.589 | 1.0371 | 119.1 | 119.6592 | -3.5074 | 0.28357
8.599 | 29.2041 | 122 | 120.0948 | 11.0909 | 0.93485 | 8.5995 | 3.9544 | 118.4 | 118.6082 | -11.2994 | 0.33032 | 8.599 | 1.0371 | 119.1 | 119.6603 | -3.5075 | 0.28356
8.609 | 29.2038 | 122 | 120.0942 | 11.0964 | 0.9348 | 8.6095 | 3.9544 | 118.4 | 118.6073 | -11.301 | 0.33028 | 8.609 | 1.0371 | 119.1 | 119.6614 | -3.5075 | 0.28355
8.619 | 29.2034 | 122 | 120.0937 | 11.1012 | 0.93474 | 8.6195 | 3.9544 | 118.4 | 118.6066 | -11.3026 | 0.33024 | 8.619 | 1.0371 | 119.1 | 119.6625 | -3.5076 | 0.28354
8.629 | 29.2031 | 122 | 120.0931 | 11.1054 | 0.9347 | 8.6295 | 3.9544 | 118.4 | 118.6059 | -11.3041 | 0.3302 | 8.631 | 1.0371 | 119.1 | 119.6636 | -3.5076 | 0.28353
8.639 | 29.2028 | 122 | 120.0926 | 11.1091 | 0.93466 | 8.6395 | 3.9543 | 118.4 | 118.6053 | -11.3055 | 0.33016 | 8.639 | 1.0371 | 119.1 | 119.6646 | -3.5076 | 0.28353
8.649 | 29.2024 | 122 | 120.0921 | 11.1122 | 0.93462 | 8.6495 | 3.9543 | 118.4 | 118.6047 | -11.3069 | 0.33012 | 8.649 | 1.037 | 119.1 | 119.6657 | -3.5076 | 0.28352
8.659 | 29.202 | 122 | 120.0916 | 11.115 | 0.93459 | 8.6595 | 3.9543 | 118.4 | 118.6043 | -11.3082 | 0.33008 | 8.659 | 1.037 | 119.1 | 119.6667 | -3.5076 | 0.28352
8.669 | 29.2017 | 122 | 120.0912 | 11.1173 | 0.93456 | 8.6695 | 3.9542 | 118.4 | 118.6039 | -11.3094 | 0.33005 | 8.669 | 1.037 | 119.1 | 119.6677 | -3.5076 | 0.28352
8.679 | 29.2014 | 122 | 120.0908 | 11.1192 | 0.93454 | 8.6795 | 3.9542 | 118.4 | 118.6037 | -11.3105 | 0.33002 | 8.681 | 1.037 | 119.1 | 119.6687 | -3.5075 | 0.28351
8.689 | 29.201 | 122 | 120.0905 | 11.1209 | 0.93452 | 8.6895 | 3.9542 | 118.4 | 118.6035 | -11.3116 | 0.32999 | 8.689 | 1.0369 | 119.1 | 119.6696 | -3.5074 | 0.28352
8.6995 | 29.2006 | 122 | 120.0902 | 11.1223 | 0.93451 | 8.6995 | 3.9541 | 118.4 | 118.6033 | -11.3127 | 0.32996 | 8.699 | 1.0369 | 119.1 | 119.6705 | -3.5073 | 0.28352
8.709 | 29.2003 | 122 | 120.09 | 11.1235 | 0.93449 | 8.7095 | 3.9541 | 118.4 | 118.6033 | -11.3136 | 0.32993 | 8.709 | 1.0369 | 119.1 | 119.6714 | -3.5071 | 0.28352
8.719 | 29.1999 | 122 | 120.0898 | 11.1244 | 0.93448 | 8.7195 | 3.9541 | 118.4 | 118.6033 | -11.3145 | 0.3299 | 8.719 | 1.0369 | 119.1 | 119.6722 | -3.507 | 0.28353
8.729 | 29.1996 | 122 | 120.0897 | 11.1253 | 0.93447 | 8.7295 | 3.954 | 118.4 | 118.6033 | -11.3154 | 0.32988 | 8.7305 | 1.0368 | 119.1 | 119.6729 | -3.5068 | 0.28353
8.739 | 29.1992 | 122 | 120.0896 | 11.1261 | 0.93446 | 8.7395 | 3.954 | 118.4 | 118.6035 | -11.3162 | 0.32985 | 8.739 | 1.0368 | 119.1 | 119.6737 | -3.5066 | 0.28354
8.749 | 29.1989 | 122 | 120.0896 | 11.1268 | 0.93445 | 8.7495 | 3.954 | 118.4 | 118.6036 | -11.317 | 0.32983 | 8.749 | 1.0368 | 119.1 | 119.6743 | -3.5063 | 0.28355
8.7595 | 29.1986 | 122 | 120.0897 | 11.1274 | 0.93444 | 8.7595 | 3.9539 | 118.4 | 118.6038 | -11.3177 | 0.32981 | 8.759 | 1.0367 | 119.1 | 119.675 | -3.5061 | 0.28356
8.769 | 29.1982 | 122 | 120.0898 | 11.1281 | 0.93444 | 8.7695 | 3.9539 | 118.4 | 118.6041 | -11.3184 | 0.32979 | 8.769 | 1.0367 | 119.1 | 119.6756 | -3.5058 | 0.28357
8.779 | 29.1979 | 122 | 120.0899 | 11.1288 | 0.93443 | 8.7795 | 3.9538 | 118.4 | 118.6043 | -11.319 | 0.32977 | 8.7805 | 1.0367 | 119.1 | 119.6761 | -3.5055 | 0.28359
8.789 | 29.1976 | 122 | 120.0901 | 11.1296 | 0.93442 | 8.7895 | 3.9538 | 118.4 | 118.6046 | -11.3196 | 0.32975 | 8.789 | 1.0366 | 119.1 | 119.6767 | -3.5052 | 0.2836
8.799 | 29.1973 | 122 | 120.0904 | 11.1305 | 0.93441 | 8.7995 | 3.9538 | 118.4 | 118.6049 | -11.3202 | 0.32974 | 8.7985 | 1.0366 | 119.1 | 119.6772 | -3.5049 | 0.28361
8.809 | 29.197 | 122 | 120.0907 | 11.1315 | 0.93439 | 8.8095 | 3.9537 | 118.4 | 118.6052 | -11.3207 | 0.32972 | 8.809 | 1.0366 | 119.1 | 119.6776 | -3.5046 | 0.28363
8.819 | 29.1967 | 122 | 120.0911 | 11.1326 | 0.93438 | 8.8195 | 3.9537 | 118.4 | 118.6055 | -11.3212 | 0.3297 | 8.8185 | 1.0365 | 119.1 | 119.6781 | -3.5043 | 0.28364
8.829 | 29.1964 | 122 | 120.0915 | 11.1339 | 0.93437 | 8.8295 | 3.9537 | 118.4 | 118.6057 | -11.3217 | 0.32969 | 8.8305 | 1.0365 | 119.1 | 119.6785 | -3.504 | 0.28365
8.8395 | 29.1962 | 122 | 120.092 | 11.1354 | 0.93435 | 8.8395 | 3.9536 | 118.4 | 118.606 | -11.3221 | 0.32967 | 8.839 | 1.0365 | 119.1 | 119.6789 | -3.5037 | 0.28367
8.849 | 29.1959 | 122 | 120.0924 | 11.1371 | 0.93433 | 8.8495 | 3.9536 | 118.4 | 118.6062 | -11.3226 | 0.32966 | 8.8485 | 1.0364 | 119.1 | 119.6793 | -3.5034 | 0.28368
8.859 | 29.1957 | 122 | 120.093 | 11.1389 | 0.93431 | 8.8595 | 3.9536 | 118.4 | 118.6064 | -11.323 | 0.32965 | 8.8585 | 1.0364 | 119.1 | 119.6797 | -3.5031 | 0.28369
8.869 | 29.1955 | 122 | 120.0935 | 11.1411 | 0.93429 | 8.8695 | 3.9536 | 118.4 | 118.6065 | -11.3233 | 0.32964 | 8.8685 | 1.0363 | 119.1 | 119.6801 | -3.5028 | 0.2837
8.879 | 29.1953 | 122 | 120.0941 | 11.1434 | 0.93426 | 8.8795 | 3.9535 | 118.4 | 118.6066 | -11.3237 | 0.32963 | 8.881 | 1.0363 | 119.1 | 119.6804 | -3.5026 | 0.28371
8.8895 | 29.1951 | 122 | 120.0947 | 11.146 | 0.93423 | 8.8895 | 3.9535 | 118.4 | 118.6066 | -11.3241 | 0.32961 | 8.8885 | 1.0362 | 119.1 | 119.6808 | -3.5024 | 0.28371
8.899 | 29.1949 | 122 | 120.0953 | 11.1489 | 0.9342 | 8.8995 | 3.9535 | 118.4 | 118.6065 | -11.3244 | 0.3296 | 8.8985 | 1.0362 | 119.1 | 119.6811 | -3.5022 | 0.28372
8.909 | 29.1948 | 122 | 120.096 | 11.1519 | 0.93417 | 8.9095 | 3.9535 | 118.4 | 118.6064 | -11.3247 | 0.3296 | 8.9085 | 1.0362 | 119.1 | 119.6815 | -3.502 | 0.28372
8.919 | 29.1947 | 122 | 120.0966 | 11.1553 | 0.93413 | 8.9195 | 3.9535 | 118.4 | 118.6062 | -11.325 | 0.32959 | 8.9185 | 1.0361 | 119.1 | 119.6818 | -3.5018 | 0.28372
8.929 | 29.1946 | 122 | 120.0973 | 11.1589 | 0.93409 | 8.9295 | 3.9535 | 118.4 | 118.606 | -11.3253 | 0.32958 | 8.9305 | 1.0361 | 119.1 | 119.6822 | -3.5017 | 0.28372
8.939 | 29.1945 | 122 | 120.0979 | 11.1628 | 0.93405 | 8.9395 | 3.9534 | 118.4 | 118.6056 | -11.3256 | 0.32957 | 8.9385 | 1.036 | 119.1 | 119.6825 | -3.5015 | 0.28372
8.949 | 29.1945 | 122 | 120.0986 | 11.1669 | 0.93401 | 8.9495 | 3.9534 | 118.4 | 118.6052 | -11.3259 | 0.32956 | 8.9485 | 1.036 | 119.1 | 119.6828 | -3.5014 | 0.28372
8.959 | 29.1945 | 122 | 120.0993 | 11.1712 | 0.93396 | 8.9595 | 3.9534 | 118.4 | 118.6047 | -11.3261 | 0.32955 | 8.9585 | 1.0359 | 119.1 | 119.6831 | -3.5013 | 0.28371
8.969 | 29.1945 | 122 | 120.0999 | 11.1758 | 0.93391 | 8.9695 | 3.9534 | 118.4 | 118.6041 | -11.3263 | 0.32955 | 8.9685 | 1.0359 | 119.1 | 119.6834 | -3.5013 | 0.28371
8.979 | 29.1945 | 122 | 120.1006 | 11.1806 | 0.93386 | 8.9795 | 3.9534 | 118.4 | 118.6035 | -11.3266 | 0.32954 | 8.9805 | 1.0359 | 119.1 | 119.6837 | -3.5012 | 0.2837
8.989 | 29.1945 | 122 | 120.1012 | 11.1856 | 0.93381 | 8.9895 | 3.9534 | 118.4 | 118.6028 | -11.3268 | 0.32954 | 8.9885 | 1.0358 | 119.1 | 119.684 | -3.5012 | 0.28369
8.999 | 29.1946 | 122 | 120.1019 | 11.1908 | 0.93375 | 8.9995 | 3.9534 | 118.4 | 118.602 | -11.327 | 0.32953 | 8.9985 | 1.0358 | 119.1 | 119.6843 | -3.5012 | 0.28368
9.009 | 29.1947 | 122 | 120.1025 | 11.1962 | 0.93369 | 9.0095 | 3.9534 | 118.4 | 118.6012 | -11.3272 | 0.32952 | 9.0085 | 1.0357 | 119.1 | 119.6845 | -3.5011 | 0.28367
9.019 | 29.1948 | 122 | 120.1031 | 11.2018 | 0.93363 | 9.0195 | 3.9534 | 118.4 | 118.6003 | -11.3275 | 0.32952 | 9.0185 | 1.0357 | 119.1 | 119.6847 | -3.5011 | 0.28367
9.029 | 29.1949 | 122 | 120.1037 | 11.2075 | 0.93357 | 9.0295 | 3.9534 | 118.4 | 118.5993 | -11.3277 | 0.32951 | 9.0305 | 1.0356 | 119.1 | 119.6849 | -3.5011 | 0.28366
9.039 | 29.1951 | 122 | 120.1043 | 11.2134 | 0.93351 | 9.0395 | 3.9534 | 118.4 | 118.5983 | -11.3279 | 0.3295 | 9.0385 | 1.0356 | 119.1 | 119.685 | -3.501 | 0.28365
9.049 | 29.1952 | 122 | 120.1049 | 11.2193 | 0.93345 | 9.0495 | 3.9534 | 118.4 | 118.5973 | -11.3281 | 0.3295 | 9.0485 | 1.0356 | 119.1 | 119.6852 | -3.501 | 0.28364
9.059 | 29.1954 | 122 | 120.1054 | 11.2254 | 0.93338 | 9.0595 | 3.9534 | 118.4 | 118.5962 | -11.3283 | 0.32949 | 9.0585 | 1.0355 | 119.1 | 119.6852 | -3.5009 | 0.28364
9.069 | 29.1956 | 122 | 120.106 | 11.2315 | 0.93332 | 9.0695 | 3.9534 | 118.4 | 118.5951 | -11.3285 | 0.32949 | 9.0685 | 1.0355 | 119.1 | 119.6853 | -3.5008 | 0.28364
9.079 | 29.1958 | 122 | 120.1065 | 11.2377 | 0.93325 | 9.0795 | 3.9534 | 118.4 | 118.594 | -11.3287 | 0.32948 | 9.0805 | 1.0355 | 119.1 | 119.6853 | -3.5007 | 0.28364
9.089 | 29.1961 | 122 | 120.1071 | 11.2439 | 0.93319 | 9.0895 | 3.9533 | 118.4 | 118.5928 | -11.3289 | 0.32948 | 9.0885 | 1.0354 | 119.1 | 119.6852 | -3.5006 | 0.28364
9.099 | 29.1963 | 122 | 120.1076 | 11.2501 | 0.93312 | 9.0995 | 3.9533 | 118.4 | 118.5917 | -11.3292 | 0.32947 | 9.0985 | 1.0354 | 119.1 | 119.6852 | -3.5004 | 0.28364
9.109 | 29.1966 | 122 | 120.1081 | 11.2563 | 0.93306 | 9.1095 | 3.9533 | 118.4 | 118.5906 | -11.3294 | 0.32946 | 9.1085 | 1.0353 | 119.1 | 119.685 | -3.5002 | 0.28365
9.119 | 29.1968 | 122 | 120.1086 | 11.2625 | 0.93299 | 9.1195 | 3.9533 | 118.4 | 118.5895 | -11.3297 | 0.32945 | 9.119 | 1.0353 | 119.1 | 119.6849 | -3.5 | 0.28365
9.129 | 29.1971 | 122 | 120.109 | 11.2686 | 0.93293 | 9.1295 | 3.9533 | 118.4 | 118.5884 | -11.3299 | 0.32945 | 9.1305 | 1.0353 | 119.1 | 119.6847 | -3.4997 | 0.28367
9.139 | 29.1974 | 122 | 120.1095 | 11.2747 | 0.93286 | 9.1395 | 3.9533 | 118.4 | 118.5873 | -11.3302 | 0.32944 | 9.1385 | 1.0353 | 119.1 | 119.6844 | -3.4994 | 0.28368
9.149 | 29.1977 | 122 | 120.11 | 11.2807 | 0.9328 | 9.1495 | 3.9533 | 118.4 | 118.5863 | -11.3305 | 0.32943 | 9.1485 | 1.0352 | 119.1 | 119.6841 | -3.4991 | 0.2837
9.159 | 29.198 | 122 | 120.1105 | 11.2866 | 0.93274 | 9.1595 | 3.9533 | 118.4 | 118.5853 | -11.3309 | 0.32942 | 9.1585 | 1.0352 | 119.1 | 119.6838 | -3.4987 | 0.28372
9.169 | 29.1983 | 122 | 120.1109 | 11.2923 | 0.93268 | 9.1695 | 3.9533 | 118.4 | 118.5844 | -11.3312 | 0.32941 | 9.1685 | 1.0352 | 119.1 | 119.6835 | -3.4983 | 0.28375
9.179 | 29.1986 | 122 | 120.1114 | 11.2979 | 0.93262 | 9.1795 | 3.9533 | 118.4 | 118.5836 | -11.3316 | 0.3294 | 9.1805 | 1.0351 | 119.1 | 119.6832 | -3.4978 | 0.28377
9.189 | 29.199 | 122 | 120.1119 | 11.3034 | 0.93256 | 9.1895 | 3.9532 | 118.4 | 118.5828 | -11.332 | 0.32939 | 9.1885 | 1.0351 | 119.1 | 119.6828 | -3.4973 | 0.2838
9.199 | 29.1993 | 122 | 120.1124 | 11.3087 | 0.93251 | 9.1995 | 3.9532 | 118.4 | 118.582 | -11.3324 | 0.32938 | 9.1985 | 1.0351 | 119.1 | 119.6825 | -3.4968 | 0.28384
9.209 | 29.1996 | 122 | 120.1129 | 11.3139 | 0.93245 | 9.2095 | 3.9532 | 118.4 | 118.5814 | -11.3328 | 0.32937 | 9.2085 | 1.0351 | 119.1 | 119.6821 | -3.4962 | 0.28388
9.219 | 29.1999 | 122 | 120.1134 | 11.3188 | 0.9324 | 9.2195 | 3.9532 | 118.4 | 118.5808 | -11.3333 | 0.32935 | 9.2185 | 1.035 | 119.1 | 119.6818 | -3.4956 | 0.28391
9.229 | 29.2003 | 122 | 120.1139 | 11.3236 | 0.93235 | 9.2295 | 3.9532 | 118.4 | 118.5804 | -11.3338 | 0.32934 | 9.2305 | 1.035 | 119.1 | 119.6815 | -3.4949 | 0.28396
9.239 | 29.2006 | 122 | 120.1144 | 11.3281 | 0.9323 | 9.2395 | 3.9532 | 118.4 | 118.58 | -11.3343 | 0.32932 | 9.2385 | 1.035 | 119.1 | 119.6813 | -3.4943 | 0.284
9.249 | 29.2009 | 122 | 120.115 | 11.3325 | 0.93226 | 9.2495 | 3.9531 | 118.4 | 118.5797 | -11.3349 | 0.32931 | 9.2485 | 1.035 | 119.1 | 119.6811 | -3.4936 | 0.28404
9.259 | 29.2012 | 122 | 120.1155 | 11.3367 | 0.93221 | 9.2595 | 3.9531 | 118.4 | 118.5795 | -11.3354 | 0.32929 | 9.2585 | 1.0349 | 119.1 | 119.6809 | -3.4929 | 0.28409
9.269 | 29.2016 | 122 | 120.1161 | 11.3406 | 0.93217 | 9.2695 | 3.9531 | 118.4 | 118.5795 | -11.336 | 0.32927 | 9.2685 | 1.0349 | 119.1 | 119.6808 | -3.4922 | 0.28414
9.279 | 29.2019 | 122 | 120.1167 | 11.3444 | 0.93213 | 9.2795 | 3.9531 | 118.4 | 118.5795 | -11.3366 | 0.32926 | 9.2805 | 1.0349 | 119.1 | 119.6808 | -3.4915 | 0.28419
9.289 | 29.2022 | 122 | 120.1173 | 11.3479 | 0.9321 | 9.2895 | 3.9531 | 118.4 | 118.5796 | -11.3373 | 0.32924 | 9.2885 | 1.0349 | 119.1 | 119.6808 | -3.4907 | 0.28424
9.299 | 29.2025 | 122 | 120.118 | 11.3513 | 0.93206 | 9.2995 | 3.953 | 118.4 | 118.5799 | -11.3379 | 0.32922 | 9.2985 | 1.0349 | 119.1 | 119.681 | -3.49 | 0.28429
9.309 | 29.2028 | 122 | 120.1186 | 11.3544 | 0.93203 | 9.3095 | 3.953 | 118.4 | 118.5803 | -11.3386 | 0.3292 | 9.3085 | 1.0348 | 119.1 | 119.6812 | -3.4893 | 0.28434
9.319 | 29.2031 | 122 | 120.1193 | 11.3574 | 0.932 | 9.3195 | 3.953 | 118.4 | 118.5808 | -11.3393 | 0.32918 | 9.3185 | 1.0348 | 119.1 | 119.6815 | -3.4886 | 0.28439
9.329 | 29.2035 | 122 | 120.12 | 11.3601 | 0.93197 | 9.3295 | 3.953 | 118.4 | 118.5814 | -11.34 | 0.32916 | 9.3305 | 1.0348 | 119.1 | 119.682 | -3.4878 | 0.28443
9.339 | 29.2038 | 122 | 120.1208 | 11.3627 | 0.93194 | 9.3395 | 3.953 | 118.4 | 118.5821 | -11.3407 | 0.32914 | 9.3385 | 1.0348 | 119.1 | 119.6825 | -3.4871 | 0.28448
9.349 | 29.2041 | 122 | 120.1215 | 11.3651 | 0.93192 | 9.3495 | 3.953 | 118.4 | 118.583 | -11.3415 | 0.32912 | 9.3485 | 1.0348 | 119.1 | 119.6831 | -3.4865 | 0.28453
9.359 | 29.2044 | 122 | 120.1223 | 11.3673 | 0.9319 | 9.3595 | 3.9529 | 118.4 | 118.5839 | -11.3422 | 0.3291 | 9.3585 | 1.0347 | 119.1 | 119.6839 | -3.4858 | 0.28457
9.369 | 29.2047 | 122 | 120.1231 | 11.3694 | 0.93188 | 9.3695 | 3.9529 | 118.4 | 118.585 | -11.343 | 0.32908 | 9.3685 | 1.0347 | 119.1 | 119.6847 | -3.4852 | 0.28461
9.379 | 29.205 | 122 | 120.1239 | 11.3713 | 0.93186 | 9.3795 | 3.9529 | 118.4 | 118.5862 | -11.3437 | 0.32906 | 9.3805 | 1.0347 | 119.1 | 119.6857 | -3.4845 | 0.28466
9.389 | 29.2053 | 122 | 120.1247 | 11.373 | 0.93184 | 9.3895 | 3.9529 | 118.4 | 118.5875 | -11.3445 | 0.32904 | 9.3885 | 1.0347 | 119.1 | 119.6867 | -3.4839 | 0.28469
9.399 | 29.2056 | 122 | 120.1256 | 11.3746 | 0.93182 | 9.3995 | 3.9529 | 118.4 | 118.5889 | -11.3452 | 0.32902 | 9.3985 | 1.0347 | 119.1 | 119.6878 | -3.4834 | 0.28473
9.409 | 29.2059 | 122 | 120.1264 | 11.3761 | 0.93181 | 9.4095 | 3.9529 | 118.4 | 118.5905 | -11.346 | 0.329 | 9.4085 | 1.0346 | 119.1 | 119.689 | -3.4829 | 0.28477
9.419 | 29.2062 | 122 | 120.1272 | 11.3775 | 0.93179 | 9.4195 | 3.9529 | 118.4 | 118.5921 | -11.3467 | 0.32898 | 9.4185 | 1.0346 | 119.1 | 119.6902 | -3.4824 | 0.2848
9.429 | 29.2064 | 122 | 120.1281 | 11.3787 | 0.93178 | 9.4295 | 3.9529 | 118.4 | 118.5938 | -11.3475 | 0.32896 | 9.4305 | 1.0346 | 119.1 | 119.6915 | -3.4819 | 0.28483
9.439 | 29.2067 | 122 | 120.1289 | 11.3798 | 0.93177 | 9.4395 | 3.9529 | 118.4 | 118.5956 | -11.3482 | 0.32894 | 9.4385 | 1.0346 | 119.1 | 119.6928 | -3.4814 | 0.28485
9.449 | 29.207 | 122 | 120.1298 | 11.3809 | 0.93176 | 9.4495 | 3.9529 | 118.4 | 118.5975 | -11.3489 | 0.32892 | 9.4485 | 1.0345 | 119.1 | 119.6941 | -3.481 | 0.28488
9.459 | 29.2073 | 122 | 120.1306 | 11.3818 | 0.93175 | 9.4595 | 3.9528 | 118.4 | 118.5994 | -11.3496 | 0.3289 | 9.4585 | 1.0345 | 119.1 | 119.6954 | -3.4807 | 0.2849
9.469 | 29.2076 | 122 | 120.1314 | 11.3827 | 0.93174 | 9.4695 | 3.9528 | 118.4 | 118.6015 | -11.3503 | 0.32888 | 9.4685 | 1.0345 | 119.1 | 119.6967 | -3.4803 | 0.28492
9.479 | 29.2079 | 122 | 120.1322 | 11.3835 | 0.93174 | 9.4795 | 3.9528 | 118.4 | 118.6036 | -11.351 | 0.32887 | 9.4805 | 1.0345 | 119.1 | 119.698 | -3.48 | 0.28494
9.489 | 29.2082 | 122 | 120.1329 | 11.3842 | 0.93173 | 9.4895 | 3.9529 | 118.4 | 118.6057 | -11.3516 | 0.32885 | 9.4885 | 1.0345 | 119.1 | 119.6992 | -3.4797 | 0.28496
9.499 | 29.2085 | 122 | 120.1337 | 11.3849 | 0.93172 | 9.4995 | 3.9529 | 118.4 | 118.6079 | -11.3523 | 0.32883 | 9.4985 | 1.0344 | 119.1 | 119.7003 | -3.4794 | 0.28497
9.509 | 29.2088 | 122 | 120.1344 | 11.3855 | 0.93172 | 9.5095 | 3.9529 | 118.4 | 118.6101 | -11.3529 | 0.32882 | 9.5085 | 1.0344 | 119.1 | 119.7013 | -3.4792 | 0.28499
9.519 | 29.2091 | 122 | 120.1351 | 11.3861 | 0.93171 | 9.5195 | 3.9529 | 118.4 | 118.6124 | -11.3535 | 0.32881 | 9.5185 | 1.0344 | 119.1 | 119.7022 | -3.479 | 0.285
9.529 | 29.2094 | 122 | 120.1357 | 11.3866 | 0.93171 | 9.5295 | 3.9529 | 118.4 | 118.6146 | -11.3541 | 0.32879 | 9.5305 | 1.0344 | 119.1 | 119.7029 | -3.4787 | 0.28501
9.539 | 29.2097 | 122 | 120.1363 | 11.387 | 0.93171 | 9.5395 | 3.9529 | 118.4 | 118.6169 | -11.3546 | 0.32878 | 9.5385 | 1.0344 | 119.1 | 119.7035 | -3.4786 | 0.28502
9.549 | 29.2099 | 122 | 120.1369 | 11.3874 | 0.9317 | 9.5495 | 3.9529 | 118.4 | 118.6192 | -11.3552 | 0.32876 | 9.5485 | 1.0343 | 119.1 | 119.7039 | -3.4784 | 0.28503
9.559 | 29.2102 | 122 | 120.1374 | 11.3878 | 0.9317 | 9.5595 | 3.9529 | 118.4 | 118.6215 | -11.3557 | 0.32875 | 9.5585 | 1.0343 | 119.1 | 119.7041 | -3.4782 | 0.28504
9.569 | 29.2105 | 122 | 120.1379 | 11.3882 | 0.9317 | 9.5695 | 3.9529 | 118.4 | 118.6237 | -11.3561 | 0.32874 | 9.5685 | 1.0343 | 119.1 | 119.7041 | -3.478 | 0.28504
9.579 | 29.2108 | 122 | 120.1383 | 11.3885 | 0.9317 | 9.5795 | 3.9529 | 118.4 | 118.6259 | -11.3566 | 0.32873 | 9.5805 | 1.0343 | 119.1 | 119.704 | -3.4779 | 0.28505
9.589 | 29.2111 | 122 | 120.1387 | 11.3887 | 0.93169 | 9.5895 | 3.953 | 118.4 | 118.6281 | -11.3571 | 0.32872 | 9.5885 | 1.0343 | 119.1 | 119.7035 | -3.4777 | 0.28506
9.599 | 29.2114 | 122 | 120.1391 | 11.3889 | 0.93169 | 9.5995 | 3.953 | 118.4 | 118.6303 | -11.3575 | 0.32871 | 9.5985 | 1.0343 | 119.1 | 119.7029 | -3.4776 | 0.28507
9.609 | 29.2117 | 122 | 120.1394 | 11.3891 | 0.93169 | 9.6095 | 3.953 | 118.4 | 118.6324 | -11.3579 | 0.3287 | 9.6085 | 1.0342 | 119.1 | 119.702 | -3.4774 | 0.28508
9.619 | 29.212 | 122 | 120.1396 | 11.3893 | 0.93169 | 9.6195 | 3.953 | 118.4 | 118.6344 | -11.3583 | 0.32869 | 9.6185 | 1.0342 | 119.1 | 119.7009 | -3.4772 | 0.28509
9.629 | 29.2123 | 122 | 120.1398 | 11.3894 | 0.93169 | 9.6295 | 3.953 | 118.4 | 118.6364 | -11.3586 | 0.32868 | 9.6305 | 1.0342 | 119.1 | 119.6995 | -3.4771 | 0.2851
9.639 | 29.2125 | 122 | 120.14 | 11.3895 | 0.93169 | 9.6395 | 3.9531 | 118.4 | 118.6383 | -11.359 | 0.32868 | 9.6385 | 1.0342 | 119.1 | 119.698 | -3.4769 | 0.28511
9.649 | 29.2128 | 122 | 120.1401 | 11.3896 | 0.93169 | 9.6495 | 3.9531 | 118.4 | 118.6402 | -11.3593 | 0.32867 | 9.6485 | 1.0342 | 119.1 | 119.6962 | -3.4767 | 0.28512
9.659 | 29.2131 | 122 | 120.1402 | 11.3896 | 0.93169 | 9.6595 | 3.9531 | 118.4 | 118.642 | -11.3597 | 0.32866 | 9.6585 | 1.0342 | 119.1 | 119.6941 | -3.4765 | 0.28513
9.669 | 29.2134 | 122 | 120.1402 | 11.3896 | 0.93169 | 9.6695 | 3.9531 | 118.4 | 118.6437 | -11.36 | 0.32866 | 9.6685 | 1.0342 | 119.1 | 119.6919 | -3.4763 | 0.28514
9.679 | 29.2136 | 122 | 120.1403 | 11.3896 | 0.9317 | 9.6795 | 3.9532 | 118.4 | 118.6453 | -11.3603 | 0.32865 | 9.6805 | 1.0342 | 119.1 | 119.6895 | -3.4761 | 0.28516
9.689 | 29.2139 | 122 | 120.1403 | 11.3895 | 0.9317 | 9.6895 | 3.9532 | 118.4 | 118.6469 | -11.3606 | 0.32864 | 9.6885 | 1.0342 | 119.1 | 119.687 | -3.4759 | 0.28517
9.699 | 29.2142 | 122 | 120.1403 | 11.3894 | 0.9317 | 9.6995 | 3.9532 | 118.4 | 118.6484 | -11.3609 | 0.32864 | 9.6985 | 1.0342 | 119.1 | 119.6843 | -3.4756 | 0.28519
9.709 | 29.2144 | 122 | 120.1402 | 11.3893 | 0.9317 | 9.7095 | 3.9532 | 118.4 | 118.6499 | -11.3612 | 0.32863 | 9.7085 | 1.0342 | 119.1 | 119.6815 | -3.4754 | 0.2852
9.719 | 29.2147 | 122 | 120.1402 | 11.3891 | 0.9317 | 9.7195 | 3.9532 | 118.4 | 118.6513 | -11.3614 | 0.32863 | 9.7185 | 1.0341 | 119.1 | 119.6786 | -3.4752 | 0.28522
9.729 | 29.2149 | 122 | 120.1402 | 11.3889 | 0.93171 | 9.7295 | 3.9533 | 118.4 | 118.6526 | -11.3617 | 0.32862 | 9.7305 | 1.0341 | 119.1 | 119.6756 | -3.4749 | 0.28524
9.739 | 29.2152 | 122 | 120.1401 | 11.3887 | 0.93171 | 9.7395 | 3.9533 | 118.4 | 118.6539 | -11.362 | 0.32862 | 9.7385 | 1.0341 | 119.1 | 119.6725 | -3.4747 | 0.28526
9.749 | 29.2154 | 122 | 120.1401 | 11.3885 | 0.93171 | 9.7495 | 3.9533 | 118.4 | 118.6551 | -11.3623 | 0.32861 | 9.7485 | 1.0341 | 119.1 | 119.6695 | -3.4744 | 0.28527
9.759 | 29.2157 | 122 | 120.1401 | 11.3883 | 0.93172 | 9.7595 | 3.9533 | 118.4 | 118.6563 | -11.3625 | 0.3286 | 9.7585 | 1.0341 | 119.1 | 119.6664 | -3.4742 | 0.28529
9.769 | 29.2159 | 122 | 120.1401 | 11.388 | 0.93172 | 9.7695 | 3.9533 | 118.4 | 118.6574 | -11.3628 | 0.3286 | 9.7685 | 1.0341 | 119.1 | 119.6634 | -3.4739 | 0.28531
9.779 | 29.2161 | 122 | 120.1401 | 11.3877 | 0.93173 | 9.7795 | 3.9534 | 118.4 | 118.6586 | -11.3631 | 0.32859 | 9.7805 | 1.0341 | 119.1 | 119.6605 | -3.4737 | 0.28532
9.789 | 29.2163 | 122 | 120.1402 | 11.3875 | 0.93173 | 9.7895 | 3.9534 | 118.4 | 118.6597 | -11.3633 | 0.32859 | 9.7885 | 1.0341 | 119.1 | 119.6576 | -3.4734 | 0.28534
9.799 | 29.2166 | 122 | 120.1403 | 11.3872 | 0.93173 | 9.7995 | 3.9534 | 118.4 | 118.6608 | -11.3636 | 0.32858 | 9.799 | 1.0341 | 119.1 | 119.6549 | -3.4732 | 0.28535
9.809 | 29.2168 | 122 | 120.1404 | 11.3869 | 0.93174 | 9.8095 | 3.9534 | 118.4 | 118.6618 | -11.3639 | 0.32858 | 9.8085 | 1.0341 | 119.1 | 119.6523 | -3.473 | 0.28536
9.819 | 29.217 | 122 | 120.1406 | 11.3866 | 0.93174 | 9.8195 | 3.9534 | 118.4 | 118.6629 | -11.3642 | 0.32857 | 9.8185 | 1.034 | 119.1 | 119.6499 | -3.4728 | 0.28537
9.829 | 29.2172 | 122 | 120.1408 | 11.3863 | 0.93175 | 9.8295 | 3.9534 | 118.4 | 118.664 | -11.3644 | 0.32856 | 9.831 | 1.034 | 119.1 | 119.6477 | -3.4726 | 0.28538
9.839 | 29.2174 | 122 | 120.141 | 11.386 | 0.93175 | 9.8395 | 3.9534 | 118.4 | 118.6651 | -11.3647 | 0.32856 | 9.8385 | 1.034 | 119.1 | 119.6456 | -3.4725 | 0.28539
9.8495 | 29.2176 | 122 | 120.1413 | 11.3858 | 0.93175 | 9.8495 | 3.9535 | 118.4 | 118.6662 | -11.365 | 0.32855 | 9.8485 | 1.034 | 119.1 | 119.6438 | -3.4723 | 0.28539
9.859 | 29.2178 | 122 | 120.1416 | 11.3856 | 0.93176 | 9.8595 | 3.9535 | 118.4 | 118.6673 | -11.3653 | 0.32854 | 9.8585 | 1.034 | 119.1 | 119.6423 | -3.4722 | 0.2854
9.869 | 29.218 | 122 | 120.142 | 11.3854 | 0.93176 | 9.8695 | 3.9535 | 118.4 | 118.6685 | -11.3655 | 0.32854 | 9.8685 | 1.0339 | 119.1 | 119.6409 | -3.4721 | 0.2854
9.879 | 29.2182 | 122 | 120.1424 | 11.3852 | 0.93176 | 9.8795 | 3.9535 | 118.4 | 118.6697 | -11.3658 | 0.32853 | 9.881 | 1.0339 | 119.1 | 119.6399 | -3.472 | 0.28539
9.889 | 29.2184 | 122 | 120.1429 | 11.385 | 0.93176 | 9.8895 | 3.9535 | 118.4 | 118.6709 | -11.3661 | 0.32853 | 9.8885 | 1.0339 | 119.1 | 119.6391 | -3.472 | 0.28539
9.899 | 29.2186 | 122 | 120.1434 | 11.3849 | 0.93177 | 9.8995 | 3.9535 | 118.4 | 118.6721 | -11.3663 | 0.32852 | 9.8985 | 1.0338 | 119.1 | 119.6385 | -3.472 | 0.28538
9.909 | 29.2188 | 122 | 120.144 | 11.3848 | 0.93177 | 9.9095 | 3.9535 | 118.4 | 118.6734 | -11.3666 | 0.32852 | 9.9085 | 1.0338 | 119.1 | 119.6383 | -3.4719 | 0.28537
9.919 | 29.219 | 122 | 120.1445 | 11.3847 | 0.93177 | 9.9195 | 3.9535 | 118.4 | 118.6747 | -11.3669 | 0.32851 | 9.9185 | 1.0337 | 119.1 | 119.6383 | -3.472 | 0.28535
9.929 | 29.2192 | 122 | 120.1451 | 11.3847 | 0.93177 | 9.9295 | 3.9535 | 118.4 | 118.676 | -11.3671 | 0.3285 | 9.931 | 1.0337 | 119.1 | 119.6385 | -3.472 | 0.28534
9.939 | 29.2194 | 122 | 120.1458 | 11.3847 | 0.93177 | 9.9395 | 3.9536 | 118.4 | 118.6774 | -11.3674 | 0.3285 | 9.9385 | 1.0336 | 119.1 | 119.639 | -3.4721 | 0.28532
9.949 | 29.2196 | 122 | 120.1465 | 11.3848 | 0.93177 | 9.9495 | 3.9536 | 118.4 | 118.6788 | -11.3676 | 0.32849 | 9.9485 | 1.0335 | 119.1 | 119.6397 | -3.4722 | 0.28529
9.959 | 29.2198 | 122 | 120.1471 | 11.3848 | 0.93177 | 9.9595 | 3.9536 | 118.4 | 118.6803 | -11.3678 | 0.32849 | 9.9585 | 1.0335 | 119.1 | 119.6407 | -3.4723 | 0.28527
9.969 | 29.22 | 122 | 120.1478 | 11.3849 | 0.93177 | 9.9695 | 3.9536 | 118.4 | 118.6817 | -11.368 | 0.32848 | 9.9685 | 1.0334 | 119.1 | 119.6418 | -3.4725 | 0.28524
9.979 | 29.2202 | 122 | 120.1485 | 11.3851 | 0.93177 | 9.9795 | 3.9536 | 118.4 | 118.6832 | -11.3682 | 0.32848 | 9.9805 | 1.0333 | 119.1 | 119.6432 | -3.4726 | 0.2852
9.9895 | 29.2204 | 122 | 120.1492 | 11.3853 | 0.93177 | 9.9895 | 3.9536 | 118.4 | 118.6847 | -11.3684 | 0.32848 | 9.9885 | 1.0332 | 119.1 | 119.6447 | -3.4728 | 0.28517
9.999 | 29.2206 | 122 | 120.15 | 11.3855 | 0.93177 | 9.9995 | 3.9536 | 118.4 | 118.6861 | -11.3686 | 0.32847 | 9.9985 | 1.0331 | 119.1 | 119.6464 | -3.473 | 0.28513
10.009 | 29.2208 | 122 | 120.1507 | 11.3857 | 0.93177 | 10.0095 | 3.9537 | 118.4 | 118.6876 | -11.3688 | 0.32847 | 10.0085 | 1.033 | 119.1 | 119.6482 | -3.4732 | 0.28509
10.019 | 29.2211 | 122 | 120.1513 | 11.386 | 0.93176 | 10.0195 | 3.9537 | 118.4 | 118.6891 | -11.3689 | 0.32847 | 10.0185 | 1.0329 | 119.1 | 119.6501 | -3.4735 | 0.28504
10.029 | 29.2213 | 122 | 120.152 | 11.3863 | 0.93176 | 10.0295 | 3.9537 | 118.4 | 118.6906 | -11.3691 | 0.32847 | 10.0305 | 1.0328 | 119.1 | 119.652 | -3.4737 | 0.28499
10.039 | 29.2215 | 122 | 120.1527 | 11.3866 | 0.93176 | 10.0395 | 3.9537 | 118.4 | 118.6921 | -11.3692 | 0.32846 | 10.0385 | 1.0327 | 119.1 | 119.6541 | -3.474 | 0.28494
10.049 | 29.2217 | 122 | 120.1533 | 11.3869 | 0.93176 | 10.0495 | 3.9537 | 118.4 | 118.6936 | -11.3693 | 0.32846 | 10.0485 | 1.0326 | 119.1 | 119.6562 | -3.4743 | 0.28489
10.059 | 29.2219 | 122 | 120.1539 | 11.3872 | 0.93176 | 10.0595 | 3.9538 | 118.4 | 118.695 | -11.3694 | 0.32846 | 10.0585 | 1.0325 | 119.1 | 119.6583 | -3.4746 | 0.28484
10.069 | 29.2222 | 122 | 120.1544 | 11.3875 | 0.93175 | 10.0695 | 3.9538 | 118.4 | 118.6964 | -11.3694 | 0.32846 | 10.0685 | 1.0323 | 119.1 | 119.6604 | -3.4749 | 0.28478
10.079 | 29.2224 | 122 | 120.155 | 11.3878 | 0.93175 | 10.0795 | 3.9538 | 118.4 | 118.6977 | -11.3695 | 0.32846 | 10.081 | 1.0322 | 119.1 | 119.6625 | -3.4752 | 0.28472
10.089 | 29.2226 | 122 | 120.1554 | 11.3881 | 0.93175 | 10.0895 | 3.9538 | 118.4 | 118.699 | -11.3695 | 0.32847 | 10.0885 | 1.032 | 119.1 | 119.6645 | -3.4755 | 0.28466
10.0995 | 29.2229 | 122 | 120.1559 | 11.3884 | 0.93175 | 10.099 | 3.9539 | 118.4 | 118.7003 | -11.3695 | 0.32847 | 10.0985 | 1.0319 | 119.1 | 119.6665 | -3.4758 | 0.2846
10.109 | 29.2231 | 122 | 120.1562 | 11.3887 | 0.93174 | 10.109 | 3.9539 | 118.4 | 118.7015 | -11.3695 | 0.32847 | 10.1085 | 1.0317 | 119.1 | 119.6684 | -3.4761 | 0.28454
10.119 | 29.2233 | 122 | 120.1566 | 11.389 | 0.93174 | 10.1195 | 3.9539 | 118.4 | 118.7027 | -11.3694 | 0.32847 | 10.1185 | 1.0316 | 119.1 | 119.6702 | -3.4764 | 0.28447
10.1295 | 29.2236 | 122 | 120.1568 | 11.3893 | 0.93174 | 10.129 | 3.954 | 118.4 | 118.7038 | -11.3694 | 0.32848 | 10.1305 | 1.0314 | 119.1 | 119.6719 | -3.4767 | 0.28441
10.139 | 29.2238 | 122 | 120.1571 | 11.3895 | 0.93174 | 10.139 | 3.954 | 118.4 | 118.7049 | -11.3693 | 0.32848 | 10.1385 | 1.0312 | 119.1 | 119.6735 | -3.477 | 0.28434
10.149 | 29.2241 | 122 | 120.1572 | 11.3897 | 0.93174 | 10.1495 | 3.954 | 118.4 | 118.7058 | -11.3692 | 0.32849 | 10.1485 | 1.031 | 119.1 | 119.675 | -3.4773 | 0.28427
10.159 | 29.2243 | 122 | 120.1573 | 11.3899 | 0.93174 | 10.159 | 3.9541 | 118.4 | 118.7068 | -11.3691 | 0.32849 | 10.1585 | 1.0309 | 119.1 | 119.6763 | -3.4776 | 0.28421
10.169 | 29.2246 | 122 | 120.1574 | 11.39 | 0.93174 | 10.169 | 3.9541 | 118.4 | 118.7076 | -11.369 | 0.32849 | 10.1685 | 1.0307 | 119.1 | 119.6776 | -3.4778 | 0.28414
10.179 | 29.2248 | 122 | 120.1574 | 11.3901 | 0.93174 | 10.179 | 3.9541 | 118.4 | 118.7084 | -11.3689 | 0.3285 | 10.1805 | 1.0305 | 119.1 | 119.6787 | -3.4781 | 0.28407
10.189 | 29.225 | 122 | 120.1574 | 11.3902 | 0.93174 | 10.1895 | 3.9542 | 118.4 | 118.7091 | -11.3688 | 0.32851 | 10.1885 | 1.0303 | 119.1 | 119.6796 | -3.4784 | 0.284
10.199 | 29.2253 | 122 | 120.1573 | 11.3902 | 0.93174 | 10.199 | 3.9542 | 118.4 | 118.7098 | -11.3686 | 0.32851 | 10.1985 | 1.0301 | 119.1 | 119.6804 | -3.4786 | 0.28393
10.209 | 29.2255 | 122 | 120.1571 | 11.3902 | 0.93174 | 10.209 | 3.9542 | 118.4 | 118.7104 | -11.3685 | 0.32852 | 10.2085 | 1.0299 | 119.1 | 119.6811 | -3.4788 | 0.28386
10.219 | 29.2258 | 122 | 120.1569 | 11.3902 | 0.93174 | 10.219 | 3.9543 | 118.4 | 118.7109 | -11.3683 | 0.32853 | 10.2185 | 1.0297 | 119.1 | 119.6816 | -3.479 | 0.2838
10.229 | 29.226 | 122 | 120.1567 | 11.3901 | 0.93174 | 10.229 | 3.9543 | 118.4 | 118.7114 | -11.3682 | 0.32853 | 10.2305 | 1.0295 | 119.1 | 119.6821 | -3.4792 | 0.28373
10.239 | 29.2263 | 122 | 120.1564 | 11.39 | 0.93174 | 10.239 | 3.9543 | 118.4 | 118.7118 | -11.368 | 0.32854 | 10.2385 | 1.0292 | 119.1 | 119.6824 | -3.4794 | 0.28366
10.249 | 29.2265 | 122 | 120.1561 | 11.3899 | 0.93175 | 10.249 | 3.9544 | 118.4 | 118.7121 | -11.3678 | 0.32855 | 10.2485 | 1.029 | 119.1 | 119.6826 | -3.4795 | 0.2836
10.259 | 29.2267 | 122 | 120.1557 | 11.3897 | 0.93175 | 10.259 | 3.9544 | 118.4 | 118.7124 | -11.3677 | 0.32855 | 10.2585 | 1.0288 | 119.1 | 119.6826 | -3.4797 | 0.28353
10.269 | 29.227 | 122 | 120.1554 | 11.3895 | 0.93175 | 10.269 | 3.9544 | 118.4 | 118.7127 | -11.3675 | 0.32856 | 10.2685 | 1.0286 | 119.1 | 119.6826 | -3.4798 | 0.28347
10.279 | 29.2272 | 122 | 120.155 | 11.3893 | 0.93175 | 10.279 | 3.9545 | 118.4 | 118.7128 | -11.3674 | 0.32856 | 10.2805 | 1.0284 | 119.1 | 119.6825 | -3.4799 | 0.28341
10.289 | 29.2274 | 122 | 120.1545 | 11.389 | 0.93176 | 10.289 | 3.9545 | 118.4 | 118.713 | -11.3672 | 0.32857 | 10.2885 | 1.0282 | 119.1 | 119.6823 | -3.4799 | 0.28334
10.299 | 29.2276 | 122 | 120.1541 | 11.3887 | 0.93176 | 10.299 | 3.9545 | 118.4 | 118.713 | -11.3671 | 0.32858 | 10.2985 | 1.0279 | 119.1 | 119.6821 | -3.48 | 0.28328
10.309 | 29.2279 | 122 | 120.1536 | 11.3884 | 0.93177 | 10.309 | 3.9545 | 118.4 | 118.713 | -11.367 | 0.32858 | 10.3085 | 1.0277 | 119.1 | 119.6818 | -3.48 | 0.28322
10.319 | 29.2281 | 122 | 120.1531 | 11.3881 | 0.93177 | 10.319 | 3.9546 | 118.4 | 118.713 | -11.3669 | 0.32859 | 10.3185 | 1.0275 | 119.1 | 119.6814 | -3.4801 | 0.28316
10.329 | 29.2283 | 122 | 120.1526 | 11.3877 | 0.93178 | 10.329 | 3.9546 | 118.4 | 118.7129 | -11.3668 | 0.32859 | 10.3305 | 1.0273 | 119.1 | 119.681 | -3.4801 | 0.28311
10.339 | 29.2285 | 122 | 120.1521 | 11.3873 | 0.93178 | 10.339 | 3.9546 | 118.4 | 118.7128 | -11.3667 | 0.32859 | 10.3385 | 1.027 | 119.1 | 119.6806 | -3.48 | 0.28305
10.349 | 29.2287 | 122 | 120.1516 | 11.3869 | 0.93179 | 10.349 | 3.9546 | 118.4 | 118.7126 | -11.3666 | 0.3286 | 10.3485 | 1.0268 | 119.1 | 119.6802 | -3.48 | 0.283
10.359 | 29.2288 | 122 | 120.1511 | 11.3865 | 0.93179 | 10.359 | 3.9547 | 118.4 | 118.7124 | -11.3665 | 0.3286 | 10.3585 | 1.0266 | 119.1 | 119.6797 | -3.48 | 0.28294
10.369 | 29.229 | 122 | 120.1505 | 11.3861 | 0.9318 | 10.369 | 3.9547 | 118.4 | 118.7121 | -11.3665 | 0.3286 | 10.3685 | 1.0263 | 119.1 | 119.6792 | -3.4799 | 0.28289
10.379 | 29.2292 | 122 | 120.15 | 11.3856 | 0.9318 | 10.379 | 3.9547 | 118.4 | 118.7118 | -11.3664 | 0.3286 | 10.3805 | 1.0261 | 119.1 | 119.6787 | -3.4798 | 0.28283
10.389 | 29.2294 | 122 | 120.1495 | 11.3852 | 0.93181 | 10.389 | 3.9547 | 118.4 | 118.7114 | -11.3664 | 0.32861 | 10.3885 | 1.0259 | 119.1 | 119.6783 | -3.4797 | 0.28278
10.399 | 29.2295 | 122 | 120.149 | 11.3847 | 0.93181 | 10.399 | 3.9547 | 118.4 | 118.711 | -11.3664 | 0.32861 | 10.3985 | 1.0256 | 119.1 | 119.6778 | -3.4796 | 0.28273
10.409 | 29.2297 | 122 | 120.1484 | 11.3843 | 0.93182 | 10.409 | 3.9547 | 118.4 | 118.7106 | -11.3664 | 0.32861 | 10.4085 | 1.0254 | 119.1 | 119.6773 | -3.4795 | 0.28268
10.419 | 29.2298 | 122 | 120.1479 | 11.3838 | 0.93183 | 10.419 | 3.9547 | 118.4 | 118.7101 | -11.3664 | 0.32861 | 10.4185 | 1.0252 | 119.1 | 119.6769 | -3.4794 | 0.28263
10.429 | 29.23 | 122 | 120.1474 | 11.3834 | 0.93183 | 10.429 | 3.9547 | 118.4 | 118.7096 | -11.3664 | 0.32861 | 10.4305 | 1.0249 | 119.1 | 119.6765 | -3.4793 | 0.28258
10.439 | 29.2301 | 122 | 120.1469 | 11.3829 | 0.93184 | 10.439 | 3.9547 | 118.4 | 118.709 | -11.3665 | 0.32861 | 10.4385 | 1.0247 | 119.1 | 119.676 | -3.4792 | 0.28253
10.449 | 29.2303 | 122 | 120.1464 | 11.3824 | 0.93184 | 10.449 | 3.9548 | 118.4 | 118.7084 | -11.3665 | 0.32861 | 10.4485 | 1.0245 | 119.1 | 119.6756 | -3.4791 | 0.28248
10.459 | 29.2304 | 122 | 120.1459 | 11.3819 | 0.93185 | 10.459 | 3.9548 | 118.4 | 118.7077 | -11.3666 | 0.32861 | 10.4585 | 1.0243 | 119.1 | 119.6752 | -3.4789 | 0.28243
10.469 | 29.2306 | 122 | 120.1455 | 11.3815 | 0.93185 | 10.469 | 3.9548 | 118.4 | 118.707 | -11.3666 | 0.32861 | 10.4685 | 1.024 | 119.1 | 119.6748 | -3.4788 | 0.28238
10.479 | 29.2307 | 122 | 120.145 | 11.381 | 0.93186 | 10.479 | 3.9548 | 118.4 | 118.7062 | -11.3667 | 0.3286 | 10.4805 | 1.0238 | 119.1 | 119.6745 | -3.4787 | 0.28233
10.489 | 29.2308 | 122 | 120.1445 | 11.3806 | 0.93186 | 10.489 | 3.9548 | 118.4 | 118.7054 | -11.3668 | 0.3286 | 10.4885 | 1.0236 | 119.1 | 119.6741 | -3.4786 | 0.28228
10.499 | 29.2309 | 122 | 120.144 | 11.3802 | 0.93187 | 10.499 | 3.9548 | 118.4 | 118.7046 | -11.3668 | 0.3286 | 10.4985 | 1.0233 | 119.1 | 119.6737 | -3.4785 | 0.28223
10.509 | 29.231 | 122 | 120.1436 | 11.3797 | 0.93187 | 10.509 | 3.9548 | 118.4 | 118.7038 | -11.3669 | 0.3286 | 10.5085 | 1.0231 | 119.1 | 119.6733 | -3.4784 | 0.28218
10.519 | 29.2311 | 122 | 120.1431 | 11.3793 | 0.93188 | 10.519 | 3.9548 | 118.4 | 118.7029 | -11.367 | 0.3286 | 10.5185 | 1.0229 | 119.1 | 119.6729 | -3.4783 | 0.28213
10.529 | 29.2312 | 122 | 120.1426 | 11.3788 | 0.93188 | 10.529 | 3.9548 | 118.4 | 118.7019 | -11.367 | 0.3286 | 10.5305 | 1.0227 | 119.1 | 119.6725 | -3.4782 | 0.28208
10.539 | 29.2314 | 122 | 120.1422 | 11.3784 | 0.93189 | 10.539 | 3.9547 | 118.4 | 118.7009 | -11.3671 | 0.32859 | 10.5385 | 1.0224 | 119.1 | 119.672 | -3.4782 | 0.28203
10.549 | 29.2315 | 122 | 120.1417 | 11.378 | 0.93189 | 10.549 | 3.9547 | 118.4 | 118.6999 | -11.3672 | 0.32859 | 10.5485 | 1.0222 | 119.1 | 119.6716 | -3.4782 | 0.28197
10.559 | 29.2316 | 122 | 120.1412 | 11.3776 | 0.9319 | 10.559 | 3.9547 | 118.4 | 118.6989 | -11.3672 | 0.32859 | 10.5585 | 1.022 | 119.1 | 119.6711 | -3.4781 | 0.28192
10.569 | 29.2317 | 122 | 120.1408 | 11.3772 | 0.9319 | 10.569 | 3.9547 | 118.4 | 118.6978 | -11.3673 | 0.32859 | 10.5685 | 1.0218 | 119.1 | 119.6705 | -3.4781 | 0.28187
10.579 | 29.2318 | 122 | 120.1403 | 11.3768 | 0.93191 | 10.579 | 3.9547 | 118.4 | 118.6967 | -11.3673 | 0.32859 | 10.5805 | 1.0216 | 119.1 | 119.6699 | -3.4782 | 0.28182
10.589 | 29.2319 | 122 | 120.1398 | 11.3764 | 0.93191 | 10.589 | 3.9547 | 118.4 | 118.6956 | -11.3673 | 0.32858 | 10.5885 | 1.0214 | 119.1 | 119.6693 | -3.4782 | 0.28176
10.599 | 29.232 | 122 | 120.1393 | 11.376 | 0.93192 | 10.599 | 3.9547 | 118.4 | 118.6945 | -11.3673 | 0.32858 | 10.5985 | 1.0212 | 119.1 | 119.6686 | -3.4783 | 0.28171
10.609 | 29.2321 | 122 | 120.1388 | 11.3757 | 0.93192 | 10.609 | 3.9547 | 118.4 | 118.6933 | -11.3673 | 0.32858 | 10.6085 | 1.021 | 119.1 | 119.6679 | -3.4783 | 0.28166
10.619 | 29.2322 | 122 | 120.1384 | 11.3753 | 0.93193 | 10.619 | 3.9547 | 118.4 | 118.6921 | -11.3673 | 0.32858 | 10.6185 | 1.0209 | 119.1 | 119.667 | -3.4785 | 0.2816
10.629 | 29.2323 | 122 | 120.1379 | 11.3749 | 0.93193 | 10.629 | 3.9547 | 118.4 | 118.6909 | -11.3673 | 0.32858 | 10.6305 | 1.0207 | 119.1 | 119.6662 | -3.4786 | 0.28155
10.639 | 29.2324 | 122 | 120.1374 | 11.3745 | 0.93194 | 10.639 | 3.9547 | 118.4 | 118.6897 | -11.3673 | 0.32858 | 10.6385 | 1.0205 | 119.1 | 119.6652 | -3.4788 | 0.2815
10.649 | 29.2325 | 122 | 120.1369 | 11.3742 | 0.93194 | 10.649 | 3.9546 | 118.4 | 118.6884 | -11.3672 | 0.32858 | 10.6485 | 1.0204 | 119.1 | 119.6642 | -3.479 | 0.28144
10.659 | 29.2326 | 122 | 120.1364 | 11.3738 | 0.93195 | 10.659 | 3.9546 | 118.4 | 118.6871 | -11.3671 | 0.32858 | 10.6585 | 1.0202 | 119.1 | 119.6632 | -3.4792 | 0.28139
10.669 | 29.2327 | 122 | 120.1359 | 11.3734 | 0.93195 | 10.669 | 3.9546 | 118.4 | 118.6858 | -11.367 | 0.32859 | 10.6685 | 1.0201 | 119.1 | 119.662 | -3.4794 | 0.28133
10.679 | 29.2328 | 122 | 120.1354 | 11.3731 | 0.93195 | 10.679 | 3.9546 | 118.4 | 118.6845 | -11.3669 | 0.32859 | 10.6805 | 1.02 | 119.1 | 119.6608 | -3.4797 | 0.28128
10.689 | 29.233 | 122 | 120.1349 | 11.3727 | 0.93196 | 10.689 | 3.9546 | 118.4 | 118.6832 | -11.3667 | 0.32859 | 10.6885 | 1.0198 | 119.1 | 119.6596 | -3.48 | 0.28123
10.699 | 29.2331 | 122 | 120.1345 | 11.3723 | 0.93196 | 10.699 | 3.9546 | 118.4 | 118.6818 | -11.3666 | 0.32859 | 10.6985 | 1.0197 | 119.1 | 119.6582 | -3.4804 | 0.28118
10.709 | 29.2332 | 122 | 120.134 | 11.372 | 0.93197 | 10.709 | 3.9545 | 118.4 | 118.6804 | -11.3664 | 0.3286 | 10.7085 | 1.0196 | 119.1 | 119.6569 | -3.4807 | 0.28112
10.719 | 29.2333 | 122 | 120.1335 | 11.3716 | 0.93197 | 10.719 | 3.9545 | 118.4 | 118.679 | -11.3662 | 0.3286 | 10.7185 | 1.0195 | 119.1 | 119.6555 | -3.4811 | 0.28107
10.729 | 29.2335 | 122 | 120.1331 | 11.3712 | 0.93198 | 10.729 | 3.9545 | 118.4 | 118.6776 | -11.3659 | 0.32861 | 10.7305 | 1.0195 | 119.1 | 119.654 | -3.4815 | 0.28102
10.739 | 29.2336 | 122 | 120.1326 | 11.3709 | 0.93198 | 10.739 | 3.9545 | 118.4 | 118.6761 | -11.3656 | 0.32861 | 10.7385 | 1.0194 | 119.1 | 119.6525 | -3.4819 | 0.28097
10.749 | 29.2337 | 122 | 120.1322 | 11.3705 | 0.93198 | 10.749 | 3.9545 | 118.4 | 118.6747 | -11.3654 | 0.32862 | 10.7485 | 1.0193 | 119.1 | 119.651 | -3.4824 | 0.28092
10.759 | 29.2338 | 122 | 120.1317 | 11.3701 | 0.93199 | 10.759 | 3.9544 | 118.4 | 118.6731 | -11.365 | 0.32862 | 10.7585 | 1.0193 | 119.1 | 119.6495 | -3.4829 | 0.28087
10.769 | 29.234 | 122 | 120.1313 | 11.3697 | 0.93199 | 10.769 | 3.9544 | 118.4 | 118.6716 | -11.3647 | 0.32863 | 10.7685 | 1.0192 | 119.1 | 119.648 | -3.4834 | 0.28082
10.779 | 29.2341 | 122 | 120.1309 | 11.3694 | 0.932 | 10.779 | 3.9544 | 118.4 | 118.67 | -11.3643 | 0.32864 | 10.7805 | 1.0192 | 119.1 | 119.6464 | -3.4839 | 0.28077
10.789 | 29.2342 | 122 | 120.1306 | 11.369 | 0.932 | 10.789 | 3.9544 | 118.4 | 118.6684 | -11.3639 | 0.32865 | 10.7885 | 1.0192 | 119.1 | 119.6449 | -3.4845 | 0.28073
10.799 | 29.2344 | 122 | 120.1302 | 11.3686 | 0.93201 | 10.799 | 3.9543 | 118.4 | 118.6668 | -11.3635 | 0.32866 | 10.7985 | 1.0192 | 119.1 | 119.6433 | -3.485 | 0.28068
10.809 | 29.2345 | 122 | 120.1298 | 11.3682 | 0.93201 | 10.809 | 3.9543 | 118.4 | 118.6651 | -11.3631 | 0.32866 | 10.8085 | 1.0191 | 119.1 | 119.6418 | -3.4856 | 0.28064
10.819 | 29.2346 | 122 | 120.1295 | 11.3678 | 0.93202 | 10.819 | 3.9543 | 118.4 | 118.6633 | -11.3626 | 0.32867 | 10.8185 | 1.0191 | 119.1 | 119.6403 | -3.4862 | 0.28059
10.829 | 29.2348 | 122 | 120.1292 | 11.3674 | 0.93202 | 10.829 | 3.9543 | 118.4 | 118.6615 | -11.3621 | 0.32869 | 10.8305 | 1.0191 | 119.1 | 119.6389 | -3.4868 | 0.28055
10.839 | 29.2349 | 122 | 120.1288 | 11.3671 | 0.93203 | 10.839 | 3.9542 | 118.4 | 118.6597 | -11.3616 | 0.3287 | 10.8385 | 1.0192 | 119.1 | 119.6375 | -3.4875 | 0.2805
10.849 | 29.2351 | 122 | 120.1285 | 11.3667 | 0.93203 | 10.849 | 3.9542 | 118.4 | 118.6578 | -11.361 | 0.32871 | 10.8485 | 1.0192 | 119.1 | 119.6361 | -3.4881 | 0.28046
10.859 | 29.2352 | 122 | 120.1282 | 11.3663 | 0.93204 | 10.859 | 3.9542 | 118.4 | 118.6559 | -11.3605 | 0.32872 | 10.8585 | 1.0192 | 119.1 | 119.6348 | -3.4887 | 0.28042
10.869 | 29.2354 | 122 | 120.128 | 11.3659 | 0.93204 | 10.869 | 3.9542 | 118.4 | 118.6539 | -11.3599 | 0.32873 | 10.8685 | 1.0192 | 119.1 | 119.6336 | -3.4894 | 0.28038
10.879 | 29.2355 | 122 | 120.1277 | 11.3655 | 0.93205 | 10.879 | 3.9541 | 118.4 | 118.6519 | -11.3593 | 0.32875 | 10.8805 | 1.0193 | 119.1 | 119.6325 | -3.49 | 0.28034
10.889 | 29.2356 | 122 | 120.1274 | 11.3651 | 0.93205 | 10.889 | 3.9541 | 118.4 | 118.6498 | -11.3587 | 0.32876 | 10.8885 | 1.0193 | 119.1 | 119.6314 | -3.4907 | 0.2803
10.899 | 29.2358 | 122 | 120.1271 | 11.3646 | 0.93206 | 10.899 | 3.9541 | 118.4 | 118.6477 | -11.358 | 0.32878 | 10.8985 | 1.0193 | 119.1 | 119.6303 | -3.4913 | 0.28026
10.909 | 29.2359 | 122 | 120.1268 | 11.3642 | 0.93206 | 10.909 | 3.954 | 118.4 | 118.6455 | -11.3574 | 0.32879 | 10.9085 | 1.0194 | 119.1 | 119.6294 | -3.492 | 0.28022
10.919 | 29.236 | 122 | 120.1264 | 11.3638 | 0.93207 | 10.919 | 3.954 | 118.4 | 118.6433 | -11.3567 | 0.32881 | 10.9185 | 1.0194 | 119.1 | 119.6286 | -3.4927 | 0.28018
10.929 | 29.2361 | 122 | 120.1261 | 11.3634 | 0.93207 | 10.929 | 3.954 | 118.4 | 118.641 | -11.356 | 0.32882 | 10.9305 | 1.0194 | 119.1 | 119.6278 | -3.4933 | 0.28014
10.939 | 29.2363 | 122 | 120.1257 | 11.3629 | 0.93208 | 10.939 | 3.9539 | 118.4 | 118.6387 | -11.3553 | 0.32884 | 10.9385 | 1.0195 | 119.1 | 119.6271 | -3.494 | 0.2801
10.949 | 29.2364 | 122 | 120.1253 | 11.3625 | 0.93208 | 10.949 | 3.9539 | 118.4 | 118.6363 | -11.3546 | 0.32885 | 10.9485 | 1.0195 | 119.1 | 119.6265 | -3.4946 | 0.28006
10.959 | 29.2365 | 122 | 120.1249 | 11.3621 | 0.93209 | 10.959 | 3.9539 | 118.4 | 118.6339 | -11.3539 | 0.32887 | 10.9585 | 1.0195 | 119.1 | 119.626 | -3.4953 | 0.28002
10.969 | 29.2366 | 122 | 120.1244 | 11.3616 | 0.93209 | 10.969 | 3.9538 | 118.4 | 118.6315 | -11.3532 | 0.32888 | 10.9685 | 1.0196 | 119.1 | 119.6256 | -3.4959 | 0.27999
10.979 | 29.2367 | 122 | 120.1239 | 11.3612 | 0.9321 | 10.979 | 3.9538 | 118.4 | 118.629 | -11.3525 | 0.3289 | 10.9805 | 1.0196 | 119.1 | 119.6252 | -3.4965 | 0.27995
10.989 | 29.2368 | 122 | 120.1233 | 11.3607 | 0.9321 | 10.989 | 3.9538 | 118.4 | 118.6266 | -11.3518 | 0.32892 | 10.9885 | 1.0197 | 119.1 | 119.625 | -3.4971 | 0.27991
10.999 | 29.2369 | 122 | 120.1227 | 11.3603 | 0.93211 | 10.999 | 3.9538 | 118.4 | 118.6241 | -11.3511 | 0.32893 | 10.9985 | 1.0197 | 119.1 | 119.6248 | -3.4977 | 0.27988
11.009 | 29.237 | 122 | 120.1221 | 11.3598 | 0.93211 | 11.009 | 3.9537 | 118.4 | 118.6216 | -11.3504 | 0.32895 | 11.0085 | 1.0197 | 119.1 | 119.6247 | -3.4983 | 0.27984
11.019 | 29.2371 | 122 | 120.1213 | 11.3594 | 0.93212 | 11.019 | 3.9537 | 118.4 | 118.6191 | -11.3497 | 0.32897 | 11.0185 | 1.0197 | 119.1 | 119.6246 | -3.4989 | 0.27981
11.029 | 29.2372 | 122 | 120.1205 | 11.3589 | 0.93212 | 11.0295 | 3.9537 | 118.4 | 118.6166 | -11.349 | 0.32898 | 11.031 | 1.0198 | 119.1 | 119.6247 | -3.4995 | 0.27977
11.039 | 29.2372 | 122 | 120.1197 | 11.3585 | 0.93213 | 11.039 | 3.9537 | 118.4 | 118.6141 | -11.3483 | 0.329 | 11.0385 | 1.0198 | 119.1 | 119.6248 | -3.5 | 0.27974
11.049 | 29.2373 | 122 | 120.1188 | 11.358 | 0.93213 | 11.049 | 3.9536 | 118.4 | 118.6116 | -11.3477 | 0.32901 | 11.0485 | 1.0198 | 119.1 | 119.6249 | -3.5005 | 0.27971
11.059 | 29.2374 | 122 | 120.1178 | 11.3576 | 0.93214 | 11.059 | 3.9536 | 118.4 | 118.6092 | -11.347 | 0.32903 | 11.0585 | 1.0199 | 119.1 | 119.6252 | -3.501 | 0.27968
11.069 | 29.2374 | 122 | 120.1168 | 11.3571 | 0.93215 | 11.069 | 3.9536 | 118.4 | 118.6068 | -11.3464 | 0.32904 | 11.0685 | 1.0199 | 119.1 | 119.6254 | -3.5015 | 0.27965
11.079 | 29.2375 | 122 | 120.1157 | 11.3567 | 0.93215 | 11.079 | 3.9536 | 118.4 | 118.6044 | -11.3457 | 0.32906 | 11.081 | 1.0199 | 119.1 | 119.6258 | -3.5019 | 0.27962
11.089 | 29.2375 | 122 | 120.1145 | 11.3562 | 0.93215 | 11.089 | 3.9535 | 118.4 | 118.6021 | -11.3451 | 0.32907 | 11.0885 | 1.0199 | 119.1 | 119.6261 | -3.5024 | 0.27959
11.099 | 29.2376 | 122 | 120.1133 | 11.3558 | 0.93216 | 11.099 | 3.9535 | 118.4 | 118.5998 | -11.3445 | 0.32909 | 11.0985 | 1.0199 | 119.1 | 119.6265 | -3.5028 | 0.27957
11.109 | 29.2376 | 122 | 120.1121 | 11.3553 | 0.93217 | 11.109 | 3.9535 | 118.4 | 118.5976 | -11.3439 | 0.3291 | 11.1085 | 1.02 | 119.1 | 119.627 | -3.5032 | 0.27955
11.119 | 29.2377 | 122 | 120.1108 | 11.3549 | 0.93217 | 11.119 | 3.9535 | 118.4 | 118.5955 | -11.3434 | 0.32911 | 11.1185 | 1.02 | 119.1 | 119.6274 | -3.5035 | 0.27953
11.129 | 29.2377 | 122 | 120.1094 | 11.3545 | 0.93217 | 11.129 | 3.9535 | 118.4 | 118.5934 | -11.3428 | 0.32912 | 11.1305 | 1.02 | 119.1 | 119.6279 | -3.5039 | 0.27951
11.139 | 29.2377 | 122 | 120.1081 | 11.3541 | 0.93218 | 11.139 | 3.9534 | 118.4 | 118.5914 | -11.3423 | 0.32914 | 11.1385 | 1.02 | 119.1 | 119.6285 | -3.5042 | 0.27949
11.149 | 29.2378 | 122 | 120.1067 | 11.3537 | 0.93218 | 11.149 | 3.9534 | 118.4 | 118.5895 | -11.3418 | 0.32915 | 11.1485 | 1.0201 | 119.1 | 119.629 | -3.5045 | 0.27948
11.159 | 29.2378 | 122 | 120.1052 | 11.3533 | 0.93219 | 11.159 | 3.9534 | 118.4 | 118.5877 | -11.3414 | 0.32916 | 11.1585 | 1.0201 | 119.1 | 119.6296 | -3.5047 | 0.27947
11.169 | 29.2378 | 122 | 120.1038 | 11.3529 | 0.93219 | 11.1695 | 3.9534 | 118.4 | 118.586 | -11.3409 | 0.32917 | 11.1685 | 1.0201 | 119.1 | 119.6302 | -3.505 | 0.27946
11.179 | 29.2379 | 122 | 120.1024 | 11.3525 | 0.9322 | 11.179 | 3.9534 | 118.4 | 118.5843 | -11.3405 | 0.32918 | 11.1805 | 1.0202 | 119.1 | 119.6308 | -3.5052 | 0.27946
11.189 | 29.2379 | 122 | 120.101 | 11.3522 | 0.9322 | 11.189 | 3.9534 | 118.4 | 118.5828 | -11.3401 | 0.32919 | 11.1885 | 1.0202 | 119.1 | 119.6314 | -3.5054 | 0.27946
11.1995 | 29.2379 | 122 | 120.0996 | 11.3519 | 0.9322 | 11.199 | 3.9533 | 118.4 | 118.5813 | -11.3397 | 0.3292 | 11.1985 | 1.0203 | 119.1 | 119.632 | -3.5055 | 0.27946
11.209 | 29.238 | 122 | 120.0982 | 11.3516 | 0.93221 | 11.209 | 3.9533 | 118.4 | 118.5799 | -11.3394 | 0.3292 | 11.2085 | 1.0204 | 119.1 | 119.6327 | -3.5057 | 0.27946
11.219 | 29.238 | 122 | 120.0968 | 11.3513 | 0.93221 | 11.219 | 3.9533 | 118.4 | 118.5787 | -11.339 | 0.32921 | 11.2185 | 1.0204 | 119.1 | 119.6333 | -3.5058 | 0.27947
11.2295 | 29.2381 | 122 | 120.0956 | 11.3511 | 0.93221 | 11.229 | 3.9533 | 118.4 | 118.5775 | -11.3387 | 0.32922 | 11.2305 | 1.0205 | 119.1 | 119.634 | -3.5059 | 0.27948
11.239 | 29.2381 | 122 | 120.0943 | 11.3508 | 0.93222 | 11.239 | 3.9533 | 118.4 | 118.5764 | -11.3385 | 0.32922 | 11.2385 | 1.0206 | 119.1 | 119.6347 | -3.506 | 0.27949
11.249 | 29.2382 | 122 | 120.0931 | 11.3506 | 0.93222 | 11.249 | 3.9533 | 118.4 | 118.5754 | -11.3382 | 0.32923 | 11.2485 | 1.0207 | 119.1 | 119.6354 | -3.506 | 0.27951
11.259 | 29.2382 | 122 | 120.092 | 11.3505 | 0.93222 | 11.259 | 3.9533 | 118.4 | 118.5744 | -11.338 | 0.32924 | 11.2585 | 1.0208 | 119.1 | 119.6361 | -3.5061 | 0.27953
11.269 | 29.2383 | 122 | 120.091 | 11.3503 | 0.93222 | 11.269 | 3.9533 | 118.4 | 118.5736 | -11.3378 | 0.32924 | 11.2685 | 1.0209 | 119.1 | 119.6368 | -3.5061 | 0.27956
11.279 | 29.2384 | 122 | 120.09 | 11.3502 | 0.93222 | 11.279 | 3.9533 | 118.4 | 118.5728 | -11.3376 | 0.32925 | 11.2805 | 1.021 | 119.1 | 119.6375 | -3.5062 | 0.27958
11.289 | 29.2385 | 122 | 120.0892 | 11.3501 | 0.93222 | 11.289 | 3.9533 | 118.4 | 118.572 | -11.3374 | 0.32925 | 11.2885 | 1.0211 | 119.1 | 119.6382 | -3.5062 | 0.27961
11.299 | 29.2386 | 122 | 120.0884 | 11.3501 | 0.93222 | 11.299 | 3.9533 | 118.4 | 118.5713 | -11.3373 | 0.32925 | 11.2985 | 1.0212 | 119.1 | 119.6389 | -3.5062 | 0.27964
11.3095 | 29.2387 | 122 | 120.0878 | 11.3501 | 0.93223 | 11.309 | 3.9533 | 118.4 | 118.5707 | -11.3371 | 0.32926 | 11.3085 | 1.0214 | 119.1 | 119.6397 | -3.5062 | 0.27968
11.319 | 29.2389 | 122 | 120.0872 | 11.3501 | 0.93223 | 11.319 | 3.9533 | 118.4 | 118.5701 | -11.337 | 0.32926 | 11.3185 | 1.0215 | 119.1 | 119.6404 | -3.5062 | 0.27972
11.329 | 29.239 | 122 | 120.0868 | 11.3502 | 0.93223 | 11.3285 | 3.9533 | 118.4 | 118.5696 | -11.3369 | 0.32926 | 11.3305 | 1.0217 | 119.1 | 119.6412 | -3.5062 | 0.27976
11.3395 | 29.2392 | 122 | 120.0865 | 11.3503 | 0.93223 | 11.3385 | 3.9533 | 118.4 | 118.569 | -11.3369 | 0.32926 | 11.3385 | 1.0218 | 119.1 | 119.642 | -3.5061 | 0.2798
11.349 | 29.2393 | 122 | 120.0863 | 11.3504 | 0.93222 | 11.3485 | 3.9533 | 118.4 | 118.5685 | -11.3368 | 0.32926 | 11.3485 | 1.022 | 119.1 | 119.6428 | -3.5061 | 0.27985
11.359 | 29.2395 | 122 | 120.0862 | 11.3505 | 0.93222 | 11.3585 | 3.9533 | 118.4 | 118.568 | -11.3367 | 0.32927 | 11.3585 | 1.0222 | 119.1 | 119.6436 | -3.5061 | 0.27989
11.369 | 29.2397 | 122 | 120.0862 | 11.3507 | 0.93222 | 11.3685 | 3.9533 | 118.4 | 118.5675 | -11.3367 | 0.32927 | 11.3685 | 1.0224 | 119.1 | 119.6444 | -3.5061 | 0.27994
11.379 | 29.2399 | 122 | 120.0863 | 11.3509 | 0.93222 | 11.3785 | 3.9533 | 118.4 | 118.567 | -11.3366 | 0.32927 | 11.381 | 1.0226 | 119.1 | 119.6452 | -3.506 | 0.28
11.389 | 29.2401 | 122 | 120.0865 | 11.3511 | 0.93222 | 11.3885 | 3.9533 | 118.4 | 118.5664 | -11.3366 | 0.32927 | 11.3885 | 1.0228 | 119.1 | 119.646 | -3.506 | 0.28005
11.399 | 29.2404 | 122 | 120.0869 | 11.3513 | 0.93222 | 11.3985 | 3.9533 | 118.4 | 118.5659 | -11.3366 | 0.32927 | 11.3985 | 1.023 | 119.1 | 119.6468 | -3.5059 | 0.28011
11.409 | 29.2406 | 122 | 120.0874 | 11.3515 | 0.93222 | 11.4085 | 3.9533 | 118.4 | 118.5653 | -11.3366 | 0.32927 | 11.4085 | 1.0232 | 119.1 | 119.6477 | -3.5058 | 0.28016
11.419 | 29.2409 | 122 | 120.0879 | 11.3518 | 0.93222 | 11.4185 | 3.9533 | 118.4 | 118.5648 | -11.3365 | 0.32927 | 11.4185 | 1.0234 | 119.1 | 119.6485 | -3.5058 | 0.28022
11.429 | 29.2412 | 122 | 120.0886 | 11.352 | 0.93222 | 11.4285 | 3.9532 | 118.4 | 118.5641 | -11.3365 | 0.32927 | 11.4305 | 1.0236 | 119.1 | 119.6493 | -3.5057 | 0.28028
11.439 | 29.2414 | 122 | 120.0893 | 11.3523 | 0.93221 | 11.4385 | 3.9532 | 118.4 | 118.5635 | -11.3365 | 0.32927 | 11.4385 | 1.0238 | 119.1 | 119.6501 | -3.5056 | 0.28035
11.4495 | 29.2417 | 122 | 120.0901 | 11.3525 | 0.93221 | 11.4485 | 3.9532 | 118.4 | 118.5628 | -11.3365 | 0.32927 | 11.4485 | 1.0241 | 119.1 | 119.6509 | -3.5055 | 0.28041
11.459 | 29.242 | 122 | 120.091 | 11.3528 | 0.93221 | 11.4585 | 3.9532 | 118.4 | 118.562 | -11.3364 | 0.32927 | 11.4585 | 1.0243 | 119.1 | 119.6516 | -3.5054 | 0.28048
11.469 | 29.2423 | 122 | 120.092 | 11.353 | 0.93221 | 11.4685 | 3.9532 | 118.4 | 118.5612 | -11.3364 | 0.32927 | 11.4685 | 1.0245 | 119.1 | 119.6523 | -3.5053 | 0.28054
11.4795 | 29.2426 | 122 | 120.093 | 11.3533 | 0.93221 | 11.4785 | 3.9532 | 118.4 | 118.5604 | -11.3364 | 0.32927 | 11.4805 | 1.0248 | 119.1 | 119.6531 | -3.5051 | 0.28061
11.489 | 29.2429 | 122 | 120.0941 | 11.3535 | 0.93221 | 11.4885 | 3.9532 | 118.4 | 118.5595 | -11.3363 | 0.32927 | 11.4885 | 1.025 | 119.1 | 119.6537 | -3.505 | 0.28068
11.499 | 29.2433 | 122 | 120.0952 | 11.3537 | 0.9322 | 11.4985 | 3.9532 | 118.4 | 118.5586 | -11.3363 | 0.32927 | 11.4985 | 1.0252 | 119.1 | 119.6544 | -3.5048 | 0.28076
11.509 | 29.2436 | 122 | 120.0964 | 11.3539 | 0.9322 | 11.5085 | 3.9532 | 118.4 | 118.5576 | -11.3362 | 0.32928 | 11.5085 | 1.0255 | 119.1 | 119.6549 | -3.5046 | 0.28083
11.519 | 29.2439 | 122 | 120.0976 | 11.3541 | 0.9322 | 11.5185 | 3.9532 | 118.4 | 118.5566 | -11.3361 | 0.32928 | 11.5185 | 1.0257 | 119.1 | 119.6555 | -3.5044 | 0.2809
11.529 | 29.2443 | 122 | 120.0988 | 11.3543 | 0.9322 | 11.5285 | 3.9532 | 118.4 | 118.5555 | -11.3361 | 0.32928 | 11.5305 | 1.0259 | 119.1 | 119.656 | -3.5041 | 0.28098
11.539 | 29.2446 | 122 | 120.1 | 11.3544 | 0.9322 | 11.5385 | 3.9531 | 118.4 | 118.5545 | -11.336 | 0.32928 | 11.5385 | 1.0261 | 119.1 | 119.6564 | -3.5039 | 0.28105
11.549 | 29.2449 | 122 | 120.1012 | 11.3545 | 0.9322 | 11.5485 | 3.9531 | 118.4 | 118.5533 | -11.3359 | 0.32928 | 11.5485 | 1.0264 | 119.1 | 119.6567 | -3.5036 | 0.28113
11.559 | 29.2452 | 122 | 120.1024 | 11.3546 | 0.9322 | 11.5585 | 3.9531 | 118.4 | 118.5522 | -11.3357 | 0.32928 | 11.5585 | 1.0266 | 119.1 | 119.657 | -3.5033 | 0.28121
11.569 | 29.2456 | 122 | 120.1036 | 11.3547 | 0.9322 | 11.5685 | 3.9531 | 118.4 | 118.551 | -11.3356 | 0.32928 | 11.5685 | 1.0268 | 119.1 | 119.6572 | -3.503 | 0.28128
11.579 | 29.2459 | 122 | 120.1048 | 11.3548 | 0.9322 | 11.5785 | 3.9531 | 118.4 | 118.5498 | -11.3355 | 0.32928 | 11.5805 | 1.027 | 119.1 | 119.6574 | -3.5027 | 0.28136
11.589 | 29.2462 | 122 | 120.1059 | 11.3548 | 0.93221 | 11.5885 | 3.953 | 118.4 | 118.5486 | -11.3354 | 0.32928 | 11.5885 | 1.0272 | 119.1 | 119.6574 | -3.5024 | 0.28144
11.599 | 29.2465 | 122 | 120.107 | 11.3549 | 0.93221 | 11.5985 | 3.953 | 118.4 | 118.5473 | -11.3352 | 0.32929 | 11.5985 | 1.0274 | 119.1 | 119.6574 | -3.502 | 0.28152
11.609 | 29.2469 | 122 | 120.108 | 11.3549 | 0.93221 | 11.6085 | 3.953 | 118.4 | 118.5461 | -11.3351 | 0.32929 | 11.6085 | 1.0276 | 119.1 | 119.6573 | -3.5016 | 0.2816
11.6195 | 29.2472 | 122 | 120.109 | 11.3549 | 0.93221 | 11.6185 | 3.9529 | 118.4 | 118.5449 | -11.3349 | 0.32929 | 11.6185 | 1.0278 | 119.1 | 119.6572 | -3.5012 | 0.28168
11.629 | 29.2475 | 122 | 120.1099 | 11.3549 | 0.93221 | 11.6285 | 3.9529 | 118.4 | 118.5437 | -11.3348 | 0.32929 | 11.6305 | 1.028 | 119.1 | 119.6569 | -3.5008 | 0.28176
11.639 | 29.2478 | 122 | 120.1108 | 11.3548 | 0.93221 | 11.6385 | 3.9529 | 118.4 | 118.5425 | -11.3346 | 0.32929 | 11.6385 | 1.0282 | 119.1 | 119.6566 | -3.5004 | 0.28184
11.649 | 29.2481 | 122 | 120.1116 | 11.3548 | 0.93221 | 11.6485 | 3.9528 | 118.4 | 118.5413 | -11.3345 | 0.32929 | 11.6485 | 1.0284 | 119.1 | 119.6562 | -3.4999 | 0.28192
11.659 | 29.2484 | 122 | 120.1123 | 11.3548 | 0.93222 | 11.6585 | 3.9528 | 118.4 | 118.5401 | -11.3343 | 0.3293 | 11.6585 | 1.0286 | 119.1 | 119.6558 | -3.4995 | 0.282
11.669 | 29.2487 | 122 | 120.113 | 11.3547 | 0.93222 | 11.6685 | 3.9527 | 118.4 | 118.539 | -11.3341 | 0.3293 | 11.6685 | 1.0288 | 119.1 | 119.6552 | -3.499 | 0.28207
11.679 | 29.249 | 122 | 120.1136 | 11.3547 | 0.93222 | 11.6785 | 3.9527 | 118.4 | 118.5379 | -11.334 | 0.3293 | 11.6805 | 1.0289 | 119.1 | 119.6547 | -3.4985 | 0.28215
11.689 | 29.2492 | 122 | 120.1141 | 11.3546 | 0.93222 | 11.6885 | 3.9527 | 118.4 | 118.5369 | -11.3338 | 0.3293 | 11.6885 | 1.0291 | 119.1 | 119.654 | -3.4981 | 0.28223
11.699 | 29.2495 | 122 | 120.1145 | 11.3546 | 0.93222 | 11.6985 | 3.9526 | 118.4 | 118.5359 | -11.3337 | 0.3293 | 11.6985 | 1.0292 | 119.1 | 119.6534 | -3.4976 | 0.2823
11.709 | 29.2497 | 122 | 120.1148 | 11.3545 | 0.93222 | 11.7085 | 3.9526 | 118.4 | 118.5349 | -11.3336 | 0.3293 | 11.7085 | 1.0294 | 119.1 | 119.6526 | -3.4971 | 0.28238
11.719 | 29.25 | 122 | 120.1151 | 11.3545 | 0.93223 | 11.7185 | 3.9525 | 118.4 | 118.5341 | -11.3335 | 0.3293 | 11.7185 | 1.0295 | 119.1 | 119.6519 | -3.4966 | 0.28245
11.729 | 29.2503 | 122 | 120.1153 | 11.3544 | 0.93223 | 11.7285 | 3.9525 | 118.4 | 118.5333 | -11.3333 | 0.3293 | 11.7305 | 1.0297 | 119.1 | 119.6511 | -3.4961 | 0.28252
11.739 | 29.2505 | 122 | 120.1155 | 11.3544 | 0.93223 | 11.7385 | 3.9525 | 118.4 | 118.5325 | -11.3332 | 0.3293 | 11.7385 | 1.0298 | 119.1 | 119.6504 | -3.4956 | 0.28259
11.749 | 29.2507 | 122 | 120.1155 | 11.3544 | 0.93223 | 11.7485 | 3.9524 | 118.4 | 118.5319 | -11.3332 | 0.3293 | 11.7485 | 1.0299 | 119.1 | 119.6496 | -3.4951 | 0.28266
11.759 | 29.2509 | 122 | 120.1156 | 11.3544 | 0.93223 | 11.7585 | 3.9524 | 118.4 | 118.5313 | -11.3331 | 0.3293 | 11.7585 | 1.0301 | 119.1 | 119.6488 | -3.4947 | 0.28273
11.769 | 29.2512 | 122 | 120.1155 | 11.3544 | 0.93223 | 11.7685 | 3.9524 | 118.4 | 118.5308 | -11.333 | 0.3293 | 11.7685 | 1.0302 | 119.1 | 119.648 | -3.4942 | 0.28279
11.779 | 29.2514 | 122 | 120.1155 | 11.3544 | 0.93223 | 11.7785 | 3.9523 | 118.4 | 118.5303 | -11.333 | 0.32929 | 11.7805 | 1.0303 | 119.1 | 119.6473 | -3.4937 | 0.28286
11.789 | 29.2516 | 122 | 120.1153 | 11.3545 | 0.93223 | 11.7885 | 3.9523 | 118.4 | 118.53 | -11.333 | 0.32929 | 11.7885 | 1.0304 | 119.1 | 119.6466 | -3.4933 | 0.28292
11.799 | 29.2518 | 122 | 120.1152 | 11.3545 | 0.93223 | 11.7985 | 3.9523 | 118.4 | 118.5297 | -11.3329 | 0.32929 | 11.7985 | 1.0305 | 119.1 | 119.646 | -3.4928 | 0.28297
11.809 | 29.252 | 122 | 120.115 | 11.3546 | 0.93223 | 11.8085 | 3.9522 | 118.4 | 118.5296 | -11.333 | 0.32929 | 11.8085 | 1.0306 | 119.1 | 119.6454 | -3.4924 | 0.28303
11.819 | 29.2522 | 122 | 120.1149 | 11.3547 | 0.93223 | 11.8185 | 3.9522 | 118.4 | 118.5295 | -11.333 | 0.32929 | 11.8185 | 1.0307 | 119.1 | 119.6449 | -3.492 | 0.28308
11.829 | 29.2524 | 122 | 120.1147 | 11.3548 | 0.93223 | 11.8285 | 3.9522 | 118.4 | 118.5295 | -11.333 | 0.32928 | 11.8305 | 1.0308 | 119.1 | 119.6444 | -3.4916 | 0.28314
11.839 | 29.2526 | 122 | 120.1145 | 11.3549 | 0.93223 | 11.8385 | 3.9522 | 118.4 | 118.5296 | -11.3331 | 0.32928 | 11.8385 | 1.0309 | 119.1 | 119.644 | -3.4912 | 0.28318
11.849 | 29.2528 | 122 | 120.1143 | 11.355 | 0.93223 | 11.8485 | 3.9521 | 118.4 | 118.5298 | -11.3331 | 0.32928 | 11.8485 | 1.0309 | 119.1 | 119.6437 | -3.4909 | 0.28323
11.859 | 29.253 | 122 | 120.1141 | 11.3551 | 0.93223 | 11.8585 | 3.9521 | 118.4 | 118.53 | -11.3332 | 0.32927 | 11.8585 | 1.031 | 119.1 | 119.6435 | -3.4905 | 0.28328
11.869 | 29.2532 | 122 | 120.114 | 11.3553 | 0.93223 | 11.8685 | 3.9521 | 118.4 | 118.5304 | -11.3333 | 0.32927 | 11.8685 | 1.0311 | 119.1 | 119.6434 | -3.4902 | 0.28332
11.879 | 29.2534 | 122 | 120.1139 | 11.3554 | 0.93223 | 11.8785 | 3.9521 | 118.4 | 118.5308 | -11.3335 | 0.32926 | 11.8805 | 1.0311 | 119.1 | 119.6434 | -3.4899 | 0.28336
11.889 | 29.2536 | 122 | 120.1138 | 11.3556 | 0.93223 | 11.8885 | 3.9521 | 118.4 | 118.5313 | -11.3336 | 0.32926 | 11.8885 | 1.0312 | 119.1 | 119.6435 | -3.4896 | 0.28339
11.899 | 29.2538 | 122 | 120.1138 | 11.3558 | 0.93223 | 11.8985 | 3.9521 | 118.4 | 118.5318 | -11.3337 | 0.32926 | 11.8985 | 1.0313 | 119.1 | 119.6437 | -3.4894 | 0.28343
11.909 | 29.254 | 122 | 120.1138 | 11.356 | 0.93223 | 11.9085 | 3.952 | 118.4 | 118.5325 | -11.3339 | 0.32925 | 11.9085 | 1.0313 | 119.1 | 119.6439 | -3.4891 | 0.28346
11.919 | 29.2542 | 122 | 120.1139 | 11.3561 | 0.93222 | 11.9185 | 3.952 | 118.4 | 118.5331 | -11.334 | 0.32925 | 11.9185 | 1.0314 | 119.1 | 119.6443 | -3.4889 | 0.28349
11.929 | 29.2544 | 122 | 120.1141 | 11.3564 | 0.93222 | 11.9285 | 3.952 | 118.4 | 118.5339 | -11.3342 | 0.32924 | 11.9305 | 1.0314 | 119.1 | 119.6448 | -3.4887 | 0.28351
11.939 | 29.2546 | 122 | 120.1143 | 11.3565 | 0.93222 | 11.9385 | 3.952 | 118.4 | 118.5347 | -11.3344 | 0.32923 | 11.9385 | 1.0314 | 119.1 | 119.6454 | -3.4885 | 0.28354
11.949 | 29.2548 | 122 | 120.1145 | 11.3567 | 0.93222 | 11.9485 | 3.952 | 118.4 | 118.5355 | -11.3346 | 0.32923 | 11.9485 | 1.0315 | 119.1 | 119.6461 | -3.4883 | 0.28356
11.959 | 29.255 | 122 | 120.1149 | 11.3569 | 0.93222 | 11.9585 | 3.952 | 118.4 | 118.5364 | -11.3348 | 0.32922 | 11.9585 | 1.0315 | 119.1 | 119.6469 | -3.4882 | 0.28358
11.969 | 29.2552 | 122 | 120.1153 | 11.3571 | 0.93222 | 11.9685 | 3.952 | 118.4 | 118.5373 | -11.335 | 0.32922 | 11.9685 | 1.0315 | 119.1 | 119.6478 | -3.488 | 0.2836
11.9795 | 29.2553 | 122 | 120.1157 | 11.3573 | 0.93222 | 11.9785 | 3.952 | 118.4 | 118.5383 | -11.3352 | 0.32921 | 11.9805 | 1.0316 | 119.1 | 119.6487 | -3.4879 | 0.28361
11.989 | 29.2555 | 122 | 120.1162 | 11.3575 | 0.93222 | 11.9885 | 3.952 | 118.4 | 118.5392 | -11.3354 | 0.32921 | 11.9885 | 1.0316 | 119.1 | 119.6497 | -3.4878 | 0.28363
11.999 | 29.2557 | 122 | 120.1168 | 11.3577 | 0.93221 | 11.9985 | 3.952 | 118.4 | 118.5402 | -11.3356 | 0.3292 | 11.9985 | 1.0316 | 119.1 | 119.6507 | -3.4877 | 0.28364
12.009 | 29.2559 | 122 | 120.1174 | 11.3579 | 0.93221 | 12.0085 | 3.952 | 118.4 | 118.5412 | -11.3358 | 0.3292 | 12.0085 | 1.0316 | 119.1 | 119.6519 | -3.4877 | 0.28365
12.019 | 29.2561 | 122 | 120.1181 | 11.3581 | 0.93221 | 12.0185 | 3.952 | 118.4 | 118.5422 | -11.336 | 0.32919 | 12.0185 | 1.0317 | 119.1 | 119.653 | -3.4876 | 0.28366
12.029 | 29.2563 | 122 | 120.1188 | 11.3583 | 0.93221 | 12.0285 | 3.952 | 118.4 | 118.5432 | -11.3362 | 0.32919 | 12.0305 | 1.0317 | 119.1 | 119.6542 | -3.4876 | 0.28366
12.039 | 29.2565 | 122 | 120.1196 | 11.3584 | 0.93221 | 12.0385 | 3.9519 | 118.4 | 118.5442 | -11.3364 | 0.32918 | 12.0385 | 1.0317 | 119.1 | 119.6554 | -3.4876 | 0.28367
12.049 | 29.2567 | 122 | 120.1204 | 11.3586 | 0.93221 | 12.0485 | 3.9519 | 118.4 | 118.5451 | -11.3366 | 0.32917 | 12.0485 | 1.0317 | 119.1 | 119.6566 | -3.4876 | 0.28367
12.059 | 29.2569 | 122 | 120.1212 | 11.3587 | 0.93221 | 12.0585 | 3.9519 | 118.4 | 118.5461 | -11.3367 | 0.32917 | 12.0585 | 1.0317 | 119.1 | 119.6578 | -3.4876 | 0.28368
12.069 | 29.257 | 122 | 120.122 | 11.3589 | 0.93221 | 12.0685 | 3.9519 | 118.4 | 118.547 | -11.3369 | 0.32916 | 12.0685 | 1.0318 | 119.1 | 119.659 | -3.4876 | 0.28368
12.079 | 29.2572 | 122 | 120.1229 | 11.359 | 0.93221 | 12.0785 | 3.9519 | 118.4 | 118.5478 | -11.3371 | 0.32916 | 12.0805 | 1.0318 | 119.1 | 119.6602 | -3.4877 | 0.28368
12.089 | 29.2574 | 122 | 120.1237 | 11.3591 | 0.93221 | 12.0885 | 3.9519 | 118.4 | 118.5487 | -11.3373 | 0.32915 | 12.0885 | 1.0318 | 119.1 | 119.6613 | -3.4877 | 0.28368
12.099 | 29.2576 | 122 | 120.1245 | 11.3592 | 0.93221 | 12.0985 | 3.9519 | 118.4 | 118.5495 | -11.3374 | 0.32915 | 12.0985 | 1.0318 | 119.1 | 119.6624 | -3.4878 | 0.28368
12.109 | 29.2577 | 122 | 120.1254 | 11.3593 | 0.93221 | 12.1085 | 3.9519 | 118.4 | 118.5502 | -11.3376 | 0.32914 | 12.1085 | 1.0318 | 119.1 | 119.6634 | -3.4878 | 0.28368
12.119 | 29.2579 | 122 | 120.1261 | 11.3593 | 0.93221 | 12.1185 | 3.9519 | 118.4 | 118.5509 | -11.3377 | 0.32914 | 12.1185 | 1.0319 | 119.1 | 119.6644 | -3.4879 | 0.28368
12.129 | 29.258 | 122 | 120.1269 | 11.3594 | 0.93221 | 12.1285 | 3.9518 | 118.4 | 118.5515 | -11.3379 | 0.32913 | 12.1305 | 1.0319 | 119.1 | 119.6653 | -3.488 | 0.28368
12.139 | 29.2582 | 122 | 120.1276 | 11.3594 | 0.93221 | 12.1385 | 3.9518 | 118.4 | 118.552 | -11.338 | 0.32913 | 12.1385 | 1.0319 | 119.1 | 119.6661 | -3.4881 | 0.28369
12.149 | 29.2583 | 122 | 120.1283 | 11.3595 | 0.93221 | 12.1485 | 3.9518 | 118.4 | 118.5525 | -11.3381 | 0.32913 | 12.1485 | 1.0319 | 119.1 | 119.6668 | -3.4881 | 0.28369
12.159 | 29.2584 | 122 | 120.1289 | 11.3595 | 0.93221 | 12.1585 | 3.9518 | 118.4 | 118.5529 | -11.3382 | 0.32912 | 12.1585 | 1.032 | 119.1 | 119.6674 | -3.4882 | 0.28369
12.169 | 29.2585 | 122 | 120.1295 | 11.3595 | 0.93221 | 12.1685 | 3.9518 | 118.4 | 118.5532 | -11.3383 | 0.32912 | 12.1685 | 1.032 | 119.1 | 119.668 | -3.4883 | 0.28369
12.179 | 29.2586 | 122 | 120.1299 | 11.3595 | 0.93221 | 12.1785 | 3.9518 | 118.4 | 118.5535 | -11.3383 | 0.32911 | 12.1805 | 1.0321 | 119.1 | 119.6684 | -3.4884 | 0.2837
12.189 | 29.2587 | 122 | 120.1304 | 11.3595 | 0.93221 | 12.1885 | 3.9517 | 118.4 | 118.5537 | -11.3384 | 0.32911 | 12.1885 | 1.0321 | 119.1 | 119.6687 | -3.4885 | 0.2837
12.199 | 29.2588 | 122 | 120.1307 | 11.3594 | 0.93221 | 12.1985 | 3.9517 | 118.4 | 118.5538 | -11.3384 | 0.32911 | 12.1985 | 1.0322 | 119.1 | 119.6689 | -3.4887 | 0.28371
12.209 | 29.2589 | 122 | 120.131 | 11.3594 | 0.93221 | 12.2085 | 3.9517 | 118.4 | 118.5538 | -11.3384 | 0.32911 | 12.2085 | 1.0322 | 119.1 | 119.669 | -3.4888 | 0.28371
12.219 | 29.259 | 122 | 120.1312 | 11.3593 | 0.93221 | 12.2185 | 3.9517 | 118.4 | 118.5537 | -11.3384 | 0.32911 | 12.2185 | 1.0323 | 119.1 | 119.669 | -3.4889 | 0.28372
12.229 | 29.259 | 122 | 120.1313 | 11.3592 | 0.93221 | 12.2285 | 3.9517 | 118.4 | 118.5536 | -11.3384 | 0.32911 | 12.2305 | 1.0324 | 119.1 | 119.6689 | -3.489 | 0.28373
12.239 | 29.2591 | 122 | 120.1313 | 11.3592 | 0.93221 | 12.2385 | 3.9517 | 118.4 | 118.5534 | -11.3384 | 0.32911 | 12.2385 | 1.0324 | 119.1 | 119.6687 | -3.4891 | 0.28375
12.249 | 29.2591 | 122 | 120.1313 | 11.3591 | 0.93221 | 12.2485 | 3.9517 | 118.4 | 118.5532 | -11.3383 | 0.32911 | 12.2485 | 1.0325 | 119.1 | 119.6683 | -3.4892 | 0.28376
12.259 | 29.2592 | 122 | 120.1312 | 11.359 | 0.93222 | 12.2585 | 3.9516 | 118.4 | 118.5529 | -11.3383 | 0.32911 | 12.2585 | 1.0326 | 119.1 | 119.6679 | -3.4893 | 0.28377
12.269 | 29.2592 | 122 | 120.131 | 11.3589 | 0.93222 | 12.2685 | 3.9516 | 118.4 | 118.5525 | -11.3382 | 0.32911 | 12.2685 | 1.0327 | 119.1 | 119.6674 | -3.4893 | 0.28379
12.279 | 29.2592 | 122 | 120.1307 | 11.3588 | 0.93222 | 12.2785 | 3.9516 | 118.4 | 118.5521 | -11.3381 | 0.32911 | 12.2805 | 1.0328 | 119.1 | 119.6668 | -3.4894 | 0.28381
12.289 | 29.2592 | 122 | 120.1304 | 11.3587 | 0.93222 | 12.2885 | 3.9516 | 118.4 | 118.5517 | -11.3379 | 0.32911 | 12.2885 | 1.0329 | 119.1 | 119.6662 | -3.4895 | 0.28383
12.299 | 29.2592 | 122 | 120.13 | 11.3586 | 0.93222 | 12.2985 | 3.9516 | 118.4 | 118.5512 | -11.3378 | 0.32912 | 12.2985 | 1.033 | 119.1 | 119.6655 | -3.4896 | 0.28385
12.309 | 29.2591 | 122 | 120.1296 | 11.3585 | 0.93222 | 12.3085 | 3.9516 | 118.4 | 118.5507 | -11.3376 | 0.32912 | 12.3085 | 1.0331 | 119.1 | 119.6647 | -3.4897 | 0.28388
12.319 | 29.2591 | 122 | 120.1291 | 11.3584 | 0.93222 | 12.3185 | 3.9516 | 118.4 | 118.5502 | -11.3374 | 0.32913 | 12.3185 | 1.0333 | 119.1 | 119.6639 | -3.4897 | 0.2839
12.329 | 29.259 | 122 | 120.1286 | 11.3583 | 0.93222 | 12.3285 | 3.9516 | 118.4 | 118.5497 | -11.3372 | 0.32913 | 12.3305 | 1.0334 | 119.1 | 119.663 | -3.4898 | 0.28393
12.339 | 29.259 | 122 | 120.1281 | 11.3582 | 0.93222 | 12.3385 | 3.9516 | 118.4 | 118.5492 | -11.337 | 0.32914 | 12.3385 | 1.0335 | 119.1 | 119.6622 | -3.4898 | 0.28396
12.349 | 29.2589 | 122 | 120.1276 | 11.3582 | 0.93222 | 12.349 | 3.9516 | 118.4 | 118.5487 | -11.3368 | 0.32914 | 12.3485 | 1.0336 | 119.1 | 119.6613 | -3.4899 | 0.28399
12.359 | 29.2589 | 122 | 120.127 | 11.3581 | 0.93222 | 12.3585 | 3.9516 | 118.4 | 118.5482 | -11.3365 | 0.32915 | 12.3585 | 1.0338 | 119.1 | 119.6605 | -3.4899 | 0.28402
12.369 | 29.2588 | 122 | 120.1264 | 11.3581 | 0.93222 | 12.3685 | 3.9516 | 118.4 | 118.5478 | -11.3362 | 0.32916 | 12.3685 | 1.0339 | 119.1 | 119.6596 | -3.49 | 0.28405
12.379 | 29.2587 | 122 | 120.1259 | 11.358 | 0.93222 | 12.3785 | 3.9516 | 118.4 | 118.5474 | -11.336 | 0.32916 | 12.381 | 1.0341 | 119.1 | 119.6588 | -3.49 | 0.28408
12.389 | 29.2587 | 122 | 120.1254 | 11.358 | 0.93222 | 12.3885 | 3.9516 | 118.4 | 118.547 | -11.3357 | 0.32917 | 12.3885 | 1.0342 | 119.1 | 119.658 | -3.49 | 0.28412
12.399 | 29.2586 | 122 | 120.1249 | 11.358 | 0.93222 | 12.3985 | 3.9516 | 118.4 | 118.5467 | -11.3354 | 0.32918 | 12.3985 | 1.0343 | 119.1 | 119.6573 | -3.49 | 0.28415
12.409 | 29.2585 | 122 | 120.1245 | 11.358 | 0.93222 | 12.4085 | 3.9516 | 118.4 | 118.5465 | -11.3351 | 0.32919 | 12.4085 | 1.0345 | 119.1 | 119.6566 | -3.4901 | 0.28418
12.419 | 29.2584 | 122 | 120.1241 | 11.358 | 0.93222 | 12.4185 | 3.9516 | 118.4 | 118.5464 | -11.3348 | 0.3292 | 12.4185 | 1.0346 | 119.1 | 119.6561 | -3.4901 | 0.28421
12.429 | 29.2583 | 122 | 120.1237 | 11.358 | 0.93222 | 12.4285 | 3.9516 | 118.4 | 118.5463 | -11.3345 | 0.3292 | 12.4305 | 1.0347 | 119.1 | 119.6555 | -3.4901 | 0.28425
12.439 | 29.2582 | 122 | 120.1234 | 11.3581 | 0.93222 | 12.4385 | 3.9516 | 118.4 | 118.5463 | -11.3342 | 0.32921 | 12.439 | 1.0348 | 119.1 | 119.6551 | -3.4901 | 0.28428
12.449 | 29.2581 | 122 | 120.1232 | 11.3581 | 0.93222 | 12.4485 | 3.9516 | 118.4 | 118.5464 | -11.3339 | 0.32922 | 12.4485 | 1.035 | 119.1 | 119.6548 | -3.4901 | 0.28431
12.459 | 29.258 | 122 | 120.1231 | 11.3582 | 0.93222 | 12.4585 | 3.9517 | 118.4 | 118.5466 | -11.3336 | 0.32923 | 12.4585 | 1.0351 | 119.1 | 119.6546 | -3.4901 | 0.28434
12.469 | 29.2579 | 122 | 120.1231 | 11.3583 | 0.93222 | 12.4685 | 3.9517 | 118.4 | 118.5468 | -11.3333 | 0.32924 | 12.4685 | 1.0352 | 119.1 | 119.6545 | -3.4901 | 0.28436
12.479 | 29.2578 | 122 | 120.1231 | 11.3584 | 0.93222 | 12.4785 | 3.9517 | 118.4 | 118.5472 | -11.333 | 0.32925 | 12.4805 | 1.0353 | 119.1 | 119.6545 | -3.4901 | 0.28439
12.489 | 29.2577 | 122 | 120.1233 | 11.3586 | 0.93221 | 12.4885 | 3.9517 | 118.4 | 118.5477 | -11.3328 | 0.32925 | 12.4885 | 1.0354 | 119.1 | 119.6546 | -3.4901 | 0.28441
12.499 | 29.2577 | 122 | 120.1235 | 11.3587 | 0.93221 | 12.4985 | 3.9517 | 118.4 | 118.5483 | -11.3326 | 0.32926 | 12.4985 | 1.0355 | 119.1 | 119.6548 | -3.4902 | 0.28443
12.509 | 29.2576 | 122 | 120.1239 | 11.3589 | 0.93221 | 12.5085 | 3.9517 | 118.4 | 118.5489 | -11.3323 | 0.32926 | 12.5085 | 1.0356 | 119.1 | 119.6551 | -3.4902 | 0.28445
12.519 | 29.2575 | 122 | 120.1244 | 11.3591 | 0.93221 | 12.519 | 3.9517 | 118.4 | 118.5497 | -11.3321 | 0.32927 | 12.5185 | 1.0356 | 119.1 | 119.6556 | -3.4902 | 0.28447
12.529 | 29.2574 | 122 | 120.1249 | 11.3592 | 0.9322 | 12.5285 | 3.9517 | 118.4 | 118.5506 | -11.332 | 0.32927 | 12.531 | 1.0357 | 119.1 | 119.6561 | -3.4902 | 0.28448
12.5395 | 29.2573 | 122 | 120.1256 | 11.3594 | 0.9322 | 12.5385 | 3.9517 | 118.4 | 118.5516 | -11.3318 | 0.32928 | 12.5385 | 1.0357 | 119.1 | 119.6567 | -3.4902 | 0.28449
12.549 | 29.2573 | 122 | 120.1264 | 11.3596 | 0.9322 | 12.5485 | 3.9517 | 118.4 | 118.5526 | -11.3317 | 0.32928 | 12.5485 | 1.0358 | 119.1 | 119.6575 | -3.4903 | 0.2845
12.559 | 29.2572 | 122 | 120.1272 | 11.3598 | 0.9322 | 12.5585 | 3.9517 | 118.4 | 118.5537 | -11.3316 | 0.32928 | 12.5585 | 1.0358 | 119.1 | 119.6583 | -3.4903 | 0.28451
12.569 | 29.2571 | 122 | 120.1282 | 11.36 | 0.9322 | 12.5685 | 3.9517 | 118.4 | 118.555 | -11.3316 | 0.32929 | 12.5685 | 1.0358 | 119.1 | 119.6592 | -3.4903 | 0.28451
12.579 | 29.2571 | 122 | 120.1292 | 11.3602 | 0.93219 | 12.5785 | 3.9517 | 118.4 | 118.5562 | -11.3315 | 0.32929 | 12.5805 | 1.0358 | 119.1 | 119.6601 | -3.4903 | 0.28451
12.589 | 29.257 | 122 | 120.1304 | 11.3603 | 0.93219 | 12.5885 | 3.9517 | 118.4 | 118.5576 | -11.3316 | 0.32929 | 12.5885 | 1.0358 | 119.1 | 119.6611 | -3.4904 | 0.2845
12.599 | 29.257 | 122 | 120.1316 | 11.3605 | 0.93219 | 12.5985 | 3.9517 | 118.4 | 118.559 | -11.3316 | 0.32929 | 12.5985 | 1.0358 | 119.1 | 119.6621 | -3.4904 | 0.2845
12.609 | 29.257 | 122 | 120.1329 | 11.3606 | 0.93219 | 12.6085 | 3.9517 | 118.4 | 118.5605 | -11.3317 | 0.32928 | 12.6085 | 1.0358 | 119.1 | 119.6632 | -3.4905 | 0.28449
12.619 | 29.257 | 122 | 120.1343 | 11.3608 | 0.93219 | 12.6185 | 3.9517 | 118.4 | 118.562 | -11.3318 | 0.32928 | 12.6185 | 1.0357 | 119.1 | 119.6642 | -3.4905 | 0.28447
12.629 | 29.2569 | 122 | 120.1357 | 11.3609 | 0.93219 | 12.6285 | 3.9517 | 118.4 | 118.5635 | -11.3319 | 0.32928 | 12.6305 | 1.0357 | 119.1 | 119.6653 | -3.4905 | 0.28446
12.639 | 29.2569 | 122 | 120.1372 | 11.361 | 0.93218 | 12.6385 | 3.9517 | 118.4 | 118.5651 | -11.3321 | 0.32927 | 12.6385 | 1.0356 | 119.1 | 119.6664 | -3.4906 | 0.28444
12.649 | 29.2569 | 122 | 120.1387 | 11.361 | 0.93218 | 12.6485 | 3.9517 | 118.4 | 118.5667 | -11.3323 | 0.32926 | 12.6485 | 1.0356 | 119.1 | 119.6674 | -3.4906 | 0.28442
12.659 | 29.2569 | 122 | 120.1403 | 11.3611 | 0.93218 | 12.6585 | 3.9517 | 118.4 | 118.5683 | -11.3325 | 0.32926 | 12.6585 | 1.0355 | 119.1 | 119.6683 | -3.4906 | 0.2844
12.669 | 29.2569 | 122 | 120.1419 | 11.3611 | 0.93218 | 12.6685 | 3.9517 | 118.4 | 118.5699 | -11.3328 | 0.32925 | 12.6685 | 1.0354 | 119.1 | 119.6692 | -3.4906 | 0.28438
12.679 | 29.2569 | 122 | 120.1435 | 11.361 | 0.93218 | 12.6785 | 3.9516 | 118.4 | 118.5715 | -11.3331 | 0.32924 | 12.6805 | 1.0353 | 119.1 | 119.67 | -3.4906 | 0.28435
12.689 | 29.2569 | 122 | 120.1451 | 11.361 | 0.93219 | 12.689 | 3.9516 | 118.4 | 118.5732 | -11.3334 | 0.32923 | 12.6885 | 1.0352 | 119.1 | 119.6708 | -3.4906 | 0.28433
12.699 | 29.257 | 122 | 120.1467 | 11.3609 | 0.93219 | 12.6985 | 3.9516 | 118.4 | 118.5747 | -11.3337 | 0.32922 | 12.6985 | 1.0351 | 119.1 | 119.6714 | -3.4906 | 0.2843
12.709 | 29.257 | 122 | 120.1483 | 11.3607 | 0.93219 | 12.7085 | 3.9516 | 118.4 | 118.5763 | -11.3341 | 0.32921 | 12.7085 | 1.035 | 119.1 | 119.6719 | -3.4906 | 0.28427
12.719 | 29.257 | 122 | 120.1499 | 11.3606 | 0.93219 | 12.7185 | 3.9516 | 118.4 | 118.5778 | -11.3344 | 0.3292 | 12.7185 | 1.0349 | 119.1 | 119.6723 | -3.4906 | 0.28424
12.729 | 29.2571 | 122 | 120.1514 | 11.3604 | 0.93219 | 12.7285 | 3.9516 | 118.4 | 118.5793 | -11.3348 | 0.32919 | 12.731 | 1.0347 | 119.1 | 119.6725 | -3.4906 | 0.28421
12.739 | 29.2571 | 122 | 120.1529 | 11.3601 | 0.93219 | 12.7385 | 3.9515 | 118.4 | 118.5808 | -11.3352 | 0.32918 | 12.7385 | 1.0346 | 119.1 | 119.6726 | -3.4905 | 0.28418
12.749 | 29.2572 | 122 | 120.1544 | 11.3598 | 0.9322 | 12.7485 | 3.9515 | 118.4 | 118.5821 | -11.3357 | 0.32917 | 12.7485 | 1.0345 | 119.1 | 119.6725 | -3.4905 | 0.28416
12.759 | 29.2572 | 122 | 120.1558 | 11.3595 | 0.9322 | 12.7585 | 3.9515 | 118.4 | 118.5835 | -11.3361 | 0.32915 | 12.7585 | 1.0344 | 119.1 | 119.6723 | -3.4904 | 0.28413
12.769 | 29.2573 | 122 | 120.1571 | 11.3592 | 0.9322 | 12.7685 | 3.9515 | 118.4 | 118.5848 | -11.3365 | 0.32914 | 12.7685 | 1.0342 | 119.1 | 119.6719 | -3.4904 | 0.2841
12.779 | 29.2573 | 122 | 120.1584 | 11.3588 | 0.93221 | 12.7785 | 3.9515 | 118.4 | 118.586 | -11.3369 | 0.32913 | 12.7805 | 1.0341 | 119.1 | 119.6714 | -3.4903 | 0.28407
12.7895 | 29.2574 | 122 | 120.1597 | 11.3584 | 0.93221 | 12.7885 | 3.9515 | 118.4 | 118.5871 | -11.3374 | 0.32912 | 12.7885 | 1.034 | 119.1 | 119.6707 | -3.4902 | 0.28404
12.799 | 29.2575 | 122 | 120.1608 | 11.358 | 0.93222 | 12.7985 | 3.9514 | 118.4 | 118.5882 | -11.3378 | 0.3291 | 12.7985 | 1.0338 | 119.1 | 119.6698 | -3.4901 | 0.28402
12.809 | 29.2575 | 122 | 120.1619 | 11.3575 | 0.93222 | 12.8085 | 3.9514 | 118.4 | 118.5892 | -11.3382 | 0.32909 | 12.8085 | 1.0337 | 119.1 | 119.6687 | -3.49 | 0.28399
12.819 | 29.2576 | 122 | 120.1628 | 11.3571 | 0.93223 | 12.8185 | 3.9514 | 118.4 | 118.5901 | -11.3386 | 0.32908 | 12.8185 | 1.0336 | 119.1 | 119.6675 | -3.49 | 0.28397
12.829 | 29.2577 | 122 | 120.1637 | 11.3566 | 0.93224 | 12.8285 | 3.9514 | 118.4 | 118.5909 | -11.339 | 0.32907 | 12.8305 | 1.0335 | 119.1 | 119.6661 | -3.4899 | 0.28394
12.839 | 29.2578 | 122 | 120.1645 | 11.3561 | 0.93224 | 12.8385 | 3.9514 | 118.4 | 118.5917 | -11.3394 | 0.32906 | 12.8385 | 1.0333 | 119.1 | 119.6646 | -3.4898 | 0.28392
12.849 | 29.2579 | 122 | 120.1653 | 11.3556 | 0.93225 | 12.8485 | 3.9514 | 118.4 | 118.5923 | -11.3398 | 0.32905 | 12.8485 | 1.0332 | 119.1 | 119.6629 | -3.4897 | 0.2839
12.859 | 29.2579 | 122 | 120.1659 | 11.3551 | 0.93225 | 12.8585 | 3.9514 | 118.4 | 118.5929 | -11.3401 | 0.32904 | 12.8585 | 1.0331 | 119.1 | 119.6611 | -3.4896 | 0.28388
12.869 | 29.258 | 122 | 120.1664 | 11.3546 | 0.93226 | 12.8685 | 3.9513 | 118.4 | 118.5934 | -11.3404 | 0.32903 | 12.8685 | 1.033 | 119.1 | 119.6592 | -3.4896 | 0.28386
12.879 | 29.2581 | 122 | 120.1668 | 11.3541 | 0.93226 | 12.8785 | 3.9513 | 118.4 | 118.5938 | -11.3408 | 0.32902 | 12.8805 | 1.033 | 119.1 | 119.6572 | -3.4895 | 0.28384
12.889 | 29.2582 | 122 | 120.1671 | 11.3537 | 0.93227 | 12.8885 | 3.9513 | 118.4 | 118.5942 | -11.341 | 0.32901 | 12.8885 | 1.0329 | 119.1 | 119.655 | -3.4895 | 0.28382
12.899 | 29.2583 | 122 | 120.1674 | 11.3532 | 0.93227 | 12.8985 | 3.9513 | 118.4 | 118.5944 | -11.3413 | 0.329 | 12.8985 | 1.0328 | 119.1 | 119.6528 | -3.4894 | 0.28381
12.909 | 29.2584 | 122 | 120.1675 | 11.3528 | 0.93228 | 12.9085 | 3.9513 | 118.4 | 118.5946 | -11.3415 | 0.329 | 12.9085 | 1.0327 | 119.1 | 119.6506 | -3.4894 | 0.28379
12.919 | 29.2585 | 122 | 120.1676 | 11.3524 | 0.93228 | 12.9185 | 3.9513 | 118.4 | 118.5947 | -11.3417 | 0.32899 | 12.9185 | 1.0327 | 119.1 | 119.6483 | -3.4894 | 0.28377
12.929 | 29.2585 | 122 | 120.1675 | 11.352 | 0.93229 | 12.9285 | 3.9513 | 118.4 | 118.5948 | -11.3419 | 0.32899 | 12.9305 | 1.0326 | 119.1 | 119.646 | -3.4895 | 0.28376
12.939 | 29.2586 | 122 | 120.1674 | 11.3516 | 0.93229 | 12.9385 | 3.9513 | 118.4 | 118.5948 | -11.3421 | 0.32899 | 12.9385 | 1.0326 | 119.1 | 119.6436 | -3.4895 | 0.28374
12.949 | 29.2587 | 122 | 120.1671 | 11.3513 | 0.9323 | 12.9485 | 3.9513 | 118.4 | 118.5947 | -11.3422 | 0.32898 | 12.9485 | 1.0325 | 119.1 | 119.6413 | -3.4896 | 0.28373
12.9595 | 29.2588 | 122 | 120.1668 | 11.351 | 0.9323 | 12.9585 | 3.9513 | 118.4 | 118.5945 | -11.3424 | 0.32898 | 12.9585 | 1.0325 | 119.1 | 119.639 | -3.4897 | 0.28371
12.969 | 29.2589 | 122 | 120.1665 | 11.3508 | 0.9323 | 12.9685 | 3.9513 | 118.4 | 118.5943 | -11.3424 | 0.32898 | 12.9685 | 1.0325 | 119.1 | 119.6367 | -3.4899 | 0.28369
12.979 | 29.259 | 122 | 120.166 | 11.3506 | 0.93231 | 12.9785 | 3.9514 | 118.4 | 118.5941 | -11.3425 | 0.32898 | 12.9805 | 1.0325 | 119.1 | 119.6345 | -3.4901 | 0.28368
12.989 | 29.2591 | 122 | 120.1655 | 11.3505 | 0.93231 | 12.9885 | 3.9514 | 118.4 | 118.5938 | -11.3426 | 0.32898 | 12.9885 | 1.0324 | 119.1 | 119.6323 | -3.4903 | 0.28366
12.999 | 29.2592 | 122 | 120.1648 | 11.3504 | 0.93231 | 12.9985 | 3.9514 | 118.4 | 118.5935 | -11.3426 | 0.32898 | 12.9985 | 1.0324 | 119.1 | 119.6302 | -3.4905 | 0.28364
13.009 | 29.2593 | 122 | 120.1642 | 11.3503 | 0.93231 | 13.0085 | 3.9514 | 118.4 | 118.5931 | -11.3426 | 0.32898 | 13.0085 | 1.0325 | 119.1 | 119.6283 | -3.4908 | 0.28362
13.019 | 29.2594 | 122 | 120.1634 | 11.3503 | 0.93231 | 13.0185 | 3.9514 | 118.4 | 118.5928 | -11.3426 | 0.32898 | 13.0185 | 1.0325 | 119.1 | 119.6264 | -3.4911 | 0.2836
13.029 | 29.2595 | 122 | 120.1627 | 11.3503 | 0.93231 | 13.0285 | 3.9514 | 118.4 | 118.5924 | -11.3426 | 0.32898 | 13.0305 | 1.0325 | 119.1 | 119.6247 | -3.4915 | 0.28358
13.039 | 29.2596 | 122 | 120.1618 | 11.3503 | 0.93231 | 13.0385 | 3.9514 | 118.4 | 118.592 | -11.3425 | 0.32898 | 13.0385 | 1.0325 | 119.1 | 119.6231 | -3.4918 | 0.28355
13.049 | 29.2597 | 122 | 120.1609 | 11.3504 | 0.93231 | 13.0485 | 3.9514 | 118.4 | 118.5916 | -11.3425 | 0.32899 | 13.0485 | 1.0325 | 119.1 | 119.6216 | -3.4923 | 0.28353
13.059 | 29.2598 | 122 | 120.16 | 11.3505 | 0.93231 | 13.0585 | 3.9515 | 118.4 | 118.5912 | -11.3424 | 0.32899 | 13.0585 | 1.0326 | 119.1 | 119.6203 | -3.4927 | 0.2835
13.0685 | 29.2598 | 122 | 120.159 | 11.3507 | 0.93231 | 13.0685 | 3.9515 | 118.4 | 118.5909 | -11.3423 | 0.32899 | 13.0685 | 1.0326 | 119.1 | 119.6191 | -3.4932 | 0.28347
13.0785 | 29.2599 | 122 | 120.158 | 11.3509 | 0.93231 | 13.0785 | 3.9515 | 118.4 | 118.5905 | -11.3422 | 0.32899 | 13.0805 | 1.0326 | 119.1 | 119.618 | -3.4937 | 0.28344
13.089 | 29.26 | 122 | 120.157 | 11.3511 | 0.9323 | 13.0885 | 3.9515 | 118.4 | 118.5902 | -11.3421 | 0.329 | 13.0885 | 1.0327 | 119.1 | 119.6172 | -3.4943 | 0.28341
13.0985 | 29.2601 | 122 | 120.1559 | 11.3513 | 0.9323 | 13.0985 | 3.9515 | 118.4 | 118.5899 | -11.342 | 0.329 | 13.0985 | 1.0327 | 119.1 | 119.6164 | -3.4949 | 0.28338
13.1085 | 29.2602 | 122 | 120.1549 | 11.3515 | 0.9323 | 13.1085 | 3.9516 | 118.4 | 118.5897 | -11.3419 | 0.32901 | 13.1085 | 1.0328 | 119.1 | 119.6158 | -3.4955 | 0.28334
13.1185 | 29.2603 | 122 | 120.1538 | 11.3518 | 0.9323 | 13.1185 | 3.9516 | 118.4 | 118.5895 | -11.3418 | 0.32901 | 13.1185 | 1.0328 | 119.1 | 119.6154 | -3.4962 | 0.28331
13.129 | 29.2604 | 122 | 120.1527 | 11.3521 | 0.93229 | 13.1285 | 3.9516 | 118.4 | 118.5893 | -11.3416 | 0.32902 | 13.1305 | 1.0328 | 119.1 | 119.6151 | -3.4968 | 0.28327
13.1385 | 29.2605 | 122 | 120.1515 | 11.3523 | 0.93229 | 13.1385 | 3.9516 | 118.4 | 118.5893 | -11.3415 | 0.32902 | 13.1385 | 1.0329 | 119.1 | 119.6149 | -3.4975 | 0.28323
13.1485 | 29.2606 | 122 | 120.1504 | 11.3526 | 0.93229 | 13.1485 | 3.9516 | 118.4 | 118.5892 | -11.3414 | 0.32903 | 13.1485 | 1.0329 | 119.1 | 119.6149 | -3.4982 | 0.28319
13.1585 | 29.2607 | 122 | 120.1493 | 11.3528 | 0.93229 | 13.1585 | 3.9517 | 118.4 | 118.5892 | -11.3413 | 0.32903 | 13.1585 | 1.033 | 119.1 | 119.615 | -3.4989 | 0.28315
13.1685 | 29.2608 | 122 | 120.1481 | 11.3531 | 0.93229 | 13.1685 | 3.9517 | 118.4 | 118.5893 | -11.3412 | 0.32903 | 13.1685 | 1.033 | 119.1 | 119.6151 | -3.4997 | 0.28311
13.1785 | 29.2609 | 122 | 120.147 | 11.3533 | 0.93228 | 13.1785 | 3.9517 | 118.4 | 118.5895 | -11.3411 | 0.32904 | 13.1805 | 1.0331 | 119.1 | 119.6154 | -3.5004 | 0.28307
13.1885 | 29.261 | 122 | 120.1459 | 11.3535 | 0.93228 | 13.1885 | 3.9517 | 118.4 | 118.5897 | -11.341 | 0.32904 | 13.1885 | 1.0331 | 119.1 | 119.6157 | -3.5012 | 0.28302
13.1985 | 29.2611 | 122 | 120.1448 | 11.3536 | 0.93228 | 13.1985 | 3.9517 | 118.4 | 118.59 | -11.3409 | 0.32904 | 13.1985 | 1.0332 | 119.1 | 119.6161 | -3.5019 | 0.28298
13.2085 | 29.2612 | 122 | 120.1437 | 11.3538 | 0.93228 | 13.2085 | 3.9517 | 118.4 | 118.5903 | -11.3408 | 0.32905 | 13.2085 | 1.0332 | 119.1 | 119.6166 | -3.5027 | 0.28293
13.2185 | 29.2613 | 122 | 120.1426 | 11.3539 | 0.93228 | 13.2185 | 3.9517 | 118.4 | 118.5907 | -11.3407 | 0.32905 | 13.2185 | 1.0333 | 119.1 | 119.6171 | -3.5034 | 0.28289
13.2285 | 29.2614 | 122 | 120.1415 | 11.354 | 0.93228 | 13.2285 | 3.9517 | 118.4 | 118.5912 | -11.3406 | 0.32905 | 13.2305 | 1.0333 | 119.1 | 119.6176 | -3.5041 | 0.28285
13.2385 | 29.2615 | 122 | 120.1404 | 11.354 | 0.93228 | 13.2385 | 3.9517 | 118.4 | 118.5917 | -11.3406 | 0.32905 | 13.2385 | 1.0334 | 119.1 | 119.6182 | -3.5049 | 0.2828
13.2485 | 29.2616 | 122 | 120.1394 | 11.354 | 0.93228 | 13.2485 | 3.9517 | 118.4 | 118.5922 | -11.3405 | 0.32906 | 13.2485 | 1.0334 | 119.1 | 119.6187 | -3.5056 | 0.28276
13.2585 | 29.2617 | 122 | 120.1383 | 11.354 | 0.93228 | 13.2585 | 3.9518 | 118.4 | 118.5928 | -11.3405 | 0.32906 | 13.2585 | 1.0334 | 119.1 | 119.6193 | -3.5063 | 0.28272
13.2685 | 29.2618 | 122 | 120.1373 | 11.3539 | 0.93228 | 13.2685 | 3.9518 | 118.4 | 118.5935 | -11.3405 | 0.32906 | 13.2685 | 1.0335 | 119.1 | 119.6198 | -3.507 | 0.28267
13.2785 | 29.2619 | 122 | 120.1363 | 11.3538 | 0.93228 | 13.2785 | 3.9518 | 118.4 | 118.5941 | -11.3404 | 0.32906 | 13.2805 | 1.0335 | 119.1 | 119.6203 | -3.5076 | 0.28263
13.2885 | 29.262 | 122 | 120.1353 | 11.3536 | 0.93229 | 13.2885 | 3.9518 | 118.4 | 118.5948 | -11.3404 | 0.32906 | 13.2885 | 1.0335 | 119.1 | 119.6208 | -3.5083 | 0.28259
13.2985 | 29.2621 | 122 | 120.1344 | 11.3534 | 0.93229 | 13.2985 | 3.9518 | 118.4 | 118.5954 | -11.3405 | 0.32906 | 13.2985 | 1.0336 | 119.1 | 119.6212 | -3.5089 | 0.28255
13.3085 | 29.2622 | 122 | 120.1335 | 11.3532 | 0.93229 | 13.3085 | 3.9518 | 118.4 | 118.5961 | -11.3405 | 0.32906 | 13.3085 | 1.0336 | 119.1 | 119.6215 | -3.5094 | 0.28252
13.3185 | 29.2623 | 122 | 120.1326 | 11.3529 | 0.93229 | 13.3185 | 3.9517 | 118.4 | 118.5968 | -11.3405 | 0.32906 | 13.3185 | 1.0336 | 119.1 | 119.6219 | -3.51 | 0.28248
13.3285 | 29.2624 | 122 | 120.1318 | 11.3526 | 0.9323 | 13.3285 | 3.9517 | 118.4 | 118.5974 | -11.3406 | 0.32905 | 13.3305 | 1.0336 | 119.1 | 119.6221 | -3.5105 | 0.28245
13.3385 | 29.2625 | 122 | 120.1309 | 11.3522 | 0.9323 | 13.3385 | 3.9517 | 118.4 | 118.598 | -11.3406 | 0.32905 | 13.3385 | 1.0336 | 119.1 | 119.6223 | -3.511 | 0.28241
13.3485 | 29.2626 | 122 | 120.1302 | 11.3519 | 0.93231 | 13.3485 | 3.9517 | 118.4 | 118.5986 | -11.3407 | 0.32905 | 13.3485 | 1.0336 | 119.1 | 119.6225 | -3.5115 | 0.28238
13.3585 | 29.2627 | 122 | 120.1294 | 11.3514 | 0.93231 | 13.3585 | 3.9517 | 118.4 | 118.5992 | -11.3408 | 0.32905 | 13.3585 | 1.0336 | 119.1 | 119.6226 | -3.5119 | 0.28235
13.3685 | 29.2628 | 122 | 120.1287 | 11.351 | 0.93232 | 13.3685 | 3.9517 | 118.4 | 118.5996 | -11.3409 | 0.32905 | 13.3685 | 1.0336 | 119.1 | 119.6226 | -3.5123 | 0.28232
13.3785 | 29.2629 | 122 | 120.128 | 11.3506 | 0.93232 | 13.3785 | 3.9517 | 118.4 | 118.6001 | -11.341 | 0.32904 | 13.3805 | 1.0336 | 119.1 | 119.6226 | -3.5126 | 0.2823
13.3885 | 29.263 | 122 | 120.1274 | 11.3501 | 0.93233 | 13.3885 | 3.9517 | 118.4 | 118.6004 | -11.3411 | 0.32904 | 13.3885 | 1.0336 | 119.1 | 119.6226 | -3.5129 | 0.28227
13.3985 | 29.2631 | 122 | 120.1269 | 11.3497 | 0.93233 | 13.3985 | 3.9517 | 118.4 | 118.6007 | -11.3412 | 0.32904 | 13.3985 | 1.0336 | 119.1 | 119.6225 | -3.5132 | 0.28225
13.4085 | 29.2632 | 122 | 120.1263 | 11.3492 | 0.93234 | 13.4085 | 3.9517 | 118.4 | 118.6009 | -11.3413 | 0.32903 | 13.4085 | 1.0336 | 119.1 | 119.6224 | -3.5135 | 0.28223
13.4185 | 29.2632 | 122 | 120.1259 | 11.3487 | 0.93234 | 13.4185 | 3.9517 | 118.4 | 118.601 | -11.3414 | 0.32903 | 13.4185 | 1.0336 | 119.1 | 119.6223 | -3.5137 | 0.28221
13.4285 | 29.2633 | 122 | 120.1254 | 11.3483 | 0.93235 | 13.4285 | 3.9517 | 118.4 | 118.6011 | -11.3415 | 0.32903 | 13.4305 | 1.0336 | 119.1 | 119.6221 | -3.5139 | 0.28219
13.4385 | 29.2634 | 122 | 120.1251 | 11.3478 | 0.93235 | 13.4385 | 3.9517 | 118.4 | 118.601 | -11.3416 | 0.32902 | 13.4385 | 1.0336 | 119.1 | 119.622 | -3.514 | 0.28217
13.4485 | 29.2635 | 122 | 120.1248 | 11.3474 | 0.93236 | 13.4485 | 3.9517 | 118.4 | 118.6008 | -11.3417 | 0.32902 | 13.4485 | 1.0335 | 119.1 | 119.6218 | -3.5142 | 0.28215
13.4585 | 29.2635 | 122 | 120.1245 | 11.3469 | 0.93236 | 13.4585 | 3.9517 | 118.4 | 118.6006 | -11.3419 | 0.32902 | 13.4585 | 1.0335 | 119.1 | 119.6217 | -3.5143 | 0.28214
13.4685 | 29.2636 | 122 | 120.1243 | 11.3465 | 0.93237 | 13.4685 | 3.9517 | 118.4 | 118.6002 | -11.342 | 0.32901 | 13.4685 | 1.0335 | 119.1 | 119.6216 | -3.5144 | 0.28213
13.4785 | 29.2637 | 122 | 120.1242 | 11.3461 | 0.93237 | 13.4785 | 3.9516 | 118.4 | 118.5997 | -11.3421 | 0.32901 | 13.4805 | 1.0334 | 119.1 | 119.6215 | -3.5144 | 0.28211
13.4885 | 29.2637 | 122 | 120.1241 | 11.3458 | 0.93238 | 13.4885 | 3.9516 | 118.4 | 118.5991 | -11.3421 | 0.32901 | 13.4885 | 1.0334 | 119.1 | 119.6215 | -3.5145 | 0.2821
13.4985 | 29.2638 | 122 | 120.124 | 11.3455 | 0.93238 | 13.4985 | 3.9516 | 118.4 | 118.5985 | -11.3422 | 0.329 | 13.4985 | 1.0334 | 119.1 | 119.6215 | -3.5145 | 0.28209
13.5085 | 29.2639 | 122 | 120.1241 | 11.3452 | 0.93238 | 13.5085 | 3.9516 | 118.4 | 118.5977 | -11.3423 | 0.329 | 13.5085 | 1.0333 | 119.1 | 119.6215 | -3.5145 | 0.28208
13.5185 | 29.2639 | 122 | 120.1242 | 11.345 | 0.93239 | 13.5185 | 3.9516 | 118.4 | 118.5968 | -11.3423 | 0.329 | 13.5185 | 1.0333 | 119.1 | 119.6216 | -3.5145 | 0.28207
13.5285 | 29.264 | 122 | 120.1243 | 11.3448 | 0.93239 | 13.5285 | 3.9516 | 118.4 | 118.5958 | -11.3424 | 0.329 | 13.5305 | 1.0332 | 119.1 | 119.6218 | -3.5145 | 0.28205
13.5385 | 29.264 | 122 | 120.1245 | 11.3446 | 0.93239 | 13.5385 | 3.9516 | 118.4 | 118.5947 | -11.3424 | 0.329 | 13.5385 | 1.0332 | 119.1 | 119.622 | -3.5145 | 0.28204
13.5485 | 29.2641 | 122 | 120.1247 | 11.3445 | 0.93239 | 13.5485 | 3.9516 | 118.4 | 118.5936 | -11.3424 | 0.329 | 13.5485 | 1.0331 | 119.1 | 119.6224 | -3.5145 | 0.28203
13.5585 | 29.2641 | 122 | 120.1251 | 11.3445 | 0.93239 | 13.5585 | 3.9516 | 118.4 | 118.5923 | -11.3424 | 0.329 | 13.5585 | 1.0331 | 119.1 | 119.6227 | -3.5145 | 0.28202
13.5685 | 29.2641 | 122 | 120.1254 | 11.3445 | 0.93239 | 13.5685 | 3.9516 | 118.4 | 118.591 | -11.3423 | 0.329 | 13.5685 | 1.033 | 119.1 | 119.6232 | -3.5145 | 0.28201
13.5785 | 29.2642 | 122 | 120.1258 | 11.3445 | 0.93239 | 13.5785 | 3.9516 | 118.4 | 118.5896 | -11.3423 | 0.329 | 13.5805 | 1.033 | 119.1 | 119.6237 | -3.5145 | 0.28199
13.5885 | 29.2642 | 122 | 120.1262 | 11.3446 | 0.93239 | 13.5885 | 3.9516 | 118.4 | 118.5881 | -11.3422 | 0.329 | 13.5885 | 1.0329 | 119.1 | 119.6244 | -3.5145 | 0.28198
13.5985 | 29.2643 | 122 | 120.1267 | 11.3447 | 0.93239 | 13.5985 | 3.9516 | 118.4 | 118.5865 | -11.3421 | 0.32901 | 13.5985 | 1.0329 | 119.1 | 119.625 | -3.5145 | 0.28196
13.6085 | 29.2643 | 122 | 120.1272 | 11.3449 | 0.93239 | 13.6085 | 3.9516 | 118.4 | 118.5849 | -11.342 | 0.32901 | 13.6085 | 1.0328 | 119.1 | 119.6258 | -3.5145 | 0.28195
13.6185 | 29.2644 | 122 | 120.1278 | 11.3451 | 0.93239 | 13.6185 | 3.9516 | 118.4 | 118.5832 | -11.3419 | 0.32901 | 13.6185 | 1.0327 | 119.1 | 119.6266 | -3.5145 | 0.28193
13.6285 | 29.2644 | 122 | 120.1283 | 11.3454 | 0.93238 | 13.6285 | 3.9516 | 118.4 | 118.5814 | -11.3418 | 0.32902 | 13.6305 | 1.0327 | 119.1 | 119.6274 | -3.5146 | 0.28191
13.6385 | 29.2645 | 122 | 120.1289 | 11.3457 | 0.93238 | 13.6385 | 3.9516 | 118.4 | 118.5796 | -11.3416 | 0.32902 | 13.6385 | 1.0326 | 119.1 | 119.6283 | -3.5146 | 0.28189
13.6485 | 29.2645 | 122 | 120.1295 | 11.346 | 0.93238 | 13.6485 | 3.9516 | 118.4 | 118.5778 | -11.3415 | 0.32902 | 13.6485 | 1.0325 | 119.1 | 119.6293 | -3.5147 | 0.28187
13.6585 | 29.2646 | 122 | 120.1302 | 11.3463 | 0.93237 | 13.6585 | 3.9516 | 118.4 | 118.5759 | -11.3413 | 0.32903 | 13.6585 | 1.0325 | 119.1 | 119.6303 | -3.5148 | 0.28184
13.6685 | 29.2646 | 122 | 120.1308 | 11.3467 | 0.93237 | 13.6685 | 3.9516 | 118.4 | 118.574 | -11.3411 | 0.32903 | 13.6685 | 1.0324 | 119.1 | 119.6313 | -3.5149 | 0.28182
13.6785 | 29.2647 | 122 | 120.1314 | 11.3471 | 0.93237 | 13.6785 | 3.9516 | 118.4 | 118.5721 | -11.341 | 0.32904 | 13.681 | 1.0323 | 119.1 | 119.6323 | -3.515 | 0.28179
13.6885 | 29.2648 | 122 | 120.1321 | 11.3476 | 0.93236 | 13.6885 | 3.9516 | 118.4 | 118.5701 | -11.3408 | 0.32904 | 13.6885 | 1.0323 | 119.1 | 119.6333 | -3.5152 | 0.28177
13.6985 | 29.2648 | 122 | 120.1327 | 11.348 | 0.93236 | 13.6985 | 3.9516 | 118.4 | 118.5681 | -11.3406 | 0.32905 | 13.6985 | 1.0322 | 119.1 | 119.6343 | -3.5153 | 0.28174
13.7085 | 29.2649 | 122 | 120.1333 | 11.3484 | 0.93235 | 13.7085 | 3.9516 | 118.4 | 118.5661 | -11.3404 | 0.32905 | 13.7085 | 1.0322 | 119.1 | 119.6353 | -3.5155 | 0.28171
13.7185 | 29.265 | 122 | 120.134 | 11.3489 | 0.93235 | 13.7185 | 3.9516 | 118.4 | 118.564 | -11.3402 | 0.32906 | 13.7185 | 1.0321 | 119.1 | 119.6363 | -3.5156 | 0.28168
13.7285 | 29.2651 | 122 | 120.1346 | 11.3493 | 0.93234 | 13.7285 | 3.9516 | 118.4 | 118.562 | -11.34 | 0.32906 | 13.731 | 1.032 | 119.1 | 119.6372 | -3.5158 | 0.28166
13.7385 | 29.2652 | 122 | 120.1351 | 11.3498 | 0.93234 | 13.7385 | 3.9516 | 118.4 | 118.5599 | -11.3398 | 0.32907 | 13.7385 | 1.032 | 119.1 | 119.6381 | -3.516 | 0.28163
13.7485 | 29.2653 | 122 | 120.1357 | 11.3502 | 0.93234 | 13.7485 | 3.9516 | 118.4 | 118.5578 | -11.3396 | 0.32907 | 13.7485 | 1.0319 | 119.1 | 119.6389 | -3.5162 | 0.2816
13.7585 | 29.2654 | 122 | 120.1363 | 11.3506 | 0.93233 | 13.7585 | 3.9516 | 118.4 | 118.5557 | -11.3395 | 0.32908 | 13.7585 | 1.0318 | 119.1 | 119.6397 | -3.5164 | 0.28157
13.7685 | 29.2655 | 122 | 120.1368 | 11.351 | 0.93233 | 13.7685 | 3.9516 | 118.4 | 118.5537 | -11.3393 | 0.32908 | 13.7685 | 1.0318 | 119.1 | 119.6404 | -3.5166 | 0.28154
13.7785 | 29.2656 | 122 | 120.1373 | 11.3514 | 0.93232 | 13.7785 | 3.9516 | 118.4 | 118.5516 | -11.3392 | 0.32908 | 13.7805 | 1.0317 | 119.1 | 119.641 | -3.5167 | 0.28151
13.7885 | 29.2657 | 122 | 120.1377 | 11.3518 | 0.93232 | 13.7885 | 3.9516 | 118.4 | 118.5495 | -11.339 | 0.32909 | 13.7885 | 1.0317 | 119.1 | 119.6416 | -3.5169 | 0.28148
13.7985 | 29.2659 | 122 | 120.1382 | 11.3521 | 0.93232 | 13.7985 | 3.9516 | 118.4 | 118.5474 | -11.3389 | 0.32909 | 13.7985 | 1.0316 | 119.1 | 119.6421 | -3.5171 | 0.28146
13.8085 | 29.266 | 122 | 120.1386 | 11.3524 | 0.93232 | 13.8085 | 3.9516 | 118.4 | 118.5453 | -11.3388 | 0.32909 | 13.8085 | 1.0316 | 119.1 | 119.6425 | -3.5173 | 0.28143
13.8185 | 29.2661 | 122 | 120.139 | 11.3526 | 0.93231 | 13.8185 | 3.9516 | 118.4 | 118.5432 | -11.3387 | 0.32909 | 13.8185 | 1.0315 | 119.1 | 119.6428 | -3.5174 | 0.28141
13.8285 | 29.2663 | 122 | 120.1394 | 11.3528 | 0.93231 | 13.8285 | 3.9516 | 118.4 | 118.5411 | -11.3386 | 0.3291 | 13.8305 | 1.0315 | 119.1 | 119.643 | -3.5176 | 0.28139
13.8385 | 29.2664 | 122 | 120.1397 | 11.353 | 0.93231 | 13.8385 | 3.9516 | 118.4 | 118.539 | -11.3386 | 0.3291 | 13.8385 | 1.0315 | 119.1 | 119.6432 | -3.5177 | 0.28137
13.8485 | 29.2666 | 122 | 120.14 | 11.3531 | 0.93231 | 13.8485 | 3.9516 | 118.4 | 118.5369 | -11.3385 | 0.3291 | 13.8485 | 1.0314 | 119.1 | 119.6432 | -3.5178 | 0.28136
13.8585 | 29.2667 | 122 | 120.1403 | 11.3532 | 0.93231 | 13.8585 | 3.9516 | 118.4 | 118.5349 | -11.3385 | 0.3291 | 13.8585 | 1.0314 | 119.1 | 119.6432 | -3.5179 | 0.28134
13.8685 | 29.2669 | 122 | 120.1406 | 11.3532 | 0.93231 | 13.8685 | 3.9516 | 118.4 | 118.5328 | -11.3384 | 0.3291 | 13.8685 | 1.0314 | 119.1 | 119.6431 | -3.5179 | 0.28133
13.8785 | 29.267 | 122 | 120.1409 | 11.3532 | 0.93231 | 13.8785 | 3.9516 | 118.4 | 118.5308 | -11.3384 | 0.3291 | 13.881 | 1.0313 | 119.1 | 119.6429 | -3.5179 | 0.28133
13.8885 | 29.2672 | 122 | 120.1411 | 11.3532 | 0.93231 | 13.8885 | 3.9516 | 118.4 | 118.5288 | -11.3384 | 0.3291 | 13.8885 | 1.0313 | 119.1 | 119.6426 | -3.5179 | 0.28132
13.8985 | 29.2674 | 122 | 120.1413 | 11.3531 | 0.93231 | 13.8985 | 3.9516 | 118.4 | 118.5268 | -11.3384 | 0.3291 | 13.8985 | 1.0313 | 119.1 | 119.6422 | -3.5179 | 0.28132
13.9085 | 29.2675 | 122 | 120.1415 | 11.353 | 0.93232 | 13.9085 | 3.9515 | 118.4 | 118.5248 | -11.3384 | 0.3291 | 13.9085 | 1.0313 | 119.1 | 119.6418 | -3.5178 | 0.28132
13.9185 | 29.2677 | 122 | 120.1417 | 11.3528 | 0.93232 | 13.9185 | 3.9515 | 118.4 | 118.5228 | -11.3384 | 0.3291 | 13.9185 | 1.0313 | 119.1 | 119.6413 | -3.5177 | 0.28133
13.9285 | 29.2679 | 122 | 120.1419 | 11.3526 | 0.93232 | 13.9285 | 3.9515 | 118.4 | 118.5209 | -11.3384 | 0.3291 | 13.931 | 1.0313 | 119.1 | 119.6408 | -3.5175 | 0.28134
13.9385 | 29.268 | 122 | 120.1421 | 11.3523 | 0.93232 | 13.9385 | 3.9515 | 118.4 | 118.5189 | -11.3384 | 0.3291 | 13.9385 | 1.0313 | 119.1 | 119.6402 | -3.5174 | 0.28136
13.9485 | 29.2682 | 122 | 120.1422 | 11.3521 | 0.93233 | 13.9485 | 3.9515 | 118.4 | 118.5171 | -11.3384 | 0.32909 | 13.9485 | 1.0313 | 119.1 | 119.6396 | -3.5171 | 0.28137
13.9585 | 29.2684 | 122 | 120.1424 | 11.3518 | 0.93233 | 13.9585 | 3.9515 | 118.4 | 118.5152 | -11.3383 | 0.32909 | 13.9585 | 1.0313 | 119.1 | 119.6389 | -3.5169 | 0.2814
13.9685 | 29.2686 | 122 | 120.1425 | 11.3514 | 0.93234 | 13.9685 | 3.9515 | 118.4 | 118.5134 | -11.3383 | 0.32909 | 13.9685 | 1.0313 | 119.1 | 119.6382 | -3.5166 | 0.28142
13.9785 | 29.2687 | 122 | 120.1427 | 11.3511 | 0.93234 | 13.979 | 3.9515 | 118.4 | 118.5116 | -11.3383 | 0.32909 | 13.9805 | 1.0314 | 119.1 | 119.6375 | -3.5162 | 0.28145
13.9885 | 29.2689 | 122 | 120.1428 | 11.3508 | 0.93234 | 13.9885 | 3.9515 | 118.4 | 118.5098 | -11.3382 | 0.3291 | 13.989 | 1.0314 | 119.1 | 119.6367 | -3.5158 | 0.28149
13.9985 | 29.269 | 122 | 120.143 | 11.3504 | 0.93235 | 13.9985 | 3.9514 | 118.4 | 118.5081 | -11.3381 | 0.3291 | 13.9985 | 1.0314 | 119.1 | 119.636 | -3.5154 | 0.28153
14.0085 | 29.2692 | 122 | 120.1431 | 11.35 | 0.93235 | 14.0085 | 3.9514 | 118.4 | 118.5064 | -11.3381 | 0.3291 | 14.0085 | 1.0314 | 119.1 | 119.6352 | -3.515 | 0.28157
14.0185 | 29.2693 | 122 | 120.1432 | 11.3497 | 0.93236 | 14.0185 | 3.9514 | 118.4 | 118.5048 | -11.338 | 0.3291 | 14.0185 | 1.0315 | 119.1 | 119.6344 | -3.5145 | 0.28162
14.0285 | 29.2695 | 122 | 120.1434 | 11.3493 | 0.93236 | 14.0285 | 3.9514 | 118.4 | 118.5031 | -11.3378 | 0.3291 | 14.0305 | 1.0315 | 119.1 | 119.6337 | -3.514 | 0.28167
14.0385 | 29.2696 | 122 | 120.1435 | 11.3489 | 0.93237 | 14.0385 | 3.9514 | 118.4 | 118.5016 | -11.3377 | 0.3291 | 14.0385 | 1.0316 | 119.1 | 119.6329 | -3.5134 | 0.28172
14.0485 | 29.2697 | 122 | 120.1436 | 11.3486 | 0.93237 | 14.0485 | 3.9514 | 118.4 | 118.5 | -11.3376 | 0.3291 | 14.0485 | 1.0316 | 119.1 | 119.6321 | -3.5129 | 0.28178
14.0585 | 29.2699 | 122 | 120.1437 | 11.3482 | 0.93237 | 14.0585 | 3.9513 | 118.4 | 118.4985 | -11.3374 | 0.32911 | 14.0585 | 1.0317 | 119.1 | 119.6313 | -3.5123 | 0.28184
14.0685 | 29.27 | 122 | 120.1438 | 11.3479 | 0.93238 | 14.0685 | 3.9513 | 118.4 | 118.4971 | -11.3372 | 0.32911 | 14.0685 | 1.0318 | 119.1 | 119.6306 | -3.5117 | 0.2819
14.0785 | 29.2701 | 122 | 120.1439 | 11.3476 | 0.93238 | 14.0785 | 3.9513 | 118.4 | 118.4957 | -11.3371 | 0.32911 | 14.0805 | 1.0318 | 119.1 | 119.6298 | -3.511 | 0.28196
14.0885 | 29.2702 | 122 | 120.144 | 11.3474 | 0.93239 | 14.0885 | 3.9513 | 118.4 | 118.4943 | -11.3369 | 0.32912 | 14.0885 | 1.0319 | 119.1 | 119.6291 | -3.5104 | 0.28203
14.0985 | 29.2703 | 122 | 120.1441 | 11.3471 | 0.93239 | 14.0985 | 3.9513 | 118.4 | 118.493 | -11.3366 | 0.32912 | 14.0985 | 1.032 | 119.1 | 119.6284 | -3.5097 | 0.2821
14.1085 | 29.2704 | 122 | 120.1441 | 11.3469 | 0.93239 | 14.1085 | 3.9512 | 118.4 | 118.4917 | -11.3364 | 0.32913 | 14.1085 | 1.0321 | 119.1 | 119.6276 | -3.5091 | 0.28217
14.1185 | 29.2705 | 122 | 120.1442 | 11.3467 | 0.93239 | 14.1185 | 3.9512 | 118.4 | 118.4904 | -11.3362 | 0.32913 | 14.1185 | 1.0322 | 119.1 | 119.6269 | -3.5084 | 0.28224
14.1285 | 29.2705 | 122 | 120.1443 | 11.3466 | 0.9324 | 14.1285 | 3.9512 | 118.4 | 118.4891 | -11.336 | 0.32913 | 14.1305 | 1.0323 | 119.1 | 119.6262 | -3.5078 | 0.28232
14.1385 | 29.2706 | 122 | 120.1443 | 11.3465 | 0.9324 | 14.1385 | 3.9512 | 118.4 | 118.4879 | -11.3358 | 0.32914 | 14.1385 | 1.0324 | 119.1 | 119.6256 | -3.5071 | 0.28239
14.1485 | 29.2707 | 122 | 120.1443 | 11.3464 | 0.9324 | 14.1485 | 3.9511 | 118.4 | 118.4867 | -11.3355 | 0.32914 | 14.1485 | 1.0325 | 119.1 | 119.6249 | -3.5064 | 0.28247
14.1585 | 29.2707 | 122 | 120.1443 | 11.3463 | 0.9324 | 14.1585 | 3.9511 | 118.4 | 118.4856 | -11.3353 | 0.32915 | 14.1585 | 1.0326 | 119.1 | 119.6242 | -3.5058 | 0.28254
14.1685 | 29.2708 | 122 | 120.1443 | 11.3463 | 0.9324 | 14.1685 | 3.9511 | 118.4 | 118.4844 | -11.3351 | 0.32915 | 14.1685 | 1.0327 | 119.1 | 119.6235 | -3.5052 | 0.28262
14.1785 | 29.2709 | 122 | 120.1443 | 11.3463 | 0.9324 | 14.1785 | 3.9511 | 118.4 | 118.4833 | -11.3348 | 0.32915 | 14.1805 | 1.0328 | 119.1 | 119.6229 | -3.5046 | 0.28269
14.1885 | 29.2709 | 122 | 120.1443 | 11.3464 | 0.9324 | 14.1885 | 3.951 | 118.4 | 118.4822 | -11.3346 | 0.32916 | 14.1885 | 1.033 | 119.1 | 119.6222 | -3.504 | 0.28277
14.1985 | 29.271 | 122 | 120.1443 | 11.3465 | 0.9324 | 14.1985 | 3.951 | 118.4 | 118.4811 | -11.3344 | 0.32916 | 14.1985 | 1.0331 | 119.1 | 119.6216 | -3.5034 | 0.28284
14.2085 | 29.271 | 122 | 120.1442 | 11.3466 | 0.9324 | 14.2085 | 3.951 | 118.4 | 118.48 | -11.3342 | 0.32916 | 14.2085 | 1.0332 | 119.1 | 119.6209 | -3.5029 | 0.28291
14.2185 | 29.271 | 122 | 120.1442 | 11.3467 | 0.9324 | 14.2185 | 3.951 | 118.4 | 118.4789 | -11.334 | 0.32917 | 14.2185 | 1.0334 | 119.1 | 119.6203 | -3.5023 | 0.28299
14.2285 | 29.2711 | 122 | 120.1441 | 11.3468 | 0.9324 | 14.2285 | 3.9509 | 118.4 | 118.4778 | -11.3338 | 0.32917 | 14.2305 | 1.0335 | 119.1 | 119.6196 | -3.5018 | 0.28306
14.2385 | 29.2711 | 122 | 120.144 | 11.347 | 0.93239 | 14.2385 | 3.9509 | 118.4 | 118.4768 | -11.3336 | 0.32917 | 14.2385 | 1.0336 | 119.1 | 119.619 | -3.5014 | 0.28313
14.2485 | 29.2712 | 122 | 120.1439 | 11.3471 | 0.93239 | 14.2485 | 3.9509 | 118.4 | 118.4757 | -11.3334 | 0.32918 | 14.2485 | 1.0338 | 119.1 | 119.6184 | -3.5009 | 0.28319
14.2585 | 29.2712 | 122 | 120.1438 | 11.3473 | 0.93239 | 14.2585 | 3.9508 | 118.4 | 118.4746 | -11.3332 | 0.32918 | 14.2585 | 1.0339 | 119.1 | 119.6177 | -3.5005 | 0.28326
14.2685 | 29.2712 | 122 | 120.1437 | 11.3475 | 0.93239 | 14.2685 | 3.9508 | 118.4 | 118.4735 | -11.3331 | 0.32918 | 14.2685 | 1.034 | 119.1 | 119.6171 | -3.5001 | 0.28332
14.2785 | 29.2713 | 122 | 120.1437 | 11.3477 | 0.93239 | 14.2785 | 3.9508 | 118.4 | 118.4724 | -11.3329 | 0.32918 | 14.2805 | 1.0342 | 119.1 | 119.6165 | -3.4998 | 0.28339
14.2885 | 29.2713 | 122 | 120.1436 | 11.348 | 0.93238 | 14.2885 | 3.9508 | 118.4 | 118.4714 | -11.3328 | 0.32919 | 14.2885 | 1.0343 | 119.1 | 119.6159 | -3.4994 | 0.28345
14.2985 | 29.2714 | 122 | 120.1434 | 11.3482 | 0.93238 | 14.2985 | 3.9507 | 118.4 | 118.4703 | -11.3326 | 0.32919 | 14.2985 | 1.0345 | 119.1 | 119.6153 | -3.4991 | 0.2835
14.3085 | 29.2714 | 122 | 120.1433 | 11.3484 | 0.93238 | 14.3085 | 3.9507 | 118.4 | 118.4691 | -11.3325 | 0.32919 | 14.3085 | 1.0346 | 119.1 | 119.6147 | -3.4988 | 0.28356
14.3185 | 29.2714 | 122 | 120.1432 | 11.3486 | 0.93238 | 14.3185 | 3.9507 | 118.4 | 118.468 | -11.3324 | 0.32919 | 14.3185 | 1.0347 | 119.1 | 119.614 | -3.4986 | 0.28361
14.3285 | 29.2715 | 122 | 120.1431 | 11.3488 | 0.93238 | 14.3285 | 3.9507 | 118.4 | 118.4669 | -11.3323 | 0.32919 | 14.3305 | 1.0349 | 119.1 | 119.6134 | -3.4984 | 0.28367
14.3385 | 29.2715 | 122 | 120.143 | 11.3489 | 0.93237 | 14.3385 | 3.9506 | 118.4 | 118.4657 | -11.3322 | 0.32919 | 14.3385 | 1.035 | 119.1 | 119.6128 | -3.4982 | 0.28371
14.3485 | 29.2716 | 122 | 120.143 | 11.3491 | 0.93237 | 14.3485 | 3.9506 | 118.4 | 118.4646 | -11.3321 | 0.32919 | 14.3485 | 1.0351 | 119.1 | 119.6122 | -3.498 | 0.28376
14.3585 | 29.2716 | 122 | 120.1429 | 11.3493 | 0.93237 | 14.3585 | 3.9506 | 118.4 | 118.4634 | -11.332 | 0.32919 | 14.3585 | 1.0353 | 119.1 | 119.6116 | -3.4978 | 0.28381
14.3685 | 29.2717 | 122 | 120.1428 | 11.3494 | 0.93237 | 14.3685 | 3.9506 | 118.4 | 118.4622 | -11.3319 | 0.32919 | 14.3685 | 1.0354 | 119.1 | 119.611 | -3.4976 | 0.28385
14.3785 | 29.2718 | 122 | 120.1427 | 11.3495 | 0.93237 | 14.3785 | 3.9506 | 118.4 | 118.461 | -11.3318 | 0.3292 | 14.3805 | 1.0355 | 119.1 | 119.6105 | -3.4975 | 0.28389
14.3885 | 29.2718 | 122 | 120.1426 | 11.3497 | 0.93237 | 14.3885 | 3.9506 | 118.4 | 118.4598 | -11.3317 | 0.3292 | 14.3885 | 1.0356 | 119.1 | 119.6099 | -3.4974 | 0.28393
14.3985 | 29.2719 | 122 | 120.1425 | 11.3497 | 0.93237 | 14.3985 | 3.9505 | 118.4 | 118.4585 | -11.3317 | 0.3292 | 14.3985 | 1.0358 | 119.1 | 119.6093 | -3.4973 | 0.28397
14.4085 | 29.2719 | 122 | 120.1425 | 11.3498 | 0.93237 | 14.4085 | 3.9505 | 118.4 | 118.4573 | -11.3316 | 0.3292 | 14.4085 | 1.0359 | 119.1 | 119.6086 | -3.4972 | 0.28401
14.4185 | 29.272 | 122 | 120.1424 | 11.3499 | 0.93237 | 14.4185 | 3.9505 | 118.4 | 118.456 | -11.3315 | 0.3292 | 14.4185 | 1.036 | 119.1 | 119.608 | -3.4971 | 0.28404
14.4285 | 29.2721 | 122 | 120.1423 | 11.3499 | 0.93237 | 14.4285 | 3.9505 | 118.4 | 118.4548 | -11.3315 | 0.3292 | 14.4305 | 1.0361 | 119.1 | 119.6074 | -3.497 | 0.28408
14.4385 | 29.2721 | 122 | 120.1423 | 11.3499 | 0.93237 | 14.4385 | 3.9505 | 118.4 | 118.4535 | -11.3314 | 0.3292 | 14.4385 | 1.0362 | 119.1 | 119.6068 | -3.4969 | 0.28411
14.4485 | 29.2722 | 122 | 120.1422 | 11.3499 | 0.93237 | 14.4485 | 3.9505 | 118.4 | 118.4522 | -11.3313 | 0.3292 | 14.4485 | 1.0363 | 119.1 | 119.6061 | -3.4969 | 0.28414
14.4585 | 29.2722 | 122 | 120.1421 | 11.3499 | 0.93237 | 14.4585 | 3.9505 | 118.4 | 118.451 | -11.3313 | 0.3292 | 14.4585 | 1.0364 | 119.1 | 119.6054 | -3.4968 | 0.28417
14.4685 | 29.2723 | 122 | 120.1421 | 11.3499 | 0.93237 | 14.4685 | 3.9505 | 118.4 | 118.4497 | -11.3312 | 0.3292 | 14.4685 | 1.0365 | 119.1 | 119.6047 | -3.4967 | 0.2842
14.4785 | 29.2724 | 122 | 120.142 | 11.3498 | 0.93237 | 14.4785 | 3.9504 | 118.4 | 118.4484 | -11.3312 | 0.3292 | 14.4805 | 1.0366 | 119.1 | 119.604 | -3.4967 | 0.28423
14.4885 | 29.2724 | 122 | 120.1419 | 11.3498 | 0.93237 | 14.4885 | 3.9504 | 118.4 | 118.4471 | -11.3311 | 0.3292 | 14.4885 | 1.0367 | 119.1 | 119.6033 | -3.4966 | 0.28426
14.4985 | 29.2725 | 122 | 120.1418 | 11.3497 | 0.93237 | 14.4985 | 3.9504 | 118.4 | 118.4459 | -11.3311 | 0.3292 | 14.4985 | 1.0368 | 119.1 | 119.6025 | -3.4965 | 0.28429
14.5085 | 29.2725 | 122 | 120.1417 | 11.3496 | 0.93237 | 14.5085 | 3.9504 | 118.4 | 118.4446 | -11.3311 | 0.3292 | 14.5085 | 1.0369 | 119.1 | 119.6017 | -3.4965 | 0.28432
14.5185 | 29.2726 | 122 | 120.1416 | 11.3495 | 0.93237 | 14.5185 | 3.9504 | 118.4 | 118.4434 | -11.3311 | 0.3292 | 14.5185 | 1.037 | 119.1 | 119.6008 | -3.4964 | 0.28435
14.5285 | 29.2726 | 122 | 120.1414 | 11.3494 | 0.93237 | 14.5285 | 3.9504 | 118.4 | 118.4422 | -11.331 | 0.3292 | 14.5305 | 1.0371 | 119.1 | 119.6 | -3.4964 | 0.28437
14.5385 | 29.2727 | 122 | 120.1413 | 11.3493 | 0.93238 | 14.5385 | 3.9504 | 118.4 | 118.441 | -11.3311 | 0.3292 | 14.5385 | 1.0372 | 119.1 | 119.599 | -3.4963 | 0.2844
14.5485 | 29.2727 | 122 | 120.1411 | 11.3491 | 0.93238 | 14.5485 | 3.9504 | 118.4 | 118.4398 | -11.3311 | 0.3292 | 14.5485 | 1.0373 | 119.1 | 119.5981 | -3.4963 | 0.28443
14.5585 | 29.2727 | 122 | 120.1409 | 11.349 | 0.93238 | 14.5585 | 3.9504 | 118.4 | 118.4387 | -11.3311 | 0.3292 | 14.5585 | 1.0374 | 119.1 | 119.5971 | -3.4963 | 0.28445
14.5685 | 29.2728 | 122 | 120.1408 | 11.3489 | 0.93238 | 14.5685 | 3.9504 | 118.4 | 118.4376 | -11.3312 | 0.3292 | 14.5685 | 1.0375 | 119.1 | 119.5961 | -3.4963 | 0.28448
14.5785 | 29.2728 | 122 | 120.1405 | 11.3488 | 0.93238 | 14.5785 | 3.9504 | 118.4 | 118.4365 | -11.3312 | 0.3292 | 14.5805 | 1.0376 | 119.1 | 119.595 | -3.4963 | 0.2845
14.5885 | 29.2728 | 122 | 120.1403 | 11.3486 | 0.93238 | 14.5885 | 3.9504 | 118.4 | 118.4355 | -11.3313 | 0.32919 | 14.5885 | 1.0377 | 119.1 | 119.5939 | -3.4963 | 0.28453
14.5985 | 29.2728 | 122 | 120.14 | 11.3485 | 0.93238 | 14.5985 | 3.9504 | 118.4 | 118.4345 | -11.3314 | 0.32919 | 14.5985 | 1.0378 | 119.1 | 119.5928 | -3.4963 | 0.28456
14.6085 | 29.2728 | 122 | 120.1398 | 11.3484 | 0.93239 | 14.6085 | 3.9503 | 118.4 | 118.4336 | -11.3316 | 0.32919 | 14.6085 | 1.0379 | 119.1 | 119.5916 | -3.4963 | 0.28458
14.6185 | 29.2728 | 122 | 120.1395 | 11.3483 | 0.93239 | 14.6185 | 3.9503 | 118.4 | 118.4327 | -11.3317 | 0.32918 | 14.6185 | 1.038 | 119.1 | 119.5905 | -3.4964 | 0.2846
14.6285 | 29.2727 | 122 | 120.1392 | 11.3482 | 0.93239 | 14.6285 | 3.9503 | 118.4 | 118.4319 | -11.3319 | 0.32917 | 14.6305 | 1.0381 | 119.1 | 119.5893 | -3.4964 | 0.28463
14.6385 | 29.2727 | 122 | 120.1389 | 11.3481 | 0.93239 | 14.6385 | 3.9503 | 118.4 | 118.4311 | -11.3321 | 0.32917 | 14.6385 | 1.0382 | 119.1 | 119.588 | -3.4965 | 0.28465
14.6485 | 29.2727 | 122 | 120.1385 | 11.3481 | 0.93239 | 14.6485 | 3.9503 | 118.4 | 118.4304 | -11.3324 | 0.32916 | 14.6485 | 1.0384 | 119.1 | 119.5868 | -3.4966 | 0.28468
14.6585 | 29.2726 | 122 | 120.1382 | 11.348 | 0.93239 | 14.6585 | 3.9503 | 118.4 | 118.4298 | -11.3326 | 0.32915 | 14.6585 | 1.0385 | 119.1 | 119.5856 | -3.4968 | 0.2847
14.6685 | 29.2726 | 122 | 120.1378 | 11.3479 | 0.93239 | 14.6685 | 3.9503 | 118.4 | 118.4292 | -11.3329 | 0.32915 | 14.6685 | 1.0386 | 119.1 | 119.5843 | -3.4969 | 0.28472
14.6785 | 29.2725 | 122 | 120.1375 | 11.3479 | 0.93239 | 14.6785 | 3.9503 | 118.4 | 118.4286 | -11.3333 | 0.32914 | 14.6805 | 1.0388 | 119.1 | 119.5831 | -3.4971 | 0.28474
14.6885 | 29.2725 | 122 | 120.1371 | 11.3479 | 0.93239 | 14.6885 | 3.9503 | 118.4 | 118.4282 | -11.3336 | 0.32913 | 14.6885 | 1.0389 | 119.1 | 119.5818 | -3.4973 | 0.28476
14.6985 | 29.2724 | 122 | 120.1367 | 11.3479 | 0.93239 | 14.6985 | 3.9503 | 118.4 | 118.4278 | -11.334 | 0.32911 | 14.6985 | 1.0391 | 119.1 | 119.5806 | -3.4976 | 0.28478
14.7085 | 29.2723 | 122 | 120.1364 | 11.3479 | 0.93239 | 14.7085 | 3.9503 | 118.4 | 118.4275 | -11.3345 | 0.3291 | 14.7085 | 1.0392 | 119.1 | 119.5794 | -3.4979 | 0.28479
14.7185 | 29.2722 | 122 | 120.136 | 11.348 | 0.93239 | 14.7185 | 3.9502 | 118.4 | 118.4272 | -11.3349 | 0.32909 | 14.7185 | 1.0394 | 119.1 | 119.5783 | -3.4982 | 0.28481
14.7285 | 29.2721 | 122 | 120.1356 | 11.348 | 0.93239 | 14.7285 | 3.9502 | 118.4 | 118.427 | -11.3354 | 0.32908 | 14.7305 | 1.0395 | 119.1 | 119.5772 | -3.4985 | 0.28482
14.7385 | 29.2721 | 122 | 120.1353 | 11.3481 | 0.93239 | 14.7385 | 3.9502 | 118.4 | 118.4268 | -11.336 | 0.32906 | 14.7385 | 1.0397 | 119.1 | 119.5761 | -3.4989 | 0.28483
14.7485 | 29.272 | 122 | 120.1349 | 11.3482 | 0.93239 | 14.7485 | 3.9502 | 118.4 | 118.4268 | -11.3365 | 0.32905 | 14.7485 | 1.0398 | 119.1 | 119.5751 | -3.4993 | 0.28484
14.7585 | 29.2719 | 122 | 120.1346 | 11.3483 | 0.93238 | 14.7585 | 3.9502 | 118.4 | 118.4268 | -11.3371 | 0.32903 | 14.7585 | 1.04 | 119.1 | 119.5741 | -3.4998 | 0.28485
14.7685 | 29.2718 | 122 | 120.1343 | 11.3484 | 0.93238 | 14.7685 | 3.9502 | 118.4 | 118.4268 | -11.3377 | 0.32901 | 14.7685 | 1.0402 | 119.1 | 119.5732 | -3.5003 | 0.28486
14.7785 | 29.2717 | 122 | 120.134 | 11.3485 | 0.93238 | 14.7785 | 3.9502 | 118.4 | 118.4269 | -11.3383 | 0.329 | 14.7805 | 1.0404 | 119.1 | 119.5724 | -3.5008 | 0.28487
14.7885 | 29.2715 | 122 | 120.1338 | 11.3487 | 0.93238 | 14.7885 | 3.9502 | 118.4 | 118.427 | -11.339 | 0.32898 | 14.7885 | 1.0405 | 119.1 | 119.5717 | -3.5014 | 0.28487
14.7985 | 29.2714 | 122 | 120.1335 | 11.3488 | 0.93237 | 14.7985 | 3.9501 | 118.4 | 118.4272 | -11.3397 | 0.32896 | 14.7985 | 1.0407 | 119.1 | 119.571 | -3.502 | 0.28487
14.8085 | 29.2713 | 122 | 120.1333 | 11.349 | 0.93237 | 14.8085 | 3.9501 | 118.4 | 118.4275 | -11.3404 | 0.32894 | 14.8085 | 1.0409 | 119.1 | 119.5704 | -3.5026 | 0.28487
14.8185 | 29.2712 | 122 | 120.1332 | 11.3492 | 0.93237 | 14.8185 | 3.9501 | 118.4 | 118.4278 | -11.3411 | 0.32892 | 14.8185 | 1.0411 | 119.1 | 119.5699 | -3.5032 | 0.28486
14.8285 | 29.2711 | 122 | 120.133 | 11.3494 | 0.93237 | 14.8285 | 3.9501 | 118.4 | 118.4281 | -11.3418 | 0.3289 | 14.8305 | 1.0413 | 119.1 | 119.5694 | -3.5039 | 0.28486
14.8385 | 29.271 | 122 | 120.1329 | 11.3496 | 0.93236 | 14.8385 | 3.9501 | 118.4 | 118.4284 | -11.3425 | 0.32888 | 14.8385 | 1.0414 | 119.1 | 119.5691 | -3.5046 | 0.28485
14.8485 | 29.2709 | 122 | 120.1329 | 11.3498 | 0.93236 | 14.8485 | 3.9501 | 118.4 | 118.4288 | -11.3433 | 0.32886 | 14.8485 | 1.0416 | 119.1 | 119.5688 | -3.5054 | 0.28484
14.8585 | 29.2707 | 122 | 120.1328 | 11.35 | 0.93236 | 14.8585 | 3.9501 | 118.4 | 118.4292 | -11.344 | 0.32884 | 14.8585 | 1.0418 | 119.1 | 119.5686 | -3.5062 | 0.28482
14.8685 | 29.2706 | 122 | 120.1329 | 11.3502 | 0.93236 | 14.8685 | 3.9501 | 118.4 | 118.4297 | -11.3448 | 0.32882 | 14.8685 | 1.042 | 119.1 | 119.5685 | -3.5069 | 0.28481
14.8785 | 29.2705 | 122 | 120.1329 | 11.3504 | 0.93236 | 14.8785 | 3.95 | 118.4 | 118.4301 | -11.3455 | 0.3288 | 14.8805 | 1.0421 | 119.1 | 119.5684 | -3.5077 | 0.28479
14.8885 | 29.2704 | 122 | 120.133 | 11.3506 | 0.93235 | 14.8885 | 3.95 | 118.4 | 118.4306 | -11.3463 | 0.32878 | 14.8885 | 1.0423 | 119.1 | 119.5684 | -3.5086 | 0.28477
14.8985 | 29.2703 | 122 | 120.1331 | 11.3508 | 0.93235 | 14.8985 | 3.95 | 118.4 | 118.431 | -11.347 | 0.32876 | 14.8985 | 1.0425 | 119.1 | 119.5685 | -3.5094 | 0.28475
14.9085 | 29.2702 | 122 | 120.1333 | 11.351 | 0.93235 | 14.9085 | 3.95 | 118.4 | 118.4315 | -11.3478 | 0.32874 | 14.9085 | 1.0426 | 119.1 | 119.5686 | -3.5103 | 0.28473
14.9185 | 29.2701 | 122 | 120.1335 | 11.3512 | 0.93234 | 14.9185 | 3.95 | 118.4 | 118.432 | -11.3485 | 0.32872 | 14.9185 | 1.0428 | 119.1 | 119.5688 | -3.5111 | 0.28471
14.9285 | 29.2701 | 122 | 120.1337 | 11.3514 | 0.93234 | 14.9285 | 3.95 | 118.4 | 118.4325 | -11.3492 | 0.3287 | 14.9305 | 1.043 | 119.1 | 119.5691 | -3.512 | 0.28468
14.9385 | 29.27 | 122 | 120.134 | 11.3515 | 0.93234 | 14.9385 | 3.95 | 118.4 | 118.4329 | -11.3499 | 0.32869 | 14.9385 | 1.0431 | 119.1 | 119.5693 | -3.5128 | 0.28465
14.9485 | 29.2699 | 122 | 120.1343 | 11.3516 | 0.93234 | 14.9485 | 3.95 | 118.4 | 118.4334 | -11.3506 | 0.32867 | 14.9485 | 1.0432 | 119.1 | 119.5696 | -3.5137 | 0.28463
14.9585 | 29.2698 | 122 | 120.1347 | 11.3518 | 0.93234 | 14.959 | 3.95 | 118.4 | 118.4339 | -11.3513 | 0.32865 | 14.9585 | 1.0434 | 119.1 | 119.5699 | -3.5146 | 0.2846
14.9685 | 29.2697 | 122 | 120.135 | 11.3519 | 0.93234 | 14.9685 | 3.95 | 118.4 | 118.4343 | -11.352 | 0.32863 | 14.9685 | 1.0435 | 119.1 | 119.5703 | -3.5154 | 0.28457
14.9785 | 29.2697 | 122 | 120.1354 | 11.352 | 0.93233 | 14.9785 | 3.95 | 118.4 | 118.4348 | -11.3526 | 0.32862 | 14.9805 | 1.0437 | 119.1 | 119.5706 | -3.5163 | 0.28454
14.9885 | 29.2696 | 122 | 120.1359 | 11.3521 | 0.93233 | 14.9885 | 3.95 | 118.4 | 118.4352 | -11.3532 | 0.3286 | 14.9885 | 1.0438 | 119.1 | 119.5709 | -3.5171 | 0.28451
14.9985 | 29.2695 | 122 | 120.1363 | 11.3521 | 0.93233 | 14.9985 | 3.95 | 118.4 | 118.4356 | -11.3538 | 0.32859 | 14.9985 | 1.0439 | 119.1 | 119.5712 | -3.5179 | 0.28448
15.0085 | 29.2695 | 122 | 120.1368 | 11.3522 | 0.93233 | 15.0085 | 3.95 | 118.4 | 118.436 | -11.3544 | 0.32857 | 15.0085 | 1.044 | 119.1 | 119.5715 | -3.5187 | 0.28446
15.0185 | 29.2694 | 122 | 120.1373 | 11.3522 | 0.93233 | 15.0185 | 3.95 | 118.4 | 118.4364 | -11.355 | 0.32856 | 15.0185 | 1.0442 | 119.1 | 119.5718 | -3.5194 | 0.28443
15.0285 | 29.2694 | 122 | 120.1378 | 11.3522 | 0.93233 | 15.0285 | 3.95 | 118.4 | 118.4368 | -11.3555 | 0.32854 | 15.0305 | 1.0443 | 119.1 | 119.572 | -3.5202 | 0.2844
15.0385 | 29.2693 | 122 | 120.1383 | 11.3522 | 0.93233 | 15.0385 | 3.9501 | 118.4 | 118.4372 | -11.356 | 0.32853 | 15.0385 | 1.0444 | 119.1 | 119.5722 | -3.5209 | 0.28438
15.0485 | 29.2693 | 122 | 120.1388 | 11.3521 | 0.93233 | 15.0485 | 3.9501 | 118.4 | 118.4376 | -11.3565 | 0.32852 | 15.0485 | 1.0445 | 119.1 | 119.5723 | -3.5215 | 0.28436
15.0585 | 29.2693 | 122 | 120.1394 | 11.3521 | 0.93233 | 15.0585 | 3.9501 | 118.4 | 118.438 | -11.357 | 0.32851 | 15.0585 | 1.0446 | 119.1 | 119.5724 | -3.5222 | 0.28434
15.0685 | 29.2692 | 122 | 120.1399 | 11.352 | 0.93233 | 15.0685 | 3.9501 | 118.4 | 118.4383 | -11.3574 | 0.3285 | 15.0685 | 1.0447 | 119.1 | 119.5724 | -3.5227 | 0.28432
15.0785 | 29.2692 | 122 | 120.1405 | 11.3519 | 0.93233 | 15.0785 | 3.9501 | 118.4 | 118.4387 | -11.3579 | 0.32849 | 15.0805 | 1.0448 | 119.1 | 119.5724 | -3.5233 | 0.2843
15.0885 | 29.2692 | 122 | 120.141 | 11.3518 | 0.93233 | 15.0885 | 3.9501 | 118.4 | 118.4391 | -11.3583 | 0.32848 | 15.0885 | 1.0449 | 119.1 | 119.5723 | -3.5238 | 0.28429
15.0985 | 29.2692 | 122 | 120.1415 | 11.3516 | 0.93234 | 15.0985 | 3.9501 | 118.4 | 118.4395 | -11.3586 | 0.32847 | 15.099 | 1.045 | 119.1 | 119.5721 | -3.5243 | 0.28428
15.1085 | 29.2691 | 122 | 120.142 | 11.3515 | 0.93234 | 15.1085 | 3.9502 | 118.4 | 118.4399 | -11.359 | 0.32846 | 15.1085 | 1.0451 | 119.1 | 119.5719 | -3.5247 | 0.28427
15.1185 | 29.2691 | 122 | 120.1426 | 11.3513 | 0.93234 | 15.1185 | 3.9502 | 118.4 | 118.4404 | -11.3593 | 0.32845 | 15.1185 | 1.0452 | 119.1 | 119.5716 | -3.5251 | 0.28426
15.1285 | 29.2691 | 122 | 120.143 | 11.3512 | 0.93234 | 15.1285 | 3.9502 | 118.4 | 118.4408 | -11.3596 | 0.32845 | 15.131 | 1.0453 | 119.1 | 119.5713 | -3.5254 | 0.28426
15.1385 | 29.2691 | 122 | 120.1435 | 11.351 | 0.93234 | 15.1385 | 3.9502 | 118.4 | 118.4413 | -11.3599 | 0.32844 | 15.1385 | 1.0454 | 119.1 | 119.5709 | -3.5257 | 0.28427
15.1485 | 29.2691 | 122 | 120.1439 | 11.3508 | 0.93234 | 15.1485 | 3.9502 | 118.4 | 118.4419 | -11.3602 | 0.32844 | 15.1485 | 1.0454 | 119.1 | 119.5704 | -3.5259 | 0.28427
15.1585 | 29.2691 | 122 | 120.1443 | 11.3506 | 0.93235 | 15.1585 | 3.9503 | 118.4 | 118.4424 | -11.3604 | 0.32843 | 15.1585 | 1.0455 | 119.1 | 119.5699 | -3.5261 | 0.28428
15.1685 | 29.269 | 122 | 120.1447 | 11.3503 | 0.93235 | 15.1685 | 3.9503 | 118.4 | 118.443 | -11.3606 | 0.32843 | 15.1685 | 1.0456 | 119.1 | 119.5693 | -3.5262 | 0.28429
15.1785 | 29.269 | 122 | 120.1451 | 11.3501 | 0.93235 | 15.1785 | 3.9503 | 118.4 | 118.4436 | -11.3608 | 0.32843 | 15.181 | 1.0457 | 119.1 | 119.5688 | -3.5263 | 0.28431
15.1885 | 29.269 | 122 | 120.1454 | 11.3499 | 0.93235 | 15.1885 | 3.9503 | 118.4 | 118.4443 | -11.3609 | 0.32842 | 15.1885 | 1.0458 | 119.1 | 119.5682 | -3.5263 | 0.28433
15.1985 | 29.269 | 122 | 120.1456 | 11.3497 | 0.93236 | 15.1985 | 3.9503 | 118.4 | 118.445 | -11.3611 | 0.32842 | 15.1985 | 1.0459 | 119.1 | 119.5675 | -3.5263 | 0.28436
15.2085 | 29.269 | 122 | 120.1458 | 11.3494 | 0.93236 | 15.2085 | 3.9504 | 118.4 | 118.4457 | -11.3612 | 0.32842 | 15.2085 | 1.046 | 119.1 | 119.5669 | -3.5263 | 0.28438
15.2185 | 29.269 | 122 | 120.146 | 11.3492 | 0.93236 | 15.2185 | 3.9504 | 118.4 | 118.4465 | -11.3613 | 0.32842 | 15.2185 | 1.0461 | 119.1 | 119.5663 | -3.5262 | 0.28442
15.2285 | 29.269 | 122 | 120.1461 | 11.349 | 0.93236 | 15.229 | 3.9504 | 118.4 | 118.4474 | -11.3614 | 0.32842 | 15.2305 | 1.0462 | 119.1 | 119.5657 | -3.5261 | 0.28445
15.2385 | 29.2689 | 122 | 120.1462 | 11.3487 | 0.93237 | 15.2385 | 3.9504 | 118.4 | 118.4482 | -11.3614 | 0.32842 | 15.2385 | 1.0463 | 119.1 | 119.5651 | -3.5259 | 0.28449
15.2485 | 29.2689 | 122 | 120.1463 | 11.3485 | 0.93237 | 15.2485 | 3.9504 | 118.4 | 118.4491 | -11.3615 | 0.32842 | 15.2485 | 1.0464 | 119.1 | 119.5645 | -3.5257 | 0.28453
15.2585 | 29.2689 | 122 | 120.1463 | 11.3483 | 0.93237 | 15.2585 | 3.9504 | 118.4 | 118.4501 | -11.3615 | 0.32842 | 15.2585 | 1.0465 | 119.1 | 119.564 | -3.5254 | 0.28457
15.2685 | 29.2689 | 122 | 120.1462 | 11.348 | 0.93237 | 15.2685 | 3.9504 | 118.4 | 118.4511 | -11.3615 | 0.32842 | 15.2685 | 1.0466 | 119.1 | 119.5636 | -3.5252 | 0.28461
15.2785 | 29.2689 | 122 | 120.1461 | 11.3478 | 0.93238 | 15.2785 | 3.9505 | 118.4 | 118.4521 | -11.3615 | 0.32842 | 15.2805 | 1.0467 | 119.1 | 119.5632 | -3.5249 | 0.28466
15.2885 | 29.2688 | 122 | 120.1459 | 11.3476 | 0.93238 | 15.2885 | 3.9505 | 118.4 | 118.4532 | -11.3615 | 0.32842 | 15.2885 | 1.0468 | 119.1 | 119.5629 | -3.5246 | 0.28471
15.2985 | 29.2688 | 122 | 120.1458 | 11.3474 | 0.93238 | 15.2985 | 3.9505 | 118.4 | 118.4542 | -11.3615 | 0.32842 | 15.2985 | 1.0469 | 119.1 | 119.5627 | -3.5242 | 0.28476
15.3085 | 29.2688 | 122 | 120.1455 | 11.3472 | 0.93238 | 15.3085 | 3.9505 | 118.4 | 118.4553 | -11.3615 | 0.32842 | 15.3085 | 1.047 | 119.1 | 119.5626 | -3.5239 | 0.2848
15.3185 | 29.2687 | 122 | 120.1453 | 11.3471 | 0.93238 | 15.3185 | 3.9505 | 118.4 | 118.4564 | -11.3614 | 0.32842 | 15.3185 | 1.0471 | 119.1 | 119.5626 | -3.5236 | 0.28485
15.3285 | 29.2687 | 122 | 120.145 | 11.3469 | 0.93239 | 15.3285 | 3.9505 | 118.4 | 118.4576 | -11.3614 | 0.32842 | 15.3305 | 1.0472 | 119.1 | 119.5627 | -3.5232 | 0.2849
15.3385 | 29.2686 | 122 | 120.1447 | 11.3468 | 0.93239 | 15.3385 | 3.9505 | 118.4 | 118.4587 | -11.3614 | 0.32843 | 15.3385 | 1.0473 | 119.1 | 119.5629 | -3.5228 | 0.28495
15.3485 | 29.2686 | 122 | 120.1444 | 11.3466 | 0.93239 | 15.3485 | 3.9505 | 118.4 | 118.4599 | -11.3613 | 0.32843 | 15.3485 | 1.0473 | 119.1 | 119.5632 | -3.5225 | 0.285
15.3585 | 29.2686 | 122 | 120.144 | 11.3465 | 0.93239 | 15.3585 | 3.9505 | 118.4 | 118.461 | -11.3613 | 0.32843 | 15.3585 | 1.0474 | 119.1 | 119.5637 | -3.5222 | 0.28504
15.3685 | 29.2685 | 122 | 120.1436 | 11.3464 | 0.93239 | 15.3685 | 3.9505 | 118.4 | 118.4621 | -11.3613 | 0.32843 | 15.3685 | 1.0475 | 119.1 | 119.5643 | -3.5218 | 0.28509
15.3785 | 29.2685 | 122 | 120.1433 | 11.3463 | 0.93239 | 15.3785 | 3.9505 | 118.4 | 118.4633 | -11.3612 | 0.32843 | 15.3805 | 1.0476 | 119.1 | 119.565 | -3.5215 | 0.28513
15.3885 | 29.2684 | 122 | 120.1429 | 11.3462 | 0.93239 | 15.3885 | 3.9505 | 118.4 | 118.4644 | -11.3612 | 0.32843 | 15.3885 | 1.0476 | 119.1 | 119.5658 | -3.5212 | 0.28516
15.3985 | 29.2683 | 122 | 120.1425 | 11.3462 | 0.93239 | 15.3985 | 3.9505 | 118.4 | 118.4655 | -11.3612 | 0.32843 | 15.3985 | 1.0477 | 119.1 | 119.5668 | -3.5209 | 0.2852
15.4085 | 29.2683 | 122 | 120.1422 | 11.3461 | 0.93239 | 15.4085 | 3.9505 | 118.4 | 118.4665 | -11.3612 | 0.32843 | 15.4085 | 1.0477 | 119.1 | 119.5678 | -3.5207 | 0.28523
15.4185 | 29.2682 | 122 | 120.1418 | 11.3461 | 0.93239 | 15.4185 | 3.9504 | 118.4 | 118.4676 | -11.3612 | 0.32843 | 15.4185 | 1.0478 | 119.1 | 119.569 | -3.5205 | 0.28525
15.4285 | 29.2682 | 122 | 120.1415 | 11.3461 | 0.93239 | 15.4285 | 3.9504 | 118.4 | 118.4686 | -11.3612 | 0.32843 | 15.4305 | 1.0478 | 119.1 | 119.5703 | -3.5203 | 0.28527
15.4385 | 29.2681 | 122 | 120.1412 | 11.3461 | 0.93239 | 15.4385 | 3.9504 | 118.4 | 118.4696 | -11.3612 | 0.32843 | 15.4385 | 1.0478 | 119.1 | 119.5717 | -3.5202 | 0.28529
15.4485 | 29.268 | 122 | 120.1409 | 11.3461 | 0.93239 | 15.4485 | 3.9504 | 118.4 | 118.4705 | -11.3612 | 0.32842 | 15.4485 | 1.0478 | 119.1 | 119.5731 | -3.5201 | 0.2853
15.4585 | 29.268 | 122 | 120.1406 | 11.3462 | 0.93239 | 15.4585 | 3.9504 | 118.4 | 118.4715 | -11.3612 | 0.32842 | 15.4585 | 1.0478 | 119.1 | 119.5746 | -3.52 | 0.2853
15.4685 | 29.2679 | 122 | 120.1404 | 11.3462 | 0.93239 | 15.4685 | 3.9504 | 118.4 | 118.4723 | -11.3612 | 0.32842 | 15.4685 | 1.0478 | 119.1 | 119.5762 | -3.52 | 0.2853
15.4785 | 29.2678 | 122 | 120.1402 | 11.3463 | 0.93239 | 15.4785 | 3.9504 | 118.4 | 118.4732 | -11.3612 | 0.32842 | 15.4805 | 1.0478 | 119.1 | 119.5778 | -3.52 | 0.28529
15.4885 | 29.2678 | 122 | 120.1401 | 11.3464 | 0.93239 | 15.4885 | 3.9504 | 118.4 | 118.474 | -11.3612 | 0.32842 | 15.4885 | 1.0478 | 119.1 | 119.5795 | -3.5201 | 0.28528
15.4985 | 29.2677 | 122 | 120.14 | 11.3465 | 0.93239 | 15.4985 | 3.9503 | 118.4 | 118.4748 | -11.3611 | 0.32842 | 15.4985 | 1.0477 | 119.1 | 119.5811 | -3.5203 | 0.28526
15.5085 | 29.2676 | 122 | 120.1399 | 11.3466 | 0.93238 | 15.5085 | 3.9503 | 118.4 | 118.4755 | -11.3611 | 0.32842 | 15.5085 | 1.0477 | 119.1 | 119.5828 | -3.5205 | 0.28523
15.5185 | 29.2676 | 122 | 120.1399 | 11.3468 | 0.93238 | 15.5185 | 3.9503 | 118.4 | 118.4762 | -11.3611 | 0.32842 | 15.5185 | 1.0476 | 119.1 | 119.5845 | -3.5207 | 0.2852
15.5285 | 29.2675 | 122 | 120.1399 | 11.3469 | 0.93238 | 15.5285 | 3.9503 | 118.4 | 118.4769 | -11.3611 | 0.32842 | 15.5305 | 1.0475 | 119.1 | 119.5861 | -3.521 | 0.28516
15.5385 | 29.2675 | 122 | 120.14 | 11.347 | 0.93238 | 15.5385 | 3.9503 | 118.4 | 118.4775 | -11.361 | 0.32842 | 15.5385 | 1.0474 | 119.1 | 119.5877 | -3.5213 | 0.28511
15.5485 | 29.2674 | 122 | 120.1401 | 11.3472 | 0.93238 | 15.5485 | 3.9503 | 118.4 | 118.4781 | -11.361 | 0.32842 | 15.5485 | 1.0473 | 119.1 | 119.5893 | -3.5217 | 0.28506
15.5585 | 29.2674 | 122 | 120.1402 | 11.3474 | 0.93237 | 15.5585 | 3.9503 | 118.4 | 118.4787 | -11.3609 | 0.32842 | 15.5585 | 1.0472 | 119.1 | 119.5908 | -3.5221 | 0.285
15.5685 | 29.2673 | 122 | 120.1404 | 11.3476 | 0.93237 | 15.5685 | 3.9503 | 118.4 | 118.4793 | -11.3608 | 0.32842 | 15.5685 | 1.0471 | 119.1 | 119.5922 | -3.5226 | 0.28493
15.5785 | 29.2673 | 122 | 120.1406 | 11.3477 | 0.93237 | 15.5785 | 3.9503 | 118.4 | 118.4798 | -11.3607 | 0.32843 | 15.5805 | 1.047 | 119.1 | 119.5935 | -3.5231 | 0.28487
15.5885 | 29.2672 | 122 | 120.1409 | 11.3479 | 0.93237 | 15.5885 | 3.9503 | 118.4 | 118.4803 | -11.3606 | 0.32843 | 15.5885 | 1.0468 | 119.1 | 119.5948 | -3.5236 | 0.28479
15.5985 | 29.2672 | 122 | 120.1411 | 11.3481 | 0.93236 | 15.5985 | 3.9503 | 118.4 | 118.4808 | -11.3605 | 0.32843 | 15.5985 | 1.0467 | 119.1 | 119.5959 | -3.5242 | 0.28471
15.6085 | 29.2671 | 122 | 120.1414 | 11.3483 | 0.93236 | 15.6085 | 3.9503 | 118.4 | 118.4813 | -11.3603 | 0.32844 | 15.6085 | 1.0465 | 119.1 | 119.5969 | -3.5248 | 0.28463
15.6185 | 29.2671 | 122 | 120.1417 | 11.3485 | 0.93236 | 15.6185 | 3.9503 | 118.4 | 118.4817 | -11.3601 | 0.32844 | 15.618 | 1.0464 | 119.1 | 119.5978 | -3.5254 | 0.28455
15.6285 | 29.2671 | 122 | 120.1421 | 11.3487 | 0.93236 | 15.6285 | 3.9503 | 118.4 | 118.4821 | -11.3599 | 0.32845 | 15.6305 | 1.0462 | 119.1 | 119.5986 | -3.526 | 0.28446
15.6385 | 29.267 | 122 | 120.1424 | 11.3489 | 0.93236 | 15.6385 | 3.9503 | 118.4 | 118.4826 | -11.3596 | 0.32845 | 15.638 | 1.0461 | 119.1 | 119.5993 | -3.5266 | 0.28437
15.6485 | 29.267 | 122 | 120.1428 | 11.3491 | 0.93236 | 15.6485 | 3.9503 | 118.4 | 118.483 | -11.3594 | 0.32846 | 15.648 | 1.0459 | 119.1 | 119.5998 | -3.5273 | 0.28428
15.6585 | 29.267 | 122 | 120.1431 | 11.3492 | 0.93235 | 15.6585 | 3.9503 | 118.4 | 118.4834 | -11.3591 | 0.32847 | 15.658 | 1.0457 | 119.1 | 119.6003 | -3.5279 | 0.28419
15.6685 | 29.267 | 122 | 120.1435 | 11.3494 | 0.93235 | 15.6685 | 3.9503 | 118.4 | 118.4838 | -11.3587 | 0.32848 | 15.6685 | 1.0455 | 119.1 | 119.6006 | -3.5285 | 0.28409
15.6785 | 29.267 | 122 | 120.1438 | 11.3495 | 0.93235 | 15.6785 | 3.9503 | 118.4 | 118.4841 | -11.3584 | 0.32849 | 15.678 | 1.0453 | 119.1 | 119.6008 | -3.5291 | 0.284
15.6885 | 29.267 | 122 | 120.1441 | 11.3496 | 0.93235 | 15.6885 | 3.9503 | 118.4 | 118.4845 | -11.358 | 0.3285 | 15.688 | 1.0451 | 119.1 | 119.601 | -3.5297 | 0.28391
15.6985 | 29.267 | 122 | 120.1445 | 11.3497 | 0.93235 | 15.6985 | 3.9503 | 118.4 | 118.4848 | -11.3576 | 0.32851 | 15.698 | 1.0449 | 119.1 | 119.601 | -3.5303 | 0.28382
15.7085 | 29.267 | 122 | 120.1447 | 11.3498 | 0.93235 | 15.7085 | 3.9503 | 118.4 | 118.4851 | -11.3572 | 0.32852 | 15.708 | 1.0447 | 119.1 | 119.601 | -3.5308 | 0.28373
15.7185 | 29.267 | 122 | 120.145 | 11.3499 | 0.93235 | 15.7185 | 3.9504 | 118.4 | 118.4854 | -11.3568 | 0.32853 | 15.718 | 1.0445 | 119.1 | 119.6009 | -3.5314 | 0.28364
15.7285 | 29.267 | 122 | 120.1452 | 11.3499 | 0.93234 | 15.7285 | 3.9504 | 118.4 | 118.4856 | -11.3563 | 0.32855 | 15.728 | 1.0443 | 119.1 | 119.6008 | -3.5318 | 0.28356
15.7385 | 29.267 | 122 | 120.1454 | 11.3499 | 0.93234 | 15.7385 | 3.9504 | 118.4 | 118.4859 | -11.3558 | 0.32856 | 15.738 | 1.0441 | 119.1 | 119.6006 | -3.5322 | 0.28347
15.7485 | 29.267 | 122 | 120.1456 | 11.3499 | 0.93234 | 15.7485 | 3.9504 | 118.4 | 118.4861 | -11.3553 | 0.32858 | 15.748 | 1.0439 | 119.1 | 119.6005 | -3.5326 | 0.2834
15.7585 | 29.267 | 122 | 120.1457 | 11.3499 | 0.93235 | 15.7585 | 3.9505 | 118.4 | 118.4862 | -11.3548 | 0.32859 | 15.758 | 1.0437 | 119.1 | 119.6003 | -3.5329 | 0.28332
15.7685 | 29.267 | 122 | 120.1458 | 11.3498 | 0.93235 | 15.7685 | 3.9505 | 118.4 | 118.4863 | -11.3543 | 0.32861 | 15.768 | 1.0435 | 119.1 | 119.6001 | -3.5332 | 0.28325
15.7785 | 29.267 | 122 | 120.1459 | 11.3497 | 0.93235 | 15.7785 | 3.9505 | 118.4 | 118.4864 | -11.3538 | 0.32862 | 15.778 | 1.0433 | 119.1 | 119.6 | -3.5335 | 0.28318
15.7885 | 29.267 | 122 | 120.1459 | 11.3496 | 0.93235 | 15.7885 | 3.9505 | 118.4 | 118.4864 | -11.3532 | 0.32864 | 15.788 | 1.0431 | 119.1 | 119.5999 | -3.5336 | 0.28312
15.7985 | 29.267 | 122 | 120.1459 | 11.3494 | 0.93235 | 15.7985 | 3.9506 | 118.4 | 118.4864 | -11.3526 | 0.32866 | 15.798 | 1.0429 | 119.1 | 119.5999 | -3.5337 | 0.28306
15.8085 | 29.267 | 122 | 120.1458 | 11.3493 | 0.93235 | 15.8085 | 3.9506 | 118.4 | 118.4863 | -11.3521 | 0.32867 | 15.808 | 1.0427 | 119.1 | 119.6 | -3.5338 | 0.283
15.8185 | 29.267 | 122 | 120.1457 | 11.3491 | 0.93235 | 15.8185 | 3.9506 | 118.4 | 118.4861 | -11.3515 | 0.32869 | 15.818 | 1.0425 | 119.1 | 119.6002 | -3.5338 | 0.28295
15.8285 | 29.267 | 122 | 120.1455 | 11.3489 | 0.93236 | 15.8285 | 3.9507 | 118.4 | 118.4859 | -11.3509 | 0.32871 | 15.828 | 1.0423 | 119.1 | 119.6004 | -3.5338 | 0.2829
15.8385 | 29.267 | 122 | 120.1453 | 11.3486 | 0.93236 | 15.8385 | 3.9507 | 118.4 | 118.4856 | -11.3504 | 0.32872 | 15.838 | 1.0421 | 119.1 | 119.6008 | -3.5337 | 0.28286
15.8485 | 29.267 | 122 | 120.1451 | 11.3484 | 0.93236 | 15.8485 | 3.9507 | 118.4 | 118.4852 | -11.3498 | 0.32874 | 15.848 | 1.0419 | 119.1 | 119.6013 | -3.5336 | 0.28281
15.8585 | 29.267 | 122 | 120.1449 | 11.3481 | 0.93236 | 15.8585 | 3.9508 | 118.4 | 118.4848 | -11.3492 | 0.32876 | 15.858 | 1.0417 | 119.1 | 119.602 | -3.5334 | 0.28278
15.8685 | 29.267 | 122 | 120.1446 | 11.3478 | 0.93237 | 15.8685 | 3.9508 | 118.4 | 118.4843 | -11.3486 | 0.32878 | 15.868 | 1.0415 | 119.1 | 119.6028 | -3.5332 | 0.28274
15.8785 | 29.267 | 122 | 120.1443 | 11.3475 | 0.93237 | 15.8785 | 3.9508 | 118.4 | 118.4837 | -11.3481 | 0.32879 | 15.878 | 1.0413 | 119.1 | 119.6037 | -3.533 | 0.2827
15.8885 | 29.267 | 122 | 120.1439 | 11.3471 | 0.93237 | 15.8885 | 3.9509 | 118.4 | 118.483 | -11.3475 | 0.32881 | 15.888 | 1.041 | 119.1 | 119.6048 | -3.5327 | 0.28267
15.8985 | 29.267 | 122 | 120.1436 | 11.3468 | 0.93238 | 15.8985 | 3.9509 | 118.4 | 118.4822 | -11.347 | 0.32883 | 15.898 | 1.0408 | 119.1 | 119.606 | -3.5324 | 0.28264
15.9085 | 29.267 | 122 | 120.1432 | 11.3465 | 0.93238 | 15.9085 | 3.9509 | 118.4 | 118.4814 | -11.3465 | 0.32884 | 15.908 | 1.0406 | 119.1 | 119.6074 | -3.5321 | 0.28261
15.9185 | 29.2669 | 122 | 120.1428 | 11.3461 | 0.93239 | 15.9185 | 3.951 | 118.4 | 118.4805 | -11.3459 | 0.32886 | 15.918 | 1.0404 | 119.1 | 119.6089 | -3.5317 | 0.28258
15.9285 | 29.2669 | 122 | 120.1424 | 11.3458 | 0.93239 | 15.9285 | 3.951 | 118.4 | 118.4796 | -11.3454 | 0.32887 | 15.928 | 1.0402 | 119.1 | 119.6105 | -3.5314 | 0.28255
15.9385 | 29.2669 | 122 | 120.142 | 11.3455 | 0.93239 | 15.9385 | 3.951 | 118.4 | 118.4786 | -11.3449 | 0.32889 | 15.938 | 1.0399 | 119.1 | 119.6123 | -3.531 | 0.28251
15.9485 | 29.2668 | 122 | 120.1416 | 11.3452 | 0.93239 | 15.9485 | 3.9511 | 118.4 | 118.4775 | -11.3444 | 0.3289 | 15.948 | 1.0397 | 119.1 | 119.6141 | -3.5307 | 0.28248
15.9585 | 29.2668 | 122 | 120.1411 | 11.3449 | 0.9324 | 15.9585 | 3.9511 | 118.4 | 118.4764 | -11.3439 | 0.32892 | 15.958 | 1.0395 | 119.1 | 119.6161 | -3.5303 | 0.28245
15.9685 | 29.2667 | 122 | 120.1407 | 11.3446 | 0.9324 | 15.9685 | 3.9511 | 118.4 | 118.4752 | -11.3435 | 0.32893 | 15.968 | 1.0392 | 119.1 | 119.6182 | -3.53 | 0.28242
15.9785 | 29.2667 | 122 | 120.1403 | 11.3444 | 0.9324 | 15.9785 | 3.9511 | 118.4 | 118.474 | -11.343 | 0.32895 | 15.978 | 1.039 | 119.1 | 119.6203 | -3.5297 | 0.28238
15.9885 | 29.2666 | 122 | 120.1399 | 11.3441 | 0.93241 | 15.9885 | 3.9512 | 118.4 | 118.4728 | -11.3426 | 0.32896 | 15.988 | 1.0387 | 119.1 | 119.6225 | -3.5293 | 0.28234
15.9985 | 29.2666 | 122 | 120.1395 | 11.3439 | 0.93241 | 15.9985 | 3.9512 | 118.4 | 118.4715 | -11.3422 | 0.32897 | 15.998 | 1.0385 | 119.1 | 119.6248 | -3.529 | 0.2823
16.0085 | 29.2665 | 122 | 120.1392 | 11.3438 | 0.93241 | 16.0085 | 3.9512 | 118.4 | 118.4702 | -11.3418 | 0.32898 | 16.008 | 1.0382 | 119.1 | 119.6271 | -3.5287 | 0.28226
16.0185 | 29.2664 | 122 | 120.1388 | 11.3437 | 0.93241 | 16.0185 | 3.9512 | 118.4 | 118.469 | -11.3414 | 0.32899 | 16.018 | 1.038 | 119.1 | 119.6294 | -3.5285 | 0.28222
16.0285 | 29.2664 | 122 | 120.1385 | 11.3436 | 0.93241 | 16.0285 | 3.9512 | 118.4 | 118.4677 | -11.341 | 0.32901 | 16.028 | 1.0377 | 119.1 | 119.6317 | -3.5283 | 0.28217
16.0385 | 29.2663 | 122 | 120.1382 | 11.3435 | 0.93241 | 16.0385 | 3.9513 | 118.4 | 118.4665 | -11.3407 | 0.32902 | 16.038 | 1.0375 | 119.1 | 119.6339 | -3.5281 | 0.28212
16.0485 | 29.2662 | 122 | 120.1379 | 11.3435 | 0.93241 | 16.0485 | 3.9513 | 118.4 | 118.4653 | -11.3404 | 0.32903 | 16.048 | 1.0372 | 119.1 | 119.6362 | -3.5279 | 0.28206
16.0585 | 29.2662 | 122 | 120.1376 | 11.3436 | 0.93241 | 16.0585 | 3.9513 | 118.4 | 118.4642 | -11.34 | 0.32904 | 16.058 | 1.0369 | 119.1 | 119.6384 | -3.5277 | 0.28201
16.0685 | 29.2661 | 122 | 120.1373 | 11.3437 | 0.93241 | 16.0685 | 3.9513 | 118.4 | 118.4631 | -11.3397 | 0.32904 | 16.068 | 1.0367 | 119.1 | 119.6405 | -3.5276 | 0.28195
16.0785 | 29.266 | 122 | 120.1371 | 11.3438 | 0.93241 | 16.0785 | 3.9513 | 118.4 | 118.462 | -11.3395 | 0.32905 | 16.078 | 1.0364 | 119.1 | 119.6425 | -3.5276 | 0.28189
16.0885 | 29.2659 | 122 | 120.1369 | 11.344 | 0.93241 | 16.0885 | 3.9513 | 118.4 | 118.4611 | -11.3392 | 0.32906 | 16.088 | 1.0361 | 119.1 | 119.6444 | -3.5275 | 0.28182
16.0985 | 29.2659 | 122 | 120.1367 | 11.3442 | 0.9324 | 16.0985 | 3.9513 | 118.4 | 118.4602 | -11.339 | 0.32907 | 16.098 | 1.0359 | 119.1 | 119.6463 | -3.5275 | 0.28176
16.1085 | 29.2658 | 122 | 120.1365 | 11.3445 | 0.9324 | 16.1085 | 3.9514 | 118.4 | 118.4594 | -11.3388 | 0.32907 | 16.108 | 1.0356 | 119.1 | 119.648 | -3.5275 | 0.28169
16.1185 | 29.2657 | 122 | 120.1364 | 11.3448 | 0.93239 | 16.1185 | 3.9514 | 118.4 | 118.4586 | -11.3386 | 0.32908 | 16.118 | 1.0353 | 119.1 | 119.6496 | -3.5276 | 0.28161
16.1285 | 29.2656 | 122 | 120.1363 | 11.3451 | 0.93239 | 16.1285 | 3.9514 | 118.4 | 118.458 | -11.3384 | 0.32909 | 16.128 | 1.035 | 119.1 | 119.651 | -3.5276 | 0.28154
16.1385 | 29.2656 | 122 | 120.1361 | 11.3455 | 0.93239 | 16.1385 | 3.9514 | 118.4 | 118.4575 | -11.3382 | 0.32909 | 16.138 | 1.0348 | 119.1 | 119.6523 | -3.5277 | 0.28147
16.1485 | 29.2655 | 122 | 120.136 | 11.3459 | 0.93238 | 16.1485 | 3.9514 | 118.4 | 118.4571 | -11.3381 | 0.32909 | 16.148 | 1.0345 | 119.1 | 119.6535 | -3.5278 | 0.28139
16.1585 | 29.2654 | 122 | 120.1359 | 11.3464 | 0.93238 | 16.1585 | 3.9514 | 118.4 | 118.4568 | -11.338 | 0.3291 | 16.158 | 1.0342 | 119.1 | 119.6546 | -3.528 | 0.28131
16.1685 | 29.2654 | 122 | 120.1358 | 11.3469 | 0.93237 | 16.1685 | 3.9514 | 118.4 | 118.4566 | -11.3379 | 0.3291 | 16.168 | 1.034 | 119.1 | 119.6554 | -3.5281 | 0.28123
16.1785 | 29.2653 | 122 | 120.1357 | 11.3474 | 0.93236 | 16.1785 | 3.9514 | 118.4 | 118.4565 | -11.3378 | 0.3291 | 16.178 | 1.0337 | 119.1 | 119.6562 | -3.5283 | 0.28116
16.1885 | 29.2653 | 122 | 120.1356 | 11.348 | 0.93236 | 16.1885 | 3.9514 | 118.4 | 118.4565 | -11.3377 | 0.3291 | 16.188 | 1.0334 | 119.1 | 119.6568 | -3.5285 | 0.28108
16.1985 | 29.2652 | 122 | 120.1355 | 11.3485 | 0.93235 | 16.1985 | 3.9514 | 118.4 | 118.4566 | -11.3377 | 0.32911 | 16.198 | 1.0332 | 119.1 | 119.6572 | -3.5286 | 0.281
16.2085 | 29.2651 | 122 | 120.1354 | 11.3491 | 0.93235 | 16.2085 | 3.9514 | 118.4 | 118.4568 | -11.3377 | 0.32911 | 16.208 | 1.0329 | 119.1 | 119.6576 | -3.5288 | 0.28092
16.2185 | 29.2651 | 122 | 120.1353 | 11.3497 | 0.93234 | 16.2185 | 3.9515 | 118.4 | 118.4571 | -11.3377 | 0.32911 | 16.218 | 1.0327 | 119.1 | 119.6578 | -3.529 | 0.28084
16.2285 | 29.2651 | 122 | 120.1351 | 11.3502 | 0.93233 | 16.2285 | 3.9515 | 118.4 | 118.4575 | -11.3377 | 0.32911 | 16.228 | 1.0324 | 119.1 | 119.6579 | -3.5292 | 0.28077
16.2385 | 29.265 | 122 | 120.135 | 11.3508 | 0.93233 | 16.2385 | 3.9515 | 118.4 | 118.458 | -11.3378 | 0.32911 | 16.238 | 1.0322 | 119.1 | 119.6578 | -3.5294 | 0.28069
16.2485 | 29.265 | 122 | 120.1348 | 11.3514 | 0.93232 | 16.2485 | 3.9515 | 118.4 | 118.4585 | -11.3379 | 0.32911 | 16.248 | 1.0319 | 119.1 | 119.6577 | -3.5295 | 0.28062
16.2585 | 29.265 | 122 | 120.1346 | 11.352 | 0.93232 | 16.2585 | 3.9515 | 118.4 | 118.4591 | -11.3379 | 0.3291 | 16.258 | 1.0317 | 119.1 | 119.6575 | -3.5297 | 0.28055
16.2685 | 29.2649 | 122 | 120.1344 | 11.3525 | 0.93231 | 16.2685 | 3.9515 | 118.4 | 118.4597 | -11.3381 | 0.3291 | 16.268 | 1.0314 | 119.1 | 119.6572 | -3.5298 | 0.28048
16.2785 | 29.2649 | 122 | 120.1342 | 11.353 | 0.9323 | 16.2785 | 3.9515 | 118.4 | 118.4604 | -11.3382 | 0.3291 | 16.278 | 1.0312 | 119.1 | 119.6568 | -3.5299 | 0.28041
16.2885 | 29.2649 | 122 | 120.1339 | 11.3536 | 0.9323 | 16.2885 | 3.9515 | 118.4 | 118.4611 | -11.3383 | 0.3291 | 16.288 | 1.031 | 119.1 | 119.6564 | -3.53 | 0.28035
16.2985 | 29.2649 | 122 | 120.1336 | 11.3541 | 0.93229 | 16.2985 | 3.9515 | 118.4 | 118.4619 | -11.3385 | 0.32909 | 16.298 | 1.0307 | 119.1 | 119.6559 | -3.5301 | 0.28029
16.3085 | 29.2649 | 122 | 120.1333 | 11.3545 | 0.93229 | 16.3085 | 3.9515 | 118.4 | 118.4626 | -11.3386 | 0.32909 | 16.308 | 1.0305 | 119.1 | 119.6554 | -3.5301 | 0.28023
16.3185 | 29.2649 | 122 | 120.1329 | 11.3549 | 0.93228 | 16.3185 | 3.9515 | 118.4 | 118.4633 | -11.3388 | 0.32909 | 16.318 | 1.0303 | 119.1 | 119.6548 | -3.5302 | 0.28017
16.3285 | 29.2649 | 122 | 120.1326 | 11.3553 | 0.93228 | 16.3285 | 3.9515 | 118.4 | 118.464 | -11.339 | 0.32908 | 16.328 | 1.0301 | 119.1 | 119.6543 | -3.5302 | 0.28011
16.3385 | 29.2649 | 122 | 120.1321 | 11.3557 | 0.93227 | 16.3385 | 3.9516 | 118.4 | 118.4647 | -11.3392 | 0.32908 | 16.338 | 1.0299 | 119.1 | 119.6537 | -3.5301 | 0.28006
16.3485 | 29.2649 | 122 | 120.1317 | 11.356 | 0.93227 | 16.3485 | 3.9516 | 118.4 | 118.4653 | -11.3394 | 0.32907 | 16.348 | 1.0297 | 119.1 | 119.6531 | -3.5301 | 0.28001
16.3585 | 29.2649 | 122 | 120.1312 | 11.3563 | 0.93227 | 16.3585 | 3.9516 | 118.4 | 118.4659 | -11.3396 | 0.32907 | 16.358 | 1.0294 | 119.1 | 119.6526 | -3.53 | 0.27996
16.3685 | 29.2649 | 122 | 120.1307 | 11.3565 | 0.93227 | 16.3685 | 3.9516 | 118.4 | 118.4664 | -11.3398 | 0.32906 | 16.368 | 1.0292 | 119.1 | 119.652 | -3.5299 | 0.27992
16.3785 | 29.2649 | 122 | 120.1302 | 11.3567 | 0.93226 | 16.3785 | 3.9516 | 118.4 | 118.4668 | -11.3399 | 0.32906 | 16.378 | 1.029 | 119.1 | 119.6515 | -3.5298 | 0.27987
16.3885 | 29.2649 | 122 | 120.1296 | 11.3569 | 0.93226 | 16.3885 | 3.9516 | 118.4 | 118.4671 | -11.3401 | 0.32906 | 16.388 | 1.0288 | 119.1 | 119.6511 | -3.5297 | 0.27983
16.3985 | 29.2649 | 122 | 120.1291 | 11.357 | 0.93226 | 16.3985 | 3.9516 | 118.4 | 118.4674 | -11.3403 | 0.32905 | 16.398 | 1.0286 | 119.1 | 119.6506 | -3.5295 | 0.27979
16.4085 | 29.2649 | 122 | 120.1285 | 11.3571 | 0.93226 | 16.4085 | 3.9516 | 118.4 | 118.4675 | -11.3404 | 0.32905 | 16.408 | 1.0284 | 119.1 | 119.6503 | -3.5293 | 0.27975
16.4185 | 29.2649 | 122 | 120.1279 | 11.3571 | 0.93226 | 16.4185 | 3.9516 | 118.4 | 118.4675 | -11.3406 | 0.32905 | 16.418 | 1.0282 | 119.1 | 119.65 | -3.5292 | 0.27971
16.4285 | 29.2649 | 122 | 120.1273 | 11.3571 | 0.93226 | 16.4285 | 3.9516 | 118.4 | 118.4674 | -11.3407 | 0.32904 | 16.428 | 1.028 | 119.1 | 119.6497 | -3.529 | 0.27968
16.4385 | 29.2649 | 122 | 120.1267 | 11.3571 | 0.93226 | 16.4385 | 3.9517 | 118.4 | 118.4672 | -11.3408 | 0.32904 | 16.438 | 1.0278 | 119.1 | 119.6495 | -3.5288 | 0.27964
16.4485 | 29.2649 | 122 | 120.126 | 11.357 | 0.93226 | 16.4485 | 3.9517 | 118.4 | 118.4668 | -11.3409 | 0.32904 | 16.448 | 1.0276 | 119.1 | 119.6494 | -3.5286 | 0.2796
16.4585 | 29.2648 | 122 | 120.1254 | 11.3569 | 0.93226 | 16.4585 | 3.9517 | 118.4 | 118.4663 | -11.3409 | 0.32904 | 16.458 | 1.0274 | 119.1 | 119.6494 | -3.5284 | 0.27956
16.4685 | 29.2648 | 122 | 120.1248 | 11.3568 | 0.93226 | 16.4685 | 3.9517 | 118.4 | 118.4657 | -11.3409 | 0.32904 | 16.468 | 1.0272 | 119.1 | 119.6494 | -3.5282 | 0.27953
16.4785 | 29.2648 | 122 | 120.1242 | 11.3567 | 0.93226 | 16.4785 | 3.9517 | 118.4 | 118.465 | -11.3409 | 0.32904 | 16.478 | 1.0269 | 119.1 | 119.6496 | -3.5279 | 0.27949
16.4885 | 29.2648 | 122 | 120.1236 | 11.3566 | 0.93227 | 16.4885 | 3.9517 | 118.4 | 118.4642 | -11.3409 | 0.32904 | 16.488 | 1.0267 | 119.1 | 119.6498 | -3.5278 | 0.27945
16.4985 | 29.2648 | 122 | 120.123 | 11.3564 | 0.93227 | 16.4985 | 3.9517 | 118.4 | 118.4632 | -11.3408 | 0.32905 | 16.498 | 1.0265 | 119.1 | 119.65 | -3.5276 | 0.27941
16.5085 | 29.2648 | 122 | 120.1225 | 11.3562 | 0.93227 | 16.5085 | 3.9517 | 118.4 | 118.4621 | -11.3407 | 0.32905 | 16.508 | 1.0263 | 119.1 | 119.6504 | -3.5274 | 0.27937
16.5185 | 29.2648 | 122 | 120.1219 | 11.3561 | 0.93227 | 16.5185 | 3.9517 | 118.4 | 118.4609 | -11.3405 | 0.32906 | 16.518 | 1.0261 | 119.1 | 119.6508 | -3.5272 | 0.27933
16.5285 | 29.2647 | 122 | 120.1214 | 11.3559 | 0.93227 | 16.5285 | 3.9517 | 118.4 | 118.4596 | -11.3403 | 0.32906 | 16.528 | 1.0259 | 119.1 | 119.6513 | -3.5271 | 0.27928
16.5385 | 29.2647 | 122 | 120.121 | 11.3558 | 0.93227 | 16.539 | 3.9517 | 118.4 | 118.4582 | -11.3401 | 0.32907 | 16.538 | 1.0257 | 119.1 | 119.6518 | -3.527 | 0.27924
16.5485 | 29.2647 | 122 | 120.1205 | 11.3556 | 0.93227 | 16.5485 | 3.9518 | 118.4 | 118.4567 | -11.3398 | 0.32908 | 16.548 | 1.0254 | 119.1 | 119.6524 | -3.5269 | 0.27919
16.5585 | 29.2646 | 122 | 120.1201 | 11.3555 | 0.93228 | 16.5585 | 3.9518 | 118.4 | 118.4552 | -11.3395 | 0.32908 | 16.558 | 1.0252 | 119.1 | 119.6531 | -3.5268 | 0.27914
16.5685 | 29.2646 | 122 | 120.1198 | 11.3553 | 0.93228 | 16.5685 | 3.9518 | 118.4 | 118.4535 | -11.3392 | 0.32909 | 16.568 | 1.025 | 119.1 | 119.6538 | -3.5267 | 0.27909
16.5785 | 29.2645 | 122 | 120.1194 | 11.3552 | 0.93228 | 16.5785 | 3.9518 | 118.4 | 118.4519 | -11.3389 | 0.3291 | 16.578 | 1.0248 | 119.1 | 119.6546 | -3.5267 | 0.27904
16.5885 | 29.2645 | 122 | 120.1192 | 11.3552 | 0.93228 | 16.5885 | 3.9518 | 118.4 | 118.4501 | -11.3385 | 0.32911 | 16.588 | 1.0246 | 119.1 | 119.6554 | -3.5267 | 0.27898
16.5985 | 29.2645 | 122 | 120.1189 | 11.3551 | 0.93228 | 16.5985 | 3.9518 | 118.4 | 118.4484 | -11.3381 | 0.32912 | 16.598 | 1.0243 | 119.1 | 119.6562 | -3.5267 | 0.27893
16.6085 | 29.2644 | 122 | 120.1187 | 11.3551 | 0.93228 | 16.6085 | 3.9518 | 118.4 | 118.4466 | -11.3376 | 0.32913 | 16.608 | 1.0241 | 119.1 | 119.657 | -3.5267 | 0.27887
16.6185 | 29.2643 | 122 | 120.1185 | 11.3551 | 0.93228 | 16.6185 | 3.9518 | 118.4 | 118.4448 | -11.3372 | 0.32915 | 16.618 | 1.0239 | 119.1 | 119.6578 | -3.5268 | 0.27881
16.6285 | 29.2643 | 122 | 120.1184 | 11.3551 | 0.93228 | 16.6285 | 3.9518 | 118.4 | 118.443 | -11.3367 | 0.32916 | 16.628 | 1.0237 | 119.1 | 119.6587 | -3.5269 | 0.27875
16.6385 | 29.2642 | 122 | 120.1183 | 11.3552 | 0.93228 | 16.6385 | 3.9518 | 118.4 | 118.4412 | -11.3362 | 0.32917 | 16.638 | 1.0235 | 119.1 | 119.6595 | -3.527 | 0.27869
16.6485 | 29.2642 | 122 | 120.1183 | 11.3553 | 0.93228 | 16.6485 | 3.9518 | 118.4 | 118.4394 | -11.3357 | 0.32918 | 16.648 | 1.0233 | 119.1 | 119.6603 | -3.5271 | 0.27863
16.6585 | 29.2641 | 122 | 120.1183 | 11.3554 | 0.93227 | 16.6585 | 3.9518 | 118.4 | 118.4376 | -11.3352 | 0.3292 | 16.658 | 1.023 | 119.1 | 119.6611 | -3.5272 | 0.27856
16.6685 | 29.264 | 122 | 120.1183 | 11.3556 | 0.93227 | 16.6685 | 3.9518 | 118.4 | 118.4359 | -11.3347 | 0.32921 | 16.668 | 1.0228 | 119.1 | 119.6618 | -3.5274 | 0.2785
16.6785 | 29.264 | 122 | 120.1183 | 11.3558 | 0.93227 | 16.6785 | 3.9518 | 118.4 | 118.4343 | -11.3343 | 0.32922 | 16.678 | 1.0226 | 119.1 | 119.6625 | -3.5275 | 0.27844
16.6885 | 29.2639 | 122 | 120.1184 | 11.3561 | 0.93227 | 16.6885 | 3.9518 | 118.4 | 118.4327 | -11.3338 | 0.32923 | 16.688 | 1.0224 | 119.1 | 119.6631 | -3.5277 | 0.27838
16.6985 | 29.2638 | 122 | 120.1185 | 11.3563 | 0.93226 | 16.6985 | 3.9518 | 118.4 | 118.4312 | -11.3333 | 0.32925 | 16.698 | 1.0223 | 119.1 | 119.6637 | -3.5279 | 0.27831
16.7085 | 29.2638 | 122 | 120.1186 | 11.3566 | 0.93226 | 16.7085 | 3.9518 | 118.4 | 118.4298 | -11.3329 | 0.32926 | 16.708 | 1.0221 | 119.1 | 119.6642 | -3.5281 | 0.27825
16.7185 | 29.2637 | 122 | 120.1187 | 11.357 | 0.93226 | 16.7185 | 3.9518 | 118.4 | 118.4284 | -11.3325 | 0.32927 | 16.718 | 1.0219 | 119.1 | 119.6646 | -3.5283 | 0.27819
16.7285 | 29.2636 | 122 | 120.1188 | 11.3573 | 0.93225 | 16.7285 | 3.9518 | 118.4 | 118.4272 | -11.3321 | 0.32928 | 16.728 | 1.0217 | 119.1 | 119.6649 | -3.5285 | 0.27814
16.7385 | 29.2636 | 122 | 120.119 | 11.3576 | 0.93225 | 16.7385 | 3.9518 | 118.4 | 118.426 | -11.3317 | 0.32929 | 16.738 | 1.0216 | 119.1 | 119.6651 | -3.5287 | 0.27808
16.7485 | 29.2635 | 122 | 120.1192 | 11.358 | 0.93224 | 16.7485 | 3.9518 | 118.4 | 118.4249 | -11.3314 | 0.32929 | 16.748 | 1.0214 | 119.1 | 119.6652 | -3.5289 | 0.27802
16.7585 | 29.2634 | 122 | 120.1193 | 11.3584 | 0.93224 | 16.7585 | 3.9518 | 118.4 | 118.424 | -11.3312 | 0.3293 | 16.758 | 1.0212 | 119.1 | 119.6652 | -3.5291 | 0.27797
16.7685 | 29.2634 | 122 | 120.1195 | 11.3588 | 0.93224 | 16.7685 | 3.9518 | 118.4 | 118.4231 | -11.3309 | 0.32931 | 16.768 | 1.0211 | 119.1 | 119.6651 | -3.5293 | 0.27792
16.7785 | 29.2633 | 122 | 120.1196 | 11.3591 | 0.93223 | 16.778 | 3.9518 | 118.4 | 118.4224 | -11.3308 | 0.32931 | 16.778 | 1.021 | 119.1 | 119.6649 | -3.5295 | 0.27788
16.7885 | 29.2633 | 122 | 120.1198 | 11.3595 | 0.93223 | 16.7885 | 3.9517 | 118.4 | 118.4217 | -11.3307 | 0.32931 | 16.788 | 1.0208 | 119.1 | 119.6646 | -3.5297 | 0.27783
16.7985 | 29.2632 | 122 | 120.1199 | 11.3598 | 0.93222 | 16.7985 | 3.9517 | 118.4 | 118.4212 | -11.3306 | 0.32931 | 16.798 | 1.0207 | 119.1 | 119.6642 | -3.5298 | 0.27779
16.8085 | 29.2632 | 122 | 120.1201 | 11.3602 | 0.93222 | 16.808 | 3.9517 | 118.4 | 118.4207 | -11.3306 | 0.32931 | 16.808 | 1.0206 | 119.1 | 119.6636 | -3.53 | 0.27776
16.8185 | 29.2632 | 122 | 120.1202 | 11.3605 | 0.93222 | 16.8185 | 3.9517 | 118.4 | 118.4204 | -11.3306 | 0.32931 | 16.818 | 1.0205 | 119.1 | 119.663 | -3.5301 | 0.27772
16.8285 | 29.2631 | 122 | 120.1203 | 11.3607 | 0.93221 | 16.828 | 3.9517 | 118.4 | 118.4202 | -11.3307 | 0.32931 | 16.828 | 1.0205 | 119.1 | 119.6622 | -3.5302 | 0.27769
16.8385 | 29.2631 | 122 | 120.1204 | 11.3609 | 0.93221 | 16.8385 | 3.9517 | 118.4 | 118.42 | -11.3308 | 0.32931 | 16.838 | 1.0204 | 119.1 | 119.6613 | -3.5303 | 0.27767
16.8485 | 29.2631 | 122 | 120.1205 | 11.3611 | 0.93221 | 16.848 | 3.9517 | 118.4 | 118.42 | -11.331 | 0.3293 | 16.848 | 1.0203 | 119.1 | 119.6604 | -3.5304 | 0.27765
16.8585 | 29.2631 | 122 | 120.1206 | 11.3613 | 0.93221 | 16.858 | 3.9517 | 118.4 | 118.4201 | -11.3312 | 0.3293 | 16.858 | 1.0203 | 119.1 | 119.6593 | -3.5305 | 0.27763
16.8685 | 29.2631 | 122 | 120.1207 | 11.3613 | 0.93221 | 16.868 | 3.9517 | 118.4 | 118.4202 | -11.3315 | 0.32929 | 16.868 | 1.0203 | 119.1 | 119.6582 | -3.5305 | 0.27762
16.8785 | 29.2631 | 122 | 120.1207 | 11.3614 | 0.93221 | 16.878 | 3.9517 | 118.4 | 118.4204 | -11.3317 | 0.32928 | 16.878 | 1.0202 | 119.1 | 119.657 | -3.5306 | 0.27761
16.8885 | 29.2631 | 122 | 120.1207 | 11.3613 | 0.93221 | 16.888 | 3.9517 | 118.4 | 118.4207 | -11.3321 | 0.32927 | 16.888 | 1.0202 | 119.1 | 119.6557 | -3.5306 | 0.27761
16.8985 | 29.2631 | 122 | 120.1208 | 11.3613 | 0.93221 | 16.898 | 3.9517 | 118.4 | 118.421 | -11.3324 | 0.32926 | 16.898 | 1.0202 | 119.1 | 119.6544 | -3.5306 | 0.27761
16.9085 | 29.2632 | 122 | 120.1208 | 11.3611 | 0.93221 | 16.908 | 3.9517 | 118.4 | 118.4214 | -11.3328 | 0.32925 | 16.908 | 1.0202 | 119.1 | 119.653 | -3.5306 | 0.27762
16.9185 | 29.2632 | 122 | 120.1208 | 11.3609 | 0.93221 | 16.918 | 3.9517 | 118.4 | 118.4219 | -11.3332 | 0.32924 | 16.918 | 1.0203 | 119.1 | 119.6516 | -3.5305 | 0.27763
16.9285 | 29.2632 | 122 | 120.1208 | 11.3606 | 0.93222 | 16.928 | 3.9517 | 118.4 | 118.4224 | -11.3336 | 0.32923 | 16.928 | 1.0203 | 119.1 | 119.6501 | -3.5305 | 0.27764
16.9385 | 29.2633 | 122 | 120.1208 | 11.3603 | 0.93222 | 16.9385 | 3.9517 | 118.4 | 118.4229 | -11.334 | 0.32922 | 16.938 | 1.0204 | 119.1 | 119.6487 | -3.5304 | 0.27766
16.9485 | 29.2633 | 122 | 120.1207 | 11.3598 | 0.93222 | 16.948 | 3.9517 | 118.4 | 118.4235 | -11.3345 | 0.32921 | 16.948 | 1.0204 | 119.1 | 119.6472 | -3.5304 | 0.27768
16.9585 | 29.2634 | 122 | 120.1207 | 11.3594 | 0.93223 | 16.958 | 3.9517 | 118.4 | 118.4241 | -11.3349 | 0.3292 | 16.958 | 1.0205 | 119.1 | 119.6458 | -3.5303 | 0.27771
16.9685 | 29.2634 | 122 | 120.1207 | 11.3588 | 0.93224 | 16.968 | 3.9517 | 118.4 | 118.4247 | -11.3353 | 0.32919 | 16.968 | 1.0206 | 119.1 | 119.6444 | -3.5302 | 0.27774
16.9785 | 29.2635 | 122 | 120.1207 | 11.3582 | 0.93224 | 16.9785 | 3.9517 | 118.4 | 118.4254 | -11.3357 | 0.32918 | 16.978 | 1.0207 | 119.1 | 119.643 | -3.5301 | 0.27777
16.9885 | 29.2636 | 122 | 120.1206 | 11.3576 | 0.93225 | 16.988 | 3.9517 | 118.4 | 118.426 | -11.3361 | 0.32917 | 16.988 | 1.0209 | 119.1 | 119.6416 | -3.53 | 0.27781
16.9985 | 29.2637 | 122 | 120.1206 | 11.3569 | 0.93226 | 16.998 | 3.9518 | 118.4 | 118.4267 | -11.3365 | 0.32916 | 16.998 | 1.021 | 119.1 | 119.6403 | -3.5299 | 0.27786
17.0085 | 29.2638 | 122 | 120.1206 | 11.3561 | 0.93227 | 17.008 | 3.9518 | 118.4 | 118.4274 | -11.3368 | 0.32915 | 17.008 | 1.0212 | 119.1 | 119.639 | -3.5298 | 0.2779
17.0185 | 29.2638 | 122 | 120.1206 | 11.3553 | 0.93227 | 17.018 | 3.9518 | 118.4 | 118.428 | -11.3371 | 0.32915 | 17.018 | 1.0213 | 119.1 | 119.6378 | -3.5297 | 0.27795
17.0285 | 29.2639 | 122 | 120.1206 | 11.3544 | 0.93228 | 17.028 | 3.9518 | 118.4 | 118.4287 | -11.3374 | 0.32914 | 17.028 | 1.0215 | 119.1 | 119.6367 | -3.5297 | 0.278
17.0385 | 29.264 | 122 | 120.1207 | 11.3536 | 0.93229 | 17.038 | 3.9518 | 118.4 | 118.4293 | -11.3376 | 0.32913 | 17.038 | 1.0217 | 119.1 | 119.6356 | -3.5296 | 0.27806
17.0485 | 29.2641 | 122 | 120.1207 | 11.3526 | 0.9323 | 17.048 | 3.9518 | 118.4 | 118.4299 | -11.3379 | 0.32913 | 17.048 | 1.0219 | 119.1 | 119.6346 | -3.5295 | 0.27812
17.0585 | 29.2642 | 122 | 120.1208 | 11.3517 | 0.93232 | 17.058 | 3.9518 | 118.4 | 118.4305 | -11.3381 | 0.32913 | 17.058 | 1.0222 | 119.1 | 119.6337 | -3.5294 | 0.27818
17.0685 | 29.2643 | 122 | 120.1209 | 11.3507 | 0.93232 | 17.068 | 3.9518 | 118.4 | 118.4311 | -11.3382 | 0.32912 | 17.068 | 1.0224 | 119.1 | 119.6329 | -3.5294 | 0.27824
17.0785 | 29.2644 | 122 | 120.121 | 11.3498 | 0.93234 | 17.078 | 3.9518 | 118.4 | 118.4317 | -11.3383 | 0.32912 | 17.078 | 1.0226 | 119.1 | 119.6322 | -3.5293 | 0.27831
17.0885 | 29.2645 | 122 | 120.1211 | 11.3488 | 0.93235 | 17.088 | 3.9518 | 118.4 | 118.4323 | -11.3384 | 0.32912 | 17.088 | 1.0229 | 119.1 | 119.6316 | -3.5293 | 0.27838
17.0985 | 29.2646 | 122 | 120.1213 | 11.3478 | 0.93236 | 17.098 | 3.9519 | 118.4 | 118.4328 | -11.3385 | 0.32912 | 17.098 | 1.0232 | 119.1 | 119.631 | -3.5292 | 0.27845
17.1085 | 29.2647 | 122 | 120.1215 | 11.3468 | 0.93237 | 17.108 | 3.9519 | 118.4 | 118.4333 | -11.3385 | 0.32912 | 17.108 | 1.0234 | 119.1 | 119.6305 | -3.5292 | 0.27852
17.1185 | 29.2648 | 122 | 120.1217 | 11.3459 | 0.93238 | 17.118 | 3.9519 | 118.4 | 118.4337 | -11.3385 | 0.32912 | 17.118 | 1.0237 | 119.1 | 119.6302 | -3.5292 | 0.27859
17.1285 | 29.2648 | 122 | 120.122 | 11.345 | 0.93239 | 17.128 | 3.9519 | 118.4 | 118.4342 | -11.3385 | 0.32912 | 17.128 | 1.024 | 119.1 | 119.6298 | -3.5292 | 0.27867
17.1385 | 29.2649 | 122 | 120.1222 | 11.344 | 0.9324 | 17.138 | 3.9519 | 118.4 | 118.4346 | -11.3384 | 0.32912 | 17.138 | 1.0243 | 119.1 | 119.6296 | -3.5292 | 0.27874
17.1485 | 29.265 | 122 | 120.1226 | 11.3432 | 0.93241 | 17.148 | 3.9519 | 118.4 | 118.435 | -11.3384 | 0.32913 | 17.148 | 1.0247 | 119.1 | 119.6295 | -3.5292 | 0.27882
17.1585 | 29.2651 | 122 | 120.1229 | 11.3423 | 0.93242 | 17.158 | 3.9519 | 118.4 | 118.4353 | -11.3383 | 0.32913 | 17.158 | 1.025 | 119.1 | 119.6294 | -3.5292 | 0.2789
17.1685 | 29.2652 | 122 | 120.1233 | 11.3415 | 0.93243 | 17.168 | 3.952 | 118.4 | 118.4356 | -11.3382 | 0.32913 | 17.168 | 1.0253 | 119.1 | 119.6294 | -3.5293 | 0.27898
17.1785 | 29.2653 | 122 | 120.1237 | 11.3408 | 0.93244 | 17.178 | 3.952 | 118.4 | 118.4359 | -11.338 | 0.32914 | 17.178 | 1.0256 | 119.1 | 119.6294 | -3.5293 | 0.27906
17.1885 | 29.2653 | 122 | 120.1241 | 11.3401 | 0.93244 | 17.1885 | 3.952 | 118.4 | 118.4362 | -11.3379 | 0.32914 | 17.188 | 1.026 | 119.1 | 119.6295 | -3.5294 | 0.27914
17.1985 | 29.2654 | 122 | 120.1246 | 11.3394 | 0.93245 | 17.198 | 3.952 | 118.4 | 118.4365 | -11.3377 | 0.32915 | 17.198 | 1.0263 | 119.1 | 119.6296 | -3.5294 | 0.27922
17.2085 | 29.2655 | 122 | 120.1251 | 11.3388 | 0.93246 | 17.208 | 3.952 | 118.4 | 118.4367 | -11.3376 | 0.32915 | 17.208 | 1.0267 | 119.1 | 119.6298 | -3.5295 | 0.2793
17.2185 | 29.2655 | 122 | 120.1256 | 11.3383 | 0.93246 | 17.218 | 3.952 | 118.4 | 118.4369 | -11.3374 | 0.32916 | 17.218 | 1.027 | 119.1 | 119.63 | -3.5296 | 0.27939
17.2285 | 29.2656 | 122 | 120.1261 | 11.3378 | 0.93247 | 17.228 | 3.952 | 118.4 | 118.4371 | -11.3373 | 0.32916 | 17.228 | 1.0274 | 119.1 | 119.6303 | -3.5296 | 0.27947
17.2385 | 29.2657 | 122 | 120.1267 | 11.3374 | 0.93248 | 17.238 | 3.952 | 118.4 | 118.4372 | -11.3371 | 0.32917 | 17.238 | 1.0277 | 119.1 | 119.6305 | -3.5297 | 0.27955
17.2485 | 29.2657 | 122 | 120.1273 | 11.337 | 0.93248 | 17.248 | 3.9521 | 118.4 | 118.4374 | -11.3369 | 0.32917 | 17.248 | 1.028 | 119.1 | 119.6308 | -3.5298 | 0.27963
17.2585 | 29.2658 | 122 | 120.1279 | 11.3367 | 0.93248 | 17.258 | 3.9521 | 118.4 | 118.4375 | -11.3368 | 0.32918 | 17.258 | 1.0284 | 119.1 | 119.6311 | -3.5299 | 0.27971
17.2685 | 29.2658 | 122 | 120.1285 | 11.3364 | 0.93249 | 17.268 | 3.9521 | 118.4 | 118.4376 | -11.3366 | 0.32918 | 17.268 | 1.0287 | 119.1 | 119.6315 | -3.53 | 0.27978
17.2785 | 29.2659 | 122 | 120.1291 | 11.3362 | 0.93249 | 17.278 | 3.9521 | 118.4 | 118.4376 | -11.3365 | 0.32919 | 17.278 | 1.029 | 119.1 | 119.6318 | -3.53 | 0.27986
17.2885 | 29.2659 | 122 | 120.1298 | 11.3361 | 0.93249 | 17.288 | 3.9521 | 118.4 | 118.4377 | -11.3363 | 0.32919 | 17.288 | 1.0294 | 119.1 | 119.6321 | -3.5301 | 0.27994
17.2985 | 29.266 | 122 | 120.1304 | 11.336 | 0.93249 | 17.298 | 3.9521 | 118.4 | 118.4377 | -11.3362 | 0.32919 | 17.298 | 1.0297 | 119.1 | 119.6324 | -3.5302 | 0.28001
17.3085 | 29.266 | 122 | 120.131 | 11.336 | 0.93249 | 17.308 | 3.9521 | 118.4 | 118.4378 | -11.3361 | 0.3292 | 17.308 | 1.03 | 119.1 | 119.6327 | -3.5302 | 0.28009
17.3185 | 29.2661 | 122 | 120.1317 | 11.336 | 0.93249 | 17.318 | 3.9521 | 118.4 | 118.4377 | -11.336 | 0.3292 | 17.318 | 1.0303 | 119.1 | 119.633 | -3.5303 | 0.28016
17.3285 | 29.2661 | 122 | 120.1323 | 11.3361 | 0.93249 | 17.328 | 3.9521 | 118.4 | 118.4377 | -11.3359 | 0.3292 | 17.328 | 1.0306 | 119.1 | 119.6333 | -3.5304 | 0.28023
17.3385 | 29.2662 | 122 | 120.133 | 11.3362 | 0.93249 | 17.338 | 3.9521 | 118.4 | 118.4377 | -11.3358 | 0.32921 | 17.338 | 1.0309 | 119.1 | 119.6336 | -3.5304 | 0.2803
17.3485 | 29.2663 | 122 | 120.1336 | 11.3363 | 0.93249 | 17.348 | 3.9521 | 118.4 | 118.4376 | -11.3357 | 0.32921 | 17.348 | 1.0312 | 119.1 | 119.6338 | -3.5304 | 0.28037
17.3585 | 29.2663 | 122 | 120.1342 | 11.3365 | 0.93249 | 17.358 | 3.9521 | 118.4 | 118.4375 | -11.3356 | 0.32921 | 17.358 | 1.0315 | 119.1 | 119.634 | -3.5305 | 0.28044
17.3685 | 29.2664 | 122 | 120.1348 | 11.3367 | 0.93248 | 17.368 | 3.9521 | 118.4 | 118.4374 | -11.3356 | 0.32921 | 17.368 | 1.0317 | 119.1 | 119.6342 | -3.5305 | 0.2805
17.3785 | 29.2664 | 122 | 120.1353 | 11.3369 | 0.93248 | 17.378 | 3.9521 | 118.4 | 118.4372 | -11.3355 | 0.32921 | 17.378 | 1.032 | 119.1 | 119.6343 | -3.5305 | 0.28056
17.3885 | 29.2665 | 122 | 120.1359 | 11.3372 | 0.93248 | 17.388 | 3.9521 | 118.4 | 118.437 | -11.3355 | 0.32921 | 17.388 | 1.0322 | 119.1 | 119.6345 | -3.5305 | 0.28063
17.3985 | 29.2666 | 122 | 120.1364 | 11.3375 | 0.93248 | 17.398 | 3.9521 | 118.4 | 118.4368 | -11.3354 | 0.32921 | 17.398 | 1.0324 | 119.1 | 119.6346 | -3.5304 | 0.28069
17.4085 | 29.2666 | 122 | 120.1369 | 11.3377 | 0.93248 | 17.408 | 3.9521 | 118.4 | 118.4366 | -11.3354 | 0.32922 | 17.408 | 1.0327 | 119.1 | 119.6346 | -3.5304 | 0.28074
17.4185 | 29.2667 | 122 | 120.1373 | 11.338 | 0.93247 | 17.418 | 3.9521 | 118.4 | 118.4363 | -11.3354 | 0.32922 | 17.418 | 1.0329 | 119.1 | 119.6346 | -3.5303 | 0.2808
17.4285 | 29.2668 | 122 | 120.1377 | 11.3383 | 0.93247 | 17.428 | 3.9521 | 118.4 | 118.436 | -11.3354 | 0.32922 | 17.428 | 1.0331 | 119.1 | 119.6346 | -3.5303 | 0.28086
17.4385 | 29.2669 | 122 | 120.1381 | 11.3385 | 0.93247 | 17.438 | 3.9521 | 118.4 | 118.4357 | -11.3354 | 0.32922 | 17.438 | 1.0333 | 119.1 | 119.6346 | -3.5302 | 0.28091
17.4485 | 29.267 | 122 | 120.1385 | 11.3388 | 0.93246 | 17.448 | 3.9521 | 118.4 | 118.4353 | -11.3354 | 0.32922 | 17.448 | 1.0335 | 119.1 | 119.6345 | -3.5301 | 0.28096
17.4585 | 29.2671 | 122 | 120.1388 | 11.3391 | 0.93246 | 17.458 | 3.9521 | 118.4 | 118.435 | -11.3354 | 0.32922 | 17.458 | 1.0336 | 119.1 | 119.6345 | -3.53 | 0.28101
17.4685 | 29.2672 | 122 | 120.139 | 11.3393 | 0.93246 | 17.468 | 3.9521 | 118.4 | 118.4345 | -11.3354 | 0.32922 | 17.468 | 1.0338 | 119.1 | 119.6343 | -3.5299 | 0.28106
17.4785 | 29.2673 | 122 | 120.1392 | 11.3396 | 0.93246 | 17.478 | 3.9521 | 118.4 | 118.4341 | -11.3354 | 0.32921 | 17.478 | 1.034 | 119.1 | 119.6342 | -3.5297 | 0.28111
17.4885 | 29.2674 | 122 | 120.1394 | 11.3398 | 0.93246 | 17.488 | 3.9521 | 118.4 | 118.4336 | -11.3354 | 0.32921 | 17.488 | 1.0341 | 119.1 | 119.634 | -3.5296 | 0.28116
17.4985 | 29.2675 | 122 | 120.1395 | 11.34 | 0.93245 | 17.498 | 3.9521 | 118.4 | 118.4331 | -11.3354 | 0.32921 | 17.498 | 1.0342 | 119.1 | 119.6338 | -3.5295 | 0.28121
17.5085 | 29.2676 | 122 | 120.1396 | 11.3402 | 0.93245 | 17.508 | 3.9521 | 118.4 | 118.4326 | -11.3355 | 0.32921 | 17.508 | 1.0344 | 119.1 | 119.6336 | -3.5293 | 0.28125
17.5185 | 29.2677 | 122 | 120.1397 | 11.3404 | 0.93245 | 17.518 | 3.9521 | 118.4 | 118.4321 | -11.3355 | 0.32921 | 17.518 | 1.0345 | 119.1 | 119.6334 | -3.5291 | 0.2813
17.5285 | 29.2678 | 122 | 120.1397 | 11.3405 | 0.93245 | 17.528 | 3.9521 | 118.4 | 118.4315 | -11.3355 | 0.32921 | 17.528 | 1.0346 | 119.1 | 119.6331 | -3.5289 | 0.28134
17.5385 | 29.2679 | 122 | 120.1397 | 11.3406 | 0.93245 | 17.538 | 3.9521 | 118.4 | 118.431 | -11.3355 | 0.32921 | 17.538 | 1.0348 | 119.1 | 119.6329 | -3.5288 | 0.28139
17.5485 | 29.268 | 122 | 120.1397 | 11.3408 | 0.93245 | 17.548 | 3.9521 | 118.4 | 118.4304 | -11.3356 | 0.32921 | 17.548 | 1.0349 | 119.1 | 119.6326 | -3.5286 | 0.28143
17.5585 | 29.2681 | 122 | 120.1396 | 11.3409 | 0.93245 | 17.558 | 3.9521 | 118.4 | 118.4298 | -11.3356 | 0.32921 | 17.558 | 1.035 | 119.1 | 119.6324 | -3.5284 | 0.28147
17.5685 | 29.2682 | 122 | 120.1395 | 11.3409 | 0.93245 | 17.568 | 3.9521 | 118.4 | 118.4293 | -11.3356 | 0.32921 | 17.568 | 1.0351 | 119.1 | 119.6321 | -3.5282 | 0.28151
17.5785 | 29.2683 | 122 | 120.1394 | 11.341 | 0.93245 | 17.578 | 3.9521 | 118.4 | 118.4287 | -11.3356 | 0.32921 | 17.578 | 1.0352 | 119.1 | 119.6318 | -3.528 | 0.28155
17.5885 | 29.2685 | 122 | 120.1392 | 11.3411 | 0.93245 | 17.588 | 3.9521 | 118.4 | 118.4282 | -11.3356 | 0.32921 | 17.588 | 1.0353 | 119.1 | 119.6316 | -3.5278 | 0.28159
17.5985 | 29.2686 | 122 | 120.1391 | 11.3411 | 0.93245 | 17.598 | 3.9521 | 118.4 | 118.4277 | -11.3357 | 0.32921 | 17.598 | 1.0354 | 119.1 | 119.6313 | -3.5276 | 0.28163
17.6085 | 29.2687 | 122 | 120.1389 | 11.3412 | 0.93245 | 17.608 | 3.9521 | 118.4 | 118.4272 | -11.3357 | 0.32921 | 17.608 | 1.0355 | 119.1 | 119.6311 | -3.5274 | 0.28167
17.6185 | 29.2688 | 122 | 120.1388 | 11.3412 | 0.93245 | 17.618 | 3.9521 | 118.4 | 118.4267 | -11.3357 | 0.32921 | 17.618 | 1.0356 | 119.1 | 119.6309 | -3.5272 | 0.28171
17.6285 | 29.2689 | 122 | 120.1386 | 11.3413 | 0.93245 | 17.628 | 3.9521 | 118.4 | 118.4263 | -11.3357 | 0.32921 | 17.628 | 1.0357 | 119.1 | 119.6307 | -3.527 | 0.28175
17.6385 | 29.269 | 122 | 120.1384 | 11.3413 | 0.93245 | 17.638 | 3.9522 | 118.4 | 118.4259 | -11.3357 | 0.32921 | 17.638 | 1.0358 | 119.1 | 119.6305 | -3.5269 | 0.28178
17.6485 | 29.2691 | 122 | 120.1383 | 11.3414 | 0.93245 | 17.648 | 3.9522 | 118.4 | 118.4256 | -11.3357 | 0.32921 | 17.648 | 1.0359 | 119.1 | 119.6303 | -3.5267 | 0.28182
17.6585 | 29.2692 | 122 | 120.1381 | 11.3414 | 0.93245 | 17.658 | 3.9522 | 118.4 | 118.4253 | -11.3357 | 0.32921 | 17.658 | 1.036 | 119.1 | 119.6301 | -3.5265 | 0.28186
17.6685 | 29.2692 | 122 | 120.138 | 11.3415 | 0.93244 | 17.668 | 3.9522 | 118.4 | 118.425 | -11.3357 | 0.32921 | 17.668 | 1.0361 | 119.1 | 119.63 | -3.5264 | 0.28189
17.6785 | 29.2693 | 122 | 120.1378 | 11.3415 | 0.93244 | 17.678 | 3.9522 | 118.4 | 118.4248 | -11.3357 | 0.32921 | 17.678 | 1.0362 | 119.1 | 119.6298 | -3.5262 | 0.28193
17.6885 | 29.2694 | 122 | 120.1377 | 11.3416 | 0.93244 | 17.688 | 3.9522 | 118.4 | 118.4247 | -11.3357 | 0.32922 | 17.688 | 1.0363 | 119.1 | 119.6297 | -3.5261 | 0.28196
17.6985 | 29.2695 | 122 | 120.1376 | 11.3417 | 0.93244 | 17.698 | 3.9522 | 118.4 | 118.4246 | -11.3357 | 0.32922 | 17.698 | 1.0364 | 119.1 | 119.6296 | -3.526 | 0.282
17.7085 | 29.2695 | 122 | 120.1375 | 11.3418 | 0.93244 | 17.708 | 3.9523 | 118.4 | 118.4245 | -11.3357 | 0.32922 | 17.708 | 1.0365 | 119.1 | 119.6295 | -3.5259 | 0.28203
17.7185 | 29.2696 | 122 | 120.1375 | 11.342 | 0.93244 | 17.718 | 3.9523 | 118.4 | 118.4245 | -11.3357 | 0.32922 | 17.718 | 1.0366 | 119.1 | 119.6294 | -3.5258 | 0.28206
17.7285 | 29.2697 | 122 | 120.1375 | 11.3421 | 0.93244 | 17.728 | 3.9523 | 118.4 | 118.4246 | -11.3357 | 0.32922 | 17.728 | 1.0367 | 119.1 | 119.6294 | -3.5258 | 0.28209
17.7385 | 29.2697 | 122 | 120.1375 | 11.3423 | 0.93244 | 17.738 | 3.9523 | 118.4 | 118.4247 | -11.3357 | 0.32922 | 17.738 | 1.0368 | 119.1 | 119.6293 | -3.5257 | 0.28212
17.7485 | 29.2698 | 122 | 120.1375 | 11.3425 | 0.93244 | 17.748 | 3.9524 | 118.4 | 118.4249 | -11.3357 | 0.32922 | 17.748 | 1.0369 | 119.1 | 119.6292 | -3.5257 | 0.28215
17.7585 | 29.2698 | 122 | 120.1375 | 11.3427 | 0.93243 | 17.758 | 3.9524 | 118.4 | 118.4251 | -11.3357 | 0.32923 | 17.758 | 1.037 | 119.1 | 119.6291 | -3.5256 | 0.28218
17.7685 | 29.2698 | 122 | 120.1376 | 11.343 | 0.93243 | 17.768 | 3.9524 | 118.4 | 118.4254 | -11.3358 | 0.32923 | 17.768 | 1.0371 | 119.1 | 119.629 | -3.5257 | 0.2822
17.7785 | 29.2699 | 122 | 120.1378 | 11.3433 | 0.93243 | 17.778 | 3.9524 | 118.4 | 118.4257 | -11.3358 | 0.32923 | 17.778 | 1.0372 | 119.1 | 119.6289 | -3.5257 | 0.28222
17.7885 | 29.2699 | 122 | 120.1379 | 11.3436 | 0.93242 | 17.788 | 3.9525 | 118.4 | 118.426 | -11.3358 | 0.32923 | 17.788 | 1.0373 | 119.1 | 119.6288 | -3.5257 | 0.28225
17.7985 | 29.2699 | 122 | 120.1381 | 11.3439 | 0.93242 | 17.798 | 3.9525 | 118.4 | 118.4264 | -11.3358 | 0.32923 | 17.798 | 1.0374 | 119.1 | 119.6286 | -3.5258 | 0.28226
17.8085 | 29.2699 | 122 | 120.1383 | 11.3443 | 0.93242 | 17.808 | 3.9525 | 118.4 | 118.4268 | -11.3358 | 0.32923 | 17.808 | 1.0375 | 119.1 | 119.6285 | -3.5259 | 0.28228
17.8185 | 29.2699 | 122 | 120.1385 | 11.3447 | 0.93241 | 17.818 | 3.9526 | 118.4 | 118.4272 | -11.3359 | 0.32924 | 17.818 | 1.0376 | 119.1 | 119.6283 | -3.526 | 0.2823
17.8285 | 29.2699 | 122 | 120.1388 | 11.3451 | 0.93241 | 17.828 | 3.9526 | 118.4 | 118.4276 | -11.3359 | 0.32924 | 17.828 | 1.0377 | 119.1 | 119.628 | -3.5261 | 0.28231
17.8385 | 29.2699 | 122 | 120.1391 | 11.3455 | 0.93241 | 17.838 | 3.9526 | 118.4 | 118.4281 | -11.336 | 0.32924 | 17.838 | 1.0377 | 119.1 | 119.6277 | -3.5263 | 0.28232
17.8485 | 29.2699 | 122 | 120.1394 | 11.346 | 0.9324 | 17.848 | 3.9527 | 118.4 | 118.4285 | -11.3361 | 0.32924 | 17.848 | 1.0378 | 119.1 | 119.6274 | -3.5265 | 0.28232
17.8585 | 29.2699 | 122 | 120.1397 | 11.3464 | 0.93239 | 17.858 | 3.9527 | 118.4 | 118.429 | -11.3362 | 0.32924 | 17.858 | 1.0379 | 119.1 | 119.627 | -3.5267 | 0.28232
17.8685 | 29.2699 | 122 | 120.1401 | 11.3469 | 0.93239 | 17.868 | 3.9527 | 118.4 | 118.4294 | -11.3363 | 0.32924 | 17.868 | 1.038 | 119.1 | 119.6265 | -3.5269 | 0.28232
17.8785 | 29.2698 | 122 | 120.1405 | 11.3474 | 0.93238 | 17.878 | 3.9528 | 118.4 | 118.4299 | -11.3364 | 0.32924 | 17.878 | 1.038 | 119.1 | 119.6261 | -3.5272 | 0.28232
17.8885 | 29.2698 | 122 | 120.1409 | 11.3479 | 0.93238 | 17.888 | 3.9528 | 118.4 | 118.4303 | -11.3365 | 0.32924 | 17.888 | 1.0381 | 119.1 | 119.6255 | -3.5274 | 0.28231
17.8985 | 29.2698 | 122 | 120.1413 | 11.3485 | 0.93237 | 17.898 | 3.9528 | 118.4 | 118.4307 | -11.3367 | 0.32924 | 17.898 | 1.0381 | 119.1 | 119.6249 | -3.5278 | 0.2823
17.9085 | 29.2697 | 122 | 120.1417 | 11.349 | 0.93237 | 17.908 | 3.9529 | 118.4 | 118.4311 | -11.3368 | 0.32924 | 17.908 | 1.0381 | 119.1 | 119.6242 | -3.5281 | 0.28228
17.9185 | 29.2697 | 122 | 120.1421 | 11.3495 | 0.93236 | 17.918 | 3.9529 | 118.4 | 118.4314 | -11.337 | 0.32923 | 17.918 | 1.0382 | 119.1 | 119.6235 | -3.5285 | 0.28226
17.9285 | 29.2697 | 122 | 120.1426 | 11.3501 | 0.93236 | 17.928 | 3.953 | 118.4 | 118.4318 | -11.3372 | 0.32923 | 17.928 | 1.0382 | 119.1 | 119.6227 | -3.5288 | 0.28224
17.9385 | 29.2697 | 122 | 120.143 | 11.3506 | 0.93235 | 17.938 | 3.953 | 118.4 | 118.4321 | -11.3375 | 0.32923 | 17.938 | 1.0382 | 119.1 | 119.6219 | -3.5293 | 0.28222
17.9485 | 29.2696 | 122 | 120.1434 | 11.3512 | 0.93234 | 17.948 | 3.953 | 118.4 | 118.4324 | -11.3377 | 0.32922 | 17.948 | 1.0382 | 119.1 | 119.621 | -3.5297 | 0.28218
17.9585 | 29.2696 | 122 | 120.1439 | 11.3517 | 0.93234 | 17.958 | 3.9531 | 118.4 | 118.4326 | -11.338 | 0.32922 | 17.958 | 1.0382 | 119.1 | 119.62 | -3.5301 | 0.28215
17.9685 | 29.2696 | 122 | 120.1444 | 11.3523 | 0.93233 | 17.968 | 3.9531 | 118.4 | 118.4328 | -11.3383 | 0.32921 | 17.968 | 1.0382 | 119.1 | 119.6191 | -3.5306 | 0.28211
17.9785 | 29.2695 | 122 | 120.1448 | 11.3528 | 0.93232 | 17.978 | 3.9531 | 118.4 | 118.433 | -11.3386 | 0.32921 | 17.978 | 1.0382 | 119.1 | 119.618 | -3.5311 | 0.28207
17.9885 | 29.2695 | 122 | 120.1453 | 11.3534 | 0.93232 | 17.988 | 3.9532 | 118.4 | 118.4332 | -11.339 | 0.3292 | 17.988 | 1.0382 | 119.1 | 119.617 | -3.5316 | 0.28203
17.9985 | 29.2695 | 122 | 120.1457 | 11.3539 | 0.93231 | 17.998 | 3.9532 | 118.4 | 118.4333 | -11.3393 | 0.3292 | 17.998 | 1.0381 | 119.1 | 119.6159 | -3.5322 | 0.28198
18.0085 | 29.2694 | 122 | 120.1462 | 11.3544 | 0.93231 | 18.008 | 3.9532 | 118.4 | 118.4334 | -11.3397 | 0.32919 | 18.008 | 1.0381 | 119.1 | 119.6147 | -3.5327 | 0.28193
18.0185 | 29.2694 | 122 | 120.1466 | 11.3549 | 0.9323 | 18.018 | 3.9533 | 118.4 | 118.4335 | -11.3401 | 0.32918 | 18.018 | 1.038 | 119.1 | 119.6136 | -3.5333 | 0.28187
18.0285 | 29.2694 | 122 | 120.147 | 11.3553 | 0.9323 | 18.028 | 3.9533 | 118.4 | 118.4335 | -11.3405 | 0.32917 | 18.028 | 1.038 | 119.1 | 119.6125 | -3.5338 | 0.28182
18.0385 | 29.2693 | 122 | 120.1474 | 11.3558 | 0.93229 | 18.038 | 3.9533 | 118.4 | 118.4336 | -11.341 | 0.32916 | 18.038 | 1.0379 | 119.1 | 119.6113 | -3.5344 | 0.28176
18.0485 | 29.2693 | 122 | 120.1479 | 11.3563 | 0.93229 | 18.048 | 3.9534 | 118.4 | 118.4336 | -11.3414 | 0.32915 | 18.048 | 1.0378 | 119.1 | 119.6102 | -3.535 | 0.2817
18.0585 | 29.2693 | 122 | 120.1483 | 11.3567 | 0.93228 | 18.058 | 3.9534 | 118.4 | 118.4335 | -11.3419 | 0.32914 | 18.058 | 1.0378 | 119.1 | 119.609 | -3.5356 | 0.28164
18.0685 | 29.2693 | 122 | 120.1486 | 11.3571 | 0.93228 | 18.068 | 3.9534 | 118.4 | 118.4335 | -11.3424 | 0.32913 | 18.068 | 1.0377 | 119.1 | 119.6079 | -3.5362 | 0.28157
18.0785 | 29.2693 | 122 | 120.149 | 11.3575 | 0.93227 | 18.078 | 3.9535 | 118.4 | 118.4335 | -11.3429 | 0.32912 | 18.078 | 1.0376 | 119.1 | 119.6068 | -3.5368 | 0.28151
18.0885 | 29.2692 | 122 | 120.1494 | 11.3579 | 0.93227 | 18.088 | 3.9535 | 118.4 | 118.4334 | -11.3433 | 0.32911 | 18.088 | 1.0375 | 119.1 | 119.6058 | -3.5374 | 0.28144
18.0985 | 29.2692 | 122 | 120.1497 | 11.3582 | 0.93227 | 18.098 | 3.9535 | 118.4 | 118.4334 | -11.3438 | 0.3291 | 18.098 | 1.0374 | 119.1 | 119.6048 | -3.538 | 0.28138
18.1085 | 29.2692 | 122 | 120.15 | 11.3586 | 0.93226 | 18.108 | 3.9535 | 118.4 | 118.4333 | -11.3444 | 0.32909 | 18.108 | 1.0373 | 119.1 | 119.6039 | -3.5385 | 0.28131
18.1185 | 29.2692 | 122 | 120.1504 | 11.3589 | 0.93226 | 18.118 | 3.9535 | 118.4 | 118.4332 | -11.3449 | 0.32908 | 18.118 | 1.0372 | 119.1 | 119.603 | -3.5391 | 0.28124
18.1285 | 29.2692 | 122 | 120.1506 | 11.3592 | 0.93225 | 18.128 | 3.9535 | 118.4 | 118.4331 | -11.3454 | 0.32906 | 18.128 | 1.0371 | 119.1 | 119.6021 | -3.5397 | 0.28118
18.1385 | 29.2692 | 122 | 120.1509 | 11.3595 | 0.93225 | 18.138 | 3.9536 | 118.4 | 118.433 | -11.3459 | 0.32905 | 18.138 | 1.037 | 119.1 | 119.6014 | -3.5402 | 0.28111
18.1485 | 29.2692 | 122 | 120.1512 | 11.3598 | 0.93225 | 18.148 | 3.9536 | 118.4 | 118.433 | -11.3464 | 0.32904 | 18.148 | 1.0369 | 119.1 | 119.6007 | -3.5408 | 0.28105
18.1585 | 29.2691 | 122 | 120.1514 | 11.36 | 0.93225 | 18.158 | 3.9536 | 118.4 | 118.4329 | -11.3469 | 0.32903 | 18.158 | 1.0368 | 119.1 | 119.6001 | -3.5413 | 0.28098
18.1685 | 29.2691 | 122 | 120.1516 | 11.3602 | 0.93224 | 18.168 | 3.9536 | 118.4 | 118.4328 | -11.3473 | 0.32902 | 18.168 | 1.0367 | 119.1 | 119.5996 | -3.5418 | 0.28092
18.1785 | 29.2691 | 122 | 120.1517 | 11.3604 | 0.93224 | 18.178 | 3.9536 | 118.4 | 118.4327 | -11.3478 | 0.329 | 18.178 | 1.0366 | 119.1 | 119.5992 | -3.5423 | 0.28086
18.1885 | 29.2691 | 122 | 120.1519 | 11.3606 | 0.93224 | 18.188 | 3.9536 | 118.4 | 118.4326 | -11.3483 | 0.32899 | 18.188 | 1.0365 | 119.1 | 119.5989 | -3.5428 | 0.2808
18.1985 | 29.2691 | 122 | 120.152 | 11.3607 | 0.93224 | 18.198 | 3.9536 | 118.4 | 118.4325 | -11.3487 | 0.32898 | 18.198 | 1.0364 | 119.1 | 119.5986 | -3.5433 | 0.28074
18.2085 | 29.2691 | 122 | 120.1521 | 11.3608 | 0.93224 | 18.208 | 3.9536 | 118.4 | 118.4325 | -11.3492 | 0.32897 | 18.208 | 1.0363 | 119.1 | 119.5985 | -3.5437 | 0.28069
18.2185 | 29.2691 | 122 | 120.1521 | 11.3609 | 0.93224 | 18.218 | 3.9536 | 118.4 | 118.4324 | -11.3496 | 0.32896 | 18.218 | 1.0362 | 119.1 | 119.5984 | -3.5441 | 0.28063
18.2285 | 29.2691 | 122 | 120.1521 | 11.361 | 0.93224 | 18.228 | 3.9536 | 118.4 | 118.4323 | -11.35 | 0.32895 | 18.2275 | 1.0361 | 119.1 | 119.5984 | -3.5445 | 0.28058
18.2385 | 29.2691 | 122 | 120.1521 | 11.3611 | 0.93223 | 18.238 | 3.9535 | 118.4 | 118.4323 | -11.3503 | 0.32894 | 18.2375 | 1.0361 | 119.1 | 119.5985 | -3.5449 | 0.28053
18.2485 | 29.2691 | 122 | 120.1521 | 11.3611 | 0.93223 | 18.248 | 3.9535 | 118.4 | 118.4322 | -11.3507 | 0.32893 | 18.2475 | 1.036 | 119.1 | 119.5987 | -3.5452 | 0.28049
18.2585 | 29.2691 | 122 | 120.152 | 11.3611 | 0.93223 | 18.258 | 3.9535 | 118.4 | 118.4321 | -11.351 | 0.32892 | 18.2575 | 1.0359 | 119.1 | 119.599 | -3.5456 | 0.28044
18.2685 | 29.2691 | 122 | 120.1519 | 11.361 | 0.93223 | 18.268 | 3.9535 | 118.4 | 118.4321 | -11.3514 | 0.32891 | 18.2675 | 1.0358 | 119.1 | 119.5994 | -3.5459 | 0.2804
18.2785 | 29.2691 | 122 | 120.1517 | 11.361 | 0.93224 | 18.278 | 3.9535 | 118.4 | 118.4321 | -11.3517 | 0.3289 | 18.2775 | 1.0357 | 119.1 | 119.5998 | -3.5462 | 0.28036
18.2885 | 29.2691 | 122 | 120.1515 | 11.3609 | 0.93224 | 18.288 | 3.9535 | 118.4 | 118.4321 | -11.3519 | 0.32889 | 18.2875 | 1.0357 | 119.1 | 119.6003 | -3.5464 | 0.28032
18.2985 | 29.2691 | 122 | 120.1513 | 11.3608 | 0.93224 | 18.298 | 3.9534 | 118.4 | 118.432 | -11.3522 | 0.32888 | 18.2975 | 1.0356 | 119.1 | 119.6009 | -3.5467 | 0.28028
18.3085 | 29.2691 | 122 | 120.1511 | 11.3607 | 0.93224 | 18.308 | 3.9534 | 118.4 | 118.4321 | -11.3524 | 0.32887 | 18.3075 | 1.0355 | 119.1 | 119.6015 | -3.5469 | 0.28025
18.3185 | 29.269 | 122 | 120.1508 | 11.3605 | 0.93224 | 18.318 | 3.9534 | 118.4 | 118.4321 | -11.3527 | 0.32887 | 18.3175 | 1.0354 | 119.1 | 119.6022 | -3.5471 | 0.28021
18.3285 | 29.269 | 122 | 120.1505 | 11.3604 | 0.93224 | 18.328 | 3.9534 | 118.4 | 118.4321 | -11.3529 | 0.32886 | 18.3275 | 1.0354 | 119.1 | 119.6029 | -3.5473 | 0.28018
18.3385 | 29.269 | 122 | 120.1501 | 11.3602 | 0.93224 | 18.338 | 3.9534 | 118.4 | 118.4322 | -11.3531 | 0.32885 | 18.3375 | 1.0353 | 119.1 | 119.6036 | -3.5475 | 0.28015
18.3485 | 29.269 | 122 | 120.1498 | 11.3599 | 0.93225 | 18.348 | 3.9533 | 118.4 | 118.4323 | -11.3532 | 0.32885 | 18.3475 | 1.0352 | 119.1 | 119.6044 | -3.5477 | 0.28013
18.3585 | 29.269 | 122 | 120.1494 | 11.3597 | 0.93225 | 18.358 | 3.9533 | 118.4 | 118.4324 | -11.3534 | 0.32884 | 18.3575 | 1.0352 | 119.1 | 119.6052 | -3.5478 | 0.2801
18.3685 | 29.269 | 122 | 120.149 | 11.3595 | 0.93225 | 18.368 | 3.9533 | 118.4 | 118.4325 | -11.3535 | 0.32883 | 18.3675 | 1.0351 | 119.1 | 119.606 | -3.5479 | 0.28007
18.3785 | 29.2689 | 122 | 120.1485 | 11.3592 | 0.93225 | 18.378 | 3.9533 | 118.4 | 118.4327 | -11.3537 | 0.32883 | 18.3775 | 1.035 | 119.1 | 119.6068 | -3.5481 | 0.28005
18.3885 | 29.2689 | 122 | 120.1481 | 11.359 | 0.93226 | 18.388 | 3.9533 | 118.4 | 118.4329 | -11.3538 | 0.32883 | 18.3875 | 1.035 | 119.1 | 119.6076 | -3.5482 | 0.28003
18.3985 | 29.2689 | 122 | 120.1476 | 11.3587 | 0.93226 | 18.398 | 3.9532 | 118.4 | 118.4332 | -11.3539 | 0.32882 | 18.3975 | 1.0349 | 119.1 | 119.6085 | -3.5483 | 0.28
18.4085 | 29.2689 | 122 | 120.1471 | 11.3584 | 0.93226 | 18.408 | 3.9532 | 118.4 | 118.4335 | -11.354 | 0.32882 | 18.4075 | 1.0349 | 119.1 | 119.6093 | -3.5484 | 0.27998
18.4185 | 29.2688 | 122 | 120.1467 | 11.3581 | 0.93227 | 18.418 | 3.9532 | 118.4 | 118.4338 | -11.3541 | 0.32881 | 18.4175 | 1.0348 | 119.1 | 119.6101 | -3.5484 | 0.27996
18.4285 | 29.2688 | 122 | 120.1462 | 11.3579 | 0.93227 | 18.428 | 3.9532 | 118.4 | 118.4342 | -11.3542 | 0.32881 | 18.4275 | 1.0347 | 119.1 | 119.6108 | -3.5485 | 0.27994
18.4385 | 29.2688 | 122 | 120.1457 | 11.3576 | 0.93227 | 18.438 | 3.9532 | 118.4 | 118.4346 | -11.3543 | 0.32881 | 18.4375 | 1.0347 | 119.1 | 119.6116 | -3.5486 | 0.27992
18.4485 | 29.2687 | 122 | 120.1452 | 11.3573 | 0.93227 | 18.448 | 3.9532 | 118.4 | 118.435 | -11.3544 | 0.3288 | 18.4475 | 1.0346 | 119.1 | 119.6123 | -3.5486 | 0.2799
18.4585 | 29.2687 | 122 | 120.1447 | 11.3571 | 0.93228 | 18.458 | 3.9532 | 118.4 | 118.4356 | -11.3545 | 0.3288 | 18.4575 | 1.0345 | 119.1 | 119.6129 | -3.5487 | 0.27988
18.4685 | 29.2687 | 122 | 120.1443 | 11.3568 | 0.93228 | 18.468 | 3.9531 | 118.4 | 118.4361 | -11.3546 | 0.3288 | 18.4675 | 1.0345 | 119.1 | 119.6136 | -3.5487 | 0.27986
18.4785 | 29.2686 | 122 | 120.1438 | 11.3566 | 0.93228 | 18.478 | 3.9531 | 118.4 | 118.4367 | -11.3547 | 0.32879 | 18.4775 | 1.0344 | 119.1 | 119.6141 | -3.5487 | 0.27984
18.4885 | 29.2686 | 122 | 120.1434 | 11.3564 | 0.93228 | 18.488 | 3.9531 | 118.4 | 118.4374 | -11.3548 | 0.32879 | 18.4875 | 1.0343 | 119.1 | 119.6147 | -3.5488 | 0.27982
18.4985 | 29.2685 | 122 | 120.1429 | 11.3562 | 0.93228 | 18.498 | 3.9531 | 118.4 | 118.4381 | -11.3549 | 0.32879 | 18.4975 | 1.0343 | 119.1 | 119.6152 | -3.5488 | 0.2798
18.5085 | 29.2685 | 122 | 120.1425 | 11.356 | 0.93229 | 18.508 | 3.9531 | 118.4 | 118.4388 | -11.3551 | 0.32878 | 18.5075 | 1.0342 | 119.1 | 119.6156 | -3.5488 | 0.27978
18.5185 | 29.2685 | 122 | 120.1421 | 11.3559 | 0.93229 | 18.518 | 3.9531 | 118.4 | 118.4396 | -11.3552 | 0.32878 | 18.5175 | 1.0341 | 119.1 | 119.616 | -3.5488 | 0.27976
18.5285 | 29.2684 | 122 | 120.1418 | 11.3558 | 0.93229 | 18.528 | 3.9531 | 118.4 | 118.4404 | -11.3553 | 0.32878 | 18.5275 | 1.034 | 119.1 | 119.6163 | -3.5488 | 0.27974
18.5385 | 29.2684 | 122 | 120.1414 | 11.3557 | 0.93229 | 18.538 | 3.9531 | 118.4 | 118.4412 | -11.3554 | 0.32877 | 18.5375 | 1.034 | 119.1 | 119.6166 | -3.5488 | 0.27972
18.5485 | 29.2683 | 122 | 120.1411 | 11.3557 | 0.93229 | 18.548 | 3.9531 | 118.4 | 118.4421 | -11.3555 | 0.32877 | 18.5475 | 1.0339 | 119.1 | 119.6168 | -3.5488 | 0.2797
18.5585 | 29.2683 | 122 | 120.1408 | 11.3556 | 0.93229 | 18.558 | 3.9532 | 118.4 | 118.4429 | -11.3557 | 0.32877 | 18.5575 | 1.0338 | 119.1 | 119.6169 | -3.5488 | 0.27969
18.5685 | 29.2682 | 122 | 120.1405 | 11.3556 | 0.93229 | 18.568 | 3.9532 | 118.4 | 118.4438 | -11.3558 | 0.32877 | 18.5675 | 1.0337 | 119.1 | 119.617 | -3.5487 | 0.27967
18.5785 | 29.2682 | 122 | 120.1403 | 11.3557 | 0.93229 | 18.578 | 3.9532 | 118.4 | 118.4447 | -11.3559 | 0.32876 | 18.5775 | 1.0336 | 119.1 | 119.6171 | -3.5487 | 0.27965
18.5885 | 29.2681 | 122 | 120.1401 | 11.3557 | 0.93229 | 18.588 | 3.9532 | 118.4 | 118.4456 | -11.356 | 0.32876 | 18.5875 | 1.0335 | 119.1 | 119.6171 | -3.5486 | 0.27963
18.5985 | 29.2681 | 122 | 120.1399 | 11.3558 | 0.93229 | 18.598 | 3.9532 | 118.4 | 118.4464 | -11.3561 | 0.32876 | 18.5975 | 1.0334 | 119.1 | 119.617 | -3.5485 | 0.27961
18.6085 | 29.268 | 122 | 120.1397 | 11.3559 | 0.93229 | 18.608 | 3.9532 | 118.4 | 118.4473 | -11.3562 | 0.32876 | 18.6075 | 1.0334 | 119.1 | 119.6169 | -3.5485 | 0.2796
18.6185 | 29.268 | 122 | 120.1395 | 11.3561 | 0.93228 | 18.618 | 3.9532 | 118.4 | 118.4481 | -11.3563 | 0.32876 | 18.6175 | 1.0333 | 119.1 | 119.6168 | -3.5483 | 0.27958
18.6285 | 29.2679 | 122 | 120.1394 | 11.3563 | 0.93228 | 18.628 | 3.9532 | 118.4 | 118.4489 | -11.3564 | 0.32876 | 18.6275 | 1.0332 | 119.1 | 119.6166 | -3.5482 | 0.27957
18.6385 | 29.2679 | 122 | 120.1393 | 11.3565 | 0.93228 | 18.638 | 3.9533 | 118.4 | 118.4496 | -11.3564 | 0.32876 | 18.6375 | 1.0331 | 119.1 | 119.6163 | -3.5481 | 0.27956
18.6485 | 29.2679 | 122 | 120.1393 | 11.3567 | 0.93228 | 18.648 | 3.9533 | 118.4 | 118.4503 | -11.3565 | 0.32876 | 18.6475 | 1.033 | 119.1 | 119.616 | -3.5479 | 0.27954
18.6585 | 29.2678 | 122 | 120.1392 | 11.3569 | 0.93227 | 18.658 | 3.9533 | 118.4 | 118.4509 | -11.3565 | 0.32876 | 18.6575 | 1.0329 | 119.1 | 119.6157 | -3.5477 | 0.27953
18.6685 | 29.2678 | 122 | 120.1392 | 11.3572 | 0.93227 | 18.668 | 3.9533 | 118.4 | 118.4515 | -11.3565 | 0.32876 | 18.6675 | 1.0328 | 119.1 | 119.6153 | -3.5475 | 0.27952
18.6785 | 29.2677 | 122 | 120.1392 | 11.3575 | 0.93227 | 18.678 | 3.9533 | 118.4 | 118.452 | -11.3564 | 0.32876 | 18.6775 | 1.0327 | 119.1 | 119.6149 | -3.5473 | 0.27951
18.6885 | 29.2677 | 122 | 120.1393 | 11.3578 | 0.93226 | 18.688 | 3.9533 | 118.4 | 118.4524 | -11.3564 | 0.32876 | 18.6875 | 1.0326 | 119.1 | 119.6144 | -3.5471 | 0.2795
18.6985 | 29.2676 | 122 | 120.1393 | 11.3581 | 0.93226 | 18.698 | 3.9533 | 118.4 | 118.4528 | -11.3563 | 0.32877 | 18.6975 | 1.0325 | 119.1 | 119.6139 | -3.5468 | 0.2795
18.7085 | 29.2676 | 122 | 120.1394 | 11.3584 | 0.93226 | 18.708 | 3.9534 | 118.4 | 118.4531 | -11.3562 | 0.32877 | 18.7075 | 1.0323 | 119.1 | 119.6134 | -3.5465 | 0.27949
18.7185 | 29.2676 | 122 | 120.1395 | 11.3587 | 0.93225 | 18.718 | 3.9534 | 118.4 | 118.4532 | -11.356 | 0.32878 | 18.7175 | 1.0322 | 119.1 | 119.6128 | -3.5462 | 0.27949
18.7285 | 29.2675 | 122 | 120.1396 | 11.359 | 0.93225 | 18.728 | 3.9534 | 118.4 | 118.4533 | -11.3558 | 0.32878 | 18.7275 | 1.0321 | 119.1 | 119.6122 | -3.5458 | 0.27948
18.7385 | 29.2675 | 122 | 120.1398 | 11.3593 | 0.93225 | 18.738 | 3.9534 | 118.4 | 118.4533 | -11.3556 | 0.32879 | 18.7375 | 1.032 | 119.1 | 119.6115 | -3.5454 | 0.27948
18.7485 | 29.2675 | 122 | 120.1399 | 11.3596 | 0.93224 | 18.748 | 3.9534 | 118.4 | 118.4532 | -11.3554 | 0.3288 | 18.7475 | 1.0319 | 119.1 | 119.6108 | -3.545 | 0.27948
18.7585 | 29.2675 | 122 | 120.1401 | 11.3599 | 0.93224 | 18.758 | 3.9534 | 118.4 | 118.453 | -11.3551 | 0.32881 | 18.7575 | 1.0318 | 119.1 | 119.6101 | -3.5446 | 0.27948
18.7685 | 29.2675 | 122 | 120.1402 | 11.3601 | 0.93224 | 18.768 | 3.9535 | 118.4 | 118.4528 | -11.3548 | 0.32882 | 18.7675 | 1.0316 | 119.1 | 119.6093 | -3.5442 | 0.27948
18.7785 | 29.2674 | 122 | 120.1404 | 11.3604 | 0.93223 | 18.778 | 3.9535 | 118.4 | 118.4524 | -11.3544 | 0.32882 | 18.7775 | 1.0315 | 119.1 | 119.6085 | -3.5437 | 0.27948
18.7885 | 29.2674 | 122 | 120.1406 | 11.3607 | 0.93223 | 18.788 | 3.9535 | 118.4 | 118.452 | -11.354 | 0.32884 | 18.7875 | 1.0314 | 119.1 | 119.6077 | -3.5433 | 0.27948
18.7985 | 29.2674 | 122 | 120.1408 | 11.3609 | 0.93223 | 18.798 | 3.9535 | 118.4 | 118.4515 | -11.3536 | 0.32885 | 18.7975 | 1.0312 | 119.1 | 119.6069 | -3.5428 | 0.27948
18.8085 | 29.2674 | 122 | 120.141 | 11.3611 | 0.93223 | 18.808 | 3.9535 | 118.4 | 118.4509 | -11.3532 | 0.32886 | 18.8075 | 1.0311 | 119.1 | 119.606 | -3.5423 | 0.27948
18.8185 | 29.2674 | 122 | 120.1412 | 11.3613 | 0.93222 | 18.818 | 3.9535 | 118.4 | 118.4503 | -11.3527 | 0.32887 | 18.8175 | 1.0309 | 119.1 | 119.6051 | -3.5417 | 0.27948
18.8285 | 29.2674 | 122 | 120.1414 | 11.3615 | 0.93222 | 18.828 | 3.9535 | 118.4 | 118.4496 | -11.3522 | 0.32888 | 18.8275 | 1.0308 | 119.1 | 119.6041 | -3.5412 | 0.27948
18.8385 | 29.2674 | 122 | 120.1416 | 11.3616 | 0.93222 | 18.838 | 3.9535 | 118.4 | 118.4489 | -11.3517 | 0.3289 | 18.8375 | 1.0306 | 119.1 | 119.6032 | -3.5407 | 0.27948
18.8485 | 29.2674 | 122 | 120.1418 | 11.3617 | 0.93222 | 18.848 | 3.9535 | 118.4 | 118.4481 | -11.3512 | 0.32891 | 18.8475 | 1.0305 | 119.1 | 119.6022 | -3.5401 | 0.27948
18.8585 | 29.2674 | 122 | 120.1421 | 11.3618 | 0.93222 | 18.858 | 3.9535 | 118.4 | 118.4474 | -11.3506 | 0.32893 | 18.8575 | 1.0303 | 119.1 | 119.6012 | -3.5396 | 0.27948
18.8685 | 29.2674 | 122 | 120.1423 | 11.3619 | 0.93222 | 18.868 | 3.9536 | 118.4 | 118.4466 | -11.3501 | 0.32894 | 18.8675 | 1.0301 | 119.1 | 119.6002 | -3.539 | 0.27948
18.8785 | 29.2674 | 122 | 120.1424 | 11.3619 | 0.93222 | 18.878 | 3.9536 | 118.4 | 118.4458 | -11.3495 | 0.32896 | 18.8775 | 1.0299 | 119.1 | 119.5992 | -3.5384 | 0.27947
18.8885 | 29.2674 | 122 | 120.1426 | 11.3619 | 0.93222 | 18.888 | 3.9536 | 118.4 | 118.445 | -11.349 | 0.32897 | 18.8875 | 1.0297 | 119.1 | 119.5981 | -3.5379 | 0.27947
18.8985 | 29.2674 | 122 | 120.1428 | 11.3619 | 0.93222 | 18.898 | 3.9536 | 118.4 | 118.4442 | -11.3484 | 0.32899 | 18.8975 | 1.0296 | 119.1 | 119.5971 | -3.5373 | 0.27946
18.9085 | 29.2674 | 122 | 120.143 | 11.3619 | 0.93222 | 18.908 | 3.9536 | 118.4 | 118.4435 | -11.3478 | 0.329 | 18.9075 | 1.0293 | 119.1 | 119.5961 | -3.5368 | 0.27945
18.9185 | 29.2674 | 122 | 120.1431 | 11.3618 | 0.93222 | 18.918 | 3.9536 | 118.4 | 118.4428 | -11.3472 | 0.32902 | 18.9175 | 1.0291 | 119.1 | 119.595 | -3.5362 | 0.27943
18.9285 | 29.2674 | 122 | 120.1433 | 11.3617 | 0.93222 | 18.928 | 3.9536 | 118.4 | 118.4422 | -11.3467 | 0.32903 | 18.9275 | 1.0289 | 119.1 | 119.594 | -3.5357 | 0.27942
18.9385 | 29.2674 | 122 | 120.1434 | 11.3615 | 0.93222 | 18.938 | 3.9536 | 118.4 | 118.4416 | -11.3462 | 0.32905 | 18.9375 | 1.0287 | 119.1 | 119.593 | -3.5352 | 0.2794
18.9485 | 29.2674 | 122 | 120.1435 | 11.3614 | 0.93222 | 18.948 | 3.9536 | 118.4 | 118.4411 | -11.3456 | 0.32906 | 18.9475 | 1.0285 | 119.1 | 119.5921 | -3.5347 | 0.27938
18.9585 | 29.2674 | 122 | 120.1436 | 11.3612 | 0.93223 | 18.958 | 3.9536 | 118.4 | 118.4407 | -11.3451 | 0.32908 | 18.9575 | 1.0282 | 119.1 | 119.5911 | -3.5342 | 0.27935
18.9685 | 29.2674 | 122 | 120.1437 | 11.361 | 0.93223 | 18.968 | 3.9536 | 118.4 | 118.4403 | -11.3446 | 0.32909 | 18.9675 | 1.028 | 119.1 | 119.5902 | -3.5337 | 0.27932
18.9785 | 29.2674 | 122 | 120.1437 | 11.3608 | 0.93223 | 18.978 | 3.9536 | 118.4 | 118.4401 | -11.3442 | 0.3291 | 18.9775 | 1.0277 | 119.1 | 119.5893 | -3.5333 | 0.27929
18.9885 | 29.2674 | 122 | 120.1438 | 11.3606 | 0.93223 | 18.988 | 3.9536 | 118.4 | 118.44 | -11.3437 | 0.32911 | 18.9875 | 1.0274 | 119.1 | 119.5885 | -3.5328 | 0.27926
18.9985 | 29.2674 | 122 | 120.1438 | 11.3603 | 0.93224 | 18.998 | 3.9537 | 118.4 | 118.4399 | -11.3433 | 0.32913 | 18.9975 | 1.0272 | 119.1 | 119.5877 | -3.5324 | 0.27922
19.0085 | 29.2674 | 122 | 120.1438 | 11.3601 | 0.93224 | 19.008 | 3.9537 | 118.4 | 118.44 | -11.3429 | 0.32914 | 19.0075 | 1.0269 | 119.1 | 119.5869 | -3.532 | 0.27918
19.0185 | 29.2674 | 122 | 120.1438 | 11.3598 | 0.93224 | 19.018 | 3.9537 | 118.4 | 118.4402 | -11.3426 | 0.32915 | 19.0175 | 1.0266 | 119.1 | 119.5863 | -3.5316 | 0.27914
19.0285 | 29.2674 | 122 | 120.1438 | 11.3596 | 0.93224 | 19.028 | 3.9537 | 118.4 | 118.4406 | -11.3423 | 0.32915 | 19.0275 | 1.0263 | 119.1 | 119.5856 | -3.5312 | 0.27909
19.0385 | 29.2673 | 122 | 120.1437 | 11.3593 | 0.93225 | 19.038 | 3.9537 | 118.4 | 118.441 | -11.342 | 0.32916 | 19.0375 | 1.026 | 119.1 | 119.585 | -3.5309 | 0.27904
19.0485 | 29.2673 | 122 | 120.1436 | 11.359 | 0.93225 | 19.048 | 3.9537 | 118.4 | 118.4416 | -11.3417 | 0.32917 | 19.0475 | 1.0257 | 119.1 | 119.5845 | -3.5306 | 0.27899
19.0585 | 29.2673 | 122 | 120.1435 | 11.3587 | 0.93225 | 19.058 | 3.9537 | 118.4 | 118.4423 | -11.3415 | 0.32918 | 19.0575 | 1.0254 | 119.1 | 119.5841 | -3.5303 | 0.27893
19.0685 | 29.2673 | 122 | 120.1434 | 11.3584 | 0.93225 | 19.068 | 3.9537 | 118.4 | 118.4431 | -11.3413 | 0.32918 | 19.0675 | 1.0251 | 119.1 | 119.5837 | -3.53 | 0.27887
19.0785 | 29.2672 | 122 | 120.1433 | 11.3582 | 0.93226 | 19.078 | 3.9537 | 118.4 | 118.444 | -11.3411 | 0.32919 | 19.0775 | 1.0248 | 119.1 | 119.5833 | -3.5298 | 0.27881
19.0885 | 29.2672 | 122 | 120.1431 | 11.3579 | 0.93226 | 19.088 | 3.9537 | 118.4 | 118.445 | -11.341 | 0.32919 | 19.0875 | 1.0244 | 119.1 | 119.5831 | -3.5295 | 0.27875
19.0985 | 29.2671 | 122 | 120.1429 | 11.3576 | 0.93226 | 19.098 | 3.9538 | 118.4 | 118.4461 | -11.3409 | 0.3292 | 19.0975 | 1.0241 | 119.1 | 119.5829 | -3.5293 | 0.27868
19.1085 | 29.2671 | 122 | 120.1427 | 11.3574 | 0.93227 | 19.108 | 3.9538 | 118.4 | 118.4473 | -11.3408 | 0.3292 | 19.1075 | 1.0238 | 119.1 | 119.5827 | -3.5291 | 0.27862
19.1185 | 29.267 | 122 | 120.1424 | 11.3572 | 0.93227 | 19.118 | 3.9538 | 118.4 | 118.4486 | -11.3407 | 0.3292 | 19.1175 | 1.0235 | 119.1 | 119.5826 | -3.5289 | 0.27855
19.1285 | 29.267 | 122 | 120.1421 | 11.3569 | 0.93227 | 19.128 | 3.9538 | 118.4 | 118.45 | -11.3407 | 0.3292 | 19.1275 | 1.0231 | 119.1 | 119.5826 | -3.5287 | 0.27848
19.1385 | 29.2669 | 122 | 120.1418 | 11.3567 | 0.93227 | 19.138 | 3.9538 | 118.4 | 118.4515 | -11.3407 | 0.32921 | 19.1375 | 1.0228 | 119.1 | 119.5826 | -3.5285 | 0.27841
19.1485 | 29.2669 | 122 | 120.1414 | 11.3565 | 0.93227 | 19.148 | 3.9538 | 118.4 | 118.453 | -11.3407 | 0.32921 | 19.1475 | 1.0225 | 119.1 | 119.5827 | -3.5284 | 0.27834
19.1585 | 29.2668 | 122 | 120.141 | 11.3564 | 0.93227 | 19.158 | 3.9538 | 118.4 | 118.4546 | -11.3408 | 0.32921 | 19.1575 | 1.0221 | 119.1 | 119.5828 | -3.5282 | 0.27826
19.1685 | 29.2667 | 122 | 120.1405 | 11.3562 | 0.93228 | 19.168 | 3.9539 | 118.4 | 118.4562 | -11.3408 | 0.32921 | 19.1675 | 1.0218 | 119.1 | 119.583 | -3.5281 | 0.27819
19.1785 | 29.2666 | 122 | 120.1401 | 11.356 | 0.93228 | 19.178 | 3.9539 | 118.4 | 118.4579 | -11.3409 | 0.32921 | 19.1775 | 1.0215 | 119.1 | 119.5832 | -3.528 | 0.27812
19.1885 | 29.2665 | 122 | 120.1396 | 11.3559 | 0.93228 | 19.188 | 3.9539 | 118.4 | 118.4596 | -11.341 | 0.32921 | 19.1875 | 1.0212 | 119.1 | 119.5835 | -3.5279 | 0.27805
19.1985 | 29.2665 | 122 | 120.139 | 11.3558 | 0.93228 | 19.198 | 3.9539 | 118.4 | 118.4613 | -11.3411 | 0.3292 | 19.1975 | 1.0209 | 119.1 | 119.5838 | -3.5277 | 0.27798
19.2085 | 29.2664 | 122 | 120.1384 | 11.3557 | 0.93228 | 19.208 | 3.9539 | 118.4 | 118.463 | -11.3412 | 0.3292 | 19.2075 | 1.0206 | 119.1 | 119.5841 | -3.5276 | 0.27791
19.2185 | 29.2663 | 122 | 120.1378 | 11.3556 | 0.93228 | 19.218 | 3.9539 | 118.4 | 118.4647 | -11.3413 | 0.3292 | 19.2175 | 1.0203 | 119.1 | 119.5845 | -3.5276 | 0.27784
19.2285 | 29.2662 | 122 | 120.1371 | 11.3555 | 0.93228 | 19.228 | 3.954 | 118.4 | 118.4664 | -11.3414 | 0.3292 | 19.2275 | 1.02 | 119.1 | 119.5849 | -3.5275 | 0.27778
19.2385 | 29.2661 | 122 | 120.1364 | 11.3555 | 0.93228 | 19.238 | 3.954 | 118.4 | 118.4681 | -11.3415 | 0.3292 | 19.2375 | 1.0197 | 119.1 | 119.5854 | -3.5274 | 0.27772
19.2485 | 29.266 | 122 | 120.1357 | 11.3554 | 0.93228 | 19.248 | 3.954 | 118.4 | 118.4698 | -11.3416 | 0.3292 | 19.2475 | 1.0195 | 119.1 | 119.5858 | -3.5273 | 0.27765
19.2585 | 29.2659 | 122 | 120.1349 | 11.3554 | 0.93228 | 19.258 | 3.954 | 118.4 | 118.4714 | -11.3417 | 0.32919 | 19.2575 | 1.0192 | 119.1 | 119.5863 | -3.5273 | 0.2776
19.2685 | 29.2658 | 122 | 120.1341 | 11.3553 | 0.93228 | 19.268 | 3.954 | 118.4 | 118.473 | -11.3419 | 0.32919 | 19.2675 | 1.019 | 119.1 | 119.5868 | -3.5272 | 0.27754
19.2785 | 29.2658 | 122 | 120.1333 | 11.3553 | 0.93228 | 19.278 | 3.954 | 118.4 | 118.4745 | -11.342 | 0.32919 | 19.2775 | 1.0187 | 119.1 | 119.5873 | -3.5272 | 0.27749
19.2885 | 29.2657 | 122 | 120.1324 | 11.3553 | 0.93228 | 19.288 | 3.9541 | 118.4 | 118.476 | -11.3421 | 0.32919 | 19.2875 | 1.0185 | 119.1 | 119.5879 | -3.5271 | 0.27744
19.2985 | 29.2656 | 122 | 120.1316 | 11.3552 | 0.93228 | 19.298 | 3.9541 | 118.4 | 118.4774 | -11.3422 | 0.32919 | 19.2975 | 1.0183 | 119.1 | 119.5884 | -3.5271 | 0.27739
19.3085 | 29.2655 | 122 | 120.1307 | 11.3552 | 0.93228 | 19.308 | 3.9541 | 118.4 | 118.4788 | -11.3423 | 0.32918 | 19.3075 | 1.0182 | 119.1 | 119.589 | -3.527 | 0.27735
19.3185 | 29.2654 | 122 | 120.1297 | 11.3552 | 0.93228 | 19.318 | 3.9541 | 118.4 | 118.4801 | -11.3424 | 0.32918 | 19.3175 | 1.018 | 119.1 | 119.5895 | -3.527 | 0.27731
19.3285 | 29.2654 | 122 | 120.1288 | 11.3552 | 0.93228 | 19.328 | 3.9541 | 118.4 | 118.4813 | -11.3425 | 0.32918 | 19.3275 | 1.0179 | 119.1 | 119.5901 | -3.527 | 0.27727
19.3385 | 29.2653 | 122 | 120.1279 | 11.3551 | 0.93228 | 19.338 | 3.9541 | 118.4 | 118.4824 | -11.3426 | 0.32918 | 19.3375 | 1.0177 | 119.1 | 119.5907 | -3.527 | 0.27724
19.3485 | 29.2652 | 122 | 120.1269 | 11.3551 | 0.93228 | 19.348 | 3.9541 | 118.4 | 118.4834 | -11.3427 | 0.32917 | 19.3475 | 1.0176 | 119.1 | 119.5913 | -3.527 | 0.27721
19.3585 | 29.2652 | 122 | 120.126 | 11.355 | 0.93228 | 19.358 | 3.9541 | 118.4 | 118.4844 | -11.3428 | 0.32917 | 19.3575 | 1.0175 | 119.1 | 119.5918 | -3.527 | 0.27719
19.3685 | 29.2651 | 122 | 120.125 | 11.355 | 0.93228 | 19.368 | 3.9541 | 118.4 | 118.4853 | -11.3429 | 0.32917 | 19.3675 | 1.0175 | 119.1 | 119.5924 | -3.5271 | 0.27717
19.3785 | 29.2651 | 122 | 120.1241 | 11.3549 | 0.93228 | 19.378 | 3.9541 | 118.4 | 118.4861 | -11.343 | 0.32917 | 19.3775 | 1.0174 | 119.1 | 119.593 | -3.5271 | 0.27715
19.3885 | 29.265 | 122 | 120.1232 | 11.3548 | 0.93229 | 19.388 | 3.9542 | 118.4 | 118.4868 | -11.3431 | 0.32917 | 19.3875 | 1.0174 | 119.1 | 119.5935 | -3.5272 | 0.27714
19.3985 | 29.265 | 122 | 120.1223 | 11.3547 | 0.93229 | 19.398 | 3.9542 | 118.4 | 118.4874 | -11.3432 | 0.32917 | 19.3975 | 1.0174 | 119.1 | 119.5941 | -3.5272 | 0.27713
19.4085 | 29.265 | 122 | 120.1214 | 11.3545 | 0.93229 | 19.408 | 3.9542 | 118.4 | 118.488 | -11.3432 | 0.32917 | 19.4075 | 1.0174 | 119.1 | 119.5946 | -3.5273 | 0.27713
19.4185 | 29.265 | 122 | 120.1205 | 11.3544 | 0.93229 | 19.418 | 3.9542 | 118.4 | 118.4884 | -11.3433 | 0.32916 | 19.4175 | 1.0174 | 119.1 | 119.5951 | -3.5274 | 0.27713
19.4285 | 29.2649 | 122 | 120.1197 | 11.3543 | 0.93229 | 19.428 | 3.9542 | 118.4 | 118.4888 | -11.3434 | 0.32916 | 19.4275 | 1.0174 | 119.1 | 119.5956 | -3.5275 | 0.27713
19.4385 | 29.2649 | 122 | 120.1189 | 11.3541 | 0.93229 | 19.438 | 3.9542 | 118.4 | 118.4891 | -11.3434 | 0.32916 | 19.4375 | 1.0175 | 119.1 | 119.596 | -3.5276 | 0.27714
19.4485 | 29.2649 | 122 | 120.1181 | 11.3539 | 0.93229 | 19.448 | 3.9542 | 118.4 | 118.4894 | -11.3435 | 0.32916 | 19.4475 | 1.0176 | 119.1 | 119.5965 | -3.5278 | 0.27715
19.4585 | 29.265 | 122 | 120.1174 | 11.3537 | 0.9323 | 19.458 | 3.9542 | 118.4 | 118.4895 | -11.3435 | 0.32916 | 19.4575 | 1.0177 | 119.1 | 119.5968 | -3.5279 | 0.27717
19.4685 | 29.265 | 122 | 120.1167 | 11.3534 | 0.9323 | 19.468 | 3.9542 | 118.4 | 118.4896 | -11.3436 | 0.32916 | 19.4675 | 1.0178 | 119.1 | 119.5972 | -3.5281 | 0.27719
19.4785 | 29.265 | 122 | 120.116 | 11.3532 | 0.9323 | 19.478 | 3.9542 | 118.4 | 118.4897 | -11.3436 | 0.32916 | 19.4775 | 1.018 | 119.1 | 119.5975 | -3.5283 | 0.27721
19.4885 | 29.265 | 122 | 120.1154 | 11.3529 | 0.93231 | 19.488 | 3.9542 | 118.4 | 118.4896 | -11.3437 | 0.32916 | 19.4875 | 1.0181 | 119.1 | 119.5978 | -3.5285 | 0.27723
19.4985 | 29.2651 | 122 | 120.1149 | 11.3526 | 0.93231 | 19.498 | 3.9542 | 118.4 | 118.4896 | -11.3437 | 0.32916 | 19.4975 | 1.0183 | 119.1 | 119.598 | -3.5287 | 0.27726
19.5085 | 29.2651 | 122 | 120.1144 | 11.3523 | 0.93231 | 19.508 | 3.9542 | 118.4 | 118.4894 | -11.3437 | 0.32916 | 19.5075 | 1.0185 | 119.1 | 119.5982 | -3.529 | 0.27729
19.5185 | 29.2651 | 122 | 120.1139 | 11.352 | 0.93232 | 19.518 | 3.9542 | 118.4 | 118.4893 | -11.3438 | 0.32916 | 19.5175 | 1.0187 | 119.1 | 119.5983 | -3.5292 | 0.27732
19.5285 | 29.2652 | 122 | 120.1135 | 11.3517 | 0.93232 | 19.528 | 3.9543 | 118.4 | 118.4891 | -11.3438 | 0.32916 | 19.5275 | 1.0189 | 119.1 | 119.5983 | -3.5295 | 0.27736
19.5385 | 29.2652 | 122 | 120.1131 | 11.3514 | 0.93232 | 19.538 | 3.9543 | 118.4 | 118.4888 | -11.3438 | 0.32916 | 19.5375 | 1.0191 | 119.1 | 119.5983 | -3.5298 | 0.27739
19.5485 | 29.2653 | 122 | 120.1127 | 11.351 | 0.93233 | 19.548 | 3.9543 | 118.4 | 118.4885 | -11.3438 | 0.32916 | 19.5475 | 1.0194 | 119.1 | 119.5983 | -3.5301 | 0.27743
19.5585 | 29.2654 | 122 | 120.1124 | 11.3507 | 0.93233 | 19.558 | 3.9543 | 118.4 | 118.4882 | -11.3438 | 0.32916 | 19.5575 | 1.0196 | 119.1 | 119.5982 | -3.5305 | 0.27747
19.5685 | 29.2654 | 122 | 120.1121 | 11.3503 | 0.93233 | 19.568 | 3.9543 | 118.4 | 118.4879 | -11.3438 | 0.32916 | 19.5675 | 1.0199 | 119.1 | 119.598 | -3.5308 | 0.27751
19.5785 | 29.2655 | 122 | 120.1119 | 11.3499 | 0.93234 | 19.578 | 3.9543 | 118.4 | 118.4876 | -11.3438 | 0.32916 | 19.5775 | 1.0202 | 119.1 | 119.5977 | -3.5312 | 0.27755
19.5885 | 29.2656 | 122 | 120.1117 | 11.3496 | 0.93234 | 19.588 | 3.9543 | 118.4 | 118.4872 | -11.3438 | 0.32916 | 19.5875 | 1.0205 | 119.1 | 119.5974 | -3.5316 | 0.2776
19.5985 | 29.2656 | 122 | 120.1115 | 11.3492 | 0.93235 | 19.598 | 3.9543 | 118.4 | 118.4869 | -11.3438 | 0.32916 | 19.5975 | 1.0208 | 119.1 | 119.5971 | -3.532 | 0.27764
19.6085 | 29.2657 | 122 | 120.1113 | 11.3489 | 0.93235 | 19.608 | 3.9544 | 118.4 | 118.4865 | -11.3438 | 0.32917 | 19.6075 | 1.0211 | 119.1 | 119.5966 | -3.5325 | 0.27769
19.6185 | 29.2658 | 122 | 120.1112 | 11.3485 | 0.93236 | 19.618 | 3.9544 | 118.4 | 118.4862 | -11.3437 | 0.32917 | 19.6175 | 1.0214 | 119.1 | 119.5962 | -3.5329 | 0.27773
19.6285 | 29.2658 | 122 | 120.111 | 11.3481 | 0.93236 | 19.628 | 3.9544 | 118.4 | 118.4858 | -11.3437 | 0.32917 | 19.6275 | 1.0217 | 119.1 | 119.5956 | -3.5334 | 0.27778
19.6385 | 29.2659 | 122 | 120.1109 | 11.3478 | 0.93236 | 19.638 | 3.9544 | 118.4 | 118.4855 | -11.3437 | 0.32917 | 19.6375 | 1.022 | 119.1 | 119.595 | -3.5339 | 0.27783
19.6485 | 29.266 | 122 | 120.1108 | 11.3475 | 0.93237 | 19.648 | 3.9544 | 118.4 | 118.4852 | -11.3436 | 0.32917 | 19.6475 | 1.0224 | 119.1 | 119.5944 | -3.5343 | 0.27787
19.6585 | 29.266 | 122 | 120.1107 | 11.3471 | 0.93237 | 19.658 | 3.9544 | 118.4 | 118.4849 | -11.3436 | 0.32918 | 19.6575 | 1.0227 | 119.1 | 119.5937 | -3.5348 | 0.27792
19.6685 | 29.2661 | 122 | 120.1106 | 11.3468 | 0.93237 | 19.668 | 3.9545 | 118.4 | 118.4846 | -11.3435 | 0.32918 | 19.6675 | 1.023 | 119.1 | 119.593 | -3.5353 | 0.27797
19.6785 | 29.2661 | 122 | 120.1105 | 11.3466 | 0.93238 | 19.678 | 3.9545 | 118.4 | 118.4843 | -11.3435 | 0.32918 | 19.6775 | 1.0234 | 119.1 | 119.5922 | -3.5358 | 0.27802
19.6885 | 29.2662 | 122 | 120.1103 | 11.3463 | 0.93238 | 19.688 | 3.9545 | 118.4 | 118.4841 | -11.3434 | 0.32919 | 19.6875 | 1.0237 | 119.1 | 119.5913 | -3.5363 | 0.27806
19.6985 | 29.2663 | 122 | 120.1102 | 11.3461 | 0.93238 | 19.698 | 3.9545 | 118.4 | 118.4838 | -11.3434 | 0.32919 | 19.6975 | 1.024 | 119.1 | 119.5905 | -3.5368 | 0.27811
19.7085 | 29.2663 | 122 | 120.1101 | 11.3459 | 0.93239 | 19.708 | 3.9546 | 118.4 | 118.4836 | -11.3433 | 0.32919 | 19.7075 | 1.0244 | 119.1 | 119.5896 | -3.5373 | 0.27816
19.7185 | 29.2664 | 122 | 120.1099 | 11.3457 | 0.93239 | 19.718 | 3.9546 | 118.4 | 118.4835 | -11.3433 | 0.3292 | 19.7175 | 1.0247 | 119.1 | 119.5887 | -3.5378 | 0.27821
19.7285 | 29.2664 | 122 | 120.1098 | 11.3455 | 0.93239 | 19.728 | 3.9546 | 118.4 | 118.4833 | -11.3432 | 0.3292 | 19.7275 | 1.025 | 119.1 | 119.5878 | -3.5383 | 0.27826
19.7385 | 29.2665 | 122 | 120.1096 | 11.3454 | 0.93239 | 19.738 | 3.9546 | 118.4 | 118.4832 | -11.3431 | 0.3292 | 19.7375 | 1.0254 | 119.1 | 119.5868 | -3.5388 | 0.2783
19.7485 | 29.2666 | 122 | 120.1094 | 11.3454 | 0.93239 | 19.748 | 3.9546 | 118.4 | 118.4831 | -11.3431 | 0.32921 | 19.7475 | 1.0257 | 119.1 | 119.5858 | -3.5393 | 0.27835
19.7585 | 29.2666 | 122 | 120.1092 | 11.3453 | 0.93239 | 19.758 | 3.9547 | 118.4 | 118.483 | -11.343 | 0.32921 | 19.7575 | 1.026 | 119.1 | 119.5849 | -3.5398 | 0.2784
19.7685 | 29.2667 | 122 | 120.109 | 11.3453 | 0.93239 | 19.768 | 3.9547 | 118.4 | 118.483 | -11.343 | 0.32921 | 19.7675 | 1.0264 | 119.1 | 119.5839 | -3.5403 | 0.27844
19.7785 | 29.2667 | 122 | 120.1087 | 11.3454 | 0.93239 | 19.778 | 3.9547 | 118.4 | 118.4829 | -11.3429 | 0.32921 | 19.7775 | 1.0267 | 119.1 | 119.5829 | -3.5407 | 0.27849
19.788 | 29.2668 | 122 | 120.1085 | 11.3454 | 0.93239 | 19.788 | 3.9547 | 118.4 | 118.4829 | -11.3429 | 0.32922 | 19.7875 | 1.027 | 119.1 | 119.5819 | -3.5411 | 0.27854
19.798 | 29.2668 | 122 | 120.1083 | 11.3456 | 0.93239 | 19.798 | 3.9548 | 118.4 | 118.4829 | -11.3428 | 0.32922 | 19.7975 | 1.0273 | 119.1 | 119.5809 | -3.5416 | 0.27858
19.8085 | 29.2669 | 122 | 120.108 | 11.3457 | 0.93239 | 19.808 | 3.9548 | 118.4 | 118.4829 | -11.3428 | 0.32922 | 19.8075 | 1.0276 | 119.1 | 119.58 | -3.542 | 0.27863
19.818 | 29.2669 | 122 | 120.1078 | 11.3459 | 0.93239 | 19.818 | 3.9548 | 118.4 | 118.483 | -11.3427 | 0.32923 | 19.8175 | 1.0279 | 119.1 | 119.579 | -3.5423 | 0.27868
19.828 | 29.2669 | 122 | 120.1075 | 11.3462 | 0.93239 | 19.828 | 3.9548 | 118.4 | 118.483 | -11.3427 | 0.32923 | 19.8275 | 1.0282 | 119.1 | 119.578 | -3.5427 | 0.27872
19.838 | 29.267 | 122 | 120.1073 | 11.3464 | 0.93238 | 19.838 | 3.9548 | 118.4 | 118.4831 | -11.3426 | 0.32923 | 19.8375 | 1.0285 | 119.1 | 119.5771 | -3.5431 | 0.27877
19.848 | 29.267 | 122 | 120.107 | 11.3468 | 0.93238 | 19.848 | 3.9548 | 118.4 | 118.4831 | -11.3426 | 0.32923 | 19.8475 | 1.0287 | 119.1 | 119.5762 | -3.5434 | 0.27881
19.858 | 29.2671 | 122 | 120.1068 | 11.3471 | 0.93238 | 19.858 | 3.9549 | 118.4 | 118.4832 | -11.3426 | 0.32923 | 19.8575 | 1.029 | 119.1 | 119.5753 | -3.5437 | 0.27886
19.868 | 29.2671 | 122 | 120.1066 | 11.3475 | 0.93237 | 19.868 | 3.9549 | 118.4 | 118.4833 | -11.3425 | 0.32924 | 19.8675 | 1.0293 | 119.1 | 119.5744 | -3.544 | 0.2789
19.8785 | 29.2672 | 122 | 120.1064 | 11.3478 | 0.93237 | 19.878 | 3.9549 | 118.4 | 118.4833 | -11.3425 | 0.32924 | 19.8775 | 1.0295 | 119.1 | 119.5735 | -3.5443 | 0.27894
19.888 | 29.2672 | 122 | 120.1063 | 11.3483 | 0.93236 | 19.888 | 3.9549 | 118.4 | 118.4834 | -11.3425 | 0.32924 | 19.8875 | 1.0298 | 119.1 | 119.5727 | -3.5446 | 0.27898
19.898 | 29.2673 | 122 | 120.1062 | 11.3487 | 0.93236 | 19.898 | 3.9549 | 118.4 | 118.4835 | -11.3425 | 0.32924 | 19.8975 | 1.03 | 119.1 | 119.5718 | -3.5449 | 0.27902
19.908 | 29.2673 | 122 | 120.1061 | 11.3491 | 0.93236 | 19.908 | 3.9549 | 118.4 | 118.4836 | -11.3425 | 0.32924 | 19.9075 | 1.0302 | 119.1 | 119.571 | -3.5451 | 0.27906
19.918 | 29.2674 | 122 | 120.106 | 11.3496 | 0.93235 | 19.918 | 3.9549 | 118.4 | 118.4837 | -11.3425 | 0.32924 | 19.9175 | 1.0305 | 119.1 | 119.5702 | -3.5453 | 0.2791
19.928 | 29.2674 | 122 | 120.106 | 11.3501 | 0.93235 | 19.928 | 3.9549 | 118.4 | 118.4838 | -11.3425 | 0.32924 | 19.9275 | 1.0307 | 119.1 | 119.5694 | -3.5456 | 0.27914
19.938 | 29.2675 | 122 | 120.106 | 11.3505 | 0.93234 | 19.938 | 3.955 | 118.4 | 118.4838 | -11.3425 | 0.32924 | 19.9375 | 1.0309 | 119.1 | 119.5687 | -3.5458 | 0.27918
19.948 | 29.2675 | 122 | 120.1061 | 11.351 | 0.93234 | 19.948 | 3.955 | 118.4 | 118.4839 | -11.3425 | 0.32924 | 19.9475 | 1.0311 | 119.1 | 119.5679 | -3.546 | 0.27921
19.958 | 29.2676 | 122 | 120.1062 | 11.3514 | 0.93233 | 19.958 | 3.955 | 118.4 | 118.484 | -11.3426 | 0.32924 | 19.9575 | 1.0313 | 119.1 | 119.5671 | -3.5462 | 0.27925
19.968 | 29.2677 | 122 | 120.1063 | 11.3519 | 0.93233 | 19.968 | 3.955 | 118.4 | 118.4841 | -11.3426 | 0.32924 | 19.9675 | 1.0315 | 119.1 | 119.5664 | -3.5463 | 0.27928
19.978 | 29.2677 | 122 | 120.1065 | 11.3523 | 0.93232 | 19.978 | 3.955 | 118.4 | 118.4842 | -11.3426 | 0.32924 | 19.9775 | 1.0316 | 119.1 | 119.5657 | -3.5465 | 0.27931
19.988 | 29.2678 | 122 | 120.1068 | 11.3527 | 0.93232 | 19.988 | 3.955 | 118.4 | 118.4843 | -11.3426 | 0.32924 | 19.9875 | 1.0318 | 119.1 | 119.565 | -3.5467 | 0.27934
19.9985 | 29.2679 | 122 | 120.107 | 11.353 | 0.93232 | 19.998 | 3.955 | 118.4 | 118.4845 | -11.3427 | 0.32924 | 19.9975 | 1.032 | 119.1 | 119.5642 | -3.5469 | 0.27937
20.008 | 29.2679 | 122 | 120.1074 | 11.3534 | 0.93231 | 20.008 | 3.955 | 118.4 | 118.4846 | -11.3427 | 0.32924 | 20.0075 | 1.0321 | 119.1 | 119.5635 | -3.547 | 0.27939
20.018 | 29.268 | 122 | 120.1078 | 11.3537 | 0.93231 | 20.018 | 3.955 | 118.4 | 118.4847 | -11.3427 | 0.32924 | 20.0175 | 1.0323 | 119.1 | 119.5628 | -3.5472 | 0.27942
20.028 | 29.2681 | 122 | 120.1082 | 11.3539 | 0.93231 | 20.028 | 3.9551 | 118.4 | 118.4849 | -11.3428 | 0.32924 | 20.0275 | 1.0324 | 119.1 | 119.5621 | -3.5473 | 0.27944
20.038 | 29.2682 | 122 | 120.1087 | 11.3542 | 0.93231 | 20.038 | 3.9551 | 118.4 | 118.4851 | -11.3428 | 0.32924 | 20.0375 | 1.0325 | 119.1 | 119.5614 | -3.5475 | 0.27946
20.048 | 29.2682 | 122 | 120.1092 | 11.3544 | 0.9323 | 20.048 | 3.9551 | 118.4 | 118.4853 | -11.3429 | 0.32925 | 20.0475 | 1.0326 | 119.1 | 119.5606 | -3.5476 | 0.27948
20.058 | 29.2683 | 122 | 120.1098 | 11.3545 | 0.9323 | 20.058 | 3.9551 | 118.4 | 118.4856 | -11.3429 | 0.32925 | 20.0575 | 1.0328 | 119.1 | 119.5599 | -3.5478 | 0.2795
20.068 | 29.2684 | 122 | 120.1103 | 11.3546 | 0.9323 | 20.068 | 3.9551 | 118.4 | 118.4858 | -11.3429 | 0.32925 | 20.0675 | 1.0329 | 119.1 | 119.5592 | -3.5479 | 0.27952
20.078 | 29.2685 | 122 | 120.111 | 11.3547 | 0.9323 | 20.078 | 3.9551 | 118.4 | 118.4861 | -11.3429 | 0.32925 | 20.0775 | 1.033 | 119.1 | 119.5584 | -3.5481 | 0.27954
20.088 | 29.2686 | 122 | 120.1116 | 11.3548 | 0.9323 | 20.088 | 3.9552 | 118.4 | 118.4865 | -11.343 | 0.32925 | 20.0875 | 1.0331 | 119.1 | 119.5576 | -3.5482 | 0.27955
20.098 | 29.2687 | 122 | 120.1123 | 11.3548 | 0.9323 | 20.098 | 3.9552 | 118.4 | 118.4868 | -11.343 | 0.32925 | 20.0975 | 1.0332 | 119.1 | 119.5569 | -3.5483 | 0.27957
20.108 | 29.2687 | 122 | 120.113 | 11.3547 | 0.9323 | 20.108 | 3.9552 | 118.4 | 118.4872 | -11.343 | 0.32925 | 20.1075 | 1.0333 | 119.1 | 119.5561 | -3.5484 | 0.27958
20.118 | 29.2688 | 122 | 120.1137 | 11.3547 | 0.9323 | 20.118 | 3.9552 | 118.4 | 118.4877 | -11.343 | 0.32925 | 20.1175 | 1.0334 | 119.1 | 119.5553 | -3.5486 | 0.2796
20.128 | 29.2689 | 122 | 120.1145 | 11.3546 | 0.9323 | 20.128 | 3.9552 | 118.4 | 118.4881 | -11.343 | 0.32925 | 20.1275 | 1.0335 | 119.1 | 119.5544 | -3.5487 | 0.27961
20.138 | 29.269 | 122 | 120.1152 | 11.3545 | 0.9323 | 20.138 | 3.9553 | 118.4 | 118.4886 | -11.343 | 0.32925 | 20.1375 | 1.0335 | 119.1 | 119.5536 | -3.5488 | 0.27962
20.148 | 29.269 | 122 | 120.116 | 11.3544 | 0.93231 | 20.148 | 3.9553 | 118.4 | 118.4892 | -11.343 | 0.32925 | 20.1475 | 1.0336 | 119.1 | 119.5527 | -3.5488 | 0.27964
20.158 | 29.2691 | 122 | 120.1167 | 11.3542 | 0.93231 | 20.158 | 3.9553 | 118.4 | 118.4898 | -11.343 | 0.32926 | 20.1575 | 1.0337 | 119.1 | 119.5519 | -3.5489 | 0.27966
20.168 | 29.2692 | 122 | 120.1175 | 11.3541 | 0.93231 | 20.168 | 3.9553 | 118.4 | 118.4904 | -11.343 | 0.32926 | 20.1675 | 1.0338 | 119.1 | 119.551 | -3.5489 | 0.27967
20.178 | 29.2692 | 122 | 120.1183 | 11.3539 | 0.93231 | 20.178 | 3.9553 | 118.4 | 118.491 | -11.343 | 0.32926 | 20.1775 | 1.0339 | 119.1 | 119.5501 | -3.549 | 0.27969
20.188 | 29.2693 | 122 | 120.119 | 11.3537 | 0.93231 | 20.188 | 3.9554 | 118.4 | 118.4917 | -11.3429 | 0.32926 | 20.1875 | 1.034 | 119.1 | 119.5492 | -3.549 | 0.27971
20.198 | 29.2694 | 122 | 120.1198 | 11.3536 | 0.93232 | 20.198 | 3.9554 | 118.4 | 118.4924 | -11.3429 | 0.32926 | 20.1975 | 1.034 | 119.1 | 119.5483 | -3.549 | 0.27973
20.208 | 29.2694 | 122 | 120.1205 | 11.3534 | 0.93232 | 20.208 | 3.9554 | 118.4 | 118.4931 | -11.3429 | 0.32927 | 20.2075 | 1.0341 | 119.1 | 119.5474 | -3.5489 | 0.27975
20.218 | 29.2695 | 122 | 120.1213 | 11.3533 | 0.93232 | 20.218 | 3.9554 | 118.4 | 118.4938 | -11.3428 | 0.32927 | 20.2175 | 1.0342 | 119.1 | 119.5465 | -3.5489 | 0.27978
20.228 | 29.2695 | 122 | 120.122 | 11.3532 | 0.93232 | 20.228 | 3.9554 | 118.4 | 118.4946 | -11.3428 | 0.32927 | 20.2275 | 1.0343 | 119.1 | 119.5456 | -3.5488 | 0.27981
20.238 | 29.2696 | 122 | 120.1227 | 11.3531 | 0.93232 | 20.238 | 3.9554 | 118.4 | 118.4953 | -11.3427 | 0.32927 | 20.2375 | 1.0344 | 119.1 | 119.5447 | -3.5487 | 0.27984
20.248 | 29.2696 | 122 | 120.1234 | 11.353 | 0.93232 | 20.248 | 3.9555 | 118.4 | 118.4961 | -11.3426 | 0.32928 | 20.2475 | 1.0345 | 119.1 | 119.5439 | -3.5485 | 0.27988
20.258 | 29.2696 | 122 | 120.1241 | 11.353 | 0.93232 | 20.258 | 3.9555 | 118.4 | 118.4969 | -11.3426 | 0.32928 | 20.2575 | 1.0346 | 119.1 | 119.543 | -3.5483 | 0.27991
20.268 | 29.2697 | 122 | 120.1247 | 11.353 | 0.93232 | 20.268 | 3.9555 | 118.4 | 118.4976 | -11.3425 | 0.32928 | 20.2675 | 1.0347 | 119.1 | 119.5422 | -3.5481 | 0.27996
20.278 | 29.2697 | 122 | 120.1253 | 11.353 | 0.93232 | 20.278 | 3.9555 | 118.4 | 118.4983 | -11.3424 | 0.32929 | 20.2775 | 1.0348 | 119.1 | 119.5414 | -3.5479 | 0.28
20.288 | 29.2697 | 122 | 120.1259 | 11.3531 | 0.93232 | 20.288 | 3.9555 | 118.4 | 118.499 | -11.3423 | 0.32929 | 20.2875 | 1.0349 | 119.1 | 119.5406 | -3.5476 | 0.28005
20.298 | 29.2697 | 122 | 120.1265 | 11.3532 | 0.93232 | 20.298 | 3.9555 | 118.4 | 118.4997 | -11.3423 | 0.32929 | 20.2975 | 1.035 | 119.1 | 119.5398 | -3.5473 | 0.2801
20.308 | 29.2697 | 122 | 120.1271 | 11.3534 | 0.93232 | 20.308 | 3.9555 | 118.4 | 118.5004 | -11.3422 | 0.32929 | 20.3075 | 1.0352 | 119.1 | 119.5391 | -3.5469 | 0.28016
20.318 | 29.2697 | 122 | 120.1276 | 11.3536 | 0.93232 | 20.318 | 3.9555 | 118.4 | 118.501 | -11.3421 | 0.3293 | 20.3175 | 1.0353 | 119.1 | 119.5385 | -3.5465 | 0.28022
20.328 | 29.2697 | 122 | 120.1281 | 11.3539 | 0.93231 | 20.328 | 3.9555 | 118.4 | 118.5016 | -11.342 | 0.3293 | 20.3275 | 1.0354 | 119.1 | 119.5379 | -3.5461 | 0.28028
20.338 | 29.2697 | 122 | 120.1285 | 11.3542 | 0.93231 | 20.338 | 3.9555 | 118.4 | 118.5021 | -11.342 | 0.3293 | 20.3375 | 1.0356 | 119.1 | 119.5373 | -3.5456 | 0.28035
20.348 | 29.2697 | 122 | 120.129 | 11.3546 | 0.93231 | 20.348 | 3.9555 | 118.4 | 118.5025 | -11.3419 | 0.3293 | 20.3475 | 1.0357 | 119.1 | 119.5368 | -3.5451 | 0.28043
20.358 | 29.2697 | 122 | 120.1294 | 11.355 | 0.9323 | 20.358 | 3.9555 | 118.4 | 118.5029 | -11.3418 | 0.3293 | 20.3575 | 1.0359 | 119.1 | 119.5364 | -3.5446 | 0.2805
20.368 | 29.2697 | 122 | 120.1298 | 11.3555 | 0.9323 | 20.368 | 3.9555 | 118.4 | 118.5033 | -11.3418 | 0.3293 | 20.3675 | 1.036 | 119.1 | 119.536 | -3.5441 | 0.28058
20.378 | 29.2697 | 122 | 120.1301 | 11.356 | 0.93229 | 20.378 | 3.9555 | 118.4 | 118.5035 | -11.3418 | 0.3293 | 20.3775 | 1.0362 | 119.1 | 119.5357 | -3.5435 | 0.28066
20.388 | 29.2696 | 122 | 120.1304 | 11.3566 | 0.93229 | 20.388 | 3.9555 | 118.4 | 118.5037 | -11.3417 | 0.3293 | 20.3875 | 1.0363 | 119.1 | 119.5355 | -3.5429 | 0.28075
20.398 | 29.2696 | 122 | 120.1307 | 11.3572 | 0.93228 | 20.398 | 3.9555 | 118.4 | 118.5039 | -11.3417 | 0.3293 | 20.3975 | 1.0365 | 119.1 | 119.5353 | -3.5423 | 0.28084
20.408 | 29.2696 | 122 | 120.131 | 11.3578 | 0.93227 | 20.408 | 3.9555 | 118.4 | 118.5039 | -11.3417 | 0.3293 | 20.4075 | 1.0367 | 119.1 | 119.5352 | -3.5416 | 0.28093
20.418 | 29.2695 | 122 | 120.1312 | 11.3584 | 0.93226 | 20.418 | 3.9555 | 118.4 | 118.5039 | -11.3417 | 0.3293 | 20.4175 | 1.0369 | 119.1 | 119.5352 | -3.5409 | 0.28102
20.428 | 29.2695 | 122 | 120.1315 | 11.3591 | 0.93226 | 20.428 | 3.9555 | 118.4 | 118.5038 | -11.3418 | 0.3293 | 20.4275 | 1.037 | 119.1 | 119.5352 | -3.5403 | 0.28112
20.438 | 29.2695 | 122 | 120.1316 | 11.3598 | 0.93225 | 20.438 | 3.9555 | 118.4 | 118.5037 | -11.3418 | 0.3293 | 20.4375 | 1.0372 | 119.1 | 119.5353 | -3.5396 | 0.28121
20.4485 | 29.2694 | 122 | 120.1318 | 11.3605 | 0.93224 | 20.448 | 3.9554 | 118.4 | 118.5034 | -11.3419 | 0.3293 | 20.4475 | 1.0374 | 119.1 | 119.5355 | -3.5389 | 0.28131
20.458 | 29.2694 | 122 | 120.1319 | 11.3612 | 0.93223 | 20.458 | 3.9554 | 118.4 | 118.5031 | -11.3419 | 0.32929 | 20.4575 | 1.0376 | 119.1 | 119.5358 | -3.5382 | 0.28141
20.468 | 29.2694 | 122 | 120.132 | 11.3619 | 0.93223 | 20.468 | 3.9554 | 118.4 | 118.5027 | -11.342 | 0.32929 | 20.4675 | 1.0378 | 119.1 | 119.5361 | -3.5375 | 0.28151
20.478 | 29.2693 | 122 | 120.1321 | 11.3626 | 0.93222 | 20.478 | 3.9554 | 118.4 | 118.5023 | -11.3421 | 0.32929 | 20.4775 | 1.038 | 119.1 | 119.5365 | -3.5368 | 0.28161
20.488 | 29.2693 | 122 | 120.1322 | 11.3633 | 0.93221 | 20.488 | 3.9554 | 118.4 | 118.5018 | -11.3422 | 0.32928 | 20.4875 | 1.0382 | 119.1 | 119.5369 | -3.5361 | 0.28171
20.498 | 29.2693 | 122 | 120.1322 | 11.364 | 0.9322 | 20.498 | 3.9554 | 118.4 | 118.5013 | -11.3423 | 0.32928 | 20.4975 | 1.0384 | 119.1 | 119.5374 | -3.5354 | 0.2818
20.508 | 29.2693 | 122 | 120.1323 | 11.3646 | 0.9322 | 20.508 | 3.9554 | 118.4 | 118.5007 | -11.3425 | 0.32928 | 20.5075 | 1.0385 | 119.1 | 119.538 | -3.5347 | 0.2819
20.518 | 29.2692 | 122 | 120.1323 | 11.3652 | 0.93219 | 20.518 | 3.9554 | 118.4 | 118.5001 | -11.3426 | 0.32927 | 20.5175 | 1.0387 | 119.1 | 119.5385 | -3.534 | 0.28199
20.528 | 29.2692 | 122 | 120.1323 | 11.3658 | 0.93218 | 20.528 | 3.9554 | 118.4 | 118.4995 | -11.3428 | 0.32927 | 20.5275 | 1.0389 | 119.1 | 119.5392 | -3.5334 | 0.28209
20.538 | 29.2692 | 122 | 120.1323 | 11.3663 | 0.93218 | 20.538 | 3.9554 | 118.4 | 118.4988 | -11.3429 | 0.32926 | 20.5375 | 1.0391 | 119.1 | 119.5398 | -3.5328 | 0.28218
20.5485 | 29.2692 | 122 | 120.1322 | 11.3668 | 0.93217 | 20.548 | 3.9554 | 118.4 | 118.4981 | -11.3431 | 0.32926 | 20.5475 | 1.0393 | 119.1 | 119.5405 | -3.5322 | 0.28227
20.558 | 29.2691 | 122 | 120.1322 | 11.3673 | 0.93217 | 20.558 | 3.9554 | 118.4 | 118.4975 | -11.3432 | 0.32926 | 20.5575 | 1.0394 | 119.1 | 119.5412 | -3.5316 | 0.28235
20.568 | 29.2691 | 122 | 120.1321 | 11.3676 | 0.93216 | 20.568 | 3.9554 | 118.4 | 118.4968 | -11.3434 | 0.32925 | 20.5675 | 1.0396 | 119.1 | 119.542 | -3.531 | 0.28243
20.578 | 29.2691 | 122 | 120.1321 | 11.368 | 0.93216 | 20.578 | 3.9554 | 118.4 | 118.4961 | -11.3436 | 0.32925 | 20.5775 | 1.0398 | 119.1 | 119.5427 | -3.5305 | 0.28251
20.588 | 29.2691 | 122 | 120.132 | 11.3683 | 0.93216 | 20.588 | 3.9554 | 118.4 | 118.4954 | -11.3437 | 0.32924 | 20.5875 | 1.0399 | 119.1 | 119.5435 | -3.53 | 0.28259
20.5985 | 29.2691 | 122 | 120.132 | 11.3685 | 0.93215 | 20.598 | 3.9554 | 118.4 | 118.4948 | -11.3439 | 0.32924 | 20.5975 | 1.0401 | 119.1 | 119.5442 | -3.5296 | 0.28266
20.608 | 29.2691 | 122 | 120.1319 | 11.3687 | 0.93215 | 20.608 | 3.9554 | 118.4 | 118.4941 | -11.3441 | 0.32923 | 20.6075 | 1.0402 | 119.1 | 119.545 | -3.5291 | 0.28273
20.6185 | 29.2691 | 122 | 120.1319 | 11.3688 | 0.93215 | 20.618 | 3.9554 | 118.4 | 118.4935 | -11.3442 | 0.32923 | 20.6175 | 1.0404 | 119.1 | 119.5457 | -3.5288 | 0.28279
20.628 | 29.2691 | 122 | 120.1319 | 11.3689 | 0.93215 | 20.628 | 3.9554 | 118.4 | 118.493 | -11.3444 | 0.32922 | 20.6275 | 1.0405 | 119.1 | 119.5464 | -3.5284 | 0.28285
20.638 | 29.2691 | 122 | 120.1319 | 11.3689 | 0.93215 | 20.638 | 3.9553 | 118.4 | 118.4925 | -11.3445 | 0.32922 | 20.6375 | 1.0406 | 119.1 | 119.5471 | -3.5281 | 0.2829
20.6485 | 29.269 | 122 | 120.1318 | 11.3689 | 0.93215 | 20.648 | 3.9553 | 118.4 | 118.492 | -11.3446 | 0.32922 | 20.6475 | 1.0407 | 119.1 | 119.5478 | -3.5278 | 0.28296
20.658 | 29.269 | 122 | 120.1319 | 11.3688 | 0.93215 | 20.658 | 3.9553 | 118.4 | 118.4916 | -11.3448 | 0.32921 | 20.6575 | 1.0408 | 119.1 | 119.5485 | -3.5275 | 0.283
20.668 | 29.269 | 122 | 120.1319 | 11.3687 | 0.93215 | 20.668 | 3.9553 | 118.4 | 118.4912 | -11.3449 | 0.32921 | 20.6675 | 1.0409 | 119.1 | 119.5491 | -3.5272 | 0.28305
20.678 | 29.269 | 122 | 120.1319 | 11.3685 | 0.93215 | 20.678 | 3.9553 | 118.4 | 118.4908 | -11.345 | 0.32921 | 20.6775 | 1.041 | 119.1 | 119.5497 | -3.527 | 0.28309
20.688 | 29.269 | 122 | 120.132 | 11.3683 | 0.93216 | 20.688 | 3.9553 | 118.4 | 118.4906 | -11.3451 | 0.32921 | 20.6875 | 1.0411 | 119.1 | 119.5502 | -3.5268 | 0.28312
20.6985 | 29.269 | 122 | 120.1321 | 11.3681 | 0.93216 | 20.698 | 3.9553 | 118.4 | 118.4903 | -11.3451 | 0.3292 | 20.6975 | 1.0412 | 119.1 | 119.5507 | -3.5267 | 0.28315
20.708 | 29.269 | 122 | 120.1322 | 11.3678 | 0.93216 | 20.708 | 3.9553 | 118.4 | 118.4902 | -11.3452 | 0.3292 | 20.7075 | 1.0413 | 119.1 | 119.5512 | -3.5265 | 0.28318
20.718 | 29.269 | 122 | 120.1323 | 11.3675 | 0.93217 | 20.718 | 3.9553 | 118.4 | 118.49 | -11.3452 | 0.3292 | 20.7175 | 1.0413 | 119.1 | 119.5517 | -3.5264 | 0.28321
20.728 | 29.269 | 122 | 120.1324 | 11.3672 | 0.93217 | 20.728 | 3.9553 | 118.4 | 118.4899 | -11.3453 | 0.3292 | 20.7275 | 1.0414 | 119.1 | 119.5521 | -3.5263 | 0.28323
20.738 | 29.269 | 122 | 120.1326 | 11.3669 | 0.93217 | 20.738 | 3.9553 | 118.4 | 118.4899 | -11.3453 | 0.3292 | 20.7375 | 1.0414 | 119.1 | 119.5525 | -3.5262 | 0.28325
20.7485 | 29.269 | 122 | 120.1328 | 11.3666 | 0.93217 | 20.748 | 3.9553 | 118.4 | 118.4899 | -11.3453 | 0.3292 | 20.7475 | 1.0415 | 119.1 | 119.5528 | -3.5261 | 0.28326
20.758 | 29.269 | 122 | 120.133 | 11.3662 | 0.93218 | 20.758 | 3.9553 | 118.4 | 118.4899 | -11.3453 | 0.3292 | 20.7575 | 1.0415 | 119.1 | 119.5531 | -3.5261 | 0.28328
20.768 | 29.269 | 122 | 120.1332 | 11.3659 | 0.93218 | 20.768 | 3.9553 | 118.4 | 118.4899 | -11.3453 | 0.3292 | 20.7675 | 1.0415 | 119.1 | 119.5534 | -3.526 | 0.28329
20.778 | 29.269 | 122 | 120.1334 | 11.3655 | 0.93219 | 20.778 | 3.9553 | 118.4 | 118.49 | -11.3453 | 0.3292 | 20.7775 | 1.0416 | 119.1 | 119.5537 | -3.526 | 0.2833
20.788 | 29.269 | 122 | 120.1336 | 11.3651 | 0.93219 | 20.788 | 3.9553 | 118.4 | 118.4901 | -11.3453 | 0.3292 | 20.7875 | 1.0416 | 119.1 | 119.5539 | -3.5259 | 0.2833
20.7985 | 29.269 | 122 | 120.1339 | 11.3648 | 0.93219 | 20.798 | 3.9553 | 118.4 | 118.4902 | -11.3452 | 0.3292 | 20.7975 | 1.0416 | 119.1 | 119.5542 | -3.5259 | 0.28331
20.8085 | 29.269 | 122 | 120.1341 | 11.3644 | 0.9322 | 20.808 | 3.9552 | 118.4 | 118.4904 | -11.3452 | 0.3292 | 20.8075 | 1.0416 | 119.1 | 119.5544 | -3.5258 | 0.28331
20.818 | 29.269 | 122 | 120.1344 | 11.3641 | 0.9322 | 20.818 | 3.9552 | 118.4 | 118.4905 | -11.3451 | 0.3292 | 20.8175 | 1.0416 | 119.1 | 119.5546 | -3.5258 | 0.28331
20.828 | 29.269 | 122 | 120.1346 | 11.3638 | 0.9322 | 20.828 | 3.9552 | 118.4 | 118.4906 | -11.3451 | 0.3292 | 20.8275 | 1.0415 | 119.1 | 119.5548 | -3.5258 | 0.28331
20.838 | 29.2689 | 122 | 120.1349 | 11.3635 | 0.93221 | 20.838 | 3.9552 | 118.4 | 118.4908 | -11.345 | 0.3292 | 20.8375 | 1.0415 | 119.1 | 119.555 | -3.5258 | 0.2833
20.8485 | 29.2689 | 122 | 120.1351 | 11.3631 | 0.93221 | 20.848 | 3.9552 | 118.4 | 118.4909 | -11.345 | 0.3292 | 20.8475 | 1.0415 | 119.1 | 119.5552 | -3.5257 | 0.2833
20.8585 | 29.2689 | 122 | 120.1353 | 11.3628 | 0.93222 | 20.858 | 3.9552 | 118.4 | 118.4911 | -11.3449 | 0.3292 | 20.8575 | 1.0415 | 119.1 | 119.5555 | -3.5257 | 0.28329
20.868 | 29.2689 | 122 | 120.1355 | 11.3625 | 0.93222 | 20.868 | 3.9552 | 118.4 | 118.4912 | -11.3448 | 0.3292 | 20.8675 | 1.0414 | 119.1 | 119.5557 | -3.5257 | 0.28329
20.878 | 29.2688 | 122 | 120.1356 | 11.3622 | 0.93222 | 20.878 | 3.9552 | 118.4 | 118.4913 | -11.3447 | 0.3292 | 20.8775 | 1.0414 | 119.1 | 119.556 | -3.5256 | 0.28328
20.888 | 29.2688 | 122 | 120.1357 | 11.3619 | 0.93222 | 20.888 | 3.9551 | 118.4 | 118.4914 | -11.3446 | 0.3292 | 20.8875 | 1.0413 | 119.1 | 119.5562 | -3.5256 | 0.28327
20.8985 | 29.2688 | 122 | 120.1358 | 11.3616 | 0.93223 | 20.898 | 3.9551 | 118.4 | 118.4915 | -11.3445 | 0.3292 | 20.8975 | 1.0413 | 119.1 | 119.5566 | -3.5255 | 0.28326
20.908 | 29.2687 | 122 | 120.1358 | 11.3614 | 0.93223 | 20.908 | 3.9551 | 118.4 | 118.4915 | -11.3444 | 0.32921 | 20.9075 | 1.0412 | 119.1 | 119.5569 | -3.5255 | 0.28325
20.918 | 29.2687 | 122 | 120.1358 | 11.3611 | 0.93223 | 20.918 | 3.9551 | 118.4 | 118.4916 | -11.3444 | 0.32921 | 20.9175 | 1.0411 | 119.1 | 119.5573 | -3.5254 | 0.28323
20.928 | 29.2686 | 122 | 120.1358 | 11.3608 | 0.93224 | 20.928 | 3.9551 | 118.4 | 118.4916 | -11.3443 | 0.32921 | 20.9275 | 1.0411 | 119.1 | 119.5577 | -3.5254 | 0.28322
20.938 | 29.2686 | 122 | 120.1357 | 11.3606 | 0.93224 | 20.938 | 3.9551 | 118.4 | 118.4916 | -11.3442 | 0.32921 | 20.9375 | 1.041 | 119.1 | 119.5581 | -3.5253 | 0.2832
20.9485 | 29.2685 | 122 | 120.1355 | 11.3603 | 0.93224 | 20.948 | 3.9551 | 118.4 | 118.4916 | -11.3441 | 0.32921 | 20.9475 | 1.0409 | 119.1 | 119.5585 | -3.5252 | 0.28319
20.958 | 29.2685 | 122 | 120.1352 | 11.3601 | 0.93224 | 20.958 | 3.9551 | 118.4 | 118.4916 | -11.344 | 0.32921 | 20.9575 | 1.0408 | 119.1 | 119.559 | -3.5252 | 0.28317
20.968 | 29.2684 | 122 | 120.1349 | 11.3598 | 0.93224 | 20.968 | 3.955 | 118.4 | 118.4915 | -11.3439 | 0.32921 | 20.9675 | 1.0407 | 119.1 | 119.5596 | -3.5251 | 0.28315
20.9785 | 29.2684 | 122 | 120.1345 | 11.3596 | 0.93225 | 20.978 | 3.955 | 118.4 | 118.4915 | -11.3438 | 0.32922 | 20.9775 | 1.0406 | 119.1 | 119.5601 | -3.525 | 0.28313
20.988 | 29.2683 | 122 | 120.1341 | 11.3593 | 0.93225 | 20.988 | 3.955 | 118.4 | 118.4914 | -11.3437 | 0.32922 | 20.9875 | 1.0405 | 119.1 | 119.5607 | -3.525 | 0.2831
20.9985 | 29.2682 | 122 | 120.1335 | 11.3591 | 0.93225 | 20.998 | 3.955 | 118.4 | 118.4913 | -11.3436 | 0.32922 | 20.9975 | 1.0404 | 119.1 | 119.5613 | -3.5249 | 0.28308
21.008 | 29.2682 | 122 | 120.1329 | 11.3589 | 0.93225 | 21.008 | 3.955 | 118.4 | 118.4912 | -11.3435 | 0.32922 | 21.0075 | 1.0403 | 119.1 | 119.562 | -3.5248 | 0.28305
21.018 | 29.2681 | 122 | 120.1322 | 11.3586 | 0.93226 | 21.018 | 3.955 | 118.4 | 118.4911 | -11.3434 | 0.32923 | 21.0175 | 1.0401 | 119.1 | 119.5626 | -3.5248 | 0.28302
21.028 | 29.268 | 122 | 120.1314 | 11.3584 | 0.93226 | 21.028 | 3.955 | 118.4 | 118.491 | -11.3433 | 0.32923 | 21.0275 | 1.04 | 119.1 | 119.5633 | -3.5247 | 0.28299
21.038 | 29.268 | 122 | 120.1306 | 11.3582 | 0.93226 | 21.038 | 3.955 | 118.4 | 118.4908 | -11.3432 | 0.32923 | 21.0375 | 1.0398 | 119.1 | 119.5639 | -3.5246 | 0.28296
21.048 | 29.2679 | 122 | 120.1296 | 11.3579 | 0.93226 | 21.048 | 3.955 | 118.4 | 118.4907 | -11.3431 | 0.32923 | 21.0475 | 1.0397 | 119.1 | 119.5646 | -3.5246 | 0.28293
21.058 | 29.2678 | 122 | 120.1286 | 11.3577 | 0.93227 | 21.058 | 3.955 | 118.4 | 118.4905 | -11.343 | 0.32923 | 21.0575 | 1.0395 | 119.1 | 119.5652 | -3.5246 | 0.28289
21.068 | 29.2677 | 122 | 120.1276 | 11.3575 | 0.93227 | 21.068 | 3.955 | 118.4 | 118.4903 | -11.3429 | 0.32924 | 21.0675 | 1.0394 | 119.1 | 119.5659 | -3.5245 | 0.28286
21.078 | 29.2677 | 122 | 120.1264 | 11.3573 | 0.93227 | 21.078 | 3.955 | 118.4 | 118.4901 | -11.3428 | 0.32924 | 21.0775 | 1.0392 | 119.1 | 119.5665 | -3.5245 | 0.28282
21.088 | 29.2676 | 122 | 120.1252 | 11.3571 | 0.93227 | 21.088 | 3.955 | 118.4 | 118.4899 | -11.3427 | 0.32924 | 21.0875 | 1.039 | 119.1 | 119.5671 | -3.5245 | 0.28278
21.098 | 29.2675 | 122 | 120.1239 | 11.3569 | 0.93227 | 21.098 | 3.955 | 118.4 | 118.4897 | -11.3426 | 0.32924 | 21.0975 | 1.0389 | 119.1 | 119.5676 | -3.5244 | 0.28273
21.108 | 29.2674 | 122 | 120.1226 | 11.3567 | 0.93227 | 21.108 | 3.955 | 118.4 | 118.4894 | -11.3426 | 0.32925 | 21.1075 | 1.0387 | 119.1 | 119.5682 | -3.5244 | 0.28269
21.118 | 29.2673 | 122 | 120.1212 | 11.3566 | 0.93227 | 21.118 | 3.955 | 118.4 | 118.4892 | -11.3425 | 0.32925 | 21.1175 | 1.0385 | 119.1 | 119.5686 | -3.5244 | 0.28264
21.128 | 29.2673 | 122 | 120.1197 | 11.3564 | 0.93228 | 21.128 | 3.955 | 118.4 | 118.4889 | -11.3424 | 0.32925 | 21.1275 | 1.0383 | 119.1 | 119.5691 | -3.5244 | 0.28259
21.138 | 29.2672 | 122 | 120.1182 | 11.3563 | 0.93228 | 21.138 | 3.955 | 118.4 | 118.4886 | -11.3423 | 0.32925 | 21.1375 | 1.0381 | 119.1 | 119.5694 | -3.5245 | 0.28254
21.148 | 29.2671 | 122 | 120.1167 | 11.3562 | 0.93228 | 21.148 | 3.955 | 118.4 | 118.4883 | -11.3423 | 0.32926 | 21.1475 | 1.0379 | 119.1 | 119.5697 | -3.5245 | 0.28249
21.158 | 29.267 | 122 | 120.1152 | 11.3561 | 0.93228 | 21.158 | 3.955 | 118.4 | 118.4879 | -11.3422 | 0.32926 | 21.1575 | 1.0377 | 119.1 | 119.57 | -3.5245 | 0.28244
21.168 | 29.2669 | 122 | 120.1137 | 11.356 | 0.93228 | 21.168 | 3.955 | 118.4 | 118.4876 | -11.3421 | 0.32926 | 21.1675 | 1.0375 | 119.1 | 119.5701 | -3.5246 | 0.28238
21.178 | 29.2669 | 122 | 120.1121 | 11.3559 | 0.93228 | 21.178 | 3.955 | 118.4 | 118.4871 | -11.3421 | 0.32926 | 21.1775 | 1.0373 | 119.1 | 119.5702 | -3.5246 | 0.28233
21.188 | 29.2668 | 122 | 120.1106 | 11.3558 | 0.93228 | 21.188 | 3.955 | 118.4 | 118.4867 | -11.342 | 0.32926 | 21.1875 | 1.0371 | 119.1 | 119.5702 | -3.5247 | 0.28227
21.198 | 29.2667 | 122 | 120.109 | 11.3557 | 0.93228 | 21.198 | 3.955 | 118.4 | 118.4862 | -11.342 | 0.32926 | 21.1975 | 1.0369 | 119.1 | 119.5701 | -3.5247 | 0.28221
21.208 | 29.2666 | 122 | 120.1075 | 11.3557 | 0.93228 | 21.208 | 3.9551 | 118.4 | 118.4857 | -11.3419 | 0.32927 | 21.2075 | 1.0367 | 119.1 | 119.57 | -3.5248 | 0.28215
21.218 | 29.2665 | 122 | 120.106 | 11.3556 | 0.93228 | 21.218 | 3.9551 | 118.4 | 118.4852 | -11.3419 | 0.32927 | 21.2175 | 1.0364 | 119.1 | 119.5698 | -3.5249 | 0.28209
21.228 | 29.2664 | 122 | 120.1046 | 11.3555 | 0.93228 | 21.228 | 3.9551 | 118.4 | 118.4846 | -11.3418 | 0.32927 | 21.2275 | 1.0362 | 119.1 | 119.5695 | -3.525 | 0.28203
21.238 | 29.2664 | 122 | 120.1032 | 11.3555 | 0.93228 | 21.238 | 3.9551 | 118.4 | 118.4839 | -11.3418 | 0.32927 | 21.2375 | 1.036 | 119.1 | 119.5692 | -3.5251 | 0.28197
21.248 | 29.2663 | 122 | 120.1019 | 11.3554 | 0.93228 | 21.248 | 3.9551 | 118.4 | 118.4833 | -11.3418 | 0.32927 | 21.2475 | 1.0358 | 119.1 | 119.5688 | -3.5252 | 0.28191
21.258 | 29.2662 | 122 | 120.1006 | 11.3554 | 0.93228 | 21.258 | 3.9551 | 118.4 | 118.4825 | -11.3417 | 0.32927 | 21.2575 | 1.0355 | 119.1 | 119.5683 | -3.5253 | 0.28184
21.268 | 29.2661 | 122 | 120.0994 | 11.3553 | 0.93228 | 21.268 | 3.9551 | 118.4 | 118.4818 | -11.3417 | 0.32928 | 21.2675 | 1.0353 | 119.1 | 119.5678 | -3.5254 | 0.28178
21.278 | 29.2661 | 122 | 120.0983 | 11.3553 | 0.93228 | 21.278 | 3.9551 | 118.4 | 118.481 | -11.3416 | 0.32928 | 21.2775 | 1.0351 | 119.1 | 119.5673 | -3.5255 | 0.28171
21.288 | 29.266 | 122 | 120.0973 | 11.3552 | 0.93228 | 21.288 | 3.9551 | 118.4 | 118.4801 | -11.3416 | 0.32928 | 21.2875 | 1.0349 | 119.1 | 119.5667 | -3.5256 | 0.28165
21.298 | 29.2659 | 122 | 120.0964 | 11.3552 | 0.93228 | 21.298 | 3.9551 | 118.4 | 118.4792 | -11.3415 | 0.32928 | 21.2975 | 1.0346 | 119.1 | 119.5661 | -3.5257 | 0.28158
21.308 | 29.2659 | 122 | 120.0956 | 11.3551 | 0.93229 | 21.308 | 3.9551 | 118.4 | 118.4783 | -11.3415 | 0.32928 | 21.3075 | 1.0344 | 119.1 | 119.5655 | -3.5258 | 0.28152
21.318 | 29.2658 | 122 | 120.0949 | 11.355 | 0.93229 | 21.318 | 3.9551 | 118.4 | 118.4773 | -11.3414 | 0.32928 | 21.3175 | 1.0342 | 119.1 | 119.5649 | -3.5259 | 0.28145
21.328 | 29.2657 | 122 | 120.0943 | 11.3549 | 0.93229 | 21.328 | 3.9551 | 118.4 | 118.4763 | -11.3414 | 0.32929 | 21.3275 | 1.034 | 119.1 | 119.5643 | -3.526 | 0.28139
21.338 | 29.2656 | 122 | 120.0938 | 11.3548 | 0.93229 | 21.338 | 3.9551 | 118.4 | 118.4752 | -11.3413 | 0.32929 | 21.3375 | 1.0337 | 119.1 | 119.5637 | -3.5261 | 0.28132
21.348 | 29.2656 | 122 | 120.0934 | 11.3547 | 0.93229 | 21.348 | 3.9551 | 118.4 | 118.4741 | -11.3412 | 0.32929 | 21.3475 | 1.0335 | 119.1 | 119.5632 | -3.5262 | 0.28126
21.358 | 29.2655 | 122 | 120.0932 | 11.3546 | 0.93229 | 21.358 | 3.9551 | 118.4 | 118.473 | -11.3411 | 0.32929 | 21.3575 | 1.0332 | 119.1 | 119.5627 | -3.5263 | 0.28119
21.368 | 29.2654 | 122 | 120.0931 | 11.3544 | 0.93229 | 21.368 | 3.9551 | 118.4 | 118.4719 | -11.3411 | 0.32929 | 21.3675 | 1.033 | 119.1 | 119.5623 | -3.5264 | 0.28112
21.378 | 29.2654 | 122 | 120.0931 | 11.3543 | 0.93229 | 21.378 | 3.9551 | 118.4 | 118.4707 | -11.341 | 0.3293 | 21.3775 | 1.0328 | 119.1 | 119.5619 | -3.5265 | 0.28106
21.388 | 29.2653 | 122 | 120.0932 | 11.3541 | 0.93229 | 21.388 | 3.9551 | 118.4 | 118.4695 | -11.3409 | 0.3293 | 21.3875 | 1.0325 | 119.1 | 119.5617 | -3.5266 | 0.28099
21.398 | 29.2652 | 122 | 120.0934 | 11.3539 | 0.93229 | 21.398 | 3.9551 | 118.4 | 118.4683 | -11.3408 | 0.3293 | 21.3975 | 1.0323 | 119.1 | 119.5614 | -3.5266 | 0.28092
21.408 | 29.2652 | 122 | 120.0937 | 11.3537 | 0.9323 | 21.408 | 3.9551 | 118.4 | 118.4671 | -11.3407 | 0.3293 | 21.4075 | 1.032 | 119.1 | 119.5613 | -3.5267 | 0.28086
21.418 | 29.2651 | 122 | 120.0941 | 11.3535 | 0.9323 | 21.418 | 3.9551 | 118.4 | 118.4659 | -11.3405 | 0.32931 | 21.4175 | 1.0318 | 119.1 | 119.5612 | -3.5267 | 0.28079
21.428 | 29.265 | 122 | 120.0947 | 11.3533 | 0.9323 | 21.428 | 3.9551 | 118.4 | 118.4647 | -11.3404 | 0.32931 | 21.4275 | 1.0315 | 119.1 | 119.5613 | -3.5268 | 0.28072
21.438 | 29.265 | 122 | 120.0953 | 11.3531 | 0.9323 | 21.438 | 3.9551 | 118.4 | 118.4635 | -11.3403 | 0.32931 | 21.4375 | 1.0313 | 119.1 | 119.5614 | -3.5268 | 0.28065
21.4485 | 29.2649 | 122 | 120.096 | 11.3529 | 0.93231 | 21.448 | 3.9551 | 118.4 | 118.4623 | -11.3402 | 0.32932 | 21.4475 | 1.031 | 119.1 | 119.5616 | -3.5268 | 0.28059
21.458 | 29.2648 | 122 | 120.0967 | 11.3526 | 0.93231 | 21.458 | 3.9551 | 118.4 | 118.4611 | -11.34 | 0.32932 | 21.4575 | 1.0307 | 119.1 | 119.5619 | -3.5268 | 0.28052
21.468 | 29.2648 | 122 | 120.0976 | 11.3524 | 0.93231 | 21.468 | 3.9551 | 118.4 | 118.46 | -11.3399 | 0.32932 | 21.4675 | 1.0304 | 119.1 | 119.5623 | -3.5268 | 0.28045
21.478 | 29.2647 | 122 | 120.0985 | 11.3522 | 0.93231 | 21.478 | 3.9551 | 118.4 | 118.4589 | -11.3398 | 0.32932 | 21.4775 | 1.0302 | 119.1 | 119.5628 | -3.5268 | 0.28038
21.488 | 29.2646 | 122 | 120.0994 | 11.352 | 0.93231 | 21.488 | 3.955 | 118.4 | 118.4578 | -11.3396 | 0.32932 | 21.4875 | 1.0299 | 119.1 | 119.5633 | -3.5267 | 0.28031
21.498 | 29.2646 | 122 | 120.1004 | 11.3518 | 0.93231 | 21.498 | 3.955 | 118.4 | 118.4568 | -11.3395 | 0.32933 | 21.4975 | 1.0296 | 119.1 | 119.5639 | -3.5267 | 0.28024
21.508 | 29.2645 | 122 | 120.1014 | 11.3517 | 0.93232 | 21.508 | 3.955 | 118.4 | 118.4558 | -11.3393 | 0.32933 | 21.5075 | 1.0293 | 119.1 | 119.5646 | -3.5266 | 0.28017
21.518 | 29.2644 | 122 | 120.1025 | 11.3515 | 0.93232 | 21.518 | 3.955 | 118.4 | 118.4548 | -11.3392 | 0.32933 | 21.5175 | 1.029 | 119.1 | 119.5653 | -3.5266 | 0.2801
21.528 | 29.2644 | 122 | 120.1036 | 11.3514 | 0.93232 | 21.528 | 3.955 | 118.4 | 118.4539 | -11.339 | 0.32933 | 21.5275 | 1.0287 | 119.1 | 119.5661 | -3.5265 | 0.28003
21.538 | 29.2643 | 122 | 120.1047 | 11.3514 | 0.93232 | 21.538 | 3.955 | 118.4 | 118.453 | -11.3389 | 0.32934 | 21.5375 | 1.0283 | 119.1 | 119.5669 | -3.5264 | 0.27996
21.548 | 29.2642 | 122 | 120.1058 | 11.3513 | 0.93232 | 21.548 | 3.9549 | 118.4 | 118.4523 | -11.3387 | 0.32934 | 21.5475 | 1.028 | 119.1 | 119.5677 | -3.5262 | 0.27988
21.558 | 29.2642 | 122 | 120.1068 | 11.3513 | 0.93232 | 21.558 | 3.9549 | 118.4 | 118.4515 | -11.3386 | 0.32934 | 21.5575 | 1.0277 | 119.1 | 119.5685 | -3.5261 | 0.27981
21.568 | 29.2641 | 122 | 120.1079 | 11.3514 | 0.93232 | 21.568 | 3.9549 | 118.4 | 118.4508 | -11.3385 | 0.32934 | 21.5675 | 1.0274 | 119.1 | 119.5692 | -3.526 | 0.27973
21.578 | 29.264 | 122 | 120.109 | 11.3514 | 0.93232 | 21.578 | 3.9549 | 118.4 | 118.4502 | -11.3383 | 0.32934 | 21.5775 | 1.027 | 119.1 | 119.57 | -3.5259 | 0.27966
21.588 | 29.264 | 122 | 120.11 | 11.3516 | 0.93232 | 21.588 | 3.9548 | 118.4 | 118.4497 | -11.3382 | 0.32935 | 21.5875 | 1.0267 | 119.1 | 119.5707 | -3.5257 | 0.27958
21.598 | 29.2639 | 122 | 120.111 | 11.3518 | 0.93231 | 21.598 | 3.9548 | 118.4 | 118.4492 | -11.3381 | 0.32935 | 21.5975 | 1.0263 | 119.1 | 119.5714 | -3.5256 | 0.2795
21.608 | 29.2639 | 122 | 120.112 | 11.352 | 0.93231 | 21.608 | 3.9548 | 118.4 | 118.4488 | -11.338 | 0.32935 | 21.6075 | 1.026 | 119.1 | 119.5721 | -3.5254 | 0.27943
21.618 | 29.2638 | 122 | 120.113 | 11.3523 | 0.93231 | 21.618 | 3.9548 | 118.4 | 118.4484 | -11.3378 | 0.32935 | 21.6175 | 1.0256 | 119.1 | 119.5726 | -3.5253 | 0.27935
21.628 | 29.2638 | 122 | 120.1139 | 11.3526 | 0.9323 | 21.628 | 3.9547 | 118.4 | 118.4481 | -11.3377 | 0.32935 | 21.6275 | 1.0252 | 119.1 | 119.5731 | -3.5251 | 0.27927
21.638 | 29.2637 | 122 | 120.1148 | 11.353 | 0.9323 | 21.638 | 3.9547 | 118.4 | 118.4479 | -11.3376 | 0.32935 | 21.6375 | 1.0249 | 119.1 | 119.5735 | -3.525 | 0.27919
21.648 | 29.2637 | 122 | 120.1157 | 11.3534 | 0.93229 | 21.648 | 3.9547 | 118.4 | 118.4477 | -11.3376 | 0.32935 | 21.6475 | 1.0245 | 119.1 | 119.5738 | -3.5248 | 0.27911
21.658 | 29.2637 | 122 | 120.1165 | 11.3539 | 0.93229 | 21.658 | 3.9547 | 118.4 | 118.4476 | -11.3375 | 0.32935 | 21.6575 | 1.0241 | 119.1 | 119.5739 | -3.5247 | 0.27902
21.668 | 29.2636 | 122 | 120.1173 | 11.3544 | 0.93228 | 21.668 | 3.9546 | 118.4 | 118.4476 | -11.3374 | 0.32935 | 21.6675 | 1.0238 | 119.1 | 119.574 | -3.5245 | 0.27894
21.678 | 29.2636 | 122 | 120.1181 | 11.355 | 0.93228 | 21.678 | 3.9546 | 118.4 | 118.4476 | -11.3373 | 0.32935 | 21.6775 | 1.0234 | 119.1 | 119.5739 | -3.5244 | 0.27886
21.688 | 29.2636 | 122 | 120.1188 | 11.3556 | 0.93227 | 21.688 | 3.9546 | 118.4 | 118.4477 | -11.3372 | 0.32935 | 21.6875 | 1.0231 | 119.1 | 119.5738 | -3.5243 | 0.27878
21.698 | 29.2636 | 122 | 120.1196 | 11.3562 | 0.93226 | 21.698 | 3.9546 | 118.4 | 118.4479 | -11.3372 | 0.32935 | 21.6975 | 1.0227 | 119.1 | 119.5735 | -3.5242 | 0.2787
21.708 | 29.2636 | 122 | 120.1202 | 11.3569 | 0.93226 | 21.708 | 3.9545 | 118.4 | 118.4481 | -11.3371 | 0.32935 | 21.7075 | 1.0224 | 119.1 | 119.573 | -3.5241 | 0.27862
21.718 | 29.2636 | 122 | 120.1209 | 11.3575 | 0.93225 | 21.718 | 3.9545 | 118.4 | 118.4483 | -11.3371 | 0.32935 | 21.7175 | 1.022 | 119.1 | 119.5725 | -3.524 | 0.27854
21.728 | 29.2636 | 122 | 120.1216 | 11.3583 | 0.93224 | 21.728 | 3.9545 | 118.4 | 118.4486 | -11.337 | 0.32935 | 21.7275 | 1.0217 | 119.1 | 119.5718 | -3.524 | 0.27846
21.738 | 29.2636 | 122 | 120.1222 | 11.359 | 0.93223 | 21.738 | 3.9545 | 118.4 | 118.449 | -11.337 | 0.32935 | 21.7375 | 1.0214 | 119.1 | 119.571 | -3.524 | 0.27838
21.7485 | 29.2636 | 122 | 120.1228 | 11.3597 | 0.93223 | 21.748 | 3.9545 | 118.4 | 118.4494 | -11.3369 | 0.32935 | 21.7475 | 1.021 | 119.1 | 119.57 | -3.5239 | 0.2783
21.758 | 29.2636 | 122 | 120.1235 | 11.3605 | 0.93222 | 21.758 | 3.9545 | 118.4 | 118.4499 | -11.3369 | 0.32935 | 21.7575 | 1.0207 | 119.1 | 119.569 | -3.5239 | 0.27822
21.768 | 29.2637 | 122 | 120.1241 | 11.3612 | 0.93221 | 21.768 | 3.9544 | 118.4 | 118.4504 | -11.3369 | 0.32935 | 21.7675 | 1.0204 | 119.1 | 119.5679 | -3.524 | 0.27814
21.778 | 29.2637 | 122 | 120.1247 | 11.3619 | 0.9322 | 21.778 | 3.9544 | 118.4 | 118.451 | -11.3369 | 0.32935 | 21.7775 | 1.0202 | 119.1 | 119.5666 | -3.524 | 0.27807
21.788 | 29.2638 | 122 | 120.1253 | 11.3627 | 0.93219 | 21.788 | 3.9544 | 118.4 | 118.4516 | -11.3369 | 0.32935 | 21.7875 | 1.0199 | 119.1 | 119.5652 | -3.5241 | 0.278
21.7985 | 29.2638 | 122 | 120.1259 | 11.3634 | 0.93219 | 21.798 | 3.9544 | 118.4 | 118.4522 | -11.3369 | 0.32935 | 21.7975 | 1.0196 | 119.1 | 119.5638 | -3.5242 | 0.27793
21.808 | 29.2639 | 122 | 120.1265 | 11.364 | 0.93218 | 21.808 | 3.9544 | 118.4 | 118.4529 | -11.3369 | 0.32935 | 21.8075 | 1.0194 | 119.1 | 119.5623 | -3.5243 | 0.27786
21.818 | 29.264 | 122 | 120.1271 | 11.3647 | 0.93217 | 21.818 | 3.9544 | 118.4 | 118.4536 | -11.3369 | 0.32934 | 21.8175 | 1.0192 | 119.1 | 119.5607 | -3.5245 | 0.2778
21.828 | 29.2641 | 122 | 120.1277 | 11.3653 | 0.93217 | 21.828 | 3.9544 | 118.4 | 118.4543 | -11.337 | 0.32934 | 21.8275 | 1.019 | 119.1 | 119.5591 | -3.5246 | 0.27773
21.838 | 29.2641 | 122 | 120.1283 | 11.3659 | 0.93216 | 21.838 | 3.9544 | 118.4 | 118.4551 | -11.337 | 0.32934 | 21.8375 | 1.0188 | 119.1 | 119.5574 | -3.5248 | 0.27767
21.848 | 29.2642 | 122 | 120.129 | 11.3665 | 0.93216 | 21.848 | 3.9544 | 118.4 | 118.4558 | -11.3371 | 0.32934 | 21.8475 | 1.0186 | 119.1 | 119.5557 | -3.5251 | 0.27761
21.858 | 29.2643 | 122 | 120.1296 | 11.3669 | 0.93215 | 21.858 | 3.9544 | 118.4 | 118.4567 | -11.3372 | 0.32934 | 21.8575 | 1.0185 | 119.1 | 119.5539 | -3.5253 | 0.27756
21.868 | 29.2645 | 122 | 120.1302 | 11.3674 | 0.93215 | 21.868 | 3.9544 | 118.4 | 118.4575 | -11.3373 | 0.32933 | 21.8675 | 1.0184 | 119.1 | 119.5521 | -3.5256 | 0.27751
21.878 | 29.2646 | 122 | 120.1308 | 11.3678 | 0.93214 | 21.878 | 3.9544 | 118.4 | 118.4583 | -11.3374 | 0.32933 | 21.8775 | 1.0183 | 119.1 | 119.5503 | -3.5259 | 0.27746
21.888 | 29.2647 | 122 | 120.1315 | 11.3682 | 0.93214 | 21.888 | 3.9544 | 118.4 | 118.4592 | -11.3376 | 0.32933 | 21.8875 | 1.0182 | 119.1 | 119.5486 | -3.5262 | 0.27741
21.8985 | 29.2648 | 122 | 120.1321 | 11.3685 | 0.93214 | 21.898 | 3.9544 | 118.4 | 118.46 | -11.3378 | 0.32932 | 21.8975 | 1.0181 | 119.1 | 119.5468 | -3.5266 | 0.27737
21.908 | 29.265 | 122 | 120.1327 | 11.3687 | 0.93214 | 21.908 | 3.9544 | 118.4 | 118.4609 | -11.338 | 0.32932 | 21.9075 | 1.0181 | 119.1 | 119.545 | -3.527 | 0.27733
21.918 | 29.2651 | 122 | 120.1333 | 11.3689 | 0.93213 | 21.918 | 3.9544 | 118.4 | 118.4618 | -11.3382 | 0.32931 | 21.9175 | 1.0181 | 119.1 | 119.5433 | -3.5274 | 0.27729
21.928 | 29.2652 | 122 | 120.1338 | 11.3691 | 0.93213 | 21.928 | 3.9544 | 118.4 | 118.4626 | -11.3385 | 0.32931 | 21.9275 | 1.018 | 119.1 | 119.5416 | -3.5278 | 0.27726
21.938 | 29.2654 | 122 | 120.1344 | 11.3692 | 0.93213 | 21.938 | 3.9544 | 118.4 | 118.4635 | -11.3388 | 0.3293 | 21.9375 | 1.0181 | 119.1 | 119.5399 | -3.5283 | 0.27723
21.9485 | 29.2655 | 122 | 120.1349 | 11.3692 | 0.93213 | 21.948 | 3.9544 | 118.4 | 118.4644 | -11.3391 | 0.32929 | 21.9475 | 1.0181 | 119.1 | 119.5383 | -3.5288 | 0.2772
21.958 | 29.2657 | 122 | 120.1354 | 11.3692 | 0.93213 | 21.958 | 3.9544 | 118.4 | 118.4652 | -11.3394 | 0.32928 | 21.9575 | 1.0181 | 119.1 | 119.5367 | -3.5293 | 0.27718
21.9685 | 29.2658 | 122 | 120.1359 | 11.3692 | 0.93213 | 21.968 | 3.9544 | 118.4 | 118.466 | -11.3398 | 0.32927 | 21.9675 | 1.0182 | 119.1 | 119.5352 | -3.5298 | 0.27715
21.978 | 29.266 | 122 | 120.1363 | 11.3691 | 0.93214 | 21.978 | 3.9544 | 118.4 | 118.4668 | -11.3402 | 0.32926 | 21.9775 | 1.0183 | 119.1 | 119.5338 | -3.5303 | 0.27713
21.988 | 29.2661 | 122 | 120.1367 | 11.369 | 0.93214 | 21.988 | 3.9545 | 118.4 | 118.4676 | -11.3407 | 0.32925 | 21.9875 | 1.0183 | 119.1 | 119.5324 | -3.5308 | 0.27712
21.9985 | 29.2663 | 122 | 120.137 | 11.3688 | 0.93214 | 21.998 | 3.9545 | 118.4 | 118.4683 | -11.3411 | 0.32924 | 21.9975 | 1.0184 | 119.1 | 119.531 | -3.5314 | 0.2771
22.008 | 29.2664 | 122 | 120.1373 | 11.3687 | 0.93214 | 22.008 | 3.9545 | 118.4 | 118.469 | -11.3416 | 0.32923 | 22.0075 | 1.0185 | 119.1 | 119.5297 | -3.5319 | 0.27709
22.018 | 29.2666 | 122 | 120.1375 | 11.3685 | 0.93214 | 22.018 | 3.9545 | 118.4 | 118.4697 | -11.3422 | 0.32922 | 22.0175 | 1.0187 | 119.1 | 119.5285 | -3.5325 | 0.27708
22.028 | 29.2667 | 122 | 120.1377 | 11.3682 | 0.93215 | 22.028 | 3.9545 | 118.4 | 118.4703 | -11.3427 | 0.32921 | 22.0275 | 1.0188 | 119.1 | 119.5274 | -3.5331 | 0.27707
22.038 | 29.2669 | 122 | 120.1379 | 11.368 | 0.93215 | 22.038 | 3.9545 | 118.4 | 118.4709 | -11.3433 | 0.32919 | 22.0375 | 1.0189 | 119.1 | 119.5263 | -3.5337 | 0.27706
22.0485 | 29.267 | 122 | 120.1379 | 11.3678 | 0.93215 | 22.048 | 3.9546 | 118.4 | 118.4715 | -11.3438 | 0.32918 | 22.0475 | 1.0191 | 119.1 | 119.5252 | -3.5343 | 0.27706
22.058 | 29.2671 | 122 | 120.1379 | 11.3675 | 0.93216 | 22.058 | 3.9546 | 118.4 | 118.472 | -11.3444 | 0.32917 | 22.0575 | 1.0192 | 119.1 | 119.5243 | -3.5348 | 0.27705
22.068 | 29.2673 | 122 | 120.1379 | 11.3673 | 0.93216 | 22.068 | 3.9546 | 118.4 | 118.4725 | -11.345 | 0.32915 | 22.0675 | 1.0194 | 119.1 | 119.5234 | -3.5354 | 0.27705
22.0785 | 29.2674 | 122 | 120.1378 | 11.367 | 0.93216 | 22.078 | 3.9546 | 118.4 | 118.4729 | -11.3457 | 0.32914 | 22.0775 | 1.0196 | 119.1 | 119.5226 | -3.536 | 0.27705
22.088 | 29.2675 | 122 | 120.1376 | 11.3668 | 0.93217 | 22.088 | 3.9546 | 118.4 | 118.4733 | -11.3463 | 0.32912 | 22.0875 | 1.0197 | 119.1 | 119.5218 | -3.5366 | 0.27705
22.0985 | 29.2676 | 122 | 120.1374 | 11.3665 | 0.93217 | 22.098 | 3.9546 | 118.4 | 118.4736 | -11.3469 | 0.32911 | 22.0975 | 1.0199 | 119.1 | 119.5211 | -3.5372 | 0.27705
22.108 | 29.2677 | 122 | 120.1372 | 11.3663 | 0.93217 | 22.108 | 3.9547 | 118.4 | 118.4739 | -11.3475 | 0.32909 | 22.1075 | 1.0201 | 119.1 | 119.5205 | -3.5377 | 0.27705
22.118 | 29.2678 | 122 | 120.1368 | 11.3661 | 0.93217 | 22.118 | 3.9547 | 118.4 | 118.4742 | -11.3481 | 0.32908 | 22.1175 | 1.0202 | 119.1 | 119.5199 | -3.5383 | 0.27705
22.128 | 29.2679 | 122 | 120.1365 | 11.3659 | 0.93218 | 22.128 | 3.9547 | 118.4 | 118.4744 | -11.3488 | 0.32906 | 22.1275 | 1.0204 | 119.1 | 119.5194 | -3.5388 | 0.27706
22.138 | 29.268 | 122 | 120.1361 | 11.3658 | 0.93218 | 22.138 | 3.9547 | 118.4 | 118.4745 | -11.3494 | 0.32905 | 22.1375 | 1.0206 | 119.1 | 119.5189 | -3.5394 | 0.27706
22.1485 | 29.2681 | 122 | 120.1356 | 11.3656 | 0.93218 | 22.148 | 3.9547 | 118.4 | 118.4746 | -11.35 | 0.32903 | 22.1475 | 1.0207 | 119.1 | 119.5185 | -3.5399 | 0.27706
22.158 | 29.2682 | 122 | 120.1351 | 11.3655 | 0.93218 | 22.158 | 3.9547 | 118.4 | 118.4747 | -11.3506 | 0.32902 | 22.1575 | 1.0209 | 119.1 | 119.5181 | -3.5404 | 0.27707
22.168 | 29.2683 | 122 | 120.1346 | 11.3654 | 0.93219 | 22.168 | 3.9547 | 118.4 | 118.4748 | -11.3511 | 0.329 | 22.1675 | 1.021 | 119.1 | 119.5178 | -3.5409 | 0.27707
22.178 | 29.2684 | 122 | 120.1341 | 11.3653 | 0.93219 | 22.178 | 3.9547 | 118.4 | 118.4748 | -11.3517 | 0.32899 | 22.1775 | 1.0212 | 119.1 | 119.5175 | -3.5414 | 0.27707
22.1885 | 29.2685 | 122 | 120.1335 | 11.3652 | 0.93219 | 22.188 | 3.9547 | 118.4 | 118.4748 | -11.3522 | 0.32898 | 22.1875 | 1.0214 | 119.1 | 119.5172 | -3.5418 | 0.27708
22.1985 | 29.2685 | 122 | 120.133 | 11.3651 | 0.93219 | 22.198 | 3.9547 | 118.4 | 118.4748 | -11.3527 | 0.32896 | 22.1975 | 1.0215 | 119.1 | 119.517 | -3.5423 | 0.27708
22.208 | 29.2686 | 122 | 120.1324 | 11.3651 | 0.93219 | 22.208 | 3.9547 | 118.4 | 118.4747 | -11.3532 | 0.32895 | 22.2075 | 1.0217 | 119.1 | 119.5168 | -3.5427 | 0.27709
22.218 | 29.2687 | 122 | 120.1318 | 11.365 | 0.93219 | 22.218 | 3.9548 | 118.4 | 118.4746 | -11.3536 | 0.32894 | 22.2175 | 1.0218 | 119.1 | 119.5167 | -3.5432 | 0.27709
22.228 | 29.2687 | 122 | 120.1312 | 11.365 | 0.93219 | 22.228 | 3.9548 | 118.4 | 118.4745 | -11.3541 | 0.32893 | 22.2275 | 1.0219 | 119.1 | 119.5166 | -3.5436 | 0.2771
22.238 | 29.2688 | 122 | 120.1306 | 11.3649 | 0.93219 | 22.238 | 3.9548 | 118.4 | 118.4744 | -11.3545 | 0.32892 | 22.2375 | 1.0221 | 119.1 | 119.5165 | -3.544 | 0.2771
22.2485 | 29.2688 | 122 | 120.1301 | 11.3649 | 0.93219 | 22.248 | 3.9548 | 118.4 | 118.4743 | -11.3548 | 0.32891 | 22.2475 | 1.0222 | 119.1 | 119.5164 | -3.5444 | 0.27711
22.258 | 29.2689 | 122 | 120.1295 | 11.3648 | 0.93219 | 22.258 | 3.9548 | 118.4 | 118.4742 | -11.3552 | 0.3289 | 22.2575 | 1.0223 | 119.1 | 119.5163 | -3.5448 | 0.27711
22.2685 | 29.2689 | 122 | 120.129 | 11.3647 | 0.93219 | 22.268 | 3.9548 | 118.4 | 118.4741 | -11.3555 | 0.32889 | 22.2675 | 1.0225 | 119.1 | 119.5162 | -3.5451 | 0.27712
22.278 | 29.269 | 122 | 120.1285 | 11.3646 | 0.93219 | 22.278 | 3.9547 | 118.4 | 118.474 | -11.3558 | 0.32888 | 22.2775 | 1.0226 | 119.1 | 119.5161 | -3.5455 | 0.27712
22.288 | 29.269 | 122 | 120.128 | 11.3645 | 0.9322 | 22.288 | 3.9547 | 118.4 | 118.4739 | -11.3561 | 0.32888 | 22.2875 | 1.0227 | 119.1 | 119.5161 | -3.5458 | 0.27713
22.2985 | 29.2691 | 122 | 120.1276 | 11.3644 | 0.9322 | 22.298 | 3.9547 | 118.4 | 118.4738 | -11.3564 | 0.32887 | 22.2975 | 1.0228 | 119.1 | 119.516 | -3.5461 | 0.27714
22.308 | 29.2691 | 122 | 120.1272 | 11.3643 | 0.9322 | 22.308 | 3.9547 | 118.4 | 118.4737 | -11.3566 | 0.32886 | 22.3075 | 1.0229 | 119.1 | 119.5159 | -3.5464 | 0.27715
22.318 | 29.2691 | 122 | 120.1268 | 11.3641 | 0.9322 | 22.318 | 3.9547 | 118.4 | 118.4736 | -11.3568 | 0.32886 | 22.3175 | 1.0231 | 119.1 | 119.5158 | -3.5467 | 0.27715
22.328 | 29.2692 | 122 | 120.1265 | 11.3639 | 0.9322 | 22.328 | 3.9547 | 118.4 | 118.4736 | -11.357 | 0.32885 | 22.3275 | 1.0232 | 119.1 | 119.5157 | -3.5469 | 0.27717
22.338 | 29.2692 | 122 | 120.1262 | 11.3637 | 0.93221 | 22.338 | 3.9547 | 118.4 | 118.4735 | -11.3572 | 0.32885 | 22.3375 | 1.0233 | 119.1 | 119.5156 | -3.5472 | 0.27718
22.3485 | 29.2693 | 122 | 120.1259 | 11.3634 | 0.93221 | 22.348 | 3.9547 | 118.4 | 118.4735 | -11.3573 | 0.32884 | 22.3475 | 1.0234 | 119.1 | 119.5154 | -3.5474 | 0.27719
22.358 | 29.2693 | 122 | 120.1257 | 11.3631 | 0.93221 | 22.358 | 3.9547 | 118.4 | 118.4735 | -11.3574 | 0.32884 | 22.3575 | 1.0235 | 119.1 | 119.5153 | -3.5476 | 0.27721
22.368 | 29.2694 | 122 | 120.1255 | 11.3627 | 0.93222 | 22.368 | 3.9547 | 118.4 | 118.4735 | -11.3576 | 0.32883 | 22.3675 | 1.0237 | 119.1 | 119.5151 | -3.5478 | 0.27722
22.378 | 29.2694 | 122 | 120.1254 | 11.3623 | 0.93222 | 22.378 | 3.9547 | 118.4 | 118.4735 | -11.3577 | 0.32883 | 22.3775 | 1.0238 | 119.1 | 119.5149 | -3.548 | 0.27724
22.388 | 29.2695 | 122 | 120.1253 | 11.3619 | 0.93223 | 22.388 | 3.9547 | 118.4 | 118.4735 | -11.3578 | 0.32883 | 22.3875 | 1.0239 | 119.1 | 119.5147 | -3.5481 | 0.27726
22.3985 | 29.2695 | 122 | 120.1252 | 11.3615 | 0.93223 | 22.398 | 3.9547 | 118.4 | 118.4735 | -11.3579 | 0.32882 | 22.3975 | 1.024 | 119.1 | 119.5144 | -3.5483 | 0.27728
22.408 | 29.2696 | 122 | 120.1252 | 11.361 | 0.93224 | 22.408 | 3.9547 | 118.4 | 118.4735 | -11.3579 | 0.32882 | 22.4075 | 1.0242 | 119.1 | 119.5142 | -3.5484 | 0.27731
22.418 | 29.2696 | 122 | 120.1252 | 11.3605 | 0.93224 | 22.418 | 3.9546 | 118.4 | 118.4736 | -11.358 | 0.32882 | 22.4175 | 1.0243 | 119.1 | 119.5139 | -3.5484 | 0.27734
22.428 | 29.2696 | 122 | 120.1253 | 11.3599 | 0.93225 | 22.428 | 3.9546 | 118.4 | 118.4737 | -11.3581 | 0.32882 | 22.4275 | 1.0244 | 119.1 | 119.5136 | -3.5485 | 0.27737
22.438 | 29.2697 | 122 | 120.1254 | 11.3593 | 0.93225 | 22.438 | 3.9546 | 118.4 | 118.4737 | -11.3581 | 0.32882 | 22.4375 | 1.0246 | 119.1 | 119.5133 | -3.5485 | 0.2774
22.4485 | 29.2698 | 122 | 120.1255 | 11.3587 | 0.93226 | 22.448 | 3.9546 | 118.4 | 118.4738 | -11.3582 | 0.32881 | 22.4475 | 1.0247 | 119.1 | 119.513 | -3.5485 | 0.27743
22.458 | 29.2698 | 122 | 120.1257 | 11.3581 | 0.93227 | 22.458 | 3.9546 | 118.4 | 118.4739 | -11.3582 | 0.32881 | 22.4575 | 1.0248 | 119.1 | 119.5127 | -3.5485 | 0.27747
22.468 | 29.2699 | 122 | 120.1258 | 11.3574 | 0.93228 | 22.468 | 3.9546 | 118.4 | 118.474 | -11.3583 | 0.32881 | 22.467 | 1.025 | 119.1 | 119.5124 | -3.5485 | 0.27751
22.478 | 29.2699 | 122 | 120.126 | 11.3568 | 0.93228 | 22.478 | 3.9546 | 118.4 | 118.474 | -11.3583 | 0.32881 | 22.477 | 1.0251 | 119.1 | 119.5121 | -3.5484 | 0.27755
22.488 | 29.27 | 122 | 120.1262 | 11.3561 | 0.93229 | 22.488 | 3.9546 | 118.4 | 118.4741 | -11.3584 | 0.32881 | 22.4875 | 1.0253 | 119.1 | 119.5118 | -3.5483 | 0.27759
22.498 | 29.27 | 122 | 120.1264 | 11.3554 | 0.9323 | 22.498 | 3.9546 | 118.4 | 118.4742 | -11.3584 | 0.3288 | 22.497 | 1.0254 | 119.1 | 119.5116 | -3.5482 | 0.27764
22.508 | 29.2701 | 122 | 120.1267 | 11.3547 | 0.93231 | 22.508 | 3.9545 | 118.4 | 118.4743 | -11.3584 | 0.3288 | 22.507 | 1.0256 | 119.1 | 119.5113 | -3.5481 | 0.27768
22.518 | 29.2701 | 122 | 120.1269 | 11.354 | 0.93231 | 22.518 | 3.9545 | 118.4 | 118.4743 | -11.3585 | 0.3288 | 22.517 | 1.0257 | 119.1 | 119.5111 | -3.5479 | 0.27773
22.528 | 29.2702 | 122 | 120.1272 | 11.3534 | 0.93232 | 22.528 | 3.9545 | 118.4 | 118.4744 | -11.3585 | 0.3288 | 22.527 | 1.0259 | 119.1 | 119.5109 | -3.5478 | 0.27778
22.538 | 29.2702 | 122 | 120.1274 | 11.3527 | 0.93233 | 22.538 | 3.9545 | 118.4 | 118.4745 | -11.3585 | 0.3288 | 22.537 | 1.026 | 119.1 | 119.5108 | -3.5476 | 0.27783
22.548 | 29.2703 | 122 | 120.1277 | 11.352 | 0.93234 | 22.548 | 3.9545 | 118.4 | 118.4746 | -11.3586 | 0.32879 | 22.547 | 1.0262 | 119.1 | 119.5107 | -3.5474 | 0.27789
22.558 | 29.2703 | 122 | 120.1279 | 11.3514 | 0.93234 | 22.558 | 3.9545 | 118.4 | 118.4746 | -11.3586 | 0.32879 | 22.557 | 1.0264 | 119.1 | 119.5107 | -3.5472 | 0.27794
22.568 | 29.2704 | 122 | 120.1282 | 11.3508 | 0.93235 | 22.568 | 3.9545 | 118.4 | 118.4747 | -11.3586 | 0.32879 | 22.567 | 1.0265 | 119.1 | 119.5107 | -3.547 | 0.27799
22.578 | 29.2704 | 122 | 120.1284 | 11.3502 | 0.93236 | 22.578 | 3.9544 | 118.4 | 118.4748 | -11.3586 | 0.32879 | 22.577 | 1.0267 | 119.1 | 119.5107 | -3.5468 | 0.27805
22.588 | 29.2705 | 122 | 120.1287 | 11.3496 | 0.93236 | 22.588 | 3.9544 | 118.4 | 118.4749 | -11.3587 | 0.32879 | 22.587 | 1.0268 | 119.1 | 119.5108 | -3.5466 | 0.2781
22.598 | 29.2705 | 122 | 120.1289 | 11.349 | 0.93237 | 22.598 | 3.9544 | 118.4 | 118.475 | -11.3587 | 0.32878 | 22.597 | 1.027 | 119.1 | 119.5109 | -3.5464 | 0.27815
22.608 | 29.2705 | 122 | 120.1292 | 11.3485 | 0.93237 | 22.608 | 3.9544 | 118.4 | 118.4751 | -11.3587 | 0.32878 | 22.607 | 1.0271 | 119.1 | 119.5111 | -3.5462 | 0.2782
22.618 | 29.2706 | 122 | 120.1294 | 11.348 | 0.93238 | 22.618 | 3.9544 | 118.4 | 118.4752 | -11.3587 | 0.32878 | 22.617 | 1.0273 | 119.1 | 119.5114 | -3.546 | 0.27825
22.628 | 29.2706 | 122 | 120.1296 | 11.3476 | 0.93239 | 22.628 | 3.9544 | 118.4 | 118.4753 | -11.3587 | 0.32878 | 22.6275 | 1.0274 | 119.1 | 119.5117 | -3.5458 | 0.2783
22.638 | 29.2706 | 122 | 120.1298 | 11.3472 | 0.93239 | 22.638 | 3.9543 | 118.4 | 118.4754 | -11.3587 | 0.32878 | 22.637 | 1.0275 | 119.1 | 119.512 | -3.5456 | 0.27835
22.648 | 29.2706 | 122 | 120.1299 | 11.3468 | 0.93239 | 22.648 | 3.9543 | 118.4 | 118.4756 | -11.3586 | 0.32878 | 22.647 | 1.0277 | 119.1 | 119.5124 | -3.5455 | 0.27839
22.658 | 29.2706 | 122 | 120.1301 | 11.3465 | 0.9324 | 22.658 | 3.9543 | 118.4 | 118.4758 | -11.3586 | 0.32878 | 22.657 | 1.0278 | 119.1 | 119.5128 | -3.5453 | 0.27843
22.668 | 29.2707 | 122 | 120.1303 | 11.3462 | 0.9324 | 22.668 | 3.9543 | 118.4 | 118.476 | -11.3585 | 0.32878 | 22.667 | 1.0279 | 119.1 | 119.5132 | -3.5452 | 0.27847
22.678 | 29.2707 | 122 | 120.1304 | 11.3459 | 0.9324 | 22.678 | 3.9543 | 118.4 | 118.4762 | -11.3585 | 0.32878 | 22.677 | 1.028 | 119.1 | 119.5137 | -3.5451 | 0.27851
22.688 | 29.2707 | 122 | 120.1305 | 11.3457 | 0.93241 | 22.688 | 3.9543 | 118.4 | 118.4765 | -11.3584 | 0.32878 | 22.687 | 1.0281 | 119.1 | 119.5141 | -3.545 | 0.27854
22.698 | 29.2707 | 122 | 120.1306 | 11.3455 | 0.93241 | 22.698 | 3.9542 | 118.4 | 118.4767 | -11.3583 | 0.32878 | 22.697 | 1.0282 | 119.1 | 119.5146 | -3.5449 | 0.27857
22.708 | 29.2707 | 122 | 120.1307 | 11.3454 | 0.93241 | 22.708 | 3.9542 | 118.4 | 118.477 | -11.3582 | 0.32878 | 22.707 | 1.0283 | 119.1 | 119.5151 | -3.5449 | 0.27859
22.718 | 29.2707 | 122 | 120.1308 | 11.3453 | 0.93241 | 22.718 | 3.9542 | 118.4 | 118.4774 | -11.3581 | 0.32878 | 22.717 | 1.0284 | 119.1 | 119.5155 | -3.5448 | 0.27862
22.728 | 29.2707 | 122 | 120.1309 | 11.3452 | 0.93241 | 22.728 | 3.9542 | 118.4 | 118.4777 | -11.3579 | 0.32879 | 22.727 | 1.0284 | 119.1 | 119.5159 | -3.5448 | 0.27863
22.738 | 29.2707 | 122 | 120.131 | 11.3452 | 0.93241 | 22.738 | 3.9542 | 118.4 | 118.4781 | -11.3578 | 0.32879 | 22.737 | 1.0285 | 119.1 | 119.5163 | -3.5448 | 0.27865
22.748 | 29.2706 | 122 | 120.131 | 11.3452 | 0.93241 | 22.748 | 3.9542 | 118.4 | 118.4785 | -11.3576 | 0.3288 | 22.747 | 1.0285 | 119.1 | 119.5166 | -3.5449 | 0.27866
22.758 | 29.2706 | 122 | 120.131 | 11.3452 | 0.93241 | 22.758 | 3.9541 | 118.4 | 118.479 | -11.3574 | 0.3288 | 22.757 | 1.0286 | 119.1 | 119.5169 | -3.5449 | 0.27867
22.768 | 29.2706 | 122 | 120.131 | 11.3453 | 0.93241 | 22.768 | 3.9541 | 118.4 | 118.4794 | -11.3571 | 0.3288 | 22.767 | 1.0286 | 119.1 | 119.5171 | -3.545 | 0.27867
22.778 | 29.2706 | 122 | 120.131 | 11.3453 | 0.93241 | 22.778 | 3.9541 | 118.4 | 118.4799 | -11.3569 | 0.32881 | 22.777 | 1.0286 | 119.1 | 119.5173 | -3.545 | 0.27867
22.788 | 29.2706 | 122 | 120.131 | 11.3454 | 0.93241 | 22.788 | 3.9541 | 118.4 | 118.4804 | -11.3566 | 0.32882 | 22.787 | 1.0286 | 119.1 | 119.5174 | -3.5451 | 0.27866
22.798 | 29.2705 | 122 | 120.131 | 11.3456 | 0.93241 | 22.798 | 3.9541 | 118.4 | 118.4809 | -11.3563 | 0.32882 | 22.7975 | 1.0286 | 119.1 | 119.5174 | -3.5452 | 0.27865
22.808 | 29.2705 | 122 | 120.1309 | 11.3457 | 0.93241 | 22.808 | 3.9541 | 118.4 | 118.4815 | -11.356 | 0.32883 | 22.807 | 1.0286 | 119.1 | 119.5173 | -3.5453 | 0.27864
22.818 | 29.2705 | 122 | 120.1308 | 11.3459 | 0.9324 | 22.818 | 3.9541 | 118.4 | 118.482 | -11.3557 | 0.32884 | 22.817 | 1.0286 | 119.1 | 119.5172 | -3.5455 | 0.27862
22.828 | 29.2704 | 122 | 120.1308 | 11.3461 | 0.9324 | 22.828 | 3.9541 | 118.4 | 118.4826 | -11.3553 | 0.32885 | 22.827 | 1.0285 | 119.1 | 119.5169 | -3.5456 | 0.2786
22.838 | 29.2704 | 122 | 120.1306 | 11.3463 | 0.9324 | 22.838 | 3.9541 | 118.4 | 118.4832 | -11.3549 | 0.32886 | 22.837 | 1.0285 | 119.1 | 119.5166 | -3.5457 | 0.27858
22.848 | 29.2704 | 122 | 120.1305 | 11.3465 | 0.9324 | 22.848 | 3.9541 | 118.4 | 118.4837 | -11.3545 | 0.32887 | 22.847 | 1.0284 | 119.1 | 119.5162 | -3.5459 | 0.27855
22.858 | 29.2703 | 122 | 120.1304 | 11.3468 | 0.93239 | 22.858 | 3.9541 | 118.4 | 118.4843 | -11.3541 | 0.32888 | 22.857 | 1.0283 | 119.1 | 119.5157 | -3.546 | 0.27852
22.868 | 29.2703 | 122 | 120.1302 | 11.347 | 0.93239 | 22.868 | 3.9541 | 118.4 | 118.4848 | -11.3536 | 0.32889 | 22.867 | 1.0282 | 119.1 | 119.5151 | -3.5461 | 0.27849
22.878 | 29.2702 | 122 | 120.13 | 11.3472 | 0.93239 | 22.878 | 3.9541 | 118.4 | 118.4854 | -11.3532 | 0.3289 | 22.877 | 1.0281 | 119.1 | 119.5145 | -3.5463 | 0.27845
22.8885 | 29.2702 | 122 | 120.1298 | 11.3475 | 0.93239 | 22.888 | 3.9541 | 118.4 | 118.486 | -11.3527 | 0.32892 | 22.887 | 1.028 | 119.1 | 119.5138 | -3.5464 | 0.27841
22.898 | 29.2701 | 122 | 120.1296 | 11.3477 | 0.93238 | 22.898 | 3.9541 | 118.4 | 118.4865 | -11.3522 | 0.32893 | 22.897 | 1.0279 | 119.1 | 119.5131 | -3.5465 | 0.27837
22.908 | 29.2701 | 122 | 120.1294 | 11.348 | 0.93238 | 22.908 | 3.9541 | 118.4 | 118.487 | -11.3517 | 0.32894 | 22.9075 | 1.0277 | 119.1 | 119.5123 | -3.5466 | 0.27833
22.918 | 29.2701 | 122 | 120.1291 | 11.3482 | 0.93238 | 22.918 | 3.9541 | 118.4 | 118.4875 | -11.3512 | 0.32896 | 22.917 | 1.0276 | 119.1 | 119.5115 | -3.5467 | 0.27828
22.928 | 29.27 | 122 | 120.1289 | 11.3484 | 0.93237 | 22.928 | 3.9541 | 118.4 | 118.488 | -11.3506 | 0.32897 | 22.927 | 1.0274 | 119.1 | 119.5107 | -3.5468 | 0.27823
22.938 | 29.27 | 122 | 120.1286 | 11.3487 | 0.93237 | 22.938 | 3.9541 | 118.4 | 118.4885 | -11.3501 | 0.32899 | 22.937 | 1.0272 | 119.1 | 119.5098 | -3.5469 | 0.27818
22.948 | 29.2699 | 122 | 120.1283 | 11.3489 | 0.93237 | 22.948 | 3.9541 | 118.4 | 118.4889 | -11.3496 | 0.329 | 22.947 | 1.0271 | 119.1 | 119.509 | -3.547 | 0.27813
22.958 | 29.2699 | 122 | 120.128 | 11.3491 | 0.93237 | 22.958 | 3.9542 | 118.4 | 118.4893 | -11.349 | 0.32902 | 22.957 | 1.0269 | 119.1 | 119.5081 | -3.5471 | 0.27807
22.968 | 29.2698 | 122 | 120.1278 | 11.3493 | 0.93236 | 22.968 | 3.9542 | 118.4 | 118.4897 | -11.3485 | 0.32903 | 22.967 | 1.0266 | 119.1 | 119.5074 | -3.5471 | 0.27802
22.978 | 29.2698 | 122 | 120.1275 | 11.3495 | 0.93236 | 22.978 | 3.9542 | 118.4 | 118.4901 | -11.3479 | 0.32905 | 22.977 | 1.0264 | 119.1 | 119.5066 | -3.5472 | 0.27796
22.988 | 29.2697 | 122 | 120.1272 | 11.3497 | 0.93236 | 22.988 | 3.9542 | 118.4 | 118.4904 | -11.3474 | 0.32906 | 22.987 | 1.0262 | 119.1 | 119.5059 | -3.5472 | 0.2779
22.9985 | 29.2697 | 122 | 120.1269 | 11.3499 | 0.93236 | 22.998 | 3.9542 | 118.4 | 118.4907 | -11.3468 | 0.32908 | 22.997 | 1.026 | 119.1 | 119.5053 | -3.5473 | 0.27784
23.008 | 29.2696 | 122 | 120.1267 | 11.3501 | 0.93235 | 23.008 | 3.9542 | 118.4 | 118.4909 | -11.3463 | 0.32909 | 23.007 | 1.0257 | 119.1 | 119.5048 | -3.5473 | 0.27778
23.018 | 29.2696 | 122 | 120.1265 | 11.3503 | 0.93235 | 23.018 | 3.9542 | 118.4 | 118.4911 | -11.3458 | 0.32911 | 23.0175 | 1.0255 | 119.1 | 119.5043 | -3.5473 | 0.27771
23.028 | 29.2695 | 122 | 120.1263 | 11.3505 | 0.93235 | 23.028 | 3.9543 | 118.4 | 118.4913 | -11.3452 | 0.32912 | 23.027 | 1.0252 | 119.1 | 119.504 | -3.5473 | 0.27765
23.038 | 29.2695 | 122 | 120.1261 | 11.3506 | 0.93235 | 23.038 | 3.9543 | 118.4 | 118.4914 | -11.3447 | 0.32914 | 23.037 | 1.025 | 119.1 | 119.5038 | -3.5474 | 0.27758
23.048 | 29.2694 | 122 | 120.126 | 11.3508 | 0.93235 | 23.048 | 3.9543 | 118.4 | 118.4915 | -11.3442 | 0.32915 | 23.0475 | 1.0247 | 119.1 | 119.5036 | -3.5474 | 0.27751
23.058 | 29.2694 | 122 | 120.1259 | 11.3509 | 0.93234 | 23.058 | 3.9543 | 118.4 | 118.4915 | -11.3438 | 0.32916 | 23.057 | 1.0244 | 119.1 | 119.5037 | -3.5474 | 0.27744
23.068 | 29.2693 | 122 | 120.1258 | 11.3511 | 0.93234 | 23.068 | 3.9543 | 118.4 | 118.4915 | -11.3433 | 0.32917 | 23.067 | 1.0242 | 119.1 | 119.5038 | -3.5474 | 0.27738
23.078 | 29.2693 | 122 | 120.1258 | 11.3512 | 0.93234 | 23.078 | 3.9543 | 118.4 | 118.4914 | -11.3428 | 0.32919 | 23.077 | 1.0239 | 119.1 | 119.5041 | -3.5475 | 0.2773
23.088 | 29.2693 | 122 | 120.1259 | 11.3514 | 0.93234 | 23.088 | 3.9543 | 118.4 | 118.4913 | -11.3424 | 0.3292 | 23.087 | 1.0236 | 119.1 | 119.5045 | -3.5475 | 0.27723
23.098 | 29.2692 | 122 | 120.126 | 11.3515 | 0.93234 | 23.098 | 3.9543 | 118.4 | 118.4912 | -11.342 | 0.32921 | 23.097 | 1.0233 | 119.1 | 119.505 | -3.5475 | 0.27716
23.108 | 29.2692 | 122 | 120.1261 | 11.3516 | 0.93234 | 23.108 | 3.9543 | 118.4 | 118.491 | -11.3416 | 0.32922 | 23.107 | 1.023 | 119.1 | 119.5057 | -3.5476 | 0.27709
23.118 | 29.2691 | 122 | 120.1264 | 11.3518 | 0.93233 | 23.118 | 3.9543 | 118.4 | 118.4907 | -11.3412 | 0.32923 | 23.117 | 1.0228 | 119.1 | 119.5066 | -3.5476 | 0.27701
23.128 | 29.2691 | 122 | 120.1267 | 11.3519 | 0.93233 | 23.128 | 3.9544 | 118.4 | 118.4904 | -11.3409 | 0.32924 | 23.127 | 1.0225 | 119.1 | 119.5075 | -3.5477 | 0.27694
23.138 | 29.2691 | 122 | 120.127 | 11.3521 | 0.93233 | 23.138 | 3.9544 | 118.4 | 118.49 | -11.3406 | 0.32925 | 23.137 | 1.0222 | 119.1 | 119.5086 | -3.5478 | 0.27687
23.148 | 29.269 | 122 | 120.1274 | 11.3522 | 0.93233 | 23.148 | 3.9544 | 118.4 | 118.4896 | -11.3403 | 0.32926 | 23.147 | 1.0219 | 119.1 | 119.5098 | -3.5478 | 0.27679
23.158 | 29.269 | 122 | 120.1279 | 11.3523 | 0.93233 | 23.158 | 3.9544 | 118.4 | 118.4891 | -11.34 | 0.32926 | 23.157 | 1.0217 | 119.1 | 119.5111 | -3.5479 | 0.27672
23.168 | 29.269 | 122 | 120.1285 | 11.3524 | 0.93233 | 23.168 | 3.9544 | 118.4 | 118.4886 | -11.3397 | 0.32927 | 23.167 | 1.0214 | 119.1 | 119.5126 | -3.548 | 0.27664
23.178 | 29.2689 | 122 | 120.1291 | 11.3526 | 0.93232 | 23.178 | 3.9543 | 118.4 | 118.488 | -11.3395 | 0.32928 | 23.177 | 1.0211 | 119.1 | 119.5141 | -3.5481 | 0.27657
23.188 | 29.2689 | 122 | 120.1299 | 11.3527 | 0.93232 | 23.188 | 3.9543 | 118.4 | 118.4873 | -11.3393 | 0.32928 | 23.187 | 1.0209 | 119.1 | 119.5157 | -3.5482 | 0.27649
23.198 | 29.2689 | 122 | 120.1306 | 11.3528 | 0.93232 | 23.198 | 3.9543 | 118.4 | 118.4866 | -11.3391 | 0.32928 | 23.197 | 1.0206 | 119.1 | 119.5174 | -3.5484 | 0.27642
23.208 | 29.2688 | 122 | 120.1315 | 11.353 | 0.93232 | 23.208 | 3.9543 | 118.4 | 118.4859 | -11.339 | 0.32929 | 23.207 | 1.0204 | 119.1 | 119.5192 | -3.5485 | 0.27635
23.218 | 29.2688 | 122 | 120.1324 | 11.3531 | 0.93232 | 23.218 | 3.9543 | 118.4 | 118.485 | -11.3389 | 0.32929 | 23.217 | 1.0201 | 119.1 | 119.5211 | -3.5486 | 0.27628
23.228 | 29.2688 | 122 | 120.1333 | 11.3532 | 0.93232 | 23.228 | 3.9543 | 118.4 | 118.4842 | -11.3388 | 0.32929 | 23.227 | 1.0199 | 119.1 | 119.523 | -3.5487 | 0.27621
23.238 | 29.2688 | 122 | 120.1343 | 11.3533 | 0.93232 | 23.238 | 3.9543 | 118.4 | 118.4832 | -11.3387 | 0.32929 | 23.237 | 1.0196 | 119.1 | 119.5249 | -3.5489 | 0.27614
23.2485 | 29.2687 | 122 | 120.1354 | 11.3534 | 0.93232 | 23.248 | 3.9543 | 118.4 | 118.4822 | -11.3386 | 0.32929 | 23.247 | 1.0194 | 119.1 | 119.5269 | -3.549 | 0.27607
23.258 | 29.2687 | 122 | 120.1365 | 11.3535 | 0.93231 | 23.258 | 3.9543 | 118.4 | 118.4811 | -11.3386 | 0.32929 | 23.257 | 1.0192 | 119.1 | 119.5289 | -3.5491 | 0.27601
23.268 | 29.2687 | 122 | 120.1376 | 11.3535 | 0.93231 | 23.268 | 3.9543 | 118.4 | 118.48 | -11.3386 | 0.32929 | 23.267 | 1.0189 | 119.1 | 119.5309 | -3.5492 | 0.27594
23.278 | 29.2687 | 122 | 120.1388 | 11.3536 | 0.93231 | 23.278 | 3.9542 | 118.4 | 118.4789 | -11.3386 | 0.32929 | 23.277 | 1.0187 | 119.1 | 119.5329 | -3.5494 | 0.27588
23.288 | 29.2687 | 122 | 120.14 | 11.3536 | 0.93231 | 23.288 | 3.9542 | 118.4 | 118.4776 | -11.3386 | 0.32929 | 23.287 | 1.0185 | 119.1 | 119.535 | -3.5495 | 0.27582
23.298 | 29.2687 | 122 | 120.1413 | 11.3537 | 0.93231 | 23.298 | 3.9542 | 118.4 | 118.4763 | -11.3386 | 0.32929 | 23.297 | 1.0183 | 119.1 | 119.537 | -3.5495 | 0.27577
23.308 | 29.2686 | 122 | 120.1425 | 11.3537 | 0.93231 | 23.308 | 3.9542 | 118.4 | 118.475 | -11.3386 | 0.32929 | 23.307 | 1.0181 | 119.1 | 119.539 | -3.5496 | 0.27571
23.318 | 29.2686 | 122 | 120.1438 | 11.3536 | 0.93231 | 23.318 | 3.9542 | 118.4 | 118.4736 | -11.3387 | 0.32928 | 23.317 | 1.018 | 119.1 | 119.541 | -3.5497 | 0.27566
23.328 | 29.2686 | 122 | 120.1451 | 11.3536 | 0.93231 | 23.328 | 3.9542 | 118.4 | 118.4722 | -11.3387 | 0.32928 | 23.327 | 1.0178 | 119.1 | 119.543 | -3.5497 | 0.27562
23.338 | 29.2686 | 122 | 120.1463 | 11.3536 | 0.93231 | 23.338 | 3.9541 | 118.4 | 118.4707 | -11.3387 | 0.32928 | 23.337 | 1.0176 | 119.1 | 119.545 | -3.5498 | 0.27557
23.3485 | 29.2686 | 122 | 120.1476 | 11.3535 | 0.93231 | 23.348 | 3.9541 | 118.4 | 118.4692 | -11.3388 | 0.32928 | 23.347 | 1.0175 | 119.1 | 119.5469 | -3.5498 | 0.27553
23.358 | 29.2686 | 122 | 120.1489 | 11.3534 | 0.93232 | 23.358 | 3.9541 | 118.4 | 118.4676 | -11.3388 | 0.32928 | 23.357 | 1.0173 | 119.1 | 119.5488 | -3.5497 | 0.27549
23.368 | 29.2686 | 122 | 120.1501 | 11.3532 | 0.93232 | 23.368 | 3.9541 | 118.4 | 118.466 | -11.3388 | 0.32927 | 23.367 | 1.0172 | 119.1 | 119.5507 | -3.5497 | 0.27546
23.378 | 29.2686 | 122 | 120.1514 | 11.3531 | 0.93232 | 23.378 | 3.9541 | 118.4 | 118.4644 | -11.3388 | 0.32927 | 23.377 | 1.017 | 119.1 | 119.5525 | -3.5496 | 0.27543
23.3885 | 29.2686 | 122 | 120.1526 | 11.3529 | 0.93232 | 23.388 | 3.954 | 118.4 | 118.4627 | -11.3388 | 0.32927 | 23.387 | 1.0169 | 119.1 | 119.5543 | -3.5495 | 0.27541
23.398 | 29.2686 | 122 | 120.1538 | 11.3528 | 0.93232 | 23.398 | 3.954 | 118.4 | 118.4611 | -11.3388 | 0.32927 | 23.397 | 1.0168 | 119.1 | 119.5561 | -3.5494 | 0.27539
23.408 | 29.2686 | 122 | 120.1549 | 11.3526 | 0.93232 | 23.408 | 3.954 | 118.4 | 118.4594 | -11.3387 | 0.32927 | 23.407 | 1.0167 | 119.1 | 119.5578 | -3.5493 | 0.27537
23.418 | 29.2686 | 122 | 120.156 | 11.3523 | 0.93233 | 23.418 | 3.954 | 118.4 | 118.4576 | -11.3387 | 0.32927 | 23.417 | 1.0166 | 119.1 | 119.5596 | -3.5491 | 0.27536
23.428 | 29.2686 | 122 | 120.1571 | 11.3521 | 0.93233 | 23.428 | 3.954 | 118.4 | 118.4559 | -11.3386 | 0.32927 | 23.427 | 1.0165 | 119.1 | 119.5612 | -3.5489 | 0.27535
23.438 | 29.2687 | 122 | 120.1582 | 11.3519 | 0.93233 | 23.438 | 3.9539 | 118.4 | 118.4542 | -11.3385 | 0.32927 | 23.437 | 1.0164 | 119.1 | 119.5629 | -3.5486 | 0.27535
23.448 | 29.2687 | 122 | 120.1592 | 11.3516 | 0.93233 | 23.448 | 3.9539 | 118.4 | 118.4524 | -11.3384 | 0.32927 | 23.447 | 1.0163 | 119.1 | 119.5645 | -3.5484 | 0.27535
23.4575 | 29.2687 | 122 | 120.1601 | 11.3513 | 0.93234 | 23.458 | 3.9539 | 118.4 | 118.4507 | -11.3382 | 0.32927 | 23.457 | 1.0163 | 119.1 | 119.5661 | -3.5481 | 0.27536
23.4675 | 29.2687 | 122 | 120.161 | 11.3511 | 0.93234 | 23.468 | 3.9538 | 118.4 | 118.449 | -11.338 | 0.32928 | 23.467 | 1.0162 | 119.1 | 119.5677 | -3.5478 | 0.27537
23.4775 | 29.2687 | 122 | 120.1619 | 11.3508 | 0.93234 | 23.478 | 3.9538 | 118.4 | 118.4473 | -11.3378 | 0.32928 | 23.477 | 1.0162 | 119.1 | 119.5692 | -3.5474 | 0.27538
23.4875 | 29.2688 | 122 | 120.1627 | 11.3505 | 0.93235 | 23.488 | 3.9538 | 118.4 | 118.4456 | -11.3376 | 0.32928 | 23.487 | 1.0161 | 119.1 | 119.5707 | -3.547 | 0.2754
23.4975 | 29.2688 | 122 | 120.1635 | 11.3502 | 0.93235 | 23.4975 | 3.9538 | 118.4 | 118.444 | -11.3374 | 0.32929 | 23.497 | 1.0161 | 119.1 | 119.5722 | -3.5466 | 0.27543
23.5075 | 29.2688 | 122 | 120.1642 | 11.35 | 0.93235 | 23.5075 | 3.9537 | 118.4 | 118.4423 | -11.3371 | 0.32929 | 23.507 | 1.0161 | 119.1 | 119.5736 | -3.5462 | 0.27545
23.5175 | 29.2688 | 122 | 120.1649 | 11.3497 | 0.93236 | 23.518 | 3.9537 | 118.4 | 118.4407 | -11.3368 | 0.3293 | 23.517 | 1.0161 | 119.1 | 119.575 | -3.5458 | 0.27549
23.5275 | 29.2689 | 122 | 120.1655 | 11.3494 | 0.93236 | 23.5275 | 3.9536 | 118.4 | 118.4392 | -11.3365 | 0.3293 | 23.527 | 1.0161 | 119.1 | 119.5764 | -3.5453 | 0.27552
23.5375 | 29.2689 | 122 | 120.166 | 11.3492 | 0.93236 | 23.5375 | 3.9536 | 118.4 | 118.4377 | -11.3361 | 0.32931 | 23.537 | 1.0162 | 119.1 | 119.5778 | -3.5448 | 0.27557
23.548 | 29.2689 | 122 | 120.1665 | 11.349 | 0.93236 | 23.5475 | 3.9535 | 118.4 | 118.4363 | -11.3358 | 0.32931 | 23.547 | 1.0162 | 119.1 | 119.5791 | -3.5443 | 0.27561
23.5575 | 29.269 | 122 | 120.167 | 11.3488 | 0.93237 | 23.558 | 3.9535 | 118.4 | 118.4349 | -11.3354 | 0.32932 | 23.557 | 1.0163 | 119.1 | 119.5804 | -3.5438 | 0.27566
23.5675 | 29.269 | 122 | 120.1674 | 11.3486 | 0.93237 | 23.5675 | 3.9534 | 118.4 | 118.4335 | -11.335 | 0.32932 | 23.567 | 1.0163 | 119.1 | 119.5816 | -3.5433 | 0.27571
23.578 | 29.2691 | 122 | 120.1677 | 11.3484 | 0.93237 | 23.5775 | 3.9534 | 118.4 | 118.4323 | -11.3346 | 0.32933 | 23.577 | 1.0164 | 119.1 | 119.5828 | -3.5427 | 0.27577
23.5875 | 29.2691 | 122 | 120.168 | 11.3482 | 0.93237 | 23.5875 | 3.9533 | 118.4 | 118.4311 | -11.3343 | 0.32934 | 23.587 | 1.0165 | 119.1 | 119.5839 | -3.5422 | 0.27583
23.5975 | 29.2691 | 122 | 120.1683 | 11.3481 | 0.93237 | 23.5975 | 3.9533 | 118.4 | 118.43 | -11.3339 | 0.32934 | 23.597 | 1.0166 | 119.1 | 119.585 | -3.5417 | 0.27589
23.608 | 29.2692 | 122 | 120.1685 | 11.348 | 0.93237 | 23.6075 | 3.9532 | 118.4 | 118.4289 | -11.3335 | 0.32935 | 23.607 | 1.0167 | 119.1 | 119.586 | -3.5411 | 0.27596
23.6175 | 29.2692 | 122 | 120.1686 | 11.3479 | 0.93238 | 23.6175 | 3.9531 | 118.4 | 118.4279 | -11.3331 | 0.32935 | 23.617 | 1.0168 | 119.1 | 119.587 | -3.5406 | 0.27603
23.6275 | 29.2692 | 122 | 120.1688 | 11.3478 | 0.93238 | 23.6275 | 3.953 | 118.4 | 118.427 | -11.3327 | 0.32935 | 23.627 | 1.0169 | 119.1 | 119.5879 | -3.54 | 0.2761
23.6375 | 29.2693 | 122 | 120.1688 | 11.3477 | 0.93238 | 23.6375 | 3.953 | 118.4 | 118.4262 | -11.3324 | 0.32936 | 23.637 | 1.0171 | 119.1 | 119.5888 | -3.5395 | 0.27617
23.6475 | 29.2693 | 122 | 120.1689 | 11.3477 | 0.93238 | 23.6475 | 3.9529 | 118.4 | 118.4254 | -11.332 | 0.32936 | 23.647 | 1.0172 | 119.1 | 119.5896 | -3.5389 | 0.27625
23.6575 | 29.2693 | 122 | 120.1688 | 11.3476 | 0.93238 | 23.6575 | 3.9528 | 118.4 | 118.4248 | -11.3317 | 0.32936 | 23.657 | 1.0174 | 119.1 | 119.5903 | -3.5384 | 0.27633
23.6675 | 29.2694 | 122 | 120.1688 | 11.3476 | 0.93238 | 23.6675 | 3.9527 | 118.4 | 118.4242 | -11.3314 | 0.32936 | 23.667 | 1.0175 | 119.1 | 119.5909 | -3.5379 | 0.2764
23.6775 | 29.2694 | 122 | 120.1687 | 11.3476 | 0.93238 | 23.6775 | 3.9526 | 118.4 | 118.4237 | -11.3311 | 0.32936 | 23.677 | 1.0177 | 119.1 | 119.5915 | -3.5374 | 0.27648
23.6875 | 29.2695 | 122 | 120.1686 | 11.3476 | 0.93238 | 23.6875 | 3.9525 | 118.4 | 118.4232 | -11.3309 | 0.32936 | 23.687 | 1.0179 | 119.1 | 119.592 | -3.5369 | 0.27657
23.6975 | 29.2695 | 122 | 120.1684 | 11.3476 | 0.93238 | 23.698 | 3.9524 | 118.4 | 118.4228 | -11.3307 | 0.32936 | 23.697 | 1.0181 | 119.1 | 119.5925 | -3.5364 | 0.27665
23.7075 | 29.2695 | 122 | 120.1683 | 11.3476 | 0.93238 | 23.7075 | 3.9523 | 118.4 | 118.4225 | -11.3305 | 0.32936 | 23.707 | 1.0183 | 119.1 | 119.5929 | -3.5359 | 0.27673
23.7175 | 29.2696 | 122 | 120.1681 | 11.3477 | 0.93238 | 23.7175 | 3.9522 | 118.4 | 118.4223 | -11.3303 | 0.32935 | 23.717 | 1.0185 | 119.1 | 119.5932 | -3.5355 | 0.27681
23.7275 | 29.2696 | 122 | 120.1678 | 11.3477 | 0.93238 | 23.7275 | 3.9521 | 118.4 | 118.4221 | -11.3302 | 0.32935 | 23.727 | 1.0187 | 119.1 | 119.5934 | -3.5351 | 0.2769
23.7375 | 29.2696 | 122 | 120.1676 | 11.3477 | 0.93238 | 23.7375 | 3.9519 | 118.4 | 118.422 | -11.3301 | 0.32934 | 23.737 | 1.0189 | 119.1 | 119.5936 | -3.5347 | 0.27698
23.7475 | 29.2696 | 122 | 120.1673 | 11.3477 | 0.93238 | 23.7475 | 3.9518 | 118.4 | 118.4219 | -11.33 | 0.32933 | 23.747 | 1.0191 | 119.1 | 119.5938 | -3.5343 | 0.27706
23.7575 | 29.2696 | 122 | 120.167 | 11.3477 | 0.93238 | 23.7575 | 3.9517 | 118.4 | 118.4219 | -11.33 | 0.32933 | 23.757 | 1.0193 | 119.1 | 119.5939 | -3.5339 | 0.27715
23.7675 | 29.2697 | 122 | 120.1667 | 11.3477 | 0.93238 | 23.7675 | 3.9516 | 118.4 | 118.422 | -11.33 | 0.32932 | 23.767 | 1.0196 | 119.1 | 119.5939 | -3.5335 | 0.27723
23.7775 | 29.2697 | 122 | 120.1664 | 11.3476 | 0.93238 | 23.7775 | 3.9515 | 118.4 | 118.4221 | -11.33 | 0.32931 | 23.777 | 1.0198 | 119.1 | 119.5939 | -3.5332 | 0.27731
23.7875 | 29.2697 | 122 | 120.1661 | 11.3476 | 0.93238 | 23.7875 | 3.9513 | 118.4 | 118.4222 | -11.33 | 0.3293 | 23.787 | 1.02 | 119.1 | 119.5939 | -3.5329 | 0.27739
23.7975 | 29.2697 | 122 | 120.1658 | 11.3475 | 0.93238 | 23.7975 | 3.9512 | 118.4 | 118.4223 | -11.3301 | 0.32929 | 23.797 | 1.0202 | 119.1 | 119.5938 | -3.5326 | 0.27746
23.8075 | 29.2697 | 122 | 120.1655 | 11.3474 | 0.93238 | 23.8075 | 3.9511 | 118.4 | 118.4225 | -11.3302 | 0.32928 | 23.807 | 1.0205 | 119.1 | 119.5937 | -3.5323 | 0.27754
23.8175 | 29.2697 | 122 | 120.1652 | 11.3473 | 0.93238 | 23.8175 | 3.951 | 118.4 | 118.4227 | -11.3303 | 0.32926 | 23.817 | 1.0207 | 119.1 | 119.5936 | -3.5321 | 0.27762
23.8275 | 29.2697 | 122 | 120.1649 | 11.3472 | 0.93239 | 23.8275 | 3.9509 | 118.4 | 118.4229 | -11.3304 | 0.32925 | 23.827 | 1.0209 | 119.1 | 119.5935 | -3.5318 | 0.27769
23.8375 | 29.2697 | 122 | 120.1646 | 11.3471 | 0.93239 | 23.8375 | 3.9508 | 118.4 | 118.4231 | -11.3306 | 0.32924 | 23.837 | 1.0211 | 119.1 | 119.5934 | -3.5316 | 0.27776
23.8475 | 29.2697 | 122 | 120.1643 | 11.3469 | 0.93239 | 23.8475 | 3.9507 | 118.4 | 118.4233 | -11.3307 | 0.32923 | 23.847 | 1.0213 | 119.1 | 119.5933 | -3.5314 | 0.27783
23.8575 | 29.2697 | 122 | 120.1641 | 11.3467 | 0.93239 | 23.8575 | 3.9506 | 118.4 | 118.4236 | -11.3309 | 0.32922 | 23.857 | 1.0215 | 119.1 | 119.5932 | -3.5312 | 0.27789
23.8675 | 29.2697 | 122 | 120.1638 | 11.3465 | 0.93239 | 23.8675 | 3.9505 | 118.4 | 118.4238 | -11.3311 | 0.3292 | 23.867 | 1.0217 | 119.1 | 119.5932 | -3.531 | 0.27795
23.8775 | 29.2697 | 122 | 120.1636 | 11.3463 | 0.93239 | 23.8775 | 3.9504 | 118.4 | 118.424 | -11.3313 | 0.32919 | 23.877 | 1.0219 | 119.1 | 119.5931 | -3.5308 | 0.27802
23.8875 | 29.2696 | 122 | 120.1634 | 11.3461 | 0.9324 | 23.8875 | 3.9503 | 118.4 | 118.4242 | -11.3315 | 0.32918 | 23.887 | 1.0221 | 119.1 | 119.5932 | -3.5307 | 0.27807
23.8975 | 29.2696 | 122 | 120.1632 | 11.3458 | 0.9324 | 23.8975 | 3.9502 | 118.4 | 118.4244 | -11.3317 | 0.32917 | 23.897 | 1.0223 | 119.1 | 119.5932 | -3.5305 | 0.27813
23.9075 | 29.2696 | 122 | 120.163 | 11.3456 | 0.9324 | 23.9075 | 3.9501 | 118.4 | 118.4246 | -11.3319 | 0.32916 | 23.907 | 1.0224 | 119.1 | 119.5933 | -3.5304 | 0.27818
23.9175 | 29.2695 | 122 | 120.1629 | 11.3453 | 0.93241 | 23.9175 | 3.95 | 118.4 | 118.4248 | -11.3321 | 0.32915 | 23.917 | 1.0226 | 119.1 | 119.5934 | -3.5302 | 0.27823
23.9275 | 29.2695 | 122 | 120.1627 | 11.345 | 0.93241 | 23.9275 | 3.95 | 118.4 | 118.425 | -11.3322 | 0.32914 | 23.927 | 1.0227 | 119.1 | 119.5936 | -3.5301 | 0.27828
23.9375 | 29.2695 | 122 | 120.1626 | 11.3447 | 0.93241 | 23.9375 | 3.9499 | 118.4 | 118.4251 | -11.3324 | 0.32913 | 23.937 | 1.0229 | 119.1 | 119.5939 | -3.53 | 0.27832
23.9475 | 29.2694 | 122 | 120.1626 | 11.3444 | 0.93241 | 23.9475 | 3.9498 | 118.4 | 118.4253 | -11.3326 | 0.32912 | 23.947 | 1.023 | 119.1 | 119.5942 | -3.5298 | 0.27837
23.9575 | 29.2694 | 122 | 120.1625 | 11.3441 | 0.93242 | 23.9575 | 3.9498 | 118.4 | 118.4254 | -11.3327 | 0.32911 | 23.957 | 1.0231 | 119.1 | 119.5945 | -3.5297 | 0.27841
23.9675 | 29.2693 | 122 | 120.1625 | 11.3438 | 0.93242 | 23.9675 | 3.9497 | 118.4 | 118.4255 | -11.3329 | 0.3291 | 23.967 | 1.0233 | 119.1 | 119.5949 | -3.5296 | 0.27844
23.9775 | 29.2693 | 122 | 120.1625 | 11.3435 | 0.93242 | 23.9775 | 3.9497 | 118.4 | 118.4255 | -11.333 | 0.3291 | 23.977 | 1.0234 | 119.1 | 119.5954 | -3.5295 | 0.27848
23.9875 | 29.2692 | 122 | 120.1625 | 11.3432 | 0.93243 | 23.9875 | 3.9497 | 118.4 | 118.4256 | -11.3331 | 0.32909 | 23.987 | 1.0234 | 119.1 | 119.5959 | -3.5294 | 0.27851
[12 empty] | 23.997 | 1.0235 | 119.1 | 119.5965 | -3.5292 | 0.27854
[12 empty] | 24.007 | 1.0236 | 119.1 | 119.5971 | -3.5291 | 0.27856
[12 empty] | 24.017 | 1.0237 | 119.1 | 119.5978 | -3.529 | 0.27859
[12 empty] | 24.027 | 1.0237 | 119.1 | 119.5985 | -3.5289 | 0.27861
[12 empty] | 24.037 | 1.0238 | 119.1 | 119.5993 | -3.5288 | 0.27863
[12 empty] | 24.047 | 1.0238 | 119.1 | 119.6 | -3.5287 | 0.27864
[12 empty] | 24.057 | 1.0238 | 119.1 | 119.6008 | -3.5287 | 0.27866
[12 empty] | 24.067 | 1.0239 | 119.1 | 119.6017 | -3.5286 | 0.27867
[12 empty] | 24.077 | 1.0239 | 119.1 | 119.6025 | -3.5285 | 0.27868
[12 empty] | 24.087 | 1.0239 | 119.1 | 119.6034 | -3.5284 | 0.27869
[12 empty] | 24.097 | 1.0239 | 119.1 | 119.6042 | -3.5284 | 0.2787
[12 empty] | 24.107 | 1.0239 | 119.1 | 119.605 | -3.5284 | 0.2787
[12 empty] | 24.117 | 1.0239 | 119.1 | 119.6059 | -3.5283 | 0.27871
[12 empty] | 24.127 | 1.0239 | 119.1 | 119.6067 | -3.5283 | 0.27871
[12 empty] | 24.137 | 1.0239 | 119.1 | 119.6075 | -3.5283 | 0.27871
[12 empty] | 24.147 | 1.024 | 119.1 | 119.6082 | -3.5283 | 0.27871
[12 empty] | 24.157 | 1.024 | 119.1 | 119.6089 | -3.5284 | 0.27871
[12 empty] | 24.167 | 1.024 | 119.1 | 119.6096 | -3.5284 | 0.27871
[12 empty] | 24.1775 | 1.024 | 119.1 | 119.6103 | -3.5285 | 0.2787
[12 empty] | 24.187 | 1.024 | 119.1 | 119.6108 | -3.5285 | 0.2787
[12 empty] | 24.197 | 1.024 | 119.1 | 119.6114 | -3.5286 | 0.2787
[12 empty] | 24.207 | 1.024 | 119.1 | 119.6119 | -3.5287 | 0.27869
[12 empty] | 24.217 | 1.024 | 119.1 | 119.6123 | -3.5289 | 0.27869
[12 empty] | 24.227 | 1.0241 | 119.1 | 119.6127 | -3.529 | 0.27869
[12 empty] | 24.237 | 1.0241 | 119.1 | 119.613 | -3.5291 | 0.27868
[12 empty] | 24.247 | 1.0241 | 119.1 | 119.6132 | -3.5293 | 0.27868
[12 empty] | 24.257 | 1.0242 | 119.1 | 119.6134 | -3.5294 | 0.27868
[12 empty] | 24.267 | 1.0242 | 119.1 | 119.6136 | -3.5296 | 0.27868
[12 empty] | 24.277 | 1.0243 | 119.1 | 119.6137 | -3.5298 | 0.27868
[12 empty] | 24.287 | 1.0243 | 119.1 | 119.6137 | -3.5299 | 0.27868
[12 empty] | 24.297 | 1.0244 | 119.1 | 119.6137 | -3.5301 | 0.27868
[12 empty] | 24.307 | 1.0244 | 119.1 | 119.6136 | -3.5303 | 0.27869
[12 empty] | 24.3175 | 1.0245 | 119.1 | 119.6135 | -3.5304 | 0.2787
[12 empty] | 24.327 | 1.0246 | 119.1 | 119.6134 | -3.5306 | 0.2787
[12 empty] | 24.337 | 1.0247 | 119.1 | 119.6132 | -3.5307 | 0.27871
[12 empty] | 24.347 | 1.0248 | 119.1 | 119.613 | -3.5309 | 0.27872
[12 empty] | 24.357 | 1.0248 | 119.1 | 119.6128 | -3.531 | 0.27874
[12 empty] | 24.367 | 1.0249 | 119.1 | 119.6125 | -3.5311 | 0.27875
[12 empty] | 24.377 | 1.025 | 119.1 | 119.6123 | -3.5313 | 0.27877
[12 empty] | 24.387 | 1.0252 | 119.1 | 119.612 | -3.5313 | 0.27879
[12 empty] | 24.397 | 1.0253 | 119.1 | 119.6117 | -3.5314 | 0.27881
[12 empty] | 24.407 | 1.0254 | 119.1 | 119.6114 | -3.5315 | 0.27884
[12 empty] | 24.417 | 1.0255 | 119.1 | 119.6112 | -3.5315 | 0.27886
[12 empty] | 24.427 | 1.0256 | 119.1 | 119.6109 | -3.5316 | 0.27889
[12 empty] | 24.437 | 1.0257 | 119.1 | 119.6107 | -3.5316 | 0.27892
[12 empty] | 24.447 | 1.0259 | 119.1 | 119.6104 | -3.5316 | 0.27895
[12 empty] | 24.4575 | 1.026 | 119.1 | 119.6102 | -3.5316 | 0.27898
[12 empty] | 24.467 | 1.0261 | 119.1 | 119.6101 | -3.5315 | 0.27902
[12 empty] | 24.477 | 1.0263 | 119.1 | 119.6099 | -3.5315 | 0.27906
[12 empty] | 24.487 | 1.0264 | 119.1 | 119.6098 | -3.5314 | 0.27909
[12 empty] | 24.497 | 1.0265 | 119.1 | 119.6097 | -3.5314 | 0.27913
[12 empty] | 24.507 | 1.0267 | 119.1 | 119.6097 | -3.5313 | 0.27917
[12 empty] | 24.517 | 1.0268 | 119.1 | 119.6096 | -3.5312 | 0.27922
[12 empty] | 24.527 | 1.0269 | 119.1 | 119.6097 | -3.5311 | 0.27926
[12 empty] | 24.537 | 1.0271 | 119.1 | 119.6097 | -3.531 | 0.2793
[12 empty] | 24.547 | 1.0272 | 119.1 | 119.6098 | -3.5309 | 0.27935
[12 empty] | 24.557 | 1.0274 | 119.1 | 119.6099 | -3.5308 | 0.27939
[12 empty] | 24.567 | 1.0275 | 119.1 | 119.61 | -3.5307 | 0.27944
[12 empty] | 24.577 | 1.0277 | 119.1 | 119.6102 | -3.5306 | 0.27948
[12 empty] | 24.587 | 1.0278 | 119.1 | 119.6103 | -3.5304 | 0.27953
[12 empty] | 24.597 | 1.028 | 119.1 | 119.6105 | -3.5303 | 0.27957
[12 empty] | 24.607 | 1.0281 | 119.1 | 119.6107 | -3.5302 | 0.27962
[12 empty] | 24.617 | 1.0283 | 119.1 | 119.6109 | -3.5301 | 0.27966
[12 empty] | 24.627 | 1.0284 | 119.1 | 119.611 | -3.5301 | 0.2797
[12 empty] | 24.637 | 1.0286 | 119.1 | 119.6112 | -3.53 | 0.27975
[12 empty] | 24.647 | 1.0287 | 119.1 | 119.6113 | -3.5299 | 0.27979
[12 empty] | 24.657 | 1.0289 | 119.1 | 119.6114 | -3.5298 | 0.27983
[12 empty] | 24.667 | 1.029 | 119.1 | 119.6115 | -3.5298 | 0.27987
[12 empty] | 24.677 | 1.0292 | 119.1 | 119.6116 | -3.5297 | 0.27992
[12 empty] | 24.687 | 1.0293 | 119.1 | 119.6116 | -3.5297 | 0.27996
[12 empty] | 24.697 | 1.0295 | 119.1 | 119.6115 | -3.5296 | 0.27999
[12 empty] | 24.707 | 1.0296 | 119.1 | 119.6114 | -3.5296 | 0.28003
[12 empty] | 24.717 | 1.0297 | 119.1 | 119.6112 | -3.5296 | 0.28007
[12 empty] | 24.727 | 1.0299 | 119.1 | 119.611 | -3.5295 | 0.28011
[12 empty] | 24.737 | 1.03 | 119.1 | 119.6107 | -3.5295 | 0.28014
[12 empty] | 24.747 | 1.0301 | 119.1 | 119.6103 | -3.5295 | 0.28018
[12 empty] | 24.757 | 1.0303 | 119.1 | 119.6099 | -3.5295 | 0.28021
[12 empty] | 24.767 | 1.0304 | 119.1 | 119.6094 | -3.5295 | 0.28025
[12 empty] | 24.777 | 1.0305 | 119.1 | 119.6088 | -3.5295 | 0.28028
[12 empty] | 24.787 | 1.0307 | 119.1 | 119.6081 | -3.5294 | 0.28031
[12 empty] | 24.797 | 1.0308 | 119.1 | 119.6074 | -3.5294 | 0.28034
[12 empty] | 24.807 | 1.0309 | 119.1 | 119.6066 | -3.5294 | 0.28037
[12 empty] | 24.817 | 1.031 | 119.1 | 119.6058 | -3.5294 | 0.2804
[12 empty] | 24.827 | 1.0311 | 119.1 | 119.6049 | -3.5294 | 0.28043
[12 empty] | 24.837 | 1.0312 | 119.1 | 119.604 | -3.5293 | 0.28046
[12 empty] | 24.847 | 1.0313 | 119.1 | 119.603 | -3.5293 | 0.28049
[12 empty] | 24.857 | 1.0314 | 119.1 | 119.602 | -3.5292 | 0.28052
[12 empty] | 24.867 | 1.0315 | 119.1 | 119.6009 | -3.5292 | 0.28054
[12 empty] | 24.877 | 1.0316 | 119.1 | 119.5999 | -3.5291 | 0.28057
[12 empty] | 24.887 | 1.0317 | 119.1 | 119.5988 | -3.5291 | 0.2806
[12 empty] | 24.897 | 1.0318 | 119.1 | 119.5977 | -3.529 | 0.28062
[12 empty] | 24.907 | 1.0319 | 119.1 | 119.5967 | -3.5289 | 0.28065
[12 empty] | 24.917 | 1.0319 | 119.1 | 119.5957 | -3.5289 | 0.28067
[12 empty] | 24.927 | 1.032 | 119.1 | 119.5947 | -3.5288 | 0.2807
[12 empty] | 24.937 | 1.0321 | 119.1 | 119.5937 | -3.5288 | 0.28072
[12 empty] | 24.947 | 1.0322 | 119.1 | 119.5928 | -3.5287 | 0.28074
[12 empty] | 24.957 | 1.0322 | 119.1 | 119.5919 | -3.5286 | 0.28076
[12 empty] | 24.967 | 1.0323 | 119.1 | 119.5911 | -3.5286 | 0.28078
[12 empty] | 24.977 | 1.0324 | 119.1 | 119.5904 | -3.5286 | 0.2808
[12 empty] | 24.987 | 1.0324 | 119.1 | 119.5898 | -3.5285 | 0.28082
[12 empty] | 24.997 | 1.0325 | 119.1 | 119.5892 | -3.5285 | 0.28083
[12 empty] | 25.007 | 1.0325 | 119.1 | 119.5888 | -3.5285 | 0.28085

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0,21 s
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 1,67 s
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente con 4 MW
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.26
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 4.4
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente con Pmin
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.26
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 4.4
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## AYUDA V SE (hidden)
ASC | [14 empty] | DESC | [14 empty] | DESC
Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg | Tesc | Tre | Te | Q_para_tiempos | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg | Tesc | Tre | Te | Q_para_tiempos | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg | Tesc | Tre | Te | Q_tiempos
0 | 29.2117 | 3.8482 | 0.99143 | 119.6871 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 0 | 0 | 4.0325 | -3.6057 | 0.74545 | 118.9515 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -2 | 0 | 1.1165 | 3.5181 | 0.30248 | 120.0732 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258 | 3.9875 | 4.1875 | 6.0475 | -35
0.01 | 29.2116 | 3.8486 | 0.99143 | 119.6875 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8482 | 0.01 | 4.0325 | -3.6064 | 0.74539 | 118.9512 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.01 | 1.1164 | 3.5182 | 0.30244 | 120.073 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258 | 3.9875 | 4.1875 | 6.0475 | 35
0.02 | 29.2115 | 3.849 | 0.99143 | 119.688 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8486 | 0.02 | 4.0324 | -3.607 | 0.74533 | 118.9509 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.02 | 1.1162 | 3.5183 | 0.30241 | 120.0728 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.03 | 29.2113 | 3.8494 | 0.99143 | 119.6884 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.849 | 0.03 | 4.0324 | -3.6076 | 0.74527 | 118.9506 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.0315 | 1.1161 | 3.5184 | 0.30238 | 120.0725 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.04 | 29.2112 | 3.8497 | 0.99143 | 119.6889 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8494 | 0.04 | 4.0323 | -3.6082 | 0.74521 | 118.9503 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.04 | 1.116 | 3.5184 | 0.30235 | 120.0723 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.05 | 29.2111 | 3.85 | 0.99143 | 119.6893 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8497 | 0.05 | 4.0323 | -3.6087 | 0.74516 | 118.95 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.05 | 1.1159 | 3.5183 | 0.30233 | 120.072 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.06 | 29.211 | 3.8502 | 0.99143 | 119.6897 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.85 | 0.06 | 4.0322 | -3.6092 | 0.74511 | 118.9496 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.06 | 1.1158 | 3.5183 | 0.3023 | 120.0717 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.07 | 29.2109 | 3.8504 | 0.99142 | 119.6902 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8502 | 0.07 | 4.0321 | -3.6097 | 0.74506 | 118.9492 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.07 | 1.1157 | 3.5182 | 0.30229 | 120.0713 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.08 | 29.2108 | 3.8505 | 0.99142 | 119.6906 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8504 | 0.08 | 4.0321 | -3.6101 | 0.74501 | 118.9488 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.081 | 1.1156 | 3.518 | 0.30227 | 120.0709 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.09 | 29.2107 | 3.8506 | 0.99142 | 119.691 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8505 | 0.09 | 4.032 | -3.6106 | 0.74497 | 118.9484 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.09 | 1.1155 | 3.5178 | 0.30226 | 120.0705 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.1 | 29.2106 | 3.8506 | 0.99142 | 119.6913 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8506 | 0.1 | 4.032 | -3.611 | 0.74492 | 118.948 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.1 | 1.1154 | 3.5176 | 0.30225 | 120.0701 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.11 | 29.2105 | 3.8505 | 0.99142 | 119.6917 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8506 | 0.11 | 4.0319 | -3.6114 | 0.74489 | 118.9475 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.11 | 1.1153 | 3.5174 | 0.30225 | 120.0696 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.12 | 29.2105 | 3.8504 | 0.99142 | 119.692 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8505 | 0.12 | 4.0319 | -3.6118 | 0.74485 | 118.9471 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.12 | 1.1152 | 3.5171 | 0.30225 | 120.0692 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.13 | 29.2104 | 3.8501 | 0.99143 | 119.6923 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8504 | 0.13 | 4.0318 | -3.6121 | 0.74481 | 118.9466 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.1315 | 1.1151 | 3.5167 | 0.30225 | 120.0687 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.14 | 29.2103 | 3.8498 | 0.99143 | 119.6926 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8501 | 0.14 | 4.0318 | -3.6124 | 0.74478 | 118.9461 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.14 | 1.115 | 3.5164 | 0.30225 | 120.0682 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.15 | 29.2102 | 3.8494 | 0.99143 | 119.6929 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8498 | 0.15 | 4.0317 | -3.6127 | 0.74474 | 118.9456 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.15 | 1.1149 | 3.5159 | 0.30226 | 120.0678 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.16 | 29.2102 | 3.8489 | 0.99143 | 119.6931 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8494 | 0.16 | 4.0317 | -3.613 | 0.74472 | 118.9451 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.16 | 1.1148 | 3.5155 | 0.30227 | 120.0673 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.17 | 29.2101 | 3.8483 | 0.99143 | 119.6933 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8489 | 0.17 | 4.0316 | -3.6132 | 0.74469 | 118.9446 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.17 | 1.1147 | 3.5151 | 0.30228 | 120.0669 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.18 | 29.21 | 3.8476 | 0.99144 | 119.6935 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8483 | 0.18 | 4.0316 | -3.6134 | 0.74467 | 118.944 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.181 | 1.1146 | 3.5146 | 0.3023 | 120.0664 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.19 | 29.21 | 3.8469 | 0.99144 | 119.6937 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8476 | 0.19 | 4.0315 | -3.6136 | 0.74465 | 118.9435 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.19 | 1.1145 | 3.5141 | 0.30232 | 120.066 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.2 | 29.2099 | 3.846 | 0.99144 | 119.6938 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8469 | 0.2 | 4.0315 | -3.6137 | 0.74464 | 118.9429 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.2 | 1.1144 | 3.5135 | 0.30233 | 120.0656 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.21 | 29.2099 | 3.8451 | 0.99145 | 119.6938 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.846 | 0.21 | 4.0315 | -3.6137 | 0.74464 | 118.9424 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.21 | 1.1143 | 3.513 | 0.30235 | 120.0653 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.22 | 29.2098 | 3.8441 | 0.99145 | 119.6939 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8451 | 0.22 | 4.0314 | -3.6137 | 0.74463 | 118.9418 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.22 | 1.1142 | 3.5124 | 0.30237 | 120.0649 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.23 | 29.2098 | 3.843 | 0.99146 | 119.6938 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8441 | 0.23 | 4.0314 | -3.6136 | 0.74464 | 118.9412 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.231 | 1.1141 | 3.5119 | 0.30239 | 120.0646 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.24 | 29.2097 | 3.8419 | 0.99146 | 119.6938 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.843 | 0.24 | 4.0314 | -3.6134 | 0.74465 | 118.9406 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.24 | 1.114 | 3.5113 | 0.30241 | 120.0644 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.25 | 29.2097 | 3.8406 | 0.99147 | 119.6937 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8419 | 0.25 | 4.0313 | -3.6132 | 0.74467 | 118.94 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.25 | 1.114 | 3.5108 | 0.30243 | 120.0641 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.26 | 29.2097 | 3.8393 | 0.99147 | 119.6935 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8406 | 0.26 | 4.0313 | -3.6129 | 0.74469 | 118.9394 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.26 | 1.1139 | 3.5103 | 0.30245 | 120.0639 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.27 | 29.2096 | 3.838 | 0.99148 | 119.6933 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8393 | 0.27 | 4.0313 | -3.6125 | 0.74473 | 118.9388 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.27 | 1.1138 | 3.5097 | 0.30247 | 120.0638 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.28 | 29.2096 | 3.8366 | 0.99148 | 119.6931 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.838 | 0.28 | 4.0312 | -3.612 | 0.74477 | 118.9381 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.281 | 1.1137 | 3.5092 | 0.30249 | 120.0637 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.29 | 29.2096 | 3.8352 | 0.99149 | 119.6928 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8366 | 0.29 | 4.0312 | -3.6115 | 0.74482 | 118.9375 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.29 | 1.1136 | 3.5087 | 0.3025 | 120.0636 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.3 | 29.2095 | 3.8337 | 0.9915 | 119.6925 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8352 | 0.3 | 4.0312 | -3.6108 | 0.74487 | 118.9368 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.3 | 1.1135 | 3.5083 | 0.30252 | 120.0636 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.31 | 29.2095 | 3.8322 | 0.9915 | 119.6921 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8337 | 0.31 | 4.0311 | -3.6101 | 0.74494 | 118.9361 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.31 | 1.1134 | 3.5079 | 0.30253 | 120.0636 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.32 | 29.2095 | 3.8307 | 0.99151 | 119.6917 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8322 | 0.32 | 4.0311 | -3.6092 | 0.74502 | 118.9354 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.32 | 1.1133 | 3.5075 | 0.30253 | 120.0636 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.33 | 29.2094 | 3.8291 | 0.99152 | 119.6913 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8307 | 0.33 | 4.0311 | -3.6083 | 0.7451 | 118.9347 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.331 | 1.1132 | 3.5071 | 0.30254 | 120.0637 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.34 | 29.2094 | 3.8276 | 0.99152 | 119.6908 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8291 | 0.34 | 4.0311 | -3.6073 | 0.7452 | 118.9339 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.34 | 1.1131 | 3.5068 | 0.30254 | 120.0638 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.35 | 29.2094 | 3.8261 | 0.99153 | 119.6903 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8276 | 0.35 | 4.031 | -3.6061 | 0.7453 | 118.9332 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.35 | 1.113 | 3.5066 | 0.30253 | 120.0639 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.36 | 29.2093 | 3.8245 | 0.99154 | 119.6898 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8261 | 0.36 | 4.031 | -3.6049 | 0.74541 | 118.9324 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.36 | 1.1129 | 3.5064 | 0.30252 | 120.0641 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.37 | 29.2093 | 3.823 | 0.99154 | 119.6893 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8245 | 0.37 | 4.031 | -3.6036 | 0.74552 | 118.9316 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.37 | 1.1128 | 3.5062 | 0.30251 | 120.0642 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.38 | 29.2093 | 3.8215 | 0.99155 | 119.6887 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.823 | 0.38 | 4.031 | -3.6022 | 0.74565 | 118.9308 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.381 | 1.1127 | 3.5061 | 0.30249 | 120.0644 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.39 | 29.2093 | 3.8201 | 0.99156 | 119.6881 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8215 | 0.39 | 4.031 | -3.6008 | 0.74578 | 118.93 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.39 | 1.1126 | 3.5061 | 0.30247 | 120.0646 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.4 | 29.2092 | 3.8186 | 0.99156 | 119.6875 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8201 | 0.4 | 4.0309 | -3.5992 | 0.74592 | 118.9292 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.4 | 1.1125 | 3.5061 | 0.30245 | 120.0648 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.41 | 29.2092 | 3.8173 | 0.99157 | 119.6869 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8186 | 0.41 | 4.0309 | -3.5976 | 0.74607 | 118.9283 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.41 | 1.1124 | 3.5061 | 0.30241 | 120.0651 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.42 | 29.2092 | 3.8159 | 0.99157 | 119.6863 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8173 | 0.42 | 4.0309 | -3.596 | 0.74622 | 118.9275 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.42 | 1.1123 | 3.5062 | 0.30238 | 120.0653 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.43 | 29.2091 | 3.8146 | 0.99158 | 119.6856 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8159 | 0.43 | 4.0309 | -3.5943 | 0.74638 | 118.9266 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.431 | 1.1122 | 3.5064 | 0.30234 | 120.0656 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.44 | 29.2091 | 3.8134 | 0.99159 | 119.685 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8146 | 0.44 | 4.0309 | -3.5925 | 0.74654 | 118.9257 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.44 | 1.1121 | 3.5066 | 0.3023 | 120.0658 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.45 | 29.209 | 3.8123 | 0.99159 | 119.6843 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8134 | 0.45 | 4.0309 | -3.5907 | 0.7467 | 118.9248 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.45 | 1.112 | 3.5068 | 0.30225 | 120.0661 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.46 | 29.209 | 3.8112 | 0.9916 | 119.6837 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8123 | 0.46 | 4.0309 | -3.5889 | 0.74687 | 118.924 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.46 | 1.1118 | 3.5071 | 0.3022 | 120.0663 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.47 | 29.209 | 3.8102 | 0.9916 | 119.6831 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8112 | 0.47 | 4.0308 | -3.587 | 0.74704 | 118.9231 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.47 | 1.1117 | 3.5074 | 0.30215 | 120.0666 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.48 | 29.2089 | 3.8092 | 0.9916 | 119.6825 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8102 | 0.4805 | 4.0308 | -3.5852 | 0.74721 | 118.9222 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.481 | 1.1116 | 3.5078 | 0.30209 | 120.0668 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.49 | 29.2089 | 3.8084 | 0.99161 | 119.6819 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8092 | 0.49 | 4.0308 | -3.5833 | 0.74738 | 118.9213 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.49 | 1.1115 | 3.5082 | 0.30204 | 120.0671 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.5 | 29.2088 | 3.8076 | 0.99161 | 119.6812 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8084 | 0.5 | 4.0308 | -3.5815 | 0.74755 | 118.9205 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.5 | 1.1114 | 3.5087 | 0.30198 | 120.0673 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.51 | 29.2088 | 3.8069 | 0.99161 | 119.6806 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8076 | 0.5105 | 4.0308 | -3.5796 | 0.74772 | 118.9197 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.51 | 1.1113 | 3.5091 | 0.30192 | 120.0676 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.52 | 29.2087 | 3.8063 | 0.99162 | 119.6801 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8069 | 0.52 | 4.0308 | -3.5778 | 0.74788 | 118.9188 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.52 | 1.1112 | 3.5096 | 0.30185 | 120.0678 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.53 | 29.2087 | 3.8058 | 0.99162 | 119.6795 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8063 | 0.53 | 4.0308 | -3.576 | 0.74805 | 118.9181 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.5315 | 1.1111 | 3.5101 | 0.30179 | 120.0681 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.54 | 29.2086 | 3.8054 | 0.99162 | 119.6789 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8058 | 0.54 | 4.0308 | -3.5742 | 0.74821 | 118.9173 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.54 | 1.111 | 3.5106 | 0.30173 | 120.0683 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.55 | 29.2086 | 3.8051 | 0.99162 | 119.6783 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8054 | 0.55 | 4.0308 | -3.5725 | 0.74837 | 118.9166 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.55 | 1.1109 | 3.5111 | 0.30166 | 120.0685 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.56 | 29.2085 | 3.8048 | 0.99162 | 119.6778 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8051 | 0.56 | 4.0308 | -3.5708 | 0.74852 | 118.9159 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.56 | 1.1108 | 3.5116 | 0.3016 | 120.0687 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.57 | 29.2085 | 3.8047 | 0.99162 | 119.6772 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8048 | 0.57 | 4.0308 | -3.5692 | 0.74867 | 118.9153 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.57 | 1.1107 | 3.5121 | 0.30154 | 120.069 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.58 | 29.2084 | 3.8046 | 0.99162 | 119.6767 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8047 | 0.58 | 4.0308 | -3.5676 | 0.74882 | 118.9147 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.5815 | 1.1107 | 3.5126 | 0.30148 | 120.0692 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.59 | 29.2084 | 3.8046 | 0.99162 | 119.6761 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8046 | 0.59 | 4.0308 | -3.5661 | 0.74896 | 118.9141 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.59 | 1.1106 | 3.513 | 0.30143 | 120.0694 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.6 | 29.2083 | 3.8047 | 0.99162 | 119.6755 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8046 | 0.6 | 4.0308 | -3.5646 | 0.74909 | 118.9137 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.6005 | 1.1105 | 3.5135 | 0.30138 | 120.0696 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.61 | 29.2082 | 3.8049 | 0.99162 | 119.675 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8047 | 0.61 | 4.0307 | -3.5632 | 0.74922 | 118.9132 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.61 | 1.1104 | 3.5139 | 0.30133 | 120.0698 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.62 | 29.2082 | 3.8051 | 0.99162 | 119.6744 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8049 | 0.62 | 4.0307 | -3.5619 | 0.74935 | 118.9129 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.62 | 1.1104 | 3.5143 | 0.30128 | 120.07 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.63 | 29.2081 | 3.8054 | 0.99162 | 119.6738 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8051 | 0.63 | 4.0307 | -3.5606 | 0.74946 | 118.9126 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.6315 | 1.1103 | 3.5147 | 0.30124 | 120.0702 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.64 | 29.2081 | 3.8058 | 0.99162 | 119.6732 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8054 | 0.64 | 4.0307 | -3.5594 | 0.74957 | 118.9124 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.64 | 1.1103 | 3.515 | 0.3012 | 120.0704 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.65 | 29.208 | 3.8062 | 0.99162 | 119.6725 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8058 | 0.65 | 4.0307 | -3.5583 | 0.74967 | 118.9122 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.65 | 1.1102 | 3.5153 | 0.30116 | 120.0706 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.66 | 29.208 | 3.8066 | 0.99161 | 119.6719 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8062 | 0.66 | 4.0307 | -3.5573 | 0.74977 | 118.9122 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.66 | 1.1102 | 3.5155 | 0.30113 | 120.0708 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.67 | 29.2079 | 3.8071 | 0.99161 | 119.6712 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8066 | 0.67 | 4.0307 | -3.5563 | 0.74986 | 118.9122 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.67 | 1.1101 | 3.5157 | 0.30111 | 120.071 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.68 | 29.2079 | 3.8077 | 0.99161 | 119.6704 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8071 | 0.6805 | 4.0307 | -3.5554 | 0.74994 | 118.9123 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.6815 | 1.1101 | 3.5159 | 0.30109 | 120.0711 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.69 | 29.2078 | 3.8082 | 0.99161 | 119.6697 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8077 | 0.69 | 4.0307 | -3.5547 | 0.75001 | 118.9124 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.69 | 1.1101 | 3.516 | 0.30107 | 120.0713 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.7 | 29.2078 | 3.8087 | 0.9916 | 119.6689 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8082 | 0.7 | 4.0307 | -3.5539 | 0.75008 | 118.9126 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.7 | 1.1101 | 3.516 | 0.30107 | 120.0715 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.71 | 29.2077 | 3.8093 | 0.9916 | 119.668 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8087 | 0.71 | 4.0307 | -3.5533 | 0.75013 | 118.9129 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.71 | 1.11 | 3.516 | 0.30106 | 120.0717 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.72 | 29.2077 | 3.8098 | 0.9916 | 119.6671 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8093 | 0.72 | 4.0307 | -3.5527 | 0.75019 | 118.9133 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.72 | 1.11 | 3.516 | 0.30106 | 120.0719 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.73 | 29.2076 | 3.8103 | 0.9916 | 119.6662 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8098 | 0.73 | 4.0307 | -3.5523 | 0.75023 | 118.9137 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.7315 | 1.11 | 3.5159 | 0.30107 | 120.072 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.74 | 29.2076 | 3.8108 | 0.9916 | 119.6653 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8103 | 0.74 | 4.0307 | -3.5519 | 0.75026 | 118.9142 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.74 | 1.11 | 3.5157 | 0.30109 | 120.0722 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.75 | 29.2076 | 3.8113 | 0.99159 | 119.6643 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8108 | 0.75 | 4.0307 | -3.5516 | 0.75029 | 118.9148 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.75 | 1.11 | 3.5155 | 0.3011 | 120.0724 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.76 | 29.2075 | 3.8116 | 0.99159 | 119.6632 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8113 | 0.76 | 4.0307 | -3.5513 | 0.75031 | 118.9154 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.76 | 1.1101 | 3.5152 | 0.30113 | 120.0726 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.77 | 29.2075 | 3.8119 | 0.99159 | 119.6621 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8116 | 0.77 | 4.0307 | -3.5512 | 0.75033 | 118.916 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.77 | 1.1101 | 3.5149 | 0.30116 | 120.0729 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.78 | 29.2075 | 3.8121 | 0.99159 | 119.661 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8119 | 0.78 | 4.0306 | -3.5511 | 0.75033 | 118.9167 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.7815 | 1.1101 | 3.5145 | 0.30119 | 120.0731 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.79 | 29.2074 | 3.8122 | 0.99159 | 119.6598 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8121 | 0.79 | 4.0306 | -3.5511 | 0.75033 | 118.9175 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.79 | 1.1101 | 3.5141 | 0.30123 | 120.0733 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.8 | 29.2074 | 3.8122 | 0.99159 | 119.6586 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8122 | 0.8 | 4.0306 | -3.5512 | 0.75032 | 118.9182 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.8005 | 1.1101 | 3.5136 | 0.30128 | 120.0736 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.81 | 29.2074 | 3.8121 | 0.99159 | 119.6574 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8122 | 0.81 | 4.0306 | -3.5514 | 0.7503 | 118.919 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.81 | 1.1102 | 3.513 | 0.30133 | 120.0739 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.82 | 29.2074 | 3.8118 | 0.99159 | 119.6561 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8121 | 0.82 | 4.0305 | -3.5516 | 0.75028 | 118.9198 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.82 | 1.1102 | 3.5124 | 0.30138 | 120.0742 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.83 | 29.2073 | 3.8114 | 0.99159 | 119.6548 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8118 | 0.83 | 4.0305 | -3.5519 | 0.75025 | 118.9206 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.8315 | 1.1102 | 3.5118 | 0.30144 | 120.0746 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.84 | 29.2073 | 3.8108 | 0.9916 | 119.6535 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8114 | 0.84 | 4.0305 | -3.5523 | 0.75021 | 118.9215 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.84 | 1.1103 | 3.5111 | 0.3015 | 120.075 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.85 | 29.2073 | 3.8101 | 0.9916 | 119.6522 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8108 | 0.85 | 4.0304 | -3.5527 | 0.75017 | 118.9223 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.85 | 1.1103 | 3.5104 | 0.30156 | 120.0755 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.86 | 29.2073 | 3.8092 | 0.9916 | 119.6509 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8101 | 0.86 | 4.0304 | -3.5532 | 0.75012 | 118.9231 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.86 | 1.1103 | 3.5097 | 0.30163 | 120.0759 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.87 | 29.2073 | 3.8081 | 0.99161 | 119.6495 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8092 | 0.87 | 4.0304 | -3.5537 | 0.75006 | 118.9238 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.87 | 1.1104 | 3.5089 | 0.3017 | 120.0765 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.88 | 29.2072 | 3.8068 | 0.99161 | 119.6482 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8081 | 0.88 | 4.0303 | -3.5543 | 0.75001 | 118.9246 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.8815 | 1.1104 | 3.5081 | 0.30177 | 120.0771 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.89 | 29.2072 | 3.8053 | 0.99162 | 119.6468 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8068 | 0.89 | 4.0303 | -3.555 | 0.74995 | 118.9253 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.89 | 1.1104 | 3.5072 | 0.30184 | 120.0777 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.9 | 29.2072 | 3.8036 | 0.99163 | 119.6455 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8053 | 0.9 | 4.0302 | -3.5556 | 0.74988 | 118.9259 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.9 | 1.1105 | 3.5064 | 0.30192 | 120.0784 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.91 | 29.2072 | 3.8017 | 0.99164 | 119.6442 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8036 | 0.91 | 4.0302 | -3.5563 | 0.74982 | 118.9266 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.91 | 1.1105 | 3.5055 | 0.302 | 120.0792 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.92 | 29.2072 | 3.7996 | 0.99164 | 119.6428 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8017 | 0.92 | 4.0301 | -3.557 | 0.74975 | 118.9271 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.92 | 1.1105 | 3.5046 | 0.30207 | 120.08 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.93 | 29.2072 | 3.7973 | 0.99165 | 119.6415 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7996 | 0.93 | 4.0301 | -3.5577 | 0.74968 | 118.9276 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.9315 | 1.1106 | 3.5037 | 0.30215 | 120.0809 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.94 | 29.2072 | 3.7948 | 0.99167 | 119.6403 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7973 | 0.94 | 4.03 | -3.5584 | 0.74961 | 118.928 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.94 | 1.1106 | 3.5028 | 0.30223 | 120.0819 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.95 | 29.2072 | 3.7921 | 0.99168 | 119.639 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7948 | 0.95 | 4.03 | -3.559 | 0.74955 | 118.9284 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.95 | 1.1106 | 3.5019 | 0.3023 | 120.083 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.96 | 29.2072 | 3.7892 | 0.99169 | 119.6378 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7921 | 0.96 | 4.03 | -3.5596 | 0.74949 | 118.9287 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.96 | 1.1106 | 3.501 | 0.30238 | 120.0841 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.97 | 29.2072 | 3.7862 | 0.9917 | 119.6366 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7892 | 0.97 | 4.0299 | -3.5602 | 0.74943 | 118.9289 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.97 | 1.1106 | 3.5001 | 0.30245 | 120.0853 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.98 | 29.2072 | 3.7829 | 0.99172 | 119.6354 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7862 | 0.98 | 4.0299 | -3.5606 | 0.74939 | 118.929 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.981 | 1.1106 | 3.4992 | 0.30252 | 120.0865 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
0.99 | 29.2072 | 3.7795 | 0.99173 | 119.6343 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7829 | 0.99 | 4.0298 | -3.561 | 0.74935 | 118.9291 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 0.99 | 1.1107 | 3.4984 | 0.30259 | 120.0879 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1 | 29.2072 | 3.776 | 0.99175 | 119.6332 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7795 | 1 | 4.0298 | -3.5613 | 0.74932 | 118.9291 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1 | 1.1107 | 3.4976 | 0.30266 | 120.0893 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.01 | 29.2072 | 3.7723 | 0.99176 | 119.6321 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.776 | 1.01 | 4.0298 | -3.5615 | 0.7493 | 118.929 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.01 | 1.1107 | 3.4968 | 0.30272 | 120.0907 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.02 | 29.2072 | 3.7685 | 0.99178 | 119.631 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7723 | 1.02 | 4.0297 | -3.5615 | 0.7493 | 118.9289 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.02 | 1.1107 | 3.496 | 0.30278 | 120.0922 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.03 | 29.2072 | 3.7647 | 0.99179 | 119.63 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7685 | 1.03 | 4.0297 | -3.5614 | 0.74931 | 118.9287 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.0315 | 1.1107 | 3.4953 | 0.30284 | 120.0938 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.04 | 29.2071 | 3.7607 | 0.99181 | 119.629 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7647 | 1.04 | 4.0297 | -3.5611 | 0.74934 | 118.9284 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.04 | 1.1107 | 3.4946 | 0.30289 | 120.0955 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.05 | 29.2071 | 3.7566 | 0.99183 | 119.6281 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7607 | 1.05 | 4.0297 | -3.5606 | 0.74938 | 118.9281 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.05 | 1.1106 | 3.4939 | 0.30294 | 120.0972 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.06 | 29.2071 | 3.7525 | 0.99185 | 119.6271 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7566 | 1.06 | 4.0297 | -3.5598 | 0.74945 | 118.9277 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.06 | 1.1106 | 3.4933 | 0.30299 | 120.0989 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.07 | 29.2071 | 3.7484 | 0.99186 | 119.6262 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7525 | 1.07 | 4.0297 | -3.5589 | 0.74954 | 118.9272 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.07 | 1.1106 | 3.4927 | 0.30303 | 120.1007 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.08 | 29.2071 | 3.7442 | 0.99188 | 119.6253 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7484 | 1.08 | 4.0297 | -3.5577 | 0.74965 | 118.9268 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.081 | 1.1106 | 3.4922 | 0.30306 | 120.1026 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.09 | 29.2071 | 3.7401 | 0.9919 | 119.6244 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7442 | 1.09 | 4.0298 | -3.5563 | 0.74978 | 118.9263 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.09 | 1.1106 | 3.4917 | 0.3031 | 120.1044 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.1 | 29.2071 | 3.736 | 0.99192 | 119.6236 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7401 | 1.1 | 4.0298 | -3.5546 | 0.74994 | 118.9258 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.1 | 1.1105 | 3.4913 | 0.30312 | 120.1063 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.11 | 29.207 | 3.7319 | 0.99194 | 119.6227 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.736 | 1.11 | 4.0298 | -3.5526 | 0.75013 | 118.9253 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.1105 | 1.1105 | 3.491 | 0.30314 | 120.1082 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.12 | 29.207 | 3.7279 | 0.99195 | 119.6219 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7319 | 1.12 | 4.0299 | -3.5503 | 0.75034 | 118.9247 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.12 | 1.1105 | 3.4907 | 0.30316 | 120.1102 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.13 | 29.207 | 3.724 | 0.99197 | 119.621 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7279 | 1.13 | 4.03 | -3.5478 | 0.75058 | 118.9242 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.131 | 1.1105 | 3.4904 | 0.30317 | 120.1121 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.14 | 29.207 | 3.7201 | 0.99199 | 119.6202 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.724 | 1.14 | 4.0301 | -3.5449 | 0.75086 | 118.9237 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.14 | 1.1104 | 3.4902 | 0.30318 | 120.1141 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.15 | 29.2069 | 3.7164 | 0.992 | 119.6194 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7201 | 1.15 | 4.0301 | -3.5418 | 0.75115 | 118.9233 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.15 | 1.1104 | 3.4901 | 0.30318 | 120.1161 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.16 | 29.2069 | 3.7127 | 0.99202 | 119.6186 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7164 | 1.16 | 4.0302 | -3.5383 | 0.75148 | 118.9228 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.16 | 1.1104 | 3.49 | 0.30318 | 120.118 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.17 | 29.2069 | 3.7092 | 0.99203 | 119.6177 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7127 | 1.17 | 4.0304 | -3.5345 | 0.75184 | 118.9224 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.17 | 1.1103 | 3.49 | 0.30318 | 120.12 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.18 | 29.2069 | 3.7059 | 0.99205 | 119.6169 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7092 | 1.18 | 4.0305 | -3.5305 | 0.75222 | 118.9221 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.181 | 1.1103 | 3.49 | 0.30317 | 120.1219 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.19 | 29.2068 | 3.7027 | 0.99206 | 119.6161 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7059 | 1.1905 | 4.0306 | -3.5262 | 0.75263 | 118.9218 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.19 | 1.1103 | 3.49 | 0.30316 | 120.1239 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.2 | 29.2068 | 3.6996 | 0.99207 | 119.6152 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7027 | 1.2 | 4.0308 | -3.5216 | 0.75307 | 118.9216 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.2 | 1.1102 | 3.4901 | 0.30314 | 120.1258 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.21 | 29.2068 | 3.6968 | 0.99208 | 119.6144 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6996 | 1.21 | 4.0309 | -3.5167 | 0.75354 | 118.9214 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.21 | 1.1102 | 3.4903 | 0.30312 | 120.1277 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.22 | 29.2067 | 3.694 | 0.9921 | 119.6136 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6968 | 1.22 | 4.0311 | -3.5116 | 0.75402 | 118.9213 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.22 | 1.1102 | 3.4904 | 0.3031 | 120.1296 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.23 | 29.2067 | 3.6915 | 0.99211 | 119.6127 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.694 | 1.23 | 4.0313 | -3.5062 | 0.75454 | 118.9213 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.231 | 1.1102 | 3.4906 | 0.30308 | 120.1314 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.24 | 29.2067 | 3.6891 | 0.99212 | 119.6119 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6915 | 1.24 | 4.0315 | -3.5006 | 0.75507 | 118.9214 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.24 | 1.1101 | 3.4909 | 0.30305 | 120.1332 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.25 | 29.2067 | 3.6869 | 0.99213 | 119.6111 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6891 | 1.25 | 4.0317 | -3.4949 | 0.75562 | 118.9216 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.25 | 1.1101 | 3.4911 | 0.30303 | 120.135 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.26 | 29.2067 | 3.6849 | 0.99213 | 119.6103 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6869 | 1.26 | 4.0319 | -3.4889 | 0.75619 | 118.9219 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.26 | 1.1101 | 3.4914 | 0.303 | 120.1367 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.27 | 29.2066 | 3.683 | 0.99214 | 119.6095 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6849 | 1.27 | 4.0321 | -3.4829 | 0.75677 | 118.9223 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.27 | 1.1101 | 3.4917 | 0.30297 | 120.1384 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.28 | 29.2066 | 3.6813 | 0.99215 | 119.6087 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.683 | 1.28 | 4.0323 | -3.4766 | 0.75736 | 118.9228 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.281 | 1.1101 | 3.492 | 0.30295 | 120.1401 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.29 | 29.2066 | 3.6797 | 0.99216 | 119.608 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6813 | 1.29 | 4.0325 | -3.4703 | 0.75797 | 118.9233 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.29 | 1.11 | 3.4923 | 0.30292 | 120.1417 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.3 | 29.2066 | 3.6783 | 0.99216 | 119.6072 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6797 | 1.3 | 4.0328 | -3.4639 | 0.75858 | 118.924 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.3 | 1.11 | 3.4926 | 0.3029 | 120.1433 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.31 | 29.2066 | 3.677 | 0.99217 | 119.6065 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6783 | 1.31 | 4.033 | -3.4575 | 0.7592 | 118.9248 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.31 | 1.11 | 3.4929 | 0.30287 | 120.1448 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.32 | 29.2066 | 3.6758 | 0.99217 | 119.6059 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.677 | 1.32 | 4.0333 | -3.451 | 0.75982 | 118.9256 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.32 | 1.11 | 3.4932 | 0.30285 | 120.1464 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.33 | 29.2066 | 3.6747 | 0.99218 | 119.6052 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6758 | 1.33 | 4.0335 | -3.4446 | 0.76044 | 118.9266 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.331 | 1.11 | 3.4934 | 0.30283 | 120.1478 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.34 | 29.2066 | 3.6737 | 0.99218 | 119.6046 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6747 | 1.34 | 4.0338 | -3.4382 | 0.76106 | 118.9276 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.34 | 1.11 | 3.4937 | 0.30281 | 120.1493 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.35 | 29.2066 | 3.6728 | 0.99219 | 119.6041 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6737 | 1.35 | 4.0341 | -3.4318 | 0.76167 | 118.9287 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.35 | 1.11 | 3.4939 | 0.30279 | 120.1507 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.36 | 29.2066 | 3.672 | 0.99219 | 119.6036 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6728 | 1.36 | 4.0343 | -3.4255 | 0.76228 | 118.9299 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.36 | 1.1101 | 3.4941 | 0.30278 | 120.152 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.37 | 29.2066 | 3.6713 | 0.99219 | 119.6031 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.672 | 1.37 | 4.0346 | -3.4194 | 0.76287 | 118.9311 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.37 | 1.1101 | 3.4943 | 0.30277 | 120.1534 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.38 | 29.2066 | 3.6706 | 0.9922 | 119.6027 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6713 | 1.38 | 4.0348 | -3.4133 | 0.76346 | 118.9324 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.381 | 1.1101 | 3.4945 | 0.30276 | 120.1547 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.39 | 29.2066 | 3.6699 | 0.9922 | 119.6024 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6706 | 1.39 | 4.0351 | -3.4074 | 0.76403 | 118.9337 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.39 | 1.1101 | 3.4946 | 0.30276 | 120.1559 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.4 | 29.2066 | 3.6693 | 0.9922 | 119.6021 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6699 | 1.4 | 4.0354 | -3.4017 | 0.76458 | 118.9351 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.4 | 1.1102 | 3.4947 | 0.30276 | 120.1572 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.41 | 29.2067 | 3.6687 | 0.9922 | 119.6019 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6693 | 1.41 | 4.0357 | -3.3962 | 0.76512 | 118.9365 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.41 | 1.1102 | 3.4947 | 0.30277 | 120.1584 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.42 | 29.2067 | 3.6681 | 0.99221 | 119.6018 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6687 | 1.42 | 4.0359 | -3.3908 | 0.76564 | 118.938 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.42 | 1.1102 | 3.4948 | 0.30277 | 120.1595 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.43 | 29.2067 | 3.6674 | 0.99221 | 119.6017 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6681 | 1.43 | 4.0362 | -3.3857 | 0.76614 | 118.9394 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.431 | 1.1103 | 3.4948 | 0.30278 | 120.1607 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.44 | 29.2068 | 3.6668 | 0.99221 | 119.6016 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6674 | 1.44 | 4.0365 | -3.3808 | 0.76662 | 118.9409 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.44 | 1.1103 | 3.4947 | 0.3028 | 120.1618 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.45 | 29.2068 | 3.6662 | 0.99221 | 119.6016 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6668 | 1.45 | 4.0367 | -3.3762 | 0.76708 | 118.9423 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.45 | 1.1104 | 3.4947 | 0.30282 | 120.1629 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.46 | 29.2069 | 3.6656 | 0.99222 | 119.6017 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6662 | 1.46 | 4.037 | -3.3718 | 0.76751 | 118.9437 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.46 | 1.1104 | 3.4946 | 0.30284 | 120.1639 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.47 | 29.2069 | 3.6649 | 0.99222 | 119.6019 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6656 | 1.47 | 4.0372 | -3.3676 | 0.76792 | 118.9452 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.47 | 1.1105 | 3.4944 | 0.30286 | 120.165 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.48 | 29.207 | 3.6642 | 0.99222 | 119.6021 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6649 | 1.48 | 4.0375 | -3.3637 | 0.76831 | 118.9465 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.481 | 1.1105 | 3.4943 | 0.30289 | 120.166 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.49 | 29.207 | 3.6636 | 0.99223 | 119.6023 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6642 | 1.49 | 4.0378 | -3.36 | 0.76867 | 118.9479 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.49 | 1.1106 | 3.4941 | 0.30292 | 120.1669 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.5 | 29.2071 | 3.6629 | 0.99223 | 119.6026 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6636 | 1.5 | 4.038 | -3.3566 | 0.76901 | 118.9492 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.5 | 1.1107 | 3.4939 | 0.30295 | 120.1678 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.51 | 29.2071 | 3.6622 | 0.99223 | 119.6029 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6629 | 1.51 | 4.0383 | -3.3535 | 0.76932 | 118.9504 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.51 | 1.1108 | 3.4937 | 0.30299 | 120.1687 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.52 | 29.2072 | 3.6615 | 0.99223 | 119.6033 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6622 | 1.52 | 4.0385 | -3.3505 | 0.76961 | 118.9515 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.52 | 1.1108 | 3.4935 | 0.30302 | 120.1696 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.53 | 29.2073 | 3.6608 | 0.99224 | 119.6037 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6615 | 1.53 | 4.0388 | -3.3479 | 0.76988 | 118.9526 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.531 | 1.1109 | 3.4933 | 0.30306 | 120.1704 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.54 | 29.2074 | 3.6601 | 0.99224 | 119.6041 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6608 | 1.54 | 4.039 | -3.3455 | 0.77013 | 118.9536 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.54 | 1.111 | 3.4931 | 0.30309 | 120.1712 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.55 | 29.2074 | 3.6594 | 0.99224 | 119.6046 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6601 | 1.55 | 4.0392 | -3.3433 | 0.77035 | 118.9546 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.55 | 1.1111 | 3.4929 | 0.30313 | 120.1719 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.56 | 29.2075 | 3.6588 | 0.99225 | 119.605 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6594 | 1.56 | 4.0395 | -3.3413 | 0.77056 | 118.9554 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.56 | 1.1112 | 3.4928 | 0.30316 | 120.1726 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.57 | 29.2076 | 3.6583 | 0.99225 | 119.6055 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6588 | 1.57 | 4.0397 | -3.3395 | 0.77074 | 118.9562 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.57 | 1.1113 | 3.4926 | 0.3032 | 120.1733 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.58 | 29.2076 | 3.6578 | 0.99225 | 119.606 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6583 | 1.58 | 4.0399 | -3.338 | 0.7709 | 118.9568 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.581 | 1.1114 | 3.4925 | 0.30323 | 120.1739 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.59 | 29.2077 | 3.6575 | 0.99225 | 119.6066 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6578 | 1.59 | 4.0402 | -3.3366 | 0.77105 | 118.9574 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.59 | 1.1115 | 3.4924 | 0.30326 | 120.1744 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.6 | 29.2078 | 3.6572 | 0.99225 | 119.6071 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6575 | 1.6 | 4.0404 | -3.3354 | 0.77118 | 118.9579 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.6 | 1.1116 | 3.4923 | 0.30329 | 120.1749 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.61 | 29.2079 | 3.6571 | 0.99225 | 119.6076 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6572 | 1.61 | 4.0406 | -3.3343 | 0.7713 | 118.9582 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.61 | 1.1117 | 3.4923 | 0.30332 | 120.1754 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.62 | 29.208 | 3.6571 | 0.99225 | 119.6081 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6571 | 1.62 | 4.0409 | -3.3335 | 0.7714 | 118.9585 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.62 | 1.1118 | 3.4924 | 0.30334 | 120.1758 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.63 | 29.208 | 3.6573 | 0.99225 | 119.6086 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6571 | 1.63 | 4.0411 | -3.3327 | 0.77148 | 118.9587 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.631 | 1.1119 | 3.4925 | 0.30336 | 120.1761 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.64 | 29.2081 | 3.6577 | 0.99225 | 119.6091 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6573 | 1.64 | 4.0413 | -3.3321 | 0.77156 | 118.9589 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.64 | 1.112 | 3.4926 | 0.30338 | 120.1764 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.65 | 29.2082 | 3.6582 | 0.99225 | 119.6096 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6577 | 1.65 | 4.0415 | -3.3316 | 0.77162 | 118.9589 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.65 | 1.1121 | 3.4928 | 0.30339 | 120.1766 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.66 | 29.2083 | 3.659 | 0.99224 | 119.6101 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6582 | 1.66 | 4.0417 | -3.3312 | 0.77168 | 118.9589 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.66 | 1.1122 | 3.4931 | 0.30339 | 120.1768 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.67 | 29.2083 | 3.6601 | 0.99224 | 119.6106 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.659 | 1.67 | 4.0419 | -3.3309 | 0.77172 | 118.9588 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.67 | 1.1123 | 3.4934 | 0.30339 | 120.1769 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.68 | 29.2084 | 3.6614 | 0.99223 | 119.6111 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6601 | 1.68 | 4.0422 | -3.3306 | 0.77176 | 118.9586 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.681 | 1.1124 | 3.4939 | 0.30339 | 120.1769 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.69 | 29.2085 | 3.6629 | 0.99223 | 119.6115 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6614 | 1.69 | 4.0424 | -3.3304 | 0.7718 | 118.9584 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.69 | 1.1126 | 3.4944 | 0.30338 | 120.1769 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.7 | 29.2086 | 3.6648 | 0.99222 | 119.612 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6629 | 1.7 | 4.0426 | -3.3303 | 0.77182 | 118.9581 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.7 | 1.1127 | 3.4949 | 0.30337 | 120.1768 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.71 | 29.2087 | 3.6669 | 0.99221 | 119.6124 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6648 | 1.71 | 4.0428 | -3.3302 | 0.77185 | 118.9578 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.71 | 1.1128 | 3.4955 | 0.30335 | 120.1766 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.72 | 29.2087 | 3.6693 | 0.9922 | 119.6129 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6669 | 1.72 | 4.043 | -3.3302 | 0.77187 | 118.9574 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.72 | 1.1129 | 3.4962 | 0.30332 | 120.1764 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.73 | 29.2088 | 3.6721 | 0.99219 | 119.6133 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6693 | 1.73 | 4.0432 | -3.3301 | 0.77189 | 118.9571 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.731 | 1.113 | 3.497 | 0.30329 | 120.1761 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.74 | 29.2089 | 3.6751 | 0.99218 | 119.6138 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6721 | 1.74 | 4.0434 | -3.3301 | 0.77191 | 118.9567 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.74 | 1.1131 | 3.4978 | 0.30325 | 120.1758 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.75 | 29.209 | 3.6785 | 0.99216 | 119.6143 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6751 | 1.75 | 4.0436 | -3.3301 | 0.77193 | 118.9562 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.75 | 1.1133 | 3.4988 | 0.30321 | 120.1754 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.76 | 29.2091 | 3.6821 | 0.99215 | 119.6148 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6785 | 1.76 | 4.0438 | -3.33 | 0.77195 | 118.9558 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.76 | 1.1134 | 3.4997 | 0.30316 | 120.175 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.77 | 29.2092 | 3.6861 | 0.99213 | 119.6152 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6821 | 1.7705 | 4.044 | -3.33 | 0.77197 | 118.9554 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.77 | 1.1135 | 3.5007 | 0.30311 | 120.1745 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.78 | 29.2093 | 3.6904 | 0.99211 | 119.6158 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6861 | 1.78 | 4.0442 | -3.3298 | 0.77199 | 118.9549 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.781 | 1.1136 | 3.5018 | 0.30306 | 120.174 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.79 | 29.2094 | 3.6949 | 0.99209 | 119.6163 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6904 | 1.79 | 4.0444 | -3.3297 | 0.77202 | 118.9545 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.79 | 1.1137 | 3.5029 | 0.303 | 120.1735 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.8 | 29.2095 | 3.6998 | 0.99207 | 119.6168 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6949 | 1.8 | 4.0446 | -3.3295 | 0.77206 | 118.9541 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.8 | 1.1138 | 3.504 | 0.30294 | 120.1729 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.81 | 29.2096 | 3.7048 | 0.99205 | 119.6174 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6998 | 1.81 | 4.0448 | -3.3293 | 0.77209 | 118.9537 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.81 | 1.1139 | 3.5052 | 0.30287 | 120.1723 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.82 | 29.2097 | 3.7102 | 0.99203 | 119.618 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7048 | 1.82 | 4.045 | -3.329 | 0.77214 | 118.9533 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.82 | 1.1141 | 3.5064 | 0.3028 | 120.1717 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.83 | 29.2098 | 3.7158 | 0.99201 | 119.6187 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7102 | 1.8305 | 4.0451 | -3.3286 | 0.77218 | 118.9529 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.8315 | 1.1142 | 3.5076 | 0.30273 | 120.171 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.84 | 29.2099 | 3.7215 | 0.99198 | 119.6193 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7158 | 1.84 | 4.0453 | -3.3281 | 0.77224 | 118.9525 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.84 | 1.1143 | 3.5088 | 0.30266 | 120.1704 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.85 | 29.21 | 3.7275 | 0.99196 | 119.6201 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7215 | 1.85 | 4.0455 | -3.3276 | 0.7723 | 118.9521 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.85 | 1.1143 | 3.5101 | 0.30259 | 120.1697 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.86 | 29.2102 | 3.7336 | 0.99193 | 119.6208 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7275 | 1.86 | 4.0457 | -3.327 | 0.77238 | 118.9518 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.86 | 1.1144 | 3.5113 | 0.30252 | 120.1691 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.87 | 29.2103 | 3.7399 | 0.9919 | 119.6216 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7336 | 1.87 | 4.0458 | -3.3263 | 0.77245 | 118.9514 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.87 | 1.1145 | 3.5125 | 0.30245 | 120.1685 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.88 | 29.2104 | 3.7463 | 0.99188 | 119.6224 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7399 | 1.88 | 4.046 | -3.3255 | 0.77254 | 118.9511 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.8815 | 1.1146 | 3.5136 | 0.30238 | 120.1679 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.89 | 29.2106 | 3.7527 | 0.99185 | 119.6233 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7463 | 1.89 | 4.0461 | -3.3246 | 0.77264 | 118.9508 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.89 | 1.1147 | 3.5148 | 0.30231 | 120.1673 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.9 | 29.2107 | 3.7592 | 0.99182 | 119.6241 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7527 | 1.9 | 4.0463 | -3.3236 | 0.77275 | 118.9505 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.9 | 1.1148 | 3.5158 | 0.30224 | 120.1667 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.91 | 29.2109 | 3.7658 | 0.99179 | 119.6251 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7592 | 1.91 | 4.0464 | -3.3224 | 0.77286 | 118.9501 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.91 | 1.1148 | 3.5169 | 0.30218 | 120.1662 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.92 | 29.211 | 3.7723 | 0.99176 | 119.626 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7658 | 1.92 | 4.0466 | -3.3212 | 0.77299 | 118.9498 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.92 | 1.1149 | 3.5179 | 0.30212 | 120.1657 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.93 | 29.2112 | 3.7788 | 0.99174 | 119.627 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7723 | 1.93 | 4.0467 | -3.3199 | 0.77312 | 118.9495 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.9315 | 1.115 | 3.5188 | 0.30206 | 120.1652 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.94 | 29.2113 | 3.7853 | 0.99171 | 119.628 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7788 | 1.9405 | 4.0469 | -3.3185 | 0.77326 | 118.9491 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.94 | 1.115 | 3.5197 | 0.302 | 120.1648 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.95 | 29.2115 | 3.7917 | 0.99168 | 119.629 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7853 | 1.95 | 4.047 | -3.3169 | 0.77342 | 118.9487 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.9505 | 1.1151 | 3.5205 | 0.30195 | 120.1644 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.96 | 29.2117 | 3.7979 | 0.99165 | 119.6301 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7917 | 1.96 | 4.0471 | -3.3153 | 0.77358 | 118.9484 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.9595 | 1.1151 | 3.5212 | 0.30191 | 120.1641 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.97 | 29.2119 | 3.8041 | 0.99163 | 119.6311 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7979 | 1.9705 | 4.0472 | -3.3135 | 0.77375 | 118.9479 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.9695 | 1.1152 | 3.5219 | 0.30187 | 120.1638 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.98 | 29.2121 | 3.8101 | 0.9916 | 119.6322 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8041 | 1.98 | 4.0473 | -3.3117 | 0.77394 | 118.9475 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.9815 | 1.1152 | 3.5225 | 0.30183 | 120.1636 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
1.99 | 29.2123 | 3.816 | 0.99158 | 119.6332 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8101 | 1.99 | 4.0474 | -3.3097 | 0.77413 | 118.947 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.9895 | 1.1152 | 3.523 | 0.30181 | 120.1635 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2 | 29.2125 | 3.8216 | 0.99155 | 119.6343 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.816 | 2 | 4.0476 | -3.3077 | 0.77433 | 118.9465 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 1.9995 | 1.1153 | 3.5234 | 0.30178 | 120.1634 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.01 | 29.2127 | 3.8271 | 0.99153 | 119.6353 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8216 | 2.01 | 4.0476 | -3.3056 | 0.77453 | 118.946 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.0095 | 1.1153 | 3.5237 | 0.30176 | 120.1633 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.02 | 29.2128 | 3.8324 | 0.9915 | 119.6364 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8271 | 2.02 | 4.0477 | -3.3033 | 0.77475 | 118.9454 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.02 | 1.1153 | 3.5239 | 0.30175 | 120.1634 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.03 | 29.2131 | 3.8374 | 0.99148 | 119.6374 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8324 | 2.03 | 4.0478 | -3.3011 | 0.77497 | 118.9448 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.0315 | 1.1154 | 3.5241 | 0.30174 | 120.1634 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.04 | 29.2133 | 3.8422 | 0.99146 | 119.6383 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8374 | 2.04 | 4.0479 | -3.2987 | 0.7752 | 118.9441 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.0395 | 1.1154 | 3.5242 | 0.30174 | 120.1636 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.05 | 29.2135 | 3.8467 | 0.99144 | 119.6393 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8422 | 2.05 | 4.048 | -3.2963 | 0.77543 | 118.9434 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.0495 | 1.1154 | 3.5242 | 0.30175 | 120.1637 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.06 | 29.2137 | 3.851 | 0.99142 | 119.6402 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8467 | 2.06 | 4.0481 | -3.2938 | 0.77567 | 118.9427 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.0595 | 1.1154 | 3.5241 | 0.30175 | 120.164 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.07 | 29.2139 | 3.8551 | 0.9914 | 119.6411 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.851 | 2.07 | 4.0481 | -3.2912 | 0.77591 | 118.9419 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.0695 | 1.1154 | 3.5239 | 0.30177 | 120.1642 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.08 | 29.2141 | 3.8589 | 0.99139 | 119.6419 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8551 | 2.08 | 4.0482 | -3.2887 | 0.77616 | 118.9411 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.0815 | 1.1154 | 3.5237 | 0.30179 | 120.1646 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.09 | 29.2144 | 3.8624 | 0.99137 | 119.6427 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8589 | 2.09 | 4.0483 | -3.2861 | 0.77641 | 118.9403 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.0895 | 1.1154 | 3.5234 | 0.30182 | 120.1649 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.1 | 29.2146 | 3.8657 | 0.99136 | 119.6434 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8624 | 2.1 | 4.0484 | -3.2834 | 0.77666 | 118.9394 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.0995 | 1.1154 | 3.523 | 0.30185 | 120.1654 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.11 | 29.2148 | 3.8687 | 0.99135 | 119.6441 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8657 | 2.11 | 4.0484 | -3.2808 | 0.77692 | 118.9386 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.1095 | 1.1154 | 3.5226 | 0.30188 | 120.1658 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.12 | 29.215 | 3.8714 | 0.99133 | 119.6448 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8687 | 2.12 | 4.0485 | -3.2781 | 0.77717 | 118.9377 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.12 | 1.1154 | 3.5221 | 0.30192 | 120.1663 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.13 | 29.2152 | 3.874 | 0.99132 | 119.6453 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8714 | 2.13 | 4.0485 | -3.2755 | 0.77742 | 118.9368 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.1315 | 1.1155 | 3.5216 | 0.30196 | 120.1668 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.14 | 29.2155 | 3.8762 | 0.99131 | 119.6459 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.874 | 2.14 | 4.0486 | -3.2728 | 0.77768 | 118.9359 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.1395 | 1.1155 | 3.521 | 0.30201 | 120.1674 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.15 | 29.2157 | 3.8783 | 0.9913 | 119.6463 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8762 | 2.15 | 4.0486 | -3.2702 | 0.77793 | 118.935 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.1495 | 1.1155 | 3.5204 | 0.30206 | 120.168 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.16 | 29.2159 | 3.8801 | 0.9913 | 119.6467 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8783 | 2.16 | 4.0487 | -3.2676 | 0.77818 | 118.9341 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.1595 | 1.1155 | 3.5197 | 0.30212 | 120.1687 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.17 | 29.2161 | 3.8817 | 0.99129 | 119.6471 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8801 | 2.17 | 4.0487 | -3.265 | 0.77842 | 118.9332 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.1695 | 1.1155 | 3.519 | 0.30217 | 120.1693 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.18 | 29.2163 | 3.8831 | 0.99128 | 119.6474 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8817 | 2.18 | 4.0488 | -3.2625 | 0.77866 | 118.9323 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.1815 | 1.1155 | 3.5183 | 0.30223 | 120.17 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.19 | 29.2166 | 3.8844 | 0.99128 | 119.6477 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8831 | 2.19 | 4.0488 | -3.26 | 0.7789 | 118.9315 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.1895 | 1.1155 | 3.5176 | 0.3023 | 120.1708 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.2 | 29.2168 | 3.8854 | 0.99127 | 119.6479 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8844 | 2.2 | 4.0489 | -3.2575 | 0.77914 | 118.9307 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.1995 | 1.1155 | 3.5168 | 0.30236 | 120.1716 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.21 | 29.217 | 3.8863 | 0.99127 | 119.6481 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8854 | 2.21 | 4.0489 | -3.2552 | 0.77936 | 118.9299 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.2095 | 1.1156 | 3.516 | 0.30242 | 120.1724 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.22 | 29.2172 | 3.887 | 0.99127 | 119.6482 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8863 | 2.22 | 4.049 | -3.2528 | 0.77959 | 118.9292 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.2195 | 1.1156 | 3.5153 | 0.30249 | 120.1732 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.23 | 29.2174 | 3.8876 | 0.99126 | 119.6484 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.887 | 2.23 | 4.049 | -3.2506 | 0.7798 | 118.9285 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.2315 | 1.1156 | 3.5145 | 0.30256 | 120.1741 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.24 | 29.2176 | 3.8881 | 0.99126 | 119.6484 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8876 | 2.24 | 4.0491 | -3.2484 | 0.78001 | 118.9279 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.2395 | 1.1157 | 3.5138 | 0.30262 | 120.175 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.25 | 29.2178 | 3.8884 | 0.99126 | 119.6485 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8881 | 2.25 | 4.0491 | -3.2463 | 0.78021 | 118.9273 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.2495 | 1.1157 | 3.513 | 0.30269 | 120.1759 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.26 | 29.218 | 3.8886 | 0.99126 | 119.6486 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8884 | 2.26 | 4.0492 | -3.2443 | 0.78041 | 118.9268 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.2595 | 1.1157 | 3.5123 | 0.30276 | 120.1769 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.27 | 29.2182 | 3.8888 | 0.99126 | 119.6486 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8886 | 2.27 | 4.0492 | -3.2423 | 0.78059 | 118.9263 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.2695 | 1.1158 | 3.5116 | 0.30282 | 120.1779 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.28 | 29.2184 | 3.8889 | 0.99126 | 119.6487 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8888 | 2.28 | 4.0493 | -3.2405 | 0.78077 | 118.9259 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.281 | 1.1158 | 3.5109 | 0.30288 | 120.1789 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.29 | 29.2186 | 3.8889 | 0.99126 | 119.6487 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8889 | 2.29 | 4.0493 | -3.2387 | 0.78094 | 118.9256 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.2895 | 1.1158 | 3.5102 | 0.30295 | 120.18 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.3 | 29.2188 | 3.8889 | 0.99126 | 119.6488 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8889 | 2.3 | 4.0494 | -3.237 | 0.7811 | 118.9254 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.2995 | 1.1159 | 3.5096 | 0.30301 | 120.181 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.31 | 29.219 | 3.8888 | 0.99126 | 119.6488 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8889 | 2.31 | 4.0495 | -3.2355 | 0.78125 | 118.9252 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.3095 | 1.1159 | 3.509 | 0.30307 | 120.1821 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.32 | 29.2191 | 3.8888 | 0.99126 | 119.6489 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8888 | 2.32 | 4.0495 | -3.234 | 0.7814 | 118.9251 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.3195 | 1.116 | 3.5084 | 0.30312 | 120.1833 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.33 | 29.2193 | 3.8887 | 0.99126 | 119.649 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8888 | 2.33 | 4.0496 | -3.2327 | 0.78153 | 118.9251 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.331 | 1.116 | 3.5079 | 0.30318 | 120.1844 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.34 | 29.2195 | 3.8886 | 0.99126 | 119.6491 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8887 | 2.34 | 4.0496 | -3.2314 | 0.78165 | 118.9251 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.3395 | 1.1161 | 3.5074 | 0.30323 | 120.1856 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.35 | 29.2197 | 3.8886 | 0.99126 | 119.6493 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8886 | 2.35 | 4.0497 | -3.2302 | 0.78177 | 118.9252 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.3495 | 1.1161 | 3.5069 | 0.30328 | 120.1867 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.36 | 29.2198 | 3.8886 | 0.99126 | 119.6495 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8886 | 2.36 | 4.0498 | -3.2292 | 0.78187 | 118.9254 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.3595 | 1.1162 | 3.5065 | 0.30332 | 120.1879 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.37 | 29.22 | 3.8886 | 0.99126 | 119.6497 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8886 | 2.37 | 4.0498 | -3.2282 | 0.78196 | 118.9256 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.3695 | 1.1162 | 3.5061 | 0.30336 | 120.189 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.38 | 29.2201 | 3.8887 | 0.99126 | 119.65 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8886 | 2.38 | 4.0499 | -3.2274 | 0.78205 | 118.9259 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.381 | 1.1163 | 3.5058 | 0.3034 | 120.1902 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.39 | 29.2203 | 3.8889 | 0.99126 | 119.6502 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8887 | 2.39 | 4.05 | -3.2267 | 0.78212 | 118.9263 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.3895 | 1.1163 | 3.5056 | 0.30344 | 120.1913 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.4 | 29.2204 | 3.8891 | 0.99126 | 119.6506 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8889 | 2.4 | 4.05 | -3.226 | 0.78218 | 118.9267 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.3995 | 1.1164 | 3.5053 | 0.30347 | 120.1924 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.41 | 29.2206 | 3.8894 | 0.99126 | 119.6509 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8891 | 2.41 | 4.0501 | -3.2255 | 0.78224 | 118.9271 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.4095 | 1.1165 | 3.5051 | 0.3035 | 120.1935 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.42 | 29.2207 | 3.8899 | 0.99125 | 119.6513 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8894 | 2.42 | 4.0502 | -3.2251 | 0.78228 | 118.9276 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.4195 | 1.1165 | 3.505 | 0.30352 | 120.1946 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.43 | 29.2208 | 3.8904 | 0.99125 | 119.6518 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8899 | 2.43 | 4.0502 | -3.2248 | 0.78232 | 118.9282 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.431 | 1.1166 | 3.5049 | 0.30354 | 120.1955 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.44 | 29.221 | 3.8911 | 0.99125 | 119.6522 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8904 | 2.44 | 4.0503 | -3.2246 | 0.78234 | 118.9287 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.4395 | 1.1166 | 3.5048 | 0.30356 | 120.1965 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.45 | 29.2211 | 3.8919 | 0.99125 | 119.6528 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8911 | 2.45 | 4.0504 | -3.2245 | 0.78236 | 118.9293 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.4495 | 1.1167 | 3.5048 | 0.30357 | 120.1973 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.46 | 29.2212 | 3.8929 | 0.99124 | 119.6533 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8919 | 2.46 | 4.0505 | -3.2244 | 0.78237 | 118.93 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.4595 | 1.1167 | 3.5049 | 0.30358 | 120.1981 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.47 | 29.2213 | 3.8939 | 0.99124 | 119.6539 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8929 | 2.47 | 4.0505 | -3.2245 | 0.78237 | 118.9306 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.4695 | 1.1168 | 3.5049 | 0.30359 | 120.1988 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.48 | 29.2215 | 3.8952 | 0.99123 | 119.6544 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8939 | 2.48 | 4.0506 | -3.2246 | 0.78236 | 118.9313 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.481 | 1.1168 | 3.505 | 0.3036 | 120.1995 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.49 | 29.2216 | 3.8965 | 0.99123 | 119.655 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8952 | 2.49 | 4.0507 | -3.2248 | 0.78235 | 118.932 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.4895 | 1.1169 | 3.5051 | 0.3036 | 120.2 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.5 | 29.2217 | 3.8981 | 0.99122 | 119.6557 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8965 | 2.5 | 4.0508 | -3.2251 | 0.78233 | 118.9327 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.4995 | 1.1169 | 3.5053 | 0.3036 | 120.2004 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.51 | 29.2218 | 3.8997 | 0.99121 | 119.6563 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8981 | 2.51 | 4.0508 | -3.2254 | 0.7823 | 118.9334 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.5095 | 1.117 | 3.5055 | 0.3036 | 120.2008 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.52 | 29.2219 | 3.9016 | 0.9912 | 119.6569 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8997 | 2.52 | 4.0509 | -3.2258 | 0.78227 | 118.9341 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.5195 | 1.117 | 3.5057 | 0.30359 | 120.201 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.53 | 29.222 | 3.9036 | 0.9912 | 119.6576 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9016 | 2.53 | 4.051 | -3.2262 | 0.78224 | 118.9348 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.531 | 1.1171 | 3.506 | 0.30358 | 120.2011 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.54 | 29.222 | 3.9057 | 0.99119 | 119.6582 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9036 | 2.54 | 4.0511 | -3.2267 | 0.7822 | 118.9355 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.5395 | 1.1171 | 3.5062 | 0.30358 | 120.2011 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.55 | 29.2221 | 3.908 | 0.99118 | 119.6589 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9057 | 2.55 | 4.0511 | -3.2271 | 0.78216 | 118.9361 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.5495 | 1.1172 | 3.5065 | 0.30357 | 120.2009 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.56 | 29.2222 | 3.9104 | 0.99116 | 119.6595 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.908 | 2.56 | 4.0512 | -3.2276 | 0.78213 | 118.9368 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.5595 | 1.1172 | 3.5069 | 0.30355 | 120.2007 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.57 | 29.2223 | 3.9129 | 0.99115 | 119.6601 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9104 | 2.57 | 4.0513 | -3.2281 | 0.78209 | 118.9374 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.5695 | 1.1173 | 3.5072 | 0.30354 | 120.2003 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.58 | 29.2224 | 3.9156 | 0.99114 | 119.6607 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9129 | 2.58 | 4.0513 | -3.2285 | 0.78205 | 118.9381 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.581 | 1.1173 | 3.5075 | 0.30353 | 120.1999 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.59 | 29.2224 | 3.9184 | 0.99113 | 119.6613 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9156 | 2.59 | 4.0514 | -3.2289 | 0.78202 | 118.9387 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.5895 | 1.1174 | 3.5079 | 0.30351 | 120.1993 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.6 | 29.2225 | 3.9213 | 0.99112 | 119.6619 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9184 | 2.6 | 4.0515 | -3.2292 | 0.78199 | 118.9392 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.5995 | 1.1175 | 3.5083 | 0.3035 | 120.1986 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.61 | 29.2226 | 3.9243 | 0.9911 | 119.6624 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9213 | 2.61 | 4.0515 | -3.2295 | 0.78197 | 118.9398 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.6095 | 1.1175 | 3.5087 | 0.30348 | 120.1978 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.62 | 29.2227 | 3.9274 | 0.99109 | 119.6629 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9243 | 2.62 | 4.0516 | -3.2296 | 0.78196 | 118.9403 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.6195 | 1.1176 | 3.509 | 0.30347 | 120.1969 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.63 | 29.2227 | 3.9305 | 0.99108 | 119.6633 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9274 | 2.63 | 4.0517 | -3.2297 | 0.78196 | 118.9408 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.631 | 1.1177 | 3.5094 | 0.30345 | 120.1959 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.64 | 29.2228 | 3.9337 | 0.99106 | 119.6638 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9305 | 2.64 | 4.0517 | -3.2297 | 0.78197 | 118.9413 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.6395 | 1.1177 | 3.5099 | 0.30344 | 120.1948 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.65 | 29.2229 | 3.937 | 0.99105 | 119.6642 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9337 | 2.65 | 4.0518 | -3.2295 | 0.78199 | 118.9417 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.6495 | 1.1178 | 3.5103 | 0.30342 | 120.1937 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.66 | 29.2229 | 3.9403 | 0.99103 | 119.6645 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.937 | 2.66 | 4.0518 | -3.2292 | 0.78202 | 118.9421 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.6595 | 1.1179 | 3.5107 | 0.30341 | 120.1925 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.67 | 29.223 | 3.9436 | 0.99102 | 119.6649 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9403 | 2.67 | 4.0519 | -3.2287 | 0.78207 | 118.9425 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.6695 | 1.1179 | 3.5111 | 0.30339 | 120.1912 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.68 | 29.223 | 3.947 | 0.991 | 119.6651 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9436 | 2.68 | 4.0519 | -3.2281 | 0.78214 | 118.9428 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.681 | 1.118 | 3.5115 | 0.30338 | 120.1899 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.69 | 29.2231 | 3.9503 | 0.99099 | 119.6654 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.947 | 2.69 | 4.052 | -3.2272 | 0.78222 | 118.9431 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.6895 | 1.1181 | 3.5119 | 0.30337 | 120.1886 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.7 | 29.2232 | 3.9536 | 0.99097 | 119.6656 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9503 | 2.7 | 4.052 | -3.2262 | 0.78232 | 118.9434 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.6995 | 1.1182 | 3.5124 | 0.30335 | 120.1872 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.71 | 29.2232 | 3.9568 | 0.99096 | 119.6657 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9536 | 2.71 | 4.0521 | -3.2249 | 0.78244 | 118.9436 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.7095 | 1.1183 | 3.5128 | 0.30334 | 120.1859 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.72 | 29.2233 | 3.96 | 0.99094 | 119.6659 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9568 | 2.72 | 4.0521 | -3.2235 | 0.78258 | 118.9438 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.7195 | 1.1184 | 3.5132 | 0.30333 | 120.1845 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.73 | 29.2233 | 3.9632 | 0.99093 | 119.6659 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.96 | 2.73 | 4.0522 | -3.2218 | 0.78275 | 118.9439 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.731 | 1.1184 | 3.5136 | 0.30332 | 120.1832 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.74 | 29.2234 | 3.9663 | 0.99091 | 119.666 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9632 | 2.74 | 4.0522 | -3.2199 | 0.78293 | 118.944 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.7395 | 1.1185 | 3.514 | 0.30331 | 120.1819 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.75 | 29.2234 | 3.9693 | 0.9909 | 119.666 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9663 | 2.75 | 4.0522 | -3.2178 | 0.78313 | 118.9441 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.7495 | 1.1186 | 3.5144 | 0.3033 | 120.1806 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.76 | 29.2235 | 3.9722 | 0.99089 | 119.666 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9693 | 2.76 | 4.0523 | -3.2154 | 0.78335 | 118.9441 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.7595 | 1.1187 | 3.5149 | 0.30329 | 120.1793 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.77 | 29.2235 | 3.975 | 0.99087 | 119.666 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9722 | 2.77 | 4.0523 | -3.2129 | 0.78359 | 118.9441 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.7695 | 1.1188 | 3.5153 | 0.30328 | 120.1781 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.78 | 29.2236 | 3.9777 | 0.99086 | 119.6659 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.975 | 2.78 | 4.0523 | -3.2102 | 0.78385 | 118.944 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.781 | 1.1189 | 3.5157 | 0.30328 | 120.177 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.79 | 29.2236 | 3.9803 | 0.99085 | 119.6658 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9777 | 2.79 | 4.0524 | -3.2072 | 0.78413 | 118.9439 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.7895 | 1.119 | 3.5161 | 0.30327 | 120.1759 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.8 | 29.2237 | 3.9828 | 0.99084 | 119.6657 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9803 | 2.8 | 4.0524 | -3.2041 | 0.78443 | 118.9437 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.7995 | 1.1191 | 3.5165 | 0.30326 | 120.1749 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.81 | 29.2237 | 3.9852 | 0.99083 | 119.6656 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9828 | 2.81 | 4.0524 | -3.2008 | 0.78474 | 118.9434 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.8095 | 1.1192 | 3.517 | 0.30325 | 120.174 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.82 | 29.2238 | 3.9874 | 0.99082 | 119.6654 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9852 | 2.82 | 4.0524 | -3.1974 | 0.78506 | 118.9432 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.8195 | 1.1193 | 3.5174 | 0.30324 | 120.1731 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.83 | 29.2238 | 3.9895 | 0.99081 | 119.6652 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9874 | 2.83 | 4.0524 | -3.1938 | 0.78539 | 118.9428 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.8315 | 1.1194 | 3.5178 | 0.30323 | 120.1724 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.84 | 29.2239 | 3.9915 | 0.9908 | 119.6651 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9895 | 2.84 | 4.0524 | -3.1902 | 0.78574 | 118.9425 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.8395 | 1.1195 | 3.5183 | 0.30322 | 120.1717 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.85 | 29.2239 | 3.9934 | 0.99079 | 119.6649 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9915 | 2.85 | 4.0525 | -3.1865 | 0.78609 | 118.942 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.8495 | 1.1196 | 3.5187 | 0.30321 | 120.1711 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.86 | 29.224 | 3.9951 | 0.99079 | 119.6647 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9934 | 2.86 | 4.0525 | -3.1827 | 0.78644 | 118.9415 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.8595 | 1.1197 | 3.5192 | 0.30319 | 120.1705 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.87 | 29.224 | 3.9967 | 0.99078 | 119.6645 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9951 | 2.87 | 4.0525 | -3.179 | 0.7868 | 118.941 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.8695 | 1.1198 | 3.5197 | 0.30318 | 120.1701 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.88 | 29.224 | 3.9982 | 0.99077 | 119.6643 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9967 | 2.88 | 4.0525 | -3.1752 | 0.78716 | 118.9404 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.881 | 1.1199 | 3.5202 | 0.30316 | 120.1697 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.89 | 29.2241 | 3.9996 | 0.99076 | 119.6641 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9982 | 2.89 | 4.0525 | -3.1715 | 0.78751 | 118.9397 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.8895 | 1.12 | 3.5207 | 0.30315 | 120.1694 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.9 | 29.2241 | 4.0008 | 0.99076 | 119.6639 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9996 | 2.9 | 4.0525 | -3.1679 | 0.78785 | 118.939 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.8995 | 1.1201 | 3.5212 | 0.30313 | 120.1692 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.91 | 29.2242 | 4.002 | 0.99075 | 119.6637 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0008 | 2.91 | 4.0525 | -3.1644 | 0.78818 | 118.9382 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.9095 | 1.1202 | 3.5217 | 0.30311 | 120.169 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.92 | 29.2242 | 4.0031 | 0.99075 | 119.6635 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.002 | 2.92 | 4.0525 | -3.161 | 0.7885 | 118.9374 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.9195 | 1.1202 | 3.5223 | 0.30309 | 120.1689 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.93 | 29.2242 | 4.004 | 0.99074 | 119.6633 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0031 | 2.93 | 4.0525 | -3.1578 | 0.7888 | 118.9365 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.931 | 1.1203 | 3.5228 | 0.30306 | 120.1688 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.94 | 29.2242 | 4.0049 | 0.99074 | 119.6631 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.004 | 2.94 | 4.0525 | -3.1548 | 0.78909 | 118.9356 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.9395 | 1.1204 | 3.5234 | 0.30304 | 120.1688 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.95 | 29.2243 | 4.0057 | 0.99074 | 119.6629 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0049 | 2.95 | 4.0525 | -3.152 | 0.78935 | 118.9346 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.9495 | 1.1205 | 3.524 | 0.30301 | 120.1688 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.96 | 29.2243 | 4.0065 | 0.99073 | 119.6627 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0057 | 2.96 | 4.0525 | -3.1494 | 0.78959 | 118.9336 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.9595 | 1.1206 | 3.5245 | 0.30298 | 120.1688 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.97 | 29.2243 | 4.0071 | 0.99073 | 119.6625 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0065 | 2.97 | 4.0525 | -3.1472 | 0.7898 | 118.9325 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.9695 | 1.1206 | 3.5251 | 0.30296 | 120.1689 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.98 | 29.2243 | 4.0077 | 0.99073 | 119.6624 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0071 | 2.98 | 4.0525 | -3.1452 | 0.78999 | 118.9314 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.981 | 1.1207 | 3.5257 | 0.30293 | 120.1689 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
2.99 | 29.2243 | 4.0083 | 0.99072 | 119.6622 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0077 | 2.99 | 4.0525 | -3.1435 | 0.79015 | 118.9303 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.9895 | 1.1208 | 3.5263 | 0.30289 | 120.169 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3 | 29.2243 | 4.0088 | 0.99072 | 119.6621 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0083 | 3 | 4.0525 | -3.1421 | 0.79028 | 118.9291 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 2.9995 | 1.1208 | 3.527 | 0.30286 | 120.169 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.01 | 29.2243 | 4.0093 | 0.99072 | 119.6619 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0088 | 3.01 | 4.0525 | -3.141 | 0.79039 | 118.9279 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.0095 | 1.1209 | 3.5276 | 0.30283 | 120.1691 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.02 | 29.2243 | 4.0097 | 0.99072 | 119.6618 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0093 | 3.02 | 4.0525 | -3.1402 | 0.79046 | 118.9267 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.0195 | 1.1209 | 3.5282 | 0.3028 | 120.1691 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.03 | 29.2243 | 4.0101 | 0.99072 | 119.6617 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0097 | 3.03 | 4.0525 | -3.1397 | 0.79051 | 118.9255 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.031 | 1.121 | 3.5287 | 0.30276 | 120.1691 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.04 | 29.2243 | 4.0105 | 0.99072 | 119.6616 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0101 | 3.04 | 4.0524 | -3.1394 | 0.79053 | 118.9243 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.0395 | 1.121 | 3.5293 | 0.30273 | 120.169 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.05 | 29.2243 | 4.0109 | 0.99071 | 119.6615 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0105 | 3.05 | 4.0524 | -3.1395 | 0.79053 | 118.9232 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.0495 | 1.1211 | 3.5299 | 0.3027 | 120.1689 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.06 | 29.2243 | 4.0112 | 0.99071 | 119.6614 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0109 | 3.06 | 4.0524 | -3.1397 | 0.7905 | 118.922 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.0595 | 1.1212 | 3.5304 | 0.30267 | 120.1688 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.07 | 29.2243 | 4.0116 | 0.99071 | 119.6613 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0112 | 3.0705 | 4.0524 | -3.1401 | 0.79046 | 118.9208 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.0695 | 1.1212 | 3.5309 | 0.30265 | 120.1686 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.08 | 29.2243 | 4.0119 | 0.99071 | 119.6612 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0116 | 3.08 | 4.0524 | -3.1408 | 0.7904 | 118.9197 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.081 | 1.1212 | 3.5314 | 0.30262 | 120.1684 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.09 | 29.2243 | 4.0122 | 0.99071 | 119.6611 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0119 | 3.09 | 4.0524 | -3.1415 | 0.79033 | 118.9187 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.0895 | 1.1213 | 3.5319 | 0.3026 | 120.1681 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.1 | 29.2242 | 4.0125 | 0.9907 | 119.661 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0122 | 3.1 | 4.0523 | -3.1423 | 0.79026 | 118.9177 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.0995 | 1.1213 | 3.5323 | 0.30258 | 120.1678 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.11 | 29.2242 | 4.0128 | 0.9907 | 119.6609 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0125 | 3.11 | 4.0523 | -3.1431 | 0.79018 | 118.9167 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.1095 | 1.1214 | 3.5326 | 0.30256 | 120.1675 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.12 | 29.2242 | 4.0131 | 0.9907 | 119.6609 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0128 | 3.12 | 4.0523 | -3.1439 | 0.7901 | 118.9159 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.1195 | 1.1214 | 3.5329 | 0.30255 | 120.1671 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.13 | 29.2242 | 4.0134 | 0.9907 | 119.6608 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0131 | 3.13 | 4.0523 | -3.1446 | 0.79003 | 118.9151 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.1315 | 1.1215 | 3.5332 | 0.30254 | 120.1666 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.14 | 29.2242 | 4.0137 | 0.9907 | 119.6607 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0134 | 3.14 | 4.0523 | -3.1451 | 0.78998 | 118.9144 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.1395 | 1.1215 | 3.5334 | 0.30253 | 120.1661 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.15 | 29.2241 | 4.014 | 0.9907 | 119.6606 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0137 | 3.15 | 4.0522 | -3.1454 | 0.78995 | 118.9138 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.1495 | 1.1216 | 3.5336 | 0.30253 | 120.1656 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.16 | 29.2241 | 4.0142 | 0.9907 | 119.6606 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.014 | 3.16 | 4.0522 | -3.1455 | 0.78994 | 118.9133 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.1595 | 1.1216 | 3.5337 | 0.30253 | 120.1651 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.17 | 29.2241 | 4.0145 | 0.9907 | 119.6605 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0142 | 3.17 | 4.0522 | -3.1452 | 0.78997 | 118.9129 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.169 | 1.1217 | 3.5338 | 0.30254 | 120.1645 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.18 | 29.2241 | 4.0147 | 0.9907 | 119.6604 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0145 | 3.1805 | 4.0522 | -3.1445 | 0.79003 | 118.9127 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.1805 | 1.1217 | 3.5338 | 0.30255 | 120.164 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.19 | 29.224 | 4.0148 | 0.99069 | 119.6604 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0147 | 3.19 | 4.0522 | -3.1433 | 0.79014 | 118.9125 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.189 | 1.1218 | 3.5337 | 0.30256 | 120.1634 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.2 | 29.224 | 4.015 | 0.99069 | 119.6603 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0148 | 3.2 | 4.0521 | -3.1417 | 0.79029 | 118.9126 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.199 | 1.1218 | 3.5336 | 0.30258 | 120.1628 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.21 | 29.224 | 4.0151 | 0.99069 | 119.6602 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.015 | 3.2105 | 4.0521 | -3.1395 | 0.7905 | 118.9127 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.209 | 1.1219 | 3.5335 | 0.30261 | 120.1622 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.22 | 29.224 | 4.0152 | 0.99069 | 119.6601 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0151 | 3.22 | 4.0521 | -3.1368 | 0.79075 | 118.913 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.219 | 1.1219 | 3.5333 | 0.30264 | 120.1617 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.23 | 29.224 | 4.0153 | 0.99069 | 119.66 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0152 | 3.23 | 4.0521 | -3.1334 | 0.79107 | 118.9134 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.2305 | 1.122 | 3.5331 | 0.30267 | 120.1612 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.24 | 29.224 | 4.0153 | 0.99069 | 119.6599 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0153 | 3.24 | 4.0521 | -3.1294 | 0.79145 | 118.914 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.239 | 1.122 | 3.5329 | 0.3027 | 120.1607 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.25 | 29.224 | 4.0152 | 0.99069 | 119.6597 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0153 | 3.25 | 4.0521 | -3.1248 | 0.79189 | 118.9147 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.249 | 1.1221 | 3.5326 | 0.30274 | 120.1602 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.26 | 29.2239 | 4.0151 | 0.99069 | 119.6596 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0152 | 3.26 | 4.0521 | -3.1195 | 0.79239 | 118.9156 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.259 | 1.1222 | 3.5323 | 0.30278 | 120.1598 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.27 | 29.2239 | 4.015 | 0.99069 | 119.6594 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0151 | 3.27 | 4.0521 | -3.1136 | 0.79294 | 118.9165 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.269 | 1.1223 | 3.532 | 0.30282 | 120.1595 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.28 | 29.2239 | 4.0148 | 0.99069 | 119.6593 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.015 | 3.28 | 4.0521 | -3.1071 | 0.79356 | 118.9176 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.2805 | 1.1223 | 3.5317 | 0.30286 | 120.1592 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.29 | 29.2239 | 4.0145 | 0.9907 | 119.6591 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0148 | 3.29 | 4.0521 | -3.1001 | 0.79422 | 118.9188 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.289 | 1.1224 | 3.5314 | 0.30291 | 120.159 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.3 | 29.2239 | 4.0142 | 0.9907 | 119.6589 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0145 | 3.3 | 4.0521 | -3.0926 | 0.79493 | 118.9202 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.299 | 1.1225 | 3.5311 | 0.30295 | 120.1588 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.31 | 29.2239 | 4.0138 | 0.9907 | 119.6586 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0142 | 3.31 | 4.0521 | -3.0848 | 0.79567 | 118.9216 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.309 | 1.1226 | 3.5308 | 0.30299 | 120.1587 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.32 | 29.2239 | 4.0133 | 0.9907 | 119.6584 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0138 | 3.32 | 4.0521 | -3.0766 | 0.79645 | 118.923 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.319 | 1.1227 | 3.5306 | 0.30303 | 120.1587 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.33 | 29.2239 | 4.0128 | 0.9907 | 119.6581 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0133 | 3.33 | 4.0521 | -3.0682 | 0.79724 | 118.9246 | -3.1117 | 119 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.331 | 1.1227 | 3.5304 | 0.30306 | 120.1588 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.34 | 29.2239 | 4.0122 | 0.99071 | 119.6578 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0128 | 3.34 | 4.0522 | -3.0598 | 0.79804 | 118.9262 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -3.1117 | 3.339 | 1.1228 | 3.5303 | 0.30309 | 120.1589 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.35 | 29.2239 | 4.0116 | 0.99071 | 119.6575 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0122 | 3.3505 | 4.0522 | -3.0515 | 0.79883 | 118.9278 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.349 | 1.1229 | 3.5302 | 0.30312 | 120.1591 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.36 | 29.2239 | 4.0109 | 0.99071 | 119.6572 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0116 | 3.36 | 4.0522 | -3.0434 | 0.7996 | 118.9294 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.359 | 1.123 | 3.5303 | 0.30314 | 120.1593 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.37 | 29.2239 | 4.0102 | 0.99072 | 119.6569 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0109 | 3.37 | 4.0523 | -3.0358 | 0.80033 | 118.931 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.369 | 1.1231 | 3.5304 | 0.30316 | 120.1596 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.38 | 29.2239 | 4.0093 | 0.99072 | 119.6565 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0102 | 3.38 | 4.0523 | -3.0288 | 0.801 | 118.9326 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.381 | 1.1232 | 3.5305 | 0.30317 | 120.1599 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.39 | 29.2239 | 4.0085 | 0.99072 | 119.6562 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0093 | 3.39 | 4.0524 | -3.0225 | 0.80159 | 118.9341 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.389 | 1.1233 | 3.5308 | 0.30318 | 120.1603 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.4 | 29.2239 | 4.0076 | 0.99073 | 119.6558 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0085 | 3.4 | 4.0524 | -3.0174 | 0.80208 | 118.9356 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.399 | 1.1234 | 3.5312 | 0.30317 | 120.1608 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.41 | 29.2239 | 4.0066 | 0.99073 | 119.6554 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0076 | 3.4095 | 4.0525 | -3.0135 | 0.80246 | 118.9369 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.409 | 1.1235 | 3.5316 | 0.30316 | 120.1612 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.42 | 29.2239 | 4.0057 | 0.99074 | 119.655 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0066 | 3.4195 | 4.0526 | -3.011 | 0.8027 | 118.9382 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.419 | 1.1236 | 3.5322 | 0.30315 | 120.1616 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.43 | 29.2239 | 4.0046 | 0.99074 | 119.6546 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0057 | 3.43 | 4.0527 | -3.0103 | 0.80277 | 118.9392 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.4305 | 1.1237 | 3.5328 | 0.30312 | 120.1621 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.44 | 29.2239 | 4.0036 | 0.99075 | 119.6541 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0046 | 3.4395 | 4.0527 | -3.0115 | 0.80266 | 118.9402 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.439 | 1.1238 | 3.5335 | 0.30309 | 120.1625 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.45 | 29.2239 | 4.0026 | 0.99075 | 119.6537 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0036 | 3.4495 | 4.0528 | -3.0149 | 0.80235 | 118.9409 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.449 | 1.1239 | 3.5343 | 0.30305 | 120.1629 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.46 | 29.2238 | 4.0015 | 0.99076 | 119.6533 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0026 | 3.4595 | 4.0529 | -3.0206 | 0.8018 | 118.9414 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.459 | 1.124 | 3.5352 | 0.30301 | 120.1633 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.47 | 29.2238 | 4.0004 | 0.99076 | 119.6529 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0015 | 3.4695 | 4.053 | -3.0291 | 0.80101 | 118.9418 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.469 | 1.1241 | 3.5361 | 0.30296 | 120.1636 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.48 | 29.2238 | 3.9993 | 0.99077 | 119.6525 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0004 | 3.4795 | 4.0531 | -3.0403 | 0.79995 | 118.9418 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.4805 | 1.1242 | 3.5371 | 0.30291 | 120.1638 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.49 | 29.2238 | 3.9982 | 0.99077 | 119.652 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9993 | 3.4895 | 4.0531 | -3.0546 | 0.7986 | 118.9417 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.489 | 1.1243 | 3.5381 | 0.30286 | 120.164 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.5 | 29.2237 | 3.9971 | 0.99077 | 119.6517 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9982 | 3.4995 | 4.0532 | -3.0721 | 0.79695 | 118.9412 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.499 | 1.1244 | 3.5391 | 0.30281 | 120.164 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.51 | 29.2237 | 3.9961 | 0.99078 | 119.6513 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9971 | 3.5095 | 4.0533 | -3.093 | 0.79498 | 118.9405 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.509 | 1.1245 | 3.54 | 0.30275 | 120.164 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.52 | 29.2236 | 3.995 | 0.99079 | 119.6509 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9961 | 3.5195 | 4.0534 | -3.1175 | 0.79267 | 118.9395 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.519 | 1.1246 | 3.541 | 0.3027 | 120.1639 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.53 | 29.2236 | 3.994 | 0.99079 | 119.6506 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.995 | 3.5295 | 4.0534 | -3.1456 | 0.79002 | 118.9382 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.5305 | 1.1247 | 3.5418 | 0.30266 | 120.1636 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.54 | 29.2235 | 3.993 | 0.99079 | 119.6502 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.994 | 3.5395 | 4.0535 | -3.1775 | 0.78702 | 118.9366 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.539 | 1.1248 | 3.5426 | 0.30262 | 120.1632 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.55 | 29.2235 | 3.9921 | 0.9908 | 119.6499 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.993 | 3.5495 | 4.0536 | -3.2132 | 0.78366 | 118.9347 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.549 | 1.1249 | 3.5433 | 0.30259 | 120.1626 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.56 | 29.2234 | 3.9911 | 0.9908 | 119.6496 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9921 | 3.5595 | 4.0536 | -3.2529 | 0.77994 | 118.9325 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.559 | 1.1249 | 3.5438 | 0.30256 | 120.162 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.57 | 29.2233 | 3.9902 | 0.99081 | 119.6494 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9911 | 3.5695 | 4.0537 | -3.2964 | 0.77585 | 118.9301 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.569 | 1.125 | 3.5441 | 0.30256 | 120.1611 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.58 | 29.2233 | 3.9894 | 0.99081 | 119.6491 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9902 | 3.5795 | 4.0537 | -3.3438 | 0.77142 | 118.9273 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.5805 | 1.1251 | 3.5442 | 0.30256 | 120.1602 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.59 | 29.2232 | 3.9886 | 0.99081 | 119.6489 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9894 | 3.5895 | 4.0537 | -3.3951 | 0.76664 | 118.9243 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.589 | 1.1251 | 3.5441 | 0.30259 | 120.1591 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.6 | 29.2231 | 3.9878 | 0.99082 | 119.6487 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9886 | 3.5995 | 4.0538 | -3.4502 | 0.76152 | 118.921 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.599 | 1.1252 | 3.5437 | 0.30263 | 120.1578 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.61 | 29.223 | 3.9871 | 0.99082 | 119.6486 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9878 | 3.6095 | 4.0538 | -3.509 | 0.75608 | 118.9174 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.609 | 1.1253 | 3.543 | 0.3027 | 120.1564 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.62 | 29.2229 | 3.9864 | 0.99082 | 119.6484 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9871 | 3.6195 | 4.0538 | -3.5713 | 0.75035 | 118.9136 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.619 | 1.1253 | 3.5421 | 0.30279 | 120.1549 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.63 | 29.2228 | 3.9857 | 0.99083 | 119.6483 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9864 | 3.6295 | 4.0537 | -3.637 | 0.74433 | 118.9095 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.6305 | 1.1254 | 3.5408 | 0.3029 | 120.1532 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.64 | 29.2227 | 3.9852 | 0.99083 | 119.6482 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9857 | 3.6395 | 4.0537 | -3.7059 | 0.73806 | 118.9053 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.639 | 1.1254 | 3.5391 | 0.30304 | 120.1515 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.65 | 29.2226 | 3.9846 | 0.99083 | 119.6481 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9852 | 3.6495 | 4.0537 | -3.7778 | 0.73156 | 118.9009 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.649 | 1.1254 | 3.5371 | 0.3032 | 120.1496 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.66 | 29.2225 | 3.9841 | 0.99083 | 119.648 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9846 | 3.6595 | 4.0536 | -3.8524 | 0.72487 | 118.8963 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.659 | 1.1255 | 3.5348 | 0.30339 | 120.1477 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.67 | 29.2224 | 3.9836 | 0.99084 | 119.6479 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9841 | 3.6695 | 4.0535 | -3.9295 | 0.71801 | 118.8915 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.669 | 1.1255 | 3.5321 | 0.30361 | 120.1456 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.68 | 29.2223 | 3.9832 | 0.99084 | 119.6479 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9836 | 3.6795 | 4.0534 | -4.0088 | 0.71101 | 118.8866 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.6805 | 1.1255 | 3.529 | 0.30386 | 120.1436 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.69 | 29.2222 | 3.9828 | 0.99084 | 119.6478 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9832 | 3.6895 | 4.0533 | -4.09 | 0.70391 | 118.8817 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.689 | 1.1255 | 3.5256 | 0.30413 | 120.1414 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.7 | 29.2221 | 3.9824 | 0.99084 | 119.6478 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9828 | 3.6995 | 4.0531 | -4.1727 | 0.69675 | 118.8766 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.699 | 1.1256 | 3.5219 | 0.30442 | 120.1393 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.71 | 29.222 | 3.9821 | 0.99084 | 119.6477 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9824 | 3.7095 | 4.053 | -4.2568 | 0.68956 | 118.8715 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.709 | 1.1256 | 3.5179 | 0.30474 | 120.1372 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.72 | 29.2219 | 3.9818 | 0.99084 | 119.6476 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9821 | 3.7195 | 4.0528 | -4.3418 | 0.68236 | 118.8663 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.719 | 1.1256 | 3.5136 | 0.30508 | 120.1351 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.73 | 29.2218 | 3.9815 | 0.99084 | 119.6476 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9818 | 3.7295 | 4.0526 | -4.4274 | 0.6752 | 118.8612 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.7305 | 1.1256 | 3.5091 | 0.30544 | 120.133 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.74 | 29.2217 | 3.9812 | 0.99085 | 119.6475 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9815 | 3.7395 | 4.0524 | -4.5133 | 0.6681 | 118.856 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.739 | 1.1256 | 3.5044 | 0.30581 | 120.131 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.75 | 29.2216 | 3.981 | 0.99085 | 119.6474 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9812 | 3.7495 | 4.0522 | -4.5991 | 0.66108 | 118.8509 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.749 | 1.1256 | 3.4996 | 0.30619 | 120.1291 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.76 | 29.2215 | 3.9808 | 0.99085 | 119.6473 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.981 | 3.7595 | 4.052 | -4.6846 | 0.65419 | 118.8459 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.759 | 1.1256 | 3.4948 | 0.30657 | 120.1273 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.77 | 29.2214 | 3.9805 | 0.99085 | 119.6472 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9808 | 3.7695 | 4.0517 | -4.7694 | 0.64743 | 118.8409 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.769 | 1.1256 | 3.49 | 0.30696 | 120.1256 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.78 | 29.2213 | 3.9803 | 0.99085 | 119.647 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9805 | 3.7795 | 4.0514 | -4.8533 | 0.64084 | 118.836 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.7805 | 1.1256 | 3.4852 | 0.30734 | 120.1241 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.79 | 29.2212 | 3.9801 | 0.99085 | 119.6468 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9803 | 3.7895 | 4.0512 | -4.9358 | 0.63443 | 118.8312 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.789 | 1.1256 | 3.4806 | 0.3077 | 120.1228 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.8 | 29.2211 | 3.9798 | 0.99085 | 119.6467 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9801 | 3.7995 | 4.0509 | -5.0168 | 0.62823 | 118.8265 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.799 | 1.1256 | 3.4763 | 0.30805 | 120.1216 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.81 | 29.221 | 3.9796 | 0.99085 | 119.6465 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9798 | 3.8095 | 4.0506 | -5.096 | 0.62223 | 118.822 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.809 | 1.1256 | 3.4723 | 0.30836 | 120.1206 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.82 | 29.2209 | 3.9794 | 0.99085 | 119.6462 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9796 | 3.8195 | 4.0502 | -5.1731 | 0.61647 | 118.8176 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.819 | 1.1256 | 3.4687 | 0.30865 | 120.1199 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.83 | 29.2208 | 3.9791 | 0.99086 | 119.646 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9794 | 3.8295 | 4.0499 | -5.248 | 0.61094 | 118.8134 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.8305 | 1.1255 | 3.4656 | 0.30889 | 120.1194 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.84 | 29.2207 | 3.9789 | 0.99086 | 119.6457 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9791 | 3.8395 | 4.0495 | -5.3204 | 0.60565 | 118.8094 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.839 | 1.1255 | 3.4631 | 0.30909 | 120.1191 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.85 | 29.2206 | 3.9786 | 0.99086 | 119.6454 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9789 | 3.8495 | 4.0492 | -5.3902 | 0.60062 | 118.8055 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.849 | 1.1255 | 3.4613 | 0.30923 | 120.1191 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.86 | 29.2205 | 3.9784 | 0.99086 | 119.6451 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9786 | 3.8595 | 4.0488 | -5.4571 | 0.59584 | 118.8018 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.859 | 1.1255 | 3.4603 | 0.30931 | 120.1194 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.87 | 29.2204 | 3.9781 | 0.99086 | 119.6448 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9784 | 3.8695 | 4.0484 | -5.5212 | 0.59132 | 118.7983 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.869 | 1.1254 | 3.4601 | 0.30931 | 120.1199 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.88 | 29.2203 | 3.9778 | 0.99086 | 119.6445 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9781 | 3.8795 | 4.048 | -5.5822 | 0.58706 | 118.7951 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.8805 | 1.1254 | 3.4608 | 0.30925 | 120.1207 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.89 | 29.2202 | 3.9775 | 0.99086 | 119.6442 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9778 | 3.8895 | 4.0477 | -5.64 | 0.58305 | 118.792 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.889 | 1.1254 | 3.4624 | 0.30911 | 120.1218 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.9 | 29.2201 | 3.9772 | 0.99086 | 119.6439 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9775 | 3.8995 | 4.0473 | -5.6947 | 0.5793 | 118.7891 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.899 | 1.1253 | 3.4651 | 0.30888 | 120.1231 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.91 | 29.22 | 3.9769 | 0.99086 | 119.6436 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9772 | 3.9095 | 4.0469 | -5.7462 | 0.5758 | 118.7865 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.909 | 1.1253 | 3.4689 | 0.30857 | 120.1247 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.92 | 29.22 | 3.9765 | 0.99087 | 119.6433 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9769 | 3.9195 | 4.0464 | -5.7944 | 0.57255 | 118.7841 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.919 | 1.1252 | 3.4737 | 0.30817 | 120.1265 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.93 | 29.2199 | 3.9762 | 0.99087 | 119.643 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9765 | 3.9295 | 4.046 | -5.8394 | 0.56953 | 118.7818 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.9305 | 1.1252 | 3.4795 | 0.30769 | 120.1286 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.94 | 29.2198 | 3.9759 | 0.99087 | 119.6428 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9762 | 3.9395 | 4.0456 | -5.8811 | 0.56676 | 118.7798 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.939 | 1.1252 | 3.4865 | 0.30712 | 120.1309 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.95 | 29.2197 | 3.9756 | 0.99087 | 119.6426 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9759 | 3.9495 | 4.0452 | -5.9196 | 0.5642 | 118.778 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.949 | 1.1251 | 3.4944 | 0.30647 | 120.1334 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.96 | 29.2196 | 3.9753 | 0.99087 | 119.6424 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9756 | 3.9595 | 4.0448 | -5.955 | 0.56187 | 118.7764 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.959 | 1.125 | 3.5034 | 0.30575 | 120.1361 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.97 | 29.2196 | 3.9751 | 0.99087 | 119.6422 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9753 | 3.9695 | 4.0444 | -5.9874 | 0.55975 | 118.775 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.969 | 1.125 | 3.5132 | 0.30496 | 120.139 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.98 | 29.2195 | 3.9748 | 0.99087 | 119.6422 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9751 | 3.9795 | 4.044 | -6.0167 | 0.55783 | 118.7738 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.9805 | 1.1249 | 3.5238 | 0.30411 | 120.142 | 3.4978 | 121.5 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
3.99 | 29.2194 | 3.9746 | 0.99087 | 119.6421 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9748 | 3.9895 | 4.0436 | -6.0431 | 0.55611 | 118.7728 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.989 | 1.1249 | 3.5351 | 0.30321 | 120.1451 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4 | 29.2193 | 3.9744 | 0.99088 | 119.6421 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9746 | 3.9995 | 4.0432 | -6.0668 | 0.55457 | 118.772 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 3.999 | 1.1248 | 3.547 | 0.30228 | 120.1483 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.01 | 29.2192 | 3.9743 | 0.99088 | 119.6422 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9744 | 4.0095 | 4.0427 | -6.0877 | 0.55321 | 118.7713 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.009 | 1.1247 | 3.5592 | 0.30132 | 120.1516 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.02 | 29.2192 | 3.9742 | 0.99088 | 119.6424 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9743 | 4.0195 | 4.0423 | -6.1062 | 0.55201 | 118.7709 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.019 | 1.1247 | 3.5715 | 0.30036 | 120.1548 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.03 | 29.2191 | 3.9741 | 0.99088 | 119.6426 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9742 | 4.0295 | 4.0419 | -6.1222 | 0.55096 | 118.7706 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.0305 | 1.1246 | 3.5838 | 0.29941 | 120.1581 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.04 | 29.219 | 3.9742 | 0.99088 | 119.6429 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9741 | 4.0395 | 4.0415 | -6.136 | 0.55006 | 118.7704 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.039 | 1.1245 | 3.5957 | 0.29848 | 120.1613 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.05 | 29.2189 | 3.9742 | 0.99088 | 119.6433 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9742 | 4.0495 | 4.0411 | -6.1476 | 0.5493 | 118.7705 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.049 | 1.1244 | 3.6071 | 0.2976 | 120.1644 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.06 | 29.2189 | 3.9744 | 0.99088 | 119.6437 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9742 | 4.0595 | 4.0407 | -6.1574 | 0.54865 | 118.7706 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.059 | 1.1244 | 3.6177 | 0.29679 | 120.1674 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.07 | 29.2188 | 3.9746 | 0.99087 | 119.6443 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9744 | 4.0695 | 4.0403 | -6.1653 | 0.54812 | 118.7709 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.069 | 1.1243 | 3.6271 | 0.29607 | 120.1702 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.08 | 29.2187 | 3.9748 | 0.99087 | 119.6449 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9746 | 4.0795 | 4.04 | -6.1717 | 0.54769 | 118.7714 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.0805 | 1.1242 | 3.635 | 0.29547 | 120.1728 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.09 | 29.2187 | 3.9752 | 0.99087 | 119.6456 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9748 | 4.0895 | 4.0396 | -6.1766 | 0.54735 | 118.7719 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.089 | 1.1241 | 3.6411 | 0.295 | 120.1752 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.1 | 29.2186 | 3.9756 | 0.99087 | 119.6464 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9752 | 4.0995 | 4.0392 | -6.1803 | 0.54709 | 118.7726 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.099 | 1.1241 | 3.6451 | 0.29468 | 120.1774 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.11 | 29.2185 | 3.9761 | 0.99087 | 119.6473 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9756 | 4.1095 | 4.0388 | -6.1829 | 0.54689 | 118.7733 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.109 | 1.124 | 3.6466 | 0.29456 | 120.1792 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.12 | 29.2185 | 3.9767 | 0.99086 | 119.6482 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9761 | 4.1195 | 4.0385 | -6.1846 | 0.54675 | 118.7742 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.119 | 1.1239 | 3.6453 | 0.29464 | 120.1807 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.13 | 29.2184 | 3.9773 | 0.99086 | 119.6492 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9767 | 4.1295 | 4.0381 | -6.1856 | 0.54665 | 118.7751 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.1305 | 1.1239 | 3.6407 | 0.29496 | 120.1818 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.14 | 29.2184 | 3.9781 | 0.99086 | 119.6503 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9773 | 4.1395 | 4.0377 | -6.1861 | 0.54658 | 118.776 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.139 | 1.1238 | 3.6326 | 0.29554 | 120.1825 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.15 | 29.2183 | 3.9789 | 0.99086 | 119.6515 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9781 | 4.1495 | 4.0374 | -6.1864 | 0.54653 | 118.777 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.149 | 1.1237 | 3.6207 | 0.29642 | 120.1828 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.16 | 29.2183 | 3.9798 | 0.99085 | 119.6528 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9789 | 4.1595 | 4.037 | -6.1866 | 0.54649 | 118.7781 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.159 | 1.1237 | 3.6045 | 0.29761 | 120.1827 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.17 | 29.2182 | 3.9807 | 0.99085 | 119.654 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9798 | 4.1695 | 4.0367 | -6.1868 | 0.54644 | 118.7791 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.169 | 1.1236 | 3.5839 | 0.29916 | 120.1822 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.18 | 29.2182 | 3.9818 | 0.99084 | 119.6554 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9807 | 4.1795 | 4.0363 | -6.1873 | 0.54638 | 118.7802 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.1805 | 1.1236 | 3.5584 | 0.3011 | 120.1811 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.19 | 29.2181 | 3.9829 | 0.99084 | 119.6568 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9818 | 4.1895 | 4.036 | -6.1883 | 0.54628 | 118.7812 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.189 | 1.1235 | 3.5278 | 0.30346 | 120.1796 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.2 | 29.2181 | 3.984 | 0.99083 | 119.6582 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9829 | 4.1995 | 4.0357 | -6.1901 | 0.54614 | 118.7822 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.199 | 1.1235 | 3.492 | 0.30627 | 120.1776 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.21 | 29.2181 | 3.9852 | 0.99083 | 119.6597 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.984 | 4.2095 | 4.0353 | -6.1927 | 0.54595 | 118.7831 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.209 | 1.1234 | 3.4506 | 0.30958 | 120.1751 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.22 | 29.218 | 3.9865 | 0.99082 | 119.6612 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9852 | 4.2195 | 4.035 | -6.1963 | 0.54569 | 118.784 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.219 | 1.1234 | 3.4035 | 0.31344 | 120.1721 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.23 | 29.218 | 3.9878 | 0.99081 | 119.6628 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9865 | 4.2295 | 4.0347 | -6.2013 | 0.54536 | 118.7848 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.2305 | 1.1234 | 3.3506 | 0.31788 | 120.1686 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.24 | 29.218 | 3.9891 | 0.99081 | 119.6643 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9878 | 4.2395 | 4.0344 | -6.2077 | 0.54493 | 118.7855 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.239 | 1.1233 | 3.2918 | 0.32296 | 120.1646 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.25 | 29.218 | 3.9905 | 0.9908 | 119.6659 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9891 | 4.2495 | 4.0341 | -6.2157 | 0.54441 | 118.786 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.249 | 1.1233 | 3.2271 | 0.32875 | 120.1602 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.26 | 29.218 | 3.9919 | 0.9908 | 119.6675 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9905 | 4.2595 | 4.0338 | -6.2255 | 0.54378 | 118.7865 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.259 | 1.1233 | 3.1563 | 0.33529 | 120.1553 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.27 | 29.218 | 3.9933 | 0.99079 | 119.6691 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9919 | 4.2695 | 4.0335 | -6.2372 | 0.54303 | 118.7867 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.269 | 1.1233 | 3.0797 | 0.34266 | 120.15 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.28 | 29.218 | 3.9947 | 0.99078 | 119.6706 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9933 | 4.2795 | 4.0332 | -6.2511 | 0.54215 | 118.7868 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.2805 | 1.1233 | 2.9972 | 0.35094 | 120.1443 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.29 | 29.218 | 3.9961 | 0.99078 | 119.6722 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9947 | 4.2895 | 4.0329 | -6.2672 | 0.54114 | 118.7867 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.289 | 1.1233 | 2.909 | 0.36022 | 120.1382 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.3 | 29.2181 | 3.9975 | 0.99077 | 119.6738 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9961 | 4.2995 | 4.0326 | -6.2856 | 0.53999 | 118.7864 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.299 | 1.1233 | 2.8152 | 0.37059 | 120.1317 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.31 | 29.2181 | 3.9989 | 0.99076 | 119.6753 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9975 | 4.3095 | 4.0323 | -6.3066 | 0.53869 | 118.786 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.309 | 1.1233 | 2.7162 | 0.38217 | 120.1249 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.32 | 29.2181 | 4.0002 | 0.99076 | 119.6768 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9989 | 4.3195 | 4.0321 | -6.3301 | 0.53724 | 118.7852 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.319 | 1.1233 | 2.612 | 0.39506 | 120.1178 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.33 | 29.2182 | 4.0016 | 0.99075 | 119.6783 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0002 | 4.3295 | 4.0318 | -6.3563 | 0.53564 | 118.7843 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.3305 | 1.1233 | 2.5032 | 0.40942 | 120.1105 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.34 | 29.2182 | 4.0029 | 0.99075 | 119.6798 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0016 | 4.3395 | 4.0315 | -6.3852 | 0.53388 | 118.7831 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.339 | 1.1233 | 2.3899 | 0.42538 | 120.1029 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.35 | 29.2183 | 4.0041 | 0.99074 | 119.6812 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0029 | 4.3495 | 4.0313 | -6.4169 | 0.53197 | 118.7816 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.349 | 1.1233 | 2.2726 | 0.44312 | 120.0951 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.36 | 29.2183 | 4.0054 | 0.99073 | 119.6826 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0041 | 4.3595 | 4.031 | -6.4513 | 0.5299 | 118.7799 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.359 | 1.1234 | 2.1517 | 0.4628 | 120.0872 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.37 | 29.2184 | 4.0065 | 0.99073 | 119.684 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0054 | 4.3695 | 4.0308 | -6.4886 | 0.52768 | 118.778 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.369 | 1.1234 | 2.0276 | 0.48463 | 120.0792 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.38 | 29.2184 | 4.0077 | 0.99072 | 119.6853 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0065 | 4.3795 | 4.0305 | -6.5286 | 0.52532 | 118.7758 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.3805 | 1.1234 | 1.9008 | 0.5088 | 120.0711 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.39 | 29.2185 | 4.0087 | 0.99072 | 119.6866 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0077 | 4.3895 | 4.0302 | -6.5714 | 0.52281 | 118.7733 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.389 | 1.1234 | 1.7717 | 0.53551 | 120.063 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.4 | 29.2186 | 4.0097 | 0.99072 | 119.6878 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0087 | 4.3995 | 4.03 | -6.6168 | 0.52017 | 118.7706 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.399 | 1.1234 | 1.6408 | 0.56494 | 120.0549 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.41 | 29.2187 | 4.0107 | 0.99071 | 119.6891 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0097 | 4.4095 | 4.0297 | -6.6649 | 0.5174 | 118.7676 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.409 | 1.1235 | 1.5087 | 0.59724 | 120.0469 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.42 | 29.2187 | 4.0116 | 0.99071 | 119.6902 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0107 | 4.4195 | 4.0295 | -6.7154 | 0.51452 | 118.7644 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.419 | 1.1235 | 1.3759 | 0.63248 | 120.0389 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.43 | 29.2188 | 4.0125 | 0.9907 | 119.6914 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0116 | 4.4295 | 4.0292 | -6.7683 | 0.51153 | 118.761 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.4305 | 1.1235 | 1.2428 | 0.67061 | 120.031 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.44 | 29.2189 | 4.0133 | 0.9907 | 119.6925 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0125 | 4.4395 | 4.029 | -6.8235 | 0.50844 | 118.7574 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.439 | 1.1235 | 1.1099 | 0.71141 | 120.0232 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.45 | 29.219 | 4.014 | 0.99069 | 119.6936 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0133 | 4.4495 | 4.0287 | -6.8807 | 0.50527 | 118.7535 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.449 | 1.1235 | 0.97773 | 0.75435 | 120.0156 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.46 | 29.2191 | 4.0147 | 0.99069 | 119.6947 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.014 | 4.4595 | 4.0285 | -6.9399 | 0.50203 | 118.7495 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.459 | 1.1235 | 0.84679 | 0.79858 | 120.0082 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.47 | 29.2192 | 4.0153 | 0.99069 | 119.6957 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0147 | 4.4695 | 4.0282 | -7.0007 | 0.49873 | 118.7452 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.469 | 1.1235 | 0.71752 | 0.84279 | 120.001 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.48 | 29.2193 | 4.0159 | 0.99069 | 119.6967 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0153 | 4.4795 | 4.028 | -7.0631 | 0.49539 | 118.7408 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.481 | 1.1235 | 0.59035 | 0.88523 | 119.994 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.49 | 29.2193 | 4.0165 | 0.99068 | 119.6977 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0159 | 4.4895 | 4.0277 | -7.1268 | 0.49201 | 118.7363 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.489 | 1.1235 | 0.4657 | 0.92378 | 119.9873 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.5 | 29.2194 | 4.017 | 0.99068 | 119.6986 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0165 | 4.4995 | 4.0275 | -7.1916 | 0.48862 | 118.7317 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.499 | 1.1235 | 0.34394 | 0.9562 | 119.9808 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.51 | 29.2195 | 4.0175 | 0.99068 | 119.6995 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.017 | 4.5095 | 4.0272 | -7.2573 | 0.48522 | 118.727 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.509 | 1.1235 | 0.22544 | 0.98046 | 119.9746 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.52 | 29.2196 | 4.018 | 0.99068 | 119.7004 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0175 | 4.5195 | 4.0269 | -7.3235 | 0.48183 | 118.7221 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.519 | 1.1234 | 0.11051 | 0.9952 | 119.9686 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.53 | 29.2197 | 4.0184 | 0.99067 | 119.7013 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.018 | 4.5295 | 4.0267 | -7.3902 | 0.47846 | 118.7173 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.5305 | 1.1234 | -0.00057008 | 1 | 119.9629 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.54 | 29.2198 | 4.0189 | 0.99067 | 119.7022 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0184 | 4.5395 | 4.0264 | -7.457 | 0.47512 | 118.7124 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.539 | 1.1234 | -0.10754 | 0.99545 | 119.9574 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.55 | 29.2199 | 4.0193 | 0.99067 | 119.7031 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0189 | 4.5495 | 4.0261 | -7.5237 | 0.47182 | 118.7074 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.549 | 1.1233 | -0.21018 | 0.98294 | 119.9523 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.56 | 29.22 | 4.0197 | 0.99067 | 119.7039 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0193 | 4.5595 | 4.0258 | -7.5901 | 0.46858 | 118.7025 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.559 | 1.1233 | -0.30833 | 0.96433 | 119.9473 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.57 | 29.2201 | 4.0202 | 0.99067 | 119.7047 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0197 | 4.5695 | 4.0256 | -7.6559 | 0.4654 | 118.6977 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.569 | 1.1232 | -0.40184 | 0.94156 | 119.9426 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.58 | 29.2202 | 4.0206 | 0.99067 | 119.7055 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0202 | 4.5795 | 4.0253 | -7.721 | 0.46229 | 118.6928 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.5805 | 1.1232 | -0.4906 | 0.9164 | 119.9382 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.59 | 29.2203 | 4.021 | 0.99066 | 119.7063 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0206 | 4.5895 | 4.025 | -7.7851 | 0.45926 | 118.6881 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.589 | 1.1231 | -0.57455 | 0.89027 | 119.9339 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.6 | 29.2203 | 4.0215 | 0.99066 | 119.7071 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.021 | 4.5995 | 4.0247 | -7.848 | 0.45632 | 118.6834 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.599 | 1.1231 | -0.65366 | 0.86427 | 119.9299 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.61 | 29.2204 | 4.0219 | 0.99066 | 119.7079 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0215 | 4.6095 | 4.0244 | -7.9096 | 0.45348 | 118.6788 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.609 | 1.123 | -0.72792 | 0.83913 | 119.9261 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.62 | 29.2205 | 4.0224 | 0.99066 | 119.7086 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0219 | 4.6195 | 4.0241 | -7.9696 | 0.45073 | 118.6744 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.619 | 1.1229 | -0.79737 | 0.81535 | 119.9224 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.63 | 29.2206 | 4.0229 | 0.99066 | 119.7093 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0224 | 4.6295 | 4.0238 | -8.0279 | 0.44809 | 118.67 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.6305 | 1.1229 | -0.86207 | 0.79319 | 119.9189 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.64 | 29.2207 | 4.0233 | 0.99065 | 119.71 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0229 | 4.6395 | 4.0234 | -8.0843 | 0.44555 | 118.6659 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.639 | 1.1228 | -0.92209 | 0.77279 | 119.9155 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.65 | 29.2207 | 4.0239 | 0.99065 | 119.7107 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0233 | 4.6495 | 4.0231 | -8.1388 | 0.44313 | 118.6619 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.649 | 1.1227 | -0.97757 | 0.75417 | 119.9123 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.66 | 29.2208 | 4.0244 | 0.99065 | 119.7113 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0239 | 4.6595 | 4.0228 | -8.1912 | 0.44082 | 118.6581 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.659 | 1.1226 | -1.0286 | 0.7373 | 119.9092 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.67 | 29.2209 | 4.0249 | 0.99065 | 119.7119 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0244 | 4.6695 | 4.0225 | -8.2414 | 0.43862 | 118.6544 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.669 | 1.1225 | -1.0754 | 0.7221 | 119.9061 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.68 | 29.2209 | 4.0254 | 0.99064 | 119.7125 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0249 | 4.6795 | 4.0221 | -8.2894 | 0.43654 | 118.6509 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.6805 | 1.1224 | -1.1181 | 0.70847 | 119.9032 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.69 | 29.221 | 4.0259 | 0.99064 | 119.713 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0254 | 4.6895 | 4.0218 | -8.335 | 0.43457 | 118.6477 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.689 | 1.1224 | -1.1569 | 0.69631 | 119.9003 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.7 | 29.2211 | 4.0264 | 0.99064 | 119.7135 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0259 | 4.6995 | 4.0215 | -8.3782 | 0.43272 | 118.6446 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.699 | 1.1223 | -1.192 | 0.6855 | 119.8975 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.71 | 29.2212 | 4.0268 | 0.99064 | 119.7139 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0264 | 4.7095 | 4.0211 | -8.4191 | 0.43098 | 118.6418 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.709 | 1.1222 | -1.2236 | 0.67592 | 119.8947 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.72 | 29.2212 | 4.0273 | 0.99064 | 119.7143 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0268 | 4.7195 | 4.0208 | -8.4575 | 0.42936 | 118.6391 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.719 | 1.1221 | -1.2519 | 0.66746 | 119.892 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.73 | 29.2213 | 4.0277 | 0.99063 | 119.7147 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0273 | 4.7295 | 4.0204 | -8.4936 | 0.42784 | 118.6367 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.731 | 1.122 | -1.2771 | 0.66002 | 119.8894 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.74 | 29.2213 | 4.028 | 0.99063 | 119.715 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0277 | 4.7395 | 4.0201 | -8.5272 | 0.42643 | 118.6344 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.739 | 1.122 | -1.2995 | 0.6535 | 119.8867 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.75 | 29.2214 | 4.0283 | 0.99063 | 119.7152 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.028 | 4.7495 | 4.0197 | -8.5585 | 0.42512 | 118.6324 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.749 | 1.1219 | -1.3193 | 0.6478 | 119.8841 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.76 | 29.2215 | 4.0285 | 0.99063 | 119.7154 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0283 | 4.7595 | 4.0194 | -8.5874 | 0.42392 | 118.6306 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.759 | 1.1218 | -1.3367 | 0.64283 | 119.8815 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.77 | 29.2215 | 4.0287 | 0.99063 | 119.7155 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0285 | 4.7695 | 4.019 | -8.6141 | 0.42281 | 118.629 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.769 | 1.1217 | -1.352 | 0.63852 | 119.879 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.78 | 29.2216 | 4.0287 | 0.99063 | 119.7155 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0287 | 4.7795 | 4.0187 | -8.6385 | 0.42179 | 118.6275 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.7805 | 1.1217 | -1.3653 | 0.63479 | 119.8765 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.79 | 29.2216 | 4.0286 | 0.99063 | 119.7155 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0287 | 4.7895 | 4.0183 | -8.6608 | 0.42087 | 118.6263 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.789 | 1.1216 | -1.3769 | 0.63156 | 119.874 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.8 | 29.2216 | 4.0284 | 0.99063 | 119.7154 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0286 | 4.7995 | 4.0179 | -8.6811 | 0.42003 | 118.6252 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.799 | 1.1215 | -1.387 | 0.62877 | 119.8716 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.81 | 29.2217 | 4.0281 | 0.99063 | 119.7153 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0284 | 4.8095 | 4.0176 | -8.6994 | 0.41927 | 118.6243 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.809 | 1.1215 | -1.3957 | 0.62635 | 119.8693 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.82 | 29.2217 | 4.0276 | 0.99064 | 119.7151 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0281 | 4.8195 | 4.0172 | -8.7157 | 0.41859 | 118.6235 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.819 | 1.1214 | -1.4034 | 0.62425 | 119.867 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.83 | 29.2218 | 4.027 | 0.99064 | 119.7148 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0276 | 4.8295 | 4.0169 | -8.7304 | 0.41798 | 118.6229 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.8305 | 1.1214 | -1.4101 | 0.62241 | 119.8648 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.84 | 29.2218 | 4.0261 | 0.99064 | 119.7145 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.027 | 4.8395 | 4.0165 | -8.7433 | 0.41744 | 118.6224 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.839 | 1.1213 | -1.4161 | 0.62078 | 119.8627 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.85 | 29.2218 | 4.0252 | 0.99065 | 119.7141 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0261 | 4.8495 | 4.0162 | -8.7547 | 0.41696 | 118.6221 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.849 | 1.1213 | -1.4216 | 0.61931 | 119.8606 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.86 | 29.2218 | 4.024 | 0.99065 | 119.7137 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0252 | 4.8595 | 4.0158 | -8.7646 | 0.41654 | 118.6219 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.859 | 1.1213 | -1.4266 | 0.61795 | 119.8587 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.87 | 29.2219 | 4.0226 | 0.99066 | 119.7132 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.024 | 4.8695 | 4.0155 | -8.7733 | 0.41618 | 118.6217 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.869 | 1.1212 | -1.4314 | 0.61665 | 119.8568 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.88 | 29.2219 | 4.021 | 0.99067 | 119.7126 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0226 | 4.8795 | 4.0151 | -8.7807 | 0.41585 | 118.6217 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.8805 | 1.1212 | -1.4361 | 0.61539 | 119.855 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.89 | 29.2219 | 4.0192 | 0.99067 | 119.712 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.021 | 4.8895 | 4.0148 | -8.787 | 0.41558 | 118.6217 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.889 | 1.1212 | -1.4408 | 0.61412 | 119.8534 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.9 | 29.2219 | 4.0172 | 0.99068 | 119.7114 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0192 | 4.8995 | 4.0144 | -8.7924 | 0.41534 | 118.6218 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.899 | 1.1212 | -1.4458 | 0.61281 | 119.8518 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.91 | 29.2219 | 4.0149 | 0.99069 | 119.7107 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0172 | 4.9095 | 4.0141 | -8.7969 | 0.41513 | 118.6219 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.909 | 1.1212 | -1.451 | 0.61141 | 119.8504 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.92 | 29.2219 | 4.0125 | 0.9907 | 119.7099 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0149 | 4.9195 | 4.0138 | -8.8007 | 0.41496 | 118.6221 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.919 | 1.1212 | -1.4567 | 0.60991 | 119.849 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.93 | 29.2219 | 4.0098 | 0.99072 | 119.7092 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0125 | 4.9295 | 4.0134 | -8.804 | 0.4148 | 118.6223 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.9305 | 1.1212 | -1.463 | 0.60827 | 119.8478 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.94 | 29.2218 | 4.0069 | 0.99073 | 119.7084 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0098 | 4.9395 | 4.0131 | -8.8068 | 0.41466 | 118.6224 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.939 | 1.1212 | -1.4699 | 0.60647 | 119.8467 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.95 | 29.2218 | 4.0038 | 0.99074 | 119.7076 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0069 | 4.9495 | 4.0128 | -8.8092 | 0.41454 | 118.6226 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.949 | 1.1212 | -1.4776 | 0.60448 | 119.8456 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.96 | 29.2218 | 4.0004 | 0.99076 | 119.7068 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0038 | 4.9595 | 4.0125 | -8.8115 | 0.41442 | 118.6227 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.959 | 1.1212 | -1.4861 | 0.60228 | 119.8446 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.97 | 29.2217 | 3.9969 | 0.99077 | 119.706 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0004 | 4.9695 | 4.0122 | -8.8137 | 0.41431 | 118.6228 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.969 | 1.1212 | -1.4956 | 0.59985 | 119.8437 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.98 | 29.2217 | 3.9932 | 0.99079 | 119.7051 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9969 | 4.9795 | 4.0118 | -8.8159 | 0.4142 | 118.6228 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.9805 | 1.1213 | -1.506 | 0.59718 | 119.8429 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
4.99 | 29.2216 | 3.9892 | 0.99081 | 119.7043 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9932 | 4.9895 | 4.0115 | -8.8184 | 0.41408 | 118.6228 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.989 | 1.1213 | -1.5176 | 0.59424 | 119.8421 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5 | 29.2215 | 3.9852 | 0.99083 | 119.7035 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9892 | 4.9995 | 4.0112 | -8.8211 | 0.41395 | 118.6226 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 4.999 | 1.1213 | -1.5304 | 0.59104 | 119.8413 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.01 | 29.2215 | 3.9809 | 0.99085 | 119.7026 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9852 | 5.0095 | 4.0109 | -8.8242 | 0.4138 | 118.6224 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.009 | 1.1214 | -1.5443 | 0.58757 | 119.8405 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.02 | 29.2214 | 3.9765 | 0.99087 | 119.7018 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9809 | 5.0195 | 4.0107 | -8.8279 | 0.41363 | 118.6221 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.019 | 1.1214 | -1.5595 | 0.58381 | 119.8397 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.03 | 29.2213 | 3.972 | 0.99089 | 119.701 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9765 | 5.0295 | 4.0104 | -8.8322 | 0.41344 | 118.6216 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.0305 | 1.1215 | -1.5761 | 0.57976 | 119.8389 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.04 | 29.2212 | 3.9673 | 0.99091 | 119.7003 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.972 | 5.0395 | 4.0101 | -8.8373 | 0.41322 | 118.621 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.039 | 1.1215 | -1.594 | 0.57544 | 119.838 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.05 | 29.2211 | 3.9626 | 0.99093 | 119.6995 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9673 | 5.0495 | 4.0098 | -8.8432 | 0.41296 | 118.6203 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.049 | 1.1216 | -1.6132 | 0.57083 | 119.8371 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.06 | 29.221 | 3.9578 | 0.99095 | 119.6988 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9626 | 5.0595 | 4.0095 | -8.8501 | 0.41267 | 118.6195 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.059 | 1.1216 | -1.6339 | 0.56595 | 119.8361 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.07 | 29.2209 | 3.9529 | 0.99097 | 119.6981 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9578 | 5.0695 | 4.0093 | -8.8581 | 0.41234 | 118.6185 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.069 | 1.1217 | -1.656 | 0.56081 | 119.835 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.08 | 29.2208 | 3.948 | 0.991 | 119.6975 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9529 | 5.0795 | 4.009 | -8.8672 | 0.41197 | 118.6173 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.0805 | 1.1218 | -1.6795 | 0.55542 | 119.8338 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.09 | 29.2206 | 3.943 | 0.99102 | 119.6968 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.948 | 5.0895 | 4.0088 | -8.8775 | 0.41155 | 118.616 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.089 | 1.1218 | -1.7044 | 0.5498 | 119.8324 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.1 | 29.2205 | 3.9381 | 0.99104 | 119.6962 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.943 | 5.0995 | 4.0085 | -8.8892 | 0.41108 | 118.6145 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.099 | 1.1219 | -1.7306 | 0.54396 | 119.8309 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.11 | 29.2204 | 3.9331 | 0.99106 | 119.6957 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9381 | 5.1095 | 4.0083 | -8.9022 | 0.41056 | 118.6128 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.109 | 1.1219 | -1.7582 | 0.53792 | 119.8293 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.12 | 29.2202 | 3.9282 | 0.99108 | 119.6951 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9331 | 5.1195 | 4.008 | -8.9166 | 0.40999 | 118.611 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.119 | 1.122 | -1.7872 | 0.53171 | 119.8275 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.13 | 29.2201 | 3.9234 | 0.99111 | 119.6946 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9282 | 5.1295 | 4.0078 | -8.9324 | 0.40936 | 118.609 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.1305 | 1.1221 | -1.8174 | 0.52534 | 119.8255 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.14 | 29.2199 | 3.9186 | 0.99113 | 119.6941 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9234 | 5.1395 | 4.0076 | -8.9498 | 0.40868 | 118.6068 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.139 | 1.1221 | -1.8489 | 0.51885 | 119.8233 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.15 | 29.2198 | 3.9139 | 0.99115 | 119.6936 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9186 | 5.1495 | 4.0073 | -8.9687 | 0.40794 | 118.6045 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.149 | 1.1222 | -1.8814 | 0.51226 | 119.821 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.16 | 29.2196 | 3.9093 | 0.99117 | 119.6932 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9139 | 5.1595 | 4.0071 | -8.9892 | 0.40715 | 118.602 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.159 | 1.1223 | -1.9151 | 0.50559 | 119.8185 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.17 | 29.2194 | 3.9048 | 0.99119 | 119.6927 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9093 | 5.1695 | 4.0069 | -9.0112 | 0.4063 | 118.5994 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.169 | 1.1223 | -1.9498 | 0.49887 | 119.8158 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.18 | 29.2193 | 3.9004 | 0.99121 | 119.6923 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9048 | 5.1795 | 4.0067 | -9.0347 | 0.4054 | 118.5967 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.1805 | 1.1224 | -1.9853 | 0.49213 | 119.8129 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.19 | 29.2191 | 3.8962 | 0.99123 | 119.6919 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9004 | 5.1895 | 4.0065 | -9.0597 | 0.40445 | 118.5938 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.189 | 1.1224 | -2.0217 | 0.48539 | 119.8099 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.2 | 29.2189 | 3.8921 | 0.99125 | 119.6915 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8962 | 5.1995 | 4.0063 | -9.0862 | 0.40344 | 118.5908 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.199 | 1.1225 | -2.0588 | 0.47868 | 119.8067 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.21 | 29.2188 | 3.8882 | 0.99126 | 119.6911 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8921 | 5.2095 | 4.0061 | -9.1141 | 0.40239 | 118.5876 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.209 | 1.1225 | -2.0965 | 0.47202 | 119.8034 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.22 | 29.2186 | 3.8844 | 0.99128 | 119.6907 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8882 | 5.2195 | 4.0059 | -9.1433 | 0.40129 | 118.5844 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.219 | 1.1225 | -2.1347 | 0.46543 | 119.8 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.23 | 29.2185 | 3.8808 | 0.99129 | 119.6903 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8844 | 5.2295 | 4.0057 | -9.1739 | 0.40015 | 118.5811 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.2305 | 1.1226 | -2.1732 | 0.45893 | 119.7964 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.24 | 29.2183 | 3.8774 | 0.99131 | 119.6899 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8808 | 5.2395 | 4.0055 | -9.2057 | 0.39898 | 118.5776 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.239 | 1.1226 | -2.212 | 0.45255 | 119.7928 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.25 | 29.2181 | 3.8741 | 0.99132 | 119.6895 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8774 | 5.2495 | 4.0053 | -9.2385 | 0.39777 | 118.5742 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.249 | 1.1226 | -2.2509 | 0.4463 | 119.7891 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.26 | 29.2179 | 3.871 | 0.99134 | 119.689 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8741 | 5.2595 | 4.0051 | -9.2724 | 0.39652 | 118.5706 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.259 | 1.1226 | -2.2899 | 0.44019 | 119.7854 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.27 | 29.2178 | 3.8681 | 0.99135 | 119.6886 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.871 | 5.2695 | 4.0049 | -9.3072 | 0.39526 | 118.567 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.269 | 1.1226 | -2.3287 | 0.43425 | 119.7816 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.28 | 29.2176 | 3.8654 | 0.99136 | 119.6881 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8681 | 5.2795 | 4.0047 | -9.3429 | 0.39397 | 118.5634 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.2805 | 1.1226 | -2.3673 | 0.42847 | 119.7779 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.29 | 29.2175 | 3.8629 | 0.99137 | 119.6877 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8654 | 5.2895 | 4.0044 | -9.3791 | 0.39266 | 118.5598 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.289 | 1.1226 | -2.4055 | 0.42288 | 119.7741 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.3 | 29.2173 | 3.8605 | 0.99138 | 119.6872 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8629 | 5.2995 | 4.0042 | -9.416 | 0.39134 | 118.5561 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.299 | 1.1225 | -2.4432 | 0.41748 | 119.7704 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.31 | 29.2172 | 3.8583 | 0.99139 | 119.6867 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8605 | 5.3095 | 4.004 | -9.4532 | 0.39002 | 118.5525 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.309 | 1.1225 | -2.4804 | 0.41228 | 119.7668 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.32 | 29.217 | 3.8563 | 0.9914 | 119.6861 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8583 | 5.3195 | 4.0038 | -9.4908 | 0.38869 | 118.5489 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.319 | 1.1224 | -2.517 | 0.40728 | 119.7632 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.33 | 29.2169 | 3.8545 | 0.99141 | 119.6856 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8563 | 5.3295 | 4.0036 | -9.5284 | 0.38737 | 118.5453 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.3305 | 1.1224 | -2.5527 | 0.40249 | 119.7598 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.34 | 29.2167 | 3.8528 | 0.99142 | 119.685 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8545 | 5.3395 | 4.0034 | -9.5661 | 0.38605 | 118.5417 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.339 | 1.1223 | -2.5876 | 0.39791 | 119.7565 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.35 | 29.2166 | 3.8513 | 0.99142 | 119.6845 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8528 | 5.3495 | 4.0032 | -9.6037 | 0.38475 | 118.5383 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.349 | 1.1222 | -2.6215 | 0.39354 | 119.7533 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.36 | 29.2164 | 3.85 | 0.99143 | 119.6839 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8513 | 5.3595 | 4.0029 | -9.641 | 0.38346 | 118.5348 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.359 | 1.1221 | -2.6544 | 0.38939 | 119.7503 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.37 | 29.2163 | 3.8488 | 0.99143 | 119.6833 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.85 | 5.3695 | 4.0027 | -9.678 | 0.38219 | 118.5315 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.369 | 1.122 | -2.6862 | 0.38544 | 119.7475 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.38 | 29.2162 | 3.8478 | 0.99144 | 119.6826 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8488 | 5.3795 | 4.0025 | -9.7144 | 0.38095 | 118.5282 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.3805 | 1.1219 | -2.7168 | 0.3817 | 119.7448 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.39 | 29.216 | 3.8468 | 0.99144 | 119.682 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8478 | 5.3895 | 4.0022 | -9.7502 | 0.37973 | 118.525 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.389 | 1.1218 | -2.7462 | 0.37816 | 119.7424 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.4 | 29.2159 | 3.8461 | 0.99145 | 119.6813 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8468 | 5.3995 | 4.002 | -9.7853 | 0.37854 | 118.5219 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.399 | 1.1217 | -2.7744 | 0.37483 | 119.7401 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.41 | 29.2158 | 3.8454 | 0.99145 | 119.6807 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8461 | 5.4095 | 4.0017 | -9.8196 | 0.37739 | 118.5188 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.409 | 1.1216 | -2.8013 | 0.37169 | 119.7381 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.42 | 29.2157 | 3.8449 | 0.99145 | 119.68 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8454 | 5.4195 | 4.0015 | -9.853 | 0.37627 | 118.5159 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.419 | 1.1215 | -2.8269 | 0.36875 | 119.7362 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.43 | 29.2156 | 3.8445 | 0.99145 | 119.6794 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8449 | 5.4295 | 4.0012 | -9.8853 | 0.3752 | 118.5131 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.4305 | 1.1213 | -2.8512 | 0.36599 | 119.7346 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.44 | 29.2155 | 3.8441 | 0.99145 | 119.6787 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8445 | 5.4395 | 4.001 | -9.9165 | 0.37416 | 118.5104 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.439 | 1.1212 | -2.8741 | 0.36342 | 119.7332 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.45 | 29.2154 | 3.8439 | 0.99145 | 119.678 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8441 | 5.4495 | 4.0007 | -9.9466 | 0.37316 | 118.5079 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.449 | 1.121 | -2.8958 | 0.36102 | 119.732 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.46 | 29.2153 | 3.8438 | 0.99146 | 119.6773 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8439 | 5.4595 | 4.0004 | -9.9755 | 0.37221 | 118.5054 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.459 | 1.1209 | -2.9161 | 0.35879 | 119.7309 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.47 | 29.2152 | 3.8437 | 0.99146 | 119.6767 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8438 | 5.4695 | 4.0001 | -10.0031 | 0.3713 | 118.5031 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.469 | 1.1207 | -2.9351 | 0.35672 | 119.7301 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.48 | 29.2151 | 3.8437 | 0.99146 | 119.676 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8437 | 5.4795 | 3.9999 | -10.0295 | 0.37044 | 118.5008 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.4805 | 1.1206 | -2.9528 | 0.3548 | 119.7294 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.49 | 29.215 | 3.8437 | 0.99146 | 119.6753 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8437 | 5.4895 | 3.9996 | -10.0545 | 0.36962 | 118.4987 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.489 | 1.1204 | -2.9693 | 0.35304 | 119.7289 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.5 | 29.2149 | 3.8438 | 0.99145 | 119.6747 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8437 | 5.4995 | 3.9993 | -10.0781 | 0.36885 | 118.4967 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.499 | 1.1202 | -2.9845 | 0.35141 | 119.7285 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.51 | 29.2148 | 3.8439 | 0.99145 | 119.674 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8438 | 5.5095 | 3.999 | -10.1005 | 0.36812 | 118.4948 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.509 | 1.1201 | -2.9986 | 0.34992 | 119.7283 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.52 | 29.2147 | 3.8441 | 0.99145 | 119.6733 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8439 | 5.5195 | 3.9987 | -10.1214 | 0.36744 | 118.493 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.519 | 1.1199 | -3.0115 | 0.34856 | 119.7282 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.53 | 29.2146 | 3.8442 | 0.99145 | 119.6727 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8441 | 5.5295 | 3.9984 | -10.1411 | 0.3668 | 118.4914 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.5305 | 1.1198 | -3.0234 | 0.34731 | 119.7281 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.54 | 29.2146 | 3.8444 | 0.99145 | 119.672 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8442 | 5.5395 | 3.9981 | -10.1594 | 0.3662 | 118.4898 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.539 | 1.1196 | -3.0342 | 0.34618 | 119.7282 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.55 | 29.2145 | 3.8445 | 0.99145 | 119.6714 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8444 | 5.5495 | 3.9978 | -10.1764 | 0.36564 | 118.4883 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.549 | 1.1194 | -3.0441 | 0.34515 | 119.7283 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.56 | 29.2144 | 3.8446 | 0.99145 | 119.6707 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8445 | 5.5595 | 3.9975 | -10.1922 | 0.36513 | 118.4869 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.559 | 1.1193 | -3.053 | 0.34422 | 119.7285 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.57 | 29.2143 | 3.8447 | 0.99145 | 119.6701 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8446 | 5.5695 | 3.9972 | -10.2067 | 0.36466 | 118.4856 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.569 | 1.1191 | -3.061 | 0.34338 | 119.7287 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.58 | 29.2142 | 3.8447 | 0.99145 | 119.6694 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8447 | 5.5795 | 3.9969 | -10.2201 | 0.36422 | 118.4844 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.5805 | 1.119 | -3.0683 | 0.34262 | 119.7289 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.59 | 29.2141 | 3.8446 | 0.99145 | 119.6687 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8447 | 5.5895 | 3.9966 | -10.2323 | 0.36382 | 118.4833 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.589 | 1.1188 | -3.0748 | 0.34194 | 119.7292 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.6 | 29.2141 | 3.8444 | 0.99145 | 119.6681 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8446 | 5.5995 | 3.9963 | -10.2434 | 0.36345 | 118.4822 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.599 | 1.1187 | -3.0806 | 0.34133 | 119.7294 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.61 | 29.214 | 3.8442 | 0.99145 | 119.6674 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8444 | 5.6095 | 3.9959 | -10.2535 | 0.36311 | 118.4812 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.609 | 1.1186 | -3.0858 | 0.34079 | 119.7296 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.62 | 29.2139 | 3.8438 | 0.99145 | 119.6667 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8442 | 5.6195 | 3.9956 | -10.2627 | 0.36281 | 118.4803 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.619 | 1.1184 | -3.0905 | 0.3403 | 119.7298 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.63 | 29.2138 | 3.8433 | 0.99146 | 119.666 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8438 | 5.6295 | 3.9953 | -10.2709 | 0.36253 | 118.4794 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.6305 | 1.1183 | -3.0946 | 0.33987 | 119.7299 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.64 | 29.2137 | 3.8426 | 0.99146 | 119.6653 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8433 | 5.6395 | 3.995 | -10.2782 | 0.36228 | 118.4786 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.639 | 1.1182 | -3.0982 | 0.33948 | 119.7299 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.65 | 29.2136 | 3.8419 | 0.99146 | 119.6646 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8426 | 5.6495 | 3.9947 | -10.2848 | 0.36206 | 118.4778 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.649 | 1.1181 | -3.1015 | 0.33913 | 119.7299 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.66 | 29.2135 | 3.8409 | 0.99147 | 119.6639 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8419 | 5.6595 | 3.9944 | -10.2907 | 0.36185 | 118.477 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.659 | 1.1179 | -3.1044 | 0.33881 | 119.7299 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.67 | 29.2134 | 3.8398 | 0.99147 | 119.6631 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8409 | 5.6695 | 3.9941 | -10.2959 | 0.36167 | 118.4763 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.669 | 1.1178 | -3.1071 | 0.33853 | 119.7298 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.68 | 29.2133 | 3.8384 | 0.99148 | 119.6624 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8398 | 5.6795 | 3.9938 | -10.3005 | 0.36151 | 118.4756 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.6805 | 1.1177 | -3.1095 | 0.33827 | 119.7296 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.69 | 29.2132 | 3.8369 | 0.99148 | 119.6616 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8384 | 5.6895 | 3.9935 | -10.3046 | 0.36136 | 118.4749 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.689 | 1.1176 | -3.1117 | 0.33802 | 119.7293 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.7 | 29.2131 | 3.8352 | 0.99149 | 119.6609 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8369 | 5.6995 | 3.9932 | -10.3083 | 0.36122 | 118.4742 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.699 | 1.1175 | -3.1137 | 0.33779 | 119.729 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.71 | 29.213 | 3.8333 | 0.9915 | 119.6601 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8352 | 5.7095 | 3.9929 | -10.3115 | 0.3611 | 118.4736 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.709 | 1.1174 | -3.1157 | 0.33757 | 119.7286 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.72 | 29.2129 | 3.8312 | 0.99151 | 119.6593 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8333 | 5.7195 | 3.9926 | -10.3144 | 0.36099 | 118.4729 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.719 | 1.1173 | -3.1176 | 0.33736 | 119.7281 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.73 | 29.2127 | 3.8288 | 0.99152 | 119.6585 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8312 | 5.7295 | 3.9923 | -10.317 | 0.36089 | 118.4722 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.7305 | 1.1171 | -3.1195 | 0.33715 | 119.7276 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.74 | 29.2126 | 3.8263 | 0.99153 | 119.6577 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8288 | 5.7395 | 3.9921 | -10.3194 | 0.36079 | 118.4715 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.739 | 1.117 | -3.1214 | 0.33693 | 119.7271 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.75 | 29.2125 | 3.8235 | 0.99154 | 119.6568 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8263 | 5.7495 | 3.9918 | -10.3216 | 0.3607 | 118.4708 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.749 | 1.1169 | -3.1234 | 0.33671 | 119.7265 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.76 | 29.2124 | 3.8205 | 0.99156 | 119.656 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8235 | 5.7595 | 3.9915 | -10.3237 | 0.36062 | 118.4701 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.759 | 1.1167 | -3.1254 | 0.33647 | 119.7259 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.77 | 29.2123 | 3.8173 | 0.99157 | 119.6552 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8205 | 5.7695 | 3.9912 | -10.3257 | 0.36053 | 118.4693 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.769 | 1.1166 | -3.1276 | 0.33623 | 119.7253 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.78 | 29.2121 | 3.8139 | 0.99159 | 119.6544 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8173 | 5.7795 | 3.9909 | -10.3278 | 0.36045 | 118.4685 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.7805 | 1.1164 | -3.13 | 0.33596 | 119.7246 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.79 | 29.212 | 3.8103 | 0.9916 | 119.6535 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8139 | 5.7895 | 3.9907 | -10.3299 | 0.36037 | 118.4677 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.789 | 1.1163 | -3.1325 | 0.33568 | 119.724 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.8 | 29.2118 | 3.8066 | 0.99162 | 119.6527 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8103 | 5.7995 | 3.9904 | -10.332 | 0.36028 | 118.4668 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.799 | 1.1161 | -3.1353 | 0.33537 | 119.7234 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.81 | 29.2117 | 3.8026 | 0.99163 | 119.6519 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8066 | 5.8095 | 3.9901 | -10.3343 | 0.36019 | 118.4659 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.809 | 1.1159 | -3.1383 | 0.33504 | 119.7228 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.82 | 29.2116 | 3.7985 | 0.99165 | 119.6511 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8026 | 5.8195 | 3.9899 | -10.3368 | 0.36009 | 118.4649 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.819 | 1.1157 | -3.1415 | 0.33467 | 119.7222 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.83 | 29.2114 | 3.7942 | 0.99167 | 119.6504 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7985 | 5.8295 | 3.9896 | -10.3394 | 0.35999 | 118.4639 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.8305 | 1.1155 | -3.145 | 0.33429 | 119.7216 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.84 | 29.2113 | 3.7898 | 0.99169 | 119.6496 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7942 | 5.8395 | 3.9894 | -10.3423 | 0.35989 | 118.4628 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.839 | 1.1153 | -3.1488 | 0.33386 | 119.7211 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.85 | 29.2112 | 3.7853 | 0.99171 | 119.6489 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7898 | 5.8495 | 3.9891 | -10.3455 | 0.35977 | 118.4617 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.849 | 1.115 | -3.1529 | 0.33341 | 119.7207 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.86 | 29.2111 | 3.7807 | 0.99173 | 119.6482 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7853 | 5.8595 | 3.9889 | -10.349 | 0.35964 | 118.4605 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.859 | 1.1148 | -3.1574 | 0.33292 | 119.7203 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.87 | 29.2109 | 3.776 | 0.99175 | 119.6476 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7807 | 5.8695 | 3.9886 | -10.3528 | 0.35951 | 118.4593 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.869 | 1.1145 | -3.1621 | 0.3324 | 119.72 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.88 | 29.2108 | 3.7712 | 0.99177 | 119.647 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.776 | 5.8795 | 3.9884 | -10.357 | 0.35936 | 118.458 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.881 | 1.1142 | -3.1672 | 0.33184 | 119.7197 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.89 | 29.2107 | 3.7664 | 0.99179 | 119.6464 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7712 | 5.8895 | 3.9881 | -10.3616 | 0.35921 | 118.4567 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.889 | 1.1138 | -3.1727 | 0.33125 | 119.7195 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.9 | 29.2105 | 3.7615 | 0.99181 | 119.6459 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7664 | 5.8995 | 3.9879 | -10.3666 | 0.35904 | 118.4553 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.899 | 1.1135 | -3.1785 | 0.33062 | 119.7194 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.91 | 29.2104 | 3.7566 | 0.99183 | 119.6455 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7615 | 5.9095 | 3.9876 | -10.372 | 0.35886 | 118.4539 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.909 | 1.1131 | -3.1846 | 0.32996 | 119.7193 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.92 | 29.2103 | 3.7518 | 0.99185 | 119.6451 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7566 | 5.9195 | 3.9874 | -10.3778 | 0.35866 | 118.4525 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.919 | 1.1127 | -3.191 | 0.32926 | 119.7193 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.93 | 29.2102 | 3.7469 | 0.99187 | 119.6447 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7518 | 5.9295 | 3.9872 | -10.384 | 0.35846 | 118.451 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.9305 | 1.1123 | -3.1978 | 0.32853 | 119.7194 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.94 | 29.2101 | 3.7421 | 0.99189 | 119.6444 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7469 | 5.9395 | 3.9869 | -10.3907 | 0.35824 | 118.4495 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.939 | 1.1119 | -3.205 | 0.32777 | 119.7195 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.95 | 29.21 | 3.7374 | 0.99191 | 119.6442 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7421 | 5.9495 | 3.9867 | -10.3979 | 0.358 | 118.4479 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.949 | 1.1115 | -3.2124 | 0.32698 | 119.7197 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.96 | 29.2099 | 3.7327 | 0.99193 | 119.6441 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7374 | 5.9595 | 3.9865 | -10.4055 | 0.35775 | 118.4464 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.959 | 1.111 | -3.2201 | 0.32616 | 119.72 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.97 | 29.2098 | 3.7281 | 0.99195 | 119.644 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7327 | 5.9695 | 3.9862 | -10.4135 | 0.3575 | 118.4448 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.969 | 1.1105 | -3.2281 | 0.32531 | 119.7203 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.98 | 29.2097 | 3.7236 | 0.99197 | 119.644 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7281 | 5.9795 | 3.986 | -10.422 | 0.35723 | 118.4432 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.9805 | 1.11 | -3.2364 | 0.32443 | 119.7206 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
5.99 | 29.2096 | 3.7192 | 0.99199 | 119.644 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7236 | 5.9895 | 3.9858 | -10.4309 | 0.35694 | 118.4416 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.989 | 1.1095 | -3.2449 | 0.32353 | 119.721 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6 | 29.2095 | 3.7149 | 0.99201 | 119.6441 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7192 | 5.9995 | 3.9855 | -10.4402 | 0.35664 | 118.44 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 5.999 | 1.109 | -3.2536 | 0.32262 | 119.7214 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.01 | 29.2094 | 3.7108 | 0.99203 | 119.6443 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7149 | 6.0095 | 3.9853 | -10.4499 | 0.35634 | 118.4384 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.009 | 1.1084 | -3.2626 | 0.32168 | 119.7218 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.02 | 29.2094 | 3.7068 | 0.99204 | 119.6445 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7108 | 6.0195 | 3.9851 | -10.46 | 0.35602 | 118.4369 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.019 | 1.1079 | -3.2716 | 0.32074 | 119.7223 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.03 | 29.2093 | 3.703 | 0.99206 | 119.6448 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7068 | 6.0295 | 3.9848 | -10.4704 | 0.35569 | 118.4353 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.0305 | 1.1073 | -3.2809 | 0.31978 | 119.7228 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.04 | 29.2093 | 3.6993 | 0.99208 | 119.6452 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.703 | 6.0395 | 3.9846 | -10.4811 | 0.35536 | 118.4339 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.039 | 1.1067 | -3.2902 | 0.31881 | 119.7233 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.05 | 29.2092 | 3.6958 | 0.99209 | 119.6456 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6993 | 6.0495 | 3.9844 | -10.4921 | 0.35501 | 118.4324 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.049 | 1.1061 | -3.2996 | 0.31784 | 119.7237 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.06 | 29.2092 | 3.6925 | 0.9921 | 119.646 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6958 | 6.0595 | 3.9841 | -10.5033 | 0.35466 | 118.431 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.059 | 1.1055 | -3.3091 | 0.31687 | 119.7242 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.07 | 29.2091 | 3.6893 | 0.99212 | 119.6465 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6925 | 6.0695 | 3.9839 | -10.5148 | 0.35431 | 118.4297 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.069 | 1.1049 | -3.3186 | 0.3159 | 119.7247 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.08 | 29.2091 | 3.6864 | 0.99213 | 119.6471 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6893 | 6.0795 | 3.9836 | -10.5264 | 0.35395 | 118.4285 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.081 | 1.1043 | -3.328 | 0.31493 | 119.7252 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.09 | 29.209 | 3.6836 | 0.99214 | 119.6477 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6864 | 6.0895 | 3.9834 | -10.5382 | 0.35358 | 118.4273 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.089 | 1.1037 | -3.3374 | 0.31397 | 119.7256 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.1 | 29.209 | 3.6809 | 0.99215 | 119.6483 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6836 | 6.0995 | 3.9832 | -10.5501 | 0.35321 | 118.4262 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.099 | 1.103 | -3.3468 | 0.31302 | 119.726 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.11 | 29.209 | 3.6785 | 0.99216 | 119.6489 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6809 | 6.1095 | 3.9829 | -10.562 | 0.35284 | 118.4253 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.109 | 1.1024 | -3.356 | 0.31208 | 119.7264 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.12 | 29.209 | 3.6762 | 0.99217 | 119.6496 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6785 | 6.1195 | 3.9827 | -10.574 | 0.35247 | 118.4244 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.119 | 1.1018 | -3.3651 | 0.31116 | 119.7268 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.13 | 29.2089 | 3.6741 | 0.99218 | 119.6502 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6762 | 6.1295 | 3.9824 | -10.5859 | 0.35211 | 118.4237 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.1305 | 1.1012 | -3.374 | 0.31026 | 119.7271 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.14 | 29.2089 | 3.6722 | 0.99219 | 119.6509 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6741 | 6.1395 | 3.9822 | -10.5978 | 0.35174 | 118.423 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.139 | 1.1005 | -3.3828 | 0.30938 | 119.7274 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.15 | 29.2089 | 3.6705 | 0.9922 | 119.6516 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6722 | 6.1495 | 3.9819 | -10.6096 | 0.35138 | 118.4225 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.149 | 1.0999 | -3.3913 | 0.30852 | 119.7277 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.16 | 29.2089 | 3.6689 | 0.9922 | 119.6523 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6705 | 6.1595 | 3.9817 | -10.6213 | 0.35102 | 118.4222 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.159 | 1.0993 | -3.3995 | 0.30768 | 119.7279 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.17 | 29.2089 | 3.6675 | 0.99221 | 119.6529 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6689 | 6.1695 | 3.9814 | -10.6328 | 0.35067 | 118.422 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.169 | 1.0987 | -3.4075 | 0.30688 | 119.7281 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.18 | 29.2089 | 3.6663 | 0.99221 | 119.6536 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6675 | 6.1795 | 3.9811 | -10.644 | 0.35032 | 118.4219 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.1805 | 1.0981 | -3.4153 | 0.30609 | 119.7283 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.19 | 29.2089 | 3.6652 | 0.99222 | 119.6543 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6663 | 6.1895 | 3.9809 | -10.6551 | 0.34998 | 118.422 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.189 | 1.0975 | -3.4227 | 0.30534 | 119.7284 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.2 | 29.2089 | 3.6643 | 0.99222 | 119.6549 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6652 | 6.1995 | 3.9806 | -10.6659 | 0.34965 | 118.4222 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.199 | 1.0969 | -3.4298 | 0.30462 | 119.7286 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.21 | 29.2089 | 3.6635 | 0.99223 | 119.6555 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6643 | 6.2095 | 3.9803 | -10.6764 | 0.34933 | 118.4226 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.209 | 1.0963 | -3.4366 | 0.30393 | 119.7287 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.22 | 29.2089 | 3.6628 | 0.99223 | 119.6561 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6635 | 6.2195 | 3.9801 | -10.6865 | 0.34902 | 118.4232 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.219 | 1.0958 | -3.443 | 0.30327 | 119.7287 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.23 | 29.2089 | 3.6623 | 0.99223 | 119.6566 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6628 | 6.2295 | 3.9798 | -10.6963 | 0.34871 | 118.4239 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.2305 | 1.0952 | -3.4492 | 0.30264 | 119.7288 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.24 | 29.2089 | 3.662 | 0.99223 | 119.6571 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6623 | 6.2395 | 3.9795 | -10.7058 | 0.34842 | 118.4248 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.239 | 1.0946 | -3.4549 | 0.30204 | 119.7288 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.25 | 29.2089 | 3.6617 | 0.99223 | 119.6576 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.662 | 6.2495 | 3.9792 | -10.7149 | 0.34814 | 118.4258 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.249 | 1.0941 | -3.4604 | 0.30147 | 119.7288 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.26 | 29.2089 | 3.6616 | 0.99223 | 119.658 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6617 | 6.2595 | 3.979 | -10.7236 | 0.34787 | 118.4269 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.259 | 1.0936 | -3.4655 | 0.30093 | 119.7288 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.27 | 29.2089 | 3.6616 | 0.99223 | 119.6584 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6616 | 6.2695 | 3.9787 | -10.7319 | 0.34762 | 118.4283 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.269 | 1.093 | -3.4702 | 0.30043 | 119.7288 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.28 | 29.2089 | 3.6617 | 0.99223 | 119.6588 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6616 | 6.2795 | 3.9784 | -10.7397 | 0.34737 | 118.4297 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.2805 | 1.0925 | -3.4746 | 0.29995 | 119.7288 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.29 | 29.2089 | 3.6618 | 0.99223 | 119.6591 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6617 | 6.2895 | 3.9781 | -10.7472 | 0.34714 | 118.4313 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.289 | 1.092 | -3.4787 | 0.29951 | 119.7288 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.3 | 29.2089 | 3.6621 | 0.99223 | 119.6594 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6618 | 6.2995 | 3.9779 | -10.7542 | 0.34692 | 118.433 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.299 | 1.0915 | -3.4825 | 0.29909 | 119.7288 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.31 | 29.2089 | 3.6624 | 0.99223 | 119.6597 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6621 | 6.3095 | 3.9776 | -10.7609 | 0.34671 | 118.4349 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.309 | 1.091 | -3.4859 | 0.2987 | 119.7288 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.32 | 29.2089 | 3.6628 | 0.99223 | 119.6599 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6624 | 6.3195 | 3.9773 | -10.7671 | 0.34651 | 118.4369 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.319 | 1.0906 | -3.4891 | 0.29833 | 119.7288 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.3295 | 29.2089 | 3.6632 | 0.99223 | 119.6601 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6628 | 6.3295 | 3.977 | -10.7729 | 0.34632 | 118.4389 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.3305 | 1.0901 | -3.4919 | 0.29799 | 119.7289 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.34 | 29.2089 | 3.6637 | 0.99223 | 119.6602 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6632 | 6.3395 | 3.9767 | -10.7783 | 0.34615 | 118.4411 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.339 | 1.0896 | -3.4945 | 0.29767 | 119.7289 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.35 | 29.2089 | 3.6642 | 0.99222 | 119.6603 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6637 | 6.3495 | 3.9764 | -10.7833 | 0.34599 | 118.4434 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.349 | 1.0892 | -3.4969 | 0.29737 | 119.729 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.3595 | 29.2089 | 3.6647 | 0.99222 | 119.6604 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6642 | 6.3595 | 3.9762 | -10.7879 | 0.34583 | 118.4458 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.359 | 1.0887 | -3.499 | 0.2971 | 119.7291 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.37 | 29.2089 | 3.6652 | 0.99222 | 119.6605 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6647 | 6.3695 | 3.9759 | -10.7921 | 0.34569 | 118.4482 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.369 | 1.0883 | -3.5009 | 0.29684 | 119.7292 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.3795 | 29.2089 | 3.6657 | 0.99222 | 119.6605 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6652 | 6.3795 | 3.9756 | -10.796 | 0.34556 | 118.4507 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.3805 | 1.0878 | -3.5026 | 0.2966 | 119.7293 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.3895 | 29.2089 | 3.6662 | 0.99221 | 119.6605 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6657 | 6.3895 | 3.9753 | -10.7996 | 0.34544 | 118.4533 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.389 | 1.0874 | -3.5041 | 0.29638 | 119.7295 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.3995 | 29.2089 | 3.6666 | 0.99221 | 119.6605 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6662 | 6.3995 | 3.975 | -10.8028 | 0.34533 | 118.4559 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.399 | 1.087 | -3.5054 | 0.29617 | 119.7296 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.41 | 29.2089 | 3.667 | 0.99221 | 119.6605 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6666 | 6.4095 | 3.9748 | -10.8057 | 0.34522 | 118.4585 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.409 | 1.0865 | -3.5066 | 0.29597 | 119.7299 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.4195 | 29.2089 | 3.6673 | 0.99221 | 119.6605 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.667 | 6.4195 | 3.9745 | -10.8084 | 0.34513 | 118.4612 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.419 | 1.0861 | -3.5077 | 0.29579 | 119.7301 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.4295 | 29.2089 | 3.6675 | 0.99221 | 119.6605 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6673 | 6.4295 | 3.9742 | -10.8107 | 0.34504 | 118.4638 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.4305 | 1.0857 | -3.5086 | 0.29561 | 119.7304 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.4395 | 29.2089 | 3.6677 | 0.99221 | 119.6604 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6675 | 6.4395 | 3.9739 | -10.8128 | 0.34496 | 118.4665 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.439 | 1.0853 | -3.5094 | 0.29545 | 119.7307 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.4495 | 29.2089 | 3.6678 | 0.99221 | 119.6604 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6677 | 6.4495 | 3.9737 | -10.8147 | 0.34489 | 118.4692 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.449 | 1.0849 | -3.5102 | 0.29529 | 119.731 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.4595 | 29.209 | 3.6677 | 0.99221 | 119.6603 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6678 | 6.4595 | 3.9734 | -10.8163 | 0.34482 | 118.4719 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.459 | 1.0845 | -3.5108 | 0.29514 | 119.7313 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.4695 | 29.209 | 3.6676 | 0.99221 | 119.6602 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6677 | 6.4695 | 3.9731 | -10.8178 | 0.34476 | 118.4746 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.469 | 1.0841 | -3.5114 | 0.29499 | 119.7317 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.4795 | 29.209 | 3.6674 | 0.99221 | 119.6602 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6676 | 6.4795 | 3.9729 | -10.8191 | 0.3447 | 118.4773 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.4805 | 1.0837 | -3.512 | 0.29485 | 119.7321 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.4895 | 29.209 | 3.667 | 0.99221 | 119.6602 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6674 | 6.4895 | 3.9726 | -10.8202 | 0.34465 | 118.4799 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.489 | 1.0833 | -3.5125 | 0.29471 | 119.7325 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.4995 | 29.209 | 3.6666 | 0.99221 | 119.6601 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.667 | 6.4995 | 3.9723 | -10.8212 | 0.3446 | 118.4826 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.499 | 1.0829 | -3.513 | 0.29457 | 119.7329 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.5095 | 29.209 | 3.666 | 0.99221 | 119.6601 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6666 | 6.5095 | 3.9721 | -10.8221 | 0.34456 | 118.4852 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.509 | 1.0825 | -3.5134 | 0.29443 | 119.7333 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.5195 | 29.2091 | 3.6654 | 0.99222 | 119.6601 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.666 | 6.5195 | 3.9718 | -10.8228 | 0.34452 | 118.4878 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.519 | 1.082 | -3.5138 | 0.2943 | 119.7338 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.5295 | 29.2091 | 3.6647 | 0.99222 | 119.6601 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6654 | 6.5295 | 3.9716 | -10.8235 | 0.34448 | 118.4903 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.5305 | 1.0816 | -3.5143 | 0.29417 | 119.7342 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.5395 | 29.2091 | 3.6639 | 0.99222 | 119.6602 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6647 | 6.5395 | 3.9713 | -10.8241 | 0.34444 | 118.4928 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.539 | 1.0812 | -3.5147 | 0.29403 | 119.7346 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.5495 | 29.2092 | 3.6631 | 0.99223 | 119.6602 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6639 | 6.5495 | 3.9711 | -10.8247 | 0.34441 | 118.4953 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.549 | 1.0808 | -3.5151 | 0.2939 | 119.735 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.5595 | 29.2092 | 3.6622 | 0.99223 | 119.6603 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6631 | 6.5595 | 3.9708 | -10.8252 | 0.34437 | 118.4978 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.559 | 1.0804 | -3.5156 | 0.29376 | 119.7354 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.5695 | 29.2093 | 3.6614 | 0.99223 | 119.6604 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6622 | 6.5695 | 3.9706 | -10.8258 | 0.34434 | 118.5002 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.569 | 1.08 | -3.516 | 0.29362 | 119.7358 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.5795 | 29.2093 | 3.6605 | 0.99224 | 119.6606 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6614 | 6.5795 | 3.9703 | -10.8263 | 0.34431 | 118.5026 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.5805 | 1.0796 | -3.5165 | 0.29349 | 119.7361 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.5895 | 29.2094 | 3.6597 | 0.99224 | 119.6608 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6605 | 6.5895 | 3.9701 | -10.8268 | 0.34428 | 118.505 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.589 | 1.0792 | -3.517 | 0.29334 | 119.7365 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.5995 | 29.2095 | 3.659 | 0.99225 | 119.6611 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6597 | 6.5995 | 3.9699 | -10.8274 | 0.34424 | 118.5074 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.599 | 1.0787 | -3.5175 | 0.2932 | 119.7368 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.6095 | 29.2095 | 3.6584 | 0.99225 | 119.6613 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.659 | 6.6095 | 3.9697 | -10.828 | 0.34421 | 118.5097 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.609 | 1.0783 | -3.518 | 0.29306 | 119.737 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.6195 | 29.2096 | 3.658 | 0.99225 | 119.6617 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6584 | 6.6195 | 3.9695 | -10.8287 | 0.34417 | 118.512 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.619 | 1.0779 | -3.5186 | 0.29291 | 119.7372 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.6295 | 29.2097 | 3.6577 | 0.99225 | 119.6621 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.658 | 6.6295 | 3.9692 | -10.8295 | 0.34414 | 118.5144 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.6305 | 1.0775 | -3.5191 | 0.29276 | 119.7373 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.6395 | 29.2098 | 3.6577 | 0.99225 | 119.6625 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6577 | 6.6395 | 3.969 | -10.8303 | 0.3441 | 118.5167 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.639 | 1.077 | -3.5197 | 0.29261 | 119.7374 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.6495 | 29.2099 | 3.658 | 0.99225 | 119.663 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6577 | 6.6495 | 3.9688 | -10.8312 | 0.34405 | 118.519 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.649 | 1.0766 | -3.5203 | 0.29245 | 119.7375 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.6595 | 29.21 | 3.6586 | 0.99225 | 119.6636 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.658 | 6.6595 | 3.9686 | -10.8322 | 0.34401 | 118.5213 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.659 | 1.0762 | -3.5209 | 0.2923 | 119.7375 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.6695 | 29.2101 | 3.6595 | 0.99224 | 119.6642 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6586 | 6.6695 | 3.9684 | -10.8334 | 0.34396 | 118.5236 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.669 | 1.0757 | -3.5216 | 0.29214 | 119.7374 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.6795 | 29.2103 | 3.6609 | 0.99224 | 119.6649 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6595 | 6.6795 | 3.9682 | -10.8347 | 0.34391 | 118.526 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.6805 | 1.0753 | -3.5222 | 0.29198 | 119.7372 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.6895 | 29.2104 | 3.6626 | 0.99223 | 119.6657 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6609 | 6.6895 | 3.968 | -10.8361 | 0.34386 | 118.5284 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.689 | 1.0748 | -3.5229 | 0.29182 | 119.737 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.6995 | 29.2105 | 3.6648 | 0.99222 | 119.6665 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6626 | 6.6995 | 3.9679 | -10.8376 | 0.3438 | 118.5308 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.699 | 1.0744 | -3.5236 | 0.29165 | 119.7367 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.7095 | 29.2107 | 3.6676 | 0.99221 | 119.6674 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6648 | 6.7095 | 3.9677 | -10.8393 | 0.34374 | 118.5332 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.709 | 1.0739 | -3.5243 | 0.29149 | 119.7363 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.7195 | 29.2108 | 3.6708 | 0.9922 | 119.6684 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6676 | 6.7195 | 3.9675 | -10.8411 | 0.34368 | 118.5356 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.719 | 1.0735 | -3.525 | 0.29132 | 119.7359 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.7295 | 29.211 | 3.6746 | 0.99218 | 119.6694 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6708 | 6.7295 | 3.9673 | -10.8432 | 0.34361 | 118.5381 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.7305 | 1.073 | -3.5257 | 0.29115 | 119.7354 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.7395 | 29.2112 | 3.6789 | 0.99216 | 119.6705 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6746 | 6.7395 | 3.9672 | -10.8453 | 0.34353 | 118.5406 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.739 | 1.0726 | -3.5265 | 0.29098 | 119.7348 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.7495 | 29.2113 | 3.6838 | 0.99214 | 119.6717 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6789 | 6.7495 | 3.967 | -10.8477 | 0.34346 | 118.5432 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.749 | 1.0721 | -3.5272 | 0.29081 | 119.7341 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.7595 | 29.2115 | 3.6892 | 0.99212 | 119.6729 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6838 | 6.7595 | 3.9669 | -10.8501 | 0.34337 | 118.5458 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.759 | 1.0716 | -3.5279 | 0.29064 | 119.7334 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.7695 | 29.2117 | 3.6952 | 0.99209 | 119.6742 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6892 | 6.7695 | 3.9667 | -10.8528 | 0.34329 | 118.5485 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.769 | 1.0712 | -3.5287 | 0.29047 | 119.7326 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.7795 | 29.2119 | 3.7017 | 0.99207 | 119.6756 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6952 | 6.7795 | 3.9665 | -10.8556 | 0.3432 | 118.5512 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.7805 | 1.0707 | -3.5294 | 0.29029 | 119.7318 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.7895 | 29.2121 | 3.7086 | 0.99204 | 119.677 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7017 | 6.7895 | 3.9664 | -10.8586 | 0.3431 | 118.5539 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.789 | 1.0702 | -3.5302 | 0.29012 | 119.7309 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.7995 | 29.2123 | 3.716 | 0.99201 | 119.6785 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7086 | 6.7995 | 3.9663 | -10.8618 | 0.343 | 118.5567 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.799 | 1.0697 | -3.5309 | 0.28995 | 119.7299 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.8095 | 29.2125 | 3.7238 | 0.99197 | 119.68 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.716 | 6.8095 | 3.9661 | -10.8651 | 0.3429 | 118.5595 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.809 | 1.0693 | -3.5317 | 0.28977 | 119.7289 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.8195 | 29.2127 | 3.732 | 0.99194 | 119.6815 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7238 | 6.8195 | 3.966 | -10.8685 | 0.34279 | 118.5624 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.819 | 1.0688 | -3.5324 | 0.2896 | 119.7278 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.8295 | 29.2129 | 3.7404 | 0.9919 | 119.6831 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.732 | 6.8295 | 3.9658 | -10.8721 | 0.34268 | 118.5654 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.8305 | 1.0683 | -3.5332 | 0.28942 | 119.7267 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.8395 | 29.2131 | 3.7489 | 0.99187 | 119.6847 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7404 | 6.8395 | 3.9657 | -10.8758 | 0.34257 | 118.5684 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.839 | 1.0678 | -3.5339 | 0.28924 | 119.7256 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.8495 | 29.2133 | 3.7575 | 0.99183 | 119.6863 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7489 | 6.8495 | 3.9655 | -10.8797 | 0.34245 | 118.5714 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.849 | 1.0673 | -3.5346 | 0.28907 | 119.7244 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.8595 | 29.2135 | 3.7661 | 0.99179 | 119.6878 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7575 | 6.8595 | 3.9654 | -10.8836 | 0.34233 | 118.5745 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.859 | 1.0668 | -3.5353 | 0.2889 | 119.7232 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.8695 | 29.2138 | 3.7746 | 0.99176 | 119.6894 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7661 | 6.8695 | 3.9653 | -10.8877 | 0.34221 | 118.5776 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.869 | 1.0663 | -3.5361 | 0.28872 | 119.722 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.8795 | 29.214 | 3.7827 | 0.99172 | 119.691 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7746 | 6.8795 | 3.9651 | -10.8919 | 0.34208 | 118.5807 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.881 | 1.0659 | -3.5368 | 0.28855 | 119.7208 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.8895 | 29.2142 | 3.7905 | 0.99169 | 119.6925 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7827 | 6.8895 | 3.965 | -10.8961 | 0.34196 | 118.5839 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.889 | 1.0654 | -3.5374 | 0.28838 | 119.7196 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.8995 | 29.2144 | 3.7978 | 0.99166 | 119.694 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7905 | 6.8995 | 3.9649 | -10.9004 | 0.34182 | 118.5872 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.899 | 1.0649 | -3.5381 | 0.28821 | 119.7185 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.9095 | 29.2146 | 3.8044 | 0.99163 | 119.6954 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7978 | 6.9095 | 3.9647 | -10.9048 | 0.34169 | 118.5904 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.909 | 1.0644 | -3.5388 | 0.28804 | 119.7173 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.9195 | 29.2148 | 3.8102 | 0.9916 | 119.6967 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8044 | 6.9195 | 3.9646 | -10.9092 | 0.34156 | 118.5937 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.919 | 1.0639 | -3.5394 | 0.28787 | 119.7162 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.9295 | 29.215 | 3.8151 | 0.99158 | 119.698 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8102 | 6.9295 | 3.9645 | -10.9136 | 0.34143 | 118.597 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.9305 | 1.0634 | -3.54 | 0.2877 | 119.7151 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.9395 | 29.2152 | 3.8189 | 0.99157 | 119.6991 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8151 | 6.9395 | 3.9643 | -10.918 | 0.3413 | 118.6004 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.939 | 1.0629 | -3.5406 | 0.28754 | 119.714 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.9495 | 29.2154 | 3.8215 | 0.99155 | 119.7002 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8189 | 6.9495 | 3.9642 | -10.9225 | 0.34116 | 118.6037 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.949 | 1.0625 | -3.5412 | 0.28737 | 119.713 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.9595 | 29.2156 | 3.8228 | 0.99155 | 119.7012 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8215 | 6.9595 | 3.964 | -10.9269 | 0.34103 | 118.6071 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.959 | 1.062 | -3.5418 | 0.28721 | 119.7121 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.9695 | 29.2157 | 3.8227 | 0.99155 | 119.702 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8228 | 6.9695 | 3.9639 | -10.9313 | 0.3409 | 118.6105 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.969 | 1.0615 | -3.5423 | 0.28705 | 119.7112 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.9795 | 29.2159 | 3.821 | 0.99156 | 119.7028 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8227 | 6.9795 | 3.9638 | -10.9356 | 0.34077 | 118.6138 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.9805 | 1.061 | -3.5428 | 0.2869 | 119.7104 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.9895 | 29.2161 | 3.8178 | 0.99157 | 119.7034 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.821 | 6.9895 | 3.9636 | -10.9399 | 0.34064 | 118.6172 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.989 | 1.0606 | -3.5433 | 0.28674 | 119.7097 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
6.9995 | 29.2162 | 3.8129 | 0.99159 | 119.7038 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8178 | 6.9995 | 3.9635 | -10.9442 | 0.34051 | 118.6205 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 6.999 | 1.0601 | -3.5438 | 0.28659 | 119.7091 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.0095 | 29.2164 | 3.8063 | 0.99162 | 119.7042 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8129 | 7.0095 | 3.9633 | -10.9483 | 0.34039 | 118.6239 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.009 | 1.0596 | -3.5442 | 0.28644 | 119.7085 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.0195 | 29.2165 | 3.7981 | 0.99166 | 119.7044 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8063 | 7.0195 | 3.9632 | -10.9524 | 0.34026 | 118.6272 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.019 | 1.0592 | -3.5447 | 0.28629 | 119.7081 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.0295 | 29.2166 | 3.7881 | 0.9917 | 119.7044 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7981 | 7.0295 | 3.963 | -10.9564 | 0.34014 | 118.6305 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.0305 | 1.0587 | -3.5451 | 0.28615 | 119.7077 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.0395 | 29.2168 | 3.7765 | 0.99175 | 119.7044 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7881 | 7.0395 | 3.9629 | -10.9602 | 0.34003 | 118.6338 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.039 | 1.0582 | -3.5455 | 0.28601 | 119.7075 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.0495 | 29.2169 | 3.7634 | 0.99181 | 119.7042 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7765 | 7.0495 | 3.9628 | -10.9639 | 0.33992 | 118.637 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.049 | 1.0578 | -3.5458 | 0.28587 | 119.7073 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.0595 | 29.217 | 3.7488 | 0.99187 | 119.7039 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7634 | 7.0595 | 3.9626 | -10.9675 | 0.33981 | 118.6402 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.059 | 1.0574 | -3.5462 | 0.28574 | 119.7072 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.0695 | 29.2171 | 3.7328 | 0.99194 | 119.7035 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7488 | 7.0695 | 3.9625 | -10.971 | 0.3397 | 118.6433 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.069 | 1.0569 | -3.5465 | 0.2856 | 119.7072 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.0795 | 29.2172 | 3.7158 | 0.99201 | 119.703 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7328 | 7.0795 | 3.9623 | -10.9743 | 0.3396 | 118.6464 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.0805 | 1.0565 | -3.5468 | 0.28547 | 119.7073 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.0895 | 29.2172 | 3.6978 | 0.99209 | 119.7025 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7158 | 7.0895 | 3.9622 | -10.9775 | 0.3395 | 118.6494 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.089 | 1.0561 | -3.5471 | 0.28534 | 119.7075 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.0995 | 29.2173 | 3.6792 | 0.99216 | 119.7019 | 3.7527 | 119.7 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6978 | 7.0995 | 3.9621 | -10.9805 | 0.33941 | 118.6524 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.099 | 1.0556 | -3.5474 | 0.28522 | 119.7078 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.1095 | 29.2174 | 3.6602 | 0.99224 | 119.7012 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6792 | 7.1095 | 3.9619 | -10.9834 | 0.33932 | 118.6553 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.109 | 1.0552 | -3.5477 | 0.2851 | 119.7081 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.1195 | 29.2174 | 3.6411 | 0.99232 | 119.7006 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6602 | 7.1195 | 3.9618 | -10.9861 | 0.33923 | 118.6581 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.119 | 1.0548 | -3.548 | 0.28498 | 119.7085 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.1295 | 29.2175 | 3.6224 | 0.9924 | 119.6999 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6411 | 7.1295 | 3.9617 | -10.9886 | 0.33915 | 118.6609 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.131 | 1.0544 | -3.5482 | 0.28486 | 119.7089 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.1395 | 29.2176 | 3.6044 | 0.99248 | 119.6993 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6224 | 7.1395 | 3.9615 | -10.991 | 0.33908 | 118.6636 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.139 | 1.0541 | -3.5485 | 0.28474 | 119.7094 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.1495 | 29.2176 | 3.5875 | 0.99255 | 119.6988 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6044 | 7.1495 | 3.9614 | -10.9932 | 0.33901 | 118.6662 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.149 | 1.0537 | -3.5488 | 0.28463 | 119.7098 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.1595 | 29.2177 | 3.5721 | 0.99261 | 119.6983 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.5875 | 7.1595 | 3.9613 | -10.9952 | 0.33894 | 118.6688 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.159 | 1.0533 | -3.549 | 0.28452 | 119.7103 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.1695 | 29.2177 | 3.5588 | 0.99266 | 119.698 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.5721 | 7.1695 | 3.9611 | -10.9971 | 0.33888 | 118.6712 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.169 | 1.0529 | -3.5493 | 0.28441 | 119.7108 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.1795 | 29.2178 | 3.5481 | 0.99271 | 119.6978 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.5588 | 7.1795 | 3.961 | -10.9988 | 0.33883 | 118.6736 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.1805 | 1.0526 | -3.5495 | 0.2843 | 119.7112 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.1895 | 29.2179 | 3.5404 | 0.99274 | 119.6978 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.5481 | 7.1895 | 3.9609 | -11.0003 | 0.33878 | 118.676 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.189 | 1.0522 | -3.5498 | 0.2842 | 119.7116 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.1995 | 29.2179 | 3.5362 | 0.99276 | 119.698 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.5404 | 7.1995 | 3.9608 | -11.0017 | 0.33873 | 118.6782 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.199 | 1.0519 | -3.55 | 0.2841 | 119.7119 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.2095 | 29.218 | 3.5362 | 0.99276 | 119.6985 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.5362 | 7.2095 | 3.9607 | -11.0029 | 0.33869 | 118.6804 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.209 | 1.0516 | -3.5503 | 0.28399 | 119.7122 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.22 | 29.2181 | 3.5407 | 0.99274 | 119.6992 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.5362 | 7.2195 | 3.9605 | -11.0039 | 0.33865 | 118.6825 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.219 | 1.0512 | -3.5506 | 0.2839 | 119.7124 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.2295 | 29.2182 | 3.5503 | 0.9927 | 119.7003 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.5407 | 7.2295 | 3.9604 | -11.0048 | 0.33862 | 118.6846 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.2305 | 1.0509 | -3.5508 | 0.2838 | 119.7125 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.2395 | 29.2184 | 3.5656 | 0.99264 | 119.7017 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.5503 | 7.2395 | 3.9603 | -11.0056 | 0.33859 | 118.6866 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.239 | 1.0506 | -3.5511 | 0.2837 | 119.7125 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.2495 | 29.2185 | 3.5869 | 0.99255 | 119.7035 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.5656 | 7.2495 | 3.9602 | -11.0062 | 0.33857 | 118.6885 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.249 | 1.0503 | -3.5514 | 0.28361 | 119.7123 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.2595 | 29.2186 | 3.6148 | 0.99243 | 119.7056 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.5869 | 7.2595 | 3.9601 | -11.0068 | 0.33854 | 118.6904 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.259 | 1.05 | -3.5516 | 0.28352 | 119.7121 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.2695 | 29.2188 | 3.6496 | 0.99229 | 119.7082 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6148 | 7.2695 | 3.96 | -11.0071 | 0.33853 | 118.6922 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.269 | 1.0498 | -3.5519 | 0.28343 | 119.7117 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.2795 | 29.219 | 3.6918 | 0.99211 | 119.7112 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6496 | 7.2795 | 3.9599 | -11.0074 | 0.33851 | 118.694 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.281 | 1.0495 | -3.5521 | 0.28335 | 119.7112 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.2895 | 29.2192 | 3.7416 | 0.9919 | 119.7147 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.6918 | 7.2895 | 3.9598 | -11.0076 | 0.3385 | 118.6957 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.289 | 1.0492 | -3.5524 | 0.28326 | 119.7105 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.2995 | 29.2194 | 3.7994 | 0.99165 | 119.7187 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7416 | 7.2995 | 3.9597 | -11.0077 | 0.33849 | 118.6974 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.299 | 1.049 | -3.5526 | 0.28318 | 119.7097 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.3095 | 29.2196 | 3.8653 | 0.99136 | 119.7231 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.7994 | 7.3095 | 3.9596 | -11.0078 | 0.33848 | 118.6991 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.309 | 1.0487 | -3.5528 | 0.2831 | 119.7087 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.3195 | 29.2199 | 3.9396 | 0.99103 | 119.728 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.8653 | 7.3195 | 3.9595 | -11.0078 | 0.33847 | 118.7007 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.319 | 1.0485 | -3.553 | 0.28303 | 119.7076 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.3295 | 29.2202 | 4.0224 | 0.99066 | 119.7335 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 3.9396 | 7.3295 | 3.9595 | -11.0077 | 0.33847 | 118.7024 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.3305 | 1.0482 | -3.5532 | 0.28296 | 119.7063 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.3395 | 29.2205 | 4.1136 | 0.99024 | 119.7394 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.0224 | 7.3395 | 3.9594 | -11.0076 | 0.33847 | 118.704 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.339 | 1.048 | -3.5534 | 0.28289 | 119.705 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.3495 | 29.2208 | 4.2133 | 0.98976 | 119.7458 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.1136 | 7.3495 | 3.9593 | -11.0075 | 0.33846 | 118.7056 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.349 | 1.0478 | -3.5535 | 0.28282 | 119.7035 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.3595 | 29.2212 | 4.3213 | 0.98924 | 119.7528 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.2133 | 7.3595 | 3.9592 | -11.0074 | 0.33846 | 118.7071 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.359 | 1.0476 | -3.5537 | 0.28276 | 119.7018 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.3695 | 29.2216 | 4.4376 | 0.98867 | 119.7602 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.3213 | 7.3695 | 3.9592 | -11.0074 | 0.33846 | 118.7087 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.369 | 1.0474 | -3.5537 | 0.2827 | 119.7001 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.3795 | 29.222 | 4.5617 | 0.98803 | 119.768 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.4376 | 7.3795 | 3.9591 | -11.0073 | 0.33845 | 118.7102 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.3805 | 1.0472 | -3.5538 | 0.28265 | 119.6983 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.3895 | 29.2224 | 4.6935 | 0.98735 | 119.7763 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.5617 | 7.3895 | 3.959 | -11.0073 | 0.33844 | 118.7118 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.389 | 1.047 | -3.5538 | 0.2826 | 119.6964 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.3995 | 29.2228 | 4.8324 | 0.9866 | 119.785 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.6935 | 7.3995 | 3.9589 | -11.0074 | 0.33844 | 118.7133 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.399 | 1.0468 | -3.5538 | 0.28255 | 119.6945 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.41 | 29.2233 | 4.9782 | 0.9858 | 119.7941 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.8324 | 7.4095 | 3.9589 | -11.0076 | 0.33843 | 118.7148 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.409 | 1.0466 | -3.5537 | 0.28251 | 119.6925 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.4195 | 29.2237 | 5.1302 | 0.98494 | 119.8035 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 4.9782 | 7.4195 | 3.9588 | -11.0079 | 0.33841 | 118.7163 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.419 | 1.0464 | -3.5536 | 0.28247 | 119.6904 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.4295 | 29.2242 | 5.288 | 0.98402 | 119.8133 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 5.1302 | 7.4295 | 3.9588 | -11.0083 | 0.3384 | 118.7178 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.4305 | 1.0462 | -3.5534 | 0.28244 | 119.6884 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.4395 | 29.2247 | 5.4508 | 0.98305 | 119.8233 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 5.288 | 7.4395 | 3.9587 | -11.0089 | 0.33838 | 118.7193 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.439 | 1.0461 | -3.5532 | 0.28242 | 119.6863 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.4495 | 29.2252 | 5.6181 | 0.98202 | 119.8336 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 5.4508 | 7.4495 | 3.9587 | -11.0096 | 0.33836 | 118.7208 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.449 | 1.0459 | -3.553 | 0.28239 | 119.6843 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.4595 | 29.2257 | 5.7891 | 0.98094 | 119.844 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 5.6181 | 7.4595 | 3.9586 | -11.0105 | 0.33833 | 118.7223 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.459 | 1.0457 | -3.5527 | 0.28238 | 119.6823 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.4695 | 29.2262 | 5.9631 | 0.97981 | 119.8547 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 5.7891 | 7.4695 | 3.9586 | -11.0116 | 0.3383 | 118.7237 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.469 | 1.0456 | -3.5523 | 0.28237 | 119.6804 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.4795 | 29.2267 | 6.1394 | 0.97864 | 119.8654 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 5.9631 | 7.4795 | 3.9585 | -11.0128 | 0.33826 | 118.7251 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.4805 | 1.0454 | -3.5519 | 0.28236 | 119.6785 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.4895 | 29.2272 | 6.3172 | 0.97743 | 119.8762 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 6.1394 | 7.4895 | 3.9585 | -11.0143 | 0.33821 | 118.7265 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.489 | 1.0453 | -3.5514 | 0.28236 | 119.6766 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.4995 | 29.2277 | 6.4957 | 0.97618 | 119.887 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 6.3172 | 7.4995 | 3.9584 | -11.016 | 0.33816 | 118.7278 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.499 | 1.0452 | -3.5509 | 0.28236 | 119.6749 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.5095 | 29.2282 | 6.6742 | 0.97491 | 119.8977 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 6.4957 | 7.5095 | 3.9584 | -11.018 | 0.33811 | 118.7291 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.509 | 1.045 | -3.5503 | 0.28237 | 119.6732 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.52 | 29.2287 | 6.852 | 0.97361 | 119.9084 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 6.6742 | 7.5195 | 3.9583 | -11.0201 | 0.33805 | 118.7303 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.519 | 1.0449 | -3.5496 | 0.28238 | 119.6717 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.5295 | 29.2292 | 7.0282 | 0.97229 | 119.9189 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 6.852 | 7.5295 | 3.9583 | -11.0225 | 0.33798 | 118.7315 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.5305 | 1.0447 | -3.5489 | 0.2824 | 119.6702 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.5395 | 29.2296 | 7.2021 | 0.97096 | 119.9293 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 7.0282 | 7.5395 | 3.9583 | -11.0252 | 0.3379 | 118.7326 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.539 | 1.0446 | -3.5482 | 0.28242 | 119.6688 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.5495 | 29.23 | 7.3732 | 0.96963 | 119.9394 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 7.2021 | 7.5495 | 3.9582 | -11.0281 | 0.33782 | 118.7337 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.549 | 1.0445 | -3.5474 | 0.28245 | 119.6676 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.5595 | 29.2304 | 7.5407 | 0.9683 | 119.9493 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 7.3732 | 7.5595 | 3.9582 | -11.0313 | 0.33773 | 118.7347 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.559 | 1.0444 | -3.5466 | 0.28248 | 119.6664 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.5695 | 29.2308 | 7.704 | 0.96698 | 119.9589 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 7.5407 | 7.5695 | 3.9582 | -11.0347 | 0.33764 | 118.7357 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.569 | 1.0443 | -3.5457 | 0.28252 | 119.6654 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.5795 | 29.2312 | 7.8626 | 0.96568 | 119.9681 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 7.704 | 7.5795 | 3.9581 | -11.0383 | 0.33754 | 118.7365 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.5805 | 1.0441 | -3.5447 | 0.28256 | 119.6645 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.5895 | 29.2315 | 8.0159 | 0.9644 | 119.977 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 7.8626 | 7.5895 | 3.9581 | -11.0422 | 0.33743 | 118.7373 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.589 | 1.044 | -3.5438 | 0.2826 | 119.6637 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.5995 | 29.2318 | 8.1635 | 0.96315 | 119.9855 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 8.0159 | 7.5995 | 3.9581 | -11.0464 | 0.33732 | 118.738 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.599 | 1.0439 | -3.5428 | 0.28264 | 119.6629 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.6095 | 29.232 | 8.3051 | 0.96193 | 119.9936 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 8.1635 | 7.6095 | 3.9581 | -11.0507 | 0.3372 | 118.7386 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.609 | 1.0438 | -3.5417 | 0.28269 | 119.6623 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.6195 | 29.2322 | 8.4402 | 0.96076 | 120.0012 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 8.3051 | 7.6195 | 3.958 | -11.0553 | 0.33707 | 118.7391 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.619 | 1.0437 | -3.5406 | 0.28274 | 119.6618 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.6295 | 29.2324 | 8.5686 | 0.95962 | 120.0084 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 8.4402 | 7.6295 | 3.958 | -11.06 | 0.33694 | 118.7395 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.6305 | 1.0436 | -3.5396 | 0.2828 | 119.6613 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.6395 | 29.2326 | 8.6901 | 0.95854 | 120.0151 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 8.5686 | 7.6395 | 3.958 | -11.065 | 0.33681 | 118.7398 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.639 | 1.0435 | -3.5384 | 0.28285 | 119.6609 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.6495 | 29.2327 | 8.8046 | 0.95751 | 120.0213 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 8.6901 | 7.6495 | 3.958 | -11.0701 | 0.33667 | 118.7401 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.649 | 1.0434 | -3.5373 | 0.28291 | 119.6606 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.6595 | 29.2327 | 8.9118 | 0.95654 | 120.027 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 8.8046 | 7.6595 | 3.958 | -11.0754 | 0.33652 | 118.7402 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.659 | 1.0433 | -3.5362 | 0.28296 | 119.6603 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.6695 | 29.2327 | 9.0119 | 0.95562 | 120.0323 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 8.9118 | 7.6695 | 3.9579 | -11.0808 | 0.33638 | 118.7403 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.669 | 1.0431 | -3.535 | 0.28302 | 119.6601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.6795 | 29.2327 | 9.1047 | 0.95476 | 120.037 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.0119 | 7.6795 | 3.9579 | -11.0863 | 0.33622 | 118.7402 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.6805 | 1.043 | -3.5339 | 0.28308 | 119.6599 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.6895 | 29.2327 | 9.1904 | 0.95397 | 120.0412 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.1047 | 7.6895 | 3.9579 | -11.092 | 0.33607 | 118.7401 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.689 | 1.0429 | -3.5327 | 0.28314 | 119.6597 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.6995 | 29.2326 | 9.2691 | 0.95323 | 120.045 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.1904 | 7.6995 | 3.9579 | -11.0977 | 0.33592 | 118.7399 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.699 | 1.0428 | -3.5316 | 0.2832 | 119.6596 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.7095 | 29.2325 | 9.3409 | 0.95255 | 120.0483 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.2691 | 7.7095 | 3.9579 | -11.1034 | 0.33576 | 118.7396 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.709 | 1.0427 | -3.5305 | 0.28325 | 119.6595 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.7195 | 29.2323 | 9.4061 | 0.95193 | 120.0512 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.3409 | 7.7195 | 3.9579 | -11.1092 | 0.3356 | 118.7392 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.719 | 1.0426 | -3.5294 | 0.28331 | 119.6594 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.7295 | 29.2321 | 9.4649 | 0.95137 | 120.0536 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.4061 | 7.7295 | 3.9578 | -11.115 | 0.33545 | 118.7387 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.7305 | 1.0425 | -3.5283 | 0.28336 | 119.6593 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.7395 | 29.2319 | 9.5175 | 0.95087 | 120.0556 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.4649 | 7.7395 | 3.9578 | -11.1208 | 0.33529 | 118.7382 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.739 | 1.0424 | -3.5272 | 0.28341 | 119.6593 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.7495 | 29.2316 | 9.5642 | 0.95042 | 120.0571 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.5175 | 7.7495 | 3.9578 | -11.1266 | 0.33514 | 118.7376 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.749 | 1.0423 | -3.5261 | 0.28346 | 119.6592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.7595 | 29.2313 | 9.6054 | 0.95002 | 120.0584 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.5642 | 7.7595 | 3.9578 | -11.1323 | 0.33498 | 118.7369 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.759 | 1.0422 | -3.5251 | 0.28351 | 119.6591 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.7695 | 29.231 | 9.6414 | 0.94968 | 120.0592 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.6054 | 7.7695 | 3.9578 | -11.138 | 0.33483 | 118.7361 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.769 | 1.0421 | -3.5241 | 0.28356 | 119.659 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.7795 | 29.2306 | 9.6726 | 0.94937 | 120.0597 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.6414 | 7.7795 | 3.9577 | -11.1436 | 0.33468 | 118.7353 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.7805 | 1.042 | -3.5232 | 0.2836 | 119.659 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.7895 | 29.2302 | 9.6993 | 0.94911 | 120.06 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.6726 | 7.7895 | 3.9577 | -11.1491 | 0.33453 | 118.7344 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.789 | 1.0418 | -3.5223 | 0.28364 | 119.6589 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.7995 | 29.2298 | 9.7219 | 0.94889 | 120.0599 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.6993 | 7.7995 | 3.9577 | -11.1545 | 0.33438 | 118.7335 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.799 | 1.0417 | -3.5214 | 0.28368 | 119.6588 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.8095 | 29.2294 | 9.7408 | 0.94871 | 120.0596 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.7219 | 7.8095 | 3.9577 | -11.1597 | 0.33424 | 118.7325 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.809 | 1.0416 | -3.5206 | 0.28371 | 119.6588 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.8195 | 29.229 | 9.7563 | 0.94855 | 120.0591 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.7408 | 7.8195 | 3.9576 | -11.1648 | 0.3341 | 118.7315 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.819 | 1.0415 | -3.5198 | 0.28374 | 119.6587 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.8295 | 29.2285 | 9.7689 | 0.94843 | 120.0584 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.7563 | 7.8295 | 3.9576 | -11.1697 | 0.33397 | 118.7304 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.8305 | 1.0414 | -3.5191 | 0.28377 | 119.6586 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.8395 | 29.228 | 9.7788 | 0.94833 | 120.0575 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.7689 | 7.8395 | 3.9576 | -11.1745 | 0.33384 | 118.7293 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.839 | 1.0413 | -3.5184 | 0.28379 | 119.6586 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.8495 | 29.2276 | 9.7864 | 0.94825 | 120.0565 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.7788 | 7.8495 | 3.9575 | -11.179 | 0.33372 | 118.7281 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.849 | 1.0412 | -3.5177 | 0.28381 | 119.6585 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.8595 | 29.2271 | 9.7921 | 0.9482 | 120.0554 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.7864 | 7.8595 | 3.9575 | -11.1834 | 0.3336 | 118.7269 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.859 | 1.0411 | -3.5171 | 0.28383 | 119.6585 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.8695 | 29.2266 | 9.7962 | 0.94816 | 120.0542 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.7921 | 7.8695 | 3.9575 | -11.1876 | 0.33348 | 118.7257 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.869 | 1.041 | -3.5166 | 0.28384 | 119.6584 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.8795 | 29.2261 | 9.799 | 0.94813 | 120.0529 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.7962 | 7.8795 | 3.9574 | -11.1916 | 0.33338 | 118.7244 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.8805 | 1.0408 | -3.5161 | 0.28385 | 119.6584 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.8895 | 29.2255 | 9.8008 | 0.94811 | 120.0516 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.799 | 7.8895 | 3.9574 | -11.1954 | 0.33327 | 118.7231 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.889 | 1.0407 | -3.5156 | 0.28385 | 119.6584 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.8995 | 29.225 | 9.8018 | 0.9481 | 120.0502 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.8008 | 7.8995 | 3.9573 | -11.199 | 0.33317 | 118.7218 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.899 | 1.0406 | -3.5152 | 0.28386 | 119.6584 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.9095 | 29.2245 | 9.8024 | 0.94809 | 120.0489 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.8018 | 7.9095 | 3.9573 | -11.2024 | 0.33308 | 118.7205 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.909 | 1.0405 | -3.5149 | 0.28386 | 119.6585 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.9195 | 29.224 | 9.8028 | 0.94808 | 120.0476 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.8024 | 7.9195 | 3.9572 | -11.2055 | 0.33299 | 118.7191 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.919 | 1.0404 | -3.5146 | 0.28385 | 119.6585 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.9295 | 29.2235 | 9.8031 | 0.94808 | 120.0464 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.8028 | 7.9295 | 3.9572 | -11.2085 | 0.33291 | 118.7177 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.9305 | 1.0403 | -3.5143 | 0.28385 | 119.6586 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.9395 | 29.223 | 9.8037 | 0.94807 | 120.0452 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.8031 | 7.9395 | 3.9571 | -11.2113 | 0.33284 | 118.7163 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.939 | 1.0402 | -3.5141 | 0.28384 | 119.6587 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.9495 | 29.2225 | 9.8046 | 0.94806 | 120.0441 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.8037 | 7.9495 | 3.9571 | -11.2138 | 0.33277 | 118.7148 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.949 | 1.0401 | -3.5139 | 0.28383 | 119.6588 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.9595 | 29.222 | 9.806 | 0.94805 | 120.0431 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.8046 | 7.9595 | 3.957 | -11.2162 | 0.3327 | 118.7134 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.959 | 1.04 | -3.5137 | 0.28381 | 119.6589 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.9695 | 29.2216 | 9.8082 | 0.94802 | 120.0421 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.806 | 7.9695 | 3.957 | -11.2183 | 0.33264 | 118.7119 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.969 | 1.0399 | -3.5136 | 0.28379 | 119.6591 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.9795 | 29.2211 | 9.8111 | 0.94799 | 120.0413 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.8082 | 7.9795 | 3.9569 | -11.2203 | 0.33258 | 118.7104 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.9805 | 1.0398 | -3.5135 | 0.28378 | 119.6592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.9895 | 29.2206 | 9.815 | 0.94795 | 120.0407 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.8111 | 7.9895 | 3.9569 | -11.2221 | 0.33253 | 118.7089 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.989 | 1.0397 | -3.5135 | 0.28376 | 119.6594 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
7.9995 | 29.2202 | 9.82 | 0.9479 | 120.0401 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.815 | 7.9995 | 3.9568 | -11.2238 | 0.33248 | 118.7074 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 7.999 | 1.0396 | -3.5135 | 0.28374 | 119.6595 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.0095 | 29.2197 | 9.826 | 0.94784 | 120.0397 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.82 | 8.0095 | 3.9568 | -11.2252 | 0.33244 | 118.7059 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.009 | 1.0395 | -3.5135 | 0.28371 | 119.6597 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.0195 | 29.2193 | 9.8333 | 0.94777 | 120.0394 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.826 | 8.0195 | 3.9567 | -11.2266 | 0.3324 | 118.7043 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.019 | 1.0394 | -3.5135 | 0.28369 | 119.6599 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.0295 | 29.2189 | 9.8417 | 0.94768 | 120.0393 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.8333 | 8.0295 | 3.9567 | -11.2277 | 0.33237 | 118.7028 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.0305 | 1.0394 | -3.5135 | 0.28367 | 119.66 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.039 | 29.2185 | 9.8515 | 0.94759 | 120.0394 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.8417 | 8.0395 | 3.9566 | -11.2288 | 0.33233 | 118.7012 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.039 | 1.0393 | -3.5136 | 0.28364 | 119.6602 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.049 | 29.2181 | 9.8626 | 0.94748 | 120.0396 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.8515 | 8.0495 | 3.9565 | -11.2297 | 0.33231 | 118.6996 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.049 | 1.0392 | -3.5137 | 0.28362 | 119.6603 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.059 | 29.2177 | 9.8751 | 0.94735 | 120.0399 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.8626 | 8.0595 | 3.9565 | -11.2305 | 0.33228 | 118.698 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.059 | 1.0391 | -3.5137 | 0.28359 | 119.6604 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.069 | 29.2173 | 9.8889 | 0.94722 | 120.0404 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.8751 | 8.0695 | 3.9564 | -11.2313 | 0.33226 | 118.6964 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.069 | 1.039 | -3.5138 | 0.28357 | 119.6605 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.079 | 29.217 | 9.9041 | 0.94707 | 120.0411 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.8889 | 8.0795 | 3.9564 | -11.2319 | 0.33224 | 118.6947 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.0805 | 1.039 | -3.5139 | 0.28354 | 119.6606 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.089 | 29.2166 | 9.9206 | 0.9469 | 120.0419 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.9041 | 8.0895 | 3.9563 | -11.2324 | 0.33222 | 118.6931 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.089 | 1.0389 | -3.514 | 0.28352 | 119.6606 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.099 | 29.2163 | 9.9385 | 0.94672 | 120.0429 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.9206 | 8.0995 | 3.9562 | -11.2329 | 0.3322 | 118.6915 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.099 | 1.0388 | -3.514 | 0.2835 | 119.6606 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.109 | 29.216 | 9.9577 | 0.94653 | 120.044 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.9385 | 8.1095 | 3.9562 | -11.2334 | 0.33218 | 118.6898 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.109 | 1.0388 | -3.5141 | 0.28348 | 119.6606 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.119 | 29.2157 | 9.9783 | 0.94633 | 120.0452 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.9577 | 8.1195 | 3.9561 | -11.2338 | 0.33217 | 118.6881 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.119 | 1.0387 | -3.5141 | 0.28346 | 119.6606 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.129 | 29.2154 | 10 | 0.94611 | 120.0465 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 9.9783 | 8.1295 | 3.9561 | -11.2341 | 0.33215 | 118.6864 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.1305 | 1.0386 | -3.5142 | 0.28344 | 119.6604 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.139 | 29.2151 | 10.023 | 0.94588 | 120.048 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10 | 8.1395 | 3.956 | -11.2345 | 0.33214 | 118.6847 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.139 | 1.0386 | -3.5142 | 0.28342 | 119.6603 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.149 | 29.2148 | 10.0471 | 0.94564 | 120.0496 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.023 | 8.1495 | 3.9559 | -11.2348 | 0.33213 | 118.683 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.149 | 1.0385 | -3.5142 | 0.28341 | 119.6601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.159 | 29.2146 | 10.0724 | 0.94539 | 120.0513 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.0471 | 8.1595 | 3.9559 | -11.2351 | 0.33211 | 118.6813 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.159 | 1.0385 | -3.5142 | 0.28339 | 119.6599 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.169 | 29.2143 | 10.0986 | 0.94513 | 120.0531 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.0724 | 8.1695 | 3.9558 | -11.2355 | 0.3321 | 118.6796 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.169 | 1.0384 | -3.5141 | 0.28338 | 119.6596 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.179 | 29.2141 | 10.1259 | 0.94485 | 120.055 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.0986 | 8.1795 | 3.9558 | -11.2358 | 0.33209 | 118.6778 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.1805 | 1.0383 | -3.5141 | 0.28337 | 119.6592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.189 | 29.2138 | 10.154 | 0.94457 | 120.0569 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.1259 | 8.1895 | 3.9557 | -11.2362 | 0.33207 | 118.6761 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.189 | 1.0383 | -3.514 | 0.28337 | 119.6588 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.199 | 29.2136 | 10.1829 | 0.94428 | 120.0589 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.154 | 8.1995 | 3.9556 | -11.2366 | 0.33206 | 118.6743 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.199 | 1.0382 | -3.5139 | 0.28336 | 119.6584 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.209 | 29.2134 | 10.2126 | 0.94398 | 120.061 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.1829 | 8.2095 | 3.9556 | -11.2371 | 0.33204 | 118.6725 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.209 | 1.0382 | -3.5137 | 0.28336 | 119.658 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.219 | 29.2132 | 10.2429 | 0.94367 | 120.0631 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.2126 | 8.2195 | 3.9555 | -11.2376 | 0.33202 | 118.6708 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.219 | 1.0381 | -3.5136 | 0.28336 | 119.6574 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.229 | 29.213 | 10.2737 | 0.94336 | 120.0652 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.2429 | 8.2295 | 3.9555 | -11.2382 | 0.332 | 118.669 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.2305 | 1.0381 | -3.5134 | 0.28336 | 119.6569 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.239 | 29.2128 | 10.305 | 0.94304 | 120.0674 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.2737 | 8.2395 | 3.9554 | -11.2388 | 0.33198 | 118.6672 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.239 | 1.0381 | -3.5132 | 0.28336 | 119.6563 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.249 | 29.2126 | 10.3367 | 0.94272 | 120.0695 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.305 | 8.2495 | 3.9554 | -11.2395 | 0.33196 | 118.6654 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.249 | 1.038 | -3.5129 | 0.28337 | 119.6557 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.259 | 29.2124 | 10.3686 | 0.9424 | 120.0717 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.3367 | 8.2595 | 3.9553 | -11.2403 | 0.33194 | 118.6635 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.259 | 1.038 | -3.5127 | 0.28338 | 119.6551 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.269 | 29.2122 | 10.4007 | 0.94207 | 120.0738 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.3686 | 8.2695 | 3.9553 | -11.2411 | 0.33191 | 118.6617 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.269 | 1.0379 | -3.5124 | 0.28339 | 119.6545 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.279 | 29.212 | 10.4328 | 0.94174 | 120.0759 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.4007 | 8.2795 | 3.9552 | -11.2421 | 0.33188 | 118.6599 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.2805 | 1.0379 | -3.5121 | 0.2834 | 119.6538 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.289 | 29.2118 | 10.4649 | 0.94141 | 120.0779 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.4328 | 8.2895 | 3.9552 | -11.2431 | 0.33185 | 118.658 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.289 | 1.0378 | -3.5118 | 0.28341 | 119.6532 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.299 | 29.2116 | 10.4968 | 0.94109 | 120.0799 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.4649 | 8.2995 | 3.9551 | -11.2442 | 0.33182 | 118.6562 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.299 | 1.0378 | -3.5115 | 0.28343 | 119.6525 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.309 | 29.2114 | 10.5285 | 0.94076 | 120.0819 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.4968 | 8.3095 | 3.9551 | -11.2454 | 0.33179 | 118.6543 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.309 | 1.0378 | -3.5112 | 0.28344 | 119.6519 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.319 | 29.2112 | 10.5599 | 0.94044 | 120.0837 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.5285 | 8.3195 | 3.9551 | -11.2466 | 0.33175 | 118.6525 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.319 | 1.0377 | -3.5108 | 0.28346 | 119.6513 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.329 | 29.211 | 10.5909 | 0.94012 | 120.0855 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.5599 | 8.3295 | 3.955 | -11.248 | 0.33171 | 118.6506 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.3305 | 1.0377 | -3.5105 | 0.28347 | 119.6507 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.339 | 29.2108 | 10.6214 | 0.9398 | 120.0872 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.5909 | 8.3395 | 3.955 | -11.2494 | 0.33167 | 118.6488 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.339 | 1.0377 | -3.5101 | 0.28349 | 119.6502 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.349 | 29.2106 | 10.6512 | 0.93949 | 120.0888 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.6214 | 8.3495 | 3.955 | -11.251 | 0.33163 | 118.6469 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.349 | 1.0376 | -3.5098 | 0.28351 | 119.6496 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.359 | 29.2104 | 10.6805 | 0.93919 | 120.0903 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.6512 | 8.3595 | 3.9549 | -11.2526 | 0.33159 | 118.6451 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.359 | 1.0376 | -3.5095 | 0.28352 | 119.6492 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.369 | 29.2102 | 10.7089 | 0.93889 | 120.0917 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.6805 | 8.3695 | 3.9549 | -11.2542 | 0.33154 | 118.6432 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.369 | 1.0376 | -3.5092 | 0.28354 | 119.6488 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.379 | 29.21 | 10.7366 | 0.9386 | 120.0929 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.7089 | 8.3795 | 3.9549 | -11.256 | 0.33149 | 118.6413 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.3805 | 1.0375 | -3.5089 | 0.28355 | 119.6485 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.389 | 29.2098 | 10.7634 | 0.93832 | 120.0941 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.7366 | 8.3895 | 3.9548 | -11.2578 | 0.33144 | 118.6395 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.389 | 1.0375 | -3.5086 | 0.28357 | 119.6482 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.399 | 29.2096 | 10.7893 | 0.93805 | 120.0951 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.7634 | 8.3995 | 3.9548 | -11.2597 | 0.33139 | 118.6377 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.399 | 1.0375 | -3.5083 | 0.28358 | 119.648 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.409 | 29.2094 | 10.8143 | 0.93779 | 120.096 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.7893 | 8.4095 | 3.9548 | -11.2616 | 0.33134 | 118.6359 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.409 | 1.0375 | -3.5081 | 0.28359 | 119.6479 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.419 | 29.2091 | 10.8382 | 0.93754 | 120.0968 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.8143 | 8.4195 | 3.9548 | -11.2636 | 0.33128 | 118.6341 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.419 | 1.0374 | -3.5078 | 0.28361 | 119.6478 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.429 | 29.2089 | 10.8611 | 0.9373 | 120.0975 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.8382 | 8.4295 | 3.9548 | -11.2656 | 0.33123 | 118.6323 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.431 | 1.0374 | -3.5076 | 0.28362 | 119.6479 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.439 | 29.2087 | 10.883 | 0.93707 | 120.098 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.8611 | 8.4395 | 3.9547 | -11.2676 | 0.33118 | 118.6305 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.439 | 1.0374 | -3.5075 | 0.28362 | 119.648 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.449 | 29.2084 | 10.9038 | 0.93685 | 120.0985 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.883 | 8.4495 | 3.9547 | -11.2697 | 0.33112 | 118.6288 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.449 | 1.0374 | -3.5073 | 0.28363 | 119.6483 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.459 | 29.2082 | 10.9234 | 0.93664 | 120.0988 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.9038 | 8.4595 | 3.9547 | -11.2718 | 0.33106 | 118.6271 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.459 | 1.0374 | -3.5072 | 0.28363 | 119.6486 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.469 | 29.2079 | 10.942 | 0.93644 | 120.099 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.9234 | 8.4695 | 3.9547 | -11.2739 | 0.33101 | 118.6254 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.469 | 1.0373 | -3.5071 | 0.28364 | 119.649 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.479 | 29.2077 | 10.9595 | 0.93626 | 120.0991 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.942 | 8.4795 | 3.9547 | -11.276 | 0.33095 | 118.6238 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.481 | 1.0373 | -3.507 | 0.28364 | 119.6495 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.489 | 29.2074 | 10.9759 | 0.93608 | 120.0991 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.9595 | 8.4895 | 3.9546 | -11.2781 | 0.33089 | 118.6222 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.489 | 1.0373 | -3.507 | 0.28364 | 119.65 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.499 | 29.2071 | 10.9912 | 0.93592 | 120.099 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.9759 | 8.4995 | 3.9546 | -11.2803 | 0.33084 | 118.6206 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.499 | 1.0373 | -3.5069 | 0.28363 | 119.6507 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.5095 | 29.2068 | 11.0055 | 0.93577 | 120.0988 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 10.9912 | 8.5095 | 3.9546 | -11.2823 | 0.33078 | 118.6191 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.509 | 1.0373 | -3.5069 | 0.28363 | 119.6514 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.519 | 29.2066 | 11.0187 | 0.93563 | 120.0986 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.0055 | 8.5195 | 3.9546 | -11.2844 | 0.33073 | 118.6176 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.519 | 1.0373 | -3.507 | 0.28363 | 119.6522 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.529 | 29.2063 | 11.0309 | 0.9355 | 120.0983 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.0187 | 8.5295 | 3.9546 | -11.2864 | 0.33067 | 118.6162 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.5305 | 1.0372 | -3.507 | 0.28362 | 119.6531 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.539 | 29.206 | 11.0421 | 0.93538 | 120.0979 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.0309 | 8.5395 | 3.9546 | -11.2884 | 0.33062 | 118.6149 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.539 | 1.0372 | -3.507 | 0.28361 | 119.654 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.549 | 29.2057 | 11.0524 | 0.93527 | 120.0974 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.0421 | 8.5495 | 3.9545 | -11.2904 | 0.33057 | 118.6136 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.549 | 1.0372 | -3.5071 | 0.2836 | 119.6549 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.559 | 29.2054 | 11.0618 | 0.93517 | 120.097 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.0524 | 8.5595 | 3.9545 | -11.2923 | 0.33052 | 118.6124 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.559 | 1.0372 | -3.5072 | 0.28359 | 119.6559 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.569 | 29.2051 | 11.0703 | 0.93508 | 120.0965 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.0618 | 8.5695 | 3.9545 | -11.2942 | 0.33047 | 118.6112 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.569 | 1.0372 | -3.5072 | 0.28358 | 119.657 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.5795 | 29.2048 | 11.0779 | 0.935 | 120.0959 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.0703 | 8.5795 | 3.9545 | -11.296 | 0.33042 | 118.6101 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.5805 | 1.0372 | -3.5073 | 0.28358 | 119.6581 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.589 | 29.2044 | 11.0848 | 0.93492 | 120.0954 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.0779 | 8.5895 | 3.9545 | -11.2977 | 0.33037 | 118.6091 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.589 | 1.0371 | -3.5074 | 0.28357 | 119.6592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.599 | 29.2041 | 11.0909 | 0.93485 | 120.0948 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.0848 | 8.5995 | 3.9544 | -11.2994 | 0.33032 | 118.6082 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.599 | 1.0371 | -3.5075 | 0.28356 | 119.6603 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.609 | 29.2038 | 11.0964 | 0.9348 | 120.0942 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.0909 | 8.6095 | 3.9544 | -11.301 | 0.33028 | 118.6073 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.609 | 1.0371 | -3.5075 | 0.28355 | 119.6614 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.619 | 29.2034 | 11.1012 | 0.93474 | 120.0937 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.0964 | 8.6195 | 3.9544 | -11.3026 | 0.33024 | 118.6066 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.619 | 1.0371 | -3.5076 | 0.28354 | 119.6625 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.629 | 29.2031 | 11.1054 | 0.9347 | 120.0931 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1012 | 8.6295 | 3.9544 | -11.3041 | 0.3302 | 118.6059 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.631 | 1.0371 | -3.5076 | 0.28353 | 119.6636 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.639 | 29.2028 | 11.1091 | 0.93466 | 120.0926 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1054 | 8.6395 | 3.9543 | -11.3055 | 0.33016 | 118.6053 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.639 | 1.0371 | -3.5076 | 0.28353 | 119.6646 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.649 | 29.2024 | 11.1122 | 0.93462 | 120.0921 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1091 | 8.6495 | 3.9543 | -11.3069 | 0.33012 | 118.6047 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.649 | 1.037 | -3.5076 | 0.28352 | 119.6657 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.659 | 29.202 | 11.115 | 0.93459 | 120.0916 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1122 | 8.6595 | 3.9543 | -11.3082 | 0.33008 | 118.6043 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.659 | 1.037 | -3.5076 | 0.28352 | 119.6667 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.669 | 29.2017 | 11.1173 | 0.93456 | 120.0912 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.115 | 8.6695 | 3.9542 | -11.3094 | 0.33005 | 118.6039 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.669 | 1.037 | -3.5076 | 0.28352 | 119.6677 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.679 | 29.2014 | 11.1192 | 0.93454 | 120.0908 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1173 | 8.6795 | 3.9542 | -11.3105 | 0.33002 | 118.6037 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.681 | 1.037 | -3.5075 | 0.28351 | 119.6687 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.689 | 29.201 | 11.1209 | 0.93452 | 120.0905 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1192 | 8.6895 | 3.9542 | -11.3116 | 0.32999 | 118.6035 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.689 | 1.0369 | -3.5074 | 0.28352 | 119.6696 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.6995 | 29.2006 | 11.1223 | 0.93451 | 120.0902 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1209 | 8.6995 | 3.9541 | -11.3127 | 0.32996 | 118.6033 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.699 | 1.0369 | -3.5073 | 0.28352 | 119.6705 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.709 | 29.2003 | 11.1235 | 0.93449 | 120.09 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1223 | 8.7095 | 3.9541 | -11.3136 | 0.32993 | 118.6033 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.709 | 1.0369 | -3.5071 | 0.28352 | 119.6714 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.719 | 29.1999 | 11.1244 | 0.93448 | 120.0898 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1235 | 8.7195 | 3.9541 | -11.3145 | 0.3299 | 118.6033 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.719 | 1.0369 | -3.507 | 0.28353 | 119.6722 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.729 | 29.1996 | 11.1253 | 0.93447 | 120.0897 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1244 | 8.7295 | 3.954 | -11.3154 | 0.32988 | 118.6033 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.7305 | 1.0368 | -3.5068 | 0.28353 | 119.6729 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.739 | 29.1992 | 11.1261 | 0.93446 | 120.0896 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1253 | 8.7395 | 3.954 | -11.3162 | 0.32985 | 118.6035 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.739 | 1.0368 | -3.5066 | 0.28354 | 119.6737 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.749 | 29.1989 | 11.1268 | 0.93445 | 120.0896 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1261 | 8.7495 | 3.954 | -11.317 | 0.32983 | 118.6036 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.749 | 1.0368 | -3.5063 | 0.28355 | 119.6743 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.7595 | 29.1986 | 11.1274 | 0.93444 | 120.0897 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1268 | 8.7595 | 3.9539 | -11.3177 | 0.32981 | 118.6038 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.759 | 1.0367 | -3.5061 | 0.28356 | 119.675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.769 | 29.1982 | 11.1281 | 0.93444 | 120.0898 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1274 | 8.7695 | 3.9539 | -11.3184 | 0.32979 | 118.6041 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.769 | 1.0367 | -3.5058 | 0.28357 | 119.6756 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.779 | 29.1979 | 11.1288 | 0.93443 | 120.0899 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1281 | 8.7795 | 3.9538 | -11.319 | 0.32977 | 118.6043 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.7805 | 1.0367 | -3.5055 | 0.28359 | 119.6761 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.789 | 29.1976 | 11.1296 | 0.93442 | 120.0901 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1288 | 8.7895 | 3.9538 | -11.3196 | 0.32975 | 118.6046 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.789 | 1.0366 | -3.5052 | 0.2836 | 119.6767 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.799 | 29.1973 | 11.1305 | 0.93441 | 120.0904 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1296 | 8.7995 | 3.9538 | -11.3202 | 0.32974 | 118.6049 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.7985 | 1.0366 | -3.5049 | 0.28361 | 119.6772 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.809 | 29.197 | 11.1315 | 0.93439 | 120.0907 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1305 | 8.8095 | 3.9537 | -11.3207 | 0.32972 | 118.6052 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.809 | 1.0366 | -3.5046 | 0.28363 | 119.6776 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.819 | 29.1967 | 11.1326 | 0.93438 | 120.0911 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1315 | 8.8195 | 3.9537 | -11.3212 | 0.3297 | 118.6055 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.8185 | 1.0365 | -3.5043 | 0.28364 | 119.6781 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.829 | 29.1964 | 11.1339 | 0.93437 | 120.0915 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1326 | 8.8295 | 3.9537 | -11.3217 | 0.32969 | 118.6057 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.8305 | 1.0365 | -3.504 | 0.28365 | 119.6785 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.8395 | 29.1962 | 11.1354 | 0.93435 | 120.092 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1339 | 8.8395 | 3.9536 | -11.3221 | 0.32967 | 118.606 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.839 | 1.0365 | -3.5037 | 0.28367 | 119.6789 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.849 | 29.1959 | 11.1371 | 0.93433 | 120.0924 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1354 | 8.8495 | 3.9536 | -11.3226 | 0.32966 | 118.6062 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.8485 | 1.0364 | -3.5034 | 0.28368 | 119.6793 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.859 | 29.1957 | 11.1389 | 0.93431 | 120.093 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1371 | 8.8595 | 3.9536 | -11.323 | 0.32965 | 118.6064 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.8585 | 1.0364 | -3.5031 | 0.28369 | 119.6797 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.869 | 29.1955 | 11.1411 | 0.93429 | 120.0935 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1389 | 8.8695 | 3.9536 | -11.3233 | 0.32964 | 118.6065 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.8685 | 1.0363 | -3.5028 | 0.2837 | 119.6801 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.879 | 29.1953 | 11.1434 | 0.93426 | 120.0941 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1411 | 8.8795 | 3.9535 | -11.3237 | 0.32963 | 118.6066 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.881 | 1.0363 | -3.5026 | 0.28371 | 119.6804 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.8895 | 29.1951 | 11.146 | 0.93423 | 120.0947 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1434 | 8.8895 | 3.9535 | -11.3241 | 0.32961 | 118.6066 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.8885 | 1.0362 | -3.5024 | 0.28371 | 119.6808 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.899 | 29.1949 | 11.1489 | 0.9342 | 120.0953 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.146 | 8.8995 | 3.9535 | -11.3244 | 0.3296 | 118.6065 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.8985 | 1.0362 | -3.5022 | 0.28372 | 119.6811 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.909 | 29.1948 | 11.1519 | 0.93417 | 120.096 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1489 | 8.9095 | 3.9535 | -11.3247 | 0.3296 | 118.6064 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.9085 | 1.0362 | -3.502 | 0.28372 | 119.6815 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.919 | 29.1947 | 11.1553 | 0.93413 | 120.0966 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1519 | 8.9195 | 3.9535 | -11.325 | 0.32959 | 118.6062 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.9185 | 1.0361 | -3.5018 | 0.28372 | 119.6818 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.929 | 29.1946 | 11.1589 | 0.93409 | 120.0973 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1553 | 8.9295 | 3.9535 | -11.3253 | 0.32958 | 118.606 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.9305 | 1.0361 | -3.5017 | 0.28372 | 119.6822 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.939 | 29.1945 | 11.1628 | 0.93405 | 120.0979 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1589 | 8.9395 | 3.9534 | -11.3256 | 0.32957 | 118.6056 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.9385 | 1.036 | -3.5015 | 0.28372 | 119.6825 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.949 | 29.1945 | 11.1669 | 0.93401 | 120.0986 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1628 | 8.9495 | 3.9534 | -11.3259 | 0.32956 | 118.6052 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.9485 | 1.036 | -3.5014 | 0.28372 | 119.6828 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.959 | 29.1945 | 11.1712 | 0.93396 | 120.0993 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1669 | 8.9595 | 3.9534 | -11.3261 | 0.32955 | 118.6047 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.9585 | 1.0359 | -3.5013 | 0.28371 | 119.6831 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.969 | 29.1945 | 11.1758 | 0.93391 | 120.0999 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1712 | 8.9695 | 3.9534 | -11.3263 | 0.32955 | 118.6041 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.9685 | 1.0359 | -3.5013 | 0.28371 | 119.6834 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.979 | 29.1945 | 11.1806 | 0.93386 | 120.1006 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1758 | 8.9795 | 3.9534 | -11.3266 | 0.32954 | 118.6035 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.9805 | 1.0359 | -3.5012 | 0.2837 | 119.6837 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.989 | 29.1945 | 11.1856 | 0.93381 | 120.1012 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1806 | 8.9895 | 3.9534 | -11.3268 | 0.32954 | 118.6028 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.9885 | 1.0358 | -3.5012 | 0.28369 | 119.684 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
8.999 | 29.1946 | 11.1908 | 0.93375 | 120.1019 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1856 | 8.9995 | 3.9534 | -11.327 | 0.32953 | 118.602 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 8.9985 | 1.0358 | -3.5012 | 0.28368 | 119.6843 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.009 | 29.1947 | 11.1962 | 0.93369 | 120.1025 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1908 | 9.0095 | 3.9534 | -11.3272 | 0.32952 | 118.6012 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.0085 | 1.0357 | -3.5011 | 0.28367 | 119.6845 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.019 | 29.1948 | 11.2018 | 0.93363 | 120.1031 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.1962 | 9.0195 | 3.9534 | -11.3275 | 0.32952 | 118.6003 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.0185 | 1.0357 | -3.5011 | 0.28367 | 119.6847 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.029 | 29.1949 | 11.2075 | 0.93357 | 120.1037 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2018 | 9.0295 | 3.9534 | -11.3277 | 0.32951 | 118.5993 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.0305 | 1.0356 | -3.5011 | 0.28366 | 119.6849 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.039 | 29.1951 | 11.2134 | 0.93351 | 120.1043 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2075 | 9.0395 | 3.9534 | -11.3279 | 0.3295 | 118.5983 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.0385 | 1.0356 | -3.501 | 0.28365 | 119.685 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.049 | 29.1952 | 11.2193 | 0.93345 | 120.1049 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2134 | 9.0495 | 3.9534 | -11.3281 | 0.3295 | 118.5973 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.0485 | 1.0356 | -3.501 | 0.28364 | 119.6852 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.059 | 29.1954 | 11.2254 | 0.93338 | 120.1054 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2193 | 9.0595 | 3.9534 | -11.3283 | 0.32949 | 118.5962 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.0585 | 1.0355 | -3.5009 | 0.28364 | 119.6852 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.069 | 29.1956 | 11.2315 | 0.93332 | 120.106 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2254 | 9.0695 | 3.9534 | -11.3285 | 0.32949 | 118.5951 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.0685 | 1.0355 | -3.5008 | 0.28364 | 119.6853 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.079 | 29.1958 | 11.2377 | 0.93325 | 120.1065 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2315 | 9.0795 | 3.9534 | -11.3287 | 0.32948 | 118.594 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.0805 | 1.0355 | -3.5007 | 0.28364 | 119.6853 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.089 | 29.1961 | 11.2439 | 0.93319 | 120.1071 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2377 | 9.0895 | 3.9533 | -11.3289 | 0.32948 | 118.5928 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.0885 | 1.0354 | -3.5006 | 0.28364 | 119.6852 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.099 | 29.1963 | 11.2501 | 0.93312 | 120.1076 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2439 | 9.0995 | 3.9533 | -11.3292 | 0.32947 | 118.5917 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.0985 | 1.0354 | -3.5004 | 0.28364 | 119.6852 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.109 | 29.1966 | 11.2563 | 0.93306 | 120.1081 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2501 | 9.1095 | 3.9533 | -11.3294 | 0.32946 | 118.5906 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.1085 | 1.0353 | -3.5002 | 0.28365 | 119.685 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.119 | 29.1968 | 11.2625 | 0.93299 | 120.1086 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2563 | 9.1195 | 3.9533 | -11.3297 | 0.32945 | 118.5895 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.119 | 1.0353 | -3.5 | 0.28365 | 119.6849 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.129 | 29.1971 | 11.2686 | 0.93293 | 120.109 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2625 | 9.1295 | 3.9533 | -11.3299 | 0.32945 | 118.5884 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.1305 | 1.0353 | -3.4997 | 0.28367 | 119.6847 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.139 | 29.1974 | 11.2747 | 0.93286 | 120.1095 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2686 | 9.1395 | 3.9533 | -11.3302 | 0.32944 | 118.5873 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.1385 | 1.0353 | -3.4994 | 0.28368 | 119.6844 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.149 | 29.1977 | 11.2807 | 0.9328 | 120.11 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2747 | 9.1495 | 3.9533 | -11.3305 | 0.32943 | 118.5863 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.1485 | 1.0352 | -3.4991 | 0.2837 | 119.6841 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.159 | 29.198 | 11.2866 | 0.93274 | 120.1105 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2807 | 9.1595 | 3.9533 | -11.3309 | 0.32942 | 118.5853 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.1585 | 1.0352 | -3.4987 | 0.28372 | 119.6838 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.169 | 29.1983 | 11.2923 | 0.93268 | 120.1109 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2866 | 9.1695 | 3.9533 | -11.3312 | 0.32941 | 118.5844 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.1685 | 1.0352 | -3.4983 | 0.28375 | 119.6835 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.179 | 29.1986 | 11.2979 | 0.93262 | 120.1114 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2923 | 9.1795 | 3.9533 | -11.3316 | 0.3294 | 118.5836 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.1805 | 1.0351 | -3.4978 | 0.28377 | 119.6832 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.189 | 29.199 | 11.3034 | 0.93256 | 120.1119 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.2979 | 9.1895 | 3.9532 | -11.332 | 0.32939 | 118.5828 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.1885 | 1.0351 | -3.4973 | 0.2838 | 119.6828 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.199 | 29.1993 | 11.3087 | 0.93251 | 120.1124 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3034 | 9.1995 | 3.9532 | -11.3324 | 0.32938 | 118.582 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.1985 | 1.0351 | -3.4968 | 0.28384 | 119.6825 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.209 | 29.1996 | 11.3139 | 0.93245 | 120.1129 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3087 | 9.2095 | 3.9532 | -11.3328 | 0.32937 | 118.5814 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.2085 | 1.0351 | -3.4962 | 0.28388 | 119.6821 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.219 | 29.1999 | 11.3188 | 0.9324 | 120.1134 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3139 | 9.2195 | 3.9532 | -11.3333 | 0.32935 | 118.5808 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.2185 | 1.035 | -3.4956 | 0.28391 | 119.6818 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.229 | 29.2003 | 11.3236 | 0.93235 | 120.1139 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3188 | 9.2295 | 3.9532 | -11.3338 | 0.32934 | 118.5804 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.2305 | 1.035 | -3.4949 | 0.28396 | 119.6815 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.239 | 29.2006 | 11.3281 | 0.9323 | 120.1144 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3236 | 9.2395 | 3.9532 | -11.3343 | 0.32932 | 118.58 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.2385 | 1.035 | -3.4943 | 0.284 | 119.6813 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.249 | 29.2009 | 11.3325 | 0.93226 | 120.115 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3281 | 9.2495 | 3.9531 | -11.3349 | 0.32931 | 118.5797 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.2485 | 1.035 | -3.4936 | 0.28404 | 119.6811 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.259 | 29.2012 | 11.3367 | 0.93221 | 120.1155 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3325 | 9.2595 | 3.9531 | -11.3354 | 0.32929 | 118.5795 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.2585 | 1.0349 | -3.4929 | 0.28409 | 119.6809 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.269 | 29.2016 | 11.3406 | 0.93217 | 120.1161 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3367 | 9.2695 | 3.9531 | -11.336 | 0.32927 | 118.5795 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.2685 | 1.0349 | -3.4922 | 0.28414 | 119.6808 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.279 | 29.2019 | 11.3444 | 0.93213 | 120.1167 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3406 | 9.2795 | 3.9531 | -11.3366 | 0.32926 | 118.5795 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.2805 | 1.0349 | -3.4915 | 0.28419 | 119.6808 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.289 | 29.2022 | 11.3479 | 0.9321 | 120.1173 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3444 | 9.2895 | 3.9531 | -11.3373 | 0.32924 | 118.5796 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.2885 | 1.0349 | -3.4907 | 0.28424 | 119.6808 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.299 | 29.2025 | 11.3513 | 0.93206 | 120.118 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3479 | 9.2995 | 3.953 | -11.3379 | 0.32922 | 118.5799 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.2985 | 1.0349 | -3.49 | 0.28429 | 119.681 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.309 | 29.2028 | 11.3544 | 0.93203 | 120.1186 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3513 | 9.3095 | 3.953 | -11.3386 | 0.3292 | 118.5803 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.3085 | 1.0348 | -3.4893 | 0.28434 | 119.6812 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.319 | 29.2031 | 11.3574 | 0.932 | 120.1193 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3544 | 9.3195 | 3.953 | -11.3393 | 0.32918 | 118.5808 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.3185 | 1.0348 | -3.4886 | 0.28439 | 119.6815 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.329 | 29.2035 | 11.3601 | 0.93197 | 120.12 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3574 | 9.3295 | 3.953 | -11.34 | 0.32916 | 118.5814 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.3305 | 1.0348 | -3.4878 | 0.28443 | 119.682 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.339 | 29.2038 | 11.3627 | 0.93194 | 120.1208 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3601 | 9.3395 | 3.953 | -11.3407 | 0.32914 | 118.5821 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.3385 | 1.0348 | -3.4871 | 0.28448 | 119.6825 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.349 | 29.2041 | 11.3651 | 0.93192 | 120.1215 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3627 | 9.3495 | 3.953 | -11.3415 | 0.32912 | 118.583 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.3485 | 1.0348 | -3.4865 | 0.28453 | 119.6831 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.359 | 29.2044 | 11.3673 | 0.9319 | 120.1223 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3651 | 9.3595 | 3.9529 | -11.3422 | 0.3291 | 118.5839 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.3585 | 1.0347 | -3.4858 | 0.28457 | 119.6839 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.369 | 29.2047 | 11.3694 | 0.93188 | 120.1231 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3673 | 9.3695 | 3.9529 | -11.343 | 0.32908 | 118.585 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.3685 | 1.0347 | -3.4852 | 0.28461 | 119.6847 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.379 | 29.205 | 11.3713 | 0.93186 | 120.1239 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3694 | 9.3795 | 3.9529 | -11.3437 | 0.32906 | 118.5862 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.3805 | 1.0347 | -3.4845 | 0.28466 | 119.6857 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.389 | 29.2053 | 11.373 | 0.93184 | 120.1247 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3713 | 9.3895 | 3.9529 | -11.3445 | 0.32904 | 118.5875 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.3885 | 1.0347 | -3.4839 | 0.28469 | 119.6867 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.399 | 29.2056 | 11.3746 | 0.93182 | 120.1256 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.373 | 9.3995 | 3.9529 | -11.3452 | 0.32902 | 118.5889 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.3985 | 1.0347 | -3.4834 | 0.28473 | 119.6878 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.409 | 29.2059 | 11.3761 | 0.93181 | 120.1264 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3746 | 9.4095 | 3.9529 | -11.346 | 0.329 | 118.5905 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.4085 | 1.0346 | -3.4829 | 0.28477 | 119.689 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.419 | 29.2062 | 11.3775 | 0.93179 | 120.1272 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3761 | 9.4195 | 3.9529 | -11.3467 | 0.32898 | 118.5921 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.4185 | 1.0346 | -3.4824 | 0.2848 | 119.6902 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.429 | 29.2064 | 11.3787 | 0.93178 | 120.1281 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3775 | 9.4295 | 3.9529 | -11.3475 | 0.32896 | 118.5938 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.4305 | 1.0346 | -3.4819 | 0.28483 | 119.6915 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.439 | 29.2067 | 11.3798 | 0.93177 | 120.1289 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3787 | 9.4395 | 3.9529 | -11.3482 | 0.32894 | 118.5956 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.4385 | 1.0346 | -3.4814 | 0.28485 | 119.6928 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.449 | 29.207 | 11.3809 | 0.93176 | 120.1298 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3798 | 9.4495 | 3.9529 | -11.3489 | 0.32892 | 118.5975 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.4485 | 1.0345 | -3.481 | 0.28488 | 119.6941 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.459 | 29.2073 | 11.3818 | 0.93175 | 120.1306 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3809 | 9.4595 | 3.9528 | -11.3496 | 0.3289 | 118.5994 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.4585 | 1.0345 | -3.4807 | 0.2849 | 119.6954 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.469 | 29.2076 | 11.3827 | 0.93174 | 120.1314 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3818 | 9.4695 | 3.9528 | -11.3503 | 0.32888 | 118.6015 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.4685 | 1.0345 | -3.4803 | 0.28492 | 119.6967 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.479 | 29.2079 | 11.3835 | 0.93174 | 120.1322 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3827 | 9.4795 | 3.9528 | -11.351 | 0.32887 | 118.6036 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.4805 | 1.0345 | -3.48 | 0.28494 | 119.698 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.489 | 29.2082 | 11.3842 | 0.93173 | 120.1329 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3835 | 9.4895 | 3.9529 | -11.3516 | 0.32885 | 118.6057 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.4885 | 1.0345 | -3.4797 | 0.28496 | 119.6992 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.499 | 29.2085 | 11.3849 | 0.93172 | 120.1337 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3842 | 9.4995 | 3.9529 | -11.3523 | 0.32883 | 118.6079 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.4985 | 1.0344 | -3.4794 | 0.28497 | 119.7003 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.509 | 29.2088 | 11.3855 | 0.93172 | 120.1344 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3849 | 9.5095 | 3.9529 | -11.3529 | 0.32882 | 118.6101 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.5085 | 1.0344 | -3.4792 | 0.28499 | 119.7013 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.519 | 29.2091 | 11.3861 | 0.93171 | 120.1351 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3855 | 9.5195 | 3.9529 | -11.3535 | 0.32881 | 118.6124 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.5185 | 1.0344 | -3.479 | 0.285 | 119.7022 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.529 | 29.2094 | 11.3866 | 0.93171 | 120.1357 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3861 | 9.5295 | 3.9529 | -11.3541 | 0.32879 | 118.6146 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.5305 | 1.0344 | -3.4787 | 0.28501 | 119.7029 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.539 | 29.2097 | 11.387 | 0.93171 | 120.1363 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3866 | 9.5395 | 3.9529 | -11.3546 | 0.32878 | 118.6169 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.5385 | 1.0344 | -3.4786 | 0.28502 | 119.7035 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.549 | 29.2099 | 11.3874 | 0.9317 | 120.1369 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.387 | 9.5495 | 3.9529 | -11.3552 | 0.32876 | 118.6192 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.5485 | 1.0343 | -3.4784 | 0.28503 | 119.7039 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.559 | 29.2102 | 11.3878 | 0.9317 | 120.1374 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3874 | 9.5595 | 3.9529 | -11.3557 | 0.32875 | 118.6215 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.5585 | 1.0343 | -3.4782 | 0.28504 | 119.7041 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.569 | 29.2105 | 11.3882 | 0.9317 | 120.1379 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3878 | 9.5695 | 3.9529 | -11.3561 | 0.32874 | 118.6237 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.5685 | 1.0343 | -3.478 | 0.28504 | 119.7041 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.579 | 29.2108 | 11.3885 | 0.9317 | 120.1383 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3882 | 9.5795 | 3.9529 | -11.3566 | 0.32873 | 118.6259 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.5805 | 1.0343 | -3.4779 | 0.28505 | 119.704 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.589 | 29.2111 | 11.3887 | 0.93169 | 120.1387 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3885 | 9.5895 | 3.953 | -11.3571 | 0.32872 | 118.6281 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.5885 | 1.0343 | -3.4777 | 0.28506 | 119.7035 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.599 | 29.2114 | 11.3889 | 0.93169 | 120.1391 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3887 | 9.5995 | 3.953 | -11.3575 | 0.32871 | 118.6303 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.5985 | 1.0343 | -3.4776 | 0.28507 | 119.7029 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.609 | 29.2117 | 11.3891 | 0.93169 | 120.1394 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3889 | 9.6095 | 3.953 | -11.3579 | 0.3287 | 118.6324 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.6085 | 1.0342 | -3.4774 | 0.28508 | 119.702 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.619 | 29.212 | 11.3893 | 0.93169 | 120.1396 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3891 | 9.6195 | 3.953 | -11.3583 | 0.32869 | 118.6344 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.6185 | 1.0342 | -3.4772 | 0.28509 | 119.7009 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.629 | 29.2123 | 11.3894 | 0.93169 | 120.1398 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3893 | 9.6295 | 3.953 | -11.3586 | 0.32868 | 118.6364 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.6305 | 1.0342 | -3.4771 | 0.2851 | 119.6995 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.639 | 29.2125 | 11.3895 | 0.93169 | 120.14 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3894 | 9.6395 | 3.9531 | -11.359 | 0.32868 | 118.6383 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.6385 | 1.0342 | -3.4769 | 0.28511 | 119.698 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.649 | 29.2128 | 11.3896 | 0.93169 | 120.1401 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3895 | 9.6495 | 3.9531 | -11.3593 | 0.32867 | 118.6402 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.6485 | 1.0342 | -3.4767 | 0.28512 | 119.6962 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.659 | 29.2131 | 11.3896 | 0.93169 | 120.1402 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3896 | 9.6595 | 3.9531 | -11.3597 | 0.32866 | 118.642 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.6585 | 1.0342 | -3.4765 | 0.28513 | 119.6941 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.669 | 29.2134 | 11.3896 | 0.93169 | 120.1402 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3896 | 9.6695 | 3.9531 | -11.36 | 0.32866 | 118.6437 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.6685 | 1.0342 | -3.4763 | 0.28514 | 119.6919 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.679 | 29.2136 | 11.3896 | 0.9317 | 120.1403 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3896 | 9.6795 | 3.9532 | -11.3603 | 0.32865 | 118.6453 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.6805 | 1.0342 | -3.4761 | 0.28516 | 119.6895 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.689 | 29.2139 | 11.3895 | 0.9317 | 120.1403 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3896 | 9.6895 | 3.9532 | -11.3606 | 0.32864 | 118.6469 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.6885 | 1.0342 | -3.4759 | 0.28517 | 119.687 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.699 | 29.2142 | 11.3894 | 0.9317 | 120.1403 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3895 | 9.6995 | 3.9532 | -11.3609 | 0.32864 | 118.6484 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.6985 | 1.0342 | -3.4756 | 0.28519 | 119.6843 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.709 | 29.2144 | 11.3893 | 0.9317 | 120.1402 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3894 | 9.7095 | 3.9532 | -11.3612 | 0.32863 | 118.6499 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.7085 | 1.0342 | -3.4754 | 0.2852 | 119.6815 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.719 | 29.2147 | 11.3891 | 0.9317 | 120.1402 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3893 | 9.7195 | 3.9532 | -11.3614 | 0.32863 | 118.6513 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.7185 | 1.0341 | -3.4752 | 0.28522 | 119.6786 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.729 | 29.2149 | 11.3889 | 0.93171 | 120.1402 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3891 | 9.7295 | 3.9533 | -11.3617 | 0.32862 | 118.6526 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.7305 | 1.0341 | -3.4749 | 0.28524 | 119.6756 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.739 | 29.2152 | 11.3887 | 0.93171 | 120.1401 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3889 | 9.7395 | 3.9533 | -11.362 | 0.32862 | 118.6539 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.7385 | 1.0341 | -3.4747 | 0.28526 | 119.6725 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.749 | 29.2154 | 11.3885 | 0.93171 | 120.1401 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3887 | 9.7495 | 3.9533 | -11.3623 | 0.32861 | 118.6551 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.7485 | 1.0341 | -3.4744 | 0.28527 | 119.6695 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.759 | 29.2157 | 11.3883 | 0.93172 | 120.1401 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3885 | 9.7595 | 3.9533 | -11.3625 | 0.3286 | 118.6563 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.7585 | 1.0341 | -3.4742 | 0.28529 | 119.6664 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.769 | 29.2159 | 11.388 | 0.93172 | 120.1401 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3883 | 9.7695 | 3.9533 | -11.3628 | 0.3286 | 118.6574 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.7685 | 1.0341 | -3.4739 | 0.28531 | 119.6634 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.779 | 29.2161 | 11.3877 | 0.93173 | 120.1401 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.388 | 9.7795 | 3.9534 | -11.3631 | 0.32859 | 118.6586 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.7805 | 1.0341 | -3.4737 | 0.28532 | 119.6605 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.789 | 29.2163 | 11.3875 | 0.93173 | 120.1402 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3877 | 9.7895 | 3.9534 | -11.3633 | 0.32859 | 118.6597 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.7885 | 1.0341 | -3.4734 | 0.28534 | 119.6576 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.799 | 29.2166 | 11.3872 | 0.93173 | 120.1403 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3875 | 9.7995 | 3.9534 | -11.3636 | 0.32858 | 118.6608 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.799 | 1.0341 | -3.4732 | 0.28535 | 119.6549 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.809 | 29.2168 | 11.3869 | 0.93174 | 120.1404 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3872 | 9.8095 | 3.9534 | -11.3639 | 0.32858 | 118.6618 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.8085 | 1.0341 | -3.473 | 0.28536 | 119.6523 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.819 | 29.217 | 11.3866 | 0.93174 | 120.1406 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3869 | 9.8195 | 3.9534 | -11.3642 | 0.32857 | 118.6629 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.8185 | 1.034 | -3.4728 | 0.28537 | 119.6499 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.829 | 29.2172 | 11.3863 | 0.93175 | 120.1408 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3866 | 9.8295 | 3.9534 | -11.3644 | 0.32856 | 118.664 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.831 | 1.034 | -3.4726 | 0.28538 | 119.6477 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.839 | 29.2174 | 11.386 | 0.93175 | 120.141 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3863 | 9.8395 | 3.9534 | -11.3647 | 0.32856 | 118.6651 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.8385 | 1.034 | -3.4725 | 0.28539 | 119.6456 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.8495 | 29.2176 | 11.3858 | 0.93175 | 120.1413 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.386 | 9.8495 | 3.9535 | -11.365 | 0.32855 | 118.6662 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.8485 | 1.034 | -3.4723 | 0.28539 | 119.6438 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.859 | 29.2178 | 11.3856 | 0.93176 | 120.1416 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3858 | 9.8595 | 3.9535 | -11.3653 | 0.32854 | 118.6673 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.8585 | 1.034 | -3.4722 | 0.2854 | 119.6423 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.869 | 29.218 | 11.3854 | 0.93176 | 120.142 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3856 | 9.8695 | 3.9535 | -11.3655 | 0.32854 | 118.6685 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.8685 | 1.0339 | -3.4721 | 0.2854 | 119.6409 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.879 | 29.2182 | 11.3852 | 0.93176 | 120.1424 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3854 | 9.8795 | 3.9535 | -11.3658 | 0.32853 | 118.6697 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.881 | 1.0339 | -3.472 | 0.28539 | 119.6399 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.889 | 29.2184 | 11.385 | 0.93176 | 120.1429 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3852 | 9.8895 | 3.9535 | -11.3661 | 0.32853 | 118.6709 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.8885 | 1.0339 | -3.472 | 0.28539 | 119.6391 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.899 | 29.2186 | 11.3849 | 0.93177 | 120.1434 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.385 | 9.8995 | 3.9535 | -11.3663 | 0.32852 | 118.6721 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.8985 | 1.0338 | -3.472 | 0.28538 | 119.6385 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.909 | 29.2188 | 11.3848 | 0.93177 | 120.144 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3849 | 9.9095 | 3.9535 | -11.3666 | 0.32852 | 118.6734 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.9085 | 1.0338 | -3.4719 | 0.28537 | 119.6383 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.919 | 29.219 | 11.3847 | 0.93177 | 120.1445 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3848 | 9.9195 | 3.9535 | -11.3669 | 0.32851 | 118.6747 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.9185 | 1.0337 | -3.472 | 0.28535 | 119.6383 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.929 | 29.2192 | 11.3847 | 0.93177 | 120.1451 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3847 | 9.9295 | 3.9535 | -11.3671 | 0.3285 | 118.676 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.931 | 1.0337 | -3.472 | 0.28534 | 119.6385 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.939 | 29.2194 | 11.3847 | 0.93177 | 120.1458 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3847 | 9.9395 | 3.9536 | -11.3674 | 0.3285 | 118.6774 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.9385 | 1.0336 | -3.4721 | 0.28532 | 119.639 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.949 | 29.2196 | 11.3848 | 0.93177 | 120.1465 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3847 | 9.9495 | 3.9536 | -11.3676 | 0.32849 | 118.6788 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.9485 | 1.0335 | -3.4722 | 0.28529 | 119.6397 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.959 | 29.2198 | 11.3848 | 0.93177 | 120.1471 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3848 | 9.9595 | 3.9536 | -11.3678 | 0.32849 | 118.6803 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.9585 | 1.0335 | -3.4723 | 0.28527 | 119.6407 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.969 | 29.22 | 11.3849 | 0.93177 | 120.1478 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3848 | 9.9695 | 3.9536 | -11.368 | 0.32848 | 118.6817 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.9685 | 1.0334 | -3.4725 | 0.28524 | 119.6418 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.979 | 29.2202 | 11.3851 | 0.93177 | 120.1485 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3849 | 9.9795 | 3.9536 | -11.3682 | 0.32848 | 118.6832 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.9805 | 1.0333 | -3.4726 | 0.2852 | 119.6432 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.9895 | 29.2204 | 11.3853 | 0.93177 | 120.1492 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3851 | 9.9895 | 3.9536 | -11.3684 | 0.32848 | 118.6847 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.9885 | 1.0332 | -3.4728 | 0.28517 | 119.6447 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
9.999 | 29.2206 | 11.3855 | 0.93177 | 120.15 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3853 | 9.9995 | 3.9536 | -11.3686 | 0.32847 | 118.6861 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 9.9985 | 1.0331 | -3.473 | 0.28513 | 119.6464 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.009 | 29.2208 | 11.3857 | 0.93177 | 120.1507 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3855 | 10.0095 | 3.9537 | -11.3688 | 0.32847 | 118.6876 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.0085 | 1.033 | -3.4732 | 0.28509 | 119.6482 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.019 | 29.2211 | 11.386 | 0.93176 | 120.1513 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3857 | 10.0195 | 3.9537 | -11.3689 | 0.32847 | 118.6891 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.0185 | 1.0329 | -3.4735 | 0.28504 | 119.6501 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.029 | 29.2213 | 11.3863 | 0.93176 | 120.152 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.386 | 10.0295 | 3.9537 | -11.3691 | 0.32847 | 118.6906 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.0305 | 1.0328 | -3.4737 | 0.28499 | 119.652 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.039 | 29.2215 | 11.3866 | 0.93176 | 120.1527 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3863 | 10.0395 | 3.9537 | -11.3692 | 0.32846 | 118.6921 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.0385 | 1.0327 | -3.474 | 0.28494 | 119.6541 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.049 | 29.2217 | 11.3869 | 0.93176 | 120.1533 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3866 | 10.0495 | 3.9537 | -11.3693 | 0.32846 | 118.6936 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.0485 | 1.0326 | -3.4743 | 0.28489 | 119.6562 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.059 | 29.2219 | 11.3872 | 0.93176 | 120.1539 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3869 | 10.0595 | 3.9538 | -11.3694 | 0.32846 | 118.695 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.0585 | 1.0325 | -3.4746 | 0.28484 | 119.6583 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.069 | 29.2222 | 11.3875 | 0.93175 | 120.1544 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3872 | 10.0695 | 3.9538 | -11.3694 | 0.32846 | 118.6964 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.0685 | 1.0323 | -3.4749 | 0.28478 | 119.6604 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.079 | 29.2224 | 11.3878 | 0.93175 | 120.155 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3875 | 10.0795 | 3.9538 | -11.3695 | 0.32846 | 118.6977 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.081 | 1.0322 | -3.4752 | 0.28472 | 119.6625 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.089 | 29.2226 | 11.3881 | 0.93175 | 120.1554 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3878 | 10.0895 | 3.9538 | -11.3695 | 0.32847 | 118.699 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.0885 | 1.032 | -3.4755 | 0.28466 | 119.6645 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.0995 | 29.2229 | 11.3884 | 0.93175 | 120.1559 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3881 | 10.099 | 3.9539 | -11.3695 | 0.32847 | 118.7003 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.0985 | 1.0319 | -3.4758 | 0.2846 | 119.6665 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.109 | 29.2231 | 11.3887 | 0.93174 | 120.1562 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3884 | 10.109 | 3.9539 | -11.3695 | 0.32847 | 118.7015 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.1085 | 1.0317 | -3.4761 | 0.28454 | 119.6684 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.119 | 29.2233 | 11.389 | 0.93174 | 120.1566 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3887 | 10.1195 | 3.9539 | -11.3694 | 0.32847 | 118.7027 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.1185 | 1.0316 | -3.4764 | 0.28447 | 119.6702 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.1295 | 29.2236 | 11.3893 | 0.93174 | 120.1568 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.389 | 10.129 | 3.954 | -11.3694 | 0.32848 | 118.7038 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.1305 | 1.0314 | -3.4767 | 0.28441 | 119.6719 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.139 | 29.2238 | 11.3895 | 0.93174 | 120.1571 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3893 | 10.139 | 3.954 | -11.3693 | 0.32848 | 118.7049 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.1385 | 1.0312 | -3.477 | 0.28434 | 119.6735 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.149 | 29.2241 | 11.3897 | 0.93174 | 120.1572 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3895 | 10.1495 | 3.954 | -11.3692 | 0.32849 | 118.7058 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.1485 | 1.031 | -3.4773 | 0.28427 | 119.675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.159 | 29.2243 | 11.3899 | 0.93174 | 120.1573 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3897 | 10.159 | 3.9541 | -11.3691 | 0.32849 | 118.7068 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.1585 | 1.0309 | -3.4776 | 0.28421 | 119.6763 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.169 | 29.2246 | 11.39 | 0.93174 | 120.1574 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3899 | 10.169 | 3.9541 | -11.369 | 0.32849 | 118.7076 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.1685 | 1.0307 | -3.4778 | 0.28414 | 119.6776 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.179 | 29.2248 | 11.3901 | 0.93174 | 120.1574 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.39 | 10.179 | 3.9541 | -11.3689 | 0.3285 | 118.7084 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.1805 | 1.0305 | -3.4781 | 0.28407 | 119.6787 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.189 | 29.225 | 11.3902 | 0.93174 | 120.1574 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3901 | 10.1895 | 3.9542 | -11.3688 | 0.32851 | 118.7091 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.1885 | 1.0303 | -3.4784 | 0.284 | 119.6796 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.199 | 29.2253 | 11.3902 | 0.93174 | 120.1573 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3902 | 10.199 | 3.9542 | -11.3686 | 0.32851 | 118.7098 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.1985 | 1.0301 | -3.4786 | 0.28393 | 119.6804 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.209 | 29.2255 | 11.3902 | 0.93174 | 120.1571 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3902 | 10.209 | 3.9542 | -11.3685 | 0.32852 | 118.7104 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.2085 | 1.0299 | -3.4788 | 0.28386 | 119.6811 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.219 | 29.2258 | 11.3902 | 0.93174 | 120.1569 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3902 | 10.219 | 3.9543 | -11.3683 | 0.32853 | 118.7109 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.2185 | 1.0297 | -3.479 | 0.2838 | 119.6816 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.229 | 29.226 | 11.3901 | 0.93174 | 120.1567 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3902 | 10.229 | 3.9543 | -11.3682 | 0.32853 | 118.7114 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.2305 | 1.0295 | -3.4792 | 0.28373 | 119.6821 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.239 | 29.2263 | 11.39 | 0.93174 | 120.1564 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3901 | 10.239 | 3.9543 | -11.368 | 0.32854 | 118.7118 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.2385 | 1.0292 | -3.4794 | 0.28366 | 119.6824 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.249 | 29.2265 | 11.3899 | 0.93175 | 120.1561 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.39 | 10.249 | 3.9544 | -11.3678 | 0.32855 | 118.7121 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.2485 | 1.029 | -3.4795 | 0.2836 | 119.6826 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.259 | 29.2267 | 11.3897 | 0.93175 | 120.1557 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3899 | 10.259 | 3.9544 | -11.3677 | 0.32855 | 118.7124 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.2585 | 1.0288 | -3.4797 | 0.28353 | 119.6826 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.269 | 29.227 | 11.3895 | 0.93175 | 120.1554 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3897 | 10.269 | 3.9544 | -11.3675 | 0.32856 | 118.7127 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.2685 | 1.0286 | -3.4798 | 0.28347 | 119.6826 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.279 | 29.2272 | 11.3893 | 0.93175 | 120.155 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3895 | 10.279 | 3.9545 | -11.3674 | 0.32856 | 118.7128 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.2805 | 1.0284 | -3.4799 | 0.28341 | 119.6825 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.289 | 29.2274 | 11.389 | 0.93176 | 120.1545 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3893 | 10.289 | 3.9545 | -11.3672 | 0.32857 | 118.713 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.2885 | 1.0282 | -3.4799 | 0.28334 | 119.6823 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.299 | 29.2276 | 11.3887 | 0.93176 | 120.1541 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.389 | 10.299 | 3.9545 | -11.3671 | 0.32858 | 118.713 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.2985 | 1.0279 | -3.48 | 0.28328 | 119.6821 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.309 | 29.2279 | 11.3884 | 0.93177 | 120.1536 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3887 | 10.309 | 3.9545 | -11.367 | 0.32858 | 118.713 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.3085 | 1.0277 | -3.48 | 0.28322 | 119.6818 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.319 | 29.2281 | 11.3881 | 0.93177 | 120.1531 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3884 | 10.319 | 3.9546 | -11.3669 | 0.32859 | 118.713 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.3185 | 1.0275 | -3.4801 | 0.28316 | 119.6814 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.329 | 29.2283 | 11.3877 | 0.93178 | 120.1526 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3881 | 10.329 | 3.9546 | -11.3668 | 0.32859 | 118.7129 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.3305 | 1.0273 | -3.4801 | 0.28311 | 119.681 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.339 | 29.2285 | 11.3873 | 0.93178 | 120.1521 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3877 | 10.339 | 3.9546 | -11.3667 | 0.32859 | 118.7128 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.3385 | 1.027 | -3.48 | 0.28305 | 119.6806 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.349 | 29.2287 | 11.3869 | 0.93179 | 120.1516 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3873 | 10.349 | 3.9546 | -11.3666 | 0.3286 | 118.7126 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.3485 | 1.0268 | -3.48 | 0.283 | 119.6802 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.359 | 29.2288 | 11.3865 | 0.93179 | 120.1511 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3869 | 10.359 | 3.9547 | -11.3665 | 0.3286 | 118.7124 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.3585 | 1.0266 | -3.48 | 0.28294 | 119.6797 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.369 | 29.229 | 11.3861 | 0.9318 | 120.1505 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3865 | 10.369 | 3.9547 | -11.3665 | 0.3286 | 118.7121 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.3685 | 1.0263 | -3.4799 | 0.28289 | 119.6792 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.379 | 29.2292 | 11.3856 | 0.9318 | 120.15 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3861 | 10.379 | 3.9547 | -11.3664 | 0.3286 | 118.7118 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.3805 | 1.0261 | -3.4798 | 0.28283 | 119.6787 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.389 | 29.2294 | 11.3852 | 0.93181 | 120.1495 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3856 | 10.389 | 3.9547 | -11.3664 | 0.32861 | 118.7114 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.3885 | 1.0259 | -3.4797 | 0.28278 | 119.6783 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.399 | 29.2295 | 11.3847 | 0.93181 | 120.149 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3852 | 10.399 | 3.9547 | -11.3664 | 0.32861 | 118.711 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.3985 | 1.0256 | -3.4796 | 0.28273 | 119.6778 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.409 | 29.2297 | 11.3843 | 0.93182 | 120.1484 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3847 | 10.409 | 3.9547 | -11.3664 | 0.32861 | 118.7106 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.4085 | 1.0254 | -3.4795 | 0.28268 | 119.6773 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.419 | 29.2298 | 11.3838 | 0.93183 | 120.1479 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3843 | 10.419 | 3.9547 | -11.3664 | 0.32861 | 118.7101 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.4185 | 1.0252 | -3.4794 | 0.28263 | 119.6769 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.429 | 29.23 | 11.3834 | 0.93183 | 120.1474 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3838 | 10.429 | 3.9547 | -11.3664 | 0.32861 | 118.7096 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.4305 | 1.0249 | -3.4793 | 0.28258 | 119.6765 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.439 | 29.2301 | 11.3829 | 0.93184 | 120.1469 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3834 | 10.439 | 3.9547 | -11.3665 | 0.32861 | 118.709 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.4385 | 1.0247 | -3.4792 | 0.28253 | 119.676 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.449 | 29.2303 | 11.3824 | 0.93184 | 120.1464 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3829 | 10.449 | 3.9548 | -11.3665 | 0.32861 | 118.7084 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.4485 | 1.0245 | -3.4791 | 0.28248 | 119.6756 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.459 | 29.2304 | 11.3819 | 0.93185 | 120.1459 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3824 | 10.459 | 3.9548 | -11.3666 | 0.32861 | 118.7077 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.4585 | 1.0243 | -3.4789 | 0.28243 | 119.6752 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.469 | 29.2306 | 11.3815 | 0.93185 | 120.1455 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3819 | 10.469 | 3.9548 | -11.3666 | 0.32861 | 118.707 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.4685 | 1.024 | -3.4788 | 0.28238 | 119.6748 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.479 | 29.2307 | 11.381 | 0.93186 | 120.145 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3815 | 10.479 | 3.9548 | -11.3667 | 0.3286 | 118.7062 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.4805 | 1.0238 | -3.4787 | 0.28233 | 119.6745 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.489 | 29.2308 | 11.3806 | 0.93186 | 120.1445 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.381 | 10.489 | 3.9548 | -11.3668 | 0.3286 | 118.7054 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.4885 | 1.0236 | -3.4786 | 0.28228 | 119.6741 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.499 | 29.2309 | 11.3802 | 0.93187 | 120.144 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3806 | 10.499 | 3.9548 | -11.3668 | 0.3286 | 118.7046 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.4985 | 1.0233 | -3.4785 | 0.28223 | 119.6737 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.509 | 29.231 | 11.3797 | 0.93187 | 120.1436 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3802 | 10.509 | 3.9548 | -11.3669 | 0.3286 | 118.7038 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.5085 | 1.0231 | -3.4784 | 0.28218 | 119.6733 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.519 | 29.2311 | 11.3793 | 0.93188 | 120.1431 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3797 | 10.519 | 3.9548 | -11.367 | 0.3286 | 118.7029 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.5185 | 1.0229 | -3.4783 | 0.28213 | 119.6729 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.529 | 29.2312 | 11.3788 | 0.93188 | 120.1426 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3793 | 10.529 | 3.9548 | -11.367 | 0.3286 | 118.7019 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.5305 | 1.0227 | -3.4782 | 0.28208 | 119.6725 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.539 | 29.2314 | 11.3784 | 0.93189 | 120.1422 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3788 | 10.539 | 3.9547 | -11.3671 | 0.32859 | 118.7009 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.5385 | 1.0224 | -3.4782 | 0.28203 | 119.672 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.549 | 29.2315 | 11.378 | 0.93189 | 120.1417 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3784 | 10.549 | 3.9547 | -11.3672 | 0.32859 | 118.6999 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.5485 | 1.0222 | -3.4782 | 0.28197 | 119.6716 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.559 | 29.2316 | 11.3776 | 0.9319 | 120.1412 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.378 | 10.559 | 3.9547 | -11.3672 | 0.32859 | 118.6989 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.5585 | 1.022 | -3.4781 | 0.28192 | 119.6711 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.569 | 29.2317 | 11.3772 | 0.9319 | 120.1408 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3776 | 10.569 | 3.9547 | -11.3673 | 0.32859 | 118.6978 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.5685 | 1.0218 | -3.4781 | 0.28187 | 119.6705 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.579 | 29.2318 | 11.3768 | 0.93191 | 120.1403 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3772 | 10.579 | 3.9547 | -11.3673 | 0.32859 | 118.6967 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.5805 | 1.0216 | -3.4782 | 0.28182 | 119.6699 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.589 | 29.2319 | 11.3764 | 0.93191 | 120.1398 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3768 | 10.589 | 3.9547 | -11.3673 | 0.32858 | 118.6956 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.5885 | 1.0214 | -3.4782 | 0.28176 | 119.6693 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.599 | 29.232 | 11.376 | 0.93192 | 120.1393 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3764 | 10.599 | 3.9547 | -11.3673 | 0.32858 | 118.6945 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.5985 | 1.0212 | -3.4783 | 0.28171 | 119.6686 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.609 | 29.2321 | 11.3757 | 0.93192 | 120.1388 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.376 | 10.609 | 3.9547 | -11.3673 | 0.32858 | 118.6933 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.6085 | 1.021 | -3.4783 | 0.28166 | 119.6679 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.619 | 29.2322 | 11.3753 | 0.93193 | 120.1384 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3757 | 10.619 | 3.9547 | -11.3673 | 0.32858 | 118.6921 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.6185 | 1.0209 | -3.4785 | 0.2816 | 119.667 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.629 | 29.2323 | 11.3749 | 0.93193 | 120.1379 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3753 | 10.629 | 3.9547 | -11.3673 | 0.32858 | 118.6909 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.6305 | 1.0207 | -3.4786 | 0.28155 | 119.6662 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.639 | 29.2324 | 11.3745 | 0.93194 | 120.1374 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3749 | 10.639 | 3.9547 | -11.3673 | 0.32858 | 118.6897 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.6385 | 1.0205 | -3.4788 | 0.2815 | 119.6652 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.649 | 29.2325 | 11.3742 | 0.93194 | 120.1369 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3745 | 10.649 | 3.9546 | -11.3672 | 0.32858 | 118.6884 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.6485 | 1.0204 | -3.479 | 0.28144 | 119.6642 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.659 | 29.2326 | 11.3738 | 0.93195 | 120.1364 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3742 | 10.659 | 3.9546 | -11.3671 | 0.32858 | 118.6871 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.6585 | 1.0202 | -3.4792 | 0.28139 | 119.6632 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.669 | 29.2327 | 11.3734 | 0.93195 | 120.1359 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3738 | 10.669 | 3.9546 | -11.367 | 0.32859 | 118.6858 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.6685 | 1.0201 | -3.4794 | 0.28133 | 119.662 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.679 | 29.2328 | 11.3731 | 0.93195 | 120.1354 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3734 | 10.679 | 3.9546 | -11.3669 | 0.32859 | 118.6845 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.6805 | 1.02 | -3.4797 | 0.28128 | 119.6608 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.689 | 29.233 | 11.3727 | 0.93196 | 120.1349 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3731 | 10.689 | 3.9546 | -11.3667 | 0.32859 | 118.6832 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.6885 | 1.0198 | -3.48 | 0.28123 | 119.6596 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.699 | 29.2331 | 11.3723 | 0.93196 | 120.1345 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3727 | 10.699 | 3.9546 | -11.3666 | 0.32859 | 118.6818 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.6985 | 1.0197 | -3.4804 | 0.28118 | 119.6582 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.709 | 29.2332 | 11.372 | 0.93197 | 120.134 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3723 | 10.709 | 3.9545 | -11.3664 | 0.3286 | 118.6804 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.7085 | 1.0196 | -3.4807 | 0.28112 | 119.6569 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.719 | 29.2333 | 11.3716 | 0.93197 | 120.1335 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.372 | 10.719 | 3.9545 | -11.3662 | 0.3286 | 118.679 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.7185 | 1.0195 | -3.4811 | 0.28107 | 119.6555 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.729 | 29.2335 | 11.3712 | 0.93198 | 120.1331 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3716 | 10.729 | 3.9545 | -11.3659 | 0.32861 | 118.6776 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.7305 | 1.0195 | -3.4815 | 0.28102 | 119.654 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.739 | 29.2336 | 11.3709 | 0.93198 | 120.1326 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3712 | 10.739 | 3.9545 | -11.3656 | 0.32861 | 118.6761 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.7385 | 1.0194 | -3.4819 | 0.28097 | 119.6525 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.749 | 29.2337 | 11.3705 | 0.93198 | 120.1322 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3709 | 10.749 | 3.9545 | -11.3654 | 0.32862 | 118.6747 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.7485 | 1.0193 | -3.4824 | 0.28092 | 119.651 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.759 | 29.2338 | 11.3701 | 0.93199 | 120.1317 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3705 | 10.759 | 3.9544 | -11.365 | 0.32862 | 118.6731 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.7585 | 1.0193 | -3.4829 | 0.28087 | 119.6495 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.769 | 29.234 | 11.3697 | 0.93199 | 120.1313 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3701 | 10.769 | 3.9544 | -11.3647 | 0.32863 | 118.6716 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.7685 | 1.0192 | -3.4834 | 0.28082 | 119.648 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.779 | 29.2341 | 11.3694 | 0.932 | 120.1309 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3697 | 10.779 | 3.9544 | -11.3643 | 0.32864 | 118.67 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.7805 | 1.0192 | -3.4839 | 0.28077 | 119.6464 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.789 | 29.2342 | 11.369 | 0.932 | 120.1306 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3694 | 10.789 | 3.9544 | -11.3639 | 0.32865 | 118.6684 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.7885 | 1.0192 | -3.4845 | 0.28073 | 119.6449 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.799 | 29.2344 | 11.3686 | 0.93201 | 120.1302 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.369 | 10.799 | 3.9543 | -11.3635 | 0.32866 | 118.6668 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.7985 | 1.0192 | -3.485 | 0.28068 | 119.6433 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.809 | 29.2345 | 11.3682 | 0.93201 | 120.1298 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3686 | 10.809 | 3.9543 | -11.3631 | 0.32866 | 118.6651 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.8085 | 1.0191 | -3.4856 | 0.28064 | 119.6418 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.819 | 29.2346 | 11.3678 | 0.93202 | 120.1295 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3682 | 10.819 | 3.9543 | -11.3626 | 0.32867 | 118.6633 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.8185 | 1.0191 | -3.4862 | 0.28059 | 119.6403 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.829 | 29.2348 | 11.3674 | 0.93202 | 120.1292 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3678 | 10.829 | 3.9543 | -11.3621 | 0.32869 | 118.6615 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.8305 | 1.0191 | -3.4868 | 0.28055 | 119.6389 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.839 | 29.2349 | 11.3671 | 0.93203 | 120.1288 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3674 | 10.839 | 3.9542 | -11.3616 | 0.3287 | 118.6597 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.8385 | 1.0192 | -3.4875 | 0.2805 | 119.6375 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.849 | 29.2351 | 11.3667 | 0.93203 | 120.1285 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3671 | 10.849 | 3.9542 | -11.361 | 0.32871 | 118.6578 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.8485 | 1.0192 | -3.4881 | 0.28046 | 119.6361 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.859 | 29.2352 | 11.3663 | 0.93204 | 120.1282 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3667 | 10.859 | 3.9542 | -11.3605 | 0.32872 | 118.6559 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.8585 | 1.0192 | -3.4887 | 0.28042 | 119.6348 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.869 | 29.2354 | 11.3659 | 0.93204 | 120.128 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3663 | 10.869 | 3.9542 | -11.3599 | 0.32873 | 118.6539 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.8685 | 1.0192 | -3.4894 | 0.28038 | 119.6336 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.879 | 29.2355 | 11.3655 | 0.93205 | 120.1277 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3659 | 10.879 | 3.9541 | -11.3593 | 0.32875 | 118.6519 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.8805 | 1.0193 | -3.49 | 0.28034 | 119.6325 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.889 | 29.2356 | 11.3651 | 0.93205 | 120.1274 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3655 | 10.889 | 3.9541 | -11.3587 | 0.32876 | 118.6498 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.8885 | 1.0193 | -3.4907 | 0.2803 | 119.6314 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.899 | 29.2358 | 11.3646 | 0.93206 | 120.1271 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3651 | 10.899 | 3.9541 | -11.358 | 0.32878 | 118.6477 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.8985 | 1.0193 | -3.4913 | 0.28026 | 119.6303 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.909 | 29.2359 | 11.3642 | 0.93206 | 120.1268 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3646 | 10.909 | 3.954 | -11.3574 | 0.32879 | 118.6455 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.9085 | 1.0194 | -3.492 | 0.28022 | 119.6294 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.919 | 29.236 | 11.3638 | 0.93207 | 120.1264 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3642 | 10.919 | 3.954 | -11.3567 | 0.32881 | 118.6433 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.9185 | 1.0194 | -3.4927 | 0.28018 | 119.6286 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.929 | 29.2361 | 11.3634 | 0.93207 | 120.1261 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3638 | 10.929 | 3.954 | -11.356 | 0.32882 | 118.641 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.9305 | 1.0194 | -3.4933 | 0.28014 | 119.6278 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.939 | 29.2363 | 11.3629 | 0.93208 | 120.1257 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3634 | 10.939 | 3.9539 | -11.3553 | 0.32884 | 118.6387 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.9385 | 1.0195 | -3.494 | 0.2801 | 119.6271 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.949 | 29.2364 | 11.3625 | 0.93208 | 120.1253 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3629 | 10.949 | 3.9539 | -11.3546 | 0.32885 | 118.6363 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.9485 | 1.0195 | -3.4946 | 0.28006 | 119.6265 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.959 | 29.2365 | 11.3621 | 0.93209 | 120.1249 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3625 | 10.959 | 3.9539 | -11.3539 | 0.32887 | 118.6339 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.9585 | 1.0195 | -3.4953 | 0.28002 | 119.626 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.969 | 29.2366 | 11.3616 | 0.93209 | 120.1244 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3621 | 10.969 | 3.9538 | -11.3532 | 0.32888 | 118.6315 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.9685 | 1.0196 | -3.4959 | 0.27999 | 119.6256 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.979 | 29.2367 | 11.3612 | 0.9321 | 120.1239 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3616 | 10.979 | 3.9538 | -11.3525 | 0.3289 | 118.629 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.9805 | 1.0196 | -3.4965 | 0.27995 | 119.6252 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.989 | 29.2368 | 11.3607 | 0.9321 | 120.1233 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3612 | 10.989 | 3.9538 | -11.3518 | 0.32892 | 118.6266 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.9885 | 1.0197 | -3.4971 | 0.27991 | 119.625 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
10.999 | 29.2369 | 11.3603 | 0.93211 | 120.1227 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3607 | 10.999 | 3.9538 | -11.3511 | 0.32893 | 118.6241 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 10.9985 | 1.0197 | -3.4977 | 0.27988 | 119.6248 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.009 | 29.237 | 11.3598 | 0.93211 | 120.1221 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3603 | 11.009 | 3.9537 | -11.3504 | 0.32895 | 118.6216 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.0085 | 1.0197 | -3.4983 | 0.27984 | 119.6247 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.019 | 29.2371 | 11.3594 | 0.93212 | 120.1213 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3598 | 11.019 | 3.9537 | -11.3497 | 0.32897 | 118.6191 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.0185 | 1.0197 | -3.4989 | 0.27981 | 119.6246 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.029 | 29.2372 | 11.3589 | 0.93212 | 120.1205 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3594 | 11.0295 | 3.9537 | -11.349 | 0.32898 | 118.6166 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.031 | 1.0198 | -3.4995 | 0.27977 | 119.6247 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.039 | 29.2372 | 11.3585 | 0.93213 | 120.1197 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3589 | 11.039 | 3.9537 | -11.3483 | 0.329 | 118.6141 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.0385 | 1.0198 | -3.5 | 0.27974 | 119.6248 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.049 | 29.2373 | 11.358 | 0.93213 | 120.1188 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3585 | 11.049 | 3.9536 | -11.3477 | 0.32901 | 118.6116 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.0485 | 1.0198 | -3.5005 | 0.27971 | 119.6249 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.059 | 29.2374 | 11.3576 | 0.93214 | 120.1178 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.358 | 11.059 | 3.9536 | -11.347 | 0.32903 | 118.6092 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.0585 | 1.0199 | -3.501 | 0.27968 | 119.6252 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.069 | 29.2374 | 11.3571 | 0.93215 | 120.1168 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3576 | 11.069 | 3.9536 | -11.3464 | 0.32904 | 118.6068 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.0685 | 1.0199 | -3.5015 | 0.27965 | 119.6254 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.079 | 29.2375 | 11.3567 | 0.93215 | 120.1157 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3571 | 11.079 | 3.9536 | -11.3457 | 0.32906 | 118.6044 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.081 | 1.0199 | -3.5019 | 0.27962 | 119.6258 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.089 | 29.2375 | 11.3562 | 0.93215 | 120.1145 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3567 | 11.089 | 3.9535 | -11.3451 | 0.32907 | 118.6021 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.0885 | 1.0199 | -3.5024 | 0.27959 | 119.6261 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.099 | 29.2376 | 11.3558 | 0.93216 | 120.1133 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3562 | 11.099 | 3.9535 | -11.3445 | 0.32909 | 118.5998 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.0985 | 1.0199 | -3.5028 | 0.27957 | 119.6265 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.109 | 29.2376 | 11.3553 | 0.93217 | 120.1121 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3558 | 11.109 | 3.9535 | -11.3439 | 0.3291 | 118.5976 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.1085 | 1.02 | -3.5032 | 0.27955 | 119.627 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.119 | 29.2377 | 11.3549 | 0.93217 | 120.1108 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3553 | 11.119 | 3.9535 | -11.3434 | 0.32911 | 118.5955 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.1185 | 1.02 | -3.5035 | 0.27953 | 119.6274 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.129 | 29.2377 | 11.3545 | 0.93217 | 120.1094 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3549 | 11.129 | 3.9535 | -11.3428 | 0.32912 | 118.5934 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.1305 | 1.02 | -3.5039 | 0.27951 | 119.6279 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.139 | 29.2377 | 11.3541 | 0.93218 | 120.1081 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3545 | 11.139 | 3.9534 | -11.3423 | 0.32914 | 118.5914 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.1385 | 1.02 | -3.5042 | 0.27949 | 119.6285 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.149 | 29.2378 | 11.3537 | 0.93218 | 120.1067 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3541 | 11.149 | 3.9534 | -11.3418 | 0.32915 | 118.5895 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.1485 | 1.0201 | -3.5045 | 0.27948 | 119.629 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.159 | 29.2378 | 11.3533 | 0.93219 | 120.1052 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3537 | 11.159 | 3.9534 | -11.3414 | 0.32916 | 118.5877 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.1585 | 1.0201 | -3.5047 | 0.27947 | 119.6296 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.169 | 29.2378 | 11.3529 | 0.93219 | 120.1038 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3533 | 11.1695 | 3.9534 | -11.3409 | 0.32917 | 118.586 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.1685 | 1.0201 | -3.505 | 0.27946 | 119.6302 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.179 | 29.2379 | 11.3525 | 0.9322 | 120.1024 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3529 | 11.179 | 3.9534 | -11.3405 | 0.32918 | 118.5843 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.1805 | 1.0202 | -3.5052 | 0.27946 | 119.6308 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.189 | 29.2379 | 11.3522 | 0.9322 | 120.101 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3525 | 11.189 | 3.9534 | -11.3401 | 0.32919 | 118.5828 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.1885 | 1.0202 | -3.5054 | 0.27946 | 119.6314 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.1995 | 29.2379 | 11.3519 | 0.9322 | 120.0996 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3522 | 11.199 | 3.9533 | -11.3397 | 0.3292 | 118.5813 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.1985 | 1.0203 | -3.5055 | 0.27946 | 119.632 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.209 | 29.238 | 11.3516 | 0.93221 | 120.0982 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3519 | 11.209 | 3.9533 | -11.3394 | 0.3292 | 118.5799 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.2085 | 1.0204 | -3.5057 | 0.27946 | 119.6327 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.219 | 29.238 | 11.3513 | 0.93221 | 120.0968 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3516 | 11.219 | 3.9533 | -11.339 | 0.32921 | 118.5787 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.2185 | 1.0204 | -3.5058 | 0.27947 | 119.6333 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.2295 | 29.2381 | 11.3511 | 0.93221 | 120.0956 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3513 | 11.229 | 3.9533 | -11.3387 | 0.32922 | 118.5775 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.2305 | 1.0205 | -3.5059 | 0.27948 | 119.634 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.239 | 29.2381 | 11.3508 | 0.93222 | 120.0943 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3511 | 11.239 | 3.9533 | -11.3385 | 0.32922 | 118.5764 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.2385 | 1.0206 | -3.506 | 0.27949 | 119.6347 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.249 | 29.2382 | 11.3506 | 0.93222 | 120.0931 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3508 | 11.249 | 3.9533 | -11.3382 | 0.32923 | 118.5754 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.2485 | 1.0207 | -3.506 | 0.27951 | 119.6354 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.259 | 29.2382 | 11.3505 | 0.93222 | 120.092 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3506 | 11.259 | 3.9533 | -11.338 | 0.32924 | 118.5744 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.2585 | 1.0208 | -3.5061 | 0.27953 | 119.6361 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.269 | 29.2383 | 11.3503 | 0.93222 | 120.091 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3505 | 11.269 | 3.9533 | -11.3378 | 0.32924 | 118.5736 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.2685 | 1.0209 | -3.5061 | 0.27956 | 119.6368 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.279 | 29.2384 | 11.3502 | 0.93222 | 120.09 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3503 | 11.279 | 3.9533 | -11.3376 | 0.32925 | 118.5728 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.2805 | 1.021 | -3.5062 | 0.27958 | 119.6375 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.289 | 29.2385 | 11.3501 | 0.93222 | 120.0892 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3502 | 11.289 | 3.9533 | -11.3374 | 0.32925 | 118.572 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.2885 | 1.0211 | -3.5062 | 0.27961 | 119.6382 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.299 | 29.2386 | 11.3501 | 0.93222 | 120.0884 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3501 | 11.299 | 3.9533 | -11.3373 | 0.32925 | 118.5713 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.2985 | 1.0212 | -3.5062 | 0.27964 | 119.6389 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.3095 | 29.2387 | 11.3501 | 0.93223 | 120.0878 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3501 | 11.309 | 3.9533 | -11.3371 | 0.32926 | 118.5707 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.3085 | 1.0214 | -3.5062 | 0.27968 | 119.6397 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.319 | 29.2389 | 11.3501 | 0.93223 | 120.0872 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3501 | 11.319 | 3.9533 | -11.337 | 0.32926 | 118.5701 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.3185 | 1.0215 | -3.5062 | 0.27972 | 119.6404 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.329 | 29.239 | 11.3502 | 0.93223 | 120.0868 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3501 | 11.3285 | 3.9533 | -11.3369 | 0.32926 | 118.5696 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.3305 | 1.0217 | -3.5062 | 0.27976 | 119.6412 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.3395 | 29.2392 | 11.3503 | 0.93223 | 120.0865 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3502 | 11.3385 | 3.9533 | -11.3369 | 0.32926 | 118.569 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.3385 | 1.0218 | -3.5061 | 0.2798 | 119.642 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.349 | 29.2393 | 11.3504 | 0.93222 | 120.0863 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3503 | 11.3485 | 3.9533 | -11.3368 | 0.32926 | 118.5685 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.3485 | 1.022 | -3.5061 | 0.27985 | 119.6428 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.359 | 29.2395 | 11.3505 | 0.93222 | 120.0862 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3504 | 11.3585 | 3.9533 | -11.3367 | 0.32927 | 118.568 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.3585 | 1.0222 | -3.5061 | 0.27989 | 119.6436 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.369 | 29.2397 | 11.3507 | 0.93222 | 120.0862 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3505 | 11.3685 | 3.9533 | -11.3367 | 0.32927 | 118.5675 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.3685 | 1.0224 | -3.5061 | 0.27994 | 119.6444 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.379 | 29.2399 | 11.3509 | 0.93222 | 120.0863 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3507 | 11.3785 | 3.9533 | -11.3366 | 0.32927 | 118.567 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.381 | 1.0226 | -3.506 | 0.28 | 119.6452 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.389 | 29.2401 | 11.3511 | 0.93222 | 120.0865 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3509 | 11.3885 | 3.9533 | -11.3366 | 0.32927 | 118.5664 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.3885 | 1.0228 | -3.506 | 0.28005 | 119.646 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.399 | 29.2404 | 11.3513 | 0.93222 | 120.0869 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3511 | 11.3985 | 3.9533 | -11.3366 | 0.32927 | 118.5659 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.3985 | 1.023 | -3.5059 | 0.28011 | 119.6468 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.409 | 29.2406 | 11.3515 | 0.93222 | 120.0874 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3513 | 11.4085 | 3.9533 | -11.3366 | 0.32927 | 118.5653 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.4085 | 1.0232 | -3.5058 | 0.28016 | 119.6477 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.419 | 29.2409 | 11.3518 | 0.93222 | 120.0879 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3515 | 11.4185 | 3.9533 | -11.3365 | 0.32927 | 118.5648 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.4185 | 1.0234 | -3.5058 | 0.28022 | 119.6485 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.429 | 29.2412 | 11.352 | 0.93222 | 120.0886 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3518 | 11.4285 | 3.9532 | -11.3365 | 0.32927 | 118.5641 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.4305 | 1.0236 | -3.5057 | 0.28028 | 119.6493 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.439 | 29.2414 | 11.3523 | 0.93221 | 120.0893 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.352 | 11.4385 | 3.9532 | -11.3365 | 0.32927 | 118.5635 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.4385 | 1.0238 | -3.5056 | 0.28035 | 119.6501 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.4495 | 29.2417 | 11.3525 | 0.93221 | 120.0901 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3523 | 11.4485 | 3.9532 | -11.3365 | 0.32927 | 118.5628 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.4485 | 1.0241 | -3.5055 | 0.28041 | 119.6509 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.459 | 29.242 | 11.3528 | 0.93221 | 120.091 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3525 | 11.4585 | 3.9532 | -11.3364 | 0.32927 | 118.562 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.4585 | 1.0243 | -3.5054 | 0.28048 | 119.6516 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.469 | 29.2423 | 11.353 | 0.93221 | 120.092 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3528 | 11.4685 | 3.9532 | -11.3364 | 0.32927 | 118.5612 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.4685 | 1.0245 | -3.5053 | 0.28054 | 119.6523 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.4795 | 29.2426 | 11.3533 | 0.93221 | 120.093 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.353 | 11.4785 | 3.9532 | -11.3364 | 0.32927 | 118.5604 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.4805 | 1.0248 | -3.5051 | 0.28061 | 119.6531 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.489 | 29.2429 | 11.3535 | 0.93221 | 120.0941 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3533 | 11.4885 | 3.9532 | -11.3363 | 0.32927 | 118.5595 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.4885 | 1.025 | -3.505 | 0.28068 | 119.6537 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.499 | 29.2433 | 11.3537 | 0.9322 | 120.0952 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3535 | 11.4985 | 3.9532 | -11.3363 | 0.32927 | 118.5586 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.4985 | 1.0252 | -3.5048 | 0.28076 | 119.6544 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.509 | 29.2436 | 11.3539 | 0.9322 | 120.0964 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3537 | 11.5085 | 3.9532 | -11.3362 | 0.32928 | 118.5576 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.5085 | 1.0255 | -3.5046 | 0.28083 | 119.6549 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.519 | 29.2439 | 11.3541 | 0.9322 | 120.0976 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3539 | 11.5185 | 3.9532 | -11.3361 | 0.32928 | 118.5566 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.5185 | 1.0257 | -3.5044 | 0.2809 | 119.6555 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.529 | 29.2443 | 11.3543 | 0.9322 | 120.0988 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3541 | 11.5285 | 3.9532 | -11.3361 | 0.32928 | 118.5555 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.5305 | 1.0259 | -3.5041 | 0.28098 | 119.656 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.539 | 29.2446 | 11.3544 | 0.9322 | 120.1 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3543 | 11.5385 | 3.9531 | -11.336 | 0.32928 | 118.5545 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.5385 | 1.0261 | -3.5039 | 0.28105 | 119.6564 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.549 | 29.2449 | 11.3545 | 0.9322 | 120.1012 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3544 | 11.5485 | 3.9531 | -11.3359 | 0.32928 | 118.5533 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.5485 | 1.0264 | -3.5036 | 0.28113 | 119.6567 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.559 | 29.2452 | 11.3546 | 0.9322 | 120.1024 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3545 | 11.5585 | 3.9531 | -11.3357 | 0.32928 | 118.5522 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.5585 | 1.0266 | -3.5033 | 0.28121 | 119.657 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.569 | 29.2456 | 11.3547 | 0.9322 | 120.1036 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3546 | 11.5685 | 3.9531 | -11.3356 | 0.32928 | 118.551 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.5685 | 1.0268 | -3.503 | 0.28128 | 119.6572 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.579 | 29.2459 | 11.3548 | 0.9322 | 120.1048 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3547 | 11.5785 | 3.9531 | -11.3355 | 0.32928 | 118.5498 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.5805 | 1.027 | -3.5027 | 0.28136 | 119.6574 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.589 | 29.2462 | 11.3548 | 0.93221 | 120.1059 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3548 | 11.5885 | 3.953 | -11.3354 | 0.32928 | 118.5486 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.5885 | 1.0272 | -3.5024 | 0.28144 | 119.6574 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.599 | 29.2465 | 11.3549 | 0.93221 | 120.107 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3548 | 11.5985 | 3.953 | -11.3352 | 0.32929 | 118.5473 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.5985 | 1.0274 | -3.502 | 0.28152 | 119.6574 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.609 | 29.2469 | 11.3549 | 0.93221 | 120.108 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3549 | 11.6085 | 3.953 | -11.3351 | 0.32929 | 118.5461 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.6085 | 1.0276 | -3.5016 | 0.2816 | 119.6573 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.6195 | 29.2472 | 11.3549 | 0.93221 | 120.109 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3549 | 11.6185 | 3.9529 | -11.3349 | 0.32929 | 118.5449 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.6185 | 1.0278 | -3.5012 | 0.28168 | 119.6572 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.629 | 29.2475 | 11.3549 | 0.93221 | 120.1099 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3549 | 11.6285 | 3.9529 | -11.3348 | 0.32929 | 118.5437 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.6305 | 1.028 | -3.5008 | 0.28176 | 119.6569 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.639 | 29.2478 | 11.3548 | 0.93221 | 120.1108 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3549 | 11.6385 | 3.9529 | -11.3346 | 0.32929 | 118.5425 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.6385 | 1.0282 | -3.5004 | 0.28184 | 119.6566 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.649 | 29.2481 | 11.3548 | 0.93221 | 120.1116 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3548 | 11.6485 | 3.9528 | -11.3345 | 0.32929 | 118.5413 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.6485 | 1.0284 | -3.4999 | 0.28192 | 119.6562 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.659 | 29.2484 | 11.3548 | 0.93222 | 120.1123 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3548 | 11.6585 | 3.9528 | -11.3343 | 0.3293 | 118.5401 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.6585 | 1.0286 | -3.4995 | 0.282 | 119.6558 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.669 | 29.2487 | 11.3547 | 0.93222 | 120.113 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3548 | 11.6685 | 3.9527 | -11.3341 | 0.3293 | 118.539 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.6685 | 1.0288 | -3.499 | 0.28207 | 119.6552 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.679 | 29.249 | 11.3547 | 0.93222 | 120.1136 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3547 | 11.6785 | 3.9527 | -11.334 | 0.3293 | 118.5379 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.6805 | 1.0289 | -3.4985 | 0.28215 | 119.6547 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.689 | 29.2492 | 11.3546 | 0.93222 | 120.1141 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3547 | 11.6885 | 3.9527 | -11.3338 | 0.3293 | 118.5369 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.6885 | 1.0291 | -3.4981 | 0.28223 | 119.654 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.699 | 29.2495 | 11.3546 | 0.93222 | 120.1145 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3546 | 11.6985 | 3.9526 | -11.3337 | 0.3293 | 118.5359 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.6985 | 1.0292 | -3.4976 | 0.2823 | 119.6534 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.709 | 29.2497 | 11.3545 | 0.93222 | 120.1148 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3546 | 11.7085 | 3.9526 | -11.3336 | 0.3293 | 118.5349 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.7085 | 1.0294 | -3.4971 | 0.28238 | 119.6526 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.719 | 29.25 | 11.3545 | 0.93223 | 120.1151 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3545 | 11.7185 | 3.9525 | -11.3335 | 0.3293 | 118.5341 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.7185 | 1.0295 | -3.4966 | 0.28245 | 119.6519 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.729 | 29.2503 | 11.3544 | 0.93223 | 120.1153 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3545 | 11.7285 | 3.9525 | -11.3333 | 0.3293 | 118.5333 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.7305 | 1.0297 | -3.4961 | 0.28252 | 119.6511 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.739 | 29.2505 | 11.3544 | 0.93223 | 120.1155 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3544 | 11.7385 | 3.9525 | -11.3332 | 0.3293 | 118.5325 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.7385 | 1.0298 | -3.4956 | 0.28259 | 119.6504 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.749 | 29.2507 | 11.3544 | 0.93223 | 120.1155 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3544 | 11.7485 | 3.9524 | -11.3332 | 0.3293 | 118.5319 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.7485 | 1.0299 | -3.4951 | 0.28266 | 119.6496 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.759 | 29.2509 | 11.3544 | 0.93223 | 120.1156 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3544 | 11.7585 | 3.9524 | -11.3331 | 0.3293 | 118.5313 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.7585 | 1.0301 | -3.4947 | 0.28273 | 119.6488 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.769 | 29.2512 | 11.3544 | 0.93223 | 120.1155 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3544 | 11.7685 | 3.9524 | -11.333 | 0.3293 | 118.5308 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.7685 | 1.0302 | -3.4942 | 0.28279 | 119.648 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.779 | 29.2514 | 11.3544 | 0.93223 | 120.1155 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3544 | 11.7785 | 3.9523 | -11.333 | 0.32929 | 118.5303 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.7805 | 1.0303 | -3.4937 | 0.28286 | 119.6473 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.789 | 29.2516 | 11.3545 | 0.93223 | 120.1153 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3544 | 11.7885 | 3.9523 | -11.333 | 0.32929 | 118.53 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.7885 | 1.0304 | -3.4933 | 0.28292 | 119.6466 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.799 | 29.2518 | 11.3545 | 0.93223 | 120.1152 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3545 | 11.7985 | 3.9523 | -11.3329 | 0.32929 | 118.5297 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.7985 | 1.0305 | -3.4928 | 0.28297 | 119.646 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.809 | 29.252 | 11.3546 | 0.93223 | 120.115 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3545 | 11.8085 | 3.9522 | -11.333 | 0.32929 | 118.5296 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.8085 | 1.0306 | -3.4924 | 0.28303 | 119.6454 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.819 | 29.2522 | 11.3547 | 0.93223 | 120.1149 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3546 | 11.8185 | 3.9522 | -11.333 | 0.32929 | 118.5295 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.8185 | 1.0307 | -3.492 | 0.28308 | 119.6449 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.829 | 29.2524 | 11.3548 | 0.93223 | 120.1147 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3547 | 11.8285 | 3.9522 | -11.333 | 0.32928 | 118.5295 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.8305 | 1.0308 | -3.4916 | 0.28314 | 119.6444 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.839 | 29.2526 | 11.3549 | 0.93223 | 120.1145 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3548 | 11.8385 | 3.9522 | -11.3331 | 0.32928 | 118.5296 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.8385 | 1.0309 | -3.4912 | 0.28318 | 119.644 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.849 | 29.2528 | 11.355 | 0.93223 | 120.1143 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3549 | 11.8485 | 3.9521 | -11.3331 | 0.32928 | 118.5298 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.8485 | 1.0309 | -3.4909 | 0.28323 | 119.6437 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.859 | 29.253 | 11.3551 | 0.93223 | 120.1141 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.355 | 11.8585 | 3.9521 | -11.3332 | 0.32927 | 118.53 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.8585 | 1.031 | -3.4905 | 0.28328 | 119.6435 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.869 | 29.2532 | 11.3553 | 0.93223 | 120.114 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3551 | 11.8685 | 3.9521 | -11.3333 | 0.32927 | 118.5304 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.8685 | 1.0311 | -3.4902 | 0.28332 | 119.6434 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.879 | 29.2534 | 11.3554 | 0.93223 | 120.1139 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3553 | 11.8785 | 3.9521 | -11.3335 | 0.32926 | 118.5308 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.8805 | 1.0311 | -3.4899 | 0.28336 | 119.6434 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.889 | 29.2536 | 11.3556 | 0.93223 | 120.1138 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3554 | 11.8885 | 3.9521 | -11.3336 | 0.32926 | 118.5313 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.8885 | 1.0312 | -3.4896 | 0.28339 | 119.6435 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.899 | 29.2538 | 11.3558 | 0.93223 | 120.1138 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3556 | 11.8985 | 3.9521 | -11.3337 | 0.32926 | 118.5318 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.8985 | 1.0313 | -3.4894 | 0.28343 | 119.6437 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.909 | 29.254 | 11.356 | 0.93223 | 120.1138 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3558 | 11.9085 | 3.952 | -11.3339 | 0.32925 | 118.5325 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.9085 | 1.0313 | -3.4891 | 0.28346 | 119.6439 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.919 | 29.2542 | 11.3561 | 0.93222 | 120.1139 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.356 | 11.9185 | 3.952 | -11.334 | 0.32925 | 118.5331 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.9185 | 1.0314 | -3.4889 | 0.28349 | 119.6443 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.929 | 29.2544 | 11.3564 | 0.93222 | 120.1141 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3561 | 11.9285 | 3.952 | -11.3342 | 0.32924 | 118.5339 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.9305 | 1.0314 | -3.4887 | 0.28351 | 119.6448 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.939 | 29.2546 | 11.3565 | 0.93222 | 120.1143 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3564 | 11.9385 | 3.952 | -11.3344 | 0.32923 | 118.5347 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.9385 | 1.0314 | -3.4885 | 0.28354 | 119.6454 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.949 | 29.2548 | 11.3567 | 0.93222 | 120.1145 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3565 | 11.9485 | 3.952 | -11.3346 | 0.32923 | 118.5355 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.9485 | 1.0315 | -3.4883 | 0.28356 | 119.6461 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.959 | 29.255 | 11.3569 | 0.93222 | 120.1149 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3567 | 11.9585 | 3.952 | -11.3348 | 0.32922 | 118.5364 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.9585 | 1.0315 | -3.4882 | 0.28358 | 119.6469 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.969 | 29.2552 | 11.3571 | 0.93222 | 120.1153 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3569 | 11.9685 | 3.952 | -11.335 | 0.32922 | 118.5373 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.9685 | 1.0315 | -3.488 | 0.2836 | 119.6478 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.9795 | 29.2553 | 11.3573 | 0.93222 | 120.1157 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3571 | 11.9785 | 3.952 | -11.3352 | 0.32921 | 118.5383 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.9805 | 1.0316 | -3.4879 | 0.28361 | 119.6487 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.989 | 29.2555 | 11.3575 | 0.93222 | 120.1162 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3573 | 11.9885 | 3.952 | -11.3354 | 0.32921 | 118.5392 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.9885 | 1.0316 | -3.4878 | 0.28363 | 119.6497 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
11.999 | 29.2557 | 11.3577 | 0.93221 | 120.1168 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3575 | 11.9985 | 3.952 | -11.3356 | 0.3292 | 118.5402 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 11.9985 | 1.0316 | -3.4877 | 0.28364 | 119.6507 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.009 | 29.2559 | 11.3579 | 0.93221 | 120.1174 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3577 | 12.0085 | 3.952 | -11.3358 | 0.3292 | 118.5412 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.0085 | 1.0316 | -3.4877 | 0.28365 | 119.6519 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.019 | 29.2561 | 11.3581 | 0.93221 | 120.1181 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3579 | 12.0185 | 3.952 | -11.336 | 0.32919 | 118.5422 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.0185 | 1.0317 | -3.4876 | 0.28366 | 119.653 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.029 | 29.2563 | 11.3583 | 0.93221 | 120.1188 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3581 | 12.0285 | 3.952 | -11.3362 | 0.32919 | 118.5432 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.0305 | 1.0317 | -3.4876 | 0.28366 | 119.6542 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.039 | 29.2565 | 11.3584 | 0.93221 | 120.1196 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3583 | 12.0385 | 3.9519 | -11.3364 | 0.32918 | 118.5442 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.0385 | 1.0317 | -3.4876 | 0.28367 | 119.6554 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.049 | 29.2567 | 11.3586 | 0.93221 | 120.1204 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3584 | 12.0485 | 3.9519 | -11.3366 | 0.32917 | 118.5451 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.0485 | 1.0317 | -3.4876 | 0.28367 | 119.6566 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.059 | 29.2569 | 11.3587 | 0.93221 | 120.1212 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3586 | 12.0585 | 3.9519 | -11.3367 | 0.32917 | 118.5461 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.0585 | 1.0317 | -3.4876 | 0.28368 | 119.6578 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.069 | 29.257 | 11.3589 | 0.93221 | 120.122 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3587 | 12.0685 | 3.9519 | -11.3369 | 0.32916 | 118.547 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.0685 | 1.0318 | -3.4876 | 0.28368 | 119.659 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.079 | 29.2572 | 11.359 | 0.93221 | 120.1229 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3589 | 12.0785 | 3.9519 | -11.3371 | 0.32916 | 118.5478 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.0805 | 1.0318 | -3.4877 | 0.28368 | 119.6602 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.089 | 29.2574 | 11.3591 | 0.93221 | 120.1237 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.359 | 12.0885 | 3.9519 | -11.3373 | 0.32915 | 118.5487 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.0885 | 1.0318 | -3.4877 | 0.28368 | 119.6613 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.099 | 29.2576 | 11.3592 | 0.93221 | 120.1245 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3591 | 12.0985 | 3.9519 | -11.3374 | 0.32915 | 118.5495 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.0985 | 1.0318 | -3.4878 | 0.28368 | 119.6624 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.109 | 29.2577 | 11.3593 | 0.93221 | 120.1254 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3592 | 12.1085 | 3.9519 | -11.3376 | 0.32914 | 118.5502 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.1085 | 1.0318 | -3.4878 | 0.28368 | 119.6634 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.119 | 29.2579 | 11.3593 | 0.93221 | 120.1261 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3593 | 12.1185 | 3.9519 | -11.3377 | 0.32914 | 118.5509 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.1185 | 1.0319 | -3.4879 | 0.28368 | 119.6644 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.129 | 29.258 | 11.3594 | 0.93221 | 120.1269 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3593 | 12.1285 | 3.9518 | -11.3379 | 0.32913 | 118.5515 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.1305 | 1.0319 | -3.488 | 0.28368 | 119.6653 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.139 | 29.2582 | 11.3594 | 0.93221 | 120.1276 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3594 | 12.1385 | 3.9518 | -11.338 | 0.32913 | 118.552 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.1385 | 1.0319 | -3.4881 | 0.28369 | 119.6661 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.149 | 29.2583 | 11.3595 | 0.93221 | 120.1283 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3594 | 12.1485 | 3.9518 | -11.3381 | 0.32913 | 118.5525 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.1485 | 1.0319 | -3.4881 | 0.28369 | 119.6668 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.159 | 29.2584 | 11.3595 | 0.93221 | 120.1289 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3595 | 12.1585 | 3.9518 | -11.3382 | 0.32912 | 118.5529 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.1585 | 1.032 | -3.4882 | 0.28369 | 119.6674 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.169 | 29.2585 | 11.3595 | 0.93221 | 120.1295 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3595 | 12.1685 | 3.9518 | -11.3383 | 0.32912 | 118.5532 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.1685 | 1.032 | -3.4883 | 0.28369 | 119.668 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.179 | 29.2586 | 11.3595 | 0.93221 | 120.1299 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3595 | 12.1785 | 3.9518 | -11.3383 | 0.32911 | 118.5535 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.1805 | 1.0321 | -3.4884 | 0.2837 | 119.6684 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.189 | 29.2587 | 11.3595 | 0.93221 | 120.1304 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3595 | 12.1885 | 3.9517 | -11.3384 | 0.32911 | 118.5537 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.1885 | 1.0321 | -3.4885 | 0.2837 | 119.6687 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.199 | 29.2588 | 11.3594 | 0.93221 | 120.1307 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3595 | 12.1985 | 3.9517 | -11.3384 | 0.32911 | 118.5538 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.1985 | 1.0322 | -3.4887 | 0.28371 | 119.6689 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.209 | 29.2589 | 11.3594 | 0.93221 | 120.131 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3594 | 12.2085 | 3.9517 | -11.3384 | 0.32911 | 118.5538 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.2085 | 1.0322 | -3.4888 | 0.28371 | 119.669 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.219 | 29.259 | 11.3593 | 0.93221 | 120.1312 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3594 | 12.2185 | 3.9517 | -11.3384 | 0.32911 | 118.5537 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.2185 | 1.0323 | -3.4889 | 0.28372 | 119.669 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.229 | 29.259 | 11.3592 | 0.93221 | 120.1313 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3593 | 12.2285 | 3.9517 | -11.3384 | 0.32911 | 118.5536 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.2305 | 1.0324 | -3.489 | 0.28373 | 119.6689 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.239 | 29.2591 | 11.3592 | 0.93221 | 120.1313 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3592 | 12.2385 | 3.9517 | -11.3384 | 0.32911 | 118.5534 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.2385 | 1.0324 | -3.4891 | 0.28375 | 119.6687 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.249 | 29.2591 | 11.3591 | 0.93221 | 120.1313 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3592 | 12.2485 | 3.9517 | -11.3383 | 0.32911 | 118.5532 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.2485 | 1.0325 | -3.4892 | 0.28376 | 119.6683 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.259 | 29.2592 | 11.359 | 0.93222 | 120.1312 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3591 | 12.2585 | 3.9516 | -11.3383 | 0.32911 | 118.5529 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.2585 | 1.0326 | -3.4893 | 0.28377 | 119.6679 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.269 | 29.2592 | 11.3589 | 0.93222 | 120.131 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.359 | 12.2685 | 3.9516 | -11.3382 | 0.32911 | 118.5525 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.2685 | 1.0327 | -3.4893 | 0.28379 | 119.6674 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.279 | 29.2592 | 11.3588 | 0.93222 | 120.1307 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3589 | 12.2785 | 3.9516 | -11.3381 | 0.32911 | 118.5521 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.2805 | 1.0328 | -3.4894 | 0.28381 | 119.6668 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.289 | 29.2592 | 11.3587 | 0.93222 | 120.1304 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3588 | 12.2885 | 3.9516 | -11.3379 | 0.32911 | 118.5517 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.2885 | 1.0329 | -3.4895 | 0.28383 | 119.6662 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.299 | 29.2592 | 11.3586 | 0.93222 | 120.13 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3587 | 12.2985 | 3.9516 | -11.3378 | 0.32912 | 118.5512 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.2985 | 1.033 | -3.4896 | 0.28385 | 119.6655 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.309 | 29.2591 | 11.3585 | 0.93222 | 120.1296 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3586 | 12.3085 | 3.9516 | -11.3376 | 0.32912 | 118.5507 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.3085 | 1.0331 | -3.4897 | 0.28388 | 119.6647 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.319 | 29.2591 | 11.3584 | 0.93222 | 120.1291 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3585 | 12.3185 | 3.9516 | -11.3374 | 0.32913 | 118.5502 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.3185 | 1.0333 | -3.4897 | 0.2839 | 119.6639 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.329 | 29.259 | 11.3583 | 0.93222 | 120.1286 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3584 | 12.3285 | 3.9516 | -11.3372 | 0.32913 | 118.5497 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.3305 | 1.0334 | -3.4898 | 0.28393 | 119.663 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.339 | 29.259 | 11.3582 | 0.93222 | 120.1281 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3583 | 12.3385 | 3.9516 | -11.337 | 0.32914 | 118.5492 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.3385 | 1.0335 | -3.4898 | 0.28396 | 119.6622 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.349 | 29.2589 | 11.3582 | 0.93222 | 120.1276 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3582 | 12.349 | 3.9516 | -11.3368 | 0.32914 | 118.5487 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.3485 | 1.0336 | -3.4899 | 0.28399 | 119.6613 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.359 | 29.2589 | 11.3581 | 0.93222 | 120.127 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3582 | 12.3585 | 3.9516 | -11.3365 | 0.32915 | 118.5482 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.3585 | 1.0338 | -3.4899 | 0.28402 | 119.6605 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.369 | 29.2588 | 11.3581 | 0.93222 | 120.1264 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3581 | 12.3685 | 3.9516 | -11.3362 | 0.32916 | 118.5478 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.3685 | 1.0339 | -3.49 | 0.28405 | 119.6596 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.379 | 29.2587 | 11.358 | 0.93222 | 120.1259 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3581 | 12.3785 | 3.9516 | -11.336 | 0.32916 | 118.5474 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.381 | 1.0341 | -3.49 | 0.28408 | 119.6588 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.389 | 29.2587 | 11.358 | 0.93222 | 120.1254 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.358 | 12.3885 | 3.9516 | -11.3357 | 0.32917 | 118.547 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.3885 | 1.0342 | -3.49 | 0.28412 | 119.658 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.399 | 29.2586 | 11.358 | 0.93222 | 120.1249 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.358 | 12.3985 | 3.9516 | -11.3354 | 0.32918 | 118.5467 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.3985 | 1.0343 | -3.49 | 0.28415 | 119.6573 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.409 | 29.2585 | 11.358 | 0.93222 | 120.1245 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.358 | 12.4085 | 3.9516 | -11.3351 | 0.32919 | 118.5465 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.4085 | 1.0345 | -3.4901 | 0.28418 | 119.6566 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.419 | 29.2584 | 11.358 | 0.93222 | 120.1241 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.358 | 12.4185 | 3.9516 | -11.3348 | 0.3292 | 118.5464 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.4185 | 1.0346 | -3.4901 | 0.28421 | 119.6561 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.429 | 29.2583 | 11.358 | 0.93222 | 120.1237 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.358 | 12.4285 | 3.9516 | -11.3345 | 0.3292 | 118.5463 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.4305 | 1.0347 | -3.4901 | 0.28425 | 119.6555 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.439 | 29.2582 | 11.3581 | 0.93222 | 120.1234 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.358 | 12.4385 | 3.9516 | -11.3342 | 0.32921 | 118.5463 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.439 | 1.0348 | -3.4901 | 0.28428 | 119.6551 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.449 | 29.2581 | 11.3581 | 0.93222 | 120.1232 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3581 | 12.4485 | 3.9516 | -11.3339 | 0.32922 | 118.5464 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.4485 | 1.035 | -3.4901 | 0.28431 | 119.6548 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.459 | 29.258 | 11.3582 | 0.93222 | 120.1231 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3581 | 12.4585 | 3.9517 | -11.3336 | 0.32923 | 118.5466 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.4585 | 1.0351 | -3.4901 | 0.28434 | 119.6546 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.469 | 29.2579 | 11.3583 | 0.93222 | 120.1231 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3582 | 12.4685 | 3.9517 | -11.3333 | 0.32924 | 118.5468 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.4685 | 1.0352 | -3.4901 | 0.28436 | 119.6545 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.479 | 29.2578 | 11.3584 | 0.93222 | 120.1231 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3583 | 12.4785 | 3.9517 | -11.333 | 0.32925 | 118.5472 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.4805 | 1.0353 | -3.4901 | 0.28439 | 119.6545 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.489 | 29.2577 | 11.3586 | 0.93221 | 120.1233 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3584 | 12.4885 | 3.9517 | -11.3328 | 0.32925 | 118.5477 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.4885 | 1.0354 | -3.4901 | 0.28441 | 119.6546 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.499 | 29.2577 | 11.3587 | 0.93221 | 120.1235 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3586 | 12.4985 | 3.9517 | -11.3326 | 0.32926 | 118.5483 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.4985 | 1.0355 | -3.4902 | 0.28443 | 119.6548 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.509 | 29.2576 | 11.3589 | 0.93221 | 120.1239 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3587 | 12.5085 | 3.9517 | -11.3323 | 0.32926 | 118.5489 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.5085 | 1.0356 | -3.4902 | 0.28445 | 119.6551 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.519 | 29.2575 | 11.3591 | 0.93221 | 120.1244 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3589 | 12.519 | 3.9517 | -11.3321 | 0.32927 | 118.5497 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.5185 | 1.0356 | -3.4902 | 0.28447 | 119.6556 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.529 | 29.2574 | 11.3592 | 0.9322 | 120.1249 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3591 | 12.5285 | 3.9517 | -11.332 | 0.32927 | 118.5506 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.531 | 1.0357 | -3.4902 | 0.28448 | 119.6561 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.5395 | 29.2573 | 11.3594 | 0.9322 | 120.1256 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3592 | 12.5385 | 3.9517 | -11.3318 | 0.32928 | 118.5516 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.5385 | 1.0357 | -3.4902 | 0.28449 | 119.6567 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.549 | 29.2573 | 11.3596 | 0.9322 | 120.1264 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3594 | 12.5485 | 3.9517 | -11.3317 | 0.32928 | 118.5526 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.5485 | 1.0358 | -3.4903 | 0.2845 | 119.6575 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.559 | 29.2572 | 11.3598 | 0.9322 | 120.1272 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3596 | 12.5585 | 3.9517 | -11.3316 | 0.32928 | 118.5537 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.5585 | 1.0358 | -3.4903 | 0.28451 | 119.6583 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.569 | 29.2571 | 11.36 | 0.9322 | 120.1282 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3598 | 12.5685 | 3.9517 | -11.3316 | 0.32929 | 118.555 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.5685 | 1.0358 | -3.4903 | 0.28451 | 119.6592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.579 | 29.2571 | 11.3602 | 0.93219 | 120.1292 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.36 | 12.5785 | 3.9517 | -11.3315 | 0.32929 | 118.5562 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.5805 | 1.0358 | -3.4903 | 0.28451 | 119.6601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.589 | 29.257 | 11.3603 | 0.93219 | 120.1304 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3602 | 12.5885 | 3.9517 | -11.3316 | 0.32929 | 118.5576 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.5885 | 1.0358 | -3.4904 | 0.2845 | 119.6611 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.599 | 29.257 | 11.3605 | 0.93219 | 120.1316 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3603 | 12.5985 | 3.9517 | -11.3316 | 0.32929 | 118.559 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.5985 | 1.0358 | -3.4904 | 0.2845 | 119.6621 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.609 | 29.257 | 11.3606 | 0.93219 | 120.1329 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3605 | 12.6085 | 3.9517 | -11.3317 | 0.32928 | 118.5605 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.6085 | 1.0358 | -3.4905 | 0.28449 | 119.6632 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.619 | 29.257 | 11.3608 | 0.93219 | 120.1343 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3606 | 12.6185 | 3.9517 | -11.3318 | 0.32928 | 118.562 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.6185 | 1.0357 | -3.4905 | 0.28447 | 119.6642 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.629 | 29.2569 | 11.3609 | 0.93219 | 120.1357 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3608 | 12.6285 | 3.9517 | -11.3319 | 0.32928 | 118.5635 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.6305 | 1.0357 | -3.4905 | 0.28446 | 119.6653 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.639 | 29.2569 | 11.361 | 0.93218 | 120.1372 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3609 | 12.6385 | 3.9517 | -11.3321 | 0.32927 | 118.5651 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.6385 | 1.0356 | -3.4906 | 0.28444 | 119.6664 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.649 | 29.2569 | 11.361 | 0.93218 | 120.1387 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.361 | 12.6485 | 3.9517 | -11.3323 | 0.32926 | 118.5667 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.6485 | 1.0356 | -3.4906 | 0.28442 | 119.6674 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.659 | 29.2569 | 11.3611 | 0.93218 | 120.1403 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.361 | 12.6585 | 3.9517 | -11.3325 | 0.32926 | 118.5683 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.6585 | 1.0355 | -3.4906 | 0.2844 | 119.6683 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.669 | 29.2569 | 11.3611 | 0.93218 | 120.1419 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3611 | 12.6685 | 3.9517 | -11.3328 | 0.32925 | 118.5699 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.6685 | 1.0354 | -3.4906 | 0.28438 | 119.6692 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.679 | 29.2569 | 11.361 | 0.93218 | 120.1435 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3611 | 12.6785 | 3.9516 | -11.3331 | 0.32924 | 118.5715 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.6805 | 1.0353 | -3.4906 | 0.28435 | 119.67 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.689 | 29.2569 | 11.361 | 0.93219 | 120.1451 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.361 | 12.689 | 3.9516 | -11.3334 | 0.32923 | 118.5732 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.6885 | 1.0352 | -3.4906 | 0.28433 | 119.6708 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.699 | 29.257 | 11.3609 | 0.93219 | 120.1467 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.361 | 12.6985 | 3.9516 | -11.3337 | 0.32922 | 118.5747 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.6985 | 1.0351 | -3.4906 | 0.2843 | 119.6714 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.709 | 29.257 | 11.3607 | 0.93219 | 120.1483 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3609 | 12.7085 | 3.9516 | -11.3341 | 0.32921 | 118.5763 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.7085 | 1.035 | -3.4906 | 0.28427 | 119.6719 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.719 | 29.257 | 11.3606 | 0.93219 | 120.1499 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3607 | 12.7185 | 3.9516 | -11.3344 | 0.3292 | 118.5778 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.7185 | 1.0349 | -3.4906 | 0.28424 | 119.6723 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.729 | 29.2571 | 11.3604 | 0.93219 | 120.1514 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3606 | 12.7285 | 3.9516 | -11.3348 | 0.32919 | 118.5793 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.731 | 1.0347 | -3.4906 | 0.28421 | 119.6725 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.739 | 29.2571 | 11.3601 | 0.93219 | 120.1529 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3604 | 12.7385 | 3.9515 | -11.3352 | 0.32918 | 118.5808 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.7385 | 1.0346 | -3.4905 | 0.28418 | 119.6726 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.749 | 29.2572 | 11.3598 | 0.9322 | 120.1544 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3601 | 12.7485 | 3.9515 | -11.3357 | 0.32917 | 118.5821 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.7485 | 1.0345 | -3.4905 | 0.28416 | 119.6725 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.759 | 29.2572 | 11.3595 | 0.9322 | 120.1558 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3598 | 12.7585 | 3.9515 | -11.3361 | 0.32915 | 118.5835 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.7585 | 1.0344 | -3.4904 | 0.28413 | 119.6723 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.769 | 29.2573 | 11.3592 | 0.9322 | 120.1571 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3595 | 12.7685 | 3.9515 | -11.3365 | 0.32914 | 118.5848 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.7685 | 1.0342 | -3.4904 | 0.2841 | 119.6719 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.779 | 29.2573 | 11.3588 | 0.93221 | 120.1584 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3592 | 12.7785 | 3.9515 | -11.3369 | 0.32913 | 118.586 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.7805 | 1.0341 | -3.4903 | 0.28407 | 119.6714 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.7895 | 29.2574 | 11.3584 | 0.93221 | 120.1597 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3588 | 12.7885 | 3.9515 | -11.3374 | 0.32912 | 118.5871 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.7885 | 1.034 | -3.4902 | 0.28404 | 119.6707 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.799 | 29.2575 | 11.358 | 0.93222 | 120.1608 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3584 | 12.7985 | 3.9514 | -11.3378 | 0.3291 | 118.5882 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.7985 | 1.0338 | -3.4901 | 0.28402 | 119.6698 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.809 | 29.2575 | 11.3575 | 0.93222 | 120.1619 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.358 | 12.8085 | 3.9514 | -11.3382 | 0.32909 | 118.5892 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.8085 | 1.0337 | -3.49 | 0.28399 | 119.6687 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.819 | 29.2576 | 11.3571 | 0.93223 | 120.1628 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3575 | 12.8185 | 3.9514 | -11.3386 | 0.32908 | 118.5901 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.8185 | 1.0336 | -3.49 | 0.28397 | 119.6675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.829 | 29.2577 | 11.3566 | 0.93224 | 120.1637 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3571 | 12.8285 | 3.9514 | -11.339 | 0.32907 | 118.5909 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.8305 | 1.0335 | -3.4899 | 0.28394 | 119.6661 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.839 | 29.2578 | 11.3561 | 0.93224 | 120.1645 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3566 | 12.8385 | 3.9514 | -11.3394 | 0.32906 | 118.5917 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.8385 | 1.0333 | -3.4898 | 0.28392 | 119.6646 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.849 | 29.2579 | 11.3556 | 0.93225 | 120.1653 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3561 | 12.8485 | 3.9514 | -11.3398 | 0.32905 | 118.5923 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.8485 | 1.0332 | -3.4897 | 0.2839 | 119.6629 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.859 | 29.2579 | 11.3551 | 0.93225 | 120.1659 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3556 | 12.8585 | 3.9514 | -11.3401 | 0.32904 | 118.5929 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.8585 | 1.0331 | -3.4896 | 0.28388 | 119.6611 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.869 | 29.258 | 11.3546 | 0.93226 | 120.1664 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3551 | 12.8685 | 3.9513 | -11.3404 | 0.32903 | 118.5934 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.8685 | 1.033 | -3.4896 | 0.28386 | 119.6592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.879 | 29.2581 | 11.3541 | 0.93226 | 120.1668 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3546 | 12.8785 | 3.9513 | -11.3408 | 0.32902 | 118.5938 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.8805 | 1.033 | -3.4895 | 0.28384 | 119.6572 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.889 | 29.2582 | 11.3537 | 0.93227 | 120.1671 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3541 | 12.8885 | 3.9513 | -11.341 | 0.32901 | 118.5942 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.8885 | 1.0329 | -3.4895 | 0.28382 | 119.655 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.899 | 29.2583 | 11.3532 | 0.93227 | 120.1674 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3537 | 12.8985 | 3.9513 | -11.3413 | 0.329 | 118.5944 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.8985 | 1.0328 | -3.4894 | 0.28381 | 119.6528 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.909 | 29.2584 | 11.3528 | 0.93228 | 120.1675 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3532 | 12.9085 | 3.9513 | -11.3415 | 0.329 | 118.5946 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.9085 | 1.0327 | -3.4894 | 0.28379 | 119.6506 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.919 | 29.2585 | 11.3524 | 0.93228 | 120.1676 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3528 | 12.9185 | 3.9513 | -11.3417 | 0.32899 | 118.5947 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.9185 | 1.0327 | -3.4894 | 0.28377 | 119.6483 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.929 | 29.2585 | 11.352 | 0.93229 | 120.1675 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3524 | 12.9285 | 3.9513 | -11.3419 | 0.32899 | 118.5948 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.9305 | 1.0326 | -3.4895 | 0.28376 | 119.646 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.939 | 29.2586 | 11.3516 | 0.93229 | 120.1674 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.352 | 12.9385 | 3.9513 | -11.3421 | 0.32899 | 118.5948 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.9385 | 1.0326 | -3.4895 | 0.28374 | 119.6436 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.949 | 29.2587 | 11.3513 | 0.9323 | 120.1671 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3516 | 12.9485 | 3.9513 | -11.3422 | 0.32898 | 118.5947 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.9485 | 1.0325 | -3.4896 | 0.28373 | 119.6413 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.9595 | 29.2588 | 11.351 | 0.9323 | 120.1668 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3513 | 12.9585 | 3.9513 | -11.3424 | 0.32898 | 118.5945 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.9585 | 1.0325 | -3.4897 | 0.28371 | 119.639 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.969 | 29.2589 | 11.3508 | 0.9323 | 120.1665 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.351 | 12.9685 | 3.9513 | -11.3424 | 0.32898 | 118.5943 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.9685 | 1.0325 | -3.4899 | 0.28369 | 119.6367 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.979 | 29.259 | 11.3506 | 0.93231 | 120.166 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3508 | 12.9785 | 3.9514 | -11.3425 | 0.32898 | 118.5941 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.9805 | 1.0325 | -3.4901 | 0.28368 | 119.6345 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.989 | 29.2591 | 11.3505 | 0.93231 | 120.1655 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3506 | 12.9885 | 3.9514 | -11.3426 | 0.32898 | 118.5938 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.9885 | 1.0324 | -3.4903 | 0.28366 | 119.6323 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
12.999 | 29.2592 | 11.3504 | 0.93231 | 120.1648 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3505 | 12.9985 | 3.9514 | -11.3426 | 0.32898 | 118.5935 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 12.9985 | 1.0324 | -3.4905 | 0.28364 | 119.6302 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.009 | 29.2593 | 11.3503 | 0.93231 | 120.1642 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3504 | 13.0085 | 3.9514 | -11.3426 | 0.32898 | 118.5931 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.0085 | 1.0325 | -3.4908 | 0.28362 | 119.6283 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.019 | 29.2594 | 11.3503 | 0.93231 | 120.1634 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3503 | 13.0185 | 3.9514 | -11.3426 | 0.32898 | 118.5928 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.0185 | 1.0325 | -3.4911 | 0.2836 | 119.6264 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.029 | 29.2595 | 11.3503 | 0.93231 | 120.1627 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3503 | 13.0285 | 3.9514 | -11.3426 | 0.32898 | 118.5924 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.0305 | 1.0325 | -3.4915 | 0.28358 | 119.6247 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.039 | 29.2596 | 11.3503 | 0.93231 | 120.1618 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3503 | 13.0385 | 3.9514 | -11.3425 | 0.32898 | 118.592 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.0385 | 1.0325 | -3.4918 | 0.28355 | 119.6231 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.049 | 29.2597 | 11.3504 | 0.93231 | 120.1609 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3503 | 13.0485 | 3.9514 | -11.3425 | 0.32899 | 118.5916 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.0485 | 1.0325 | -3.4923 | 0.28353 | 119.6216 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.059 | 29.2598 | 11.3505 | 0.93231 | 120.16 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3504 | 13.0585 | 3.9515 | -11.3424 | 0.32899 | 118.5912 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.0585 | 1.0326 | -3.4927 | 0.2835 | 119.6203 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.0685 | 29.2598 | 11.3507 | 0.93231 | 120.159 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3505 | 13.0685 | 3.9515 | -11.3423 | 0.32899 | 118.5909 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.0685 | 1.0326 | -3.4932 | 0.28347 | 119.6191 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.0785 | 29.2599 | 11.3509 | 0.93231 | 120.158 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3507 | 13.0785 | 3.9515 | -11.3422 | 0.32899 | 118.5905 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.0805 | 1.0326 | -3.4937 | 0.28344 | 119.618 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.089 | 29.26 | 11.3511 | 0.9323 | 120.157 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3509 | 13.0885 | 3.9515 | -11.3421 | 0.329 | 118.5902 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.0885 | 1.0327 | -3.4943 | 0.28341 | 119.6172 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.0985 | 29.2601 | 11.3513 | 0.9323 | 120.1559 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3511 | 13.0985 | 3.9515 | -11.342 | 0.329 | 118.5899 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.0985 | 1.0327 | -3.4949 | 0.28338 | 119.6164 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.1085 | 29.2602 | 11.3515 | 0.9323 | 120.1549 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3513 | 13.1085 | 3.9516 | -11.3419 | 0.32901 | 118.5897 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.1085 | 1.0328 | -3.4955 | 0.28334 | 119.6158 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.1185 | 29.2603 | 11.3518 | 0.9323 | 120.1538 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3515 | 13.1185 | 3.9516 | -11.3418 | 0.32901 | 118.5895 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.1185 | 1.0328 | -3.4962 | 0.28331 | 119.6154 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.129 | 29.2604 | 11.3521 | 0.93229 | 120.1527 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3518 | 13.1285 | 3.9516 | -11.3416 | 0.32902 | 118.5893 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.1305 | 1.0328 | -3.4968 | 0.28327 | 119.6151 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.1385 | 29.2605 | 11.3523 | 0.93229 | 120.1515 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3521 | 13.1385 | 3.9516 | -11.3415 | 0.32902 | 118.5893 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.1385 | 1.0329 | -3.4975 | 0.28323 | 119.6149 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.1485 | 29.2606 | 11.3526 | 0.93229 | 120.1504 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3523 | 13.1485 | 3.9516 | -11.3414 | 0.32903 | 118.5892 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.1485 | 1.0329 | -3.4982 | 0.28319 | 119.6149 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.1585 | 29.2607 | 11.3528 | 0.93229 | 120.1493 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3526 | 13.1585 | 3.9517 | -11.3413 | 0.32903 | 118.5892 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.1585 | 1.033 | -3.4989 | 0.28315 | 119.615 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.1685 | 29.2608 | 11.3531 | 0.93229 | 120.1481 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3528 | 13.1685 | 3.9517 | -11.3412 | 0.32903 | 118.5893 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.1685 | 1.033 | -3.4997 | 0.28311 | 119.6151 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.1785 | 29.2609 | 11.3533 | 0.93228 | 120.147 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3531 | 13.1785 | 3.9517 | -11.3411 | 0.32904 | 118.5895 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.1805 | 1.0331 | -3.5004 | 0.28307 | 119.6154 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.1885 | 29.261 | 11.3535 | 0.93228 | 120.1459 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3533 | 13.1885 | 3.9517 | -11.341 | 0.32904 | 118.5897 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.1885 | 1.0331 | -3.5012 | 0.28302 | 119.6157 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.1985 | 29.2611 | 11.3536 | 0.93228 | 120.1448 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3535 | 13.1985 | 3.9517 | -11.3409 | 0.32904 | 118.59 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.1985 | 1.0332 | -3.5019 | 0.28298 | 119.6161 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.2085 | 29.2612 | 11.3538 | 0.93228 | 120.1437 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3536 | 13.2085 | 3.9517 | -11.3408 | 0.32905 | 118.5903 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.2085 | 1.0332 | -3.5027 | 0.28293 | 119.6166 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.2185 | 29.2613 | 11.3539 | 0.93228 | 120.1426 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3538 | 13.2185 | 3.9517 | -11.3407 | 0.32905 | 118.5907 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.2185 | 1.0333 | -3.5034 | 0.28289 | 119.6171 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.2285 | 29.2614 | 11.354 | 0.93228 | 120.1415 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3539 | 13.2285 | 3.9517 | -11.3406 | 0.32905 | 118.5912 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.2305 | 1.0333 | -3.5041 | 0.28285 | 119.6176 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.2385 | 29.2615 | 11.354 | 0.93228 | 120.1404 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.354 | 13.2385 | 3.9517 | -11.3406 | 0.32905 | 118.5917 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.2385 | 1.0334 | -3.5049 | 0.2828 | 119.6182 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.2485 | 29.2616 | 11.354 | 0.93228 | 120.1394 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.354 | 13.2485 | 3.9517 | -11.3405 | 0.32906 | 118.5922 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.2485 | 1.0334 | -3.5056 | 0.28276 | 119.6187 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.2585 | 29.2617 | 11.354 | 0.93228 | 120.1383 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.354 | 13.2585 | 3.9518 | -11.3405 | 0.32906 | 118.5928 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.2585 | 1.0334 | -3.5063 | 0.28272 | 119.6193 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.2685 | 29.2618 | 11.3539 | 0.93228 | 120.1373 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.354 | 13.2685 | 3.9518 | -11.3405 | 0.32906 | 118.5935 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.2685 | 1.0335 | -3.507 | 0.28267 | 119.6198 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.2785 | 29.2619 | 11.3538 | 0.93228 | 120.1363 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3539 | 13.2785 | 3.9518 | -11.3404 | 0.32906 | 118.5941 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.2805 | 1.0335 | -3.5076 | 0.28263 | 119.6203 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.2885 | 29.262 | 11.3536 | 0.93229 | 120.1353 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3538 | 13.2885 | 3.9518 | -11.3404 | 0.32906 | 118.5948 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.2885 | 1.0335 | -3.5083 | 0.28259 | 119.6208 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.2985 | 29.2621 | 11.3534 | 0.93229 | 120.1344 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3536 | 13.2985 | 3.9518 | -11.3405 | 0.32906 | 118.5954 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.2985 | 1.0336 | -3.5089 | 0.28255 | 119.6212 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.3085 | 29.2622 | 11.3532 | 0.93229 | 120.1335 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3534 | 13.3085 | 3.9518 | -11.3405 | 0.32906 | 118.5961 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.3085 | 1.0336 | -3.5094 | 0.28252 | 119.6215 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.3185 | 29.2623 | 11.3529 | 0.93229 | 120.1326 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3532 | 13.3185 | 3.9517 | -11.3405 | 0.32906 | 118.5968 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.3185 | 1.0336 | -3.51 | 0.28248 | 119.6219 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.3285 | 29.2624 | 11.3526 | 0.9323 | 120.1318 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3529 | 13.3285 | 3.9517 | -11.3406 | 0.32905 | 118.5974 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.3305 | 1.0336 | -3.5105 | 0.28245 | 119.6221 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.3385 | 29.2625 | 11.3522 | 0.9323 | 120.1309 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3526 | 13.3385 | 3.9517 | -11.3406 | 0.32905 | 118.598 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.3385 | 1.0336 | -3.511 | 0.28241 | 119.6223 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.3485 | 29.2626 | 11.3519 | 0.93231 | 120.1302 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3522 | 13.3485 | 3.9517 | -11.3407 | 0.32905 | 118.5986 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.3485 | 1.0336 | -3.5115 | 0.28238 | 119.6225 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.3585 | 29.2627 | 11.3514 | 0.93231 | 120.1294 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3519 | 13.3585 | 3.9517 | -11.3408 | 0.32905 | 118.5992 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.3585 | 1.0336 | -3.5119 | 0.28235 | 119.6226 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.3685 | 29.2628 | 11.351 | 0.93232 | 120.1287 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3514 | 13.3685 | 3.9517 | -11.3409 | 0.32905 | 118.5996 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.3685 | 1.0336 | -3.5123 | 0.28232 | 119.6226 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.3785 | 29.2629 | 11.3506 | 0.93232 | 120.128 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.351 | 13.3785 | 3.9517 | -11.341 | 0.32904 | 118.6001 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.3805 | 1.0336 | -3.5126 | 0.2823 | 119.6226 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.3885 | 29.263 | 11.3501 | 0.93233 | 120.1274 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3506 | 13.3885 | 3.9517 | -11.3411 | 0.32904 | 118.6004 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.3885 | 1.0336 | -3.5129 | 0.28227 | 119.6226 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.3985 | 29.2631 | 11.3497 | 0.93233 | 120.1269 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3501 | 13.3985 | 3.9517 | -11.3412 | 0.32904 | 118.6007 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.3985 | 1.0336 | -3.5132 | 0.28225 | 119.6225 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.4085 | 29.2632 | 11.3492 | 0.93234 | 120.1263 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3497 | 13.4085 | 3.9517 | -11.3413 | 0.32903 | 118.6009 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.4085 | 1.0336 | -3.5135 | 0.28223 | 119.6224 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.4185 | 29.2632 | 11.3487 | 0.93234 | 120.1259 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3492 | 13.4185 | 3.9517 | -11.3414 | 0.32903 | 118.601 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.4185 | 1.0336 | -3.5137 | 0.28221 | 119.6223 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.4285 | 29.2633 | 11.3483 | 0.93235 | 120.1254 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3487 | 13.4285 | 3.9517 | -11.3415 | 0.32903 | 118.6011 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.4305 | 1.0336 | -3.5139 | 0.28219 | 119.6221 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.4385 | 29.2634 | 11.3478 | 0.93235 | 120.1251 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3483 | 13.4385 | 3.9517 | -11.3416 | 0.32902 | 118.601 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.4385 | 1.0336 | -3.514 | 0.28217 | 119.622 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.4485 | 29.2635 | 11.3474 | 0.93236 | 120.1248 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3478 | 13.4485 | 3.9517 | -11.3417 | 0.32902 | 118.6008 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.4485 | 1.0335 | -3.5142 | 0.28215 | 119.6218 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.4585 | 29.2635 | 11.3469 | 0.93236 | 120.1245 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3474 | 13.4585 | 3.9517 | -11.3419 | 0.32902 | 118.6006 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.4585 | 1.0335 | -3.5143 | 0.28214 | 119.6217 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.4685 | 29.2636 | 11.3465 | 0.93237 | 120.1243 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3469 | 13.4685 | 3.9517 | -11.342 | 0.32901 | 118.6002 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.4685 | 1.0335 | -3.5144 | 0.28213 | 119.6216 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.4785 | 29.2637 | 11.3461 | 0.93237 | 120.1242 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3465 | 13.4785 | 3.9516 | -11.3421 | 0.32901 | 118.5997 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.4805 | 1.0334 | -3.5144 | 0.28211 | 119.6215 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.4885 | 29.2637 | 11.3458 | 0.93238 | 120.1241 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3461 | 13.4885 | 3.9516 | -11.3421 | 0.32901 | 118.5991 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.4885 | 1.0334 | -3.5145 | 0.2821 | 119.6215 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.4985 | 29.2638 | 11.3455 | 0.93238 | 120.124 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3458 | 13.4985 | 3.9516 | -11.3422 | 0.329 | 118.5985 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.4985 | 1.0334 | -3.5145 | 0.28209 | 119.6215 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.5085 | 29.2639 | 11.3452 | 0.93238 | 120.1241 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3455 | 13.5085 | 3.9516 | -11.3423 | 0.329 | 118.5977 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.5085 | 1.0333 | -3.5145 | 0.28208 | 119.6215 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.5185 | 29.2639 | 11.345 | 0.93239 | 120.1242 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3452 | 13.5185 | 3.9516 | -11.3423 | 0.329 | 118.5968 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.5185 | 1.0333 | -3.5145 | 0.28207 | 119.6216 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.5285 | 29.264 | 11.3448 | 0.93239 | 120.1243 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.345 | 13.5285 | 3.9516 | -11.3424 | 0.329 | 118.5958 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.5305 | 1.0332 | -3.5145 | 0.28205 | 119.6218 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.5385 | 29.264 | 11.3446 | 0.93239 | 120.1245 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3448 | 13.5385 | 3.9516 | -11.3424 | 0.329 | 118.5947 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.5385 | 1.0332 | -3.5145 | 0.28204 | 119.622 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.5485 | 29.2641 | 11.3445 | 0.93239 | 120.1247 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3446 | 13.5485 | 3.9516 | -11.3424 | 0.329 | 118.5936 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.5485 | 1.0331 | -3.5145 | 0.28203 | 119.6224 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.5585 | 29.2641 | 11.3445 | 0.93239 | 120.1251 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3445 | 13.5585 | 3.9516 | -11.3424 | 0.329 | 118.5923 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.5585 | 1.0331 | -3.5145 | 0.28202 | 119.6227 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.5685 | 29.2641 | 11.3445 | 0.93239 | 120.1254 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3445 | 13.5685 | 3.9516 | -11.3423 | 0.329 | 118.591 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.5685 | 1.033 | -3.5145 | 0.28201 | 119.6232 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.5785 | 29.2642 | 11.3445 | 0.93239 | 120.1258 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3445 | 13.5785 | 3.9516 | -11.3423 | 0.329 | 118.5896 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.5805 | 1.033 | -3.5145 | 0.28199 | 119.6237 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.5885 | 29.2642 | 11.3446 | 0.93239 | 120.1262 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3445 | 13.5885 | 3.9516 | -11.3422 | 0.329 | 118.5881 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.5885 | 1.0329 | -3.5145 | 0.28198 | 119.6244 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.5985 | 29.2643 | 11.3447 | 0.93239 | 120.1267 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3446 | 13.5985 | 3.9516 | -11.3421 | 0.32901 | 118.5865 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.5985 | 1.0329 | -3.5145 | 0.28196 | 119.625 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.6085 | 29.2643 | 11.3449 | 0.93239 | 120.1272 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3447 | 13.6085 | 3.9516 | -11.342 | 0.32901 | 118.5849 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.6085 | 1.0328 | -3.5145 | 0.28195 | 119.6258 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.6185 | 29.2644 | 11.3451 | 0.93239 | 120.1278 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3449 | 13.6185 | 3.9516 | -11.3419 | 0.32901 | 118.5832 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.6185 | 1.0327 | -3.5145 | 0.28193 | 119.6266 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.6285 | 29.2644 | 11.3454 | 0.93238 | 120.1283 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3451 | 13.6285 | 3.9516 | -11.3418 | 0.32902 | 118.5814 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.6305 | 1.0327 | -3.5146 | 0.28191 | 119.6274 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.6385 | 29.2645 | 11.3457 | 0.93238 | 120.1289 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3454 | 13.6385 | 3.9516 | -11.3416 | 0.32902 | 118.5796 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.6385 | 1.0326 | -3.5146 | 0.28189 | 119.6283 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.6485 | 29.2645 | 11.346 | 0.93238 | 120.1295 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3457 | 13.6485 | 3.9516 | -11.3415 | 0.32902 | 118.5778 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.6485 | 1.0325 | -3.5147 | 0.28187 | 119.6293 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.6585 | 29.2646 | 11.3463 | 0.93237 | 120.1302 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.346 | 13.6585 | 3.9516 | -11.3413 | 0.32903 | 118.5759 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.6585 | 1.0325 | -3.5148 | 0.28184 | 119.6303 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.6685 | 29.2646 | 11.3467 | 0.93237 | 120.1308 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3463 | 13.6685 | 3.9516 | -11.3411 | 0.32903 | 118.574 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.6685 | 1.0324 | -3.5149 | 0.28182 | 119.6313 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.6785 | 29.2647 | 11.3471 | 0.93237 | 120.1314 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3467 | 13.6785 | 3.9516 | -11.341 | 0.32904 | 118.5721 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.681 | 1.0323 | -3.515 | 0.28179 | 119.6323 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.6885 | 29.2648 | 11.3476 | 0.93236 | 120.1321 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3471 | 13.6885 | 3.9516 | -11.3408 | 0.32904 | 118.5701 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.6885 | 1.0323 | -3.5152 | 0.28177 | 119.6333 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.6985 | 29.2648 | 11.348 | 0.93236 | 120.1327 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3476 | 13.6985 | 3.9516 | -11.3406 | 0.32905 | 118.5681 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.6985 | 1.0322 | -3.5153 | 0.28174 | 119.6343 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.7085 | 29.2649 | 11.3484 | 0.93235 | 120.1333 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.348 | 13.7085 | 3.9516 | -11.3404 | 0.32905 | 118.5661 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.7085 | 1.0322 | -3.5155 | 0.28171 | 119.6353 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.7185 | 29.265 | 11.3489 | 0.93235 | 120.134 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3484 | 13.7185 | 3.9516 | -11.3402 | 0.32906 | 118.564 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.7185 | 1.0321 | -3.5156 | 0.28168 | 119.6363 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.7285 | 29.2651 | 11.3493 | 0.93234 | 120.1346 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3489 | 13.7285 | 3.9516 | -11.34 | 0.32906 | 118.562 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.731 | 1.032 | -3.5158 | 0.28166 | 119.6372 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.7385 | 29.2652 | 11.3498 | 0.93234 | 120.1351 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3493 | 13.7385 | 3.9516 | -11.3398 | 0.32907 | 118.5599 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.7385 | 1.032 | -3.516 | 0.28163 | 119.6381 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.7485 | 29.2653 | 11.3502 | 0.93234 | 120.1357 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3498 | 13.7485 | 3.9516 | -11.3396 | 0.32907 | 118.5578 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.7485 | 1.0319 | -3.5162 | 0.2816 | 119.6389 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.7585 | 29.2654 | 11.3506 | 0.93233 | 120.1363 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3502 | 13.7585 | 3.9516 | -11.3395 | 0.32908 | 118.5557 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.7585 | 1.0318 | -3.5164 | 0.28157 | 119.6397 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.7685 | 29.2655 | 11.351 | 0.93233 | 120.1368 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3506 | 13.7685 | 3.9516 | -11.3393 | 0.32908 | 118.5537 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.7685 | 1.0318 | -3.5166 | 0.28154 | 119.6404 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.7785 | 29.2656 | 11.3514 | 0.93232 | 120.1373 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.351 | 13.7785 | 3.9516 | -11.3392 | 0.32908 | 118.5516 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.7805 | 1.0317 | -3.5167 | 0.28151 | 119.641 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.7885 | 29.2657 | 11.3518 | 0.93232 | 120.1377 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3514 | 13.7885 | 3.9516 | -11.339 | 0.32909 | 118.5495 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.7885 | 1.0317 | -3.5169 | 0.28148 | 119.6416 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.7985 | 29.2659 | 11.3521 | 0.93232 | 120.1382 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3518 | 13.7985 | 3.9516 | -11.3389 | 0.32909 | 118.5474 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.7985 | 1.0316 | -3.5171 | 0.28146 | 119.6421 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.8085 | 29.266 | 11.3524 | 0.93232 | 120.1386 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3521 | 13.8085 | 3.9516 | -11.3388 | 0.32909 | 118.5453 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.8085 | 1.0316 | -3.5173 | 0.28143 | 119.6425 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.8185 | 29.2661 | 11.3526 | 0.93231 | 120.139 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3524 | 13.8185 | 3.9516 | -11.3387 | 0.32909 | 118.5432 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.8185 | 1.0315 | -3.5174 | 0.28141 | 119.6428 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.8285 | 29.2663 | 11.3528 | 0.93231 | 120.1394 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3526 | 13.8285 | 3.9516 | -11.3386 | 0.3291 | 118.5411 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.8305 | 1.0315 | -3.5176 | 0.28139 | 119.643 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.8385 | 29.2664 | 11.353 | 0.93231 | 120.1397 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3528 | 13.8385 | 3.9516 | -11.3386 | 0.3291 | 118.539 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.8385 | 1.0315 | -3.5177 | 0.28137 | 119.6432 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.8485 | 29.2666 | 11.3531 | 0.93231 | 120.14 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.353 | 13.8485 | 3.9516 | -11.3385 | 0.3291 | 118.5369 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.8485 | 1.0314 | -3.5178 | 0.28136 | 119.6432 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.8585 | 29.2667 | 11.3532 | 0.93231 | 120.1403 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3531 | 13.8585 | 3.9516 | -11.3385 | 0.3291 | 118.5349 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.8585 | 1.0314 | -3.5179 | 0.28134 | 119.6432 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.8685 | 29.2669 | 11.3532 | 0.93231 | 120.1406 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3532 | 13.8685 | 3.9516 | -11.3384 | 0.3291 | 118.5328 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.8685 | 1.0314 | -3.5179 | 0.28133 | 119.6431 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.8785 | 29.267 | 11.3532 | 0.93231 | 120.1409 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3532 | 13.8785 | 3.9516 | -11.3384 | 0.3291 | 118.5308 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.881 | 1.0313 | -3.5179 | 0.28133 | 119.6429 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.8885 | 29.2672 | 11.3532 | 0.93231 | 120.1411 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3532 | 13.8885 | 3.9516 | -11.3384 | 0.3291 | 118.5288 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.8885 | 1.0313 | -3.5179 | 0.28132 | 119.6426 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.8985 | 29.2674 | 11.3531 | 0.93231 | 120.1413 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3532 | 13.8985 | 3.9516 | -11.3384 | 0.3291 | 118.5268 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.8985 | 1.0313 | -3.5179 | 0.28132 | 119.6422 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.9085 | 29.2675 | 11.353 | 0.93232 | 120.1415 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3531 | 13.9085 | 3.9515 | -11.3384 | 0.3291 | 118.5248 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.9085 | 1.0313 | -3.5178 | 0.28132 | 119.6418 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.9185 | 29.2677 | 11.3528 | 0.93232 | 120.1417 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.353 | 13.9185 | 3.9515 | -11.3384 | 0.3291 | 118.5228 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.9185 | 1.0313 | -3.5177 | 0.28133 | 119.6413 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.9285 | 29.2679 | 11.3526 | 0.93232 | 120.1419 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3528 | 13.9285 | 3.9515 | -11.3384 | 0.3291 | 118.5209 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.931 | 1.0313 | -3.5175 | 0.28134 | 119.6408 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.9385 | 29.268 | 11.3523 | 0.93232 | 120.1421 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3526 | 13.9385 | 3.9515 | -11.3384 | 0.3291 | 118.5189 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.9385 | 1.0313 | -3.5174 | 0.28136 | 119.6402 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.9485 | 29.2682 | 11.3521 | 0.93233 | 120.1422 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3523 | 13.9485 | 3.9515 | -11.3384 | 0.32909 | 118.5171 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.9485 | 1.0313 | -3.5171 | 0.28137 | 119.6396 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.9585 | 29.2684 | 11.3518 | 0.93233 | 120.1424 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3521 | 13.9585 | 3.9515 | -11.3383 | 0.32909 | 118.5152 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.9585 | 1.0313 | -3.5169 | 0.2814 | 119.6389 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.9685 | 29.2686 | 11.3514 | 0.93234 | 120.1425 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3518 | 13.9685 | 3.9515 | -11.3383 | 0.32909 | 118.5134 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.9685 | 1.0313 | -3.5166 | 0.28142 | 119.6382 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.9785 | 29.2687 | 11.3511 | 0.93234 | 120.1427 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3514 | 13.979 | 3.9515 | -11.3383 | 0.32909 | 118.5116 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.9805 | 1.0314 | -3.5162 | 0.28145 | 119.6375 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.9885 | 29.2689 | 11.3508 | 0.93234 | 120.1428 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3511 | 13.9885 | 3.9515 | -11.3382 | 0.3291 | 118.5098 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.989 | 1.0314 | -3.5158 | 0.28149 | 119.6367 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
13.9985 | 29.269 | 11.3504 | 0.93235 | 120.143 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3508 | 13.9985 | 3.9514 | -11.3381 | 0.3291 | 118.5081 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 13.9985 | 1.0314 | -3.5154 | 0.28153 | 119.636 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.0085 | 29.2692 | 11.35 | 0.93235 | 120.1431 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3504 | 14.0085 | 3.9514 | -11.3381 | 0.3291 | 118.5064 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.0085 | 1.0314 | -3.515 | 0.28157 | 119.6352 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.0185 | 29.2693 | 11.3497 | 0.93236 | 120.1432 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.35 | 14.0185 | 3.9514 | -11.338 | 0.3291 | 118.5048 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.0185 | 1.0315 | -3.5145 | 0.28162 | 119.6344 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.0285 | 29.2695 | 11.3493 | 0.93236 | 120.1434 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3497 | 14.0285 | 3.9514 | -11.3378 | 0.3291 | 118.5031 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.0305 | 1.0315 | -3.514 | 0.28167 | 119.6337 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.0385 | 29.2696 | 11.3489 | 0.93237 | 120.1435 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3493 | 14.0385 | 3.9514 | -11.3377 | 0.3291 | 118.5016 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.0385 | 1.0316 | -3.5134 | 0.28172 | 119.6329 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.0485 | 29.2697 | 11.3486 | 0.93237 | 120.1436 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3489 | 14.0485 | 3.9514 | -11.3376 | 0.3291 | 118.5 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.0485 | 1.0316 | -3.5129 | 0.28178 | 119.6321 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.0585 | 29.2699 | 11.3482 | 0.93237 | 120.1437 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3486 | 14.0585 | 3.9513 | -11.3374 | 0.32911 | 118.4985 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.0585 | 1.0317 | -3.5123 | 0.28184 | 119.6313 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.0685 | 29.27 | 11.3479 | 0.93238 | 120.1438 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3482 | 14.0685 | 3.9513 | -11.3372 | 0.32911 | 118.4971 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.0685 | 1.0318 | -3.5117 | 0.2819 | 119.6306 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.0785 | 29.2701 | 11.3476 | 0.93238 | 120.1439 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3479 | 14.0785 | 3.9513 | -11.3371 | 0.32911 | 118.4957 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.0805 | 1.0318 | -3.511 | 0.28196 | 119.6298 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.0885 | 29.2702 | 11.3474 | 0.93239 | 120.144 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3476 | 14.0885 | 3.9513 | -11.3369 | 0.32912 | 118.4943 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.0885 | 1.0319 | -3.5104 | 0.28203 | 119.6291 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.0985 | 29.2703 | 11.3471 | 0.93239 | 120.1441 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3474 | 14.0985 | 3.9513 | -11.3366 | 0.32912 | 118.493 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.0985 | 1.032 | -3.5097 | 0.2821 | 119.6284 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.1085 | 29.2704 | 11.3469 | 0.93239 | 120.1441 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3471 | 14.1085 | 3.9512 | -11.3364 | 0.32913 | 118.4917 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.1085 | 1.0321 | -3.5091 | 0.28217 | 119.6276 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.1185 | 29.2705 | 11.3467 | 0.93239 | 120.1442 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3469 | 14.1185 | 3.9512 | -11.3362 | 0.32913 | 118.4904 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.1185 | 1.0322 | -3.5084 | 0.28224 | 119.6269 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.1285 | 29.2705 | 11.3466 | 0.9324 | 120.1443 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3467 | 14.1285 | 3.9512 | -11.336 | 0.32913 | 118.4891 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.1305 | 1.0323 | -3.5078 | 0.28232 | 119.6262 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.1385 | 29.2706 | 11.3465 | 0.9324 | 120.1443 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3466 | 14.1385 | 3.9512 | -11.3358 | 0.32914 | 118.4879 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.1385 | 1.0324 | -3.5071 | 0.28239 | 119.6256 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.1485 | 29.2707 | 11.3464 | 0.9324 | 120.1443 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3465 | 14.1485 | 3.9511 | -11.3355 | 0.32914 | 118.4867 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.1485 | 1.0325 | -3.5064 | 0.28247 | 119.6249 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.1585 | 29.2707 | 11.3463 | 0.9324 | 120.1443 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3464 | 14.1585 | 3.9511 | -11.3353 | 0.32915 | 118.4856 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.1585 | 1.0326 | -3.5058 | 0.28254 | 119.6242 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.1685 | 29.2708 | 11.3463 | 0.9324 | 120.1443 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3463 | 14.1685 | 3.9511 | -11.3351 | 0.32915 | 118.4844 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.1685 | 1.0327 | -3.5052 | 0.28262 | 119.6235 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.1785 | 29.2709 | 11.3463 | 0.9324 | 120.1443 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3463 | 14.1785 | 3.9511 | -11.3348 | 0.32915 | 118.4833 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.1805 | 1.0328 | -3.5046 | 0.28269 | 119.6229 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.1885 | 29.2709 | 11.3464 | 0.9324 | 120.1443 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3463 | 14.1885 | 3.951 | -11.3346 | 0.32916 | 118.4822 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.1885 | 1.033 | -3.504 | 0.28277 | 119.6222 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.1985 | 29.271 | 11.3465 | 0.9324 | 120.1443 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3464 | 14.1985 | 3.951 | -11.3344 | 0.32916 | 118.4811 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.1985 | 1.0331 | -3.5034 | 0.28284 | 119.6216 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.2085 | 29.271 | 11.3466 | 0.9324 | 120.1442 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3465 | 14.2085 | 3.951 | -11.3342 | 0.32916 | 118.48 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.2085 | 1.0332 | -3.5029 | 0.28291 | 119.6209 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.2185 | 29.271 | 11.3467 | 0.9324 | 120.1442 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3466 | 14.2185 | 3.951 | -11.334 | 0.32917 | 118.4789 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.2185 | 1.0334 | -3.5023 | 0.28299 | 119.6203 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.2285 | 29.2711 | 11.3468 | 0.9324 | 120.1441 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3467 | 14.2285 | 3.9509 | -11.3338 | 0.32917 | 118.4778 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.2305 | 1.0335 | -3.5018 | 0.28306 | 119.6196 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.2385 | 29.2711 | 11.347 | 0.93239 | 120.144 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3468 | 14.2385 | 3.9509 | -11.3336 | 0.32917 | 118.4768 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.2385 | 1.0336 | -3.5014 | 0.28313 | 119.619 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.2485 | 29.2712 | 11.3471 | 0.93239 | 120.1439 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.347 | 14.2485 | 3.9509 | -11.3334 | 0.32918 | 118.4757 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.2485 | 1.0338 | -3.5009 | 0.28319 | 119.6184 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.2585 | 29.2712 | 11.3473 | 0.93239 | 120.1438 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3471 | 14.2585 | 3.9508 | -11.3332 | 0.32918 | 118.4746 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.2585 | 1.0339 | -3.5005 | 0.28326 | 119.6177 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.2685 | 29.2712 | 11.3475 | 0.93239 | 120.1437 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3473 | 14.2685 | 3.9508 | -11.3331 | 0.32918 | 118.4735 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.2685 | 1.034 | -3.5001 | 0.28332 | 119.6171 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.2785 | 29.2713 | 11.3477 | 0.93239 | 120.1437 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3475 | 14.2785 | 3.9508 | -11.3329 | 0.32918 | 118.4724 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.2805 | 1.0342 | -3.4998 | 0.28339 | 119.6165 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.2885 | 29.2713 | 11.348 | 0.93238 | 120.1436 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3477 | 14.2885 | 3.9508 | -11.3328 | 0.32919 | 118.4714 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.2885 | 1.0343 | -3.4994 | 0.28345 | 119.6159 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.2985 | 29.2714 | 11.3482 | 0.93238 | 120.1434 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.348 | 14.2985 | 3.9507 | -11.3326 | 0.32919 | 118.4703 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.2985 | 1.0345 | -3.4991 | 0.2835 | 119.6153 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.3085 | 29.2714 | 11.3484 | 0.93238 | 120.1433 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3482 | 14.3085 | 3.9507 | -11.3325 | 0.32919 | 118.4691 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.3085 | 1.0346 | -3.4988 | 0.28356 | 119.6147 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.3185 | 29.2714 | 11.3486 | 0.93238 | 120.1432 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3484 | 14.3185 | 3.9507 | -11.3324 | 0.32919 | 118.468 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.3185 | 1.0347 | -3.4986 | 0.28361 | 119.614 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.3285 | 29.2715 | 11.3488 | 0.93238 | 120.1431 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3486 | 14.3285 | 3.9507 | -11.3323 | 0.32919 | 118.4669 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.3305 | 1.0349 | -3.4984 | 0.28367 | 119.6134 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.3385 | 29.2715 | 11.3489 | 0.93237 | 120.143 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3488 | 14.3385 | 3.9506 | -11.3322 | 0.32919 | 118.4657 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.3385 | 1.035 | -3.4982 | 0.28371 | 119.6128 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.3485 | 29.2716 | 11.3491 | 0.93237 | 120.143 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3489 | 14.3485 | 3.9506 | -11.3321 | 0.32919 | 118.4646 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.3485 | 1.0351 | -3.498 | 0.28376 | 119.6122 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.3585 | 29.2716 | 11.3493 | 0.93237 | 120.1429 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3491 | 14.3585 | 3.9506 | -11.332 | 0.32919 | 118.4634 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.3585 | 1.0353 | -3.4978 | 0.28381 | 119.6116 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.3685 | 29.2717 | 11.3494 | 0.93237 | 120.1428 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3493 | 14.3685 | 3.9506 | -11.3319 | 0.32919 | 118.4622 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.3685 | 1.0354 | -3.4976 | 0.28385 | 119.611 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.3785 | 29.2718 | 11.3495 | 0.93237 | 120.1427 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3494 | 14.3785 | 3.9506 | -11.3318 | 0.3292 | 118.461 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.3805 | 1.0355 | -3.4975 | 0.28389 | 119.6105 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.3885 | 29.2718 | 11.3497 | 0.93237 | 120.1426 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3495 | 14.3885 | 3.9506 | -11.3317 | 0.3292 | 118.4598 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.3885 | 1.0356 | -3.4974 | 0.28393 | 119.6099 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.3985 | 29.2719 | 11.3497 | 0.93237 | 120.1425 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3497 | 14.3985 | 3.9505 | -11.3317 | 0.3292 | 118.4585 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.3985 | 1.0358 | -3.4973 | 0.28397 | 119.6093 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.4085 | 29.2719 | 11.3498 | 0.93237 | 120.1425 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3497 | 14.4085 | 3.9505 | -11.3316 | 0.3292 | 118.4573 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.4085 | 1.0359 | -3.4972 | 0.28401 | 119.6086 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.4185 | 29.272 | 11.3499 | 0.93237 | 120.1424 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3498 | 14.4185 | 3.9505 | -11.3315 | 0.3292 | 118.456 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.4185 | 1.036 | -3.4971 | 0.28404 | 119.608 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.4285 | 29.2721 | 11.3499 | 0.93237 | 120.1423 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3499 | 14.4285 | 3.9505 | -11.3315 | 0.3292 | 118.4548 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.4305 | 1.0361 | -3.497 | 0.28408 | 119.6074 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.4385 | 29.2721 | 11.3499 | 0.93237 | 120.1423 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3499 | 14.4385 | 3.9505 | -11.3314 | 0.3292 | 118.4535 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.4385 | 1.0362 | -3.4969 | 0.28411 | 119.6068 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.4485 | 29.2722 | 11.3499 | 0.93237 | 120.1422 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3499 | 14.4485 | 3.9505 | -11.3313 | 0.3292 | 118.4522 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.4485 | 1.0363 | -3.4969 | 0.28414 | 119.6061 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.4585 | 29.2722 | 11.3499 | 0.93237 | 120.1421 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3499 | 14.4585 | 3.9505 | -11.3313 | 0.3292 | 118.451 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.4585 | 1.0364 | -3.4968 | 0.28417 | 119.6054 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.4685 | 29.2723 | 11.3499 | 0.93237 | 120.1421 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3499 | 14.4685 | 3.9505 | -11.3312 | 0.3292 | 118.4497 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.4685 | 1.0365 | -3.4967 | 0.2842 | 119.6047 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.4785 | 29.2724 | 11.3498 | 0.93237 | 120.142 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3499 | 14.4785 | 3.9504 | -11.3312 | 0.3292 | 118.4484 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.4805 | 1.0366 | -3.4967 | 0.28423 | 119.604 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.4885 | 29.2724 | 11.3498 | 0.93237 | 120.1419 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3498 | 14.4885 | 3.9504 | -11.3311 | 0.3292 | 118.4471 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.4885 | 1.0367 | -3.4966 | 0.28426 | 119.6033 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.4985 | 29.2725 | 11.3497 | 0.93237 | 120.1418 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3498 | 14.4985 | 3.9504 | -11.3311 | 0.3292 | 118.4459 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.4985 | 1.0368 | -3.4965 | 0.28429 | 119.6025 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.5085 | 29.2725 | 11.3496 | 0.93237 | 120.1417 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3497 | 14.5085 | 3.9504 | -11.3311 | 0.3292 | 118.4446 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.5085 | 1.0369 | -3.4965 | 0.28432 | 119.6017 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.5185 | 29.2726 | 11.3495 | 0.93237 | 120.1416 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3496 | 14.5185 | 3.9504 | -11.3311 | 0.3292 | 118.4434 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.5185 | 1.037 | -3.4964 | 0.28435 | 119.6008 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.5285 | 29.2726 | 11.3494 | 0.93237 | 120.1414 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3495 | 14.5285 | 3.9504 | -11.331 | 0.3292 | 118.4422 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.5305 | 1.0371 | -3.4964 | 0.28437 | 119.6 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.5385 | 29.2727 | 11.3493 | 0.93238 | 120.1413 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3494 | 14.5385 | 3.9504 | -11.3311 | 0.3292 | 118.441 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.5385 | 1.0372 | -3.4963 | 0.2844 | 119.599 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.5485 | 29.2727 | 11.3491 | 0.93238 | 120.1411 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3493 | 14.5485 | 3.9504 | -11.3311 | 0.3292 | 118.4398 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.5485 | 1.0373 | -3.4963 | 0.28443 | 119.5981 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.5585 | 29.2727 | 11.349 | 0.93238 | 120.1409 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3491 | 14.5585 | 3.9504 | -11.3311 | 0.3292 | 118.4387 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.5585 | 1.0374 | -3.4963 | 0.28445 | 119.5971 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.5685 | 29.2728 | 11.3489 | 0.93238 | 120.1408 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.349 | 14.5685 | 3.9504 | -11.3312 | 0.3292 | 118.4376 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.5685 | 1.0375 | -3.4963 | 0.28448 | 119.5961 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.5785 | 29.2728 | 11.3488 | 0.93238 | 120.1405 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3489 | 14.5785 | 3.9504 | -11.3312 | 0.3292 | 118.4365 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.5805 | 1.0376 | -3.4963 | 0.2845 | 119.595 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.5885 | 29.2728 | 11.3486 | 0.93238 | 120.1403 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3488 | 14.5885 | 3.9504 | -11.3313 | 0.32919 | 118.4355 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.5885 | 1.0377 | -3.4963 | 0.28453 | 119.5939 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.5985 | 29.2728 | 11.3485 | 0.93238 | 120.14 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3486 | 14.5985 | 3.9504 | -11.3314 | 0.32919 | 118.4345 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.5985 | 1.0378 | -3.4963 | 0.28456 | 119.5928 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.6085 | 29.2728 | 11.3484 | 0.93239 | 120.1398 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3485 | 14.6085 | 3.9503 | -11.3316 | 0.32919 | 118.4336 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.6085 | 1.0379 | -3.4963 | 0.28458 | 119.5916 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.6185 | 29.2728 | 11.3483 | 0.93239 | 120.1395 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3484 | 14.6185 | 3.9503 | -11.3317 | 0.32918 | 118.4327 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.6185 | 1.038 | -3.4964 | 0.2846 | 119.5905 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.6285 | 29.2727 | 11.3482 | 0.93239 | 120.1392 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3483 | 14.6285 | 3.9503 | -11.3319 | 0.32917 | 118.4319 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.6305 | 1.0381 | -3.4964 | 0.28463 | 119.5893 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.6385 | 29.2727 | 11.3481 | 0.93239 | 120.1389 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3482 | 14.6385 | 3.9503 | -11.3321 | 0.32917 | 118.4311 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.6385 | 1.0382 | -3.4965 | 0.28465 | 119.588 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.6485 | 29.2727 | 11.3481 | 0.93239 | 120.1385 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3481 | 14.6485 | 3.9503 | -11.3324 | 0.32916 | 118.4304 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.6485 | 1.0384 | -3.4966 | 0.28468 | 119.5868 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.6585 | 29.2726 | 11.348 | 0.93239 | 120.1382 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3481 | 14.6585 | 3.9503 | -11.3326 | 0.32915 | 118.4298 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.6585 | 1.0385 | -3.4968 | 0.2847 | 119.5856 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.6685 | 29.2726 | 11.3479 | 0.93239 | 120.1378 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.348 | 14.6685 | 3.9503 | -11.3329 | 0.32915 | 118.4292 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.6685 | 1.0386 | -3.4969 | 0.28472 | 119.5843 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.6785 | 29.2725 | 11.3479 | 0.93239 | 120.1375 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3479 | 14.6785 | 3.9503 | -11.3333 | 0.32914 | 118.4286 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.6805 | 1.0388 | -3.4971 | 0.28474 | 119.5831 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.6885 | 29.2725 | 11.3479 | 0.93239 | 120.1371 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3479 | 14.6885 | 3.9503 | -11.3336 | 0.32913 | 118.4282 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.6885 | 1.0389 | -3.4973 | 0.28476 | 119.5818 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.6985 | 29.2724 | 11.3479 | 0.93239 | 120.1367 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3479 | 14.6985 | 3.9503 | -11.334 | 0.32911 | 118.4278 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.6985 | 1.0391 | -3.4976 | 0.28478 | 119.5806 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.7085 | 29.2723 | 11.3479 | 0.93239 | 120.1364 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3479 | 14.7085 | 3.9503 | -11.3345 | 0.3291 | 118.4275 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.7085 | 1.0392 | -3.4979 | 0.28479 | 119.5794 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.7185 | 29.2722 | 11.348 | 0.93239 | 120.136 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3479 | 14.7185 | 3.9502 | -11.3349 | 0.32909 | 118.4272 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.7185 | 1.0394 | -3.4982 | 0.28481 | 119.5783 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.7285 | 29.2721 | 11.348 | 0.93239 | 120.1356 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.348 | 14.7285 | 3.9502 | -11.3354 | 0.32908 | 118.427 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.7305 | 1.0395 | -3.4985 | 0.28482 | 119.5772 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.7385 | 29.2721 | 11.3481 | 0.93239 | 120.1353 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.348 | 14.7385 | 3.9502 | -11.336 | 0.32906 | 118.4268 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.7385 | 1.0397 | -3.4989 | 0.28483 | 119.5761 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.7485 | 29.272 | 11.3482 | 0.93239 | 120.1349 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3481 | 14.7485 | 3.9502 | -11.3365 | 0.32905 | 118.4268 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.7485 | 1.0398 | -3.4993 | 0.28484 | 119.5751 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.7585 | 29.2719 | 11.3483 | 0.93238 | 120.1346 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3482 | 14.7585 | 3.9502 | -11.3371 | 0.32903 | 118.4268 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.7585 | 1.04 | -3.4998 | 0.28485 | 119.5741 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.7685 | 29.2718 | 11.3484 | 0.93238 | 120.1343 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3483 | 14.7685 | 3.9502 | -11.3377 | 0.32901 | 118.4268 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.7685 | 1.0402 | -3.5003 | 0.28486 | 119.5732 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.7785 | 29.2717 | 11.3485 | 0.93238 | 120.134 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3484 | 14.7785 | 3.9502 | -11.3383 | 0.329 | 118.4269 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.7805 | 1.0404 | -3.5008 | 0.28487 | 119.5724 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.7885 | 29.2715 | 11.3487 | 0.93238 | 120.1338 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3485 | 14.7885 | 3.9502 | -11.339 | 0.32898 | 118.427 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.7885 | 1.0405 | -3.5014 | 0.28487 | 119.5717 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.7985 | 29.2714 | 11.3488 | 0.93237 | 120.1335 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3487 | 14.7985 | 3.9501 | -11.3397 | 0.32896 | 118.4272 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.7985 | 1.0407 | -3.502 | 0.28487 | 119.571 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.8085 | 29.2713 | 11.349 | 0.93237 | 120.1333 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3488 | 14.8085 | 3.9501 | -11.3404 | 0.32894 | 118.4275 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.8085 | 1.0409 | -3.5026 | 0.28487 | 119.5704 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.8185 | 29.2712 | 11.3492 | 0.93237 | 120.1332 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.349 | 14.8185 | 3.9501 | -11.3411 | 0.32892 | 118.4278 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.8185 | 1.0411 | -3.5032 | 0.28486 | 119.5699 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.8285 | 29.2711 | 11.3494 | 0.93237 | 120.133 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3492 | 14.8285 | 3.9501 | -11.3418 | 0.3289 | 118.4281 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.8305 | 1.0413 | -3.5039 | 0.28486 | 119.5694 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.8385 | 29.271 | 11.3496 | 0.93236 | 120.1329 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3494 | 14.8385 | 3.9501 | -11.3425 | 0.32888 | 118.4284 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.8385 | 1.0414 | -3.5046 | 0.28485 | 119.5691 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.8485 | 29.2709 | 11.3498 | 0.93236 | 120.1329 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3496 | 14.8485 | 3.9501 | -11.3433 | 0.32886 | 118.4288 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.8485 | 1.0416 | -3.5054 | 0.28484 | 119.5688 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.8585 | 29.2707 | 11.35 | 0.93236 | 120.1328 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3498 | 14.8585 | 3.9501 | -11.344 | 0.32884 | 118.4292 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.8585 | 1.0418 | -3.5062 | 0.28482 | 119.5686 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.8685 | 29.2706 | 11.3502 | 0.93236 | 120.1329 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.35 | 14.8685 | 3.9501 | -11.3448 | 0.32882 | 118.4297 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.8685 | 1.042 | -3.5069 | 0.28481 | 119.5685 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.8785 | 29.2705 | 11.3504 | 0.93236 | 120.1329 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3502 | 14.8785 | 3.95 | -11.3455 | 0.3288 | 118.4301 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.8805 | 1.0421 | -3.5077 | 0.28479 | 119.5684 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.8885 | 29.2704 | 11.3506 | 0.93235 | 120.133 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3504 | 14.8885 | 3.95 | -11.3463 | 0.32878 | 118.4306 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.8885 | 1.0423 | -3.5086 | 0.28477 | 119.5684 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.8985 | 29.2703 | 11.3508 | 0.93235 | 120.1331 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3506 | 14.8985 | 3.95 | -11.347 | 0.32876 | 118.431 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.8985 | 1.0425 | -3.5094 | 0.28475 | 119.5685 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.9085 | 29.2702 | 11.351 | 0.93235 | 120.1333 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3508 | 14.9085 | 3.95 | -11.3478 | 0.32874 | 118.4315 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.9085 | 1.0426 | -3.5103 | 0.28473 | 119.5686 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.9185 | 29.2701 | 11.3512 | 0.93234 | 120.1335 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.351 | 14.9185 | 3.95 | -11.3485 | 0.32872 | 118.432 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.9185 | 1.0428 | -3.5111 | 0.28471 | 119.5688 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.9285 | 29.2701 | 11.3514 | 0.93234 | 120.1337 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3512 | 14.9285 | 3.95 | -11.3492 | 0.3287 | 118.4325 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.9305 | 1.043 | -3.512 | 0.28468 | 119.5691 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.9385 | 29.27 | 11.3515 | 0.93234 | 120.134 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3514 | 14.9385 | 3.95 | -11.3499 | 0.32869 | 118.4329 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.9385 | 1.0431 | -3.5128 | 0.28465 | 119.5693 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.9485 | 29.2699 | 11.3516 | 0.93234 | 120.1343 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3515 | 14.9485 | 3.95 | -11.3506 | 0.32867 | 118.4334 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.9485 | 1.0432 | -3.5137 | 0.28463 | 119.5696 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.9585 | 29.2698 | 11.3518 | 0.93234 | 120.1347 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3516 | 14.959 | 3.95 | -11.3513 | 0.32865 | 118.4339 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.9585 | 1.0434 | -3.5146 | 0.2846 | 119.5699 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.9685 | 29.2697 | 11.3519 | 0.93234 | 120.135 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3518 | 14.9685 | 3.95 | -11.352 | 0.32863 | 118.4343 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.9685 | 1.0435 | -3.5154 | 0.28457 | 119.5703 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.9785 | 29.2697 | 11.352 | 0.93233 | 120.1354 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3519 | 14.9785 | 3.95 | -11.3526 | 0.32862 | 118.4348 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.9805 | 1.0437 | -3.5163 | 0.28454 | 119.5706 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.9885 | 29.2696 | 11.3521 | 0.93233 | 120.1359 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.352 | 14.9885 | 3.95 | -11.3532 | 0.3286 | 118.4352 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.9885 | 1.0438 | -3.5171 | 0.28451 | 119.5709 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
14.9985 | 29.2695 | 11.3521 | 0.93233 | 120.1363 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3521 | 14.9985 | 3.95 | -11.3538 | 0.32859 | 118.4356 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 14.9985 | 1.0439 | -3.5179 | 0.28448 | 119.5712 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.0085 | 29.2695 | 11.3522 | 0.93233 | 120.1368 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3521 | 15.0085 | 3.95 | -11.3544 | 0.32857 | 118.436 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.0085 | 1.044 | -3.5187 | 0.28446 | 119.5715 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.0185 | 29.2694 | 11.3522 | 0.93233 | 120.1373 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3522 | 15.0185 | 3.95 | -11.355 | 0.32856 | 118.4364 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.0185 | 1.0442 | -3.5194 | 0.28443 | 119.5718 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.0285 | 29.2694 | 11.3522 | 0.93233 | 120.1378 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3522 | 15.0285 | 3.95 | -11.3555 | 0.32854 | 118.4368 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.0305 | 1.0443 | -3.5202 | 0.2844 | 119.572 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.0385 | 29.2693 | 11.3522 | 0.93233 | 120.1383 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3522 | 15.0385 | 3.9501 | -11.356 | 0.32853 | 118.4372 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.0385 | 1.0444 | -3.5209 | 0.28438 | 119.5722 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.0485 | 29.2693 | 11.3521 | 0.93233 | 120.1388 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3522 | 15.0485 | 3.9501 | -11.3565 | 0.32852 | 118.4376 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.0485 | 1.0445 | -3.5215 | 0.28436 | 119.5723 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.0585 | 29.2693 | 11.3521 | 0.93233 | 120.1394 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3521 | 15.0585 | 3.9501 | -11.357 | 0.32851 | 118.438 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.0585 | 1.0446 | -3.5222 | 0.28434 | 119.5724 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.0685 | 29.2692 | 11.352 | 0.93233 | 120.1399 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3521 | 15.0685 | 3.9501 | -11.3574 | 0.3285 | 118.4383 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.0685 | 1.0447 | -3.5227 | 0.28432 | 119.5724 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.0785 | 29.2692 | 11.3519 | 0.93233 | 120.1405 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.352 | 15.0785 | 3.9501 | -11.3579 | 0.32849 | 118.4387 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.0805 | 1.0448 | -3.5233 | 0.2843 | 119.5724 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.0885 | 29.2692 | 11.3518 | 0.93233 | 120.141 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3519 | 15.0885 | 3.9501 | -11.3583 | 0.32848 | 118.4391 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.0885 | 1.0449 | -3.5238 | 0.28429 | 119.5723 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.0985 | 29.2692 | 11.3516 | 0.93234 | 120.1415 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3518 | 15.0985 | 3.9501 | -11.3586 | 0.32847 | 118.4395 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.099 | 1.045 | -3.5243 | 0.28428 | 119.5721 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.1085 | 29.2691 | 11.3515 | 0.93234 | 120.142 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3516 | 15.1085 | 3.9502 | -11.359 | 0.32846 | 118.4399 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.1085 | 1.0451 | -3.5247 | 0.28427 | 119.5719 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.1185 | 29.2691 | 11.3513 | 0.93234 | 120.1426 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3515 | 15.1185 | 3.9502 | -11.3593 | 0.32845 | 118.4404 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.1185 | 1.0452 | -3.5251 | 0.28426 | 119.5716 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.1285 | 29.2691 | 11.3512 | 0.93234 | 120.143 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3513 | 15.1285 | 3.9502 | -11.3596 | 0.32845 | 118.4408 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.131 | 1.0453 | -3.5254 | 0.28426 | 119.5713 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.1385 | 29.2691 | 11.351 | 0.93234 | 120.1435 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3512 | 15.1385 | 3.9502 | -11.3599 | 0.32844 | 118.4413 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.1385 | 1.0454 | -3.5257 | 0.28427 | 119.5709 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.1485 | 29.2691 | 11.3508 | 0.93234 | 120.1439 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.351 | 15.1485 | 3.9502 | -11.3602 | 0.32844 | 118.4419 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.1485 | 1.0454 | -3.5259 | 0.28427 | 119.5704 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.1585 | 29.2691 | 11.3506 | 0.93235 | 120.1443 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3508 | 15.1585 | 3.9503 | -11.3604 | 0.32843 | 118.4424 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.1585 | 1.0455 | -3.5261 | 0.28428 | 119.5699 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.1685 | 29.269 | 11.3503 | 0.93235 | 120.1447 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3506 | 15.1685 | 3.9503 | -11.3606 | 0.32843 | 118.443 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.1685 | 1.0456 | -3.5262 | 0.28429 | 119.5693 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.1785 | 29.269 | 11.3501 | 0.93235 | 120.1451 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3503 | 15.1785 | 3.9503 | -11.3608 | 0.32843 | 118.4436 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.181 | 1.0457 | -3.5263 | 0.28431 | 119.5688 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.1885 | 29.269 | 11.3499 | 0.93235 | 120.1454 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3501 | 15.1885 | 3.9503 | -11.3609 | 0.32842 | 118.4443 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.1885 | 1.0458 | -3.5263 | 0.28433 | 119.5682 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.1985 | 29.269 | 11.3497 | 0.93236 | 120.1456 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3499 | 15.1985 | 3.9503 | -11.3611 | 0.32842 | 118.445 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.1985 | 1.0459 | -3.5263 | 0.28436 | 119.5675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.2085 | 29.269 | 11.3494 | 0.93236 | 120.1458 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3497 | 15.2085 | 3.9504 | -11.3612 | 0.32842 | 118.4457 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.2085 | 1.046 | -3.5263 | 0.28438 | 119.5669 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.2185 | 29.269 | 11.3492 | 0.93236 | 120.146 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3494 | 15.2185 | 3.9504 | -11.3613 | 0.32842 | 118.4465 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.2185 | 1.0461 | -3.5262 | 0.28442 | 119.5663 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.2285 | 29.269 | 11.349 | 0.93236 | 120.1461 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3492 | 15.229 | 3.9504 | -11.3614 | 0.32842 | 118.4474 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.2305 | 1.0462 | -3.5261 | 0.28445 | 119.5657 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.2385 | 29.2689 | 11.3487 | 0.93237 | 120.1462 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.349 | 15.2385 | 3.9504 | -11.3614 | 0.32842 | 118.4482 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.2385 | 1.0463 | -3.5259 | 0.28449 | 119.5651 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.2485 | 29.2689 | 11.3485 | 0.93237 | 120.1463 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3487 | 15.2485 | 3.9504 | -11.3615 | 0.32842 | 118.4491 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.2485 | 1.0464 | -3.5257 | 0.28453 | 119.5645 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.2585 | 29.2689 | 11.3483 | 0.93237 | 120.1463 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3485 | 15.2585 | 3.9504 | -11.3615 | 0.32842 | 118.4501 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.2585 | 1.0465 | -3.5254 | 0.28457 | 119.564 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.2685 | 29.2689 | 11.348 | 0.93237 | 120.1462 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3483 | 15.2685 | 3.9504 | -11.3615 | 0.32842 | 118.4511 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.2685 | 1.0466 | -3.5252 | 0.28461 | 119.5636 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.2785 | 29.2689 | 11.3478 | 0.93238 | 120.1461 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.348 | 15.2785 | 3.9505 | -11.3615 | 0.32842 | 118.4521 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.2805 | 1.0467 | -3.5249 | 0.28466 | 119.5632 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.2885 | 29.2688 | 11.3476 | 0.93238 | 120.1459 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3478 | 15.2885 | 3.9505 | -11.3615 | 0.32842 | 118.4532 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.2885 | 1.0468 | -3.5246 | 0.28471 | 119.5629 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.2985 | 29.2688 | 11.3474 | 0.93238 | 120.1458 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3476 | 15.2985 | 3.9505 | -11.3615 | 0.32842 | 118.4542 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.2985 | 1.0469 | -3.5242 | 0.28476 | 119.5627 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.3085 | 29.2688 | 11.3472 | 0.93238 | 120.1455 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3474 | 15.3085 | 3.9505 | -11.3615 | 0.32842 | 118.4553 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.3085 | 1.047 | -3.5239 | 0.2848 | 119.5626 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.3185 | 29.2687 | 11.3471 | 0.93238 | 120.1453 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3472 | 15.3185 | 3.9505 | -11.3614 | 0.32842 | 118.4564 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.3185 | 1.0471 | -3.5236 | 0.28485 | 119.5626 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.3285 | 29.2687 | 11.3469 | 0.93239 | 120.145 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3471 | 15.3285 | 3.9505 | -11.3614 | 0.32842 | 118.4576 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.3305 | 1.0472 | -3.5232 | 0.2849 | 119.5627 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.3385 | 29.2686 | 11.3468 | 0.93239 | 120.1447 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3469 | 15.3385 | 3.9505 | -11.3614 | 0.32843 | 118.4587 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.3385 | 1.0473 | -3.5228 | 0.28495 | 119.5629 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.3485 | 29.2686 | 11.3466 | 0.93239 | 120.1444 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3468 | 15.3485 | 3.9505 | -11.3613 | 0.32843 | 118.4599 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.3485 | 1.0473 | -3.5225 | 0.285 | 119.5632 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.3585 | 29.2686 | 11.3465 | 0.93239 | 120.144 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3466 | 15.3585 | 3.9505 | -11.3613 | 0.32843 | 118.461 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.3585 | 1.0474 | -3.5222 | 0.28504 | 119.5637 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.3685 | 29.2685 | 11.3464 | 0.93239 | 120.1436 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3465 | 15.3685 | 3.9505 | -11.3613 | 0.32843 | 118.4621 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.3685 | 1.0475 | -3.5218 | 0.28509 | 119.5643 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.3785 | 29.2685 | 11.3463 | 0.93239 | 120.1433 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3464 | 15.3785 | 3.9505 | -11.3612 | 0.32843 | 118.4633 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.3805 | 1.0476 | -3.5215 | 0.28513 | 119.565 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.3885 | 29.2684 | 11.3462 | 0.93239 | 120.1429 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3463 | 15.3885 | 3.9505 | -11.3612 | 0.32843 | 118.4644 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.3885 | 1.0476 | -3.5212 | 0.28516 | 119.5658 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.3985 | 29.2683 | 11.3462 | 0.93239 | 120.1425 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3462 | 15.3985 | 3.9505 | -11.3612 | 0.32843 | 118.4655 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.3985 | 1.0477 | -3.5209 | 0.2852 | 119.5668 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.4085 | 29.2683 | 11.3461 | 0.93239 | 120.1422 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3462 | 15.4085 | 3.9505 | -11.3612 | 0.32843 | 118.4665 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.4085 | 1.0477 | -3.5207 | 0.28523 | 119.5678 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.4185 | 29.2682 | 11.3461 | 0.93239 | 120.1418 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3461 | 15.4185 | 3.9504 | -11.3612 | 0.32843 | 118.4676 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.4185 | 1.0478 | -3.5205 | 0.28525 | 119.569 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.4285 | 29.2682 | 11.3461 | 0.93239 | 120.1415 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3461 | 15.4285 | 3.9504 | -11.3612 | 0.32843 | 118.4686 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.4305 | 1.0478 | -3.5203 | 0.28527 | 119.5703 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.4385 | 29.2681 | 11.3461 | 0.93239 | 120.1412 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3461 | 15.4385 | 3.9504 | -11.3612 | 0.32843 | 118.4696 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.4385 | 1.0478 | -3.5202 | 0.28529 | 119.5717 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.4485 | 29.268 | 11.3461 | 0.93239 | 120.1409 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3461 | 15.4485 | 3.9504 | -11.3612 | 0.32842 | 118.4705 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.4485 | 1.0478 | -3.5201 | 0.2853 | 119.5731 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.4585 | 29.268 | 11.3462 | 0.93239 | 120.1406 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3461 | 15.4585 | 3.9504 | -11.3612 | 0.32842 | 118.4715 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.4585 | 1.0478 | -3.52 | 0.2853 | 119.5746 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.4685 | 29.2679 | 11.3462 | 0.93239 | 120.1404 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3462 | 15.4685 | 3.9504 | -11.3612 | 0.32842 | 118.4723 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.4685 | 1.0478 | -3.52 | 0.2853 | 119.5762 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.4785 | 29.2678 | 11.3463 | 0.93239 | 120.1402 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3462 | 15.4785 | 3.9504 | -11.3612 | 0.32842 | 118.4732 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.4805 | 1.0478 | -3.52 | 0.28529 | 119.5778 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.4885 | 29.2678 | 11.3464 | 0.93239 | 120.1401 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3463 | 15.4885 | 3.9504 | -11.3612 | 0.32842 | 118.474 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.4885 | 1.0478 | -3.5201 | 0.28528 | 119.5795 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.4985 | 29.2677 | 11.3465 | 0.93239 | 120.14 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3464 | 15.4985 | 3.9503 | -11.3611 | 0.32842 | 118.4748 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.4985 | 1.0477 | -3.5203 | 0.28526 | 119.5811 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.5085 | 29.2676 | 11.3466 | 0.93238 | 120.1399 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3465 | 15.5085 | 3.9503 | -11.3611 | 0.32842 | 118.4755 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.5085 | 1.0477 | -3.5205 | 0.28523 | 119.5828 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.5185 | 29.2676 | 11.3468 | 0.93238 | 120.1399 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3466 | 15.5185 | 3.9503 | -11.3611 | 0.32842 | 118.4762 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.5185 | 1.0476 | -3.5207 | 0.2852 | 119.5845 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.5285 | 29.2675 | 11.3469 | 0.93238 | 120.1399 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3468 | 15.5285 | 3.9503 | -11.3611 | 0.32842 | 118.4769 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.5305 | 1.0475 | -3.521 | 0.28516 | 119.5861 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.5385 | 29.2675 | 11.347 | 0.93238 | 120.14 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3469 | 15.5385 | 3.9503 | -11.361 | 0.32842 | 118.4775 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.5385 | 1.0474 | -3.5213 | 0.28511 | 119.5877 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.5485 | 29.2674 | 11.3472 | 0.93238 | 120.1401 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.347 | 15.5485 | 3.9503 | -11.361 | 0.32842 | 118.4781 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.5485 | 1.0473 | -3.5217 | 0.28506 | 119.5893 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.5585 | 29.2674 | 11.3474 | 0.93237 | 120.1402 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3472 | 15.5585 | 3.9503 | -11.3609 | 0.32842 | 118.4787 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.5585 | 1.0472 | -3.5221 | 0.285 | 119.5908 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.5685 | 29.2673 | 11.3476 | 0.93237 | 120.1404 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3474 | 15.5685 | 3.9503 | -11.3608 | 0.32842 | 118.4793 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.5685 | 1.0471 | -3.5226 | 0.28493 | 119.5922 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.5785 | 29.2673 | 11.3477 | 0.93237 | 120.1406 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3476 | 15.5785 | 3.9503 | -11.3607 | 0.32843 | 118.4798 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.5805 | 1.047 | -3.5231 | 0.28487 | 119.5935 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.5885 | 29.2672 | 11.3479 | 0.93237 | 120.1409 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3477 | 15.5885 | 3.9503 | -11.3606 | 0.32843 | 118.4803 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.5885 | 1.0468 | -3.5236 | 0.28479 | 119.5948 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.5985 | 29.2672 | 11.3481 | 0.93236 | 120.1411 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3479 | 15.5985 | 3.9503 | -11.3605 | 0.32843 | 118.4808 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.5985 | 1.0467 | -3.5242 | 0.28471 | 119.5959 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.6085 | 29.2671 | 11.3483 | 0.93236 | 120.1414 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3481 | 15.6085 | 3.9503 | -11.3603 | 0.32844 | 118.4813 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.6085 | 1.0465 | -3.5248 | 0.28463 | 119.5969 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.6185 | 29.2671 | 11.3485 | 0.93236 | 120.1417 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3483 | 15.6185 | 3.9503 | -11.3601 | 0.32844 | 118.4817 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.618 | 1.0464 | -3.5254 | 0.28455 | 119.5978 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.6285 | 29.2671 | 11.3487 | 0.93236 | 120.1421 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3485 | 15.6285 | 3.9503 | -11.3599 | 0.32845 | 118.4821 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.6305 | 1.0462 | -3.526 | 0.28446 | 119.5986 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.6385 | 29.267 | 11.3489 | 0.93236 | 120.1424 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3487 | 15.6385 | 3.9503 | -11.3596 | 0.32845 | 118.4826 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.638 | 1.0461 | -3.5266 | 0.28437 | 119.5993 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.6485 | 29.267 | 11.3491 | 0.93236 | 120.1428 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3489 | 15.6485 | 3.9503 | -11.3594 | 0.32846 | 118.483 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.648 | 1.0459 | -3.5273 | 0.28428 | 119.5998 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.6585 | 29.267 | 11.3492 | 0.93235 | 120.1431 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3491 | 15.6585 | 3.9503 | -11.3591 | 0.32847 | 118.4834 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.658 | 1.0457 | -3.5279 | 0.28419 | 119.6003 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.6685 | 29.267 | 11.3494 | 0.93235 | 120.1435 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3492 | 15.6685 | 3.9503 | -11.3587 | 0.32848 | 118.4838 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.6685 | 1.0455 | -3.5285 | 0.28409 | 119.6006 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.6785 | 29.267 | 11.3495 | 0.93235 | 120.1438 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3494 | 15.6785 | 3.9503 | -11.3584 | 0.32849 | 118.4841 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.678 | 1.0453 | -3.5291 | 0.284 | 119.6008 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.6885 | 29.267 | 11.3496 | 0.93235 | 120.1441 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3495 | 15.6885 | 3.9503 | -11.358 | 0.3285 | 118.4845 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.688 | 1.0451 | -3.5297 | 0.28391 | 119.601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.6985 | 29.267 | 11.3497 | 0.93235 | 120.1445 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3496 | 15.6985 | 3.9503 | -11.3576 | 0.32851 | 118.4848 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.698 | 1.0449 | -3.5303 | 0.28382 | 119.601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.7085 | 29.267 | 11.3498 | 0.93235 | 120.1447 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3497 | 15.7085 | 3.9503 | -11.3572 | 0.32852 | 118.4851 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.708 | 1.0447 | -3.5308 | 0.28373 | 119.601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.7185 | 29.267 | 11.3499 | 0.93235 | 120.145 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3498 | 15.7185 | 3.9504 | -11.3568 | 0.32853 | 118.4854 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.718 | 1.0445 | -3.5314 | 0.28364 | 119.6009 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.7285 | 29.267 | 11.3499 | 0.93234 | 120.1452 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3499 | 15.7285 | 3.9504 | -11.3563 | 0.32855 | 118.4856 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.728 | 1.0443 | -3.5318 | 0.28356 | 119.6008 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.7385 | 29.267 | 11.3499 | 0.93234 | 120.1454 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3499 | 15.7385 | 3.9504 | -11.3558 | 0.32856 | 118.4859 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.738 | 1.0441 | -3.5322 | 0.28347 | 119.6006 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.7485 | 29.267 | 11.3499 | 0.93234 | 120.1456 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3499 | 15.7485 | 3.9504 | -11.3553 | 0.32858 | 118.4861 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.748 | 1.0439 | -3.5326 | 0.2834 | 119.6005 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.7585 | 29.267 | 11.3499 | 0.93235 | 120.1457 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3499 | 15.7585 | 3.9505 | -11.3548 | 0.32859 | 118.4862 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.758 | 1.0437 | -3.5329 | 0.28332 | 119.6003 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.7685 | 29.267 | 11.3498 | 0.93235 | 120.1458 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3499 | 15.7685 | 3.9505 | -11.3543 | 0.32861 | 118.4863 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.768 | 1.0435 | -3.5332 | 0.28325 | 119.6001 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.7785 | 29.267 | 11.3497 | 0.93235 | 120.1459 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3498 | 15.7785 | 3.9505 | -11.3538 | 0.32862 | 118.4864 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.778 | 1.0433 | -3.5335 | 0.28318 | 119.6 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.7885 | 29.267 | 11.3496 | 0.93235 | 120.1459 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3497 | 15.7885 | 3.9505 | -11.3532 | 0.32864 | 118.4864 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.788 | 1.0431 | -3.5336 | 0.28312 | 119.5999 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.7985 | 29.267 | 11.3494 | 0.93235 | 120.1459 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3496 | 15.7985 | 3.9506 | -11.3526 | 0.32866 | 118.4864 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.798 | 1.0429 | -3.5337 | 0.28306 | 119.5999 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.8085 | 29.267 | 11.3493 | 0.93235 | 120.1458 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3494 | 15.8085 | 3.9506 | -11.3521 | 0.32867 | 118.4863 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.808 | 1.0427 | -3.5338 | 0.283 | 119.6 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.8185 | 29.267 | 11.3491 | 0.93235 | 120.1457 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3493 | 15.8185 | 3.9506 | -11.3515 | 0.32869 | 118.4861 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.818 | 1.0425 | -3.5338 | 0.28295 | 119.6002 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.8285 | 29.267 | 11.3489 | 0.93236 | 120.1455 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3491 | 15.8285 | 3.9507 | -11.3509 | 0.32871 | 118.4859 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.828 | 1.0423 | -3.5338 | 0.2829 | 119.6004 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.8385 | 29.267 | 11.3486 | 0.93236 | 120.1453 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3489 | 15.8385 | 3.9507 | -11.3504 | 0.32872 | 118.4856 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.838 | 1.0421 | -3.5337 | 0.28286 | 119.6008 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.8485 | 29.267 | 11.3484 | 0.93236 | 120.1451 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3486 | 15.8485 | 3.9507 | -11.3498 | 0.32874 | 118.4852 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.848 | 1.0419 | -3.5336 | 0.28281 | 119.6013 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.8585 | 29.267 | 11.3481 | 0.93236 | 120.1449 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3484 | 15.8585 | 3.9508 | -11.3492 | 0.32876 | 118.4848 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.858 | 1.0417 | -3.5334 | 0.28278 | 119.602 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.8685 | 29.267 | 11.3478 | 0.93237 | 120.1446 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3481 | 15.8685 | 3.9508 | -11.3486 | 0.32878 | 118.4843 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.868 | 1.0415 | -3.5332 | 0.28274 | 119.6028 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.8785 | 29.267 | 11.3475 | 0.93237 | 120.1443 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3478 | 15.8785 | 3.9508 | -11.3481 | 0.32879 | 118.4837 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.878 | 1.0413 | -3.533 | 0.2827 | 119.6037 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.8885 | 29.267 | 11.3471 | 0.93237 | 120.1439 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3475 | 15.8885 | 3.9509 | -11.3475 | 0.32881 | 118.483 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.888 | 1.041 | -3.5327 | 0.28267 | 119.6048 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.8985 | 29.267 | 11.3468 | 0.93238 | 120.1436 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3471 | 15.8985 | 3.9509 | -11.347 | 0.32883 | 118.4822 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.898 | 1.0408 | -3.5324 | 0.28264 | 119.606 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.9085 | 29.267 | 11.3465 | 0.93238 | 120.1432 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3468 | 15.9085 | 3.9509 | -11.3465 | 0.32884 | 118.4814 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.908 | 1.0406 | -3.5321 | 0.28261 | 119.6074 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.9185 | 29.2669 | 11.3461 | 0.93239 | 120.1428 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3465 | 15.9185 | 3.951 | -11.3459 | 0.32886 | 118.4805 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.918 | 1.0404 | -3.5317 | 0.28258 | 119.6089 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.9285 | 29.2669 | 11.3458 | 0.93239 | 120.1424 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3461 | 15.9285 | 3.951 | -11.3454 | 0.32887 | 118.4796 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.928 | 1.0402 | -3.5314 | 0.28255 | 119.6105 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.9385 | 29.2669 | 11.3455 | 0.93239 | 120.142 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3458 | 15.9385 | 3.951 | -11.3449 | 0.32889 | 118.4786 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.938 | 1.0399 | -3.531 | 0.28251 | 119.6123 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.9485 | 29.2668 | 11.3452 | 0.93239 | 120.1416 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3455 | 15.9485 | 3.9511 | -11.3444 | 0.3289 | 118.4775 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.948 | 1.0397 | -3.5307 | 0.28248 | 119.6141 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.9585 | 29.2668 | 11.3449 | 0.9324 | 120.1411 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3452 | 15.9585 | 3.9511 | -11.3439 | 0.32892 | 118.4764 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.958 | 1.0395 | -3.5303 | 0.28245 | 119.6161 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.9685 | 29.2667 | 11.3446 | 0.9324 | 120.1407 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3449 | 15.9685 | 3.9511 | -11.3435 | 0.32893 | 118.4752 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.968 | 1.0392 | -3.53 | 0.28242 | 119.6182 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.9785 | 29.2667 | 11.3444 | 0.9324 | 120.1403 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3446 | 15.9785 | 3.9511 | -11.343 | 0.32895 | 118.474 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.978 | 1.039 | -3.5297 | 0.28238 | 119.6203 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.9885 | 29.2666 | 11.3441 | 0.93241 | 120.1399 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3444 | 15.9885 | 3.9512 | -11.3426 | 0.32896 | 118.4728 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.988 | 1.0387 | -3.5293 | 0.28234 | 119.6225 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
15.9985 | 29.2666 | 11.3439 | 0.93241 | 120.1395 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3441 | 15.9985 | 3.9512 | -11.3422 | 0.32897 | 118.4715 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 15.998 | 1.0385 | -3.529 | 0.2823 | 119.6248 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.0085 | 29.2665 | 11.3438 | 0.93241 | 120.1392 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3439 | 16.0085 | 3.9512 | -11.3418 | 0.32898 | 118.4702 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.008 | 1.0382 | -3.5287 | 0.28226 | 119.6271 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.0185 | 29.2664 | 11.3437 | 0.93241 | 120.1388 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3438 | 16.0185 | 3.9512 | -11.3414 | 0.32899 | 118.469 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.018 | 1.038 | -3.5285 | 0.28222 | 119.6294 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.0285 | 29.2664 | 11.3436 | 0.93241 | 120.1385 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3437 | 16.0285 | 3.9512 | -11.341 | 0.32901 | 118.4677 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.028 | 1.0377 | -3.5283 | 0.28217 | 119.6317 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.0385 | 29.2663 | 11.3435 | 0.93241 | 120.1382 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3436 | 16.0385 | 3.9513 | -11.3407 | 0.32902 | 118.4665 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.038 | 1.0375 | -3.5281 | 0.28212 | 119.6339 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.0485 | 29.2662 | 11.3435 | 0.93241 | 120.1379 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3435 | 16.0485 | 3.9513 | -11.3404 | 0.32903 | 118.4653 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.048 | 1.0372 | -3.5279 | 0.28206 | 119.6362 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.0585 | 29.2662 | 11.3436 | 0.93241 | 120.1376 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3435 | 16.0585 | 3.9513 | -11.34 | 0.32904 | 118.4642 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.058 | 1.0369 | -3.5277 | 0.28201 | 119.6384 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.0685 | 29.2661 | 11.3437 | 0.93241 | 120.1373 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3436 | 16.0685 | 3.9513 | -11.3397 | 0.32904 | 118.4631 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.068 | 1.0367 | -3.5276 | 0.28195 | 119.6405 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.0785 | 29.266 | 11.3438 | 0.93241 | 120.1371 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3437 | 16.0785 | 3.9513 | -11.3395 | 0.32905 | 118.462 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.078 | 1.0364 | -3.5276 | 0.28189 | 119.6425 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.0885 | 29.2659 | 11.344 | 0.93241 | 120.1369 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3438 | 16.0885 | 3.9513 | -11.3392 | 0.32906 | 118.4611 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.088 | 1.0361 | -3.5275 | 0.28182 | 119.6444 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.0985 | 29.2659 | 11.3442 | 0.9324 | 120.1367 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.344 | 16.0985 | 3.9513 | -11.339 | 0.32907 | 118.4602 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.098 | 1.0359 | -3.5275 | 0.28176 | 119.6463 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.1085 | 29.2658 | 11.3445 | 0.9324 | 120.1365 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3442 | 16.1085 | 3.9514 | -11.3388 | 0.32907 | 118.4594 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.108 | 1.0356 | -3.5275 | 0.28169 | 119.648 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.1185 | 29.2657 | 11.3448 | 0.93239 | 120.1364 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3445 | 16.1185 | 3.9514 | -11.3386 | 0.32908 | 118.4586 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.118 | 1.0353 | -3.5276 | 0.28161 | 119.6496 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.1285 | 29.2656 | 11.3451 | 0.93239 | 120.1363 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3448 | 16.1285 | 3.9514 | -11.3384 | 0.32909 | 118.458 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.128 | 1.035 | -3.5276 | 0.28154 | 119.651 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.1385 | 29.2656 | 11.3455 | 0.93239 | 120.1361 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3451 | 16.1385 | 3.9514 | -11.3382 | 0.32909 | 118.4575 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.138 | 1.0348 | -3.5277 | 0.28147 | 119.6523 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.1485 | 29.2655 | 11.3459 | 0.93238 | 120.136 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3455 | 16.1485 | 3.9514 | -11.3381 | 0.32909 | 118.4571 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.148 | 1.0345 | -3.5278 | 0.28139 | 119.6535 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.1585 | 29.2654 | 11.3464 | 0.93238 | 120.1359 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3459 | 16.1585 | 3.9514 | -11.338 | 0.3291 | 118.4568 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.158 | 1.0342 | -3.528 | 0.28131 | 119.6546 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.1685 | 29.2654 | 11.3469 | 0.93237 | 120.1358 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3464 | 16.1685 | 3.9514 | -11.3379 | 0.3291 | 118.4566 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.168 | 1.034 | -3.5281 | 0.28123 | 119.6554 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.1785 | 29.2653 | 11.3474 | 0.93236 | 120.1357 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3469 | 16.1785 | 3.9514 | -11.3378 | 0.3291 | 118.4565 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.178 | 1.0337 | -3.5283 | 0.28116 | 119.6562 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.1885 | 29.2653 | 11.348 | 0.93236 | 120.1356 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3474 | 16.1885 | 3.9514 | -11.3377 | 0.3291 | 118.4565 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.188 | 1.0334 | -3.5285 | 0.28108 | 119.6568 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.1985 | 29.2652 | 11.3485 | 0.93235 | 120.1355 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.348 | 16.1985 | 3.9514 | -11.3377 | 0.32911 | 118.4566 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.198 | 1.0332 | -3.5286 | 0.281 | 119.6572 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.2085 | 29.2651 | 11.3491 | 0.93235 | 120.1354 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3485 | 16.2085 | 3.9514 | -11.3377 | 0.32911 | 118.4568 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.208 | 1.0329 | -3.5288 | 0.28092 | 119.6576 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.2185 | 29.2651 | 11.3497 | 0.93234 | 120.1353 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3491 | 16.2185 | 3.9515 | -11.3377 | 0.32911 | 118.4571 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.218 | 1.0327 | -3.529 | 0.28084 | 119.6578 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.2285 | 29.2651 | 11.3502 | 0.93233 | 120.1351 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3497 | 16.2285 | 3.9515 | -11.3377 | 0.32911 | 118.4575 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.228 | 1.0324 | -3.5292 | 0.28077 | 119.6579 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.2385 | 29.265 | 11.3508 | 0.93233 | 120.135 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3502 | 16.2385 | 3.9515 | -11.3378 | 0.32911 | 118.458 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.238 | 1.0322 | -3.5294 | 0.28069 | 119.6578 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.2485 | 29.265 | 11.3514 | 0.93232 | 120.1348 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3508 | 16.2485 | 3.9515 | -11.3379 | 0.32911 | 118.4585 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.248 | 1.0319 | -3.5295 | 0.28062 | 119.6577 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.2585 | 29.265 | 11.352 | 0.93232 | 120.1346 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3514 | 16.2585 | 3.9515 | -11.3379 | 0.3291 | 118.4591 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.258 | 1.0317 | -3.5297 | 0.28055 | 119.6575 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.2685 | 29.2649 | 11.3525 | 0.93231 | 120.1344 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.352 | 16.2685 | 3.9515 | -11.3381 | 0.3291 | 118.4597 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.268 | 1.0314 | -3.5298 | 0.28048 | 119.6572 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.2785 | 29.2649 | 11.353 | 0.9323 | 120.1342 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3525 | 16.2785 | 3.9515 | -11.3382 | 0.3291 | 118.4604 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.278 | 1.0312 | -3.5299 | 0.28041 | 119.6568 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.2885 | 29.2649 | 11.3536 | 0.9323 | 120.1339 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.353 | 16.2885 | 3.9515 | -11.3383 | 0.3291 | 118.4611 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.288 | 1.031 | -3.53 | 0.28035 | 119.6564 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.2985 | 29.2649 | 11.3541 | 0.93229 | 120.1336 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3536 | 16.2985 | 3.9515 | -11.3385 | 0.32909 | 118.4619 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.298 | 1.0307 | -3.5301 | 0.28029 | 119.6559 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.3085 | 29.2649 | 11.3545 | 0.93229 | 120.1333 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3541 | 16.3085 | 3.9515 | -11.3386 | 0.32909 | 118.4626 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.308 | 1.0305 | -3.5301 | 0.28023 | 119.6554 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.3185 | 29.2649 | 11.3549 | 0.93228 | 120.1329 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3545 | 16.3185 | 3.9515 | -11.3388 | 0.32909 | 118.4633 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.318 | 1.0303 | -3.5302 | 0.28017 | 119.6548 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.3285 | 29.2649 | 11.3553 | 0.93228 | 120.1326 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3549 | 16.3285 | 3.9515 | -11.339 | 0.32908 | 118.464 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.328 | 1.0301 | -3.5302 | 0.28011 | 119.6543 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.3385 | 29.2649 | 11.3557 | 0.93227 | 120.1321 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3553 | 16.3385 | 3.9516 | -11.3392 | 0.32908 | 118.4647 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.338 | 1.0299 | -3.5301 | 0.28006 | 119.6537 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.3485 | 29.2649 | 11.356 | 0.93227 | 120.1317 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3557 | 16.3485 | 3.9516 | -11.3394 | 0.32907 | 118.4653 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.348 | 1.0297 | -3.5301 | 0.28001 | 119.6531 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.3585 | 29.2649 | 11.3563 | 0.93227 | 120.1312 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.356 | 16.3585 | 3.9516 | -11.3396 | 0.32907 | 118.4659 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.358 | 1.0294 | -3.53 | 0.27996 | 119.6526 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.3685 | 29.2649 | 11.3565 | 0.93227 | 120.1307 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3563 | 16.3685 | 3.9516 | -11.3398 | 0.32906 | 118.4664 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.368 | 1.0292 | -3.5299 | 0.27992 | 119.652 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.3785 | 29.2649 | 11.3567 | 0.93226 | 120.1302 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3565 | 16.3785 | 3.9516 | -11.3399 | 0.32906 | 118.4668 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.378 | 1.029 | -3.5298 | 0.27987 | 119.6515 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.3885 | 29.2649 | 11.3569 | 0.93226 | 120.1296 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3567 | 16.3885 | 3.9516 | -11.3401 | 0.32906 | 118.4671 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.388 | 1.0288 | -3.5297 | 0.27983 | 119.6511 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.3985 | 29.2649 | 11.357 | 0.93226 | 120.1291 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3569 | 16.3985 | 3.9516 | -11.3403 | 0.32905 | 118.4674 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.398 | 1.0286 | -3.5295 | 0.27979 | 119.6506 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.4085 | 29.2649 | 11.3571 | 0.93226 | 120.1285 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.357 | 16.4085 | 3.9516 | -11.3404 | 0.32905 | 118.4675 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.408 | 1.0284 | -3.5293 | 0.27975 | 119.6503 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.4185 | 29.2649 | 11.3571 | 0.93226 | 120.1279 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3571 | 16.4185 | 3.9516 | -11.3406 | 0.32905 | 118.4675 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.418 | 1.0282 | -3.5292 | 0.27971 | 119.65 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.4285 | 29.2649 | 11.3571 | 0.93226 | 120.1273 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3571 | 16.4285 | 3.9516 | -11.3407 | 0.32904 | 118.4674 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.428 | 1.028 | -3.529 | 0.27968 | 119.6497 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.4385 | 29.2649 | 11.3571 | 0.93226 | 120.1267 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3571 | 16.4385 | 3.9517 | -11.3408 | 0.32904 | 118.4672 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.438 | 1.0278 | -3.5288 | 0.27964 | 119.6495 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.4485 | 29.2649 | 11.357 | 0.93226 | 120.126 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3571 | 16.4485 | 3.9517 | -11.3409 | 0.32904 | 118.4668 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.448 | 1.0276 | -3.5286 | 0.2796 | 119.6494 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.4585 | 29.2648 | 11.3569 | 0.93226 | 120.1254 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.357 | 16.4585 | 3.9517 | -11.3409 | 0.32904 | 118.4663 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.458 | 1.0274 | -3.5284 | 0.27956 | 119.6494 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.4685 | 29.2648 | 11.3568 | 0.93226 | 120.1248 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3569 | 16.4685 | 3.9517 | -11.3409 | 0.32904 | 118.4657 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.468 | 1.0272 | -3.5282 | 0.27953 | 119.6494 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.4785 | 29.2648 | 11.3567 | 0.93226 | 120.1242 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3568 | 16.4785 | 3.9517 | -11.3409 | 0.32904 | 118.465 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.478 | 1.0269 | -3.5279 | 0.27949 | 119.6496 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.4885 | 29.2648 | 11.3566 | 0.93227 | 120.1236 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3567 | 16.4885 | 3.9517 | -11.3409 | 0.32904 | 118.4642 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.488 | 1.0267 | -3.5278 | 0.27945 | 119.6498 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.4985 | 29.2648 | 11.3564 | 0.93227 | 120.123 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3566 | 16.4985 | 3.9517 | -11.3408 | 0.32905 | 118.4632 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.498 | 1.0265 | -3.5276 | 0.27941 | 119.65 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.5085 | 29.2648 | 11.3562 | 0.93227 | 120.1225 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3564 | 16.5085 | 3.9517 | -11.3407 | 0.32905 | 118.4621 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.508 | 1.0263 | -3.5274 | 0.27937 | 119.6504 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.5185 | 29.2648 | 11.3561 | 0.93227 | 120.1219 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3562 | 16.5185 | 3.9517 | -11.3405 | 0.32906 | 118.4609 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.518 | 1.0261 | -3.5272 | 0.27933 | 119.6508 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.5285 | 29.2647 | 11.3559 | 0.93227 | 120.1214 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3561 | 16.5285 | 3.9517 | -11.3403 | 0.32906 | 118.4596 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.528 | 1.0259 | -3.5271 | 0.27928 | 119.6513 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.5385 | 29.2647 | 11.3558 | 0.93227 | 120.121 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3559 | 16.539 | 3.9517 | -11.3401 | 0.32907 | 118.4582 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.538 | 1.0257 | -3.527 | 0.27924 | 119.6518 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.5485 | 29.2647 | 11.3556 | 0.93227 | 120.1205 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3558 | 16.5485 | 3.9518 | -11.3398 | 0.32908 | 118.4567 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.548 | 1.0254 | -3.5269 | 0.27919 | 119.6524 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.5585 | 29.2646 | 11.3555 | 0.93228 | 120.1201 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3556 | 16.5585 | 3.9518 | -11.3395 | 0.32908 | 118.4552 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.558 | 1.0252 | -3.5268 | 0.27914 | 119.6531 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.5685 | 29.2646 | 11.3553 | 0.93228 | 120.1198 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3555 | 16.5685 | 3.9518 | -11.3392 | 0.32909 | 118.4535 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.568 | 1.025 | -3.5267 | 0.27909 | 119.6538 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.5785 | 29.2645 | 11.3552 | 0.93228 | 120.1194 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3553 | 16.5785 | 3.9518 | -11.3389 | 0.3291 | 118.4519 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.578 | 1.0248 | -3.5267 | 0.27904 | 119.6546 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.5885 | 29.2645 | 11.3552 | 0.93228 | 120.1192 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3552 | 16.5885 | 3.9518 | -11.3385 | 0.32911 | 118.4501 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.588 | 1.0246 | -3.5267 | 0.27898 | 119.6554 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.5985 | 29.2645 | 11.3551 | 0.93228 | 120.1189 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3552 | 16.5985 | 3.9518 | -11.3381 | 0.32912 | 118.4484 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.598 | 1.0243 | -3.5267 | 0.27893 | 119.6562 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.6085 | 29.2644 | 11.3551 | 0.93228 | 120.1187 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3551 | 16.6085 | 3.9518 | -11.3376 | 0.32913 | 118.4466 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.608 | 1.0241 | -3.5267 | 0.27887 | 119.657 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.6185 | 29.2643 | 11.3551 | 0.93228 | 120.1185 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3551 | 16.6185 | 3.9518 | -11.3372 | 0.32915 | 118.4448 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.618 | 1.0239 | -3.5268 | 0.27881 | 119.6578 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.6285 | 29.2643 | 11.3551 | 0.93228 | 120.1184 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3551 | 16.6285 | 3.9518 | -11.3367 | 0.32916 | 118.443 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.628 | 1.0237 | -3.5269 | 0.27875 | 119.6587 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.6385 | 29.2642 | 11.3552 | 0.93228 | 120.1183 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3551 | 16.6385 | 3.9518 | -11.3362 | 0.32917 | 118.4412 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.638 | 1.0235 | -3.527 | 0.27869 | 119.6595 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.6485 | 29.2642 | 11.3553 | 0.93228 | 120.1183 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3552 | 16.6485 | 3.9518 | -11.3357 | 0.32918 | 118.4394 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.648 | 1.0233 | -3.5271 | 0.27863 | 119.6603 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.6585 | 29.2641 | 11.3554 | 0.93227 | 120.1183 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3553 | 16.6585 | 3.9518 | -11.3352 | 0.3292 | 118.4376 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.658 | 1.023 | -3.5272 | 0.27856 | 119.6611 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.6685 | 29.264 | 11.3556 | 0.93227 | 120.1183 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3554 | 16.6685 | 3.9518 | -11.3347 | 0.32921 | 118.4359 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.668 | 1.0228 | -3.5274 | 0.2785 | 119.6618 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.6785 | 29.264 | 11.3558 | 0.93227 | 120.1183 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3556 | 16.6785 | 3.9518 | -11.3343 | 0.32922 | 118.4343 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.678 | 1.0226 | -3.5275 | 0.27844 | 119.6625 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.6885 | 29.2639 | 11.3561 | 0.93227 | 120.1184 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3558 | 16.6885 | 3.9518 | -11.3338 | 0.32923 | 118.4327 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.688 | 1.0224 | -3.5277 | 0.27838 | 119.6631 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.6985 | 29.2638 | 11.3563 | 0.93226 | 120.1185 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3561 | 16.6985 | 3.9518 | -11.3333 | 0.32925 | 118.4312 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.698 | 1.0223 | -3.5279 | 0.27831 | 119.6637 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.7085 | 29.2638 | 11.3566 | 0.93226 | 120.1186 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3563 | 16.7085 | 3.9518 | -11.3329 | 0.32926 | 118.4298 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.708 | 1.0221 | -3.5281 | 0.27825 | 119.6642 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.7185 | 29.2637 | 11.357 | 0.93226 | 120.1187 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3566 | 16.7185 | 3.9518 | -11.3325 | 0.32927 | 118.4284 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.718 | 1.0219 | -3.5283 | 0.27819 | 119.6646 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.7285 | 29.2636 | 11.3573 | 0.93225 | 120.1188 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.357 | 16.7285 | 3.9518 | -11.3321 | 0.32928 | 118.4272 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.728 | 1.0217 | -3.5285 | 0.27814 | 119.6649 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.7385 | 29.2636 | 11.3576 | 0.93225 | 120.119 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3573 | 16.7385 | 3.9518 | -11.3317 | 0.32929 | 118.426 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.738 | 1.0216 | -3.5287 | 0.27808 | 119.6651 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.7485 | 29.2635 | 11.358 | 0.93224 | 120.1192 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3576 | 16.7485 | 3.9518 | -11.3314 | 0.32929 | 118.4249 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.748 | 1.0214 | -3.5289 | 0.27802 | 119.6652 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.7585 | 29.2634 | 11.3584 | 0.93224 | 120.1193 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.358 | 16.7585 | 3.9518 | -11.3312 | 0.3293 | 118.424 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.758 | 1.0212 | -3.5291 | 0.27797 | 119.6652 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.7685 | 29.2634 | 11.3588 | 0.93224 | 120.1195 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3584 | 16.7685 | 3.9518 | -11.3309 | 0.32931 | 118.4231 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.768 | 1.0211 | -3.5293 | 0.27792 | 119.6651 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.7785 | 29.2633 | 11.3591 | 0.93223 | 120.1196 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3588 | 16.778 | 3.9518 | -11.3308 | 0.32931 | 118.4224 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.778 | 1.021 | -3.5295 | 0.27788 | 119.6649 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.7885 | 29.2633 | 11.3595 | 0.93223 | 120.1198 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3591 | 16.7885 | 3.9517 | -11.3307 | 0.32931 | 118.4217 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.788 | 1.0208 | -3.5297 | 0.27783 | 119.6646 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.7985 | 29.2632 | 11.3598 | 0.93222 | 120.1199 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3595 | 16.7985 | 3.9517 | -11.3306 | 0.32931 | 118.4212 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.798 | 1.0207 | -3.5298 | 0.27779 | 119.6642 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.8085 | 29.2632 | 11.3602 | 0.93222 | 120.1201 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3598 | 16.808 | 3.9517 | -11.3306 | 0.32931 | 118.4207 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.808 | 1.0206 | -3.53 | 0.27776 | 119.6636 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.8185 | 29.2632 | 11.3605 | 0.93222 | 120.1202 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3602 | 16.8185 | 3.9517 | -11.3306 | 0.32931 | 118.4204 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.818 | 1.0205 | -3.5301 | 0.27772 | 119.663 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.8285 | 29.2631 | 11.3607 | 0.93221 | 120.1203 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3605 | 16.828 | 3.9517 | -11.3307 | 0.32931 | 118.4202 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.828 | 1.0205 | -3.5302 | 0.27769 | 119.6622 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.8385 | 29.2631 | 11.3609 | 0.93221 | 120.1204 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3607 | 16.8385 | 3.9517 | -11.3308 | 0.32931 | 118.42 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.838 | 1.0204 | -3.5303 | 0.27767 | 119.6613 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.8485 | 29.2631 | 11.3611 | 0.93221 | 120.1205 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3609 | 16.848 | 3.9517 | -11.331 | 0.3293 | 118.42 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.848 | 1.0203 | -3.5304 | 0.27765 | 119.6604 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.8585 | 29.2631 | 11.3613 | 0.93221 | 120.1206 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3611 | 16.858 | 3.9517 | -11.3312 | 0.3293 | 118.4201 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.858 | 1.0203 | -3.5305 | 0.27763 | 119.6593 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.8685 | 29.2631 | 11.3613 | 0.93221 | 120.1207 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3613 | 16.868 | 3.9517 | -11.3315 | 0.32929 | 118.4202 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.868 | 1.0203 | -3.5305 | 0.27762 | 119.6582 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.8785 | 29.2631 | 11.3614 | 0.93221 | 120.1207 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3613 | 16.878 | 3.9517 | -11.3317 | 0.32928 | 118.4204 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.878 | 1.0202 | -3.5306 | 0.27761 | 119.657 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.8885 | 29.2631 | 11.3613 | 0.93221 | 120.1207 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3614 | 16.888 | 3.9517 | -11.3321 | 0.32927 | 118.4207 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.888 | 1.0202 | -3.5306 | 0.27761 | 119.6557 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.8985 | 29.2631 | 11.3613 | 0.93221 | 120.1208 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3613 | 16.898 | 3.9517 | -11.3324 | 0.32926 | 118.421 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.898 | 1.0202 | -3.5306 | 0.27761 | 119.6544 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.9085 | 29.2632 | 11.3611 | 0.93221 | 120.1208 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3613 | 16.908 | 3.9517 | -11.3328 | 0.32925 | 118.4214 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.908 | 1.0202 | -3.5306 | 0.27762 | 119.653 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.9185 | 29.2632 | 11.3609 | 0.93221 | 120.1208 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3611 | 16.918 | 3.9517 | -11.3332 | 0.32924 | 118.4219 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.918 | 1.0203 | -3.5305 | 0.27763 | 119.6516 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.9285 | 29.2632 | 11.3606 | 0.93222 | 120.1208 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3609 | 16.928 | 3.9517 | -11.3336 | 0.32923 | 118.4224 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.928 | 1.0203 | -3.5305 | 0.27764 | 119.6501 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.9385 | 29.2633 | 11.3603 | 0.93222 | 120.1208 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3606 | 16.9385 | 3.9517 | -11.334 | 0.32922 | 118.4229 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.938 | 1.0204 | -3.5304 | 0.27766 | 119.6487 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.9485 | 29.2633 | 11.3598 | 0.93222 | 120.1207 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3603 | 16.948 | 3.9517 | -11.3345 | 0.32921 | 118.4235 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.948 | 1.0204 | -3.5304 | 0.27768 | 119.6472 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.9585 | 29.2634 | 11.3594 | 0.93223 | 120.1207 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3598 | 16.958 | 3.9517 | -11.3349 | 0.3292 | 118.4241 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.958 | 1.0205 | -3.5303 | 0.27771 | 119.6458 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.9685 | 29.2634 | 11.3588 | 0.93224 | 120.1207 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3594 | 16.968 | 3.9517 | -11.3353 | 0.32919 | 118.4247 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.968 | 1.0206 | -3.5302 | 0.27774 | 119.6444 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.9785 | 29.2635 | 11.3582 | 0.93224 | 120.1207 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3588 | 16.9785 | 3.9517 | -11.3357 | 0.32918 | 118.4254 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.978 | 1.0207 | -3.5301 | 0.27777 | 119.643 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.9885 | 29.2636 | 11.3576 | 0.93225 | 120.1206 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3582 | 16.988 | 3.9517 | -11.3361 | 0.32917 | 118.426 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.988 | 1.0209 | -3.53 | 0.27781 | 119.6416 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
16.9985 | 29.2637 | 11.3569 | 0.93226 | 120.1206 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3576 | 16.998 | 3.9518 | -11.3365 | 0.32916 | 118.4267 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 16.998 | 1.021 | -3.5299 | 0.27786 | 119.6403 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.0085 | 29.2638 | 11.3561 | 0.93227 | 120.1206 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3569 | 17.008 | 3.9518 | -11.3368 | 0.32915 | 118.4274 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.008 | 1.0212 | -3.5298 | 0.2779 | 119.639 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.0185 | 29.2638 | 11.3553 | 0.93227 | 120.1206 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3561 | 17.018 | 3.9518 | -11.3371 | 0.32915 | 118.428 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.018 | 1.0213 | -3.5297 | 0.27795 | 119.6378 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.0285 | 29.2639 | 11.3544 | 0.93228 | 120.1206 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3553 | 17.028 | 3.9518 | -11.3374 | 0.32914 | 118.4287 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.028 | 1.0215 | -3.5297 | 0.278 | 119.6367 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.0385 | 29.264 | 11.3536 | 0.93229 | 120.1207 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3544 | 17.038 | 3.9518 | -11.3376 | 0.32913 | 118.4293 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.038 | 1.0217 | -3.5296 | 0.27806 | 119.6356 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.0485 | 29.2641 | 11.3526 | 0.9323 | 120.1207 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3536 | 17.048 | 3.9518 | -11.3379 | 0.32913 | 118.4299 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.048 | 1.0219 | -3.5295 | 0.27812 | 119.6346 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.0585 | 29.2642 | 11.3517 | 0.93232 | 120.1208 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3526 | 17.058 | 3.9518 | -11.3381 | 0.32913 | 118.4305 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.058 | 1.0222 | -3.5294 | 0.27818 | 119.6337 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.0685 | 29.2643 | 11.3507 | 0.93232 | 120.1209 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3517 | 17.068 | 3.9518 | -11.3382 | 0.32912 | 118.4311 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.068 | 1.0224 | -3.5294 | 0.27824 | 119.6329 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.0785 | 29.2644 | 11.3498 | 0.93234 | 120.121 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3507 | 17.078 | 3.9518 | -11.3383 | 0.32912 | 118.4317 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.078 | 1.0226 | -3.5293 | 0.27831 | 119.6322 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.0885 | 29.2645 | 11.3488 | 0.93235 | 120.1211 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3498 | 17.088 | 3.9518 | -11.3384 | 0.32912 | 118.4323 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.088 | 1.0229 | -3.5293 | 0.27838 | 119.6316 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.0985 | 29.2646 | 11.3478 | 0.93236 | 120.1213 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3488 | 17.098 | 3.9519 | -11.3385 | 0.32912 | 118.4328 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.098 | 1.0232 | -3.5292 | 0.27845 | 119.631 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.1085 | 29.2647 | 11.3468 | 0.93237 | 120.1215 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3478 | 17.108 | 3.9519 | -11.3385 | 0.32912 | 118.4333 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.108 | 1.0234 | -3.5292 | 0.27852 | 119.6305 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.1185 | 29.2648 | 11.3459 | 0.93238 | 120.1217 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3468 | 17.118 | 3.9519 | -11.3385 | 0.32912 | 118.4337 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.118 | 1.0237 | -3.5292 | 0.27859 | 119.6302 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.1285 | 29.2648 | 11.345 | 0.93239 | 120.122 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3459 | 17.128 | 3.9519 | -11.3385 | 0.32912 | 118.4342 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.128 | 1.024 | -3.5292 | 0.27867 | 119.6298 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.1385 | 29.2649 | 11.344 | 0.9324 | 120.1222 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.345 | 17.138 | 3.9519 | -11.3384 | 0.32912 | 118.4346 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.138 | 1.0243 | -3.5292 | 0.27874 | 119.6296 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.1485 | 29.265 | 11.3432 | 0.93241 | 120.1226 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.344 | 17.148 | 3.9519 | -11.3384 | 0.32913 | 118.435 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.148 | 1.0247 | -3.5292 | 0.27882 | 119.6295 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.1585 | 29.2651 | 11.3423 | 0.93242 | 120.1229 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3432 | 17.158 | 3.9519 | -11.3383 | 0.32913 | 118.4353 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.158 | 1.025 | -3.5292 | 0.2789 | 119.6294 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.1685 | 29.2652 | 11.3415 | 0.93243 | 120.1233 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3423 | 17.168 | 3.952 | -11.3382 | 0.32913 | 118.4356 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.168 | 1.0253 | -3.5293 | 0.27898 | 119.6294 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.1785 | 29.2653 | 11.3408 | 0.93244 | 120.1237 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3415 | 17.178 | 3.952 | -11.338 | 0.32914 | 118.4359 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.178 | 1.0256 | -3.5293 | 0.27906 | 119.6294 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.1885 | 29.2653 | 11.3401 | 0.93244 | 120.1241 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3408 | 17.1885 | 3.952 | -11.3379 | 0.32914 | 118.4362 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.188 | 1.026 | -3.5294 | 0.27914 | 119.6295 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.1985 | 29.2654 | 11.3394 | 0.93245 | 120.1246 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3401 | 17.198 | 3.952 | -11.3377 | 0.32915 | 118.4365 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.198 | 1.0263 | -3.5294 | 0.27922 | 119.6296 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.2085 | 29.2655 | 11.3388 | 0.93246 | 120.1251 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3394 | 17.208 | 3.952 | -11.3376 | 0.32915 | 118.4367 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.208 | 1.0267 | -3.5295 | 0.2793 | 119.6298 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.2185 | 29.2655 | 11.3383 | 0.93246 | 120.1256 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3388 | 17.218 | 3.952 | -11.3374 | 0.32916 | 118.4369 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.218 | 1.027 | -3.5296 | 0.27939 | 119.63 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.2285 | 29.2656 | 11.3378 | 0.93247 | 120.1261 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3383 | 17.228 | 3.952 | -11.3373 | 0.32916 | 118.4371 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.228 | 1.0274 | -3.5296 | 0.27947 | 119.6303 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.2385 | 29.2657 | 11.3374 | 0.93248 | 120.1267 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3378 | 17.238 | 3.952 | -11.3371 | 0.32917 | 118.4372 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.238 | 1.0277 | -3.5297 | 0.27955 | 119.6305 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.2485 | 29.2657 | 11.337 | 0.93248 | 120.1273 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3374 | 17.248 | 3.9521 | -11.3369 | 0.32917 | 118.4374 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.248 | 1.028 | -3.5298 | 0.27963 | 119.6308 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.2585 | 29.2658 | 11.3367 | 0.93248 | 120.1279 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.337 | 17.258 | 3.9521 | -11.3368 | 0.32918 | 118.4375 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.258 | 1.0284 | -3.5299 | 0.27971 | 119.6311 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.2685 | 29.2658 | 11.3364 | 0.93249 | 120.1285 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3367 | 17.268 | 3.9521 | -11.3366 | 0.32918 | 118.4376 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.268 | 1.0287 | -3.53 | 0.27978 | 119.6315 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.2785 | 29.2659 | 11.3362 | 0.93249 | 120.1291 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3364 | 17.278 | 3.9521 | -11.3365 | 0.32919 | 118.4376 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.278 | 1.029 | -3.53 | 0.27986 | 119.6318 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.2885 | 29.2659 | 11.3361 | 0.93249 | 120.1298 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3362 | 17.288 | 3.9521 | -11.3363 | 0.32919 | 118.4377 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.288 | 1.0294 | -3.5301 | 0.27994 | 119.6321 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.2985 | 29.266 | 11.336 | 0.93249 | 120.1304 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3361 | 17.298 | 3.9521 | -11.3362 | 0.32919 | 118.4377 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.298 | 1.0297 | -3.5302 | 0.28001 | 119.6324 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.3085 | 29.266 | 11.336 | 0.93249 | 120.131 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.336 | 17.308 | 3.9521 | -11.3361 | 0.3292 | 118.4378 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.308 | 1.03 | -3.5302 | 0.28009 | 119.6327 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.3185 | 29.2661 | 11.336 | 0.93249 | 120.1317 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.336 | 17.318 | 3.9521 | -11.336 | 0.3292 | 118.4377 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.318 | 1.0303 | -3.5303 | 0.28016 | 119.633 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.3285 | 29.2661 | 11.3361 | 0.93249 | 120.1323 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.336 | 17.328 | 3.9521 | -11.3359 | 0.3292 | 118.4377 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.328 | 1.0306 | -3.5304 | 0.28023 | 119.6333 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.3385 | 29.2662 | 11.3362 | 0.93249 | 120.133 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3361 | 17.338 | 3.9521 | -11.3358 | 0.32921 | 118.4377 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.338 | 1.0309 | -3.5304 | 0.2803 | 119.6336 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.3485 | 29.2663 | 11.3363 | 0.93249 | 120.1336 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3362 | 17.348 | 3.9521 | -11.3357 | 0.32921 | 118.4376 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.348 | 1.0312 | -3.5304 | 0.28037 | 119.6338 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.3585 | 29.2663 | 11.3365 | 0.93249 | 120.1342 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3363 | 17.358 | 3.9521 | -11.3356 | 0.32921 | 118.4375 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.358 | 1.0315 | -3.5305 | 0.28044 | 119.634 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.3685 | 29.2664 | 11.3367 | 0.93248 | 120.1348 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3365 | 17.368 | 3.9521 | -11.3356 | 0.32921 | 118.4374 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.368 | 1.0317 | -3.5305 | 0.2805 | 119.6342 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.3785 | 29.2664 | 11.3369 | 0.93248 | 120.1353 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3367 | 17.378 | 3.9521 | -11.3355 | 0.32921 | 118.4372 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.378 | 1.032 | -3.5305 | 0.28056 | 119.6343 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.3885 | 29.2665 | 11.3372 | 0.93248 | 120.1359 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3369 | 17.388 | 3.9521 | -11.3355 | 0.32921 | 118.437 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.388 | 1.0322 | -3.5305 | 0.28063 | 119.6345 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.3985 | 29.2666 | 11.3375 | 0.93248 | 120.1364 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3372 | 17.398 | 3.9521 | -11.3354 | 0.32921 | 118.4368 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.398 | 1.0324 | -3.5304 | 0.28069 | 119.6346 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.4085 | 29.2666 | 11.3377 | 0.93248 | 120.1369 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3375 | 17.408 | 3.9521 | -11.3354 | 0.32922 | 118.4366 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.408 | 1.0327 | -3.5304 | 0.28074 | 119.6346 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.4185 | 29.2667 | 11.338 | 0.93247 | 120.1373 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3377 | 17.418 | 3.9521 | -11.3354 | 0.32922 | 118.4363 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.418 | 1.0329 | -3.5303 | 0.2808 | 119.6346 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.4285 | 29.2668 | 11.3383 | 0.93247 | 120.1377 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.338 | 17.428 | 3.9521 | -11.3354 | 0.32922 | 118.436 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.428 | 1.0331 | -3.5303 | 0.28086 | 119.6346 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.4385 | 29.2669 | 11.3385 | 0.93247 | 120.1381 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3383 | 17.438 | 3.9521 | -11.3354 | 0.32922 | 118.4357 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.438 | 1.0333 | -3.5302 | 0.28091 | 119.6346 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.4485 | 29.267 | 11.3388 | 0.93246 | 120.1385 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3385 | 17.448 | 3.9521 | -11.3354 | 0.32922 | 118.4353 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.448 | 1.0335 | -3.5301 | 0.28096 | 119.6345 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.4585 | 29.2671 | 11.3391 | 0.93246 | 120.1388 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3388 | 17.458 | 3.9521 | -11.3354 | 0.32922 | 118.435 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.458 | 1.0336 | -3.53 | 0.28101 | 119.6345 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.4685 | 29.2672 | 11.3393 | 0.93246 | 120.139 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3391 | 17.468 | 3.9521 | -11.3354 | 0.32922 | 118.4345 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.468 | 1.0338 | -3.5299 | 0.28106 | 119.6343 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.4785 | 29.2673 | 11.3396 | 0.93246 | 120.1392 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3393 | 17.478 | 3.9521 | -11.3354 | 0.32921 | 118.4341 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.478 | 1.034 | -3.5297 | 0.28111 | 119.6342 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.4885 | 29.2674 | 11.3398 | 0.93246 | 120.1394 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3396 | 17.488 | 3.9521 | -11.3354 | 0.32921 | 118.4336 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.488 | 1.0341 | -3.5296 | 0.28116 | 119.634 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.4985 | 29.2675 | 11.34 | 0.93245 | 120.1395 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3398 | 17.498 | 3.9521 | -11.3354 | 0.32921 | 118.4331 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.498 | 1.0342 | -3.5295 | 0.28121 | 119.6338 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.5085 | 29.2676 | 11.3402 | 0.93245 | 120.1396 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.34 | 17.508 | 3.9521 | -11.3355 | 0.32921 | 118.4326 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.508 | 1.0344 | -3.5293 | 0.28125 | 119.6336 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.5185 | 29.2677 | 11.3404 | 0.93245 | 120.1397 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3402 | 17.518 | 3.9521 | -11.3355 | 0.32921 | 118.4321 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.518 | 1.0345 | -3.5291 | 0.2813 | 119.6334 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.5285 | 29.2678 | 11.3405 | 0.93245 | 120.1397 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3404 | 17.528 | 3.9521 | -11.3355 | 0.32921 | 118.4315 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.528 | 1.0346 | -3.5289 | 0.28134 | 119.6331 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.5385 | 29.2679 | 11.3406 | 0.93245 | 120.1397 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3405 | 17.538 | 3.9521 | -11.3355 | 0.32921 | 118.431 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.538 | 1.0348 | -3.5288 | 0.28139 | 119.6329 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.5485 | 29.268 | 11.3408 | 0.93245 | 120.1397 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3406 | 17.548 | 3.9521 | -11.3356 | 0.32921 | 118.4304 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.548 | 1.0349 | -3.5286 | 0.28143 | 119.6326 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.5585 | 29.2681 | 11.3409 | 0.93245 | 120.1396 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3408 | 17.558 | 3.9521 | -11.3356 | 0.32921 | 118.4298 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.558 | 1.035 | -3.5284 | 0.28147 | 119.6324 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.5685 | 29.2682 | 11.3409 | 0.93245 | 120.1395 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3409 | 17.568 | 3.9521 | -11.3356 | 0.32921 | 118.4293 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.568 | 1.0351 | -3.5282 | 0.28151 | 119.6321 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.5785 | 29.2683 | 11.341 | 0.93245 | 120.1394 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3409 | 17.578 | 3.9521 | -11.3356 | 0.32921 | 118.4287 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.578 | 1.0352 | -3.528 | 0.28155 | 119.6318 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.5885 | 29.2685 | 11.3411 | 0.93245 | 120.1392 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.341 | 17.588 | 3.9521 | -11.3356 | 0.32921 | 118.4282 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.588 | 1.0353 | -3.5278 | 0.28159 | 119.6316 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.5985 | 29.2686 | 11.3411 | 0.93245 | 120.1391 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3411 | 17.598 | 3.9521 | -11.3357 | 0.32921 | 118.4277 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.598 | 1.0354 | -3.5276 | 0.28163 | 119.6313 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.6085 | 29.2687 | 11.3412 | 0.93245 | 120.1389 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3411 | 17.608 | 3.9521 | -11.3357 | 0.32921 | 118.4272 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.608 | 1.0355 | -3.5274 | 0.28167 | 119.6311 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.6185 | 29.2688 | 11.3412 | 0.93245 | 120.1388 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3412 | 17.618 | 3.9521 | -11.3357 | 0.32921 | 118.4267 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.618 | 1.0356 | -3.5272 | 0.28171 | 119.6309 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.6285 | 29.2689 | 11.3413 | 0.93245 | 120.1386 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3412 | 17.628 | 3.9521 | -11.3357 | 0.32921 | 118.4263 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.628 | 1.0357 | -3.527 | 0.28175 | 119.6307 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.6385 | 29.269 | 11.3413 | 0.93245 | 120.1384 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3413 | 17.638 | 3.9522 | -11.3357 | 0.32921 | 118.4259 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.638 | 1.0358 | -3.5269 | 0.28178 | 119.6305 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.6485 | 29.2691 | 11.3414 | 0.93245 | 120.1383 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3413 | 17.648 | 3.9522 | -11.3357 | 0.32921 | 118.4256 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.648 | 1.0359 | -3.5267 | 0.28182 | 119.6303 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.6585 | 29.2692 | 11.3414 | 0.93245 | 120.1381 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3414 | 17.658 | 3.9522 | -11.3357 | 0.32921 | 118.4253 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.658 | 1.036 | -3.5265 | 0.28186 | 119.6301 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.6685 | 29.2692 | 11.3415 | 0.93244 | 120.138 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3414 | 17.668 | 3.9522 | -11.3357 | 0.32921 | 118.425 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.668 | 1.0361 | -3.5264 | 0.28189 | 119.63 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.6785 | 29.2693 | 11.3415 | 0.93244 | 120.1378 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3415 | 17.678 | 3.9522 | -11.3357 | 0.32921 | 118.4248 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.678 | 1.0362 | -3.5262 | 0.28193 | 119.6298 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.6885 | 29.2694 | 11.3416 | 0.93244 | 120.1377 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3415 | 17.688 | 3.9522 | -11.3357 | 0.32922 | 118.4247 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.688 | 1.0363 | -3.5261 | 0.28196 | 119.6297 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.6985 | 29.2695 | 11.3417 | 0.93244 | 120.1376 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3416 | 17.698 | 3.9522 | -11.3357 | 0.32922 | 118.4246 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.698 | 1.0364 | -3.526 | 0.282 | 119.6296 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.7085 | 29.2695 | 11.3418 | 0.93244 | 120.1375 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3417 | 17.708 | 3.9523 | -11.3357 | 0.32922 | 118.4245 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.708 | 1.0365 | -3.5259 | 0.28203 | 119.6295 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.7185 | 29.2696 | 11.342 | 0.93244 | 120.1375 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3418 | 17.718 | 3.9523 | -11.3357 | 0.32922 | 118.4245 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.718 | 1.0366 | -3.5258 | 0.28206 | 119.6294 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.7285 | 29.2697 | 11.3421 | 0.93244 | 120.1375 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.342 | 17.728 | 3.9523 | -11.3357 | 0.32922 | 118.4246 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.728 | 1.0367 | -3.5258 | 0.28209 | 119.6294 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.7385 | 29.2697 | 11.3423 | 0.93244 | 120.1375 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3421 | 17.738 | 3.9523 | -11.3357 | 0.32922 | 118.4247 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.738 | 1.0368 | -3.5257 | 0.28212 | 119.6293 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.7485 | 29.2698 | 11.3425 | 0.93244 | 120.1375 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3423 | 17.748 | 3.9524 | -11.3357 | 0.32922 | 118.4249 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.748 | 1.0369 | -3.5257 | 0.28215 | 119.6292 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.7585 | 29.2698 | 11.3427 | 0.93243 | 120.1375 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3425 | 17.758 | 3.9524 | -11.3357 | 0.32923 | 118.4251 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.758 | 1.037 | -3.5256 | 0.28218 | 119.6291 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.7685 | 29.2698 | 11.343 | 0.93243 | 120.1376 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3427 | 17.768 | 3.9524 | -11.3358 | 0.32923 | 118.4254 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.768 | 1.0371 | -3.5257 | 0.2822 | 119.629 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.7785 | 29.2699 | 11.3433 | 0.93243 | 120.1378 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.343 | 17.778 | 3.9524 | -11.3358 | 0.32923 | 118.4257 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.778 | 1.0372 | -3.5257 | 0.28222 | 119.6289 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.7885 | 29.2699 | 11.3436 | 0.93242 | 120.1379 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3433 | 17.788 | 3.9525 | -11.3358 | 0.32923 | 118.426 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.788 | 1.0373 | -3.5257 | 0.28225 | 119.6288 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.7985 | 29.2699 | 11.3439 | 0.93242 | 120.1381 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3436 | 17.798 | 3.9525 | -11.3358 | 0.32923 | 118.4264 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.798 | 1.0374 | -3.5258 | 0.28226 | 119.6286 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.8085 | 29.2699 | 11.3443 | 0.93242 | 120.1383 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3439 | 17.808 | 3.9525 | -11.3358 | 0.32923 | 118.4268 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.808 | 1.0375 | -3.5259 | 0.28228 | 119.6285 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.8185 | 29.2699 | 11.3447 | 0.93241 | 120.1385 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3443 | 17.818 | 3.9526 | -11.3359 | 0.32924 | 118.4272 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.818 | 1.0376 | -3.526 | 0.2823 | 119.6283 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.8285 | 29.2699 | 11.3451 | 0.93241 | 120.1388 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3447 | 17.828 | 3.9526 | -11.3359 | 0.32924 | 118.4276 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.828 | 1.0377 | -3.5261 | 0.28231 | 119.628 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.8385 | 29.2699 | 11.3455 | 0.93241 | 120.1391 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3451 | 17.838 | 3.9526 | -11.336 | 0.32924 | 118.4281 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.838 | 1.0377 | -3.5263 | 0.28232 | 119.6277 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.8485 | 29.2699 | 11.346 | 0.9324 | 120.1394 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3455 | 17.848 | 3.9527 | -11.3361 | 0.32924 | 118.4285 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.848 | 1.0378 | -3.5265 | 0.28232 | 119.6274 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.8585 | 29.2699 | 11.3464 | 0.93239 | 120.1397 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.346 | 17.858 | 3.9527 | -11.3362 | 0.32924 | 118.429 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.858 | 1.0379 | -3.5267 | 0.28232 | 119.627 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.8685 | 29.2699 | 11.3469 | 0.93239 | 120.1401 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3464 | 17.868 | 3.9527 | -11.3363 | 0.32924 | 118.4294 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.868 | 1.038 | -3.5269 | 0.28232 | 119.6265 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.8785 | 29.2698 | 11.3474 | 0.93238 | 120.1405 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3469 | 17.878 | 3.9528 | -11.3364 | 0.32924 | 118.4299 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.878 | 1.038 | -3.5272 | 0.28232 | 119.6261 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.8885 | 29.2698 | 11.3479 | 0.93238 | 120.1409 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3474 | 17.888 | 3.9528 | -11.3365 | 0.32924 | 118.4303 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.888 | 1.0381 | -3.5274 | 0.28231 | 119.6255 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.8985 | 29.2698 | 11.3485 | 0.93237 | 120.1413 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3479 | 17.898 | 3.9528 | -11.3367 | 0.32924 | 118.4307 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.898 | 1.0381 | -3.5278 | 0.2823 | 119.6249 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.9085 | 29.2697 | 11.349 | 0.93237 | 120.1417 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3485 | 17.908 | 3.9529 | -11.3368 | 0.32924 | 118.4311 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.908 | 1.0381 | -3.5281 | 0.28228 | 119.6242 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.9185 | 29.2697 | 11.3495 | 0.93236 | 120.1421 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.349 | 17.918 | 3.9529 | -11.337 | 0.32923 | 118.4314 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.918 | 1.0382 | -3.5285 | 0.28226 | 119.6235 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.9285 | 29.2697 | 11.3501 | 0.93236 | 120.1426 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3495 | 17.928 | 3.953 | -11.3372 | 0.32923 | 118.4318 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.928 | 1.0382 | -3.5288 | 0.28224 | 119.6227 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.9385 | 29.2697 | 11.3506 | 0.93235 | 120.143 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3501 | 17.938 | 3.953 | -11.3375 | 0.32923 | 118.4321 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.938 | 1.0382 | -3.5293 | 0.28222 | 119.6219 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.9485 | 29.2696 | 11.3512 | 0.93234 | 120.1434 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3506 | 17.948 | 3.953 | -11.3377 | 0.32922 | 118.4324 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.948 | 1.0382 | -3.5297 | 0.28218 | 119.621 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.9585 | 29.2696 | 11.3517 | 0.93234 | 120.1439 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3512 | 17.958 | 3.9531 | -11.338 | 0.32922 | 118.4326 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.958 | 1.0382 | -3.5301 | 0.28215 | 119.62 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.9685 | 29.2696 | 11.3523 | 0.93233 | 120.1444 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3517 | 17.968 | 3.9531 | -11.3383 | 0.32921 | 118.4328 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.968 | 1.0382 | -3.5306 | 0.28211 | 119.6191 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.9785 | 29.2695 | 11.3528 | 0.93232 | 120.1448 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3523 | 17.978 | 3.9531 | -11.3386 | 0.32921 | 118.433 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.978 | 1.0382 | -3.5311 | 0.28207 | 119.618 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.9885 | 29.2695 | 11.3534 | 0.93232 | 120.1453 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3528 | 17.988 | 3.9532 | -11.339 | 0.3292 | 118.4332 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.988 | 1.0382 | -3.5316 | 0.28203 | 119.617 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
17.9985 | 29.2695 | 11.3539 | 0.93231 | 120.1457 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3534 | 17.998 | 3.9532 | -11.3393 | 0.3292 | 118.4333 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 17.998 | 1.0381 | -3.5322 | 0.28198 | 119.6159 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.0085 | 29.2694 | 11.3544 | 0.93231 | 120.1462 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3539 | 18.008 | 3.9532 | -11.3397 | 0.32919 | 118.4334 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.008 | 1.0381 | -3.5327 | 0.28193 | 119.6147 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.0185 | 29.2694 | 11.3549 | 0.9323 | 120.1466 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3544 | 18.018 | 3.9533 | -11.3401 | 0.32918 | 118.4335 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.018 | 1.038 | -3.5333 | 0.28187 | 119.6136 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.0285 | 29.2694 | 11.3553 | 0.9323 | 120.147 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3549 | 18.028 | 3.9533 | -11.3405 | 0.32917 | 118.4335 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.028 | 1.038 | -3.5338 | 0.28182 | 119.6125 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.0385 | 29.2693 | 11.3558 | 0.93229 | 120.1474 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3553 | 18.038 | 3.9533 | -11.341 | 0.32916 | 118.4336 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.038 | 1.0379 | -3.5344 | 0.28176 | 119.6113 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.0485 | 29.2693 | 11.3563 | 0.93229 | 120.1479 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3558 | 18.048 | 3.9534 | -11.3414 | 0.32915 | 118.4336 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.048 | 1.0378 | -3.535 | 0.2817 | 119.6102 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.0585 | 29.2693 | 11.3567 | 0.93228 | 120.1483 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3563 | 18.058 | 3.9534 | -11.3419 | 0.32914 | 118.4335 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.058 | 1.0378 | -3.5356 | 0.28164 | 119.609 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.0685 | 29.2693 | 11.3571 | 0.93228 | 120.1486 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3567 | 18.068 | 3.9534 | -11.3424 | 0.32913 | 118.4335 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.068 | 1.0377 | -3.5362 | 0.28157 | 119.6079 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.0785 | 29.2693 | 11.3575 | 0.93227 | 120.149 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3571 | 18.078 | 3.9535 | -11.3429 | 0.32912 | 118.4335 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.078 | 1.0376 | -3.5368 | 0.28151 | 119.6068 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.0885 | 29.2692 | 11.3579 | 0.93227 | 120.1494 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3575 | 18.088 | 3.9535 | -11.3433 | 0.32911 | 118.4334 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.088 | 1.0375 | -3.5374 | 0.28144 | 119.6058 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.0985 | 29.2692 | 11.3582 | 0.93227 | 120.1497 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3579 | 18.098 | 3.9535 | -11.3438 | 0.3291 | 118.4334 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.098 | 1.0374 | -3.538 | 0.28138 | 119.6048 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.1085 | 29.2692 | 11.3586 | 0.93226 | 120.15 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3582 | 18.108 | 3.9535 | -11.3444 | 0.32909 | 118.4333 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.108 | 1.0373 | -3.5385 | 0.28131 | 119.6039 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.1185 | 29.2692 | 11.3589 | 0.93226 | 120.1504 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3586 | 18.118 | 3.9535 | -11.3449 | 0.32908 | 118.4332 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.118 | 1.0372 | -3.5391 | 0.28124 | 119.603 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.1285 | 29.2692 | 11.3592 | 0.93225 | 120.1506 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3589 | 18.128 | 3.9535 | -11.3454 | 0.32906 | 118.4331 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.128 | 1.0371 | -3.5397 | 0.28118 | 119.6021 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.1385 | 29.2692 | 11.3595 | 0.93225 | 120.1509 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3592 | 18.138 | 3.9536 | -11.3459 | 0.32905 | 118.433 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.138 | 1.037 | -3.5402 | 0.28111 | 119.6014 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.1485 | 29.2692 | 11.3598 | 0.93225 | 120.1512 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3595 | 18.148 | 3.9536 | -11.3464 | 0.32904 | 118.433 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.148 | 1.0369 | -3.5408 | 0.28105 | 119.6007 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.1585 | 29.2691 | 11.36 | 0.93225 | 120.1514 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3598 | 18.158 | 3.9536 | -11.3469 | 0.32903 | 118.4329 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.158 | 1.0368 | -3.5413 | 0.28098 | 119.6001 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.1685 | 29.2691 | 11.3602 | 0.93224 | 120.1516 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.36 | 18.168 | 3.9536 | -11.3473 | 0.32902 | 118.4328 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.168 | 1.0367 | -3.5418 | 0.28092 | 119.5996 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.1785 | 29.2691 | 11.3604 | 0.93224 | 120.1517 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3602 | 18.178 | 3.9536 | -11.3478 | 0.329 | 118.4327 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.178 | 1.0366 | -3.5423 | 0.28086 | 119.5992 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.1885 | 29.2691 | 11.3606 | 0.93224 | 120.1519 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3604 | 18.188 | 3.9536 | -11.3483 | 0.32899 | 118.4326 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.188 | 1.0365 | -3.5428 | 0.2808 | 119.5989 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.1985 | 29.2691 | 11.3607 | 0.93224 | 120.152 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3606 | 18.198 | 3.9536 | -11.3487 | 0.32898 | 118.4325 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.198 | 1.0364 | -3.5433 | 0.28074 | 119.5986 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.2085 | 29.2691 | 11.3608 | 0.93224 | 120.1521 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3607 | 18.208 | 3.9536 | -11.3492 | 0.32897 | 118.4325 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.208 | 1.0363 | -3.5437 | 0.28069 | 119.5985 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.2185 | 29.2691 | 11.3609 | 0.93224 | 120.1521 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3608 | 18.218 | 3.9536 | -11.3496 | 0.32896 | 118.4324 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.218 | 1.0362 | -3.5441 | 0.28063 | 119.5984 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.2285 | 29.2691 | 11.361 | 0.93224 | 120.1521 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3609 | 18.228 | 3.9536 | -11.35 | 0.32895 | 118.4323 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.2275 | 1.0361 | -3.5445 | 0.28058 | 119.5984 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.2385 | 29.2691 | 11.3611 | 0.93223 | 120.1521 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.361 | 18.238 | 3.9535 | -11.3503 | 0.32894 | 118.4323 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.2375 | 1.0361 | -3.5449 | 0.28053 | 119.5985 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.2485 | 29.2691 | 11.3611 | 0.93223 | 120.1521 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3611 | 18.248 | 3.9535 | -11.3507 | 0.32893 | 118.4322 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.2475 | 1.036 | -3.5452 | 0.28049 | 119.5987 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.2585 | 29.2691 | 11.3611 | 0.93223 | 120.152 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3611 | 18.258 | 3.9535 | -11.351 | 0.32892 | 118.4321 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.2575 | 1.0359 | -3.5456 | 0.28044 | 119.599 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.2685 | 29.2691 | 11.361 | 0.93223 | 120.1519 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3611 | 18.268 | 3.9535 | -11.3514 | 0.32891 | 118.4321 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.2675 | 1.0358 | -3.5459 | 0.2804 | 119.5994 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.2785 | 29.2691 | 11.361 | 0.93224 | 120.1517 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.361 | 18.278 | 3.9535 | -11.3517 | 0.3289 | 118.4321 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.2775 | 1.0357 | -3.5462 | 0.28036 | 119.5998 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.2885 | 29.2691 | 11.3609 | 0.93224 | 120.1515 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.361 | 18.288 | 3.9535 | -11.3519 | 0.32889 | 118.4321 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.2875 | 1.0357 | -3.5464 | 0.28032 | 119.6003 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.2985 | 29.2691 | 11.3608 | 0.93224 | 120.1513 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3609 | 18.298 | 3.9534 | -11.3522 | 0.32888 | 118.432 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.2975 | 1.0356 | -3.5467 | 0.28028 | 119.6009 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.3085 | 29.2691 | 11.3607 | 0.93224 | 120.1511 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3608 | 18.308 | 3.9534 | -11.3524 | 0.32887 | 118.4321 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.3075 | 1.0355 | -3.5469 | 0.28025 | 119.6015 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.3185 | 29.269 | 11.3605 | 0.93224 | 120.1508 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3607 | 18.318 | 3.9534 | -11.3527 | 0.32887 | 118.4321 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.3175 | 1.0354 | -3.5471 | 0.28021 | 119.6022 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.3285 | 29.269 | 11.3604 | 0.93224 | 120.1505 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3605 | 18.328 | 3.9534 | -11.3529 | 0.32886 | 118.4321 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.3275 | 1.0354 | -3.5473 | 0.28018 | 119.6029 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.3385 | 29.269 | 11.3602 | 0.93224 | 120.1501 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3604 | 18.338 | 3.9534 | -11.3531 | 0.32885 | 118.4322 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.3375 | 1.0353 | -3.5475 | 0.28015 | 119.6036 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.3485 | 29.269 | 11.3599 | 0.93225 | 120.1498 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3602 | 18.348 | 3.9533 | -11.3532 | 0.32885 | 118.4323 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.3475 | 1.0352 | -3.5477 | 0.28013 | 119.6044 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.3585 | 29.269 | 11.3597 | 0.93225 | 120.1494 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3599 | 18.358 | 3.9533 | -11.3534 | 0.32884 | 118.4324 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.3575 | 1.0352 | -3.5478 | 0.2801 | 119.6052 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.3685 | 29.269 | 11.3595 | 0.93225 | 120.149 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3597 | 18.368 | 3.9533 | -11.3535 | 0.32883 | 118.4325 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.3675 | 1.0351 | -3.5479 | 0.28007 | 119.606 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.3785 | 29.2689 | 11.3592 | 0.93225 | 120.1485 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3595 | 18.378 | 3.9533 | -11.3537 | 0.32883 | 118.4327 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.3775 | 1.035 | -3.5481 | 0.28005 | 119.6068 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.3885 | 29.2689 | 11.359 | 0.93226 | 120.1481 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3592 | 18.388 | 3.9533 | -11.3538 | 0.32883 | 118.4329 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.3875 | 1.035 | -3.5482 | 0.28003 | 119.6076 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.3985 | 29.2689 | 11.3587 | 0.93226 | 120.1476 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.359 | 18.398 | 3.9532 | -11.3539 | 0.32882 | 118.4332 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.3975 | 1.0349 | -3.5483 | 0.28 | 119.6085 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.4085 | 29.2689 | 11.3584 | 0.93226 | 120.1471 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3587 | 18.408 | 3.9532 | -11.354 | 0.32882 | 118.4335 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.4075 | 1.0349 | -3.5484 | 0.27998 | 119.6093 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.4185 | 29.2688 | 11.3581 | 0.93227 | 120.1467 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3584 | 18.418 | 3.9532 | -11.3541 | 0.32881 | 118.4338 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.4175 | 1.0348 | -3.5484 | 0.27996 | 119.6101 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.4285 | 29.2688 | 11.3579 | 0.93227 | 120.1462 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3581 | 18.428 | 3.9532 | -11.3542 | 0.32881 | 118.4342 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.4275 | 1.0347 | -3.5485 | 0.27994 | 119.6108 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.4385 | 29.2688 | 11.3576 | 0.93227 | 120.1457 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3579 | 18.438 | 3.9532 | -11.3543 | 0.32881 | 118.4346 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.4375 | 1.0347 | -3.5486 | 0.27992 | 119.6116 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.4485 | 29.2687 | 11.3573 | 0.93227 | 120.1452 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3576 | 18.448 | 3.9532 | -11.3544 | 0.3288 | 118.435 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.4475 | 1.0346 | -3.5486 | 0.2799 | 119.6123 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.4585 | 29.2687 | 11.3571 | 0.93228 | 120.1447 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3573 | 18.458 | 3.9532 | -11.3545 | 0.3288 | 118.4356 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.4575 | 1.0345 | -3.5487 | 0.27988 | 119.6129 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.4685 | 29.2687 | 11.3568 | 0.93228 | 120.1443 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3571 | 18.468 | 3.9531 | -11.3546 | 0.3288 | 118.4361 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.4675 | 1.0345 | -3.5487 | 0.27986 | 119.6136 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.4785 | 29.2686 | 11.3566 | 0.93228 | 120.1438 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3568 | 18.478 | 3.9531 | -11.3547 | 0.32879 | 118.4367 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.4775 | 1.0344 | -3.5487 | 0.27984 | 119.6141 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.4885 | 29.2686 | 11.3564 | 0.93228 | 120.1434 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3566 | 18.488 | 3.9531 | -11.3548 | 0.32879 | 118.4374 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.4875 | 1.0343 | -3.5488 | 0.27982 | 119.6147 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.4985 | 29.2685 | 11.3562 | 0.93228 | 120.1429 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3564 | 18.498 | 3.9531 | -11.3549 | 0.32879 | 118.4381 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.4975 | 1.0343 | -3.5488 | 0.2798 | 119.6152 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.5085 | 29.2685 | 11.356 | 0.93229 | 120.1425 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3562 | 18.508 | 3.9531 | -11.3551 | 0.32878 | 118.4388 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.5075 | 1.0342 | -3.5488 | 0.27978 | 119.6156 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.5185 | 29.2685 | 11.3559 | 0.93229 | 120.1421 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.356 | 18.518 | 3.9531 | -11.3552 | 0.32878 | 118.4396 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.5175 | 1.0341 | -3.5488 | 0.27976 | 119.616 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.5285 | 29.2684 | 11.3558 | 0.93229 | 120.1418 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3559 | 18.528 | 3.9531 | -11.3553 | 0.32878 | 118.4404 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.5275 | 1.034 | -3.5488 | 0.27974 | 119.6163 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.5385 | 29.2684 | 11.3557 | 0.93229 | 120.1414 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3558 | 18.538 | 3.9531 | -11.3554 | 0.32877 | 118.4412 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.5375 | 1.034 | -3.5488 | 0.27972 | 119.6166 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.5485 | 29.2683 | 11.3557 | 0.93229 | 120.1411 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3557 | 18.548 | 3.9531 | -11.3555 | 0.32877 | 118.4421 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.5475 | 1.0339 | -3.5488 | 0.2797 | 119.6168 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.5585 | 29.2683 | 11.3556 | 0.93229 | 120.1408 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3557 | 18.558 | 3.9532 | -11.3557 | 0.32877 | 118.4429 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.5575 | 1.0338 | -3.5488 | 0.27969 | 119.6169 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.5685 | 29.2682 | 11.3556 | 0.93229 | 120.1405 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3556 | 18.568 | 3.9532 | -11.3558 | 0.32877 | 118.4438 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.5675 | 1.0337 | -3.5487 | 0.27967 | 119.617 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.5785 | 29.2682 | 11.3557 | 0.93229 | 120.1403 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3556 | 18.578 | 3.9532 | -11.3559 | 0.32876 | 118.4447 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.5775 | 1.0336 | -3.5487 | 0.27965 | 119.6171 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.5885 | 29.2681 | 11.3557 | 0.93229 | 120.1401 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3557 | 18.588 | 3.9532 | -11.356 | 0.32876 | 118.4456 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.5875 | 1.0335 | -3.5486 | 0.27963 | 119.6171 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.5985 | 29.2681 | 11.3558 | 0.93229 | 120.1399 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3557 | 18.598 | 3.9532 | -11.3561 | 0.32876 | 118.4464 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.5975 | 1.0334 | -3.5485 | 0.27961 | 119.617 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.6085 | 29.268 | 11.3559 | 0.93229 | 120.1397 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3558 | 18.608 | 3.9532 | -11.3562 | 0.32876 | 118.4473 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.6075 | 1.0334 | -3.5485 | 0.2796 | 119.6169 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.6185 | 29.268 | 11.3561 | 0.93228 | 120.1395 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3559 | 18.618 | 3.9532 | -11.3563 | 0.32876 | 118.4481 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.6175 | 1.0333 | -3.5483 | 0.27958 | 119.6168 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.6285 | 29.2679 | 11.3563 | 0.93228 | 120.1394 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3561 | 18.628 | 3.9532 | -11.3564 | 0.32876 | 118.4489 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.6275 | 1.0332 | -3.5482 | 0.27957 | 119.6166 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.6385 | 29.2679 | 11.3565 | 0.93228 | 120.1393 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3563 | 18.638 | 3.9533 | -11.3564 | 0.32876 | 118.4496 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.6375 | 1.0331 | -3.5481 | 0.27956 | 119.6163 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.6485 | 29.2679 | 11.3567 | 0.93228 | 120.1393 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3565 | 18.648 | 3.9533 | -11.3565 | 0.32876 | 118.4503 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.6475 | 1.033 | -3.5479 | 0.27954 | 119.616 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.6585 | 29.2678 | 11.3569 | 0.93227 | 120.1392 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3567 | 18.658 | 3.9533 | -11.3565 | 0.32876 | 118.4509 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.6575 | 1.0329 | -3.5477 | 0.27953 | 119.6157 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.6685 | 29.2678 | 11.3572 | 0.93227 | 120.1392 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3569 | 18.668 | 3.9533 | -11.3565 | 0.32876 | 118.4515 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.6675 | 1.0328 | -3.5475 | 0.27952 | 119.6153 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.6785 | 29.2677 | 11.3575 | 0.93227 | 120.1392 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3572 | 18.678 | 3.9533 | -11.3564 | 0.32876 | 118.452 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.6775 | 1.0327 | -3.5473 | 0.27951 | 119.6149 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.6885 | 29.2677 | 11.3578 | 0.93226 | 120.1393 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3575 | 18.688 | 3.9533 | -11.3564 | 0.32876 | 118.4524 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.6875 | 1.0326 | -3.5471 | 0.2795 | 119.6144 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.6985 | 29.2676 | 11.3581 | 0.93226 | 120.1393 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3578 | 18.698 | 3.9533 | -11.3563 | 0.32877 | 118.4528 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.6975 | 1.0325 | -3.5468 | 0.2795 | 119.6139 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.7085 | 29.2676 | 11.3584 | 0.93226 | 120.1394 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3581 | 18.708 | 3.9534 | -11.3562 | 0.32877 | 118.4531 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.7075 | 1.0323 | -3.5465 | 0.27949 | 119.6134 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.7185 | 29.2676 | 11.3587 | 0.93225 | 120.1395 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3584 | 18.718 | 3.9534 | -11.356 | 0.32878 | 118.4532 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.7175 | 1.0322 | -3.5462 | 0.27949 | 119.6128 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.7285 | 29.2675 | 11.359 | 0.93225 | 120.1396 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3587 | 18.728 | 3.9534 | -11.3558 | 0.32878 | 118.4533 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.7275 | 1.0321 | -3.5458 | 0.27948 | 119.6122 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.7385 | 29.2675 | 11.3593 | 0.93225 | 120.1398 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.359 | 18.738 | 3.9534 | -11.3556 | 0.32879 | 118.4533 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.7375 | 1.032 | -3.5454 | 0.27948 | 119.6115 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.7485 | 29.2675 | 11.3596 | 0.93224 | 120.1399 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3593 | 18.748 | 3.9534 | -11.3554 | 0.3288 | 118.4532 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.7475 | 1.0319 | -3.545 | 0.27948 | 119.6108 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.7585 | 29.2675 | 11.3599 | 0.93224 | 120.1401 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3596 | 18.758 | 3.9534 | -11.3551 | 0.32881 | 118.453 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.7575 | 1.0318 | -3.5446 | 0.27948 | 119.6101 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.7685 | 29.2675 | 11.3601 | 0.93224 | 120.1402 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3599 | 18.768 | 3.9535 | -11.3548 | 0.32882 | 118.4528 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.7675 | 1.0316 | -3.5442 | 0.27948 | 119.6093 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.7785 | 29.2674 | 11.3604 | 0.93223 | 120.1404 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3601 | 18.778 | 3.9535 | -11.3544 | 0.32882 | 118.4524 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.7775 | 1.0315 | -3.5437 | 0.27948 | 119.6085 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.7885 | 29.2674 | 11.3607 | 0.93223 | 120.1406 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3604 | 18.788 | 3.9535 | -11.354 | 0.32884 | 118.452 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.7875 | 1.0314 | -3.5433 | 0.27948 | 119.6077 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.7985 | 29.2674 | 11.3609 | 0.93223 | 120.1408 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3607 | 18.798 | 3.9535 | -11.3536 | 0.32885 | 118.4515 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.7975 | 1.0312 | -3.5428 | 0.27948 | 119.6069 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.8085 | 29.2674 | 11.3611 | 0.93223 | 120.141 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3609 | 18.808 | 3.9535 | -11.3532 | 0.32886 | 118.4509 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.8075 | 1.0311 | -3.5423 | 0.27948 | 119.606 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.8185 | 29.2674 | 11.3613 | 0.93222 | 120.1412 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3611 | 18.818 | 3.9535 | -11.3527 | 0.32887 | 118.4503 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.8175 | 1.0309 | -3.5417 | 0.27948 | 119.6051 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.8285 | 29.2674 | 11.3615 | 0.93222 | 120.1414 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3613 | 18.828 | 3.9535 | -11.3522 | 0.32888 | 118.4496 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.8275 | 1.0308 | -3.5412 | 0.27948 | 119.6041 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.8385 | 29.2674 | 11.3616 | 0.93222 | 120.1416 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3615 | 18.838 | 3.9535 | -11.3517 | 0.3289 | 118.4489 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.8375 | 1.0306 | -3.5407 | 0.27948 | 119.6032 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.8485 | 29.2674 | 11.3617 | 0.93222 | 120.1418 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3616 | 18.848 | 3.9535 | -11.3512 | 0.32891 | 118.4481 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.8475 | 1.0305 | -3.5401 | 0.27948 | 119.6022 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.8585 | 29.2674 | 11.3618 | 0.93222 | 120.1421 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3617 | 18.858 | 3.9535 | -11.3506 | 0.32893 | 118.4474 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.8575 | 1.0303 | -3.5396 | 0.27948 | 119.6012 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.8685 | 29.2674 | 11.3619 | 0.93222 | 120.1423 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3618 | 18.868 | 3.9536 | -11.3501 | 0.32894 | 118.4466 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.8675 | 1.0301 | -3.539 | 0.27948 | 119.6002 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.8785 | 29.2674 | 11.3619 | 0.93222 | 120.1424 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3619 | 18.878 | 3.9536 | -11.3495 | 0.32896 | 118.4458 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.8775 | 1.0299 | -3.5384 | 0.27947 | 119.5992 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.8885 | 29.2674 | 11.3619 | 0.93222 | 120.1426 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3619 | 18.888 | 3.9536 | -11.349 | 0.32897 | 118.445 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.8875 | 1.0297 | -3.5379 | 0.27947 | 119.5981 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.8985 | 29.2674 | 11.3619 | 0.93222 | 120.1428 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3619 | 18.898 | 3.9536 | -11.3484 | 0.32899 | 118.4442 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.8975 | 1.0296 | -3.5373 | 0.27946 | 119.5971 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.9085 | 29.2674 | 11.3619 | 0.93222 | 120.143 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3619 | 18.908 | 3.9536 | -11.3478 | 0.329 | 118.4435 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.9075 | 1.0293 | -3.5368 | 0.27945 | 119.5961 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.9185 | 29.2674 | 11.3618 | 0.93222 | 120.1431 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3619 | 18.918 | 3.9536 | -11.3472 | 0.32902 | 118.4428 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.9175 | 1.0291 | -3.5362 | 0.27943 | 119.595 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.9285 | 29.2674 | 11.3617 | 0.93222 | 120.1433 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3618 | 18.928 | 3.9536 | -11.3467 | 0.32903 | 118.4422 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.9275 | 1.0289 | -3.5357 | 0.27942 | 119.594 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.9385 | 29.2674 | 11.3615 | 0.93222 | 120.1434 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3617 | 18.938 | 3.9536 | -11.3462 | 0.32905 | 118.4416 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.9375 | 1.0287 | -3.5352 | 0.2794 | 119.593 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.9485 | 29.2674 | 11.3614 | 0.93222 | 120.1435 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3615 | 18.948 | 3.9536 | -11.3456 | 0.32906 | 118.4411 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.9475 | 1.0285 | -3.5347 | 0.27938 | 119.5921 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.9585 | 29.2674 | 11.3612 | 0.93223 | 120.1436 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3614 | 18.958 | 3.9536 | -11.3451 | 0.32908 | 118.4407 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.9575 | 1.0282 | -3.5342 | 0.27935 | 119.5911 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.9685 | 29.2674 | 11.361 | 0.93223 | 120.1437 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3612 | 18.968 | 3.9536 | -11.3446 | 0.32909 | 118.4403 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.9675 | 1.028 | -3.5337 | 0.27932 | 119.5902 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.9785 | 29.2674 | 11.3608 | 0.93223 | 120.1437 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.361 | 18.978 | 3.9536 | -11.3442 | 0.3291 | 118.4401 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.9775 | 1.0277 | -3.5333 | 0.27929 | 119.5893 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.9885 | 29.2674 | 11.3606 | 0.93223 | 120.1438 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3608 | 18.988 | 3.9536 | -11.3437 | 0.32911 | 118.44 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.9875 | 1.0274 | -3.5328 | 0.27926 | 119.5885 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
18.9985 | 29.2674 | 11.3603 | 0.93224 | 120.1438 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3606 | 18.998 | 3.9537 | -11.3433 | 0.32913 | 118.4399 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 18.9975 | 1.0272 | -3.5324 | 0.27922 | 119.5877 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.0085 | 29.2674 | 11.3601 | 0.93224 | 120.1438 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3603 | 19.008 | 3.9537 | -11.3429 | 0.32914 | 118.44 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.0075 | 1.0269 | -3.532 | 0.27918 | 119.5869 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.0185 | 29.2674 | 11.3598 | 0.93224 | 120.1438 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3601 | 19.018 | 3.9537 | -11.3426 | 0.32915 | 118.4402 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.0175 | 1.0266 | -3.5316 | 0.27914 | 119.5863 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.0285 | 29.2674 | 11.3596 | 0.93224 | 120.1438 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3598 | 19.028 | 3.9537 | -11.3423 | 0.32915 | 118.4406 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.0275 | 1.0263 | -3.5312 | 0.27909 | 119.5856 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.0385 | 29.2673 | 11.3593 | 0.93225 | 120.1437 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3596 | 19.038 | 3.9537 | -11.342 | 0.32916 | 118.441 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.0375 | 1.026 | -3.5309 | 0.27904 | 119.585 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.0485 | 29.2673 | 11.359 | 0.93225 | 120.1436 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3593 | 19.048 | 3.9537 | -11.3417 | 0.32917 | 118.4416 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.0475 | 1.0257 | -3.5306 | 0.27899 | 119.5845 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.0585 | 29.2673 | 11.3587 | 0.93225 | 120.1435 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.359 | 19.058 | 3.9537 | -11.3415 | 0.32918 | 118.4423 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.0575 | 1.0254 | -3.5303 | 0.27893 | 119.5841 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.0685 | 29.2673 | 11.3584 | 0.93225 | 120.1434 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3587 | 19.068 | 3.9537 | -11.3413 | 0.32918 | 118.4431 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.0675 | 1.0251 | -3.53 | 0.27887 | 119.5837 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.0785 | 29.2672 | 11.3582 | 0.93226 | 120.1433 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3584 | 19.078 | 3.9537 | -11.3411 | 0.32919 | 118.444 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.0775 | 1.0248 | -3.5298 | 0.27881 | 119.5833 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.0885 | 29.2672 | 11.3579 | 0.93226 | 120.1431 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3582 | 19.088 | 3.9537 | -11.341 | 0.32919 | 118.445 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.0875 | 1.0244 | -3.5295 | 0.27875 | 119.5831 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.0985 | 29.2671 | 11.3576 | 0.93226 | 120.1429 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3579 | 19.098 | 3.9538 | -11.3409 | 0.3292 | 118.4461 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.0975 | 1.0241 | -3.5293 | 0.27868 | 119.5829 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.1085 | 29.2671 | 11.3574 | 0.93227 | 120.1427 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3576 | 19.108 | 3.9538 | -11.3408 | 0.3292 | 118.4473 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.1075 | 1.0238 | -3.5291 | 0.27862 | 119.5827 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.1185 | 29.267 | 11.3572 | 0.93227 | 120.1424 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3574 | 19.118 | 3.9538 | -11.3407 | 0.3292 | 118.4486 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.1175 | 1.0235 | -3.5289 | 0.27855 | 119.5826 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.1285 | 29.267 | 11.3569 | 0.93227 | 120.1421 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3572 | 19.128 | 3.9538 | -11.3407 | 0.3292 | 118.45 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.1275 | 1.0231 | -3.5287 | 0.27848 | 119.5826 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.1385 | 29.2669 | 11.3567 | 0.93227 | 120.1418 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3569 | 19.138 | 3.9538 | -11.3407 | 0.32921 | 118.4515 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.1375 | 1.0228 | -3.5285 | 0.27841 | 119.5826 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.1485 | 29.2669 | 11.3565 | 0.93227 | 120.1414 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3567 | 19.148 | 3.9538 | -11.3407 | 0.32921 | 118.453 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.1475 | 1.0225 | -3.5284 | 0.27834 | 119.5827 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.1585 | 29.2668 | 11.3564 | 0.93227 | 120.141 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3565 | 19.158 | 3.9538 | -11.3408 | 0.32921 | 118.4546 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.1575 | 1.0221 | -3.5282 | 0.27826 | 119.5828 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.1685 | 29.2667 | 11.3562 | 0.93228 | 120.1405 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3564 | 19.168 | 3.9539 | -11.3408 | 0.32921 | 118.4562 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.1675 | 1.0218 | -3.5281 | 0.27819 | 119.583 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.1785 | 29.2666 | 11.356 | 0.93228 | 120.1401 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3562 | 19.178 | 3.9539 | -11.3409 | 0.32921 | 118.4579 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.1775 | 1.0215 | -3.528 | 0.27812 | 119.5832 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.1885 | 29.2665 | 11.3559 | 0.93228 | 120.1396 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.356 | 19.188 | 3.9539 | -11.341 | 0.32921 | 118.4596 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.1875 | 1.0212 | -3.5279 | 0.27805 | 119.5835 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.1985 | 29.2665 | 11.3558 | 0.93228 | 120.139 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3559 | 19.198 | 3.9539 | -11.3411 | 0.3292 | 118.4613 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.1975 | 1.0209 | -3.5277 | 0.27798 | 119.5838 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.2085 | 29.2664 | 11.3557 | 0.93228 | 120.1384 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3558 | 19.208 | 3.9539 | -11.3412 | 0.3292 | 118.463 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.2075 | 1.0206 | -3.5276 | 0.27791 | 119.5841 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.2185 | 29.2663 | 11.3556 | 0.93228 | 120.1378 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3557 | 19.218 | 3.9539 | -11.3413 | 0.3292 | 118.4647 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.2175 | 1.0203 | -3.5276 | 0.27784 | 119.5845 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.2285 | 29.2662 | 11.3555 | 0.93228 | 120.1371 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3556 | 19.228 | 3.954 | -11.3414 | 0.3292 | 118.4664 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.2275 | 1.02 | -3.5275 | 0.27778 | 119.5849 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.2385 | 29.2661 | 11.3555 | 0.93228 | 120.1364 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3555 | 19.238 | 3.954 | -11.3415 | 0.3292 | 118.4681 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.2375 | 1.0197 | -3.5274 | 0.27772 | 119.5854 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.2485 | 29.266 | 11.3554 | 0.93228 | 120.1357 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3555 | 19.248 | 3.954 | -11.3416 | 0.3292 | 118.4698 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.2475 | 1.0195 | -3.5273 | 0.27765 | 119.5858 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.2585 | 29.2659 | 11.3554 | 0.93228 | 120.1349 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3554 | 19.258 | 3.954 | -11.3417 | 0.32919 | 118.4714 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.2575 | 1.0192 | -3.5273 | 0.2776 | 119.5863 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.2685 | 29.2658 | 11.3553 | 0.93228 | 120.1341 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3554 | 19.268 | 3.954 | -11.3419 | 0.32919 | 118.473 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.2675 | 1.019 | -3.5272 | 0.27754 | 119.5868 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.2785 | 29.2658 | 11.3553 | 0.93228 | 120.1333 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3553 | 19.278 | 3.954 | -11.342 | 0.32919 | 118.4745 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.2775 | 1.0187 | -3.5272 | 0.27749 | 119.5873 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.2885 | 29.2657 | 11.3553 | 0.93228 | 120.1324 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3553 | 19.288 | 3.9541 | -11.3421 | 0.32919 | 118.476 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.2875 | 1.0185 | -3.5271 | 0.27744 | 119.5879 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.2985 | 29.2656 | 11.3552 | 0.93228 | 120.1316 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3553 | 19.298 | 3.9541 | -11.3422 | 0.32919 | 118.4774 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.2975 | 1.0183 | -3.5271 | 0.27739 | 119.5884 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.3085 | 29.2655 | 11.3552 | 0.93228 | 120.1307 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3552 | 19.308 | 3.9541 | -11.3423 | 0.32918 | 118.4788 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.3075 | 1.0182 | -3.527 | 0.27735 | 119.589 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.3185 | 29.2654 | 11.3552 | 0.93228 | 120.1297 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3552 | 19.318 | 3.9541 | -11.3424 | 0.32918 | 118.4801 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.3175 | 1.018 | -3.527 | 0.27731 | 119.5895 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.3285 | 29.2654 | 11.3552 | 0.93228 | 120.1288 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3552 | 19.328 | 3.9541 | -11.3425 | 0.32918 | 118.4813 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.3275 | 1.0179 | -3.527 | 0.27727 | 119.5901 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.3385 | 29.2653 | 11.3551 | 0.93228 | 120.1279 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3552 | 19.338 | 3.9541 | -11.3426 | 0.32918 | 118.4824 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.3375 | 1.0177 | -3.527 | 0.27724 | 119.5907 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.3485 | 29.2652 | 11.3551 | 0.93228 | 120.1269 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3551 | 19.348 | 3.9541 | -11.3427 | 0.32917 | 118.4834 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.3475 | 1.0176 | -3.527 | 0.27721 | 119.5913 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.3585 | 29.2652 | 11.355 | 0.93228 | 120.126 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3551 | 19.358 | 3.9541 | -11.3428 | 0.32917 | 118.4844 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.3575 | 1.0175 | -3.527 | 0.27719 | 119.5918 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.3685 | 29.2651 | 11.355 | 0.93228 | 120.125 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.355 | 19.368 | 3.9541 | -11.3429 | 0.32917 | 118.4853 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.3675 | 1.0175 | -3.5271 | 0.27717 | 119.5924 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.3785 | 29.2651 | 11.3549 | 0.93228 | 120.1241 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.355 | 19.378 | 3.9541 | -11.343 | 0.32917 | 118.4861 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.3775 | 1.0174 | -3.5271 | 0.27715 | 119.593 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.3885 | 29.265 | 11.3548 | 0.93229 | 120.1232 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3549 | 19.388 | 3.9542 | -11.3431 | 0.32917 | 118.4868 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.3875 | 1.0174 | -3.5272 | 0.27714 | 119.5935 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.3985 | 29.265 | 11.3547 | 0.93229 | 120.1223 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3548 | 19.398 | 3.9542 | -11.3432 | 0.32917 | 118.4874 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.3975 | 1.0174 | -3.5272 | 0.27713 | 119.5941 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.4085 | 29.265 | 11.3545 | 0.93229 | 120.1214 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3547 | 19.408 | 3.9542 | -11.3432 | 0.32917 | 118.488 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.4075 | 1.0174 | -3.5273 | 0.27713 | 119.5946 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.4185 | 29.265 | 11.3544 | 0.93229 | 120.1205 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3545 | 19.418 | 3.9542 | -11.3433 | 0.32916 | 118.4884 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.4175 | 1.0174 | -3.5274 | 0.27713 | 119.5951 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.4285 | 29.2649 | 11.3543 | 0.93229 | 120.1197 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3544 | 19.428 | 3.9542 | -11.3434 | 0.32916 | 118.4888 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.4275 | 1.0174 | -3.5275 | 0.27713 | 119.5956 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.4385 | 29.2649 | 11.3541 | 0.93229 | 120.1189 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3543 | 19.438 | 3.9542 | -11.3434 | 0.32916 | 118.4891 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.4375 | 1.0175 | -3.5276 | 0.27714 | 119.596 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.4485 | 29.2649 | 11.3539 | 0.93229 | 120.1181 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3541 | 19.448 | 3.9542 | -11.3435 | 0.32916 | 118.4894 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.4475 | 1.0176 | -3.5278 | 0.27715 | 119.5965 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.4585 | 29.265 | 11.3537 | 0.9323 | 120.1174 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3539 | 19.458 | 3.9542 | -11.3435 | 0.32916 | 118.4895 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.4575 | 1.0177 | -3.5279 | 0.27717 | 119.5968 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.4685 | 29.265 | 11.3534 | 0.9323 | 120.1167 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3537 | 19.468 | 3.9542 | -11.3436 | 0.32916 | 118.4896 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.4675 | 1.0178 | -3.5281 | 0.27719 | 119.5972 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.4785 | 29.265 | 11.3532 | 0.9323 | 120.116 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3534 | 19.478 | 3.9542 | -11.3436 | 0.32916 | 118.4897 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.4775 | 1.018 | -3.5283 | 0.27721 | 119.5975 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.4885 | 29.265 | 11.3529 | 0.93231 | 120.1154 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3532 | 19.488 | 3.9542 | -11.3437 | 0.32916 | 118.4896 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.4875 | 1.0181 | -3.5285 | 0.27723 | 119.5978 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.4985 | 29.2651 | 11.3526 | 0.93231 | 120.1149 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3529 | 19.498 | 3.9542 | -11.3437 | 0.32916 | 118.4896 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.4975 | 1.0183 | -3.5287 | 0.27726 | 119.598 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.5085 | 29.2651 | 11.3523 | 0.93231 | 120.1144 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3526 | 19.508 | 3.9542 | -11.3437 | 0.32916 | 118.4894 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.5075 | 1.0185 | -3.529 | 0.27729 | 119.5982 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.5185 | 29.2651 | 11.352 | 0.93232 | 120.1139 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3523 | 19.518 | 3.9542 | -11.3438 | 0.32916 | 118.4893 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.5175 | 1.0187 | -3.5292 | 0.27732 | 119.5983 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.5285 | 29.2652 | 11.3517 | 0.93232 | 120.1135 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.352 | 19.528 | 3.9543 | -11.3438 | 0.32916 | 118.4891 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.5275 | 1.0189 | -3.5295 | 0.27736 | 119.5983 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.5385 | 29.2652 | 11.3514 | 0.93232 | 120.1131 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3517 | 19.538 | 3.9543 | -11.3438 | 0.32916 | 118.4888 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.5375 | 1.0191 | -3.5298 | 0.27739 | 119.5983 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.5485 | 29.2653 | 11.351 | 0.93233 | 120.1127 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3514 | 19.548 | 3.9543 | -11.3438 | 0.32916 | 118.4885 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.5475 | 1.0194 | -3.5301 | 0.27743 | 119.5983 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.5585 | 29.2654 | 11.3507 | 0.93233 | 120.1124 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.351 | 19.558 | 3.9543 | -11.3438 | 0.32916 | 118.4882 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.5575 | 1.0196 | -3.5305 | 0.27747 | 119.5982 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.5685 | 29.2654 | 11.3503 | 0.93233 | 120.1121 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3507 | 19.568 | 3.9543 | -11.3438 | 0.32916 | 118.4879 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.5675 | 1.0199 | -3.5308 | 0.27751 | 119.598 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.5785 | 29.2655 | 11.3499 | 0.93234 | 120.1119 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3503 | 19.578 | 3.9543 | -11.3438 | 0.32916 | 118.4876 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.5775 | 1.0202 | -3.5312 | 0.27755 | 119.5977 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.5885 | 29.2656 | 11.3496 | 0.93234 | 120.1117 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3499 | 19.588 | 3.9543 | -11.3438 | 0.32916 | 118.4872 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.5875 | 1.0205 | -3.5316 | 0.2776 | 119.5974 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.5985 | 29.2656 | 11.3492 | 0.93235 | 120.1115 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3496 | 19.598 | 3.9543 | -11.3438 | 0.32916 | 118.4869 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.5975 | 1.0208 | -3.532 | 0.27764 | 119.5971 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.6085 | 29.2657 | 11.3489 | 0.93235 | 120.1113 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3492 | 19.608 | 3.9544 | -11.3438 | 0.32917 | 118.4865 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.6075 | 1.0211 | -3.5325 | 0.27769 | 119.5966 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.6185 | 29.2658 | 11.3485 | 0.93236 | 120.1112 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3489 | 19.618 | 3.9544 | -11.3437 | 0.32917 | 118.4862 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.6175 | 1.0214 | -3.5329 | 0.27773 | 119.5962 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.6285 | 29.2658 | 11.3481 | 0.93236 | 120.111 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3485 | 19.628 | 3.9544 | -11.3437 | 0.32917 | 118.4858 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.6275 | 1.0217 | -3.5334 | 0.27778 | 119.5956 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.6385 | 29.2659 | 11.3478 | 0.93236 | 120.1109 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3481 | 19.638 | 3.9544 | -11.3437 | 0.32917 | 118.4855 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.6375 | 1.022 | -3.5339 | 0.27783 | 119.595 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.6485 | 29.266 | 11.3475 | 0.93237 | 120.1108 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3478 | 19.648 | 3.9544 | -11.3436 | 0.32917 | 118.4852 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.6475 | 1.0224 | -3.5343 | 0.27787 | 119.5944 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.6585 | 29.266 | 11.3471 | 0.93237 | 120.1107 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3475 | 19.658 | 3.9544 | -11.3436 | 0.32918 | 118.4849 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.6575 | 1.0227 | -3.5348 | 0.27792 | 119.5937 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.6685 | 29.2661 | 11.3468 | 0.93237 | 120.1106 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3471 | 19.668 | 3.9545 | -11.3435 | 0.32918 | 118.4846 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.6675 | 1.023 | -3.5353 | 0.27797 | 119.593 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.6785 | 29.2661 | 11.3466 | 0.93238 | 120.1105 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3468 | 19.678 | 3.9545 | -11.3435 | 0.32918 | 118.4843 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.6775 | 1.0234 | -3.5358 | 0.27802 | 119.5922 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.6885 | 29.2662 | 11.3463 | 0.93238 | 120.1103 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3466 | 19.688 | 3.9545 | -11.3434 | 0.32919 | 118.4841 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.6875 | 1.0237 | -3.5363 | 0.27806 | 119.5913 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.6985 | 29.2663 | 11.3461 | 0.93238 | 120.1102 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3463 | 19.698 | 3.9545 | -11.3434 | 0.32919 | 118.4838 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.6975 | 1.024 | -3.5368 | 0.27811 | 119.5905 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.7085 | 29.2663 | 11.3459 | 0.93239 | 120.1101 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3461 | 19.708 | 3.9546 | -11.3433 | 0.32919 | 118.4836 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.7075 | 1.0244 | -3.5373 | 0.27816 | 119.5896 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.7185 | 29.2664 | 11.3457 | 0.93239 | 120.1099 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3459 | 19.718 | 3.9546 | -11.3433 | 0.3292 | 118.4835 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.7175 | 1.0247 | -3.5378 | 0.27821 | 119.5887 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.7285 | 29.2664 | 11.3455 | 0.93239 | 120.1098 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3457 | 19.728 | 3.9546 | -11.3432 | 0.3292 | 118.4833 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.7275 | 1.025 | -3.5383 | 0.27826 | 119.5878 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.7385 | 29.2665 | 11.3454 | 0.93239 | 120.1096 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3455 | 19.738 | 3.9546 | -11.3431 | 0.3292 | 118.4832 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.7375 | 1.0254 | -3.5388 | 0.2783 | 119.5868 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.7485 | 29.2666 | 11.3454 | 0.93239 | 120.1094 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3454 | 19.748 | 3.9546 | -11.3431 | 0.32921 | 118.4831 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.7475 | 1.0257 | -3.5393 | 0.27835 | 119.5858 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.7585 | 29.2666 | 11.3453 | 0.93239 | 120.1092 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3454 | 19.758 | 3.9547 | -11.343 | 0.32921 | 118.483 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.7575 | 1.026 | -3.5398 | 0.2784 | 119.5849 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.7685 | 29.2667 | 11.3453 | 0.93239 | 120.109 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3453 | 19.768 | 3.9547 | -11.343 | 0.32921 | 118.483 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.7675 | 1.0264 | -3.5403 | 0.27844 | 119.5839 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.7785 | 29.2667 | 11.3454 | 0.93239 | 120.1087 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3453 | 19.778 | 3.9547 | -11.3429 | 0.32921 | 118.4829 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.7775 | 1.0267 | -3.5407 | 0.27849 | 119.5829 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.788 | 29.2668 | 11.3454 | 0.93239 | 120.1085 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3454 | 19.788 | 3.9547 | -11.3429 | 0.32922 | 118.4829 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.7875 | 1.027 | -3.5411 | 0.27854 | 119.5819 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.798 | 29.2668 | 11.3456 | 0.93239 | 120.1083 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3454 | 19.798 | 3.9548 | -11.3428 | 0.32922 | 118.4829 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.7975 | 1.0273 | -3.5416 | 0.27858 | 119.5809 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.8085 | 29.2669 | 11.3457 | 0.93239 | 120.108 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3456 | 19.808 | 3.9548 | -11.3428 | 0.32922 | 118.4829 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.8075 | 1.0276 | -3.542 | 0.27863 | 119.58 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.818 | 29.2669 | 11.3459 | 0.93239 | 120.1078 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3457 | 19.818 | 3.9548 | -11.3427 | 0.32923 | 118.483 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.8175 | 1.0279 | -3.5423 | 0.27868 | 119.579 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.828 | 29.2669 | 11.3462 | 0.93239 | 120.1075 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3459 | 19.828 | 3.9548 | -11.3427 | 0.32923 | 118.483 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.8275 | 1.0282 | -3.5427 | 0.27872 | 119.578 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.838 | 29.267 | 11.3464 | 0.93238 | 120.1073 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3462 | 19.838 | 3.9548 | -11.3426 | 0.32923 | 118.4831 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.8375 | 1.0285 | -3.5431 | 0.27877 | 119.5771 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.848 | 29.267 | 11.3468 | 0.93238 | 120.107 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3464 | 19.848 | 3.9548 | -11.3426 | 0.32923 | 118.4831 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.8475 | 1.0287 | -3.5434 | 0.27881 | 119.5762 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.858 | 29.2671 | 11.3471 | 0.93238 | 120.1068 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3468 | 19.858 | 3.9549 | -11.3426 | 0.32923 | 118.4832 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.8575 | 1.029 | -3.5437 | 0.27886 | 119.5753 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.868 | 29.2671 | 11.3475 | 0.93237 | 120.1066 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3471 | 19.868 | 3.9549 | -11.3425 | 0.32924 | 118.4833 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.8675 | 1.0293 | -3.544 | 0.2789 | 119.5744 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.8785 | 29.2672 | 11.3478 | 0.93237 | 120.1064 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3475 | 19.878 | 3.9549 | -11.3425 | 0.32924 | 118.4833 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.8775 | 1.0295 | -3.5443 | 0.27894 | 119.5735 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.888 | 29.2672 | 11.3483 | 0.93236 | 120.1063 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3478 | 19.888 | 3.9549 | -11.3425 | 0.32924 | 118.4834 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.8875 | 1.0298 | -3.5446 | 0.27898 | 119.5727 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.898 | 29.2673 | 11.3487 | 0.93236 | 120.1062 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3483 | 19.898 | 3.9549 | -11.3425 | 0.32924 | 118.4835 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.8975 | 1.03 | -3.5449 | 0.27902 | 119.5718 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.908 | 29.2673 | 11.3491 | 0.93236 | 120.1061 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3487 | 19.908 | 3.9549 | -11.3425 | 0.32924 | 118.4836 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.9075 | 1.0302 | -3.5451 | 0.27906 | 119.571 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.918 | 29.2674 | 11.3496 | 0.93235 | 120.106 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3491 | 19.918 | 3.9549 | -11.3425 | 0.32924 | 118.4837 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.9175 | 1.0305 | -3.5453 | 0.2791 | 119.5702 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.928 | 29.2674 | 11.3501 | 0.93235 | 120.106 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3496 | 19.928 | 3.9549 | -11.3425 | 0.32924 | 118.4838 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.9275 | 1.0307 | -3.5456 | 0.27914 | 119.5694 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.938 | 29.2675 | 11.3505 | 0.93234 | 120.106 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3501 | 19.938 | 3.955 | -11.3425 | 0.32924 | 118.4838 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.9375 | 1.0309 | -3.5458 | 0.27918 | 119.5687 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.948 | 29.2675 | 11.351 | 0.93234 | 120.1061 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3505 | 19.948 | 3.955 | -11.3425 | 0.32924 | 118.4839 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.9475 | 1.0311 | -3.546 | 0.27921 | 119.5679 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.958 | 29.2676 | 11.3514 | 0.93233 | 120.1062 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.351 | 19.958 | 3.955 | -11.3426 | 0.32924 | 118.484 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.9575 | 1.0313 | -3.5462 | 0.27925 | 119.5671 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.968 | 29.2677 | 11.3519 | 0.93233 | 120.1063 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3514 | 19.968 | 3.955 | -11.3426 | 0.32924 | 118.4841 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.9675 | 1.0315 | -3.5463 | 0.27928 | 119.5664 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.978 | 29.2677 | 11.3523 | 0.93232 | 120.1065 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3519 | 19.978 | 3.955 | -11.3426 | 0.32924 | 118.4842 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.9775 | 1.0316 | -3.5465 | 0.27931 | 119.5657 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.988 | 29.2678 | 11.3527 | 0.93232 | 120.1068 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3523 | 19.988 | 3.955 | -11.3426 | 0.32924 | 118.4843 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.9875 | 1.0318 | -3.5467 | 0.27934 | 119.565 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
19.9985 | 29.2679 | 11.353 | 0.93232 | 120.107 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3527 | 19.998 | 3.955 | -11.3427 | 0.32924 | 118.4845 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 19.9975 | 1.032 | -3.5469 | 0.27937 | 119.5642 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.008 | 29.2679 | 11.3534 | 0.93231 | 120.1074 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.353 | 20.008 | 3.955 | -11.3427 | 0.32924 | 118.4846 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.0075 | 1.0321 | -3.547 | 0.27939 | 119.5635 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.018 | 29.268 | 11.3537 | 0.93231 | 120.1078 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3534 | 20.018 | 3.955 | -11.3427 | 0.32924 | 118.4847 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.0175 | 1.0323 | -3.5472 | 0.27942 | 119.5628 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.028 | 29.2681 | 11.3539 | 0.93231 | 120.1082 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3537 | 20.028 | 3.9551 | -11.3428 | 0.32924 | 118.4849 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.0275 | 1.0324 | -3.5473 | 0.27944 | 119.5621 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.038 | 29.2682 | 11.3542 | 0.93231 | 120.1087 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3539 | 20.038 | 3.9551 | -11.3428 | 0.32924 | 118.4851 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.0375 | 1.0325 | -3.5475 | 0.27946 | 119.5614 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.048 | 29.2682 | 11.3544 | 0.9323 | 120.1092 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3542 | 20.048 | 3.9551 | -11.3429 | 0.32925 | 118.4853 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.0475 | 1.0326 | -3.5476 | 0.27948 | 119.5606 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.058 | 29.2683 | 11.3545 | 0.9323 | 120.1098 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3544 | 20.058 | 3.9551 | -11.3429 | 0.32925 | 118.4856 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.0575 | 1.0328 | -3.5478 | 0.2795 | 119.5599 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.068 | 29.2684 | 11.3546 | 0.9323 | 120.1103 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3545 | 20.068 | 3.9551 | -11.3429 | 0.32925 | 118.4858 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.0675 | 1.0329 | -3.5479 | 0.27952 | 119.5592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.078 | 29.2685 | 11.3547 | 0.9323 | 120.111 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3546 | 20.078 | 3.9551 | -11.3429 | 0.32925 | 118.4861 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.0775 | 1.033 | -3.5481 | 0.27954 | 119.5584 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.088 | 29.2686 | 11.3548 | 0.9323 | 120.1116 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3547 | 20.088 | 3.9552 | -11.343 | 0.32925 | 118.4865 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.0875 | 1.0331 | -3.5482 | 0.27955 | 119.5576 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.098 | 29.2687 | 11.3548 | 0.9323 | 120.1123 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3548 | 20.098 | 3.9552 | -11.343 | 0.32925 | 118.4868 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.0975 | 1.0332 | -3.5483 | 0.27957 | 119.5569 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.108 | 29.2687 | 11.3547 | 0.9323 | 120.113 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3548 | 20.108 | 3.9552 | -11.343 | 0.32925 | 118.4872 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.1075 | 1.0333 | -3.5484 | 0.27958 | 119.5561 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.118 | 29.2688 | 11.3547 | 0.9323 | 120.1137 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3547 | 20.118 | 3.9552 | -11.343 | 0.32925 | 118.4877 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.1175 | 1.0334 | -3.5486 | 0.2796 | 119.5553 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.128 | 29.2689 | 11.3546 | 0.9323 | 120.1145 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3547 | 20.128 | 3.9552 | -11.343 | 0.32925 | 118.4881 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.1275 | 1.0335 | -3.5487 | 0.27961 | 119.5544 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.138 | 29.269 | 11.3545 | 0.9323 | 120.1152 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3546 | 20.138 | 3.9553 | -11.343 | 0.32925 | 118.4886 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.1375 | 1.0335 | -3.5488 | 0.27962 | 119.5536 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.148 | 29.269 | 11.3544 | 0.93231 | 120.116 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3545 | 20.148 | 3.9553 | -11.343 | 0.32925 | 118.4892 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.1475 | 1.0336 | -3.5488 | 0.27964 | 119.5527 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.158 | 29.2691 | 11.3542 | 0.93231 | 120.1167 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3544 | 20.158 | 3.9553 | -11.343 | 0.32926 | 118.4898 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.1575 | 1.0337 | -3.5489 | 0.27966 | 119.5519 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.168 | 29.2692 | 11.3541 | 0.93231 | 120.1175 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3542 | 20.168 | 3.9553 | -11.343 | 0.32926 | 118.4904 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.1675 | 1.0338 | -3.5489 | 0.27967 | 119.551 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.178 | 29.2692 | 11.3539 | 0.93231 | 120.1183 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3541 | 20.178 | 3.9553 | -11.343 | 0.32926 | 118.491 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.1775 | 1.0339 | -3.549 | 0.27969 | 119.5501 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.188 | 29.2693 | 11.3537 | 0.93231 | 120.119 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3539 | 20.188 | 3.9554 | -11.3429 | 0.32926 | 118.4917 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.1875 | 1.034 | -3.549 | 0.27971 | 119.5492 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.198 | 29.2694 | 11.3536 | 0.93232 | 120.1198 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3537 | 20.198 | 3.9554 | -11.3429 | 0.32926 | 118.4924 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.1975 | 1.034 | -3.549 | 0.27973 | 119.5483 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.208 | 29.2694 | 11.3534 | 0.93232 | 120.1205 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3536 | 20.208 | 3.9554 | -11.3429 | 0.32927 | 118.4931 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.2075 | 1.0341 | -3.5489 | 0.27975 | 119.5474 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.218 | 29.2695 | 11.3533 | 0.93232 | 120.1213 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3534 | 20.218 | 3.9554 | -11.3428 | 0.32927 | 118.4938 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.2175 | 1.0342 | -3.5489 | 0.27978 | 119.5465 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.228 | 29.2695 | 11.3532 | 0.93232 | 120.122 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3533 | 20.228 | 3.9554 | -11.3428 | 0.32927 | 118.4946 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.2275 | 1.0343 | -3.5488 | 0.27981 | 119.5456 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.238 | 29.2696 | 11.3531 | 0.93232 | 120.1227 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3532 | 20.238 | 3.9554 | -11.3427 | 0.32927 | 118.4953 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.2375 | 1.0344 | -3.5487 | 0.27984 | 119.5447 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.248 | 29.2696 | 11.353 | 0.93232 | 120.1234 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3531 | 20.248 | 3.9555 | -11.3426 | 0.32928 | 118.4961 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.2475 | 1.0345 | -3.5485 | 0.27988 | 119.5439 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.258 | 29.2696 | 11.353 | 0.93232 | 120.1241 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.353 | 20.258 | 3.9555 | -11.3426 | 0.32928 | 118.4969 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.2575 | 1.0346 | -3.5483 | 0.27991 | 119.543 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.268 | 29.2697 | 11.353 | 0.93232 | 120.1247 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.353 | 20.268 | 3.9555 | -11.3425 | 0.32928 | 118.4976 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.2675 | 1.0347 | -3.5481 | 0.27996 | 119.5422 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.278 | 29.2697 | 11.353 | 0.93232 | 120.1253 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.353 | 20.278 | 3.9555 | -11.3424 | 0.32929 | 118.4983 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.2775 | 1.0348 | -3.5479 | 0.28 | 119.5414 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.288 | 29.2697 | 11.3531 | 0.93232 | 120.1259 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.353 | 20.288 | 3.9555 | -11.3423 | 0.32929 | 118.499 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.2875 | 1.0349 | -3.5476 | 0.28005 | 119.5406 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.298 | 29.2697 | 11.3532 | 0.93232 | 120.1265 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3531 | 20.298 | 3.9555 | -11.3423 | 0.32929 | 118.4997 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.2975 | 1.035 | -3.5473 | 0.2801 | 119.5398 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.308 | 29.2697 | 11.3534 | 0.93232 | 120.1271 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3532 | 20.308 | 3.9555 | -11.3422 | 0.32929 | 118.5004 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.3075 | 1.0352 | -3.5469 | 0.28016 | 119.5391 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.318 | 29.2697 | 11.3536 | 0.93232 | 120.1276 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3534 | 20.318 | 3.9555 | -11.3421 | 0.3293 | 118.501 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.3175 | 1.0353 | -3.5465 | 0.28022 | 119.5385 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.328 | 29.2697 | 11.3539 | 0.93231 | 120.1281 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3536 | 20.328 | 3.9555 | -11.342 | 0.3293 | 118.5016 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.3275 | 1.0354 | -3.5461 | 0.28028 | 119.5379 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.338 | 29.2697 | 11.3542 | 0.93231 | 120.1285 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3539 | 20.338 | 3.9555 | -11.342 | 0.3293 | 118.5021 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.3375 | 1.0356 | -3.5456 | 0.28035 | 119.5373 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.348 | 29.2697 | 11.3546 | 0.93231 | 120.129 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3542 | 20.348 | 3.9555 | -11.3419 | 0.3293 | 118.5025 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.3475 | 1.0357 | -3.5451 | 0.28043 | 119.5368 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.358 | 29.2697 | 11.355 | 0.9323 | 120.1294 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3546 | 20.358 | 3.9555 | -11.3418 | 0.3293 | 118.5029 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.3575 | 1.0359 | -3.5446 | 0.2805 | 119.5364 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.368 | 29.2697 | 11.3555 | 0.9323 | 120.1298 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.355 | 20.368 | 3.9555 | -11.3418 | 0.3293 | 118.5033 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.3675 | 1.036 | -3.5441 | 0.28058 | 119.536 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.378 | 29.2697 | 11.356 | 0.93229 | 120.1301 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3555 | 20.378 | 3.9555 | -11.3418 | 0.3293 | 118.5035 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.3775 | 1.0362 | -3.5435 | 0.28066 | 119.5357 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.388 | 29.2696 | 11.3566 | 0.93229 | 120.1304 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.356 | 20.388 | 3.9555 | -11.3417 | 0.3293 | 118.5037 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.3875 | 1.0363 | -3.5429 | 0.28075 | 119.5355 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.398 | 29.2696 | 11.3572 | 0.93228 | 120.1307 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3566 | 20.398 | 3.9555 | -11.3417 | 0.3293 | 118.5039 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.3975 | 1.0365 | -3.5423 | 0.28084 | 119.5353 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.408 | 29.2696 | 11.3578 | 0.93227 | 120.131 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3572 | 20.408 | 3.9555 | -11.3417 | 0.3293 | 118.5039 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.4075 | 1.0367 | -3.5416 | 0.28093 | 119.5352 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.418 | 29.2695 | 11.3584 | 0.93226 | 120.1312 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3578 | 20.418 | 3.9555 | -11.3417 | 0.3293 | 118.5039 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.4175 | 1.0369 | -3.5409 | 0.28102 | 119.5352 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.428 | 29.2695 | 11.3591 | 0.93226 | 120.1315 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3584 | 20.428 | 3.9555 | -11.3418 | 0.3293 | 118.5038 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.4275 | 1.037 | -3.5403 | 0.28112 | 119.5352 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.438 | 29.2695 | 11.3598 | 0.93225 | 120.1316 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3591 | 20.438 | 3.9555 | -11.3418 | 0.3293 | 118.5037 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.4375 | 1.0372 | -3.5396 | 0.28121 | 119.5353 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.4485 | 29.2694 | 11.3605 | 0.93224 | 120.1318 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3598 | 20.448 | 3.9554 | -11.3419 | 0.3293 | 118.5034 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.4475 | 1.0374 | -3.5389 | 0.28131 | 119.5355 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.458 | 29.2694 | 11.3612 | 0.93223 | 120.1319 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3605 | 20.458 | 3.9554 | -11.3419 | 0.32929 | 118.5031 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.4575 | 1.0376 | -3.5382 | 0.28141 | 119.5358 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.468 | 29.2694 | 11.3619 | 0.93223 | 120.132 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3612 | 20.468 | 3.9554 | -11.342 | 0.32929 | 118.5027 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.4675 | 1.0378 | -3.5375 | 0.28151 | 119.5361 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.478 | 29.2693 | 11.3626 | 0.93222 | 120.1321 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3619 | 20.478 | 3.9554 | -11.3421 | 0.32929 | 118.5023 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.4775 | 1.038 | -3.5368 | 0.28161 | 119.5365 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.488 | 29.2693 | 11.3633 | 0.93221 | 120.1322 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3626 | 20.488 | 3.9554 | -11.3422 | 0.32928 | 118.5018 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.4875 | 1.0382 | -3.5361 | 0.28171 | 119.5369 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.498 | 29.2693 | 11.364 | 0.9322 | 120.1322 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3633 | 20.498 | 3.9554 | -11.3423 | 0.32928 | 118.5013 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.4975 | 1.0384 | -3.5354 | 0.2818 | 119.5374 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.508 | 29.2693 | 11.3646 | 0.9322 | 120.1323 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.364 | 20.508 | 3.9554 | -11.3425 | 0.32928 | 118.5007 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.5075 | 1.0385 | -3.5347 | 0.2819 | 119.538 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.518 | 29.2692 | 11.3652 | 0.93219 | 120.1323 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3646 | 20.518 | 3.9554 | -11.3426 | 0.32927 | 118.5001 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.5175 | 1.0387 | -3.534 | 0.28199 | 119.5385 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.528 | 29.2692 | 11.3658 | 0.93218 | 120.1323 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3652 | 20.528 | 3.9554 | -11.3428 | 0.32927 | 118.4995 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.5275 | 1.0389 | -3.5334 | 0.28209 | 119.5392 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.538 | 29.2692 | 11.3663 | 0.93218 | 120.1323 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3658 | 20.538 | 3.9554 | -11.3429 | 0.32926 | 118.4988 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.5375 | 1.0391 | -3.5328 | 0.28218 | 119.5398 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.5485 | 29.2692 | 11.3668 | 0.93217 | 120.1322 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3663 | 20.548 | 3.9554 | -11.3431 | 0.32926 | 118.4981 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.5475 | 1.0393 | -3.5322 | 0.28227 | 119.5405 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.558 | 29.2691 | 11.3673 | 0.93217 | 120.1322 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3668 | 20.558 | 3.9554 | -11.3432 | 0.32926 | 118.4975 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.5575 | 1.0394 | -3.5316 | 0.28235 | 119.5412 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.568 | 29.2691 | 11.3676 | 0.93216 | 120.1321 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3673 | 20.568 | 3.9554 | -11.3434 | 0.32925 | 118.4968 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.5675 | 1.0396 | -3.531 | 0.28243 | 119.542 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.578 | 29.2691 | 11.368 | 0.93216 | 120.1321 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3676 | 20.578 | 3.9554 | -11.3436 | 0.32925 | 118.4961 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.5775 | 1.0398 | -3.5305 | 0.28251 | 119.5427 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.588 | 29.2691 | 11.3683 | 0.93216 | 120.132 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.368 | 20.588 | 3.9554 | -11.3437 | 0.32924 | 118.4954 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.5875 | 1.0399 | -3.53 | 0.28259 | 119.5435 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.5985 | 29.2691 | 11.3685 | 0.93215 | 120.132 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3683 | 20.598 | 3.9554 | -11.3439 | 0.32924 | 118.4948 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.5975 | 1.0401 | -3.5296 | 0.28266 | 119.5442 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.608 | 29.2691 | 11.3687 | 0.93215 | 120.1319 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3685 | 20.608 | 3.9554 | -11.3441 | 0.32923 | 118.4941 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.6075 | 1.0402 | -3.5291 | 0.28273 | 119.545 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.6185 | 29.2691 | 11.3688 | 0.93215 | 120.1319 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3687 | 20.618 | 3.9554 | -11.3442 | 0.32923 | 118.4935 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.6175 | 1.0404 | -3.5288 | 0.28279 | 119.5457 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.628 | 29.2691 | 11.3689 | 0.93215 | 120.1319 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3688 | 20.628 | 3.9554 | -11.3444 | 0.32922 | 118.493 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.6275 | 1.0405 | -3.5284 | 0.28285 | 119.5464 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.638 | 29.2691 | 11.3689 | 0.93215 | 120.1319 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3689 | 20.638 | 3.9553 | -11.3445 | 0.32922 | 118.4925 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.6375 | 1.0406 | -3.5281 | 0.2829 | 119.5471 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.6485 | 29.269 | 11.3689 | 0.93215 | 120.1318 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3689 | 20.648 | 3.9553 | -11.3446 | 0.32922 | 118.492 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.6475 | 1.0407 | -3.5278 | 0.28296 | 119.5478 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.658 | 29.269 | 11.3688 | 0.93215 | 120.1319 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3689 | 20.658 | 3.9553 | -11.3448 | 0.32921 | 118.4916 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.6575 | 1.0408 | -3.5275 | 0.283 | 119.5485 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.668 | 29.269 | 11.3687 | 0.93215 | 120.1319 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3688 | 20.668 | 3.9553 | -11.3449 | 0.32921 | 118.4912 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.6675 | 1.0409 | -3.5272 | 0.28305 | 119.5491 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.678 | 29.269 | 11.3685 | 0.93215 | 120.1319 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3687 | 20.678 | 3.9553 | -11.345 | 0.32921 | 118.4908 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.6775 | 1.041 | -3.527 | 0.28309 | 119.5497 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.688 | 29.269 | 11.3683 | 0.93216 | 120.132 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3685 | 20.688 | 3.9553 | -11.3451 | 0.32921 | 118.4906 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.6875 | 1.0411 | -3.5268 | 0.28312 | 119.5502 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.6985 | 29.269 | 11.3681 | 0.93216 | 120.1321 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3683 | 20.698 | 3.9553 | -11.3451 | 0.3292 | 118.4903 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.6975 | 1.0412 | -3.5267 | 0.28315 | 119.5507 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.708 | 29.269 | 11.3678 | 0.93216 | 120.1322 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3681 | 20.708 | 3.9553 | -11.3452 | 0.3292 | 118.4902 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.7075 | 1.0413 | -3.5265 | 0.28318 | 119.5512 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.718 | 29.269 | 11.3675 | 0.93217 | 120.1323 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3678 | 20.718 | 3.9553 | -11.3452 | 0.3292 | 118.49 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.7175 | 1.0413 | -3.5264 | 0.28321 | 119.5517 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.728 | 29.269 | 11.3672 | 0.93217 | 120.1324 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3675 | 20.728 | 3.9553 | -11.3453 | 0.3292 | 118.4899 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.7275 | 1.0414 | -3.5263 | 0.28323 | 119.5521 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.738 | 29.269 | 11.3669 | 0.93217 | 120.1326 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3672 | 20.738 | 3.9553 | -11.3453 | 0.3292 | 118.4899 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.7375 | 1.0414 | -3.5262 | 0.28325 | 119.5525 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.7485 | 29.269 | 11.3666 | 0.93217 | 120.1328 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3669 | 20.748 | 3.9553 | -11.3453 | 0.3292 | 118.4899 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.7475 | 1.0415 | -3.5261 | 0.28326 | 119.5528 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.758 | 29.269 | 11.3662 | 0.93218 | 120.133 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3666 | 20.758 | 3.9553 | -11.3453 | 0.3292 | 118.4899 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.7575 | 1.0415 | -3.5261 | 0.28328 | 119.5531 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.768 | 29.269 | 11.3659 | 0.93218 | 120.1332 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3662 | 20.768 | 3.9553 | -11.3453 | 0.3292 | 118.4899 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.7675 | 1.0415 | -3.526 | 0.28329 | 119.5534 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.778 | 29.269 | 11.3655 | 0.93219 | 120.1334 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3659 | 20.778 | 3.9553 | -11.3453 | 0.3292 | 118.49 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.7775 | 1.0416 | -3.526 | 0.2833 | 119.5537 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.788 | 29.269 | 11.3651 | 0.93219 | 120.1336 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3655 | 20.788 | 3.9553 | -11.3453 | 0.3292 | 118.4901 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.7875 | 1.0416 | -3.5259 | 0.2833 | 119.5539 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.7985 | 29.269 | 11.3648 | 0.93219 | 120.1339 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3651 | 20.798 | 3.9553 | -11.3452 | 0.3292 | 118.4902 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.7975 | 1.0416 | -3.5259 | 0.28331 | 119.5542 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.8085 | 29.269 | 11.3644 | 0.9322 | 120.1341 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3648 | 20.808 | 3.9552 | -11.3452 | 0.3292 | 118.4904 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.8075 | 1.0416 | -3.5258 | 0.28331 | 119.5544 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.818 | 29.269 | 11.3641 | 0.9322 | 120.1344 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3644 | 20.818 | 3.9552 | -11.3451 | 0.3292 | 118.4905 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.8175 | 1.0416 | -3.5258 | 0.28331 | 119.5546 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.828 | 29.269 | 11.3638 | 0.9322 | 120.1346 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3641 | 20.828 | 3.9552 | -11.3451 | 0.3292 | 118.4906 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.8275 | 1.0415 | -3.5258 | 0.28331 | 119.5548 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.838 | 29.2689 | 11.3635 | 0.93221 | 120.1349 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3638 | 20.838 | 3.9552 | -11.345 | 0.3292 | 118.4908 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.8375 | 1.0415 | -3.5258 | 0.2833 | 119.555 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.8485 | 29.2689 | 11.3631 | 0.93221 | 120.1351 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3635 | 20.848 | 3.9552 | -11.345 | 0.3292 | 118.4909 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.8475 | 1.0415 | -3.5257 | 0.2833 | 119.5552 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.8585 | 29.2689 | 11.3628 | 0.93222 | 120.1353 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3631 | 20.858 | 3.9552 | -11.3449 | 0.3292 | 118.4911 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.8575 | 1.0415 | -3.5257 | 0.28329 | 119.5555 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.868 | 29.2689 | 11.3625 | 0.93222 | 120.1355 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3628 | 20.868 | 3.9552 | -11.3448 | 0.3292 | 118.4912 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.8675 | 1.0414 | -3.5257 | 0.28329 | 119.5557 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.878 | 29.2688 | 11.3622 | 0.93222 | 120.1356 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3625 | 20.878 | 3.9552 | -11.3447 | 0.3292 | 118.4913 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.8775 | 1.0414 | -3.5256 | 0.28328 | 119.556 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.888 | 29.2688 | 11.3619 | 0.93222 | 120.1357 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3622 | 20.888 | 3.9551 | -11.3446 | 0.3292 | 118.4914 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.8875 | 1.0413 | -3.5256 | 0.28327 | 119.5562 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.8985 | 29.2688 | 11.3616 | 0.93223 | 120.1358 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3619 | 20.898 | 3.9551 | -11.3445 | 0.3292 | 118.4915 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.8975 | 1.0413 | -3.5255 | 0.28326 | 119.5566 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.908 | 29.2687 | 11.3614 | 0.93223 | 120.1358 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3616 | 20.908 | 3.9551 | -11.3444 | 0.32921 | 118.4915 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.9075 | 1.0412 | -3.5255 | 0.28325 | 119.5569 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.918 | 29.2687 | 11.3611 | 0.93223 | 120.1358 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3614 | 20.918 | 3.9551 | -11.3444 | 0.32921 | 118.4916 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.9175 | 1.0411 | -3.5254 | 0.28323 | 119.5573 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.928 | 29.2686 | 11.3608 | 0.93224 | 120.1358 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3611 | 20.928 | 3.9551 | -11.3443 | 0.32921 | 118.4916 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.9275 | 1.0411 | -3.5254 | 0.28322 | 119.5577 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.938 | 29.2686 | 11.3606 | 0.93224 | 120.1357 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3608 | 20.938 | 3.9551 | -11.3442 | 0.32921 | 118.4916 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.9375 | 1.041 | -3.5253 | 0.2832 | 119.5581 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.9485 | 29.2685 | 11.3603 | 0.93224 | 120.1355 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3606 | 20.948 | 3.9551 | -11.3441 | 0.32921 | 118.4916 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.9475 | 1.0409 | -3.5252 | 0.28319 | 119.5585 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.958 | 29.2685 | 11.3601 | 0.93224 | 120.1352 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3603 | 20.958 | 3.9551 | -11.344 | 0.32921 | 118.4916 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.9575 | 1.0408 | -3.5252 | 0.28317 | 119.559 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.968 | 29.2684 | 11.3598 | 0.93224 | 120.1349 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3601 | 20.968 | 3.955 | -11.3439 | 0.32921 | 118.4915 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.9675 | 1.0407 | -3.5251 | 0.28315 | 119.5596 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.9785 | 29.2684 | 11.3596 | 0.93225 | 120.1345 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3598 | 20.978 | 3.955 | -11.3438 | 0.32922 | 118.4915 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.9775 | 1.0406 | -3.525 | 0.28313 | 119.5601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.988 | 29.2683 | 11.3593 | 0.93225 | 120.1341 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3596 | 20.988 | 3.955 | -11.3437 | 0.32922 | 118.4914 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.9875 | 1.0405 | -3.525 | 0.2831 | 119.5607 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
20.9985 | 29.2682 | 11.3591 | 0.93225 | 120.1335 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3593 | 20.998 | 3.955 | -11.3436 | 0.32922 | 118.4913 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 20.9975 | 1.0404 | -3.5249 | 0.28308 | 119.5613 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.008 | 29.2682 | 11.3589 | 0.93225 | 120.1329 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3591 | 21.008 | 3.955 | -11.3435 | 0.32922 | 118.4912 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.0075 | 1.0403 | -3.5248 | 0.28305 | 119.562 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.018 | 29.2681 | 11.3586 | 0.93226 | 120.1322 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3589 | 21.018 | 3.955 | -11.3434 | 0.32923 | 118.4911 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.0175 | 1.0401 | -3.5248 | 0.28302 | 119.5626 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.028 | 29.268 | 11.3584 | 0.93226 | 120.1314 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3586 | 21.028 | 3.955 | -11.3433 | 0.32923 | 118.491 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.0275 | 1.04 | -3.5247 | 0.28299 | 119.5633 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.038 | 29.268 | 11.3582 | 0.93226 | 120.1306 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3584 | 21.038 | 3.955 | -11.3432 | 0.32923 | 118.4908 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.0375 | 1.0398 | -3.5246 | 0.28296 | 119.5639 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.048 | 29.2679 | 11.3579 | 0.93226 | 120.1296 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3582 | 21.048 | 3.955 | -11.3431 | 0.32923 | 118.4907 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.0475 | 1.0397 | -3.5246 | 0.28293 | 119.5646 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.058 | 29.2678 | 11.3577 | 0.93227 | 120.1286 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3579 | 21.058 | 3.955 | -11.343 | 0.32923 | 118.4905 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.0575 | 1.0395 | -3.5246 | 0.28289 | 119.5652 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.068 | 29.2677 | 11.3575 | 0.93227 | 120.1276 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3577 | 21.068 | 3.955 | -11.3429 | 0.32924 | 118.4903 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.0675 | 1.0394 | -3.5245 | 0.28286 | 119.5659 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.078 | 29.2677 | 11.3573 | 0.93227 | 120.1264 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3575 | 21.078 | 3.955 | -11.3428 | 0.32924 | 118.4901 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.0775 | 1.0392 | -3.5245 | 0.28282 | 119.5665 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.088 | 29.2676 | 11.3571 | 0.93227 | 120.1252 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3573 | 21.088 | 3.955 | -11.3427 | 0.32924 | 118.4899 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.0875 | 1.039 | -3.5245 | 0.28278 | 119.5671 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.098 | 29.2675 | 11.3569 | 0.93227 | 120.1239 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3571 | 21.098 | 3.955 | -11.3426 | 0.32924 | 118.4897 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.0975 | 1.0389 | -3.5244 | 0.28273 | 119.5676 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.108 | 29.2674 | 11.3567 | 0.93227 | 120.1226 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3569 | 21.108 | 3.955 | -11.3426 | 0.32925 | 118.4894 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.1075 | 1.0387 | -3.5244 | 0.28269 | 119.5682 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.118 | 29.2673 | 11.3566 | 0.93227 | 120.1212 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3567 | 21.118 | 3.955 | -11.3425 | 0.32925 | 118.4892 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.1175 | 1.0385 | -3.5244 | 0.28264 | 119.5686 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.128 | 29.2673 | 11.3564 | 0.93228 | 120.1197 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3566 | 21.128 | 3.955 | -11.3424 | 0.32925 | 118.4889 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.1275 | 1.0383 | -3.5244 | 0.28259 | 119.5691 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.138 | 29.2672 | 11.3563 | 0.93228 | 120.1182 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3564 | 21.138 | 3.955 | -11.3423 | 0.32925 | 118.4886 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.1375 | 1.0381 | -3.5245 | 0.28254 | 119.5694 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.148 | 29.2671 | 11.3562 | 0.93228 | 120.1167 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3563 | 21.148 | 3.955 | -11.3423 | 0.32926 | 118.4883 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.1475 | 1.0379 | -3.5245 | 0.28249 | 119.5697 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.158 | 29.267 | 11.3561 | 0.93228 | 120.1152 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3562 | 21.158 | 3.955 | -11.3422 | 0.32926 | 118.4879 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.1575 | 1.0377 | -3.5245 | 0.28244 | 119.57 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.168 | 29.2669 | 11.356 | 0.93228 | 120.1137 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3561 | 21.168 | 3.955 | -11.3421 | 0.32926 | 118.4876 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.1675 | 1.0375 | -3.5246 | 0.28238 | 119.5701 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.178 | 29.2669 | 11.3559 | 0.93228 | 120.1121 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.356 | 21.178 | 3.955 | -11.3421 | 0.32926 | 118.4871 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.1775 | 1.0373 | -3.5246 | 0.28233 | 119.5702 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.188 | 29.2668 | 11.3558 | 0.93228 | 120.1106 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3559 | 21.188 | 3.955 | -11.342 | 0.32926 | 118.4867 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.1875 | 1.0371 | -3.5247 | 0.28227 | 119.5702 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.198 | 29.2667 | 11.3557 | 0.93228 | 120.109 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3558 | 21.198 | 3.955 | -11.342 | 0.32926 | 118.4862 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.1975 | 1.0369 | -3.5247 | 0.28221 | 119.5701 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.208 | 29.2666 | 11.3557 | 0.93228 | 120.1075 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3557 | 21.208 | 3.9551 | -11.3419 | 0.32927 | 118.4857 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.2075 | 1.0367 | -3.5248 | 0.28215 | 119.57 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.218 | 29.2665 | 11.3556 | 0.93228 | 120.106 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3557 | 21.218 | 3.9551 | -11.3419 | 0.32927 | 118.4852 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.2175 | 1.0364 | -3.5249 | 0.28209 | 119.5698 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.228 | 29.2664 | 11.3555 | 0.93228 | 120.1046 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3556 | 21.228 | 3.9551 | -11.3418 | 0.32927 | 118.4846 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.2275 | 1.0362 | -3.525 | 0.28203 | 119.5695 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.238 | 29.2664 | 11.3555 | 0.93228 | 120.1032 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3555 | 21.238 | 3.9551 | -11.3418 | 0.32927 | 118.4839 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.2375 | 1.036 | -3.5251 | 0.28197 | 119.5692 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.248 | 29.2663 | 11.3554 | 0.93228 | 120.1019 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3555 | 21.248 | 3.9551 | -11.3418 | 0.32927 | 118.4833 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.2475 | 1.0358 | -3.5252 | 0.28191 | 119.5688 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.258 | 29.2662 | 11.3554 | 0.93228 | 120.1006 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3554 | 21.258 | 3.9551 | -11.3417 | 0.32927 | 118.4825 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.2575 | 1.0355 | -3.5253 | 0.28184 | 119.5683 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.268 | 29.2661 | 11.3553 | 0.93228 | 120.0994 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3554 | 21.268 | 3.9551 | -11.3417 | 0.32928 | 118.4818 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.2675 | 1.0353 | -3.5254 | 0.28178 | 119.5678 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.278 | 29.2661 | 11.3553 | 0.93228 | 120.0983 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3553 | 21.278 | 3.9551 | -11.3416 | 0.32928 | 118.481 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.2775 | 1.0351 | -3.5255 | 0.28171 | 119.5673 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.288 | 29.266 | 11.3552 | 0.93228 | 120.0973 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3553 | 21.288 | 3.9551 | -11.3416 | 0.32928 | 118.4801 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.2875 | 1.0349 | -3.5256 | 0.28165 | 119.5667 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.298 | 29.2659 | 11.3552 | 0.93228 | 120.0964 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3552 | 21.298 | 3.9551 | -11.3415 | 0.32928 | 118.4792 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.2975 | 1.0346 | -3.5257 | 0.28158 | 119.5661 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.308 | 29.2659 | 11.3551 | 0.93229 | 120.0956 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3552 | 21.308 | 3.9551 | -11.3415 | 0.32928 | 118.4783 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.3075 | 1.0344 | -3.5258 | 0.28152 | 119.5655 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.318 | 29.2658 | 11.355 | 0.93229 | 120.0949 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3551 | 21.318 | 3.9551 | -11.3414 | 0.32928 | 118.4773 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.3175 | 1.0342 | -3.5259 | 0.28145 | 119.5649 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.328 | 29.2657 | 11.3549 | 0.93229 | 120.0943 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.355 | 21.328 | 3.9551 | -11.3414 | 0.32929 | 118.4763 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.3275 | 1.034 | -3.526 | 0.28139 | 119.5643 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.338 | 29.2656 | 11.3548 | 0.93229 | 120.0938 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3549 | 21.338 | 3.9551 | -11.3413 | 0.32929 | 118.4752 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.3375 | 1.0337 | -3.5261 | 0.28132 | 119.5637 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.348 | 29.2656 | 11.3547 | 0.93229 | 120.0934 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3548 | 21.348 | 3.9551 | -11.3412 | 0.32929 | 118.4741 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.3475 | 1.0335 | -3.5262 | 0.28126 | 119.5632 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.358 | 29.2655 | 11.3546 | 0.93229 | 120.0932 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3547 | 21.358 | 3.9551 | -11.3411 | 0.32929 | 118.473 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.3575 | 1.0332 | -3.5263 | 0.28119 | 119.5627 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.368 | 29.2654 | 11.3544 | 0.93229 | 120.0931 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3546 | 21.368 | 3.9551 | -11.3411 | 0.32929 | 118.4719 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.3675 | 1.033 | -3.5264 | 0.28112 | 119.5623 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.378 | 29.2654 | 11.3543 | 0.93229 | 120.0931 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3544 | 21.378 | 3.9551 | -11.341 | 0.3293 | 118.4707 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.3775 | 1.0328 | -3.5265 | 0.28106 | 119.5619 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.388 | 29.2653 | 11.3541 | 0.93229 | 120.0932 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3543 | 21.388 | 3.9551 | -11.3409 | 0.3293 | 118.4695 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.3875 | 1.0325 | -3.5266 | 0.28099 | 119.5617 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.398 | 29.2652 | 11.3539 | 0.93229 | 120.0934 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3541 | 21.398 | 3.9551 | -11.3408 | 0.3293 | 118.4683 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.3975 | 1.0323 | -3.5266 | 0.28092 | 119.5614 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.408 | 29.2652 | 11.3537 | 0.9323 | 120.0937 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3539 | 21.408 | 3.9551 | -11.3407 | 0.3293 | 118.4671 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.4075 | 1.032 | -3.5267 | 0.28086 | 119.5613 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.418 | 29.2651 | 11.3535 | 0.9323 | 120.0941 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3537 | 21.418 | 3.9551 | -11.3405 | 0.32931 | 118.4659 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.4175 | 1.0318 | -3.5267 | 0.28079 | 119.5612 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.428 | 29.265 | 11.3533 | 0.9323 | 120.0947 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3535 | 21.428 | 3.9551 | -11.3404 | 0.32931 | 118.4647 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.4275 | 1.0315 | -3.5268 | 0.28072 | 119.5613 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.438 | 29.265 | 11.3531 | 0.9323 | 120.0953 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3533 | 21.438 | 3.9551 | -11.3403 | 0.32931 | 118.4635 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.4375 | 1.0313 | -3.5268 | 0.28065 | 119.5614 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.4485 | 29.2649 | 11.3529 | 0.93231 | 120.096 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3531 | 21.448 | 3.9551 | -11.3402 | 0.32932 | 118.4623 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.4475 | 1.031 | -3.5268 | 0.28059 | 119.5616 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.458 | 29.2648 | 11.3526 | 0.93231 | 120.0967 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3529 | 21.458 | 3.9551 | -11.34 | 0.32932 | 118.4611 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.4575 | 1.0307 | -3.5268 | 0.28052 | 119.5619 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.468 | 29.2648 | 11.3524 | 0.93231 | 120.0976 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3526 | 21.468 | 3.9551 | -11.3399 | 0.32932 | 118.46 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.4675 | 1.0304 | -3.5268 | 0.28045 | 119.5623 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.478 | 29.2647 | 11.3522 | 0.93231 | 120.0985 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3524 | 21.478 | 3.9551 | -11.3398 | 0.32932 | 118.4589 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.4775 | 1.0302 | -3.5268 | 0.28038 | 119.5628 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.488 | 29.2646 | 11.352 | 0.93231 | 120.0994 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3522 | 21.488 | 3.955 | -11.3396 | 0.32932 | 118.4578 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.4875 | 1.0299 | -3.5267 | 0.28031 | 119.5633 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.498 | 29.2646 | 11.3518 | 0.93231 | 120.1004 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.352 | 21.498 | 3.955 | -11.3395 | 0.32933 | 118.4568 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.4975 | 1.0296 | -3.5267 | 0.28024 | 119.5639 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.508 | 29.2645 | 11.3517 | 0.93232 | 120.1014 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3518 | 21.508 | 3.955 | -11.3393 | 0.32933 | 118.4558 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.5075 | 1.0293 | -3.5266 | 0.28017 | 119.5646 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.518 | 29.2644 | 11.3515 | 0.93232 | 120.1025 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3517 | 21.518 | 3.955 | -11.3392 | 0.32933 | 118.4548 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.5175 | 1.029 | -3.5266 | 0.2801 | 119.5653 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.528 | 29.2644 | 11.3514 | 0.93232 | 120.1036 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3515 | 21.528 | 3.955 | -11.339 | 0.32933 | 118.4539 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.5275 | 1.0287 | -3.5265 | 0.28003 | 119.5661 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.538 | 29.2643 | 11.3514 | 0.93232 | 120.1047 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3514 | 21.538 | 3.955 | -11.3389 | 0.32934 | 118.453 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.5375 | 1.0283 | -3.5264 | 0.27996 | 119.5669 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.548 | 29.2642 | 11.3513 | 0.93232 | 120.1058 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3514 | 21.548 | 3.9549 | -11.3387 | 0.32934 | 118.4523 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.5475 | 1.028 | -3.5262 | 0.27988 | 119.5677 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.558 | 29.2642 | 11.3513 | 0.93232 | 120.1068 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3513 | 21.558 | 3.9549 | -11.3386 | 0.32934 | 118.4515 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.5575 | 1.0277 | -3.5261 | 0.27981 | 119.5685 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.568 | 29.2641 | 11.3514 | 0.93232 | 120.1079 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3513 | 21.568 | 3.9549 | -11.3385 | 0.32934 | 118.4508 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.5675 | 1.0274 | -3.526 | 0.27973 | 119.5692 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.578 | 29.264 | 11.3514 | 0.93232 | 120.109 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3514 | 21.578 | 3.9549 | -11.3383 | 0.32934 | 118.4502 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.5775 | 1.027 | -3.5259 | 0.27966 | 119.57 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.588 | 29.264 | 11.3516 | 0.93232 | 120.11 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3514 | 21.588 | 3.9548 | -11.3382 | 0.32935 | 118.4497 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.5875 | 1.0267 | -3.5257 | 0.27958 | 119.5707 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.598 | 29.2639 | 11.3518 | 0.93231 | 120.111 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3516 | 21.598 | 3.9548 | -11.3381 | 0.32935 | 118.4492 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.5975 | 1.0263 | -3.5256 | 0.2795 | 119.5714 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.608 | 29.2639 | 11.352 | 0.93231 | 120.112 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3518 | 21.608 | 3.9548 | -11.338 | 0.32935 | 118.4488 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.6075 | 1.026 | -3.5254 | 0.27943 | 119.5721 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.618 | 29.2638 | 11.3523 | 0.93231 | 120.113 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.352 | 21.618 | 3.9548 | -11.3378 | 0.32935 | 118.4484 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.6175 | 1.0256 | -3.5253 | 0.27935 | 119.5726 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.628 | 29.2638 | 11.3526 | 0.9323 | 120.1139 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3523 | 21.628 | 3.9547 | -11.3377 | 0.32935 | 118.4481 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.6275 | 1.0252 | -3.5251 | 0.27927 | 119.5731 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.638 | 29.2637 | 11.353 | 0.9323 | 120.1148 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3526 | 21.638 | 3.9547 | -11.3376 | 0.32935 | 118.4479 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.6375 | 1.0249 | -3.525 | 0.27919 | 119.5735 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.648 | 29.2637 | 11.3534 | 0.93229 | 120.1157 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.353 | 21.648 | 3.9547 | -11.3376 | 0.32935 | 118.4477 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.6475 | 1.0245 | -3.5248 | 0.27911 | 119.5738 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.658 | 29.2637 | 11.3539 | 0.93229 | 120.1165 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3534 | 21.658 | 3.9547 | -11.3375 | 0.32935 | 118.4476 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.6575 | 1.0241 | -3.5247 | 0.27902 | 119.5739 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.668 | 29.2636 | 11.3544 | 0.93228 | 120.1173 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3539 | 21.668 | 3.9546 | -11.3374 | 0.32935 | 118.4476 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.6675 | 1.0238 | -3.5245 | 0.27894 | 119.574 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.678 | 29.2636 | 11.355 | 0.93228 | 120.1181 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3544 | 21.678 | 3.9546 | -11.3373 | 0.32935 | 118.4476 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.6775 | 1.0234 | -3.5244 | 0.27886 | 119.5739 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.688 | 29.2636 | 11.3556 | 0.93227 | 120.1188 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.355 | 21.688 | 3.9546 | -11.3372 | 0.32935 | 118.4477 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.6875 | 1.0231 | -3.5243 | 0.27878 | 119.5738 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.698 | 29.2636 | 11.3562 | 0.93226 | 120.1196 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3556 | 21.698 | 3.9546 | -11.3372 | 0.32935 | 118.4479 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.6975 | 1.0227 | -3.5242 | 0.2787 | 119.5735 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.708 | 29.2636 | 11.3569 | 0.93226 | 120.1202 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3562 | 21.708 | 3.9545 | -11.3371 | 0.32935 | 118.4481 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.7075 | 1.0224 | -3.5241 | 0.27862 | 119.573 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.718 | 29.2636 | 11.3575 | 0.93225 | 120.1209 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3569 | 21.718 | 3.9545 | -11.3371 | 0.32935 | 118.4483 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.7175 | 1.022 | -3.524 | 0.27854 | 119.5725 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.728 | 29.2636 | 11.3583 | 0.93224 | 120.1216 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3575 | 21.728 | 3.9545 | -11.337 | 0.32935 | 118.4486 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.7275 | 1.0217 | -3.524 | 0.27846 | 119.5718 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.738 | 29.2636 | 11.359 | 0.93223 | 120.1222 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3583 | 21.738 | 3.9545 | -11.337 | 0.32935 | 118.449 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.7375 | 1.0214 | -3.524 | 0.27838 | 119.571 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.7485 | 29.2636 | 11.3597 | 0.93223 | 120.1228 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.359 | 21.748 | 3.9545 | -11.3369 | 0.32935 | 118.4494 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.7475 | 1.021 | -3.5239 | 0.2783 | 119.57 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.758 | 29.2636 | 11.3605 | 0.93222 | 120.1235 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3597 | 21.758 | 3.9545 | -11.3369 | 0.32935 | 118.4499 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.7575 | 1.0207 | -3.5239 | 0.27822 | 119.569 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.768 | 29.2637 | 11.3612 | 0.93221 | 120.1241 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3605 | 21.768 | 3.9544 | -11.3369 | 0.32935 | 118.4504 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.7675 | 1.0204 | -3.524 | 0.27814 | 119.5679 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.778 | 29.2637 | 11.3619 | 0.9322 | 120.1247 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3612 | 21.778 | 3.9544 | -11.3369 | 0.32935 | 118.451 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.7775 | 1.0202 | -3.524 | 0.27807 | 119.5666 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.788 | 29.2638 | 11.3627 | 0.93219 | 120.1253 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3619 | 21.788 | 3.9544 | -11.3369 | 0.32935 | 118.4516 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.7875 | 1.0199 | -3.5241 | 0.278 | 119.5652 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.7985 | 29.2638 | 11.3634 | 0.93219 | 120.1259 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3627 | 21.798 | 3.9544 | -11.3369 | 0.32935 | 118.4522 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.7975 | 1.0196 | -3.5242 | 0.27793 | 119.5638 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.808 | 29.2639 | 11.364 | 0.93218 | 120.1265 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3634 | 21.808 | 3.9544 | -11.3369 | 0.32935 | 118.4529 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.8075 | 1.0194 | -3.5243 | 0.27786 | 119.5623 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.818 | 29.264 | 11.3647 | 0.93217 | 120.1271 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.364 | 21.818 | 3.9544 | -11.3369 | 0.32934 | 118.4536 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.8175 | 1.0192 | -3.5245 | 0.2778 | 119.5607 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.828 | 29.2641 | 11.3653 | 0.93217 | 120.1277 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3647 | 21.828 | 3.9544 | -11.337 | 0.32934 | 118.4543 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.8275 | 1.019 | -3.5246 | 0.27773 | 119.5591 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.838 | 29.2641 | 11.3659 | 0.93216 | 120.1283 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3653 | 21.838 | 3.9544 | -11.337 | 0.32934 | 118.4551 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.8375 | 1.0188 | -3.5248 | 0.27767 | 119.5574 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.848 | 29.2642 | 11.3665 | 0.93216 | 120.129 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3659 | 21.848 | 3.9544 | -11.3371 | 0.32934 | 118.4558 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.8475 | 1.0186 | -3.5251 | 0.27761 | 119.5557 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.858 | 29.2643 | 11.3669 | 0.93215 | 120.1296 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3665 | 21.858 | 3.9544 | -11.3372 | 0.32934 | 118.4567 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.8575 | 1.0185 | -3.5253 | 0.27756 | 119.5539 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.868 | 29.2645 | 11.3674 | 0.93215 | 120.1302 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3669 | 21.868 | 3.9544 | -11.3373 | 0.32933 | 118.4575 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.8675 | 1.0184 | -3.5256 | 0.27751 | 119.5521 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.878 | 29.2646 | 11.3678 | 0.93214 | 120.1308 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3674 | 21.878 | 3.9544 | -11.3374 | 0.32933 | 118.4583 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.8775 | 1.0183 | -3.5259 | 0.27746 | 119.5503 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.888 | 29.2647 | 11.3682 | 0.93214 | 120.1315 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3678 | 21.888 | 3.9544 | -11.3376 | 0.32933 | 118.4592 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.8875 | 1.0182 | -3.5262 | 0.27741 | 119.5486 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.8985 | 29.2648 | 11.3685 | 0.93214 | 120.1321 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3682 | 21.898 | 3.9544 | -11.3378 | 0.32932 | 118.46 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.8975 | 1.0181 | -3.5266 | 0.27737 | 119.5468 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.908 | 29.265 | 11.3687 | 0.93214 | 120.1327 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3685 | 21.908 | 3.9544 | -11.338 | 0.32932 | 118.4609 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.9075 | 1.0181 | -3.527 | 0.27733 | 119.545 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.918 | 29.2651 | 11.3689 | 0.93213 | 120.1333 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3687 | 21.918 | 3.9544 | -11.3382 | 0.32931 | 118.4618 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.9175 | 1.0181 | -3.5274 | 0.27729 | 119.5433 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.928 | 29.2652 | 11.3691 | 0.93213 | 120.1338 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3689 | 21.928 | 3.9544 | -11.3385 | 0.32931 | 118.4626 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.9275 | 1.018 | -3.5278 | 0.27726 | 119.5416 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.938 | 29.2654 | 11.3692 | 0.93213 | 120.1344 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3691 | 21.938 | 3.9544 | -11.3388 | 0.3293 | 118.4635 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.9375 | 1.0181 | -3.5283 | 0.27723 | 119.5399 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.9485 | 29.2655 | 11.3692 | 0.93213 | 120.1349 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3692 | 21.948 | 3.9544 | -11.3391 | 0.32929 | 118.4644 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.9475 | 1.0181 | -3.5288 | 0.2772 | 119.5383 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.958 | 29.2657 | 11.3692 | 0.93213 | 120.1354 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3692 | 21.958 | 3.9544 | -11.3394 | 0.32928 | 118.4652 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.9575 | 1.0181 | -3.5293 | 0.27718 | 119.5367 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.9685 | 29.2658 | 11.3692 | 0.93213 | 120.1359 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3692 | 21.968 | 3.9544 | -11.3398 | 0.32927 | 118.466 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.9675 | 1.0182 | -3.5298 | 0.27715 | 119.5352 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.978 | 29.266 | 11.3691 | 0.93214 | 120.1363 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3692 | 21.978 | 3.9544 | -11.3402 | 0.32926 | 118.4668 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.9775 | 1.0183 | -3.5303 | 0.27713 | 119.5338 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.988 | 29.2661 | 11.369 | 0.93214 | 120.1367 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3691 | 21.988 | 3.9545 | -11.3407 | 0.32925 | 118.4676 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.9875 | 1.0183 | -3.5308 | 0.27712 | 119.5324 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
21.9985 | 29.2663 | 11.3688 | 0.93214 | 120.137 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.369 | 21.998 | 3.9545 | -11.3411 | 0.32924 | 118.4683 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 21.9975 | 1.0184 | -3.5314 | 0.2771 | 119.531 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.008 | 29.2664 | 11.3687 | 0.93214 | 120.1373 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3688 | 22.008 | 3.9545 | -11.3416 | 0.32923 | 118.469 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.0075 | 1.0185 | -3.5319 | 0.27709 | 119.5297 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.018 | 29.2666 | 11.3685 | 0.93214 | 120.1375 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3687 | 22.018 | 3.9545 | -11.3422 | 0.32922 | 118.4697 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.0175 | 1.0187 | -3.5325 | 0.27708 | 119.5285 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.028 | 29.2667 | 11.3682 | 0.93215 | 120.1377 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3685 | 22.028 | 3.9545 | -11.3427 | 0.32921 | 118.4703 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.0275 | 1.0188 | -3.5331 | 0.27707 | 119.5274 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.038 | 29.2669 | 11.368 | 0.93215 | 120.1379 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3682 | 22.038 | 3.9545 | -11.3433 | 0.32919 | 118.4709 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.0375 | 1.0189 | -3.5337 | 0.27706 | 119.5263 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.0485 | 29.267 | 11.3678 | 0.93215 | 120.1379 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.368 | 22.048 | 3.9546 | -11.3438 | 0.32918 | 118.4715 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.0475 | 1.0191 | -3.5343 | 0.27706 | 119.5252 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.058 | 29.2671 | 11.3675 | 0.93216 | 120.1379 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3678 | 22.058 | 3.9546 | -11.3444 | 0.32917 | 118.472 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.0575 | 1.0192 | -3.5348 | 0.27705 | 119.5243 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.068 | 29.2673 | 11.3673 | 0.93216 | 120.1379 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3675 | 22.068 | 3.9546 | -11.345 | 0.32915 | 118.4725 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.0675 | 1.0194 | -3.5354 | 0.27705 | 119.5234 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.0785 | 29.2674 | 11.367 | 0.93216 | 120.1378 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3673 | 22.078 | 3.9546 | -11.3457 | 0.32914 | 118.4729 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.0775 | 1.0196 | -3.536 | 0.27705 | 119.5226 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.088 | 29.2675 | 11.3668 | 0.93217 | 120.1376 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.367 | 22.088 | 3.9546 | -11.3463 | 0.32912 | 118.4733 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.0875 | 1.0197 | -3.5366 | 0.27705 | 119.5218 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.0985 | 29.2676 | 11.3665 | 0.93217 | 120.1374 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3668 | 22.098 | 3.9546 | -11.3469 | 0.32911 | 118.4736 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.0975 | 1.0199 | -3.5372 | 0.27705 | 119.5211 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.108 | 29.2677 | 11.3663 | 0.93217 | 120.1372 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3665 | 22.108 | 3.9547 | -11.3475 | 0.32909 | 118.4739 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.1075 | 1.0201 | -3.5377 | 0.27705 | 119.5205 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.118 | 29.2678 | 11.3661 | 0.93217 | 120.1368 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3663 | 22.118 | 3.9547 | -11.3481 | 0.32908 | 118.4742 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.1175 | 1.0202 | -3.5383 | 0.27705 | 119.5199 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.128 | 29.2679 | 11.3659 | 0.93218 | 120.1365 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3661 | 22.128 | 3.9547 | -11.3488 | 0.32906 | 118.4744 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.1275 | 1.0204 | -3.5388 | 0.27706 | 119.5194 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.138 | 29.268 | 11.3658 | 0.93218 | 120.1361 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3659 | 22.138 | 3.9547 | -11.3494 | 0.32905 | 118.4745 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.1375 | 1.0206 | -3.5394 | 0.27706 | 119.5189 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.1485 | 29.2681 | 11.3656 | 0.93218 | 120.1356 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3658 | 22.148 | 3.9547 | -11.35 | 0.32903 | 118.4746 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.1475 | 1.0207 | -3.5399 | 0.27706 | 119.5185 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.158 | 29.2682 | 11.3655 | 0.93218 | 120.1351 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3656 | 22.158 | 3.9547 | -11.3506 | 0.32902 | 118.4747 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.1575 | 1.0209 | -3.5404 | 0.27707 | 119.5181 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.168 | 29.2683 | 11.3654 | 0.93219 | 120.1346 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3655 | 22.168 | 3.9547 | -11.3511 | 0.329 | 118.4748 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.1675 | 1.021 | -3.5409 | 0.27707 | 119.5178 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.178 | 29.2684 | 11.3653 | 0.93219 | 120.1341 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3654 | 22.178 | 3.9547 | -11.3517 | 0.32899 | 118.4748 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.1775 | 1.0212 | -3.5414 | 0.27707 | 119.5175 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.1885 | 29.2685 | 11.3652 | 0.93219 | 120.1335 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3653 | 22.188 | 3.9547 | -11.3522 | 0.32898 | 118.4748 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.1875 | 1.0214 | -3.5418 | 0.27708 | 119.5172 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.1985 | 29.2685 | 11.3651 | 0.93219 | 120.133 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3652 | 22.198 | 3.9547 | -11.3527 | 0.32896 | 118.4748 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.1975 | 1.0215 | -3.5423 | 0.27708 | 119.517 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.208 | 29.2686 | 11.3651 | 0.93219 | 120.1324 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3651 | 22.208 | 3.9547 | -11.3532 | 0.32895 | 118.4747 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.2075 | 1.0217 | -3.5427 | 0.27709 | 119.5168 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.218 | 29.2687 | 11.365 | 0.93219 | 120.1318 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3651 | 22.218 | 3.9548 | -11.3536 | 0.32894 | 118.4746 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.2175 | 1.0218 | -3.5432 | 0.27709 | 119.5167 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.228 | 29.2687 | 11.365 | 0.93219 | 120.1312 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.365 | 22.228 | 3.9548 | -11.3541 | 0.32893 | 118.4745 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.2275 | 1.0219 | -3.5436 | 0.2771 | 119.5166 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.238 | 29.2688 | 11.3649 | 0.93219 | 120.1306 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.365 | 22.238 | 3.9548 | -11.3545 | 0.32892 | 118.4744 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.2375 | 1.0221 | -3.544 | 0.2771 | 119.5165 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.2485 | 29.2688 | 11.3649 | 0.93219 | 120.1301 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3649 | 22.248 | 3.9548 | -11.3548 | 0.32891 | 118.4743 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.2475 | 1.0222 | -3.5444 | 0.27711 | 119.5164 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.258 | 29.2689 | 11.3648 | 0.93219 | 120.1295 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3649 | 22.258 | 3.9548 | -11.3552 | 0.3289 | 118.4742 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.2575 | 1.0223 | -3.5448 | 0.27711 | 119.5163 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.2685 | 29.2689 | 11.3647 | 0.93219 | 120.129 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3648 | 22.268 | 3.9548 | -11.3555 | 0.32889 | 118.4741 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.2675 | 1.0225 | -3.5451 | 0.27712 | 119.5162 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.278 | 29.269 | 11.3646 | 0.93219 | 120.1285 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3647 | 22.278 | 3.9547 | -11.3558 | 0.32888 | 118.474 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.2775 | 1.0226 | -3.5455 | 0.27712 | 119.5161 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.288 | 29.269 | 11.3645 | 0.9322 | 120.128 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3646 | 22.288 | 3.9547 | -11.3561 | 0.32888 | 118.4739 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.2875 | 1.0227 | -3.5458 | 0.27713 | 119.5161 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.2985 | 29.2691 | 11.3644 | 0.9322 | 120.1276 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3645 | 22.298 | 3.9547 | -11.3564 | 0.32887 | 118.4738 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.2975 | 1.0228 | -3.5461 | 0.27714 | 119.516 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.308 | 29.2691 | 11.3643 | 0.9322 | 120.1272 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3644 | 22.308 | 3.9547 | -11.3566 | 0.32886 | 118.4737 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.3075 | 1.0229 | -3.5464 | 0.27715 | 119.5159 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.318 | 29.2691 | 11.3641 | 0.9322 | 120.1268 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3643 | 22.318 | 3.9547 | -11.3568 | 0.32886 | 118.4736 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.3175 | 1.0231 | -3.5467 | 0.27715 | 119.5158 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.328 | 29.2692 | 11.3639 | 0.9322 | 120.1265 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3641 | 22.328 | 3.9547 | -11.357 | 0.32885 | 118.4736 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.3275 | 1.0232 | -3.5469 | 0.27717 | 119.5157 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.338 | 29.2692 | 11.3637 | 0.93221 | 120.1262 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3639 | 22.338 | 3.9547 | -11.3572 | 0.32885 | 118.4735 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.3375 | 1.0233 | -3.5472 | 0.27718 | 119.5156 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.3485 | 29.2693 | 11.3634 | 0.93221 | 120.1259 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3637 | 22.348 | 3.9547 | -11.3573 | 0.32884 | 118.4735 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.3475 | 1.0234 | -3.5474 | 0.27719 | 119.5154 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.358 | 29.2693 | 11.3631 | 0.93221 | 120.1257 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3634 | 22.358 | 3.9547 | -11.3574 | 0.32884 | 118.4735 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.3575 | 1.0235 | -3.5476 | 0.27721 | 119.5153 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.368 | 29.2694 | 11.3627 | 0.93222 | 120.1255 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3631 | 22.368 | 3.9547 | -11.3576 | 0.32883 | 118.4735 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.3675 | 1.0237 | -3.5478 | 0.27722 | 119.5151 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.378 | 29.2694 | 11.3623 | 0.93222 | 120.1254 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3627 | 22.378 | 3.9547 | -11.3577 | 0.32883 | 118.4735 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.3775 | 1.0238 | -3.548 | 0.27724 | 119.5149 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.388 | 29.2695 | 11.3619 | 0.93223 | 120.1253 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3623 | 22.388 | 3.9547 | -11.3578 | 0.32883 | 118.4735 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.3875 | 1.0239 | -3.5481 | 0.27726 | 119.5147 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.3985 | 29.2695 | 11.3615 | 0.93223 | 120.1252 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3619 | 22.398 | 3.9547 | -11.3579 | 0.32882 | 118.4735 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.3975 | 1.024 | -3.5483 | 0.27728 | 119.5144 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.408 | 29.2696 | 11.361 | 0.93224 | 120.1252 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3615 | 22.408 | 3.9547 | -11.3579 | 0.32882 | 118.4735 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.4075 | 1.0242 | -3.5484 | 0.27731 | 119.5142 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.418 | 29.2696 | 11.3605 | 0.93224 | 120.1252 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.361 | 22.418 | 3.9546 | -11.358 | 0.32882 | 118.4736 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.4175 | 1.0243 | -3.5484 | 0.27734 | 119.5139 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.428 | 29.2696 | 11.3599 | 0.93225 | 120.1253 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3605 | 22.428 | 3.9546 | -11.3581 | 0.32882 | 118.4737 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.4275 | 1.0244 | -3.5485 | 0.27737 | 119.5136 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.438 | 29.2697 | 11.3593 | 0.93225 | 120.1254 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3599 | 22.438 | 3.9546 | -11.3581 | 0.32882 | 118.4737 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.4375 | 1.0246 | -3.5485 | 0.2774 | 119.5133 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.4485 | 29.2698 | 11.3587 | 0.93226 | 120.1255 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3593 | 22.448 | 3.9546 | -11.3582 | 0.32881 | 118.4738 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.4475 | 1.0247 | -3.5485 | 0.27743 | 119.513 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.458 | 29.2698 | 11.3581 | 0.93227 | 120.1257 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3587 | 22.458 | 3.9546 | -11.3582 | 0.32881 | 118.4739 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.4575 | 1.0248 | -3.5485 | 0.27747 | 119.5127 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.468 | 29.2699 | 11.3574 | 0.93228 | 120.1258 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3581 | 22.468 | 3.9546 | -11.3583 | 0.32881 | 118.474 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.467 | 1.025 | -3.5485 | 0.27751 | 119.5124 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.478 | 29.2699 | 11.3568 | 0.93228 | 120.126 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3574 | 22.478 | 3.9546 | -11.3583 | 0.32881 | 118.474 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.477 | 1.0251 | -3.5484 | 0.27755 | 119.5121 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.488 | 29.27 | 11.3561 | 0.93229 | 120.1262 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3568 | 22.488 | 3.9546 | -11.3584 | 0.32881 | 118.4741 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.4875 | 1.0253 | -3.5483 | 0.27759 | 119.5118 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.498 | 29.27 | 11.3554 | 0.9323 | 120.1264 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3561 | 22.498 | 3.9546 | -11.3584 | 0.3288 | 118.4742 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.497 | 1.0254 | -3.5482 | 0.27764 | 119.5116 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.508 | 29.2701 | 11.3547 | 0.93231 | 120.1267 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3554 | 22.508 | 3.9545 | -11.3584 | 0.3288 | 118.4743 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.507 | 1.0256 | -3.5481 | 0.27768 | 119.5113 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.518 | 29.2701 | 11.354 | 0.93231 | 120.1269 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3547 | 22.518 | 3.9545 | -11.3585 | 0.3288 | 118.4743 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.517 | 1.0257 | -3.5479 | 0.27773 | 119.5111 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.528 | 29.2702 | 11.3534 | 0.93232 | 120.1272 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.354 | 22.528 | 3.9545 | -11.3585 | 0.3288 | 118.4744 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.527 | 1.0259 | -3.5478 | 0.27778 | 119.5109 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.538 | 29.2702 | 11.3527 | 0.93233 | 120.1274 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3534 | 22.538 | 3.9545 | -11.3585 | 0.3288 | 118.4745 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.537 | 1.026 | -3.5476 | 0.27783 | 119.5108 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.548 | 29.2703 | 11.352 | 0.93234 | 120.1277 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3527 | 22.548 | 3.9545 | -11.3586 | 0.32879 | 118.4746 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.547 | 1.0262 | -3.5474 | 0.27789 | 119.5107 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.558 | 29.2703 | 11.3514 | 0.93234 | 120.1279 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.352 | 22.558 | 3.9545 | -11.3586 | 0.32879 | 118.4746 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.557 | 1.0264 | -3.5472 | 0.27794 | 119.5107 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.568 | 29.2704 | 11.3508 | 0.93235 | 120.1282 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3514 | 22.568 | 3.9545 | -11.3586 | 0.32879 | 118.4747 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.567 | 1.0265 | -3.547 | 0.27799 | 119.5107 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.578 | 29.2704 | 11.3502 | 0.93236 | 120.1284 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3508 | 22.578 | 3.9544 | -11.3586 | 0.32879 | 118.4748 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.577 | 1.0267 | -3.5468 | 0.27805 | 119.5107 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.588 | 29.2705 | 11.3496 | 0.93236 | 120.1287 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3502 | 22.588 | 3.9544 | -11.3587 | 0.32879 | 118.4749 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.587 | 1.0268 | -3.5466 | 0.2781 | 119.5108 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.598 | 29.2705 | 11.349 | 0.93237 | 120.1289 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3496 | 22.598 | 3.9544 | -11.3587 | 0.32878 | 118.475 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.597 | 1.027 | -3.5464 | 0.27815 | 119.5109 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.608 | 29.2705 | 11.3485 | 0.93237 | 120.1292 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.349 | 22.608 | 3.9544 | -11.3587 | 0.32878 | 118.4751 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.607 | 1.0271 | -3.5462 | 0.2782 | 119.5111 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.618 | 29.2706 | 11.348 | 0.93238 | 120.1294 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3485 | 22.618 | 3.9544 | -11.3587 | 0.32878 | 118.4752 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.617 | 1.0273 | -3.546 | 0.27825 | 119.5114 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.628 | 29.2706 | 11.3476 | 0.93239 | 120.1296 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.348 | 22.628 | 3.9544 | -11.3587 | 0.32878 | 118.4753 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.6275 | 1.0274 | -3.5458 | 0.2783 | 119.5117 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.638 | 29.2706 | 11.3472 | 0.93239 | 120.1298 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3476 | 22.638 | 3.9543 | -11.3587 | 0.32878 | 118.4754 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.637 | 1.0275 | -3.5456 | 0.27835 | 119.512 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.648 | 29.2706 | 11.3468 | 0.93239 | 120.1299 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3472 | 22.648 | 3.9543 | -11.3586 | 0.32878 | 118.4756 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.647 | 1.0277 | -3.5455 | 0.27839 | 119.5124 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.658 | 29.2706 | 11.3465 | 0.9324 | 120.1301 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3468 | 22.658 | 3.9543 | -11.3586 | 0.32878 | 118.4758 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.657 | 1.0278 | -3.5453 | 0.27843 | 119.5128 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.668 | 29.2707 | 11.3462 | 0.9324 | 120.1303 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3465 | 22.668 | 3.9543 | -11.3585 | 0.32878 | 118.476 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.667 | 1.0279 | -3.5452 | 0.27847 | 119.5132 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.678 | 29.2707 | 11.3459 | 0.9324 | 120.1304 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3462 | 22.678 | 3.9543 | -11.3585 | 0.32878 | 118.4762 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.677 | 1.028 | -3.5451 | 0.27851 | 119.5137 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.688 | 29.2707 | 11.3457 | 0.93241 | 120.1305 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3459 | 22.688 | 3.9543 | -11.3584 | 0.32878 | 118.4765 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.687 | 1.0281 | -3.545 | 0.27854 | 119.5141 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.698 | 29.2707 | 11.3455 | 0.93241 | 120.1306 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3457 | 22.698 | 3.9542 | -11.3583 | 0.32878 | 118.4767 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.697 | 1.0282 | -3.5449 | 0.27857 | 119.5146 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.708 | 29.2707 | 11.3454 | 0.93241 | 120.1307 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3455 | 22.708 | 3.9542 | -11.3582 | 0.32878 | 118.477 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.707 | 1.0283 | -3.5449 | 0.27859 | 119.5151 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.718 | 29.2707 | 11.3453 | 0.93241 | 120.1308 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3454 | 22.718 | 3.9542 | -11.3581 | 0.32878 | 118.4774 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.717 | 1.0284 | -3.5448 | 0.27862 | 119.5155 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.728 | 29.2707 | 11.3452 | 0.93241 | 120.1309 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3453 | 22.728 | 3.9542 | -11.3579 | 0.32879 | 118.4777 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.727 | 1.0284 | -3.5448 | 0.27863 | 119.5159 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.738 | 29.2707 | 11.3452 | 0.93241 | 120.131 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3452 | 22.738 | 3.9542 | -11.3578 | 0.32879 | 118.4781 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.737 | 1.0285 | -3.5448 | 0.27865 | 119.5163 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.748 | 29.2706 | 11.3452 | 0.93241 | 120.131 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3452 | 22.748 | 3.9542 | -11.3576 | 0.3288 | 118.4785 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.747 | 1.0285 | -3.5449 | 0.27866 | 119.5166 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.758 | 29.2706 | 11.3452 | 0.93241 | 120.131 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3452 | 22.758 | 3.9541 | -11.3574 | 0.3288 | 118.479 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.757 | 1.0286 | -3.5449 | 0.27867 | 119.5169 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.768 | 29.2706 | 11.3453 | 0.93241 | 120.131 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3452 | 22.768 | 3.9541 | -11.3571 | 0.3288 | 118.4794 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.767 | 1.0286 | -3.545 | 0.27867 | 119.5171 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.778 | 29.2706 | 11.3453 | 0.93241 | 120.131 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3453 | 22.778 | 3.9541 | -11.3569 | 0.32881 | 118.4799 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.777 | 1.0286 | -3.545 | 0.27867 | 119.5173 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.788 | 29.2706 | 11.3454 | 0.93241 | 120.131 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3453 | 22.788 | 3.9541 | -11.3566 | 0.32882 | 118.4804 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.787 | 1.0286 | -3.5451 | 0.27866 | 119.5174 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.798 | 29.2705 | 11.3456 | 0.93241 | 120.131 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3454 | 22.798 | 3.9541 | -11.3563 | 0.32882 | 118.4809 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.7975 | 1.0286 | -3.5452 | 0.27865 | 119.5174 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.808 | 29.2705 | 11.3457 | 0.93241 | 120.1309 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3456 | 22.808 | 3.9541 | -11.356 | 0.32883 | 118.4815 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.807 | 1.0286 | -3.5453 | 0.27864 | 119.5173 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.818 | 29.2705 | 11.3459 | 0.9324 | 120.1308 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3457 | 22.818 | 3.9541 | -11.3557 | 0.32884 | 118.482 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.817 | 1.0286 | -3.5455 | 0.27862 | 119.5172 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.828 | 29.2704 | 11.3461 | 0.9324 | 120.1308 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3459 | 22.828 | 3.9541 | -11.3553 | 0.32885 | 118.4826 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.827 | 1.0285 | -3.5456 | 0.2786 | 119.5169 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.838 | 29.2704 | 11.3463 | 0.9324 | 120.1306 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3461 | 22.838 | 3.9541 | -11.3549 | 0.32886 | 118.4832 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.837 | 1.0285 | -3.5457 | 0.27858 | 119.5166 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.848 | 29.2704 | 11.3465 | 0.9324 | 120.1305 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3463 | 22.848 | 3.9541 | -11.3545 | 0.32887 | 118.4837 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.847 | 1.0284 | -3.5459 | 0.27855 | 119.5162 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.858 | 29.2703 | 11.3468 | 0.93239 | 120.1304 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3465 | 22.858 | 3.9541 | -11.3541 | 0.32888 | 118.4843 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.857 | 1.0283 | -3.546 | 0.27852 | 119.5157 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.868 | 29.2703 | 11.347 | 0.93239 | 120.1302 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3468 | 22.868 | 3.9541 | -11.3536 | 0.32889 | 118.4848 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.867 | 1.0282 | -3.5461 | 0.27849 | 119.5151 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.878 | 29.2702 | 11.3472 | 0.93239 | 120.13 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.347 | 22.878 | 3.9541 | -11.3532 | 0.3289 | 118.4854 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.877 | 1.0281 | -3.5463 | 0.27845 | 119.5145 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.8885 | 29.2702 | 11.3475 | 0.93239 | 120.1298 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3472 | 22.888 | 3.9541 | -11.3527 | 0.32892 | 118.486 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.887 | 1.028 | -3.5464 | 0.27841 | 119.5138 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.898 | 29.2701 | 11.3477 | 0.93238 | 120.1296 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3475 | 22.898 | 3.9541 | -11.3522 | 0.32893 | 118.4865 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.897 | 1.0279 | -3.5465 | 0.27837 | 119.5131 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.908 | 29.2701 | 11.348 | 0.93238 | 120.1294 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3477 | 22.908 | 3.9541 | -11.3517 | 0.32894 | 118.487 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.9075 | 1.0277 | -3.5466 | 0.27833 | 119.5123 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.918 | 29.2701 | 11.3482 | 0.93238 | 120.1291 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.348 | 22.918 | 3.9541 | -11.3512 | 0.32896 | 118.4875 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.917 | 1.0276 | -3.5467 | 0.27828 | 119.5115 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.928 | 29.27 | 11.3484 | 0.93237 | 120.1289 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3482 | 22.928 | 3.9541 | -11.3506 | 0.32897 | 118.488 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.927 | 1.0274 | -3.5468 | 0.27823 | 119.5107 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.938 | 29.27 | 11.3487 | 0.93237 | 120.1286 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3484 | 22.938 | 3.9541 | -11.3501 | 0.32899 | 118.4885 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.937 | 1.0272 | -3.5469 | 0.27818 | 119.5098 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.948 | 29.2699 | 11.3489 | 0.93237 | 120.1283 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3487 | 22.948 | 3.9541 | -11.3496 | 0.329 | 118.4889 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.947 | 1.0271 | -3.547 | 0.27813 | 119.509 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.958 | 29.2699 | 11.3491 | 0.93237 | 120.128 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3489 | 22.958 | 3.9542 | -11.349 | 0.32902 | 118.4893 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.957 | 1.0269 | -3.5471 | 0.27807 | 119.5081 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.968 | 29.2698 | 11.3493 | 0.93236 | 120.1278 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3491 | 22.968 | 3.9542 | -11.3485 | 0.32903 | 118.4897 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.967 | 1.0266 | -3.5471 | 0.27802 | 119.5074 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.978 | 29.2698 | 11.3495 | 0.93236 | 120.1275 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3493 | 22.978 | 3.9542 | -11.3479 | 0.32905 | 118.4901 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.977 | 1.0264 | -3.5472 | 0.27796 | 119.5066 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.988 | 29.2697 | 11.3497 | 0.93236 | 120.1272 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3495 | 22.988 | 3.9542 | -11.3474 | 0.32906 | 118.4904 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.987 | 1.0262 | -3.5472 | 0.2779 | 119.5059 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
22.9985 | 29.2697 | 11.3499 | 0.93236 | 120.1269 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3497 | 22.998 | 3.9542 | -11.3468 | 0.32908 | 118.4907 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 22.997 | 1.026 | -3.5473 | 0.27784 | 119.5053 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.008 | 29.2696 | 11.3501 | 0.93235 | 120.1267 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3499 | 23.008 | 3.9542 | -11.3463 | 0.32909 | 118.4909 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.007 | 1.0257 | -3.5473 | 0.27778 | 119.5048 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.018 | 29.2696 | 11.3503 | 0.93235 | 120.1265 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3501 | 23.018 | 3.9542 | -11.3458 | 0.32911 | 118.4911 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.0175 | 1.0255 | -3.5473 | 0.27771 | 119.5043 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.028 | 29.2695 | 11.3505 | 0.93235 | 120.1263 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3503 | 23.028 | 3.9543 | -11.3452 | 0.32912 | 118.4913 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.027 | 1.0252 | -3.5473 | 0.27765 | 119.504 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.038 | 29.2695 | 11.3506 | 0.93235 | 120.1261 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3505 | 23.038 | 3.9543 | -11.3447 | 0.32914 | 118.4914 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.037 | 1.025 | -3.5474 | 0.27758 | 119.5038 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.048 | 29.2694 | 11.3508 | 0.93235 | 120.126 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3506 | 23.048 | 3.9543 | -11.3442 | 0.32915 | 118.4915 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.0475 | 1.0247 | -3.5474 | 0.27751 | 119.5036 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.058 | 29.2694 | 11.3509 | 0.93234 | 120.1259 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3508 | 23.058 | 3.9543 | -11.3438 | 0.32916 | 118.4915 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.057 | 1.0244 | -3.5474 | 0.27744 | 119.5037 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.068 | 29.2693 | 11.3511 | 0.93234 | 120.1258 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3509 | 23.068 | 3.9543 | -11.3433 | 0.32917 | 118.4915 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.067 | 1.0242 | -3.5474 | 0.27738 | 119.5038 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.078 | 29.2693 | 11.3512 | 0.93234 | 120.1258 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3511 | 23.078 | 3.9543 | -11.3428 | 0.32919 | 118.4914 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.077 | 1.0239 | -3.5475 | 0.2773 | 119.5041 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.088 | 29.2693 | 11.3514 | 0.93234 | 120.1259 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3512 | 23.088 | 3.9543 | -11.3424 | 0.3292 | 118.4913 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.087 | 1.0236 | -3.5475 | 0.27723 | 119.5045 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.098 | 29.2692 | 11.3515 | 0.93234 | 120.126 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3514 | 23.098 | 3.9543 | -11.342 | 0.32921 | 118.4912 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.097 | 1.0233 | -3.5475 | 0.27716 | 119.505 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.108 | 29.2692 | 11.3516 | 0.93234 | 120.1261 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3515 | 23.108 | 3.9543 | -11.3416 | 0.32922 | 118.491 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.107 | 1.023 | -3.5476 | 0.27709 | 119.5057 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.118 | 29.2691 | 11.3518 | 0.93233 | 120.1264 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3516 | 23.118 | 3.9543 | -11.3412 | 0.32923 | 118.4907 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.117 | 1.0228 | -3.5476 | 0.27701 | 119.5066 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.128 | 29.2691 | 11.3519 | 0.93233 | 120.1267 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3518 | 23.128 | 3.9544 | -11.3409 | 0.32924 | 118.4904 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.127 | 1.0225 | -3.5477 | 0.27694 | 119.5075 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.138 | 29.2691 | 11.3521 | 0.93233 | 120.127 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3519 | 23.138 | 3.9544 | -11.3406 | 0.32925 | 118.49 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.137 | 1.0222 | -3.5478 | 0.27687 | 119.5086 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.148 | 29.269 | 11.3522 | 0.93233 | 120.1274 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3521 | 23.148 | 3.9544 | -11.3403 | 0.32926 | 118.4896 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.147 | 1.0219 | -3.5478 | 0.27679 | 119.5098 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.158 | 29.269 | 11.3523 | 0.93233 | 120.1279 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3522 | 23.158 | 3.9544 | -11.34 | 0.32926 | 118.4891 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.157 | 1.0217 | -3.5479 | 0.27672 | 119.5111 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.168 | 29.269 | 11.3524 | 0.93233 | 120.1285 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3523 | 23.168 | 3.9544 | -11.3397 | 0.32927 | 118.4886 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.167 | 1.0214 | -3.548 | 0.27664 | 119.5126 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.178 | 29.2689 | 11.3526 | 0.93232 | 120.1291 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3524 | 23.178 | 3.9543 | -11.3395 | 0.32928 | 118.488 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.177 | 1.0211 | -3.5481 | 0.27657 | 119.5141 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.188 | 29.2689 | 11.3527 | 0.93232 | 120.1299 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3526 | 23.188 | 3.9543 | -11.3393 | 0.32928 | 118.4873 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.187 | 1.0209 | -3.5482 | 0.27649 | 119.5157 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.198 | 29.2689 | 11.3528 | 0.93232 | 120.1306 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3527 | 23.198 | 3.9543 | -11.3391 | 0.32928 | 118.4866 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.197 | 1.0206 | -3.5484 | 0.27642 | 119.5174 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.208 | 29.2688 | 11.353 | 0.93232 | 120.1315 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3528 | 23.208 | 3.9543 | -11.339 | 0.32929 | 118.4859 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.207 | 1.0204 | -3.5485 | 0.27635 | 119.5192 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.218 | 29.2688 | 11.3531 | 0.93232 | 120.1324 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.353 | 23.218 | 3.9543 | -11.3389 | 0.32929 | 118.485 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.217 | 1.0201 | -3.5486 | 0.27628 | 119.5211 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.228 | 29.2688 | 11.3532 | 0.93232 | 120.1333 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3531 | 23.228 | 3.9543 | -11.3388 | 0.32929 | 118.4842 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.227 | 1.0199 | -3.5487 | 0.27621 | 119.523 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.238 | 29.2688 | 11.3533 | 0.93232 | 120.1343 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3532 | 23.238 | 3.9543 | -11.3387 | 0.32929 | 118.4832 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.237 | 1.0196 | -3.5489 | 0.27614 | 119.5249 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.2485 | 29.2687 | 11.3534 | 0.93232 | 120.1354 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3533 | 23.248 | 3.9543 | -11.3386 | 0.32929 | 118.4822 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.247 | 1.0194 | -3.549 | 0.27607 | 119.5269 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.258 | 29.2687 | 11.3535 | 0.93231 | 120.1365 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3534 | 23.258 | 3.9543 | -11.3386 | 0.32929 | 118.4811 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.257 | 1.0192 | -3.5491 | 0.27601 | 119.5289 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.268 | 29.2687 | 11.3535 | 0.93231 | 120.1376 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3535 | 23.268 | 3.9543 | -11.3386 | 0.32929 | 118.48 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.267 | 1.0189 | -3.5492 | 0.27594 | 119.5309 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.278 | 29.2687 | 11.3536 | 0.93231 | 120.1388 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3535 | 23.278 | 3.9542 | -11.3386 | 0.32929 | 118.4789 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.277 | 1.0187 | -3.5494 | 0.27588 | 119.5329 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.288 | 29.2687 | 11.3536 | 0.93231 | 120.14 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3536 | 23.288 | 3.9542 | -11.3386 | 0.32929 | 118.4776 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.287 | 1.0185 | -3.5495 | 0.27582 | 119.535 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.298 | 29.2687 | 11.3537 | 0.93231 | 120.1413 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3536 | 23.298 | 3.9542 | -11.3386 | 0.32929 | 118.4763 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.297 | 1.0183 | -3.5495 | 0.27577 | 119.537 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.308 | 29.2686 | 11.3537 | 0.93231 | 120.1425 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3537 | 23.308 | 3.9542 | -11.3386 | 0.32929 | 118.475 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.307 | 1.0181 | -3.5496 | 0.27571 | 119.539 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.318 | 29.2686 | 11.3536 | 0.93231 | 120.1438 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3537 | 23.318 | 3.9542 | -11.3387 | 0.32928 | 118.4736 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.317 | 1.018 | -3.5497 | 0.27566 | 119.541 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.328 | 29.2686 | 11.3536 | 0.93231 | 120.1451 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3536 | 23.328 | 3.9542 | -11.3387 | 0.32928 | 118.4722 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.327 | 1.0178 | -3.5497 | 0.27562 | 119.543 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.338 | 29.2686 | 11.3536 | 0.93231 | 120.1463 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3536 | 23.338 | 3.9541 | -11.3387 | 0.32928 | 118.4707 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.337 | 1.0176 | -3.5498 | 0.27557 | 119.545 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.3485 | 29.2686 | 11.3535 | 0.93231 | 120.1476 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3536 | 23.348 | 3.9541 | -11.3388 | 0.32928 | 118.4692 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.347 | 1.0175 | -3.5498 | 0.27553 | 119.5469 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.358 | 29.2686 | 11.3534 | 0.93232 | 120.1489 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3535 | 23.358 | 3.9541 | -11.3388 | 0.32928 | 118.4676 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.357 | 1.0173 | -3.5497 | 0.27549 | 119.5488 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.368 | 29.2686 | 11.3532 | 0.93232 | 120.1501 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3534 | 23.368 | 3.9541 | -11.3388 | 0.32927 | 118.466 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.367 | 1.0172 | -3.5497 | 0.27546 | 119.5507 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.378 | 29.2686 | 11.3531 | 0.93232 | 120.1514 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3532 | 23.378 | 3.9541 | -11.3388 | 0.32927 | 118.4644 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.377 | 1.017 | -3.5496 | 0.27543 | 119.5525 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.3885 | 29.2686 | 11.3529 | 0.93232 | 120.1526 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3531 | 23.388 | 3.954 | -11.3388 | 0.32927 | 118.4627 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.387 | 1.0169 | -3.5495 | 0.27541 | 119.5543 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.398 | 29.2686 | 11.3528 | 0.93232 | 120.1538 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3529 | 23.398 | 3.954 | -11.3388 | 0.32927 | 118.4611 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.397 | 1.0168 | -3.5494 | 0.27539 | 119.5561 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.408 | 29.2686 | 11.3526 | 0.93232 | 120.1549 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3528 | 23.408 | 3.954 | -11.3387 | 0.32927 | 118.4594 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.407 | 1.0167 | -3.5493 | 0.27537 | 119.5578 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.418 | 29.2686 | 11.3523 | 0.93233 | 120.156 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3526 | 23.418 | 3.954 | -11.3387 | 0.32927 | 118.4576 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.417 | 1.0166 | -3.5491 | 0.27536 | 119.5596 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.428 | 29.2686 | 11.3521 | 0.93233 | 120.1571 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3523 | 23.428 | 3.954 | -11.3386 | 0.32927 | 118.4559 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.427 | 1.0165 | -3.5489 | 0.27535 | 119.5612 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.438 | 29.2687 | 11.3519 | 0.93233 | 120.1582 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3521 | 23.438 | 3.9539 | -11.3385 | 0.32927 | 118.4542 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.437 | 1.0164 | -3.5486 | 0.27535 | 119.5629 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.448 | 29.2687 | 11.3516 | 0.93233 | 120.1592 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3519 | 23.448 | 3.9539 | -11.3384 | 0.32927 | 118.4524 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.447 | 1.0163 | -3.5484 | 0.27535 | 119.5645 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.4575 | 29.2687 | 11.3513 | 0.93234 | 120.1601 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3516 | 23.458 | 3.9539 | -11.3382 | 0.32927 | 118.4507 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.457 | 1.0163 | -3.5481 | 0.27536 | 119.5661 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.4675 | 29.2687 | 11.3511 | 0.93234 | 120.161 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3513 | 23.468 | 3.9538 | -11.338 | 0.32928 | 118.449 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.467 | 1.0162 | -3.5478 | 0.27537 | 119.5677 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.4775 | 29.2687 | 11.3508 | 0.93234 | 120.1619 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3511 | 23.478 | 3.9538 | -11.3378 | 0.32928 | 118.4473 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.477 | 1.0162 | -3.5474 | 0.27538 | 119.5692 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.4875 | 29.2688 | 11.3505 | 0.93235 | 120.1627 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3508 | 23.488 | 3.9538 | -11.3376 | 0.32928 | 118.4456 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.487 | 1.0161 | -3.547 | 0.2754 | 119.5707 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.4975 | 29.2688 | 11.3502 | 0.93235 | 120.1635 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3505 | 23.4975 | 3.9538 | -11.3374 | 0.32929 | 118.444 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.497 | 1.0161 | -3.5466 | 0.27543 | 119.5722 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.5075 | 29.2688 | 11.35 | 0.93235 | 120.1642 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3502 | 23.5075 | 3.9537 | -11.3371 | 0.32929 | 118.4423 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.507 | 1.0161 | -3.5462 | 0.27545 | 119.5736 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.5175 | 29.2688 | 11.3497 | 0.93236 | 120.1649 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.35 | 23.518 | 3.9537 | -11.3368 | 0.3293 | 118.4407 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.517 | 1.0161 | -3.5458 | 0.27549 | 119.575 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.5275 | 29.2689 | 11.3494 | 0.93236 | 120.1655 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3497 | 23.5275 | 3.9536 | -11.3365 | 0.3293 | 118.4392 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.527 | 1.0161 | -3.5453 | 0.27552 | 119.5764 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.5375 | 29.2689 | 11.3492 | 0.93236 | 120.166 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3494 | 23.5375 | 3.9536 | -11.3361 | 0.32931 | 118.4377 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.537 | 1.0162 | -3.5448 | 0.27557 | 119.5778 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.548 | 29.2689 | 11.349 | 0.93236 | 120.1665 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3492 | 23.5475 | 3.9535 | -11.3358 | 0.32931 | 118.4363 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.547 | 1.0162 | -3.5443 | 0.27561 | 119.5791 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.5575 | 29.269 | 11.3488 | 0.93237 | 120.167 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.349 | 23.558 | 3.9535 | -11.3354 | 0.32932 | 118.4349 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.557 | 1.0163 | -3.5438 | 0.27566 | 119.5804 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.5675 | 29.269 | 11.3486 | 0.93237 | 120.1674 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3488 | 23.5675 | 3.9534 | -11.335 | 0.32932 | 118.4335 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.567 | 1.0163 | -3.5433 | 0.27571 | 119.5816 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.578 | 29.2691 | 11.3484 | 0.93237 | 120.1677 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3486 | 23.5775 | 3.9534 | -11.3346 | 0.32933 | 118.4323 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.577 | 1.0164 | -3.5427 | 0.27577 | 119.5828 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.5875 | 29.2691 | 11.3482 | 0.93237 | 120.168 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3484 | 23.5875 | 3.9533 | -11.3343 | 0.32934 | 118.4311 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.587 | 1.0165 | -3.5422 | 0.27583 | 119.5839 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.5975 | 29.2691 | 11.3481 | 0.93237 | 120.1683 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3482 | 23.5975 | 3.9533 | -11.3339 | 0.32934 | 118.43 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.597 | 1.0166 | -3.5417 | 0.27589 | 119.585 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.608 | 29.2692 | 11.348 | 0.93237 | 120.1685 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3481 | 23.6075 | 3.9532 | -11.3335 | 0.32935 | 118.4289 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.607 | 1.0167 | -3.5411 | 0.27596 | 119.586 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.6175 | 29.2692 | 11.3479 | 0.93238 | 120.1686 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.348 | 23.6175 | 3.9531 | -11.3331 | 0.32935 | 118.4279 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.617 | 1.0168 | -3.5406 | 0.27603 | 119.587 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.6275 | 29.2692 | 11.3478 | 0.93238 | 120.1688 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3479 | 23.6275 | 3.953 | -11.3327 | 0.32935 | 118.427 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.627 | 1.0169 | -3.54 | 0.2761 | 119.5879 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.6375 | 29.2693 | 11.3477 | 0.93238 | 120.1688 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3478 | 23.6375 | 3.953 | -11.3324 | 0.32936 | 118.4262 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.637 | 1.0171 | -3.5395 | 0.27617 | 119.5888 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.6475 | 29.2693 | 11.3477 | 0.93238 | 120.1689 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3477 | 23.6475 | 3.9529 | -11.332 | 0.32936 | 118.4254 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.647 | 1.0172 | -3.5389 | 0.27625 | 119.5896 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.6575 | 29.2693 | 11.3476 | 0.93238 | 120.1688 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3477 | 23.6575 | 3.9528 | -11.3317 | 0.32936 | 118.4248 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.657 | 1.0174 | -3.5384 | 0.27633 | 119.5903 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.6675 | 29.2694 | 11.3476 | 0.93238 | 120.1688 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3476 | 23.6675 | 3.9527 | -11.3314 | 0.32936 | 118.4242 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.667 | 1.0175 | -3.5379 | 0.2764 | 119.5909 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.6775 | 29.2694 | 11.3476 | 0.93238 | 120.1687 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3476 | 23.6775 | 3.9526 | -11.3311 | 0.32936 | 118.4237 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.677 | 1.0177 | -3.5374 | 0.27648 | 119.5915 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.6875 | 29.2695 | 11.3476 | 0.93238 | 120.1686 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3476 | 23.6875 | 3.9525 | -11.3309 | 0.32936 | 118.4232 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.687 | 1.0179 | -3.5369 | 0.27657 | 119.592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.6975 | 29.2695 | 11.3476 | 0.93238 | 120.1684 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3476 | 23.698 | 3.9524 | -11.3307 | 0.32936 | 118.4228 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.697 | 1.0181 | -3.5364 | 0.27665 | 119.5925 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.7075 | 29.2695 | 11.3476 | 0.93238 | 120.1683 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3476 | 23.7075 | 3.9523 | -11.3305 | 0.32936 | 118.4225 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.707 | 1.0183 | -3.5359 | 0.27673 | 119.5929 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.7175 | 29.2696 | 11.3477 | 0.93238 | 120.1681 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3476 | 23.7175 | 3.9522 | -11.3303 | 0.32935 | 118.4223 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.717 | 1.0185 | -3.5355 | 0.27681 | 119.5932 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.7275 | 29.2696 | 11.3477 | 0.93238 | 120.1678 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3477 | 23.7275 | 3.9521 | -11.3302 | 0.32935 | 118.4221 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.727 | 1.0187 | -3.5351 | 0.2769 | 119.5934 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.7375 | 29.2696 | 11.3477 | 0.93238 | 120.1676 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3477 | 23.7375 | 3.9519 | -11.3301 | 0.32934 | 118.422 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.737 | 1.0189 | -3.5347 | 0.27698 | 119.5936 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.7475 | 29.2696 | 11.3477 | 0.93238 | 120.1673 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3477 | 23.7475 | 3.9518 | -11.33 | 0.32933 | 118.4219 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.747 | 1.0191 | -3.5343 | 0.27706 | 119.5938 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.7575 | 29.2696 | 11.3477 | 0.93238 | 120.167 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3477 | 23.7575 | 3.9517 | -11.33 | 0.32933 | 118.4219 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.757 | 1.0193 | -3.5339 | 0.27715 | 119.5939 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.7675 | 29.2697 | 11.3477 | 0.93238 | 120.1667 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3477 | 23.7675 | 3.9516 | -11.33 | 0.32932 | 118.422 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.767 | 1.0196 | -3.5335 | 0.27723 | 119.5939 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.7775 | 29.2697 | 11.3476 | 0.93238 | 120.1664 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3477 | 23.7775 | 3.9515 | -11.33 | 0.32931 | 118.4221 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.777 | 1.0198 | -3.5332 | 0.27731 | 119.5939 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.7875 | 29.2697 | 11.3476 | 0.93238 | 120.1661 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3476 | 23.7875 | 3.9513 | -11.33 | 0.3293 | 118.4222 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.787 | 1.02 | -3.5329 | 0.27739 | 119.5939 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.7975 | 29.2697 | 11.3475 | 0.93238 | 120.1658 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3476 | 23.7975 | 3.9512 | -11.3301 | 0.32929 | 118.4223 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.797 | 1.0202 | -3.5326 | 0.27746 | 119.5938 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.8075 | 29.2697 | 11.3474 | 0.93238 | 120.1655 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3475 | 23.8075 | 3.9511 | -11.3302 | 0.32928 | 118.4225 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.807 | 1.0205 | -3.5323 | 0.27754 | 119.5937 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.8175 | 29.2697 | 11.3473 | 0.93238 | 120.1652 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3474 | 23.8175 | 3.951 | -11.3303 | 0.32926 | 118.4227 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.817 | 1.0207 | -3.5321 | 0.27762 | 119.5936 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.8275 | 29.2697 | 11.3472 | 0.93239 | 120.1649 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3473 | 23.8275 | 3.9509 | -11.3304 | 0.32925 | 118.4229 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.827 | 1.0209 | -3.5318 | 0.27769 | 119.5935 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.8375 | 29.2697 | 11.3471 | 0.93239 | 120.1646 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3472 | 23.8375 | 3.9508 | -11.3306 | 0.32924 | 118.4231 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.837 | 1.0211 | -3.5316 | 0.27776 | 119.5934 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.8475 | 29.2697 | 11.3469 | 0.93239 | 120.1643 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3471 | 23.8475 | 3.9507 | -11.3307 | 0.32923 | 118.4233 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.847 | 1.0213 | -3.5314 | 0.27783 | 119.5933 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.8575 | 29.2697 | 11.3467 | 0.93239 | 120.1641 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3469 | 23.8575 | 3.9506 | -11.3309 | 0.32922 | 118.4236 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.857 | 1.0215 | -3.5312 | 0.27789 | 119.5932 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.8675 | 29.2697 | 11.3465 | 0.93239 | 120.1638 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3467 | 23.8675 | 3.9505 | -11.3311 | 0.3292 | 118.4238 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.867 | 1.0217 | -3.531 | 0.27795 | 119.5932 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.8775 | 29.2697 | 11.3463 | 0.93239 | 120.1636 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3465 | 23.8775 | 3.9504 | -11.3313 | 0.32919 | 118.424 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.877 | 1.0219 | -3.5308 | 0.27802 | 119.5931 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.8875 | 29.2696 | 11.3461 | 0.9324 | 120.1634 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3463 | 23.8875 | 3.9503 | -11.3315 | 0.32918 | 118.4242 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.887 | 1.0221 | -3.5307 | 0.27807 | 119.5932 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.8975 | 29.2696 | 11.3458 | 0.9324 | 120.1632 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3461 | 23.8975 | 3.9502 | -11.3317 | 0.32917 | 118.4244 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.897 | 1.0223 | -3.5305 | 0.27813 | 119.5932 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.9075 | 29.2696 | 11.3456 | 0.9324 | 120.163 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3458 | 23.9075 | 3.9501 | -11.3319 | 0.32916 | 118.4246 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.907 | 1.0224 | -3.5304 | 0.27818 | 119.5933 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.9175 | 29.2695 | 11.3453 | 0.93241 | 120.1629 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3456 | 23.9175 | 3.95 | -11.3321 | 0.32915 | 118.4248 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.917 | 1.0226 | -3.5302 | 0.27823 | 119.5934 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.9275 | 29.2695 | 11.345 | 0.93241 | 120.1627 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3453 | 23.9275 | 3.95 | -11.3322 | 0.32914 | 118.425 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.927 | 1.0227 | -3.5301 | 0.27828 | 119.5936 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.9375 | 29.2695 | 11.3447 | 0.93241 | 120.1626 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.345 | 23.9375 | 3.9499 | -11.3324 | 0.32913 | 118.4251 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.937 | 1.0229 | -3.53 | 0.27832 | 119.5939 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.9475 | 29.2694 | 11.3444 | 0.93241 | 120.1626 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3447 | 23.9475 | 3.9498 | -11.3326 | 0.32912 | 118.4253 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.947 | 1.023 | -3.5298 | 0.27837 | 119.5942 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.9575 | 29.2694 | 11.3441 | 0.93242 | 120.1625 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3444 | 23.9575 | 3.9498 | -11.3327 | 0.32911 | 118.4254 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.957 | 1.0231 | -3.5297 | 0.27841 | 119.5945 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.9675 | 29.2693 | 11.3438 | 0.93242 | 120.1625 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3441 | 23.9675 | 3.9497 | -11.3329 | 0.3291 | 118.4255 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.967 | 1.0233 | -3.5296 | 0.27844 | 119.5949 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.9775 | 29.2693 | 11.3435 | 0.93242 | 120.1625 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3438 | 23.9775 | 3.9497 | -11.333 | 0.3291 | 118.4255 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.977 | 1.0234 | -3.5295 | 0.27848 | 119.5954 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
23.9875 | 29.2692 | 11.3432 | 0.93243 | 120.1625 | 11.3527 | 122 | 3.9807 | 3.5247 | 11.5807 | 11.1247 | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3435 | 23.9875 | 3.9497 | -11.3331 | 0.32909 | 118.4256 | -11.3438 | 118.4 | -3.3586 | -2.8647 | -11.5907 | -11.0968 | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.987 | 1.0234 | -3.5294 | 0.27851 | 119.5959 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[11 empty] | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 11.3432 | [11 empty] | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -11.3438 | 23.997 | 1.0235 | -3.5292 | 0.27854 | 119.5965 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[11 empty] | 7.0995 | 7.3095 | 8.7695 | 12 | [11 empty] | 3.33 | 3.59 | 7.73 | -12 | 24.007 | 1.0236 | -3.5291 | 0.27856 | 119.5971 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.017 | 1.0237 | -3.529 | 0.27859 | 119.5978 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.027 | 1.0237 | -3.5289 | 0.27861 | 119.5985 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.037 | 1.0238 | -3.5288 | 0.27863 | 119.5993 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.047 | 1.0238 | -3.5287 | 0.27864 | 119.6 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.057 | 1.0238 | -3.5287 | 0.27866 | 119.6008 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.067 | 1.0239 | -3.5286 | 0.27867 | 119.6017 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.077 | 1.0239 | -3.5285 | 0.27868 | 119.6025 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.087 | 1.0239 | -3.5284 | 0.27869 | 119.6034 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.097 | 1.0239 | -3.5284 | 0.2787 | 119.6042 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.107 | 1.0239 | -3.5284 | 0.2787 | 119.605 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.117 | 1.0239 | -3.5283 | 0.27871 | 119.6059 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.127 | 1.0239 | -3.5283 | 0.27871 | 119.6067 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.137 | 1.0239 | -3.5283 | 0.27871 | 119.6075 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.147 | 1.024 | -3.5283 | 0.27871 | 119.6082 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.157 | 1.024 | -3.5284 | 0.27871 | 119.6089 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.167 | 1.024 | -3.5284 | 0.27871 | 119.6096 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.1775 | 1.024 | -3.5285 | 0.2787 | 119.6103 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.187 | 1.024 | -3.5285 | 0.2787 | 119.6108 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.197 | 1.024 | -3.5286 | 0.2787 | 119.6114 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.207 | 1.024 | -3.5287 | 0.27869 | 119.6119 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.217 | 1.024 | -3.5289 | 0.27869 | 119.6123 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.227 | 1.0241 | -3.529 | 0.27869 | 119.6127 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.237 | 1.0241 | -3.5291 | 0.27868 | 119.613 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.247 | 1.0241 | -3.5293 | 0.27868 | 119.6132 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.257 | 1.0242 | -3.5294 | 0.27868 | 119.6134 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.267 | 1.0242 | -3.5296 | 0.27868 | 119.6136 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.277 | 1.0243 | -3.5298 | 0.27868 | 119.6137 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.287 | 1.0243 | -3.5299 | 0.27868 | 119.6137 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.297 | 1.0244 | -3.5301 | 0.27868 | 119.6137 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.307 | 1.0244 | -3.5303 | 0.27869 | 119.6136 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.3175 | 1.0245 | -3.5304 | 0.2787 | 119.6135 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.327 | 1.0246 | -3.5306 | 0.2787 | 119.6134 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.337 | 1.0247 | -3.5307 | 0.27871 | 119.6132 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.347 | 1.0248 | -3.5309 | 0.27872 | 119.613 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.357 | 1.0248 | -3.531 | 0.27874 | 119.6128 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.367 | 1.0249 | -3.5311 | 0.27875 | 119.6125 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.377 | 1.025 | -3.5313 | 0.27877 | 119.6123 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.387 | 1.0252 | -3.5313 | 0.27879 | 119.612 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.397 | 1.0253 | -3.5314 | 0.27881 | 119.6117 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.407 | 1.0254 | -3.5315 | 0.27884 | 119.6114 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.417 | 1.0255 | -3.5315 | 0.27886 | 119.6112 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.427 | 1.0256 | -3.5316 | 0.27889 | 119.6109 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.437 | 1.0257 | -3.5316 | 0.27892 | 119.6107 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.447 | 1.0259 | -3.5316 | 0.27895 | 119.6104 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.4575 | 1.026 | -3.5316 | 0.27898 | 119.6102 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.467 | 1.0261 | -3.5315 | 0.27902 | 119.6101 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.477 | 1.0263 | -3.5315 | 0.27906 | 119.6099 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.487 | 1.0264 | -3.5314 | 0.27909 | 119.6098 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.497 | 1.0265 | -3.5314 | 0.27913 | 119.6097 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.507 | 1.0267 | -3.5313 | 0.27917 | 119.6097 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.517 | 1.0268 | -3.5312 | 0.27922 | 119.6096 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.527 | 1.0269 | -3.5311 | 0.27926 | 119.6097 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.537 | 1.0271 | -3.531 | 0.2793 | 119.6097 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.547 | 1.0272 | -3.5309 | 0.27935 | 119.6098 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.557 | 1.0274 | -3.5308 | 0.27939 | 119.6099 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.567 | 1.0275 | -3.5307 | 0.27944 | 119.61 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.577 | 1.0277 | -3.5306 | 0.27948 | 119.6102 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.587 | 1.0278 | -3.5304 | 0.27953 | 119.6103 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.597 | 1.028 | -3.5303 | 0.27957 | 119.6105 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.607 | 1.0281 | -3.5302 | 0.27962 | 119.6107 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.617 | 1.0283 | -3.5301 | 0.27966 | 119.6109 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.627 | 1.0284 | -3.5301 | 0.2797 | 119.611 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.637 | 1.0286 | -3.53 | 0.27975 | 119.6112 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.647 | 1.0287 | -3.5299 | 0.27979 | 119.6113 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.657 | 1.0289 | -3.5298 | 0.27983 | 119.6114 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.667 | 1.029 | -3.5298 | 0.27987 | 119.6115 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.677 | 1.0292 | -3.5297 | 0.27992 | 119.6116 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.687 | 1.0293 | -3.5297 | 0.27996 | 119.6116 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.697 | 1.0295 | -3.5296 | 0.27999 | 119.6115 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.707 | 1.0296 | -3.5296 | 0.28003 | 119.6114 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.717 | 1.0297 | -3.5296 | 0.28007 | 119.6112 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.727 | 1.0299 | -3.5295 | 0.28011 | 119.611 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.737 | 1.03 | -3.5295 | 0.28014 | 119.6107 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.747 | 1.0301 | -3.5295 | 0.28018 | 119.6103 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.757 | 1.0303 | -3.5295 | 0.28021 | 119.6099 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.767 | 1.0304 | -3.5295 | 0.28025 | 119.6094 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.777 | 1.0305 | -3.5295 | 0.28028 | 119.6088 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.787 | 1.0307 | -3.5294 | 0.28031 | 119.6081 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.797 | 1.0308 | -3.5294 | 0.28034 | 119.6074 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.807 | 1.0309 | -3.5294 | 0.28037 | 119.6066 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.817 | 1.031 | -3.5294 | 0.2804 | 119.6058 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.827 | 1.0311 | -3.5294 | 0.28043 | 119.6049 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.837 | 1.0312 | -3.5293 | 0.28046 | 119.604 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.847 | 1.0313 | -3.5293 | 0.28049 | 119.603 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.857 | 1.0314 | -3.5292 | 0.28052 | 119.602 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.867 | 1.0315 | -3.5292 | 0.28054 | 119.6009 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.877 | 1.0316 | -3.5291 | 0.28057 | 119.5999 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.887 | 1.0317 | -3.5291 | 0.2806 | 119.5988 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.897 | 1.0318 | -3.529 | 0.28062 | 119.5977 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.907 | 1.0319 | -3.5289 | 0.28065 | 119.5967 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.917 | 1.0319 | -3.5289 | 0.28067 | 119.5957 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.927 | 1.032 | -3.5288 | 0.2807 | 119.5947 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.937 | 1.0321 | -3.5288 | 0.28072 | 119.5937 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.947 | 1.0322 | -3.5287 | 0.28074 | 119.5928 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.957 | 1.0322 | -3.5286 | 0.28076 | 119.5919 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.967 | 1.0323 | -3.5286 | 0.28078 | 119.5911 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.977 | 1.0324 | -3.5286 | 0.2808 | 119.5904 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.987 | 1.0324 | -3.5285 | 0.28082 | 119.5898 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 24.997 | 1.0325 | -3.5285 | 0.28083 | 119.5892 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.007 | 1.0325 | -3.5285 | 0.28085 | 119.5888 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.017 | 1.0326 | -3.5285 | 0.28086 | 119.5884 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.027 | 1.0326 | -3.5286 | 0.28087 | 119.5881 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.037 | 1.0327 | -3.5286 | 0.28088 | 119.588 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.047 | 1.0328 | -3.5287 | 0.28089 | 119.5879 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.057 | 1.0328 | -3.5288 | 0.2809 | 119.5879 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.067 | 1.0329 | -3.5289 | 0.2809 | 119.5881 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.077 | 1.0329 | -3.5291 | 0.2809 | 119.5883 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.087 | 1.033 | -3.5292 | 0.2809 | 119.5886 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.097 | 1.033 | -3.5294 | 0.2809 | 119.589 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.107 | 1.0331 | -3.5297 | 0.2809 | 119.5894 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.117 | 1.0331 | -3.5299 | 0.28089 | 119.59 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.127 | 1.0332 | -3.5302 | 0.28088 | 119.5906 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.137 | 1.0332 | -3.5305 | 0.28087 | 119.5913 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.147 | 1.0333 | -3.5308 | 0.28086 | 119.592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.157 | 1.0333 | -3.5312 | 0.28085 | 119.5928 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.167 | 1.0334 | -3.5316 | 0.28083 | 119.5936 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.177 | 1.0334 | -3.532 | 0.28081 | 119.5945 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.187 | 1.0335 | -3.5324 | 0.2808 | 119.5953 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.197 | 1.0335 | -3.5328 | 0.28077 | 119.5962 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.207 | 1.0336 | -3.5333 | 0.28075 | 119.5971 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.217 | 1.0336 | -3.5338 | 0.28073 | 119.598 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.227 | 1.0336 | -3.5343 | 0.2807 | 119.5989 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.237 | 1.0337 | -3.5348 | 0.28068 | 119.5998 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.247 | 1.0337 | -3.5353 | 0.28065 | 119.6007 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.257 | 1.0338 | -3.5358 | 0.28062 | 119.6015 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.267 | 1.0338 | -3.5364 | 0.28059 | 119.6024 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.277 | 1.0338 | -3.5369 | 0.28056 | 119.6032 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.287 | 1.0339 | -3.5375 | 0.28053 | 119.604 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.297 | 1.0339 | -3.538 | 0.2805 | 119.6047 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.307 | 1.0339 | -3.5385 | 0.28047 | 119.6055 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.317 | 1.034 | -3.5391 | 0.28043 | 119.6062 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.327 | 1.034 | -3.5396 | 0.2804 | 119.6069 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.337 | 1.034 | -3.5401 | 0.28037 | 119.6075 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.347 | 1.034 | -3.5406 | 0.28033 | 119.6081 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.357 | 1.034 | -3.5411 | 0.2803 | 119.6087 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.367 | 1.034 | -3.5416 | 0.28027 | 119.6093 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.377 | 1.034 | -3.542 | 0.28023 | 119.6099 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.387 | 1.034 | -3.5425 | 0.2802 | 119.6104 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.397 | 1.034 | -3.5429 | 0.28017 | 119.6109 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.407 | 1.034 | -3.5433 | 0.28014 | 119.6115 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.417 | 1.034 | -3.5436 | 0.2801 | 119.6119 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.427 | 1.0339 | -3.544 | 0.28007 | 119.6124 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.437 | 1.0339 | -3.5443 | 0.28004 | 119.6129 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.447 | 1.0339 | -3.5446 | 0.28001 | 119.6133 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.457 | 1.0338 | -3.5449 | 0.27998 | 119.6137 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.467 | 1.0338 | -3.5451 | 0.27995 | 119.6141 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.477 | 1.0337 | -3.5454 | 0.27992 | 119.6145 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.487 | 1.0337 | -3.5456 | 0.27989 | 119.6149 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.497 | 1.0336 | -3.5457 | 0.27986 | 119.6153 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.507 | 1.0335 | -3.5459 | 0.27983 | 119.6156 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.517 | 1.0335 | -3.546 | 0.2798 | 119.6159 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.527 | 1.0334 | -3.5461 | 0.27977 | 119.6162 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.537 | 1.0333 | -3.5462 | 0.27974 | 119.6165 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.547 | 1.0332 | -3.5463 | 0.27971 | 119.6167 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.557 | 1.0331 | -3.5464 | 0.27968 | 119.6169 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.567 | 1.033 | -3.5464 | 0.27965 | 119.6171 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.577 | 1.0329 | -3.5464 | 0.27962 | 119.6172 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.587 | 1.0328 | -3.5465 | 0.27959 | 119.6173 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.597 | 1.0326 | -3.5465 | 0.27956 | 119.6173 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.6075 | 1.0325 | -3.5465 | 0.27953 | 119.6174 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.617 | 1.0324 | -3.5465 | 0.2795 | 119.6174 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.627 | 1.0323 | -3.5465 | 0.27947 | 119.6173 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.637 | 1.0321 | -3.5465 | 0.27943 | 119.6172 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.647 | 1.032 | -3.5465 | 0.2794 | 119.6171 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.657 | 1.0318 | -3.5465 | 0.27936 | 119.617 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.667 | 1.0317 | -3.5465 | 0.27932 | 119.6168 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.677 | 1.0315 | -3.5466 | 0.27928 | 119.6166 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.687 | 1.0314 | -3.5466 | 0.27924 | 119.6164 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.697 | 1.0312 | -3.5467 | 0.2792 | 119.6161 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.707 | 1.0311 | -3.5467 | 0.27916 | 119.6159 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.717 | 1.0309 | -3.5468 | 0.27912 | 119.6157 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.727 | 1.0308 | -3.5469 | 0.27907 | 119.6154 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.737 | 1.0306 | -3.547 | 0.27902 | 119.6152 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.747 | 1.0305 | -3.5471 | 0.27897 | 119.6149 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.757 | 1.0303 | -3.5472 | 0.27892 | 119.6147 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.767 | 1.0301 | -3.5473 | 0.27887 | 119.6145 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.777 | 1.0299 | -3.5475 | 0.27882 | 119.6144 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.787 | 1.0298 | -3.5476 | 0.27877 | 119.6142 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.797 | 1.0296 | -3.5477 | 0.27871 | 119.6142 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.807 | 1.0294 | -3.5479 | 0.27866 | 119.6141 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.817 | 1.0292 | -3.548 | 0.27861 | 119.6141 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.827 | 1.0291 | -3.5482 | 0.27855 | 119.6142 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.837 | 1.0289 | -3.5483 | 0.2785 | 119.6143 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.847 | 1.0287 | -3.5484 | 0.27844 | 119.6145 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.857 | 1.0285 | -3.5485 | 0.27839 | 119.6147 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.867 | 1.0283 | -3.5486 | 0.27833 | 119.615 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.877 | 1.0282 | -3.5487 | 0.27828 | 119.6153 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.887 | 1.028 | -3.5488 | 0.27823 | 119.6157 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.897 | 1.0278 | -3.5488 | 0.27818 | 119.6161 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.907 | 1.0276 | -3.5488 | 0.27813 | 119.6166 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.917 | 1.0274 | -3.5488 | 0.27809 | 119.6171 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.927 | 1.0272 | -3.5488 | 0.27804 | 119.6177 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.937 | 1.027 | -3.5487 | 0.278 | 119.6182 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.947 | 1.0268 | -3.5486 | 0.27796 | 119.6188 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.957 | 1.0267 | -3.5485 | 0.27793 | 119.6194 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.967 | 1.0265 | -3.5483 | 0.27789 | 119.6201 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.977 | 1.0263 | -3.5481 | 0.27786 | 119.6207 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.987 | 1.0261 | -3.5478 | 0.27784 | 119.6213 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 25.997 | 1.0259 | -3.5475 | 0.27781 | 119.6219 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.007 | 1.0258 | -3.5472 | 0.27779 | 119.6224 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.017 | 1.0256 | -3.5468 | 0.27778 | 119.623 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.027 | 1.0254 | -3.5464 | 0.27777 | 119.6235 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.0375 | 1.0253 | -3.546 | 0.27776 | 119.6239 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.047 | 1.0251 | -3.5455 | 0.27775 | 119.6243 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.057 | 1.025 | -3.545 | 0.27775 | 119.6247 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.067 | 1.0248 | -3.5445 | 0.27775 | 119.625 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.077 | 1.0247 | -3.5439 | 0.27775 | 119.6252 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.0875 | 1.0245 | -3.5433 | 0.27776 | 119.6254 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.097 | 1.0244 | -3.5427 | 0.27777 | 119.6255 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.107 | 1.0243 | -3.5421 | 0.27779 | 119.6256 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.117 | 1.0241 | -3.5415 | 0.2778 | 119.6256 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.127 | 1.024 | -3.5409 | 0.27782 | 119.6255 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.137 | 1.0239 | -3.5402 | 0.27784 | 119.6254 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.147 | 1.0238 | -3.5396 | 0.27786 | 119.6253 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.157 | 1.0237 | -3.5389 | 0.27788 | 119.6251 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.167 | 1.0236 | -3.5383 | 0.2779 | 119.6249 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.177 | 1.0235 | -3.5377 | 0.27792 | 119.6246 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.187 | 1.0235 | -3.5371 | 0.27795 | 119.6244 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.197 | 1.0234 | -3.5365 | 0.27797 | 119.6241 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.207 | 1.0233 | -3.5359 | 0.27799 | 119.6238 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.217 | 1.0232 | -3.5354 | 0.27802 | 119.6235 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.227 | 1.0232 | -3.5349 | 0.27804 | 119.6232 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.237 | 1.0231 | -3.5344 | 0.27806 | 119.623 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.247 | 1.0231 | -3.534 | 0.27808 | 119.6228 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.257 | 1.023 | -3.5336 | 0.27809 | 119.6226 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.267 | 1.023 | -3.5332 | 0.27811 | 119.6225 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.277 | 1.0229 | -3.5328 | 0.27812 | 119.6224 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.287 | 1.0229 | -3.5325 | 0.27813 | 119.6224 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.297 | 1.0228 | -3.5322 | 0.27814 | 119.6225 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.307 | 1.0228 | -3.532 | 0.27815 | 119.6227 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.317 | 1.0227 | -3.5318 | 0.27815 | 119.6229 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.327 | 1.0227 | -3.5316 | 0.27815 | 119.6232 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.337 | 1.0226 | -3.5315 | 0.27815 | 119.6236 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.347 | 1.0226 | -3.5314 | 0.27814 | 119.624 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.357 | 1.0225 | -3.5313 | 0.27813 | 119.6246 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.367 | 1.0225 | -3.5312 | 0.27812 | 119.6252 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.377 | 1.0224 | -3.5312 | 0.27811 | 119.6259 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.387 | 1.0223 | -3.5312 | 0.27809 | 119.6266 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.397 | 1.0223 | -3.5312 | 0.27808 | 119.6274 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.407 | 1.0222 | -3.5313 | 0.27806 | 119.6282 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.417 | 1.0221 | -3.5313 | 0.27804 | 119.6291 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.427 | 1.0221 | -3.5314 | 0.27801 | 119.6301 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.437 | 1.022 | -3.5314 | 0.27799 | 119.631 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.447 | 1.0219 | -3.5315 | 0.27796 | 119.6319 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.457 | 1.0218 | -3.5316 | 0.27793 | 119.6329 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.467 | 1.0217 | -3.5317 | 0.27791 | 119.6338 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.477 | 1.0216 | -3.5317 | 0.27788 | 119.6348 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.487 | 1.0215 | -3.5318 | 0.27785 | 119.6357 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.497 | 1.0214 | -3.5318 | 0.27782 | 119.6365 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.507 | 1.0213 | -3.5319 | 0.2778 | 119.6373 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.517 | 1.0213 | -3.5319 | 0.27777 | 119.6381 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.527 | 1.0212 | -3.5319 | 0.27775 | 119.6388 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.537 | 1.0211 | -3.5319 | 0.27772 | 119.6394 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.547 | 1.021 | -3.5319 | 0.2777 | 119.6399 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.557 | 1.0209 | -3.5318 | 0.27768 | 119.6404 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.567 | 1.0208 | -3.5318 | 0.27766 | 119.6408 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.577 | 1.0207 | -3.5317 | 0.27765 | 119.6411 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.587 | 1.0206 | -3.5315 | 0.27763 | 119.6413 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.597 | 1.0205 | -3.5314 | 0.27762 | 119.6414 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.607 | 1.0204 | -3.5312 | 0.27762 | 119.6414 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.617 | 1.0204 | -3.531 | 0.27761 | 119.6414 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.627 | 1.0203 | -3.5308 | 0.27761 | 119.6413 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.637 | 1.0202 | -3.5305 | 0.27762 | 119.6411 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.647 | 1.0202 | -3.5302 | 0.27762 | 119.6409 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.657 | 1.0201 | -3.53 | 0.27763 | 119.6405 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.667 | 1.0201 | -3.5296 | 0.27764 | 119.6402 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.677 | 1.0201 | -3.5293 | 0.27766 | 119.6398 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.687 | 1.02 | -3.529 | 0.27768 | 119.6394 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.697 | 1.02 | -3.5286 | 0.2777 | 119.6389 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.707 | 1.02 | -3.5282 | 0.27772 | 119.6384 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.717 | 1.02 | -3.5279 | 0.27775 | 119.6379 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.727 | 1.02 | -3.5275 | 0.27778 | 119.6375 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.737 | 1.02 | -3.5272 | 0.27781 | 119.637 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.747 | 1.0201 | -3.5268 | 0.27784 | 119.6365 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.757 | 1.0201 | -3.5265 | 0.27788 | 119.6361 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.767 | 1.0201 | -3.5261 | 0.27791 | 119.6357 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.777 | 1.0202 | -3.5258 | 0.27795 | 119.6354 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.787 | 1.0203 | -3.5255 | 0.27798 | 119.6351 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.797 | 1.0203 | -3.5253 | 0.27802 | 119.6349 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.807 | 1.0204 | -3.5251 | 0.27805 | 119.6348 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.817 | 1.0205 | -3.5249 | 0.27809 | 119.6347 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.827 | 1.0206 | -3.5247 | 0.27812 | 119.6348 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.837 | 1.0207 | -3.5246 | 0.27816 | 119.6349 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.8475 | 1.0208 | -3.5246 | 0.27819 | 119.635 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.857 | 1.0209 | -3.5245 | 0.27822 | 119.6353 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.867 | 1.021 | -3.5246 | 0.27825 | 119.6357 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.8775 | 1.0211 | -3.5246 | 0.27827 | 119.6362 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.887 | 1.0213 | -3.5248 | 0.2783 | 119.6368 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.897 | 1.0214 | -3.5249 | 0.27832 | 119.6374 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.907 | 1.0216 | -3.5251 | 0.27834 | 119.6382 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.917 | 1.0217 | -3.5254 | 0.27836 | 119.6391 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.927 | 1.0219 | -3.5257 | 0.27838 | 119.64 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.937 | 1.022 | -3.526 | 0.2784 | 119.6411 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.947 | 1.0222 | -3.5264 | 0.27841 | 119.6422 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.957 | 1.0224 | -3.5268 | 0.27842 | 119.6434 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.967 | 1.0225 | -3.5272 | 0.27843 | 119.6448 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.977 | 1.0227 | -3.5277 | 0.27845 | 119.6461 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.987 | 1.0229 | -3.5281 | 0.27846 | 119.6476 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 26.997 | 1.0231 | -3.5286 | 0.27847 | 119.6491 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.007 | 1.0233 | -3.5291 | 0.27848 | 119.6507 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.017 | 1.0234 | -3.5296 | 0.27849 | 119.6524 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.027 | 1.0236 | -3.5301 | 0.2785 | 119.6541 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.037 | 1.0238 | -3.5306 | 0.27851 | 119.6558 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.047 | 1.024 | -3.5311 | 0.27852 | 119.6576 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.057 | 1.0242 | -3.5316 | 0.27853 | 119.6594 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.067 | 1.0244 | -3.5321 | 0.27855 | 119.6612 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.077 | 1.0246 | -3.5325 | 0.27856 | 119.663 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.087 | 1.0248 | -3.5329 | 0.27858 | 119.6649 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.097 | 1.025 | -3.5333 | 0.27861 | 119.6667 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.107 | 1.0252 | -3.5336 | 0.27863 | 119.6684 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.117 | 1.0254 | -3.5339 | 0.27866 | 119.6702 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.127 | 1.0255 | -3.5342 | 0.27869 | 119.6718 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.137 | 1.0257 | -3.5344 | 0.27872 | 119.6735 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.147 | 1.0259 | -3.5345 | 0.27875 | 119.675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.1575 | 1.0261 | -3.5347 | 0.27879 | 119.6765 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.167 | 1.0263 | -3.5347 | 0.27883 | 119.6779 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.177 | 1.0265 | -3.5348 | 0.27887 | 119.6791 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.187 | 1.0267 | -3.5348 | 0.27892 | 119.6803 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.197 | 1.0268 | -3.5347 | 0.27897 | 119.6813 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.207 | 1.027 | -3.5346 | 0.27902 | 119.6822 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.217 | 1.0272 | -3.5345 | 0.27907 | 119.683 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.227 | 1.0273 | -3.5343 | 0.27912 | 119.6836 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.237 | 1.0275 | -3.5341 | 0.27918 | 119.6841 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.247 | 1.0276 | -3.5338 | 0.27923 | 119.6844 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.257 | 1.0278 | -3.5336 | 0.27929 | 119.6845 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.267 | 1.0279 | -3.5333 | 0.27935 | 119.6844 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.277 | 1.0281 | -3.533 | 0.27941 | 119.6842 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.287 | 1.0282 | -3.5327 | 0.27946 | 119.6838 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.297 | 1.0284 | -3.5324 | 0.27952 | 119.6832 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.307 | 1.0285 | -3.532 | 0.27958 | 119.6825 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.317 | 1.0286 | -3.5317 | 0.27963 | 119.6816 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.327 | 1.0287 | -3.5314 | 0.27969 | 119.6806 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.337 | 1.0289 | -3.5311 | 0.27974 | 119.6793 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.347 | 1.029 | -3.5308 | 0.27979 | 119.678 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.357 | 1.0291 | -3.5305 | 0.27984 | 119.6765 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.367 | 1.0292 | -3.5302 | 0.27988 | 119.6749 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.377 | 1.0293 | -3.53 | 0.27993 | 119.6732 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.387 | 1.0294 | -3.5298 | 0.27997 | 119.6713 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.397 | 1.0295 | -3.5296 | 0.28 | 119.6694 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.407 | 1.0296 | -3.5294 | 0.28004 | 119.6675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.417 | 1.0297 | -3.5293 | 0.28007 | 119.6654 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.427 | 1.0297 | -3.5293 | 0.2801 | 119.6634 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.437 | 1.0298 | -3.5292 | 0.28012 | 119.6613 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.447 | 1.0299 | -3.5292 | 0.28014 | 119.6592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.457 | 1.03 | -3.5293 | 0.28016 | 119.6572 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.467 | 1.0301 | -3.5294 | 0.28017 | 119.6552 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.477 | 1.0302 | -3.5295 | 0.28018 | 119.6532 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.487 | 1.0303 | -3.5297 | 0.28019 | 119.6513 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.497 | 1.0303 | -3.5299 | 0.2802 | 119.6495 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.507 | 1.0304 | -3.5302 | 0.2802 | 119.6478 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.517 | 1.0305 | -3.5305 | 0.2802 | 119.6462 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.527 | 1.0306 | -3.5308 | 0.28019 | 119.6447 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.537 | 1.0307 | -3.5312 | 0.28019 | 119.6433 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.547 | 1.0308 | -3.5316 | 0.28018 | 119.6421 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.557 | 1.0309 | -3.5321 | 0.28017 | 119.641 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.567 | 1.031 | -3.5326 | 0.28016 | 119.6401 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.577 | 1.0311 | -3.5331 | 0.28015 | 119.6394 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.587 | 1.0312 | -3.5337 | 0.28013 | 119.6388 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.597 | 1.0313 | -3.5342 | 0.28012 | 119.6384 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.607 | 1.0314 | -3.5348 | 0.2801 | 119.6381 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.617 | 1.0315 | -3.5355 | 0.28008 | 119.638 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.627 | 1.0316 | -3.5361 | 0.28007 | 119.6381 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.637 | 1.0318 | -3.5367 | 0.28005 | 119.6383 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.647 | 1.0319 | -3.5374 | 0.28003 | 119.6386 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.657 | 1.032 | -3.5381 | 0.28002 | 119.6391 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.667 | 1.0322 | -3.5388 | 0.28 | 119.6397 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.677 | 1.0323 | -3.5394 | 0.27999 | 119.6405 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.687 | 1.0324 | -3.5401 | 0.27998 | 119.6413 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.697 | 1.0326 | -3.5408 | 0.27996 | 119.6422 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.707 | 1.0327 | -3.5414 | 0.27995 | 119.6432 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.717 | 1.0329 | -3.5421 | 0.27995 | 119.6443 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.727 | 1.033 | -3.5427 | 0.27994 | 119.6454 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.737 | 1.0332 | -3.5433 | 0.27993 | 119.6466 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.747 | 1.0334 | -3.5439 | 0.27993 | 119.6478 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.757 | 1.0335 | -3.5445 | 0.27993 | 119.649 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.767 | 1.0337 | -3.5451 | 0.27993 | 119.6502 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.777 | 1.0339 | -3.5456 | 0.27994 | 119.6514 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.787 | 1.0341 | -3.5461 | 0.27995 | 119.6526 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.797 | 1.0342 | -3.5466 | 0.27995 | 119.6537 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.807 | 1.0344 | -3.547 | 0.27997 | 119.6549 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.817 | 1.0346 | -3.5474 | 0.27998 | 119.656 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.827 | 1.0348 | -3.5478 | 0.28 | 119.657 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.837 | 1.0349 | -3.5482 | 0.28001 | 119.658 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.847 | 1.0351 | -3.5485 | 0.28004 | 119.659 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.857 | 1.0353 | -3.5488 | 0.28006 | 119.6599 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.867 | 1.0355 | -3.549 | 0.28008 | 119.6608 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.877 | 1.0357 | -3.5493 | 0.28011 | 119.6616 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.887 | 1.0358 | -3.5495 | 0.28014 | 119.6623 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.897 | 1.036 | -3.5497 | 0.28017 | 119.6631 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.907 | 1.0362 | -3.5499 | 0.2802 | 119.6638 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.917 | 1.0364 | -3.55 | 0.28023 | 119.6644 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.927 | 1.0365 | -3.5502 | 0.28026 | 119.6651 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.937 | 1.0367 | -3.5503 | 0.2803 | 119.6657 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.947 | 1.0369 | -3.5504 | 0.28033 | 119.6663 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.957 | 1.037 | -3.5505 | 0.28037 | 119.667 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.967 | 1.0372 | -3.5506 | 0.2804 | 119.6676 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.977 | 1.0374 | -3.5507 | 0.28043 | 119.6683 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.987 | 1.0375 | -3.5508 | 0.28047 | 119.669 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 27.997 | 1.0377 | -3.5509 | 0.2805 | 119.6698 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.007 | 1.0378 | -3.551 | 0.28053 | 119.6706 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.017 | 1.038 | -3.5512 | 0.28056 | 119.6714 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.027 | 1.0382 | -3.5513 | 0.28059 | 119.6724 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.037 | 1.0383 | -3.5514 | 0.28061 | 119.6734 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.047 | 1.0384 | -3.5516 | 0.28064 | 119.6745 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.057 | 1.0386 | -3.5518 | 0.28066 | 119.6757 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.067 | 1.0387 | -3.552 | 0.28068 | 119.6769 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.077 | 1.0389 | -3.5522 | 0.2807 | 119.6783 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.087 | 1.039 | -3.5524 | 0.28072 | 119.6797 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.097 | 1.0391 | -3.5526 | 0.28074 | 119.6813 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.107 | 1.0393 | -3.5528 | 0.28075 | 119.6829 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.117 | 1.0394 | -3.5531 | 0.28076 | 119.6846 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.127 | 1.0395 | -3.5533 | 0.28077 | 119.6864 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.137 | 1.0396 | -3.5536 | 0.28078 | 119.6882 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.147 | 1.0397 | -3.5539 | 0.28078 | 119.6902 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.157 | 1.0398 | -3.5541 | 0.28079 | 119.6921 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.167 | 1.0399 | -3.5544 | 0.28079 | 119.6942 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.177 | 1.04 | -3.5547 | 0.2808 | 119.6962 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.187 | 1.04 | -3.5549 | 0.2808 | 119.6983 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.197 | 1.0401 | -3.5551 | 0.2808 | 119.7004 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.207 | 1.0402 | -3.5553 | 0.2808 | 119.7025 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.217 | 1.0402 | -3.5555 | 0.2808 | 119.7046 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.227 | 1.0403 | -3.5557 | 0.2808 | 119.7066 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.237 | 1.0403 | -3.5558 | 0.28081 | 119.7087 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.247 | 1.0404 | -3.5559 | 0.28081 | 119.7107 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.257 | 1.0404 | -3.5559 | 0.28081 | 119.7126 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.267 | 1.0404 | -3.5559 | 0.28082 | 119.7144 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.2775 | 1.0404 | -3.5559 | 0.28082 | 119.7162 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.287 | 1.0404 | -3.5558 | 0.28083 | 119.7179 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.297 | 1.0404 | -3.5556 | 0.28084 | 119.7195 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.3075 | 1.0404 | -3.5555 | 0.28085 | 119.7209 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.317 | 1.0404 | -3.5552 | 0.28087 | 119.7223 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.327 | 1.0404 | -3.5549 | 0.28088 | 119.7236 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.337 | 1.0404 | -3.5546 | 0.2809 | 119.7247 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.347 | 1.0404 | -3.5542 | 0.28092 | 119.7257 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.357 | 1.0403 | -3.5538 | 0.28095 | 119.7266 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.367 | 1.0403 | -3.5533 | 0.28097 | 119.7273 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.377 | 1.0402 | -3.5527 | 0.281 | 119.7279 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.3875 | 1.0402 | -3.5522 | 0.28103 | 119.7284 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.397 | 1.0401 | -3.5515 | 0.28106 | 119.7288 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.407 | 1.0401 | -3.5509 | 0.2811 | 119.7291 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.4175 | 1.04 | -3.5502 | 0.28113 | 119.7293 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.427 | 1.04 | -3.5495 | 0.28117 | 119.7294 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.437 | 1.0399 | -3.5487 | 0.28121 | 119.7294 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.447 | 1.0399 | -3.548 | 0.28125 | 119.7293 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.457 | 1.0398 | -3.5472 | 0.2813 | 119.7292 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.467 | 1.0397 | -3.5464 | 0.28134 | 119.729 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.477 | 1.0397 | -3.5456 | 0.28138 | 119.7288 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.487 | 1.0396 | -3.5448 | 0.28143 | 119.7285 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.497 | 1.0396 | -3.544 | 0.28147 | 119.7282 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.507 | 1.0395 | -3.5432 | 0.28152 | 119.7279 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.517 | 1.0395 | -3.5425 | 0.28156 | 119.7276 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.527 | 1.0395 | -3.5417 | 0.28161 | 119.7273 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.537 | 1.0394 | -3.541 | 0.28166 | 119.727 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.547 | 1.0394 | -3.5402 | 0.2817 | 119.7268 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.557 | 1.0394 | -3.5395 | 0.28175 | 119.7266 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.567 | 1.0394 | -3.5389 | 0.2818 | 119.7264 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.577 | 1.0394 | -3.5382 | 0.28184 | 119.7263 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.587 | 1.0394 | -3.5376 | 0.28189 | 119.7262 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.597 | 1.0394 | -3.537 | 0.28193 | 119.7262 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.607 | 1.0394 | -3.5365 | 0.28198 | 119.7262 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.617 | 1.0394 | -3.5359 | 0.28202 | 119.7263 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.627 | 1.0394 | -3.5355 | 0.28207 | 119.7264 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.637 | 1.0395 | -3.535 | 0.28211 | 119.7267 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.647 | 1.0395 | -3.5346 | 0.28216 | 119.7269 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.657 | 1.0396 | -3.5342 | 0.2822 | 119.7272 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.667 | 1.0397 | -3.5339 | 0.28224 | 119.7276 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.677 | 1.0398 | -3.5336 | 0.28229 | 119.7281 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.687 | 1.0399 | -3.5333 | 0.28233 | 119.7285 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.697 | 1.04 | -3.533 | 0.28238 | 119.729 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.707 | 1.0401 | -3.5328 | 0.28242 | 119.7296 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.717 | 1.0402 | -3.5326 | 0.28246 | 119.7302 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.727 | 1.0403 | -3.5325 | 0.28251 | 119.7308 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.737 | 1.0405 | -3.5323 | 0.28255 | 119.7314 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.747 | 1.0406 | -3.5322 | 0.2826 | 119.732 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.757 | 1.0408 | -3.5321 | 0.28264 | 119.7326 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.767 | 1.0409 | -3.532 | 0.28269 | 119.7333 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.777 | 1.0411 | -3.532 | 0.28273 | 119.7339 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.787 | 1.0413 | -3.532 | 0.28278 | 119.7345 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.797 | 1.0414 | -3.5319 | 0.28282 | 119.7351 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.807 | 1.0416 | -3.5319 | 0.28287 | 119.7357 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.817 | 1.0418 | -3.5319 | 0.28291 | 119.7362 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.827 | 1.042 | -3.5319 | 0.28296 | 119.7368 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.837 | 1.0422 | -3.532 | 0.283 | 119.7373 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.847 | 1.0424 | -3.532 | 0.28305 | 119.7377 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.857 | 1.0425 | -3.532 | 0.28309 | 119.7382 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.867 | 1.0427 | -3.532 | 0.28314 | 119.7385 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.877 | 1.0429 | -3.5321 | 0.28318 | 119.7389 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.887 | 1.0431 | -3.5321 | 0.28323 | 119.7392 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.897 | 1.0433 | -3.5321 | 0.28327 | 119.7395 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.907 | 1.0435 | -3.5321 | 0.28332 | 119.7397 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.917 | 1.0436 | -3.5321 | 0.28336 | 119.7399 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.927 | 1.0438 | -3.5321 | 0.2834 | 119.74 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.937 | 1.044 | -3.5321 | 0.28344 | 119.7401 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.947 | 1.0441 | -3.5321 | 0.28349 | 119.7402 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.957 | 1.0443 | -3.5321 | 0.28353 | 119.7402 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.967 | 1.0444 | -3.532 | 0.28357 | 119.7402 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.977 | 1.0446 | -3.532 | 0.28361 | 119.7402 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.987 | 1.0447 | -3.5319 | 0.28365 | 119.7401 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 28.997 | 1.0449 | -3.5318 | 0.28369 | 119.74 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.007 | 1.045 | -3.5317 | 0.28373 | 119.7398 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.017 | 1.0451 | -3.5315 | 0.28377 | 119.7397 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.027 | 1.0452 | -3.5314 | 0.28381 | 119.7395 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.037 | 1.0453 | -3.5312 | 0.28384 | 119.7393 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.047 | 1.0454 | -3.531 | 0.28388 | 119.7391 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.057 | 1.0455 | -3.5308 | 0.28392 | 119.7388 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.067 | 1.0456 | -3.5306 | 0.28395 | 119.7386 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.077 | 1.0456 | -3.5304 | 0.28399 | 119.7383 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.087 | 1.0457 | -3.5302 | 0.28402 | 119.738 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.097 | 1.0458 | -3.5299 | 0.28406 | 119.7378 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.107 | 1.0458 | -3.5296 | 0.28409 | 119.7375 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.117 | 1.0459 | -3.5294 | 0.28412 | 119.7372 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.127 | 1.0459 | -3.5291 | 0.28415 | 119.737 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.137 | 1.0459 | -3.5288 | 0.28418 | 119.7367 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.147 | 1.046 | -3.5285 | 0.28421 | 119.7365 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.157 | 1.046 | -3.5283 | 0.28424 | 119.7363 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.167 | 1.046 | -3.528 | 0.28426 | 119.7361 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.177 | 1.046 | -3.5277 | 0.28428 | 119.7359 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.187 | 1.046 | -3.5275 | 0.2843 | 119.7358 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.197 | 1.0461 | -3.5272 | 0.28432 | 119.7356 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.207 | 1.0461 | -3.527 | 0.28434 | 119.7355 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.217 | 1.0461 | -3.5268 | 0.28435 | 119.7355 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.227 | 1.046 | -3.5267 | 0.28436 | 119.7354 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.237 | 1.046 | -3.5265 | 0.28437 | 119.7354 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.247 | 1.046 | -3.5264 | 0.28438 | 119.7355 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.257 | 1.046 | -3.5264 | 0.28438 | 119.7355 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.267 | 1.046 | -3.5263 | 0.28438 | 119.7356 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.277 | 1.046 | -3.5263 | 0.28438 | 119.7357 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.287 | 1.046 | -3.5263 | 0.28437 | 119.7359 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.297 | 1.046 | -3.5264 | 0.28436 | 119.736 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.3065 | 1.0459 | -3.5265 | 0.28435 | 119.7362 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.317 | 1.0459 | -3.5266 | 0.28434 | 119.7364 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.3265 | 1.0459 | -3.5268 | 0.28432 | 119.7367 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.3365 | 1.0459 | -3.527 | 0.2843 | 119.7369 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.347 | 1.0459 | -3.5272 | 0.28428 | 119.7372 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.3565 | 1.0458 | -3.5275 | 0.28425 | 119.7374 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.3665 | 1.0458 | -3.5278 | 0.28422 | 119.7377 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.3765 | 1.0458 | -3.5281 | 0.2842 | 119.7379 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.3865 | 1.0458 | -3.5284 | 0.28417 | 119.7382 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.3965 | 1.0457 | -3.5287 | 0.28413 | 119.7384 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.4065 | 1.0457 | -3.5291 | 0.2841 | 119.7387 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.4165 | 1.0457 | -3.5294 | 0.28407 | 119.7389 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.4265 | 1.0456 | -3.5298 | 0.28404 | 119.7391 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.4365 | 1.0456 | -3.5301 | 0.284 | 119.7393 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.4465 | 1.0456 | -3.5304 | 0.28397 | 119.7394 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.4565 | 1.0455 | -3.5307 | 0.28394 | 119.7395 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.4665 | 1.0455 | -3.531 | 0.28391 | 119.7396 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.4765 | 1.0455 | -3.5313 | 0.28388 | 119.7396 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.4865 | 1.0454 | -3.5316 | 0.28385 | 119.7397 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.4965 | 1.0454 | -3.5318 | 0.28382 | 119.7396 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.5065 | 1.0453 | -3.532 | 0.28379 | 119.7395 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.5165 | 1.0453 | -3.5322 | 0.28377 | 119.7394 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.5265 | 1.0452 | -3.5323 | 0.28375 | 119.7393 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.5365 | 1.0452 | -3.5324 | 0.28373 | 119.7391 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.5465 | 1.0451 | -3.5325 | 0.28371 | 119.7388 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.5565 | 1.0451 | -3.5325 | 0.28369 | 119.7385 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.5665 | 1.045 | -3.5325 | 0.28368 | 119.7382 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.5765 | 1.045 | -3.5325 | 0.28366 | 119.7378 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.5865 | 1.0449 | -3.5325 | 0.28365 | 119.7374 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.5965 | 1.0448 | -3.5324 | 0.28364 | 119.737 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.6065 | 1.0448 | -3.5323 | 0.28363 | 119.7365 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.6165 | 1.0447 | -3.5321 | 0.28362 | 119.736 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.6265 | 1.0446 | -3.532 | 0.28361 | 119.7354 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.6365 | 1.0445 | -3.5318 | 0.28361 | 119.7348 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.6465 | 1.0445 | -3.5317 | 0.2836 | 119.7342 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.6565 | 1.0444 | -3.5315 | 0.28359 | 119.7336 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.6665 | 1.0443 | -3.5313 | 0.28359 | 119.7329 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.6765 | 1.0442 | -3.5311 | 0.28358 | 119.7322 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.6865 | 1.0441 | -3.5309 | 0.28357 | 119.7315 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.6965 | 1.0441 | -3.5307 | 0.28357 | 119.7308 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.7065 | 1.044 | -3.5305 | 0.28356 | 119.7301 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.7165 | 1.0439 | -3.5304 | 0.28355 | 119.7294 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.7265 | 1.0438 | -3.5302 | 0.28354 | 119.7287 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.7365 | 1.0437 | -3.5301 | 0.28353 | 119.728 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.7465 | 1.0436 | -3.5299 | 0.28351 | 119.7273 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.7565 | 1.0435 | -3.5298 | 0.2835 | 119.7267 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.7665 | 1.0434 | -3.5297 | 0.28348 | 119.726 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.7765 | 1.0433 | -3.5297 | 0.28346 | 119.7254 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.7865 | 1.0432 | -3.5296 | 0.28344 | 119.7248 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.7965 | 1.0431 | -3.5296 | 0.28342 | 119.7243 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.8065 | 1.0431 | -3.5296 | 0.2834 | 119.7238 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.8165 | 1.043 | -3.5297 | 0.28337 | 119.7233 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.8265 | 1.0429 | -3.5297 | 0.28335 | 119.7229 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.8365 | 1.0428 | -3.5298 | 0.28332 | 119.7226 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.8465 | 1.0427 | -3.5299 | 0.28329 | 119.7223 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.8565 | 1.0426 | -3.5301 | 0.28325 | 119.7221 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.8665 | 1.0425 | -3.5302 | 0.28322 | 119.722 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.8765 | 1.0424 | -3.5304 | 0.28318 | 119.7219 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.8865 | 1.0423 | -3.5306 | 0.28315 | 119.7219 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.8965 | 1.0423 | -3.5309 | 0.28311 | 119.722 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.9065 | 1.0422 | -3.5311 | 0.28307 | 119.7221 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.9165 | 1.0421 | -3.5314 | 0.28303 | 119.7224 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.9265 | 1.042 | -3.5317 | 0.28299 | 119.7227 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.9365 | 1.042 | -3.5321 | 0.28294 | 119.7231 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.9465 | 1.0419 | -3.5324 | 0.2829 | 119.7236 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.9565 | 1.0418 | -3.5328 | 0.28285 | 119.7241 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.9665 | 1.0418 | -3.5332 | 0.28281 | 119.7247 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.9765 | 1.0417 | -3.5336 | 0.28277 | 119.7254 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.9865 | 1.0417 | -3.5341 | 0.28272 | 119.7262 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 29.9965 | 1.0416 | -3.5345 | 0.28268 | 119.727 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.0065 | 1.0416 | -3.535 | 0.28264 | 119.7278 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.0165 | 1.0415 | -3.5355 | 0.28259 | 119.7287 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.0265 | 1.0415 | -3.5359 | 0.28255 | 119.7296 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.0365 | 1.0415 | -3.5364 | 0.28251 | 119.7306 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.0465 | 1.0415 | -3.5369 | 0.28247 | 119.7316 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.0565 | 1.0415 | -3.5374 | 0.28244 | 119.7326 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.0665 | 1.0415 | -3.5379 | 0.2824 | 119.7336 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.0765 | 1.0415 | -3.5384 | 0.28237 | 119.7346 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.0865 | 1.0415 | -3.5389 | 0.28234 | 119.7355 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.0965 | 1.0416 | -3.5394 | 0.28231 | 119.7365 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.1065 | 1.0416 | -3.5399 | 0.28228 | 119.7374 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.1165 | 1.0417 | -3.5404 | 0.28226 | 119.7383 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.1265 | 1.0417 | -3.5409 | 0.28224 | 119.7392 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.1365 | 1.0418 | -3.5413 | 0.28222 | 119.74 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.1465 | 1.0419 | -3.5418 | 0.28221 | 119.7408 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.1565 | 1.0419 | -3.5422 | 0.2822 | 119.7414 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.1665 | 1.042 | -3.5426 | 0.28219 | 119.7421 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.1765 | 1.0421 | -3.543 | 0.28218 | 119.7426 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.1865 | 1.0422 | -3.5434 | 0.28218 | 119.7431 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.1965 | 1.0423 | -3.5438 | 0.28218 | 119.7435 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.2065 | 1.0425 | -3.5441 | 0.28218 | 119.7439 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.2165 | 1.0426 | -3.5445 | 0.28219 | 119.7441 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.2265 | 1.0427 | -3.5448 | 0.28219 | 119.7443 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.2365 | 1.0428 | -3.5451 | 0.2822 | 119.7444 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.2465 | 1.0429 | -3.5454 | 0.28221 | 119.7445 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.2565 | 1.0431 | -3.5456 | 0.28222 | 119.7445 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.2665 | 1.0432 | -3.5459 | 0.28224 | 119.7444 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.2765 | 1.0433 | -3.5461 | 0.28225 | 119.7442 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.2865 | 1.0435 | -3.5463 | 0.28227 | 119.744 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.2965 | 1.0436 | -3.5466 | 0.28229 | 119.7438 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.3065 | 1.0437 | -3.5468 | 0.2823 | 119.7435 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.3165 | 1.0438 | -3.547 | 0.28232 | 119.7432 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.3265 | 1.044 | -3.5472 | 0.28234 | 119.7429 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.3365 | 1.0441 | -3.5473 | 0.28235 | 119.7425 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.3465 | 1.0442 | -3.5475 | 0.28237 | 119.7422 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.3565 | 1.0443 | -3.5477 | 0.28238 | 119.7419 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.3665 | 1.0444 | -3.5479 | 0.2824 | 119.7415 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.3765 | 1.0445 | -3.548 | 0.28241 | 119.7412 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.3865 | 1.0446 | -3.5482 | 0.28242 | 119.741 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.3965 | 1.0447 | -3.5484 | 0.28243 | 119.7407 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.4065 | 1.0448 | -3.5485 | 0.28244 | 119.7405 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.4165 | 1.0449 | -3.5487 | 0.28245 | 119.7404 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.4265 | 1.0449 | -3.5489 | 0.28245 | 119.7403 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.4365 | 1.045 | -3.549 | 0.28246 | 119.7403 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.4465 | 1.0451 | -3.5492 | 0.28246 | 119.7403 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.4565 | 1.0451 | -3.5494 | 0.28246 | 119.7405 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.4665 | 1.0452 | -3.5496 | 0.28246 | 119.7407 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.4765 | 1.0452 | -3.5497 | 0.28245 | 119.741 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.4865 | 1.0452 | -3.5499 | 0.28245 | 119.7414 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.4965 | 1.0453 | -3.5501 | 0.28245 | 119.7418 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.5065 | 1.0453 | -3.5502 | 0.28244 | 119.7424 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.5165 | 1.0453 | -3.5504 | 0.28243 | 119.743 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.5265 | 1.0453 | -3.5506 | 0.28242 | 119.7437 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.5365 | 1.0453 | -3.5507 | 0.28241 | 119.7445 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.5465 | 1.0453 | -3.5509 | 0.28241 | 119.7453 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.5565 | 1.0453 | -3.551 | 0.2824 | 119.7463 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.5665 | 1.0453 | -3.5511 | 0.28239 | 119.7472 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.5765 | 1.0453 | -3.5512 | 0.28238 | 119.7483 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.5865 | 1.0453 | -3.5513 | 0.28237 | 119.7494 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.5965 | 1.0453 | -3.5514 | 0.28236 | 119.7505 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.6065 | 1.0453 | -3.5514 | 0.28235 | 119.7516 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.6165 | 1.0453 | -3.5515 | 0.28235 | 119.7527 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.6265 | 1.0452 | -3.5515 | 0.28234 | 119.7539 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.6365 | 1.0452 | -3.5515 | 0.28234 | 119.755 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.6465 | 1.0452 | -3.5514 | 0.28233 | 119.7562 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.6565 | 1.0452 | -3.5513 | 0.28233 | 119.7572 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.6665 | 1.0452 | -3.5512 | 0.28233 | 119.7583 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.6765 | 1.0451 | -3.5511 | 0.28233 | 119.7592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.6865 | 1.0451 | -3.551 | 0.28234 | 119.7601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.6965 | 1.0451 | -3.5508 | 0.28234 | 119.761 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.7065 | 1.045 | -3.5506 | 0.28235 | 119.7617 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.7165 | 1.045 | -3.5503 | 0.28236 | 119.7623 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.7265 | 1.045 | -3.55 | 0.28237 | 119.7628 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.7365 | 1.0449 | -3.5497 | 0.28239 | 119.7632 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.7465 | 1.0449 | -3.5494 | 0.2824 | 119.7635 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.7565 | 1.0449 | -3.549 | 0.28242 | 119.7636 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.7665 | 1.0448 | -3.5486 | 0.28244 | 119.7636 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.7765 | 1.0448 | -3.5482 | 0.28246 | 119.7635 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.7865 | 1.0447 | -3.5477 | 0.28249 | 119.7632 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.7965 | 1.0447 | -3.5472 | 0.28251 | 119.7628 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.8065 | 1.0446 | -3.5467 | 0.28254 | 119.7623 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.8165 | 1.0446 | -3.5461 | 0.28257 | 119.7616 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.8265 | 1.0445 | -3.5456 | 0.2826 | 119.7608 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.8365 | 1.0445 | -3.545 | 0.28263 | 119.7599 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.8465 | 1.0444 | -3.5444 | 0.28266 | 119.7588 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.8565 | 1.0444 | -3.5437 | 0.28269 | 119.7577 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.8665 | 1.0443 | -3.5431 | 0.28273 | 119.7565 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.8765 | 1.0443 | -3.5425 | 0.28276 | 119.7551 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.8865 | 1.0442 | -3.5418 | 0.28279 | 119.7537 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.8965 | 1.0442 | -3.5411 | 0.28283 | 119.7523 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.9065 | 1.0441 | -3.5405 | 0.28286 | 119.7508 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.9165 | 1.0441 | -3.5398 | 0.2829 | 119.7493 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.9265 | 1.044 | -3.5391 | 0.28293 | 119.7477 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.9365 | 1.0439 | -3.5385 | 0.28297 | 119.7461 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.9465 | 1.0439 | -3.5378 | 0.283 | 119.7446 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.9565 | 1.0438 | -3.5372 | 0.28304 | 119.743 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.9665 | 1.0438 | -3.5365 | 0.28307 | 119.7415 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.9765 | 1.0437 | -3.5359 | 0.2831 | 119.74 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.9865 | 1.0437 | -3.5353 | 0.28313 | 119.7386 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 30.9965 | 1.0436 | -3.5348 | 0.28316 | 119.7372 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.0065 | 1.0436 | -3.5342 | 0.28319 | 119.7359 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.0165 | 1.0435 | -3.5337 | 0.28322 | 119.7347 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.0265 | 1.0435 | -3.5332 | 0.28324 | 119.7335 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.0365 | 1.0435 | -3.5328 | 0.28327 | 119.7325 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.0465 | 1.0434 | -3.5323 | 0.28329 | 119.7315 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.0565 | 1.0434 | -3.5319 | 0.28332 | 119.7306 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.0665 | 1.0434 | -3.5316 | 0.28334 | 119.7298 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.0765 | 1.0434 | -3.5313 | 0.28336 | 119.7291 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.0865 | 1.0434 | -3.531 | 0.28338 | 119.7286 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.0965 | 1.0434 | -3.5307 | 0.2834 | 119.7281 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.1065 | 1.0434 | -3.5305 | 0.28342 | 119.7277 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.1165 | 1.0434 | -3.5304 | 0.28344 | 119.7274 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.1265 | 1.0435 | -3.5302 | 0.28345 | 119.7272 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.1365 | 1.0435 | -3.5301 | 0.28347 | 119.7271 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.1465 | 1.0435 | -3.5301 | 0.28349 | 119.7271 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.1565 | 1.0436 | -3.53 | 0.2835 | 119.7271 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.1665 | 1.0436 | -3.53 | 0.28352 | 119.7273 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.1765 | 1.0437 | -3.53 | 0.28353 | 119.7275 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.1865 | 1.0438 | -3.5301 | 0.28355 | 119.7277 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.1965 | 1.0439 | -3.5301 | 0.28357 | 119.728 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.2065 | 1.044 | -3.5302 | 0.28358 | 119.7284 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.2165 | 1.0441 | -3.5303 | 0.2836 | 119.7288 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.2265 | 1.0442 | -3.5304 | 0.28362 | 119.7292 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.2365 | 1.0443 | -3.5305 | 0.28364 | 119.7297 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.2465 | 1.0444 | -3.5306 | 0.28366 | 119.7302 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.2565 | 1.0445 | -3.5307 | 0.28368 | 119.7307 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.2665 | 1.0446 | -3.5309 | 0.2837 | 119.7312 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.2765 | 1.0448 | -3.531 | 0.28372 | 119.7317 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.2865 | 1.0449 | -3.5311 | 0.28375 | 119.7322 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.2965 | 1.045 | -3.5312 | 0.28377 | 119.7327 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.3065 | 1.0451 | -3.5313 | 0.28379 | 119.7332 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.3165 | 1.0452 | -3.5314 | 0.28382 | 119.7337 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.3265 | 1.0454 | -3.5315 | 0.28384 | 119.7342 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.3365 | 1.0455 | -3.5316 | 0.28386 | 119.7346 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.3465 | 1.0456 | -3.5316 | 0.28389 | 119.7351 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.3565 | 1.0457 | -3.5317 | 0.28391 | 119.7355 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.3665 | 1.0458 | -3.5317 | 0.28393 | 119.7359 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.3765 | 1.0459 | -3.5317 | 0.28395 | 119.7363 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.3865 | 1.046 | -3.5317 | 0.28397 | 119.7367 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.3965 | 1.046 | -3.5317 | 0.28399 | 119.737 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.4065 | 1.0461 | -3.5317 | 0.28401 | 119.7374 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.4165 | 1.0462 | -3.5316 | 0.28403 | 119.7377 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.4265 | 1.0462 | -3.5316 | 0.28404 | 119.738 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.4365 | 1.0462 | -3.5315 | 0.28405 | 119.7383 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.4465 | 1.0462 | -3.5315 | 0.28406 | 119.7387 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.4565 | 1.0462 | -3.5314 | 0.28406 | 119.739 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.4665 | 1.0462 | -3.5313 | 0.28406 | 119.7393 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.4765 | 1.0462 | -3.5312 | 0.28406 | 119.7396 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.4865 | 1.0461 | -3.5311 | 0.28405 | 119.7399 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.4965 | 1.0461 | -3.5311 | 0.28404 | 119.7403 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.5065 | 1.046 | -3.531 | 0.28403 | 119.7407 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.5165 | 1.0459 | -3.5309 | 0.28401 | 119.7411 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.5265 | 1.0458 | -3.5309 | 0.28399 | 119.7415 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.5365 | 1.0457 | -3.5308 | 0.28396 | 119.742 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.5465 | 1.0455 | -3.5307 | 0.28393 | 119.7425 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.5565 | 1.0454 | -3.5307 | 0.2839 | 119.743 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.5665 | 1.0452 | -3.5307 | 0.28386 | 119.7436 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.5765 | 1.045 | -3.5307 | 0.28381 | 119.7442 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.5865 | 1.0448 | -3.5307 | 0.28377 | 119.7449 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.5965 | 1.0446 | -3.5307 | 0.28372 | 119.7456 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.6065 | 1.0444 | -3.5307 | 0.28366 | 119.7464 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.6165 | 1.0442 | -3.5307 | 0.28361 | 119.7473 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.6265 | 1.044 | -3.5308 | 0.28355 | 119.7481 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.6365 | 1.0438 | -3.5308 | 0.28348 | 119.7491 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.6465 | 1.0435 | -3.5309 | 0.28342 | 119.7501 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.6565 | 1.0433 | -3.531 | 0.28335 | 119.7511 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.6665 | 1.043 | -3.5311 | 0.28328 | 119.7522 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.6765 | 1.0428 | -3.5312 | 0.28321 | 119.7534 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.6865 | 1.0425 | -3.5313 | 0.28314 | 119.7546 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.6965 | 1.0423 | -3.5314 | 0.28307 | 119.7558 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.7065 | 1.042 | -3.5315 | 0.283 | 119.7571 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.7165 | 1.0417 | -3.5316 | 0.28292 | 119.7584 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.7265 | 1.0415 | -3.5317 | 0.28285 | 119.7597 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.7365 | 1.0412 | -3.5318 | 0.28278 | 119.7611 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.7465 | 1.041 | -3.5319 | 0.28271 | 119.7625 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.7565 | 1.0407 | -3.532 | 0.28264 | 119.764 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.7665 | 1.0405 | -3.5321 | 0.28257 | 119.7654 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.7765 | 1.0402 | -3.5322 | 0.2825 | 119.7668 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.7865 | 1.04 | -3.5323 | 0.28244 | 119.7683 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.7965 | 1.0397 | -3.5323 | 0.28237 | 119.7697 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.8065 | 1.0395 | -3.5323 | 0.28231 | 119.7712 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.8165 | 1.0393 | -3.5324 | 0.28225 | 119.7726 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.8265 | 1.039 | -3.5324 | 0.2822 | 119.774 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.8365 | 1.0388 | -3.5323 | 0.28214 | 119.7754 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.8465 | 1.0386 | -3.5323 | 0.28209 | 119.7767 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.8565 | 1.0384 | -3.5322 | 0.28204 | 119.778 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.8665 | 1.0382 | -3.5322 | 0.28199 | 119.7793 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.8765 | 1.038 | -3.5321 | 0.28194 | 119.7805 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.8865 | 1.0377 | -3.5319 | 0.2819 | 119.7816 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.8965 | 1.0375 | -3.5318 | 0.28186 | 119.7827 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.9065 | 1.0373 | -3.5316 | 0.28182 | 119.7837 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.9165 | 1.0371 | -3.5314 | 0.28178 | 119.7846 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.9265 | 1.0369 | -3.5312 | 0.28174 | 119.7854 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.9365 | 1.0367 | -3.531 | 0.28171 | 119.7862 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.9465 | 1.0365 | -3.5308 | 0.28167 | 119.7868 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.9565 | 1.0363 | -3.5305 | 0.28164 | 119.7874 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.9665 | 1.0361 | -3.5303 | 0.2816 | 119.7878 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.9765 | 1.0358 | -3.53 | 0.28157 | 119.7881 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.9865 | 1.0356 | -3.5297 | 0.28153 | 119.7884 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 31.9965 | 1.0354 | -3.5294 | 0.2815 | 119.7885 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.0065 | 1.0352 | -3.5291 | 0.28147 | 119.7885 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.0165 | 1.035 | -3.5288 | 0.28143 | 119.7883 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.0265 | 1.0347 | -3.5286 | 0.28139 | 119.7881 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.0365 | 1.0345 | -3.5283 | 0.28136 | 119.7877 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.0465 | 1.0343 | -3.528 | 0.28132 | 119.7873 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.0565 | 1.034 | -3.5277 | 0.28128 | 119.7867 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.0665 | 1.0338 | -3.5275 | 0.28123 | 119.786 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.0765 | 1.0335 | -3.5273 | 0.28119 | 119.7851 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.0865 | 1.0333 | -3.527 | 0.28114 | 119.7842 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.0965 | 1.033 | -3.5269 | 0.2811 | 119.7832 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.1065 | 1.0328 | -3.5267 | 0.28105 | 119.7821 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.1165 | 1.0325 | -3.5265 | 0.281 | 119.7809 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.1265 | 1.0323 | -3.5264 | 0.28094 | 119.7796 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.1365 | 1.0321 | -3.5263 | 0.28089 | 119.7783 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.1465 | 1.0318 | -3.5263 | 0.28083 | 119.7769 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.1565 | 1.0316 | -3.5262 | 0.28077 | 119.7754 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.1665 | 1.0313 | -3.5262 | 0.28071 | 119.7739 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.1765 | 1.0311 | -3.5263 | 0.28065 | 119.7723 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.1865 | 1.0309 | -3.5263 | 0.28059 | 119.7708 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.1965 | 1.0306 | -3.5264 | 0.28053 | 119.7692 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.2065 | 1.0304 | -3.5266 | 0.28046 | 119.7676 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.2165 | 1.0302 | -3.5268 | 0.2804 | 119.7661 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.2265 | 1.03 | -3.527 | 0.28033 | 119.7645 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.2365 | 1.0298 | -3.5272 | 0.28027 | 119.763 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.2465 | 1.0297 | -3.5275 | 0.2802 | 119.7615 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.2565 | 1.0295 | -3.5278 | 0.28014 | 119.7601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.2665 | 1.0294 | -3.5282 | 0.28007 | 119.7588 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.2765 | 1.0292 | -3.5286 | 0.28001 | 119.7575 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.2865 | 1.0291 | -3.529 | 0.27995 | 119.7563 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.2965 | 1.029 | -3.5295 | 0.27988 | 119.7552 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.3065 | 1.0289 | -3.5299 | 0.27982 | 119.7542 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.3165 | 1.0288 | -3.5304 | 0.27976 | 119.7533 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.3265 | 1.0287 | -3.531 | 0.2797 | 119.7526 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.3365 | 1.0286 | -3.5315 | 0.27965 | 119.7519 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.3465 | 1.0286 | -3.5321 | 0.27959 | 119.7513 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.3565 | 1.0285 | -3.5327 | 0.27954 | 119.7509 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.3665 | 1.0285 | -3.5333 | 0.27949 | 119.7506 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.3765 | 1.0285 | -3.5339 | 0.27944 | 119.7504 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.3865 | 1.0285 | -3.5346 | 0.27939 | 119.7503 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.3965 | 1.0285 | -3.5352 | 0.27934 | 119.7503 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.4065 | 1.0285 | -3.5358 | 0.2793 | 119.7505 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.4165 | 1.0285 | -3.5365 | 0.27926 | 119.7507 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.4265 | 1.0285 | -3.5372 | 0.27922 | 119.7511 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.4365 | 1.0286 | -3.5378 | 0.27918 | 119.7516 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.4465 | 1.0286 | -3.5385 | 0.27914 | 119.7522 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.4565 | 1.0287 | -3.5391 | 0.2791 | 119.7528 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.4665 | 1.0287 | -3.5398 | 0.27907 | 119.7536 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.4765 | 1.0288 | -3.5404 | 0.27904 | 119.7544 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.4865 | 1.0288 | -3.541 | 0.279 | 119.7553 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.4965 | 1.0289 | -3.5416 | 0.27897 | 119.7562 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.5065 | 1.0289 | -3.5423 | 0.27894 | 119.7572 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.5165 | 1.029 | -3.5428 | 0.27891 | 119.7583 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.5265 | 1.029 | -3.5434 | 0.27888 | 119.7593 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.5365 | 1.0291 | -3.544 | 0.27886 | 119.7604 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.5465 | 1.0291 | -3.5445 | 0.27883 | 119.7616 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.5565 | 1.0292 | -3.5451 | 0.2788 | 119.7627 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.5665 | 1.0292 | -3.5456 | 0.27877 | 119.7639 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.5765 | 1.0293 | -3.5461 | 0.27875 | 119.765 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.5865 | 1.0293 | -3.5466 | 0.27872 | 119.7661 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.5965 | 1.0293 | -3.547 | 0.27869 | 119.7672 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.6065 | 1.0293 | -3.5475 | 0.27866 | 119.7683 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.6165 | 1.0293 | -3.5479 | 0.27864 | 119.7694 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.6265 | 1.0293 | -3.5483 | 0.27861 | 119.7704 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.6365 | 1.0293 | -3.5487 | 0.27858 | 119.7714 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.6465 | 1.0293 | -3.5491 | 0.27855 | 119.7723 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.6565 | 1.0293 | -3.5494 | 0.27852 | 119.7732 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.6665 | 1.0293 | -3.5498 | 0.27849 | 119.7741 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.6765 | 1.0293 | -3.5501 | 0.27846 | 119.7748 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.6865 | 1.0293 | -3.5504 | 0.27843 | 119.7756 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.6965 | 1.0292 | -3.5507 | 0.2784 | 119.7762 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.7065 | 1.0292 | -3.551 | 0.27837 | 119.7768 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.7165 | 1.0292 | -3.5513 | 0.27835 | 119.7773 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.7265 | 1.0291 | -3.5515 | 0.27832 | 119.7777 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.7365 | 1.0291 | -3.5518 | 0.27829 | 119.778 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.7465 | 1.029 | -3.552 | 0.27826 | 119.7783 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.7565 | 1.029 | -3.5523 | 0.27823 | 119.7785 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.7665 | 1.0289 | -3.5525 | 0.2782 | 119.7786 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.7765 | 1.0289 | -3.5527 | 0.27817 | 119.7786 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.7865 | 1.0288 | -3.5529 | 0.27815 | 119.7785 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.7965 | 1.0288 | -3.5531 | 0.27812 | 119.7783 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.8065 | 1.0287 | -3.5533 | 0.2781 | 119.778 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.8165 | 1.0287 | -3.5534 | 0.27808 | 119.7776 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.8265 | 1.0287 | -3.5536 | 0.27805 | 119.7772 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.8365 | 1.0286 | -3.5538 | 0.27803 | 119.7766 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.8465 | 1.0286 | -3.5539 | 0.27802 | 119.7759 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.8565 | 1.0286 | -3.554 | 0.278 | 119.7752 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.8665 | 1.0285 | -3.5541 | 0.27799 | 119.7743 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.8765 | 1.0285 | -3.5542 | 0.27798 | 119.7733 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.8865 | 1.0285 | -3.5543 | 0.27797 | 119.7722 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.8965 | 1.0285 | -3.5544 | 0.27796 | 119.771 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.9065 | 1.0285 | -3.5545 | 0.27796 | 119.7697 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.9165 | 1.0285 | -3.5545 | 0.27796 | 119.7683 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.9265 | 1.0285 | -3.5545 | 0.27796 | 119.7668 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.9365 | 1.0286 | -3.5545 | 0.27796 | 119.7651 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.9465 | 1.0286 | -3.5545 | 0.27797 | 119.7634 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.9565 | 1.0286 | -3.5545 | 0.27798 | 119.7616 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.9665 | 1.0287 | -3.5544 | 0.278 | 119.7596 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.9765 | 1.0287 | -3.5543 | 0.27802 | 119.7576 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.9865 | 1.0288 | -3.5542 | 0.27804 | 119.7554 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 32.9965 | 1.0289 | -3.554 | 0.27807 | 119.7532 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.0065 | 1.0289 | -3.5539 | 0.2781 | 119.7509 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.0165 | 1.029 | -3.5537 | 0.27814 | 119.7484 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.0265 | 1.0291 | -3.5535 | 0.27817 | 119.7459 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.0365 | 1.0292 | -3.5532 | 0.27822 | 119.7434 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.0465 | 1.0293 | -3.5529 | 0.27826 | 119.7407 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.0565 | 1.0294 | -3.5526 | 0.27831 | 119.738 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.0665 | 1.0295 | -3.5523 | 0.27836 | 119.7353 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.0765 | 1.0296 | -3.5519 | 0.27842 | 119.7325 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.0865 | 1.0298 | -3.5515 | 0.27848 | 119.7297 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.0965 | 1.0299 | -3.5511 | 0.27854 | 119.7268 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.1065 | 1.03 | -3.5507 | 0.27861 | 119.724 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.1165 | 1.0302 | -3.5502 | 0.27868 | 119.7212 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.1265 | 1.0303 | -3.5497 | 0.27875 | 119.7184 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.1365 | 1.0305 | -3.5492 | 0.27883 | 119.7156 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.1465 | 1.0306 | -3.5487 | 0.2789 | 119.7129 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.1565 | 1.0308 | -3.5482 | 0.27898 | 119.7102 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.1665 | 1.031 | -3.5476 | 0.27907 | 119.7076 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.1765 | 1.0311 | -3.547 | 0.27915 | 119.7052 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.1865 | 1.0313 | -3.5464 | 0.27923 | 119.7028 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.1965 | 1.0315 | -3.5459 | 0.27932 | 119.7005 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.2065 | 1.0317 | -3.5453 | 0.27941 | 119.6984 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.2165 | 1.0318 | -3.5447 | 0.27949 | 119.6964 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.226 | 1.032 | -3.5441 | 0.27958 | 119.6946 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.236 | 1.0322 | -3.5435 | 0.27967 | 119.693 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.246 | 1.0324 | -3.5429 | 0.27976 | 119.6915 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.256 | 1.0325 | -3.5423 | 0.27984 | 119.6902 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.266 | 1.0327 | -3.5417 | 0.27993 | 119.6891 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.276 | 1.0329 | -3.5411 | 0.28002 | 119.6882 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.286 | 1.0331 | -3.5405 | 0.2801 | 119.6875 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.296 | 1.0332 | -3.54 | 0.28018 | 119.6869 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.306 | 1.0334 | -3.5394 | 0.28026 | 119.6866 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.316 | 1.0336 | -3.5389 | 0.28034 | 119.6865 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.326 | 1.0337 | -3.5384 | 0.28042 | 119.6866 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.336 | 1.0339 | -3.5379 | 0.28049 | 119.6868 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.346 | 1.034 | -3.5375 | 0.28056 | 119.6872 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.356 | 1.0342 | -3.537 | 0.28063 | 119.6878 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.366 | 1.0343 | -3.5366 | 0.2807 | 119.6885 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.376 | 1.0345 | -3.5362 | 0.28077 | 119.6894 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.386 | 1.0346 | -3.5358 | 0.28083 | 119.6904 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.396 | 1.0347 | -3.5354 | 0.28089 | 119.6915 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.406 | 1.0349 | -3.5351 | 0.28095 | 119.6928 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.416 | 1.035 | -3.5347 | 0.281 | 119.6941 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.426 | 1.0351 | -3.5344 | 0.28106 | 119.6954 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.436 | 1.0352 | -3.5341 | 0.28111 | 119.6969 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.446 | 1.0353 | -3.5338 | 0.28115 | 119.6983 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.456 | 1.0354 | -3.5335 | 0.2812 | 119.6998 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.466 | 1.0355 | -3.5333 | 0.28125 | 119.7013 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.476 | 1.0356 | -3.533 | 0.28129 | 119.7028 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.486 | 1.0357 | -3.5328 | 0.28133 | 119.7043 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.496 | 1.0358 | -3.5325 | 0.28137 | 119.7057 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.506 | 1.0359 | -3.5323 | 0.28141 | 119.7072 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.516 | 1.0359 | -3.5321 | 0.28144 | 119.7085 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.526 | 1.036 | -3.5319 | 0.28148 | 119.7099 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.536 | 1.0361 | -3.5316 | 0.28151 | 119.7111 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.546 | 1.0362 | -3.5314 | 0.28154 | 119.7123 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.556 | 1.0362 | -3.5312 | 0.28157 | 119.7135 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.566 | 1.0363 | -3.531 | 0.28161 | 119.7145 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.576 | 1.0363 | -3.5308 | 0.28163 | 119.7155 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.586 | 1.0364 | -3.5306 | 0.28166 | 119.7164 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.596 | 1.0364 | -3.5304 | 0.28169 | 119.7173 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.606 | 1.0365 | -3.5302 | 0.28172 | 119.7181 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.616 | 1.0365 | -3.5299 | 0.28175 | 119.7188 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.626 | 1.0366 | -3.5297 | 0.28177 | 119.7194 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.636 | 1.0366 | -3.5295 | 0.28179 | 119.72 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.646 | 1.0367 | -3.5293 | 0.28182 | 119.7206 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.656 | 1.0367 | -3.5292 | 0.28184 | 119.7211 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.666 | 1.0367 | -3.529 | 0.28186 | 119.7215 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.676 | 1.0367 | -3.5288 | 0.28188 | 119.7219 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.686 | 1.0368 | -3.5286 | 0.2819 | 119.7223 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.696 | 1.0368 | -3.5284 | 0.28192 | 119.7226 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.706 | 1.0368 | -3.5283 | 0.28194 | 119.7229 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.716 | 1.0368 | -3.5281 | 0.28195 | 119.7232 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.726 | 1.0368 | -3.528 | 0.28196 | 119.7235 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.736 | 1.0368 | -3.5278 | 0.28197 | 119.7237 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.746 | 1.0368 | -3.5277 | 0.28198 | 119.7239 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.756 | 1.0368 | -3.5276 | 0.28199 | 119.7242 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.766 | 1.0368 | -3.5275 | 0.282 | 119.7244 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.776 | 1.0368 | -3.5274 | 0.282 | 119.7246 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.786 | 1.0368 | -3.5273 | 0.282 | 119.7248 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.796 | 1.0368 | -3.5272 | 0.282 | 119.725 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.806 | 1.0367 | -3.5272 | 0.28199 | 119.7252 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.816 | 1.0367 | -3.5271 | 0.28199 | 119.7254 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.826 | 1.0366 | -3.5271 | 0.28198 | 119.7255 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.836 | 1.0366 | -3.5271 | 0.28197 | 119.7257 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.846 | 1.0365 | -3.5271 | 0.28195 | 119.7259 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.856 | 1.0364 | -3.5271 | 0.28193 | 119.726 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.866 | 1.0364 | -3.5271 | 0.28191 | 119.7262 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.876 | 1.0363 | -3.5271 | 0.28189 | 119.7263 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.886 | 1.0362 | -3.5271 | 0.28186 | 119.7264 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.896 | 1.0361 | -3.5272 | 0.28184 | 119.7266 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.906 | 1.036 | -3.5272 | 0.2818 | 119.7266 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.916 | 1.0359 | -3.5273 | 0.28177 | 119.7267 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.926 | 1.0357 | -3.5273 | 0.28173 | 119.7268 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.936 | 1.0356 | -3.5274 | 0.2817 | 119.7268 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.946 | 1.0355 | -3.5275 | 0.28166 | 119.7268 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.956 | 1.0353 | -3.5276 | 0.28161 | 119.7268 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.966 | 1.0351 | -3.5276 | 0.28157 | 119.7267 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.976 | 1.035 | -3.5277 | 0.28152 | 119.7266 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.986 | 1.0348 | -3.5278 | 0.28147 | 119.7264 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 33.996 | 1.0346 | -3.5279 | 0.28143 | 119.7262 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.006 | 1.0345 | -3.5279 | 0.28138 | 119.726 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.016 | 1.0343 | -3.528 | 0.28132 | 119.7257 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.026 | 1.0341 | -3.5281 | 0.28127 | 119.7253 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.036 | 1.0339 | -3.5282 | 0.28122 | 119.7249 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.046 | 1.0337 | -3.5282 | 0.28117 | 119.7245 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.056 | 1.0335 | -3.5283 | 0.28112 | 119.7239 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.066 | 1.0333 | -3.5283 | 0.28106 | 119.7234 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.076 | 1.0331 | -3.5283 | 0.28101 | 119.7227 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.086 | 1.0329 | -3.5284 | 0.28096 | 119.722 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.096 | 1.0327 | -3.5284 | 0.28091 | 119.7213 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.106 | 1.0325 | -3.5284 | 0.28086 | 119.7205 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.116 | 1.0323 | -3.5284 | 0.28081 | 119.7196 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.126 | 1.0322 | -3.5283 | 0.28077 | 119.7187 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.136 | 1.032 | -3.5283 | 0.28072 | 119.7177 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.146 | 1.0318 | -3.5283 | 0.28068 | 119.7167 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.156 | 1.0316 | -3.5282 | 0.28063 | 119.7157 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.166 | 1.0314 | -3.5282 | 0.28059 | 119.7146 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.176 | 1.0312 | -3.5281 | 0.28055 | 119.7136 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.186 | 1.0311 | -3.528 | 0.28051 | 119.7125 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.196 | 1.0309 | -3.528 | 0.28047 | 119.7114 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.206 | 1.0307 | -3.5279 | 0.28044 | 119.7103 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.216 | 1.0305 | -3.5278 | 0.2804 | 119.7092 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.226 | 1.0304 | -3.5277 | 0.28037 | 119.7081 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.236 | 1.0302 | -3.5276 | 0.28033 | 119.7071 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.246 | 1.0301 | -3.5275 | 0.2803 | 119.7061 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.256 | 1.0299 | -3.5275 | 0.28027 | 119.7052 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.266 | 1.0298 | -3.5274 | 0.28024 | 119.7043 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.276 | 1.0296 | -3.5273 | 0.28021 | 119.7035 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.286 | 1.0295 | -3.5272 | 0.28018 | 119.7028 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.296 | 1.0293 | -3.5271 | 0.28015 | 119.7021 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.306 | 1.0292 | -3.5271 | 0.28012 | 119.7015 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.316 | 1.0291 | -3.527 | 0.28009 | 119.7011 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.326 | 1.0289 | -3.5269 | 0.28006 | 119.7007 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.336 | 1.0288 | -3.5269 | 0.28003 | 119.7005 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.346 | 1.0286 | -3.5268 | 0.27999 | 119.7003 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.356 | 1.0285 | -3.5268 | 0.27996 | 119.7003 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.366 | 1.0283 | -3.5268 | 0.27993 | 119.7004 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.376 | 1.0282 | -3.5267 | 0.27989 | 119.7006 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.386 | 1.0281 | -3.5267 | 0.27986 | 119.7009 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.396 | 1.0279 | -3.5267 | 0.27982 | 119.7013 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.406 | 1.0278 | -3.5268 | 0.27978 | 119.7019 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.416 | 1.0276 | -3.5268 | 0.27974 | 119.7026 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.426 | 1.0274 | -3.5268 | 0.2797 | 119.7034 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.436 | 1.0273 | -3.5268 | 0.27966 | 119.7043 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.446 | 1.0271 | -3.5269 | 0.27961 | 119.7053 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.456 | 1.027 | -3.527 | 0.27956 | 119.7064 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.466 | 1.0268 | -3.527 | 0.27952 | 119.7076 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.476 | 1.0266 | -3.5271 | 0.27947 | 119.7089 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.486 | 1.0264 | -3.5272 | 0.27942 | 119.7102 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.496 | 1.0263 | -3.5273 | 0.27937 | 119.7117 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.506 | 1.0261 | -3.5274 | 0.27931 | 119.7132 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.516 | 1.0259 | -3.5275 | 0.27926 | 119.7148 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.526 | 1.0257 | -3.5276 | 0.27921 | 119.7164 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.536 | 1.0255 | -3.5278 | 0.27915 | 119.7181 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.546 | 1.0254 | -3.5279 | 0.27909 | 119.7198 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.556 | 1.0252 | -3.5281 | 0.27904 | 119.7216 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.566 | 1.025 | -3.5282 | 0.27898 | 119.7233 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.576 | 1.0248 | -3.5284 | 0.27892 | 119.7251 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.586 | 1.0246 | -3.5286 | 0.27886 | 119.7269 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.596 | 1.0244 | -3.5288 | 0.2788 | 119.7287 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.606 | 1.0243 | -3.529 | 0.27874 | 119.7305 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.616 | 1.0241 | -3.5292 | 0.27868 | 119.7322 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.626 | 1.0239 | -3.5294 | 0.27862 | 119.7339 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.636 | 1.0238 | -3.5296 | 0.27856 | 119.7356 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.646 | 1.0236 | -3.5299 | 0.27851 | 119.7373 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.656 | 1.0234 | -3.5301 | 0.27845 | 119.7389 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.666 | 1.0233 | -3.5304 | 0.27839 | 119.7405 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.676 | 1.0231 | -3.5307 | 0.27833 | 119.742 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.686 | 1.023 | -3.531 | 0.27827 | 119.7434 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.696 | 1.0228 | -3.5313 | 0.27822 | 119.7448 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.706 | 1.0227 | -3.5316 | 0.27816 | 119.7461 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.716 | 1.0226 | -3.5319 | 0.2781 | 119.7473 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.726 | 1.0225 | -3.5322 | 0.27805 | 119.7485 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.736 | 1.0223 | -3.5326 | 0.27799 | 119.7495 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.746 | 1.0222 | -3.533 | 0.27794 | 119.7505 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.756 | 1.0221 | -3.5334 | 0.27789 | 119.7514 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.766 | 1.022 | -3.5338 | 0.27783 | 119.7522 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.776 | 1.0219 | -3.5342 | 0.27778 | 119.7529 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.786 | 1.0218 | -3.5346 | 0.27773 | 119.7535 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.796 | 1.0218 | -3.535 | 0.27767 | 119.754 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.806 | 1.0217 | -3.5355 | 0.27762 | 119.7544 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.816 | 1.0216 | -3.536 | 0.27757 | 119.7548 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.826 | 1.0215 | -3.5365 | 0.27751 | 119.755 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.836 | 1.0215 | -3.5369 | 0.27746 | 119.7551 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.846 | 1.0214 | -3.5374 | 0.27741 | 119.7552 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.856 | 1.0214 | -3.538 | 0.27736 | 119.7551 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.866 | 1.0213 | -3.5385 | 0.27731 | 119.755 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.876 | 1.0212 | -3.539 | 0.27726 | 119.7547 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.886 | 1.0212 | -3.5395 | 0.2772 | 119.7544 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.896 | 1.0211 | -3.5401 | 0.27715 | 119.7541 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.906 | 1.0211 | -3.5406 | 0.2771 | 119.7536 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.916 | 1.0211 | -3.5411 | 0.27705 | 119.7531 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.926 | 1.021 | -3.5417 | 0.277 | 119.7525 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.936 | 1.021 | -3.5422 | 0.27696 | 119.7518 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.946 | 1.0209 | -3.5427 | 0.27691 | 119.7511 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.956 | 1.0209 | -3.5432 | 0.27686 | 119.7504 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.966 | 1.0209 | -3.5438 | 0.27681 | 119.7496 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.976 | 1.0208 | -3.5443 | 0.27677 | 119.7488 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.986 | 1.0208 | -3.5448 | 0.27673 | 119.7479 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 34.996 | 1.0208 | -3.5453 | 0.27668 | 119.747 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.006 | 1.0207 | -3.5457 | 0.27664 | 119.7461 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.016 | 1.0207 | -3.5462 | 0.2766 | 119.7452 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.026 | 1.0207 | -3.5466 | 0.27657 | 119.7444 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.036 | 1.0207 | -3.5471 | 0.27653 | 119.7435 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.046 | 1.0207 | -3.5475 | 0.2765 | 119.7426 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.056 | 1.0207 | -3.5479 | 0.27647 | 119.7418 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.066 | 1.0207 | -3.5483 | 0.27644 | 119.741 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.076 | 1.0207 | -3.5487 | 0.27641 | 119.7402 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.086 | 1.0207 | -3.549 | 0.27639 | 119.7395 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.096 | 1.0207 | -3.5494 | 0.27637 | 119.7388 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.106 | 1.0207 | -3.5497 | 0.27635 | 119.7382 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.116 | 1.0207 | -3.55 | 0.27633 | 119.7376 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.126 | 1.0208 | -3.5503 | 0.27632 | 119.7371 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.136 | 1.0208 | -3.5506 | 0.27631 | 119.7367 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.146 | 1.0208 | -3.5508 | 0.27631 | 119.7364 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.156 | 1.0209 | -3.5511 | 0.2763 | 119.7361 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.166 | 1.021 | -3.5513 | 0.2763 | 119.7359 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.176 | 1.021 | -3.5515 | 0.2763 | 119.7358 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.186 | 1.0211 | -3.5517 | 0.27631 | 119.7357 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.196 | 1.0212 | -3.5519 | 0.27632 | 119.7357 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.206 | 1.0213 | -3.552 | 0.27633 | 119.7359 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.216 | 1.0214 | -3.5522 | 0.27634 | 119.736 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.226 | 1.0215 | -3.5524 | 0.27636 | 119.7363 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.236 | 1.0216 | -3.5525 | 0.27638 | 119.7366 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.246 | 1.0218 | -3.5526 | 0.2764 | 119.737 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.256 | 1.0219 | -3.5528 | 0.27643 | 119.7375 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.266 | 1.022 | -3.5529 | 0.27646 | 119.738 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.276 | 1.0222 | -3.553 | 0.27649 | 119.7385 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.286 | 1.0224 | -3.5531 | 0.27652 | 119.7392 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.296 | 1.0225 | -3.5532 | 0.27656 | 119.7398 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.306 | 1.0227 | -3.5533 | 0.2766 | 119.7405 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.316 | 1.0229 | -3.5534 | 0.27664 | 119.7413 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.326 | 1.0231 | -3.5534 | 0.27668 | 119.742 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.336 | 1.0233 | -3.5535 | 0.27673 | 119.7428 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.346 | 1.0235 | -3.5536 | 0.27678 | 119.7436 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.356 | 1.0238 | -3.5537 | 0.27683 | 119.7444 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.366 | 1.024 | -3.5537 | 0.27688 | 119.7452 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.376 | 1.0242 | -3.5538 | 0.27694 | 119.746 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.386 | 1.0245 | -3.5539 | 0.27699 | 119.7467 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.396 | 1.0247 | -3.5539 | 0.27705 | 119.7475 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.406 | 1.025 | -3.554 | 0.27711 | 119.7482 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.416 | 1.0253 | -3.554 | 0.27718 | 119.7489 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.426 | 1.0255 | -3.554 | 0.27725 | 119.7496 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.436 | 1.0258 | -3.554 | 0.27731 | 119.7502 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.446 | 1.0261 | -3.554 | 0.27739 | 119.7508 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.456 | 1.0264 | -3.554 | 0.27746 | 119.7513 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.466 | 1.0267 | -3.554 | 0.27753 | 119.7518 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.476 | 1.027 | -3.5539 | 0.27761 | 119.7522 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.486 | 1.0273 | -3.5538 | 0.27769 | 119.7525 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.496 | 1.0276 | -3.5537 | 0.27777 | 119.7528 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.506 | 1.0279 | -3.5536 | 0.27786 | 119.753 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.516 | 1.0282 | -3.5534 | 0.27794 | 119.7532 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.526 | 1.0285 | -3.5533 | 0.27803 | 119.7533 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.536 | 1.0288 | -3.5531 | 0.27812 | 119.7533 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.546 | 1.0291 | -3.5528 | 0.27822 | 119.7533 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.556 | 1.0294 | -3.5526 | 0.27831 | 119.7533 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.566 | 1.0297 | -3.5523 | 0.27841 | 119.7532 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.576 | 1.03 | -3.5519 | 0.27851 | 119.753 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.586 | 1.0303 | -3.5516 | 0.27861 | 119.7528 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.596 | 1.0306 | -3.5512 | 0.27871 | 119.7526 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.606 | 1.0309 | -3.5507 | 0.27882 | 119.7524 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.616 | 1.0312 | -3.5503 | 0.27892 | 119.7521 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.626 | 1.0315 | -3.5498 | 0.27903 | 119.7518 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.636 | 1.0317 | -3.5492 | 0.27914 | 119.7516 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.646 | 1.032 | -3.5487 | 0.27925 | 119.7513 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.656 | 1.0323 | -3.5481 | 0.27936 | 119.7511 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.666 | 1.0326 | -3.5475 | 0.27947 | 119.7509 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.676 | 1.0328 | -3.5468 | 0.27958 | 119.7507 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.686 | 1.0331 | -3.5462 | 0.27969 | 119.7505 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.696 | 1.0333 | -3.5455 | 0.2798 | 119.7504 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.706 | 1.0335 | -3.5448 | 0.27991 | 119.7504 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.716 | 1.0338 | -3.5442 | 0.28002 | 119.7504 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.726 | 1.034 | -3.5434 | 0.28012 | 119.7505 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.736 | 1.0342 | -3.5427 | 0.28023 | 119.7507 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.746 | 1.0344 | -3.542 | 0.28033 | 119.7509 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.756 | 1.0346 | -3.5413 | 0.28043 | 119.7512 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.766 | 1.0348 | -3.5406 | 0.28053 | 119.7516 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.776 | 1.035 | -3.54 | 0.28063 | 119.7521 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.786 | 1.0352 | -3.5393 | 0.28072 | 119.7526 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.796 | 1.0353 | -3.5386 | 0.28081 | 119.7532 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.806 | 1.0355 | -3.538 | 0.28089 | 119.7539 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.816 | 1.0356 | -3.5374 | 0.28097 | 119.7546 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.826 | 1.0358 | -3.5368 | 0.28105 | 119.7555 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.836 | 1.0359 | -3.5363 | 0.28112 | 119.7563 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.846 | 1.036 | -3.5358 | 0.28119 | 119.7573 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.856 | 1.0361 | -3.5353 | 0.28125 | 119.7582 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.866 | 1.0362 | -3.5349 | 0.28131 | 119.7593 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.876 | 1.0363 | -3.5345 | 0.28137 | 119.7603 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.886 | 1.0364 | -3.5341 | 0.28141 | 119.7613 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.896 | 1.0365 | -3.5338 | 0.28146 | 119.7624 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.906 | 1.0366 | -3.5336 | 0.2815 | 119.7635 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.916 | 1.0367 | -3.5333 | 0.28153 | 119.7645 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.926 | 1.0367 | -3.5332 | 0.28156 | 119.7655 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.936 | 1.0368 | -3.533 | 0.28158 | 119.7665 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.946 | 1.0368 | -3.533 | 0.2816 | 119.7675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.956 | 1.0369 | -3.5329 | 0.28161 | 119.7684 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.966 | 1.0369 | -3.5329 | 0.28162 | 119.7692 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.976 | 1.0369 | -3.533 | 0.28163 | 119.77 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.986 | 1.037 | -3.533 | 0.28163 | 119.7706 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 35.996 | 1.037 | -3.5332 | 0.28163 | 119.7712 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.006 | 1.037 | -3.5333 | 0.28162 | 119.7717 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.016 | 1.037 | -3.5335 | 0.28161 | 119.772 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.026 | 1.0371 | -3.5337 | 0.2816 | 119.7723 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.036 | 1.0371 | -3.5339 | 0.28159 | 119.7724 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.046 | 1.0371 | -3.5342 | 0.28157 | 119.7724 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.056 | 1.0371 | -3.5345 | 0.28156 | 119.7723 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.066 | 1.0371 | -3.5347 | 0.28154 | 119.7721 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.076 | 1.0371 | -3.535 | 0.28152 | 119.7718 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.086 | 1.0371 | -3.5353 | 0.2815 | 119.7713 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.096 | 1.0372 | -3.5356 | 0.28148 | 119.7707 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.106 | 1.0372 | -3.5359 | 0.28147 | 119.77 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.116 | 1.0372 | -3.5362 | 0.28145 | 119.7692 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.126 | 1.0372 | -3.5365 | 0.28144 | 119.7683 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.136 | 1.0373 | -3.5368 | 0.28143 | 119.7673 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.146 | 1.0373 | -3.5371 | 0.28142 | 119.7662 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.156 | 1.0374 | -3.5373 | 0.28141 | 119.7651 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.166 | 1.0374 | -3.5376 | 0.2814 | 119.7639 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.176 | 1.0375 | -3.5378 | 0.2814 | 119.7627 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.186 | 1.0375 | -3.538 | 0.2814 | 119.7615 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.1955 | 1.0376 | -3.5381 | 0.28141 | 119.7602 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.206 | 1.0377 | -3.5382 | 0.28142 | 119.759 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.2155 | 1.0377 | -3.5383 | 0.28143 | 119.7578 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.2255 | 1.0378 | -3.5384 | 0.28145 | 119.7567 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.2355 | 1.0379 | -3.5385 | 0.28147 | 119.7556 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.2455 | 1.038 | -3.5385 | 0.28149 | 119.7546 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.2555 | 1.0381 | -3.5385 | 0.28152 | 119.7538 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.2655 | 1.0383 | -3.5385 | 0.28155 | 119.753 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.276 | 1.0384 | -3.5384 | 0.28159 | 119.7523 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.2855 | 1.0385 | -3.5383 | 0.28163 | 119.7518 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.2955 | 1.0387 | -3.5382 | 0.28167 | 119.7515 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.3055 | 1.0388 | -3.5381 | 0.28171 | 119.7513 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.3155 | 1.039 | -3.5379 | 0.28176 | 119.7512 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.3255 | 1.0391 | -3.5378 | 0.28181 | 119.7514 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.3355 | 1.0393 | -3.5376 | 0.28187 | 119.7517 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.346 | 1.0394 | -3.5374 | 0.28192 | 119.7522 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.356 | 1.0396 | -3.5372 | 0.28198 | 119.7528 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.3655 | 1.0398 | -3.537 | 0.28204 | 119.7537 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.3755 | 1.04 | -3.5368 | 0.2821 | 119.7547 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.3855 | 1.0401 | -3.5366 | 0.28216 | 119.7558 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.3955 | 1.0403 | -3.5363 | 0.28222 | 119.7571 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.4055 | 1.0405 | -3.5361 | 0.28228 | 119.7586 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.4155 | 1.0407 | -3.5359 | 0.28234 | 119.7601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.4255 | 1.0408 | -3.5357 | 0.2824 | 119.7617 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.4355 | 1.041 | -3.5355 | 0.28246 | 119.7635 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.4455 | 1.0412 | -3.5353 | 0.28251 | 119.7653 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.4555 | 1.0413 | -3.5351 | 0.28257 | 119.7671 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.4655 | 1.0415 | -3.5349 | 0.28263 | 119.769 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.4755 | 1.0417 | -3.5347 | 0.28268 | 119.7708 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.4855 | 1.0418 | -3.5345 | 0.28273 | 119.7726 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.4955 | 1.042 | -3.5343 | 0.28278 | 119.7744 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.5055 | 1.0421 | -3.5342 | 0.28282 | 119.7761 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.5155 | 1.0422 | -3.534 | 0.28287 | 119.7777 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.5255 | 1.0424 | -3.5339 | 0.28291 | 119.7793 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.5355 | 1.0425 | -3.5338 | 0.28295 | 119.7807 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.5455 | 1.0426 | -3.5336 | 0.28299 | 119.7819 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.5555 | 1.0427 | -3.5335 | 0.28302 | 119.783 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.5655 | 1.0428 | -3.5334 | 0.28305 | 119.7839 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.5755 | 1.0429 | -3.5333 | 0.28308 | 119.7847 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.5855 | 1.043 | -3.5332 | 0.28311 | 119.7852 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.5955 | 1.043 | -3.5332 | 0.28314 | 119.7856 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.6055 | 1.0431 | -3.5331 | 0.28316 | 119.7858 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.6155 | 1.0432 | -3.533 | 0.28318 | 119.7858 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.6255 | 1.0432 | -3.5329 | 0.2832 | 119.7855 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.6355 | 1.0433 | -3.5329 | 0.28322 | 119.7851 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.6455 | 1.0433 | -3.5328 | 0.28323 | 119.7846 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.6555 | 1.0434 | -3.5328 | 0.28325 | 119.7838 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.6655 | 1.0434 | -3.5327 | 0.28326 | 119.7829 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.6755 | 1.0435 | -3.5326 | 0.28328 | 119.7819 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.6855 | 1.0435 | -3.5326 | 0.28329 | 119.7807 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.6955 | 1.0435 | -3.5326 | 0.2833 | 119.7795 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.7055 | 1.0436 | -3.5325 | 0.28331 | 119.7781 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.7155 | 1.0436 | -3.5325 | 0.28332 | 119.7767 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.7255 | 1.0436 | -3.5324 | 0.28333 | 119.7753 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.7355 | 1.0436 | -3.5324 | 0.28334 | 119.7738 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.7455 | 1.0437 | -3.5324 | 0.28335 | 119.7724 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.7555 | 1.0437 | -3.5323 | 0.28336 | 119.771 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.7655 | 1.0437 | -3.5323 | 0.28337 | 119.7697 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.7755 | 1.0438 | -3.5323 | 0.28338 | 119.7684 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.7855 | 1.0438 | -3.5323 | 0.2834 | 119.7673 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.7955 | 1.0439 | -3.5323 | 0.28341 | 119.7662 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.8055 | 1.0439 | -3.5322 | 0.28342 | 119.7654 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.8155 | 1.044 | -3.5322 | 0.28343 | 119.7646 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.8255 | 1.044 | -3.5322 | 0.28345 | 119.7641 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.8355 | 1.0441 | -3.5322 | 0.28346 | 119.7637 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.8455 | 1.0441 | -3.5322 | 0.28347 | 119.7636 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.8555 | 1.0442 | -3.5322 | 0.28349 | 119.7636 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.8655 | 1.0442 | -3.5323 | 0.2835 | 119.7639 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.8755 | 1.0443 | -3.5323 | 0.28352 | 119.7644 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.8855 | 1.0444 | -3.5323 | 0.28353 | 119.765 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.8955 | 1.0444 | -3.5323 | 0.28355 | 119.7659 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.9055 | 1.0445 | -3.5323 | 0.28356 | 119.767 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.9155 | 1.0445 | -3.5323 | 0.28357 | 119.7683 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.9255 | 1.0446 | -3.5324 | 0.28358 | 119.7697 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.9355 | 1.0447 | -3.5324 | 0.28359 | 119.7713 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.9455 | 1.0447 | -3.5324 | 0.2836 | 119.773 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.9555 | 1.0447 | -3.5324 | 0.28361 | 119.7749 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.9655 | 1.0448 | -3.5324 | 0.28362 | 119.7768 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.9755 | 1.0448 | -3.5325 | 0.28363 | 119.7788 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.9855 | 1.0448 | -3.5325 | 0.28363 | 119.7809 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 36.9955 | 1.0448 | -3.5325 | 0.28363 | 119.7829 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.0055 | 1.0448 | -3.5325 | 0.28363 | 119.785 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.0155 | 1.0448 | -3.5325 | 0.28363 | 119.7871 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.0255 | 1.0448 | -3.5325 | 0.28362 | 119.789 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.0355 | 1.0447 | -3.5324 | 0.28361 | 119.7909 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.0455 | 1.0447 | -3.5324 | 0.2836 | 119.7927 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.0555 | 1.0446 | -3.5324 | 0.28358 | 119.7943 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.0655 | 1.0445 | -3.5324 | 0.28357 | 119.7958 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.0755 | 1.0444 | -3.5323 | 0.28355 | 119.7971 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.0855 | 1.0443 | -3.5323 | 0.28352 | 119.7982 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.0955 | 1.0442 | -3.5322 | 0.28349 | 119.7991 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.1055 | 1.044 | -3.5322 | 0.28346 | 119.7998 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.1155 | 1.0439 | -3.5321 | 0.28343 | 119.8002 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.1255 | 1.0437 | -3.532 | 0.28339 | 119.8003 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.1355 | 1.0435 | -3.5319 | 0.28334 | 119.8002 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.1455 | 1.0433 | -3.5318 | 0.2833 | 119.7998 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.1555 | 1.0431 | -3.5317 | 0.28325 | 119.7992 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.1655 | 1.0428 | -3.5316 | 0.2832 | 119.7983 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.1755 | 1.0426 | -3.5315 | 0.28314 | 119.7971 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.1855 | 1.0423 | -3.5314 | 0.28308 | 119.7957 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.1955 | 1.042 | -3.5313 | 0.28302 | 119.7941 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.2055 | 1.0418 | -3.5312 | 0.28296 | 119.7922 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.2155 | 1.0415 | -3.5311 | 0.28289 | 119.7902 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.2255 | 1.0411 | -3.531 | 0.28282 | 119.7879 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.2355 | 1.0408 | -3.5309 | 0.28274 | 119.7855 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.2455 | 1.0405 | -3.5308 | 0.28267 | 119.7829 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.2555 | 1.0402 | -3.5307 | 0.28259 | 119.7803 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.2655 | 1.0398 | -3.5306 | 0.28251 | 119.7775 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.2755 | 1.0395 | -3.5305 | 0.28243 | 119.7747 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.2855 | 1.0391 | -3.5305 | 0.28235 | 119.7718 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.2955 | 1.0388 | -3.5304 | 0.28227 | 119.7689 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.3055 | 1.0384 | -3.5303 | 0.28218 | 119.766 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.3155 | 1.038 | -3.5303 | 0.2821 | 119.7632 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.3255 | 1.0377 | -3.5302 | 0.28201 | 119.7604 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.3355 | 1.0373 | -3.5302 | 0.28192 | 119.7578 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.3455 | 1.037 | -3.5302 | 0.28183 | 119.7552 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.3555 | 1.0366 | -3.5302 | 0.28175 | 119.7528 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.3655 | 1.0362 | -3.5301 | 0.28166 | 119.7505 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.3755 | 1.0359 | -3.5302 | 0.28157 | 119.7484 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.3855 | 1.0355 | -3.5302 | 0.28148 | 119.7465 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.3955 | 1.0352 | -3.5302 | 0.28139 | 119.7448 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.4055 | 1.0349 | -3.5302 | 0.2813 | 119.7433 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.4155 | 1.0345 | -3.5303 | 0.28122 | 119.7421 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.426 | 1.0342 | -3.5303 | 0.28113 | 119.741 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.4355 | 1.0339 | -3.5304 | 0.28104 | 119.7402 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.4455 | 1.0335 | -3.5305 | 0.28096 | 119.7397 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.4555 | 1.0332 | -3.5305 | 0.28088 | 119.7393 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.4655 | 1.0329 | -3.5306 | 0.28079 | 119.7392 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.4755 | 1.0326 | -3.5307 | 0.28071 | 119.7393 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.4855 | 1.0323 | -3.5308 | 0.28063 | 119.7397 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.4955 | 1.032 | -3.5308 | 0.28055 | 119.7402 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.5055 | 1.0317 | -3.5309 | 0.28047 | 119.7409 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.5155 | 1.0314 | -3.531 | 0.2804 | 119.7417 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.5255 | 1.0312 | -3.531 | 0.28032 | 119.7428 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.5355 | 1.0309 | -3.5311 | 0.28025 | 119.7439 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.5455 | 1.0306 | -3.5311 | 0.28018 | 119.7452 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.5555 | 1.0304 | -3.5312 | 0.28011 | 119.7466 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.5655 | 1.0301 | -3.5312 | 0.28004 | 119.748 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.5755 | 1.0299 | -3.5312 | 0.27998 | 119.7495 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.5855 | 1.0296 | -3.5312 | 0.27992 | 119.7511 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.5955 | 1.0294 | -3.5312 | 0.27986 | 119.7526 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.6055 | 1.0291 | -3.5311 | 0.2798 | 119.7542 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.6155 | 1.0289 | -3.531 | 0.27975 | 119.7558 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.6255 | 1.0287 | -3.531 | 0.2797 | 119.7573 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.6355 | 1.0284 | -3.5309 | 0.27965 | 119.7587 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.6455 | 1.0282 | -3.5307 | 0.27961 | 119.7601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.6555 | 1.028 | -3.5306 | 0.27956 | 119.7614 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.6655 | 1.0278 | -3.5304 | 0.27953 | 119.7626 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.6755 | 1.0276 | -3.5303 | 0.27949 | 119.7638 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.6855 | 1.0274 | -3.5301 | 0.27946 | 119.7648 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.6955 | 1.0273 | -3.5299 | 0.27943 | 119.7657 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.7055 | 1.0271 | -3.5297 | 0.2794 | 119.7665 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.7155 | 1.0269 | -3.5295 | 0.27937 | 119.7671 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.7255 | 1.0268 | -3.5292 | 0.27935 | 119.7677 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.7355 | 1.0266 | -3.529 | 0.27933 | 119.7681 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.7455 | 1.0265 | -3.5288 | 0.27932 | 119.7685 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.7555 | 1.0264 | -3.5287 | 0.2793 | 119.7687 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.7655 | 1.0263 | -3.5285 | 0.27929 | 119.7688 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.7755 | 1.0262 | -3.5283 | 0.27928 | 119.7688 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.7855 | 1.0261 | -3.5282 | 0.27927 | 119.7688 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.7955 | 1.0261 | -3.5281 | 0.27926 | 119.7686 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.8055 | 1.026 | -3.528 | 0.27925 | 119.7684 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.8155 | 1.026 | -3.528 | 0.27925 | 119.7681 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.8255 | 1.026 | -3.528 | 0.27924 | 119.7678 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.8355 | 1.026 | -3.528 | 0.27924 | 119.7674 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.846 | 1.026 | -3.5281 | 0.27923 | 119.767 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.8555 | 1.026 | -3.5282 | 0.27923 | 119.7665 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.8655 | 1.026 | -3.5284 | 0.27923 | 119.766 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.8755 | 1.0261 | -3.5286 | 0.27923 | 119.7655 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.8855 | 1.0262 | -3.5289 | 0.27923 | 119.765 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.8955 | 1.0263 | -3.5292 | 0.27923 | 119.7645 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.9055 | 1.0264 | -3.5296 | 0.27923 | 119.764 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.9155 | 1.0265 | -3.53 | 0.27923 | 119.7635 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.9255 | 1.0266 | -3.5304 | 0.27923 | 119.763 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.9355 | 1.0268 | -3.5309 | 0.27923 | 119.7625 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.9455 | 1.0269 | -3.5315 | 0.27923 | 119.762 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.9555 | 1.0271 | -3.532 | 0.27922 | 119.7616 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.9655 | 1.0273 | -3.5326 | 0.27922 | 119.7611 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.9755 | 1.0275 | -3.5333 | 0.27922 | 119.7606 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.9855 | 1.0276 | -3.534 | 0.27922 | 119.7601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 37.9955 | 1.0279 | -3.5347 | 0.27922 | 119.7596 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.0055 | 1.0281 | -3.5354 | 0.27922 | 119.7592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.0155 | 1.0283 | -3.5361 | 0.27922 | 119.7587 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.0255 | 1.0285 | -3.5369 | 0.27922 | 119.7582 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.0355 | 1.0287 | -3.5377 | 0.27922 | 119.7577 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.0455 | 1.0289 | -3.5385 | 0.27922 | 119.7572 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.0555 | 1.0292 | -3.5392 | 0.27922 | 119.7567 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.0655 | 1.0294 | -3.54 | 0.27922 | 119.7562 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.0755 | 1.0296 | -3.5408 | 0.27922 | 119.7556 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.0855 | 1.0298 | -3.5416 | 0.27922 | 119.7551 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.0955 | 1.0301 | -3.5423 | 0.27922 | 119.7546 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.1055 | 1.0303 | -3.5431 | 0.27922 | 119.7541 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.1155 | 1.0305 | -3.5438 | 0.27922 | 119.7535 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.1255 | 1.0307 | -3.5446 | 0.27922 | 119.753 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.1355 | 1.0309 | -3.5453 | 0.27922 | 119.7525 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.1455 | 1.0311 | -3.5459 | 0.27922 | 119.7521 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.1555 | 1.0313 | -3.5466 | 0.27921 | 119.7516 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.1655 | 1.0314 | -3.5472 | 0.27921 | 119.7512 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.1755 | 1.0316 | -3.5478 | 0.27921 | 119.7508 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.1855 | 1.0318 | -3.5484 | 0.27921 | 119.7505 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.1955 | 1.0319 | -3.5489 | 0.27921 | 119.7502 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.2055 | 1.0321 | -3.5494 | 0.2792 | 119.75 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.2155 | 1.0322 | -3.5499 | 0.2792 | 119.7499 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.2255 | 1.0323 | -3.5504 | 0.2792 | 119.7498 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.2355 | 1.0324 | -3.5508 | 0.2792 | 119.7498 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.2455 | 1.0325 | -3.5512 | 0.2792 | 119.7498 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.2555 | 1.0326 | -3.5516 | 0.2792 | 119.75 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.2655 | 1.0327 | -3.5519 | 0.2792 | 119.7502 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.2755 | 1.0328 | -3.5522 | 0.2792 | 119.7505 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.2855 | 1.0329 | -3.5525 | 0.2792 | 119.7508 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.2955 | 1.033 | -3.5527 | 0.2792 | 119.7513 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.3055 | 1.0331 | -3.553 | 0.2792 | 119.7518 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.3155 | 1.0331 | -3.5532 | 0.2792 | 119.7524 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.3255 | 1.0332 | -3.5533 | 0.2792 | 119.753 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.3355 | 1.0333 | -3.5535 | 0.27921 | 119.7537 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.3455 | 1.0333 | -3.5536 | 0.27922 | 119.7545 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.3555 | 1.0334 | -3.5538 | 0.27922 | 119.7553 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.3655 | 1.0334 | -3.5539 | 0.27923 | 119.7561 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.3755 | 1.0335 | -3.5539 | 0.27924 | 119.757 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.3855 | 1.0336 | -3.554 | 0.27925 | 119.7579 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.3955 | 1.0336 | -3.5541 | 0.27926 | 119.7588 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.4055 | 1.0337 | -3.5541 | 0.27927 | 119.7597 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.4155 | 1.0338 | -3.5541 | 0.27929 | 119.7605 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.4255 | 1.0338 | -3.5542 | 0.2793 | 119.7614 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.4355 | 1.0339 | -3.5542 | 0.27932 | 119.7622 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.4455 | 1.034 | -3.5542 | 0.27934 | 119.763 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.4555 | 1.0341 | -3.5542 | 0.27936 | 119.7638 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.4655 | 1.0342 | -3.5542 | 0.27938 | 119.7645 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.4755 | 1.0343 | -3.5543 | 0.27941 | 119.7651 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.4855 | 1.0344 | -3.5543 | 0.27943 | 119.7657 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.4955 | 1.0345 | -3.5543 | 0.27945 | 119.7662 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.5055 | 1.0346 | -3.5543 | 0.27948 | 119.7666 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.5155 | 1.0347 | -3.5543 | 0.27951 | 119.7669 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.5255 | 1.0348 | -3.5543 | 0.27953 | 119.7672 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.5355 | 1.0349 | -3.5543 | 0.27956 | 119.7674 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.5455 | 1.0351 | -3.5544 | 0.27959 | 119.7675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.5555 | 1.0352 | -3.5544 | 0.27962 | 119.7675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.5655 | 1.0353 | -3.5544 | 0.27965 | 119.7675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.5755 | 1.0354 | -3.5544 | 0.27968 | 119.7674 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.5855 | 1.0356 | -3.5544 | 0.27971 | 119.7672 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.5955 | 1.0357 | -3.5545 | 0.27975 | 119.7669 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.6055 | 1.0358 | -3.5545 | 0.27978 | 119.7666 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.6155 | 1.036 | -3.5545 | 0.27981 | 119.7663 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.6255 | 1.0361 | -3.5545 | 0.27984 | 119.7658 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.6355 | 1.0362 | -3.5545 | 0.27987 | 119.7654 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.6455 | 1.0363 | -3.5545 | 0.2799 | 119.7649 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.6555 | 1.0365 | -3.5545 | 0.27993 | 119.7644 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.6655 | 1.0366 | -3.5545 | 0.27997 | 119.7639 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.6755 | 1.0367 | -3.5544 | 0.28 | 119.7634 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.6855 | 1.0368 | -3.5544 | 0.28003 | 119.7628 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.6955 | 1.0369 | -3.5543 | 0.28006 | 119.7623 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.7055 | 1.037 | -3.5542 | 0.28009 | 119.7618 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.7155 | 1.0371 | -3.5541 | 0.28012 | 119.7613 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.7255 | 1.0372 | -3.554 | 0.28014 | 119.7608 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.7355 | 1.0372 | -3.5538 | 0.28017 | 119.7604 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.7455 | 1.0373 | -3.5536 | 0.2802 | 119.76 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.7555 | 1.0373 | -3.5534 | 0.28023 | 119.7596 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.7655 | 1.0374 | -3.5532 | 0.28026 | 119.7593 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.7755 | 1.0374 | -3.5529 | 0.28029 | 119.7591 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.7855 | 1.0374 | -3.5526 | 0.28032 | 119.7589 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.7955 | 1.0375 | -3.5523 | 0.28034 | 119.7587 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.8055 | 1.0375 | -3.5519 | 0.28037 | 119.7586 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.8155 | 1.0375 | -3.5515 | 0.2804 | 119.7586 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.8255 | 1.0374 | -3.5511 | 0.28043 | 119.7586 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.8355 | 1.0374 | -3.5506 | 0.28046 | 119.7587 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.8455 | 1.0374 | -3.5502 | 0.28048 | 119.7588 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.8555 | 1.0374 | -3.5496 | 0.28051 | 119.759 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.8655 | 1.0373 | -3.5491 | 0.28054 | 119.7592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.8755 | 1.0373 | -3.5486 | 0.28057 | 119.7595 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.8855 | 1.0372 | -3.548 | 0.2806 | 119.7598 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.8955 | 1.0372 | -3.5474 | 0.28062 | 119.7602 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.906 | 1.0371 | -3.5468 | 0.28065 | 119.7606 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.9155 | 1.037 | -3.5461 | 0.28068 | 119.7611 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.9255 | 1.0369 | -3.5455 | 0.28071 | 119.7615 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.9355 | 1.0368 | -3.5448 | 0.28073 | 119.762 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.9455 | 1.0368 | -3.5442 | 0.28076 | 119.7625 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.9555 | 1.0367 | -3.5435 | 0.28078 | 119.7631 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.9655 | 1.0366 | -3.5429 | 0.28081 | 119.7636 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.9755 | 1.0365 | -3.5422 | 0.28083 | 119.7641 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.9855 | 1.0364 | -3.5416 | 0.28086 | 119.7646 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 38.9955 | 1.0363 | -3.5409 | 0.28088 | 119.7651 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.0055 | 1.0362 | -3.5403 | 0.2809 | 119.7656 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.0155 | 1.0361 | -3.5397 | 0.28092 | 119.766 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.0255 | 1.036 | -3.5391 | 0.28094 | 119.7664 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.0355 | 1.0359 | -3.5385 | 0.28095 | 119.7668 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.0455 | 1.0358 | -3.5379 | 0.28097 | 119.7671 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.0555 | 1.0357 | -3.5374 | 0.28098 | 119.7674 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.0655 | 1.0356 | -3.5368 | 0.28099 | 119.7676 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.0755 | 1.0354 | -3.5363 | 0.281 | 119.7677 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.0855 | 1.0353 | -3.5359 | 0.28101 | 119.7678 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.0955 | 1.0352 | -3.5354 | 0.28102 | 119.7678 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.1055 | 1.0351 | -3.535 | 0.28102 | 119.7678 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.1155 | 1.035 | -3.5346 | 0.28102 | 119.7677 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.1255 | 1.0349 | -3.5342 | 0.28102 | 119.7675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.1355 | 1.0348 | -3.5338 | 0.28102 | 119.7672 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.1455 | 1.0347 | -3.5335 | 0.28101 | 119.7669 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.1555 | 1.0345 | -3.5332 | 0.28101 | 119.7666 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.1655 | 1.0344 | -3.5329 | 0.281 | 119.7662 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.1755 | 1.0343 | -3.5326 | 0.28099 | 119.7657 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.1855 | 1.0342 | -3.5323 | 0.28097 | 119.7652 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.1955 | 1.034 | -3.5321 | 0.28096 | 119.7647 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.2055 | 1.0339 | -3.5319 | 0.28094 | 119.7641 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.2155 | 1.0338 | -3.5317 | 0.28092 | 119.7636 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.2255 | 1.0336 | -3.5316 | 0.2809 | 119.763 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.2355 | 1.0335 | -3.5314 | 0.28088 | 119.7624 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.2455 | 1.0334 | -3.5313 | 0.28085 | 119.7619 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.2555 | 1.0332 | -3.5312 | 0.28083 | 119.7613 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.2655 | 1.0331 | -3.531 | 0.2808 | 119.7608 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.2755 | 1.0329 | -3.531 | 0.28077 | 119.7604 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.2855 | 1.0328 | -3.5309 | 0.28074 | 119.76 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.2955 | 1.0326 | -3.5308 | 0.2807 | 119.7596 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.3055 | 1.0325 | -3.5308 | 0.28067 | 119.7593 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.3155 | 1.0323 | -3.5307 | 0.28063 | 119.7591 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.3255 | 1.0322 | -3.5307 | 0.2806 | 119.759 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.3355 | 1.032 | -3.5307 | 0.28056 | 119.759 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.3455 | 1.0319 | -3.5306 | 0.28052 | 119.759 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.3555 | 1.0317 | -3.5306 | 0.28048 | 119.7592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.3655 | 1.0315 | -3.5306 | 0.28045 | 119.7595 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.3755 | 1.0314 | -3.5306 | 0.28041 | 119.7598 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.3855 | 1.0312 | -3.5306 | 0.28037 | 119.7602 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.3955 | 1.0311 | -3.5307 | 0.28033 | 119.7608 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.4055 | 1.0309 | -3.5307 | 0.28029 | 119.7614 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.4155 | 1.0308 | -3.5307 | 0.28025 | 119.7621 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.4255 | 1.0306 | -3.5307 | 0.28021 | 119.7629 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.4355 | 1.0305 | -3.5307 | 0.28017 | 119.7638 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.4455 | 1.0304 | -3.5308 | 0.28014 | 119.7648 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.4555 | 1.0302 | -3.5308 | 0.2801 | 119.7658 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.4655 | 1.0301 | -3.5308 | 0.28007 | 119.7668 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.4755 | 1.03 | -3.5309 | 0.28003 | 119.7679 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.4855 | 1.0298 | -3.5309 | 0.28 | 119.769 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.4955 | 1.0297 | -3.531 | 0.27997 | 119.7701 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.5055 | 1.0296 | -3.531 | 0.27993 | 119.7712 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.5155 | 1.0295 | -3.531 | 0.27991 | 119.7723 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.5255 | 1.0294 | -3.5311 | 0.27988 | 119.7734 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.5355 | 1.0293 | -3.5311 | 0.27985 | 119.7745 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.5455 | 1.0292 | -3.5312 | 0.27983 | 119.7754 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.5555 | 1.0291 | -3.5312 | 0.2798 | 119.7764 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.5655 | 1.0291 | -3.5312 | 0.27978 | 119.7772 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.5755 | 1.029 | -3.5313 | 0.27976 | 119.778 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.5855 | 1.0289 | -3.5313 | 0.27975 | 119.7787 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.5955 | 1.0289 | -3.5313 | 0.27973 | 119.7793 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.6055 | 1.0288 | -3.5313 | 0.27972 | 119.7797 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.6155 | 1.0288 | -3.5313 | 0.27971 | 119.7801 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.6255 | 1.0288 | -3.5313 | 0.2797 | 119.7804 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.6355 | 1.0287 | -3.5313 | 0.27969 | 119.7805 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.6455 | 1.0287 | -3.5313 | 0.27969 | 119.7805 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.6555 | 1.0287 | -3.5313 | 0.27969 | 119.7804 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.6655 | 1.0287 | -3.5313 | 0.27969 | 119.7801 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.6755 | 1.0287 | -3.5313 | 0.27969 | 119.7797 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.6855 | 1.0287 | -3.5312 | 0.27969 | 119.7792 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.6955 | 1.0287 | -3.5312 | 0.2797 | 119.7786 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.7055 | 1.0287 | -3.5311 | 0.27971 | 119.7779 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.7155 | 1.0288 | -3.531 | 0.27972 | 119.7771 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.7255 | 1.0288 | -3.531 | 0.27973 | 119.7762 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.7355 | 1.0288 | -3.5309 | 0.27975 | 119.7752 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.7455 | 1.0289 | -3.5308 | 0.27976 | 119.7741 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.7555 | 1.0289 | -3.5306 | 0.27978 | 119.773 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.7655 | 1.0289 | -3.5305 | 0.2798 | 119.7718 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.7755 | 1.029 | -3.5304 | 0.27982 | 119.7705 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.7855 | 1.029 | -3.5302 | 0.27984 | 119.7692 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.7955 | 1.0291 | -3.5301 | 0.27987 | 119.7679 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.8055 | 1.0291 | -3.5299 | 0.2799 | 119.7665 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.8155 | 1.0292 | -3.5298 | 0.27992 | 119.7652 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.8255 | 1.0293 | -3.5296 | 0.27995 | 119.7638 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.8355 | 1.0293 | -3.5294 | 0.27998 | 119.7625 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.8455 | 1.0294 | -3.5292 | 0.28001 | 119.7611 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.8555 | 1.0294 | -3.529 | 0.28004 | 119.7598 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.8655 | 1.0295 | -3.5289 | 0.28007 | 119.7586 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.8755 | 1.0296 | -3.5287 | 0.28009 | 119.7573 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.8855 | 1.0296 | -3.5285 | 0.28012 | 119.7561 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.8955 | 1.0297 | -3.5283 | 0.28015 | 119.755 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.9055 | 1.0298 | -3.5282 | 0.28018 | 119.7539 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.9155 | 1.0298 | -3.528 | 0.28021 | 119.7529 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.9255 | 1.0299 | -3.5279 | 0.28024 | 119.752 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.9355 | 1.03 | -3.5277 | 0.28026 | 119.7511 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.9455 | 1.03 | -3.5276 | 0.28029 | 119.7504 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.9555 | 1.0301 | -3.5275 | 0.28031 | 119.7496 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.9655 | 1.0302 | -3.5274 | 0.28033 | 119.749 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.9755 | 1.0302 | -3.5273 | 0.28035 | 119.7484 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.9855 | 1.0303 | -3.5273 | 0.28037 | 119.7479 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 39.9955 | 1.0303 | -3.5273 | 0.28038 | 119.7475 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.0055 | 1.0304 | -3.5272 | 0.2804 | 119.7472 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.0155 | 1.0304 | -3.5272 | 0.28041 | 119.7469 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.0255 | 1.0305 | -3.5273 | 0.28042 | 119.7468 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.0355 | 1.0305 | -3.5273 | 0.28043 | 119.7466 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.0455 | 1.0305 | -3.5273 | 0.28043 | 119.7466 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.0555 | 1.0306 | -3.5274 | 0.28044 | 119.7466 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.0655 | 1.0306 | -3.5275 | 0.28044 | 119.7467 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.0755 | 1.0306 | -3.5276 | 0.28043 | 119.7468 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.0855 | 1.0306 | -3.5277 | 0.28043 | 119.747 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.096 | 1.0307 | -3.5279 | 0.28042 | 119.7473 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.1055 | 1.0307 | -3.528 | 0.28042 | 119.7476 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.1155 | 1.0307 | -3.5282 | 0.28041 | 119.7479 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.1255 | 1.0307 | -3.5284 | 0.28039 | 119.7483 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.1355 | 1.0307 | -3.5285 | 0.28038 | 119.7488 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.1455 | 1.0307 | -3.5287 | 0.28036 | 119.7493 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.1555 | 1.0306 | -3.5289 | 0.28035 | 119.7498 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.1655 | 1.0306 | -3.5291 | 0.28033 | 119.7504 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.1755 | 1.0306 | -3.5292 | 0.28031 | 119.751 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.1855 | 1.0306 | -3.5294 | 0.28029 | 119.7517 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.1955 | 1.0305 | -3.5296 | 0.28027 | 119.7524 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.2055 | 1.0305 | -3.5298 | 0.28024 | 119.7531 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.2155 | 1.0304 | -3.5299 | 0.28022 | 119.7538 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.2255 | 1.0304 | -3.5301 | 0.2802 | 119.7546 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.236 | 1.0303 | -3.5302 | 0.28017 | 119.7554 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.2455 | 1.0303 | -3.5304 | 0.28015 | 119.7562 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.2555 | 1.0302 | -3.5305 | 0.28012 | 119.757 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.2655 | 1.0302 | -3.5306 | 0.2801 | 119.7578 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.2755 | 1.0301 | -3.5307 | 0.28007 | 119.7587 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.2855 | 1.03 | -3.5308 | 0.28005 | 119.7595 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.2955 | 1.0299 | -3.5309 | 0.28002 | 119.7604 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.3055 | 1.0299 | -3.531 | 0.28 | 119.7612 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.3155 | 1.0298 | -3.5311 | 0.27997 | 119.7621 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.3255 | 1.0297 | -3.5312 | 0.27995 | 119.7629 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.3355 | 1.0296 | -3.5313 | 0.27992 | 119.7637 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.3455 | 1.0295 | -3.5313 | 0.27989 | 119.7645 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.3555 | 1.0295 | -3.5314 | 0.27987 | 119.7653 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.3655 | 1.0294 | -3.5314 | 0.27984 | 119.7661 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.3755 | 1.0293 | -3.5315 | 0.27982 | 119.7668 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.3855 | 1.0292 | -3.5316 | 0.27979 | 119.7675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.3955 | 1.0291 | -3.5316 | 0.27977 | 119.7682 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.4055 | 1.0291 | -3.5317 | 0.27975 | 119.7688 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.4155 | 1.029 | -3.5317 | 0.27972 | 119.7693 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.4255 | 1.0289 | -3.5318 | 0.2797 | 119.7698 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.4355 | 1.0288 | -3.5318 | 0.27968 | 119.7703 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.4455 | 1.0288 | -3.5319 | 0.27966 | 119.7706 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.4555 | 1.0287 | -3.532 | 0.27964 | 119.7709 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.4655 | 1.0286 | -3.532 | 0.27962 | 119.7711 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.4755 | 1.0286 | -3.5321 | 0.2796 | 119.7713 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.4855 | 1.0285 | -3.5322 | 0.27958 | 119.7713 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.4955 | 1.0285 | -3.5323 | 0.27956 | 119.7713 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.5055 | 1.0284 | -3.5324 | 0.27954 | 119.7711 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.5155 | 1.0284 | -3.5324 | 0.27953 | 119.7709 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.5255 | 1.0284 | -3.5325 | 0.27951 | 119.7705 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.5355 | 1.0283 | -3.5326 | 0.2795 | 119.7701 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.5455 | 1.0283 | -3.5327 | 0.27949 | 119.7695 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.5555 | 1.0283 | -3.5328 | 0.27948 | 119.7688 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.5655 | 1.0283 | -3.5329 | 0.27947 | 119.768 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.5755 | 1.0283 | -3.5329 | 0.27946 | 119.7671 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.5855 | 1.0283 | -3.533 | 0.27945 | 119.766 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.5955 | 1.0283 | -3.5331 | 0.27945 | 119.7649 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.6055 | 1.0283 | -3.5331 | 0.27944 | 119.7636 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.6155 | 1.0283 | -3.5332 | 0.27944 | 119.7623 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.6255 | 1.0283 | -3.5333 | 0.27944 | 119.7608 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.6355 | 1.0283 | -3.5333 | 0.27944 | 119.7592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.6455 | 1.0283 | -3.5333 | 0.27945 | 119.7576 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.6555 | 1.0284 | -3.5333 | 0.27945 | 119.7558 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.6655 | 1.0284 | -3.5334 | 0.27946 | 119.754 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.6755 | 1.0284 | -3.5334 | 0.27946 | 119.752 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.6855 | 1.0284 | -3.5333 | 0.27947 | 119.75 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.6955 | 1.0285 | -3.5333 | 0.27948 | 119.748 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.7055 | 1.0285 | -3.5333 | 0.27949 | 119.7459 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.7155 | 1.0285 | -3.5332 | 0.2795 | 119.7438 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.7255 | 1.0285 | -3.5332 | 0.27951 | 119.7417 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.7355 | 1.0286 | -3.5331 | 0.27952 | 119.7395 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.7455 | 1.0286 | -3.533 | 0.27953 | 119.7374 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.7555 | 1.0286 | -3.5329 | 0.27955 | 119.7352 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.7655 | 1.0286 | -3.5328 | 0.27956 | 119.7331 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.7755 | 1.0287 | -3.5327 | 0.27957 | 119.7311 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.7855 | 1.0287 | -3.5325 | 0.27959 | 119.7291 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.7955 | 1.0287 | -3.5324 | 0.2796 | 119.7272 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.8055 | 1.0287 | -3.5322 | 0.27961 | 119.7253 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.8155 | 1.0287 | -3.5321 | 0.27963 | 119.7236 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.8255 | 1.0287 | -3.5319 | 0.27964 | 119.7219 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.8355 | 1.0287 | -3.5318 | 0.27965 | 119.7204 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.8455 | 1.0287 | -3.5316 | 0.27966 | 119.719 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.8555 | 1.0287 | -3.5314 | 0.27967 | 119.7177 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.8655 | 1.0287 | -3.5312 | 0.27968 | 119.7166 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.8755 | 1.0286 | -3.5311 | 0.27969 | 119.7157 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.8855 | 1.0286 | -3.5309 | 0.27969 | 119.7149 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.8955 | 1.0286 | -3.5308 | 0.2797 | 119.7142 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.9055 | 1.0286 | -3.5306 | 0.2797 | 119.7138 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.9155 | 1.0285 | -3.5305 | 0.27971 | 119.7135 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.9255 | 1.0285 | -3.5303 | 0.27971 | 119.7134 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.9355 | 1.0285 | -3.5302 | 0.27971 | 119.7134 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.9455 | 1.0285 | -3.5301 | 0.27971 | 119.7137 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.9555 | 1.0284 | -3.5301 | 0.27971 | 119.7141 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.9655 | 1.0284 | -3.53 | 0.2797 | 119.7147 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.9755 | 1.0284 | -3.53 | 0.2797 | 119.7154 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.9855 | 1.0284 | -3.53 | 0.27969 | 119.7163 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 40.9955 | 1.0283 | -3.53 | 0.27969 | 119.7173 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.0055 | 1.0283 | -3.5301 | 0.27968 | 119.7185 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.0155 | 1.0283 | -3.5301 | 0.27967 | 119.7197 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.0255 | 1.0283 | -3.5303 | 0.27966 | 119.7211 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.0355 | 1.0283 | -3.5304 | 0.27965 | 119.7226 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.0455 | 1.0283 | -3.5306 | 0.27964 | 119.7242 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.0555 | 1.0283 | -3.5308 | 0.27963 | 119.7258 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.0655 | 1.0284 | -3.5311 | 0.27961 | 119.7275 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.0755 | 1.0284 | -3.5314 | 0.2796 | 119.7292 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.0855 | 1.0284 | -3.5317 | 0.27959 | 119.731 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.0955 | 1.0285 | -3.532 | 0.27957 | 119.7327 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.1055 | 1.0285 | -3.5324 | 0.27956 | 119.7344 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.1155 | 1.0286 | -3.5329 | 0.27954 | 119.7361 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.1255 | 1.0287 | -3.5333 | 0.27953 | 119.7378 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.1355 | 1.0287 | -3.5338 | 0.27951 | 119.7394 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.1455 | 1.0288 | -3.5344 | 0.2795 | 119.7409 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.1555 | 1.0289 | -3.5349 | 0.27948 | 119.7423 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.1655 | 1.0291 | -3.5355 | 0.27947 | 119.7436 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.1755 | 1.0292 | -3.5361 | 0.27945 | 119.7447 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.1855 | 1.0293 | -3.5367 | 0.27944 | 119.7457 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.1955 | 1.0294 | -3.5374 | 0.27942 | 119.7466 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.2055 | 1.0296 | -3.538 | 0.27941 | 119.7473 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.2155 | 1.0297 | -3.5387 | 0.2794 | 119.7478 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.2255 | 1.0299 | -3.5394 | 0.27939 | 119.7482 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.2355 | 1.03 | -3.54 | 0.27938 | 119.7484 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.2455 | 1.0302 | -3.5407 | 0.27937 | 119.7483 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.2555 | 1.0304 | -3.5414 | 0.27937 | 119.7481 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.2655 | 1.0305 | -3.542 | 0.27936 | 119.7477 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.2755 | 1.0307 | -3.5427 | 0.27936 | 119.7471 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.2855 | 1.0309 | -3.5433 | 0.27936 | 119.7463 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.2955 | 1.0311 | -3.5439 | 0.27936 | 119.7453 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.3055 | 1.0312 | -3.5445 | 0.27936 | 119.7442 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.3155 | 1.0314 | -3.545 | 0.27936 | 119.7428 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.3255 | 1.0316 | -3.5456 | 0.27937 | 119.7413 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.3355 | 1.0318 | -3.5461 | 0.27937 | 119.7396 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.3455 | 1.0319 | -3.5465 | 0.27938 | 119.7378 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.3555 | 1.0321 | -3.547 | 0.27939 | 119.7359 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.3655 | 1.0323 | -3.5474 | 0.27941 | 119.7338 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.3755 | 1.0324 | -3.5477 | 0.27942 | 119.7316 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.3855 | 1.0326 | -3.548 | 0.27944 | 119.7294 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.3955 | 1.0327 | -3.5483 | 0.27945 | 119.7271 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.4055 | 1.0329 | -3.5486 | 0.27947 | 119.7247 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.4155 | 1.033 | -3.5488 | 0.27949 | 119.7222 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.4255 | 1.0332 | -3.549 | 0.27952 | 119.7198 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.4355 | 1.0333 | -3.5491 | 0.27954 | 119.7174 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.4455 | 1.0334 | -3.5492 | 0.27956 | 119.7149 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.4555 | 1.0336 | -3.5493 | 0.27959 | 119.7125 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.4655 | 1.0337 | -3.5494 | 0.27962 | 119.7102 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.4755 | 1.0338 | -3.5494 | 0.27964 | 119.7079 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.4855 | 1.0339 | -3.5494 | 0.27967 | 119.7057 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.4955 | 1.034 | -3.5494 | 0.2797 | 119.7036 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.5055 | 1.0342 | -3.5494 | 0.27973 | 119.7016 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.5155 | 1.0343 | -3.5494 | 0.27976 | 119.6997 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.5255 | 1.0344 | -3.5493 | 0.27979 | 119.698 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.5355 | 1.0345 | -3.5493 | 0.27982 | 119.6964 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.5455 | 1.0346 | -3.5492 | 0.27985 | 119.6949 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.5555 | 1.0347 | -3.5492 | 0.27987 | 119.6937 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.5655 | 1.0348 | -3.5491 | 0.2799 | 119.6925 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.5755 | 1.0349 | -3.5491 | 0.27993 | 119.6916 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.5855 | 1.035 | -3.5491 | 0.27995 | 119.6908 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.5955 | 1.0351 | -3.5491 | 0.27998 | 119.6902 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.6055 | 1.0351 | -3.5491 | 0.28 | 119.6898 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.6155 | 1.0352 | -3.5491 | 0.28002 | 119.6895 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.6255 | 1.0353 | -3.5491 | 0.28004 | 119.6894 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.6355 | 1.0354 | -3.5492 | 0.28006 | 119.6894 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.6455 | 1.0355 | -3.5493 | 0.28008 | 119.6896 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.6555 | 1.0356 | -3.5494 | 0.28009 | 119.69 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.666 | 1.0357 | -3.5495 | 0.28011 | 119.6904 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.6755 | 1.0358 | -3.5496 | 0.28012 | 119.6911 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.6855 | 1.0359 | -3.5497 | 0.28013 | 119.6918 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.6955 | 1.0359 | -3.5499 | 0.28014 | 119.6926 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.7055 | 1.036 | -3.55 | 0.28015 | 119.6935 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.7155 | 1.0361 | -3.5502 | 0.28015 | 119.6945 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.7255 | 1.0362 | -3.5504 | 0.28016 | 119.6956 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.7355 | 1.0362 | -3.5505 | 0.28016 | 119.6967 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.7455 | 1.0363 | -3.5507 | 0.28016 | 119.6979 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.7555 | 1.0363 | -3.5509 | 0.28017 | 119.699 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.7655 | 1.0364 | -3.551 | 0.28017 | 119.7003 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.7755 | 1.0364 | -3.5512 | 0.28017 | 119.7015 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.7855 | 1.0365 | -3.5513 | 0.28016 | 119.7027 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.7955 | 1.0365 | -3.5514 | 0.28016 | 119.7039 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.8055 | 1.0365 | -3.5515 | 0.28016 | 119.705 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.8155 | 1.0365 | -3.5515 | 0.28016 | 119.7062 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.8255 | 1.0365 | -3.5516 | 0.28015 | 119.7073 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.8355 | 1.0365 | -3.5515 | 0.28015 | 119.7083 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.8455 | 1.0364 | -3.5515 | 0.28015 | 119.7093 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.8555 | 1.0364 | -3.5514 | 0.28014 | 119.7102 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.8655 | 1.0364 | -3.5513 | 0.28014 | 119.711 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.8755 | 1.0363 | -3.5511 | 0.28014 | 119.7118 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.8855 | 1.0362 | -3.5509 | 0.28013 | 119.7125 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.8955 | 1.0361 | -3.5507 | 0.28013 | 119.713 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.9055 | 1.036 | -3.5504 | 0.28012 | 119.7136 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.9155 | 1.0359 | -3.5501 | 0.28012 | 119.714 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.9255 | 1.0358 | -3.5497 | 0.28012 | 119.7143 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.9355 | 1.0357 | -3.5493 | 0.28011 | 119.7146 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.9455 | 1.0355 | -3.5488 | 0.28011 | 119.7148 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.9555 | 1.0354 | -3.5484 | 0.28011 | 119.7149 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.9655 | 1.0352 | -3.5478 | 0.28011 | 119.7149 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.9755 | 1.035 | -3.5473 | 0.2801 | 119.7149 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.9855 | 1.0349 | -3.5467 | 0.2801 | 119.7148 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 41.9955 | 1.0347 | -3.5461 | 0.2801 | 119.7146 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.0055 | 1.0345 | -3.5455 | 0.28009 | 119.7144 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.0155 | 1.0343 | -3.5449 | 0.28009 | 119.7141 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.0255 | 1.0341 | -3.5443 | 0.28008 | 119.7138 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.0355 | 1.0339 | -3.5436 | 0.28008 | 119.7135 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.0455 | 1.0337 | -3.543 | 0.28007 | 119.7131 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.0555 | 1.0335 | -3.5423 | 0.28007 | 119.7128 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.0655 | 1.0332 | -3.5417 | 0.28006 | 119.7124 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.0755 | 1.033 | -3.541 | 0.28005 | 119.712 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.0855 | 1.0328 | -3.5404 | 0.28005 | 119.7116 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.0955 | 1.0326 | -3.5398 | 0.28004 | 119.7113 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.1055 | 1.0324 | -3.5392 | 0.28003 | 119.7109 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.1155 | 1.0322 | -3.5386 | 0.28002 | 119.7106 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.1255 | 1.0319 | -3.538 | 0.28001 | 119.7104 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.1355 | 1.0317 | -3.5375 | 0.27999 | 119.7101 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.1455 | 1.0315 | -3.5369 | 0.27998 | 119.71 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.1555 | 1.0313 | -3.5365 | 0.27996 | 119.7098 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.1655 | 1.0311 | -3.536 | 0.27995 | 119.7098 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.1755 | 1.0309 | -3.5355 | 0.27993 | 119.7097 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.1855 | 1.0307 | -3.5351 | 0.27991 | 119.7098 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.1955 | 1.0305 | -3.5348 | 0.27989 | 119.7099 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.2055 | 1.0304 | -3.5344 | 0.27987 | 119.71 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.2155 | 1.0302 | -3.5341 | 0.27985 | 119.7102 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.2255 | 1.03 | -3.5338 | 0.27983 | 119.7105 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.2355 | 1.0298 | -3.5335 | 0.2798 | 119.7108 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.2455 | 1.0296 | -3.5333 | 0.27978 | 119.7111 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.2555 | 1.0295 | -3.5331 | 0.27975 | 119.7115 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.2655 | 1.0293 | -3.5329 | 0.27972 | 119.7119 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.2755 | 1.0291 | -3.5327 | 0.27969 | 119.7124 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.2855 | 1.029 | -3.5325 | 0.27966 | 119.7128 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.2955 | 1.0288 | -3.5324 | 0.27963 | 119.7133 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.3055 | 1.0287 | -3.5323 | 0.2796 | 119.7137 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.3155 | 1.0285 | -3.5322 | 0.27957 | 119.7142 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.3255 | 1.0283 | -3.5321 | 0.27954 | 119.7146 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.3355 | 1.0282 | -3.532 | 0.2795 | 119.715 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.3455 | 1.028 | -3.5319 | 0.27947 | 119.7154 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.3555 | 1.0279 | -3.5319 | 0.27943 | 119.7157 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.3655 | 1.0277 | -3.5318 | 0.2794 | 119.716 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.3755 | 1.0275 | -3.5317 | 0.27936 | 119.7163 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.3855 | 1.0274 | -3.5317 | 0.27932 | 119.7164 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.3955 | 1.0272 | -3.5316 | 0.27929 | 119.7165 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.4055 | 1.027 | -3.5315 | 0.27925 | 119.7166 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.4155 | 1.0269 | -3.5314 | 0.27921 | 119.7166 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.4255 | 1.0267 | -3.5314 | 0.27917 | 119.7165 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.4355 | 1.0265 | -3.5313 | 0.27914 | 119.7163 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.4455 | 1.0263 | -3.5312 | 0.2791 | 119.716 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.4555 | 1.0261 | -3.531 | 0.27906 | 119.7157 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.4655 | 1.0259 | -3.5309 | 0.27902 | 119.7153 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.4755 | 1.0258 | -3.5308 | 0.27899 | 119.7149 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.4855 | 1.0256 | -3.5306 | 0.27895 | 119.7143 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.4955 | 1.0254 | -3.5304 | 0.27891 | 119.7138 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.5055 | 1.0252 | -3.5303 | 0.27888 | 119.7132 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.5155 | 1.025 | -3.5301 | 0.27884 | 119.7125 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.5255 | 1.0248 | -3.5299 | 0.27881 | 119.7118 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.5355 | 1.0246 | -3.5297 | 0.27877 | 119.7111 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.5455 | 1.0244 | -3.5294 | 0.27874 | 119.7104 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.5555 | 1.0242 | -3.5292 | 0.2787 | 119.7096 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.5655 | 1.024 | -3.529 | 0.27867 | 119.7089 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.5755 | 1.0238 | -3.5288 | 0.27864 | 119.7081 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.5855 | 1.0236 | -3.5285 | 0.27861 | 119.7074 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.5955 | 1.0234 | -3.5283 | 0.27858 | 119.7067 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.6055 | 1.0232 | -3.5281 | 0.27855 | 119.706 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.6155 | 1.0231 | -3.5279 | 0.27852 | 119.7054 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.6255 | 1.0229 | -3.5277 | 0.27849 | 119.7048 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.6355 | 1.0227 | -3.5275 | 0.27846 | 119.7043 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.6455 | 1.0226 | -3.5273 | 0.27844 | 119.7037 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.6555 | 1.0224 | -3.5271 | 0.27841 | 119.7033 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.6655 | 1.0223 | -3.527 | 0.27838 | 119.7029 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.6755 | 1.0221 | -3.5269 | 0.27836 | 119.7025 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.6855 | 1.022 | -3.5268 | 0.27833 | 119.7022 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.6955 | 1.0219 | -3.5267 | 0.27831 | 119.7019 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.7055 | 1.0218 | -3.5267 | 0.27829 | 119.7017 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.7155 | 1.0217 | -3.5267 | 0.27826 | 119.7015 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.7255 | 1.0216 | -3.5267 | 0.27824 | 119.7013 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.7355 | 1.0216 | -3.5268 | 0.27822 | 119.7011 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.7455 | 1.0215 | -3.5269 | 0.2782 | 119.701 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.7555 | 1.0215 | -3.527 | 0.27818 | 119.7009 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.7655 | 1.0214 | -3.5272 | 0.27816 | 119.7008 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.7755 | 1.0214 | -3.5274 | 0.27814 | 119.7007 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.7855 | 1.0214 | -3.5276 | 0.27812 | 119.7006 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.7955 | 1.0214 | -3.5279 | 0.2781 | 119.7005 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.8055 | 1.0214 | -3.5282 | 0.27808 | 119.7004 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.8155 | 1.0214 | -3.5285 | 0.27806 | 119.7002 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.8255 | 1.0215 | -3.5288 | 0.27805 | 119.7 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.8355 | 1.0215 | -3.5292 | 0.27803 | 119.6998 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.8455 | 1.0216 | -3.5295 | 0.27802 | 119.6996 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.8555 | 1.0216 | -3.5299 | 0.27801 | 119.6993 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.8655 | 1.0217 | -3.5303 | 0.278 | 119.6989 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.8755 | 1.0218 | -3.5307 | 0.27799 | 119.6985 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.8855 | 1.0219 | -3.5311 | 0.27799 | 119.6981 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.8955 | 1.022 | -3.5315 | 0.27798 | 119.6976 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.9055 | 1.0221 | -3.5319 | 0.27798 | 119.6971 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.9155 | 1.0222 | -3.5322 | 0.27798 | 119.6965 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.9255 | 1.0223 | -3.5326 | 0.27799 | 119.6959 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.9355 | 1.0224 | -3.533 | 0.27799 | 119.6952 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.9455 | 1.0226 | -3.5333 | 0.278 | 119.6945 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.9555 | 1.0227 | -3.5336 | 0.27802 | 119.6938 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.9655 | 1.0229 | -3.5339 | 0.27803 | 119.693 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.9755 | 1.023 | -3.5341 | 0.27805 | 119.6923 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.9855 | 1.0232 | -3.5343 | 0.27808 | 119.6915 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 42.9955 | 1.0233 | -3.5345 | 0.2781 | 119.6906 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.0055 | 1.0235 | -3.5347 | 0.27813 | 119.6898 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.015 | 1.0237 | -3.5348 | 0.27817 | 119.689 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.025 | 1.0238 | -3.5349 | 0.2782 | 119.6882 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.0355 | 1.024 | -3.5349 | 0.27824 | 119.6874 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.045 | 1.0242 | -3.5349 | 0.27828 | 119.6866 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.055 | 1.0243 | -3.5349 | 0.27833 | 119.6858 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.065 | 1.0245 | -3.5348 | 0.27838 | 119.685 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.075 | 1.0247 | -3.5347 | 0.27843 | 119.6843 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.085 | 1.0249 | -3.5346 | 0.27849 | 119.6836 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.095 | 1.0251 | -3.5344 | 0.27854 | 119.6829 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.1055 | 1.0252 | -3.5342 | 0.2786 | 119.6822 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.115 | 1.0254 | -3.534 | 0.27867 | 119.6816 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.125 | 1.0256 | -3.5338 | 0.27873 | 119.6809 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.135 | 1.0258 | -3.5335 | 0.27879 | 119.6803 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.145 | 1.026 | -3.5333 | 0.27886 | 119.6798 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.155 | 1.0262 | -3.533 | 0.27893 | 119.6792 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.165 | 1.0263 | -3.5327 | 0.279 | 119.6787 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.175 | 1.0265 | -3.5323 | 0.27906 | 119.6781 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.185 | 1.0267 | -3.532 | 0.27913 | 119.6776 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.195 | 1.0269 | -3.5317 | 0.2792 | 119.6771 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.205 | 1.0271 | -3.5314 | 0.27927 | 119.6766 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.215 | 1.0272 | -3.5311 | 0.27933 | 119.676 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.225 | 1.0274 | -3.5308 | 0.2794 | 119.6755 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.235 | 1.0276 | -3.5305 | 0.27947 | 119.675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.245 | 1.0278 | -3.5302 | 0.27953 | 119.6744 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.255 | 1.0279 | -3.5299 | 0.27959 | 119.6739 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.265 | 1.0281 | -3.5297 | 0.27965 | 119.6733 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.275 | 1.0282 | -3.5294 | 0.27971 | 119.6726 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.285 | 1.0284 | -3.5292 | 0.27976 | 119.672 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.295 | 1.0286 | -3.529 | 0.27981 | 119.6713 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.305 | 1.0287 | -3.5289 | 0.27986 | 119.6706 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.315 | 1.0289 | -3.5287 | 0.27991 | 119.6699 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.325 | 1.029 | -3.5286 | 0.27995 | 119.6691 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.335 | 1.0291 | -3.5285 | 0.28 | 119.6683 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.345 | 1.0293 | -3.5284 | 0.28003 | 119.6675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.355 | 1.0294 | -3.5284 | 0.28007 | 119.6666 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.365 | 1.0295 | -3.5284 | 0.2801 | 119.6657 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.375 | 1.0296 | -3.5284 | 0.28013 | 119.6648 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.385 | 1.0297 | -3.5285 | 0.28015 | 119.6638 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.395 | 1.0299 | -3.5285 | 0.28018 | 119.6628 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.405 | 1.03 | -3.5286 | 0.28019 | 119.6618 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.415 | 1.0301 | -3.5288 | 0.28021 | 119.6608 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.425 | 1.0302 | -3.5289 | 0.28022 | 119.6597 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.435 | 1.0302 | -3.5291 | 0.28023 | 119.6587 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.445 | 1.0303 | -3.5293 | 0.28024 | 119.6576 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.455 | 1.0304 | -3.5296 | 0.28024 | 119.6565 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.465 | 1.0305 | -3.5298 | 0.28024 | 119.6554 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.475 | 1.0306 | -3.5301 | 0.28024 | 119.6544 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.485 | 1.0306 | -3.5305 | 0.28023 | 119.6533 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.495 | 1.0307 | -3.5308 | 0.28023 | 119.6522 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.505 | 1.0308 | -3.5312 | 0.28022 | 119.6511 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.515 | 1.0309 | -3.5315 | 0.28021 | 119.65 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.525 | 1.0309 | -3.5319 | 0.28019 | 119.649 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.535 | 1.031 | -3.5324 | 0.28018 | 119.6479 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.545 | 1.031 | -3.5328 | 0.28016 | 119.6469 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.555 | 1.0311 | -3.5333 | 0.28014 | 119.6459 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.565 | 1.0312 | -3.5337 | 0.28012 | 119.6449 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.575 | 1.0312 | -3.5342 | 0.2801 | 119.6439 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.585 | 1.0313 | -3.5347 | 0.28008 | 119.643 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.595 | 1.0313 | -3.5352 | 0.28006 | 119.6421 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.605 | 1.0314 | -3.5357 | 0.28004 | 119.6412 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.615 | 1.0315 | -3.5362 | 0.28001 | 119.6404 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.625 | 1.0315 | -3.5367 | 0.27999 | 119.6396 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.635 | 1.0316 | -3.5373 | 0.27997 | 119.6388 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.645 | 1.0316 | -3.5378 | 0.27995 | 119.6381 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.655 | 1.0317 | -3.5383 | 0.27993 | 119.6375 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.665 | 1.0318 | -3.5388 | 0.27991 | 119.6368 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.675 | 1.0319 | -3.5393 | 0.27989 | 119.6363 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.685 | 1.0319 | -3.5398 | 0.27988 | 119.6358 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.695 | 1.032 | -3.5402 | 0.27986 | 119.6354 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.705 | 1.0321 | -3.5407 | 0.27985 | 119.635 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.715 | 1.0322 | -3.5411 | 0.27984 | 119.6347 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.725 | 1.0323 | -3.5416 | 0.27983 | 119.6345 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.735 | 1.0324 | -3.542 | 0.27982 | 119.6343 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.745 | 1.0324 | -3.5424 | 0.27981 | 119.6342 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.755 | 1.0325 | -3.5428 | 0.27981 | 119.6342 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.765 | 1.0326 | -3.5431 | 0.27981 | 119.6343 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.775 | 1.0327 | -3.5435 | 0.27981 | 119.6344 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.785 | 1.0328 | -3.5438 | 0.27981 | 119.6346 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.795 | 1.0329 | -3.5441 | 0.27981 | 119.6349 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.805 | 1.033 | -3.5444 | 0.27982 | 119.6353 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.815 | 1.0331 | -3.5446 | 0.27982 | 119.6357 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.825 | 1.0332 | -3.5449 | 0.27983 | 119.6362 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.835 | 1.0333 | -3.5451 | 0.27984 | 119.6368 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.845 | 1.0335 | -3.5453 | 0.27985 | 119.6374 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.855 | 1.0336 | -3.5455 | 0.27986 | 119.6381 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.865 | 1.0337 | -3.5457 | 0.27987 | 119.6388 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.875 | 1.0338 | -3.5459 | 0.27988 | 119.6396 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.885 | 1.0339 | -3.5461 | 0.2799 | 119.6404 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.895 | 1.0339 | -3.5462 | 0.27991 | 119.6412 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.905 | 1.034 | -3.5464 | 0.27992 | 119.642 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.915 | 1.0341 | -3.5465 | 0.27993 | 119.6428 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.925 | 1.0342 | -3.5466 | 0.27994 | 119.6436 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.935 | 1.0343 | -3.5468 | 0.27995 | 119.6444 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.945 | 1.0344 | -3.5469 | 0.27996 | 119.6451 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.955 | 1.0344 | -3.5471 | 0.27997 | 119.6458 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.965 | 1.0345 | -3.5472 | 0.27998 | 119.6465 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.975 | 1.0346 | -3.5474 | 0.27998 | 119.6471 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.985 | 1.0346 | -3.5475 | 0.27999 | 119.6477 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 43.995 | 1.0347 | -3.5477 | 0.27999 | 119.6482 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.005 | 1.0347 | -3.5478 | 0.27999 | 119.6486 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.015 | 1.0348 | -3.548 | 0.27999 | 119.6489 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.025 | 1.0348 | -3.5481 | 0.27998 | 119.6491 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.035 | 1.0348 | -3.5483 | 0.27997 | 119.6492 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.045 | 1.0348 | -3.5485 | 0.27997 | 119.6493 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.055 | 1.0349 | -3.5487 | 0.27996 | 119.6492 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.065 | 1.0349 | -3.5489 | 0.27995 | 119.6491 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.075 | 1.0349 | -3.549 | 0.27993 | 119.6489 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.085 | 1.0349 | -3.5492 | 0.27992 | 119.6486 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.095 | 1.0348 | -3.5494 | 0.2799 | 119.6482 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.105 | 1.0348 | -3.5496 | 0.27988 | 119.6478 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.115 | 1.0348 | -3.5498 | 0.27986 | 119.6473 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.125 | 1.0348 | -3.5499 | 0.27985 | 119.6467 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.135 | 1.0347 | -3.5501 | 0.27983 | 119.6461 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.145 | 1.0347 | -3.5502 | 0.27981 | 119.6455 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.155 | 1.0346 | -3.5503 | 0.27978 | 119.6449 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.165 | 1.0346 | -3.5504 | 0.27976 | 119.6442 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.175 | 1.0345 | -3.5505 | 0.27974 | 119.6436 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.185 | 1.0345 | -3.5506 | 0.27973 | 119.643 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.195 | 1.0344 | -3.5506 | 0.27971 | 119.6424 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.205 | 1.0343 | -3.5506 | 0.27969 | 119.6418 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.215 | 1.0343 | -3.5506 | 0.27967 | 119.6413 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.225 | 1.0342 | -3.5505 | 0.27966 | 119.6409 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.235 | 1.0341 | -3.5504 | 0.27965 | 119.6405 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.245 | 1.034 | -3.5503 | 0.27964 | 119.6402 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.255 | 1.034 | -3.5502 | 0.27963 | 119.6399 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.265 | 1.0339 | -3.55 | 0.27962 | 119.6398 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.275 | 1.0338 | -3.5497 | 0.27962 | 119.6397 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.285 | 1.0337 | -3.5495 | 0.27962 | 119.6398 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.295 | 1.0336 | -3.5492 | 0.27962 | 119.6399 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.305 | 1.0335 | -3.5488 | 0.27962 | 119.6401 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.315 | 1.0335 | -3.5485 | 0.27963 | 119.6404 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.325 | 1.0334 | -3.548 | 0.27963 | 119.6407 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.335 | 1.0333 | -3.5476 | 0.27964 | 119.6411 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.345 | 1.0332 | -3.5471 | 0.27966 | 119.6416 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.355 | 1.0331 | -3.5466 | 0.27967 | 119.6422 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.365 | 1.033 | -3.5461 | 0.27969 | 119.6427 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.375 | 1.0329 | -3.5455 | 0.27971 | 119.6433 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.385 | 1.0329 | -3.5449 | 0.27973 | 119.6439 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.395 | 1.0328 | -3.5443 | 0.27975 | 119.6445 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.405 | 1.0327 | -3.5437 | 0.27977 | 119.6451 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.415 | 1.0326 | -3.5431 | 0.2798 | 119.6457 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.425 | 1.0325 | -3.5424 | 0.27982 | 119.6462 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.435 | 1.0324 | -3.5418 | 0.27985 | 119.6466 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.445 | 1.0323 | -3.5411 | 0.27987 | 119.647 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.455 | 1.0322 | -3.5404 | 0.2799 | 119.6473 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.465 | 1.0321 | -3.5398 | 0.27992 | 119.6474 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.475 | 1.032 | -3.5391 | 0.27995 | 119.6475 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.485 | 1.0319 | -3.5385 | 0.27997 | 119.6474 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.495 | 1.0318 | -3.5378 | 0.27999 | 119.6472 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.505 | 1.0317 | -3.5372 | 0.28002 | 119.6469 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.515 | 1.0316 | -3.5365 | 0.28004 | 119.6464 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.525 | 1.0315 | -3.5359 | 0.28005 | 119.6457 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.535 | 1.0314 | -3.5353 | 0.28007 | 119.6449 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.545 | 1.0313 | -3.5348 | 0.28008 | 119.644 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.555 | 1.0312 | -3.5342 | 0.2801 | 119.6428 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.565 | 1.0311 | -3.5337 | 0.28011 | 119.6416 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.575 | 1.031 | -3.5332 | 0.28011 | 119.6401 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.585 | 1.0308 | -3.5327 | 0.28012 | 119.6386 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.595 | 1.0307 | -3.5322 | 0.28012 | 119.6369 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.605 | 1.0306 | -3.5318 | 0.28012 | 119.6351 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.615 | 1.0305 | -3.5314 | 0.28012 | 119.6331 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.625 | 1.0303 | -3.531 | 0.28012 | 119.6311 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.635 | 1.0302 | -3.5306 | 0.28011 | 119.629 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.645 | 1.0301 | -3.5303 | 0.2801 | 119.6268 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.655 | 1.0299 | -3.53 | 0.28009 | 119.6246 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.665 | 1.0298 | -3.5297 | 0.28008 | 119.6224 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.675 | 1.0297 | -3.5294 | 0.28006 | 119.6201 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.685 | 1.0295 | -3.5292 | 0.28005 | 119.6178 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.695 | 1.0294 | -3.529 | 0.28003 | 119.6156 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.705 | 1.0293 | -3.5287 | 0.28001 | 119.6135 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.715 | 1.0291 | -3.5286 | 0.27999 | 119.6114 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.725 | 1.029 | -3.5284 | 0.27997 | 119.6093 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.735 | 1.0289 | -3.5282 | 0.27995 | 119.6074 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.745 | 1.0287 | -3.528 | 0.27993 | 119.6056 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.755 | 1.0286 | -3.5279 | 0.2799 | 119.604 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.765 | 1.0285 | -3.5278 | 0.27988 | 119.6024 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.775 | 1.0283 | -3.5276 | 0.27986 | 119.6011 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.785 | 1.0282 | -3.5275 | 0.27984 | 119.5999 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.795 | 1.0281 | -3.5274 | 0.27982 | 119.5989 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.805 | 1.028 | -3.5273 | 0.27979 | 119.5981 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.815 | 1.0278 | -3.5272 | 0.27977 | 119.5974 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.825 | 1.0277 | -3.5271 | 0.27975 | 119.597 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.835 | 1.0276 | -3.5269 | 0.27973 | 119.5967 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.845 | 1.0275 | -3.5268 | 0.27971 | 119.5967 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.855 | 1.0274 | -3.5267 | 0.27969 | 119.5968 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.865 | 1.0273 | -3.5267 | 0.27967 | 119.5971 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.875 | 1.0272 | -3.5266 | 0.27965 | 119.5976 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.885 | 1.0271 | -3.5265 | 0.27963 | 119.5982 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.895 | 1.027 | -3.5264 | 0.27962 | 119.599 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.905 | 1.0269 | -3.5263 | 0.2796 | 119.5999 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.915 | 1.0268 | -3.5263 | 0.27958 | 119.601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.925 | 1.0267 | -3.5262 | 0.27956 | 119.6021 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.935 | 1.0267 | -3.5262 | 0.27954 | 119.6034 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.945 | 1.0266 | -3.5262 | 0.27953 | 119.6047 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.955 | 1.0265 | -3.5262 | 0.27951 | 119.606 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.965 | 1.0264 | -3.5262 | 0.27949 | 119.6074 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.975 | 1.0264 | -3.5262 | 0.27947 | 119.6088 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.985 | 1.0263 | -3.5263 | 0.27944 | 119.6102 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 44.995 | 1.0262 | -3.5264 | 0.27942 | 119.6116 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.005 | 1.0262 | -3.5265 | 0.2794 | 119.6129 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.015 | 1.0261 | -3.5266 | 0.27937 | 119.6142 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.025 | 1.026 | -3.5268 | 0.27935 | 119.6154 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.035 | 1.026 | -3.527 | 0.27932 | 119.6164 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.045 | 1.0259 | -3.5273 | 0.27929 | 119.6174 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.055 | 1.0259 | -3.5275 | 0.27926 | 119.6183 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.065 | 1.0259 | -3.5278 | 0.27922 | 119.619 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.075 | 1.0258 | -3.5282 | 0.27919 | 119.6195 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.085 | 1.0258 | -3.5285 | 0.27915 | 119.6199 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.095 | 1.0257 | -3.529 | 0.27911 | 119.6201 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.105 | 1.0257 | -3.5294 | 0.27907 | 119.6201 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.115 | 1.0257 | -3.5299 | 0.27903 | 119.62 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.125 | 1.0257 | -3.5304 | 0.27899 | 119.6196 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.135 | 1.0256 | -3.5309 | 0.27894 | 119.6191 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.145 | 1.0256 | -3.5315 | 0.2789 | 119.6183 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.155 | 1.0256 | -3.532 | 0.27885 | 119.6174 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.165 | 1.0256 | -3.5326 | 0.27881 | 119.6163 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.175 | 1.0256 | -3.5333 | 0.27876 | 119.615 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.185 | 1.0256 | -3.5339 | 0.27871 | 119.6136 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.195 | 1.0256 | -3.5346 | 0.27867 | 119.6119 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.205 | 1.0256 | -3.5352 | 0.27862 | 119.6102 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.215 | 1.0256 | -3.5359 | 0.27858 | 119.6083 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.225 | 1.0256 | -3.5366 | 0.27853 | 119.6062 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.235 | 1.0257 | -3.5372 | 0.27849 | 119.604 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.245 | 1.0257 | -3.5379 | 0.27845 | 119.6018 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.255 | 1.0257 | -3.5386 | 0.27841 | 119.5994 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.265 | 1.0258 | -3.5392 | 0.27837 | 119.597 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.275 | 1.0258 | -3.5399 | 0.27833 | 119.5945 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.285 | 1.0258 | -3.5405 | 0.2783 | 119.592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.295 | 1.0259 | -3.5411 | 0.27827 | 119.5894 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.305 | 1.026 | -3.5417 | 0.27824 | 119.5868 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.315 | 1.026 | -3.5423 | 0.27821 | 119.5842 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.325 | 1.0261 | -3.5428 | 0.27819 | 119.5816 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.335 | 1.0262 | -3.5434 | 0.27817 | 119.579 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.345 | 1.0262 | -3.5439 | 0.27815 | 119.5765 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.355 | 1.0263 | -3.5443 | 0.27814 | 119.574 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.365 | 1.0264 | -3.5448 | 0.27813 | 119.5715 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.375 | 1.0265 | -3.5452 | 0.27812 | 119.5691 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.385 | 1.0266 | -3.5456 | 0.27812 | 119.5668 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.395 | 1.0267 | -3.546 | 0.27812 | 119.5645 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.405 | 1.0268 | -3.5464 | 0.27812 | 119.5623 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.415 | 1.0269 | -3.5467 | 0.27813 | 119.5601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.425 | 1.0271 | -3.547 | 0.27813 | 119.5581 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.435 | 1.0272 | -3.5473 | 0.27815 | 119.5561 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.445 | 1.0273 | -3.5476 | 0.27816 | 119.5542 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.455 | 1.0275 | -3.5478 | 0.27817 | 119.5523 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.465 | 1.0276 | -3.5481 | 0.27819 | 119.5505 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.475 | 1.0278 | -3.5483 | 0.27821 | 119.5488 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.485 | 1.0279 | -3.5485 | 0.27824 | 119.5472 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.495 | 1.0281 | -3.5487 | 0.27826 | 119.5456 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.505 | 1.0282 | -3.5489 | 0.27829 | 119.544 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.515 | 1.0284 | -3.549 | 0.27832 | 119.5425 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.525 | 1.0285 | -3.5492 | 0.27834 | 119.5411 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.535 | 1.0287 | -3.5493 | 0.27838 | 119.5397 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.545 | 1.0289 | -3.5495 | 0.27841 | 119.5383 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.555 | 1.0291 | -3.5496 | 0.27844 | 119.537 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.565 | 1.0292 | -3.5497 | 0.27848 | 119.5357 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.575 | 1.0294 | -3.5498 | 0.27851 | 119.5344 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.585 | 1.0296 | -3.5499 | 0.27855 | 119.5331 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.595 | 1.0298 | -3.55 | 0.27859 | 119.5319 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.605 | 1.03 | -3.5501 | 0.27863 | 119.5306 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.615 | 1.0301 | -3.5502 | 0.27867 | 119.5294 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.625 | 1.0303 | -3.5503 | 0.27871 | 119.5282 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.635 | 1.0305 | -3.5504 | 0.27875 | 119.527 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.645 | 1.0307 | -3.5504 | 0.27879 | 119.5259 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.655 | 1.0309 | -3.5505 | 0.27884 | 119.5247 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.665 | 1.0311 | -3.5505 | 0.27888 | 119.5236 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.675 | 1.0313 | -3.5505 | 0.27892 | 119.5225 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.685 | 1.0314 | -3.5505 | 0.27897 | 119.5214 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.695 | 1.0316 | -3.5505 | 0.27902 | 119.5204 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.705 | 1.0318 | -3.5505 | 0.27907 | 119.5194 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.715 | 1.032 | -3.5505 | 0.27911 | 119.5185 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.725 | 1.0322 | -3.5505 | 0.27916 | 119.5176 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.735 | 1.0324 | -3.5504 | 0.27921 | 119.5168 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.745 | 1.0326 | -3.5504 | 0.27927 | 119.516 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.755 | 1.0328 | -3.5503 | 0.27932 | 119.5153 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.765 | 1.033 | -3.5502 | 0.27937 | 119.5147 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.775 | 1.0331 | -3.5501 | 0.27942 | 119.5142 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.785 | 1.0333 | -3.55 | 0.27948 | 119.5137 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.795 | 1.0335 | -3.5499 | 0.27954 | 119.5134 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.805 | 1.0337 | -3.5498 | 0.27959 | 119.5132 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.815 | 1.0339 | -3.5496 | 0.27965 | 119.5131 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.825 | 1.0341 | -3.5495 | 0.27971 | 119.513 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.835 | 1.0343 | -3.5493 | 0.27977 | 119.5131 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.845 | 1.0345 | -3.5491 | 0.27983 | 119.5133 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.855 | 1.0346 | -3.5489 | 0.27989 | 119.5137 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.865 | 1.0348 | -3.5487 | 0.27995 | 119.5141 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.875 | 1.035 | -3.5484 | 0.28001 | 119.5147 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.885 | 1.0352 | -3.5482 | 0.28007 | 119.5153 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.895 | 1.0354 | -3.5479 | 0.28014 | 119.5161 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.905 | 1.0356 | -3.5477 | 0.2802 | 119.5169 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.915 | 1.0357 | -3.5474 | 0.28027 | 119.5179 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.925 | 1.0359 | -3.5471 | 0.28033 | 119.5189 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.935 | 1.0361 | -3.5468 | 0.2804 | 119.5201 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.945 | 1.0362 | -3.5465 | 0.28046 | 119.5213 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.955 | 1.0364 | -3.5461 | 0.28053 | 119.5225 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.965 | 1.0366 | -3.5458 | 0.28059 | 119.5238 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.975 | 1.0367 | -3.5454 | 0.28066 | 119.5252 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.985 | 1.0369 | -3.545 | 0.28073 | 119.5266 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 45.995 | 1.037 | -3.5446 | 0.28079 | 119.528 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.005 | 1.0372 | -3.5442 | 0.28086 | 119.5294 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.015 | 1.0373 | -3.5438 | 0.28092 | 119.5308 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.025 | 1.0374 | -3.5434 | 0.28098 | 119.5323 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.035 | 1.0375 | -3.5429 | 0.28105 | 119.5337 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.045 | 1.0377 | -3.5425 | 0.28111 | 119.535 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.055 | 1.0378 | -3.542 | 0.28117 | 119.5364 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.065 | 1.0379 | -3.5415 | 0.28123 | 119.5377 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.075 | 1.0379 | -3.541 | 0.28128 | 119.5389 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.085 | 1.038 | -3.5405 | 0.28134 | 119.5401 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.095 | 1.0381 | -3.54 | 0.28139 | 119.5413 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.105 | 1.0382 | -3.5395 | 0.28145 | 119.5423 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.115 | 1.0382 | -3.539 | 0.28149 | 119.5433 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.125 | 1.0382 | -3.5385 | 0.28154 | 119.5442 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.135 | 1.0383 | -3.538 | 0.28159 | 119.5451 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.145 | 1.0383 | -3.5375 | 0.28163 | 119.5459 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.155 | 1.0383 | -3.537 | 0.28167 | 119.5466 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.165 | 1.0383 | -3.5365 | 0.2817 | 119.5472 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.175 | 1.0383 | -3.536 | 0.28173 | 119.5478 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.185 | 1.0383 | -3.5355 | 0.28176 | 119.5483 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.195 | 1.0382 | -3.5351 | 0.28179 | 119.5487 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.205 | 1.0382 | -3.5346 | 0.28181 | 119.5491 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.215 | 1.0381 | -3.5342 | 0.28183 | 119.5494 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.225 | 1.0381 | -3.5337 | 0.28185 | 119.5497 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.235 | 1.038 | -3.5333 | 0.28186 | 119.55 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.245 | 1.0379 | -3.5329 | 0.28187 | 119.5502 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.255 | 1.0378 | -3.5325 | 0.28187 | 119.5504 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.265 | 1.0377 | -3.5321 | 0.28188 | 119.5506 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.275 | 1.0376 | -3.5318 | 0.28188 | 119.5508 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.285 | 1.0375 | -3.5314 | 0.28187 | 119.551 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.295 | 1.0374 | -3.5311 | 0.28186 | 119.5512 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.305 | 1.0372 | -3.5308 | 0.28185 | 119.5514 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.315 | 1.0371 | -3.5306 | 0.28184 | 119.5516 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.325 | 1.037 | -3.5303 | 0.28182 | 119.5519 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.335 | 1.0368 | -3.5301 | 0.2818 | 119.5522 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.345 | 1.0367 | -3.5299 | 0.28178 | 119.5526 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.355 | 1.0365 | -3.5297 | 0.28176 | 119.553 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.365 | 1.0364 | -3.5296 | 0.28173 | 119.5535 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.375 | 1.0362 | -3.5294 | 0.2817 | 119.554 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.385 | 1.0361 | -3.5293 | 0.28167 | 119.5546 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.395 | 1.0359 | -3.5292 | 0.28164 | 119.5553 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.405 | 1.0358 | -3.5291 | 0.28161 | 119.556 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.415 | 1.0356 | -3.5291 | 0.28158 | 119.5568 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.425 | 1.0355 | -3.5291 | 0.28154 | 119.5576 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.435 | 1.0353 | -3.529 | 0.28151 | 119.5585 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.445 | 1.0352 | -3.529 | 0.28148 | 119.5595 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.455 | 1.0351 | -3.529 | 0.28144 | 119.5605 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.465 | 1.0349 | -3.5291 | 0.28141 | 119.5615 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.475 | 1.0348 | -3.5291 | 0.28137 | 119.5626 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.485 | 1.0347 | -3.5291 | 0.28134 | 119.5636 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.495 | 1.0346 | -3.5292 | 0.28131 | 119.5648 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.505 | 1.0345 | -3.5293 | 0.28128 | 119.5659 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.515 | 1.0344 | -3.5293 | 0.28125 | 119.567 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.525 | 1.0343 | -3.5294 | 0.28122 | 119.5681 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.535 | 1.0342 | -3.5295 | 0.28119 | 119.5692 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.545 | 1.0341 | -3.5296 | 0.28117 | 119.5703 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.555 | 1.034 | -3.5296 | 0.28114 | 119.5713 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.565 | 1.034 | -3.5297 | 0.28112 | 119.5722 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.575 | 1.0339 | -3.5298 | 0.28111 | 119.5731 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.585 | 1.0339 | -3.5299 | 0.28109 | 119.574 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.595 | 1.0339 | -3.53 | 0.28108 | 119.5747 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.605 | 1.0338 | -3.53 | 0.28107 | 119.5753 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.615 | 1.0338 | -3.5301 | 0.28106 | 119.5759 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.625 | 1.0338 | -3.5301 | 0.28105 | 119.5763 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.635 | 1.0338 | -3.5302 | 0.28105 | 119.5766 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.645 | 1.0338 | -3.5302 | 0.28105 | 119.5768 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.655 | 1.0339 | -3.5303 | 0.28105 | 119.5769 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.665 | 1.0339 | -3.5303 | 0.28106 | 119.5768 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.675 | 1.0339 | -3.5303 | 0.28107 | 119.5766 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.685 | 1.034 | -3.5303 | 0.28108 | 119.5763 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.695 | 1.034 | -3.5303 | 0.28109 | 119.5758 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.705 | 1.0341 | -3.5303 | 0.28111 | 119.5752 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.715 | 1.0341 | -3.5303 | 0.28112 | 119.5745 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.725 | 1.0342 | -3.5302 | 0.28114 | 119.5736 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.735 | 1.0343 | -3.5302 | 0.28117 | 119.5726 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.745 | 1.0344 | -3.5301 | 0.28119 | 119.5715 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.755 | 1.0345 | -3.5301 | 0.28122 | 119.5703 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.765 | 1.0346 | -3.53 | 0.28125 | 119.5689 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.775 | 1.0347 | -3.53 | 0.28128 | 119.5675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.785 | 1.0348 | -3.5299 | 0.28131 | 119.566 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.795 | 1.0349 | -3.5298 | 0.28135 | 119.5643 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.805 | 1.035 | -3.5297 | 0.28138 | 119.5627 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.815 | 1.0351 | -3.5296 | 0.28142 | 119.5609 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.825 | 1.0353 | -3.5296 | 0.28146 | 119.5591 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.835 | 1.0354 | -3.5295 | 0.2815 | 119.5573 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.845 | 1.0355 | -3.5294 | 0.28154 | 119.5555 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.855 | 1.0357 | -3.5293 | 0.28158 | 119.5536 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.865 | 1.0358 | -3.5292 | 0.28162 | 119.5518 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.875 | 1.0359 | -3.5291 | 0.28166 | 119.55 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.885 | 1.0361 | -3.529 | 0.28171 | 119.5482 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.895 | 1.0362 | -3.5289 | 0.28175 | 119.5465 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.905 | 1.0364 | -3.5288 | 0.28179 | 119.5448 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.915 | 1.0365 | -3.5287 | 0.28184 | 119.5432 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.925 | 1.0367 | -3.5286 | 0.28189 | 119.5417 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.935 | 1.0369 | -3.5285 | 0.28193 | 119.5403 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.945 | 1.037 | -3.5284 | 0.28198 | 119.539 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.955 | 1.0372 | -3.5284 | 0.28202 | 119.5379 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.965 | 1.0374 | -3.5283 | 0.28207 | 119.5369 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.975 | 1.0375 | -3.5282 | 0.28212 | 119.536 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.985 | 1.0377 | -3.5282 | 0.28217 | 119.5353 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 46.995 | 1.0379 | -3.5281 | 0.28221 | 119.5347 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.005 | 1.038 | -3.5281 | 0.28226 | 119.5344 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.015 | 1.0382 | -3.528 | 0.28231 | 119.5342 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.025 | 1.0384 | -3.528 | 0.28235 | 119.5341 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.035 | 1.0386 | -3.528 | 0.2824 | 119.5343 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.045 | 1.0388 | -3.5279 | 0.28245 | 119.5346 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.055 | 1.0389 | -3.5279 | 0.2825 | 119.5351 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.065 | 1.0391 | -3.5279 | 0.28254 | 119.5358 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.075 | 1.0393 | -3.5279 | 0.28259 | 119.5367 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.085 | 1.0395 | -3.5279 | 0.28264 | 119.5377 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.095 | 1.0397 | -3.528 | 0.28269 | 119.5389 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.105 | 1.0399 | -3.528 | 0.28273 | 119.5402 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.115 | 1.0401 | -3.528 | 0.28278 | 119.5417 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.125 | 1.0403 | -3.5281 | 0.28283 | 119.5432 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.135 | 1.0405 | -3.5281 | 0.28287 | 119.5449 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.145 | 1.0407 | -3.5281 | 0.28292 | 119.5467 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.155 | 1.0409 | -3.5282 | 0.28297 | 119.5486 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.165 | 1.0411 | -3.5282 | 0.28302 | 119.5505 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.175 | 1.0413 | -3.5282 | 0.28306 | 119.5525 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.185 | 1.0415 | -3.5283 | 0.28311 | 119.5545 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.195 | 1.0417 | -3.5283 | 0.28316 | 119.5565 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.205 | 1.0419 | -3.5283 | 0.2832 | 119.5586 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.215 | 1.0421 | -3.5284 | 0.28325 | 119.5605 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.225 | 1.0423 | -3.5284 | 0.2833 | 119.5625 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.235 | 1.0425 | -3.5284 | 0.28335 | 119.5644 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.245 | 1.0427 | -3.5284 | 0.28339 | 119.5662 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.255 | 1.0428 | -3.5284 | 0.28344 | 119.5679 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.265 | 1.043 | -3.5284 | 0.28348 | 119.5695 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.275 | 1.0432 | -3.5284 | 0.28352 | 119.571 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.285 | 1.0434 | -3.5284 | 0.28357 | 119.5724 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.295 | 1.0435 | -3.5283 | 0.28361 | 119.5736 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.305 | 1.0437 | -3.5283 | 0.28365 | 119.5747 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.315 | 1.0438 | -3.5283 | 0.28369 | 119.5756 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.325 | 1.0439 | -3.5282 | 0.28372 | 119.5763 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.335 | 1.0441 | -3.5282 | 0.28375 | 119.5769 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.345 | 1.0442 | -3.5282 | 0.28378 | 119.5773 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.355 | 1.0443 | -3.5281 | 0.28381 | 119.5776 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.365 | 1.0443 | -3.5281 | 0.28383 | 119.5777 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.375 | 1.0444 | -3.5281 | 0.28385 | 119.5776 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.385 | 1.0445 | -3.5281 | 0.28387 | 119.5774 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.395 | 1.0445 | -3.5281 | 0.28388 | 119.577 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.405 | 1.0446 | -3.5281 | 0.28389 | 119.5765 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.415 | 1.0446 | -3.5282 | 0.28389 | 119.5759 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.425 | 1.0446 | -3.5282 | 0.28389 | 119.5751 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.435 | 1.0446 | -3.5283 | 0.28388 | 119.5742 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.445 | 1.0446 | -3.5284 | 0.28386 | 119.5733 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.455 | 1.0445 | -3.5286 | 0.28384 | 119.5722 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.465 | 1.0445 | -3.5287 | 0.28382 | 119.5711 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.475 | 1.0444 | -3.5289 | 0.28378 | 119.57 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.485 | 1.0443 | -3.5292 | 0.28374 | 119.5688 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.495 | 1.0442 | -3.5294 | 0.2837 | 119.5675 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.505 | 1.0441 | -3.5297 | 0.28364 | 119.5663 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.515 | 1.0439 | -3.5301 | 0.28359 | 119.5651 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.525 | 1.0438 | -3.5304 | 0.28352 | 119.5638 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.535 | 1.0436 | -3.5309 | 0.28345 | 119.5626 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.545 | 1.0434 | -3.5313 | 0.28337 | 119.5615 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.555 | 1.0433 | -3.5318 | 0.28329 | 119.5603 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.565 | 1.0431 | -3.5323 | 0.2832 | 119.5592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.575 | 1.0428 | -3.5328 | 0.28311 | 119.5582 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.585 | 1.0426 | -3.5334 | 0.28301 | 119.5573 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.595 | 1.0424 | -3.534 | 0.28291 | 119.5564 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.605 | 1.0422 | -3.5346 | 0.28281 | 119.5555 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.615 | 1.0419 | -3.5352 | 0.2827 | 119.5548 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.625 | 1.0416 | -3.5359 | 0.28259 | 119.5541 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.635 | 1.0414 | -3.5365 | 0.28247 | 119.5535 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.645 | 1.0411 | -3.5372 | 0.28236 | 119.553 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.655 | 1.0408 | -3.5378 | 0.28224 | 119.5525 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.665 | 1.0406 | -3.5385 | 0.28213 | 119.5521 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.675 | 1.0403 | -3.5391 | 0.28201 | 119.5518 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.685 | 1.04 | -3.5398 | 0.28189 | 119.5515 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.695 | 1.0397 | -3.5404 | 0.28178 | 119.5513 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.705 | 1.0395 | -3.5411 | 0.28166 | 119.5511 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.715 | 1.0392 | -3.5417 | 0.28155 | 119.551 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.725 | 1.0389 | -3.5422 | 0.28144 | 119.5509 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.735 | 1.0387 | -3.5428 | 0.28133 | 119.5508 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.745 | 1.0384 | -3.5433 | 0.28123 | 119.5508 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.755 | 1.0381 | -3.5438 | 0.28113 | 119.5507 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.765 | 1.0379 | -3.5443 | 0.28103 | 119.5507 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.775 | 1.0376 | -3.5447 | 0.28093 | 119.5507 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.785 | 1.0374 | -3.5451 | 0.28084 | 119.5507 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.795 | 1.0371 | -3.5455 | 0.28076 | 119.5507 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.805 | 1.0369 | -3.5458 | 0.28067 | 119.5507 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.815 | 1.0367 | -3.5462 | 0.28059 | 119.5506 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.825 | 1.0365 | -3.5464 | 0.28052 | 119.5505 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.835 | 1.0362 | -3.5467 | 0.28045 | 119.5504 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.845 | 1.036 | -3.5469 | 0.28038 | 119.5503 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.855 | 1.0358 | -3.547 | 0.28032 | 119.5501 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.865 | 1.0356 | -3.5472 | 0.28026 | 119.5499 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.875 | 1.0354 | -3.5473 | 0.2802 | 119.5497 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.885 | 1.0353 | -3.5474 | 0.28015 | 119.5494 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.895 | 1.0351 | -3.5475 | 0.2801 | 119.5491 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.905 | 1.0349 | -3.5475 | 0.28005 | 119.5487 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.915 | 1.0347 | -3.5476 | 0.28 | 119.5482 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.925 | 1.0346 | -3.5476 | 0.27996 | 119.5477 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.935 | 1.0344 | -3.5476 | 0.27992 | 119.5472 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.945 | 1.0342 | -3.5476 | 0.27988 | 119.5466 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.955 | 1.0341 | -3.5477 | 0.27984 | 119.546 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.965 | 1.0339 | -3.5477 | 0.2798 | 119.5453 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.975 | 1.0338 | -3.5477 | 0.27976 | 119.5446 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.985 | 1.0336 | -3.5477 | 0.27972 | 119.5438 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 47.995 | 1.0335 | -3.5477 | 0.27969 | 119.5429 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.005 | 1.0333 | -3.5477 | 0.27965 | 119.542 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.015 | 1.0332 | -3.5477 | 0.27961 | 119.5411 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.025 | 1.0331 | -3.5477 | 0.27958 | 119.5401 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.035 | 1.0329 | -3.5478 | 0.27954 | 119.539 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.045 | 1.0328 | -3.5478 | 0.27951 | 119.5379 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.055 | 1.0327 | -3.5479 | 0.27947 | 119.5368 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.065 | 1.0326 | -3.548 | 0.27943 | 119.5356 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.075 | 1.0324 | -3.5481 | 0.2794 | 119.5344 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.085 | 1.0323 | -3.5482 | 0.27936 | 119.5331 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.095 | 1.0322 | -3.5483 | 0.27933 | 119.5318 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.105 | 1.0321 | -3.5484 | 0.27929 | 119.5305 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.115 | 1.032 | -3.5485 | 0.27926 | 119.5291 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.125 | 1.0319 | -3.5487 | 0.27923 | 119.5277 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.135 | 1.0319 | -3.5488 | 0.2792 | 119.5263 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.145 | 1.0318 | -3.549 | 0.27917 | 119.5248 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.155 | 1.0317 | -3.5491 | 0.27914 | 119.5234 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.165 | 1.0317 | -3.5492 | 0.27912 | 119.5219 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.175 | 1.0316 | -3.5494 | 0.2791 | 119.5204 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.185 | 1.0316 | -3.5495 | 0.27909 | 119.5189 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.195 | 1.0316 | -3.5496 | 0.27908 | 119.5174 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.205 | 1.0316 | -3.5497 | 0.27907 | 119.5159 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.215 | 1.0316 | -3.5497 | 0.27907 | 119.5144 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.225 | 1.0316 | -3.5498 | 0.27907 | 119.5129 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.235 | 1.0317 | -3.5498 | 0.27908 | 119.5115 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.245 | 1.0317 | -3.5498 | 0.2791 | 119.5101 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.255 | 1.0318 | -3.5497 | 0.27912 | 119.5087 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.265 | 1.0319 | -3.5496 | 0.27914 | 119.5073 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.275 | 1.032 | -3.5495 | 0.27918 | 119.506 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.285 | 1.0321 | -3.5493 | 0.27922 | 119.5048 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.2945 | 1.0322 | -3.5491 | 0.27927 | 119.5036 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.3045 | 1.0324 | -3.5488 | 0.27932 | 119.5024 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.3145 | 1.0325 | -3.5485 | 0.27939 | 119.5014 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.3245 | 1.0327 | -3.5481 | 0.27945 | 119.5003 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.3345 | 1.0329 | -3.5477 | 0.27953 | 119.4994 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.3445 | 1.0331 | -3.5473 | 0.27961 | 119.4985 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.3545 | 1.0333 | -3.5468 | 0.2797 | 119.4977 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.3645 | 1.0335 | -3.5463 | 0.27979 | 119.497 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.3745 | 1.0337 | -3.5457 | 0.27989 | 119.4964 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.3845 | 1.034 | -3.5451 | 0.27999 | 119.4958 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.3945 | 1.0342 | -3.5445 | 0.2801 | 119.4953 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.4045 | 1.0345 | -3.5438 | 0.28021 | 119.4949 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.4145 | 1.0347 | -3.5431 | 0.28033 | 119.4946 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.4245 | 1.035 | -3.5424 | 0.28044 | 119.4943 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.4345 | 1.0352 | -3.5417 | 0.28056 | 119.494 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.4445 | 1.0355 | -3.5409 | 0.28068 | 119.4939 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.4545 | 1.0358 | -3.5402 | 0.2808 | 119.4937 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.4645 | 1.036 | -3.5394 | 0.28092 | 119.4936 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.4745 | 1.0363 | -3.5387 | 0.28105 | 119.4936 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.4845 | 1.0366 | -3.5379 | 0.28117 | 119.4935 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.4945 | 1.0368 | -3.5372 | 0.28128 | 119.4935 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.5045 | 1.0371 | -3.5365 | 0.2814 | 119.4935 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.5145 | 1.0373 | -3.5358 | 0.28151 | 119.4935 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.5245 | 1.0376 | -3.5351 | 0.28163 | 119.4934 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.5345 | 1.0378 | -3.5345 | 0.28173 | 119.4934 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.5445 | 1.0381 | -3.5339 | 0.28184 | 119.4933 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.5545 | 1.0383 | -3.5333 | 0.28194 | 119.4932 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.5645 | 1.0385 | -3.5327 | 0.28203 | 119.493 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.5745 | 1.0387 | -3.5322 | 0.28212 | 119.4928 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.5845 | 1.0389 | -3.5317 | 0.28221 | 119.4925 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.5945 | 1.0391 | -3.5313 | 0.28229 | 119.4921 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.6045 | 1.0393 | -3.5309 | 0.28236 | 119.4916 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.6145 | 1.0394 | -3.5305 | 0.28243 | 119.4911 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.6245 | 1.0396 | -3.5302 | 0.2825 | 119.4905 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.6345 | 1.0398 | -3.5299 | 0.28256 | 119.4898 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.6445 | 1.0399 | -3.5296 | 0.28261 | 119.489 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.6545 | 1.04 | -3.5293 | 0.28266 | 119.4881 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.6645 | 1.0402 | -3.5291 | 0.28271 | 119.4871 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.6745 | 1.0403 | -3.529 | 0.28275 | 119.4859 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.6845 | 1.0404 | -3.5288 | 0.28279 | 119.4847 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.6945 | 1.0405 | -3.5287 | 0.28283 | 119.4834 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.7045 | 1.0406 | -3.5286 | 0.28286 | 119.4821 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.7145 | 1.0407 | -3.5285 | 0.28289 | 119.4806 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.7245 | 1.0408 | -3.5284 | 0.28292 | 119.479 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.7345 | 1.0408 | -3.5283 | 0.28294 | 119.4774 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.7445 | 1.0409 | -3.5282 | 0.28297 | 119.4757 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.7545 | 1.041 | -3.5282 | 0.28299 | 119.4739 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.7645 | 1.041 | -3.5281 | 0.28301 | 119.472 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.7745 | 1.0411 | -3.528 | 0.28303 | 119.4702 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.7845 | 1.0412 | -3.528 | 0.28305 | 119.4682 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.7945 | 1.0412 | -3.5279 | 0.28307 | 119.4663 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.8045 | 1.0413 | -3.5278 | 0.28309 | 119.4643 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.8145 | 1.0413 | -3.5277 | 0.28311 | 119.4623 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.8245 | 1.0414 | -3.5276 | 0.28312 | 119.4603 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.8345 | 1.0414 | -3.5275 | 0.28314 | 119.4582 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.8445 | 1.0414 | -3.5274 | 0.28316 | 119.4562 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.8545 | 1.0415 | -3.5272 | 0.28318 | 119.4542 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.8645 | 1.0415 | -3.5271 | 0.2832 | 119.4522 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.8745 | 1.0416 | -3.5269 | 0.28322 | 119.4503 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.8845 | 1.0416 | -3.5268 | 0.28324 | 119.4483 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.8945 | 1.0416 | -3.5266 | 0.28326 | 119.4464 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.9045 | 1.0416 | -3.5264 | 0.28328 | 119.4446 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.9145 | 1.0417 | -3.5262 | 0.2833 | 119.4427 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.9245 | 1.0417 | -3.5261 | 0.28332 | 119.4409 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.9345 | 1.0417 | -3.5259 | 0.28334 | 119.4392 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.9445 | 1.0417 | -3.5257 | 0.28335 | 119.4375 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.9545 | 1.0417 | -3.5256 | 0.28337 | 119.4358 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.9645 | 1.0418 | -3.5254 | 0.28338 | 119.4342 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.9745 | 1.0418 | -3.5253 | 0.28339 | 119.4326 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.9845 | 1.0418 | -3.5252 | 0.2834 | 119.431 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 48.9945 | 1.0418 | -3.5251 | 0.2834 | 119.4295 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.0045 | 1.0417 | -3.5251 | 0.28341 | 119.428 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.0145 | 1.0417 | -3.5251 | 0.2834 | 119.4266 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.0245 | 1.0417 | -3.5251 | 0.2834 | 119.4252 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.0345 | 1.0417 | -3.5251 | 0.28339 | 119.4239 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.0445 | 1.0416 | -3.5252 | 0.28337 | 119.4226 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.0545 | 1.0416 | -3.5254 | 0.28335 | 119.4213 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.0645 | 1.0416 | -3.5255 | 0.28332 | 119.4201 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.0745 | 1.0415 | -3.5258 | 0.28329 | 119.419 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.0845 | 1.0414 | -3.526 | 0.28326 | 119.4179 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.0945 | 1.0414 | -3.5264 | 0.28322 | 119.4169 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.1045 | 1.0413 | -3.5267 | 0.28317 | 119.4159 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.1145 | 1.0412 | -3.5272 | 0.28312 | 119.415 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.1245 | 1.0411 | -3.5276 | 0.28306 | 119.4142 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.1345 | 1.041 | -3.5281 | 0.283 | 119.4135 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.1445 | 1.0409 | -3.5287 | 0.28293 | 119.4129 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.1545 | 1.0408 | -3.5293 | 0.28286 | 119.4124 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.1645 | 1.0407 | -3.5299 | 0.28278 | 119.4121 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.1745 | 1.0406 | -3.5306 | 0.2827 | 119.4118 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.1845 | 1.0404 | -3.5314 | 0.28262 | 119.4117 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.1945 | 1.0403 | -3.5321 | 0.28253 | 119.4117 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.2045 | 1.0402 | -3.5329 | 0.28244 | 119.4118 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.2145 | 1.04 | -3.5337 | 0.28234 | 119.4122 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.2245 | 1.0399 | -3.5345 | 0.28224 | 119.4126 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.2345 | 1.0397 | -3.5354 | 0.28214 | 119.4133 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.2445 | 1.0396 | -3.5363 | 0.28204 | 119.4141 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.2545 | 1.0394 | -3.5371 | 0.28194 | 119.4151 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.2645 | 1.0393 | -3.538 | 0.28184 | 119.4162 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.2745 | 1.0391 | -3.5389 | 0.28173 | 119.4175 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.2845 | 1.039 | -3.5398 | 0.28163 | 119.419 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.2945 | 1.0388 | -3.5407 | 0.28153 | 119.4206 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.3045 | 1.0387 | -3.5415 | 0.28143 | 119.4224 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.3145 | 1.0385 | -3.5424 | 0.28133 | 119.4243 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.3245 | 1.0384 | -3.5432 | 0.28123 | 119.4264 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.3345 | 1.0382 | -3.544 | 0.28113 | 119.4286 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.3445 | 1.0381 | -3.5448 | 0.28104 | 119.431 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.3545 | 1.0379 | -3.5455 | 0.28095 | 119.4334 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.3645 | 1.0378 | -3.5462 | 0.28086 | 119.4359 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.3745 | 1.0377 | -3.5469 | 0.28078 | 119.4385 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.3845 | 1.0375 | -3.5476 | 0.2807 | 119.4411 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.3945 | 1.0374 | -3.5482 | 0.28062 | 119.4438 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.4045 | 1.0373 | -3.5488 | 0.28055 | 119.4466 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.4145 | 1.0372 | -3.5493 | 0.28048 | 119.4493 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.4245 | 1.037 | -3.5498 | 0.28042 | 119.4521 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.4345 | 1.0369 | -3.5503 | 0.28036 | 119.4548 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.4445 | 1.0368 | -3.5507 | 0.2803 | 119.4575 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.4545 | 1.0367 | -3.5511 | 0.28024 | 119.4601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.4645 | 1.0366 | -3.5515 | 0.28019 | 119.4627 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.4745 | 1.0365 | -3.5518 | 0.28014 | 119.4652 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.4845 | 1.0364 | -3.5521 | 0.2801 | 119.4676 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.4945 | 1.0363 | -3.5524 | 0.28006 | 119.47 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.5045 | 1.0363 | -3.5526 | 0.28002 | 119.4722 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.5145 | 1.0362 | -3.5528 | 0.27998 | 119.4743 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.5245 | 1.0361 | -3.553 | 0.27994 | 119.4763 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.5345 | 1.036 | -3.5532 | 0.27991 | 119.4781 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.5445 | 1.0359 | -3.5534 | 0.27988 | 119.4799 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.5545 | 1.0358 | -3.5535 | 0.27985 | 119.4815 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.5645 | 1.0357 | -3.5536 | 0.27982 | 119.483 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.5745 | 1.0357 | -3.5537 | 0.27979 | 119.4843 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.5845 | 1.0356 | -3.5538 | 0.27976 | 119.4855 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.5945 | 1.0355 | -3.5539 | 0.27973 | 119.4866 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.6045 | 1.0354 | -3.554 | 0.27971 | 119.4875 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.6145 | 1.0353 | -3.554 | 0.27968 | 119.4884 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.6245 | 1.0352 | -3.5541 | 0.27965 | 119.4891 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.6345 | 1.0351 | -3.5541 | 0.27963 | 119.4897 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.6445 | 1.035 | -3.5542 | 0.2796 | 119.4902 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.6545 | 1.0349 | -3.5542 | 0.27957 | 119.4906 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.6645 | 1.0348 | -3.5542 | 0.27955 | 119.491 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.6745 | 1.0347 | -3.5542 | 0.27952 | 119.4912 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.6845 | 1.0346 | -3.5543 | 0.27949 | 119.4914 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.6945 | 1.0345 | -3.5543 | 0.27946 | 119.4916 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.7045 | 1.0344 | -3.5543 | 0.27944 | 119.4917 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.7145 | 1.0343 | -3.5543 | 0.27941 | 119.4918 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.7245 | 1.0342 | -3.5542 | 0.27938 | 119.4919 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.7345 | 1.0341 | -3.5542 | 0.27936 | 119.4919 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.7445 | 1.0339 | -3.5542 | 0.27933 | 119.492 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.7545 | 1.0338 | -3.5541 | 0.27931 | 119.4921 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.7645 | 1.0337 | -3.5541 | 0.27928 | 119.4922 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.7745 | 1.0336 | -3.554 | 0.27926 | 119.4924 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.7845 | 1.0335 | -3.5539 | 0.27924 | 119.4926 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.7945 | 1.0334 | -3.5538 | 0.27922 | 119.4929 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.8045 | 1.0333 | -3.5536 | 0.2792 | 119.4932 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.8145 | 1.0332 | -3.5535 | 0.27918 | 119.4936 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.8245 | 1.0331 | -3.5533 | 0.27917 | 119.4942 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.8345 | 1.0329 | -3.5531 | 0.27916 | 119.4948 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.844 | 1.0328 | -3.5529 | 0.27915 | 119.4955 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.8545 | 1.0328 | -3.5527 | 0.27914 | 119.4963 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.864 | 1.0327 | -3.5524 | 0.27914 | 119.4972 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.874 | 1.0326 | -3.5521 | 0.27914 | 119.4982 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.884 | 1.0325 | -3.5518 | 0.27914 | 119.4993 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.8945 | 1.0324 | -3.5515 | 0.27914 | 119.5005 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.904 | 1.0323 | -3.5511 | 0.27915 | 119.5018 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.914 | 1.0323 | -3.5508 | 0.27916 | 119.5032 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.924 | 1.0322 | -3.5504 | 0.27917 | 119.5047 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.934 | 1.0321 | -3.55 | 0.27918 | 119.5063 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.944 | 1.0321 | -3.5495 | 0.2792 | 119.508 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.954 | 1.032 | -3.5491 | 0.27922 | 119.5098 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.964 | 1.032 | -3.5486 | 0.27925 | 119.5116 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.974 | 1.032 | -3.5481 | 0.27927 | 119.5135 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.984 | 1.0319 | -3.5476 | 0.2793 | 119.5154 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 49.994 | 1.0319 | -3.5471 | 0.27933 | 119.5173 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.004 | 1.0319 | -3.5466 | 0.27936 | 119.5193 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.014 | 1.0319 | -3.5461 | 0.2794 | 119.5212 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.024 | 1.0318 | -3.5455 | 0.27943 | 119.5231 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.034 | 1.0318 | -3.545 | 0.27947 | 119.525 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.044 | 1.0318 | -3.5444 | 0.27951 | 119.5268 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.054 | 1.0318 | -3.5439 | 0.27955 | 119.5286 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.064 | 1.0318 | -3.5433 | 0.27959 | 119.5303 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.074 | 1.0319 | -3.5428 | 0.27964 | 119.5319 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.084 | 1.0319 | -3.5422 | 0.27968 | 119.5334 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.094 | 1.0319 | -3.5416 | 0.27973 | 119.5348 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.104 | 1.0319 | -3.5411 | 0.27977 | 119.536 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.114 | 1.0319 | -3.5405 | 0.27982 | 119.5371 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.124 | 1.0319 | -3.54 | 0.27986 | 119.538 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.134 | 1.032 | -3.5394 | 0.27991 | 119.5387 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.144 | 1.032 | -3.5389 | 0.27995 | 119.5393 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.154 | 1.032 | -3.5384 | 0.28 | 119.5397 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.164 | 1.032 | -3.5379 | 0.28004 | 119.5399 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.174 | 1.0321 | -3.5374 | 0.28008 | 119.5399 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.184 | 1.0321 | -3.5369 | 0.28013 | 119.5397 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.194 | 1.0321 | -3.5364 | 0.28017 | 119.5393 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.204 | 1.0322 | -3.536 | 0.28021 | 119.5388 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.214 | 1.0322 | -3.5355 | 0.28024 | 119.538 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.224 | 1.0322 | -3.5351 | 0.28028 | 119.5371 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.234 | 1.0322 | -3.5347 | 0.28032 | 119.536 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.244 | 1.0322 | -3.5343 | 0.28035 | 119.5348 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.254 | 1.0322 | -3.5339 | 0.28038 | 119.5334 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.264 | 1.0323 | -3.5335 | 0.28041 | 119.5319 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.274 | 1.0323 | -3.5332 | 0.28044 | 119.5303 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.284 | 1.0323 | -3.5329 | 0.28047 | 119.5286 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.294 | 1.0323 | -3.5325 | 0.28049 | 119.5268 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.304 | 1.0323 | -3.5322 | 0.28051 | 119.525 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.314 | 1.0323 | -3.5319 | 0.28053 | 119.5231 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.324 | 1.0323 | -3.5317 | 0.28055 | 119.5211 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.334 | 1.0323 | -3.5314 | 0.28057 | 119.5192 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.344 | 1.0323 | -3.5312 | 0.28058 | 119.5173 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.354 | 1.0322 | -3.5309 | 0.2806 | 119.5154 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.364 | 1.0322 | -3.5307 | 0.28061 | 119.5135 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.374 | 1.0322 | -3.5305 | 0.28062 | 119.5117 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.384 | 1.0322 | -3.5304 | 0.28062 | 119.51 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.394 | 1.0322 | -3.5302 | 0.28063 | 119.5083 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.404 | 1.0321 | -3.5301 | 0.28063 | 119.5068 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.414 | 1.0321 | -3.5299 | 0.28063 | 119.5053 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.424 | 1.0321 | -3.5298 | 0.28064 | 119.504 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.434 | 1.032 | -3.5297 | 0.28064 | 119.5027 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.444 | 1.032 | -3.5297 | 0.28063 | 119.5016 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.454 | 1.032 | -3.5296 | 0.28063 | 119.5006 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.464 | 1.0319 | -3.5295 | 0.28063 | 119.4997 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.474 | 1.0319 | -3.5295 | 0.28062 | 119.499 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.484 | 1.0319 | -3.5295 | 0.28061 | 119.4983 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.494 | 1.0319 | -3.5295 | 0.28061 | 119.4978 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.504 | 1.0318 | -3.5295 | 0.2806 | 119.4974 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.514 | 1.0318 | -3.5295 | 0.28059 | 119.497 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.524 | 1.0318 | -3.5296 | 0.28058 | 119.4968 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.534 | 1.0318 | -3.5296 | 0.28057 | 119.4966 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.544 | 1.0317 | -3.5297 | 0.28056 | 119.4966 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.554 | 1.0317 | -3.5297 | 0.28055 | 119.4965 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.564 | 1.0317 | -3.5298 | 0.28055 | 119.4965 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.574 | 1.0317 | -3.5299 | 0.28054 | 119.4966 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.584 | 1.0317 | -3.53 | 0.28053 | 119.4966 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.594 | 1.0317 | -3.5301 | 0.28052 | 119.4967 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.604 | 1.0317 | -3.5302 | 0.28051 | 119.4968 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.614 | 1.0317 | -3.5303 | 0.2805 | 119.4968 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.624 | 1.0317 | -3.5304 | 0.2805 | 119.4969 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.634 | 1.0317 | -3.5305 | 0.28049 | 119.4969 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.644 | 1.0317 | -3.5306 | 0.28049 | 119.4968 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.654 | 1.0317 | -3.5307 | 0.28048 | 119.4967 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.664 | 1.0317 | -3.5308 | 0.28048 | 119.4965 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.674 | 1.0318 | -3.5309 | 0.28048 | 119.4963 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.684 | 1.0318 | -3.5309 | 0.28048 | 119.496 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.6945 | 1.0318 | -3.531 | 0.28048 | 119.4956 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.704 | 1.0318 | -3.5311 | 0.28049 | 119.4952 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.714 | 1.0319 | -3.5311 | 0.28049 | 119.4947 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.724 | 1.0319 | -3.5311 | 0.2805 | 119.4941 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.734 | 1.0319 | -3.5311 | 0.28051 | 119.4934 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.744 | 1.032 | -3.5311 | 0.28052 | 119.4927 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.754 | 1.032 | -3.531 | 0.28053 | 119.4919 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.764 | 1.0321 | -3.531 | 0.28055 | 119.4911 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.774 | 1.0321 | -3.5309 | 0.28056 | 119.4902 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.784 | 1.0321 | -3.5308 | 0.28058 | 119.4893 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.794 | 1.0322 | -3.5307 | 0.2806 | 119.4884 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.8045 | 1.0322 | -3.5306 | 0.28062 | 119.4874 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.814 | 1.0323 | -3.5305 | 0.28064 | 119.4864 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.824 | 1.0323 | -3.5303 | 0.28066 | 119.4855 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.834 | 1.0323 | -3.5302 | 0.28068 | 119.4845 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.844 | 1.0324 | -3.53 | 0.2807 | 119.4835 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.854 | 1.0324 | -3.5298 | 0.28073 | 119.4826 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.864 | 1.0325 | -3.5296 | 0.28075 | 119.4817 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.874 | 1.0325 | -3.5294 | 0.28077 | 119.4809 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.884 | 1.0325 | -3.5292 | 0.2808 | 119.4801 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.894 | 1.0326 | -3.529 | 0.28082 | 119.4794 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.904 | 1.0326 | -3.5288 | 0.28084 | 119.4787 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.914 | 1.0326 | -3.5286 | 0.28086 | 119.478 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.924 | 1.0327 | -3.5285 | 0.28088 | 119.4775 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.934 | 1.0327 | -3.5283 | 0.2809 | 119.477 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.9445 | 1.0327 | -3.5281 | 0.28092 | 119.4766 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.954 | 1.0327 | -3.528 | 0.28094 | 119.4762 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.964 | 1.0327 | -3.5279 | 0.28095 | 119.476 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.9745 | 1.0328 | -3.5277 | 0.28096 | 119.4757 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.984 | 1.0328 | -3.5276 | 0.28097 | 119.4756 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 50.994 | 1.0328 | -3.5275 | 0.28098 | 119.4754 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.004 | 1.0328 | -3.5275 | 0.28099 | 119.4754 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.014 | 1.0328 | -3.5274 | 0.28099 | 119.4753 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.024 | 1.0328 | -3.5274 | 0.28099 | 119.4753 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.034 | 1.0328 | -3.5274 | 0.28099 | 119.4754 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.044 | 1.0328 | -3.5273 | 0.28099 | 119.4754 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.054 | 1.0327 | -3.5274 | 0.28099 | 119.4755 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.064 | 1.0327 | -3.5274 | 0.28098 | 119.4755 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.074 | 1.0327 | -3.5274 | 0.28097 | 119.4755 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.084 | 1.0327 | -3.5275 | 0.28096 | 119.4756 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.094 | 1.0326 | -3.5276 | 0.28095 | 119.4755 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.104 | 1.0326 | -3.5276 | 0.28093 | 119.4755 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.1145 | 1.0326 | -3.5277 | 0.28092 | 119.4754 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.124 | 1.0325 | -3.5278 | 0.2809 | 119.4753 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.134 | 1.0325 | -3.5279 | 0.28088 | 119.4751 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.144 | 1.0324 | -3.528 | 0.28086 | 119.4749 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.154 | 1.0324 | -3.5281 | 0.28083 | 119.4746 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.164 | 1.0323 | -3.5282 | 0.28081 | 119.4742 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.174 | 1.0322 | -3.5283 | 0.28079 | 119.4737 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.184 | 1.0321 | -3.5284 | 0.28076 | 119.4732 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.194 | 1.0321 | -3.5285 | 0.28073 | 119.4726 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.204 | 1.032 | -3.5286 | 0.2807 | 119.472 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.214 | 1.0319 | -3.5287 | 0.28067 | 119.4713 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.2245 | 1.0318 | -3.5287 | 0.28064 | 119.4705 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.234 | 1.0317 | -3.5288 | 0.28061 | 119.4696 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.244 | 1.0316 | -3.5289 | 0.28058 | 119.4687 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.254 | 1.0314 | -3.5289 | 0.28054 | 119.4678 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.264 | 1.0313 | -3.5289 | 0.28051 | 119.4667 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.274 | 1.0312 | -3.529 | 0.28047 | 119.4657 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.284 | 1.031 | -3.529 | 0.28044 | 119.4646 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.294 | 1.0309 | -3.529 | 0.2804 | 119.4635 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.304 | 1.0307 | -3.529 | 0.28036 | 119.4624 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.314 | 1.0306 | -3.529 | 0.28032 | 119.4612 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.324 | 1.0304 | -3.529 | 0.28028 | 119.4601 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.334 | 1.0302 | -3.5289 | 0.28024 | 119.459 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.344 | 1.0301 | -3.5289 | 0.2802 | 119.4578 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.354 | 1.0299 | -3.5289 | 0.28015 | 119.4567 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.364 | 1.0297 | -3.5289 | 0.2801 | 119.4557 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.374 | 1.0295 | -3.5289 | 0.28006 | 119.4547 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.384 | 1.0293 | -3.5289 | 0.28001 | 119.4537 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.394 | 1.0291 | -3.529 | 0.27995 | 119.4527 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.404 | 1.0289 | -3.529 | 0.2799 | 119.4519 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.414 | 1.0287 | -3.5291 | 0.27984 | 119.4511 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.424 | 1.0285 | -3.5292 | 0.27978 | 119.4503 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.434 | 1.0283 | -3.5293 | 0.27972 | 119.4497 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.444 | 1.028 | -3.5294 | 0.27966 | 119.4491 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.454 | 1.0278 | -3.5296 | 0.27959 | 119.4485 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.464 | 1.0276 | -3.5298 | 0.27952 | 119.4481 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.474 | 1.0274 | -3.53 | 0.27945 | 119.4477 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.484 | 1.0272 | -3.5303 | 0.27938 | 119.4474 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.494 | 1.027 | -3.5306 | 0.27931 | 119.4472 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.504 | 1.0268 | -3.5309 | 0.27923 | 119.4471 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.514 | 1.0266 | -3.5313 | 0.27915 | 119.447 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.524 | 1.0264 | -3.5317 | 0.27907 | 119.447 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.534 | 1.0262 | -3.5322 | 0.27899 | 119.4471 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.544 | 1.026 | -3.5326 | 0.27891 | 119.4472 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.554 | 1.0258 | -3.5331 | 0.27883 | 119.4474 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.564 | 1.0256 | -3.5337 | 0.27874 | 119.4477 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.574 | 1.0255 | -3.5342 | 0.27866 | 119.448 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.584 | 1.0253 | -3.5348 | 0.27858 | 119.4483 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.594 | 1.0252 | -3.5355 | 0.2785 | 119.4487 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.604 | 1.025 | -3.5361 | 0.27841 | 119.4491 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.614 | 1.0249 | -3.5367 | 0.27833 | 119.4496 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.624 | 1.0248 | -3.5374 | 0.27825 | 119.4501 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.634 | 1.0246 | -3.5381 | 0.27817 | 119.4506 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.644 | 1.0245 | -3.5388 | 0.2781 | 119.4511 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.654 | 1.0244 | -3.5395 | 0.27803 | 119.4517 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.664 | 1.0244 | -3.5402 | 0.27795 | 119.4522 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.674 | 1.0243 | -3.5408 | 0.27789 | 119.4528 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.684 | 1.0242 | -3.5415 | 0.27782 | 119.4534 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.694 | 1.0242 | -3.5422 | 0.27776 | 119.454 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.704 | 1.0241 | -3.5429 | 0.2777 | 119.4546 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.714 | 1.0241 | -3.5435 | 0.27764 | 119.4552 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.724 | 1.0241 | -3.5442 | 0.27759 | 119.4558 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.734 | 1.024 | -3.5448 | 0.27754 | 119.4564 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.744 | 1.024 | -3.5454 | 0.27749 | 119.4569 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.754 | 1.024 | -3.5459 | 0.27745 | 119.4575 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.764 | 1.024 | -3.5465 | 0.27741 | 119.4581 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.774 | 1.024 | -3.547 | 0.27738 | 119.4587 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.784 | 1.0241 | -3.5475 | 0.27735 | 119.4592 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.794 | 1.0241 | -3.5479 | 0.27732 | 119.4597 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.804 | 1.0241 | -3.5483 | 0.2773 | 119.4603 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.814 | 1.0241 | -3.5487 | 0.27728 | 119.4608 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.824 | 1.0242 | -3.5491 | 0.27726 | 119.4613 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.834 | 1.0242 | -3.5494 | 0.27724 | 119.4617 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.844 | 1.0242 | -3.5497 | 0.27723 | 119.4622 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.854 | 1.0242 | -3.5499 | 0.27722 | 119.4626 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.864 | 1.0243 | -3.5501 | 0.27721 | 119.463 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.874 | 1.0243 | -3.5503 | 0.2772 | 119.4634 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.884 | 1.0243 | -3.5505 | 0.2772 | 119.4638 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.894 | 1.0244 | -3.5506 | 0.2772 | 119.4642 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.904 | 1.0244 | -3.5507 | 0.2772 | 119.4645 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.914 | 1.0244 | -3.5507 | 0.2772 | 119.4648 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.924 | 1.0244 | -3.5508 | 0.2772 | 119.4651 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.934 | 1.0244 | -3.5508 | 0.2772 | 119.4654 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.944 | 1.0244 | -3.5507 | 0.2772 | 119.4657 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.954 | 1.0244 | -3.5507 | 0.2772 | 119.4659 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.964 | 1.0244 | -3.5506 | 0.2772 | 119.4662 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.974 | 1.0244 | -3.5505 | 0.2772 | 119.4664 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258
[30 empty] | 51.984 | 1.0243 | -3.5504 | 0.27721 | 119.4667 | -3.5369 | 119.1 | 3.2868 | 3.7088 | -3.7479 | -3.3258

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Esc. Ascendente
Esc. Descendente con P = 4 MW
Esc. Descendente con Pmin

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 29
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 4%
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 29.172 | 119.1 | 119.7876 | -2.1194 | 0.99737 | 0 | 1.1535 | 121.1 | 119.4178 | 3.4772 | 0.31485
0.01 | 29.1721 | 119.1 | 119.7874 | -2.1181 | 0.99737 | 0.011 | 1.1532 | 121.1 | 119.418 | 3.4781 | 0.31471
0.02 | 29.1721 | 119.1 | 119.7875 | -2.1169 | 0.99738 | 0.02 | 1.1529 | 121.1 | 119.4182 | 3.4788 | 0.31458
0.03 | 29.1722 | 119.1 | 119.7878 | -2.1158 | 0.99738 | 0.03 | 1.1527 | 121.1 | 119.4182 | 3.4796 | 0.31446
0.04 | 29.1722 | 119.1 | 119.7883 | -2.1148 | 0.99738 | 0.04 | 1.1524 | 121.1 | 119.4182 | 3.4803 | 0.31434
0.05 | 29.1723 | 119.1 | 119.789 | -2.1139 | 0.99738 | 0.05 | 1.1521 | 121.1 | 119.4181 | 3.4809 | 0.31423
0.06 | 29.1724 | 119.1 | 119.7898 | -2.113 | 0.99739 | 0.061 | 1.1519 | 121.1 | 119.418 | 3.4814 | 0.31412
0.07 | 29.1724 | 119.1 | 119.7908 | -2.1123 | 0.99739 | 0.07 | 1.1517 | 121.1 | 119.4178 | 3.4818 | 0.31403
0.08 | 29.1725 | 119.1 | 119.7919 | -2.1117 | 0.99739 | 0.08 | 1.1514 | 121.1 | 119.4176 | 3.4822 | 0.31394
0.09 | 29.1726 | 119.1 | 119.7931 | -2.1111 | 0.99739 | 0.09 | 1.1512 | 121.1 | 119.4173 | 3.4825 | 0.31386
0.1 | 29.1727 | 119.1 | 119.7944 | -2.1106 | 0.99739 | 0.1 | 1.151 | 121.1 | 119.4169 | 3.4828 | 0.31379
0.11 | 29.1728 | 119.1 | 119.7958 | -2.1102 | 0.99739 | 0.111 | 1.1508 | 121.1 | 119.4165 | 3.483 | 0.31373
0.12 | 29.1729 | 119.1 | 119.7972 | -2.1098 | 0.9974 | 0.12 | 1.1506 | 121.1 | 119.4159 | 3.4832 | 0.31367
0.13 | 29.173 | 119.1 | 119.7987 | -2.1095 | 0.9974 | 0.13 | 1.1505 | 121.1 | 119.4153 | 3.4833 | 0.31362
0.14 | 29.1731 | 119.1 | 119.8003 | -2.1093 | 0.9974 | 0.14 | 1.1503 | 121.1 | 119.4145 | 3.4834 | 0.31356
0.15 | 29.1732 | 119.1 | 119.8018 | -2.1091 | 0.9974 | 0.15 | 1.1501 | 121.1 | 119.4135 | 3.4836 | 0.31351
0.16 | 29.1733 | 119.1 | 119.8034 | -2.109 | 0.9974 | 0.161 | 1.15 | 121.1 | 119.4125 | 3.4837 | 0.31346
0.17 | 29.1734 | 119.1 | 119.8051 | -2.109 | 0.9974 | 0.17 | 1.1498 | 121.1 | 119.4114 | 3.4839 | 0.31341
0.18 | 29.1736 | 119.1 | 119.8067 | -2.109 | 0.9974 | 0.18 | 1.1497 | 121.1 | 119.4102 | 3.4841 | 0.31335
0.19 | 29.1737 | 119.1 | 119.8083 | -2.109 | 0.9974 | 0.19 | 1.1495 | 121.1 | 119.409 | 3.4844 | 0.3133
0.2 | 29.1738 | 119.1 | 119.81 | -2.109 | 0.9974 | 0.2 | 1.1494 | 121.1 | 119.4078 | 3.4847 | 0.31324
0.21 | 29.174 | 119.1 | 119.8117 | -2.109 | 0.9974 | 0.211 | 1.1492 | 121.1 | 119.4067 | 3.4851 | 0.31317
0.22 | 29.1741 | 119.1 | 119.8134 | -2.109 | 0.9974 | 0.22 | 1.1491 | 121.1 | 119.4056 | 3.4855 | 0.3131
0.23 | 29.1742 | 119.1 | 119.8151 | -2.1089 | 0.9974 | 0.23 | 1.1489 | 121.1 | 119.4047 | 3.4859 | 0.31303
0.24 | 29.1744 | 119.1 | 119.8169 | -2.1088 | 0.9974 | 0.24 | 1.1488 | 121.1 | 119.404 | 3.4864 | 0.31295
0.25 | 29.1745 | 119.1 | 119.8187 | -2.1086 | 0.9974 | 0.25 | 1.1486 | 121.1 | 119.4036 | 3.4869 | 0.31287
0.26 | 29.1747 | 119.1 | 119.8205 | -2.1082 | 0.9974 | 0.261 | 1.1485 | 121.1 | 119.4033 | 3.4874 | 0.31279
0.27 | 29.1748 | 119.1 | 119.8224 | -2.1078 | 0.9974 | 0.27 | 1.1483 | 121.1 | 119.4034 | 3.4878 | 0.31271
0.28 | 29.175 | 119.1 | 119.8243 | -2.1072 | 0.9974 | 0.28 | 1.1481 | 121.1 | 119.4037 | 3.4883 | 0.31263
0.2905 | 29.1751 | 119.1 | 119.8263 | -2.1065 | 0.9974 | 0.29 | 1.1479 | 121.1 | 119.4043 | 3.4887 | 0.31255
0.3 | 29.1753 | 119.1 | 119.8283 | -2.1056 | 0.99741 | 0.3 | 1.1477 | 121.1 | 119.4053 | 3.4891 | 0.31248
0.31 | 29.1754 | 119.1 | 119.8303 | -2.1046 | 0.99741 | 0.311 | 1.1475 | 121.1 | 119.4065 | 3.4894 | 0.3124
0.32 | 29.1756 | 119.1 | 119.8324 | -2.1035 | 0.99741 | 0.32 | 1.1473 | 121.1 | 119.4081 | 3.4896 | 0.31233
0.33 | 29.1757 | 119.1 | 119.8344 | -2.1022 | 0.99741 | 0.33 | 1.1471 | 121.1 | 119.4099 | 3.4897 | 0.31227
0.34 | 29.1758 | 119.1 | 119.8365 | -2.1008 | 0.99742 | 0.34 | 1.1469 | 121.1 | 119.412 | 3.4898 | 0.31221
0.35 | 29.1759 | 119.1 | 119.8386 | -2.0993 | 0.99742 | 0.35 | 1.1467 | 121.1 | 119.4143 | 3.4898 | 0.31216
0.36 | 29.176 | 119.1 | 119.8406 | -2.0977 | 0.99743 | 0.361 | 1.1464 | 121.1 | 119.4168 | 3.4896 | 0.31212
0.37 | 29.1761 | 119.1 | 119.8426 | -2.096 | 0.99743 | 0.37 | 1.1462 | 121.1 | 119.4195 | 3.4894 | 0.31208
0.38 | 29.1762 | 119.1 | 119.8445 | -2.0942 | 0.99743 | 0.38 | 1.146 | 121.1 | 119.4223 | 3.4892 | 0.31204
0.39 | 29.1762 | 119.1 | 119.8462 | -2.0924 | 0.99744 | 0.39 | 1.1457 | 121.1 | 119.4253 | 3.4889 | 0.312
0.4005 | 29.1763 | 119.1 | 119.8478 | -2.0905 | 0.99744 | 0.4 | 1.1455 | 121.1 | 119.4282 | 3.4885 | 0.31197
0.41 | 29.1763 | 119.1 | 119.8493 | -2.0886 | 0.99745 | 0.4105 | 1.1452 | 121.1 | 119.4312 | 3.4882 | 0.31194
0.42 | 29.1763 | 119.1 | 119.8505 | -2.0866 | 0.99745 | 0.42 | 1.145 | 121.1 | 119.4341 | 3.4878 | 0.31191
0.43 | 29.1762 | 119.1 | 119.8514 | -2.0845 | 0.99746 | 0.43 | 1.1447 | 121.1 | 119.437 | 3.4874 | 0.31188
0.44 | 29.1761 | 119.1 | 119.8522 | -2.0824 | 0.99746 | 0.44 | 1.1445 | 121.1 | 119.4397 | 3.4871 | 0.31184
0.45 | 29.176 | 119.1 | 119.8526 | -2.0803 | 0.99747 | 0.45 | 1.1442 | 121.1 | 119.4424 | 3.4868 | 0.3118
0.46 | 29.1758 | 119.1 | 119.8528 | -2.078 | 0.99747 | 0.4605 | 1.144 | 121.1 | 119.4448 | 3.4865 | 0.31176
0.47 | 29.1756 | 119.1 | 119.8527 | -2.0757 | 0.99748 | 0.47 | 1.1437 | 121.1 | 119.4471 | 3.4863 | 0.31171
0.48 | 29.1754 | 119.1 | 119.8523 | -2.0734 | 0.99748 | 0.48 | 1.1434 | 121.1 | 119.4492 | 3.4862 | 0.31166
0.49 | 29.1751 | 119.1 | 119.8518 | -2.0709 | 0.99749 | 0.49 | 1.1432 | 121.1 | 119.451 | 3.4861 | 0.3116
0.5 | 29.1748 | 119.1 | 119.851 | -2.0684 | 0.9975 | 0.5 | 1.1429 | 121.1 | 119.4527 | 3.486 | 0.31154
0.51 | 29.1745 | 119.1 | 119.8501 | -2.0658 | 0.9975 | 0.5105 | 1.1426 | 121.1 | 119.4541 | 3.486 | 0.31147
0.52 | 29.1741 | 119.1 | 119.849 | -2.0631 | 0.99751 | 0.52 | 1.1424 | 121.1 | 119.4552 | 3.486 | 0.3114
0.53 | 29.1738 | 119.1 | 119.8479 | -2.0604 | 0.99752 | 0.53 | 1.1421 | 121.1 | 119.4561 | 3.4861 | 0.31133
0.54 | 29.1734 | 119.1 | 119.8467 | -2.0575 | 0.99752 | 0.54 | 1.1418 | 121.1 | 119.4568 | 3.4862 | 0.31125
0.55 | 29.1729 | 119.1 | 119.8456 | -2.0547 | 0.99753 | 0.55 | 1.1415 | 121.1 | 119.4571 | 3.4864 | 0.31117
0.56 | 29.1725 | 119.1 | 119.8445 | -2.0518 | 0.99754 | 0.5605 | 1.1413 | 121.1 | 119.4572 | 3.4866 | 0.31109
0.57 | 29.172 | 119.1 | 119.8436 | -2.0489 | 0.99754 | 0.57 | 1.141 | 121.1 | 119.457 | 3.4868 | 0.311
0.58 | 29.1716 | 119.1 | 119.8428 | -2.0461 | 0.99755 | 0.58 | 1.1407 | 121.1 | 119.4564 | 3.487 | 0.31091
0.59 | 29.1711 | 119.1 | 119.8423 | -2.0432 | 0.99756 | 0.59 | 1.1404 | 121.1 | 119.4556 | 3.4873 | 0.31082
0.6 | 29.1706 | 119.1 | 119.8419 | -2.0404 | 0.99756 | 0.6 | 1.1401 | 121.1 | 119.4545 | 3.4876 | 0.31073
0.61 | 29.1702 | 119.1 | 119.8419 | -2.0377 | 0.99757 | 0.6105 | 1.1399 | 121.1 | 119.4532 | 3.4879 | 0.31064
0.62 | 29.1697 | 119.1 | 119.842 | -2.0351 | 0.99757 | 0.62 | 1.1396 | 121.1 | 119.4516 | 3.4882 | 0.31054
0.63 | 29.1692 | 119.1 | 119.8424 | -2.0326 | 0.99758 | 0.63 | 1.1393 | 121.1 | 119.4498 | 3.4885 | 0.31045
0.64 | 29.1688 | 119.1 | 119.843 | -2.0302 | 0.99759 | 0.64 | 1.1391 | 121.1 | 119.4478 | 3.4888 | 0.31036
0.65 | 29.1683 | 119.1 | 119.8439 | -2.0279 | 0.99759 | 0.65 | 1.1388 | 121.1 | 119.4457 | 3.4891 | 0.31028
0.66 | 29.1679 | 119.1 | 119.8449 | -2.0257 | 0.9976 | 0.6605 | 1.1385 | 121.1 | 119.4436 | 3.4893 | 0.3102
0.67 | 29.1674 | 119.1 | 119.8461 | -2.0237 | 0.9976 | 0.67 | 1.1383 | 121.1 | 119.4414 | 3.4895 | 0.31012
0.68 | 29.167 | 119.1 | 119.8474 | -2.0218 | 0.99761 | 0.68 | 1.138 | 121.1 | 119.4393 | 3.4896 | 0.31005
0.69 | 29.1666 | 119.1 | 119.8488 | -2.0201 | 0.99761 | 0.69 | 1.1378 | 121.1 | 119.4371 | 3.4897 | 0.30998
0.7 | 29.1662 | 119.1 | 119.8503 | -2.0185 | 0.99761 | 0.7 | 1.1376 | 121.1 | 119.4351 | 3.4897 | 0.30993
0.71 | 29.1658 | 119.1 | 119.8518 | -2.0171 | 0.99762 | 0.7105 | 1.1373 | 121.1 | 119.4332 | 3.4896 | 0.30988
0.72 | 29.1654 | 119.1 | 119.8533 | -2.0158 | 0.99762 | 0.72 | 1.1371 | 121.1 | 119.4314 | 3.4895 | 0.30983
0.7295 | 29.165 | 119.1 | 119.8547 | -2.0146 | 0.99762 | 0.73 | 1.1369 | 121.1 | 119.4297 | 3.4892 | 0.3098
0.7395 | 29.1647 | 119.1 | 119.8561 | -2.0136 | 0.99762 | 0.74 | 1.1367 | 121.1 | 119.4283 | 3.489 | 0.30977
0.75 | 29.1643 | 119.1 | 119.8575 | -2.0128 | 0.99763 | 0.75 | 1.1365 | 121.1 | 119.427 | 3.4886 | 0.30975
0.7595 | 29.1639 | 119.1 | 119.8587 | -2.0121 | 0.99763 | 0.7605 | 1.1363 | 121.1 | 119.4259 | 3.4882 | 0.30974
0.7695 | 29.1636 | 119.1 | 119.8598 | -2.0116 | 0.99763 | 0.77 | 1.1362 | 121.1 | 119.425 | 3.4878 | 0.30974
0.7795 | 29.1632 | 119.1 | 119.8609 | -2.0112 | 0.99763 | 0.78 | 1.136 | 121.1 | 119.4242 | 3.4872 | 0.30974
0.7895 | 29.1629 | 119.1 | 119.8618 | -2.011 | 0.99763 | 0.79 | 1.1359 | 121.1 | 119.4236 | 3.4867 | 0.30975
0.7995 | 29.1625 | 119.1 | 119.8626 | -2.0109 | 0.99763 | 0.8 | 1.1357 | 121.1 | 119.4232 | 3.4861 | 0.30976
0.8095 | 29.1622 | 119.1 | 119.8634 | -2.0108 | 0.99763 | 0.8105 | 1.1356 | 121.1 | 119.423 | 3.4855 | 0.30978
0.8195 | 29.1619 | 119.1 | 119.8641 | -2.0109 | 0.99763 | 0.82 | 1.1355 | 121.1 | 119.4229 | 3.4848 | 0.3098
0.8295 | 29.1615 | 119.1 | 119.8648 | -2.0109 | 0.99763 | 0.83 | 1.1354 | 121.1 | 119.423 | 3.4842 | 0.30982
0.8395 | 29.1612 | 119.1 | 119.8655 | -2.0111 | 0.99763 | 0.84 | 1.1352 | 121.1 | 119.4233 | 3.4836 | 0.30985
0.8495 | 29.1609 | 119.1 | 119.8661 | -2.0112 | 0.99763 | 0.85 | 1.1351 | 121.1 | 119.4239 | 3.483 | 0.30987
0.8595 | 29.1606 | 119.1 | 119.8668 | -2.0113 | 0.99763 | 0.8605 | 1.135 | 121.1 | 119.4246 | 3.4824 | 0.30989
0.8695 | 29.1602 | 119.1 | 119.8674 | -2.0113 | 0.99763 | 0.87 | 1.1349 | 121.1 | 119.4256 | 3.4818 | 0.30991
0.8795 | 29.1599 | 119.1 | 119.8681 | -2.0113 | 0.99763 | 0.88 | 1.1348 | 121.1 | 119.4269 | 3.4814 | 0.30992
0.89 | 29.1596 | 119.1 | 119.8689 | -2.0113 | 0.99763 | 0.89 | 1.1347 | 121.1 | 119.4283 | 3.4809 | 0.30993
0.8995 | 29.1593 | 119.1 | 119.8697 | -2.0112 | 0.99763 | 0.8995 | 1.1346 | 121.1 | 119.4299 | 3.4805 | 0.30993
0.9095 | 29.159 | 119.1 | 119.8705 | -2.011 | 0.99763 | 0.91 | 1.1345 | 121.1 | 119.4316 | 3.4802 | 0.30994
0.9195 | 29.1587 | 119.1 | 119.8714 | -2.0107 | 0.99763 | 0.9195 | 1.1344 | 121.1 | 119.4334 | 3.4798 | 0.30993
0.9295 | 29.1584 | 119.1 | 119.8723 | -2.0104 | 0.99763 | 0.9295 | 1.1343 | 121.1 | 119.4353 | 3.4796 | 0.30993
0.9395 | 29.1581 | 119.1 | 119.8732 | -2.01 | 0.99763 | 0.9395 | 1.1342 | 121.1 | 119.4372 | 3.4794 | 0.30992
0.9495 | 29.1578 | 119.1 | 119.8741 | -2.0095 | 0.99763 | 0.9495 | 1.134 | 121.1 | 119.439 | 3.4792 | 0.3099
0.9595 | 29.1576 | 119.1 | 119.8751 | -2.009 | 0.99764 | 0.96 | 1.1339 | 121.1 | 119.4407 | 3.479 | 0.30989
0.9695 | 29.1573 | 119.1 | 119.876 | -2.0085 | 0.99764 | 0.9695 | 1.1338 | 121.1 | 119.4423 | 3.4789 | 0.30987
0.9795 | 29.157 | 119.1 | 119.8769 | -2.0079 | 0.99764 | 0.9795 | 1.1337 | 121.1 | 119.4437 | 3.4788 | 0.30985
0.9895 | 29.1567 | 119.1 | 119.8777 | -2.0073 | 0.99764 | 0.9895 | 1.1336 | 121.1 | 119.4448 | 3.4787 | 0.30983
0.9995 | 29.1564 | 119.1 | 119.8785 | -2.0067 | 0.99764 | 0.9995 | 1.1335 | 121.1 | 119.4458 | 3.4786 | 0.30981
1.0095 | 29.1562 | 119.1 | 119.8791 | -2.0061 | 0.99764 | 1.01 | 1.1334 | 121.1 | 119.4465 | 3.4786 | 0.30979
1.0195 | 29.1559 | 119.1 | 119.8798 | -2.0054 | 0.99764 | 1.0195 | 1.1333 | 121.1 | 119.447 | 3.4785 | 0.30977
1.0295 | 29.1556 | 119.1 | 119.8803 | -2.0047 | 0.99764 | 1.0295 | 1.1332 | 121.1 | 119.4472 | 3.4784 | 0.30976
1.0395 | 29.1553 | 119.1 | 119.8807 | -2.0041 | 0.99765 | 1.0395 | 1.1331 | 121.1 | 119.4472 | 3.4782 | 0.30974
1.0495 | 29.155 | 119.1 | 119.8809 | -2.0034 | 0.99765 | 1.0495 | 1.133 | 121.1 | 119.4469 | 3.4781 | 0.30973
1.0595 | 29.1548 | 119.1 | 119.8811 | -2.0027 | 0.99765 | 1.0605 | 1.1329 | 121.1 | 119.4465 | 3.4779 | 0.30973
1.0695 | 29.1545 | 119.1 | 119.8811 | -2.0021 | 0.99765 | 1.0695 | 1.1328 | 121.1 | 119.4457 | 3.4778 | 0.30972
1.0795 | 29.1542 | 119.1 | 119.881 | -2.0015 | 0.99765 | 1.0795 | 1.1328 | 121.1 | 119.4448 | 3.4776 | 0.30972
1.0895 | 29.1539 | 119.1 | 119.8808 | -2.001 | 0.99765 | 1.0895 | 1.1327 | 121.1 | 119.4436 | 3.4773 | 0.30972
1.0995 | 29.1536 | 119.1 | 119.8805 | -2.0005 | 0.99765 | 1.0995 | 1.1326 | 121.1 | 119.4423 | 3.4771 | 0.30972
1.1095 | 29.1533 | 119.1 | 119.8801 | -2.0001 | 0.99765 | 1.11 | 1.1326 | 121.1 | 119.4408 | 3.4769 | 0.30973
1.1195 | 29.153 | 119.1 | 119.8796 | -1.9999 | 0.99765 | 1.1195 | 1.1325 | 121.1 | 119.4391 | 3.4767 | 0.30973
1.1295 | 29.1528 | 119.1 | 119.8791 | -1.9997 | 0.99766 | 1.1295 | 1.1325 | 121.1 | 119.4373 | 3.4765 | 0.30973
1.1395 | 29.1525 | 119.1 | 119.8785 | -1.9997 | 0.99766 | 1.1395 | 1.1324 | 121.1 | 119.4354 | 3.4763 | 0.30973
1.1495 | 29.1522 | 119.1 | 119.8778 | -1.9999 | 0.99765 | 1.1495 | 1.1324 | 121.1 | 119.4334 | 3.4761 | 0.30973
1.1595 | 29.152 | 119.1 | 119.8772 | -2.0003 | 0.99765 | 1.16 | 1.1323 | 121.1 | 119.4313 | 3.476 | 0.30973
1.1695 | 29.1517 | 119.1 | 119.8765 | -2.0008 | 0.99765 | 1.1695 | 1.1323 | 121.1 | 119.4292 | 3.476 | 0.30972
1.1795 | 29.1515 | 119.1 | 119.8759 | -2.0016 | 0.99765 | 1.1795 | 1.1322 | 121.1 | 119.4271 | 3.476 | 0.30971
1.1895 | 29.1513 | 119.1 | 119.8753 | -2.0026 | 0.99765 | 1.1895 | 1.1322 | 121.1 | 119.4249 | 3.4761 | 0.30969
1.1995 | 29.1511 | 119.1 | 119.8747 | -2.0038 | 0.99765 | 1.1995 | 1.1321 | 121.1 | 119.4228 | 3.4762 | 0.30966
1.2095 | 29.1509 | 119.1 | 119.8742 | -2.0053 | 0.99764 | 1.21 | 1.132 | 121.1 | 119.4207 | 3.4764 | 0.30963
1.2195 | 29.1508 | 119.1 | 119.8738 | -2.007 | 0.99764 | 1.2195 | 1.132 | 121.1 | 119.4186 | 3.4767 | 0.30959
1.2295 | 29.1507 | 119.1 | 119.8734 | -2.0089 | 0.99763 | 1.2295 | 1.1319 | 121.1 | 119.4166 | 3.4771 | 0.30955
1.2395 | 29.1506 | 119.1 | 119.873 | -2.0111 | 0.99763 | 1.2395 | 1.1319 | 121.1 | 119.4146 | 3.4775 | 0.3095
1.2495 | 29.1505 | 119.1 | 119.8727 | -2.0135 | 0.99762 | 1.2495 | 1.1318 | 121.1 | 119.4126 | 3.4779 | 0.30945
1.2595 | 29.1504 | 119.1 | 119.8724 | -2.0161 | 0.99762 | 1.26 | 1.1317 | 121.1 | 119.4107 | 3.4784 | 0.30939
1.2695 | 29.1504 | 119.1 | 119.8721 | -2.0188 | 0.99761 | 1.2695 | 1.1316 | 121.1 | 119.4089 | 3.4789 | 0.30933
1.2795 | 29.1504 | 119.1 | 119.8718 | -2.0218 | 0.9976 | 1.2795 | 1.1315 | 121.1 | 119.407 | 3.4795 | 0.30926
1.2895 | 29.1504 | 119.1 | 119.8715 | -2.0248 | 0.9976 | 1.2895 | 1.1315 | 121.1 | 119.4053 | 3.48 | 0.3092
1.2995 | 29.1505 | 119.1 | 119.8711 | -2.028 | 0.99759 | 1.2995 | 1.1314 | 121.1 | 119.4036 | 3.4804 | 0.30914
1.3095 | 29.1505 | 119.1 | 119.8706 | -2.0313 | 0.99758 | 1.3105 | 1.1313 | 121.1 | 119.402 | 3.4808 | 0.30909
1.3195 | 29.1506 | 119.1 | 119.87 | -2.0347 | 0.99757 | 1.3195 | 1.1312 | 121.1 | 119.4005 | 3.4812 | 0.30903
1.3295 | 29.1507 | 119.1 | 119.8693 | -2.0381 | 0.99757 | 1.3295 | 1.1311 | 121.1 | 119.399 | 3.4815 | 0.30898
1.3395 | 29.1508 | 119.1 | 119.8685 | -2.0415 | 0.99756 | 1.3395 | 1.131 | 121.1 | 119.3977 | 3.4817 | 0.30894
1.3495 | 29.1509 | 119.1 | 119.8675 | -2.045 | 0.99755 | 1.3495 | 1.1309 | 121.1 | 119.3966 | 3.4817 | 0.30891
1.3595 | 29.151 | 119.1 | 119.8664 | -2.0484 | 0.99754 | 1.36 | 1.1307 | 121.1 | 119.3956 | 3.4817 | 0.30888
1.3695 | 29.1511 | 119.1 | 119.8652 | -2.0518 | 0.99753 | 1.3695 | 1.1306 | 121.1 | 119.3948 | 3.4816 | 0.30886
1.3795 | 29.1512 | 119.1 | 119.8638 | -2.0552 | 0.99752 | 1.3795 | 1.1305 | 121.1 | 119.3941 | 3.4814 | 0.30885
1.3895 | 29.1514 | 119.1 | 119.8623 | -2.0585 | 0.99752 | 1.3895 | 1.1304 | 121.1 | 119.3937 | 3.4811 | 0.30885
1.3995 | 29.1515 | 119.1 | 119.8606 | -2.0618 | 0.99751 | 1.3995 | 1.1303 | 121.1 | 119.3935 | 3.4807 | 0.30885
1.4095 | 29.1516 | 119.1 | 119.8588 | -2.065 | 0.9975 | 1.4105 | 1.1302 | 121.1 | 119.3936 | 3.4803 | 0.30886
1.4195 | 29.1517 | 119.1 | 119.857 | -2.0681 | 0.99749 | 1.4195 | 1.13 | 121.1 | 119.3938 | 3.4797 | 0.30887
1.4295 | 29.1518 | 119.1 | 119.855 | -2.0711 | 0.99749 | 1.4295 | 1.1299 | 121.1 | 119.3942 | 3.4792 | 0.30888
1.4395 | 29.152 | 119.1 | 119.853 | -2.0741 | 0.99748 | 1.4395 | 1.1298 | 121.1 | 119.3949 | 3.4786 | 0.3089
1.4495 | 29.1521 | 119.1 | 119.851 | -2.0769 | 0.99747 | 1.4495 | 1.1297 | 121.1 | 119.3956 | 3.478 | 0.30892
1.4595 | 29.1522 | 119.1 | 119.849 | -2.0797 | 0.99747 | 1.46 | 1.1295 | 121.1 | 119.3966 | 3.4775 | 0.30893
1.4695 | 29.1523 | 119.1 | 119.847 | -2.0823 | 0.99746 | 1.4695 | 1.1294 | 121.1 | 119.3976 | 3.477 | 0.30893
1.4795 | 29.1524 | 119.1 | 119.845 | -2.0849 | 0.99745 | 1.4795 | 1.1293 | 121.1 | 119.3988 | 3.4767 | 0.30893
1.4895 | 29.1525 | 119.1 | 119.8432 | -2.0873 | 0.99745 | 1.4895 | 1.1292 | 121.1 | 119.4 | 3.4765 | 0.30892
1.4995 | 29.1526 | 119.1 | 119.8415 | -2.0897 | 0.99744 | 1.4995 | 1.1291 | 121.1 | 119.4012 | 3.4764 | 0.3089
1.5095 | 29.1527 | 119.1 | 119.8399 | -2.0919 | 0.99743 | 1.51 | 1.129 | 121.1 | 119.4025 | 3.4764 | 0.30887
1.5195 | 29.1528 | 119.1 | 119.8386 | -2.0941 | 0.99743 | 1.5195 | 1.1289 | 121.1 | 119.4037 | 3.4766 | 0.30883
1.5295 | 29.1529 | 119.1 | 119.8375 | -2.0961 | 0.99743 | 1.5295 | 1.1288 | 121.1 | 119.4049 | 3.4768 | 0.30878
1.5395 | 29.153 | 119.1 | 119.8366 | -2.0981 | 0.99742 | 1.5395 | 1.1287 | 121.1 | 119.406 | 3.4772 | 0.30873
1.5495 | 29.1531 | 119.1 | 119.836 | -2.1 | 0.99742 | 1.5495 | 1.1286 | 121.1 | 119.407 | 3.4777 | 0.30867
1.5595 | 29.1532 | 119.1 | 119.8357 | -2.1018 | 0.99741 | 1.56 | 1.1285 | 121.1 | 119.4079 | 3.4783 | 0.3086
1.5695 | 29.1533 | 119.1 | 119.8357 | -2.1035 | 0.99741 | 1.5695 | 1.1284 | 121.1 | 119.4086 | 3.479 | 0.30853
1.5795 | 29.1534 | 119.1 | 119.8359 | -2.1051 | 0.9974 | 1.5795 | 1.1284 | 121.1 | 119.4092 | 3.4796 | 0.30846
1.5895 | 29.1535 | 119.1 | 119.8364 | -2.1066 | 0.9974 | 1.5895 | 1.1283 | 121.1 | 119.4096 | 3.4804 | 0.30839
1.5995 | 29.1537 | 119.1 | 119.8371 | -2.108 | 0.9974 | 1.5995 | 1.1283 | 121.1 | 119.4099 | 3.4811 | 0.30832
1.6095 | 29.1538 | 119.1 | 119.8381 | -2.1093 | 0.99739 | 1.61 | 1.1282 | 121.1 | 119.4101 | 3.4818 | 0.30825
1.6195 | 29.1539 | 119.1 | 119.8392 | -2.1105 | 0.99739 | 1.6195 | 1.1282 | 121.1 | 119.4101 | 3.4825 | 0.30818
1.6295 | 29.1541 | 119.1 | 119.8404 | -2.1116 | 0.99739 | 1.6295 | 1.1281 | 121.1 | 119.41 | 3.4832 | 0.30812
1.6395 | 29.1542 | 119.1 | 119.8418 | -2.1126 | 0.99738 | 1.6395 | 1.1281 | 121.1 | 119.4099 | 3.4839 | 0.30806
1.6495 | 29.1543 | 119.1 | 119.8433 | -2.1135 | 0.99738 | 1.6495 | 1.1281 | 121.1 | 119.4096 | 3.4845 | 0.30801
1.6595 | 29.1545 | 119.1 | 119.8448 | -2.1143 | 0.99738 | 1.6605 | 1.1281 | 121.1 | 119.4093 | 3.4851 | 0.30795
1.6695 | 29.1547 | 119.1 | 119.8463 | -2.115 | 0.99738 | 1.6695 | 1.1281 | 121.1 | 119.409 | 3.4856 | 0.30791
1.6795 | 29.1548 | 119.1 | 119.8479 | -2.1155 | 0.99738 | 1.6795 | 1.128 | 121.1 | 119.4087 | 3.4861 | 0.30787
1.6895 | 29.155 | 119.1 | 119.8495 | -2.116 | 0.99738 | 1.6895 | 1.128 | 121.1 | 119.4084 | 3.4865 | 0.30783
1.6995 | 29.1551 | 119.1 | 119.851 | -2.1163 | 0.99738 | 1.6995 | 1.128 | 121.1 | 119.4081 | 3.4869 | 0.30779
1.7095 | 29.1553 | 119.1 | 119.8525 | -2.1165 | 0.99738 | 1.71 | 1.128 | 121.1 | 119.4078 | 3.4873 | 0.30776
1.7195 | 29.1555 | 119.1 | 119.854 | -2.1167 | 0.99738 | 1.7195 | 1.128 | 121.1 | 119.4076 | 3.4877 | 0.30773
1.7295 | 29.1557 | 119.1 | 119.8554 | -2.1167 | 0.99738 | 1.7295 | 1.128 | 121.1 | 119.4073 | 3.488 | 0.30771
1.7395 | 29.1558 | 119.1 | 119.8567 | -2.1167 | 0.99738 | 1.7395 | 1.128 | 121.1 | 119.4071 | 3.4883 | 0.30768
1.7495 | 29.156 | 119.1 | 119.858 | -2.1167 | 0.99738 | 1.7495 | 1.128 | 121.1 | 119.4069 | 3.4886 | 0.30766
1.7595 | 29.1562 | 119.1 | 119.8592 | -2.1166 | 0.99738 | 1.76 | 1.128 | 121.1 | 119.4067 | 3.4889 | 0.30763
1.7695 | 29.1564 | 119.1 | 119.8604 | -2.1165 | 0.99738 | 1.7695 | 1.128 | 121.1 | 119.4065 | 3.4893 | 0.30761
1.7795 | 29.1565 | 119.1 | 119.8615 | -2.1164 | 0.99738 | 1.7795 | 1.128 | 121.1 | 119.4064 | 3.4896 | 0.30758
1.7895 | 29.1567 | 119.1 | 119.8625 | -2.1164 | 0.99738 | 1.7895 | 1.128 | 121.1 | 119.4063 | 3.4899 | 0.30756
1.7995 | 29.1569 | 119.1 | 119.8635 | -2.1163 | 0.99738 | 1.7995 | 1.128 | 121.1 | 119.4062 | 3.4903 | 0.30754
1.8095 | 29.1571 | 119.1 | 119.8644 | -2.1163 | 0.99738 | 1.81 | 1.1281 | 121.1 | 119.4062 | 3.4906 | 0.30751
1.8195 | 29.1573 | 119.1 | 119.8653 | -2.1163 | 0.99738 | 1.8195 | 1.1281 | 121.1 | 119.4063 | 3.4909 | 0.30749
1.8295 | 29.1575 | 119.1 | 119.8662 | -2.1163 | 0.99738 | 1.8295 | 1.1281 | 121.1 | 119.4064 | 3.4913 | 0.30747
1.8395 | 29.1576 | 119.1 | 119.867 | -2.1164 | 0.99738 | 1.8395 | 1.1281 | 121.1 | 119.4067 | 3.4916 | 0.30745
1.8495 | 29.1578 | 119.1 | 119.8678 | -2.1165 | 0.99738 | 1.8495 | 1.1282 | 121.1 | 119.4072 | 3.4919 | 0.30743
1.8595 | 29.158 | 119.1 | 119.8685 | -2.1166 | 0.99738 | 1.86 | 1.1282 | 121.1 | 119.4077 | 3.4922 | 0.30742
1.8695 | 29.1582 | 119.1 | 119.8693 | -2.1167 | 0.99738 | 1.8695 | 1.1282 | 121.1 | 119.4085 | 3.4925 | 0.3074
1.8795 | 29.1584 | 119.1 | 119.87 | -2.1168 | 0.99738 | 1.8795 | 1.1283 | 121.1 | 119.4094 | 3.4928 | 0.30739
1.8895 | 29.1586 | 119.1 | 119.8707 | -2.1169 | 0.99738 | 1.8895 | 1.1283 | 121.1 | 119.4105 | 3.4931 | 0.30738
1.8995 | 29.1588 | 119.1 | 119.8713 | -2.117 | 0.99738 | 1.8995 | 1.1284 | 121.1 | 119.4119 | 3.4934 | 0.30737
1.9095 | 29.1589 | 119.1 | 119.8719 | -2.1171 | 0.99738 | 1.91 | 1.1284 | 121.1 | 119.4134 | 3.4937 | 0.30736
1.9195 | 29.1591 | 119.1 | 119.8724 | -2.1172 | 0.99737 | 1.9195 | 1.1285 | 121.1 | 119.4151 | 3.4939 | 0.30735
1.9295 | 29.1593 | 119.1 | 119.8729 | -2.1173 | 0.99737 | 1.9295 | 1.1285 | 121.1 | 119.4171 | 3.4942 | 0.30734
1.9395 | 29.1595 | 119.1 | 119.8733 | -2.1174 | 0.99737 | 1.9395 | 1.1286 | 121.1 | 119.4193 | 3.4945 | 0.30733
1.9495 | 29.1597 | 119.1 | 119.8736 | -2.1175 | 0.99737 | 1.9495 | 1.1287 | 121.1 | 119.4216 | 3.4948 | 0.30732
1.9595 | 29.1598 | 119.1 | 119.8738 | -2.1177 | 0.99737 | 1.96 | 1.1287 | 121.1 | 119.4243 | 3.4952 | 0.30731
1.9695 | 29.16 | 119.1 | 119.8739 | -2.1178 | 0.99737 | 1.9695 | 1.1288 | 121.1 | 119.4271 | 3.4955 | 0.3073
1.9795 | 29.1602 | 119.1 | 119.8739 | -2.1181 | 0.99737 | 1.9795 | 1.1288 | 121.1 | 119.4302 | 3.4958 | 0.30728
1.9895 | 29.1603 | 119.1 | 119.8737 | -2.1184 | 0.99737 | 1.9895 | 1.1289 | 121.1 | 119.4335 | 3.4962 | 0.30726
1.9995 | 29.1605 | 119.1 | 119.8734 | -2.1187 | 0.99737 | 1.9995 | 1.1289 | 121.1 | 119.4371 | 3.4965 | 0.30724
2.0095 | 29.1606 | 119.1 | 119.873 | -2.1191 | 0.99737 | 2.01 | 1.1289 | 121.1 | 119.4409 | 3.4968 | 0.30723
2.0195 | 29.1608 | 119.1 | 119.8724 | -2.1197 | 0.99737 | 2.0195 | 1.1289 | 121.1 | 119.4449 | 3.4972 | 0.3072
2.0295 | 29.1609 | 119.1 | 119.8717 | -2.1203 | 0.99737 | 2.0295 | 1.1289 | 121.1 | 119.449 | 3.4975 | 0.30718
2.0395 | 29.1611 | 119.1 | 119.8709 | -2.121 | 0.99736 | 2.0395 | 1.1289 | 121.1 | 119.4534 | 3.4977 | 0.30716
2.0495 | 29.1612 | 119.1 | 119.8699 | -2.1219 | 0.99736 | 2.0495 | 1.1289 | 121.1 | 119.4579 | 3.498 | 0.30714
2.0595 | 29.1614 | 119.1 | 119.8689 | -2.1228 | 0.99736 | 2.06 | 1.1289 | 121.1 | 119.4624 | 3.4983 | 0.30711
2.0695 | 29.1615 | 119.1 | 119.8678 | -2.1239 | 0.99736 | 2.0695 | 1.1289 | 121.1 | 119.4671 | 3.4985 | 0.30708
2.0795 | 29.1617 | 119.1 | 119.8666 | -2.125 | 0.99736 | 2.0795 | 1.1288 | 121.1 | 119.4717 | 3.4987 | 0.30706
2.0895 | 29.1618 | 119.1 | 119.8653 | -2.1262 | 0.99735 | 2.0895 | 1.1288 | 121.1 | 119.4763 | 3.4989 | 0.30703
2.0995 | 29.1619 | 119.1 | 119.8641 | -2.1276 | 0.99735 | 2.0995 | 1.1287 | 121.1 | 119.4809 | 3.4991 | 0.30699
2.1095 | 29.1621 | 119.1 | 119.8628 | -2.129 | 0.99735 | 2.11 | 1.1286 | 121.1 | 119.4853 | 3.4992 | 0.30696
2.1195 | 29.1622 | 119.1 | 119.8615 | -2.1305 | 0.99734 | 2.1195 | 1.1285 | 121.1 | 119.4896 | 3.4994 | 0.30693
2.1295 | 29.1623 | 119.1 | 119.8603 | -2.132 | 0.99734 | 2.1295 | 1.1284 | 121.1 | 119.4936 | 3.4995 | 0.30689
2.1395 | 29.1625 | 119.1 | 119.859 | -2.1336 | 0.99733 | 2.1395 | 1.1283 | 121.1 | 119.4975 | 3.4996 | 0.30685
2.1495 | 29.1626 | 119.1 | 119.8578 | -2.1353 | 0.99733 | 2.1495 | 1.1282 | 121.1 | 119.5011 | 3.4997 | 0.30682
2.1595 | 29.1627 | 119.1 | 119.8566 | -2.1369 | 0.99733 | 2.16 | 1.1281 | 121.1 | 119.5043 | 3.4998 | 0.30678
2.1695 | 29.1628 | 119.1 | 119.8555 | -2.1385 | 0.99732 | 2.1695 | 1.1279 | 121.1 | 119.5073 | 3.4999 | 0.30674
2.1795 | 29.1629 | 119.1 | 119.8544 | -2.1401 | 0.99732 | 2.1795 | 1.1278 | 121.1 | 119.51 | 3.5 | 0.30669
2.1895 | 29.163 | 119.1 | 119.8533 | -2.1417 | 0.99731 | 2.1895 | 1.1277 | 121.1 | 119.5122 | 3.5002 | 0.30665
2.1995 | 29.1631 | 119.1 | 119.8522 | -2.1433 | 0.99731 | 2.1995 | 1.1275 | 121.1 | 119.5141 | 3.5003 | 0.30661
2.2095 | 29.1632 | 119.1 | 119.851 | -2.1447 | 0.99731 | 2.21 | 1.1274 | 121.1 | 119.5157 | 3.5004 | 0.30657
2.2195 | 29.1633 | 119.1 | 119.8499 | -2.1461 | 0.9973 | 2.2195 | 1.1273 | 121.1 | 119.5169 | 3.5005 | 0.30652
2.2295 | 29.1634 | 119.1 | 119.8487 | -2.1475 | 0.9973 | 2.2295 | 1.1271 | 121.1 | 119.5177 | 3.5006 | 0.30648
2.2395 | 29.1634 | 119.1 | 119.8474 | -2.1487 | 0.9973 | 2.2395 | 1.127 | 121.1 | 119.5181 | 3.5007 | 0.30644
2.2495 | 29.1635 | 119.1 | 119.8461 | -2.1499 | 0.99729 | 2.2495 | 1.1269 | 121.1 | 119.5183 | 3.5008 | 0.3064
2.2595 | 29.1636 | 119.1 | 119.8446 | -2.151 | 0.99729 | 2.26 | 1.1267 | 121.1 | 119.5181 | 3.5009 | 0.30637
2.2695 | 29.1636 | 119.1 | 119.8431 | -2.152 | 0.99729 | 2.2695 | 1.1266 | 121.1 | 119.5176 | 3.501 | 0.30633
2.2795 | 29.1637 | 119.1 | 119.8413 | -2.153 | 0.99729 | 2.2795 | 1.1265 | 121.1 | 119.5168 | 3.501 | 0.3063
2.2895 | 29.1637 | 119.1 | 119.8394 | -2.1538 | 0.99728 | 2.2895 | 1.1264 | 121.1 | 119.5157 | 3.501 | 0.30628
2.2995 | 29.1637 | 119.1 | 119.8374 | -2.1546 | 0.99728 | 2.2995 | 1.1263 | 121.1 | 119.5144 | 3.5009 | 0.30626
2.3095 | 29.1638 | 119.1 | 119.8352 | -2.1554 | 0.99728 | 2.31 | 1.1262 | 121.1 | 119.5129 | 3.5008 | 0.30624
2.3195 | 29.1638 | 119.1 | 119.8328 | -2.1561 | 0.99728 | 2.3195 | 1.1261 | 121.1 | 119.5112 | 3.5007 | 0.30624
2.3295 | 29.1638 | 119.1 | 119.8303 | -2.1567 | 0.99728 | 2.3295 | 1.126 | 121.1 | 119.5094 | 3.5004 | 0.30623
2.3395 | 29.1638 | 119.1 | 119.8277 | -2.1574 | 0.99728 | 2.3395 | 1.126 | 121.1 | 119.5074 | 3.5002 | 0.30623
2.3495 | 29.1638 | 119.1 | 119.825 | -2.158 | 0.99727 | 2.3495 | 1.1259 | 121.1 | 119.5053 | 3.4998 | 0.30624
2.3595 | 29.1638 | 119.1 | 119.8222 | -2.1586 | 0.99727 | 2.36 | 1.1258 | 121.1 | 119.5032 | 3.4995 | 0.30625
2.3695 | 29.1638 | 119.1 | 119.8193 | -2.1592 | 0.99727 | 2.3695 | 1.1257 | 121.1 | 119.5009 | 3.499 | 0.30626
2.3795 | 29.1638 | 119.1 | 119.8165 | -2.1598 | 0.99727 | 2.3795 | 1.1256 | 121.1 | 119.4986 | 3.4985 | 0.30628
2.3895 | 29.1638 | 119.1 | 119.8136 | -2.1604 | 0.99727 | 2.3895 | 1.1256 | 121.1 | 119.4963 | 3.498 | 0.30631
2.3995 | 29.1638 | 119.1 | 119.8108 | -2.1611 | 0.99727 | 2.3995 | 1.1255 | 121.1 | 119.4939 | 3.4974 | 0.30633
2.4095 | 29.1638 | 119.1 | 119.8081 | -2.1618 | 0.99726 | 2.41 | 1.1254 | 121.1 | 119.4914 | 3.4968 | 0.30636
2.4195 | 29.1638 | 119.1 | 119.8056 | -2.1625 | 0.99726 | 2.4195 | 1.1253 | 121.1 | 119.4889 | 3.4962 | 0.3064
2.4295 | 29.1638 | 119.1 | 119.8032 | -2.1632 | 0.99726 | 2.4295 | 1.1253 | 121.1 | 119.4862 | 3.4955 | 0.30643
2.4395 | 29.1638 | 119.1 | 119.8011 | -2.164 | 0.99726 | 2.4395 | 1.1252 | 121.1 | 119.4835 | 3.4948 | 0.30647
2.4495 | 29.1638 | 119.1 | 119.7991 | -2.1648 | 0.99726 | 2.4495 | 1.1251 | 121.1 | 119.4808 | 3.4941 | 0.30651
2.4595 | 29.1638 | 119.1 | 119.7975 | -2.1655 | 0.99725 | 2.46 | 1.1251 | 121.1 | 119.478 | 3.4933 | 0.30656
2.4695 | 29.1638 | 119.1 | 119.7961 | -2.1663 | 0.99725 | 2.4695 | 1.125 | 121.1 | 119.4751 | 3.4925 | 0.3066
2.4795 | 29.1638 | 119.1 | 119.795 | -2.1671 | 0.99725 | 2.4795 | 1.1249 | 121.1 | 119.4723 | 3.4916 | 0.30665
2.4895 | 29.1638 | 119.1 | 119.7941 | -2.1678 | 0.99725 | 2.4895 | 1.1249 | 121.1 | 119.4696 | 3.4908 | 0.3067
2.4995 | 29.1638 | 119.1 | 119.7936 | -2.1686 | 0.99725 | 2.4995 | 1.1248 | 121.1 | 119.467 | 3.49 | 0.30676
2.5095 | 29.1638 | 119.1 | 119.7933 | -2.1692 | 0.99725 | 2.51 | 1.1247 | 121.1 | 119.4646 | 3.4891 | 0.30681
2.5195 | 29.1639 | 119.1 | 119.7933 | -2.1699 | 0.99724 | 2.5195 | 1.1247 | 121.1 | 119.4624 | 3.4883 | 0.30686
2.5295 | 29.1639 | 119.1 | 119.7935 | -2.1705 | 0.99724 | 2.5295 | 1.1246 | 121.1 | 119.4605 | 3.4875 | 0.30691
2.5395 | 29.1639 | 119.1 | 119.794 | -2.171 | 0.99724 | 2.5395 | 1.1246 | 121.1 | 119.4589 | 3.4867 | 0.30696
2.5495 | 29.164 | 119.1 | 119.7946 | -2.1715 | 0.99724 | 2.5495 | 1.1245 | 121.1 | 119.4577 | 3.4859 | 0.30701
2.5595 | 29.164 | 119.1 | 119.7954 | -2.172 | 0.99724 | 2.56 | 1.1245 | 121.1 | 119.4568 | 3.4853 | 0.30705
2.5695 | 29.1641 | 119.1 | 119.7963 | -2.1724 | 0.99724 | 2.5695 | 1.1244 | 121.1 | 119.4564 | 3.4847 | 0.30709
2.5795 | 29.1642 | 119.1 | 119.7973 | -2.1728 | 0.99724 | 2.5795 | 1.1244 | 121.1 | 119.4563 | 3.4842 | 0.30712
2.5895 | 29.1642 | 119.1 | 119.7984 | -2.1731 | 0.99723 | 2.5895 | 1.1244 | 121.1 | 119.4567 | 3.4837 | 0.30715
2.5995 | 29.1643 | 119.1 | 119.7995 | -2.1734 | 0.99723 | 2.5995 | 1.1243 | 121.1 | 119.4575 | 3.4834 | 0.30717
2.6095 | 29.1644 | 119.1 | 119.8006 | -2.1736 | 0.99723 | 2.61 | 1.1243 | 121.1 | 119.4588 | 3.4831 | 0.30719
2.6195 | 29.1644 | 119.1 | 119.8016 | -2.1739 | 0.99723 | 2.6195 | 1.1243 | 121.1 | 119.4604 | 3.4829 | 0.30719
2.6295 | 29.1645 | 119.1 | 119.8026 | -2.1741 | 0.99723 | 2.6295 | 1.1243 | 121.1 | 119.4624 | 3.4828 | 0.3072
2.6395 | 29.1646 | 119.1 | 119.8035 | -2.1742 | 0.99723 | 2.6395 | 1.1243 | 121.1 | 119.4648 | 3.4828 | 0.30719
2.6495 | 29.1647 | 119.1 | 119.8043 | -2.1744 | 0.99723 | 2.6495 | 1.1242 | 121.1 | 119.4674 | 3.4829 | 0.30718
2.6595 | 29.1647 | 119.1 | 119.805 | -2.1745 | 0.99723 | 2.66 | 1.1242 | 121.1 | 119.4704 | 3.483 | 0.30717
2.6695 | 29.1648 | 119.1 | 119.8056 | -2.1746 | 0.99723 | 2.6695 | 1.1242 | 121.1 | 119.4736 | 3.4832 | 0.30715
2.6795 | 29.1649 | 119.1 | 119.806 | -2.1747 | 0.99723 | 2.6795 | 1.1242 | 121.1 | 119.4771 | 3.4834 | 0.30714
2.6895 | 29.1649 | 119.1 | 119.8062 | -2.1747 | 0.99723 | 2.6895 | 1.1242 | 121.1 | 119.4807 | 3.4836 | 0.30712
2.6995 | 29.165 | 119.1 | 119.8063 | -2.1748 | 0.99723 | 2.6995 | 1.1242 | 121.1 | 119.4844 | 3.4837 | 0.30711
2.7095 | 29.1651 | 119.1 | 119.8063 | -2.1748 | 0.99723 | 2.71 | 1.1242 | 121.1 | 119.4883 | 3.4838 | 0.3071
2.7195 | 29.1651 | 119.1 | 119.8062 | -2.1748 | 0.99723 | 2.7195 | 1.1242 | 121.1 | 119.4922 | 3.4839 | 0.3071
2.7295 | 29.1652 | 119.1 | 119.8059 | -2.1748 | 0.99723 | 2.73 | 1.1242 | 121.1 | 119.4961 | 3.4838 | 0.3071
2.7395 | 29.1652 | 119.1 | 119.8055 | -2.1747 | 0.99723 | 2.7395 | 1.1242 | 121.1 | 119.5 | 3.4837 | 0.30712
2.7495 | 29.1653 | 119.1 | 119.805 | -2.1746 | 0.99723 | 2.7495 | 1.1242 | 121.1 | 119.5039 | 3.4834 | 0.30714
2.7595 | 29.1653 | 119.1 | 119.8045 | -2.1744 | 0.99723 | 2.76 | 1.1243 | 121.1 | 119.5076 | 3.483 | 0.30718
2.7695 | 29.1654 | 119.1 | 119.804 | -2.1742 | 0.99723 | 2.7695 | 1.1243 | 121.1 | 119.5112 | 3.4825 | 0.30723
2.7795 | 29.1654 | 119.1 | 119.8034 | -2.1738 | 0.99723 | 2.7795 | 1.1243 | 121.1 | 119.5148 | 3.4818 | 0.30728
2.7895 | 29.1655 | 119.1 | 119.8029 | -2.1734 | 0.99723 | 2.7895 | 1.1243 | 121.1 | 119.5181 | 3.481 | 0.30735
2.7995 | 29.1655 | 119.1 | 119.8025 | -2.1729 | 0.99724 | 2.7995 | 1.1243 | 121.1 | 119.5213 | 3.4802 | 0.30743
2.8095 | 29.1656 | 119.1 | 119.8023 | -2.1722 | 0.99724 | 2.8105 | 1.1244 | 121.1 | 119.5244 | 3.4792 | 0.30751
2.8195 | 29.1656 | 119.1 | 119.8022 | -2.1715 | 0.99724 | 2.8195 | 1.1244 | 121.1 | 119.5272 | 3.4782 | 0.30759
2.8295 | 29.1657 | 119.1 | 119.8023 | -2.1706 | 0.99724 | 2.8295 | 1.1244 | 121.1 | 119.5299 | 3.4772 | 0.30768
2.8395 | 29.1658 | 119.1 | 119.8026 | -2.1697 | 0.99724 | 2.8395 | 1.1244 | 121.1 | 119.5324 | 3.4763 | 0.30777
2.8495 | 29.1658 | 119.1 | 119.8032 | -2.1686 | 0.99725 | 2.8495 | 1.1245 | 121.1 | 119.5347 | 3.4754 | 0.30784
2.8595 | 29.1659 | 119.1 | 119.804 | -2.1674 | 0.99725 | 2.86 | 1.1245 | 121.1 | 119.5369 | 3.4746 | 0.30791
2.8695 | 29.166 | 119.1 | 119.8051 | -2.166 | 0.99725 | 2.8695 | 1.1246 | 121.1 | 119.5388 | 3.4741 | 0.30797
2.8795 | 29.166 | 119.1 | 119.8064 | -2.1646 | 0.99726 | 2.8795 | 1.1246 | 121.1 | 119.5406 | 3.4737 | 0.30801
2.8895 | 29.1661 | 119.1 | 119.8079 | -2.163 | 0.99726 | 2.8895 | 1.1247 | 121.1 | 119.5422 | 3.4737 | 0.30802
2.8995 | 29.1662 | 119.1 | 119.8096 | -2.1614 | 0.99726 | 2.8995 | 1.1247 | 121.1 | 119.5436 | 3.474 | 0.30801
2.9095 | 29.1663 | 119.1 | 119.8114 | -2.1596 | 0.99727 | 2.91 | 1.1248 | 121.1 | 119.5448 | 3.4747 | 0.30797
2.9195 | 29.1664 | 119.1 | 119.8133 | -2.1578 | 0.99727 | 2.9195 | 1.1248 | 121.1 | 119.5458 | 3.4757 | 0.3079
2.9295 | 29.1665 | 119.1 | 119.8153 | -2.1559 | 0.99728 | 2.9295 | 1.1249 | 121.1 | 119.5466 | 3.4773 | 0.30779
2.9395 | 29.1667 | 119.1 | 119.8173 | -2.1539 | 0.99728 | 2.9395 | 1.125 | 121.1 | 119.5472 | 3.4793 | 0.30765
2.9495 | 29.1668 | 119.1 | 119.8193 | -2.1519 | 0.99729 | 2.9495 | 1.1251 | 121.1 | 119.5475 | 3.4818 | 0.30747
2.9595 | 29.167 | 119.1 | 119.8213 | -2.1498 | 0.9973 | 2.96 | 1.1252 | 119.1 | 119.5477 | 3.4848 | 0.30726
2.9695 | 29.1671 | 119.1 | 119.8232 | -2.1477 | 0.9973 | 2.9695 | 1.1253 | 119.1 | 119.5477 | 3.4882 | 0.30701
2.9795 | 29.1673 | 119.1 | 119.8249 | -2.1456 | 0.9973 | 2.9795 | 1.1254 | 119.1 | 119.5475 | 3.492 | 0.30673
2.9895 | 29.1674 | 119.1 | 119.8265 | -2.1435 | 0.99731 | 2.9895 | 1.1255 | 119.1 | 119.5471 | 3.4962 | 0.30643
2.9995 | 29.1676 | 119.1 | 119.828 | -2.1413 | 0.99732 | 2.9995 | 1.1256 | 119.1 | 119.5467 | 3.5005 | 0.30611
3.0095 | 29.1678 | 119.1 | 119.8293 | -2.1392 | 0.99732 | 3.01 | 1.1257 | 119.1 | 119.5461 | 3.5048 | 0.3058
3.0195 | 29.1679 | 119.1 | 119.8305 | -2.1371 | 0.99733 | 3.0195 | 1.1258 | 119.1 | 119.5455 | 3.509 | 0.30549
3.0295 | 29.1681 | 119.1 | 119.8315 | -2.135 | 0.99733 | 3.0295 | 1.1259 | 119.1 | 119.5449 | 3.5128 | 0.30522
3.0395 | 29.1683 | 119.1 | 119.8323 | -2.133 | 0.99734 | 3.0395 | 1.126 | 119.1 | 119.5442 | 3.5159 | 0.305
3.0495 | 29.1685 | 119.1 | 119.833 | -2.131 | 0.99734 | 3.0495 | 1.1261 | 119.1 | 119.5435 | 3.5182 | 0.30485
3.0595 | 29.1687 | 119.1 | 119.8336 | -2.129 | 0.99735 | 3.0605 | 1.1262 | 119.1 | 119.5428 | 3.5191 | 0.3048
3.0695 | 29.1688 | 119.1 | 119.834 | -2.1272 | 0.99735 | 3.0695 | 1.1263 | 119.1 | 119.542 | 3.5184 | 0.30488
3.0795 | 29.169 | 119.1 | 119.8344 | -2.1254 | 0.99736 | 3.0795 | 1.1265 | 119.1 | 119.5411 | 3.5158 | 0.30512
3.0895 | 29.1692 | 119.1 | 119.8346 | -2.1237 | 0.99736 | 3.0895 | 1.1266 | 119.1 | 119.5401 | 3.5107 | 0.30555
3.0995 | 29.1694 | 119.1 | 119.8348 | -2.1221 | 0.99736 | 3.0995 | 1.1267 | 119.1 | 119.539 | 3.5028 | 0.3062
3.1095 | 29.1696 | 119.1 | 119.835 | -2.1205 | 0.99737 | 3.11 | 1.1268 | 119.1 | 119.5376 | 3.4917 | 0.30711
3.1195 | 29.1698 | 119.1 | 119.8351 | -2.1191 | 0.99737 | 3.1195 | 1.1269 | 119.1 | 119.5361 | 3.477 | 0.30831
3.1295 | 29.1699 | 119.1 | 119.8351 | -2.1178 | 0.99738 | 3.1295 | 1.127 | 119.1 | 119.5342 | 3.4584 | 0.30984
3.1395 | 29.1701 | 119.1 | 119.8352 | -2.1166 | 0.99738 | 3.1395 | 1.1271 | 119.1 | 119.5321 | 3.4355 | 0.31174
3.1495 | 29.1703 | 119.1 | 119.8352 | -2.1155 | 0.99738 | 3.1495 | 1.1273 | 119.1 | 119.5297 | 3.408 | 0.31404
3.1595 | 29.1705 | 119.1 | 119.8352 | -2.1145 | 0.99738 | 3.16 | 1.1274 | 119.1 | 119.527 | 3.3757 | 0.31677
3.1695 | 29.1707 | 119.1 | 119.8352 | -2.1136 | 0.99738 | 3.1695 | 1.1275 | 119.1 | 119.524 | 3.3385 | 0.31997
3.1795 | 29.1709 | 119.1 | 119.8353 | -2.1127 | 0.99739 | 3.1795 | 1.1276 | 119.1 | 119.5206 | 3.2963 | 0.32366
3.1895 | 29.1711 | 119.1 | 119.8353 | -2.1119 | 0.99739 | 3.1895 | 1.1277 | 119.1 | 119.517 | 3.2492 | 0.32789
3.1995 | 29.1713 | 119.1 | 119.8352 | -2.1111 | 0.99739 | 3.1995 | 1.1278 | 119.1 | 119.513 | 3.1971 | 0.33267
3.2095 | 29.1715 | 119.1 | 119.8352 | -2.1103 | 0.99739 | 3.21 | 1.1279 | 119.1 | 119.5088 | 3.1404 | 0.33803
3.2195 | 29.1717 | 119.1 | 119.8351 | -2.1095 | 0.9974 | 3.2195 | 1.1281 | 119.1 | 119.5042 | 3.0793 | 0.34399
3.2295 | 29.1719 | 119.1 | 119.835 | -2.1087 | 0.9974 | 3.2295 | 1.1282 | 119.1 | 119.4993 | 3.014 | 0.35056
3.2395 | 29.1721 | 119.1 | 119.8348 | -2.1078 | 0.9974 | 3.2395 | 1.1283 | 119.1 | 119.4941 | 2.945 | 0.35776
3.2495 | 29.1723 | 119.1 | 119.8346 | -2.1069 | 0.9974 | 3.2495 | 1.1284 | 119.1 | 119.4886 | 2.8727 | 0.36561
3.2595 | 29.1725 | 119.1 | 119.8343 | -2.1058 | 0.9974 | 3.26 | 1.1285 | 119.1 | 119.4828 | 2.7977 | 0.37409
3.2695 | 29.1727 | 119.1 | 119.8338 | -2.1047 | 0.99741 | 3.2695 | 1.1286 | 119.1 | 119.4766 | 2.7203 | 0.38322
3.2795 | 29.1729 | 119.1 | 119.8334 | -2.1035 | 0.99741 | 3.2795 | 1.1287 | 119.1 | 119.4701 | 2.6412 | 0.39298
3.2895 | 29.1731 | 119.1 | 119.8328 | -2.1021 | 0.99741 | 3.2895 | 1.1288 | 119.1 | 119.4633 | 2.5608 | 0.40337
3.2995 | 29.1733 | 119.1 | 119.8322 | -2.1007 | 0.99742 | 3.2995 | 1.1289 | 119.1 | 119.4563 | 2.4797 | 0.41436
3.3095 | 29.1735 | 119.1 | 119.8315 | -2.0992 | 0.99742 | 3.31 | 1.129 | 119.1 | 119.4491 | 2.3983 | 0.42592
3.3195 | 29.1736 | 119.1 | 119.8308 | -2.0977 | 0.99743 | 3.3195 | 1.1291 | 119.1 | 119.4416 | 2.3173 | 0.43803
3.3295 | 29.1738 | 119.1 | 119.8301 | -2.0963 | 0.99743 | 3.3295 | 1.1292 | 119.1 | 119.4341 | 2.237 | 0.45063
3.3395 | 29.1739 | 119.1 | 119.8295 | -2.0949 | 0.99743 | 3.3395 | 1.1293 | 119.1 | 119.4265 | 2.1578 | 0.46368
3.3495 | 29.1741 | 119.1 | 119.8289 | -2.0936 | 0.99743 | 3.3495 | 1.1293 | 119.1 | 119.419 | 2.0802 | 0.47712
3.3595 | 29.1742 | 119.1 | 119.8283 | -2.0926 | 0.99744 | 3.36 | 1.1294 | 119.1 | 119.4115 | 2.0045 | 0.49088
3.3695 | 29.1743 | 119.1 | 119.8279 | -2.0919 | 0.99744 | 3.3695 | 1.1295 | 119.1 | 119.4042 | 1.931 | 0.50489
3.3795 | 29.1744 | 119.1 | 119.8275 | -2.0916 | 0.99744 | 3.3795 | 1.1295 | 119.1 | 119.3971 | 1.86 | 0.51906
3.3895 | 29.1745 | 119.1 | 119.8273 | -2.0917 | 0.99744 | 3.3895 | 1.1296 | 119.1 | 119.3903 | 1.7916 | 0.53331
3.3995 | 29.1746 | 119.1 | 119.8273 | -2.0924 | 0.99744 | 3.3995 | 1.1296 | 119.1 | 119.3837 | 1.7262 | 0.54756
3.4095 | 29.1747 | 119.1 | 119.8273 | -2.0938 | 0.99743 | 3.41 | 1.1296 | 119.1 | 119.3776 | 1.6637 | 0.56173
3.4195 | 29.1748 | 119.1 | 119.8276 | -2.0958 | 0.99743 | 3.4195 | 1.1296 | 119.1 | 119.3718 | 1.6044 | 0.57571
3.4295 | 29.1749 | 119.1 | 119.828 | -2.0987 | 0.99742 | 3.4295 | 1.1296 | 119.1 | 119.3665 | 1.5481 | 0.58944
3.4395 | 29.1749 | 121.5 | 119.8285 | -2.1024 | 0.99741 | 3.4395 | 1.1297 | 119.1 | 119.3615 | 1.4951 | 0.60284
3.4495 | 29.175 | 121.5 | 119.8292 | -2.1069 | 0.9974 | 3.4495 | 1.1297 | 119.1 | 119.357 | 1.4452 | 0.61585
3.4595 | 29.1751 | 121.5 | 119.83 | -2.1121 | 0.99739 | 3.46 | 1.1297 | 119.1 | 119.3528 | 1.3983 | 0.62841
3.4695 | 29.1751 | 121.5 | 119.831 | -2.1181 | 0.99738 | 3.4695 | 1.1296 | 119.1 | 119.3491 | 1.3545 | 0.64048
3.4795 | 29.1752 | 121.5 | 119.8321 | -2.1247 | 0.99736 | 3.4795 | 1.1296 | 119.1 | 119.3458 | 1.3136 | 0.65202
3.4895 | 29.1753 | 121.5 | 119.8333 | -2.1317 | 0.99734 | 3.4895 | 1.1296 | 119.1 | 119.3429 | 1.2754 | 0.66302
3.4995 | 29.1753 | 121.5 | 119.8346 | -2.1388 | 0.99732 | 3.4995 | 1.1296 | 119.1 | 119.3404 | 1.2399 | 0.67345
3.5095 | 29.1754 | 121.5 | 119.836 | -2.1459 | 0.99731 | 3.51 | 1.1296 | 119.1 | 119.3383 | 1.2069 | 0.68333
3.5195 | 29.1754 | 121.5 | 119.8375 | -2.1526 | 0.99729 | 3.5195 | 1.1296 | 119.1 | 119.3365 | 1.1762 | 0.69265
3.5295 | 29.1755 | 121.5 | 119.8391 | -2.1583 | 0.99728 | 3.5295 | 1.1295 | 119.1 | 119.335 | 1.1477 | 0.70143
3.5395 | 29.1756 | 121.5 | 119.8408 | -2.1627 | 0.99726 | 3.5395 | 1.1295 | 119.1 | 119.3339 | 1.1213 | 0.70968
3.5495 | 29.1756 | 121.5 | 119.8425 | -2.1652 | 0.99726 | 3.5495 | 1.1295 | 119.1 | 119.333 | 1.0967 | 0.71744
3.5595 | 29.1757 | 121.5 | 119.8444 | -2.1652 | 0.99726 | 3.56 | 1.1294 | 119.1 | 119.3324 | 1.0738 | 0.72473
3.5695 | 29.1758 | 121.5 | 119.8464 | -2.162 | 0.99727 | 3.5695 | 1.1294 | 119.1 | 119.3321 | 1.0525 | 0.73157
3.5795 | 29.1759 | 121.5 | 119.8486 | -2.155 | 0.99728 | 3.5795 | 1.1294 | 119.1 | 119.3319 | 1.0327 | 0.738
3.5895 | 29.176 | 121.5 | 119.8509 | -2.1436 | 0.99731 | 3.5895 | 1.1294 | 119.1 | 119.3319 | 1.0141 | 0.74404
3.5995 | 29.1761 | 121.5 | 119.8534 | -2.127 | 0.99735 | 3.5995 | 1.1293 | 119.1 | 119.3321 | 0.99677 | 0.74974
3.6095 | 29.1762 | 121.5 | 119.8562 | -2.1045 | 0.99741 | 3.61 | 1.1293 | 119.1 | 119.3324 | 0.98051 | 0.7551
3.6195 | 29.1764 | 121.5 | 119.8593 | -2.0756 | 0.99748 | 3.6195 | 1.1293 | 119.1 | 119.3328 | 0.96522 | 0.76016
3.6295 | 29.1765 | 121.5 | 119.8627 | -2.0398 | 0.99757 | 3.6295 | 1.1292 | 119.1 | 119.3332 | 0.95084 | 0.76494
3.6395 | 29.1767 | 121.5 | 119.8664 | -1.9964 | 0.99767 | 3.6395 | 1.1292 | 119.1 | 119.3338 | 0.93728 | 0.76946
3.6495 | 29.1769 | 121.5 | 119.8705 | -1.9454 | 0.99779 | 3.6495 | 1.1292 | 119.1 | 119.3343 | 0.92449 | 0.77375
3.6595 | 29.1771 | 121.5 | 119.8749 | -1.8863 | 0.99792 | 3.66 | 1.1291 | 119.1 | 119.3349 | 0.91239 | 0.7778
3.6695 | 29.1773 | 121.5 | 119.8798 | -1.8191 | 0.99806 | 3.6695 | 1.1291 | 119.1 | 119.3356 | 0.90097 | 0.78165
3.6795 | 29.1776 | 121.5 | 119.8851 | -1.7441 | 0.99822 | 3.6795 | 1.129 | 119.1 | 119.3362 | 0.89017 | 0.78528
3.689 | 29.1778 | 121.5 | 119.8907 | -1.6613 | 0.99838 | 3.6895 | 1.129 | 119.1 | 119.3369 | 0.87997 | 0.78872
3.699 | 29.1781 | 121.5 | 119.8967 | -1.5713 | 0.99855 | 3.6995 | 1.1289 | 119.1 | 119.3376 | 0.87037 | 0.79196
3.709 | 29.1784 | 121.5 | 119.9031 | -1.4746 | 0.99872 | 3.71 | 1.1289 | 119.1 | 119.3384 | 0.86134 | 0.79501
3.719 | 29.1787 | 121.5 | 119.9097 | -1.372 | 0.9989 | 3.7195 | 1.1288 | 119.1 | 119.3392 | 0.85288 | 0.79787
3.729 | 29.1791 | 121.5 | 119.9166 | -1.2642 | 0.99906 | 3.7295 | 1.1288 | 119.1 | 119.34 | 0.84499 | 0.80054
3.739 | 29.1795 | 121.5 | 119.9237 | -1.1523 | 0.99922 | 3.7395 | 1.1287 | 119.1 | 119.3409 | 0.83766 | 0.80301
3.749 | 29.1798 | 121.5 | 119.9309 | -1.0371 | 0.99937 | 3.7495 | 1.1286 | 119.1 | 119.3418 | 0.83091 | 0.8053
3.759 | 29.1802 | 121.5 | 119.9381 | -0.91966 | 0.9995 | 3.76 | 1.1285 | 119.1 | 119.3428 | 0.82471 | 0.80738
3.769 | 29.1806 | 121.5 | 119.9454 | -0.80106 | 0.99962 | 3.7695 | 1.1284 | 119.1 | 119.344 | 0.81907 | 0.80928
3.779 | 29.181 | 121.5 | 119.9525 | -0.68228 | 0.99973 | 3.7795 | 1.1283 | 119.1 | 119.3452 | 0.81396 | 0.81099
3.789 | 29.1814 | 121.5 | 119.9595 | -0.56426 | 0.99981 | 3.7895 | 1.1282 | 119.1 | 119.3465 | 0.80938 | 0.81253
3.799 | 29.1818 | 121.5 | 119.9663 | -0.44791 | 0.99988 | 3.7995 | 1.128 | 119.1 | 119.348 | 0.80529 | 0.81389
3.809 | 29.1822 | 121.5 | 119.9728 | -0.33403 | 0.99993 | 3.81 | 1.1279 | 119.1 | 119.3495 | 0.80164 | 0.8151
3.819 | 29.1825 | 121.5 | 119.979 | -0.22334 | 0.99997 | 3.8195 | 1.1277 | 119.1 | 119.3512 | 0.79838 | 0.81617
3.829 | 29.1829 | 121.5 | 119.9848 | -0.11646 | 0.99999 | 3.8295 | 1.1276 | 119.1 | 119.3529 | 0.79545 | 0.81713
3.839 | 29.1832 | 121.5 | 119.9902 | -0.013901 | 1 | 3.8395 | 1.1274 | 119.1 | 119.3548 | 0.79275 | 0.81801
3.849 | 29.1835 | 121.5 | 119.9952 | 0.083931 | 1 | 3.8495 | 1.1272 | 119.1 | 119.3567 | 0.79018 | 0.81884
3.859 | 29.1838 | 121.5 | 119.9998 | 0.17673 | 0.99998 | 3.86 | 1.127 | 119.1 | 119.3587 | 0.78763 | 0.81966
3.869 | 29.1841 | 121.5 | 120.0038 | 0.2643 | 0.99996 | 3.8695 | 1.1268 | 119.1 | 119.3607 | 0.78496 | 0.82053
3.879 | 29.1843 | 121.5 | 120.0074 | 0.34654 | 0.99993 | 3.8795 | 1.1266 | 119.1 | 119.3627 | 0.78201 | 0.82148
3.889 | 29.1845 | 121.5 | 120.0105 | 0.42341 | 0.99989 | 3.8895 | 1.1263 | 119.1 | 119.3646 | 0.77864 | 0.82258
3.899 | 29.1847 | 121.5 | 120.0132 | 0.49498 | 0.99986 | 3.8995 | 1.1261 | 119.1 | 119.3663 | 0.77465 | 0.82389
3.909 | 29.1849 | 121.5 | 120.0153 | 0.56137 | 0.99982 | 3.9105 | 1.1259 | 119.1 | 119.3679 | 0.76988 | 0.82546
3.919 | 29.185 | 121.5 | 120.0171 | 0.62275 | 0.99977 | 3.9195 | 1.1256 | 119.1 | 119.3694 | 0.76414 | 0.82737
3.929 | 29.1851 | 121.5 | 120.0184 | 0.67936 | 0.99973 | 3.9295 | 1.1254 | 119.1 | 119.3705 | 0.75725 | 0.82967
3.939 | 29.1852 | 121.5 | 120.0194 | 0.73145 | 0.99969 | 3.9395 | 1.1252 | 119.1 | 119.3714 | 0.74904 | 0.83242
3.949 | 29.1852 | 121.5 | 120.02 | 0.77931 | 0.99964 | 3.9495 | 1.125 | 119.1 | 119.3719 | 0.73933 | 0.83568
3.959 | 29.1852 | 121.5 | 120.0203 | 0.82325 | 0.9996 | 3.96 | 1.1247 | 119.1 | 119.3722 | 0.72798 | 0.8395
3.969 | 29.1852 | 121.5 | 120.0203 | 0.86356 | 0.99956 | 3.9695 | 1.1245 | 119.1 | 119.372 | 0.71485 | 0.84392
3.979 | 29.1852 | 121.5 | 120.0201 | 0.90057 | 0.99952 | 3.9795 | 1.1243 | 119.1 | 119.3715 | 0.69985 | 0.84897
3.989 | 29.1851 | 121.5 | 120.0198 | 0.93458 | 0.99949 | 3.9895 | 1.1242 | 119.1 | 119.3706 | 0.68288 | 0.85467
3.999 | 29.1851 | 121.5 | 120.0194 | 0.96588 | 0.99945 | 3.9995 | 1.124 | 119.1 | 119.3694 | 0.6639 | 0.86102
4.009 | 29.185 | 121.5 | 120.0189 | 0.99475 | 0.99942 | 4.01 | 1.1238 | 119.1 | 119.3678 | 0.64289 | 0.86801
4.019 | 29.1849 | 121.5 | 120.0183 | 1.0215 | 0.99939 | 4.0195 | 1.1237 | 119.1 | 119.3659 | 0.61987 | 0.87561
4.029 | 29.1848 | 121.5 | 120.0178 | 1.0462 | 0.99936 | 4.0295 | 1.1236 | 119.1 | 119.3636 | 0.5949 | 0.88377
4.039 | 29.1847 | 121.5 | 120.0174 | 1.0693 | 0.99933 | 4.0395 | 1.1235 | 119.1 | 119.3611 | 0.56805 | 0.89241
4.049 | 29.1845 | 121.5 | 120.017 | 1.0909 | 0.9993 | 4.049 | 1.1234 | 119.1 | 119.3584 | 0.53946 | 0.90145
4.059 | 29.1844 | 121.5 | 120.0167 | 1.1111 | 0.99928 | 4.06 | 1.1233 | 119.1 | 119.3554 | 0.50926 | 0.91077
4.069 | 29.1842 | 121.5 | 120.0166 | 1.1301 | 0.99925 | 4.0695 | 1.1232 | 119.1 | 119.3523 | 0.47764 | 0.92025
4.079 | 29.1841 | 121.5 | 120.0166 | 1.1481 | 0.99923 | 4.0795 | 1.1232 | 119.1 | 119.3491 | 0.4448 | 0.92975
4.089 | 29.1839 | 121.5 | 120.0167 | 1.1651 | 0.9992 | 4.089 | 1.1231 | 119.1 | 119.3458 | 0.41096 | 0.93911
4.099 | 29.1838 | 121.5 | 120.0169 | 1.1812 | 0.99918 | 4.099 | 1.1231 | 119.1 | 119.3425 | 0.37637 | 0.94817
4.109 | 29.1836 | 121.5 | 120.0172 | 1.1965 | 0.99916 | 4.1105 | 1.123 | 119.1 | 119.3391 | 0.34126 | 0.9568
4.119 | 29.1834 | 121.5 | 120.0176 | 1.211 | 0.99914 | 4.119 | 1.123 | 119.1 | 119.3358 | 0.3059 | 0.96485
4.129 | 29.1833 | 121.5 | 120.018 | 1.2248 | 0.99912 | 4.129 | 1.123 | 119.1 | 119.3326 | 0.27054 | 0.97219
4.139 | 29.1831 | 121.5 | 120.0186 | 1.2378 | 0.9991 | 4.139 | 1.1229 | 119.1 | 119.3294 | 0.23543 | 0.97872
4.149 | 29.1829 | 121.5 | 120.0191 | 1.2501 | 0.99908 | 4.149 | 1.1229 | 119.1 | 119.3264 | 0.20081 | 0.98438
4.159 | 29.1828 | 121.5 | 120.0198 | 1.2617 | 0.99907 | 4.1605 | 1.1228 | 119.1 | 119.3235 | 0.16691 | 0.98913
4.169 | 29.1826 | 121.5 | 120.0204 | 1.2726 | 0.99905 | 4.169 | 1.1227 | 119.1 | 119.3207 | 0.13393 | 0.99296
4.179 | 29.1825 | 121.5 | 120.0211 | 1.2827 | 0.99904 | 4.179 | 1.1227 | 119.1 | 119.3181 | 0.10204 | 0.99589
4.189 | 29.1823 | 121.5 | 120.0218 | 1.292 | 0.99902 | 4.189 | 1.1226 | 119.1 | 119.3157 | 0.071414 | 0.99798
4.199 | 29.1821 | 121.5 | 120.0225 | 1.3005 | 0.99901 | 4.199 | 1.1225 | 119.1 | 119.3135 | 0.042158 | 0.9993
4.209 | 29.182 | 121.5 | 120.0232 | 1.3082 | 0.999 | 4.21 | 1.1223 | 119.1 | 119.3114 | 0.014371 | 0.99992
4.219 | 29.1818 | 121.5 | 120.024 | 1.3152 | 0.99899 | 4.219 | 1.1222 | 119.1 | 119.3096 | -0.01189 | 0.99994
4.229 | 29.1816 | 121.5 | 120.0248 | 1.3213 | 0.99898 | 4.229 | 1.1221 | 119.1 | 119.308 | -0.03658 | 0.99947
4.239 | 29.1815 | 121.5 | 120.0256 | 1.3267 | 0.99897 | 4.239 | 1.1219 | 119.1 | 119.3066 | -0.05969 | 0.99859
4.249 | 29.1813 | 121.5 | 120.0263 | 1.3313 | 0.99896 | 4.249 | 1.1217 | 119.1 | 119.3053 | -0.08124 | 0.99739
4.259 | 29.1811 | 121.5 | 120.0271 | 1.3353 | 0.99896 | 4.26 | 1.1216 | 119.1 | 119.3043 | -0.10127 | 0.99595
4.269 | 29.181 | 121.5 | 120.0279 | 1.3386 | 0.99895 | 4.269 | 1.1214 | 119.1 | 119.3034 | -0.11983 | 0.99434
4.279 | 29.1808 | 121.5 | 120.0287 | 1.3415 | 0.99894 | 4.279 | 1.1212 | 119.1 | 119.3028 | -0.13697 | 0.99262
4.289 | 29.1807 | 121.5 | 120.0295 | 1.3439 | 0.99894 | 4.289 | 1.121 | 119.1 | 119.3022 | -0.15278 | 0.99084
4.299 | 29.1805 | 121.5 | 120.0303 | 1.3461 | 0.99894 | 4.299 | 1.1208 | 119.1 | 119.3019 | -0.16733 | 0.98904
4.309 | 29.1803 | 121.5 | 120.0311 | 1.3481 | 0.99893 | 4.31 | 1.1205 | 119.1 | 119.3017 | -0.18071 | 0.98724
4.319 | 29.1802 | 121.5 | 120.0319 | 1.3503 | 0.99893 | 4.319 | 1.1203 | 119.1 | 119.3016 | -0.19302 | 0.98548
4.329 | 29.18 | 121.5 | 120.0326 | 1.3527 | 0.99893 | 4.329 | 1.1201 | 119.1 | 119.3018 | -0.20433 | 0.98377
4.339 | 29.1798 | 121.5 | 120.0334 | 1.3555 | 0.99892 | 4.339 | 1.1198 | 119.1 | 119.3021 | -0.21473 | 0.98211
4.349 | 29.1797 | 121.5 | 120.0341 | 1.3591 | 0.99892 | 4.349 | 1.1196 | 119.1 | 119.3025 | -0.22431 | 0.98051
4.359 | 29.1795 | 121.5 | 120.0349 | 1.3637 | 0.99891 | 4.36 | 1.1194 | 119.1 | 119.3032 | -0.23315 | 0.97899
4.369 | 29.1794 | 121.5 | 120.0357 | 1.3694 | 0.9989 | 4.369 | 1.1191 | 119.1 | 119.304 | -0.24133 | 0.97753
4.379 | 29.1792 | 121.5 | 120.0365 | 1.3766 | 0.99889 | 4.379 | 1.1189 | 119.1 | 119.305 | -0.24891 | 0.97614
4.389 | 29.179 | 121.5 | 120.0373 | 1.3855 | 0.99887 | 4.389 | 1.1186 | 119.1 | 119.3061 | -0.25596 | 0.97481
4.399 | 29.1789 | 121.5 | 120.0382 | 1.3962 | 0.99886 | 4.399 | 1.1184 | 119.1 | 119.3074 | -0.26253 | 0.97354
4.409 | 29.1787 | 121.5 | 120.0391 | 1.4091 | 0.99884 | 4.41 | 1.1181 | 119.1 | 119.3088 | -0.26868 | 0.97232
4.419 | 29.1786 | 121.5 | 120.0401 | 1.4242 | 0.99881 | 4.419 | 1.1179 | 119.1 | 119.3104 | -0.27443 | 0.97116
4.429 | 29.1785 | 121.5 | 120.0412 | 1.4417 | 0.99878 | 4.429 | 1.1176 | 119.1 | 119.312 | -0.27984 | 0.97006
4.439 | 29.1783 | 121.5 | 120.0423 | 1.4617 | 0.99875 | 4.439 | 1.1174 | 119.1 | 119.3138 | -0.28492 | 0.96899
4.449 | 29.1782 | 121.5 | 120.0434 | 1.4843 | 0.99871 | 4.449 | 1.1172 | 119.1 | 119.3155 | -0.28971 | 0.96798
4.459 | 29.1781 | 121.5 | 120.0446 | 1.5094 | 0.99867 | 4.46 | 1.1169 | 119.1 | 119.3174 | -0.29423 | 0.96701
4.469 | 29.178 | 121.5 | 120.0459 | 1.537 | 0.99862 | 4.469 | 1.1167 | 119.1 | 119.3192 | -0.29849 | 0.96608
4.479 | 29.1779 | 121.5 | 120.0471 | 1.567 | 0.99856 | 4.479 | 1.1164 | 119.1 | 119.321 | -0.30251 | 0.9652
4.489 | 29.1779 | 121.5 | 120.0484 | 1.5992 | 0.9985 | 4.489 | 1.1162 | 119.1 | 119.3227 | -0.3063 | 0.96435
4.499 | 29.1778 | 121.5 | 120.0496 | 1.6334 | 0.99844 | 4.499 | 1.116 | 119.1 | 119.3245 | -0.30988 | 0.96354
4.509 | 29.1778 | 121.5 | 120.0507 | 1.6694 | 0.99837 | 4.51 | 1.1157 | 119.1 | 119.3261 | -0.31324 | 0.96278
4.519 | 29.1777 | 121.5 | 120.0519 | 1.7069 | 0.99829 | 4.519 | 1.1155 | 119.1 | 119.3277 | -0.31641 | 0.96205
4.529 | 29.1777 | 121.5 | 120.0529 | 1.7456 | 0.99821 | 4.529 | 1.1153 | 119.1 | 119.3292 | -0.31938 | 0.96136
4.539 | 29.1777 | 121.5 | 120.0538 | 1.7852 | 0.99813 | 4.539 | 1.1151 | 119.1 | 119.3306 | -0.32216 | 0.96071
4.549 | 29.1777 | 121.5 | 120.0547 | 1.8254 | 0.99805 | 4.549 | 1.1148 | 119.1 | 119.3319 | -0.32476 | 0.96009
4.559 | 29.1777 | 121.5 | 120.0554 | 1.8659 | 0.99796 | 4.56 | 1.1146 | 119.1 | 119.3332 | -0.32718 | 0.95952
4.569 | 29.1777 | 121.5 | 120.0561 | 1.9064 | 0.99787 | 4.569 | 1.1144 | 119.1 | 119.3344 | -0.32944 | 0.95897
4.579 | 29.1777 | 121.5 | 120.0566 | 1.9466 | 0.99778 | 4.579 | 1.1142 | 119.1 | 119.3356 | -0.33154 | 0.95847
4.589 | 29.1777 | 121.5 | 120.0571 | 1.9862 | 0.99769 | 4.589 | 1.1139 | 119.1 | 119.3368 | -0.33349 | 0.95799
4.599 | 29.1777 | 121.5 | 120.0575 | 2.025 | 0.9976 | 4.599 | 1.1137 | 119.1 | 119.338 | -0.33532 | 0.95754
4.609 | 29.1778 | 121.5 | 120.0578 | 2.0628 | 0.99751 | 4.61 | 1.1135 | 119.1 | 119.3392 | -0.33704 | 0.95712
4.619 | 29.1778 | 121.5 | 120.0581 | 2.0994 | 0.99742 | 4.619 | 1.1133 | 119.1 | 119.3405 | -0.33867 | 0.95671
4.629 | 29.1778 | 121.5 | 120.0583 | 2.1346 | 0.99733 | 4.629 | 1.113 | 119.1 | 119.3419 | -0.34025 | 0.95632
4.639 | 29.1777 | 121.5 | 120.0585 | 2.1683 | 0.99725 | 4.639 | 1.1128 | 119.1 | 119.3433 | -0.3418 | 0.95592
4.649 | 29.1777 | 121.5 | 120.0587 | 2.2005 | 0.99717 | 4.649 | 1.1126 | 119.1 | 119.3449 | -0.34338 | 0.95553
4.659 | 29.1777 | 121.5 | 120.0589 | 2.231 | 0.99709 | 4.66 | 1.1124 | 119.1 | 119.3466 | -0.34501 | 0.95511
4.669 | 29.1777 | 121.5 | 120.0592 | 2.2599 | 0.99701 | 4.669 | 1.1121 | 119.1 | 119.3483 | -0.34675 | 0.95467
4.679 | 29.1776 | 121.5 | 120.0594 | 2.287 | 0.99694 | 4.679 | 1.1119 | 119.1 | 119.3502 | -0.34864 | 0.95419
4.689 | 29.1776 | 121.5 | 120.0598 | 2.3124 | 0.99687 | 4.689 | 1.1117 | 119.1 | 119.3522 | -0.35073 | 0.95366
4.699 | 29.1775 | 121.5 | 120.0602 | 2.3362 | 0.99681 | 4.699 | 1.1115 | 119.1 | 119.3543 | -0.35307 | 0.95307
4.709 | 29.1775 | 121.5 | 120.0607 | 2.3584 | 0.99675 | 4.71 | 1.1113 | 119.1 | 119.3565 | -0.35571 | 0.9524
4.719 | 29.1774 | 121.5 | 120.0613 | 2.379 | 0.99669 | 4.719 | 1.111 | 119.1 | 119.3587 | -0.35868 | 0.95164
4.729 | 29.1773 | 121.5 | 120.062 | 2.398 | 0.99664 | 4.729 | 1.1108 | 119.1 | 119.361 | -0.36203 | 0.95078
4.739 | 29.1773 | 121.5 | 120.0627 | 2.4157 | 0.99659 | 4.739 | 1.1106 | 119.1 | 119.3632 | -0.36579 | 0.94981
4.749 | 29.1772 | 121.5 | 120.0636 | 2.4321 | 0.99654 | 4.749 | 1.1104 | 119.1 | 119.3655 | -0.36999 | 0.94872
4.759 | 29.1771 | 121.5 | 120.0645 | 2.4472 | 0.9965 | 4.76 | 1.1103 | 119.1 | 119.3677 | -0.37463 | 0.94751
4.769 | 29.177 | 121.5 | 120.0654 | 2.4611 | 0.99646 | 4.769 | 1.1101 | 119.1 | 119.3699 | -0.37974 | 0.94617
4.779 | 29.1769 | 121.5 | 120.0665 | 2.474 | 0.99642 | 4.779 | 1.1099 | 119.1 | 119.3719 | -0.3853 | 0.94469
4.789 | 29.1767 | 121.5 | 120.0675 | 2.4859 | 0.99639 | 4.789 | 1.1097 | 119.1 | 119.3739 | -0.39131 | 0.94309
4.799 | 29.1766 | 121.5 | 120.0686 | 2.4969 | 0.99636 | 4.799 | 1.1096 | 119.1 | 119.3758 | -0.39773 | 0.94135
4.809 | 29.1765 | 121.5 | 120.0697 | 2.5071 | 0.99633 | 4.81 | 1.1094 | 119.1 | 119.3776 | -0.40454 | 0.93949
4.819 | 29.1764 | 121.5 | 120.0707 | 2.5166 | 0.9963 | 4.819 | 1.1093 | 119.1 | 119.3792 | -0.41169 | 0.93752
4.829 | 29.1762 | 121.5 | 120.0717 | 2.5254 | 0.99628 | 4.829 | 1.1092 | 119.1 | 119.3807 | -0.41914 | 0.93544
4.839 | 29.1761 | 121.5 | 120.0726 | 2.5336 | 0.99625 | 4.839 | 1.1091 | 119.1 | 119.3821 | -0.42681 | 0.93327
4.849 | 29.1759 | 121.5 | 120.0735 | 2.5413 | 0.99623 | 4.849 | 1.109 | 119.1 | 119.3832 | -0.43467 | 0.93104
4.859 | 29.1758 | 121.5 | 120.0743 | 2.5485 | 0.99621 | 4.86 | 1.1089 | 119.1 | 119.3843 | -0.44264 | 0.92874
4.869 | 29.1756 | 121.5 | 120.075 | 2.5553 | 0.99619 | 4.869 | 1.1088 | 119.1 | 119.3851 | -0.45066 | 0.9264
4.879 | 29.1755 | 121.5 | 120.0756 | 2.5617 | 0.99617 | 4.879 | 1.1087 | 119.1 | 119.3858 | -0.45867 | 0.92405
4.889 | 29.1753 | 121.5 | 120.0761 | 2.5677 | 0.99615 | 4.889 | 1.1086 | 119.1 | 119.3863 | -0.46662 | 0.92169
4.899 | 29.1751 | 121.5 | 120.0765 | 2.5735 | 0.99613 | 4.899 | 1.1086 | 119.1 | 119.3867 | -0.47445 | 0.91934
4.909 | 29.175 | 121.5 | 120.0769 | 2.5789 | 0.99612 | 4.91 | 1.1085 | 119.1 | 119.3868 | -0.48212 | 0.91703
4.919 | 29.1748 | 121.5 | 120.0772 | 2.5841 | 0.9961 | 4.919 | 1.1085 | 119.1 | 119.3868 | -0.48958 | 0.91475
4.929 | 29.1746 | 121.5 | 120.0774 | 2.589 | 0.99608 | 4.929 | 1.1085 | 119.1 | 119.3867 | -0.4968 | 0.91254
4.939 | 29.1744 | 121.5 | 120.0775 | 2.5937 | 0.99607 | 4.939 | 1.1084 | 119.1 | 119.3863 | -0.50375 | 0.91039
4.949 | 29.1742 | 121.5 | 120.0776 | 2.5982 | 0.99606 | 4.949 | 1.1084 | 119.1 | 119.3858 | -0.51041 | 0.90833
4.959 | 29.174 | 121.5 | 120.0777 | 2.6025 | 0.99604 | 4.96 | 1.1084 | 119.1 | 119.3852 | -0.51675 | 0.90634
4.969 | 29.1738 | 121.5 | 120.0778 | 2.6065 | 0.99603 | 4.969 | 1.1084 | 119.1 | 119.3844 | -0.52276 | 0.90445
4.979 | 29.1736 | 121.5 | 120.0779 | 2.6104 | 0.99602 | 4.979 | 1.1084 | 119.1 | 119.3835 | -0.52845 | 0.90266
4.989 | 29.1734 | 121.5 | 120.0779 | 2.614 | 0.99601 | 4.989 | 1.1084 | 119.1 | 119.3826 | -0.53379 | 0.90097
4.999 | 29.1732 | 121.5 | 120.078 | 2.6174 | 0.996 | 4.999 | 1.1084 | 119.1 | 119.3816 | -0.53879 | 0.89937
5.009 | 29.173 | 121.5 | 120.078 | 2.6205 | 0.99599 | 5.01 | 1.1084 | 119.1 | 119.3805 | -0.54345 | 0.89788
5.019 | 29.1728 | 121.5 | 120.0781 | 2.6235 | 0.99598 | 5.019 | 1.1084 | 119.1 | 119.3795 | -0.54779 | 0.8965
5.029 | 29.1726 | 121.5 | 120.0782 | 2.6262 | 0.99597 | 5.029 | 1.1084 | 119.1 | 119.3785 | -0.55179 | 0.89521
5.039 | 29.1724 | 121.5 | 120.0783 | 2.6286 | 0.99596 | 5.039 | 1.1084 | 119.1 | 119.3775 | -0.55549 | 0.89402
5.049 | 29.1722 | 121.5 | 120.0784 | 2.6308 | 0.99596 | 5.049 | 1.1084 | 119.1 | 119.3767 | -0.55888 | 0.89292
5.059 | 29.172 | 121.5 | 120.0785 | 2.6328 | 0.99595 | 5.06 | 1.1085 | 119.1 | 119.3759 | -0.56199 | 0.89192
5.069 | 29.1718 | 121.5 | 120.0786 | 2.6346 | 0.99595 | 5.069 | 1.1085 | 119.1 | 119.3753 | -0.56483 | 0.89099
5.079 | 29.1716 | 121.5 | 120.0787 | 2.6361 | 0.99594 | 5.079 | 1.1085 | 119.1 | 119.3748 | -0.56742 | 0.89015
5.089 | 29.1713 | 121.5 | 120.0788 | 2.6375 | 0.99594 | 5.089 | 1.1085 | 119.1 | 119.3744 | -0.56978 | 0.88938
5.099 | 29.1711 | 121.5 | 120.079 | 2.6386 | 0.99593 | 5.099 | 1.1085 | 119.1 | 119.3741 | -0.57193 | 0.88868
5.109 | 29.1709 | 121.5 | 120.0791 | 2.6397 | 0.99593 | 5.11 | 1.1085 | 119.1 | 119.3738 | -0.57389 | 0.88804
5.119 | 29.1707 | 121.5 | 120.0792 | 2.6406 | 0.99593 | 5.119 | 1.1085 | 119.1 | 119.3737 | -0.57569 | 0.88745
5.129 | 29.1705 | 121.5 | 120.0793 | 2.6414 | 0.99592 | 5.129 | 1.1085 | 119.1 | 119.3736 | -0.57734 | 0.88691
5.139 | 29.1703 | 121.5 | 120.0795 | 2.6422 | 0.99592 | 5.139 | 1.1085 | 119.1 | 119.3735 | -0.57886 | 0.88641
5.149 | 29.1701 | 121.5 | 120.0796 | 2.643 | 0.99592 | 5.149 | 1.1085 | 119.1 | 119.3734 | -0.58027 | 0.88595
5.159 | 29.1699 | 121.5 | 120.0796 | 2.6438 | 0.99592 | 5.16 | 1.1084 | 119.1 | 119.3733 | -0.5816 | 0.88551
5.169 | 29.1697 | 121.5 | 120.0797 | 2.6448 | 0.99591 | 5.169 | 1.1084 | 119.1 | 119.3732 | -0.58284 | 0.8851
5.179 | 29.1695 | 121.5 | 120.0798 | 2.646 | 0.99591 | 5.179 | 1.1084 | 119.1 | 119.3731 | -0.58403 | 0.8847
5.189 | 29.1693 | 121.5 | 120.0798 | 2.6475 | 0.99591 | 5.189 | 1.1084 | 119.1 | 119.373 | -0.58517 | 0.88433
5.199 | 29.1691 | 121.5 | 120.0798 | 2.6492 | 0.9959 | 5.199 | 1.1084 | 119.1 | 119.3728 | -0.58626 | 0.88396
5.209 | 29.1689 | 121.5 | 120.0798 | 2.6514 | 0.99589 | 5.21 | 1.1084 | 119.1 | 119.3726 | -0.58732 | 0.88361
5.219 | 29.1687 | 121.5 | 120.0799 | 2.6539 | 0.99589 | 5.219 | 1.1084 | 119.1 | 119.3724 | -0.58836 | 0.88327
5.229 | 29.1685 | 121.5 | 120.0799 | 2.657 | 0.99588 | 5.229 | 1.1083 | 119.1 | 119.3722 | -0.58938 | 0.88293
5.239 | 29.1684 | 121.5 | 120.08 | 2.6606 | 0.99587 | 5.239 | 1.1083 | 119.1 | 119.3721 | -0.59038 | 0.88259
5.249 | 29.1682 | 121.5 | 120.0801 | 2.6648 | 0.99585 | 5.249 | 1.1083 | 119.1 | 119.372 | -0.59138 | 0.88226
5.259 | 29.168 | 121.5 | 120.0802 | 2.6696 | 0.99584 | 5.2605 | 1.1083 | 119.1 | 119.372 | -0.59235 | 0.88193
5.269 | 29.1679 | 121.5 | 120.0804 | 2.675 | 0.99582 | 5.269 | 1.1083 | 119.1 | 119.3721 | -0.59331 | 0.88161
5.279 | 29.1677 | 121.5 | 120.0808 | 2.6811 | 0.9958 | 5.279 | 1.1082 | 119.1 | 119.3723 | -0.59425 | 0.8813
5.289 | 29.1676 | 121.5 | 120.0812 | 2.6877 | 0.99578 | 5.289 | 1.1082 | 119.1 | 119.3725 | -0.59515 | 0.88099
5.299 | 29.1674 | 121.5 | 120.0817 | 2.6951 | 0.99576 | 5.299 | 1.1082 | 119.1 | 119.3729 | -0.59601 | 0.88071
5.309 | 29.1673 | 121.5 | 120.0823 | 2.703 | 0.99573 | 5.31 | 1.1082 | 119.1 | 119.3734 | -0.59681 | 0.88044
5.319 | 29.1672 | 121.5 | 120.083 | 2.7115 | 0.99571 | 5.319 | 1.1081 | 119.1 | 119.374 | -0.59755 | 0.88019
5.329 | 29.167 | 121.5 | 120.0839 | 2.7205 | 0.99568 | 5.329 | 1.1081 | 119.1 | 119.3747 | -0.59822 | 0.87996
5.339 | 29.1669 | 121.5 | 120.0849 | 2.7299 | 0.99565 | 5.339 | 1.1081 | 119.1 | 119.3755 | -0.59881 | 0.87976
5.349 | 29.1668 | 121.5 | 120.086 | 2.7398 | 0.99562 | 5.349 | 1.1081 | 119.1 | 119.3764 | -0.59933 | 0.87958
5.359 | 29.1667 | 121.5 | 120.0872 | 2.75 | 0.99558 | 5.36 | 1.108 | 119.1 | 119.3774 | -0.59977 | 0.87943
5.369 | 29.1666 | 121.5 | 120.0885 | 2.7605 | 0.99555 | 5.369 | 1.108 | 119.1 | 119.3785 | -0.60014 | 0.8793
5.379 | 29.1665 | 121.5 | 120.0898 | 2.7711 | 0.99552 | 5.379 | 1.108 | 119.1 | 119.3796 | -0.60045 | 0.87919
5.389 | 29.1665 | 121.5 | 120.0913 | 2.7819 | 0.99548 | 5.389 | 1.1079 | 119.1 | 119.3808 | -0.60069 | 0.87911
5.399 | 29.1664 | 121.5 | 120.0928 | 2.7926 | 0.99545 | 5.399 | 1.1079 | 119.1 | 119.382 | -0.60088 | 0.87903
5.409 | 29.1663 | 121.5 | 120.0943 | 2.8033 | 0.99541 | 5.41 | 1.1078 | 119.1 | 119.3833 | -0.60103 | 0.87898
5.419 | 29.1662 | 121.5 | 120.0957 | 2.8139 | 0.99538 | 5.419 | 1.1078 | 119.1 | 119.3846 | -0.60114 | 0.87893
5.429 | 29.1662 | 121.5 | 120.0971 | 2.8243 | 0.99534 | 5.429 | 1.1077 | 119.1 | 119.3859 | -0.60124 | 0.87889
5.439 | 29.1661 | 121.5 | 120.0985 | 2.8344 | 0.99531 | 5.439 | 1.1077 | 119.1 | 119.3871 | -0.60133 | 0.87885
5.449 | 29.1661 | 121.5 | 120.0997 | 2.8442 | 0.99528 | 5.449 | 1.1076 | 119.1 | 119.3883 | -0.60144 | 0.8788
5.459 | 29.166 | 121.5 | 120.1007 | 2.8536 | 0.99525 | 5.4605 | 1.1075 | 119.1 | 119.3895 | -0.60157 | 0.87874
5.469 | 29.1659 | 121.5 | 120.1016 | 2.8626 | 0.99522 | 5.469 | 1.1075 | 119.1 | 119.3905 | -0.60175 | 0.87867
5.479 | 29.1659 | 121.5 | 120.1024 | 2.8712 | 0.99519 | 5.479 | 1.1074 | 119.1 | 119.3915 | -0.60198 | 0.87858
5.489 | 29.1658 | 121.5 | 120.1029 | 2.8794 | 0.99516 | 5.489 | 1.1073 | 119.1 | 119.3923 | -0.60228 | 0.87846
5.499 | 29.1657 | 121.5 | 120.1032 | 2.8872 | 0.99514 | 5.499 | 1.1072 | 119.1 | 119.3929 | -0.60267 | 0.87832
5.509 | 29.1656 | 121.5 | 120.1034 | 2.8944 | 0.99511 | 5.51 | 1.1071 | 119.1 | 119.3935 | -0.60314 | 0.87814
5.519 | 29.1656 | 121.5 | 120.1033 | 2.9013 | 0.99509 | 5.519 | 1.107 | 119.1 | 119.3938 | -0.60372 | 0.87793
5.529 | 29.1655 | 121.5 | 120.1031 | 2.9076 | 0.99507 | 5.529 | 1.1069 | 119.1 | 119.394 | -0.60443 | 0.87767
5.539 | 29.1654 | 121.5 | 120.1027 | 2.9136 | 0.99505 | 5.539 | 1.1068 | 119.1 | 119.3941 | -0.60527 | 0.87737
5.549 | 29.1653 | 121.5 | 120.1022 | 2.9191 | 0.99503 | 5.549 | 1.1066 | 119.1 | 119.3939 | -0.60626 | 0.87701
5.559 | 29.1652 | 121.5 | 120.1015 | 2.9242 | 0.99501 | 5.56 | 1.1065 | 119.1 | 119.3937 | -0.60742 | 0.8766
5.569 | 29.1651 | 121.5 | 120.1007 | 2.9289 | 0.99499 | 5.569 | 1.1063 | 119.1 | 119.3934 | -0.60877 | 0.87612
5.579 | 29.1649 | 121.5 | 120.0999 | 2.9332 | 0.99498 | 5.579 | 1.1062 | 119.1 | 119.3929 | -0.6103 | 0.87558
5.589 | 29.1648 | 121.5 | 120.099 | 2.9372 | 0.99497 | 5.589 | 1.106 | 119.1 | 119.3925 | -0.61203 | 0.87497
5.599 | 29.1647 | 121.5 | 120.0981 | 2.9408 | 0.99496 | 5.599 | 1.1059 | 119.1 | 119.392 | -0.61394 | 0.8743
5.609 | 29.1646 | 121.5 | 120.0971 | 2.9441 | 0.99494 | 5.61 | 1.1057 | 119.1 | 119.3914 | -0.61603 | 0.87357
5.619 | 29.1645 | 121.5 | 120.0962 | 2.947 | 0.99493 | 5.619 | 1.1055 | 119.1 | 119.391 | -0.61829 | 0.87277
5.629 | 29.1643 | 121.5 | 120.0952 | 2.9497 | 0.99492 | 5.629 | 1.1053 | 119.1 | 119.3905 | -0.62069 | 0.87193
5.639 | 29.1642 | 121.5 | 120.0943 | 2.9521 | 0.99492 | 5.639 | 1.1051 | 119.1 | 119.3902 | -0.62321 | 0.87105
5.649 | 29.1641 | 121.5 | 120.0934 | 2.9543 | 0.99491 | 5.649 | 1.1049 | 119.1 | 119.3899 | -0.62582 | 0.87013
5.659 | 29.164 | 121.5 | 120.0925 | 2.9562 | 0.9949 | 5.66 | 1.1047 | 119.1 | 119.3898 | -0.62849 | 0.86918
5.669 | 29.1638 | 121.5 | 120.0916 | 2.9579 | 0.9949 | 5.669 | 1.1045 | 119.1 | 119.3898 | -0.6312 | 0.86822
5.679 | 29.1637 | 121.5 | 120.0907 | 2.9594 | 0.99489 | 5.679 | 1.1043 | 119.1 | 119.3899 | -0.63392 | 0.86726
5.689 | 29.1636 | 121.5 | 120.0899 | 2.9607 | 0.99489 | 5.689 | 1.104 | 119.1 | 119.3901 | -0.63661 | 0.8663
5.699 | 29.1635 | 121.5 | 120.0892 | 2.9618 | 0.99488 | 5.699 | 1.1038 | 119.1 | 119.3904 | -0.63925 | 0.86536
5.709 | 29.1634 | 121.5 | 120.0885 | 2.9629 | 0.99488 | 5.71 | 1.1036 | 119.1 | 119.3909 | -0.64183 | 0.86443
5.719 | 29.1632 | 121.5 | 120.0878 | 2.9638 | 0.99488 | 5.719 | 1.1033 | 119.1 | 119.3915 | -0.64432 | 0.86354
5.729 | 29.1631 | 121.5 | 120.0873 | 2.9646 | 0.99487 | 5.729 | 1.1031 | 119.1 | 119.3921 | -0.64671 | 0.86267
5.739 | 29.163 | 121.5 | 120.0868 | 2.9654 | 0.99487 | 5.739 | 1.1028 | 119.1 | 119.3928 | -0.649 | 0.86184
5.749 | 29.1629 | 121.5 | 120.0864 | 2.9661 | 0.99487 | 5.749 | 1.1026 | 119.1 | 119.3935 | -0.65116 | 0.86105
5.759 | 29.1628 | 121.5 | 120.0862 | 2.9669 | 0.99486 | 5.76 | 1.1023 | 119.1 | 119.3943 | -0.65321 | 0.8603
5.769 | 29.1626 | 121.5 | 120.086 | 2.9676 | 0.99486 | 5.769 | 1.1021 | 119.1 | 119.395 | -0.65513 | 0.85959
5.779 | 29.1625 | 121.5 | 120.086 | 2.9684 | 0.99486 | 5.779 | 1.1018 | 119.1 | 119.3957 | -0.65693 | 0.85891
5.789 | 29.1624 | 121.5 | 120.0862 | 2.9692 | 0.99486 | 5.789 | 1.1015 | 119.1 | 119.3964 | -0.65862 | 0.85828
5.799 | 29.1623 | 121.5 | 120.0864 | 2.97 | 0.99485 | 5.799 | 1.1013 | 119.1 | 119.397 | -0.6602 | 0.85769
5.809 | 29.1621 | 121.5 | 120.0868 | 2.9709 | 0.99485 | 5.81 | 1.101 | 119.1 | 119.3975 | -0.66167 | 0.85713
5.819 | 29.162 | 121.5 | 120.0874 | 2.9719 | 0.99485 | 5.819 | 1.1007 | 119.1 | 119.3979 | -0.66304 | 0.8566
5.829 | 29.1619 | 121.5 | 120.088 | 2.9729 | 0.99484 | 5.829 | 1.1005 | 119.1 | 119.3982 | -0.66433 | 0.8561
5.839 | 29.1618 | 121.5 | 120.0888 | 2.974 | 0.99484 | 5.839 | 1.1002 | 119.1 | 119.3984 | -0.66554 | 0.85563
5.849 | 29.1617 | 121.5 | 120.0896 | 2.975 | 0.99484 | 5.849 | 1.0999 | 119.1 | 119.3984 | -0.66668 | 0.85518
5.859 | 29.1615 | 121.5 | 120.0905 | 2.9761 | 0.99483 | 5.86 | 1.0997 | 119.1 | 119.3982 | -0.66775 | 0.85476
5.869 | 29.1614 | 121.5 | 120.0915 | 2.9772 | 0.99483 | 5.869 | 1.0994 | 119.1 | 119.3978 | -0.66877 | 0.85436
5.879 | 29.1613 | 121.5 | 120.0925 | 2.9783 | 0.99482 | 5.879 | 1.0992 | 119.1 | 119.3973 | -0.66973 | 0.85397
5.889 | 29.1612 | 121.5 | 120.0935 | 2.9794 | 0.99482 | 5.889 | 1.0989 | 119.1 | 119.3965 | -0.67063 | 0.85361
5.899 | 29.1612 | 121.5 | 120.0946 | 2.9804 | 0.99482 | 5.899 | 1.0987 | 119.1 | 119.3954 | -0.67148 | 0.85327
5.909 | 29.1611 | 121.5 | 120.0957 | 2.9814 | 0.99481 | 5.91 | 1.0985 | 119.1 | 119.3942 | -0.67228 | 0.85294
5.919 | 29.161 | 121.5 | 120.0967 | 2.9823 | 0.99481 | 5.919 | 1.0983 | 119.1 | 119.3927 | -0.67303 | 0.85264
5.929 | 29.1609 | 121.5 | 120.0978 | 2.9832 | 0.99481 | 5.929 | 1.0981 | 119.1 | 119.3909 | -0.67374 | 0.85235
5.939 | 29.1609 | 121.5 | 120.0988 | 2.984 | 0.99481 | 5.939 | 1.0979 | 119.1 | 119.389 | -0.6744 | 0.85208
5.949 | 29.1608 | 121.5 | 120.0999 | 2.9848 | 0.9948 | 5.949 | 1.0977 | 119.1 | 119.3868 | -0.67502 | 0.85182
5.959 | 29.1608 | 121.5 | 120.1009 | 2.9854 | 0.9948 | 5.96 | 1.0975 | 119.1 | 119.3845 | -0.6756 | 0.85158
5.969 | 29.1607 | 121.5 | 120.1018 | 2.9861 | 0.9948 | 5.969 | 1.0973 | 119.1 | 119.3821 | -0.67615 | 0.85135
5.979 | 29.1607 | 121.5 | 120.1028 | 2.9867 | 0.9948 | 5.979 | 1.0972 | 119.1 | 119.3795 | -0.67667 | 0.85114
5.989 | 29.1606 | 121.5 | 120.1037 | 2.9873 | 0.99479 | 5.989 | 1.097 | 119.1 | 119.377 | -0.67717 | 0.85093
5.999 | 29.1606 | 121.5 | 120.1045 | 2.9878 | 0.99479 | 5.999 | 1.0968 | 119.1 | 119.3743 | -0.67765 | 0.85073
6.009 | 29.1606 | 121.5 | 120.1053 | 2.9884 | 0.99479 | 6.01 | 1.0967 | 119.1 | 119.3718 | -0.67812 | 0.85054
6.019 | 29.1605 | 121.5 | 120.106 | 2.9889 | 0.99479 | 6.019 | 1.0966 | 119.1 | 119.3692 | -0.67858 | 0.85035
6.029 | 29.1605 | 121.5 | 120.1066 | 2.9895 | 0.99479 | 6.029 | 1.0964 | 119.1 | 119.3668 | -0.67903 | 0.85017
6.039 | 29.1605 | 121.5 | 120.1071 | 2.9901 | 0.99478 | 6.039 | 1.0963 | 119.1 | 119.3644 | -0.67948 | 0.84999
6.049 | 29.1604 | 121.5 | 120.1075 | 2.9907 | 0.99478 | 6.049 | 1.0962 | 119.1 | 119.3622 | -0.67991 | 0.84981
6.059 | 29.1604 | 121.5 | 120.1078 | 2.9914 | 0.99478 | 6.06 | 1.0961 | 119.1 | 119.3601 | -0.68035 | 0.84963
6.069 | 29.1604 | 121.5 | 120.1079 | 2.9922 | 0.99478 | 6.069 | 1.096 | 119.1 | 119.3582 | -0.68077 | 0.84946
6.079 | 29.1604 | 121.5 | 120.108 | 2.993 | 0.99477 | 6.079 | 1.0959 | 119.1 | 119.3564 | -0.68118 | 0.84929
6.089 | 29.1603 | 121.5 | 120.1079 | 2.9939 | 0.99477 | 6.089 | 1.0957 | 119.1 | 119.3548 | -0.68158 | 0.84913
6.099 | 29.1603 | 121.5 | 120.1077 | 2.9949 | 0.99477 | 6.099 | 1.0956 | 119.1 | 119.3533 | -0.68196 | 0.84898
6.109 | 29.1603 | 121.5 | 120.1073 | 2.996 | 0.99476 | 6.11 | 1.0955 | 119.1 | 119.3519 | -0.68232 | 0.84883
6.119 | 29.1602 | 121.5 | 120.1069 | 2.9971 | 0.99476 | 6.119 | 1.0954 | 119.1 | 119.3506 | -0.68266 | 0.84869
6.129 | 29.1602 | 121.5 | 120.1063 | 2.9983 | 0.99476 | 6.129 | 1.0953 | 119.1 | 119.3494 | -0.68298 | 0.84856
6.139 | 29.1601 | 121.5 | 120.1056 | 2.9995 | 0.99475 | 6.139 | 1.0952 | 119.1 | 119.3482 | -0.68327 | 0.84843
6.149 | 29.1601 | 121.5 | 120.1048 | 3.0007 | 0.99475 | 6.149 | 1.0951 | 119.1 | 119.347 | -0.68354 | 0.84832
6.159 | 29.1601 | 121.5 | 120.1039 | 3.002 | 0.99474 | 6.16 | 1.095 | 119.1 | 119.3459 | -0.68377 | 0.84821
6.169 | 29.16 | 121.5 | 120.1028 | 3.0033 | 0.99474 | 6.169 | 1.0949 | 119.1 | 119.3447 | -0.68397 | 0.84812
6.179 | 29.16 | 121.5 | 120.1017 | 3.0046 | 0.99473 | 6.179 | 1.0948 | 119.1 | 119.3436 | -0.68414 | 0.84804
6.189 | 29.1599 | 121.5 | 120.1004 | 3.0059 | 0.99473 | 6.189 | 1.0947 | 119.1 | 119.3424 | -0.68427 | 0.84798
6.199 | 29.1599 | 121.5 | 120.0991 | 3.0071 | 0.99472 | 6.199 | 1.0946 | 119.1 | 119.3412 | -0.68436 | 0.84793
6.209 | 29.1598 | 121.5 | 120.0977 | 3.0083 | 0.99472 | 6.21 | 1.0946 | 119.1 | 119.3399 | -0.68441 | 0.84789
6.219 | 29.1598 | 121.5 | 120.0961 | 3.0095 | 0.99472 | 6.219 | 1.0945 | 119.1 | 119.3387 | -0.68443 | 0.84786
6.229 | 29.1598 | 121.5 | 120.0945 | 3.0107 | 0.99471 | 6.229 | 1.0944 | 119.1 | 119.3374 | -0.68442 | 0.84785
6.239 | 29.1597 | 121.5 | 120.0929 | 3.0117 | 0.99471 | 6.239 | 1.0943 | 119.1 | 119.3362 | -0.68438 | 0.84784
6.249 | 29.1597 | 121.5 | 120.0911 | 3.0128 | 0.9947 | 6.249 | 1.0942 | 119.1 | 119.3351 | -0.68432 | 0.84784
6.259 | 29.1596 | 121.5 | 120.0893 | 3.0137 | 0.9947 | 6.26 | 1.0941 | 119.1 | 119.334 | -0.68426 | 0.84785
6.269 | 29.1596 | 121.5 | 120.0875 | 3.0146 | 0.9947 | 6.269 | 1.094 | 119.1 | 119.333 | -0.68419 | 0.84785
6.279 | 29.1596 | 121.5 | 120.0856 | 3.0155 | 0.99469 | 6.279 | 1.094 | 119.1 | 119.3322 | -0.68415 | 0.84785
6.289 | 29.1596 | 121.5 | 120.0836 | 3.0162 | 0.99469 | 6.289 | 1.0939 | 119.1 | 119.3315 | -0.68412 | 0.84784
6.299 | 29.1595 | 121.5 | 120.0817 | 3.0169 | 0.99469 | 6.299 | 1.0938 | 119.1 | 119.331 | -0.68413 | 0.84782
6.309 | 29.1595 | 121.5 | 120.0798 | 3.0176 | 0.99469 | 6.3105 | 1.0937 | 119.1 | 119.3307 | -0.68418 | 0.84779
6.319 | 29.1595 | 121.5 | 120.0779 | 3.0182 | 0.99469 | 6.319 | 1.0936 | 119.1 | 119.3306 | -0.68428 | 0.84774
6.329 | 29.1595 | 121.5 | 120.0761 | 3.0187 | 0.99468 | 6.329 | 1.0936 | 119.1 | 119.3308 | -0.68442 | 0.84767
6.339 | 29.1595 | 121.5 | 120.0744 | 3.0191 | 0.99468 | 6.339 | 1.0935 | 119.1 | 119.3312 | -0.68461 | 0.84758
6.349 | 29.1595 | 121.5 | 120.0728 | 3.0195 | 0.99468 | 6.349 | 1.0934 | 119.1 | 119.3319 | -0.68485 | 0.84749
6.359 | 29.1595 | 121.5 | 120.0713 | 3.0199 | 0.99468 | 6.36 | 1.0933 | 119.1 | 119.3328 | -0.68512 | 0.84737
6.369 | 29.1595 | 121.5 | 120.07 | 3.0202 | 0.99468 | 6.369 | 1.0932 | 119.1 | 119.3341 | -0.68542 | 0.84725
6.379 | 29.1595 | 121.5 | 120.0688 | 3.0206 | 0.99468 | 6.379 | 1.0932 | 119.1 | 119.3356 | -0.68574 | 0.84712
6.389 | 29.1595 | 121.5 | 120.0678 | 3.0209 | 0.99468 | 6.389 | 1.0931 | 119.1 | 119.3373 | -0.68608 | 0.84698
6.399 | 29.1595 | 121.5 | 120.067 | 3.0211 | 0.99468 | 6.399 | 1.093 | 119.1 | 119.3393 | -0.68643 | 0.84684
6.409 | 29.1595 | 121.5 | 120.0664 | 3.0214 | 0.99467 | 6.41 | 1.0929 | 119.1 | 119.3415 | -0.68679 | 0.8467
6.419 | 29.1595 | 121.5 | 120.0659 | 3.0217 | 0.99467 | 6.419 | 1.0928 | 119.1 | 119.3439 | -0.68714 | 0.84655
6.429 | 29.1595 | 121.5 | 120.0656 | 3.022 | 0.99467 | 6.429 | 1.0927 | 119.1 | 119.3465 | -0.6875 | 0.84641
6.439 | 29.1595 | 121.5 | 120.0654 | 3.0223 | 0.99467 | 6.439 | 1.0926 | 119.1 | 119.3492 | -0.68786 | 0.84626
6.449 | 29.1596 | 121.5 | 120.0653 | 3.0226 | 0.99467 | 6.449 | 1.0925 | 119.1 | 119.3521 | -0.68821 | 0.84612
6.459 | 29.1596 | 121.5 | 120.0653 | 3.0229 | 0.99467 | 6.46 | 1.0924 | 119.1 | 119.355 | -0.68856 | 0.84597
6.469 | 29.1596 | 121.5 | 120.0653 | 3.0232 | 0.99467 | 6.469 | 1.0923 | 119.1 | 119.3579 | -0.6889 | 0.84583
6.479 | 29.1596 | 121.5 | 120.0654 | 3.0234 | 0.99467 | 6.479 | 1.0922 | 119.1 | 119.3609 | -0.68922 | 0.8457
6.489 | 29.1597 | 121.5 | 120.0655 | 3.0237 | 0.99467 | 6.489 | 1.0921 | 119.1 | 119.3638 | -0.68952 | 0.84557
6.499 | 29.1597 | 121.5 | 120.0656 | 3.0239 | 0.99467 | 6.499 | 1.092 | 119.1 | 119.3666 | -0.6898 | 0.84544
6.509 | 29.1597 | 121.5 | 120.0656 | 3.0242 | 0.99467 | 6.51 | 1.0919 | 119.1 | 119.3694 | -0.69005 | 0.84533
6.519 | 29.1598 | 121.5 | 120.0657 | 3.0244 | 0.99466 | 6.519 | 1.0917 | 119.1 | 119.3722 | -0.69025 | 0.84524
6.529 | 29.1598 | 121.5 | 120.0657 | 3.0246 | 0.99466 | 6.529 | 1.0916 | 119.1 | 119.3748 | -0.69041 | 0.84515
6.539 | 29.1598 | 121.5 | 120.0656 | 3.0248 | 0.99466 | 6.539 | 1.0915 | 119.1 | 119.3773 | -0.69051 | 0.84509
6.549 | 29.1598 | 121.5 | 120.0655 | 3.025 | 0.99466 | 6.549 | 1.0914 | 119.1 | 119.3797 | -0.69055 | 0.84505
6.559 | 29.1599 | 121.5 | 120.0654 | 3.0253 | 0.99466 | 6.56 | 1.0913 | 119.1 | 119.3821 | -0.69052 | 0.84504
6.569 | 29.1599 | 121.5 | 120.0652 | 3.0255 | 0.99466 | 6.569 | 1.0912 | 119.1 | 119.3843 | -0.69042 | 0.84505
6.579 | 29.1599 | 121.5 | 120.065 | 3.0257 | 0.99466 | 6.579 | 1.091 | 119.1 | 119.3865 | -0.69024 | 0.84508
6.589 | 29.1599 | 121.5 | 120.0647 | 3.0259 | 0.99466 | 6.589 | 1.0909 | 119.1 | 119.3886 | -0.68999 | 0.84514
6.599 | 29.1599 | 121.5 | 120.0645 | 3.0261 | 0.99466 | 6.599 | 1.0908 | 119.1 | 119.3907 | -0.68966 | 0.84523
6.609 | 29.16 | 121.5 | 120.0642 | 3.0264 | 0.99466 | 6.61 | 1.0907 | 119.1 | 119.3928 | -0.68925 | 0.84535
6.619 | 29.16 | 121.5 | 120.0639 | 3.0266 | 0.99466 | 6.619 | 1.0906 | 119.1 | 119.3949 | -0.68879 | 0.84549
6.629 | 29.16 | 121.5 | 120.0636 | 3.0268 | 0.99466 | 6.629 | 1.0905 | 119.1 | 119.397 | -0.68827 | 0.84565
6.639 | 29.16 | 121.5 | 120.0633 | 3.027 | 0.99465 | 6.6395 | 1.0904 | 119.1 | 119.3991 | -0.6877 | 0.84582
6.649 | 29.16 | 121.5 | 120.063 | 3.0272 | 0.99465 | 6.649 | 1.0903 | 119.1 | 119.4012 | -0.68711 | 0.84601
6.659 | 29.16 | 121.5 | 120.0628 | 3.0274 | 0.99465 | 6.6605 | 1.0902 | 119.1 | 119.4033 | -0.68651 | 0.8462
6.669 | 29.16 | 121.5 | 120.0625 | 3.0275 | 0.99465 | 6.669 | 1.0901 | 119.1 | 119.4055 | -0.68593 | 0.84638
6.679 | 29.16 | 121.5 | 120.0622 | 3.0276 | 0.99465 | 6.679 | 1.09 | 119.1 | 119.4076 | -0.68537 | 0.84656
6.689 | 29.16 | 121.5 | 120.0619 | 3.0277 | 0.99465 | 6.689 | 1.0899 | 119.1 | 119.4098 | -0.68486 | 0.84672
6.699 | 29.16 | 121.5 | 120.0616 | 3.0278 | 0.99465 | 6.699 | 1.0899 | 119.1 | 119.412 | -0.68442 | 0.84686
6.709 | 29.16 | 121.5 | 120.0612 | 3.0278 | 0.99465 | 6.71 | 1.0898 | 119.1 | 119.4141 | -0.68406 | 0.84697
6.719 | 29.1601 | 121.5 | 120.0609 | 3.0277 | 0.99465 | 6.719 | 1.0897 | 119.1 | 119.4163 | -0.68379 | 0.84705
6.729 | 29.1601 | 121.5 | 120.0606 | 3.0276 | 0.99465 | 6.729 | 1.0896 | 119.1 | 119.4183 | -0.68361 | 0.84709
6.739 | 29.1601 | 121.5 | 120.0602 | 3.0275 | 0.99465 | 6.739 | 1.0896 | 119.1 | 119.4202 | -0.68354 | 0.8471
6.749 | 29.1601 | 121.5 | 120.0599 | 3.0272 | 0.99465 | 6.749 | 1.0895 | 119.1 | 119.422 | -0.68356 | 0.84708
6.759 | 29.1602 | 121.5 | 120.0596 | 3.027 | 0.99465 | 6.76 | 1.0894 | 119.1 | 119.4237 | -0.68367 | 0.84703
6.769 | 29.1602 | 121.5 | 120.0593 | 3.0266 | 0.99466 | 6.769 | 1.0894 | 119.1 | 119.4252 | -0.68387 | 0.84694
6.779 | 29.1603 | 121.5 | 120.0591 | 3.0262 | 0.99466 | 6.779 | 1.0893 | 119.1 | 119.4266 | -0.68414 | 0.84683
6.789 | 29.1603 | 121.5 | 120.0588 | 3.0257 | 0.99466 | 6.789 | 1.0892 | 119.1 | 119.4278 | -0.68448 | 0.84669
6.799 | 29.1604 | 121.5 | 120.0587 | 3.0251 | 0.99466 | 6.799 | 1.0891 | 119.1 | 119.4288 | -0.68486 | 0.84654
6.809 | 29.1605 | 121.5 | 120.0585 | 3.0245 | 0.99466 | 6.8105 | 1.089 | 119.1 | 119.4296 | -0.68527 | 0.84637
6.819 | 29.1606 | 121.5 | 120.0584 | 3.0239 | 0.99467 | 6.819 | 1.0889 | 119.1 | 119.4303 | -0.6857 | 0.8462
6.829 | 29.1607 | 121.5 | 120.0583 | 3.0233 | 0.99467 | 6.829 | 1.0888 | 119.1 | 119.4308 | -0.68613 | 0.84603
6.839 | 29.1608 | 121.5 | 120.0583 | 3.0227 | 0.99467 | 6.839 | 1.0887 | 119.1 | 119.4313 | -0.68656 | 0.84585
6.849 | 29.161 | 121.5 | 120.0583 | 3.0221 | 0.99467 | 6.849 | 1.0886 | 119.1 | 119.4316 | -0.68696 | 0.84569
6.859 | 29.1611 | 121.5 | 120.0583 | 3.0215 | 0.99467 | 6.86 | 1.0884 | 119.1 | 119.4318 | -0.68732 | 0.84553
6.869 | 29.1613 | 121.5 | 120.0583 | 3.021 | 0.99468 | 6.869 | 1.0883 | 119.1 | 119.432 | -0.68765 | 0.84538
6.879 | 29.1614 | 121.5 | 120.0584 | 3.0206 | 0.99468 | 6.879 | 1.0882 | 119.1 | 119.4322 | -0.68794 | 0.84525
6.889 | 29.1616 | 121.5 | 120.0585 | 3.0203 | 0.99468 | 6.889 | 1.088 | 119.1 | 119.4324 | -0.68818 | 0.84513
6.899 | 29.1618 | 121.5 | 120.0587 | 3.02 | 0.99468 | 6.899 | 1.0879 | 119.1 | 119.4325 | -0.68839 | 0.84503
6.909 | 29.1621 | 121.5 | 120.0589 | 3.0199 | 0.99468 | 6.91 | 1.0877 | 119.1 | 119.4327 | -0.68856 | 0.84493
6.919 | 29.1623 | 121.5 | 120.0591 | 3.0198 | 0.99468 | 6.919 | 1.0875 | 119.1 | 119.4328 | -0.68869 | 0.84485
6.929 | 29.1625 | 121.5 | 120.0594 | 3.0198 | 0.99468 | 6.929 | 1.0874 | 119.1 | 119.4329 | -0.68881 | 0.84477
6.939 | 29.1627 | 121.5 | 120.0598 | 3.0199 | 0.99468 | 6.939 | 1.0872 | 119.1 | 119.433 | -0.68891 | 0.8447
6.949 | 29.163 | 121.5 | 120.0601 | 3.02 | 0.99468 | 6.949 | 1.0871 | 119.1 | 119.433 | -0.68899 | 0.84463
6.959 | 29.1632 | 121.5 | 120.0606 | 3.0202 | 0.99468 | 6.96 | 1.0869 | 119.1 | 119.433 | -0.68907 | 0.84457
6.969 | 29.1635 | 121.5 | 120.061 | 3.0205 | 0.99468 | 6.969 | 1.0867 | 119.1 | 119.433 | -0.68915 | 0.84451
6.979 | 29.1638 | 121.5 | 120.0614 | 3.0207 | 0.99468 | 6.979 | 1.0866 | 119.1 | 119.4328 | -0.68921 | 0.84445
6.989 | 29.164 | 121.5 | 120.0619 | 3.021 | 0.99468 | 6.989 | 1.0864 | 119.1 | 119.4326 | -0.68928 | 0.84439
6.999 | 29.1643 | 121.5 | 120.0623 | 3.0213 | 0.99468 | 6.999 | 1.0862 | 119.1 | 119.4323 | -0.68934 | 0.84433
7.009 | 29.1646 | 121.5 | 120.0627 | 3.0215 | 0.99468 | 7.01 | 1.0861 | 119.1 | 119.432 | -0.68939 | 0.84428
7.019 | 29.1648 | 121.5 | 120.0631 | 3.0217 | 0.99468 | 7.019 | 1.086 | 119.1 | 119.4316 | -0.68944 | 0.84423
7.029 | 29.1651 | 121.5 | 120.0634 | 3.0218 | 0.99467 | 7.029 | 1.0858 | 119.1 | 119.4313 | -0.6895 | 0.84418
7.039 | 29.1654 | 121.5 | 120.0636 | 3.0219 | 0.99467 | 7.039 | 1.0857 | 119.1 | 119.431 | -0.68955 | 0.84413
7.049 | 29.1657 | 121.5 | 120.0637 | 3.0219 | 0.99467 | 7.049 | 1.0855 | 119.1 | 119.4307 | -0.68962 | 0.84408
7.059 | 29.166 | 121.5 | 120.0638 | 3.0219 | 0.99467 | 7.06 | 1.0854 | 119.1 | 119.4306 | -0.6897 | 0.84402
7.069 | 29.1662 | 121.5 | 120.0637 | 3.0218 | 0.99468 | 7.069 | 1.0853 | 119.1 | 119.4305 | -0.68981 | 0.84395
7.079 | 29.1665 | 121.5 | 120.0635 | 3.0217 | 0.99468 | 7.079 | 1.0852 | 119.1 | 119.4306 | -0.68995 | 0.84387
7.089 | 29.1668 | 121.5 | 120.0632 | 3.0216 | 0.99468 | 7.089 | 1.085 | 119.1 | 119.4309 | -0.69013 | 0.84378
7.099 | 29.1671 | 121.5 | 120.0628 | 3.0214 | 0.99468 | 7.099 | 1.0849 | 119.1 | 119.4313 | -0.69036 | 0.84367
7.109 | 29.1674 | 121.5 | 120.0624 | 3.0212 | 0.99468 | 7.11 | 1.0848 | 119.1 | 119.4318 | -0.69067 | 0.84354
7.119 | 29.1677 | 121.5 | 120.0618 | 3.021 | 0.99468 | 7.119 | 1.0847 | 119.1 | 119.4326 | -0.69105 | 0.84338
7.129 | 29.168 | 121.5 | 120.0611 | 3.0209 | 0.99468 | 7.129 | 1.0846 | 119.1 | 119.4334 | -0.69152 | 0.84319
7.139 | 29.1683 | 121.5 | 120.0603 | 3.0207 | 0.99468 | 7.139 | 1.0844 | 119.1 | 119.4343 | -0.69209 | 0.84296
7.149 | 29.1685 | 121.5 | 120.0595 | 3.0207 | 0.99468 | 7.149 | 1.0843 | 119.1 | 119.4353 | -0.69278 | 0.84269
7.159 | 29.1688 | 121.5 | 120.0586 | 3.0207 | 0.99468 | 7.16 | 1.0842 | 119.1 | 119.4364 | -0.69359 | 0.84238
7.169 | 29.1691 | 121.5 | 120.0577 | 3.0207 | 0.99468 | 7.169 | 1.0841 | 119.1 | 119.4374 | -0.69452 | 0.84202
7.179 | 29.1694 | 121.5 | 120.0567 | 3.0209 | 0.99468 | 7.179 | 1.084 | 119.1 | 119.4384 | -0.69558 | 0.84162
7.189 | 29.1697 | 121.5 | 120.0557 | 3.021 | 0.99468 | 7.189 | 1.0838 | 119.1 | 119.4392 | -0.69676 | 0.84118
7.199 | 29.1699 | 121.5 | 120.0547 | 3.0212 | 0.99468 | 7.199 | 1.0837 | 119.1 | 119.44 | -0.69806 | 0.84069
7.209 | 29.1702 | 121.5 | 120.0536 | 3.0215 | 0.99468 | 7.21 | 1.0836 | 119.1 | 119.4406 | -0.69948 | 0.84016
7.219 | 29.1704 | 121.5 | 120.0525 | 3.0218 | 0.99468 | 7.219 | 1.0835 | 119.1 | 119.4411 | -0.70099 | 0.8396
7.229 | 29.1707 | 121.5 | 120.0514 | 3.022 | 0.99468 | 7.229 | 1.0833 | 119.1 | 119.4413 | -0.70259 | 0.839
7.239 | 29.1709 | 121.5 | 120.0502 | 3.0223 | 0.99468 | 7.239 | 1.0832 | 119.1 | 119.4414 | -0.70426 | 0.83838
7.249 | 29.1712 | 121.5 | 120.0491 | 3.0225 | 0.99467 | 7.249 | 1.0831 | 119.1 | 119.4412 | -0.70598 | 0.83774
7.259 | 29.1714 | 121.5 | 120.048 | 3.0227 | 0.99467 | 7.26 | 1.0829 | 119.1 | 119.4409 | -0.70772 | 0.83709
7.269 | 29.1716 | 121.5 | 120.0469 | 3.0228 | 0.99467 | 7.269 | 1.0828 | 119.1 | 119.4404 | -0.70948 | 0.83644
7.279 | 29.1718 | 121.5 | 120.0459 | 3.0229 | 0.99467 | 7.279 | 1.0827 | 119.1 | 119.4397 | -0.71122 | 0.83579
7.289 | 29.1721 | 121.5 | 120.0449 | 3.0229 | 0.99467 | 7.289 | 1.0825 | 119.1 | 119.4389 | -0.71293 | 0.83515
7.299 | 29.1723 | 121.5 | 120.0439 | 3.0229 | 0.99467 | 7.299 | 1.0824 | 119.1 | 119.438 | -0.71459 | 0.83453
7.309 | 29.1725 | 121.5 | 120.0431 | 3.0228 | 0.99467 | 7.31 | 1.0822 | 119.1 | 119.4371 | -0.7162 | 0.83393
7.319 | 29.1727 | 121.5 | 120.0423 | 3.0226 | 0.99467 | 7.319 | 1.0821 | 119.1 | 119.4362 | -0.71773 | 0.83335
7.329 | 29.1729 | 121.5 | 120.0416 | 3.0223 | 0.99468 | 7.329 | 1.082 | 119.1 | 119.4352 | -0.71919 | 0.8328
7.339 | 29.1731 | 121.5 | 120.041 | 3.022 | 0.99468 | 7.339 | 1.0818 | 119.1 | 119.4344 | -0.72057 | 0.83228
7.349 | 29.1733 | 121.5 | 120.0406 | 3.0216 | 0.99468 | 7.349 | 1.0817 | 119.1 | 119.4336 | -0.72187 | 0.83179
7.359 | 29.1735 | 121.5 | 120.0402 | 3.0212 | 0.99468 | 7.36 | 1.0816 | 119.1 | 119.433 | -0.72309 | 0.83133
7.369 | 29.1737 | 121.5 | 120.04 | 3.0208 | 0.99468 | 7.369 | 1.0814 | 119.1 | 119.4325 | -0.72422 | 0.83089
7.379 | 29.1738 | 121.5 | 120.0398 | 3.0203 | 0.99468 | 7.379 | 1.0813 | 119.1 | 119.4323 | -0.72528 | 0.83049
7.389 | 29.174 | 121.5 | 120.0398 | 3.0199 | 0.99469 | 7.389 | 1.0812 | 119.1 | 119.4322 | -0.72627 | 0.83011
7.399 | 29.1742 | 121.5 | 120.0399 | 3.0195 | 0.99469 | 7.399 | 1.0811 | 119.1 | 119.4324 | -0.72718 | 0.82976
7.409 | 29.1744 | 121.5 | 120.0401 | 3.019 | 0.99469 | 7.41 | 1.081 | 119.1 | 119.4329 | -0.72802 | 0.82943
7.419 | 29.1746 | 121.5 | 120.0404 | 3.0187 | 0.99469 | 7.419 | 1.0809 | 119.1 | 119.4336 | -0.72881 | 0.82913
7.429 | 29.1747 | 121.5 | 120.0409 | 3.0184 | 0.99469 | 7.429 | 1.0808 | 119.1 | 119.4345 | -0.72953 | 0.82885
7.439 | 29.1749 | 121.5 | 120.0414 | 3.0181 | 0.99469 | 7.439 | 1.0807 | 119.1 | 119.4357 | -0.7302 | 0.82859
7.4485 | 29.1751 | 121.5 | 120.0421 | 3.018 | 0.99469 | 7.449 | 1.0806 | 119.1 | 119.4371 | -0.73083 | 0.82835
7.4585 | 29.1752 | 121.5 | 120.0428 | 3.018 | 0.99469 | 7.46 | 1.0806 | 119.1 | 119.4387 | -0.73141 | 0.82813
7.469 | 29.1754 | 121.5 | 120.0437 | 3.018 | 0.99469 | 7.469 | 1.0805 | 119.1 | 119.4405 | -0.73195 | 0.82792
7.4785 | 29.1756 | 121.5 | 120.0446 | 3.0182 | 0.99469 | 7.479 | 1.0804 | 119.1 | 119.4424 | -0.73246 | 0.82772
7.4885 | 29.1758 | 121.5 | 120.0456 | 3.0184 | 0.99469 | 7.489 | 1.0804 | 119.1 | 119.4444 | -0.73293 | 0.82754
7.4985 | 29.1759 | 121.5 | 120.0467 | 3.0187 | 0.99469 | 7.499 | 1.0803 | 119.1 | 119.4465 | -0.73338 | 0.82737
7.5085 | 29.1761 | 121.5 | 120.0477 | 3.0191 | 0.99469 | 7.51 | 1.0803 | 119.1 | 119.4485 | -0.7338 | 0.82721
7.5185 | 29.1763 | 121.5 | 120.0488 | 3.0195 | 0.99469 | 7.519 | 1.0803 | 119.1 | 119.4505 | -0.7342 | 0.82706
7.5285 | 29.1765 | 121.5 | 120.0499 | 3.02 | 0.99469 | 7.529 | 1.0802 | 119.1 | 119.4524 | -0.73459 | 0.82691
7.5385 | 29.1767 | 121.5 | 120.051 | 3.0205 | 0.99468 | 7.539 | 1.0802 | 119.1 | 119.4542 | -0.73496 | 0.82677
7.5485 | 29.1769 | 121.5 | 120.0521 | 3.0211 | 0.99468 | 7.549 | 1.0802 | 119.1 | 119.4559 | -0.73533 | 0.82664
7.5585 | 29.1771 | 121.5 | 120.0531 | 3.0216 | 0.99468 | 7.56 | 1.0801 | 119.1 | 119.4573 | -0.73568 | 0.82651
7.5685 | 29.1773 | 121.5 | 120.054 | 3.0222 | 0.99468 | 7.569 | 1.0801 | 119.1 | 119.4586 | -0.73603 | 0.82638
7.5785 | 29.1775 | 121.5 | 120.0548 | 3.0227 | 0.99468 | 7.579 | 1.0801 | 119.1 | 119.4596 | -0.73637 | 0.82625
7.5885 | 29.1777 | 121.5 | 120.0555 | 3.0233 | 0.99467 | 7.589 | 1.0801 | 119.1 | 119.4604 | -0.73671 | 0.82612
7.5985 | 29.1779 | 121.5 | 120.0562 | 3.0239 | 0.99467 | 7.599 | 1.0801 | 119.1 | 119.4611 | -0.73705 | 0.826
7.6085 | 29.1781 | 121.5 | 120.0567 | 3.0245 | 0.99467 | 7.61 | 1.08 | 119.1 | 119.4616 | -0.73739 | 0.82587
7.6185 | 29.1783 | 121.5 | 120.0571 | 3.0252 | 0.99467 | 7.619 | 1.08 | 119.1 | 119.462 | -0.73774 | 0.82574
7.6285 | 29.1785 | 121.5 | 120.0573 | 3.0259 | 0.99467 | 7.629 | 1.08 | 119.1 | 119.4623 | -0.73809 | 0.82561
7.6385 | 29.1787 | 121.5 | 120.0575 | 3.0266 | 0.99466 | 7.639 | 1.0799 | 119.1 | 119.4624 | -0.73844 | 0.82548
7.649 | 29.1789 | 121.5 | 120.0576 | 3.0274 | 0.99466 | 7.649 | 1.0799 | 119.1 | 119.4626 | -0.73879 | 0.82534
7.6585 | 29.179 | 121.5 | 120.0576 | 3.0282 | 0.99466 | 7.66 | 1.0799 | 119.1 | 119.4627 | -0.73914 | 0.82521
7.6685 | 29.1792 | 121.5 | 120.0575 | 3.0291 | 0.99465 | 7.669 | 1.0799 | 119.1 | 119.4628 | -0.73948 | 0.82508
7.6785 | 29.1794 | 121.5 | 120.0574 | 3.0301 | 0.99465 | 7.679 | 1.0798 | 119.1 | 119.4629 | -0.73981 | 0.82496
7.6885 | 29.1796 | 121.5 | 120.0572 | 3.0311 | 0.99465 | 7.689 | 1.0798 | 119.1 | 119.463 | -0.74011 | 0.82484
7.6985 | 29.1798 | 121.5 | 120.057 | 3.0322 | 0.99464 | 7.699 | 1.0798 | 119.1 | 119.4632 | -0.74039 | 0.82474
7.7085 | 29.18 | 121.5 | 120.0568 | 3.0334 | 0.99464 | 7.71 | 1.0798 | 119.1 | 119.4634 | -0.74064 | 0.82464
7.7185 | 29.1801 | 121.5 | 120.0566 | 3.0346 | 0.99464 | 7.719 | 1.0797 | 119.1 | 119.4637 | -0.74085 | 0.82456
7.7285 | 29.1803 | 121.5 | 120.0565 | 3.0359 | 0.99463 | 7.729 | 1.0797 | 119.1 | 119.464 | -0.74102 | 0.8245
7.7385 | 29.1805 | 121.5 | 120.0563 | 3.0373 | 0.99463 | 7.739 | 1.0797 | 119.1 | 119.4644 | -0.74115 | 0.82445
7.7485 | 29.1806 | 121.5 | 120.0562 | 3.0388 | 0.99462 | 7.749 | 1.0797 | 119.1 | 119.4647 | -0.74124 | 0.82441
7.7585 | 29.1808 | 121.5 | 120.0562 | 3.0402 | 0.99462 | 7.76 | 1.0797 | 119.1 | 119.4651 | -0.74129 | 0.82439
7.7685 | 29.181 | 121.5 | 120.0562 | 3.0418 | 0.99461 | 7.769 | 1.0797 | 119.1 | 119.4655 | -0.7413 | 0.82439
7.7785 | 29.1811 | 121.5 | 120.0563 | 3.0434 | 0.99461 | 7.779 | 1.0797 | 119.1 | 119.4658 | -0.74129 | 0.82439
7.7885 | 29.1813 | 121.5 | 120.0565 | 3.0449 | 0.9946 | 7.789 | 1.0797 | 119.1 | 119.4662 | -0.74127 | 0.82441
7.7985 | 29.1815 | 121.5 | 120.0568 | 3.0465 | 0.99459 | 7.799 | 1.0797 | 119.1 | 119.4665 | -0.74123 | 0.82442
7.8085 | 29.1817 | 121.5 | 120.0572 | 3.0481 | 0.99459 | 7.81 | 1.0797 | 119.1 | 119.4669 | -0.7412 | 0.82444
7.8185 | 29.1818 | 121.5 | 120.0577 | 3.0497 | 0.99458 | 7.819 | 1.0798 | 119.1 | 119.4672 | -0.74118 | 0.82446
7.8285 | 29.182 | 121.5 | 120.0583 | 3.0512 | 0.99458 | 7.829 | 1.0798 | 119.1 | 119.4675 | -0.74118 | 0.82446
7.8385 | 29.1822 | 121.5 | 120.059 | 3.0527 | 0.99457 | 7.839 | 1.0798 | 119.1 | 119.4678 | -0.74122 | 0.82446
7.8485 | 29.1824 | 121.5 | 120.0598 | 3.0541 | 0.99457 | 7.849 | 1.0799 | 119.1 | 119.4681 | -0.7413 | 0.82444
7.8585 | 29.1826 | 121.5 | 120.0608 | 3.0554 | 0.99456 | 7.86 | 1.0799 | 119.1 | 119.4683 | -0.74142 | 0.82441
7.8685 | 29.1828 | 121.5 | 120.0619 | 3.0567 | 0.99456 | 7.869 | 1.08 | 119.1 | 119.4686 | -0.7416 | 0.82436
7.8785 | 29.183 | 121.5 | 120.0631 | 3.0579 | 0.99455 | 7.879 | 1.08 | 119.1 | 119.4688 | -0.74183 | 0.82429
7.8885 | 29.1832 | 121.5 | 120.0644 | 3.059 | 0.99455 | 7.889 | 1.0801 | 119.1 | 119.469 | -0.74213 | 0.82419
7.8985 | 29.1834 | 121.5 | 120.0659 | 3.0601 | 0.99455 | 7.899 | 1.0801 | 119.1 | 119.4692 | -0.7425 | 0.82407
7.9085 | 29.1836 | 121.5 | 120.0674 | 3.061 | 0.99454 | 7.91 | 1.0802 | 119.1 | 119.4693 | -0.74294 | 0.82393
7.9185 | 29.1838 | 121.5 | 120.069 | 3.0619 | 0.99454 | 7.919 | 1.0802 | 119.1 | 119.4693 | -0.74347 | 0.82375
7.9285 | 29.184 | 121.5 | 120.0707 | 3.0628 | 0.99454 | 7.929 | 1.0803 | 119.1 | 119.4692 | -0.74407 | 0.82355
7.9385 | 29.1842 | 121.5 | 120.0725 | 3.0635 | 0.99454 | 7.939 | 1.0803 | 119.1 | 119.469 | -0.74477 | 0.82331
7.9485 | 29.1844 | 121.5 | 120.0743 | 3.0642 | 0.99453 | 7.949 | 1.0803 | 119.1 | 119.4687 | -0.74556 | 0.82303
7.9585 | 29.1847 | 121.5 | 120.0761 | 3.0649 | 0.99453 | 7.96 | 1.0804 | 119.1 | 119.4683 | -0.74644 | 0.82273
7.9685 | 29.1849 | 121.5 | 120.0779 | 3.0655 | 0.99453 | 7.969 | 1.0804 | 119.1 | 119.4679 | -0.74742 | 0.82238
7.9785 | 29.1851 | 121.5 | 120.0797 | 3.066 | 0.99453 | 7.979 | 1.0804 | 119.1 | 119.4673 | -0.74849 | 0.822
7.9885 | 29.1854 | 121.5 | 120.0814 | 3.0665 | 0.99452 | 7.989 | 1.0804 | 119.1 | 119.4667 | -0.74966 | 0.82159
7.9985 | 29.1856 | 121.5 | 120.0831 | 3.067 | 0.99452 | 7.999 | 1.0804 | 119.1 | 119.466 | -0.75093 | 0.82113
8.0085 | 29.1859 | 121.5 | 120.0847 | 3.0675 | 0.99452 | 8.0105 | 1.0804 | 119.1 | 119.4652 | -0.7523 | 0.82064
8.0185 | 29.1861 | 121.5 | 120.0862 | 3.068 | 0.99452 | 8.019 | 1.0804 | 119.1 | 119.4644 | -0.75376 | 0.82012
8.0285 | 29.1864 | 121.5 | 120.0876 | 3.0684 | 0.99452 | 8.029 | 1.0803 | 119.1 | 119.4636 | -0.75532 | 0.81956
8.0385 | 29.1866 | 121.5 | 120.089 | 3.0689 | 0.99452 | 8.0395 | 1.0803 | 119.1 | 119.4627 | -0.75696 | 0.81897
8.0485 | 29.1869 | 121.5 | 120.0902 | 3.0694 | 0.99452 | 8.049 | 1.0803 | 119.1 | 119.462 | -0.75869 | 0.81834
8.0585 | 29.1871 | 121.5 | 120.0913 | 3.0699 | 0.99451 | 8.0605 | 1.0802 | 119.1 | 119.4612 | -0.76052 | 0.81768
8.0685 | 29.1874 | 121.5 | 120.0924 | 3.0704 | 0.99451 | 8.069 | 1.0802 | 119.1 | 119.4605 | -0.76242 | 0.81699
8.0785 | 29.1876 | 121.5 | 120.0933 | 3.0709 | 0.99451 | 8.079 | 1.0802 | 119.1 | 119.46 | -0.76441 | 0.81627
8.0885 | 29.1879 | 121.5 | 120.0941 | 3.0715 | 0.99451 | 8.089 | 1.0801 | 119.1 | 119.4595 | -0.76649 | 0.81552
8.0985 | 29.1882 | 121.5 | 120.0948 | 3.072 | 0.99451 | 8.099 | 1.08 | 119.1 | 119.4593 | -0.76863 | 0.81474
8.1085 | 29.1884 | 121.5 | 120.0954 | 3.0726 | 0.9945 | 8.11 | 1.08 | 119.1 | 119.4591 | -0.77084 | 0.81394
8.1185 | 29.1887 | 121.5 | 120.0959 | 3.0732 | 0.9945 | 8.119 | 1.0799 | 119.1 | 119.4592 | -0.7731 | 0.81312
8.1285 | 29.1889 | 121.5 | 120.0963 | 3.0738 | 0.9945 | 8.129 | 1.0799 | 119.1 | 119.4594 | -0.77539 | 0.81229
8.1385 | 29.1892 | 121.5 | 120.0966 | 3.0744 | 0.9945 | 8.139 | 1.0798 | 119.1 | 119.4599 | -0.77769 | 0.81145
8.1485 | 29.1894 | 121.5 | 120.0968 | 3.075 | 0.9945 | 8.149 | 1.0797 | 119.1 | 119.4605 | -0.77999 | 0.81062
8.1585 | 29.1897 | 121.5 | 120.097 | 3.0756 | 0.9945 | 8.16 | 1.0797 | 119.1 | 119.4614 | -0.78226 | 0.80979
8.1685 | 29.1899 | 121.5 | 120.0971 | 3.0762 | 0.99449 | 8.169 | 1.0796 | 119.1 | 119.4624 | -0.78448 | 0.80898
8.1785 | 29.1902 | 121.5 | 120.0972 | 3.0768 | 0.99449 | 8.179 | 1.0795 | 119.1 | 119.4636 | -0.78663 | 0.8082
8.1885 | 29.1904 | 121.5 | 120.0972 | 3.0774 | 0.99449 | 8.189 | 1.0795 | 119.1 | 119.465 | -0.7887 | 0.80744
8.1985 | 29.1906 | 121.5 | 120.0972 | 3.078 | 0.99449 | 8.199 | 1.0794 | 119.1 | 119.4666 | -0.79067 | 0.80672
8.2085 | 29.1909 | 121.5 | 120.0972 | 3.0785 | 0.99448 | 8.2105 | 1.0793 | 119.1 | 119.4683 | -0.79254 | 0.80604
8.2185 | 29.1911 | 121.5 | 120.0972 | 3.079 | 0.99448 | 8.219 | 1.0793 | 119.1 | 119.47 | -0.79429 | 0.80539
8.2285 | 29.1913 | 121.5 | 120.0971 | 3.0795 | 0.99448 | 8.229 | 1.0792 | 119.1 | 119.4718 | -0.79594 | 0.80479
8.2385 | 29.1916 | 121.5 | 120.0971 | 3.0799 | 0.99448 | 8.239 | 1.0791 | 119.1 | 119.4735 | -0.79747 | 0.80422
8.2485 | 29.1918 | 121.5 | 120.097 | 3.0803 | 0.99448 | 8.249 | 1.079 | 119.1 | 119.4752 | -0.7989 | 0.80369
8.2585 | 29.192 | 121.5 | 120.097 | 3.0806 | 0.99448 | 8.26 | 1.079 | 119.1 | 119.4768 | -0.80022 | 0.8032
8.2685 | 29.1923 | 121.5 | 120.0969 | 3.0809 | 0.99448 | 8.269 | 1.0789 | 119.1 | 119.4783 | -0.80145 | 0.80275
8.2785 | 29.1925 | 121.5 | 120.0968 | 3.081 | 0.99448 | 8.279 | 1.0788 | 119.1 | 119.4795 | -0.80259 | 0.80232
8.2885 | 29.1927 | 121.5 | 120.0967 | 3.0811 | 0.99448 | 8.289 | 1.0787 | 119.1 | 119.4805 | -0.80364 | 0.80193
8.2985 | 29.1929 | 121.5 | 120.0966 | 3.081 | 0.99448 | 8.299 | 1.0787 | 119.1 | 119.4812 | -0.80462 | 0.80156
8.3085 | 29.1932 | 121.5 | 120.0964 | 3.0809 | 0.99448 | 8.3105 | 1.0786 | 119.1 | 119.4816 | -0.80554 | 0.80122
8.3185 | 29.1934 | 121.5 | 120.0962 | 3.0807 | 0.99448 | 8.3195 | 1.0786 | 119.1 | 119.4816 | -0.8064 | 0.8009
8.3285 | 29.1936 | 121.5 | 120.096 | 3.0805 | 0.99448 | 8.329 | 1.0785 | 119.1 | 119.4811 | -0.8072 | 0.8006
8.3385 | 29.1938 | 121.5 | 120.0957 | 3.0801 | 0.99448 | 8.339 | 1.0785 | 119.1 | 119.4802 | -0.80796 | 0.80031
8.3485 | 29.194 | 121.5 | 120.0953 | 3.0797 | 0.99448 | 8.349 | 1.0784 | 119.1 | 119.4788 | -0.80868 | 0.80005
8.3585 | 29.1942 | 121.5 | 120.0948 | 3.0793 | 0.99448 | 8.36 | 1.0784 | 119.1 | 119.4769 | -0.80935 | 0.7998
8.3685 | 29.1944 | 121.5 | 120.0943 | 3.0788 | 0.99448 | 8.369 | 1.0784 | 119.1 | 119.4744 | -0.80999 | 0.79957
8.3785 | 29.1946 | 121.5 | 120.0936 | 3.0784 | 0.99449 | 8.379 | 1.0784 | 119.1 | 119.4715 | -0.81059 | 0.79935
8.3885 | 29.1948 | 121.5 | 120.093 | 3.0779 | 0.99449 | 8.389 | 1.0784 | 119.1 | 119.4681 | -0.81116 | 0.79915
8.3985 | 29.195 | 121.5 | 120.0922 | 3.0774 | 0.99449 | 8.399 | 1.0784 | 119.1 | 119.4643 | -0.81169 | 0.79896
8.4085 | 29.1951 | 121.5 | 120.0914 | 3.0769 | 0.99449 | 8.41 | 1.0784 | 119.1 | 119.4601 | -0.81218 | 0.79879
8.4185 | 29.1953 | 121.5 | 120.0905 | 3.0765 | 0.99449 | 8.419 | 1.0784 | 119.1 | 119.4557 | -0.81264 | 0.79863
8.4285 | 29.1954 | 121.5 | 120.0896 | 3.076 | 0.9945 | 8.429 | 1.0784 | 119.1 | 119.4511 | -0.81307 | 0.79849
8.4385 | 29.1956 | 121.5 | 120.0886 | 3.0756 | 0.9945 | 8.439 | 1.0785 | 119.1 | 119.4464 | -0.81345 | 0.79836
8.4485 | 29.1957 | 121.5 | 120.0876 | 3.0752 | 0.9945 | 8.449 | 1.0785 | 119.1 | 119.4417 | -0.8138 | 0.79825
8.4585 | 29.1958 | 121.5 | 120.0865 | 3.0747 | 0.9945 | 8.46 | 1.0786 | 119.1 | 119.4372 | -0.81411 | 0.79815
8.4685 | 29.1959 | 121.5 | 120.0855 | 3.0743 | 0.9945 | 8.469 | 1.0786 | 119.1 | 119.433 | -0.81439 | 0.79807
8.4785 | 29.1961 | 121.5 | 120.0844 | 3.0739 | 0.9945 | 8.479 | 1.0787 | 119.1 | 119.4292 | -0.81463 | 0.79801
8.4885 | 29.1962 | 121.5 | 120.0834 | 3.0734 | 0.9945 | 8.489 | 1.0788 | 119.1 | 119.4258 | -0.81483 | 0.79795
8.4985 | 29.1963 | 121.5 | 120.0824 | 3.073 | 0.99451 | 8.499 | 1.0789 | 119.1 | 119.423 | -0.81501 | 0.79791
8.5085 | 29.1964 | 121.5 | 120.0814 | 3.0725 | 0.99451 | 8.51 | 1.0789 | 119.1 | 119.4208 | -0.81517 | 0.79788
8.5185 | 29.1964 | 121.5 | 120.0804 | 3.072 | 0.99451 | 8.519 | 1.079 | 119.1 | 119.4193 | -0.81531 | 0.79785
8.5285 | 29.1965 | 121.5 | 120.0794 | 3.0715 | 0.99451 | 8.529 | 1.0791 | 119.1 | 119.4184 | -0.81543 | 0.79783
8.5385 | 29.1966 | 121.5 | 120.0786 | 3.0709 | 0.99451 | 8.539 | 1.0792 | 119.1 | 119.4181 | -0.81555 | 0.79781
8.549 | 29.1967 | 121.5 | 120.0777 | 3.0703 | 0.99452 | 8.549 | 1.0793 | 119.1 | 119.4185 | -0.81565 | 0.7978
8.5585 | 29.1968 | 121.5 | 120.077 | 3.0697 | 0.99452 | 8.56 | 1.0794 | 119.1 | 119.4194 | -0.81575 | 0.79779
8.5685 | 29.1968 | 121.5 | 120.0763 | 3.0691 | 0.99452 | 8.569 | 1.0795 | 119.1 | 119.4209 | -0.81585 | 0.79778
8.5785 | 29.1969 | 121.5 | 120.0757 | 3.0684 | 0.99452 | 8.579 | 1.0796 | 119.1 | 119.4228 | -0.81593 | 0.79778
8.5885 | 29.197 | 121.5 | 120.0752 | 3.0677 | 0.99452 | 8.589 | 1.0797 | 119.1 | 119.4251 | -0.81601 | 0.79778
8.5985 | 29.1971 | 121.5 | 120.0747 | 3.067 | 0.99453 | 8.599 | 1.0798 | 119.1 | 119.4277 | -0.81608 | 0.79778
8.6085 | 29.1971 | 121.5 | 120.0743 | 3.0663 | 0.99453 | 8.61 | 1.0799 | 119.1 | 119.4305 | -0.81614 | 0.79778
8.6185 | 29.1972 | 121.5 | 120.074 | 3.0656 | 0.99453 | 8.619 | 1.0799 | 119.1 | 119.4334 | -0.8162 | 0.79778
8.6285 | 29.1973 | 121.5 | 120.0737 | 3.0649 | 0.99454 | 8.629 | 1.08 | 119.1 | 119.4363 | -0.81626 | 0.79778
8.6385 | 29.1974 | 121.5 | 120.0734 | 3.0642 | 0.99454 | 8.639 | 1.0801 | 119.1 | 119.4393 | -0.81631 | 0.79778
8.6485 | 29.1975 | 121.5 | 120.0732 | 3.0635 | 0.99454 | 8.649 | 1.0802 | 119.1 | 119.4421 | -0.81638 | 0.79778
8.6585 | 29.1975 | 121.5 | 120.0729 | 3.0628 | 0.99454 | 8.66 | 1.0802 | 119.1 | 119.4448 | -0.81646 | 0.79777
8.6685 | 29.1976 | 121.5 | 120.0726 | 3.0622 | 0.99455 | 8.669 | 1.0803 | 119.1 | 119.4472 | -0.81656 | 0.79775
8.6785 | 29.1977 | 121.5 | 120.0723 | 3.0616 | 0.99455 | 8.679 | 1.0804 | 119.1 | 119.4495 | -0.81669 | 0.79772
8.6885 | 29.1978 | 121.5 | 120.0719 | 3.061 | 0.99455 | 8.689 | 1.0804 | 119.1 | 119.4514 | -0.81687 | 0.79767
8.6985 | 29.1979 | 121.5 | 120.0715 | 3.0604 | 0.99455 | 8.699 | 1.0805 | 119.1 | 119.4531 | -0.81711 | 0.7976
8.7085 | 29.198 | 121.5 | 120.071 | 3.0599 | 0.99455 | 8.71 | 1.0805 | 119.1 | 119.4544 | -0.81741 | 0.7975
8.7185 | 29.198 | 121.5 | 120.0704 | 3.0594 | 0.99455 | 8.719 | 1.0806 | 119.1 | 119.4554 | -0.81779 | 0.79738
8.7285 | 29.1981 | 121.5 | 120.0698 | 3.0589 | 0.99456 | 8.729 | 1.0806 | 119.1 | 119.4562 | -0.81825 | 0.79723
8.7385 | 29.1982 | 121.5 | 120.0692 | 3.0585 | 0.99456 | 8.739 | 1.0806 | 119.1 | 119.4566 | -0.8188 | 0.79704
8.7485 | 29.1983 | 121.5 | 120.0684 | 3.0581 | 0.99456 | 8.749 | 1.0806 | 119.1 | 119.4569 | -0.81944 | 0.79682
8.7585 | 29.1983 | 121.5 | 120.0677 | 3.0577 | 0.99456 | 8.76 | 1.0807 | 119.1 | 119.4569 | -0.82019 | 0.79656
8.7685 | 29.1984 | 121.5 | 120.0669 | 3.0573 | 0.99456 | 8.769 | 1.0807 | 119.1 | 119.4567 | -0.82103 | 0.79626
8.7785 | 29.1984 | 121.5 | 120.0661 | 3.057 | 0.99456 | 8.779 | 1.0807 | 119.1 | 119.4564 | -0.82198 | 0.79593
8.7885 | 29.1985 | 121.5 | 120.0653 | 3.0566 | 0.99457 | 8.789 | 1.0807 | 119.1 | 119.456 | -0.82303 | 0.79556
8.7985 | 29.1985 | 121.5 | 120.0645 | 3.0564 | 0.99457 | 8.799 | 1.0807 | 119.1 | 119.4555 | -0.82417 | 0.79516
8.8085 | 29.1986 | 121.5 | 120.0638 | 3.0561 | 0.99457 | 8.81 | 1.0807 | 119.1 | 119.4549 | -0.82541 | 0.79472
8.8185 | 29.1986 | 121.5 | 120.0631 | 3.0559 | 0.99457 | 8.819 | 1.0807 | 119.1 | 119.4544 | -0.82673 | 0.79425
8.8285 | 29.1987 | 121.5 | 120.0625 | 3.0557 | 0.99457 | 8.829 | 1.0807 | 119.1 | 119.4538 | -0.82813 | 0.79375
8.8385 | 29.1987 | 121.5 | 120.0619 | 3.0556 | 0.99457 | 8.839 | 1.0807 | 119.1 | 119.4532 | -0.8296 | 0.79323
8.8485 | 29.1987 | 121.5 | 120.0614 | 3.0555 | 0.99457 | 8.849 | 1.0807 | 119.1 | 119.4526 | -0.83112 | 0.79269
8.8585 | 29.1987 | 121.5 | 120.0611 | 3.0555 | 0.99457 | 8.86 | 1.0807 | 119.1 | 119.452 | -0.83269 | 0.79214
8.8685 | 29.1988 | 121.5 | 120.0608 | 3.0554 | 0.99457 | 8.869 | 1.0807 | 119.1 | 119.4515 | -0.83428 | 0.79158
8.8785 | 29.1988 | 121.5 | 120.0606 | 3.0554 | 0.99457 | 8.879 | 1.0807 | 119.1 | 119.451 | -0.83589 | 0.79101
8.8885 | 29.1988 | 121.5 | 120.0605 | 3.0555 | 0.99457 | 8.889 | 1.0807 | 119.1 | 119.4506 | -0.8375 | 0.79044
8.8985 | 29.1988 | 121.5 | 120.0605 | 3.0556 | 0.99457 | 8.899 | 1.0808 | 119.1 | 119.4502 | -0.8391 | 0.78988
8.9085 | 29.1988 | 121.5 | 120.0606 | 3.0557 | 0.99457 | 8.91 | 1.0808 | 119.1 | 119.4497 | -0.84067 | 0.78933
8.9185 | 29.1989 | 121.5 | 120.0607 | 3.0558 | 0.99457 | 8.919 | 1.0808 | 119.1 | 119.4493 | -0.84221 | 0.78879
8.9285 | 29.1989 | 121.5 | 120.0609 | 3.056 | 0.99457 | 8.929 | 1.0808 | 119.1 | 119.4489 | -0.84369 | 0.78827
8.9385 | 29.1989 | 121.5 | 120.0611 | 3.0562 | 0.99457 | 8.939 | 1.0808 | 119.1 | 119.4484 | -0.84512 | 0.78777
8.9485 | 29.1989 | 121.5 | 120.0613 | 3.0564 | 0.99457 | 8.949 | 1.0809 | 119.1 | 119.4478 | -0.84649 | 0.78729
8.9585 | 29.1989 | 121.5 | 120.0615 | 3.0566 | 0.99457 | 8.96 | 1.0809 | 119.1 | 119.4471 | -0.8478 | 0.78684
8.9685 | 29.1989 | 121.5 | 120.0617 | 3.0569 | 0.99457 | 8.969 | 1.0809 | 119.1 | 119.4463 | -0.84904 | 0.78641
8.9785 | 29.199 | 121.5 | 120.0619 | 3.0571 | 0.99456 | 8.979 | 1.0809 | 119.1 | 119.4454 | -0.85021 | 0.786
8.9885 | 29.199 | 121.5 | 120.0621 | 3.0574 | 0.99456 | 8.989 | 1.081 | 119.1 | 119.4444 | -0.85132 | 0.78562
8.9985 | 29.199 | 121.5 | 120.0622 | 3.0576 | 0.99456 | 8.999 | 1.081 | 119.1 | 119.4432 | -0.85237 | 0.78526
9.0085 | 29.199 | 121.5 | 120.0623 | 3.0579 | 0.99456 | 9.01 | 1.0811 | 119.1 | 119.442 | -0.85336 | 0.78492
9.0185 | 29.199 | 121.5 | 120.0624 | 3.0581 | 0.99456 | 9.019 | 1.0811 | 119.1 | 119.4405 | -0.85429 | 0.7846
9.0285 | 29.1991 | 121.5 | 120.0624 | 3.0584 | 0.99456 | 9.029 | 1.0811 | 119.1 | 119.439 | -0.85516 | 0.78431
9.0385 | 29.1991 | 121.5 | 120.0624 | 3.0586 | 0.99456 | 9.039 | 1.0812 | 119.1 | 119.4374 | -0.85598 | 0.78403
9.0485 | 29.1991 | 121.5 | 120.0624 | 3.0588 | 0.99456 | 9.049 | 1.0812 | 119.1 | 119.4358 | -0.85674 | 0.78377
9.0585 | 29.1992 | 121.5 | 120.0623 | 3.059 | 0.99456 | 9.06 | 1.0812 | 119.1 | 119.4341 | -0.85744 | 0.78353
9.0685 | 29.1992 | 121.5 | 120.0622 | 3.0592 | 0.99456 | 9.069 | 1.0813 | 119.1 | 119.4324 | -0.85808 | 0.78332
9.0785 | 29.1992 | 121.5 | 120.0621 | 3.0593 | 0.99456 | 9.079 | 1.0813 | 119.1 | 119.4308 | -0.85866 | 0.78312
9.0885 | 29.1993 | 121.5 | 120.062 | 3.0594 | 0.99456 | 9.089 | 1.0814 | 119.1 | 119.4292 | -0.85918 | 0.78295
9.0985 | 29.1993 | 121.5 | 120.0619 | 3.0595 | 0.99455 | 9.099 | 1.0814 | 119.1 | 119.4277 | -0.85963 | 0.7828
9.1085 | 29.1993 | 121.5 | 120.0618 | 3.0595 | 0.99455 | 9.11 | 1.0814 | 119.1 | 119.4263 | -0.86002 | 0.78268
9.1185 | 29.1993 | 121.5 | 120.0617 | 3.0595 | 0.99455 | 9.119 | 1.0815 | 119.1 | 119.4251 | -0.86034 | 0.78257
9.1285 | 29.1994 | 121.5 | 120.0616 | 3.0595 | 0.99455 | 9.129 | 1.0815 | 119.1 | 119.424 | -0.8606 | 0.78249
9.1385 | 29.1994 | 121.5 | 120.0614 | 3.0595 | 0.99455 | 9.139 | 1.0815 | 119.1 | 119.4232 | -0.86081 | 0.78242
9.1485 | 29.1995 | 121.5 | 120.0613 | 3.0595 | 0.99456 | 9.149 | 1.0816 | 119.1 | 119.4225 | -0.86096 | 0.78238
9.1585 | 29.1995 | 121.5 | 120.0611 | 3.0594 | 0.99456 | 9.16 | 1.0816 | 119.1 | 119.4221 | -0.86106 | 0.78235
9.1685 | 29.1995 | 121.5 | 120.061 | 3.0594 | 0.99456 | 9.169 | 1.0816 | 119.1 | 119.422 | -0.86112 | 0.78234
9.1785 | 29.1996 | 121.5 | 120.0608 | 3.0593 | 0.99456 | 9.179 | 1.0816 | 119.1 | 119.4221 | -0.86114 | 0.78234
9.1885 | 29.1996 | 121.5 | 120.0605 | 3.0593 | 0.99456 | 9.189 | 1.0817 | 119.1 | 119.4224 | -0.86113 | 0.78235
9.1985 | 29.1996 | 121.5 | 120.0603 | 3.0593 | 0.99456 | 9.199 | 1.0817 | 119.1 | 119.423 | -0.8611 | 0.78237
9.2085 | 29.1997 | 121.5 | 120.0599 | 3.0594 | 0.99456 | 9.21 | 1.0817 | 119.1 | 119.4239 | -0.86106 | 0.78239
9.2185 | 29.1997 | 121.5 | 120.0595 | 3.0595 | 0.99456 | 9.219 | 1.0818 | 119.1 | 119.425 | -0.86101 | 0.78242
9.2285 | 29.1997 | 121.5 | 120.059 | 3.0596 | 0.99455 | 9.229 | 1.0818 | 119.1 | 119.4263 | -0.86097 | 0.78244
9.2385 | 29.1998 | 121.5 | 120.0583 | 3.0598 | 0.99455 | 9.239 | 1.0818 | 119.1 | 119.4279 | -0.86095 | 0.78245
9.2485 | 29.1998 | 121.5 | 120.0576 | 3.0601 | 0.99455 | 9.249 | 1.0818 | 119.1 | 119.4296 | -0.86097 | 0.78246
9.2585 | 29.1998 | 121.5 | 120.0567 | 3.0604 | 0.99455 | 9.26 | 1.0819 | 119.1 | 119.4315 | -0.86103 | 0.78244
9.2685 | 29.1999 | 121.5 | 120.0557 | 3.0608 | 0.99455 | 9.269 | 1.0819 | 119.1 | 119.4335 | -0.86115 | 0.78241
9.2785 | 29.1999 | 121.5 | 120.0546 | 3.0613 | 0.99455 | 9.279 | 1.0819 | 119.1 | 119.4355 | -0.86135 | 0.78235
9.2885 | 29.1999 | 121.5 | 120.0533 | 3.0619 | 0.99455 | 9.289 | 1.082 | 119.1 | 119.4376 | -0.86163 | 0.78226
9.2985 | 29.2 | 121.5 | 120.0519 | 3.0625 | 0.99455 | 9.2995 | 1.082 | 119.1 | 119.4397 | -0.86199 | 0.78214
9.3085 | 29.2 | 121.5 | 120.0504 | 3.0631 | 0.99454 | 9.3105 | 1.082 | 119.1 | 119.4417 | -0.86244 | 0.78199
9.3185 | 29.2 | 121.5 | 120.0487 | 3.0638 | 0.99454 | 9.319 | 1.082 | 119.1 | 119.4436 | -0.86297 | 0.78181
9.3285 | 29.2 | 121.5 | 120.0471 | 3.0646 | 0.99454 | 9.329 | 1.0821 | 119.1 | 119.4454 | -0.86355 | 0.78161
9.3385 | 29.2 | 121.5 | 120.0453 | 3.0654 | 0.99453 | 9.339 | 1.0821 | 119.1 | 119.447 | -0.86418 | 0.78139
9.3485 | 29.2 | 121.5 | 120.0435 | 3.0662 | 0.99453 | 9.349 | 1.0821 | 119.1 | 119.4483 | -0.86482 | 0.78117
9.3585 | 29.2001 | 121.5 | 120.0418 | 3.067 | 0.99453 | 9.36 | 1.0821 | 119.1 | 119.4495 | -0.86546 | 0.78095
9.3685 | 29.2001 | 121.5 | 120.04 | 3.0678 | 0.99453 | 9.369 | 1.0821 | 119.1 | 119.4503 | -0.86607 | 0.78074
9.3785 | 29.2001 | 121.5 | 120.0383 | 3.0687 | 0.99452 | 9.379 | 1.0821 | 119.1 | 119.4508 | -0.86663 | 0.78055
9.3885 | 29.2 | 121.5 | 120.0366 | 3.0695 | 0.99452 | 9.389 | 1.0822 | 119.1 | 119.4511 | -0.86712 | 0.78038
9.3985 | 29.2 | 121.5 | 120.035 | 3.0703 | 0.99452 | 9.399 | 1.0822 | 119.1 | 119.451 | -0.86754 | 0.78023
9.4085 | 29.2 | 121.5 | 120.0334 | 3.0711 | 0.99451 | 9.4105 | 1.0822 | 119.1 | 119.4506 | -0.86786 | 0.78012
9.4185 | 29.2 | 121.5 | 120.032 | 3.0719 | 0.99451 | 9.419 | 1.0822 | 119.1 | 119.45 | -0.86809 | 0.78004
9.4285 | 29.2 | 121.5 | 120.0307 | 3.0727 | 0.99451 | 9.429 | 1.0822 | 119.1 | 119.4491 | -0.86823 | 0.77999
9.4385 | 29.1999 | 121.5 | 120.0295 | 3.0734 | 0.99451 | 9.439 | 1.0822 | 119.1 | 119.4481 | -0.86829 | 0.77998
9.4485 | 29.1999 | 121.5 | 120.0285 | 3.0742 | 0.9945 | 9.449 | 1.0822 | 119.1 | 119.4469 | -0.86827 | 0.77998
9.4585 | 29.1999 | 121.5 | 120.0276 | 3.0749 | 0.9945 | 9.46 | 1.0822 | 119.1 | 119.4457 | -0.86818 | 0.78002
9.4685 | 29.1998 | 121.5 | 120.0268 | 3.0755 | 0.9945 | 9.469 | 1.0822 | 119.1 | 119.4444 | -0.86805 | 0.78007
9.4785 | 29.1998 | 121.5 | 120.0262 | 3.0762 | 0.9945 | 9.479 | 1.0822 | 119.1 | 119.4432 | -0.86788 | 0.78013
9.4885 | 29.1997 | 121.5 | 120.0257 | 3.0768 | 0.99449 | 9.489 | 1.0822 | 119.1 | 119.4422 | -0.86769 | 0.7802
9.4985 | 29.1997 | 121.5 | 120.0253 | 3.0774 | 0.99449 | 9.499 | 1.0823 | 119.1 | 119.4414 | -0.86751 | 0.78027
9.5085 | 29.1997 | 121.5 | 120.0251 | 3.0779 | 0.99449 | 9.51 | 1.0823 | 119.1 | 119.4408 | -0.86734 | 0.78034
9.5185 | 29.1996 | 121.5 | 120.0249 | 3.0784 | 0.99449 | 9.519 | 1.0823 | 119.1 | 119.4405 | -0.8672 | 0.7804
9.5285 | 29.1996 | 121.5 | 120.0248 | 3.079 | 0.99449 | 9.529 | 1.0823 | 119.1 | 119.4407 | -0.86709 | 0.78044
9.5385 | 29.1995 | 121.5 | 120.0247 | 3.0795 | 0.99448 | 9.539 | 1.0824 | 119.1 | 119.4412 | -0.86703 | 0.78047
9.5485 | 29.1995 | 121.5 | 120.0247 | 3.0799 | 0.99448 | 9.549 | 1.0824 | 119.1 | 119.4421 | -0.86702 | 0.78048
9.5585 | 29.1995 | 121.5 | 120.0248 | 3.0804 | 0.99448 | 9.56 | 1.0824 | 119.1 | 119.4435 | -0.86706 | 0.78048
9.5685 | 29.1994 | 121.5 | 120.0248 | 3.0808 | 0.99448 | 9.569 | 1.0825 | 119.1 | 119.4453 | -0.86714 | 0.78046
9.5785 | 29.1994 | 121.5 | 120.0249 | 3.0812 | 0.99448 | 9.579 | 1.0825 | 119.1 | 119.4475 | -0.86726 | 0.78043
9.5885 | 29.1994 | 121.5 | 120.025 | 3.0816 | 0.99448 | 9.589 | 1.0825 | 119.1 | 119.4501 | -0.8674 | 0.78039
9.5985 | 29.1993 | 121.5 | 120.0251 | 3.0819 | 0.99448 | 9.599 | 1.0826 | 119.1 | 119.4531 | -0.86757 | 0.78034
9.6085 | 29.1993 | 121.5 | 120.0251 | 3.0822 | 0.99447 | 9.61 | 1.0826 | 119.1 | 119.4564 | -0.86774 | 0.78029
9.6185 | 29.1993 | 121.5 | 120.0252 | 3.0825 | 0.99447 | 9.619 | 1.0826 | 119.1 | 119.4599 | -0.8679 | 0.78024
9.6285 | 29.1993 | 121.5 | 120.0252 | 3.0827 | 0.99447 | 9.629 | 1.0827 | 119.1 | 119.4637 | -0.86805 | 0.7802
9.6385 | 29.1992 | 121.5 | 120.0253 | 3.0829 | 0.99447 | 9.639 | 1.0827 | 119.1 | 119.4677 | -0.86816 | 0.78017
9.6485 | 29.1992 | 121.5 | 120.0253 | 3.083 | 0.99447 | 9.649 | 1.0827 | 119.1 | 119.4718 | -0.86824 | 0.78015
9.6585 | 29.1992 | 121.5 | 120.0254 | 3.0831 | 0.99447 | 9.66 | 1.0828 | 119.1 | 119.476 | -0.86828 | 0.78014
9.6685 | 29.1992 | 121.5 | 120.0255 | 3.0832 | 0.99447 | 9.669 | 1.0828 | 119.1 | 119.4802 | -0.86826 | 0.78015
9.6785 | 29.1991 | 121.5 | 120.0256 | 3.0833 | 0.99447 | 9.679 | 1.0828 | 119.1 | 119.4843 | -0.8682 | 0.78017
9.6885 | 29.1991 | 121.5 | 120.0257 | 3.0834 | 0.99447 | 9.689 | 1.0828 | 119.1 | 119.4884 | -0.8681 | 0.78021
9.6985 | 29.1991 | 121.5 | 120.0259 | 3.0835 | 0.99447 | 9.699 | 1.0828 | 119.1 | 119.4923 | -0.86796 | 0.78027
9.7085 | 29.1991 | 121.5 | 120.0261 | 3.0836 | 0.99447 | 9.71 | 1.0828 | 119.1 | 119.496 | -0.86778 | 0.78033
9.7185 | 29.199 | 121.5 | 120.0264 | 3.0837 | 0.99447 | 9.719 | 1.0828 | 119.1 | 119.4994 | -0.86759 | 0.7804
9.7285 | 29.199 | 121.5 | 120.0267 | 3.0838 | 0.99447 | 9.729 | 1.0828 | 119.1 | 119.5026 | -0.86738 | 0.78047
9.7385 | 29.199 | 121.5 | 120.027 | 3.084 | 0.99447 | 9.739 | 1.0828 | 119.1 | 119.5055 | -0.86716 | 0.78055
9.7485 | 29.199 | 121.5 | 120.0275 | 3.0843 | 0.99447 | 9.749 | 1.0828 | 119.1 | 119.508 | -0.86696 | 0.78062
9.7585 | 29.1989 | 121.5 | 120.0279 | 3.0845 | 0.99447 | 9.76 | 1.0828 | 119.1 | 119.5102 | -0.86677 | 0.78068
9.7685 | 29.1989 | 121.5 | 120.0284 | 3.0848 | 0.99447 | 9.769 | 1.0828 | 119.1 | 119.512 | -0.86661 | 0.78074
9.7785 | 29.1989 | 121.5 | 120.0288 | 3.0851 | 0.99446 | 9.779 | 1.0828 | 119.1 | 119.5134 | -0.86648 | 0.78078
9.7885 | 29.1989 | 121.5 | 120.0292 | 3.0854 | 0.99446 | 9.789 | 1.0828 | 119.1 | 119.5144 | -0.86639 | 0.78081
9.7985 | 29.1989 | 121.5 | 120.0296 | 3.0857 | 0.99446 | 9.799 | 1.0828 | 119.1 | 119.5149 | -0.86634 | 0.78082
9.8085 | 29.1989 | 121.5 | 120.03 | 3.086 | 0.99446 | 9.81 | 1.0827 | 119.1 | 119.5151 | -0.86633 | 0.78082
9.8185 | 29.1989 | 121.5 | 120.0302 | 3.0862 | 0.99446 | 9.819 | 1.0827 | 119.1 | 119.5148 | -0.86636 | 0.7808
9.8285 | 29.1989 | 121.5 | 120.0303 | 3.0864 | 0.99446 | 9.829 | 1.0827 | 119.1 | 119.5141 | -0.86643 | 0.78078
9.8385 | 29.1988 | 121.5 | 120.0303 | 3.0866 | 0.99446 | 9.839 | 1.0827 | 119.1 | 119.513 | -0.86651 | 0.78074
9.8485 | 29.1988 | 121.5 | 120.0301 | 3.0867 | 0.99446 | 9.849 | 1.0827 | 119.1 | 119.5115 | -0.86662 | 0.78069
9.8585 | 29.1988 | 121.5 | 120.0297 | 3.0868 | 0.99446 | 9.86 | 1.0826 | 119.1 | 119.5097 | -0.86674 | 0.78065
9.8685 | 29.1988 | 121.5 | 120.0292 | 3.0868 | 0.99446 | 9.869 | 1.0826 | 119.1 | 119.5076 | -0.86687 | 0.78059
9.8785 | 29.1988 | 121.5 | 120.0284 | 3.0867 | 0.99446 | 9.879 | 1.0826 | 119.1 | 119.5052 | -0.86699 | 0.78054
9.8885 | 29.1988 | 121.5 | 120.0275 | 3.0866 | 0.99446 | 9.889 | 1.0825 | 119.1 | 119.5025 | -0.86711 | 0.78049
9.8985 | 29.1988 | 121.5 | 120.0264 | 3.0865 | 0.99446 | 9.899 | 1.0825 | 119.1 | 119.4996 | -0.86722 | 0.78044
9.9085 | 29.1988 | 121.5 | 120.0251 | 3.0864 | 0.99446 | 9.91 | 1.0824 | 119.1 | 119.4965 | -0.86732 | 0.78039
9.9185 | 29.1988 | 121.5 | 120.0237 | 3.0862 | 0.99446 | 9.919 | 1.0824 | 119.1 | 119.4933 | -0.86741 | 0.78034
9.9285 | 29.1988 | 121.5 | 120.0222 | 3.086 | 0.99446 | 9.929 | 1.0823 | 119.1 | 119.49 | -0.86748 | 0.7803
9.9385 | 29.1988 | 121.5 | 120.0206 | 3.0858 | 0.99446 | 9.939 | 1.0823 | 119.1 | 119.4867 | -0.86754 | 0.78027
9.9485 | 29.1988 | 121.5 | 120.019 | 3.0856 | 0.99446 | 9.949 | 1.0822 | 119.1 | 119.4834 | -0.86757 | 0.78024
9.9585 | 29.1988 | 121.5 | 120.0173 | 3.0854 | 0.99446 | 9.96 | 1.0822 | 119.1 | 119.48 | -0.86759 | 0.78021
9.9685 | 29.1988 | 121.5 | 120.0158 | 3.0853 | 0.99446 | 9.969 | 1.0821 | 119.1 | 119.4768 | -0.86761 | 0.78019
9.9785 | 29.1988 | 121.5 | 120.0143 | 3.0851 | 0.99446 | 9.979 | 1.082 | 119.1 | 119.4736 | -0.86761 | 0.78017
9.9885 | 29.1988 | 121.5 | 120.0129 | 3.085 | 0.99447 | 9.989 | 1.0819 | 119.1 | 119.4706 | -0.86761 | 0.78014
9.9985 | 29.1989 | 121.5 | 120.0116 | 3.0849 | 0.99447 | 9.999 | 1.0819 | 119.1 | 119.4677 | -0.86761 | 0.78012
10.0085 | 29.1989 | 121.5 | 120.0105 | 3.0848 | 0.99447 | 10.01 | 1.0818 | 119.1 | 119.465 | -0.86762 | 0.78009
10.0185 | 29.1989 | 121.5 | 120.0095 | 3.0848 | 0.99447 | 10.019 | 1.0817 | 119.1 | 119.4625 | -0.86764 | 0.78006
10.0285 | 29.199 | 121.5 | 120.0087 | 3.0849 | 0.99447 | 10.029 | 1.0816 | 119.1 | 119.4602 | -0.86767 | 0.78002
10.0385 | 29.1991 | 121.5 | 120.008 | 3.0851 | 0.99447 | 10.039 | 1.0815 | 119.1 | 119.4581 | -0.86772 | 0.77998
10.0485 | 29.1991 | 121.5 | 120.0076 | 3.0854 | 0.99446 | 10.049 | 1.0814 | 119.1 | 119.4563 | -0.86779 | 0.77992
10.0585 | 29.1992 | 121.5 | 120.0073 | 3.0857 | 0.99446 | 10.06 | 1.0813 | 119.1 | 119.4547 | -0.86786 | 0.77987
10.0685 | 29.1993 | 121.5 | 120.0072 | 3.0862 | 0.99446 | 10.069 | 1.0812 | 119.1 | 119.4533 | -0.86795 | 0.77981
10.0785 | 29.1994 | 121.5 | 120.0073 | 3.0868 | 0.99446 | 10.079 | 1.0811 | 119.1 | 119.4521 | -0.86805 | 0.77974
10.0885 | 29.1996 | 121.5 | 120.0075 | 3.0875 | 0.99446 | 10.089 | 1.081 | 119.1 | 119.4511 | -0.86815 | 0.77968
10.0985 | 29.1997 | 121.5 | 120.008 | 3.0883 | 0.99445 | 10.099 | 1.0808 | 119.1 | 119.4504 | -0.86826 | 0.77961
10.1085 | 29.1998 | 121.5 | 120.0086 | 3.0893 | 0.99445 | 10.11 | 1.0807 | 119.1 | 119.4498 | -0.86836 | 0.77954
10.1185 | 29.2 | 121.5 | 120.0093 | 3.0904 | 0.99445 | 10.119 | 1.0806 | 119.1 | 119.4494 | -0.86846 | 0.77947
10.1285 | 29.2002 | 121.5 | 120.0102 | 3.0916 | 0.99444 | 10.129 | 1.0805 | 119.1 | 119.4492 | -0.86854 | 0.77941
10.1385 | 29.2003 | 121.5 | 120.0113 | 3.0929 | 0.99444 | 10.139 | 1.0804 | 119.1 | 119.4491 | -0.86862 | 0.77935
10.1485 | 29.2005 | 121.5 | 120.0125 | 3.0943 | 0.99443 | 10.149 | 1.0803 | 119.1 | 119.4492 | -0.86869 | 0.7793
10.1585 | 29.2007 | 121.5 | 120.0138 | 3.0958 | 0.99443 | 10.16 | 1.0802 | 119.1 | 119.4494 | -0.86875 | 0.77925
10.1685 | 29.2009 | 121.5 | 120.0153 | 3.0974 | 0.99442 | 10.169 | 1.0801 | 119.1 | 119.4497 | -0.8688 | 0.7792
10.1785 | 29.2011 | 121.5 | 120.0168 | 3.0991 | 0.99442 | 10.179 | 1.08 | 119.1 | 119.4501 | -0.86884 | 0.77915
10.1885 | 29.2013 | 121.5 | 120.0184 | 3.1007 | 0.99441 | 10.189 | 1.0799 | 119.1 | 119.4506 | -0.86888 | 0.77911
10.1985 | 29.2016 | 121.5 | 120.02 | 3.1024 | 0.9944 | 10.199 | 1.0798 | 119.1 | 119.4511 | -0.8689 | 0.77907
10.2085 | 29.2018 | 121.5 | 120.0216 | 3.1041 | 0.9944 | 10.21 | 1.0797 | 119.1 | 119.4517 | -0.86892 | 0.77904
10.2185 | 29.202 | 121.5 | 120.0232 | 3.1057 | 0.99439 | 10.219 | 1.0796 | 119.1 | 119.4523 | -0.86894 | 0.779
10.2285 | 29.2023 | 121.5 | 120.0248 | 3.1073 | 0.99439 | 10.229 | 1.0795 | 119.1 | 119.4529 | -0.86896 | 0.77897
10.2385 | 29.2025 | 121.5 | 120.0263 | 3.1088 | 0.99438 | 10.239 | 1.0794 | 119.1 | 119.4535 | -0.86897 | 0.77893
10.2485 | 29.2028 | 121.5 | 120.0278 | 3.1103 | 0.99438 | 10.249 | 1.0793 | 119.1 | 119.4541 | -0.86899 | 0.7789
10.2585 | 29.203 | 121.5 | 120.0292 | 3.1117 | 0.99437 | 10.26 | 1.0792 | 119.1 | 119.4546 | -0.86901 | 0.77887
10.2685 | 29.2033 | 121.5 | 120.0304 | 3.1129 | 0.99437 | 10.269 | 1.0791 | 119.1 | 119.455 | -0.86904 | 0.77883
10.2785 | 29.2035 | 121.5 | 120.0316 | 3.1141 | 0.99436 | 10.279 | 1.079 | 119.1 | 119.4554 | -0.86908 | 0.77879
10.2885 | 29.2038 | 121.5 | 120.0327 | 3.1152 | 0.99436 | 10.289 | 1.0789 | 119.1 | 119.4557 | -0.86914 | 0.77874
10.2985 | 29.2041 | 121.5 | 120.0336 | 3.1162 | 0.99435 | 10.299 | 1.0788 | 119.1 | 119.4558 | -0.86922 | 0.77868
10.3085 | 29.2043 | 121.5 | 120.0344 | 3.1171 | 0.99435 | 10.31 | 1.0787 | 119.1 | 119.4559 | -0.86933 | 0.77862
10.3185 | 29.2046 | 121.5 | 120.0351 | 3.1179 | 0.99435 | 10.319 | 1.0786 | 119.1 | 119.4558 | -0.86948 | 0.77854
10.3285 | 29.2049 | 121.5 | 120.0358 | 3.1186 | 0.99435 | 10.329 | 1.0785 | 119.1 | 119.4557 | -0.86965 | 0.77845
10.3385 | 29.2051 | 121.5 | 120.0363 | 3.1192 | 0.99435 | 10.339 | 1.0784 | 119.1 | 119.4553 | -0.86987 | 0.77835
10.3485 | 29.2054 | 121.5 | 120.0368 | 3.1198 | 0.99434 | 10.349 | 1.0783 | 119.1 | 119.4549 | -0.87012 | 0.77823
10.3585 | 29.2057 | 121.5 | 120.0371 | 3.1204 | 0.99434 | 10.36 | 1.0782 | 119.1 | 119.4543 | -0.87042 | 0.77809
10.3685 | 29.2059 | 121.5 | 120.0375 | 3.1208 | 0.99434 | 10.369 | 1.0781 | 119.1 | 119.4535 | -0.87075 | 0.77795
10.3785 | 29.2062 | 121.5 | 120.0378 | 3.1213 | 0.99434 | 10.379 | 1.078 | 119.1 | 119.4526 | -0.87111 | 0.77779
10.3885 | 29.2064 | 121.5 | 120.038 | 3.1217 | 0.99434 | 10.389 | 1.0779 | 119.1 | 119.4516 | -0.87152 | 0.77761
10.3985 | 29.2067 | 121.5 | 120.0383 | 3.1221 | 0.99433 | 10.399 | 1.0777 | 119.1 | 119.4505 | -0.87195 | 0.77743
10.4085 | 29.207 | 121.5 | 120.0385 | 3.1225 | 0.99433 | 10.41 | 1.0776 | 119.1 | 119.4493 | -0.87242 | 0.77723
10.4185 | 29.2072 | 121.5 | 120.0388 | 3.1229 | 0.99433 | 10.419 | 1.0775 | 119.1 | 119.448 | -0.87291 | 0.77702
10.4285 | 29.2075 | 121.5 | 120.0392 | 3.1233 | 0.99433 | 10.429 | 1.0774 | 119.1 | 119.4467 | -0.87343 | 0.7768
10.4385 | 29.2077 | 121.5 | 120.0396 | 3.1237 | 0.99433 | 10.439 | 1.0773 | 119.1 | 119.4454 | -0.87398 | 0.77657
10.4485 | 29.208 | 121.5 | 120.0401 | 3.1241 | 0.99433 | 10.449 | 1.0771 | 119.1 | 119.4442 | -0.87454 | 0.77634
10.4585 | 29.2082 | 121.5 | 120.0406 | 3.1245 | 0.99433 | 10.46 | 1.077 | 119.1 | 119.4431 | -0.87512 | 0.7761
10.4685 | 29.2084 | 121.5 | 120.0413 | 3.1249 | 0.99433 | 10.469 | 1.0769 | 119.1 | 119.442 | -0.87572 | 0.77585
10.4785 | 29.2087 | 121.5 | 120.042 | 3.1253 | 0.99432 | 10.479 | 1.0768 | 119.1 | 119.4412 | -0.87633 | 0.7756
10.4885 | 29.2089 | 121.5 | 120.0429 | 3.1256 | 0.99432 | 10.489 | 1.0766 | 119.1 | 119.4405 | -0.87695 | 0.77534
10.4985 | 29.2092 | 121.5 | 120.0439 | 3.126 | 0.99432 | 10.499 | 1.0765 | 119.1 | 119.44 | -0.87759 | 0.77509
10.5085 | 29.2094 | 121.5 | 120.045 | 3.1264 | 0.99432 | 10.51 | 1.0764 | 119.1 | 119.4398 | -0.87824 | 0.77482
10.5185 | 29.2096 | 121.5 | 120.0461 | 3.1267 | 0.99432 | 10.519 | 1.0763 | 119.1 | 119.4399 | -0.87889 | 0.77456
10.5285 | 29.2099 | 121.5 | 120.0474 | 3.1271 | 0.99432 | 10.529 | 1.0762 | 119.1 | 119.4402 | -0.87955 | 0.7743
10.5385 | 29.2101 | 121.5 | 120.0488 | 3.1274 | 0.99432 | 10.539 | 1.0761 | 119.1 | 119.4407 | -0.88021 | 0.77403
10.5485 | 29.2103 | 121.5 | 120.0502 | 3.1276 | 0.99432 | 10.549 | 1.076 | 119.1 | 119.4416 | -0.88087 | 0.77377
10.5585 | 29.2106 | 121.5 | 120.0517 | 3.1279 | 0.99432 | 10.5605 | 1.0759 | 119.1 | 119.4427 | -0.88153 | 0.77352
10.5685 | 29.2108 | 121.5 | 120.0533 | 3.1281 | 0.99431 | 10.569 | 1.0758 | 119.1 | 119.4441 | -0.88217 | 0.77326
10.5785 | 29.2111 | 121.5 | 120.0549 | 3.1283 | 0.99431 | 10.579 | 1.0757 | 119.1 | 119.4458 | -0.88281 | 0.77302
10.5885 | 29.2113 | 121.5 | 120.0565 | 3.1285 | 0.99431 | 10.589 | 1.0757 | 119.1 | 119.4478 | -0.88342 | 0.77278
10.5985 | 29.2115 | 121.5 | 120.0582 | 3.1286 | 0.99431 | 10.599 | 1.0756 | 119.1 | 119.45 | -0.88402 | 0.77255
10.6085 | 29.2118 | 121.5 | 120.0598 | 3.1288 | 0.99431 | 10.61 | 1.0755 | 119.1 | 119.4524 | -0.88461 | 0.77233
10.6185 | 29.212 | 121.5 | 120.0614 | 3.1289 | 0.99431 | 10.619 | 1.0755 | 119.1 | 119.455 | -0.88517 | 0.77212
10.6285 | 29.2123 | 121.5 | 120.063 | 3.1291 | 0.99431 | 10.629 | 1.0755 | 119.1 | 119.4578 | -0.88572 | 0.77192
10.6385 | 29.2125 | 121.5 | 120.0646 | 3.1292 | 0.99431 | 10.639 | 1.0754 | 119.1 | 119.4608 | -0.88625 | 0.77172
10.6485 | 29.2128 | 121.5 | 120.066 | 3.1294 | 0.99431 | 10.649 | 1.0754 | 119.1 | 119.4639 | -0.88675 | 0.77154
10.6585 | 29.2131 | 121.5 | 120.0674 | 3.1296 | 0.99431 | 10.66 | 1.0754 | 119.1 | 119.4671 | -0.88723 | 0.77137
10.6685 | 29.2133 | 121.5 | 120.0687 | 3.1298 | 0.99431 | 10.669 | 1.0754 | 119.1 | 119.4703 | -0.88768 | 0.77121
10.6785 | 29.2136 | 121.5 | 120.0699 | 3.13 | 0.99431 | 10.679 | 1.0754 | 119.1 | 119.4736 | -0.8881 | 0.77106
10.6885 | 29.2138 | 121.5 | 120.071 | 3.1303 | 0.99431 | 10.689 | 1.0754 | 119.1 | 119.4768 | -0.88848 | 0.77093
10.6985 | 29.2141 | 121.5 | 120.072 | 3.1305 | 0.99431 | 10.699 | 1.0754 | 119.1 | 119.48 | -0.88881 | 0.77081
10.7085 | 29.2143 | 121.5 | 120.0728 | 3.1308 | 0.99431 | 10.71 | 1.0754 | 119.1 | 119.483 | -0.8891 | 0.77072
10.7185 | 29.2146 | 121.5 | 120.0735 | 3.1311 | 0.99431 | 10.719 | 1.0754 | 119.1 | 119.4859 | -0.88933 | 0.77064
10.7285 | 29.2148 | 121.5 | 120.074 | 3.1314 | 0.9943 | 10.729 | 1.0755 | 119.1 | 119.4886 | -0.88951 | 0.77058
10.7385 | 29.2151 | 121.5 | 120.0744 | 3.1317 | 0.9943 | 10.739 | 1.0755 | 119.1 | 119.4911 | -0.88963 | 0.77055
10.7485 | 29.2153 | 121.5 | 120.0746 | 3.1321 | 0.9943 | 10.749 | 1.0755 | 119.1 | 119.4934 | -0.88969 | 0.77053
10.7585 | 29.2156 | 121.5 | 120.0747 | 3.1324 | 0.9943 | 10.7605 | 1.0755 | 119.1 | 119.4954 | -0.8897 | 0.77054
10.7685 | 29.2158 | 121.5 | 120.0746 | 3.1327 | 0.9943 | 10.769 | 1.0756 | 119.1 | 119.4971 | -0.88966 | 0.77056
10.7785 | 29.216 | 121.5 | 120.0744 | 3.133 | 0.9943 | 10.779 | 1.0756 | 119.1 | 119.4985 | -0.88958 | 0.7706
10.7885 | 29.2162 | 121.5 | 120.0741 | 3.1334 | 0.9943 | 10.789 | 1.0756 | 119.1 | 119.4997 | -0.88947 | 0.77064
10.7985 | 29.2164 | 121.5 | 120.0737 | 3.1337 | 0.9943 | 10.799 | 1.0757 | 119.1 | 119.5007 | -0.88935 | 0.77069
10.8085 | 29.2165 | 121.5 | 120.0731 | 3.134 | 0.9943 | 10.81 | 1.0757 | 119.1 | 119.5013 | -0.88924 | 0.77074
10.8185 | 29.2167 | 121.5 | 120.0725 | 3.1343 | 0.9943 | 10.819 | 1.0757 | 119.1 | 119.5018 | -0.88913 | 0.77079
10.8285 | 29.2168 | 121.5 | 120.0719 | 3.1346 | 0.99429 | 10.829 | 1.0758 | 119.1 | 119.502 | -0.88906 | 0.77082
10.8385 | 29.217 | 121.5 | 120.0712 | 3.1349 | 0.99429 | 10.839 | 1.0758 | 119.1 | 119.502 | -0.88904 | 0.77084
10.8485 | 29.2171 | 121.5 | 120.0704 | 3.1352 | 0.99429 | 10.849 | 1.0758 | 119.1 | 119.5018 | -0.88907 | 0.77084
10.8585 | 29.2172 | 121.5 | 120.0697 | 3.1354 | 0.99429 | 10.86 | 1.0759 | 119.1 | 119.5015 | -0.88918 | 0.77082
10.8685 | 29.2172 | 121.5 | 120.0689 | 3.1357 | 0.99429 | 10.869 | 1.0759 | 119.1 | 119.501 | -0.88936 | 0.77076
10.8785 | 29.2173 | 121.5 | 120.0682 | 3.136 | 0.99429 | 10.8785 | 1.0759 | 119.1 | 119.5005 | -0.88963 | 0.77068
10.8885 | 29.2174 | 121.5 | 120.0674 | 3.1363 | 0.99429 | 10.8885 | 1.076 | 119.1 | 119.4999 | -0.88999 | 0.77056
10.8985 | 29.2174 | 121.5 | 120.0667 | 3.1365 | 0.99429 | 10.899 | 1.076 | 119.1 | 119.4993 | -0.89044 | 0.77041
10.9085 | 29.2174 | 121.5 | 120.0659 | 3.1368 | 0.99429 | 10.91 | 1.076 | 119.1 | 119.4987 | -0.89098 | 0.77023
10.9185 | 29.2174 | 121.5 | 120.0652 | 3.137 | 0.99428 | 10.9185 | 1.0761 | 119.1 | 119.4981 | -0.8916 | 0.77002
10.9285 | 29.2174 | 121.5 | 120.0645 | 3.1373 | 0.99428 | 10.9285 | 1.0761 | 119.1 | 119.4976 | -0.89229 | 0.76978
10.9385 | 29.2174 | 121.5 | 120.0638 | 3.1375 | 0.99428 | 10.9385 | 1.0761 | 119.1 | 119.4972 | -0.89303 | 0.76953
10.9485 | 29.2174 | 121.5 | 120.0631 | 3.1378 | 0.99428 | 10.9485 | 1.0761 | 119.1 | 119.4969 | -0.89379 | 0.76926
10.9585 | 29.2174 | 121.5 | 120.0624 | 3.1381 | 0.99428 | 10.96 | 1.0761 | 119.1 | 119.4967 | -0.89457 | 0.76899
10.9685 | 29.2174 | 121.5 | 120.0618 | 3.1383 | 0.99428 | 10.9685 | 1.0761 | 119.1 | 119.4966 | -0.89535 | 0.76871
10.9785 | 29.2173 | 121.5 | 120.0611 | 3.1386 | 0.99428 | 10.9785 | 1.0761 | 119.1 | 119.4966 | -0.8961 | 0.76845
10.9885 | 29.2173 | 121.5 | 120.0605 | 3.1389 | 0.99428 | 10.9885 | 1.0761 | 119.1 | 119.4967 | -0.89682 | 0.76819
10.9985 | 29.2172 | 121.5 | 120.0599 | 3.1392 | 0.99428 | 10.9985 | 1.076 | 119.1 | 119.4968 | -0.89749 | 0.76795
11.0085 | 29.2171 | 121.5 | 120.0593 | 3.1395 | 0.99428 | 11.01 | 1.076 | 119.1 | 119.497 | -0.89811 | 0.76772
11.0185 | 29.2171 | 121.5 | 120.0587 | 3.1398 | 0.99428 | 11.0185 | 1.076 | 119.1 | 119.4973 | -0.89866 | 0.76751
11.0285 | 29.217 | 121.5 | 120.0582 | 3.1402 | 0.99427 | 11.0285 | 1.0759 | 119.1 | 119.4975 | -0.89915 | 0.76732
11.0385 | 29.2169 | 121.5 | 120.0577 | 3.1405 | 0.99427 | 11.0385 | 1.0759 | 119.1 | 119.4978 | -0.89958 | 0.76716
11.0485 | 29.2169 | 121.5 | 120.0572 | 3.1408 | 0.99427 | 11.0485 | 1.0758 | 119.1 | 119.498 | -0.89995 | 0.76701
11.0585 | 29.2168 | 121.5 | 120.0568 | 3.1411 | 0.99427 | 11.06 | 1.0757 | 119.1 | 119.4982 | -0.90026 | 0.76688
11.0685 | 29.2167 | 121.5 | 120.0564 | 3.1415 | 0.99427 | 11.069 | 1.0756 | 119.1 | 119.4983 | -0.90052 | 0.76677
11.0785 | 29.2166 | 121.5 | 120.0561 | 3.1418 | 0.99427 | 11.0785 | 1.0756 | 119.1 | 119.4983 | -0.90073 | 0.76667
11.0885 | 29.2165 | 121.5 | 120.0558 | 3.142 | 0.99427 | 11.0885 | 1.0755 | 119.1 | 119.4982 | -0.90092 | 0.76657
11.0985 | 29.2164 | 121.5 | 120.0556 | 3.1423 | 0.99427 | 11.0985 | 1.0754 | 119.1 | 119.498 | -0.9011 | 0.76649
11.1085 | 29.2163 | 121.5 | 120.0555 | 3.1425 | 0.99426 | 11.11 | 1.0753 | 119.1 | 119.4976 | -0.90126 | 0.7664
11.1185 | 29.2162 | 121.5 | 120.0554 | 3.1426 | 0.99426 | 11.1185 | 1.0752 | 119.1 | 119.4971 | -0.90144 | 0.76631
11.1285 | 29.2161 | 121.5 | 120.0553 | 3.1428 | 0.99426 | 11.1285 | 1.0751 | 119.1 | 119.4964 | -0.90163 | 0.76622
11.1385 | 29.2161 | 121.5 | 120.0553 | 3.1428 | 0.99426 | 11.1385 | 1.075 | 119.1 | 119.4955 | -0.90184 | 0.76611
11.149 | 29.216 | 121.5 | 120.0553 | 3.1429 | 0.99426 | 11.1485 | 1.0749 | 119.1 | 119.4944 | -0.9021 | 0.76599
11.1585 | 29.2159 | 121.5 | 120.0554 | 3.1429 | 0.99426 | 11.16 | 1.0748 | 119.1 | 119.4931 | -0.90239 | 0.76586
11.1685 | 29.2158 | 121.5 | 120.0555 | 3.1428 | 0.99426 | 11.1685 | 1.0747 | 119.1 | 119.4916 | -0.90274 | 0.76571
11.1785 | 29.2158 | 121.5 | 120.0556 | 3.1428 | 0.99426 | 11.1785 | 1.0746 | 119.1 | 119.49 | -0.90315 | 0.76553
11.1885 | 29.2157 | 121.5 | 120.0557 | 3.1427 | 0.99426 | 11.1885 | 1.0745 | 119.1 | 119.4881 | -0.90363 | 0.76533
11.1985 | 29.2156 | 121.5 | 120.0557 | 3.1425 | 0.99426 | 11.1985 | 1.0744 | 119.1 | 119.4861 | -0.90418 | 0.76511
11.2085 | 29.2156 | 121.5 | 120.0558 | 3.1424 | 0.99426 | 11.21 | 1.0743 | 119.1 | 119.484 | -0.90481 | 0.76485
11.2185 | 29.2155 | 121.5 | 120.0558 | 3.1423 | 0.99427 | 11.2185 | 1.0741 | 119.1 | 119.4817 | -0.90553 | 0.76457
11.2285 | 29.2155 | 121.5 | 120.0558 | 3.1421 | 0.99427 | 11.2285 | 1.074 | 119.1 | 119.4793 | -0.90632 | 0.76425
11.2385 | 29.2155 | 121.5 | 120.0557 | 3.142 | 0.99427 | 11.2385 | 1.0739 | 119.1 | 119.4769 | -0.90721 | 0.7639
11.2485 | 29.2154 | 121.5 | 120.0555 | 3.1419 | 0.99427 | 11.2485 | 1.0738 | 119.1 | 119.4744 | -0.90818 | 0.76353
11.2585 | 29.2154 | 121.5 | 120.0553 | 3.1418 | 0.99427 | 11.26 | 1.0736 | 119.1 | 119.4719 | -0.90922 | 0.76312
11.2685 | 29.2154 | 121.5 | 120.0549 | 3.1418 | 0.99427 | 11.2685 | 1.0735 | 119.1 | 119.4695 | -0.91034 | 0.76269
11.2785 | 29.2153 | 121.5 | 120.0545 | 3.1418 | 0.99427 | 11.2785 | 1.0734 | 119.1 | 119.4672 | -0.91153 | 0.76223
11.2885 | 29.2153 | 121.5 | 120.054 | 3.1418 | 0.99427 | 11.2885 | 1.0732 | 119.1 | 119.465 | -0.91278 | 0.76175
11.2985 | 29.2152 | 121.5 | 120.0534 | 3.1418 | 0.99427 | 11.2985 | 1.0731 | 119.1 | 119.4629 | -0.91407 | 0.76126
11.3085 | 29.2152 | 121.5 | 120.0527 | 3.1419 | 0.99427 | 11.31 | 1.0729 | 119.1 | 119.461 | -0.9154 | 0.76075
11.3185 | 29.2151 | 121.5 | 120.0519 | 3.142 | 0.99427 | 11.3185 | 1.0728 | 119.1 | 119.4593 | -0.91676 | 0.76023
11.3285 | 29.2151 | 121.5 | 120.051 | 3.1421 | 0.99427 | 11.3285 | 1.0726 | 119.1 | 119.4578 | -0.91813 | 0.7597
11.3385 | 29.215 | 121.5 | 120.05 | 3.1423 | 0.99427 | 11.3385 | 1.0725 | 119.1 | 119.4565 | -0.9195 | 0.75918
11.3485 | 29.215 | 121.5 | 120.049 | 3.1424 | 0.99426 | 11.3485 | 1.0723 | 119.1 | 119.4554 | -0.92086 | 0.75866
11.359 | 29.2149 | 121.5 | 120.0479 | 3.1425 | 0.99426 | 11.36 | 1.0722 | 119.1 | 119.4545 | -0.92219 | 0.75814
11.3685 | 29.2148 | 121.5 | 120.0468 | 3.1425 | 0.99426 | 11.3685 | 1.072 | 119.1 | 119.4539 | -0.9235 | 0.75764
11.3785 | 29.2148 | 121.5 | 120.0456 | 3.1426 | 0.99426 | 11.3785 | 1.0719 | 119.1 | 119.4534 | -0.92477 | 0.75715
11.3885 | 29.2147 | 121.5 | 120.0445 | 3.1426 | 0.99426 | 11.3885 | 1.0717 | 119.1 | 119.453 | -0.926 | 0.75668
11.3985 | 29.2146 | 121.5 | 120.0433 | 3.1425 | 0.99426 | 11.3985 | 1.0716 | 119.1 | 119.4528 | -0.92718 | 0.75622
11.4085 | 29.2145 | 121.5 | 120.0422 | 3.1424 | 0.99426 | 11.41 | 1.0714 | 119.1 | 119.4527 | -0.92831 | 0.75578
11.4185 | 29.2144 | 121.5 | 120.041 | 3.1423 | 0.99426 | 11.4185 | 1.0713 | 119.1 | 119.4526 | -0.92939 | 0.75536
11.4285 | 29.2143 | 121.5 | 120.0399 | 3.1422 | 0.99426 | 11.4285 | 1.0712 | 119.1 | 119.4525 | -0.93041 | 0.75497
11.4385 | 29.2142 | 121.5 | 120.0388 | 3.142 | 0.99427 | 11.4385 | 1.071 | 119.1 | 119.4524 | -0.93136 | 0.75459
11.4485 | 29.2141 | 121.5 | 120.0377 | 3.1419 | 0.99427 | 11.4485 | 1.0709 | 119.1 | 119.4522 | -0.93226 | 0.75424
11.4585 | 29.214 | 121.5 | 120.0367 | 3.1417 | 0.99427 | 11.46 | 1.0708 | 119.1 | 119.452 | -0.9331 | 0.75391
11.4685 | 29.2139 | 121.5 | 120.0356 | 3.1415 | 0.99427 | 11.4685 | 1.0707 | 119.1 | 119.4516 | -0.93387 | 0.7536
11.4785 | 29.2138 | 121.5 | 120.0346 | 3.1413 | 0.99427 | 11.4785 | 1.0705 | 119.1 | 119.451 | -0.93458 | 0.75332
11.4885 | 29.2137 | 121.5 | 120.0335 | 3.1411 | 0.99427 | 11.4885 | 1.0704 | 119.1 | 119.4503 | -0.93524 | 0.75306
11.4985 | 29.2135 | 121.5 | 120.0325 | 3.1409 | 0.99427 | 11.4985 | 1.0703 | 119.1 | 119.4495 | -0.93583 | 0.75282
11.5085 | 29.2134 | 121.5 | 120.0314 | 3.1408 | 0.99427 | 11.51 | 1.0702 | 119.1 | 119.4484 | -0.93637 | 0.75259
11.5185 | 29.2133 | 121.5 | 120.0303 | 3.1406 | 0.99427 | 11.5185 | 1.0701 | 119.1 | 119.4472 | -0.93686 | 0.75239
11.5285 | 29.2132 | 121.5 | 120.0292 | 3.1405 | 0.99427 | 11.5285 | 1.07 | 119.1 | 119.4459 | -0.93731 | 0.7522
11.5385 | 29.2131 | 121.5 | 120.0282 | 3.1403 | 0.99427 | 11.5385 | 1.0698 | 119.1 | 119.4443 | -0.93772 | 0.75202
11.5485 | 29.2129 | 121.5 | 120.0271 | 3.1402 | 0.99427 | 11.5485 | 1.0697 | 119.1 | 119.4427 | -0.93809 | 0.75185
11.5585 | 29.2128 | 121.5 | 120.026 | 3.14 | 0.99427 | 11.56 | 1.0696 | 119.1 | 119.4409 | -0.93843 | 0.7517
11.5685 | 29.2127 | 121.5 | 120.0249 | 3.1399 | 0.99427 | 11.5685 | 1.0695 | 119.1 | 119.4389 | -0.93875 | 0.75155
11.5785 | 29.2125 | 121.5 | 120.0239 | 3.1397 | 0.99427 | 11.5785 | 1.0694 | 119.1 | 119.4368 | -0.93905 | 0.75141
11.5885 | 29.2124 | 121.5 | 120.0229 | 3.1395 | 0.99427 | 11.5885 | 1.0693 | 119.1 | 119.4347 | -0.93934 | 0.75127
11.5985 | 29.2123 | 121.5 | 120.0219 | 3.1393 | 0.99428 | 11.5985 | 1.0691 | 119.1 | 119.4324 | -0.9396 | 0.75114
11.6085 | 29.2122 | 121.5 | 120.021 | 3.1391 | 0.99428 | 11.61 | 1.069 | 119.1 | 119.4301 | -0.93985 | 0.75102
11.6185 | 29.212 | 121.5 | 120.0201 | 3.1388 | 0.99428 | 11.6185 | 1.0689 | 119.1 | 119.4277 | -0.94009 | 0.7509
11.6285 | 29.2119 | 121.5 | 120.0192 | 3.1385 | 0.99428 | 11.6285 | 1.0688 | 119.1 | 119.4253 | -0.9403 | 0.75078
11.6385 | 29.2118 | 121.5 | 120.0185 | 3.1382 | 0.99428 | 11.6385 | 1.0686 | 119.1 | 119.4228 | -0.94049 | 0.75068
11.6485 | 29.2116 | 121.5 | 120.0178 | 3.1378 | 0.99428 | 11.6485 | 1.0685 | 119.1 | 119.4204 | -0.94066 | 0.75058
11.6585 | 29.2115 | 121.5 | 120.0171 | 3.1374 | 0.99428 | 11.66 | 1.0684 | 119.1 | 119.4181 | -0.94081 | 0.75049
11.6685 | 29.2114 | 121.5 | 120.0166 | 3.137 | 0.99428 | 11.6685 | 1.0682 | 119.1 | 119.4158 | -0.94094 | 0.7504
11.6785 | 29.2112 | 121.5 | 120.0161 | 3.1365 | 0.99428 | 11.6785 | 1.0681 | 119.1 | 119.4136 | -0.94106 | 0.75032
11.6885 | 29.2111 | 121.5 | 120.0156 | 3.136 | 0.99429 | 11.6885 | 1.068 | 119.1 | 119.4115 | -0.94116 | 0.75025
11.6985 | 29.211 | 121.5 | 120.0153 | 3.1355 | 0.99429 | 11.6985 | 1.0679 | 119.1 | 119.4096 | -0.94125 | 0.75018
11.7085 | 29.2108 | 121.5 | 120.0151 | 3.135 | 0.99429 | 11.71 | 1.0677 | 119.1 | 119.4078 | -0.94134 | 0.75011
11.7185 | 29.2107 | 121.5 | 120.0149 | 3.1345 | 0.99429 | 11.7185 | 1.0676 | 119.1 | 119.4062 | -0.94143 | 0.75005
11.7285 | 29.2106 | 121.5 | 120.0148 | 3.134 | 0.99429 | 11.7285 | 1.0675 | 119.1 | 119.4048 | -0.94151 | 0.74998
11.7385 | 29.2105 | 121.5 | 120.0148 | 3.1335 | 0.9943 | 11.7385 | 1.0674 | 119.1 | 119.4035 | -0.94161 | 0.74992
11.7485 | 29.2103 | 121.5 | 120.015 | 3.1331 | 0.9943 | 11.7485 | 1.0673 | 119.1 | 119.4023 | -0.9417 | 0.74986
11.7585 | 29.2102 | 121.5 | 120.0152 | 3.1326 | 0.9943 | 11.76 | 1.0672 | 119.1 | 119.4013 | -0.9418 | 0.74979
11.7685 | 29.2101 | 121.5 | 120.0154 | 3.1321 | 0.9943 | 11.7685 | 1.0671 | 119.1 | 119.4004 | -0.94191 | 0.74973
11.7785 | 29.21 | 121.5 | 120.0158 | 3.1317 | 0.9943 | 11.7785 | 1.0671 | 119.1 | 119.3996 | -0.94202 | 0.74967
11.7885 | 29.2099 | 121.5 | 120.0162 | 3.1312 | 0.9943 | 11.7885 | 1.067 | 119.1 | 119.399 | -0.94213 | 0.74961
11.7985 | 29.2098 | 121.5 | 120.0167 | 3.1308 | 0.9943 | 11.7985 | 1.0669 | 119.1 | 119.3985 | -0.94224 | 0.74955
11.8085 | 29.2097 | 121.5 | 120.0172 | 3.1304 | 0.99431 | 11.81 | 1.0669 | 119.1 | 119.3981 | -0.94235 | 0.7495
11.8185 | 29.2095 | 121.5 | 120.0177 | 3.1299 | 0.99431 | 11.8185 | 1.0668 | 119.1 | 119.3979 | -0.94246 | 0.74945
11.8285 | 29.2094 | 121.5 | 120.0182 | 3.1295 | 0.99431 | 11.8285 | 1.0668 | 119.1 | 119.3978 | -0.94257 | 0.7494
11.8385 | 29.2093 | 121.5 | 120.0187 | 3.129 | 0.99431 | 11.8385 | 1.0668 | 119.1 | 119.3978 | -0.94268 | 0.74935
11.8485 | 29.2092 | 121.5 | 120.0191 | 3.1285 | 0.99431 | 11.8485 | 1.0668 | 119.1 | 119.3979 | -0.94278 | 0.74931
11.8585 | 29.2091 | 121.5 | 120.0196 | 3.1281 | 0.99431 | 11.86 | 1.0668 | 119.1 | 119.3982 | -0.94287 | 0.74927
11.8685 | 29.209 | 121.5 | 120.02 | 3.1276 | 0.99432 | 11.8685 | 1.0668 | 119.1 | 119.3985 | -0.94295 | 0.74925
11.8785 | 29.2089 | 121.5 | 120.0203 | 3.1271 | 0.99432 | 11.8785 | 1.0668 | 119.1 | 119.3988 | -0.94301 | 0.74923
11.8885 | 29.2088 | 121.5 | 120.0206 | 3.1266 | 0.99432 | 11.8885 | 1.0668 | 119.1 | 119.3992 | -0.94305 | 0.74922
11.8985 | 29.2087 | 121.5 | 120.0209 | 3.1262 | 0.99432 | 11.8985 | 1.0668 | 119.1 | 119.3996 | -0.94305 | 0.74923
11.9085 | 29.2086 | 121.5 | 120.0211 | 3.1257 | 0.99432 | 11.9105 | 1.0668 | 119.1 | 119.3999 | -0.943 | 0.74925
11.9185 | 29.2085 | 121.5 | 120.0213 | 3.1253 | 0.99432 | 11.9185 | 1.0669 | 119.1 | 119.4003 | -0.9429 | 0.7493
11.9285 | 29.2084 | 121.5 | 120.0215 | 3.1249 | 0.99433 | 11.9285 | 1.0669 | 119.1 | 119.4005 | -0.94274 | 0.74936
11.9385 | 29.2083 | 121.5 | 120.0217 | 3.1246 | 0.99433 | 11.9385 | 1.0669 | 119.1 | 119.4008 | -0.94251 | 0.74946
11.9485 | 29.2083 | 121.5 | 120.0219 | 3.1244 | 0.99433 | 11.9485 | 1.067 | 119.1 | 119.401 | -0.9422 | 0.74958
11.9585 | 29.2082 | 121.5 | 120.0222 | 3.1242 | 0.99433 | 11.96 | 1.067 | 119.1 | 119.4011 | -0.94181 | 0.74973
11.9685 | 29.2081 | 121.5 | 120.0225 | 3.1241 | 0.99433 | 11.9685 | 1.0671 | 119.1 | 119.4011 | -0.94133 | 0.74992
11.9785 | 29.208 | 121.5 | 120.0228 | 3.124 | 0.99433 | 11.9785 | 1.0672 | 119.1 | 119.4011 | -0.94078 | 0.75013
11.9885 | 29.2079 | 121.5 | 120.0232 | 3.124 | 0.99433 | 11.9885 | 1.0672 | 119.1 | 119.4011 | -0.94015 | 0.75037
11.9985 | 29.2078 | 121.5 | 120.0236 | 3.1241 | 0.99433 | 11.9985 | 1.0673 | 119.1 | 119.401 | -0.93945 | 0.75063
12.0085 | 29.2078 | 121.5 | 120.0242 | 3.1243 | 0.99433 | 12.01 | 1.0674 | 119.1 | 119.4008 | -0.93868 | 0.75092
12.0185 | 29.2077 | 121.5 | 120.0248 | 3.1245 | 0.99433 | 12.0185 | 1.0674 | 119.1 | 119.4006 | -0.93785 | 0.75123
12.0285 | 29.2076 | 121.5 | 120.0254 | 3.1247 | 0.99433 | 12.0285 | 1.0675 | 119.1 | 119.4004 | -0.93697 | 0.75156
12.0385 | 29.2076 | 121.5 | 120.0262 | 3.1251 | 0.99433 | 12.0385 | 1.0676 | 119.1 | 119.4 | -0.93604 | 0.75191
12.0485 | 29.2075 | 121.5 | 120.0269 | 3.1254 | 0.99432 | 12.0485 | 1.0676 | 119.1 | 119.3997 | -0.93506 | 0.75227
12.0585 | 29.2075 | 121.5 | 120.0278 | 3.1257 | 0.99432 | 12.06 | 1.0677 | 119.1 | 119.3993 | -0.93404 | 0.75265
12.0685 | 29.2074 | 121.5 | 120.0287 | 3.1261 | 0.99432 | 12.0685 | 1.0678 | 119.1 | 119.3988 | -0.93296 | 0.75305
12.0785 | 29.2074 | 121.5 | 120.0296 | 3.1265 | 0.99432 | 12.0785 | 1.0679 | 119.1 | 119.3984 | -0.93183 | 0.75347
12.0885 | 29.2073 | 121.5 | 120.0306 | 3.1269 | 0.99432 | 12.0885 | 1.0679 | 119.1 | 119.3979 | -0.93066 | 0.7539
12.0985 | 29.2073 | 121.5 | 120.0317 | 3.1273 | 0.99432 | 12.0985 | 1.068 | 119.1 | 119.3974 | -0.92944 | 0.75435
12.1085 | 29.2072 | 121.5 | 120.0328 | 3.1277 | 0.99431 | 12.11 | 1.0681 | 119.1 | 119.3969 | -0.92818 | 0.75481
12.1185 | 29.2072 | 121.5 | 120.034 | 3.1281 | 0.99431 | 12.1185 | 1.0682 | 119.1 | 119.3965 | -0.92689 | 0.75529
12.1285 | 29.2072 | 121.5 | 120.0352 | 3.1285 | 0.99431 | 12.1285 | 1.0682 | 119.1 | 119.3962 | -0.92556 | 0.75578
12.1385 | 29.2072 | 121.5 | 120.0366 | 3.1289 | 0.99431 | 12.1385 | 1.0683 | 119.1 | 119.396 | -0.92421 | 0.75627
12.1485 | 29.2071 | 121.5 | 120.038 | 3.1292 | 0.99431 | 12.1485 | 1.0684 | 119.1 | 119.396 | -0.92285 | 0.75677
12.1585 | 29.2071 | 121.5 | 120.0395 | 3.1295 | 0.99431 | 12.1605 | 1.0685 | 119.1 | 119.3962 | -0.9215 | 0.75726
12.1685 | 29.2071 | 121.5 | 120.041 | 3.1298 | 0.99431 | 12.1685 | 1.0685 | 119.1 | 119.3965 | -0.92016 | 0.75776
12.1785 | 29.2071 | 121.5 | 120.0427 | 3.1301 | 0.99431 | 12.1785 | 1.0686 | 119.1 | 119.3972 | -0.91884 | 0.75824
12.1885 | 29.2071 | 121.5 | 120.0444 | 3.1303 | 0.99431 | 12.1885 | 1.0687 | 119.1 | 119.398 | -0.91756 | 0.75871
12.1985 | 29.2071 | 121.5 | 120.0462 | 3.1305 | 0.9943 | 12.1985 | 1.0687 | 119.1 | 119.3991 | -0.91633 | 0.75916
12.2085 | 29.2071 | 121.5 | 120.048 | 3.1306 | 0.9943 | 12.21 | 1.0688 | 119.1 | 119.4004 | -0.91516 | 0.75959
12.2185 | 29.2071 | 121.5 | 120.0498 | 3.1307 | 0.9943 | 12.2185 | 1.0689 | 119.1 | 119.4019 | -0.91405 | 0.76
12.2285 | 29.2071 | 121.5 | 120.0516 | 3.1307 | 0.9943 | 12.2285 | 1.0689 | 119.1 | 119.4036 | -0.91302 | 0.76039
12.2385 | 29.2071 | 121.5 | 120.0534 | 3.1307 | 0.9943 | 12.2385 | 1.069 | 119.1 | 119.4053 | -0.91206 | 0.76074
12.2485 | 29.2071 | 121.5 | 120.0551 | 3.1306 | 0.9943 | 12.2485 | 1.0691 | 119.1 | 119.4071 | -0.91118 | 0.76107
12.2585 | 29.2072 | 121.5 | 120.0566 | 3.1305 | 0.9943 | 12.26 | 1.0692 | 119.1 | 119.409 | -0.91038 | 0.76138
12.2685 | 29.2072 | 121.5 | 120.0581 | 3.1304 | 0.9943 | 12.2685 | 1.0692 | 119.1 | 119.4108 | -0.90967 | 0.76165
12.2785 | 29.2072 | 121.5 | 120.0594 | 3.1303 | 0.99431 | 12.2785 | 1.0693 | 119.1 | 119.4125 | -0.90903 | 0.76189
12.2885 | 29.2072 | 121.5 | 120.0606 | 3.1301 | 0.99431 | 12.2885 | 1.0694 | 119.1 | 119.4141 | -0.90848 | 0.76211
12.299 | 29.2073 | 121.5 | 120.0615 | 3.1299 | 0.99431 | 12.2985 | 1.0694 | 119.1 | 119.4156 | -0.90799 | 0.7623
12.3085 | 29.2073 | 121.5 | 120.0622 | 3.1297 | 0.99431 | 12.31 | 1.0695 | 119.1 | 119.4169 | -0.90756 | 0.76247
12.3185 | 29.2073 | 121.5 | 120.0628 | 3.1295 | 0.99431 | 12.3185 | 1.0696 | 119.1 | 119.418 | -0.90718 | 0.76263
12.3285 | 29.2074 | 121.5 | 120.0631 | 3.1292 | 0.99431 | 12.3285 | 1.0696 | 119.1 | 119.4188 | -0.90684 | 0.76276
12.3385 | 29.2074 | 121.5 | 120.0632 | 3.129 | 0.99431 | 12.3385 | 1.0697 | 119.1 | 119.4195 | -0.90654 | 0.76289
12.3485 | 29.2074 | 121.5 | 120.0631 | 3.1288 | 0.99431 | 12.3485 | 1.0698 | 119.1 | 119.4199 | -0.90624 | 0.76301
12.3585 | 29.2075 | 121.5 | 120.0628 | 3.1286 | 0.99431 | 12.36 | 1.0698 | 119.1 | 119.42 | -0.90596 | 0.76313
12.3685 | 29.2075 | 121.5 | 120.0624 | 3.1284 | 0.99431 | 12.3685 | 1.0699 | 119.1 | 119.42 | -0.90567 | 0.76325
12.3785 | 29.2075 | 121.5 | 120.0618 | 3.1283 | 0.99431 | 12.3785 | 1.0699 | 119.1 | 119.4198 | -0.90537 | 0.76337
12.3885 | 29.2075 | 121.5 | 120.0611 | 3.1282 | 0.99431 | 12.3885 | 1.07 | 119.1 | 119.4194 | -0.90506 | 0.76349
12.3985 | 29.2075 | 121.5 | 120.0603 | 3.1281 | 0.99431 | 12.3985 | 1.07 | 119.1 | 119.4188 | -0.90472 | 0.76362
12.409 | 29.2075 | 121.5 | 120.0594 | 3.1282 | 0.99431 | 12.41 | 1.07 | 119.1 | 119.4181 | -0.90436 | 0.76376
12.4185 | 29.2075 | 121.5 | 120.0586 | 3.1283 | 0.99431 | 12.4185 | 1.0701 | 119.1 | 119.4172 | -0.90396 | 0.76391
12.4285 | 29.2075 | 121.5 | 120.0577 | 3.1285 | 0.99431 | 12.4285 | 1.0701 | 119.1 | 119.4163 | -0.90354 | 0.76407
12.4385 | 29.2075 | 121.5 | 120.0568 | 3.1288 | 0.99431 | 12.4385 | 1.0701 | 119.1 | 119.4153 | -0.90309 | 0.76424
12.4485 | 29.2075 | 121.5 | 120.056 | 3.1292 | 0.99431 | 12.4485 | 1.0702 | 119.1 | 119.4142 | -0.90262 | 0.76441
12.4585 | 29.2074 | 121.5 | 120.0552 | 3.1297 | 0.99431 | 12.46 | 1.0702 | 119.1 | 119.4131 | -0.90214 | 0.76459
12.4685 | 29.2074 | 121.5 | 120.0544 | 3.1303 | 0.99431 | 12.4685 | 1.0702 | 119.1 | 119.4121 | -0.90164 | 0.76477
12.4785 | 29.2074 | 121.5 | 120.0538 | 3.1311 | 0.9943 | 12.4785 | 1.0702 | 119.1 | 119.411 | -0.90113 | 0.76496
12.4885 | 29.2073 | 121.5 | 120.0532 | 3.1319 | 0.9943 | 12.4885 | 1.0703 | 119.1 | 119.4099 | -0.90063 | 0.76514
12.4985 | 29.2073 | 121.5 | 120.0526 | 3.1328 | 0.9943 | 12.4985 | 1.0703 | 119.1 | 119.4089 | -0.90013 | 0.76532
12.5085 | 29.2072 | 121.5 | 120.0521 | 3.1337 | 0.99429 | 12.51 | 1.0703 | 119.1 | 119.4079 | -0.89966 | 0.76549
12.5185 | 29.2071 | 121.5 | 120.0517 | 3.1347 | 0.99429 | 12.5185 | 1.0703 | 119.1 | 119.4069 | -0.8992 | 0.76566
12.5285 | 29.2071 | 121.5 | 120.0512 | 3.1357 | 0.99429 | 12.5285 | 1.0703 | 119.1 | 119.4059 | -0.89878 | 0.76582
12.5385 | 29.207 | 121.5 | 120.0506 | 3.1367 | 0.99428 | 12.5385 | 1.0704 | 119.1 | 119.405 | -0.89839 | 0.76596
12.5485 | 29.207 | 121.5 | 120.05 | 3.1377 | 0.99428 | 12.5485 | 1.0704 | 119.1 | 119.4041 | -0.89805 | 0.76608
12.5585 | 29.2069 | 121.5 | 120.0493 | 3.1387 | 0.99428 | 12.56 | 1.0704 | 119.1 | 119.4032 | -0.89776 | 0.76619
12.5685 | 29.2069 | 121.5 | 120.0485 | 3.1396 | 0.99427 | 12.5685 | 1.0704 | 119.1 | 119.4022 | -0.89754 | 0.76628
12.5785 | 29.2069 | 121.5 | 120.0475 | 3.1404 | 0.99427 | 12.5785 | 1.0705 | 119.1 | 119.4012 | -0.89738 | 0.76634
12.5885 | 29.2068 | 121.5 | 120.0464 | 3.1411 | 0.99427 | 12.5885 | 1.0705 | 119.1 | 119.4001 | -0.89729 | 0.76638
12.5985 | 29.2068 | 121.5 | 120.0452 | 3.1418 | 0.99426 | 12.5985 | 1.0705 | 119.1 | 119.399 | -0.89727 | 0.76639
12.6085 | 29.2068 | 121.5 | 120.0438 | 3.1423 | 0.99426 | 12.6105 | 1.0705 | 119.1 | 119.3978 | -0.89732 | 0.76638
12.6185 | 29.2067 | 121.5 | 120.0423 | 3.1427 | 0.99426 | 12.6185 | 1.0705 | 119.1 | 119.3965 | -0.89743 | 0.76635
12.6285 | 29.2067 | 121.5 | 120.0407 | 3.1431 | 0.99426 | 12.6285 | 1.0706 | 119.1 | 119.3951 | -0.8976 | 0.76629
12.6385 | 29.2067 | 121.5 | 120.0389 | 3.1433 | 0.99426 | 12.6385 | 1.0706 | 119.1 | 119.3937 | -0.89781 | 0.76622
12.6485 | 29.2067 | 121.5 | 120.0372 | 3.1435 | 0.99426 | 12.6485 | 1.0706 | 119.1 | 119.3922 | -0.89804 | 0.76615
12.6585 | 29.2067 | 121.5 | 120.0354 | 3.1436 | 0.99426 | 12.66 | 1.0706 | 119.1 | 119.3907 | -0.89827 | 0.76607
12.6685 | 29.2067 | 121.5 | 120.0337 | 3.1437 | 0.99426 | 12.6685 | 1.0706 | 119.1 | 119.3892 | -0.89848 | 0.766
12.6785 | 29.2067 | 121.5 | 120.032 | 3.1437 | 0.99426 | 12.6785 | 1.0706 | 119.1 | 119.3877 | -0.89865 | 0.76594
12.6885 | 29.2067 | 121.5 | 120.0304 | 3.1437 | 0.99426 | 12.6885 | 1.0706 | 119.1 | 119.3862 | -0.89875 | 0.7659
12.6985 | 29.2067 | 121.5 | 120.0289 | 3.1437 | 0.99426 | 12.6985 | 1.0706 | 119.1 | 119.3848 | -0.89877 | 0.76589
12.7085 | 29.2067 | 121.5 | 120.0277 | 3.1437 | 0.99426 | 12.71 | 1.0706 | 119.1 | 119.3835 | -0.89868 | 0.76592
12.7185 | 29.2067 | 121.5 | 120.0266 | 3.1437 | 0.99426 | 12.7185 | 1.0706 | 119.1 | 119.3823 | -0.89847 | 0.76599
12.7285 | 29.2066 | 121.5 | 120.0258 | 3.1437 | 0.99426 | 12.7285 | 1.0706 | 119.1 | 119.3813 | -0.89812 | 0.76611
12.7385 | 29.2066 | 121.5 | 120.0252 | 3.1438 | 0.99426 | 12.7385 | 1.0706 | 119.1 | 119.3804 | -0.89761 | 0.76629
12.7485 | 29.2066 | 121.5 | 120.0249 | 3.144 | 0.99426 | 12.7485 | 1.0705 | 119.1 | 119.3797 | -0.89693 | 0.76652
12.7585 | 29.2066 | 121.5 | 120.0249 | 3.1441 | 0.99426 | 12.76 | 1.0705 | 119.1 | 119.3791 | -0.89607 | 0.76682
12.7685 | 29.2066 | 121.5 | 120.0252 | 3.1443 | 0.99425 | 12.7685 | 1.0705 | 119.1 | 119.3788 | -0.89503 | 0.76718
12.7785 | 29.2065 | 121.5 | 120.0258 | 3.1445 | 0.99425 | 12.7785 | 1.0705 | 119.1 | 119.3786 | -0.89382 | 0.7676
12.7885 | 29.2065 | 121.5 | 120.0266 | 3.1447 | 0.99425 | 12.7885 | 1.0705 | 119.1 | 119.3787 | -0.89242 | 0.76809
12.7985 | 29.2065 | 121.5 | 120.0277 | 3.145 | 0.99425 | 12.7985 | 1.0704 | 119.1 | 119.3789 | -0.89085 | 0.76864
12.8085 | 29.2065 | 121.5 | 120.029 | 3.1452 | 0.99425 | 12.81 | 1.0704 | 119.1 | 119.3793 | -0.88912 | 0.76925
12.8185 | 29.2065 | 121.5 | 120.0305 | 3.1454 | 0.99425 | 12.8185 | 1.0704 | 119.1 | 119.3798 | -0.88723 | 0.76991
12.8285 | 29.2064 | 121.5 | 120.0322 | 3.1457 | 0.99425 | 12.8285 | 1.0704 | 119.1 | 119.3805 | -0.88522 | 0.77062
12.8385 | 29.2064 | 121.5 | 120.034 | 3.1459 | 0.99425 | 12.8385 | 1.0704 | 119.1 | 119.3814 | -0.8831 | 0.77137
12.8485 | 29.2064 | 121.5 | 120.0359 | 3.1461 | 0.99425 | 12.8485 | 1.0704 | 119.1 | 119.3823 | -0.88088 | 0.77215
12.8585 | 29.2064 | 121.5 | 120.0378 | 3.1463 | 0.99425 | 12.86 | 1.0704 | 119.1 | 119.3834 | -0.87861 | 0.77296
12.8685 | 29.2064 | 121.5 | 120.0398 | 3.1465 | 0.99425 | 12.8685 | 1.0704 | 119.1 | 119.3845 | -0.87629 | 0.77378
12.8785 | 29.2064 | 121.5 | 120.0417 | 3.1466 | 0.99425 | 12.8785 | 1.0704 | 119.1 | 119.3857 | -0.87396 | 0.77461
12.8885 | 29.2064 | 121.5 | 120.0436 | 3.1468 | 0.99425 | 12.8885 | 1.0705 | 119.1 | 119.3869 | -0.87164 | 0.77544
12.8985 | 29.2064 | 121.5 | 120.0455 | 3.1469 | 0.99425 | 12.8985 | 1.0705 | 119.1 | 119.3882 | -0.86935 | 0.77627
12.9085 | 29.2065 | 121.5 | 120.0472 | 3.1471 | 0.99425 | 12.91 | 1.0705 | 119.1 | 119.3895 | -0.8671 | 0.77707
12.9185 | 29.2065 | 121.5 | 120.0488 | 3.1472 | 0.99424 | 12.9185 | 1.0706 | 119.1 | 119.3907 | -0.86492 | 0.77786
12.9285 | 29.2065 | 121.5 | 120.0503 | 3.1473 | 0.99424 | 12.9285 | 1.0706 | 119.1 | 119.3919 | -0.86281 | 0.77862
12.9385 | 29.2065 | 121.5 | 120.0517 | 3.1475 | 0.99424 | 12.9385 | 1.0707 | 119.1 | 119.3931 | -0.86079 | 0.77935
12.9485 | 29.2066 | 121.5 | 120.0528 | 3.1476 | 0.99424 | 12.9485 | 1.0707 | 119.1 | 119.3942 | -0.85885 | 0.78005
12.9585 | 29.2066 | 121.5 | 120.0538 | 3.1478 | 0.99424 | 12.96 | 1.0708 | 119.1 | 119.3952 | -0.85701 | 0.78072
12.9685 | 29.2066 | 121.5 | 120.0547 | 3.1479 | 0.99424 | 12.9685 | 1.0708 | 119.1 | 119.3961 | -0.85527 | 0.78136
12.9785 | 29.2066 | 121.5 | 120.0553 | 3.1481 | 0.99424 | 12.9785 | 1.0709 | 119.1 | 119.3969 | -0.85363 | 0.78196
12.9885 | 29.2067 | 121.5 | 120.0558 | 3.1482 | 0.99424 | 12.9885 | 1.0709 | 119.1 | 119.3976 | -0.8521 | 0.78252
12.9985 | 29.2067 | 121.5 | 120.0561 | 3.1484 | 0.99424 | 12.9985 | 1.071 | 119.1 | 119.3981 | -0.85066 | 0.78305
13.0085 | 29.2067 | 121.5 | 120.0562 | 3.1486 | 0.99424 | 13.01 | 1.0711 | 119.1 | 119.3985 | -0.84933 | 0.78354
13.0185 | 29.2068 | 121.5 | 120.0562 | 3.1488 | 0.99424 | 13.0185 | 1.0711 | 119.1 | 119.3986 | -0.84809 | 0.784
13.0285 | 29.2068 | 121.5 | 120.0561 | 3.1491 | 0.99424 | 13.0285 | 1.0712 | 119.1 | 119.3986 | -0.84695 | 0.78442
13.0385 | 29.2068 | 121.5 | 120.0558 | 3.1494 | 0.99424 | 13.0385 | 1.0712 | 119.1 | 119.3984 | -0.84588 | 0.78482
13.0485 | 29.2069 | 121.5 | 120.0555 | 3.1497 | 0.99424 | 13.0485 | 1.0713 | 119.1 | 119.398 | -0.8449 | 0.78519
13.0585 | 29.2069 | 121.5 | 120.0552 | 3.15 | 0.99423 | 13.06 | 1.0713 | 119.1 | 119.3974 | -0.84398 | 0.78553
13.0685 | 29.2069 | 121.5 | 120.0549 | 3.1503 | 0.99423 | 13.0685 | 1.0714 | 119.1 | 119.3966 | -0.84312 | 0.78586
13.0785 | 29.2069 | 121.5 | 120.0546 | 3.1506 | 0.99423 | 13.0785 | 1.0715 | 119.1 | 119.3956 | -0.84231 | 0.78616
13.0885 | 29.207 | 121.5 | 120.0543 | 3.151 | 0.99423 | 13.0885 | 1.0715 | 119.1 | 119.3944 | -0.84154 | 0.78645
13.0985 | 29.207 | 121.5 | 120.0541 | 3.1514 | 0.99423 | 13.0985 | 1.0716 | 119.1 | 119.3929 | -0.84082 | 0.78672
13.1085 | 29.207 | 121.5 | 120.054 | 3.1517 | 0.99423 | 13.11 | 1.0716 | 119.1 | 119.3912 | -0.84012 | 0.78698
13.1185 | 29.207 | 121.5 | 120.054 | 3.1521 | 0.99423 | 13.1185 | 1.0717 | 119.1 | 119.3893 | -0.83945 | 0.78723
13.1285 | 29.207 | 121.5 | 120.0542 | 3.1525 | 0.99423 | 13.1285 | 1.0717 | 119.1 | 119.3872 | -0.8388 | 0.78748
13.1385 | 29.2071 | 121.5 | 120.0544 | 3.1528 | 0.99422 | 13.1385 | 1.0717 | 119.1 | 119.3849 | -0.83816 | 0.78772
13.1485 | 29.2071 | 121.5 | 120.0549 | 3.1532 | 0.99422 | 13.1485 | 1.0718 | 119.1 | 119.3824 | -0.83754 | 0.78795
13.1585 | 29.2071 | 121.5 | 120.0554 | 3.1535 | 0.99422 | 13.16 | 1.0718 | 119.1 | 119.3799 | -0.83692 | 0.78818
13.1685 | 29.2071 | 121.5 | 120.0561 | 3.1538 | 0.99422 | 13.1685 | 1.0719 | 119.1 | 119.3773 | -0.83632 | 0.78841
13.1785 | 29.2071 | 121.5 | 120.057 | 3.1541 | 0.99422 | 13.1785 | 1.0719 | 119.1 | 119.3748 | -0.83572 | 0.78864
13.1885 | 29.2072 | 121.5 | 120.058 | 3.1544 | 0.99422 | 13.1885 | 1.072 | 119.1 | 119.3723 | -0.83513 | 0.78886
13.1985 | 29.2072 | 121.5 | 120.0591 | 3.1546 | 0.99422 | 13.1985 | 1.072 | 119.1 | 119.3699 | -0.83456 | 0.78907
13.2085 | 29.2072 | 121.5 | 120.0603 | 3.1547 | 0.99422 | 13.21 | 1.072 | 119.1 | 119.3678 | -0.834 | 0.78929
13.2185 | 29.2072 | 121.5 | 120.0616 | 3.1548 | 0.99422 | 13.2185 | 1.0721 | 119.1 | 119.366 | -0.83346 | 0.78949
13.2285 | 29.2073 | 121.5 | 120.0629 | 3.1549 | 0.99422 | 13.2285 | 1.0721 | 119.1 | 119.3645 | -0.83294 | 0.78969
13.2385 | 29.2073 | 121.5 | 120.0644 | 3.1549 | 0.99422 | 13.2385 | 1.0722 | 119.1 | 119.3635 | -0.83244 | 0.78988
13.2485 | 29.2073 | 121.5 | 120.0659 | 3.1548 | 0.99422 | 13.2485 | 1.0722 | 119.1 | 119.3629 | -0.83196 | 0.79007
13.2585 | 29.2074 | 121.5 | 120.0674 | 3.1547 | 0.99422 | 13.26 | 1.0723 | 119.1 | 119.3629 | -0.8315 | 0.79025
13.2685 | 29.2074 | 121.5 | 120.069 | 3.1545 | 0.99422 | 13.2685 | 1.0723 | 119.1 | 119.3635 | -0.83105 | 0.79042
13.2785 | 29.2075 | 121.5 | 120.0706 | 3.1543 | 0.99422 | 13.2785 | 1.0724 | 119.1 | 119.3647 | -0.83062 | 0.79059
13.2885 | 29.2075 | 121.5 | 120.0723 | 3.1539 | 0.99422 | 13.2885 | 1.0724 | 119.1 | 119.3665 | -0.83021 | 0.79075
13.2985 | 29.2075 | 121.5 | 120.074 | 3.1535 | 0.99422 | 13.2985 | 1.0725 | 119.1 | 119.3691 | -0.82982 | 0.7909
13.3085 | 29.2076 | 121.5 | 120.0757 | 3.1531 | 0.99422 | 13.3105 | 1.0726 | 119.1 | 119.3724 | -0.82945 | 0.79105
13.3185 | 29.2076 | 121.5 | 120.0774 | 3.1526 | 0.99423 | 13.3185 | 1.0726 | 119.1 | 119.3764 | -0.82911 | 0.79119
13.3285 | 29.2076 | 121.5 | 120.079 | 3.152 | 0.99423 | 13.3285 | 1.0727 | 119.1 | 119.381 | -0.82879 | 0.79132
13.3385 | 29.2077 | 121.5 | 120.0807 | 3.1513 | 0.99423 | 13.3385 | 1.0727 | 119.1 | 119.3864 | -0.82851 | 0.79143
13.3485 | 29.2077 | 121.5 | 120.0823 | 3.1506 | 0.99423 | 13.3485 | 1.0728 | 119.1 | 119.3924 | -0.82827 | 0.79153
13.3585 | 29.2077 | 121.5 | 120.0838 | 3.1499 | 0.99423 | 13.3605 | 1.0728 | 119.1 | 119.399 | -0.82807 | 0.79162
13.3685 | 29.2078 | 121.5 | 120.0853 | 3.1491 | 0.99424 | 13.3685 | 1.0729 | 119.1 | 119.4061 | -0.82792 | 0.79169
13.3785 | 29.2078 | 121.5 | 120.0866 | 3.1483 | 0.99424 | 13.3785 | 1.073 | 119.1 | 119.4136 | -0.82783 | 0.79174
13.3885 | 29.2078 | 121.5 | 120.0878 | 3.1475 | 0.99424 | 13.3885 | 1.073 | 119.1 | 119.4215 | -0.8278 | 0.79176
13.3985 | 29.2079 | 121.5 | 120.0889 | 3.1467 | 0.99425 | 13.3985 | 1.0731 | 119.1 | 119.4295 | -0.82782 | 0.79177
13.4085 | 29.2079 | 121.5 | 120.0898 | 3.1459 | 0.99425 | 13.41 | 1.0731 | 119.1 | 119.4377 | -0.82789 | 0.79176
13.4185 | 29.2079 | 121.5 | 120.0904 | 3.1451 | 0.99425 | 13.4185 | 1.0732 | 119.1 | 119.4458 | -0.82801 | 0.79174
13.4285 | 29.2079 | 121.5 | 120.0909 | 3.1443 | 0.99425 | 13.4285 | 1.0732 | 119.1 | 119.4539 | -0.82816 | 0.7917
13.4385 | 29.2079 | 121.5 | 120.0911 | 3.1436 | 0.99426 | 13.4385 | 1.0733 | 119.1 | 119.4617 | -0.82834 | 0.79165
13.4485 | 29.2079 | 121.5 | 120.0911 | 3.1429 | 0.99426 | 13.4485 | 1.0733 | 119.1 | 119.4691 | -0.82851 | 0.7916
13.4585 | 29.208 | 121.5 | 120.0908 | 3.1423 | 0.99426 | 13.46 | 1.0734 | 119.1 | 119.4761 | -0.82868 | 0.79155
13.4685 | 29.208 | 121.5 | 120.0902 | 3.1418 | 0.99426 | 13.4685 | 1.0734 | 119.1 | 119.4827 | -0.82881 | 0.79152
13.4785 | 29.208 | 121.5 | 120.0893 | 3.1413 | 0.99427 | 13.4785 | 1.0735 | 119.1 | 119.4887 | -0.82889 | 0.7915
13.4885 | 29.208 | 121.5 | 120.0881 | 3.141 | 0.99427 | 13.4885 | 1.0735 | 119.1 | 119.4941 | -0.82889 | 0.79151
13.4985 | 29.208 | 121.5 | 120.0866 | 3.1407 | 0.99427 | 13.4985 | 1.0735 | 119.1 | 119.4989 | -0.82879 | 0.79155
13.5085 | 29.208 | 121.5 | 120.0848 | 3.1405 | 0.99427 | 13.5105 | 1.0735 | 119.1 | 119.5031 | -0.82858 | 0.79163
13.5185 | 29.2079 | 121.5 | 120.0827 | 3.1404 | 0.99427 | 13.5185 | 1.0736 | 119.1 | 119.5067 | -0.82824 | 0.79176
13.5285 | 29.2079 | 121.5 | 120.0804 | 3.1403 | 0.99427 | 13.5285 | 1.0736 | 119.1 | 119.5097 | -0.82774 | 0.79194
13.5385 | 29.2079 | 121.5 | 120.0777 | 3.1404 | 0.99427 | 13.5385 | 1.0736 | 119.1 | 119.5121 | -0.82709 | 0.79217
13.5485 | 29.2079 | 121.5 | 120.0749 | 3.1406 | 0.99427 | 13.5485 | 1.0736 | 119.1 | 119.5139 | -0.82626 | 0.79247
13.5585 | 29.2079 | 121.5 | 120.072 | 3.1408 | 0.99427 | 13.5605 | 1.0736 | 119.1 | 119.5153 | -0.82525 | 0.79283
13.5685 | 29.2078 | 121.5 | 120.0689 | 3.141 | 0.99427 | 13.5685 | 1.0736 | 119.1 | 119.5162 | -0.82405 | 0.79325
13.5785 | 29.2078 | 121.5 | 120.0657 | 3.1414 | 0.99427 | 13.5785 | 1.0735 | 119.1 | 119.5166 | -0.82265 | 0.79375
13.5885 | 29.2077 | 121.5 | 120.0626 | 3.1418 | 0.99426 | 13.5885 | 1.0735 | 119.1 | 119.5167 | -0.82107 | 0.7943
13.5985 | 29.2077 | 121.5 | 120.0595 | 3.1422 | 0.99426 | 13.5985 | 1.0735 | 119.1 | 119.5163 | -0.8193 | 0.79493
13.6085 | 29.2076 | 121.5 | 120.0566 | 3.1426 | 0.99426 | 13.61 | 1.0735 | 119.1 | 119.5157 | -0.81734 | 0.79562
13.6185 | 29.2076 | 121.5 | 120.0538 | 3.1431 | 0.99426 | 13.6185 | 1.0734 | 119.1 | 119.5149 | -0.81521 | 0.79637
13.6285 | 29.2075 | 121.5 | 120.0512 | 3.1435 | 0.99426 | 13.6285 | 1.0734 | 119.1 | 119.5137 | -0.81292 | 0.79718
13.6385 | 29.2074 | 121.5 | 120.0489 | 3.1439 | 0.99426 | 13.6385 | 1.0733 | 119.1 | 119.5124 | -0.81048 | 0.79804
13.6485 | 29.2074 | 121.5 | 120.0469 | 3.1443 | 0.99425 | 13.6485 | 1.0733 | 119.1 | 119.5109 | -0.8079 | 0.79895
13.6585 | 29.2073 | 121.5 | 120.0452 | 3.1446 | 0.99425 | 13.66 | 1.0732 | 119.1 | 119.5093 | -0.80522 | 0.7999
13.6685 | 29.2072 | 121.5 | 120.0438 | 3.1448 | 0.99425 | 13.6685 | 1.0732 | 119.1 | 119.5076 | -0.80244 | 0.80088
13.6785 | 29.2072 | 121.5 | 120.0427 | 3.1449 | 0.99425 | 13.6785 | 1.0731 | 119.1 | 119.5058 | -0.79959 | 0.80188
13.6885 | 29.2071 | 121.5 | 120.0419 | 3.1448 | 0.99425 | 13.6885 | 1.0731 | 119.1 | 119.504 | -0.79669 | 0.80291
13.6985 | 29.207 | 121.5 | 120.0414 | 3.1447 | 0.99425 | 13.6985 | 1.073 | 119.1 | 119.5021 | -0.79375 | 0.80394
13.7085 | 29.207 | 121.5 | 120.0411 | 3.1444 | 0.99425 | 13.71 | 1.0729 | 119.1 | 119.5002 | -0.79079 | 0.80498
13.7185 | 29.2069 | 121.5 | 120.0411 | 3.144 | 0.99426 | 13.7185 | 1.0729 | 119.1 | 119.4984 | -0.78784 | 0.80602
13.729 | 29.2068 | 121.5 | 120.0412 | 3.1435 | 0.99426 | 13.7285 | 1.0728 | 119.1 | 119.4966 | -0.78491 | 0.80706
13.7385 | 29.2068 | 121.5 | 120.0414 | 3.1429 | 0.99426 | 13.7385 | 1.0727 | 119.1 | 119.4947 | -0.78201 | 0.80808
13.7485 | 29.2067 | 121.5 | 120.0418 | 3.1422 | 0.99426 | 13.7485 | 1.0727 | 119.1 | 119.493 | -0.77917 | 0.80908
13.7585 | 29.2067 | 121.5 | 120.0422 | 3.1414 | 0.99426 | 13.76 | 1.0726 | 119.1 | 119.4912 | -0.77639 | 0.81006
13.7685 | 29.2066 | 121.5 | 120.0427 | 3.1406 | 0.99427 | 13.7685 | 1.0725 | 119.1 | 119.4895 | -0.77369 | 0.81101
13.7785 | 29.2065 | 121.5 | 120.0431 | 3.1398 | 0.99427 | 13.7785 | 1.0725 | 119.1 | 119.4878 | -0.77109 | 0.81192
13.7885 | 29.2065 | 121.5 | 120.0436 | 3.1391 | 0.99427 | 13.7885 | 1.0724 | 119.1 | 119.4862 | -0.7686 | 0.8128
13.7985 | 29.2064 | 121.5 | 120.0441 | 3.1384 | 0.99428 | 13.7985 | 1.0723 | 119.1 | 119.4846 | -0.76623 | 0.81363
13.8085 | 29.2064 | 121.5 | 120.0445 | 3.1378 | 0.99428 | 13.81 | 1.0722 | 119.1 | 119.483 | -0.76398 | 0.81442
13.8185 | 29.2063 | 121.5 | 120.0448 | 3.1373 | 0.99428 | 13.8185 | 1.0722 | 119.1 | 119.4814 | -0.76186 | 0.81516
13.8285 | 29.2062 | 121.5 | 120.0451 | 3.1369 | 0.99428 | 13.8285 | 1.0721 | 119.1 | 119.4799 | -0.75987 | 0.81585
13.8385 | 29.2062 | 121.5 | 120.0454 | 3.1366 | 0.99428 | 13.8385 | 1.072 | 119.1 | 119.4784 | -0.75801 | 0.8165
13.8485 | 29.2061 | 121.5 | 120.0456 | 3.1365 | 0.99428 | 13.8485 | 1.0719 | 119.1 | 119.4768 | -0.75627 | 0.81711
13.8585 | 29.206 | 121.5 | 120.0457 | 3.1366 | 0.99428 | 13.86 | 1.0719 | 119.1 | 119.4753 | -0.75465 | 0.81767
13.8685 | 29.206 | 121.5 | 120.0459 | 3.1368 | 0.99428 | 13.8685 | 1.0718 | 119.1 | 119.4738 | -0.75314 | 0.8182
13.8785 | 29.2059 | 121.5 | 120.046 | 3.1371 | 0.99428 | 13.8785 | 1.0717 | 119.1 | 119.4724 | -0.75173 | 0.81869
13.8885 | 29.2058 | 121.5 | 120.0461 | 3.1375 | 0.99428 | 13.8885 | 1.0717 | 119.1 | 119.4709 | -0.75041 | 0.81914
13.8985 | 29.2058 | 121.5 | 120.0462 | 3.1381 | 0.99428 | 13.8985 | 1.0716 | 119.1 | 119.4695 | -0.74919 | 0.81957
13.9085 | 29.2057 | 121.5 | 120.0464 | 3.1386 | 0.99428 | 13.91 | 1.0715 | 119.1 | 119.4681 | -0.74804 | 0.81997
13.9185 | 29.2056 | 121.5 | 120.0466 | 3.1393 | 0.99427 | 13.9185 | 1.0715 | 119.1 | 119.4668 | -0.74697 | 0.82034
13.9285 | 29.2056 | 121.5 | 120.0468 | 3.1399 | 0.99427 | 13.9285 | 1.0714 | 119.1 | 119.4655 | -0.74597 | 0.82068
13.9385 | 29.2055 | 121.5 | 120.0472 | 3.1405 | 0.99427 | 13.9385 | 1.0714 | 119.1 | 119.4643 | -0.74503 | 0.82101
13.9485 | 29.2054 | 121.5 | 120.0476 | 3.1411 | 0.99427 | 13.9485 | 1.0714 | 119.1 | 119.4631 | -0.74417 | 0.82131
13.9585 | 29.2054 | 121.5 | 120.0481 | 3.1416 | 0.99426 | 13.96 | 1.0713 | 119.1 | 119.462 | -0.74337 | 0.82159
13.9685 | 29.2053 | 121.5 | 120.0487 | 3.1421 | 0.99426 | 13.9685 | 1.0713 | 119.1 | 119.4609 | -0.74263 | 0.82185
13.9785 | 29.2053 | 121.5 | 120.0493 | 3.1424 | 0.99426 | 13.9785 | 1.0713 | 119.1 | 119.4598 | -0.74195 | 0.82208
13.9885 | 29.2053 | 121.5 | 120.05 | 3.1426 | 0.99426 | 13.9885 | 1.0713 | 119.1 | 119.4587 | -0.74133 | 0.8223
13.9985 | 29.2052 | 121.5 | 120.0508 | 3.1427 | 0.99426 | 13.9985 | 1.0712 | 119.1 | 119.4577 | -0.74077 | 0.8225
14.0085 | 29.2052 | 121.5 | 120.0516 | 3.1427 | 0.99426 | 14.01 | 1.0712 | 119.1 | 119.4568 | -0.74027 | 0.82268
14.0185 | 29.2052 | 121.5 | 120.0525 | 3.1425 | 0.99426 | 14.0185 | 1.0713 | 119.1 | 119.4558 | -0.73981 | 0.82285
14.0285 | 29.2052 | 121.5 | 120.0533 | 3.1423 | 0.99426 | 14.0285 | 1.0713 | 119.1 | 119.4549 | -0.7394 | 0.823
14.0385 | 29.2052 | 121.5 | 120.0541 | 3.1419 | 0.99426 | 14.0385 | 1.0713 | 119.1 | 119.454 | -0.73903 | 0.82313
14.0485 | 29.2052 | 121.5 | 120.0549 | 3.1415 | 0.99426 | 14.0485 | 1.0713 | 119.1 | 119.4532 | -0.73871 | 0.82326
14.0585 | 29.2052 | 121.5 | 120.0557 | 3.1409 | 0.99427 | 14.06 | 1.0713 | 119.1 | 119.4525 | -0.73843 | 0.82337
14.0685 | 29.2051 | 121.5 | 120.0564 | 3.1404 | 0.99427 | 14.0685 | 1.0714 | 119.1 | 119.4518 | -0.73818 | 0.82346
14.0785 | 29.2051 | 121.5 | 120.0569 | 3.1397 | 0.99427 | 14.0785 | 1.0714 | 119.1 | 119.4512 | -0.73797 | 0.82355
14.0885 | 29.2051 | 121.5 | 120.0574 | 3.1391 | 0.99427 | 14.0885 | 1.0715 | 119.1 | 119.4507 | -0.7378 | 0.82362
14.0985 | 29.2051 | 121.5 | 120.0578 | 3.1384 | 0.99428 | 14.0985 | 1.0715 | 119.1 | 119.4503 | -0.73765 | 0.82369
14.1085 | 29.2052 | 121.5 | 120.0581 | 3.1377 | 0.99428 | 14.11 | 1.0716 | 119.1 | 119.4501 | -0.73752 | 0.82375
14.1185 | 29.2052 | 121.5 | 120.0583 | 3.137 | 0.99428 | 14.1185 | 1.0716 | 119.1 | 119.4501 | -0.73741 | 0.82381
14.1285 | 29.2052 | 121.5 | 120.0584 | 3.1363 | 0.99428 | 14.1285 | 1.0717 | 119.1 | 119.4503 | -0.7373 | 0.82387
14.1385 | 29.2052 | 121.5 | 120.0583 | 3.1357 | 0.99428 | 14.1385 | 1.0718 | 119.1 | 119.4506 | -0.73718 | 0.82392
14.1485 | 29.2052 | 121.5 | 120.0582 | 3.1351 | 0.99429 | 14.1485 | 1.0719 | 119.1 | 119.4512 | -0.73706 | 0.82399
14.1585 | 29.2052 | 121.5 | 120.058 | 3.1346 | 0.99429 | 14.16 | 1.0719 | 119.1 | 119.452 | -0.73691 | 0.82406
14.1685 | 29.2052 | 121.5 | 120.0577 | 3.134 | 0.99429 | 14.1685 | 1.072 | 119.1 | 119.4529 | -0.73674 | 0.82414
14.1785 | 29.2052 | 121.5 | 120.0573 | 3.1336 | 0.99429 | 14.1785 | 1.0721 | 119.1 | 119.4541 | -0.73654 | 0.82423
14.1885 | 29.2052 | 121.5 | 120.0569 | 3.1331 | 0.9943 | 14.1885 | 1.0722 | 119.1 | 119.4555 | -0.73632 | 0.82433
14.198 | 29.2052 | 121.5 | 120.0564 | 3.1327 | 0.9943 | 14.1985 | 1.0722 | 119.1 | 119.457 | -0.73606 | 0.82444
14.208 | 29.2052 | 121.5 | 120.0559 | 3.1323 | 0.9943 | 14.21 | 1.0723 | 119.1 | 119.4587 | -0.73578 | 0.82456
14.218 | 29.2051 | 121.5 | 120.0554 | 3.132 | 0.9943 | 14.2185 | 1.0724 | 119.1 | 119.4606 | -0.73548 | 0.82469
14.2285 | 29.2051 | 121.5 | 120.0549 | 3.1316 | 0.9943 | 14.2285 | 1.0725 | 119.1 | 119.4625 | -0.73517 | 0.82482
14.238 | 29.2051 | 121.5 | 120.0544 | 3.1312 | 0.9943 | 14.2385 | 1.0726 | 119.1 | 119.4645 | -0.73486 | 0.82494
14.248 | 29.2051 | 121.5 | 120.0539 | 3.1308 | 0.9943 | 14.2485 | 1.0726 | 119.1 | 119.4666 | -0.73458 | 0.82507
14.258 | 29.2051 | 121.5 | 120.0534 | 3.1303 | 0.9943 | 14.26 | 1.0727 | 119.1 | 119.4687 | -0.73433 | 0.82517
14.268 | 29.2051 | 121.5 | 120.053 | 3.1298 | 0.99431 | 14.2685 | 1.0728 | 119.1 | 119.4708 | -0.73414 | 0.82526
14.278 | 29.205 | 121.5 | 120.0526 | 3.1294 | 0.99431 | 14.2785 | 1.0729 | 119.1 | 119.4729 | -0.73404 | 0.82531
14.288 | 29.205 | 121.5 | 120.0522 | 3.1289 | 0.99431 | 14.2885 | 1.0729 | 119.1 | 119.475 | -0.73406 | 0.82532
14.298 | 29.205 | 121.5 | 120.0519 | 3.1284 | 0.99431 | 14.2985 | 1.073 | 119.1 | 119.477 | -0.73423 | 0.82528
14.308 | 29.2049 | 121.5 | 120.0516 | 3.1279 | 0.99431 | 14.31 | 1.0731 | 119.1 | 119.4789 | -0.73457 | 0.82518
14.318 | 29.2049 | 121.5 | 120.0514 | 3.1274 | 0.99431 | 14.3185 | 1.0731 | 119.1 | 119.4808 | -0.73512 | 0.825
14.328 | 29.2048 | 121.5 | 120.0512 | 3.1269 | 0.99432 | 14.3285 | 1.0732 | 119.1 | 119.4826 | -0.7359 | 0.82473
14.338 | 29.2048 | 121.5 | 120.0511 | 3.1265 | 0.99432 | 14.3385 | 1.0733 | 119.1 | 119.4842 | -0.73695 | 0.82437
14.348 | 29.2047 | 121.5 | 120.051 | 3.126 | 0.99432 | 14.3485 | 1.0733 | 119.1 | 119.4858 | -0.73828 | 0.82391
14.358 | 29.2047 | 121.5 | 120.0511 | 3.1257 | 0.99432 | 14.36 | 1.0734 | 119.1 | 119.4872 | -0.73991 | 0.82334
14.368 | 29.2047 | 121.5 | 120.0512 | 3.1253 | 0.99432 | 14.3685 | 1.0735 | 119.1 | 119.4885 | -0.74187 | 0.82266
14.378 | 29.2046 | 121.5 | 120.0513 | 3.125 | 0.99432 | 14.3785 | 1.0735 | 119.1 | 119.4896 | -0.74416 | 0.82186
14.388 | 29.2046 | 121.5 | 120.0515 | 3.1248 | 0.99433 | 14.3885 | 1.0736 | 119.1 | 119.4905 | -0.74677 | 0.82094
14.3985 | 29.2045 | 121.5 | 120.0517 | 3.1245 | 0.99433 | 14.3985 | 1.0737 | 119.1 | 119.4913 | -0.74971 | 0.8199
14.408 | 29.2045 | 121.5 | 120.052 | 3.1243 | 0.99433 | 14.41 | 1.0737 | 119.1 | 119.4919 | -0.75296 | 0.81875
14.418 | 29.2044 | 121.5 | 120.0523 | 3.1241 | 0.99433 | 14.4185 | 1.0738 | 119.1 | 119.4923 | -0.75651 | 0.81749
14.428 | 29.2044 | 121.5 | 120.0526 | 3.1239 | 0.99433 | 14.4285 | 1.0739 | 119.1 | 119.4924 | -0.76032 | 0.81614
14.438 | 29.2043 | 121.5 | 120.0529 | 3.1237 | 0.99433 | 14.4385 | 1.0739 | 119.1 | 119.4924 | -0.76437 | 0.81471
14.448 | 29.2043 | 121.5 | 120.0532 | 3.1235 | 0.99433 | 14.4485 | 1.074 | 119.1 | 119.4922 | -0.76863 | 0.8132
14.458 | 29.2043 | 121.5 | 120.0535 | 3.1233 | 0.99433 | 14.46 | 1.0741 | 119.1 | 119.4917 | -0.77304 | 0.81163
14.468 | 29.2042 | 121.5 | 120.0538 | 3.1231 | 0.99433 | 14.4685 | 1.0741 | 119.1 | 119.4911 | -0.77758 | 0.81003
14.478 | 29.2042 | 121.5 | 120.0541 | 3.1229 | 0.99433 | 14.4785 | 1.0742 | 119.1 | 119.4902 | -0.78219 | 0.80839
14.488 | 29.2041 | 121.5 | 120.0543 | 3.1227 | 0.99433 | 14.4885 | 1.0743 | 119.1 | 119.4892 | -0.78684 | 0.80674
14.498 | 29.2041 | 121.5 | 120.0546 | 3.1225 | 0.99433 | 14.4985 | 1.0743 | 119.1 | 119.488 | -0.79149 | 0.8051
14.508 | 29.2041 | 121.5 | 120.0548 | 3.1222 | 0.99433 | 14.51 | 1.0744 | 119.1 | 119.4867 | -0.79609 | 0.80347
14.518 | 29.204 | 121.5 | 120.055 | 3.122 | 0.99433 | 14.5185 | 1.0745 | 119.1 | 119.4853 | -0.8006 | 0.80187
14.528 | 29.204 | 121.5 | 120.0553 | 3.1218 | 0.99433 | 14.5285 | 1.0745 | 119.1 | 119.4839 | -0.805 | 0.80032
14.538 | 29.204 | 121.5 | 120.0555 | 3.1215 | 0.99434 | 14.5385 | 1.0746 | 119.1 | 119.4824 | -0.80925 | 0.79882
14.548 | 29.204 | 121.5 | 120.0558 | 3.1213 | 0.99434 | 14.5485 | 1.0747 | 119.1 | 119.4808 | -0.81332 | 0.79738
14.558 | 29.2039 | 121.5 | 120.0561 | 3.1211 | 0.99434 | 14.56 | 1.0747 | 119.1 | 119.4793 | -0.8172 | 0.79602
14.568 | 29.2039 | 121.5 | 120.0565 | 3.1208 | 0.99434 | 14.5685 | 1.0748 | 119.1 | 119.4778 | -0.82086 | 0.79473
14.578 | 29.2039 | 121.5 | 120.0569 | 3.1206 | 0.99434 | 14.5785 | 1.0749 | 119.1 | 119.4764 | -0.8243 | 0.79352
14.588 | 29.2039 | 121.5 | 120.0573 | 3.1204 | 0.99434 | 14.5885 | 1.0749 | 119.1 | 119.475 | -0.82751 | 0.7924
14.598 | 29.2039 | 121.5 | 120.0579 | 3.1202 | 0.99434 | 14.5985 | 1.075 | 119.1 | 119.4738 | -0.83049 | 0.79136
14.608 | 29.2038 | 121.5 | 120.0585 | 3.1201 | 0.99434 | 14.61 | 1.0751 | 119.1 | 119.4726 | -0.83323 | 0.7904
14.618 | 29.2038 | 121.5 | 120.0591 | 3.1199 | 0.99434 | 14.6185 | 1.0751 | 119.1 | 119.4716 | -0.83575 | 0.78952
14.628 | 29.2038 | 121.5 | 120.0598 | 3.1198 | 0.99434 | 14.6285 | 1.0752 | 119.1 | 119.4707 | -0.83804 | 0.78872
14.638 | 29.2038 | 121.5 | 120.0606 | 3.1197 | 0.99434 | 14.6385 | 1.0752 | 119.1 | 119.4698 | -0.84014 | 0.78799
14.648 | 29.2038 | 121.5 | 120.0614 | 3.1196 | 0.99434 | 14.6485 | 1.0753 | 119.1 | 119.469 | -0.84205 | 0.78733
14.658 | 29.2038 | 121.5 | 120.0622 | 3.1196 | 0.99434 | 14.6605 | 1.0754 | 119.1 | 119.4683 | -0.84379 | 0.78672
14.668 | 29.2037 | 121.5 | 120.0631 | 3.1195 | 0.99434 | 14.6685 | 1.0754 | 119.1 | 119.4676 | -0.84537 | 0.78618
14.678 | 29.2037 | 121.5 | 120.064 | 3.1195 | 0.99434 | 14.6785 | 1.0755 | 119.1 | 119.4669 | -0.84683 | 0.78568
14.688 | 29.2037 | 121.5 | 120.065 | 3.1195 | 0.99434 | 14.6885 | 1.0755 | 119.1 | 119.4662 | -0.84817 | 0.78521
14.698 | 29.2037 | 121.5 | 120.0659 | 3.1196 | 0.99434 | 14.6985 | 1.0756 | 119.1 | 119.4655 | -0.84942 | 0.78479
14.708 | 29.2037 | 121.5 | 120.0669 | 3.1196 | 0.99434 | 14.71 | 1.0757 | 119.1 | 119.4647 | -0.85058 | 0.78439
14.718 | 29.2037 | 121.5 | 120.0678 | 3.1196 | 0.99434 | 14.7185 | 1.0757 | 119.1 | 119.464 | -0.85167 | 0.78402
14.728 | 29.2037 | 121.5 | 120.0688 | 3.1197 | 0.99434 | 14.7285 | 1.0758 | 119.1 | 119.4631 | -0.85271 | 0.78367
14.738 | 29.2037 | 121.5 | 120.0697 | 3.1197 | 0.99434 | 14.7385 | 1.0758 | 119.1 | 119.4622 | -0.85369 | 0.78334
14.748 | 29.2037 | 121.5 | 120.0706 | 3.1197 | 0.99434 | 14.7485 | 1.0759 | 119.1 | 119.4613 | -0.85463 | 0.78303
14.758 | 29.2037 | 121.5 | 120.0714 | 3.1198 | 0.99434 | 14.76 | 1.076 | 119.1 | 119.4603 | -0.85553 | 0.78273
14.768 | 29.2037 | 121.5 | 120.0721 | 3.1198 | 0.99434 | 14.7685 | 1.0761 | 119.1 | 119.4593 | -0.85639 | 0.78245
14.778 | 29.2037 | 121.5 | 120.0727 | 3.1199 | 0.99434 | 14.7785 | 1.0761 | 119.1 | 119.4583 | -0.85721 | 0.78218
14.788 | 29.2037 | 121.5 | 120.0732 | 3.1199 | 0.99434 | 14.7885 | 1.0762 | 119.1 | 119.4574 | -0.85799 | 0.78192
14.798 | 29.2037 | 121.5 | 120.0735 | 3.1199 | 0.99434 | 14.7985 | 1.0763 | 119.1 | 119.4564 | -0.85874 | 0.78167
14.808 | 29.2037 | 121.5 | 120.0737 | 3.12 | 0.99434 | 14.81 | 1.0763 | 119.1 | 119.4555 | -0.85945 | 0.78144
14.818 | 29.2037 | 121.5 | 120.0736 | 3.12 | 0.99434 | 14.8185 | 1.0764 | 119.1 | 119.4546 | -0.86013 | 0.78122
14.828 | 29.2037 | 121.5 | 120.0734 | 3.1201 | 0.99434 | 14.8285 | 1.0765 | 119.1 | 119.4538 | -0.86077 | 0.78101
14.838 | 29.2037 | 121.5 | 120.0729 | 3.1201 | 0.99434 | 14.8385 | 1.0765 | 119.1 | 119.4531 | -0.86138 | 0.78081
14.848 | 29.2037 | 121.5 | 120.0722 | 3.1202 | 0.99434 | 14.8485 | 1.0766 | 119.1 | 119.4524 | -0.86195 | 0.78063
14.858 | 29.2037 | 121.5 | 120.0712 | 3.1203 | 0.99434 | 14.8605 | 1.0766 | 119.1 | 119.4517 | -0.8625 | 0.78045
14.868 | 29.2037 | 121.5 | 120.07 | 3.1204 | 0.99434 | 14.8685 | 1.0767 | 119.1 | 119.4511 | -0.86301 | 0.78028
14.878 | 29.2037 | 121.5 | 120.0685 | 3.1205 | 0.99434 | 14.8785 | 1.0767 | 119.1 | 119.4505 | -0.86348 | 0.78012
14.888 | 29.2037 | 121.5 | 120.0668 | 3.1207 | 0.99434 | 14.8885 | 1.0768 | 119.1 | 119.4498 | -0.86392 | 0.77998
14.898 | 29.2037 | 121.5 | 120.065 | 3.1208 | 0.99434 | 14.8985 | 1.0768 | 119.1 | 119.4492 | -0.86431 | 0.77985
14.908 | 29.2037 | 121.5 | 120.063 | 3.121 | 0.99434 | 14.91 | 1.0768 | 119.1 | 119.4484 | -0.86465 | 0.77974
14.918 | 29.2037 | 121.5 | 120.0608 | 3.1212 | 0.99434 | 14.9185 | 1.0769 | 119.1 | 119.4477 | -0.86493 | 0.77965
14.928 | 29.2037 | 121.5 | 120.0586 | 3.1214 | 0.99434 | 14.9285 | 1.0769 | 119.1 | 119.4468 | -0.86516 | 0.77957
14.938 | 29.2037 | 121.5 | 120.0563 | 3.1216 | 0.99434 | 14.9385 | 1.0769 | 119.1 | 119.4459 | -0.86533 | 0.77952
14.948 | 29.2037 | 121.5 | 120.0539 | 3.1219 | 0.99433 | 14.9485 | 1.0769 | 119.1 | 119.4449 | -0.86544 | 0.77949
14.958 | 29.2036 | 121.5 | 120.0516 | 3.1221 | 0.99433 | 14.96 | 1.0769 | 119.1 | 119.4438 | -0.8655 | 0.77947
14.968 | 29.2036 | 121.5 | 120.0493 | 3.1223 | 0.99433 | 14.9685 | 1.0769 | 119.1 | 119.4427 | -0.86551 | 0.77947
14.978 | 29.2036 | 121.5 | 120.0472 | 3.1226 | 0.99433 | 14.9785 | 1.077 | 119.1 | 119.4415 | -0.86548 | 0.77949
14.988 | 29.2036 | 121.5 | 120.0451 | 3.1228 | 0.99433 | 14.9885 | 1.077 | 119.1 | 119.4403 | -0.86542 | 0.77951
14.998 | 29.2035 | 121.5 | 120.0431 | 3.1229 | 0.99433 | 14.9985 | 1.077 | 119.1 | 119.439 | -0.86533 | 0.77954
15.008 | 29.2035 | 121.5 | 120.0413 | 3.123 | 0.99433 | 15.01 | 1.077 | 119.1 | 119.4378 | -0.86524 | 0.77958
15.018 | 29.2034 | 121.5 | 120.0397 | 3.1231 | 0.99433 | 15.0185 | 1.077 | 119.1 | 119.4366 | -0.86516 | 0.77961
15.028 | 29.2034 | 121.5 | 120.0383 | 3.1231 | 0.99433 | 15.0285 | 1.077 | 119.1 | 119.4354 | -0.86509 | 0.77964
15.038 | 29.2033 | 121.5 | 120.037 | 3.123 | 0.99433 | 15.0385 | 1.077 | 119.1 | 119.4343 | -0.86505 | 0.77965
15.0485 | 29.2033 | 121.5 | 120.036 | 3.1228 | 0.99433 | 15.0485 | 1.077 | 119.1 | 119.4332 | -0.86505 | 0.77965
15.058 | 29.2032 | 121.5 | 120.0351 | 3.1226 | 0.99433 | 15.0605 | 1.077 | 119.1 | 119.4322 | -0.86511 | 0.77963
15.068 | 29.2032 | 121.5 | 120.0343 | 3.1222 | 0.99433 | 15.0685 | 1.077 | 119.1 | 119.4313 | -0.86524 | 0.77958
15.078 | 29.2031 | 121.5 | 120.0336 | 3.1219 | 0.99433 | 15.0785 | 1.077 | 119.1 | 119.4304 | -0.86544 | 0.77951
15.088 | 29.2031 | 121.5 | 120.033 | 3.1214 | 0.99434 | 15.0885 | 1.077 | 119.1 | 119.4296 | -0.86573 | 0.7794
15.098 | 29.203 | 121.5 | 120.0324 | 3.121 | 0.99434 | 15.0985 | 1.0769 | 119.1 | 119.4288 | -0.86612 | 0.77925
15.108 | 29.2029 | 121.5 | 120.0319 | 3.1205 | 0.99434 | 15.11 | 1.0769 | 119.1 | 119.428 | -0.86662 | 0.77907
15.118 | 29.2029 | 121.5 | 120.0313 | 3.1201 | 0.99434 | 15.1185 | 1.0769 | 119.1 | 119.4273 | -0.86722 | 0.77884
15.128 | 29.2028 | 121.5 | 120.0306 | 3.1196 | 0.99434 | 15.1285 | 1.0768 | 119.1 | 119.4266 | -0.86795 | 0.77857
15.138 | 29.2027 | 121.5 | 120.0299 | 3.1192 | 0.99434 | 15.1385 | 1.0767 | 119.1 | 119.4259 | -0.86879 | 0.77825
15.148 | 29.2027 | 121.5 | 120.0291 | 3.1189 | 0.99435 | 15.1485 | 1.0767 | 119.1 | 119.4252 | -0.86976 | 0.77789
15.158 | 29.2026 | 121.5 | 120.0281 | 3.1186 | 0.99435 | 15.16 | 1.0766 | 119.1 | 119.4246 | -0.87086 | 0.77748
15.168 | 29.2025 | 121.5 | 120.027 | 3.1184 | 0.99435 | 15.1685 | 1.0765 | 119.1 | 119.424 | -0.87208 | 0.77702
15.178 | 29.2024 | 121.5 | 120.0258 | 3.1182 | 0.99435 | 15.1785 | 1.0764 | 119.1 | 119.4234 | -0.87342 | 0.77652
15.188 | 29.2023 | 121.5 | 120.0244 | 3.1182 | 0.99435 | 15.1885 | 1.0763 | 119.1 | 119.4229 | -0.87488 | 0.77597
15.198 | 29.2023 | 121.5 | 120.0229 | 3.1182 | 0.99435 | 15.1985 | 1.0762 | 119.1 | 119.4224 | -0.87644 | 0.77539
15.208 | 29.2022 | 121.5 | 120.0212 | 3.1182 | 0.99435 | 15.21 | 1.076 | 119.1 | 119.4219 | -0.8781 | 0.77476
15.218 | 29.2021 | 121.5 | 120.0195 | 3.1184 | 0.99435 | 15.2185 | 1.0759 | 119.1 | 119.4215 | -0.87984 | 0.77411
15.228 | 29.202 | 121.5 | 120.0176 | 3.1185 | 0.99435 | 15.2285 | 1.0758 | 119.1 | 119.4211 | -0.88166 | 0.77343
15.238 | 29.2019 | 121.5 | 120.0157 | 3.1188 | 0.99435 | 15.2385 | 1.0756 | 119.1 | 119.4207 | -0.88354 | 0.77272
15.248 | 29.2018 | 121.5 | 120.0137 | 3.119 | 0.99434 | 15.2485 | 1.0755 | 119.1 | 119.4203 | -0.88548 | 0.772
15.258 | 29.2017 | 121.5 | 120.0117 | 3.1193 | 0.99434 | 15.26 | 1.0753 | 119.1 | 119.42 | -0.88746 | 0.77125
15.268 | 29.2016 | 121.5 | 120.0097 | 3.1196 | 0.99434 | 15.2685 | 1.0751 | 119.1 | 119.4196 | -0.88948 | 0.77049
15.278 | 29.2015 | 121.5 | 120.0077 | 3.1199 | 0.99434 | 15.2785 | 1.075 | 119.1 | 119.4192 | -0.89154 | 0.76972
15.288 | 29.2014 | 121.5 | 120.0058 | 3.1201 | 0.99434 | 15.2885 | 1.0748 | 119.1 | 119.4189 | -0.89362 | 0.76894
15.298 | 29.2013 | 121.5 | 120.0038 | 3.1203 | 0.99434 | 15.2985 | 1.0746 | 119.1 | 119.4185 | -0.89571 | 0.76815
15.308 | 29.2012 | 121.5 | 120.0019 | 3.1204 | 0.99434 | 15.31 | 1.0745 | 119.1 | 119.4181 | -0.89781 | 0.76737
15.318 | 29.2012 | 121.5 | 120 | 3.1205 | 0.99434 | 15.3185 | 1.0743 | 119.1 | 119.4177 | -0.8999 | 0.76658
15.328 | 29.2011 | 121.5 | 119.9983 | 3.1205 | 0.99434 | 15.3285 | 1.0741 | 119.1 | 119.4173 | -0.90198 | 0.7658
15.338 | 29.201 | 121.5 | 119.9965 | 3.1205 | 0.99434 | 15.3385 | 1.0739 | 119.1 | 119.4168 | -0.90403 | 0.76503
15.348 | 29.2009 | 121.5 | 119.9949 | 3.1203 | 0.99434 | 15.3485 | 1.0737 | 119.1 | 119.4162 | -0.90603 | 0.76427
15.358 | 29.2008 | 121.5 | 119.9934 | 3.1201 | 0.99434 | 15.36 | 1.0736 | 119.1 | 119.4157 | -0.90799 | 0.76353
15.368 | 29.2008 | 121.5 | 119.9919 | 3.1199 | 0.99434 | 15.3685 | 1.0734 | 119.1 | 119.4151 | -0.90988 | 0.76281
15.378 | 29.2007 | 121.5 | 119.9906 | 3.1196 | 0.99434 | 15.3785 | 1.0732 | 119.1 | 119.4144 | -0.9117 | 0.76212
15.388 | 29.2006 | 121.5 | 119.9894 | 3.1192 | 0.99434 | 15.3885 | 1.073 | 119.1 | 119.4138 | -0.91344 | 0.76145
15.398 | 29.2005 | 121.5 | 119.9883 | 3.1189 | 0.99434 | 15.3985 | 1.0728 | 119.1 | 119.4131 | -0.9151 | 0.76081
15.408 | 29.2005 | 121.5 | 119.9874 | 3.1185 | 0.99435 | 15.41 | 1.0726 | 119.1 | 119.4125 | -0.91668 | 0.76019
15.418 | 29.2004 | 121.5 | 119.9866 | 3.1182 | 0.99435 | 15.4185 | 1.0724 | 119.1 | 119.4119 | -0.91817 | 0.75961
15.428 | 29.2003 | 121.5 | 119.9859 | 3.1179 | 0.99435 | 15.4285 | 1.0722 | 119.1 | 119.4114 | -0.91957 | 0.75905
15.438 | 29.2002 | 121.5 | 119.9854 | 3.1175 | 0.99435 | 15.4385 | 1.0719 | 119.1 | 119.411 | -0.9209 | 0.75853
15.448 | 29.2001 | 121.5 | 119.985 | 3.1173 | 0.99435 | 15.4485 | 1.0717 | 119.1 | 119.4107 | -0.92213 | 0.75803
15.458 | 29.2 | 121.5 | 119.9847 | 3.117 | 0.99435 | 15.46 | 1.0715 | 119.1 | 119.4105 | -0.9233 | 0.75755
15.468 | 29.1999 | 121.5 | 119.9845 | 3.1168 | 0.99435 | 15.4685 | 1.0713 | 119.1 | 119.4105 | -0.92439 | 0.7571
15.478 | 29.1999 | 121.5 | 119.9844 | 3.1167 | 0.99435 | 15.4785 | 1.071 | 119.1 | 119.4106 | -0.9254 | 0.75668
15.488 | 29.1998 | 121.5 | 119.9844 | 3.1166 | 0.99435 | 15.4885 | 1.0708 | 119.1 | 119.4109 | -0.92636 | 0.75627
15.498 | 29.1997 | 121.5 | 119.9844 | 3.1165 | 0.99435 | 15.4985 | 1.0706 | 119.1 | 119.4114 | -0.92724 | 0.75589
15.508 | 29.1996 | 121.5 | 119.9845 | 3.1165 | 0.99435 | 15.51 | 1.0703 | 119.1 | 119.4121 | -0.92807 | 0.75553
15.518 | 29.1995 | 121.5 | 119.9846 | 3.1165 | 0.99435 | 15.5185 | 1.0701 | 119.1 | 119.4129 | -0.92883 | 0.75519
15.528 | 29.1994 | 121.5 | 119.9848 | 3.1166 | 0.99435 | 15.5285 | 1.0699 | 119.1 | 119.4139 | -0.92954 | 0.75488
15.538 | 29.1994 | 121.5 | 119.985 | 3.1167 | 0.99435 | 15.5385 | 1.0696 | 119.1 | 119.415 | -0.93018 | 0.75458
15.548 | 29.1993 | 121.5 | 119.9852 | 3.1169 | 0.99435 | 15.5485 | 1.0694 | 119.1 | 119.4162 | -0.93078 | 0.7543
15.558 | 29.1992 | 121.5 | 119.9855 | 3.1171 | 0.99435 | 15.56 | 1.0691 | 119.1 | 119.4174 | -0.93132 | 0.75404
15.568 | 29.1992 | 121.5 | 119.9857 | 3.1174 | 0.99435 | 15.5685 | 1.0689 | 119.1 | 119.4187 | -0.93181 | 0.7538
15.578 | 29.1991 | 121.5 | 119.986 | 3.1177 | 0.99435 | 15.5785 | 1.0687 | 119.1 | 119.4199 | -0.93226 | 0.75357
15.588 | 29.1991 | 121.5 | 119.9863 | 3.118 | 0.99435 | 15.5885 | 1.0685 | 119.1 | 119.4211 | -0.93268 | 0.75335
15.598 | 29.1991 | 121.5 | 119.9866 | 3.1185 | 0.99435 | 15.5985 | 1.0682 | 119.1 | 119.4222 | -0.93308 | 0.75315
15.608 | 29.1991 | 121.5 | 119.9869 | 3.1189 | 0.99434 | 15.61 | 1.068 | 119.1 | 119.4231 | -0.93345 | 0.75295
15.618 | 29.1991 | 121.5 | 119.9872 | 3.1194 | 0.99434 | 15.6185 | 1.0678 | 119.1 | 119.4239 | -0.9338 | 0.75276
15.628 | 29.1992 | 121.5 | 119.9876 | 3.12 | 0.99434 | 15.6285 | 1.0676 | 119.1 | 119.4244 | -0.93415 | 0.75258
15.638 | 29.1992 | 121.5 | 119.9881 | 3.1206 | 0.99434 | 15.6385 | 1.0674 | 119.1 | 119.4248 | -0.93449 | 0.75239
15.648 | 29.1993 | 121.5 | 119.9886 | 3.1213 | 0.99433 | 15.6485 | 1.0672 | 119.1 | 119.4249 | -0.93483 | 0.75221
15.658 | 29.1994 | 121.5 | 119.9893 | 3.122 | 0.99433 | 15.66 | 1.067 | 119.1 | 119.4246 | -0.93518 | 0.75203
15.668 | 29.1995 | 121.5 | 119.9901 | 3.1229 | 0.99433 | 15.6685 | 1.0668 | 119.1 | 119.4242 | -0.93552 | 0.75185
15.678 | 29.1996 | 121.5 | 119.991 | 3.1238 | 0.99433 | 15.6785 | 1.0666 | 119.1 | 119.4234 | -0.93587 | 0.75167
15.688 | 29.1998 | 121.5 | 119.9922 | 3.1248 | 0.99432 | 15.6885 | 1.0664 | 119.1 | 119.4222 | -0.93622 | 0.75149
15.698 | 29.1999 | 121.5 | 119.9936 | 3.1259 | 0.99432 | 15.6985 | 1.0662 | 119.1 | 119.4208 | -0.93657 | 0.75131
15.708 | 29.2001 | 121.5 | 119.9952 | 3.127 | 0.99431 | 15.71 | 1.066 | 119.1 | 119.4191 | -0.93691 | 0.75113
15.718 | 29.2003 | 121.5 | 119.997 | 3.1283 | 0.99431 | 15.7185 | 1.0659 | 119.1 | 119.4171 | -0.93724 | 0.75096
15.728 | 29.2005 | 121.5 | 119.999 | 3.1296 | 0.99431 | 15.7285 | 1.0657 | 119.1 | 119.4148 | -0.93755 | 0.7508
15.738 | 29.2007 | 121.5 | 120.0013 | 3.1309 | 0.9943 | 15.7385 | 1.0655 | 119.1 | 119.4122 | -0.93784 | 0.75064
15.748 | 29.2009 | 121.5 | 120.0037 | 3.1323 | 0.9943 | 15.7485 | 1.0653 | 119.1 | 119.4094 | -0.93809 | 0.7505
15.758 | 29.2012 | 121.5 | 120.0062 | 3.1337 | 0.99429 | 15.76 | 1.0651 | 119.1 | 119.4064 | -0.93831 | 0.75036
15.768 | 29.2014 | 121.5 | 120.0088 | 3.1351 | 0.99429 | 15.7685 | 1.0649 | 119.1 | 119.4031 | -0.93849 | 0.75025
15.778 | 29.2017 | 121.5 | 120.0113 | 3.1365 | 0.99428 | 15.7785 | 1.0648 | 119.1 | 119.3997 | -0.93863 | 0.75014
15.788 | 29.2019 | 121.5 | 120.0138 | 3.1379 | 0.99428 | 15.7885 | 1.0646 | 119.1 | 119.3961 | -0.93871 | 0.75006
15.798 | 29.2022 | 121.5 | 120.0162 | 3.1393 | 0.99427 | 15.7985 | 1.0644 | 119.1 | 119.3925 | -0.93874 | 0.74999
15.808 | 29.2025 | 121.5 | 120.0184 | 3.1406 | 0.99427 | 15.81 | 1.0642 | 119.1 | 119.3887 | -0.9387 | 0.74995
15.818 | 29.2028 | 121.5 | 120.0204 | 3.1418 | 0.99426 | 15.8185 | 1.0641 | 119.1 | 119.385 | -0.9386 | 0.74993
15.828 | 29.2031 | 121.5 | 120.0221 | 3.143 | 0.99426 | 15.8285 | 1.0639 | 119.1 | 119.3813 | -0.93842 | 0.74994
15.838 | 29.2034 | 121.5 | 120.0234 | 3.1441 | 0.99425 | 15.8385 | 1.0637 | 119.1 | 119.3778 | -0.93816 | 0.74998
15.848 | 29.2037 | 121.5 | 120.0244 | 3.1452 | 0.99425 | 15.8485 | 1.0635 | 119.1 | 119.3743 | -0.93783 | 0.75004
15.858 | 29.204 | 121.5 | 120.0251 | 3.1462 | 0.99425 | 15.86 | 1.0633 | 119.1 | 119.3711 | -0.93742 | 0.75013
15.868 | 29.2042 | 121.5 | 120.0253 | 3.1472 | 0.99424 | 15.8685 | 1.0632 | 119.1 | 119.3681 | -0.93694 | 0.75024
15.878 | 29.2045 | 121.5 | 120.0252 | 3.1481 | 0.99424 | 15.8785 | 1.063 | 119.1 | 119.3654 | -0.93637 | 0.75038
15.888 | 29.2048 | 121.5 | 120.0248 | 3.1489 | 0.99424 | 15.8885 | 1.0628 | 119.1 | 119.363 | -0.93574 | 0.75055
15.898 | 29.2051 | 121.5 | 120.024 | 3.1497 | 0.99423 | 15.8985 | 1.0627 | 119.1 | 119.361 | -0.93503 | 0.75075
15.908 | 29.2054 | 121.5 | 120.0229 | 3.1504 | 0.99423 | 15.9105 | 1.0625 | 119.1 | 119.3595 | -0.93424 | 0.75097
15.918 | 29.2057 | 121.5 | 120.0216 | 3.1511 | 0.99423 | 15.9185 | 1.0623 | 119.1 | 119.3583 | -0.93338 | 0.75122
15.928 | 29.206 | 121.5 | 120.02 | 3.1517 | 0.99423 | 15.9285 | 1.0622 | 119.1 | 119.3576 | -0.93245 | 0.7515
15.938 | 29.2062 | 121.5 | 120.0183 | 3.1523 | 0.99423 | 15.9385 | 1.062 | 119.1 | 119.3574 | -0.93142 | 0.75181
15.948 | 29.2065 | 121.5 | 120.0164 | 3.1528 | 0.99422 | 15.9485 | 1.0619 | 119.1 | 119.3576 | -0.93031 | 0.75216
15.958 | 29.2067 | 121.5 | 120.0145 | 3.1533 | 0.99422 | 15.9605 | 1.0617 | 119.1 | 119.3583 | -0.92909 | 0.75254
15.968 | 29.207 | 121.5 | 120.0125 | 3.1538 | 0.99422 | 15.9685 | 1.0616 | 119.1 | 119.3594 | -0.92777 | 0.75296
15.978 | 29.2072 | 121.5 | 120.0105 | 3.1543 | 0.99422 | 15.9785 | 1.0614 | 119.1 | 119.3609 | -0.92631 | 0.75343
15.988 | 29.2075 | 121.5 | 120.0086 | 3.1547 | 0.99422 | 15.9885 | 1.0613 | 119.1 | 119.3627 | -0.92473 | 0.75395
[6 empty] | 15.9985 | 1.0612 | 119.1 | 119.3649 | -0.923 | 0.75452
[6 empty] | 16.0105 | 1.061 | 119.1 | 119.3673 | -0.92113 | 0.75514
[6 empty] | 16.0185 | 1.0609 | 119.1 | 119.37 | -0.91911 | 0.75581
[6 empty] | 16.028 | 1.0608 | 119.1 | 119.3727 | -0.91694 | 0.75654
[6 empty] | 16.038 | 1.0607 | 119.1 | 119.3755 | -0.91463 | 0.75732
[6 empty] | 16.048 | 1.0606 | 119.1 | 119.3783 | -0.9122 | 0.75814
[6 empty] | 16.06 | 1.0604 | 119.1 | 119.3811 | -0.90965 | 0.75901
[6 empty] | 16.068 | 1.0603 | 119.1 | 119.3837 | -0.90701 | 0.75991
[6 empty] | 16.078 | 1.0602 | 119.1 | 119.3862 | -0.90429 | 0.76084
[6 empty] | 16.088 | 1.0601 | 119.1 | 119.3884 | -0.90153 | 0.76179
[6 empty] | 16.098 | 1.06 | 119.1 | 119.3904 | -0.89874 | 0.76275
[6 empty] | 16.11 | 1.0599 | 119.1 | 119.3922 | -0.89595 | 0.76371
[6 empty] | 16.118 | 1.0598 | 119.1 | 119.3937 | -0.89318 | 0.76466
[6 empty] | 16.128 | 1.0597 | 119.1 | 119.3949 | -0.89046 | 0.7656
[6 empty] | 16.138 | 1.0596 | 119.1 | 119.3958 | -0.8878 | 0.76652
[6 empty] | 16.148 | 1.0595 | 119.1 | 119.3964 | -0.88524 | 0.7674
[6 empty] | 16.16 | 1.0594 | 119.1 | 119.3968 | -0.88278 | 0.76825
[6 empty] | 16.168 | 1.0594 | 119.1 | 119.3969 | -0.88045 | 0.76906
[6 empty] | 16.178 | 1.0593 | 119.1 | 119.3969 | -0.87825 | 0.76982
[6 empty] | 16.188 | 1.0592 | 119.1 | 119.3967 | -0.87619 | 0.77053
[6 empty] | 16.198 | 1.0591 | 119.1 | 119.3964 | -0.87428 | 0.7712
[6 empty] | 16.21 | 1.0591 | 119.1 | 119.3959 | -0.8725 | 0.77181
[6 empty] | 16.218 | 1.059 | 119.1 | 119.3954 | -0.87086 | 0.77238
[6 empty] | 16.228 | 1.0589 | 119.1 | 119.3949 | -0.86935 | 0.7729
[6 empty] | 16.238 | 1.0588 | 119.1 | 119.3944 | -0.86796 | 0.77337
[6 empty] | 16.248 | 1.0588 | 119.1 | 119.3939 | -0.86667 | 0.77381
[6 empty] | 16.26 | 1.0587 | 119.1 | 119.3934 | -0.86548 | 0.77422
[6 empty] | 16.268 | 1.0586 | 119.1 | 119.393 | -0.86437 | 0.77459
[6 empty] | 16.278 | 1.0585 | 119.1 | 119.3926 | -0.86334 | 0.77494
[6 empty] | 16.288 | 1.0584 | 119.1 | 119.3923 | -0.86238 | 0.77525
[6 empty] | 16.298 | 1.0583 | 119.1 | 119.3921 | -0.86148 | 0.77555
[6 empty] | 16.3095 | 1.0582 | 119.1 | 119.392 | -0.86063 | 0.77582
[6 empty] | 16.318 | 1.0581 | 119.1 | 119.3919 | -0.85985 | 0.77607
[6 empty] | 16.328 | 1.058 | 119.1 | 119.392 | -0.85911 | 0.77631
[6 empty] | 16.338 | 1.0579 | 119.1 | 119.3922 | -0.85842 | 0.77652
[6 empty] | 16.348 | 1.0578 | 119.1 | 119.3925 | -0.85778 | 0.77671
[6 empty] | 16.3595 | 1.0576 | 119.1 | 119.3929 | -0.8572 | 0.77688
[6 empty] | 16.368 | 1.0575 | 119.1 | 119.3935 | -0.85666 | 0.77703
[6 empty] | 16.378 | 1.0574 | 119.1 | 119.3942 | -0.85617 | 0.77717
[6 empty] | 16.388 | 1.0572 | 119.1 | 119.3951 | -0.85573 | 0.77729
[6 empty] | 16.398 | 1.0571 | 119.1 | 119.3962 | -0.85532 | 0.77739
[6 empty] | 16.41 | 1.0569 | 119.1 | 119.3974 | -0.85494 | 0.77748
[6 empty] | 16.418 | 1.0568 | 119.1 | 119.3989 | -0.85459 | 0.77757
[6 empty] | 16.428 | 1.0566 | 119.1 | 119.4006 | -0.85425 | 0.77764
[6 empty] | 16.438 | 1.0565 | 119.1 | 119.4025 | -0.85392 | 0.77772
[6 empty] | 16.448 | 1.0563 | 119.1 | 119.4045 | -0.85359 | 0.77779
[6 empty] | 16.4595 | 1.0562 | 119.1 | 119.4067 | -0.85326 | 0.77787
[6 empty] | 16.468 | 1.056 | 119.1 | 119.409 | -0.85292 | 0.77795
[6 empty] | 16.478 | 1.0559 | 119.1 | 119.4114 | -0.85257 | 0.77803
[6 empty] | 16.488 | 1.0557 | 119.1 | 119.4139 | -0.85221 | 0.77812
[6 empty] | 16.498 | 1.0556 | 119.1 | 119.4164 | -0.85184 | 0.77821
[6 empty] | 16.5095 | 1.0554 | 119.1 | 119.4189 | -0.85146 | 0.7783
[6 empty] | 16.518 | 1.0553 | 119.1 | 119.4214 | -0.85108 | 0.7784
[6 empty] | 16.528 | 1.0551 | 119.1 | 119.4238 | -0.8507 | 0.77849
[6 empty] | 16.538 | 1.055 | 119.1 | 119.4262 | -0.85033 | 0.77858
[6 empty] | 16.548 | 1.0549 | 119.1 | 119.4284 | -0.84997 | 0.77867
[6 empty] | 16.5595 | 1.0547 | 119.1 | 119.4305 | -0.84963 | 0.77875
[6 empty] | 16.568 | 1.0546 | 119.1 | 119.4326 | -0.84931 | 0.77883
[6 empty] | 16.578 | 1.0544 | 119.1 | 119.4344 | -0.84902 | 0.77889
[6 empty] | 16.588 | 1.0543 | 119.1 | 119.4362 | -0.84875 | 0.77895
[6 empty] | 16.598 | 1.0541 | 119.1 | 119.4378 | -0.84852 | 0.77899
[6 empty] | 16.6095 | 1.054 | 119.1 | 119.4393 | -0.8483 | 0.77903
[6 empty] | 16.618 | 1.0539 | 119.1 | 119.4407 | -0.84811 | 0.77905
[6 empty] | 16.628 | 1.0537 | 119.1 | 119.4421 | -0.84795 | 0.77907
[6 empty] | 16.638 | 1.0536 | 119.1 | 119.4433 | -0.8478 | 0.77909
[6 empty] | 16.648 | 1.0534 | 119.1 | 119.4444 | -0.84766 | 0.77909
[6 empty] | 16.6595 | 1.0533 | 119.1 | 119.4455 | -0.84752 | 0.7791
[6 empty] | 16.668 | 1.0531 | 119.1 | 119.4466 | -0.84739 | 0.77911
[6 empty] | 16.678 | 1.053 | 119.1 | 119.4476 | -0.84724 | 0.77912
[6 empty] | 16.688 | 1.0529 | 119.1 | 119.4486 | -0.84707 | 0.77914
[6 empty] | 16.698 | 1.0527 | 119.1 | 119.4495 | -0.84686 | 0.77918
[6 empty] | 16.7095 | 1.0526 | 119.1 | 119.4504 | -0.8466 | 0.77923
[6 empty] | 16.718 | 1.0524 | 119.1 | 119.4513 | -0.84627 | 0.77931
[6 empty] | 16.728 | 1.0523 | 119.1 | 119.4521 | -0.84587 | 0.77941
[6 empty] | 16.738 | 1.0522 | 119.1 | 119.4528 | -0.84538 | 0.77955
[6 empty] | 16.748 | 1.052 | 119.1 | 119.4534 | -0.84479 | 0.77973
[6 empty] | 16.7595 | 1.0519 | 119.1 | 119.4538 | -0.84409 | 0.77995
[6 empty] | 16.768 | 1.0518 | 119.1 | 119.4541 | -0.84326 | 0.78021
[6 empty] | 16.778 | 1.0517 | 119.1 | 119.4542 | -0.84232 | 0.78051
[6 empty] | 16.788 | 1.0516 | 119.1 | 119.454 | -0.84125 | 0.78087

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0,19 s
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 2,18 s
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 4.57%
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0,2 s
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 4,41 s
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 4.65%

## Hoja2 (hidden)
ASCENDENTE TENSION | [18 empty] | DESCENDENTE TENSION ESTATISMO 4%
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Referencia Q | Factor de potencia (p.u) | banda_pos_r | banda_neg_r | banda_pos_e | banda_neg_e | Tescalon | Tr | Te | Q_tiempos |  |  |  |  | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Referencia Q | Factor de potencia (p.u) | banda_pos_r | banda_neg_r | banda_pos_e | banda_neg_e | Tescalon | Tr | Te | Q_tiempos | Q1 | 0.30106 | 1.053 | V1
0 | 29.172 | 119.1 | 119.7876 | -2.1194 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -3 | Q1 | -0.1835 | 1.0357 | V1 | 0 | 1.1535 | 121.1 | 119.4178 | 3.4772 | 3.4468 | 0.31485 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 4 | Q2 | -0.072835 | 1.0357 | V2
0.01 | 29.1721 | 119.1 | 119.7874 | -2.1181 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1194 | Q2 | 0.27314 | 1.0565 | V2 | 0.011 | 1.1532 | 121.1 | 119.418 | 3.4781 | 3.4468 | 0.31471 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4772
0.02 | 29.1721 | 119.1 | 119.7875 | -2.1169 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1181 |  |  |  |  | 0.02 | 1.1529 | 121.1 | 119.4182 | 3.4788 | 3.4468 | 0.31458 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4781
0.03 | 29.1722 | 119.1 | 119.7878 | -2.1158 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1169 |  |  |  |  | 0.03 | 1.1527 | 121.1 | 119.4182 | 3.4796 | 3.4468 | 0.31446 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4788 | DV | -0.017391
0.04 | 29.1722 | 119.1 | 119.7883 | -2.1148 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1158 | DV | 0.02087 |  |  | 0.04 | 1.1524 | 121.1 | 119.4182 | 3.4803 | 3.4468 | 0.31434 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4796 | DQ | -0.37389
0.05 | 29.1723 | 119.1 | 119.789 | -2.1139 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1148 | DQ | 0.45664 |  |  | 0.05 | 1.1521 | 121.1 | 119.4181 | 3.4809 | 3.4468 | 0.31423 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4803 | EST | 0.046514
0.06 | 29.1724 | 119.1 | 119.7898 | -2.113 | -2.1329 | 0.99739 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1139 | EST | 0.045703 |  |  | 0.061 | 1.1519 | 121.1 | 119.418 | 3.4814 | 3.4468 | 0.31412 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4809
0.07 | 29.1724 | 119.1 | 119.7908 | -2.1123 | -2.1329 | 0.99739 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.113 |  |  |  |  | 0.07 | 1.1517 | 121.1 | 119.4178 | 3.4818 | 3.4468 | 0.31403 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4814
0.08 | 29.1725 | 119.1 | 119.7919 | -2.1117 | -2.1329 | 0.99739 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1123 |  |  |  |  | 0.08 | 1.1514 | 121.1 | 119.4176 | 3.4822 | 3.4468 | 0.31394 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4818
0.09 | 29.1726 | 119.1 | 119.7931 | -2.1111 | -2.1329 | 0.99739 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1117 |  |  |  |  | 0.09 | 1.1512 | 121.1 | 119.4173 | 3.4825 | 3.4468 | 0.31386 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4822
0.1 | 29.1727 | 119.1 | 119.7944 | -2.1106 | -2.1329 | 0.99739 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1111 |  |  |  |  | 0.1 | 1.151 | 121.1 | 119.4169 | 3.4828 | 3.4468 | 0.31379 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4825
0.11 | 29.1728 | 119.1 | 119.7958 | -2.1102 | -2.1329 | 0.99739 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1106 |  |  |  |  | 0.111 | 1.1508 | 121.1 | 119.4165 | 3.483 | 3.4468 | 0.31373 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4828
0.12 | 29.1729 | 119.1 | 119.7972 | -2.1098 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1102 |  |  |  |  | 0.12 | 1.1506 | 121.1 | 119.4159 | 3.4832 | 3.4468 | 0.31367 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.483
0.13 | 29.173 | 119.1 | 119.7987 | -2.1095 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1098 |  |  |  |  | 0.13 | 1.1505 | 121.1 | 119.4153 | 3.4833 | 3.4468 | 0.31362 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4832
0.14 | 29.1731 | 119.1 | 119.8003 | -2.1093 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1095 |  |  |  |  | 0.14 | 1.1503 | 121.1 | 119.4145 | 3.4834 | 3.4468 | 0.31356 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4833
0.15 | 29.1732 | 119.1 | 119.8018 | -2.1091 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1093 |  |  |  |  | 0.15 | 1.1501 | 121.1 | 119.4135 | 3.4836 | 3.4468 | 0.31351 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4834
0.16 | 29.1733 | 119.1 | 119.8034 | -2.109 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1091 |  |  |  |  | 0.161 | 1.15 | 121.1 | 119.4125 | 3.4837 | 3.4468 | 0.31346 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4836
0.17 | 29.1734 | 119.1 | 119.8051 | -2.109 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.109 |  |  |  |  | 0.17 | 1.1498 | 121.1 | 119.4114 | 3.4839 | 3.4468 | 0.31341 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4837
0.18 | 29.1736 | 119.1 | 119.8067 | -2.109 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.109 |  |  |  |  | 0.18 | 1.1497 | 121.1 | 119.4102 | 3.4841 | 3.4468 | 0.31335 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4839
0.19 | 29.1737 | 119.1 | 119.8083 | -2.109 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.109 |  |  |  |  | 0.19 | 1.1495 | 121.1 | 119.409 | 3.4844 | 3.4468 | 0.3133 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4841
0.2 | 29.1738 | 119.1 | 119.81 | -2.109 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.109 |  |  |  |  | 0.2 | 1.1494 | 121.1 | 119.4078 | 3.4847 | 3.4468 | 0.31324 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4844
0.21 | 29.174 | 119.1 | 119.8117 | -2.109 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.109 |  |  |  |  | 0.211 | 1.1492 | 121.1 | 119.4067 | 3.4851 | 3.4468 | 0.31317 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4847
0.22 | 29.1741 | 119.1 | 119.8134 | -2.109 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.109 |  |  |  |  | 0.22 | 1.1491 | 121.1 | 119.4056 | 3.4855 | 3.4468 | 0.3131 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4851
0.23 | 29.1742 | 119.1 | 119.8151 | -2.1089 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.109 |  |  |  |  | 0.23 | 1.1489 | 121.1 | 119.4047 | 3.4859 | 3.4468 | 0.31303 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4855
0.24 | 29.1744 | 119.1 | 119.8169 | -2.1088 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1089 |  |  |  |  | 0.24 | 1.1488 | 121.1 | 119.404 | 3.4864 | 3.4468 | 0.31295 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4859
0.25 | 29.1745 | 119.1 | 119.8187 | -2.1086 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1088 |  |  |  |  | 0.25 | 1.1486 | 121.1 | 119.4036 | 3.4869 | 3.4468 | 0.31287 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4864
0.26 | 29.1747 | 119.1 | 119.8205 | -2.1082 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1086 |  |  |  |  | 0.261 | 1.1485 | 121.1 | 119.4033 | 3.4874 | 3.4468 | 0.31279 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4869
0.27 | 29.1748 | 119.1 | 119.8224 | -2.1078 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1082 |  |  |  |  | 0.27 | 1.1483 | 121.1 | 119.4034 | 3.4878 | 3.4468 | 0.31271 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4874
0.28 | 29.175 | 119.1 | 119.8243 | -2.1072 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1078 |  |  |  |  | 0.28 | 1.1481 | 121.1 | 119.4037 | 3.4883 | 3.4468 | 0.31263 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4878
0.2905 | 29.1751 | 119.1 | 119.8263 | -2.1065 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1072 |  |  |  |  | 0.29 | 1.1479 | 121.1 | 119.4043 | 3.4887 | 3.4468 | 0.31255 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4883
0.3 | 29.1753 | 119.1 | 119.8283 | -2.1056 | -2.1329 | 0.99741 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1065 |  |  |  |  | 0.3 | 1.1477 | 121.1 | 119.4053 | 3.4891 | 3.4468 | 0.31248 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4887
0.31 | 29.1754 | 119.1 | 119.8303 | -2.1046 | -2.1329 | 0.99741 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1056 |  |  |  |  | 0.311 | 1.1475 | 121.1 | 119.4065 | 3.4894 | 3.4468 | 0.3124 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4891
0.32 | 29.1756 | 119.1 | 119.8324 | -2.1035 | -2.1329 | 0.99741 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1046 |  |  |  |  | 0.32 | 1.1473 | 121.1 | 119.4081 | 3.4896 | 3.4468 | 0.31233 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4894
0.33 | 29.1757 | 119.1 | 119.8344 | -2.1022 | -2.1329 | 0.99741 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1035 |  |  |  |  | 0.33 | 1.1471 | 121.1 | 119.4099 | 3.4897 | 3.4468 | 0.31227 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4896
0.34 | 29.1758 | 119.1 | 119.8365 | -2.1008 | -2.1329 | 0.99742 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1022 |  |  |  |  | 0.34 | 1.1469 | 121.1 | 119.412 | 3.4898 | 3.4468 | 0.31221 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4897
0.35 | 29.1759 | 119.1 | 119.8386 | -2.0993 | -2.1329 | 0.99742 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1008 |  |  |  |  | 0.35 | 1.1467 | 121.1 | 119.4143 | 3.4898 | 3.4468 | 0.31216 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4898
0.36 | 29.176 | 119.1 | 119.8406 | -2.0977 | -2.1329 | 0.99743 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0993 |  |  |  |  | 0.361 | 1.1464 | 121.1 | 119.4168 | 3.4896 | 3.4468 | 0.31212 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4898
0.37 | 29.1761 | 119.1 | 119.8426 | -2.096 | -2.1329 | 0.99743 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0977 |  |  |  |  | 0.37 | 1.1462 | 121.1 | 119.4195 | 3.4894 | 3.4468 | 0.31208 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4896
0.38 | 29.1762 | 119.1 | 119.8445 | -2.0942 | -2.1329 | 0.99743 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.096 |  |  |  |  | 0.38 | 1.146 | 121.1 | 119.4223 | 3.4892 | 3.4468 | 0.31204 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4894
0.39 | 29.1762 | 119.1 | 119.8462 | -2.0924 | -2.1329 | 0.99744 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0942 |  |  |  |  | 0.39 | 1.1457 | 121.1 | 119.4253 | 3.4889 | 3.4468 | 0.312 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4892
0.4005 | 29.1763 | 119.1 | 119.8478 | -2.0905 | -2.1329 | 0.99744 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0924 |  |  |  |  | 0.4 | 1.1455 | 121.1 | 119.4282 | 3.4885 | 3.4468 | 0.31197 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4889
0.41 | 29.1763 | 119.1 | 119.8493 | -2.0886 | -2.1329 | 0.99745 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0905 |  |  |  |  | 0.4105 | 1.1452 | 121.1 | 119.4312 | 3.4882 | 3.4468 | 0.31194 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4885
0.42 | 29.1763 | 119.1 | 119.8505 | -2.0866 | -2.1329 | 0.99745 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0886 |  |  |  |  | 0.42 | 1.145 | 121.1 | 119.4341 | 3.4878 | 3.4468 | 0.31191 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4882
0.43 | 29.1762 | 119.1 | 119.8514 | -2.0845 | -2.1329 | 0.99746 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0866 |  |  |  |  | 0.43 | 1.1447 | 121.1 | 119.437 | 3.4874 | 3.4468 | 0.31188 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4878
0.44 | 29.1761 | 119.1 | 119.8522 | -2.0824 | -2.1329 | 0.99746 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0845 |  |  |  |  | 0.44 | 1.1445 | 121.1 | 119.4397 | 3.4871 | 3.4468 | 0.31184 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4874
0.45 | 29.176 | 119.1 | 119.8526 | -2.0803 | -2.1329 | 0.99747 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0824 |  |  |  |  | 0.45 | 1.1442 | 121.1 | 119.4424 | 3.4868 | 3.4468 | 0.3118 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4871
0.46 | 29.1758 | 119.1 | 119.8528 | -2.078 | -2.1329 | 0.99747 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0803 |  |  |  |  | 0.4605 | 1.144 | 121.1 | 119.4448 | 3.4865 | 3.4468 | 0.31176 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4868
0.47 | 29.1756 | 119.1 | 119.8527 | -2.0757 | -2.1329 | 0.99748 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.078 |  |  |  |  | 0.47 | 1.1437 | 121.1 | 119.4471 | 3.4863 | 3.4468 | 0.31171 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4865
0.48 | 29.1754 | 119.1 | 119.8523 | -2.0734 | -2.1329 | 0.99748 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0757 |  |  |  |  | 0.48 | 1.1434 | 121.1 | 119.4492 | 3.4862 | 3.4468 | 0.31166 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4863
0.49 | 29.1751 | 119.1 | 119.8518 | -2.0709 | -2.1329 | 0.99749 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0734 |  |  |  |  | 0.49 | 1.1432 | 121.1 | 119.451 | 3.4861 | 3.4468 | 0.3116 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4862
0.5 | 29.1748 | 119.1 | 119.851 | -2.0684 | -2.1329 | 0.9975 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0709 |  |  |  |  | 0.5 | 1.1429 | 121.1 | 119.4527 | 3.486 | 3.4468 | 0.31154 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4861
0.51 | 29.1745 | 119.1 | 119.8501 | -2.0658 | -2.1329 | 0.9975 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0684 |  |  |  |  | 0.5105 | 1.1426 | 121.1 | 119.4541 | 3.486 | 3.4468 | 0.31147 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.486
0.52 | 29.1741 | 119.1 | 119.849 | -2.0631 | -2.1329 | 0.99751 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0658 |  |  |  |  | 0.52 | 1.1424 | 121.1 | 119.4552 | 3.486 | 3.4468 | 0.3114 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.486
0.53 | 29.1738 | 119.1 | 119.8479 | -2.0604 | -2.1329 | 0.99752 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0631 |  |  |  |  | 0.53 | 1.1421 | 121.1 | 119.4561 | 3.4861 | 3.4468 | 0.31133 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.486
0.54 | 29.1734 | 119.1 | 119.8467 | -2.0575 | -2.1329 | 0.99752 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0604 |  |  |  |  | 0.54 | 1.1418 | 121.1 | 119.4568 | 3.4862 | 3.4468 | 0.31125 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4861
0.55 | 29.1729 | 119.1 | 119.8456 | -2.0547 | -2.1329 | 0.99753 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0575 |  |  |  |  | 0.55 | 1.1415 | 121.1 | 119.4571 | 3.4864 | 3.4468 | 0.31117 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4862
0.56 | 29.1725 | 119.1 | 119.8445 | -2.0518 | -2.1329 | 0.99754 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0547 |  |  |  |  | 0.5605 | 1.1413 | 121.1 | 119.4572 | 3.4866 | 3.4468 | 0.31109 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4864
0.57 | 29.172 | 119.1 | 119.8436 | -2.0489 | -2.1329 | 0.99754 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0518 |  |  |  |  | 0.57 | 1.141 | 121.1 | 119.457 | 3.4868 | 3.4468 | 0.311 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4866
0.58 | 29.1716 | 119.1 | 119.8428 | -2.0461 | -2.1329 | 0.99755 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0489 |  |  |  |  | 0.58 | 1.1407 | 121.1 | 119.4564 | 3.487 | 3.4468 | 0.31091 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4868
0.59 | 29.1711 | 119.1 | 119.8423 | -2.0432 | -2.1329 | 0.99756 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0461 |  |  |  |  | 0.59 | 1.1404 | 121.1 | 119.4556 | 3.4873 | 3.4468 | 0.31082 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.487
0.6 | 29.1706 | 119.1 | 119.8419 | -2.0404 | -2.1329 | 0.99756 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0432 |  |  |  |  | 0.6 | 1.1401 | 121.1 | 119.4545 | 3.4876 | 3.4468 | 0.31073 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4873
0.61 | 29.1702 | 119.1 | 119.8419 | -2.0377 | -2.1329 | 0.99757 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0404 |  |  |  |  | 0.6105 | 1.1399 | 121.1 | 119.4532 | 3.4879 | 3.4468 | 0.31064 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4876
0.62 | 29.1697 | 119.1 | 119.842 | -2.0351 | -2.1329 | 0.99757 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0377 |  |  |  |  | 0.62 | 1.1396 | 121.1 | 119.4516 | 3.4882 | 3.4468 | 0.31054 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4879
0.63 | 29.1692 | 119.1 | 119.8424 | -2.0326 | -2.1329 | 0.99758 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0351 |  |  |  |  | 0.63 | 1.1393 | 121.1 | 119.4498 | 3.4885 | 3.4468 | 0.31045 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4882
0.64 | 29.1688 | 119.1 | 119.843 | -2.0302 | -2.1329 | 0.99759 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0326 |  |  |  |  | 0.64 | 1.1391 | 121.1 | 119.4478 | 3.4888 | 3.4468 | 0.31036 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4885
0.65 | 29.1683 | 119.1 | 119.8439 | -2.0279 | -2.1329 | 0.99759 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0302 |  |  |  |  | 0.65 | 1.1388 | 121.1 | 119.4457 | 3.4891 | 3.4468 | 0.31028 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4888
0.66 | 29.1679 | 119.1 | 119.8449 | -2.0257 | -2.1329 | 0.9976 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0279 |  |  |  |  | 0.6605 | 1.1385 | 121.1 | 119.4436 | 3.4893 | 3.4468 | 0.3102 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4891
0.67 | 29.1674 | 119.1 | 119.8461 | -2.0237 | -2.1329 | 0.9976 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0257 |  |  |  |  | 0.67 | 1.1383 | 121.1 | 119.4414 | 3.4895 | 3.4468 | 0.31012 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4893
0.68 | 29.167 | 119.1 | 119.8474 | -2.0218 | -2.1329 | 0.99761 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0237 |  |  |  |  | 0.68 | 1.138 | 121.1 | 119.4393 | 3.4896 | 3.4468 | 0.31005 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4895
0.69 | 29.1666 | 119.1 | 119.8488 | -2.0201 | -2.1329 | 0.99761 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0218 |  |  |  |  | 0.69 | 1.1378 | 121.1 | 119.4371 | 3.4897 | 3.4468 | 0.30998 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4896
0.7 | 29.1662 | 119.1 | 119.8503 | -2.0185 | -2.1329 | 0.99761 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0201 |  |  |  |  | 0.7 | 1.1376 | 121.1 | 119.4351 | 3.4897 | 3.4468 | 0.30993 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4897
0.71 | 29.1658 | 119.1 | 119.8518 | -2.0171 | -2.1329 | 0.99762 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0185 |  |  |  |  | 0.7105 | 1.1373 | 121.1 | 119.4332 | 3.4896 | 3.4468 | 0.30988 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4897
0.72 | 29.1654 | 119.1 | 119.8533 | -2.0158 | -2.1329 | 0.99762 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0171 |  |  |  |  | 0.72 | 1.1371 | 121.1 | 119.4314 | 3.4895 | 3.4468 | 0.30983 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4896
0.7295 | 29.165 | 119.1 | 119.8547 | -2.0146 | -2.1329 | 0.99762 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0158 |  |  |  |  | 0.73 | 1.1369 | 121.1 | 119.4297 | 3.4892 | 3.4468 | 0.3098 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4895
0.7395 | 29.1647 | 119.1 | 119.8561 | -2.0136 | -2.1329 | 0.99762 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0146 |  |  |  |  | 0.74 | 1.1367 | 121.1 | 119.4283 | 3.489 | 3.4468 | 0.30977 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4892
0.75 | 29.1643 | 119.1 | 119.8575 | -2.0128 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0136 |  |  |  |  | 0.75 | 1.1365 | 121.1 | 119.427 | 3.4886 | 3.4468 | 0.30975 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.489
0.7595 | 29.1639 | 119.1 | 119.8587 | -2.0121 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0128 |  |  |  |  | 0.7605 | 1.1363 | 121.1 | 119.4259 | 3.4882 | 3.4468 | 0.30974 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4886
0.7695 | 29.1636 | 119.1 | 119.8598 | -2.0116 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0121 |  |  |  |  | 0.77 | 1.1362 | 121.1 | 119.425 | 3.4878 | 3.4468 | 0.30974 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4882
0.7795 | 29.1632 | 119.1 | 119.8609 | -2.0112 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0116 |  |  |  |  | 0.78 | 1.136 | 121.1 | 119.4242 | 3.4872 | 3.4468 | 0.30974 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4878
0.7895 | 29.1629 | 119.1 | 119.8618 | -2.011 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0112 |  |  |  |  | 0.79 | 1.1359 | 121.1 | 119.4236 | 3.4867 | 3.4468 | 0.30975 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4872
0.7995 | 29.1625 | 119.1 | 119.8626 | -2.0109 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.011 |  |  |  |  | 0.8 | 1.1357 | 121.1 | 119.4232 | 3.4861 | 3.4468 | 0.30976 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4867
0.8095 | 29.1622 | 119.1 | 119.8634 | -2.0108 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0109 |  |  |  |  | 0.8105 | 1.1356 | 121.1 | 119.423 | 3.4855 | 3.4468 | 0.30978 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4861
0.8195 | 29.1619 | 119.1 | 119.8641 | -2.0109 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0108 |  |  |  |  | 0.82 | 1.1355 | 121.1 | 119.4229 | 3.4848 | 3.4468 | 0.3098 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4855
0.8295 | 29.1615 | 119.1 | 119.8648 | -2.0109 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0109 |  |  |  |  | 0.83 | 1.1354 | 121.1 | 119.423 | 3.4842 | 3.4468 | 0.30982 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4848
0.8395 | 29.1612 | 119.1 | 119.8655 | -2.0111 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0109 |  |  |  |  | 0.84 | 1.1352 | 121.1 | 119.4233 | 3.4836 | 3.4468 | 0.30985 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4842
0.8495 | 29.1609 | 119.1 | 119.8661 | -2.0112 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0111 |  |  |  |  | 0.85 | 1.1351 | 121.1 | 119.4239 | 3.483 | 3.4468 | 0.30987 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4836
0.8595 | 29.1606 | 119.1 | 119.8668 | -2.0113 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0112 |  |  |  |  | 0.8605 | 1.135 | 121.1 | 119.4246 | 3.4824 | 3.4468 | 0.30989 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.483
0.8695 | 29.1602 | 119.1 | 119.8674 | -2.0113 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0113 |  |  |  |  | 0.87 | 1.1349 | 121.1 | 119.4256 | 3.4818 | 3.4468 | 0.30991 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4824
0.8795 | 29.1599 | 119.1 | 119.8681 | -2.0113 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0113 |  |  |  |  | 0.88 | 1.1348 | 121.1 | 119.4269 | 3.4814 | 3.4468 | 0.30992 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4818
0.89 | 29.1596 | 119.1 | 119.8689 | -2.0113 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0113 |  |  |  |  | 0.89 | 1.1347 | 121.1 | 119.4283 | 3.4809 | 3.4468 | 0.30993 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4814
0.8995 | 29.1593 | 119.1 | 119.8697 | -2.0112 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0113 |  |  |  |  | 0.8995 | 1.1346 | 121.1 | 119.4299 | 3.4805 | 3.4468 | 0.30993 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4809
0.9095 | 29.159 | 119.1 | 119.8705 | -2.011 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0112 |  |  |  |  | 0.91 | 1.1345 | 121.1 | 119.4316 | 3.4802 | 3.4468 | 0.30994 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4805
0.9195 | 29.1587 | 119.1 | 119.8714 | -2.0107 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.011 |  |  |  |  | 0.9195 | 1.1344 | 121.1 | 119.4334 | 3.4798 | 3.4468 | 0.30993 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4802
0.9295 | 29.1584 | 119.1 | 119.8723 | -2.0104 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0107 |  |  |  |  | 0.9295 | 1.1343 | 121.1 | 119.4353 | 3.4796 | 3.4468 | 0.30993 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4798
0.9395 | 29.1581 | 119.1 | 119.8732 | -2.01 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0104 |  |  |  |  | 0.9395 | 1.1342 | 121.1 | 119.4372 | 3.4794 | 3.4468 | 0.30992 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4796
0.9495 | 29.1578 | 119.1 | 119.8741 | -2.0095 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.01 |  |  |  |  | 0.9495 | 1.134 | 121.1 | 119.439 | 3.4792 | 3.4468 | 0.3099 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4794
0.9595 | 29.1576 | 119.1 | 119.8751 | -2.009 | -2.1329 | 0.99764 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0095 |  |  |  |  | 0.96 | 1.1339 | 121.1 | 119.4407 | 3.479 | 3.4468 | 0.30989 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4792
0.9695 | 29.1573 | 119.1 | 119.876 | -2.0085 | -2.1329 | 0.99764 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.009 |  |  |  |  | 0.9695 | 1.1338 | 121.1 | 119.4423 | 3.4789 | 3.4468 | 0.30987 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.479
0.9795 | 29.157 | 119.1 | 119.8769 | -2.0079 | -2.1329 | 0.99764 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0085 |  |  |  |  | 0.9795 | 1.1337 | 121.1 | 119.4437 | 3.4788 | 3.4468 | 0.30985 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4789
0.9895 | 29.1567 | 119.1 | 119.8777 | -2.0073 | -2.1329 | 0.99764 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0079 |  |  |  |  | 0.9895 | 1.1336 | 121.1 | 119.4448 | 3.4787 | 3.4468 | 0.30983 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4788
0.9995 | 29.1564 | 119.1 | 119.8785 | -2.0067 | -2.1329 | 0.99764 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0073 |  |  |  |  | 0.9995 | 1.1335 | 121.1 | 119.4458 | 3.4786 | 3.4468 | 0.30981 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4787
1.0095 | 29.1562 | 119.1 | 119.8791 | -2.0061 | -2.1329 | 0.99764 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0067 |  |  |  |  | 1.01 | 1.1334 | 121.1 | 119.4465 | 3.4786 | 3.4468 | 0.30979 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4786
1.0195 | 29.1559 | 119.1 | 119.8798 | -2.0054 | -2.1329 | 0.99764 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0061 |  |  |  |  | 1.0195 | 1.1333 | 121.1 | 119.447 | 3.4785 | 3.4468 | 0.30977 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4786
1.0295 | 29.1556 | 119.1 | 119.8803 | -2.0047 | -2.1329 | 0.99764 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0054 |  |  |  |  | 1.0295 | 1.1332 | 121.1 | 119.4472 | 3.4784 | 3.4468 | 0.30976 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4785
1.0395 | 29.1553 | 119.1 | 119.8807 | -2.0041 | -2.1329 | 0.99765 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0047 |  |  |  |  | 1.0395 | 1.1331 | 121.1 | 119.4472 | 3.4782 | 3.4468 | 0.30974 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4784
1.0495 | 29.155 | 119.1 | 119.8809 | -2.0034 | -2.1329 | 0.99765 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0041 |  |  |  |  | 1.0495 | 1.133 | 121.1 | 119.4469 | 3.4781 | 3.4468 | 0.30973 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4782
1.0595 | 29.1548 | 119.1 | 119.8811 | -2.0027 | -2.1329 | 0.99765 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0034 |  |  |  |  | 1.0605 | 1.1329 | 121.1 | 119.4465 | 3.4779 | 3.4468 | 0.30973 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4781
1.0695 | 29.1545 | 119.1 | 119.8811 | -2.0021 | -2.1329 | 0.99765 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0027 |  |  |  |  | 1.0695 | 1.1328 | 121.1 | 119.4457 | 3.4778 | 3.4468 | 0.30972 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4779
1.0795 | 29.1542 | 119.1 | 119.881 | -2.0015 | -2.1329 | 0.99765 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0021 |  |  |  |  | 1.0795 | 1.1328 | 121.1 | 119.4448 | 3.4776 | 3.4468 | 0.30972 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4778
1.0895 | 29.1539 | 119.1 | 119.8808 | -2.001 | -2.1329 | 0.99765 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0015 |  |  |  |  | 1.0895 | 1.1327 | 121.1 | 119.4436 | 3.4773 | 3.4468 | 0.30972 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4776
1.0995 | 29.1536 | 119.1 | 119.8805 | -2.0005 | -2.1329 | 0.99765 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.001 |  |  |  |  | 1.0995 | 1.1326 | 121.1 | 119.4423 | 3.4771 | 3.4468 | 0.30972 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4773
1.1095 | 29.1533 | 119.1 | 119.8801 | -2.0001 | -2.1329 | 0.99765 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0005 |  |  |  |  | 1.11 | 1.1326 | 121.1 | 119.4408 | 3.4769 | 3.4468 | 0.30973 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4771
1.1195 | 29.153 | 119.1 | 119.8796 | -1.9999 | -2.1329 | 0.99765 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0001 |  |  |  |  | 1.1195 | 1.1325 | 121.1 | 119.4391 | 3.4767 | 3.4468 | 0.30973 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4769
1.1295 | 29.1528 | 119.1 | 119.8791 | -1.9997 | -2.1329 | 0.99766 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.9999 |  |  |  |  | 1.1295 | 1.1325 | 121.1 | 119.4373 | 3.4765 | 3.4468 | 0.30973 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4767
1.1395 | 29.1525 | 119.1 | 119.8785 | -1.9997 | -2.1329 | 0.99766 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.9997 |  |  |  |  | 1.1395 | 1.1324 | 121.1 | 119.4354 | 3.4763 | 3.4468 | 0.30973 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4765
1.1495 | 29.1522 | 119.1 | 119.8778 | -1.9999 | -2.1329 | 0.99765 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.9997 |  |  |  |  | 1.1495 | 1.1324 | 121.1 | 119.4334 | 3.4761 | 3.4468 | 0.30973 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4763
1.1595 | 29.152 | 119.1 | 119.8772 | -2.0003 | -2.1329 | 0.99765 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.9999 |  |  |  |  | 1.16 | 1.1323 | 121.1 | 119.4313 | 3.476 | 3.4468 | 0.30973 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4761
1.1695 | 29.1517 | 119.1 | 119.8765 | -2.0008 | -2.1329 | 0.99765 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0003 |  |  |  |  | 1.1695 | 1.1323 | 121.1 | 119.4292 | 3.476 | 3.4468 | 0.30972 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.476
1.1795 | 29.1515 | 119.1 | 119.8759 | -2.0016 | -2.1329 | 0.99765 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0008 |  |  |  |  | 1.1795 | 1.1322 | 121.1 | 119.4271 | 3.476 | 3.4468 | 0.30971 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.476
1.1895 | 29.1513 | 119.1 | 119.8753 | -2.0026 | -2.1329 | 0.99765 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0016 |  |  |  |  | 1.1895 | 1.1322 | 121.1 | 119.4249 | 3.4761 | 3.4468 | 0.30969 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.476
1.1995 | 29.1511 | 119.1 | 119.8747 | -2.0038 | -2.1329 | 0.99765 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0026 |  |  |  |  | 1.1995 | 1.1321 | 121.1 | 119.4228 | 3.4762 | 3.4468 | 0.30966 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4761
1.2095 | 29.1509 | 119.1 | 119.8742 | -2.0053 | -2.1329 | 0.99764 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0038 |  |  |  |  | 1.21 | 1.132 | 121.1 | 119.4207 | 3.4764 | 3.4468 | 0.30963 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4762
1.2195 | 29.1508 | 119.1 | 119.8738 | -2.007 | -2.1329 | 0.99764 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0053 |  |  |  |  | 1.2195 | 1.132 | 121.1 | 119.4186 | 3.4767 | 3.4468 | 0.30959 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4764
1.2295 | 29.1507 | 119.1 | 119.8734 | -2.0089 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.007 |  |  |  |  | 1.2295 | 1.1319 | 121.1 | 119.4166 | 3.4771 | 3.4468 | 0.30955 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4767
1.2395 | 29.1506 | 119.1 | 119.873 | -2.0111 | -2.1329 | 0.99763 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0089 |  |  |  |  | 1.2395 | 1.1319 | 121.1 | 119.4146 | 3.4775 | 3.4468 | 0.3095 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4771
1.2495 | 29.1505 | 119.1 | 119.8727 | -2.0135 | -2.1329 | 0.99762 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0111 |  |  |  |  | 1.2495 | 1.1318 | 121.1 | 119.4126 | 3.4779 | 3.4468 | 0.30945 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4775
1.2595 | 29.1504 | 119.1 | 119.8724 | -2.0161 | -2.1329 | 0.99762 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0135 |  |  |  |  | 1.26 | 1.1317 | 121.1 | 119.4107 | 3.4784 | 3.4468 | 0.30939 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4779
1.2695 | 29.1504 | 119.1 | 119.8721 | -2.0188 | -2.1329 | 0.99761 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0161 |  |  |  |  | 1.2695 | 1.1316 | 121.1 | 119.4089 | 3.4789 | 3.4468 | 0.30933 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4784
1.2795 | 29.1504 | 119.1 | 119.8718 | -2.0218 | -2.1329 | 0.9976 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0188 |  |  |  |  | 1.2795 | 1.1315 | 121.1 | 119.407 | 3.4795 | 3.4468 | 0.30926 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4789
1.2895 | 29.1504 | 119.1 | 119.8715 | -2.0248 | -2.1329 | 0.9976 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0218 |  |  |  |  | 1.2895 | 1.1315 | 121.1 | 119.4053 | 3.48 | 3.4468 | 0.3092 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4795
1.2995 | 29.1505 | 119.1 | 119.8711 | -2.028 | -2.1329 | 0.99759 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0248 |  |  |  |  | 1.2995 | 1.1314 | 121.1 | 119.4036 | 3.4804 | 3.4468 | 0.30914 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.48
1.3095 | 29.1505 | 119.1 | 119.8706 | -2.0313 | -2.1329 | 0.99758 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.028 |  |  |  |  | 1.3105 | 1.1313 | 121.1 | 119.402 | 3.4808 | 3.4468 | 0.30909 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4804
1.3195 | 29.1506 | 119.1 | 119.87 | -2.0347 | -2.1329 | 0.99757 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0313 |  |  |  |  | 1.3195 | 1.1312 | 121.1 | 119.4005 | 3.4812 | 3.4468 | 0.30903 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4808
1.3295 | 29.1507 | 119.1 | 119.8693 | -2.0381 | -2.1329 | 0.99757 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0347 |  |  |  |  | 1.3295 | 1.1311 | 121.1 | 119.399 | 3.4815 | 3.4468 | 0.30898 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4812
1.3395 | 29.1508 | 119.1 | 119.8685 | -2.0415 | -2.1329 | 0.99756 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0381 |  |  |  |  | 1.3395 | 1.131 | 121.1 | 119.3977 | 3.4817 | 3.4468 | 0.30894 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4815
1.3495 | 29.1509 | 119.1 | 119.8675 | -2.045 | -2.1329 | 0.99755 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0415 |  |  |  |  | 1.3495 | 1.1309 | 121.1 | 119.3966 | 3.4817 | 3.4468 | 0.30891 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4817
1.3595 | 29.151 | 119.1 | 119.8664 | -2.0484 | -2.1329 | 0.99754 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.045 |  |  |  |  | 1.36 | 1.1307 | 121.1 | 119.3956 | 3.4817 | 3.4468 | 0.30888 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4817
1.3695 | 29.1511 | 119.1 | 119.8652 | -2.0518 | -2.1329 | 0.99753 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0484 |  |  |  |  | 1.3695 | 1.1306 | 121.1 | 119.3948 | 3.4816 | 3.4468 | 0.30886 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4817
1.3795 | 29.1512 | 119.1 | 119.8638 | -2.0552 | -2.1329 | 0.99752 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0518 |  |  |  |  | 1.3795 | 1.1305 | 121.1 | 119.3941 | 3.4814 | 3.4468 | 0.30885 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4816
1.3895 | 29.1514 | 119.1 | 119.8623 | -2.0585 | -2.1329 | 0.99752 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0552 |  |  |  |  | 1.3895 | 1.1304 | 121.1 | 119.3937 | 3.4811 | 3.4468 | 0.30885 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4814
1.3995 | 29.1515 | 119.1 | 119.8606 | -2.0618 | -2.1329 | 0.99751 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0585 |  |  |  |  | 1.3995 | 1.1303 | 121.1 | 119.3935 | 3.4807 | 3.4468 | 0.30885 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4811
1.4095 | 29.1516 | 119.1 | 119.8588 | -2.065 | -2.1329 | 0.9975 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0618 |  |  |  |  | 1.4105 | 1.1302 | 121.1 | 119.3936 | 3.4803 | 3.4468 | 0.30886 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4807
1.4195 | 29.1517 | 119.1 | 119.857 | -2.0681 | -2.1329 | 0.99749 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.065 |  |  |  |  | 1.4195 | 1.13 | 121.1 | 119.3938 | 3.4797 | 3.4468 | 0.30887 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4803
1.4295 | 29.1518 | 119.1 | 119.855 | -2.0711 | -2.1329 | 0.99749 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0681 |  |  |  |  | 1.4295 | 1.1299 | 121.1 | 119.3942 | 3.4792 | 3.4468 | 0.30888 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4797
1.4395 | 29.152 | 119.1 | 119.853 | -2.0741 | -2.1329 | 0.99748 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0711 |  |  |  |  | 1.4395 | 1.1298 | 121.1 | 119.3949 | 3.4786 | 3.4468 | 0.3089 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4792
1.4495 | 29.1521 | 119.1 | 119.851 | -2.0769 | -2.1329 | 0.99747 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0741 |  |  |  |  | 1.4495 | 1.1297 | 121.1 | 119.3956 | 3.478 | 3.4468 | 0.30892 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4786
1.4595 | 29.1522 | 119.1 | 119.849 | -2.0797 | -2.1329 | 0.99747 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0769 |  |  |  |  | 1.46 | 1.1295 | 121.1 | 119.3966 | 3.4775 | 3.4468 | 0.30893 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.478
1.4695 | 29.1523 | 119.1 | 119.847 | -2.0823 | -2.1329 | 0.99746 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0797 |  |  |  |  | 1.4695 | 1.1294 | 121.1 | 119.3976 | 3.477 | 3.4468 | 0.30893 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4775
1.4795 | 29.1524 | 119.1 | 119.845 | -2.0849 | -2.1329 | 0.99745 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0823 |  |  |  |  | 1.4795 | 1.1293 | 121.1 | 119.3988 | 3.4767 | 3.4468 | 0.30893 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.477
1.4895 | 29.1525 | 119.1 | 119.8432 | -2.0873 | -2.1329 | 0.99745 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0849 |  |  |  |  | 1.4895 | 1.1292 | 121.1 | 119.4 | 3.4765 | 3.4468 | 0.30892 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4767
1.4995 | 29.1526 | 119.1 | 119.8415 | -2.0897 | -2.1329 | 0.99744 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0873 |  |  |  |  | 1.4995 | 1.1291 | 121.1 | 119.4012 | 3.4764 | 3.4468 | 0.3089 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4765
1.5095 | 29.1527 | 119.1 | 119.8399 | -2.0919 | -2.1329 | 0.99743 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0897 |  |  |  |  | 1.51 | 1.129 | 121.1 | 119.4025 | 3.4764 | 3.4468 | 0.30887 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4764
1.5195 | 29.1528 | 119.1 | 119.8386 | -2.0941 | -2.1329 | 0.99743 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0919 |  |  |  |  | 1.5195 | 1.1289 | 121.1 | 119.4037 | 3.4766 | 3.4468 | 0.30883 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4764
1.5295 | 29.1529 | 119.1 | 119.8375 | -2.0961 | -2.1329 | 0.99743 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0941 |  |  |  |  | 1.5295 | 1.1288 | 121.1 | 119.4049 | 3.4768 | 3.4468 | 0.30878 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4766
1.5395 | 29.153 | 119.1 | 119.8366 | -2.0981 | -2.1329 | 0.99742 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0961 |  |  |  |  | 1.5395 | 1.1287 | 121.1 | 119.406 | 3.4772 | 3.4468 | 0.30873 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4768
1.5495 | 29.1531 | 119.1 | 119.836 | -2.1 | -2.1329 | 0.99742 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0981 |  |  |  |  | 1.5495 | 1.1286 | 121.1 | 119.407 | 3.4777 | 3.4468 | 0.30867 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4772
1.5595 | 29.1532 | 119.1 | 119.8357 | -2.1018 | -2.1329 | 0.99741 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1 |  |  |  |  | 1.56 | 1.1285 | 121.1 | 119.4079 | 3.4783 | 3.4468 | 0.3086 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4777
1.5695 | 29.1533 | 119.1 | 119.8357 | -2.1035 | -2.1329 | 0.99741 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1018 |  |  |  |  | 1.5695 | 1.1284 | 121.1 | 119.4086 | 3.479 | 3.4468 | 0.30853 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4783
1.5795 | 29.1534 | 119.1 | 119.8359 | -2.1051 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1035 |  |  |  |  | 1.5795 | 1.1284 | 121.1 | 119.4092 | 3.4796 | 3.4468 | 0.30846 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.479
1.5895 | 29.1535 | 119.1 | 119.8364 | -2.1066 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1051 |  |  |  |  | 1.5895 | 1.1283 | 121.1 | 119.4096 | 3.4804 | 3.4468 | 0.30839 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4796
1.5995 | 29.1537 | 119.1 | 119.8371 | -2.108 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1066 |  |  |  |  | 1.5995 | 1.1283 | 121.1 | 119.4099 | 3.4811 | 3.4468 | 0.30832 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4804
1.6095 | 29.1538 | 119.1 | 119.8381 | -2.1093 | -2.1329 | 0.99739 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.108 |  |  |  |  | 1.61 | 1.1282 | 121.1 | 119.4101 | 3.4818 | 3.4468 | 0.30825 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4811
1.6195 | 29.1539 | 119.1 | 119.8392 | -2.1105 | -2.1329 | 0.99739 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1093 |  |  |  |  | 1.6195 | 1.1282 | 121.1 | 119.4101 | 3.4825 | 3.4468 | 0.30818 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4818
1.6295 | 29.1541 | 119.1 | 119.8404 | -2.1116 | -2.1329 | 0.99739 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1105 |  |  |  |  | 1.6295 | 1.1281 | 121.1 | 119.41 | 3.4832 | 3.4468 | 0.30812 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4825
1.6395 | 29.1542 | 119.1 | 119.8418 | -2.1126 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1116 |  |  |  |  | 1.6395 | 1.1281 | 121.1 | 119.4099 | 3.4839 | 3.4468 | 0.30806 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4832
1.6495 | 29.1543 | 119.1 | 119.8433 | -2.1135 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1126 |  |  |  |  | 1.6495 | 1.1281 | 121.1 | 119.4096 | 3.4845 | 3.4468 | 0.30801 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4839
1.6595 | 29.1545 | 119.1 | 119.8448 | -2.1143 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1135 |  |  |  |  | 1.6605 | 1.1281 | 121.1 | 119.4093 | 3.4851 | 3.4468 | 0.30795 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4845
1.6695 | 29.1547 | 119.1 | 119.8463 | -2.115 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1143 |  |  |  |  | 1.6695 | 1.1281 | 121.1 | 119.409 | 3.4856 | 3.4468 | 0.30791 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4851
1.6795 | 29.1548 | 119.1 | 119.8479 | -2.1155 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.115 |  |  |  |  | 1.6795 | 1.128 | 121.1 | 119.4087 | 3.4861 | 3.4468 | 0.30787 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4856
1.6895 | 29.155 | 119.1 | 119.8495 | -2.116 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1155 |  |  |  |  | 1.6895 | 1.128 | 121.1 | 119.4084 | 3.4865 | 3.4468 | 0.30783 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4861
1.6995 | 29.1551 | 119.1 | 119.851 | -2.1163 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.116 |  |  |  |  | 1.6995 | 1.128 | 121.1 | 119.4081 | 3.4869 | 3.4468 | 0.30779 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4865
1.7095 | 29.1553 | 119.1 | 119.8525 | -2.1165 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1163 |  |  |  |  | 1.71 | 1.128 | 121.1 | 119.4078 | 3.4873 | 3.4468 | 0.30776 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4869
1.7195 | 29.1555 | 119.1 | 119.854 | -2.1167 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1165 |  |  |  |  | 1.7195 | 1.128 | 121.1 | 119.4076 | 3.4877 | 3.4468 | 0.30773 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4873
1.7295 | 29.1557 | 119.1 | 119.8554 | -2.1167 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1167 |  |  |  |  | 1.7295 | 1.128 | 121.1 | 119.4073 | 3.488 | 3.4468 | 0.30771 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4877
1.7395 | 29.1558 | 119.1 | 119.8567 | -2.1167 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1167 |  |  |  |  | 1.7395 | 1.128 | 121.1 | 119.4071 | 3.4883 | 3.4468 | 0.30768 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.488
1.7495 | 29.156 | 119.1 | 119.858 | -2.1167 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1167 |  |  |  |  | 1.7495 | 1.128 | 121.1 | 119.4069 | 3.4886 | 3.4468 | 0.30766 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4883
1.7595 | 29.1562 | 119.1 | 119.8592 | -2.1166 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1167 |  |  |  |  | 1.76 | 1.128 | 121.1 | 119.4067 | 3.4889 | 3.4468 | 0.30763 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4886
1.7695 | 29.1564 | 119.1 | 119.8604 | -2.1165 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1166 |  |  |  |  | 1.7695 | 1.128 | 121.1 | 119.4065 | 3.4893 | 3.4468 | 0.30761 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4889
1.7795 | 29.1565 | 119.1 | 119.8615 | -2.1164 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1165 |  |  |  |  | 1.7795 | 1.128 | 121.1 | 119.4064 | 3.4896 | 3.4468 | 0.30758 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4893
1.7895 | 29.1567 | 119.1 | 119.8625 | -2.1164 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1164 |  |  |  |  | 1.7895 | 1.128 | 121.1 | 119.4063 | 3.4899 | 3.4468 | 0.30756 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4896
1.7995 | 29.1569 | 119.1 | 119.8635 | -2.1163 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1164 |  |  |  |  | 1.7995 | 1.128 | 121.1 | 119.4062 | 3.4903 | 3.4468 | 0.30754 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4899
1.8095 | 29.1571 | 119.1 | 119.8644 | -2.1163 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1163 |  |  |  |  | 1.81 | 1.1281 | 121.1 | 119.4062 | 3.4906 | 3.4468 | 0.30751 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4903
1.8195 | 29.1573 | 119.1 | 119.8653 | -2.1163 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1163 |  |  |  |  | 1.8195 | 1.1281 | 121.1 | 119.4063 | 3.4909 | 3.4468 | 0.30749 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4906
1.8295 | 29.1575 | 119.1 | 119.8662 | -2.1163 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1163 |  |  |  |  | 1.8295 | 1.1281 | 121.1 | 119.4064 | 3.4913 | 3.4468 | 0.30747 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4909
1.8395 | 29.1576 | 119.1 | 119.867 | -2.1164 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1163 |  |  |  |  | 1.8395 | 1.1281 | 121.1 | 119.4067 | 3.4916 | 3.4468 | 0.30745 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4913
1.8495 | 29.1578 | 119.1 | 119.8678 | -2.1165 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1164 |  |  |  |  | 1.8495 | 1.1282 | 121.1 | 119.4072 | 3.4919 | 3.4468 | 0.30743 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4916
1.8595 | 29.158 | 119.1 | 119.8685 | -2.1166 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1165 |  |  |  |  | 1.86 | 1.1282 | 121.1 | 119.4077 | 3.4922 | 3.4468 | 0.30742 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4919
1.8695 | 29.1582 | 119.1 | 119.8693 | -2.1167 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1166 |  |  |  |  | 1.8695 | 1.1282 | 121.1 | 119.4085 | 3.4925 | 3.4468 | 0.3074 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4922
1.8795 | 29.1584 | 119.1 | 119.87 | -2.1168 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1167 |  |  |  |  | 1.8795 | 1.1283 | 121.1 | 119.4094 | 3.4928 | 3.4468 | 0.30739 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4925
1.8895 | 29.1586 | 119.1 | 119.8707 | -2.1169 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1168 |  |  |  |  | 1.8895 | 1.1283 | 121.1 | 119.4105 | 3.4931 | 3.4468 | 0.30738 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4928
1.8995 | 29.1588 | 119.1 | 119.8713 | -2.117 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1169 |  |  |  |  | 1.8995 | 1.1284 | 121.1 | 119.4119 | 3.4934 | 3.4468 | 0.30737 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4931
1.9095 | 29.1589 | 119.1 | 119.8719 | -2.1171 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.117 |  |  |  |  | 1.91 | 1.1284 | 121.1 | 119.4134 | 3.4937 | 3.4468 | 0.30736 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4934
1.9195 | 29.1591 | 119.1 | 119.8724 | -2.1172 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1171 |  |  |  |  | 1.9195 | 1.1285 | 121.1 | 119.4151 | 3.4939 | 3.4468 | 0.30735 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4937
1.9295 | 29.1593 | 119.1 | 119.8729 | -2.1173 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1172 |  |  |  |  | 1.9295 | 1.1285 | 121.1 | 119.4171 | 3.4942 | 3.4468 | 0.30734 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4939
1.9395 | 29.1595 | 119.1 | 119.8733 | -2.1174 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1173 |  |  |  |  | 1.9395 | 1.1286 | 121.1 | 119.4193 | 3.4945 | 3.4468 | 0.30733 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4942
1.9495 | 29.1597 | 119.1 | 119.8736 | -2.1175 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1174 |  |  |  |  | 1.9495 | 1.1287 | 121.1 | 119.4216 | 3.4948 | 3.4468 | 0.30732 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4945
1.9595 | 29.1598 | 119.1 | 119.8738 | -2.1177 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1175 |  |  |  |  | 1.96 | 1.1287 | 121.1 | 119.4243 | 3.4952 | 3.4468 | 0.30731 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4948
1.9695 | 29.16 | 119.1 | 119.8739 | -2.1178 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1177 |  |  |  |  | 1.9695 | 1.1288 | 121.1 | 119.4271 | 3.4955 | 3.4468 | 0.3073 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4952
1.9795 | 29.1602 | 119.1 | 119.8739 | -2.1181 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1178 |  |  |  |  | 1.9795 | 1.1288 | 121.1 | 119.4302 | 3.4958 | 3.4468 | 0.30728 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4955
1.9895 | 29.1603 | 119.1 | 119.8737 | -2.1184 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1181 |  |  |  |  | 1.9895 | 1.1289 | 121.1 | 119.4335 | 3.4962 | 3.4468 | 0.30726 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4958
1.9995 | 29.1605 | 119.1 | 119.8734 | -2.1187 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1184 |  |  |  |  | 1.9995 | 1.1289 | 121.1 | 119.4371 | 3.4965 | 3.4468 | 0.30724 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4962
2.0095 | 29.1606 | 119.1 | 119.873 | -2.1191 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1187 |  |  |  |  | 2.01 | 1.1289 | 121.1 | 119.4409 | 3.4968 | 3.4468 | 0.30723 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4965
2.0195 | 29.1608 | 119.1 | 119.8724 | -2.1197 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1191 |  |  |  |  | 2.0195 | 1.1289 | 121.1 | 119.4449 | 3.4972 | 3.4468 | 0.3072 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4968
2.0295 | 29.1609 | 119.1 | 119.8717 | -2.1203 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1197 |  |  |  |  | 2.0295 | 1.1289 | 121.1 | 119.449 | 3.4975 | 3.4468 | 0.30718 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4972
2.0395 | 29.1611 | 119.1 | 119.8709 | -2.121 | -2.1329 | 0.99736 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1203 |  |  |  |  | 2.0395 | 1.1289 | 121.1 | 119.4534 | 3.4977 | 3.4468 | 0.30716 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4975
2.0495 | 29.1612 | 119.1 | 119.8699 | -2.1219 | -2.1329 | 0.99736 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.121 |  |  |  |  | 2.0495 | 1.1289 | 121.1 | 119.4579 | 3.498 | 3.4468 | 0.30714 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4977
2.0595 | 29.1614 | 119.1 | 119.8689 | -2.1228 | -2.1329 | 0.99736 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1219 |  |  |  |  | 2.06 | 1.1289 | 121.1 | 119.4624 | 3.4983 | 3.4468 | 0.30711 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.498
2.0695 | 29.1615 | 119.1 | 119.8678 | -2.1239 | -2.1329 | 0.99736 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1228 |  |  |  |  | 2.0695 | 1.1289 | 121.1 | 119.4671 | 3.4985 | 3.4468 | 0.30708 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4983
2.0795 | 29.1617 | 119.1 | 119.8666 | -2.125 | -2.1329 | 0.99736 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1239 |  |  |  |  | 2.0795 | 1.1288 | 121.1 | 119.4717 | 3.4987 | 3.4468 | 0.30706 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4985
2.0895 | 29.1618 | 119.1 | 119.8653 | -2.1262 | -2.1329 | 0.99735 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.125 |  |  |  |  | 2.0895 | 1.1288 | 121.1 | 119.4763 | 3.4989 | 3.4468 | 0.30703 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4987
2.0995 | 29.1619 | 119.1 | 119.8641 | -2.1276 | -2.1329 | 0.99735 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1262 |  |  |  |  | 2.0995 | 1.1287 | 121.1 | 119.4809 | 3.4991 | 3.4468 | 0.30699 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4989
2.1095 | 29.1621 | 119.1 | 119.8628 | -2.129 | -2.1329 | 0.99735 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1276 |  |  |  |  | 2.11 | 1.1286 | 121.1 | 119.4853 | 3.4992 | 3.4468 | 0.30696 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4991
2.1195 | 29.1622 | 119.1 | 119.8615 | -2.1305 | -2.1329 | 0.99734 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.129 |  |  |  |  | 2.1195 | 1.1285 | 121.1 | 119.4896 | 3.4994 | 3.4468 | 0.30693 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4992
2.1295 | 29.1623 | 119.1 | 119.8603 | -2.132 | -2.1329 | 0.99734 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1305 |  |  |  |  | 2.1295 | 1.1284 | 121.1 | 119.4936 | 3.4995 | 3.4468 | 0.30689 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4994
2.1395 | 29.1625 | 119.1 | 119.859 | -2.1336 | -2.1329 | 0.99733 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.132 |  |  |  |  | 2.1395 | 1.1283 | 121.1 | 119.4975 | 3.4996 | 3.4468 | 0.30685 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4995
2.1495 | 29.1626 | 119.1 | 119.8578 | -2.1353 | -2.1329 | 0.99733 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1336 |  |  |  |  | 2.1495 | 1.1282 | 121.1 | 119.5011 | 3.4997 | 3.4468 | 0.30682 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4996
2.1595 | 29.1627 | 119.1 | 119.8566 | -2.1369 | -2.1329 | 0.99733 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1353 |  |  |  |  | 2.16 | 1.1281 | 121.1 | 119.5043 | 3.4998 | 3.4468 | 0.30678 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4997
2.1695 | 29.1628 | 119.1 | 119.8555 | -2.1385 | -2.1329 | 0.99732 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1369 |  |  |  |  | 2.1695 | 1.1279 | 121.1 | 119.5073 | 3.4999 | 3.4468 | 0.30674 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4998
2.1795 | 29.1629 | 119.1 | 119.8544 | -2.1401 | -2.1329 | 0.99732 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1385 |  |  |  |  | 2.1795 | 1.1278 | 121.1 | 119.51 | 3.5 | 3.4468 | 0.30669 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4999
2.1895 | 29.163 | 119.1 | 119.8533 | -2.1417 | -2.1329 | 0.99731 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1401 |  |  |  |  | 2.1895 | 1.1277 | 121.1 | 119.5122 | 3.5002 | 3.4468 | 0.30665 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5
2.1995 | 29.1631 | 119.1 | 119.8522 | -2.1433 | -2.1329 | 0.99731 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1417 |  |  |  |  | 2.1995 | 1.1275 | 121.1 | 119.5141 | 3.5003 | 3.4468 | 0.30661 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5002
2.2095 | 29.1632 | 119.1 | 119.851 | -2.1447 | -2.1329 | 0.99731 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1433 |  |  |  |  | 2.21 | 1.1274 | 121.1 | 119.5157 | 3.5004 | 3.4468 | 0.30657 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5003
2.2195 | 29.1633 | 119.1 | 119.8499 | -2.1461 | -2.1329 | 0.9973 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1447 |  |  |  |  | 2.2195 | 1.1273 | 121.1 | 119.5169 | 3.5005 | 3.4468 | 0.30652 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5004
2.2295 | 29.1634 | 119.1 | 119.8487 | -2.1475 | -2.1329 | 0.9973 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1461 |  |  |  |  | 2.2295 | 1.1271 | 121.1 | 119.5177 | 3.5006 | 3.4468 | 0.30648 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5005
2.2395 | 29.1634 | 119.1 | 119.8474 | -2.1487 | -2.1329 | 0.9973 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1475 |  |  |  |  | 2.2395 | 1.127 | 121.1 | 119.5181 | 3.5007 | 3.4468 | 0.30644 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5006
2.2495 | 29.1635 | 119.1 | 119.8461 | -2.1499 | -2.1329 | 0.99729 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1487 |  |  |  |  | 2.2495 | 1.1269 | 121.1 | 119.5183 | 3.5008 | 3.4468 | 0.3064 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5007
2.2595 | 29.1636 | 119.1 | 119.8446 | -2.151 | -2.1329 | 0.99729 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1499 |  |  |  |  | 2.26 | 1.1267 | 121.1 | 119.5181 | 3.5009 | 3.4468 | 0.30637 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5008
2.2695 | 29.1636 | 119.1 | 119.8431 | -2.152 | -2.1329 | 0.99729 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.151 |  |  |  |  | 2.2695 | 1.1266 | 121.1 | 119.5176 | 3.501 | 3.4468 | 0.30633 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5009
2.2795 | 29.1637 | 119.1 | 119.8413 | -2.153 | -2.1329 | 0.99729 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.152 |  |  |  |  | 2.2795 | 1.1265 | 121.1 | 119.5168 | 3.501 | 3.4468 | 0.3063 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.501
2.2895 | 29.1637 | 119.1 | 119.8394 | -2.1538 | -2.1329 | 0.99728 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.153 |  |  |  |  | 2.2895 | 1.1264 | 121.1 | 119.5157 | 3.501 | 3.4468 | 0.30628 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.501
2.2995 | 29.1637 | 119.1 | 119.8374 | -2.1546 | -2.1329 | 0.99728 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1538 |  |  |  |  | 2.2995 | 1.1263 | 121.1 | 119.5144 | 3.5009 | 3.4468 | 0.30626 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.501
2.3095 | 29.1638 | 119.1 | 119.8352 | -2.1554 | -2.1329 | 0.99728 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1546 |  |  |  |  | 2.31 | 1.1262 | 121.1 | 119.5129 | 3.5008 | 3.4468 | 0.30624 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5009
2.3195 | 29.1638 | 119.1 | 119.8328 | -2.1561 | -2.1329 | 0.99728 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1554 |  |  |  |  | 2.3195 | 1.1261 | 121.1 | 119.5112 | 3.5007 | 3.4468 | 0.30624 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5008
2.3295 | 29.1638 | 119.1 | 119.8303 | -2.1567 | -2.1329 | 0.99728 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1561 |  |  |  |  | 2.3295 | 1.126 | 121.1 | 119.5094 | 3.5004 | 3.4468 | 0.30623 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5007
2.3395 | 29.1638 | 119.1 | 119.8277 | -2.1574 | -2.1329 | 0.99728 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1567 |  |  |  |  | 2.3395 | 1.126 | 121.1 | 119.5074 | 3.5002 | 3.4468 | 0.30623 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5004
2.3495 | 29.1638 | 119.1 | 119.825 | -2.158 | -2.1329 | 0.99727 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1574 |  |  |  |  | 2.3495 | 1.1259 | 121.1 | 119.5053 | 3.4998 | 3.4468 | 0.30624 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5002
2.3595 | 29.1638 | 119.1 | 119.8222 | -2.1586 | -2.1329 | 0.99727 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.158 |  |  |  |  | 2.36 | 1.1258 | 121.1 | 119.5032 | 3.4995 | 3.4468 | 0.30625 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4998
2.3695 | 29.1638 | 119.1 | 119.8193 | -2.1592 | -2.1329 | 0.99727 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1586 |  |  |  |  | 2.3695 | 1.1257 | 121.1 | 119.5009 | 3.499 | 3.4468 | 0.30626 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4995
2.3795 | 29.1638 | 119.1 | 119.8165 | -2.1598 | -2.1329 | 0.99727 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1592 |  |  |  |  | 2.3795 | 1.1256 | 121.1 | 119.4986 | 3.4985 | 3.4468 | 0.30628 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.499
2.3895 | 29.1638 | 119.1 | 119.8136 | -2.1604 | -2.1329 | 0.99727 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1598 |  |  |  |  | 2.3895 | 1.1256 | 121.1 | 119.4963 | 3.498 | 3.4468 | 0.30631 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4985
2.3995 | 29.1638 | 119.1 | 119.8108 | -2.1611 | -2.1329 | 0.99727 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1604 |  |  |  |  | 2.3995 | 1.1255 | 121.1 | 119.4939 | 3.4974 | 3.4468 | 0.30633 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.498
2.4095 | 29.1638 | 119.1 | 119.8081 | -2.1618 | -2.1329 | 0.99726 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1611 |  |  |  |  | 2.41 | 1.1254 | 121.1 | 119.4914 | 3.4968 | 3.4468 | 0.30636 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4974
2.4195 | 29.1638 | 119.1 | 119.8056 | -2.1625 | -2.1329 | 0.99726 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1618 |  |  |  |  | 2.4195 | 1.1253 | 121.1 | 119.4889 | 3.4962 | 3.4468 | 0.3064 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4968
2.4295 | 29.1638 | 119.1 | 119.8032 | -2.1632 | -2.1329 | 0.99726 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1625 |  |  |  |  | 2.4295 | 1.1253 | 121.1 | 119.4862 | 3.4955 | 3.4468 | 0.30643 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4962
2.4395 | 29.1638 | 119.1 | 119.8011 | -2.164 | -2.1329 | 0.99726 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1632 |  |  |  |  | 2.4395 | 1.1252 | 121.1 | 119.4835 | 3.4948 | 3.4468 | 0.30647 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4955
2.4495 | 29.1638 | 119.1 | 119.7991 | -2.1648 | -2.1329 | 0.99726 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.164 |  |  |  |  | 2.4495 | 1.1251 | 121.1 | 119.4808 | 3.4941 | 3.4468 | 0.30651 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4948
2.4595 | 29.1638 | 119.1 | 119.7975 | -2.1655 | -2.1329 | 0.99725 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1648 |  |  |  |  | 2.46 | 1.1251 | 121.1 | 119.478 | 3.4933 | 3.4468 | 0.30656 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4941
2.4695 | 29.1638 | 119.1 | 119.7961 | -2.1663 | -2.1329 | 0.99725 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1655 |  |  |  |  | 2.4695 | 1.125 | 121.1 | 119.4751 | 3.4925 | 3.4468 | 0.3066 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4933
2.4795 | 29.1638 | 119.1 | 119.795 | -2.1671 | -2.1329 | 0.99725 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1663 |  |  |  |  | 2.4795 | 1.1249 | 121.1 | 119.4723 | 3.4916 | 3.4468 | 0.30665 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4925
2.4895 | 29.1638 | 119.1 | 119.7941 | -2.1678 | -2.1329 | 0.99725 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1671 |  |  |  |  | 2.4895 | 1.1249 | 121.1 | 119.4696 | 3.4908 | 3.4468 | 0.3067 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4916
2.4995 | 29.1638 | 119.1 | 119.7936 | -2.1686 | -2.1329 | 0.99725 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1678 |  |  |  |  | 2.4995 | 1.1248 | 121.1 | 119.467 | 3.49 | 3.4468 | 0.30676 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4908
2.5095 | 29.1638 | 119.1 | 119.7933 | -2.1692 | -2.1329 | 0.99725 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1686 |  |  |  |  | 2.51 | 1.1247 | 121.1 | 119.4646 | 3.4891 | 3.4468 | 0.30681 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.49
2.5195 | 29.1639 | 119.1 | 119.7933 | -2.1699 | -2.1329 | 0.99724 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1692 |  |  |  |  | 2.5195 | 1.1247 | 121.1 | 119.4624 | 3.4883 | 3.4468 | 0.30686 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4891
2.5295 | 29.1639 | 119.1 | 119.7935 | -2.1705 | -2.1329 | 0.99724 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1699 |  |  |  |  | 2.5295 | 1.1246 | 121.1 | 119.4605 | 3.4875 | 3.4468 | 0.30691 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4883
2.5395 | 29.1639 | 119.1 | 119.794 | -2.171 | -2.1329 | 0.99724 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1705 |  |  |  |  | 2.5395 | 1.1246 | 121.1 | 119.4589 | 3.4867 | 3.4468 | 0.30696 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4875
2.5495 | 29.164 | 119.1 | 119.7946 | -2.1715 | -2.1329 | 0.99724 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.171 |  |  |  |  | 2.5495 | 1.1245 | 121.1 | 119.4577 | 3.4859 | 3.4468 | 0.30701 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4867
2.5595 | 29.164 | 119.1 | 119.7954 | -2.172 | -2.1329 | 0.99724 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1715 |  |  |  |  | 2.56 | 1.1245 | 121.1 | 119.4568 | 3.4853 | 3.4468 | 0.30705 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4859
2.5695 | 29.1641 | 119.1 | 119.7963 | -2.1724 | -2.1329 | 0.99724 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.172 |  |  |  |  | 2.5695 | 1.1244 | 121.1 | 119.4564 | 3.4847 | 3.4468 | 0.30709 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4853
2.5795 | 29.1642 | 119.1 | 119.7973 | -2.1728 | -2.1329 | 0.99724 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1724 |  |  |  |  | 2.5795 | 1.1244 | 121.1 | 119.4563 | 3.4842 | 3.4468 | 0.30712 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4847
2.5895 | 29.1642 | 119.1 | 119.7984 | -2.1731 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1728 |  |  |  |  | 2.5895 | 1.1244 | 121.1 | 119.4567 | 3.4837 | 3.4468 | 0.30715 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4842
2.5995 | 29.1643 | 119.1 | 119.7995 | -2.1734 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1731 |  |  |  |  | 2.5995 | 1.1243 | 121.1 | 119.4575 | 3.4834 | 3.4468 | 0.30717 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4837
2.6095 | 29.1644 | 119.1 | 119.8006 | -2.1736 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1734 |  |  |  |  | 2.61 | 1.1243 | 121.1 | 119.4588 | 3.4831 | 3.4468 | 0.30719 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4834
2.6195 | 29.1644 | 119.1 | 119.8016 | -2.1739 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1736 |  |  |  |  | 2.6195 | 1.1243 | 121.1 | 119.4604 | 3.4829 | 3.4468 | 0.30719 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4831
2.6295 | 29.1645 | 119.1 | 119.8026 | -2.1741 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1739 |  |  |  |  | 2.6295 | 1.1243 | 121.1 | 119.4624 | 3.4828 | 3.4468 | 0.3072 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4829
2.6395 | 29.1646 | 119.1 | 119.8035 | -2.1742 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1741 |  |  |  |  | 2.6395 | 1.1243 | 121.1 | 119.4648 | 3.4828 | 3.4468 | 0.30719 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4828
2.6495 | 29.1647 | 119.1 | 119.8043 | -2.1744 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1742 |  |  |  |  | 2.6495 | 1.1242 | 121.1 | 119.4674 | 3.4829 | 3.4468 | 0.30718 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4828
2.6595 | 29.1647 | 119.1 | 119.805 | -2.1745 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1744 |  |  |  |  | 2.66 | 1.1242 | 121.1 | 119.4704 | 3.483 | 3.4468 | 0.30717 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4829
2.6695 | 29.1648 | 119.1 | 119.8056 | -2.1746 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1745 |  |  |  |  | 2.6695 | 1.1242 | 121.1 | 119.4736 | 3.4832 | 3.4468 | 0.30715 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.483
2.6795 | 29.1649 | 119.1 | 119.806 | -2.1747 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1746 |  |  |  |  | 2.6795 | 1.1242 | 121.1 | 119.4771 | 3.4834 | 3.4468 | 0.30714 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4832
2.6895 | 29.1649 | 119.1 | 119.8062 | -2.1747 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1747 |  |  |  |  | 2.6895 | 1.1242 | 121.1 | 119.4807 | 3.4836 | 3.4468 | 0.30712 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4834
2.6995 | 29.165 | 119.1 | 119.8063 | -2.1748 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1747 |  |  |  |  | 2.6995 | 1.1242 | 121.1 | 119.4844 | 3.4837 | 3.4468 | 0.30711 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4836
2.7095 | 29.1651 | 119.1 | 119.8063 | -2.1748 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1748 |  |  |  |  | 2.71 | 1.1242 | 121.1 | 119.4883 | 3.4838 | 3.4468 | 0.3071 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4837
2.7195 | 29.1651 | 119.1 | 119.8062 | -2.1748 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1748 |  |  |  |  | 2.7195 | 1.1242 | 121.1 | 119.4922 | 3.4839 | 3.4468 | 0.3071 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4838
2.7295 | 29.1652 | 119.1 | 119.8059 | -2.1748 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1748 |  |  |  |  | 2.73 | 1.1242 | 121.1 | 119.4961 | 3.4838 | 3.4468 | 0.3071 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4839
2.7395 | 29.1652 | 119.1 | 119.8055 | -2.1747 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1748 |  |  |  |  | 2.7395 | 1.1242 | 121.1 | 119.5 | 3.4837 | 3.4468 | 0.30712 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4838
2.7495 | 29.1653 | 119.1 | 119.805 | -2.1746 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1747 |  |  |  |  | 2.7495 | 1.1242 | 121.1 | 119.5039 | 3.4834 | 3.4468 | 0.30714 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4837
2.7595 | 29.1653 | 119.1 | 119.8045 | -2.1744 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1746 |  |  |  |  | 2.76 | 1.1243 | 121.1 | 119.5076 | 3.483 | 3.4468 | 0.30718 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4834
2.7695 | 29.1654 | 119.1 | 119.804 | -2.1742 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1744 |  |  |  |  | 2.7695 | 1.1243 | 121.1 | 119.5112 | 3.4825 | 3.4468 | 0.30723 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.483
2.7795 | 29.1654 | 119.1 | 119.8034 | -2.1738 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1742 |  |  |  |  | 2.7795 | 1.1243 | 121.1 | 119.5148 | 3.4818 | 3.4468 | 0.30728 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4825
2.7895 | 29.1655 | 119.1 | 119.8029 | -2.1734 | -2.1329 | 0.99723 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1738 |  |  |  |  | 2.7895 | 1.1243 | 121.1 | 119.5181 | 3.481 | 3.4468 | 0.30735 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4818
2.7995 | 29.1655 | 119.1 | 119.8025 | -2.1729 | -2.1329 | 0.99724 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1734 |  |  |  |  | 2.7995 | 1.1243 | 121.1 | 119.5213 | 3.4802 | 3.4468 | 0.30743 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.481
2.8095 | 29.1656 | 119.1 | 119.8023 | -2.1722 | -2.1329 | 0.99724 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1729 |  |  |  |  | 2.8105 | 1.1244 | 121.1 | 119.5244 | 3.4792 | 3.4468 | 0.30751 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4802
2.8195 | 29.1656 | 119.1 | 119.8022 | -2.1715 | -2.1329 | 0.99724 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1722 |  |  |  |  | 2.8195 | 1.1244 | 121.1 | 119.5272 | 3.4782 | 3.4468 | 0.30759 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4792
2.8295 | 29.1657 | 119.1 | 119.8023 | -2.1706 | -2.1329 | 0.99724 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1715 |  |  |  |  | 2.8295 | 1.1244 | 121.1 | 119.5299 | 3.4772 | 3.4468 | 0.30768 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4782
2.8395 | 29.1658 | 119.1 | 119.8026 | -2.1697 | -2.1329 | 0.99724 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1706 |  |  |  |  | 2.8395 | 1.1244 | 121.1 | 119.5324 | 3.4763 | 3.4468 | 0.30777 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4772
2.8495 | 29.1658 | 119.1 | 119.8032 | -2.1686 | -2.1329 | 0.99725 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1697 |  |  |  |  | 2.8495 | 1.1245 | 121.1 | 119.5347 | 3.4754 | 3.4468 | 0.30784 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4763
2.8595 | 29.1659 | 119.1 | 119.804 | -2.1674 | -2.1329 | 0.99725 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1686 |  |  |  |  | 2.86 | 1.1245 | 121.1 | 119.5369 | 3.4746 | 3.4468 | 0.30791 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4754
2.8695 | 29.166 | 119.1 | 119.8051 | -2.166 | -2.1329 | 0.99725 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1674 |  |  |  |  | 2.8695 | 1.1246 | 121.1 | 119.5388 | 3.4741 | 3.4468 | 0.30797 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4746
2.8795 | 29.166 | 119.1 | 119.8064 | -2.1646 | -2.1329 | 0.99726 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.166 |  |  |  |  | 2.8795 | 1.1246 | 121.1 | 119.5406 | 3.4737 | 3.4468 | 0.30801 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4741
2.8895 | 29.1661 | 119.1 | 119.8079 | -2.163 | -2.1329 | 0.99726 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1646 |  |  |  |  | 2.8895 | 1.1247 | 121.1 | 119.5422 | 3.4737 | 3.4468 | 0.30802 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4737
2.8995 | 29.1662 | 119.1 | 119.8096 | -2.1614 | -2.1329 | 0.99726 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.163 |  |  |  |  | 2.8995 | 1.1247 | 121.1 | 119.5436 | 3.474 | 3.4468 | 0.30801 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4737
2.9095 | 29.1663 | 119.1 | 119.8114 | -2.1596 | -2.1329 | 0.99727 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1614 |  |  |  |  | 2.91 | 1.1248 | 121.1 | 119.5448 | 3.4747 | 3.4468 | 0.30797 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.474
2.9195 | 29.1664 | 119.1 | 119.8133 | -2.1578 | -2.1329 | 0.99727 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1596 |  |  |  |  | 2.9195 | 1.1248 | 121.1 | 119.5458 | 3.4757 | 3.4468 | 0.3079 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4747
2.9295 | 29.1665 | 119.1 | 119.8153 | -2.1559 | -2.1329 | 0.99728 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1578 |  |  |  |  | 2.9295 | 1.1249 | 121.1 | 119.5466 | 3.4773 | 3.4468 | 0.30779 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4757
2.9395 | 29.1667 | 119.1 | 119.8173 | -2.1539 | -2.1329 | 0.99728 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1559 |  |  |  |  | 2.9395 | 1.125 | 121.1 | 119.5472 | 3.4793 | 3.4468 | 0.30765 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4773
2.9495 | 29.1668 | 119.1 | 119.8193 | -2.1519 | -2.1329 | 0.99729 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1539 |  |  |  |  | 2.9495 | 1.1251 | 121.1 | 119.5475 | 3.4818 | 3.4468 | 0.30747 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4793
2.9595 | 29.167 | 119.1 | 119.8213 | -2.1498 | -2.1329 | 0.9973 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1519 |  |  |  |  | 2.96 | 1.1252 | 119.1 | 119.5477 | 3.4848 | -0.94465 | 0.30726 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4818
2.9695 | 29.1671 | 119.1 | 119.8232 | -2.1477 | -2.1329 | 0.9973 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1498 |  |  |  |  | 2.9695 | 1.1253 | 119.1 | 119.5477 | 3.4882 | -0.94465 | 0.30701 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4848
2.9795 | 29.1673 | 119.1 | 119.8249 | -2.1456 | -2.1329 | 0.9973 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1477 |  |  |  |  | 2.9795 | 1.1254 | 119.1 | 119.5475 | 3.492 | -0.94465 | 0.30673 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4882
2.9895 | 29.1674 | 119.1 | 119.8265 | -2.1435 | -2.1329 | 0.99731 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1456 |  |  |  |  | 2.9895 | 1.1255 | 119.1 | 119.5471 | 3.4962 | -0.94465 | 0.30643 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.492
2.9995 | 29.1676 | 119.1 | 119.828 | -2.1413 | -2.1329 | 0.99732 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1435 |  |  |  |  | 2.9995 | 1.1256 | 119.1 | 119.5467 | 3.5005 | -0.94465 | 0.30611 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4962
3.0095 | 29.1678 | 119.1 | 119.8293 | -2.1392 | -2.1329 | 0.99732 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1413 |  |  |  |  | 3.01 | 1.1257 | 119.1 | 119.5461 | 3.5048 | -0.94465 | 0.3058 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5005
3.0195 | 29.1679 | 119.1 | 119.8305 | -2.1371 | -2.1329 | 0.99733 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1392 |  |  |  |  | 3.0195 | 1.1258 | 119.1 | 119.5455 | 3.509 | -0.94465 | 0.30549 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5048
3.0295 | 29.1681 | 119.1 | 119.8315 | -2.135 | -2.1329 | 0.99733 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1371 |  |  |  |  | 3.0295 | 1.1259 | 119.1 | 119.5449 | 3.5128 | -0.94465 | 0.30522 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.509
3.0395 | 29.1683 | 119.1 | 119.8323 | -2.133 | -2.1329 | 0.99734 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.135 |  |  |  |  | 3.0395 | 1.126 | 119.1 | 119.5442 | 3.5159 | -0.94465 | 0.305 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5128
3.0495 | 29.1685 | 119.1 | 119.833 | -2.131 | -2.1329 | 0.99734 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.133 |  |  |  |  | 3.0495 | 1.1261 | 119.1 | 119.5435 | 3.5182 | -0.94465 | 0.30485 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5159
3.0595 | 29.1687 | 119.1 | 119.8336 | -2.129 | -2.1329 | 0.99735 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.131 |  |  |  |  | 3.0605 | 1.1262 | 119.1 | 119.5428 | 3.5191 | -0.94465 | 0.3048 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5182
3.0695 | 29.1688 | 119.1 | 119.834 | -2.1272 | -2.1329 | 0.99735 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.129 |  |  |  |  | 3.0695 | 1.1263 | 119.1 | 119.542 | 3.5184 | -0.94465 | 0.30488 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5191
3.0795 | 29.169 | 119.1 | 119.8344 | -2.1254 | -2.1329 | 0.99736 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1272 |  |  |  |  | 3.0795 | 1.1265 | 119.1 | 119.5411 | 3.5158 | -0.94465 | 0.30512 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5184
3.0895 | 29.1692 | 119.1 | 119.8346 | -2.1237 | -2.1329 | 0.99736 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1254 |  |  |  |  | 3.0895 | 1.1266 | 119.1 | 119.5401 | 3.5107 | -0.94465 | 0.30555 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5158
3.0995 | 29.1694 | 119.1 | 119.8348 | -2.1221 | -2.1329 | 0.99736 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1237 |  |  |  |  | 3.0995 | 1.1267 | 119.1 | 119.539 | 3.5028 | -0.94465 | 0.3062 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5107
3.1095 | 29.1696 | 119.1 | 119.835 | -2.1205 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1221 |  |  |  |  | 3.11 | 1.1268 | 119.1 | 119.5376 | 3.4917 | -0.94465 | 0.30711 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.5028
3.1195 | 29.1698 | 119.1 | 119.8351 | -2.1191 | -2.1329 | 0.99737 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1205 |  |  |  |  | 3.1195 | 1.1269 | 119.1 | 119.5361 | 3.477 | -0.94465 | 0.30831 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4917
3.1295 | 29.1699 | 119.1 | 119.8351 | -2.1178 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1191 |  |  |  |  | 3.1295 | 1.127 | 119.1 | 119.5342 | 3.4584 | -0.94465 | 0.30984 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.477
3.1395 | 29.1701 | 119.1 | 119.8352 | -2.1166 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1178 |  |  |  |  | 3.1395 | 1.1271 | 119.1 | 119.5321 | 3.4355 | -0.94465 | 0.31174 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4584
3.1495 | 29.1703 | 119.1 | 119.8352 | -2.1155 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1166 |  |  |  |  | 3.1495 | 1.1273 | 119.1 | 119.5297 | 3.408 | -0.94465 | 0.31404 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.4355
3.1595 | 29.1705 | 119.1 | 119.8352 | -2.1145 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1155 |  |  |  |  | 3.16 | 1.1274 | 119.1 | 119.527 | 3.3757 | -0.94465 | 0.31677 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.408
3.1695 | 29.1707 | 119.1 | 119.8352 | -2.1136 | -2.1329 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1145 |  |  |  |  | 3.1695 | 1.1275 | 119.1 | 119.524 | 3.3385 | -0.94465 | 0.31997 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.3757
3.1795 | 29.1709 | 119.1 | 119.8353 | -2.1127 | -2.1329 | 0.99739 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1136 |  |  |  |  | 3.1795 | 1.1276 | 119.1 | 119.5206 | 3.2963 | -0.94465 | 0.32366 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.3385
3.1895 | 29.1711 | 119.1 | 119.8353 | -2.1119 | -2.1329 | 0.99739 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1127 |  |  |  |  | 3.1895 | 1.1277 | 119.1 | 119.517 | 3.2492 | -0.94465 | 0.32789 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.2963
3.1995 | 29.1713 | 119.1 | 119.8352 | -2.1111 | -2.1329 | 0.99739 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1119 |  |  |  |  | 3.1995 | 1.1278 | 119.1 | 119.513 | 3.1971 | -0.94465 | 0.33267 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.2492
3.2095 | 29.1715 | 119.1 | 119.8352 | -2.1103 | -2.1329 | 0.99739 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1111 |  |  |  |  | 3.21 | 1.1279 | 119.1 | 119.5088 | 3.1404 | -0.94465 | 0.33803 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.1971
3.2195 | 29.1717 | 119.1 | 119.8351 | -2.1095 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1103 |  |  |  |  | 3.2195 | 1.1281 | 119.1 | 119.5042 | 3.0793 | -0.94465 | 0.34399 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.1404
3.2295 | 29.1719 | 119.1 | 119.835 | -2.1087 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1095 |  |  |  |  | 3.2295 | 1.1282 | 119.1 | 119.4993 | 3.014 | -0.94465 | 0.35056 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.0793
3.2395 | 29.1721 | 119.1 | 119.8348 | -2.1078 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1087 |  |  |  |  | 3.2395 | 1.1283 | 119.1 | 119.4941 | 2.945 | -0.94465 | 0.35776 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 3.014
3.2495 | 29.1723 | 119.1 | 119.8346 | -2.1069 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1078 |  |  |  |  | 3.2495 | 1.1284 | 119.1 | 119.4886 | 2.8727 | -0.94465 | 0.36561 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 2.945
3.2595 | 29.1725 | 119.1 | 119.8343 | -2.1058 | -2.1329 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1069 |  |  |  |  | 3.26 | 1.1285 | 119.1 | 119.4828 | 2.7977 | -0.94465 | 0.37409 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 2.8727
3.2695 | 29.1727 | 119.1 | 119.8338 | -2.1047 | -2.1329 | 0.99741 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1058 |  |  |  |  | 3.2695 | 1.1286 | 119.1 | 119.4766 | 2.7203 | -0.94465 | 0.38322 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 2.7977
3.2795 | 29.1729 | 119.1 | 119.8334 | -2.1035 | -2.1329 | 0.99741 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1047 |  |  |  |  | 3.2795 | 1.1287 | 119.1 | 119.4701 | 2.6412 | -0.94465 | 0.39298 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 2.7203
3.2895 | 29.1731 | 119.1 | 119.8328 | -2.1021 | -2.1329 | 0.99741 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1035 |  |  |  |  | 3.2895 | 1.1288 | 119.1 | 119.4633 | 2.5608 | -0.94465 | 0.40337 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 2.6412
3.2995 | 29.1733 | 119.1 | 119.8322 | -2.1007 | -2.1329 | 0.99742 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1021 |  |  |  |  | 3.2995 | 1.1289 | 119.1 | 119.4563 | 2.4797 | -0.94465 | 0.41436 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 2.5608
3.3095 | 29.1735 | 119.1 | 119.8315 | -2.0992 | -2.1329 | 0.99742 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1007 |  |  |  |  | 3.31 | 1.129 | 119.1 | 119.4491 | 2.3983 | -0.94465 | 0.42592 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 2.4797
3.3195 | 29.1736 | 119.1 | 119.8308 | -2.0977 | -2.1329 | 0.99743 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0992 |  |  |  |  | 3.3195 | 1.1291 | 119.1 | 119.4416 | 2.3173 | -0.94465 | 0.43803 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 2.3983
3.3295 | 29.1738 | 119.1 | 119.8301 | -2.0963 | -2.1329 | 0.99743 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0977 |  |  |  |  | 3.3295 | 1.1292 | 119.1 | 119.4341 | 2.237 | -0.94465 | 0.45063 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 2.3173
3.3395 | 29.1739 | 119.1 | 119.8295 | -2.0949 | -2.1329 | 0.99743 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0963 |  |  |  |  | 3.3395 | 1.1293 | 119.1 | 119.4265 | 2.1578 | -0.94465 | 0.46368 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 2.237
3.3495 | 29.1741 | 119.1 | 119.8289 | -2.0936 | -2.1329 | 0.99743 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0949 |  |  |  |  | 3.3495 | 1.1293 | 119.1 | 119.419 | 2.0802 | -0.94465 | 0.47712 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 2.1578
3.3595 | 29.1742 | 119.1 | 119.8283 | -2.0926 | -2.1329 | 0.99744 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0936 |  |  |  |  | 3.36 | 1.1294 | 119.1 | 119.4115 | 2.0045 | -0.94465 | 0.49088 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 2.0802
3.3695 | 29.1743 | 119.1 | 119.8279 | -2.0919 | -2.1329 | 0.99744 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0926 |  |  |  |  | 3.3695 | 1.1295 | 119.1 | 119.4042 | 1.931 | -0.94465 | 0.50489 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 2.0045
3.3795 | 29.1744 | 119.1 | 119.8275 | -2.0916 | -2.1329 | 0.99744 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0919 |  |  |  |  | 3.3795 | 1.1295 | 119.1 | 119.3971 | 1.86 | -0.94465 | 0.51906 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.931
3.3895 | 29.1745 | 119.1 | 119.8273 | -2.0917 | -2.1329 | 0.99744 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0916 |  |  |  |  | 3.3895 | 1.1296 | 119.1 | 119.3903 | 1.7916 | -0.94465 | 0.53331 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.86
3.3995 | 29.1746 | 119.1 | 119.8273 | -2.0924 | -2.1329 | 0.99744 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0917 |  |  |  |  | 3.3995 | 1.1296 | 119.1 | 119.3837 | 1.7262 | -0.94465 | 0.54756 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.7916
3.4095 | 29.1747 | 119.1 | 119.8273 | -2.0938 | -2.1329 | 0.99743 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0924 |  |  |  |  | 3.41 | 1.1296 | 119.1 | 119.3776 | 1.6637 | -0.94465 | 0.56173 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.7262
3.4195 | 29.1748 | 119.1 | 119.8276 | -2.0958 | -2.1329 | 0.99743 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0938 |  |  |  |  | 3.4195 | 1.1296 | 119.1 | 119.3718 | 1.6044 | -0.94465 | 0.57571 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.6637
3.4295 | 29.1749 | 119.1 | 119.828 | -2.0987 | -2.1329 | 0.99742 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0958 |  |  |  |  | 3.4295 | 1.1296 | 119.1 | 119.3665 | 1.5481 | -0.94465 | 0.58944 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.6044
3.4395 | 29.1749 | 121.5 | 119.8285 | -2.1024 | 3.15 | 0.99741 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0987 |  |  |  |  | 3.4395 | 1.1297 | 119.1 | 119.3615 | 1.4951 | -0.94465 | 0.60284 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.5481
3.4495 | 29.175 | 121.5 | 119.8292 | -2.1069 | 3.15 | 0.9974 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1024 |  |  |  |  | 3.4495 | 1.1297 | 119.1 | 119.357 | 1.4452 | -0.94465 | 0.61585 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.4951
3.4595 | 29.1751 | 121.5 | 119.83 | -2.1121 | 3.15 | 0.99739 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1069 |  |  |  |  | 3.46 | 1.1297 | 119.1 | 119.3528 | 1.3983 | -0.94465 | 0.62841 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.4452
3.4695 | 29.1751 | 121.5 | 119.831 | -2.1181 | 3.15 | 0.99738 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1121 |  |  |  |  | 3.4695 | 1.1296 | 119.1 | 119.3491 | 1.3545 | -0.94465 | 0.64048 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.3983
3.4795 | 29.1752 | 121.5 | 119.8321 | -2.1247 | 3.15 | 0.99736 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1181 |  |  |  |  | 3.4795 | 1.1296 | 119.1 | 119.3458 | 1.3136 | -0.94465 | 0.65202 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.3545
3.4895 | 29.1753 | 121.5 | 119.8333 | -2.1317 | 3.15 | 0.99734 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1247 |  |  |  |  | 3.4895 | 1.1296 | 119.1 | 119.3429 | 1.2754 | -0.94465 | 0.66302 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.3136
3.4995 | 29.1753 | 121.5 | 119.8346 | -2.1388 | 3.15 | 0.99732 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1317 |  |  |  |  | 3.4995 | 1.1296 | 119.1 | 119.3404 | 1.2399 | -0.94465 | 0.67345 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.2754
3.5095 | 29.1754 | 121.5 | 119.836 | -2.1459 | 3.15 | 0.99731 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1388 |  |  |  |  | 3.51 | 1.1296 | 119.1 | 119.3383 | 1.2069 | -0.94465 | 0.68333 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.2399
3.5195 | 29.1754 | 121.5 | 119.8375 | -2.1526 | 3.15 | 0.99729 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1459 |  |  |  |  | 3.5195 | 1.1296 | 119.1 | 119.3365 | 1.1762 | -0.94465 | 0.69265 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.2069
3.5295 | 29.1755 | 121.5 | 119.8391 | -2.1583 | 3.15 | 0.99728 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1526 |  |  |  |  | 3.5295 | 1.1295 | 119.1 | 119.335 | 1.1477 | -0.94465 | 0.70143 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.1762
3.5395 | 29.1756 | 121.5 | 119.8408 | -2.1627 | 3.15 | 0.99726 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1583 |  |  |  |  | 3.5395 | 1.1295 | 119.1 | 119.3339 | 1.1213 | -0.94465 | 0.70968 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.1477
3.5495 | 29.1756 | 121.5 | 119.8425 | -2.1652 | 3.15 | 0.99726 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1627 |  |  |  |  | 3.5495 | 1.1295 | 119.1 | 119.333 | 1.0967 | -0.94465 | 0.71744 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.1213
3.5595 | 29.1757 | 121.5 | 119.8444 | -2.1652 | 3.15 | 0.99726 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1652 |  |  |  |  | 3.56 | 1.1294 | 119.1 | 119.3324 | 1.0738 | -0.94465 | 0.72473 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.0967
3.5695 | 29.1758 | 121.5 | 119.8464 | -2.162 | 3.15 | 0.99727 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1652 |  |  |  |  | 3.5695 | 1.1294 | 119.1 | 119.3321 | 1.0525 | -0.94465 | 0.73157 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.0738
3.5795 | 29.1759 | 121.5 | 119.8486 | -2.155 | 3.15 | 0.99728 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.162 |  |  |  |  | 3.5795 | 1.1294 | 119.1 | 119.3319 | 1.0327 | -0.94465 | 0.738 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.0525
3.5895 | 29.176 | 121.5 | 119.8509 | -2.1436 | 3.15 | 0.99731 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.155 |  |  |  |  | 3.5895 | 1.1294 | 119.1 | 119.3319 | 1.0141 | -0.94465 | 0.74404 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.0327
3.5995 | 29.1761 | 121.5 | 119.8534 | -2.127 | 3.15 | 0.99735 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1436 |  |  |  |  | 3.5995 | 1.1293 | 119.1 | 119.3321 | 0.99677 | -0.94465 | 0.74974 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 1.0141
3.6095 | 29.1762 | 121.5 | 119.8562 | -2.1045 | 3.15 | 0.99741 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.127 |  |  |  |  | 3.61 | 1.1293 | 119.1 | 119.3324 | 0.98051 | -0.94465 | 0.7551 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.99677
3.6195 | 29.1764 | 121.5 | 119.8593 | -2.0756 | 3.15 | 0.99748 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.1045 |  |  |  |  | 3.6195 | 1.1293 | 119.1 | 119.3328 | 0.96522 | -0.94465 | 0.76016 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.98051
3.6295 | 29.1765 | 121.5 | 119.8627 | -2.0398 | 3.15 | 0.99757 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0756 |  |  |  |  | 3.6295 | 1.1292 | 119.1 | 119.3332 | 0.95084 | -0.94465 | 0.76494 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.96522
3.6395 | 29.1767 | 121.5 | 119.8664 | -1.9964 | 3.15 | 0.99767 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -2.0398 |  |  |  |  | 3.6395 | 1.1292 | 119.1 | 119.3338 | 0.93728 | -0.94465 | 0.76946 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.95084
3.6495 | 29.1769 | 121.5 | 119.8705 | -1.9454 | 3.15 | 0.99779 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.9964 |  |  |  |  | 3.6495 | 1.1292 | 119.1 | 119.3343 | 0.92449 | -0.94465 | 0.77375 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.93728
3.6595 | 29.1771 | 121.5 | 119.8749 | -1.8863 | 3.15 | 0.99792 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.9454 |  |  |  |  | 3.66 | 1.1291 | 119.1 | 119.3349 | 0.91239 | -0.94465 | 0.7778 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.92449
3.6695 | 29.1773 | 121.5 | 119.8798 | -1.8191 | 3.15 | 0.99806 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.8863 |  |  |  |  | 3.6695 | 1.1291 | 119.1 | 119.3356 | 0.90097 | -0.94465 | 0.78165 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.91239
3.6795 | 29.1776 | 121.5 | 119.8851 | -1.7441 | 3.15 | 0.99822 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.8191 |  |  |  |  | 3.6795 | 1.129 | 119.1 | 119.3362 | 0.89017 | -0.94465 | 0.78528 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.90097
3.689 | 29.1778 | 121.5 | 119.8907 | -1.6613 | 3.15 | 0.99838 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.7441 |  |  |  |  | 3.6895 | 1.129 | 119.1 | 119.3369 | 0.87997 | -0.94465 | 0.78872 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.89017
3.699 | 29.1781 | 121.5 | 119.8967 | -1.5713 | 3.15 | 0.99855 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.6613 |  |  |  |  | 3.6995 | 1.1289 | 119.1 | 119.3376 | 0.87037 | -0.94465 | 0.79196 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.87997
3.709 | 29.1784 | 121.5 | 119.9031 | -1.4746 | 3.15 | 0.99872 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.5713 |  |  |  |  | 3.71 | 1.1289 | 119.1 | 119.3384 | 0.86134 | -0.94465 | 0.79501 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.87037
3.719 | 29.1787 | 121.5 | 119.9097 | -1.372 | 3.15 | 0.9989 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.4746 |  |  |  |  | 3.7195 | 1.1288 | 119.1 | 119.3392 | 0.85288 | -0.94465 | 0.79787 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.86134
3.729 | 29.1791 | 121.5 | 119.9166 | -1.2642 | 3.15 | 0.99906 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.372 |  |  |  |  | 3.7295 | 1.1288 | 119.1 | 119.34 | 0.84499 | -0.94465 | 0.80054 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.85288
3.739 | 29.1795 | 121.5 | 119.9237 | -1.1523 | 3.15 | 0.99922 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.2642 |  |  |  |  | 3.7395 | 1.1287 | 119.1 | 119.3409 | 0.83766 | -0.94465 | 0.80301 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.84499
3.749 | 29.1798 | 121.5 | 119.9309 | -1.0371 | 3.15 | 0.99937 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.1523 |  |  |  |  | 3.7495 | 1.1286 | 119.1 | 119.3418 | 0.83091 | -0.94465 | 0.8053 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.83766
3.759 | 29.1802 | 121.5 | 119.9381 | -0.91966 | 3.15 | 0.9995 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -1.0371 |  |  |  |  | 3.76 | 1.1285 | 119.1 | 119.3428 | 0.82471 | -0.94465 | 0.80738 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.83091
3.769 | 29.1806 | 121.5 | 119.9454 | -0.80106 | 3.15 | 0.99962 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -0.91966 |  |  |  |  | 3.7695 | 1.1284 | 119.1 | 119.344 | 0.81907 | -0.94465 | 0.80928 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.82471
3.779 | 29.181 | 121.5 | 119.9525 | -0.68228 | 3.15 | 0.99973 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -0.80106 |  |  |  |  | 3.7795 | 1.1283 | 119.1 | 119.3452 | 0.81396 | -0.94465 | 0.81099 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.81907
3.789 | 29.1814 | 121.5 | 119.9595 | -0.56426 | 3.15 | 0.99981 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -0.68228 |  |  |  |  | 3.7895 | 1.1282 | 119.1 | 119.3465 | 0.80938 | -0.94465 | 0.81253 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.81396
3.799 | 29.1818 | 121.5 | 119.9663 | -0.44791 | 3.15 | 0.99988 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -0.56426 |  |  |  |  | 3.7995 | 1.128 | 119.1 | 119.348 | 0.80529 | -0.94465 | 0.81389 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.80938
3.809 | 29.1822 | 121.5 | 119.9728 | -0.33403 | 3.15 | 0.99993 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -0.44791 |  |  |  |  | 3.81 | 1.1279 | 119.1 | 119.3495 | 0.80164 | -0.94465 | 0.8151 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.80529
3.819 | 29.1825 | 121.5 | 119.979 | -0.22334 | 3.15 | 0.99997 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -0.33403 |  |  |  |  | 3.8195 | 1.1277 | 119.1 | 119.3512 | 0.79838 | -0.94465 | 0.81617 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.80164
3.829 | 29.1829 | 121.5 | 119.9848 | -0.11646 | 3.15 | 0.99999 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -0.22334 |  |  |  |  | 3.8295 | 1.1276 | 119.1 | 119.3529 | 0.79545 | -0.94465 | 0.81713 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.79838
3.839 | 29.1832 | 121.5 | 119.9902 | -0.013901 | 3.15 | 1 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -0.11646 |  |  |  |  | 3.8395 | 1.1274 | 119.1 | 119.3548 | 0.79275 | -0.94465 | 0.81801 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.79545
3.849 | 29.1835 | 121.5 | 119.9952 | 0.083931 | 3.15 | 1 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | -0.013901 |  |  |  |  | 3.8495 | 1.1272 | 119.1 | 119.3567 | 0.79018 | -0.94465 | 0.81884 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.79275
3.859 | 29.1838 | 121.5 | 119.9998 | 0.17673 | 3.15 | 0.99998 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.083931 |  |  |  |  | 3.86 | 1.127 | 119.1 | 119.3587 | 0.78763 | -0.94465 | 0.81966 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.79018
3.869 | 29.1841 | 121.5 | 120.0038 | 0.2643 | 3.15 | 0.99996 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.17673 |  |  |  |  | 3.8695 | 1.1268 | 119.1 | 119.3607 | 0.78496 | -0.94465 | 0.82053 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.78763
3.879 | 29.1843 | 121.5 | 120.0074 | 0.34654 | 3.15 | 0.99993 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.2643 |  |  |  |  | 3.8795 | 1.1266 | 119.1 | 119.3627 | 0.78201 | -0.94465 | 0.82148 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.78496
3.889 | 29.1845 | 121.5 | 120.0105 | 0.42341 | 3.15 | 0.99989 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.34654 |  |  |  |  | 3.8895 | 1.1263 | 119.1 | 119.3646 | 0.77864 | -0.94465 | 0.82258 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.78201
3.899 | 29.1847 | 121.5 | 120.0132 | 0.49498 | 3.15 | 0.99986 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.42341 |  |  |  |  | 3.8995 | 1.1261 | 119.1 | 119.3663 | 0.77465 | -0.94465 | 0.82389 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.77864
3.909 | 29.1849 | 121.5 | 120.0153 | 0.56137 | 3.15 | 0.99982 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.49498 |  |  |  |  | 3.9105 | 1.1259 | 119.1 | 119.3679 | 0.76988 | -0.94465 | 0.82546 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.77465
3.919 | 29.185 | 121.5 | 120.0171 | 0.62275 | 3.15 | 0.99977 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.56137 |  |  |  |  | 3.9195 | 1.1256 | 119.1 | 119.3694 | 0.76414 | -0.94465 | 0.82737 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.76988
3.929 | 29.1851 | 121.5 | 120.0184 | 0.67936 | 3.15 | 0.99973 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.62275 |  |  |  |  | 3.9295 | 1.1254 | 119.1 | 119.3705 | 0.75725 | -0.94465 | 0.82967 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.76414
3.939 | 29.1852 | 121.5 | 120.0194 | 0.73145 | 3.15 | 0.99969 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.67936 |  |  |  |  | 3.9395 | 1.1252 | 119.1 | 119.3714 | 0.74904 | -0.94465 | 0.83242 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.75725
3.949 | 29.1852 | 121.5 | 120.02 | 0.77931 | 3.15 | 0.99964 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.73145 |  |  |  |  | 3.9495 | 1.125 | 119.1 | 119.3719 | 0.73933 | -0.94465 | 0.83568 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.74904
3.959 | 29.1852 | 121.5 | 120.0203 | 0.82325 | 3.15 | 0.9996 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.77931 |  |  |  |  | 3.96 | 1.1247 | 119.1 | 119.3722 | 0.72798 | -0.94465 | 0.8395 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.73933
3.969 | 29.1852 | 121.5 | 120.0203 | 0.86356 | 3.15 | 0.99956 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.82325 |  |  |  |  | 3.9695 | 1.1245 | 119.1 | 119.372 | 0.71485 | -0.94465 | 0.84392 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.72798
3.979 | 29.1852 | 121.5 | 120.0201 | 0.90057 | 3.15 | 0.99952 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.86356 |  |  |  |  | 3.9795 | 1.1243 | 119.1 | 119.3715 | 0.69985 | -0.94465 | 0.84897 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.71485
3.989 | 29.1851 | 121.5 | 120.0198 | 0.93458 | 3.15 | 0.99949 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.90057 |  |  |  |  | 3.9895 | 1.1242 | 119.1 | 119.3706 | 0.68288 | -0.94465 | 0.85467 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.69985
3.999 | 29.1851 | 121.5 | 120.0194 | 0.96588 | 3.15 | 0.99945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.93458 |  |  |  |  | 3.9995 | 1.124 | 119.1 | 119.3694 | 0.6639 | -0.94465 | 0.86102 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.68288
4.009 | 29.185 | 121.5 | 120.0189 | 0.99475 | 3.15 | 0.99942 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.96588 |  |  |  |  | 4.01 | 1.1238 | 119.1 | 119.3678 | 0.64289 | -0.94465 | 0.86801 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.6639
4.019 | 29.1849 | 121.5 | 120.0183 | 1.0215 | 3.15 | 0.99939 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 0.99475 |  |  |  |  | 4.0195 | 1.1237 | 119.1 | 119.3659 | 0.61987 | -0.94465 | 0.87561 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.64289
4.029 | 29.1848 | 121.5 | 120.0178 | 1.0462 | 3.15 | 0.99936 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.0215 |  |  |  |  | 4.0295 | 1.1236 | 119.1 | 119.3636 | 0.5949 | -0.94465 | 0.88377 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.61987
4.039 | 29.1847 | 121.5 | 120.0174 | 1.0693 | 3.15 | 0.99933 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.0462 |  |  |  |  | 4.0395 | 1.1235 | 119.1 | 119.3611 | 0.56805 | -0.94465 | 0.89241 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.5949
4.049 | 29.1845 | 121.5 | 120.017 | 1.0909 | 3.15 | 0.9993 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.0693 |  |  |  |  | 4.049 | 1.1234 | 119.1 | 119.3584 | 0.53946 | -0.94465 | 0.90145 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.56805
4.059 | 29.1844 | 121.5 | 120.0167 | 1.1111 | 3.15 | 0.99928 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.0909 |  |  |  |  | 4.06 | 1.1233 | 119.1 | 119.3554 | 0.50926 | -0.94465 | 0.91077 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.53946
4.069 | 29.1842 | 121.5 | 120.0166 | 1.1301 | 3.15 | 0.99925 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.1111 |  |  |  |  | 4.0695 | 1.1232 | 119.1 | 119.3523 | 0.47764 | -0.94465 | 0.92025 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.50926
4.079 | 29.1841 | 121.5 | 120.0166 | 1.1481 | 3.15 | 0.99923 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.1301 |  |  |  |  | 4.0795 | 1.1232 | 119.1 | 119.3491 | 0.4448 | -0.94465 | 0.92975 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.47764
4.089 | 29.1839 | 121.5 | 120.0167 | 1.1651 | 3.15 | 0.9992 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.1481 |  |  |  |  | 4.089 | 1.1231 | 119.1 | 119.3458 | 0.41096 | -0.94465 | 0.93911 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.4448
4.099 | 29.1838 | 121.5 | 120.0169 | 1.1812 | 3.15 | 0.99918 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.1651 |  |  |  |  | 4.099 | 1.1231 | 119.1 | 119.3425 | 0.37637 | -0.94465 | 0.94817 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.41096
4.109 | 29.1836 | 121.5 | 120.0172 | 1.1965 | 3.15 | 0.99916 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.1812 |  |  |  |  | 4.1105 | 1.123 | 119.1 | 119.3391 | 0.34126 | -0.94465 | 0.9568 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.37637
4.119 | 29.1834 | 121.5 | 120.0176 | 1.211 | 3.15 | 0.99914 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.1965 |  |  |  |  | 4.119 | 1.123 | 119.1 | 119.3358 | 0.3059 | -0.94465 | 0.96485 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.34126
4.129 | 29.1833 | 121.5 | 120.018 | 1.2248 | 3.15 | 0.99912 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.211 |  |  |  |  | 4.129 | 1.123 | 119.1 | 119.3326 | 0.27054 | -0.94465 | 0.97219 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.3059
4.139 | 29.1831 | 121.5 | 120.0186 | 1.2378 | 3.15 | 0.9991 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.2248 |  |  |  |  | 4.139 | 1.1229 | 119.1 | 119.3294 | 0.23543 | -0.94465 | 0.97872 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.27054
4.149 | 29.1829 | 121.5 | 120.0191 | 1.2501 | 3.15 | 0.99908 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.2378 |  |  |  |  | 4.149 | 1.1229 | 119.1 | 119.3264 | 0.20081 | -0.94465 | 0.98438 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.23543
4.159 | 29.1828 | 121.5 | 120.0198 | 1.2617 | 3.15 | 0.99907 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.2501 |  |  |  |  | 4.1605 | 1.1228 | 119.1 | 119.3235 | 0.16691 | -0.94465 | 0.98913 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.20081
4.169 | 29.1826 | 121.5 | 120.0204 | 1.2726 | 3.15 | 0.99905 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.2617 |  |  |  |  | 4.169 | 1.1227 | 119.1 | 119.3207 | 0.13393 | -0.94465 | 0.99296 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.16691
4.179 | 29.1825 | 121.5 | 120.0211 | 1.2827 | 3.15 | 0.99904 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.2726 |  |  |  |  | 4.179 | 1.1227 | 119.1 | 119.3181 | 0.10204 | -0.94465 | 0.99589 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.13393
4.189 | 29.1823 | 121.5 | 120.0218 | 1.292 | 3.15 | 0.99902 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.2827 |  |  |  |  | 4.189 | 1.1226 | 119.1 | 119.3157 | 0.071414 | -0.94465 | 0.99798 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.10204
4.199 | 29.1821 | 121.5 | 120.0225 | 1.3005 | 3.15 | 0.99901 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.292 |  |  |  |  | 4.199 | 1.1225 | 119.1 | 119.3135 | 0.042158 | -0.94465 | 0.9993 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.071414
4.209 | 29.182 | 121.5 | 120.0232 | 1.3082 | 3.15 | 0.999 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3005 |  |  |  |  | 4.21 | 1.1223 | 119.1 | 119.3114 | 0.014371 | -0.94465 | 0.99992 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.042158
4.219 | 29.1818 | 121.5 | 120.024 | 1.3152 | 3.15 | 0.99899 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3082 |  |  |  |  | 4.219 | 1.1222 | 119.1 | 119.3096 | -0.01189 | -0.94465 | 0.99994 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | 0.014371
4.229 | 29.1816 | 121.5 | 120.0248 | 1.3213 | 3.15 | 0.99898 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3152 |  |  |  |  | 4.229 | 1.1221 | 119.1 | 119.308 | -0.03658 | -0.94465 | 0.99947 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.01189
4.239 | 29.1815 | 121.5 | 120.0256 | 1.3267 | 3.15 | 0.99897 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3213 |  |  |  |  | 4.239 | 1.1219 | 119.1 | 119.3066 | -0.05969 | -0.94465 | 0.99859 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.03658
4.249 | 29.1813 | 121.5 | 120.0263 | 1.3313 | 3.15 | 0.99896 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3267 |  |  |  |  | 4.249 | 1.1217 | 119.1 | 119.3053 | -0.08124 | -0.94465 | 0.99739 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.05969
4.259 | 29.1811 | 121.5 | 120.0271 | 1.3353 | 3.15 | 0.99896 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3313 |  |  |  |  | 4.26 | 1.1216 | 119.1 | 119.3043 | -0.10127 | -0.94465 | 0.99595 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.08124
4.269 | 29.181 | 121.5 | 120.0279 | 1.3386 | 3.15 | 0.99895 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3353 |  |  |  |  | 4.269 | 1.1214 | 119.1 | 119.3034 | -0.11983 | -0.94465 | 0.99434 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.10127
4.279 | 29.1808 | 121.5 | 120.0287 | 1.3415 | 3.15 | 0.99894 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3386 |  |  |  |  | 4.279 | 1.1212 | 119.1 | 119.3028 | -0.13697 | -0.94465 | 0.99262 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.11983
4.289 | 29.1807 | 121.5 | 120.0295 | 1.3439 | 3.15 | 0.99894 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3415 |  |  |  |  | 4.289 | 1.121 | 119.1 | 119.3022 | -0.15278 | -0.94465 | 0.99084 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.13697
4.299 | 29.1805 | 121.5 | 120.0303 | 1.3461 | 3.15 | 0.99894 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3439 |  |  |  |  | 4.299 | 1.1208 | 119.1 | 119.3019 | -0.16733 | -0.94465 | 0.98904 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.15278
4.309 | 29.1803 | 121.5 | 120.0311 | 1.3481 | 3.15 | 0.99893 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3461 |  |  |  |  | 4.31 | 1.1205 | 119.1 | 119.3017 | -0.18071 | -0.94465 | 0.98724 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.16733
4.319 | 29.1802 | 121.5 | 120.0319 | 1.3503 | 3.15 | 0.99893 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3481 |  |  |  |  | 4.319 | 1.1203 | 119.1 | 119.3016 | -0.19302 | -0.94465 | 0.98548 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.18071
4.329 | 29.18 | 121.5 | 120.0326 | 1.3527 | 3.15 | 0.99893 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3503 |  |  |  |  | 4.329 | 1.1201 | 119.1 | 119.3018 | -0.20433 | -0.94465 | 0.98377 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.19302
4.339 | 29.1798 | 121.5 | 120.0334 | 1.3555 | 3.15 | 0.99892 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3527 |  |  |  |  | 4.339 | 1.1198 | 119.1 | 119.3021 | -0.21473 | -0.94465 | 0.98211 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.20433
4.349 | 29.1797 | 121.5 | 120.0341 | 1.3591 | 3.15 | 0.99892 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3555 |  |  |  |  | 4.349 | 1.1196 | 119.1 | 119.3025 | -0.22431 | -0.94465 | 0.98051 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.21473
4.359 | 29.1795 | 121.5 | 120.0349 | 1.3637 | 3.15 | 0.99891 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3591 |  |  |  |  | 4.36 | 1.1194 | 119.1 | 119.3032 | -0.23315 | -0.94465 | 0.97899 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.22431
4.369 | 29.1794 | 121.5 | 120.0357 | 1.3694 | 3.15 | 0.9989 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3637 |  |  |  |  | 4.369 | 1.1191 | 119.1 | 119.304 | -0.24133 | -0.94465 | 0.97753 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.23315
4.379 | 29.1792 | 121.5 | 120.0365 | 1.3766 | 3.15 | 0.99889 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3694 |  |  |  |  | 4.379 | 1.1189 | 119.1 | 119.305 | -0.24891 | -0.94465 | 0.97614 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.24133
4.389 | 29.179 | 121.5 | 120.0373 | 1.3855 | 3.15 | 0.99887 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3766 |  |  |  |  | 4.389 | 1.1186 | 119.1 | 119.3061 | -0.25596 | -0.94465 | 0.97481 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.24891
4.399 | 29.1789 | 121.5 | 120.0382 | 1.3962 | 3.15 | 0.99886 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3855 |  |  |  |  | 4.399 | 1.1184 | 119.1 | 119.3074 | -0.26253 | -0.94465 | 0.97354 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.25596
4.409 | 29.1787 | 121.5 | 120.0391 | 1.4091 | 3.15 | 0.99884 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.3962 |  |  |  |  | 4.41 | 1.1181 | 119.1 | 119.3088 | -0.26868 | -0.94465 | 0.97232 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.26253
4.419 | 29.1786 | 121.5 | 120.0401 | 1.4242 | 3.15 | 0.99881 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.4091 |  |  |  |  | 4.419 | 1.1179 | 119.1 | 119.3104 | -0.27443 | -0.94465 | 0.97116 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.26868
4.429 | 29.1785 | 121.5 | 120.0412 | 1.4417 | 3.15 | 0.99878 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.4242 |  |  |  |  | 4.429 | 1.1176 | 119.1 | 119.312 | -0.27984 | -0.94465 | 0.97006 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.27443
4.439 | 29.1783 | 121.5 | 120.0423 | 1.4617 | 3.15 | 0.99875 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.4417 |  |  |  |  | 4.439 | 1.1174 | 119.1 | 119.3138 | -0.28492 | -0.94465 | 0.96899 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.27984
4.449 | 29.1782 | 121.5 | 120.0434 | 1.4843 | 3.15 | 0.99871 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.4617 |  |  |  |  | 4.449 | 1.1172 | 119.1 | 119.3155 | -0.28971 | -0.94465 | 0.96798 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.28492
4.459 | 29.1781 | 121.5 | 120.0446 | 1.5094 | 3.15 | 0.99867 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.4843 |  |  |  |  | 4.46 | 1.1169 | 119.1 | 119.3174 | -0.29423 | -0.94465 | 0.96701 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.28971
4.469 | 29.178 | 121.5 | 120.0459 | 1.537 | 3.15 | 0.99862 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.5094 |  |  |  |  | 4.469 | 1.1167 | 119.1 | 119.3192 | -0.29849 | -0.94465 | 0.96608 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.29423
4.479 | 29.1779 | 121.5 | 120.0471 | 1.567 | 3.15 | 0.99856 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.537 |  |  |  |  | 4.479 | 1.1164 | 119.1 | 119.321 | -0.30251 | -0.94465 | 0.9652 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.29849
4.489 | 29.1779 | 121.5 | 120.0484 | 1.5992 | 3.15 | 0.9985 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.567 |  |  |  |  | 4.489 | 1.1162 | 119.1 | 119.3227 | -0.3063 | -0.94465 | 0.96435 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.30251
4.499 | 29.1778 | 121.5 | 120.0496 | 1.6334 | 3.15 | 0.99844 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.5992 |  |  |  |  | 4.499 | 1.116 | 119.1 | 119.3245 | -0.30988 | -0.94465 | 0.96354 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.3063
4.509 | 29.1778 | 121.5 | 120.0507 | 1.6694 | 3.15 | 0.99837 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.6334 |  |  |  |  | 4.51 | 1.1157 | 119.1 | 119.3261 | -0.31324 | -0.94465 | 0.96278 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.30988
4.519 | 29.1777 | 121.5 | 120.0519 | 1.7069 | 3.15 | 0.99829 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.6694 |  |  |  |  | 4.519 | 1.1155 | 119.1 | 119.3277 | -0.31641 | -0.94465 | 0.96205 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.31324
4.529 | 29.1777 | 121.5 | 120.0529 | 1.7456 | 3.15 | 0.99821 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.7069 |  |  |  |  | 4.529 | 1.1153 | 119.1 | 119.3292 | -0.31938 | -0.94465 | 0.96136 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.31641
4.539 | 29.1777 | 121.5 | 120.0538 | 1.7852 | 3.15 | 0.99813 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.7456 |  |  |  |  | 4.539 | 1.1151 | 119.1 | 119.3306 | -0.32216 | -0.94465 | 0.96071 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.31938
4.549 | 29.1777 | 121.5 | 120.0547 | 1.8254 | 3.15 | 0.99805 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.7852 |  |  |  |  | 4.549 | 1.1148 | 119.1 | 119.3319 | -0.32476 | -0.94465 | 0.96009 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.32216
4.559 | 29.1777 | 121.5 | 120.0554 | 1.8659 | 3.15 | 0.99796 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.8254 |  |  |  |  | 4.56 | 1.1146 | 119.1 | 119.3332 | -0.32718 | -0.94465 | 0.95952 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.32476
4.569 | 29.1777 | 121.5 | 120.0561 | 1.9064 | 3.15 | 0.99787 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.8659 |  |  |  |  | 4.569 | 1.1144 | 119.1 | 119.3344 | -0.32944 | -0.94465 | 0.95897 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.32718
4.579 | 29.1777 | 121.5 | 120.0566 | 1.9466 | 3.15 | 0.99778 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.9064 |  |  |  |  | 4.579 | 1.1142 | 119.1 | 119.3356 | -0.33154 | -0.94465 | 0.95847 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.32944
4.589 | 29.1777 | 121.5 | 120.0571 | 1.9862 | 3.15 | 0.99769 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.9466 |  |  |  |  | 4.589 | 1.1139 | 119.1 | 119.3368 | -0.33349 | -0.94465 | 0.95799 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.33154
4.599 | 29.1777 | 121.5 | 120.0575 | 2.025 | 3.15 | 0.9976 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 1.9862 |  |  |  |  | 4.599 | 1.1137 | 119.1 | 119.338 | -0.33532 | -0.94465 | 0.95754 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.33349
4.609 | 29.1778 | 121.5 | 120.0578 | 2.0628 | 3.15 | 0.99751 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.025 |  |  |  |  | 4.61 | 1.1135 | 119.1 | 119.3392 | -0.33704 | -0.94465 | 0.95712 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.33532
4.619 | 29.1778 | 121.5 | 120.0581 | 2.0994 | 3.15 | 0.99742 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.0628 |  |  |  |  | 4.619 | 1.1133 | 119.1 | 119.3405 | -0.33867 | -0.94465 | 0.95671 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.33704
4.629 | 29.1778 | 121.5 | 120.0583 | 2.1346 | 3.15 | 0.99733 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.0994 |  |  |  |  | 4.629 | 1.113 | 119.1 | 119.3419 | -0.34025 | -0.94465 | 0.95632 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.33867
4.639 | 29.1777 | 121.5 | 120.0585 | 2.1683 | 3.15 | 0.99725 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.1346 |  |  |  |  | 4.639 | 1.1128 | 119.1 | 119.3433 | -0.3418 | -0.94465 | 0.95592 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.34025
4.649 | 29.1777 | 121.5 | 120.0587 | 2.2005 | 3.15 | 0.99717 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.1683 |  |  |  |  | 4.649 | 1.1126 | 119.1 | 119.3449 | -0.34338 | -0.94465 | 0.95553 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.3418
4.659 | 29.1777 | 121.5 | 120.0589 | 2.231 | 3.15 | 0.99709 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.2005 |  |  |  |  | 4.66 | 1.1124 | 119.1 | 119.3466 | -0.34501 | -0.94465 | 0.95511 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.34338
4.669 | 29.1777 | 121.5 | 120.0592 | 2.2599 | 3.15 | 0.99701 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.231 |  |  |  |  | 4.669 | 1.1121 | 119.1 | 119.3483 | -0.34675 | -0.94465 | 0.95467 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.34501
4.679 | 29.1776 | 121.5 | 120.0594 | 2.287 | 3.15 | 0.99694 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.2599 |  |  |  |  | 4.679 | 1.1119 | 119.1 | 119.3502 | -0.34864 | -0.94465 | 0.95419 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.34675
4.689 | 29.1776 | 121.5 | 120.0598 | 2.3124 | 3.15 | 0.99687 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.287 |  |  |  |  | 4.689 | 1.1117 | 119.1 | 119.3522 | -0.35073 | -0.94465 | 0.95366 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.34864
4.699 | 29.1775 | 121.5 | 120.0602 | 2.3362 | 3.15 | 0.99681 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.3124 |  |  |  |  | 4.699 | 1.1115 | 119.1 | 119.3543 | -0.35307 | -0.94465 | 0.95307 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.35073
4.709 | 29.1775 | 121.5 | 120.0607 | 2.3584 | 3.15 | 0.99675 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.3362 |  |  |  |  | 4.71 | 1.1113 | 119.1 | 119.3565 | -0.35571 | -0.94465 | 0.9524 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.35307
4.719 | 29.1774 | 121.5 | 120.0613 | 2.379 | 3.15 | 0.99669 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.3584 |  |  |  |  | 4.719 | 1.111 | 119.1 | 119.3587 | -0.35868 | -0.94465 | 0.95164 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.35571
4.729 | 29.1773 | 121.5 | 120.062 | 2.398 | 3.15 | 0.99664 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.379 |  |  |  |  | 4.729 | 1.1108 | 119.1 | 119.361 | -0.36203 | -0.94465 | 0.95078 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.35868
4.739 | 29.1773 | 121.5 | 120.0627 | 2.4157 | 3.15 | 0.99659 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.398 |  |  |  |  | 4.739 | 1.1106 | 119.1 | 119.3632 | -0.36579 | -0.94465 | 0.94981 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.36203
4.749 | 29.1772 | 121.5 | 120.0636 | 2.4321 | 3.15 | 0.99654 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.4157 |  |  |  |  | 4.749 | 1.1104 | 119.1 | 119.3655 | -0.36999 | -0.94465 | 0.94872 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.36579
4.759 | 29.1771 | 121.5 | 120.0645 | 2.4472 | 3.15 | 0.9965 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.4321 |  |  |  |  | 4.76 | 1.1103 | 119.1 | 119.3677 | -0.37463 | -0.94465 | 0.94751 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.36999
4.769 | 29.177 | 121.5 | 120.0654 | 2.4611 | 3.15 | 0.99646 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.4472 |  |  |  |  | 4.769 | 1.1101 | 119.1 | 119.3699 | -0.37974 | -0.94465 | 0.94617 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.37463
4.779 | 29.1769 | 121.5 | 120.0665 | 2.474 | 3.15 | 0.99642 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.4611 |  |  |  |  | 4.779 | 1.1099 | 119.1 | 119.3719 | -0.3853 | -0.94465 | 0.94469 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.37974
4.789 | 29.1767 | 121.5 | 120.0675 | 2.4859 | 3.15 | 0.99639 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.474 |  |  |  |  | 4.789 | 1.1097 | 119.1 | 119.3739 | -0.39131 | -0.94465 | 0.94309 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.3853
4.799 | 29.1766 | 121.5 | 120.0686 | 2.4969 | 3.15 | 0.99636 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.4859 |  |  |  |  | 4.799 | 1.1096 | 119.1 | 119.3758 | -0.39773 | -0.94465 | 0.94135 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.39131
4.809 | 29.1765 | 121.5 | 120.0697 | 2.5071 | 3.15 | 0.99633 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.4969 |  |  |  |  | 4.81 | 1.1094 | 119.1 | 119.3776 | -0.40454 | -0.94465 | 0.93949 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.39773
4.819 | 29.1764 | 121.5 | 120.0707 | 2.5166 | 3.15 | 0.9963 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.5071 |  |  |  |  | 4.819 | 1.1093 | 119.1 | 119.3792 | -0.41169 | -0.94465 | 0.93752 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.40454
4.829 | 29.1762 | 121.5 | 120.0717 | 2.5254 | 3.15 | 0.99628 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.5166 |  |  |  |  | 4.829 | 1.1092 | 119.1 | 119.3807 | -0.41914 | -0.94465 | 0.93544 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.41169
4.839 | 29.1761 | 121.5 | 120.0726 | 2.5336 | 3.15 | 0.99625 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.5254 |  |  |  |  | 4.839 | 1.1091 | 119.1 | 119.3821 | -0.42681 | -0.94465 | 0.93327 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.41914
4.849 | 29.1759 | 121.5 | 120.0735 | 2.5413 | 3.15 | 0.99623 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.5336 |  |  |  |  | 4.849 | 1.109 | 119.1 | 119.3832 | -0.43467 | -0.94465 | 0.93104 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.42681
4.859 | 29.1758 | 121.5 | 120.0743 | 2.5485 | 3.15 | 0.99621 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.5413 |  |  |  |  | 4.86 | 1.1089 | 119.1 | 119.3843 | -0.44264 | -0.94465 | 0.92874 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.43467
4.869 | 29.1756 | 121.5 | 120.075 | 2.5553 | 3.15 | 0.99619 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.5485 |  |  |  |  | 4.869 | 1.1088 | 119.1 | 119.3851 | -0.45066 | -0.94465 | 0.9264 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.44264
4.879 | 29.1755 | 121.5 | 120.0756 | 2.5617 | 3.15 | 0.99617 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.5553 |  |  |  |  | 4.879 | 1.1087 | 119.1 | 119.3858 | -0.45867 | -0.94465 | 0.92405 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.45066
4.889 | 29.1753 | 121.5 | 120.0761 | 2.5677 | 3.15 | 0.99615 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.5617 |  |  |  |  | 4.889 | 1.1086 | 119.1 | 119.3863 | -0.46662 | -0.94465 | 0.92169 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.45867
4.899 | 29.1751 | 121.5 | 120.0765 | 2.5735 | 3.15 | 0.99613 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.5677 |  |  |  |  | 4.899 | 1.1086 | 119.1 | 119.3867 | -0.47445 | -0.94465 | 0.91934 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.46662
4.909 | 29.175 | 121.5 | 120.0769 | 2.5789 | 3.15 | 0.99612 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.5735 |  |  |  |  | 4.91 | 1.1085 | 119.1 | 119.3868 | -0.48212 | -0.94465 | 0.91703 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.47445
4.919 | 29.1748 | 121.5 | 120.0772 | 2.5841 | 3.15 | 0.9961 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.5789 |  |  |  |  | 4.919 | 1.1085 | 119.1 | 119.3868 | -0.48958 | -0.94465 | 0.91475 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.48212
4.929 | 29.1746 | 121.5 | 120.0774 | 2.589 | 3.15 | 0.99608 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.5841 |  |  |  |  | 4.929 | 1.1085 | 119.1 | 119.3867 | -0.4968 | -0.94465 | 0.91254 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.48958
4.939 | 29.1744 | 121.5 | 120.0775 | 2.5937 | 3.15 | 0.99607 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.589 |  |  |  |  | 4.939 | 1.1084 | 119.1 | 119.3863 | -0.50375 | -0.94465 | 0.91039 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.4968
4.949 | 29.1742 | 121.5 | 120.0776 | 2.5982 | 3.15 | 0.99606 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.5937 |  |  |  |  | 4.949 | 1.1084 | 119.1 | 119.3858 | -0.51041 | -0.94465 | 0.90833 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.50375
4.959 | 29.174 | 121.5 | 120.0777 | 2.6025 | 3.15 | 0.99604 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.5982 |  |  |  |  | 4.96 | 1.1084 | 119.1 | 119.3852 | -0.51675 | -0.94465 | 0.90634 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.51041
4.969 | 29.1738 | 121.5 | 120.0778 | 2.6065 | 3.15 | 0.99603 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6025 |  |  |  |  | 4.969 | 1.1084 | 119.1 | 119.3844 | -0.52276 | -0.94465 | 0.90445 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.51675
4.979 | 29.1736 | 121.5 | 120.0779 | 2.6104 | 3.15 | 0.99602 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6065 |  |  |  |  | 4.979 | 1.1084 | 119.1 | 119.3835 | -0.52845 | -0.94465 | 0.90266 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.52276
4.989 | 29.1734 | 121.5 | 120.0779 | 2.614 | 3.15 | 0.99601 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6104 |  |  |  |  | 4.989 | 1.1084 | 119.1 | 119.3826 | -0.53379 | -0.94465 | 0.90097 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.52845
4.999 | 29.1732 | 121.5 | 120.078 | 2.6174 | 3.15 | 0.996 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.614 |  |  |  |  | 4.999 | 1.1084 | 119.1 | 119.3816 | -0.53879 | -0.94465 | 0.89937 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.53379
5.009 | 29.173 | 121.5 | 120.078 | 2.6205 | 3.15 | 0.99599 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6174 |  |  |  |  | 5.01 | 1.1084 | 119.1 | 119.3805 | -0.54345 | -0.94465 | 0.89788 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.53879
5.019 | 29.1728 | 121.5 | 120.0781 | 2.6235 | 3.15 | 0.99598 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6205 |  |  |  |  | 5.019 | 1.1084 | 119.1 | 119.3795 | -0.54779 | -0.94465 | 0.8965 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.54345
5.029 | 29.1726 | 121.5 | 120.0782 | 2.6262 | 3.15 | 0.99597 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6235 |  |  |  |  | 5.029 | 1.1084 | 119.1 | 119.3785 | -0.55179 | -0.94465 | 0.89521 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.54779
5.039 | 29.1724 | 121.5 | 120.0783 | 2.6286 | 3.15 | 0.99596 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6262 |  |  |  |  | 5.039 | 1.1084 | 119.1 | 119.3775 | -0.55549 | -0.94465 | 0.89402 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.55179
5.049 | 29.1722 | 121.5 | 120.0784 | 2.6308 | 3.15 | 0.99596 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6286 |  |  |  |  | 5.049 | 1.1084 | 119.1 | 119.3767 | -0.55888 | -0.94465 | 0.89292 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.55549
5.059 | 29.172 | 121.5 | 120.0785 | 2.6328 | 3.15 | 0.99595 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6308 |  |  |  |  | 5.06 | 1.1085 | 119.1 | 119.3759 | -0.56199 | -0.94465 | 0.89192 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.55888
5.069 | 29.1718 | 121.5 | 120.0786 | 2.6346 | 3.15 | 0.99595 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6328 |  |  |  |  | 5.069 | 1.1085 | 119.1 | 119.3753 | -0.56483 | -0.94465 | 0.89099 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.56199
5.079 | 29.1716 | 121.5 | 120.0787 | 2.6361 | 3.15 | 0.99594 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6346 |  |  |  |  | 5.079 | 1.1085 | 119.1 | 119.3748 | -0.56742 | -0.94465 | 0.89015 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.56483
5.089 | 29.1713 | 121.5 | 120.0788 | 2.6375 | 3.15 | 0.99594 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6361 |  |  |  |  | 5.089 | 1.1085 | 119.1 | 119.3744 | -0.56978 | -0.94465 | 0.88938 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.56742
5.099 | 29.1711 | 121.5 | 120.079 | 2.6386 | 3.15 | 0.99593 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6375 |  |  |  |  | 5.099 | 1.1085 | 119.1 | 119.3741 | -0.57193 | -0.94465 | 0.88868 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.56978
5.109 | 29.1709 | 121.5 | 120.0791 | 2.6397 | 3.15 | 0.99593 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6386 |  |  |  |  | 5.11 | 1.1085 | 119.1 | 119.3738 | -0.57389 | -0.94465 | 0.88804 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.57193
5.119 | 29.1707 | 121.5 | 120.0792 | 2.6406 | 3.15 | 0.99593 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6397 |  |  |  |  | 5.119 | 1.1085 | 119.1 | 119.3737 | -0.57569 | -0.94465 | 0.88745 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.57389
5.129 | 29.1705 | 121.5 | 120.0793 | 2.6414 | 3.15 | 0.99592 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6406 |  |  |  |  | 5.129 | 1.1085 | 119.1 | 119.3736 | -0.57734 | -0.94465 | 0.88691 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.57569
5.139 | 29.1703 | 121.5 | 120.0795 | 2.6422 | 3.15 | 0.99592 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6414 |  |  |  |  | 5.139 | 1.1085 | 119.1 | 119.3735 | -0.57886 | -0.94465 | 0.88641 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.57734
5.149 | 29.1701 | 121.5 | 120.0796 | 2.643 | 3.15 | 0.99592 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6422 |  |  |  |  | 5.149 | 1.1085 | 119.1 | 119.3734 | -0.58027 | -0.94465 | 0.88595 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.57886
5.159 | 29.1699 | 121.5 | 120.0796 | 2.6438 | 3.15 | 0.99592 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.643 |  |  |  |  | 5.16 | 1.1084 | 119.1 | 119.3733 | -0.5816 | -0.94465 | 0.88551 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.58027
5.169 | 29.1697 | 121.5 | 120.0797 | 2.6448 | 3.15 | 0.99591 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6438 |  |  |  |  | 5.169 | 1.1084 | 119.1 | 119.3732 | -0.58284 | -0.94465 | 0.8851 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.5816
5.179 | 29.1695 | 121.5 | 120.0798 | 2.646 | 3.15 | 0.99591 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6448 |  |  |  |  | 5.179 | 1.1084 | 119.1 | 119.3731 | -0.58403 | -0.94465 | 0.8847 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.58284
5.189 | 29.1693 | 121.5 | 120.0798 | 2.6475 | 3.15 | 0.99591 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.646 |  |  |  |  | 5.189 | 1.1084 | 119.1 | 119.373 | -0.58517 | -0.94465 | 0.88433 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.58403
5.199 | 29.1691 | 121.5 | 120.0798 | 2.6492 | 3.15 | 0.9959 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6475 |  |  |  |  | 5.199 | 1.1084 | 119.1 | 119.3728 | -0.58626 | -0.94465 | 0.88396 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.58517
5.209 | 29.1689 | 121.5 | 120.0798 | 2.6514 | 3.15 | 0.99589 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6492 |  |  |  |  | 5.21 | 1.1084 | 119.1 | 119.3726 | -0.58732 | -0.94465 | 0.88361 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.58626
5.219 | 29.1687 | 121.5 | 120.0799 | 2.6539 | 3.15 | 0.99589 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6514 |  |  |  |  | 5.219 | 1.1084 | 119.1 | 119.3724 | -0.58836 | -0.94465 | 0.88327 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.58732
5.229 | 29.1685 | 121.5 | 120.0799 | 2.657 | 3.15 | 0.99588 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6539 |  |  |  |  | 5.229 | 1.1083 | 119.1 | 119.3722 | -0.58938 | -0.94465 | 0.88293 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.58836
5.239 | 29.1684 | 121.5 | 120.08 | 2.6606 | 3.15 | 0.99587 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.657 |  |  |  |  | 5.239 | 1.1083 | 119.1 | 119.3721 | -0.59038 | -0.94465 | 0.88259 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.58938
5.249 | 29.1682 | 121.5 | 120.0801 | 2.6648 | 3.15 | 0.99585 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6606 |  |  |  |  | 5.249 | 1.1083 | 119.1 | 119.372 | -0.59138 | -0.94465 | 0.88226 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.59038
5.259 | 29.168 | 121.5 | 120.0802 | 2.6696 | 3.15 | 0.99584 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6648 |  |  |  |  | 5.2605 | 1.1083 | 119.1 | 119.372 | -0.59235 | -0.94465 | 0.88193 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.59138
5.269 | 29.1679 | 121.5 | 120.0804 | 2.675 | 3.15 | 0.99582 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6696 |  |  |  |  | 5.269 | 1.1083 | 119.1 | 119.3721 | -0.59331 | -0.94465 | 0.88161 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.59235
5.279 | 29.1677 | 121.5 | 120.0808 | 2.6811 | 3.15 | 0.9958 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.675 |  |  |  |  | 5.279 | 1.1082 | 119.1 | 119.3723 | -0.59425 | -0.94465 | 0.8813 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.59331
5.289 | 29.1676 | 121.5 | 120.0812 | 2.6877 | 3.15 | 0.99578 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6811 |  |  |  |  | 5.289 | 1.1082 | 119.1 | 119.3725 | -0.59515 | -0.94465 | 0.88099 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.59425
5.299 | 29.1674 | 121.5 | 120.0817 | 2.6951 | 3.15 | 0.99576 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6877 |  |  |  |  | 5.299 | 1.1082 | 119.1 | 119.3729 | -0.59601 | -0.94465 | 0.88071 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.59515
5.309 | 29.1673 | 121.5 | 120.0823 | 2.703 | 3.15 | 0.99573 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.6951 |  |  |  |  | 5.31 | 1.1082 | 119.1 | 119.3734 | -0.59681 | -0.94465 | 0.88044 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.59601
5.319 | 29.1672 | 121.5 | 120.083 | 2.7115 | 3.15 | 0.99571 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.703 |  |  |  |  | 5.319 | 1.1081 | 119.1 | 119.374 | -0.59755 | -0.94465 | 0.88019 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.59681
5.329 | 29.167 | 121.5 | 120.0839 | 2.7205 | 3.15 | 0.99568 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.7115 |  |  |  |  | 5.329 | 1.1081 | 119.1 | 119.3747 | -0.59822 | -0.94465 | 0.87996 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.59755
5.339 | 29.1669 | 121.5 | 120.0849 | 2.7299 | 3.15 | 0.99565 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.7205 |  |  |  |  | 5.339 | 1.1081 | 119.1 | 119.3755 | -0.59881 | -0.94465 | 0.87976 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.59822
5.349 | 29.1668 | 121.5 | 120.086 | 2.7398 | 3.15 | 0.99562 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.7299 |  |  |  |  | 5.349 | 1.1081 | 119.1 | 119.3764 | -0.59933 | -0.94465 | 0.87958 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.59881
5.359 | 29.1667 | 121.5 | 120.0872 | 2.75 | 3.15 | 0.99558 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.7398 |  |  |  |  | 5.36 | 1.108 | 119.1 | 119.3774 | -0.59977 | -0.94465 | 0.87943 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.59933
5.369 | 29.1666 | 121.5 | 120.0885 | 2.7605 | 3.15 | 0.99555 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.75 |  |  |  |  | 5.369 | 1.108 | 119.1 | 119.3785 | -0.60014 | -0.94465 | 0.8793 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.59977
5.379 | 29.1665 | 121.5 | 120.0898 | 2.7711 | 3.15 | 0.99552 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.7605 |  |  |  |  | 5.379 | 1.108 | 119.1 | 119.3796 | -0.60045 | -0.94465 | 0.87919 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60014
5.389 | 29.1665 | 121.5 | 120.0913 | 2.7819 | 3.15 | 0.99548 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.7711 |  |  |  |  | 5.389 | 1.1079 | 119.1 | 119.3808 | -0.60069 | -0.94465 | 0.87911 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60045
5.399 | 29.1664 | 121.5 | 120.0928 | 2.7926 | 3.15 | 0.99545 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.7819 |  |  |  |  | 5.399 | 1.1079 | 119.1 | 119.382 | -0.60088 | -0.94465 | 0.87903 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60069
5.409 | 29.1663 | 121.5 | 120.0943 | 2.8033 | 3.15 | 0.99541 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.7926 |  |  |  |  | 5.41 | 1.1078 | 119.1 | 119.3833 | -0.60103 | -0.94465 | 0.87898 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60088
5.419 | 29.1662 | 121.5 | 120.0957 | 2.8139 | 3.15 | 0.99538 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.8033 |  |  |  |  | 5.419 | 1.1078 | 119.1 | 119.3846 | -0.60114 | -0.94465 | 0.87893 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60103
5.429 | 29.1662 | 121.5 | 120.0971 | 2.8243 | 3.15 | 0.99534 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.8139 |  |  |  |  | 5.429 | 1.1077 | 119.1 | 119.3859 | -0.60124 | -0.94465 | 0.87889 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60114
5.439 | 29.1661 | 121.5 | 120.0985 | 2.8344 | 3.15 | 0.99531 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.8243 |  |  |  |  | 5.439 | 1.1077 | 119.1 | 119.3871 | -0.60133 | -0.94465 | 0.87885 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60124
5.449 | 29.1661 | 121.5 | 120.0997 | 2.8442 | 3.15 | 0.99528 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.8344 |  |  |  |  | 5.449 | 1.1076 | 119.1 | 119.3883 | -0.60144 | -0.94465 | 0.8788 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60133
5.459 | 29.166 | 121.5 | 120.1007 | 2.8536 | 3.15 | 0.99525 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.8442 |  |  |  |  | 5.4605 | 1.1075 | 119.1 | 119.3895 | -0.60157 | -0.94465 | 0.87874 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60144
5.469 | 29.1659 | 121.5 | 120.1016 | 2.8626 | 3.15 | 0.99522 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.8536 |  |  |  |  | 5.469 | 1.1075 | 119.1 | 119.3905 | -0.60175 | -0.94465 | 0.87867 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60157
5.479 | 29.1659 | 121.5 | 120.1024 | 2.8712 | 3.15 | 0.99519 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.8626 |  |  |  |  | 5.479 | 1.1074 | 119.1 | 119.3915 | -0.60198 | -0.94465 | 0.87858 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60175
5.489 | 29.1658 | 121.5 | 120.1029 | 2.8794 | 3.15 | 0.99516 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.8712 |  |  |  |  | 5.489 | 1.1073 | 119.1 | 119.3923 | -0.60228 | -0.94465 | 0.87846 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60198
5.499 | 29.1657 | 121.5 | 120.1032 | 2.8872 | 3.15 | 0.99514 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.8794 |  |  |  |  | 5.499 | 1.1072 | 119.1 | 119.3929 | -0.60267 | -0.94465 | 0.87832 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60228
5.509 | 29.1656 | 121.5 | 120.1034 | 2.8944 | 3.15 | 0.99511 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.8872 |  |  |  |  | 5.51 | 1.1071 | 119.1 | 119.3935 | -0.60314 | -0.94465 | 0.87814 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60267
5.519 | 29.1656 | 121.5 | 120.1033 | 2.9013 | 3.15 | 0.99509 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.8944 |  |  |  |  | 5.519 | 1.107 | 119.1 | 119.3938 | -0.60372 | -0.94465 | 0.87793 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60314
5.529 | 29.1655 | 121.5 | 120.1031 | 2.9076 | 3.15 | 0.99507 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9013 |  |  |  |  | 5.529 | 1.1069 | 119.1 | 119.394 | -0.60443 | -0.94465 | 0.87767 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60372
5.539 | 29.1654 | 121.5 | 120.1027 | 2.9136 | 3.15 | 0.99505 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9076 |  |  |  |  | 5.539 | 1.1068 | 119.1 | 119.3941 | -0.60527 | -0.94465 | 0.87737 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60443
5.549 | 29.1653 | 121.5 | 120.1022 | 2.9191 | 3.15 | 0.99503 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9136 |  |  |  |  | 5.549 | 1.1066 | 119.1 | 119.3939 | -0.60626 | -0.94465 | 0.87701 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60527
5.559 | 29.1652 | 121.5 | 120.1015 | 2.9242 | 3.15 | 0.99501 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9191 |  |  |  |  | 5.56 | 1.1065 | 119.1 | 119.3937 | -0.60742 | -0.94465 | 0.8766 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60626
5.569 | 29.1651 | 121.5 | 120.1007 | 2.9289 | 3.15 | 0.99499 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9242 |  |  |  |  | 5.569 | 1.1063 | 119.1 | 119.3934 | -0.60877 | -0.94465 | 0.87612 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60742
5.579 | 29.1649 | 121.5 | 120.0999 | 2.9332 | 3.15 | 0.99498 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9289 |  |  |  |  | 5.579 | 1.1062 | 119.1 | 119.3929 | -0.6103 | -0.94465 | 0.87558 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.60877
5.589 | 29.1648 | 121.5 | 120.099 | 2.9372 | 3.15 | 0.99497 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9332 |  |  |  |  | 5.589 | 1.106 | 119.1 | 119.3925 | -0.61203 | -0.94465 | 0.87497 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.6103
5.599 | 29.1647 | 121.5 | 120.0981 | 2.9408 | 3.15 | 0.99496 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9372 |  |  |  |  | 5.599 | 1.1059 | 119.1 | 119.392 | -0.61394 | -0.94465 | 0.8743 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.61203
5.609 | 29.1646 | 121.5 | 120.0971 | 2.9441 | 3.15 | 0.99494 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9408 |  |  |  |  | 5.61 | 1.1057 | 119.1 | 119.3914 | -0.61603 | -0.94465 | 0.87357 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.61394
5.619 | 29.1645 | 121.5 | 120.0962 | 2.947 | 3.15 | 0.99493 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9441 |  |  |  |  | 5.619 | 1.1055 | 119.1 | 119.391 | -0.61829 | -0.94465 | 0.87277 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.61603
5.629 | 29.1643 | 121.5 | 120.0952 | 2.9497 | 3.15 | 0.99492 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.947 |  |  |  |  | 5.629 | 1.1053 | 119.1 | 119.3905 | -0.62069 | -0.94465 | 0.87193 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.61829
5.639 | 29.1642 | 121.5 | 120.0943 | 2.9521 | 3.15 | 0.99492 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9497 |  |  |  |  | 5.639 | 1.1051 | 119.1 | 119.3902 | -0.62321 | -0.94465 | 0.87105 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.62069
5.649 | 29.1641 | 121.5 | 120.0934 | 2.9543 | 3.15 | 0.99491 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9521 |  |  |  |  | 5.649 | 1.1049 | 119.1 | 119.3899 | -0.62582 | -0.94465 | 0.87013 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.62321
5.659 | 29.164 | 121.5 | 120.0925 | 2.9562 | 3.15 | 0.9949 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9543 |  |  |  |  | 5.66 | 1.1047 | 119.1 | 119.3898 | -0.62849 | -0.94465 | 0.86918 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.62582
5.669 | 29.1638 | 121.5 | 120.0916 | 2.9579 | 3.15 | 0.9949 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9562 |  |  |  |  | 5.669 | 1.1045 | 119.1 | 119.3898 | -0.6312 | -0.94465 | 0.86822 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.62849
5.679 | 29.1637 | 121.5 | 120.0907 | 2.9594 | 3.15 | 0.99489 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9579 |  |  |  |  | 5.679 | 1.1043 | 119.1 | 119.3899 | -0.63392 | -0.94465 | 0.86726 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.6312
5.689 | 29.1636 | 121.5 | 120.0899 | 2.9607 | 3.15 | 0.99489 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9594 |  |  |  |  | 5.689 | 1.104 | 119.1 | 119.3901 | -0.63661 | -0.94465 | 0.8663 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.63392
5.699 | 29.1635 | 121.5 | 120.0892 | 2.9618 | 3.15 | 0.99488 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9607 |  |  |  |  | 5.699 | 1.1038 | 119.1 | 119.3904 | -0.63925 | -0.94465 | 0.86536 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.63661
5.709 | 29.1634 | 121.5 | 120.0885 | 2.9629 | 3.15 | 0.99488 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9618 |  |  |  |  | 5.71 | 1.1036 | 119.1 | 119.3909 | -0.64183 | -0.94465 | 0.86443 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.63925
5.719 | 29.1632 | 121.5 | 120.0878 | 2.9638 | 3.15 | 0.99488 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9629 |  |  |  |  | 5.719 | 1.1033 | 119.1 | 119.3915 | -0.64432 | -0.94465 | 0.86354 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.64183
5.729 | 29.1631 | 121.5 | 120.0873 | 2.9646 | 3.15 | 0.99487 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9638 |  |  |  |  | 5.729 | 1.1031 | 119.1 | 119.3921 | -0.64671 | -0.94465 | 0.86267 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.64432
5.739 | 29.163 | 121.5 | 120.0868 | 2.9654 | 3.15 | 0.99487 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9646 |  |  |  |  | 5.739 | 1.1028 | 119.1 | 119.3928 | -0.649 | -0.94465 | 0.86184 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.64671
5.749 | 29.1629 | 121.5 | 120.0864 | 2.9661 | 3.15 | 0.99487 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9654 |  |  |  |  | 5.749 | 1.1026 | 119.1 | 119.3935 | -0.65116 | -0.94465 | 0.86105 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.649
5.759 | 29.1628 | 121.5 | 120.0862 | 2.9669 | 3.15 | 0.99486 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9661 |  |  |  |  | 5.76 | 1.1023 | 119.1 | 119.3943 | -0.65321 | -0.94465 | 0.8603 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.65116
5.769 | 29.1626 | 121.5 | 120.086 | 2.9676 | 3.15 | 0.99486 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9669 |  |  |  |  | 5.769 | 1.1021 | 119.1 | 119.395 | -0.65513 | -0.94465 | 0.85959 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.65321
5.779 | 29.1625 | 121.5 | 120.086 | 2.9684 | 3.15 | 0.99486 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9676 |  |  |  |  | 5.779 | 1.1018 | 119.1 | 119.3957 | -0.65693 | -0.94465 | 0.85891 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.65513
5.789 | 29.1624 | 121.5 | 120.0862 | 2.9692 | 3.15 | 0.99486 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9684 |  |  |  |  | 5.789 | 1.1015 | 119.1 | 119.3964 | -0.65862 | -0.94465 | 0.85828 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.65693
5.799 | 29.1623 | 121.5 | 120.0864 | 2.97 | 3.15 | 0.99485 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9692 |  |  |  |  | 5.799 | 1.1013 | 119.1 | 119.397 | -0.6602 | -0.94465 | 0.85769 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.65862
5.809 | 29.1621 | 121.5 | 120.0868 | 2.9709 | 3.15 | 0.99485 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.97 |  |  |  |  | 5.81 | 1.101 | 119.1 | 119.3975 | -0.66167 | -0.94465 | 0.85713 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.6602
5.819 | 29.162 | 121.5 | 120.0874 | 2.9719 | 3.15 | 0.99485 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9709 |  |  |  |  | 5.819 | 1.1007 | 119.1 | 119.3979 | -0.66304 | -0.94465 | 0.8566 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.66167
5.829 | 29.1619 | 121.5 | 120.088 | 2.9729 | 3.15 | 0.99484 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9719 |  |  |  |  | 5.829 | 1.1005 | 119.1 | 119.3982 | -0.66433 | -0.94465 | 0.8561 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.66304
5.839 | 29.1618 | 121.5 | 120.0888 | 2.974 | 3.15 | 0.99484 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9729 |  |  |  |  | 5.839 | 1.1002 | 119.1 | 119.3984 | -0.66554 | -0.94465 | 0.85563 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.66433
5.849 | 29.1617 | 121.5 | 120.0896 | 2.975 | 3.15 | 0.99484 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.974 |  |  |  |  | 5.849 | 1.0999 | 119.1 | 119.3984 | -0.66668 | -0.94465 | 0.85518 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.66554
5.859 | 29.1615 | 121.5 | 120.0905 | 2.9761 | 3.15 | 0.99483 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.975 |  |  |  |  | 5.86 | 1.0997 | 119.1 | 119.3982 | -0.66775 | -0.94465 | 0.85476 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.66668
5.869 | 29.1614 | 121.5 | 120.0915 | 2.9772 | 3.15 | 0.99483 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9761 |  |  |  |  | 5.869 | 1.0994 | 119.1 | 119.3978 | -0.66877 | -0.94465 | 0.85436 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.66775
5.879 | 29.1613 | 121.5 | 120.0925 | 2.9783 | 3.15 | 0.99482 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9772 |  |  |  |  | 5.879 | 1.0992 | 119.1 | 119.3973 | -0.66973 | -0.94465 | 0.85397 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.66877
5.889 | 29.1612 | 121.5 | 120.0935 | 2.9794 | 3.15 | 0.99482 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9783 |  |  |  |  | 5.889 | 1.0989 | 119.1 | 119.3965 | -0.67063 | -0.94465 | 0.85361 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.66973
5.899 | 29.1612 | 121.5 | 120.0946 | 2.9804 | 3.15 | 0.99482 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9794 |  |  |  |  | 5.899 | 1.0987 | 119.1 | 119.3954 | -0.67148 | -0.94465 | 0.85327 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.67063
5.909 | 29.1611 | 121.5 | 120.0957 | 2.9814 | 3.15 | 0.99481 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9804 |  |  |  |  | 5.91 | 1.0985 | 119.1 | 119.3942 | -0.67228 | -0.94465 | 0.85294 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.67148
5.919 | 29.161 | 121.5 | 120.0967 | 2.9823 | 3.15 | 0.99481 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9814 |  |  |  |  | 5.919 | 1.0983 | 119.1 | 119.3927 | -0.67303 | -0.94465 | 0.85264 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.67228
5.929 | 29.1609 | 121.5 | 120.0978 | 2.9832 | 3.15 | 0.99481 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9823 |  |  |  |  | 5.929 | 1.0981 | 119.1 | 119.3909 | -0.67374 | -0.94465 | 0.85235 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.67303
5.939 | 29.1609 | 121.5 | 120.0988 | 2.984 | 3.15 | 0.99481 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9832 |  |  |  |  | 5.939 | 1.0979 | 119.1 | 119.389 | -0.6744 | -0.94465 | 0.85208 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.67374
5.949 | 29.1608 | 121.5 | 120.0999 | 2.9848 | 3.15 | 0.9948 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.984 |  |  |  |  | 5.949 | 1.0977 | 119.1 | 119.3868 | -0.67502 | -0.94465 | 0.85182 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.6744
5.959 | 29.1608 | 121.5 | 120.1009 | 2.9854 | 3.15 | 0.9948 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9848 |  |  |  |  | 5.96 | 1.0975 | 119.1 | 119.3845 | -0.6756 | -0.94465 | 0.85158 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.67502
5.969 | 29.1607 | 121.5 | 120.1018 | 2.9861 | 3.15 | 0.9948 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9854 |  |  |  |  | 5.969 | 1.0973 | 119.1 | 119.3821 | -0.67615 | -0.94465 | 0.85135 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.6756
5.979 | 29.1607 | 121.5 | 120.1028 | 2.9867 | 3.15 | 0.9948 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9861 |  |  |  |  | 5.979 | 1.0972 | 119.1 | 119.3795 | -0.67667 | -0.94465 | 0.85114 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.67615
5.989 | 29.1606 | 121.5 | 120.1037 | 2.9873 | 3.15 | 0.99479 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9867 |  |  |  |  | 5.989 | 1.097 | 119.1 | 119.377 | -0.67717 | -0.94465 | 0.85093 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.67667
5.999 | 29.1606 | 121.5 | 120.1045 | 2.9878 | 3.15 | 0.99479 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9873 |  |  |  |  | 5.999 | 1.0968 | 119.1 | 119.3743 | -0.67765 | -0.94465 | 0.85073 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.67717
6.009 | 29.1606 | 121.5 | 120.1053 | 2.9884 | 3.15 | 0.99479 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9878 |  |  |  |  | 6.01 | 1.0967 | 119.1 | 119.3718 | -0.67812 | -0.94465 | 0.85054 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.67765
6.019 | 29.1605 | 121.5 | 120.106 | 2.9889 | 3.15 | 0.99479 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9884 |  |  |  |  | 6.019 | 1.0966 | 119.1 | 119.3692 | -0.67858 | -0.94465 | 0.85035 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.67812
6.029 | 29.1605 | 121.5 | 120.1066 | 2.9895 | 3.15 | 0.99479 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9889 |  |  |  |  | 6.029 | 1.0964 | 119.1 | 119.3668 | -0.67903 | -0.94465 | 0.85017 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.67858
6.039 | 29.1605 | 121.5 | 120.1071 | 2.9901 | 3.15 | 0.99478 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9895 |  |  |  |  | 6.039 | 1.0963 | 119.1 | 119.3644 | -0.67948 | -0.94465 | 0.84999 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.67903
6.049 | 29.1604 | 121.5 | 120.1075 | 2.9907 | 3.15 | 0.99478 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9901 |  |  |  |  | 6.049 | 1.0962 | 119.1 | 119.3622 | -0.67991 | -0.94465 | 0.84981 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.67948
6.059 | 29.1604 | 121.5 | 120.1078 | 2.9914 | 3.15 | 0.99478 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9907 |  |  |  |  | 6.06 | 1.0961 | 119.1 | 119.3601 | -0.68035 | -0.94465 | 0.84963 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.67991
6.069 | 29.1604 | 121.5 | 120.1079 | 2.9922 | 3.15 | 0.99478 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9914 |  |  |  |  | 6.069 | 1.096 | 119.1 | 119.3582 | -0.68077 | -0.94465 | 0.84946 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68035
6.079 | 29.1604 | 121.5 | 120.108 | 2.993 | 3.15 | 0.99477 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9922 |  |  |  |  | 6.079 | 1.0959 | 119.1 | 119.3564 | -0.68118 | -0.94465 | 0.84929 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68077
6.089 | 29.1603 | 121.5 | 120.1079 | 2.9939 | 3.15 | 0.99477 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.993 |  |  |  |  | 6.089 | 1.0957 | 119.1 | 119.3548 | -0.68158 | -0.94465 | 0.84913 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68118
6.099 | 29.1603 | 121.5 | 120.1077 | 2.9949 | 3.15 | 0.99477 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9939 |  |  |  |  | 6.099 | 1.0956 | 119.1 | 119.3533 | -0.68196 | -0.94465 | 0.84898 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68158
6.109 | 29.1603 | 121.5 | 120.1073 | 2.996 | 3.15 | 0.99476 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9949 |  |  |  |  | 6.11 | 1.0955 | 119.1 | 119.3519 | -0.68232 | -0.94465 | 0.84883 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68196
6.119 | 29.1602 | 121.5 | 120.1069 | 2.9971 | 3.15 | 0.99476 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.996 |  |  |  |  | 6.119 | 1.0954 | 119.1 | 119.3506 | -0.68266 | -0.94465 | 0.84869 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68232
6.129 | 29.1602 | 121.5 | 120.1063 | 2.9983 | 3.15 | 0.99476 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9971 |  |  |  |  | 6.129 | 1.0953 | 119.1 | 119.3494 | -0.68298 | -0.94465 | 0.84856 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68266
6.139 | 29.1601 | 121.5 | 120.1056 | 2.9995 | 3.15 | 0.99475 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9983 |  |  |  |  | 6.139 | 1.0952 | 119.1 | 119.3482 | -0.68327 | -0.94465 | 0.84843 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68298
6.149 | 29.1601 | 121.5 | 120.1048 | 3.0007 | 3.15 | 0.99475 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 2.9995 |  |  |  |  | 6.149 | 1.0951 | 119.1 | 119.347 | -0.68354 | -0.94465 | 0.84832 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68327
6.159 | 29.1601 | 121.5 | 120.1039 | 3.002 | 3.15 | 0.99474 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0007 |  |  |  |  | 6.16 | 1.095 | 119.1 | 119.3459 | -0.68377 | -0.94465 | 0.84821 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68354
6.169 | 29.16 | 121.5 | 120.1028 | 3.0033 | 3.15 | 0.99474 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.002 |  |  |  |  | 6.169 | 1.0949 | 119.1 | 119.3447 | -0.68397 | -0.94465 | 0.84812 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68377
6.179 | 29.16 | 121.5 | 120.1017 | 3.0046 | 3.15 | 0.99473 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0033 |  |  |  |  | 6.179 | 1.0948 | 119.1 | 119.3436 | -0.68414 | -0.94465 | 0.84804 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68397
6.189 | 29.1599 | 121.5 | 120.1004 | 3.0059 | 3.15 | 0.99473 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0046 |  |  |  |  | 6.189 | 1.0947 | 119.1 | 119.3424 | -0.68427 | -0.94465 | 0.84798 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68414
6.199 | 29.1599 | 121.5 | 120.0991 | 3.0071 | 3.15 | 0.99472 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0059 |  |  |  |  | 6.199 | 1.0946 | 119.1 | 119.3412 | -0.68436 | -0.94465 | 0.84793 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68427
6.209 | 29.1598 | 121.5 | 120.0977 | 3.0083 | 3.15 | 0.99472 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0071 |  |  |  |  | 6.21 | 1.0946 | 119.1 | 119.3399 | -0.68441 | -0.94465 | 0.84789 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68436
6.219 | 29.1598 | 121.5 | 120.0961 | 3.0095 | 3.15 | 0.99472 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0083 |  |  |  |  | 6.219 | 1.0945 | 119.1 | 119.3387 | -0.68443 | -0.94465 | 0.84786 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68441
6.229 | 29.1598 | 121.5 | 120.0945 | 3.0107 | 3.15 | 0.99471 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0095 |  |  |  |  | 6.229 | 1.0944 | 119.1 | 119.3374 | -0.68442 | -0.94465 | 0.84785 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68443
6.239 | 29.1597 | 121.5 | 120.0929 | 3.0117 | 3.15 | 0.99471 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0107 |  |  |  |  | 6.239 | 1.0943 | 119.1 | 119.3362 | -0.68438 | -0.94465 | 0.84784 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68442
6.249 | 29.1597 | 121.5 | 120.0911 | 3.0128 | 3.15 | 0.9947 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0117 |  |  |  |  | 6.249 | 1.0942 | 119.1 | 119.3351 | -0.68432 | -0.94465 | 0.84784 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68438
6.259 | 29.1596 | 121.5 | 120.0893 | 3.0137 | 3.15 | 0.9947 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0128 |  |  |  |  | 6.26 | 1.0941 | 119.1 | 119.334 | -0.68426 | -0.94465 | 0.84785 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68432
6.269 | 29.1596 | 121.5 | 120.0875 | 3.0146 | 3.15 | 0.9947 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0137 |  |  |  |  | 6.269 | 1.094 | 119.1 | 119.333 | -0.68419 | -0.94465 | 0.84785 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68426
6.279 | 29.1596 | 121.5 | 120.0856 | 3.0155 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0146 |  |  |  |  | 6.279 | 1.094 | 119.1 | 119.3322 | -0.68415 | -0.94465 | 0.84785 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68419
6.289 | 29.1596 | 121.5 | 120.0836 | 3.0162 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0155 |  |  |  |  | 6.289 | 1.0939 | 119.1 | 119.3315 | -0.68412 | -0.94465 | 0.84784 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68415
6.299 | 29.1595 | 121.5 | 120.0817 | 3.0169 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0162 |  |  |  |  | 6.299 | 1.0938 | 119.1 | 119.331 | -0.68413 | -0.94465 | 0.84782 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68412
6.309 | 29.1595 | 121.5 | 120.0798 | 3.0176 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0169 |  |  |  |  | 6.3105 | 1.0937 | 119.1 | 119.3307 | -0.68418 | -0.94465 | 0.84779 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68413
6.319 | 29.1595 | 121.5 | 120.0779 | 3.0182 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0176 |  |  |  |  | 6.319 | 1.0936 | 119.1 | 119.3306 | -0.68428 | -0.94465 | 0.84774 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68418
6.329 | 29.1595 | 121.5 | 120.0761 | 3.0187 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0182 |  |  |  |  | 6.329 | 1.0936 | 119.1 | 119.3308 | -0.68442 | -0.94465 | 0.84767 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68428
6.339 | 29.1595 | 121.5 | 120.0744 | 3.0191 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0187 |  |  |  |  | 6.339 | 1.0935 | 119.1 | 119.3312 | -0.68461 | -0.94465 | 0.84758 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68442
6.349 | 29.1595 | 121.5 | 120.0728 | 3.0195 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0191 |  |  |  |  | 6.349 | 1.0934 | 119.1 | 119.3319 | -0.68485 | -0.94465 | 0.84749 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68461
6.359 | 29.1595 | 121.5 | 120.0713 | 3.0199 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0195 |  |  |  |  | 6.36 | 1.0933 | 119.1 | 119.3328 | -0.68512 | -0.94465 | 0.84737 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68485
6.369 | 29.1595 | 121.5 | 120.07 | 3.0202 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0199 |  |  |  |  | 6.369 | 1.0932 | 119.1 | 119.3341 | -0.68542 | -0.94465 | 0.84725 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68512
6.379 | 29.1595 | 121.5 | 120.0688 | 3.0206 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0202 |  |  |  |  | 6.379 | 1.0932 | 119.1 | 119.3356 | -0.68574 | -0.94465 | 0.84712 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68542
6.389 | 29.1595 | 121.5 | 120.0678 | 3.0209 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0206 |  |  |  |  | 6.389 | 1.0931 | 119.1 | 119.3373 | -0.68608 | -0.94465 | 0.84698 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68574
6.399 | 29.1595 | 121.5 | 120.067 | 3.0211 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0209 |  |  |  |  | 6.399 | 1.093 | 119.1 | 119.3393 | -0.68643 | -0.94465 | 0.84684 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68608
6.409 | 29.1595 | 121.5 | 120.0664 | 3.0214 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0211 |  |  |  |  | 6.41 | 1.0929 | 119.1 | 119.3415 | -0.68679 | -0.94465 | 0.8467 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68643
6.419 | 29.1595 | 121.5 | 120.0659 | 3.0217 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0214 |  |  |  |  | 6.419 | 1.0928 | 119.1 | 119.3439 | -0.68714 | -0.94465 | 0.84655 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68679
6.429 | 29.1595 | 121.5 | 120.0656 | 3.022 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0217 |  |  |  |  | 6.429 | 1.0927 | 119.1 | 119.3465 | -0.6875 | -0.94465 | 0.84641 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68714
6.439 | 29.1595 | 121.5 | 120.0654 | 3.0223 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.022 |  |  |  |  | 6.439 | 1.0926 | 119.1 | 119.3492 | -0.68786 | -0.94465 | 0.84626 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.6875
6.449 | 29.1596 | 121.5 | 120.0653 | 3.0226 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0223 |  |  |  |  | 6.449 | 1.0925 | 119.1 | 119.3521 | -0.68821 | -0.94465 | 0.84612 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68786
6.459 | 29.1596 | 121.5 | 120.0653 | 3.0229 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0226 |  |  |  |  | 6.46 | 1.0924 | 119.1 | 119.355 | -0.68856 | -0.94465 | 0.84597 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68821
6.469 | 29.1596 | 121.5 | 120.0653 | 3.0232 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0229 |  |  |  |  | 6.469 | 1.0923 | 119.1 | 119.3579 | -0.6889 | -0.94465 | 0.84583 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68856
6.479 | 29.1596 | 121.5 | 120.0654 | 3.0234 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0232 |  |  |  |  | 6.479 | 1.0922 | 119.1 | 119.3609 | -0.68922 | -0.94465 | 0.8457 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.6889
6.489 | 29.1597 | 121.5 | 120.0655 | 3.0237 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0234 |  |  |  |  | 6.489 | 1.0921 | 119.1 | 119.3638 | -0.68952 | -0.94465 | 0.84557 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68922
6.499 | 29.1597 | 121.5 | 120.0656 | 3.0239 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0237 |  |  |  |  | 6.499 | 1.092 | 119.1 | 119.3666 | -0.6898 | -0.94465 | 0.84544 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68952
6.509 | 29.1597 | 121.5 | 120.0656 | 3.0242 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0239 |  |  |  |  | 6.51 | 1.0919 | 119.1 | 119.3694 | -0.69005 | -0.94465 | 0.84533 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.6898
6.519 | 29.1598 | 121.5 | 120.0657 | 3.0244 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0242 |  |  |  |  | 6.519 | 1.0917 | 119.1 | 119.3722 | -0.69025 | -0.94465 | 0.84524 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69005
6.529 | 29.1598 | 121.5 | 120.0657 | 3.0246 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0244 |  |  |  |  | 6.529 | 1.0916 | 119.1 | 119.3748 | -0.69041 | -0.94465 | 0.84515 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69025
6.539 | 29.1598 | 121.5 | 120.0656 | 3.0248 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0246 |  |  |  |  | 6.539 | 1.0915 | 119.1 | 119.3773 | -0.69051 | -0.94465 | 0.84509 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69041
6.549 | 29.1598 | 121.5 | 120.0655 | 3.025 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0248 |  |  |  |  | 6.549 | 1.0914 | 119.1 | 119.3797 | -0.69055 | -0.94465 | 0.84505 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69051
6.559 | 29.1599 | 121.5 | 120.0654 | 3.0253 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.025 |  |  |  |  | 6.56 | 1.0913 | 119.1 | 119.3821 | -0.69052 | -0.94465 | 0.84504 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69055
6.569 | 29.1599 | 121.5 | 120.0652 | 3.0255 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0253 |  |  |  |  | 6.569 | 1.0912 | 119.1 | 119.3843 | -0.69042 | -0.94465 | 0.84505 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69052
6.579 | 29.1599 | 121.5 | 120.065 | 3.0257 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0255 |  |  |  |  | 6.579 | 1.091 | 119.1 | 119.3865 | -0.69024 | -0.94465 | 0.84508 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69042
6.589 | 29.1599 | 121.5 | 120.0647 | 3.0259 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0257 |  |  |  |  | 6.589 | 1.0909 | 119.1 | 119.3886 | -0.68999 | -0.94465 | 0.84514 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69024
6.599 | 29.1599 | 121.5 | 120.0645 | 3.0261 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0259 |  |  |  |  | 6.599 | 1.0908 | 119.1 | 119.3907 | -0.68966 | -0.94465 | 0.84523 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68999
6.609 | 29.16 | 121.5 | 120.0642 | 3.0264 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0261 |  |  |  |  | 6.61 | 1.0907 | 119.1 | 119.3928 | -0.68925 | -0.94465 | 0.84535 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68966
6.619 | 29.16 | 121.5 | 120.0639 | 3.0266 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0264 |  |  |  |  | 6.619 | 1.0906 | 119.1 | 119.3949 | -0.68879 | -0.94465 | 0.84549 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68925
6.629 | 29.16 | 121.5 | 120.0636 | 3.0268 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0266 |  |  |  |  | 6.629 | 1.0905 | 119.1 | 119.397 | -0.68827 | -0.94465 | 0.84565 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68879
6.639 | 29.16 | 121.5 | 120.0633 | 3.027 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0268 |  |  |  |  | 6.6395 | 1.0904 | 119.1 | 119.3991 | -0.6877 | -0.94465 | 0.84582 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68827
6.649 | 29.16 | 121.5 | 120.063 | 3.0272 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.027 |  |  |  |  | 6.649 | 1.0903 | 119.1 | 119.4012 | -0.68711 | -0.94465 | 0.84601 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.6877
6.659 | 29.16 | 121.5 | 120.0628 | 3.0274 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0272 |  |  |  |  | 6.6605 | 1.0902 | 119.1 | 119.4033 | -0.68651 | -0.94465 | 0.8462 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68711
6.669 | 29.16 | 121.5 | 120.0625 | 3.0275 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0274 |  |  |  |  | 6.669 | 1.0901 | 119.1 | 119.4055 | -0.68593 | -0.94465 | 0.84638 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68651
6.679 | 29.16 | 121.5 | 120.0622 | 3.0276 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0275 |  |  |  |  | 6.679 | 1.09 | 119.1 | 119.4076 | -0.68537 | -0.94465 | 0.84656 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68593
6.689 | 29.16 | 121.5 | 120.0619 | 3.0277 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0276 |  |  |  |  | 6.689 | 1.0899 | 119.1 | 119.4098 | -0.68486 | -0.94465 | 0.84672 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68537
6.699 | 29.16 | 121.5 | 120.0616 | 3.0278 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0277 |  |  |  |  | 6.699 | 1.0899 | 119.1 | 119.412 | -0.68442 | -0.94465 | 0.84686 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68486
6.709 | 29.16 | 121.5 | 120.0612 | 3.0278 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0278 |  |  |  |  | 6.71 | 1.0898 | 119.1 | 119.4141 | -0.68406 | -0.94465 | 0.84697 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68442
6.719 | 29.1601 | 121.5 | 120.0609 | 3.0277 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0278 |  |  |  |  | 6.719 | 1.0897 | 119.1 | 119.4163 | -0.68379 | -0.94465 | 0.84705 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68406
6.729 | 29.1601 | 121.5 | 120.0606 | 3.0276 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0277 |  |  |  |  | 6.729 | 1.0896 | 119.1 | 119.4183 | -0.68361 | -0.94465 | 0.84709 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68379
6.739 | 29.1601 | 121.5 | 120.0602 | 3.0275 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0276 |  |  |  |  | 6.739 | 1.0896 | 119.1 | 119.4202 | -0.68354 | -0.94465 | 0.8471 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68361
6.749 | 29.1601 | 121.5 | 120.0599 | 3.0272 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0275 |  |  |  |  | 6.749 | 1.0895 | 119.1 | 119.422 | -0.68356 | -0.94465 | 0.84708 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68354
6.759 | 29.1602 | 121.5 | 120.0596 | 3.027 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0272 |  |  |  |  | 6.76 | 1.0894 | 119.1 | 119.4237 | -0.68367 | -0.94465 | 0.84703 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68356
6.769 | 29.1602 | 121.5 | 120.0593 | 3.0266 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.027 |  |  |  |  | 6.769 | 1.0894 | 119.1 | 119.4252 | -0.68387 | -0.94465 | 0.84694 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68367
6.779 | 29.1603 | 121.5 | 120.0591 | 3.0262 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0266 |  |  |  |  | 6.779 | 1.0893 | 119.1 | 119.4266 | -0.68414 | -0.94465 | 0.84683 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68387
6.789 | 29.1603 | 121.5 | 120.0588 | 3.0257 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0262 |  |  |  |  | 6.789 | 1.0892 | 119.1 | 119.4278 | -0.68448 | -0.94465 | 0.84669 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68414
6.799 | 29.1604 | 121.5 | 120.0587 | 3.0251 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0257 |  |  |  |  | 6.799 | 1.0891 | 119.1 | 119.4288 | -0.68486 | -0.94465 | 0.84654 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68448
6.809 | 29.1605 | 121.5 | 120.0585 | 3.0245 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0251 |  |  |  |  | 6.8105 | 1.089 | 119.1 | 119.4296 | -0.68527 | -0.94465 | 0.84637 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68486
6.819 | 29.1606 | 121.5 | 120.0584 | 3.0239 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0245 |  |  |  |  | 6.819 | 1.0889 | 119.1 | 119.4303 | -0.6857 | -0.94465 | 0.8462 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68527
6.829 | 29.1607 | 121.5 | 120.0583 | 3.0233 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0239 |  |  |  |  | 6.829 | 1.0888 | 119.1 | 119.4308 | -0.68613 | -0.94465 | 0.84603 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.6857
6.839 | 29.1608 | 121.5 | 120.0583 | 3.0227 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0233 |  |  |  |  | 6.839 | 1.0887 | 119.1 | 119.4313 | -0.68656 | -0.94465 | 0.84585 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68613
6.849 | 29.161 | 121.5 | 120.0583 | 3.0221 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0227 |  |  |  |  | 6.849 | 1.0886 | 119.1 | 119.4316 | -0.68696 | -0.94465 | 0.84569 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68656
6.859 | 29.1611 | 121.5 | 120.0583 | 3.0215 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0221 |  |  |  |  | 6.86 | 1.0884 | 119.1 | 119.4318 | -0.68732 | -0.94465 | 0.84553 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68696
6.869 | 29.1613 | 121.5 | 120.0583 | 3.021 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0215 |  |  |  |  | 6.869 | 1.0883 | 119.1 | 119.432 | -0.68765 | -0.94465 | 0.84538 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68732
6.879 | 29.1614 | 121.5 | 120.0584 | 3.0206 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.021 |  |  |  |  | 6.879 | 1.0882 | 119.1 | 119.4322 | -0.68794 | -0.94465 | 0.84525 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68765
6.889 | 29.1616 | 121.5 | 120.0585 | 3.0203 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0206 |  |  |  |  | 6.889 | 1.088 | 119.1 | 119.4324 | -0.68818 | -0.94465 | 0.84513 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68794
6.899 | 29.1618 | 121.5 | 120.0587 | 3.02 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0203 |  |  |  |  | 6.899 | 1.0879 | 119.1 | 119.4325 | -0.68839 | -0.94465 | 0.84503 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68818
6.909 | 29.1621 | 121.5 | 120.0589 | 3.0199 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.02 |  |  |  |  | 6.91 | 1.0877 | 119.1 | 119.4327 | -0.68856 | -0.94465 | 0.84493 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68839
6.919 | 29.1623 | 121.5 | 120.0591 | 3.0198 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0199 |  |  |  |  | 6.919 | 1.0875 | 119.1 | 119.4328 | -0.68869 | -0.94465 | 0.84485 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68856
6.929 | 29.1625 | 121.5 | 120.0594 | 3.0198 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0198 |  |  |  |  | 6.929 | 1.0874 | 119.1 | 119.4329 | -0.68881 | -0.94465 | 0.84477 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68869
6.939 | 29.1627 | 121.5 | 120.0598 | 3.0199 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0198 |  |  |  |  | 6.939 | 1.0872 | 119.1 | 119.433 | -0.68891 | -0.94465 | 0.8447 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68881
6.949 | 29.163 | 121.5 | 120.0601 | 3.02 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0199 |  |  |  |  | 6.949 | 1.0871 | 119.1 | 119.433 | -0.68899 | -0.94465 | 0.84463 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68891
6.959 | 29.1632 | 121.5 | 120.0606 | 3.0202 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.02 |  |  |  |  | 6.96 | 1.0869 | 119.1 | 119.433 | -0.68907 | -0.94465 | 0.84457 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68899
6.969 | 29.1635 | 121.5 | 120.061 | 3.0205 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0202 |  |  |  |  | 6.969 | 1.0867 | 119.1 | 119.433 | -0.68915 | -0.94465 | 0.84451 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68907
6.979 | 29.1638 | 121.5 | 120.0614 | 3.0207 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0205 |  |  |  |  | 6.979 | 1.0866 | 119.1 | 119.4328 | -0.68921 | -0.94465 | 0.84445 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68915
6.989 | 29.164 | 121.5 | 120.0619 | 3.021 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0207 |  |  |  |  | 6.989 | 1.0864 | 119.1 | 119.4326 | -0.68928 | -0.94465 | 0.84439 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68921
6.999 | 29.1643 | 121.5 | 120.0623 | 3.0213 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.021 |  |  |  |  | 6.999 | 1.0862 | 119.1 | 119.4323 | -0.68934 | -0.94465 | 0.84433 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68928
7.009 | 29.1646 | 121.5 | 120.0627 | 3.0215 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0213 |  |  |  |  | 7.01 | 1.0861 | 119.1 | 119.432 | -0.68939 | -0.94465 | 0.84428 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68934
7.019 | 29.1648 | 121.5 | 120.0631 | 3.0217 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0215 |  |  |  |  | 7.019 | 1.086 | 119.1 | 119.4316 | -0.68944 | -0.94465 | 0.84423 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68939
7.029 | 29.1651 | 121.5 | 120.0634 | 3.0218 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0217 |  |  |  |  | 7.029 | 1.0858 | 119.1 | 119.4313 | -0.6895 | -0.94465 | 0.84418 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68944
7.039 | 29.1654 | 121.5 | 120.0636 | 3.0219 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0218 |  |  |  |  | 7.039 | 1.0857 | 119.1 | 119.431 | -0.68955 | -0.94465 | 0.84413 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.6895
7.049 | 29.1657 | 121.5 | 120.0637 | 3.0219 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0219 |  |  |  |  | 7.049 | 1.0855 | 119.1 | 119.4307 | -0.68962 | -0.94465 | 0.84408 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68955
7.059 | 29.166 | 121.5 | 120.0638 | 3.0219 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0219 |  |  |  |  | 7.06 | 1.0854 | 119.1 | 119.4306 | -0.6897 | -0.94465 | 0.84402 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68962
7.069 | 29.1662 | 121.5 | 120.0637 | 3.0218 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0219 |  |  |  |  | 7.069 | 1.0853 | 119.1 | 119.4305 | -0.68981 | -0.94465 | 0.84395 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.6897
7.079 | 29.1665 | 121.5 | 120.0635 | 3.0217 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0218 |  |  |  |  | 7.079 | 1.0852 | 119.1 | 119.4306 | -0.68995 | -0.94465 | 0.84387 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68981
7.089 | 29.1668 | 121.5 | 120.0632 | 3.0216 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0217 |  |  |  |  | 7.089 | 1.085 | 119.1 | 119.4309 | -0.69013 | -0.94465 | 0.84378 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.68995
7.099 | 29.1671 | 121.5 | 120.0628 | 3.0214 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0216 |  |  |  |  | 7.099 | 1.0849 | 119.1 | 119.4313 | -0.69036 | -0.94465 | 0.84367 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69013
7.109 | 29.1674 | 121.5 | 120.0624 | 3.0212 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0214 |  |  |  |  | 7.11 | 1.0848 | 119.1 | 119.4318 | -0.69067 | -0.94465 | 0.84354 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69036
7.119 | 29.1677 | 121.5 | 120.0618 | 3.021 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0212 |  |  |  |  | 7.119 | 1.0847 | 119.1 | 119.4326 | -0.69105 | -0.94465 | 0.84338 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69067
7.129 | 29.168 | 121.5 | 120.0611 | 3.0209 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.021 |  |  |  |  | 7.129 | 1.0846 | 119.1 | 119.4334 | -0.69152 | -0.94465 | 0.84319 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69105
7.139 | 29.1683 | 121.5 | 120.0603 | 3.0207 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0209 |  |  |  |  | 7.139 | 1.0844 | 119.1 | 119.4343 | -0.69209 | -0.94465 | 0.84296 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69152
7.149 | 29.1685 | 121.5 | 120.0595 | 3.0207 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0207 |  |  |  |  | 7.149 | 1.0843 | 119.1 | 119.4353 | -0.69278 | -0.94465 | 0.84269 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69209
7.159 | 29.1688 | 121.5 | 120.0586 | 3.0207 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0207 |  |  |  |  | 7.16 | 1.0842 | 119.1 | 119.4364 | -0.69359 | -0.94465 | 0.84238 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69278
7.169 | 29.1691 | 121.5 | 120.0577 | 3.0207 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0207 |  |  |  |  | 7.169 | 1.0841 | 119.1 | 119.4374 | -0.69452 | -0.94465 | 0.84202 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69359
7.179 | 29.1694 | 121.5 | 120.0567 | 3.0209 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0207 |  |  |  |  | 7.179 | 1.084 | 119.1 | 119.4384 | -0.69558 | -0.94465 | 0.84162 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69452
7.189 | 29.1697 | 121.5 | 120.0557 | 3.021 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0209 |  |  |  |  | 7.189 | 1.0838 | 119.1 | 119.4392 | -0.69676 | -0.94465 | 0.84118 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69558
7.199 | 29.1699 | 121.5 | 120.0547 | 3.0212 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.021 |  |  |  |  | 7.199 | 1.0837 | 119.1 | 119.44 | -0.69806 | -0.94465 | 0.84069 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69676
7.209 | 29.1702 | 121.5 | 120.0536 | 3.0215 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0212 |  |  |  |  | 7.21 | 1.0836 | 119.1 | 119.4406 | -0.69948 | -0.94465 | 0.84016 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69806
7.219 | 29.1704 | 121.5 | 120.0525 | 3.0218 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0215 |  |  |  |  | 7.219 | 1.0835 | 119.1 | 119.4411 | -0.70099 | -0.94465 | 0.8396 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.69948
7.229 | 29.1707 | 121.5 | 120.0514 | 3.022 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0218 |  |  |  |  | 7.229 | 1.0833 | 119.1 | 119.4413 | -0.70259 | -0.94465 | 0.839 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.70099
7.239 | 29.1709 | 121.5 | 120.0502 | 3.0223 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.022 |  |  |  |  | 7.239 | 1.0832 | 119.1 | 119.4414 | -0.70426 | -0.94465 | 0.83838 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.70259
7.249 | 29.1712 | 121.5 | 120.0491 | 3.0225 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0223 |  |  |  |  | 7.249 | 1.0831 | 119.1 | 119.4412 | -0.70598 | -0.94465 | 0.83774 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.70426
7.259 | 29.1714 | 121.5 | 120.048 | 3.0227 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0225 |  |  |  |  | 7.26 | 1.0829 | 119.1 | 119.4409 | -0.70772 | -0.94465 | 0.83709 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.70598
7.269 | 29.1716 | 121.5 | 120.0469 | 3.0228 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0227 |  |  |  |  | 7.269 | 1.0828 | 119.1 | 119.4404 | -0.70948 | -0.94465 | 0.83644 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.70772
7.279 | 29.1718 | 121.5 | 120.0459 | 3.0229 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0228 |  |  |  |  | 7.279 | 1.0827 | 119.1 | 119.4397 | -0.71122 | -0.94465 | 0.83579 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.70948
7.289 | 29.1721 | 121.5 | 120.0449 | 3.0229 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0229 |  |  |  |  | 7.289 | 1.0825 | 119.1 | 119.4389 | -0.71293 | -0.94465 | 0.83515 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.71122
7.299 | 29.1723 | 121.5 | 120.0439 | 3.0229 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0229 |  |  |  |  | 7.299 | 1.0824 | 119.1 | 119.438 | -0.71459 | -0.94465 | 0.83453 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.71293
7.309 | 29.1725 | 121.5 | 120.0431 | 3.0228 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0229 |  |  |  |  | 7.31 | 1.0822 | 119.1 | 119.4371 | -0.7162 | -0.94465 | 0.83393 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.71459
7.319 | 29.1727 | 121.5 | 120.0423 | 3.0226 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0228 |  |  |  |  | 7.319 | 1.0821 | 119.1 | 119.4362 | -0.71773 | -0.94465 | 0.83335 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7162
7.329 | 29.1729 | 121.5 | 120.0416 | 3.0223 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0226 |  |  |  |  | 7.329 | 1.082 | 119.1 | 119.4352 | -0.71919 | -0.94465 | 0.8328 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.71773
7.339 | 29.1731 | 121.5 | 120.041 | 3.022 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0223 |  |  |  |  | 7.339 | 1.0818 | 119.1 | 119.4344 | -0.72057 | -0.94465 | 0.83228 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.71919
7.349 | 29.1733 | 121.5 | 120.0406 | 3.0216 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.022 |  |  |  |  | 7.349 | 1.0817 | 119.1 | 119.4336 | -0.72187 | -0.94465 | 0.83179 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.72057
7.359 | 29.1735 | 121.5 | 120.0402 | 3.0212 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0216 |  |  |  |  | 7.36 | 1.0816 | 119.1 | 119.433 | -0.72309 | -0.94465 | 0.83133 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.72187
7.369 | 29.1737 | 121.5 | 120.04 | 3.0208 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0212 |  |  |  |  | 7.369 | 1.0814 | 119.1 | 119.4325 | -0.72422 | -0.94465 | 0.83089 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.72309
7.379 | 29.1738 | 121.5 | 120.0398 | 3.0203 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0208 |  |  |  |  | 7.379 | 1.0813 | 119.1 | 119.4323 | -0.72528 | -0.94465 | 0.83049 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.72422
7.389 | 29.174 | 121.5 | 120.0398 | 3.0199 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0203 |  |  |  |  | 7.389 | 1.0812 | 119.1 | 119.4322 | -0.72627 | -0.94465 | 0.83011 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.72528
7.399 | 29.1742 | 121.5 | 120.0399 | 3.0195 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0199 |  |  |  |  | 7.399 | 1.0811 | 119.1 | 119.4324 | -0.72718 | -0.94465 | 0.82976 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.72627
7.409 | 29.1744 | 121.5 | 120.0401 | 3.019 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0195 |  |  |  |  | 7.41 | 1.081 | 119.1 | 119.4329 | -0.72802 | -0.94465 | 0.82943 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.72718
7.419 | 29.1746 | 121.5 | 120.0404 | 3.0187 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.019 |  |  |  |  | 7.419 | 1.0809 | 119.1 | 119.4336 | -0.72881 | -0.94465 | 0.82913 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.72802
7.429 | 29.1747 | 121.5 | 120.0409 | 3.0184 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0187 |  |  |  |  | 7.429 | 1.0808 | 119.1 | 119.4345 | -0.72953 | -0.94465 | 0.82885 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.72881
7.439 | 29.1749 | 121.5 | 120.0414 | 3.0181 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0184 |  |  |  |  | 7.439 | 1.0807 | 119.1 | 119.4357 | -0.7302 | -0.94465 | 0.82859 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.72953
7.4485 | 29.1751 | 121.5 | 120.0421 | 3.018 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0181 |  |  |  |  | 7.449 | 1.0806 | 119.1 | 119.4371 | -0.73083 | -0.94465 | 0.82835 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7302
7.4585 | 29.1752 | 121.5 | 120.0428 | 3.018 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.018 |  |  |  |  | 7.46 | 1.0806 | 119.1 | 119.4387 | -0.73141 | -0.94465 | 0.82813 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73083
7.469 | 29.1754 | 121.5 | 120.0437 | 3.018 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.018 |  |  |  |  | 7.469 | 1.0805 | 119.1 | 119.4405 | -0.73195 | -0.94465 | 0.82792 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73141
7.4785 | 29.1756 | 121.5 | 120.0446 | 3.0182 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.018 |  |  |  |  | 7.479 | 1.0804 | 119.1 | 119.4424 | -0.73246 | -0.94465 | 0.82772 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73195
7.4885 | 29.1758 | 121.5 | 120.0456 | 3.0184 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0182 |  |  |  |  | 7.489 | 1.0804 | 119.1 | 119.4444 | -0.73293 | -0.94465 | 0.82754 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73246
7.4985 | 29.1759 | 121.5 | 120.0467 | 3.0187 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0184 |  |  |  |  | 7.499 | 1.0803 | 119.1 | 119.4465 | -0.73338 | -0.94465 | 0.82737 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73293
7.5085 | 29.1761 | 121.5 | 120.0477 | 3.0191 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0187 |  |  |  |  | 7.51 | 1.0803 | 119.1 | 119.4485 | -0.7338 | -0.94465 | 0.82721 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73338
7.5185 | 29.1763 | 121.5 | 120.0488 | 3.0195 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0191 |  |  |  |  | 7.519 | 1.0803 | 119.1 | 119.4505 | -0.7342 | -0.94465 | 0.82706 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7338
7.5285 | 29.1765 | 121.5 | 120.0499 | 3.02 | 3.15 | 0.99469 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0195 |  |  |  |  | 7.529 | 1.0802 | 119.1 | 119.4524 | -0.73459 | -0.94465 | 0.82691 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7342
7.5385 | 29.1767 | 121.5 | 120.051 | 3.0205 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.02 |  |  |  |  | 7.539 | 1.0802 | 119.1 | 119.4542 | -0.73496 | -0.94465 | 0.82677 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73459
7.5485 | 29.1769 | 121.5 | 120.0521 | 3.0211 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0205 |  |  |  |  | 7.549 | 1.0802 | 119.1 | 119.4559 | -0.73533 | -0.94465 | 0.82664 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73496
7.5585 | 29.1771 | 121.5 | 120.0531 | 3.0216 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0211 |  |  |  |  | 7.56 | 1.0801 | 119.1 | 119.4573 | -0.73568 | -0.94465 | 0.82651 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73533
7.5685 | 29.1773 | 121.5 | 120.054 | 3.0222 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0216 |  |  |  |  | 7.569 | 1.0801 | 119.1 | 119.4586 | -0.73603 | -0.94465 | 0.82638 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73568
7.5785 | 29.1775 | 121.5 | 120.0548 | 3.0227 | 3.15 | 0.99468 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0222 |  |  |  |  | 7.579 | 1.0801 | 119.1 | 119.4596 | -0.73637 | -0.94465 | 0.82625 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73603
7.5885 | 29.1777 | 121.5 | 120.0555 | 3.0233 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0227 |  |  |  |  | 7.589 | 1.0801 | 119.1 | 119.4604 | -0.73671 | -0.94465 | 0.82612 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73637
7.5985 | 29.1779 | 121.5 | 120.0562 | 3.0239 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0233 |  |  |  |  | 7.599 | 1.0801 | 119.1 | 119.4611 | -0.73705 | -0.94465 | 0.826 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73671
7.6085 | 29.1781 | 121.5 | 120.0567 | 3.0245 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0239 |  |  |  |  | 7.61 | 1.08 | 119.1 | 119.4616 | -0.73739 | -0.94465 | 0.82587 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73705
7.6185 | 29.1783 | 121.5 | 120.0571 | 3.0252 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0245 |  |  |  |  | 7.619 | 1.08 | 119.1 | 119.462 | -0.73774 | -0.94465 | 0.82574 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73739
7.6285 | 29.1785 | 121.5 | 120.0573 | 3.0259 | 3.15 | 0.99467 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0252 |  |  |  |  | 7.629 | 1.08 | 119.1 | 119.4623 | -0.73809 | -0.94465 | 0.82561 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73774
7.6385 | 29.1787 | 121.5 | 120.0575 | 3.0266 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0259 |  |  |  |  | 7.639 | 1.0799 | 119.1 | 119.4624 | -0.73844 | -0.94465 | 0.82548 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73809
7.649 | 29.1789 | 121.5 | 120.0576 | 3.0274 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0266 |  |  |  |  | 7.649 | 1.0799 | 119.1 | 119.4626 | -0.73879 | -0.94465 | 0.82534 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73844
7.6585 | 29.179 | 121.5 | 120.0576 | 3.0282 | 3.15 | 0.99466 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0274 |  |  |  |  | 7.66 | 1.0799 | 119.1 | 119.4627 | -0.73914 | -0.94465 | 0.82521 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73879
7.6685 | 29.1792 | 121.5 | 120.0575 | 3.0291 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0282 |  |  |  |  | 7.669 | 1.0799 | 119.1 | 119.4628 | -0.73948 | -0.94465 | 0.82508 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73914
7.6785 | 29.1794 | 121.5 | 120.0574 | 3.0301 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0291 |  |  |  |  | 7.679 | 1.0798 | 119.1 | 119.4629 | -0.73981 | -0.94465 | 0.82496 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73948
7.6885 | 29.1796 | 121.5 | 120.0572 | 3.0311 | 3.15 | 0.99465 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0301 |  |  |  |  | 7.689 | 1.0798 | 119.1 | 119.463 | -0.74011 | -0.94465 | 0.82484 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73981
7.6985 | 29.1798 | 121.5 | 120.057 | 3.0322 | 3.15 | 0.99464 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0311 |  |  |  |  | 7.699 | 1.0798 | 119.1 | 119.4632 | -0.74039 | -0.94465 | 0.82474 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74011
7.7085 | 29.18 | 121.5 | 120.0568 | 3.0334 | 3.15 | 0.99464 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0322 |  |  |  |  | 7.71 | 1.0798 | 119.1 | 119.4634 | -0.74064 | -0.94465 | 0.82464 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74039
7.7185 | 29.1801 | 121.5 | 120.0566 | 3.0346 | 3.15 | 0.99464 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0334 |  |  |  |  | 7.719 | 1.0797 | 119.1 | 119.4637 | -0.74085 | -0.94465 | 0.82456 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74064
7.7285 | 29.1803 | 121.5 | 120.0565 | 3.0359 | 3.15 | 0.99463 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0346 |  |  |  |  | 7.729 | 1.0797 | 119.1 | 119.464 | -0.74102 | -0.94465 | 0.8245 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74085
7.7385 | 29.1805 | 121.5 | 120.0563 | 3.0373 | 3.15 | 0.99463 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0359 |  |  |  |  | 7.739 | 1.0797 | 119.1 | 119.4644 | -0.74115 | -0.94465 | 0.82445 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74102
7.7485 | 29.1806 | 121.5 | 120.0562 | 3.0388 | 3.15 | 0.99462 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0373 |  |  |  |  | 7.749 | 1.0797 | 119.1 | 119.4647 | -0.74124 | -0.94465 | 0.82441 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74115
7.7585 | 29.1808 | 121.5 | 120.0562 | 3.0402 | 3.15 | 0.99462 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0388 |  |  |  |  | 7.76 | 1.0797 | 119.1 | 119.4651 | -0.74129 | -0.94465 | 0.82439 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74124
7.7685 | 29.181 | 121.5 | 120.0562 | 3.0418 | 3.15 | 0.99461 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0402 |  |  |  |  | 7.769 | 1.0797 | 119.1 | 119.4655 | -0.7413 | -0.94465 | 0.82439 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74129
7.7785 | 29.1811 | 121.5 | 120.0563 | 3.0434 | 3.15 | 0.99461 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0418 |  |  |  |  | 7.779 | 1.0797 | 119.1 | 119.4658 | -0.74129 | -0.94465 | 0.82439 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7413
7.7885 | 29.1813 | 121.5 | 120.0565 | 3.0449 | 3.15 | 0.9946 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0434 |  |  |  |  | 7.789 | 1.0797 | 119.1 | 119.4662 | -0.74127 | -0.94465 | 0.82441 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74129
7.7985 | 29.1815 | 121.5 | 120.0568 | 3.0465 | 3.15 | 0.99459 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0449 |  |  |  |  | 7.799 | 1.0797 | 119.1 | 119.4665 | -0.74123 | -0.94465 | 0.82442 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74127
7.8085 | 29.1817 | 121.5 | 120.0572 | 3.0481 | 3.15 | 0.99459 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0465 |  |  |  |  | 7.81 | 1.0797 | 119.1 | 119.4669 | -0.7412 | -0.94465 | 0.82444 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74123
7.8185 | 29.1818 | 121.5 | 120.0577 | 3.0497 | 3.15 | 0.99458 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0481 |  |  |  |  | 7.819 | 1.0798 | 119.1 | 119.4672 | -0.74118 | -0.94465 | 0.82446 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7412
7.8285 | 29.182 | 121.5 | 120.0583 | 3.0512 | 3.15 | 0.99458 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0497 |  |  |  |  | 7.829 | 1.0798 | 119.1 | 119.4675 | -0.74118 | -0.94465 | 0.82446 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74118
7.8385 | 29.1822 | 121.5 | 120.059 | 3.0527 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0512 |  |  |  |  | 7.839 | 1.0798 | 119.1 | 119.4678 | -0.74122 | -0.94465 | 0.82446 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74118
7.8485 | 29.1824 | 121.5 | 120.0598 | 3.0541 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0527 |  |  |  |  | 7.849 | 1.0799 | 119.1 | 119.4681 | -0.7413 | -0.94465 | 0.82444 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74122
7.8585 | 29.1826 | 121.5 | 120.0608 | 3.0554 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0541 |  |  |  |  | 7.86 | 1.0799 | 119.1 | 119.4683 | -0.74142 | -0.94465 | 0.82441 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7413
7.8685 | 29.1828 | 121.5 | 120.0619 | 3.0567 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0554 |  |  |  |  | 7.869 | 1.08 | 119.1 | 119.4686 | -0.7416 | -0.94465 | 0.82436 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74142
7.8785 | 29.183 | 121.5 | 120.0631 | 3.0579 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0567 |  |  |  |  | 7.879 | 1.08 | 119.1 | 119.4688 | -0.74183 | -0.94465 | 0.82429 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7416
7.8885 | 29.1832 | 121.5 | 120.0644 | 3.059 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0579 |  |  |  |  | 7.889 | 1.0801 | 119.1 | 119.469 | -0.74213 | -0.94465 | 0.82419 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74183
7.8985 | 29.1834 | 121.5 | 120.0659 | 3.0601 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.059 |  |  |  |  | 7.899 | 1.0801 | 119.1 | 119.4692 | -0.7425 | -0.94465 | 0.82407 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74213
7.9085 | 29.1836 | 121.5 | 120.0674 | 3.061 | 3.15 | 0.99454 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0601 |  |  |  |  | 7.91 | 1.0802 | 119.1 | 119.4693 | -0.74294 | -0.94465 | 0.82393 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7425
7.9185 | 29.1838 | 121.5 | 120.069 | 3.0619 | 3.15 | 0.99454 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.061 |  |  |  |  | 7.919 | 1.0802 | 119.1 | 119.4693 | -0.74347 | -0.94465 | 0.82375 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74294
7.9285 | 29.184 | 121.5 | 120.0707 | 3.0628 | 3.15 | 0.99454 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0619 |  |  |  |  | 7.929 | 1.0803 | 119.1 | 119.4692 | -0.74407 | -0.94465 | 0.82355 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74347
7.9385 | 29.1842 | 121.5 | 120.0725 | 3.0635 | 3.15 | 0.99454 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0628 |  |  |  |  | 7.939 | 1.0803 | 119.1 | 119.469 | -0.74477 | -0.94465 | 0.82331 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74407
7.9485 | 29.1844 | 121.5 | 120.0743 | 3.0642 | 3.15 | 0.99453 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0635 |  |  |  |  | 7.949 | 1.0803 | 119.1 | 119.4687 | -0.74556 | -0.94465 | 0.82303 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74477
7.9585 | 29.1847 | 121.5 | 120.0761 | 3.0649 | 3.15 | 0.99453 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0642 |  |  |  |  | 7.96 | 1.0804 | 119.1 | 119.4683 | -0.74644 | -0.94465 | 0.82273 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74556
7.9685 | 29.1849 | 121.5 | 120.0779 | 3.0655 | 3.15 | 0.99453 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0649 |  |  |  |  | 7.969 | 1.0804 | 119.1 | 119.4679 | -0.74742 | -0.94465 | 0.82238 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74644
7.9785 | 29.1851 | 121.5 | 120.0797 | 3.066 | 3.15 | 0.99453 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0655 |  |  |  |  | 7.979 | 1.0804 | 119.1 | 119.4673 | -0.74849 | -0.94465 | 0.822 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74742
7.9885 | 29.1854 | 121.5 | 120.0814 | 3.0665 | 3.15 | 0.99452 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.066 |  |  |  |  | 7.989 | 1.0804 | 119.1 | 119.4667 | -0.74966 | -0.94465 | 0.82159 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74849
7.9985 | 29.1856 | 121.5 | 120.0831 | 3.067 | 3.15 | 0.99452 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0665 |  |  |  |  | 7.999 | 1.0804 | 119.1 | 119.466 | -0.75093 | -0.94465 | 0.82113 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74966
8.0085 | 29.1859 | 121.5 | 120.0847 | 3.0675 | 3.15 | 0.99452 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.067 |  |  |  |  | 8.0105 | 1.0804 | 119.1 | 119.4652 | -0.7523 | -0.94465 | 0.82064 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.75093
8.0185 | 29.1861 | 121.5 | 120.0862 | 3.068 | 3.15 | 0.99452 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0675 |  |  |  |  | 8.019 | 1.0804 | 119.1 | 119.4644 | -0.75376 | -0.94465 | 0.82012 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7523
8.0285 | 29.1864 | 121.5 | 120.0876 | 3.0684 | 3.15 | 0.99452 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.068 |  |  |  |  | 8.029 | 1.0803 | 119.1 | 119.4636 | -0.75532 | -0.94465 | 0.81956 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.75376
8.0385 | 29.1866 | 121.5 | 120.089 | 3.0689 | 3.15 | 0.99452 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0684 |  |  |  |  | 8.0395 | 1.0803 | 119.1 | 119.4627 | -0.75696 | -0.94465 | 0.81897 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.75532
8.0485 | 29.1869 | 121.5 | 120.0902 | 3.0694 | 3.15 | 0.99452 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0689 |  |  |  |  | 8.049 | 1.0803 | 119.1 | 119.462 | -0.75869 | -0.94465 | 0.81834 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.75696
8.0585 | 29.1871 | 121.5 | 120.0913 | 3.0699 | 3.15 | 0.99451 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0694 |  |  |  |  | 8.0605 | 1.0802 | 119.1 | 119.4612 | -0.76052 | -0.94465 | 0.81768 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.75869
8.0685 | 29.1874 | 121.5 | 120.0924 | 3.0704 | 3.15 | 0.99451 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0699 |  |  |  |  | 8.069 | 1.0802 | 119.1 | 119.4605 | -0.76242 | -0.94465 | 0.81699 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.76052
8.0785 | 29.1876 | 121.5 | 120.0933 | 3.0709 | 3.15 | 0.99451 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0704 |  |  |  |  | 8.079 | 1.0802 | 119.1 | 119.46 | -0.76441 | -0.94465 | 0.81627 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.76242
8.0885 | 29.1879 | 121.5 | 120.0941 | 3.0715 | 3.15 | 0.99451 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0709 |  |  |  |  | 8.089 | 1.0801 | 119.1 | 119.4595 | -0.76649 | -0.94465 | 0.81552 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.76441
8.0985 | 29.1882 | 121.5 | 120.0948 | 3.072 | 3.15 | 0.99451 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0715 |  |  |  |  | 8.099 | 1.08 | 119.1 | 119.4593 | -0.76863 | -0.94465 | 0.81474 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.76649
8.1085 | 29.1884 | 121.5 | 120.0954 | 3.0726 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.072 |  |  |  |  | 8.11 | 1.08 | 119.1 | 119.4591 | -0.77084 | -0.94465 | 0.81394 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.76863
8.1185 | 29.1887 | 121.5 | 120.0959 | 3.0732 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0726 |  |  |  |  | 8.119 | 1.0799 | 119.1 | 119.4592 | -0.7731 | -0.94465 | 0.81312 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.77084
8.1285 | 29.1889 | 121.5 | 120.0963 | 3.0738 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0732 |  |  |  |  | 8.129 | 1.0799 | 119.1 | 119.4594 | -0.77539 | -0.94465 | 0.81229 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7731
8.1385 | 29.1892 | 121.5 | 120.0966 | 3.0744 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0738 |  |  |  |  | 8.139 | 1.0798 | 119.1 | 119.4599 | -0.77769 | -0.94465 | 0.81145 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.77539
8.1485 | 29.1894 | 121.5 | 120.0968 | 3.075 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0744 |  |  |  |  | 8.149 | 1.0797 | 119.1 | 119.4605 | -0.77999 | -0.94465 | 0.81062 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.77769
8.1585 | 29.1897 | 121.5 | 120.097 | 3.0756 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.075 |  |  |  |  | 8.16 | 1.0797 | 119.1 | 119.4614 | -0.78226 | -0.94465 | 0.80979 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.77999
8.1685 | 29.1899 | 121.5 | 120.0971 | 3.0762 | 3.15 | 0.99449 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0756 |  |  |  |  | 8.169 | 1.0796 | 119.1 | 119.4624 | -0.78448 | -0.94465 | 0.80898 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.78226
8.1785 | 29.1902 | 121.5 | 120.0972 | 3.0768 | 3.15 | 0.99449 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0762 |  |  |  |  | 8.179 | 1.0795 | 119.1 | 119.4636 | -0.78663 | -0.94465 | 0.8082 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.78448
8.1885 | 29.1904 | 121.5 | 120.0972 | 3.0774 | 3.15 | 0.99449 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0768 |  |  |  |  | 8.189 | 1.0795 | 119.1 | 119.465 | -0.7887 | -0.94465 | 0.80744 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.78663
8.1985 | 29.1906 | 121.5 | 120.0972 | 3.078 | 3.15 | 0.99449 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0774 |  |  |  |  | 8.199 | 1.0794 | 119.1 | 119.4666 | -0.79067 | -0.94465 | 0.80672 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7887
8.2085 | 29.1909 | 121.5 | 120.0972 | 3.0785 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.078 |  |  |  |  | 8.2105 | 1.0793 | 119.1 | 119.4683 | -0.79254 | -0.94465 | 0.80604 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.79067
8.2185 | 29.1911 | 121.5 | 120.0972 | 3.079 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0785 |  |  |  |  | 8.219 | 1.0793 | 119.1 | 119.47 | -0.79429 | -0.94465 | 0.80539 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.79254
8.2285 | 29.1913 | 121.5 | 120.0971 | 3.0795 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.079 |  |  |  |  | 8.229 | 1.0792 | 119.1 | 119.4718 | -0.79594 | -0.94465 | 0.80479 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.79429
8.2385 | 29.1916 | 121.5 | 120.0971 | 3.0799 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0795 |  |  |  |  | 8.239 | 1.0791 | 119.1 | 119.4735 | -0.79747 | -0.94465 | 0.80422 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.79594
8.2485 | 29.1918 | 121.5 | 120.097 | 3.0803 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0799 |  |  |  |  | 8.249 | 1.079 | 119.1 | 119.4752 | -0.7989 | -0.94465 | 0.80369 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.79747
8.2585 | 29.192 | 121.5 | 120.097 | 3.0806 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0803 |  |  |  |  | 8.26 | 1.079 | 119.1 | 119.4768 | -0.80022 | -0.94465 | 0.8032 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7989
8.2685 | 29.1923 | 121.5 | 120.0969 | 3.0809 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0806 |  |  |  |  | 8.269 | 1.0789 | 119.1 | 119.4783 | -0.80145 | -0.94465 | 0.80275 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.80022
8.2785 | 29.1925 | 121.5 | 120.0968 | 3.081 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0809 |  |  |  |  | 8.279 | 1.0788 | 119.1 | 119.4795 | -0.80259 | -0.94465 | 0.80232 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.80145
8.2885 | 29.1927 | 121.5 | 120.0967 | 3.0811 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.081 |  |  |  |  | 8.289 | 1.0787 | 119.1 | 119.4805 | -0.80364 | -0.94465 | 0.80193 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.80259
8.2985 | 29.1929 | 121.5 | 120.0966 | 3.081 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0811 |  |  |  |  | 8.299 | 1.0787 | 119.1 | 119.4812 | -0.80462 | -0.94465 | 0.80156 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.80364
8.3085 | 29.1932 | 121.5 | 120.0964 | 3.0809 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.081 |  |  |  |  | 8.3105 | 1.0786 | 119.1 | 119.4816 | -0.80554 | -0.94465 | 0.80122 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.80462
8.3185 | 29.1934 | 121.5 | 120.0962 | 3.0807 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0809 |  |  |  |  | 8.3195 | 1.0786 | 119.1 | 119.4816 | -0.8064 | -0.94465 | 0.8009 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.80554
8.3285 | 29.1936 | 121.5 | 120.096 | 3.0805 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0807 |  |  |  |  | 8.329 | 1.0785 | 119.1 | 119.4811 | -0.8072 | -0.94465 | 0.8006 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8064
8.3385 | 29.1938 | 121.5 | 120.0957 | 3.0801 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0805 |  |  |  |  | 8.339 | 1.0785 | 119.1 | 119.4802 | -0.80796 | -0.94465 | 0.80031 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8072
8.3485 | 29.194 | 121.5 | 120.0953 | 3.0797 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0801 |  |  |  |  | 8.349 | 1.0784 | 119.1 | 119.4788 | -0.80868 | -0.94465 | 0.80005 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.80796
8.3585 | 29.1942 | 121.5 | 120.0948 | 3.0793 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0797 |  |  |  |  | 8.36 | 1.0784 | 119.1 | 119.4769 | -0.80935 | -0.94465 | 0.7998 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.80868
8.3685 | 29.1944 | 121.5 | 120.0943 | 3.0788 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0793 |  |  |  |  | 8.369 | 1.0784 | 119.1 | 119.4744 | -0.80999 | -0.94465 | 0.79957 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.80935
8.3785 | 29.1946 | 121.5 | 120.0936 | 3.0784 | 3.15 | 0.99449 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0788 |  |  |  |  | 8.379 | 1.0784 | 119.1 | 119.4715 | -0.81059 | -0.94465 | 0.79935 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.80999
8.3885 | 29.1948 | 121.5 | 120.093 | 3.0779 | 3.15 | 0.99449 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0784 |  |  |  |  | 8.389 | 1.0784 | 119.1 | 119.4681 | -0.81116 | -0.94465 | 0.79915 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81059
8.3985 | 29.195 | 121.5 | 120.0922 | 3.0774 | 3.15 | 0.99449 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0779 |  |  |  |  | 8.399 | 1.0784 | 119.1 | 119.4643 | -0.81169 | -0.94465 | 0.79896 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81116
8.4085 | 29.1951 | 121.5 | 120.0914 | 3.0769 | 3.15 | 0.99449 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0774 |  |  |  |  | 8.41 | 1.0784 | 119.1 | 119.4601 | -0.81218 | -0.94465 | 0.79879 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81169
8.4185 | 29.1953 | 121.5 | 120.0905 | 3.0765 | 3.15 | 0.99449 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0769 |  |  |  |  | 8.419 | 1.0784 | 119.1 | 119.4557 | -0.81264 | -0.94465 | 0.79863 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81218
8.4285 | 29.1954 | 121.5 | 120.0896 | 3.076 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0765 |  |  |  |  | 8.429 | 1.0784 | 119.1 | 119.4511 | -0.81307 | -0.94465 | 0.79849 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81264
8.4385 | 29.1956 | 121.5 | 120.0886 | 3.0756 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.076 |  |  |  |  | 8.439 | 1.0785 | 119.1 | 119.4464 | -0.81345 | -0.94465 | 0.79836 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81307
8.4485 | 29.1957 | 121.5 | 120.0876 | 3.0752 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0756 |  |  |  |  | 8.449 | 1.0785 | 119.1 | 119.4417 | -0.8138 | -0.94465 | 0.79825 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81345
8.4585 | 29.1958 | 121.5 | 120.0865 | 3.0747 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0752 |  |  |  |  | 8.46 | 1.0786 | 119.1 | 119.4372 | -0.81411 | -0.94465 | 0.79815 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8138
8.4685 | 29.1959 | 121.5 | 120.0855 | 3.0743 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0747 |  |  |  |  | 8.469 | 1.0786 | 119.1 | 119.433 | -0.81439 | -0.94465 | 0.79807 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81411
8.4785 | 29.1961 | 121.5 | 120.0844 | 3.0739 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0743 |  |  |  |  | 8.479 | 1.0787 | 119.1 | 119.4292 | -0.81463 | -0.94465 | 0.79801 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81439
8.4885 | 29.1962 | 121.5 | 120.0834 | 3.0734 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0739 |  |  |  |  | 8.489 | 1.0788 | 119.1 | 119.4258 | -0.81483 | -0.94465 | 0.79795 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81463
8.4985 | 29.1963 | 121.5 | 120.0824 | 3.073 | 3.15 | 0.99451 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0734 |  |  |  |  | 8.499 | 1.0789 | 119.1 | 119.423 | -0.81501 | -0.94465 | 0.79791 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81483
8.5085 | 29.1964 | 121.5 | 120.0814 | 3.0725 | 3.15 | 0.99451 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.073 |  |  |  |  | 8.51 | 1.0789 | 119.1 | 119.4208 | -0.81517 | -0.94465 | 0.79788 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81501
8.5185 | 29.1964 | 121.5 | 120.0804 | 3.072 | 3.15 | 0.99451 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0725 |  |  |  |  | 8.519 | 1.079 | 119.1 | 119.4193 | -0.81531 | -0.94465 | 0.79785 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81517
8.5285 | 29.1965 | 121.5 | 120.0794 | 3.0715 | 3.15 | 0.99451 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.072 |  |  |  |  | 8.529 | 1.0791 | 119.1 | 119.4184 | -0.81543 | -0.94465 | 0.79783 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81531
8.5385 | 29.1966 | 121.5 | 120.0786 | 3.0709 | 3.15 | 0.99451 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0715 |  |  |  |  | 8.539 | 1.0792 | 119.1 | 119.4181 | -0.81555 | -0.94465 | 0.79781 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81543
8.549 | 29.1967 | 121.5 | 120.0777 | 3.0703 | 3.15 | 0.99452 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0709 |  |  |  |  | 8.549 | 1.0793 | 119.1 | 119.4185 | -0.81565 | -0.94465 | 0.7978 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81555
8.5585 | 29.1968 | 121.5 | 120.077 | 3.0697 | 3.15 | 0.99452 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0703 |  |  |  |  | 8.56 | 1.0794 | 119.1 | 119.4194 | -0.81575 | -0.94465 | 0.79779 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81565
8.5685 | 29.1968 | 121.5 | 120.0763 | 3.0691 | 3.15 | 0.99452 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0697 |  |  |  |  | 8.569 | 1.0795 | 119.1 | 119.4209 | -0.81585 | -0.94465 | 0.79778 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81575
8.5785 | 29.1969 | 121.5 | 120.0757 | 3.0684 | 3.15 | 0.99452 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0691 |  |  |  |  | 8.579 | 1.0796 | 119.1 | 119.4228 | -0.81593 | -0.94465 | 0.79778 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81585
8.5885 | 29.197 | 121.5 | 120.0752 | 3.0677 | 3.15 | 0.99452 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0684 |  |  |  |  | 8.589 | 1.0797 | 119.1 | 119.4251 | -0.81601 | -0.94465 | 0.79778 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81593
8.5985 | 29.1971 | 121.5 | 120.0747 | 3.067 | 3.15 | 0.99453 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0677 |  |  |  |  | 8.599 | 1.0798 | 119.1 | 119.4277 | -0.81608 | -0.94465 | 0.79778 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81601
8.6085 | 29.1971 | 121.5 | 120.0743 | 3.0663 | 3.15 | 0.99453 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.067 |  |  |  |  | 8.61 | 1.0799 | 119.1 | 119.4305 | -0.81614 | -0.94465 | 0.79778 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81608
8.6185 | 29.1972 | 121.5 | 120.074 | 3.0656 | 3.15 | 0.99453 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0663 |  |  |  |  | 8.619 | 1.0799 | 119.1 | 119.4334 | -0.8162 | -0.94465 | 0.79778 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81614
8.6285 | 29.1973 | 121.5 | 120.0737 | 3.0649 | 3.15 | 0.99454 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0656 |  |  |  |  | 8.629 | 1.08 | 119.1 | 119.4363 | -0.81626 | -0.94465 | 0.79778 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8162
8.6385 | 29.1974 | 121.5 | 120.0734 | 3.0642 | 3.15 | 0.99454 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0649 |  |  |  |  | 8.639 | 1.0801 | 119.1 | 119.4393 | -0.81631 | -0.94465 | 0.79778 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81626
8.6485 | 29.1975 | 121.5 | 120.0732 | 3.0635 | 3.15 | 0.99454 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0642 |  |  |  |  | 8.649 | 1.0802 | 119.1 | 119.4421 | -0.81638 | -0.94465 | 0.79778 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81631
8.6585 | 29.1975 | 121.5 | 120.0729 | 3.0628 | 3.15 | 0.99454 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0635 |  |  |  |  | 8.66 | 1.0802 | 119.1 | 119.4448 | -0.81646 | -0.94465 | 0.79777 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81638
8.6685 | 29.1976 | 121.5 | 120.0726 | 3.0622 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0628 |  |  |  |  | 8.669 | 1.0803 | 119.1 | 119.4472 | -0.81656 | -0.94465 | 0.79775 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81646
8.6785 | 29.1977 | 121.5 | 120.0723 | 3.0616 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0622 |  |  |  |  | 8.679 | 1.0804 | 119.1 | 119.4495 | -0.81669 | -0.94465 | 0.79772 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81656
8.6885 | 29.1978 | 121.5 | 120.0719 | 3.061 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0616 |  |  |  |  | 8.689 | 1.0804 | 119.1 | 119.4514 | -0.81687 | -0.94465 | 0.79767 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81669
8.6985 | 29.1979 | 121.5 | 120.0715 | 3.0604 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.061 |  |  |  |  | 8.699 | 1.0805 | 119.1 | 119.4531 | -0.81711 | -0.94465 | 0.7976 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81687
8.7085 | 29.198 | 121.5 | 120.071 | 3.0599 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0604 |  |  |  |  | 8.71 | 1.0805 | 119.1 | 119.4544 | -0.81741 | -0.94465 | 0.7975 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81711
8.7185 | 29.198 | 121.5 | 120.0704 | 3.0594 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0599 |  |  |  |  | 8.719 | 1.0806 | 119.1 | 119.4554 | -0.81779 | -0.94465 | 0.79738 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81741
8.7285 | 29.1981 | 121.5 | 120.0698 | 3.0589 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0594 |  |  |  |  | 8.729 | 1.0806 | 119.1 | 119.4562 | -0.81825 | -0.94465 | 0.79723 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81779
8.7385 | 29.1982 | 121.5 | 120.0692 | 3.0585 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0589 |  |  |  |  | 8.739 | 1.0806 | 119.1 | 119.4566 | -0.8188 | -0.94465 | 0.79704 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81825
8.7485 | 29.1983 | 121.5 | 120.0684 | 3.0581 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0585 |  |  |  |  | 8.749 | 1.0806 | 119.1 | 119.4569 | -0.81944 | -0.94465 | 0.79682 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8188
8.7585 | 29.1983 | 121.5 | 120.0677 | 3.0577 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0581 |  |  |  |  | 8.76 | 1.0807 | 119.1 | 119.4569 | -0.82019 | -0.94465 | 0.79656 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81944
8.7685 | 29.1984 | 121.5 | 120.0669 | 3.0573 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0577 |  |  |  |  | 8.769 | 1.0807 | 119.1 | 119.4567 | -0.82103 | -0.94465 | 0.79626 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82019
8.7785 | 29.1984 | 121.5 | 120.0661 | 3.057 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0573 |  |  |  |  | 8.779 | 1.0807 | 119.1 | 119.4564 | -0.82198 | -0.94465 | 0.79593 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82103
8.7885 | 29.1985 | 121.5 | 120.0653 | 3.0566 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.057 |  |  |  |  | 8.789 | 1.0807 | 119.1 | 119.456 | -0.82303 | -0.94465 | 0.79556 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82198
8.7985 | 29.1985 | 121.5 | 120.0645 | 3.0564 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0566 |  |  |  |  | 8.799 | 1.0807 | 119.1 | 119.4555 | -0.82417 | -0.94465 | 0.79516 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82303
8.8085 | 29.1986 | 121.5 | 120.0638 | 3.0561 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0564 |  |  |  |  | 8.81 | 1.0807 | 119.1 | 119.4549 | -0.82541 | -0.94465 | 0.79472 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82417
8.8185 | 29.1986 | 121.5 | 120.0631 | 3.0559 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0561 |  |  |  |  | 8.819 | 1.0807 | 119.1 | 119.4544 | -0.82673 | -0.94465 | 0.79425 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82541
8.8285 | 29.1987 | 121.5 | 120.0625 | 3.0557 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0559 |  |  |  |  | 8.829 | 1.0807 | 119.1 | 119.4538 | -0.82813 | -0.94465 | 0.79375 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82673
8.8385 | 29.1987 | 121.5 | 120.0619 | 3.0556 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0557 |  |  |  |  | 8.839 | 1.0807 | 119.1 | 119.4532 | -0.8296 | -0.94465 | 0.79323 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82813
8.8485 | 29.1987 | 121.5 | 120.0614 | 3.0555 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0556 |  |  |  |  | 8.849 | 1.0807 | 119.1 | 119.4526 | -0.83112 | -0.94465 | 0.79269 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8296
8.8585 | 29.1987 | 121.5 | 120.0611 | 3.0555 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0555 |  |  |  |  | 8.86 | 1.0807 | 119.1 | 119.452 | -0.83269 | -0.94465 | 0.79214 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83112
8.8685 | 29.1988 | 121.5 | 120.0608 | 3.0554 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0555 |  |  |  |  | 8.869 | 1.0807 | 119.1 | 119.4515 | -0.83428 | -0.94465 | 0.79158 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83269
8.8785 | 29.1988 | 121.5 | 120.0606 | 3.0554 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0554 |  |  |  |  | 8.879 | 1.0807 | 119.1 | 119.451 | -0.83589 | -0.94465 | 0.79101 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83428
8.8885 | 29.1988 | 121.5 | 120.0605 | 3.0555 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0554 |  |  |  |  | 8.889 | 1.0807 | 119.1 | 119.4506 | -0.8375 | -0.94465 | 0.79044 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83589
8.8985 | 29.1988 | 121.5 | 120.0605 | 3.0556 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0555 |  |  |  |  | 8.899 | 1.0808 | 119.1 | 119.4502 | -0.8391 | -0.94465 | 0.78988 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8375
8.9085 | 29.1988 | 121.5 | 120.0606 | 3.0557 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0556 |  |  |  |  | 8.91 | 1.0808 | 119.1 | 119.4497 | -0.84067 | -0.94465 | 0.78933 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8391
8.9185 | 29.1989 | 121.5 | 120.0607 | 3.0558 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0557 |  |  |  |  | 8.919 | 1.0808 | 119.1 | 119.4493 | -0.84221 | -0.94465 | 0.78879 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84067
8.9285 | 29.1989 | 121.5 | 120.0609 | 3.056 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0558 |  |  |  |  | 8.929 | 1.0808 | 119.1 | 119.4489 | -0.84369 | -0.94465 | 0.78827 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84221
8.9385 | 29.1989 | 121.5 | 120.0611 | 3.0562 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.056 |  |  |  |  | 8.939 | 1.0808 | 119.1 | 119.4484 | -0.84512 | -0.94465 | 0.78777 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84369
8.9485 | 29.1989 | 121.5 | 120.0613 | 3.0564 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0562 |  |  |  |  | 8.949 | 1.0809 | 119.1 | 119.4478 | -0.84649 | -0.94465 | 0.78729 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84512
8.9585 | 29.1989 | 121.5 | 120.0615 | 3.0566 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0564 |  |  |  |  | 8.96 | 1.0809 | 119.1 | 119.4471 | -0.8478 | -0.94465 | 0.78684 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84649
8.9685 | 29.1989 | 121.5 | 120.0617 | 3.0569 | 3.15 | 0.99457 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0566 |  |  |  |  | 8.969 | 1.0809 | 119.1 | 119.4463 | -0.84904 | -0.94465 | 0.78641 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8478
8.9785 | 29.199 | 121.5 | 120.0619 | 3.0571 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0569 |  |  |  |  | 8.979 | 1.0809 | 119.1 | 119.4454 | -0.85021 | -0.94465 | 0.786 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84904
8.9885 | 29.199 | 121.5 | 120.0621 | 3.0574 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0571 |  |  |  |  | 8.989 | 1.081 | 119.1 | 119.4444 | -0.85132 | -0.94465 | 0.78562 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85021
8.9985 | 29.199 | 121.5 | 120.0622 | 3.0576 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0574 |  |  |  |  | 8.999 | 1.081 | 119.1 | 119.4432 | -0.85237 | -0.94465 | 0.78526 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85132
9.0085 | 29.199 | 121.5 | 120.0623 | 3.0579 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0576 |  |  |  |  | 9.01 | 1.0811 | 119.1 | 119.442 | -0.85336 | -0.94465 | 0.78492 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85237
9.0185 | 29.199 | 121.5 | 120.0624 | 3.0581 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0579 |  |  |  |  | 9.019 | 1.0811 | 119.1 | 119.4405 | -0.85429 | -0.94465 | 0.7846 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85336
9.0285 | 29.1991 | 121.5 | 120.0624 | 3.0584 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0581 |  |  |  |  | 9.029 | 1.0811 | 119.1 | 119.439 | -0.85516 | -0.94465 | 0.78431 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85429
9.0385 | 29.1991 | 121.5 | 120.0624 | 3.0586 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0584 |  |  |  |  | 9.039 | 1.0812 | 119.1 | 119.4374 | -0.85598 | -0.94465 | 0.78403 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85516
9.0485 | 29.1991 | 121.5 | 120.0624 | 3.0588 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0586 |  |  |  |  | 9.049 | 1.0812 | 119.1 | 119.4358 | -0.85674 | -0.94465 | 0.78377 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85598
9.0585 | 29.1992 | 121.5 | 120.0623 | 3.059 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0588 |  |  |  |  | 9.06 | 1.0812 | 119.1 | 119.4341 | -0.85744 | -0.94465 | 0.78353 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85674
9.0685 | 29.1992 | 121.5 | 120.0622 | 3.0592 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.059 |  |  |  |  | 9.069 | 1.0813 | 119.1 | 119.4324 | -0.85808 | -0.94465 | 0.78332 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85744
9.0785 | 29.1992 | 121.5 | 120.0621 | 3.0593 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0592 |  |  |  |  | 9.079 | 1.0813 | 119.1 | 119.4308 | -0.85866 | -0.94465 | 0.78312 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85808
9.0885 | 29.1993 | 121.5 | 120.062 | 3.0594 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0593 |  |  |  |  | 9.089 | 1.0814 | 119.1 | 119.4292 | -0.85918 | -0.94465 | 0.78295 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85866
9.0985 | 29.1993 | 121.5 | 120.0619 | 3.0595 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0594 |  |  |  |  | 9.099 | 1.0814 | 119.1 | 119.4277 | -0.85963 | -0.94465 | 0.7828 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85918
9.1085 | 29.1993 | 121.5 | 120.0618 | 3.0595 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0595 |  |  |  |  | 9.11 | 1.0814 | 119.1 | 119.4263 | -0.86002 | -0.94465 | 0.78268 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85963
9.1185 | 29.1993 | 121.5 | 120.0617 | 3.0595 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0595 |  |  |  |  | 9.119 | 1.0815 | 119.1 | 119.4251 | -0.86034 | -0.94465 | 0.78257 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86002
9.1285 | 29.1994 | 121.5 | 120.0616 | 3.0595 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0595 |  |  |  |  | 9.129 | 1.0815 | 119.1 | 119.424 | -0.8606 | -0.94465 | 0.78249 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86034
9.1385 | 29.1994 | 121.5 | 120.0614 | 3.0595 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0595 |  |  |  |  | 9.139 | 1.0815 | 119.1 | 119.4232 | -0.86081 | -0.94465 | 0.78242 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8606
9.1485 | 29.1995 | 121.5 | 120.0613 | 3.0595 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0595 |  |  |  |  | 9.149 | 1.0816 | 119.1 | 119.4225 | -0.86096 | -0.94465 | 0.78238 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86081
9.1585 | 29.1995 | 121.5 | 120.0611 | 3.0594 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0595 |  |  |  |  | 9.16 | 1.0816 | 119.1 | 119.4221 | -0.86106 | -0.94465 | 0.78235 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86096
9.1685 | 29.1995 | 121.5 | 120.061 | 3.0594 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0594 |  |  |  |  | 9.169 | 1.0816 | 119.1 | 119.422 | -0.86112 | -0.94465 | 0.78234 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86106
9.1785 | 29.1996 | 121.5 | 120.0608 | 3.0593 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0594 |  |  |  |  | 9.179 | 1.0816 | 119.1 | 119.4221 | -0.86114 | -0.94465 | 0.78234 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86112
9.1885 | 29.1996 | 121.5 | 120.0605 | 3.0593 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0593 |  |  |  |  | 9.189 | 1.0817 | 119.1 | 119.4224 | -0.86113 | -0.94465 | 0.78235 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86114
9.1985 | 29.1996 | 121.5 | 120.0603 | 3.0593 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0593 |  |  |  |  | 9.199 | 1.0817 | 119.1 | 119.423 | -0.8611 | -0.94465 | 0.78237 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86113
9.2085 | 29.1997 | 121.5 | 120.0599 | 3.0594 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0593 |  |  |  |  | 9.21 | 1.0817 | 119.1 | 119.4239 | -0.86106 | -0.94465 | 0.78239 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8611
9.2185 | 29.1997 | 121.5 | 120.0595 | 3.0595 | 3.15 | 0.99456 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0594 |  |  |  |  | 9.219 | 1.0818 | 119.1 | 119.425 | -0.86101 | -0.94465 | 0.78242 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86106
9.2285 | 29.1997 | 121.5 | 120.059 | 3.0596 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0595 |  |  |  |  | 9.229 | 1.0818 | 119.1 | 119.4263 | -0.86097 | -0.94465 | 0.78244 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86101
9.2385 | 29.1998 | 121.5 | 120.0583 | 3.0598 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0596 |  |  |  |  | 9.239 | 1.0818 | 119.1 | 119.4279 | -0.86095 | -0.94465 | 0.78245 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86097
9.2485 | 29.1998 | 121.5 | 120.0576 | 3.0601 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0598 |  |  |  |  | 9.249 | 1.0818 | 119.1 | 119.4296 | -0.86097 | -0.94465 | 0.78246 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86095
9.2585 | 29.1998 | 121.5 | 120.0567 | 3.0604 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0601 |  |  |  |  | 9.26 | 1.0819 | 119.1 | 119.4315 | -0.86103 | -0.94465 | 0.78244 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86097
9.2685 | 29.1999 | 121.5 | 120.0557 | 3.0608 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0604 |  |  |  |  | 9.269 | 1.0819 | 119.1 | 119.4335 | -0.86115 | -0.94465 | 0.78241 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86103
9.2785 | 29.1999 | 121.5 | 120.0546 | 3.0613 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0608 |  |  |  |  | 9.279 | 1.0819 | 119.1 | 119.4355 | -0.86135 | -0.94465 | 0.78235 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86115
9.2885 | 29.1999 | 121.5 | 120.0533 | 3.0619 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0613 |  |  |  |  | 9.289 | 1.082 | 119.1 | 119.4376 | -0.86163 | -0.94465 | 0.78226 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86135
9.2985 | 29.2 | 121.5 | 120.0519 | 3.0625 | 3.15 | 0.99455 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0619 |  |  |  |  | 9.2995 | 1.082 | 119.1 | 119.4397 | -0.86199 | -0.94465 | 0.78214 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86163
9.3085 | 29.2 | 121.5 | 120.0504 | 3.0631 | 3.15 | 0.99454 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0625 |  |  |  |  | 9.3105 | 1.082 | 119.1 | 119.4417 | -0.86244 | -0.94465 | 0.78199 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86199
9.3185 | 29.2 | 121.5 | 120.0487 | 3.0638 | 3.15 | 0.99454 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0631 |  |  |  |  | 9.319 | 1.082 | 119.1 | 119.4436 | -0.86297 | -0.94465 | 0.78181 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86244
9.3285 | 29.2 | 121.5 | 120.0471 | 3.0646 | 3.15 | 0.99454 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0638 |  |  |  |  | 9.329 | 1.0821 | 119.1 | 119.4454 | -0.86355 | -0.94465 | 0.78161 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86297
9.3385 | 29.2 | 121.5 | 120.0453 | 3.0654 | 3.15 | 0.99453 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0646 |  |  |  |  | 9.339 | 1.0821 | 119.1 | 119.447 | -0.86418 | -0.94465 | 0.78139 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86355
9.3485 | 29.2 | 121.5 | 120.0435 | 3.0662 | 3.15 | 0.99453 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0654 |  |  |  |  | 9.349 | 1.0821 | 119.1 | 119.4483 | -0.86482 | -0.94465 | 0.78117 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86418
9.3585 | 29.2001 | 121.5 | 120.0418 | 3.067 | 3.15 | 0.99453 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0662 |  |  |  |  | 9.36 | 1.0821 | 119.1 | 119.4495 | -0.86546 | -0.94465 | 0.78095 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86482
9.3685 | 29.2001 | 121.5 | 120.04 | 3.0678 | 3.15 | 0.99453 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.067 |  |  |  |  | 9.369 | 1.0821 | 119.1 | 119.4503 | -0.86607 | -0.94465 | 0.78074 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86546
9.3785 | 29.2001 | 121.5 | 120.0383 | 3.0687 | 3.15 | 0.99452 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0678 |  |  |  |  | 9.379 | 1.0821 | 119.1 | 119.4508 | -0.86663 | -0.94465 | 0.78055 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86607
9.3885 | 29.2 | 121.5 | 120.0366 | 3.0695 | 3.15 | 0.99452 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0687 |  |  |  |  | 9.389 | 1.0822 | 119.1 | 119.4511 | -0.86712 | -0.94465 | 0.78038 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86663
9.3985 | 29.2 | 121.5 | 120.035 | 3.0703 | 3.15 | 0.99452 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0695 |  |  |  |  | 9.399 | 1.0822 | 119.1 | 119.451 | -0.86754 | -0.94465 | 0.78023 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86712
9.4085 | 29.2 | 121.5 | 120.0334 | 3.0711 | 3.15 | 0.99451 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0703 |  |  |  |  | 9.4105 | 1.0822 | 119.1 | 119.4506 | -0.86786 | -0.94465 | 0.78012 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86754
9.4185 | 29.2 | 121.5 | 120.032 | 3.0719 | 3.15 | 0.99451 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0711 |  |  |  |  | 9.419 | 1.0822 | 119.1 | 119.45 | -0.86809 | -0.94465 | 0.78004 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86786
9.4285 | 29.2 | 121.5 | 120.0307 | 3.0727 | 3.15 | 0.99451 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0719 |  |  |  |  | 9.429 | 1.0822 | 119.1 | 119.4491 | -0.86823 | -0.94465 | 0.77999 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86809
9.4385 | 29.1999 | 121.5 | 120.0295 | 3.0734 | 3.15 | 0.99451 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0727 |  |  |  |  | 9.439 | 1.0822 | 119.1 | 119.4481 | -0.86829 | -0.94465 | 0.77998 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86823
9.4485 | 29.1999 | 121.5 | 120.0285 | 3.0742 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0734 |  |  |  |  | 9.449 | 1.0822 | 119.1 | 119.4469 | -0.86827 | -0.94465 | 0.77998 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86829
9.4585 | 29.1999 | 121.5 | 120.0276 | 3.0749 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0742 |  |  |  |  | 9.46 | 1.0822 | 119.1 | 119.4457 | -0.86818 | -0.94465 | 0.78002 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86827
9.4685 | 29.1998 | 121.5 | 120.0268 | 3.0755 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0749 |  |  |  |  | 9.469 | 1.0822 | 119.1 | 119.4444 | -0.86805 | -0.94465 | 0.78007 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86818
9.4785 | 29.1998 | 121.5 | 120.0262 | 3.0762 | 3.15 | 0.9945 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0755 |  |  |  |  | 9.479 | 1.0822 | 119.1 | 119.4432 | -0.86788 | -0.94465 | 0.78013 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86805
9.4885 | 29.1997 | 121.5 | 120.0257 | 3.0768 | 3.15 | 0.99449 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0762 |  |  |  |  | 9.489 | 1.0822 | 119.1 | 119.4422 | -0.86769 | -0.94465 | 0.7802 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86788
9.4985 | 29.1997 | 121.5 | 120.0253 | 3.0774 | 3.15 | 0.99449 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0768 |  |  |  |  | 9.499 | 1.0823 | 119.1 | 119.4414 | -0.86751 | -0.94465 | 0.78027 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86769
9.5085 | 29.1997 | 121.5 | 120.0251 | 3.0779 | 3.15 | 0.99449 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0774 |  |  |  |  | 9.51 | 1.0823 | 119.1 | 119.4408 | -0.86734 | -0.94465 | 0.78034 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86751
9.5185 | 29.1996 | 121.5 | 120.0249 | 3.0784 | 3.15 | 0.99449 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0779 |  |  |  |  | 9.519 | 1.0823 | 119.1 | 119.4405 | -0.8672 | -0.94465 | 0.7804 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86734
9.5285 | 29.1996 | 121.5 | 120.0248 | 3.079 | 3.15 | 0.99449 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0784 |  |  |  |  | 9.529 | 1.0823 | 119.1 | 119.4407 | -0.86709 | -0.94465 | 0.78044 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8672
9.5385 | 29.1995 | 121.5 | 120.0247 | 3.0795 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.079 |  |  |  |  | 9.539 | 1.0824 | 119.1 | 119.4412 | -0.86703 | -0.94465 | 0.78047 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86709
9.5485 | 29.1995 | 121.5 | 120.0247 | 3.0799 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0795 |  |  |  |  | 9.549 | 1.0824 | 119.1 | 119.4421 | -0.86702 | -0.94465 | 0.78048 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86703
9.5585 | 29.1995 | 121.5 | 120.0248 | 3.0804 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0799 |  |  |  |  | 9.56 | 1.0824 | 119.1 | 119.4435 | -0.86706 | -0.94465 | 0.78048 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86702
9.5685 | 29.1994 | 121.5 | 120.0248 | 3.0808 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0804 |  |  |  |  | 9.569 | 1.0825 | 119.1 | 119.4453 | -0.86714 | -0.94465 | 0.78046 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86706
9.5785 | 29.1994 | 121.5 | 120.0249 | 3.0812 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0808 |  |  |  |  | 9.579 | 1.0825 | 119.1 | 119.4475 | -0.86726 | -0.94465 | 0.78043 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86714
9.5885 | 29.1994 | 121.5 | 120.025 | 3.0816 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0812 |  |  |  |  | 9.589 | 1.0825 | 119.1 | 119.4501 | -0.8674 | -0.94465 | 0.78039 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86726
9.5985 | 29.1993 | 121.5 | 120.0251 | 3.0819 | 3.15 | 0.99448 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0816 |  |  |  |  | 9.599 | 1.0826 | 119.1 | 119.4531 | -0.86757 | -0.94465 | 0.78034 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8674
9.6085 | 29.1993 | 121.5 | 120.0251 | 3.0822 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0819 |  |  |  |  | 9.61 | 1.0826 | 119.1 | 119.4564 | -0.86774 | -0.94465 | 0.78029 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86757
9.6185 | 29.1993 | 121.5 | 120.0252 | 3.0825 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0822 |  |  |  |  | 9.619 | 1.0826 | 119.1 | 119.4599 | -0.8679 | -0.94465 | 0.78024 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86774
9.6285 | 29.1993 | 121.5 | 120.0252 | 3.0827 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0825 |  |  |  |  | 9.629 | 1.0827 | 119.1 | 119.4637 | -0.86805 | -0.94465 | 0.7802 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8679
9.6385 | 29.1992 | 121.5 | 120.0253 | 3.0829 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0827 |  |  |  |  | 9.639 | 1.0827 | 119.1 | 119.4677 | -0.86816 | -0.94465 | 0.78017 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86805
9.6485 | 29.1992 | 121.5 | 120.0253 | 3.083 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0829 |  |  |  |  | 9.649 | 1.0827 | 119.1 | 119.4718 | -0.86824 | -0.94465 | 0.78015 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86816
9.6585 | 29.1992 | 121.5 | 120.0254 | 3.0831 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.083 |  |  |  |  | 9.66 | 1.0828 | 119.1 | 119.476 | -0.86828 | -0.94465 | 0.78014 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86824
9.6685 | 29.1992 | 121.5 | 120.0255 | 3.0832 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0831 |  |  |  |  | 9.669 | 1.0828 | 119.1 | 119.4802 | -0.86826 | -0.94465 | 0.78015 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86828
9.6785 | 29.1991 | 121.5 | 120.0256 | 3.0833 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0832 |  |  |  |  | 9.679 | 1.0828 | 119.1 | 119.4843 | -0.8682 | -0.94465 | 0.78017 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86826
9.6885 | 29.1991 | 121.5 | 120.0257 | 3.0834 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0833 |  |  |  |  | 9.689 | 1.0828 | 119.1 | 119.4884 | -0.8681 | -0.94465 | 0.78021 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8682
9.6985 | 29.1991 | 121.5 | 120.0259 | 3.0835 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0834 |  |  |  |  | 9.699 | 1.0828 | 119.1 | 119.4923 | -0.86796 | -0.94465 | 0.78027 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8681
9.7085 | 29.1991 | 121.5 | 120.0261 | 3.0836 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0835 |  |  |  |  | 9.71 | 1.0828 | 119.1 | 119.496 | -0.86778 | -0.94465 | 0.78033 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86796
9.7185 | 29.199 | 121.5 | 120.0264 | 3.0837 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0836 |  |  |  |  | 9.719 | 1.0828 | 119.1 | 119.4994 | -0.86759 | -0.94465 | 0.7804 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86778
9.7285 | 29.199 | 121.5 | 120.0267 | 3.0838 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0837 |  |  |  |  | 9.729 | 1.0828 | 119.1 | 119.5026 | -0.86738 | -0.94465 | 0.78047 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86759
9.7385 | 29.199 | 121.5 | 120.027 | 3.084 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0838 |  |  |  |  | 9.739 | 1.0828 | 119.1 | 119.5055 | -0.86716 | -0.94465 | 0.78055 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86738
9.7485 | 29.199 | 121.5 | 120.0275 | 3.0843 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.084 |  |  |  |  | 9.749 | 1.0828 | 119.1 | 119.508 | -0.86696 | -0.94465 | 0.78062 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86716
9.7585 | 29.1989 | 121.5 | 120.0279 | 3.0845 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0843 |  |  |  |  | 9.76 | 1.0828 | 119.1 | 119.5102 | -0.86677 | -0.94465 | 0.78068 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86696
9.7685 | 29.1989 | 121.5 | 120.0284 | 3.0848 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0845 |  |  |  |  | 9.769 | 1.0828 | 119.1 | 119.512 | -0.86661 | -0.94465 | 0.78074 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86677
9.7785 | 29.1989 | 121.5 | 120.0288 | 3.0851 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0848 |  |  |  |  | 9.779 | 1.0828 | 119.1 | 119.5134 | -0.86648 | -0.94465 | 0.78078 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86661
9.7885 | 29.1989 | 121.5 | 120.0292 | 3.0854 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0851 |  |  |  |  | 9.789 | 1.0828 | 119.1 | 119.5144 | -0.86639 | -0.94465 | 0.78081 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86648
9.7985 | 29.1989 | 121.5 | 120.0296 | 3.0857 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0854 |  |  |  |  | 9.799 | 1.0828 | 119.1 | 119.5149 | -0.86634 | -0.94465 | 0.78082 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86639
9.8085 | 29.1989 | 121.5 | 120.03 | 3.086 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0857 |  |  |  |  | 9.81 | 1.0827 | 119.1 | 119.5151 | -0.86633 | -0.94465 | 0.78082 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86634
9.8185 | 29.1989 | 121.5 | 120.0302 | 3.0862 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.086 |  |  |  |  | 9.819 | 1.0827 | 119.1 | 119.5148 | -0.86636 | -0.94465 | 0.7808 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86633
9.8285 | 29.1989 | 121.5 | 120.0303 | 3.0864 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0862 |  |  |  |  | 9.829 | 1.0827 | 119.1 | 119.5141 | -0.86643 | -0.94465 | 0.78078 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86636
9.8385 | 29.1988 | 121.5 | 120.0303 | 3.0866 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0864 |  |  |  |  | 9.839 | 1.0827 | 119.1 | 119.513 | -0.86651 | -0.94465 | 0.78074 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86643
9.8485 | 29.1988 | 121.5 | 120.0301 | 3.0867 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0866 |  |  |  |  | 9.849 | 1.0827 | 119.1 | 119.5115 | -0.86662 | -0.94465 | 0.78069 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86651
9.8585 | 29.1988 | 121.5 | 120.0297 | 3.0868 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0867 |  |  |  |  | 9.86 | 1.0826 | 119.1 | 119.5097 | -0.86674 | -0.94465 | 0.78065 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86662
9.8685 | 29.1988 | 121.5 | 120.0292 | 3.0868 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0868 |  |  |  |  | 9.869 | 1.0826 | 119.1 | 119.5076 | -0.86687 | -0.94465 | 0.78059 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86674
9.8785 | 29.1988 | 121.5 | 120.0284 | 3.0867 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0868 |  |  |  |  | 9.879 | 1.0826 | 119.1 | 119.5052 | -0.86699 | -0.94465 | 0.78054 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86687
9.8885 | 29.1988 | 121.5 | 120.0275 | 3.0866 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0867 |  |  |  |  | 9.889 | 1.0825 | 119.1 | 119.5025 | -0.86711 | -0.94465 | 0.78049 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86699
9.8985 | 29.1988 | 121.5 | 120.0264 | 3.0865 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0866 |  |  |  |  | 9.899 | 1.0825 | 119.1 | 119.4996 | -0.86722 | -0.94465 | 0.78044 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86711
9.9085 | 29.1988 | 121.5 | 120.0251 | 3.0864 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0865 |  |  |  |  | 9.91 | 1.0824 | 119.1 | 119.4965 | -0.86732 | -0.94465 | 0.78039 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86722
9.9185 | 29.1988 | 121.5 | 120.0237 | 3.0862 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0864 |  |  |  |  | 9.919 | 1.0824 | 119.1 | 119.4933 | -0.86741 | -0.94465 | 0.78034 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86732
9.9285 | 29.1988 | 121.5 | 120.0222 | 3.086 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0862 |  |  |  |  | 9.929 | 1.0823 | 119.1 | 119.49 | -0.86748 | -0.94465 | 0.7803 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86741
9.9385 | 29.1988 | 121.5 | 120.0206 | 3.0858 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.086 |  |  |  |  | 9.939 | 1.0823 | 119.1 | 119.4867 | -0.86754 | -0.94465 | 0.78027 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86748
9.9485 | 29.1988 | 121.5 | 120.019 | 3.0856 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0858 |  |  |  |  | 9.949 | 1.0822 | 119.1 | 119.4834 | -0.86757 | -0.94465 | 0.78024 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86754
9.9585 | 29.1988 | 121.5 | 120.0173 | 3.0854 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0856 |  |  |  |  | 9.96 | 1.0822 | 119.1 | 119.48 | -0.86759 | -0.94465 | 0.78021 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86757
9.9685 | 29.1988 | 121.5 | 120.0158 | 3.0853 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0854 |  |  |  |  | 9.969 | 1.0821 | 119.1 | 119.4768 | -0.86761 | -0.94465 | 0.78019 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86759
9.9785 | 29.1988 | 121.5 | 120.0143 | 3.0851 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0853 |  |  |  |  | 9.979 | 1.082 | 119.1 | 119.4736 | -0.86761 | -0.94465 | 0.78017 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86761
9.9885 | 29.1988 | 121.5 | 120.0129 | 3.085 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0851 |  |  |  |  | 9.989 | 1.0819 | 119.1 | 119.4706 | -0.86761 | -0.94465 | 0.78014 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86761
9.9985 | 29.1989 | 121.5 | 120.0116 | 3.0849 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.085 |  |  |  |  | 9.999 | 1.0819 | 119.1 | 119.4677 | -0.86761 | -0.94465 | 0.78012 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86761
10.0085 | 29.1989 | 121.5 | 120.0105 | 3.0848 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0849 |  |  |  |  | 10.01 | 1.0818 | 119.1 | 119.465 | -0.86762 | -0.94465 | 0.78009 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86761
10.0185 | 29.1989 | 121.5 | 120.0095 | 3.0848 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0848 |  |  |  |  | 10.019 | 1.0817 | 119.1 | 119.4625 | -0.86764 | -0.94465 | 0.78006 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86762
10.0285 | 29.199 | 121.5 | 120.0087 | 3.0849 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0848 |  |  |  |  | 10.029 | 1.0816 | 119.1 | 119.4602 | -0.86767 | -0.94465 | 0.78002 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86764
10.0385 | 29.1991 | 121.5 | 120.008 | 3.0851 | 3.15 | 0.99447 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0849 |  |  |  |  | 10.039 | 1.0815 | 119.1 | 119.4581 | -0.86772 | -0.94465 | 0.77998 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86767
10.0485 | 29.1991 | 121.5 | 120.0076 | 3.0854 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0851 |  |  |  |  | 10.049 | 1.0814 | 119.1 | 119.4563 | -0.86779 | -0.94465 | 0.77992 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86772
10.0585 | 29.1992 | 121.5 | 120.0073 | 3.0857 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0854 |  |  |  |  | 10.06 | 1.0813 | 119.1 | 119.4547 | -0.86786 | -0.94465 | 0.77987 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86779
10.0685 | 29.1993 | 121.5 | 120.0072 | 3.0862 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0857 |  |  |  |  | 10.069 | 1.0812 | 119.1 | 119.4533 | -0.86795 | -0.94465 | 0.77981 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86786
10.0785 | 29.1994 | 121.5 | 120.0073 | 3.0868 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0862 |  |  |  |  | 10.079 | 1.0811 | 119.1 | 119.4521 | -0.86805 | -0.94465 | 0.77974 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86795
10.0885 | 29.1996 | 121.5 | 120.0075 | 3.0875 | 3.15 | 0.99446 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0868 |  |  |  |  | 10.089 | 1.081 | 119.1 | 119.4511 | -0.86815 | -0.94465 | 0.77968 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86805
10.0985 | 29.1997 | 121.5 | 120.008 | 3.0883 | 3.15 | 0.99445 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0875 |  |  |  |  | 10.099 | 1.0808 | 119.1 | 119.4504 | -0.86826 | -0.94465 | 0.77961 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86815
10.1085 | 29.1998 | 121.5 | 120.0086 | 3.0893 | 3.15 | 0.99445 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0883 |  |  |  |  | 10.11 | 1.0807 | 119.1 | 119.4498 | -0.86836 | -0.94465 | 0.77954 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86826
10.1185 | 29.2 | 121.5 | 120.0093 | 3.0904 | 3.15 | 0.99445 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0893 |  |  |  |  | 10.119 | 1.0806 | 119.1 | 119.4494 | -0.86846 | -0.94465 | 0.77947 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86836
10.1285 | 29.2002 | 121.5 | 120.0102 | 3.0916 | 3.15 | 0.99444 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0904 |  |  |  |  | 10.129 | 1.0805 | 119.1 | 119.4492 | -0.86854 | -0.94465 | 0.77941 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86846
10.1385 | 29.2003 | 121.5 | 120.0113 | 3.0929 | 3.15 | 0.99444 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0916 |  |  |  |  | 10.139 | 1.0804 | 119.1 | 119.4491 | -0.86862 | -0.94465 | 0.77935 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86854
10.1485 | 29.2005 | 121.5 | 120.0125 | 3.0943 | 3.15 | 0.99443 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0929 |  |  |  |  | 10.149 | 1.0803 | 119.1 | 119.4492 | -0.86869 | -0.94465 | 0.7793 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86862
10.1585 | 29.2007 | 121.5 | 120.0138 | 3.0958 | 3.15 | 0.99443 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0943 |  |  |  |  | 10.16 | 1.0802 | 119.1 | 119.4494 | -0.86875 | -0.94465 | 0.77925 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86869
10.1685 | 29.2009 | 121.5 | 120.0153 | 3.0974 | 3.15 | 0.99442 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0958 |  |  |  |  | 10.169 | 1.0801 | 119.1 | 119.4497 | -0.8688 | -0.94465 | 0.7792 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86875
10.1785 | 29.2011 | 121.5 | 120.0168 | 3.0991 | 3.15 | 0.99442 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0974 |  |  |  |  | 10.179 | 1.08 | 119.1 | 119.4501 | -0.86884 | -0.94465 | 0.77915 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8688
10.1885 | 29.2013 | 121.5 | 120.0184 | 3.1007 | 3.15 | 0.99441 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.0991 |  |  |  |  | 10.189 | 1.0799 | 119.1 | 119.4506 | -0.86888 | -0.94465 | 0.77911 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86884
10.1985 | 29.2016 | 121.5 | 120.02 | 3.1024 | 3.15 | 0.9944 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1007 |  |  |  |  | 10.199 | 1.0798 | 119.1 | 119.4511 | -0.8689 | -0.94465 | 0.77907 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86888
10.2085 | 29.2018 | 121.5 | 120.0216 | 3.1041 | 3.15 | 0.9944 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1024 |  |  |  |  | 10.21 | 1.0797 | 119.1 | 119.4517 | -0.86892 | -0.94465 | 0.77904 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8689
10.2185 | 29.202 | 121.5 | 120.0232 | 3.1057 | 3.15 | 0.99439 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1041 |  |  |  |  | 10.219 | 1.0796 | 119.1 | 119.4523 | -0.86894 | -0.94465 | 0.779 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86892
10.2285 | 29.2023 | 121.5 | 120.0248 | 3.1073 | 3.15 | 0.99439 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1057 |  |  |  |  | 10.229 | 1.0795 | 119.1 | 119.4529 | -0.86896 | -0.94465 | 0.77897 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86894
10.2385 | 29.2025 | 121.5 | 120.0263 | 3.1088 | 3.15 | 0.99438 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1073 |  |  |  |  | 10.239 | 1.0794 | 119.1 | 119.4535 | -0.86897 | -0.94465 | 0.77893 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86896
10.2485 | 29.2028 | 121.5 | 120.0278 | 3.1103 | 3.15 | 0.99438 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1088 |  |  |  |  | 10.249 | 1.0793 | 119.1 | 119.4541 | -0.86899 | -0.94465 | 0.7789 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86897
10.2585 | 29.203 | 121.5 | 120.0292 | 3.1117 | 3.15 | 0.99437 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1103 |  |  |  |  | 10.26 | 1.0792 | 119.1 | 119.4546 | -0.86901 | -0.94465 | 0.77887 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86899
10.2685 | 29.2033 | 121.5 | 120.0304 | 3.1129 | 3.15 | 0.99437 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1117 |  |  |  |  | 10.269 | 1.0791 | 119.1 | 119.455 | -0.86904 | -0.94465 | 0.77883 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86901
10.2785 | 29.2035 | 121.5 | 120.0316 | 3.1141 | 3.15 | 0.99436 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1129 |  |  |  |  | 10.279 | 1.079 | 119.1 | 119.4554 | -0.86908 | -0.94465 | 0.77879 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86904
10.2885 | 29.2038 | 121.5 | 120.0327 | 3.1152 | 3.15 | 0.99436 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1141 |  |  |  |  | 10.289 | 1.0789 | 119.1 | 119.4557 | -0.86914 | -0.94465 | 0.77874 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86908
10.2985 | 29.2041 | 121.5 | 120.0336 | 3.1162 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1152 |  |  |  |  | 10.299 | 1.0788 | 119.1 | 119.4558 | -0.86922 | -0.94465 | 0.77868 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86914
10.3085 | 29.2043 | 121.5 | 120.0344 | 3.1171 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1162 |  |  |  |  | 10.31 | 1.0787 | 119.1 | 119.4559 | -0.86933 | -0.94465 | 0.77862 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86922
10.3185 | 29.2046 | 121.5 | 120.0351 | 3.1179 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1171 |  |  |  |  | 10.319 | 1.0786 | 119.1 | 119.4558 | -0.86948 | -0.94465 | 0.77854 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86933
10.3285 | 29.2049 | 121.5 | 120.0358 | 3.1186 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1179 |  |  |  |  | 10.329 | 1.0785 | 119.1 | 119.4557 | -0.86965 | -0.94465 | 0.77845 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86948
10.3385 | 29.2051 | 121.5 | 120.0363 | 3.1192 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1186 |  |  |  |  | 10.339 | 1.0784 | 119.1 | 119.4553 | -0.86987 | -0.94465 | 0.77835 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86965
10.3485 | 29.2054 | 121.5 | 120.0368 | 3.1198 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1192 |  |  |  |  | 10.349 | 1.0783 | 119.1 | 119.4549 | -0.87012 | -0.94465 | 0.77823 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86987
10.3585 | 29.2057 | 121.5 | 120.0371 | 3.1204 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1198 |  |  |  |  | 10.36 | 1.0782 | 119.1 | 119.4543 | -0.87042 | -0.94465 | 0.77809 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87012
10.3685 | 29.2059 | 121.5 | 120.0375 | 3.1208 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1204 |  |  |  |  | 10.369 | 1.0781 | 119.1 | 119.4535 | -0.87075 | -0.94465 | 0.77795 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87042
10.3785 | 29.2062 | 121.5 | 120.0378 | 3.1213 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1208 |  |  |  |  | 10.379 | 1.078 | 119.1 | 119.4526 | -0.87111 | -0.94465 | 0.77779 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87075
10.3885 | 29.2064 | 121.5 | 120.038 | 3.1217 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1213 |  |  |  |  | 10.389 | 1.0779 | 119.1 | 119.4516 | -0.87152 | -0.94465 | 0.77761 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87111
10.3985 | 29.2067 | 121.5 | 120.0383 | 3.1221 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1217 |  |  |  |  | 10.399 | 1.0777 | 119.1 | 119.4505 | -0.87195 | -0.94465 | 0.77743 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87152
10.4085 | 29.207 | 121.5 | 120.0385 | 3.1225 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1221 |  |  |  |  | 10.41 | 1.0776 | 119.1 | 119.4493 | -0.87242 | -0.94465 | 0.77723 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87195
10.4185 | 29.2072 | 121.5 | 120.0388 | 3.1229 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1225 |  |  |  |  | 10.419 | 1.0775 | 119.1 | 119.448 | -0.87291 | -0.94465 | 0.77702 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87242
10.4285 | 29.2075 | 121.5 | 120.0392 | 3.1233 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1229 |  |  |  |  | 10.429 | 1.0774 | 119.1 | 119.4467 | -0.87343 | -0.94465 | 0.7768 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87291
10.4385 | 29.2077 | 121.5 | 120.0396 | 3.1237 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1233 |  |  |  |  | 10.439 | 1.0773 | 119.1 | 119.4454 | -0.87398 | -0.94465 | 0.77657 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87343
10.4485 | 29.208 | 121.5 | 120.0401 | 3.1241 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1237 |  |  |  |  | 10.449 | 1.0771 | 119.1 | 119.4442 | -0.87454 | -0.94465 | 0.77634 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87398
10.4585 | 29.2082 | 121.5 | 120.0406 | 3.1245 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1241 |  |  |  |  | 10.46 | 1.077 | 119.1 | 119.4431 | -0.87512 | -0.94465 | 0.7761 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87454
10.4685 | 29.2084 | 121.5 | 120.0413 | 3.1249 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1245 |  |  |  |  | 10.469 | 1.0769 | 119.1 | 119.442 | -0.87572 | -0.94465 | 0.77585 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87512
10.4785 | 29.2087 | 121.5 | 120.042 | 3.1253 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1249 |  |  |  |  | 10.479 | 1.0768 | 119.1 | 119.4412 | -0.87633 | -0.94465 | 0.7756 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87572
10.4885 | 29.2089 | 121.5 | 120.0429 | 3.1256 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1253 |  |  |  |  | 10.489 | 1.0766 | 119.1 | 119.4405 | -0.87695 | -0.94465 | 0.77534 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87633
10.4985 | 29.2092 | 121.5 | 120.0439 | 3.126 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1256 |  |  |  |  | 10.499 | 1.0765 | 119.1 | 119.44 | -0.87759 | -0.94465 | 0.77509 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87695
10.5085 | 29.2094 | 121.5 | 120.045 | 3.1264 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.126 |  |  |  |  | 10.51 | 1.0764 | 119.1 | 119.4398 | -0.87824 | -0.94465 | 0.77482 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87759
10.5185 | 29.2096 | 121.5 | 120.0461 | 3.1267 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1264 |  |  |  |  | 10.519 | 1.0763 | 119.1 | 119.4399 | -0.87889 | -0.94465 | 0.77456 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87824
10.5285 | 29.2099 | 121.5 | 120.0474 | 3.1271 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1267 |  |  |  |  | 10.529 | 1.0762 | 119.1 | 119.4402 | -0.87955 | -0.94465 | 0.7743 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87889
10.5385 | 29.2101 | 121.5 | 120.0488 | 3.1274 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1271 |  |  |  |  | 10.539 | 1.0761 | 119.1 | 119.4407 | -0.88021 | -0.94465 | 0.77403 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87955
10.5485 | 29.2103 | 121.5 | 120.0502 | 3.1276 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1274 |  |  |  |  | 10.549 | 1.076 | 119.1 | 119.4416 | -0.88087 | -0.94465 | 0.77377 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88021
10.5585 | 29.2106 | 121.5 | 120.0517 | 3.1279 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1276 |  |  |  |  | 10.5605 | 1.0759 | 119.1 | 119.4427 | -0.88153 | -0.94465 | 0.77352 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88087
10.5685 | 29.2108 | 121.5 | 120.0533 | 3.1281 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1279 |  |  |  |  | 10.569 | 1.0758 | 119.1 | 119.4441 | -0.88217 | -0.94465 | 0.77326 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88153
10.5785 | 29.2111 | 121.5 | 120.0549 | 3.1283 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1281 |  |  |  |  | 10.579 | 1.0757 | 119.1 | 119.4458 | -0.88281 | -0.94465 | 0.77302 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88217
10.5885 | 29.2113 | 121.5 | 120.0565 | 3.1285 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1283 |  |  |  |  | 10.589 | 1.0757 | 119.1 | 119.4478 | -0.88342 | -0.94465 | 0.77278 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88281
10.5985 | 29.2115 | 121.5 | 120.0582 | 3.1286 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1285 |  |  |  |  | 10.599 | 1.0756 | 119.1 | 119.45 | -0.88402 | -0.94465 | 0.77255 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88342
10.6085 | 29.2118 | 121.5 | 120.0598 | 3.1288 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1286 |  |  |  |  | 10.61 | 1.0755 | 119.1 | 119.4524 | -0.88461 | -0.94465 | 0.77233 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88402
10.6185 | 29.212 | 121.5 | 120.0614 | 3.1289 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1288 |  |  |  |  | 10.619 | 1.0755 | 119.1 | 119.455 | -0.88517 | -0.94465 | 0.77212 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88461
10.6285 | 29.2123 | 121.5 | 120.063 | 3.1291 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1289 |  |  |  |  | 10.629 | 1.0755 | 119.1 | 119.4578 | -0.88572 | -0.94465 | 0.77192 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88517
10.6385 | 29.2125 | 121.5 | 120.0646 | 3.1292 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1291 |  |  |  |  | 10.639 | 1.0754 | 119.1 | 119.4608 | -0.88625 | -0.94465 | 0.77172 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88572
10.6485 | 29.2128 | 121.5 | 120.066 | 3.1294 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1292 |  |  |  |  | 10.649 | 1.0754 | 119.1 | 119.4639 | -0.88675 | -0.94465 | 0.77154 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88625
10.6585 | 29.2131 | 121.5 | 120.0674 | 3.1296 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1294 |  |  |  |  | 10.66 | 1.0754 | 119.1 | 119.4671 | -0.88723 | -0.94465 | 0.77137 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88675
10.6685 | 29.2133 | 121.5 | 120.0687 | 3.1298 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1296 |  |  |  |  | 10.669 | 1.0754 | 119.1 | 119.4703 | -0.88768 | -0.94465 | 0.77121 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88723
10.6785 | 29.2136 | 121.5 | 120.0699 | 3.13 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1298 |  |  |  |  | 10.679 | 1.0754 | 119.1 | 119.4736 | -0.8881 | -0.94465 | 0.77106 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88768
10.6885 | 29.2138 | 121.5 | 120.071 | 3.1303 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.13 |  |  |  |  | 10.689 | 1.0754 | 119.1 | 119.4768 | -0.88848 | -0.94465 | 0.77093 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8881
10.6985 | 29.2141 | 121.5 | 120.072 | 3.1305 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1303 |  |  |  |  | 10.699 | 1.0754 | 119.1 | 119.48 | -0.88881 | -0.94465 | 0.77081 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88848
10.7085 | 29.2143 | 121.5 | 120.0728 | 3.1308 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1305 |  |  |  |  | 10.71 | 1.0754 | 119.1 | 119.483 | -0.8891 | -0.94465 | 0.77072 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88881
10.7185 | 29.2146 | 121.5 | 120.0735 | 3.1311 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1308 |  |  |  |  | 10.719 | 1.0754 | 119.1 | 119.4859 | -0.88933 | -0.94465 | 0.77064 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8891
10.7285 | 29.2148 | 121.5 | 120.074 | 3.1314 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1311 |  |  |  |  | 10.729 | 1.0755 | 119.1 | 119.4886 | -0.88951 | -0.94465 | 0.77058 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88933
10.7385 | 29.2151 | 121.5 | 120.0744 | 3.1317 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1314 |  |  |  |  | 10.739 | 1.0755 | 119.1 | 119.4911 | -0.88963 | -0.94465 | 0.77055 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88951
10.7485 | 29.2153 | 121.5 | 120.0746 | 3.1321 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1317 |  |  |  |  | 10.749 | 1.0755 | 119.1 | 119.4934 | -0.88969 | -0.94465 | 0.77053 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88963
10.7585 | 29.2156 | 121.5 | 120.0747 | 3.1324 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1321 |  |  |  |  | 10.7605 | 1.0755 | 119.1 | 119.4954 | -0.8897 | -0.94465 | 0.77054 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88969
10.7685 | 29.2158 | 121.5 | 120.0746 | 3.1327 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1324 |  |  |  |  | 10.769 | 1.0756 | 119.1 | 119.4971 | -0.88966 | -0.94465 | 0.77056 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8897
10.7785 | 29.216 | 121.5 | 120.0744 | 3.133 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1327 |  |  |  |  | 10.779 | 1.0756 | 119.1 | 119.4985 | -0.88958 | -0.94465 | 0.7706 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88966
10.7885 | 29.2162 | 121.5 | 120.0741 | 3.1334 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.133 |  |  |  |  | 10.789 | 1.0756 | 119.1 | 119.4997 | -0.88947 | -0.94465 | 0.77064 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88958
10.7985 | 29.2164 | 121.5 | 120.0737 | 3.1337 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1334 |  |  |  |  | 10.799 | 1.0757 | 119.1 | 119.5007 | -0.88935 | -0.94465 | 0.77069 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88947
10.8085 | 29.2165 | 121.5 | 120.0731 | 3.134 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1337 |  |  |  |  | 10.81 | 1.0757 | 119.1 | 119.5013 | -0.88924 | -0.94465 | 0.77074 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88935
10.8185 | 29.2167 | 121.5 | 120.0725 | 3.1343 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.134 |  |  |  |  | 10.819 | 1.0757 | 119.1 | 119.5018 | -0.88913 | -0.94465 | 0.77079 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88924
10.8285 | 29.2168 | 121.5 | 120.0719 | 3.1346 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1343 |  |  |  |  | 10.829 | 1.0758 | 119.1 | 119.502 | -0.88906 | -0.94465 | 0.77082 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88913
10.8385 | 29.217 | 121.5 | 120.0712 | 3.1349 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1346 |  |  |  |  | 10.839 | 1.0758 | 119.1 | 119.502 | -0.88904 | -0.94465 | 0.77084 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88906
10.8485 | 29.2171 | 121.5 | 120.0704 | 3.1352 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1349 |  |  |  |  | 10.849 | 1.0758 | 119.1 | 119.5018 | -0.88907 | -0.94465 | 0.77084 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88904
10.8585 | 29.2172 | 121.5 | 120.0697 | 3.1354 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1352 |  |  |  |  | 10.86 | 1.0759 | 119.1 | 119.5015 | -0.88918 | -0.94465 | 0.77082 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88907
10.8685 | 29.2172 | 121.5 | 120.0689 | 3.1357 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1354 |  |  |  |  | 10.869 | 1.0759 | 119.1 | 119.501 | -0.88936 | -0.94465 | 0.77076 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88918
10.8785 | 29.2173 | 121.5 | 120.0682 | 3.136 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1357 |  |  |  |  | 10.8785 | 1.0759 | 119.1 | 119.5005 | -0.88963 | -0.94465 | 0.77068 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88936
10.8885 | 29.2174 | 121.5 | 120.0674 | 3.1363 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.136 |  |  |  |  | 10.8885 | 1.076 | 119.1 | 119.4999 | -0.88999 | -0.94465 | 0.77056 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88963
10.8985 | 29.2174 | 121.5 | 120.0667 | 3.1365 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1363 |  |  |  |  | 10.899 | 1.076 | 119.1 | 119.4993 | -0.89044 | -0.94465 | 0.77041 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88999
10.9085 | 29.2174 | 121.5 | 120.0659 | 3.1368 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1365 |  |  |  |  | 10.91 | 1.076 | 119.1 | 119.4987 | -0.89098 | -0.94465 | 0.77023 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89044
10.9185 | 29.2174 | 121.5 | 120.0652 | 3.137 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1368 |  |  |  |  | 10.9185 | 1.0761 | 119.1 | 119.4981 | -0.8916 | -0.94465 | 0.77002 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89098
10.9285 | 29.2174 | 121.5 | 120.0645 | 3.1373 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.137 |  |  |  |  | 10.9285 | 1.0761 | 119.1 | 119.4976 | -0.89229 | -0.94465 | 0.76978 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8916
10.9385 | 29.2174 | 121.5 | 120.0638 | 3.1375 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1373 |  |  |  |  | 10.9385 | 1.0761 | 119.1 | 119.4972 | -0.89303 | -0.94465 | 0.76953 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89229
10.9485 | 29.2174 | 121.5 | 120.0631 | 3.1378 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1375 |  |  |  |  | 10.9485 | 1.0761 | 119.1 | 119.4969 | -0.89379 | -0.94465 | 0.76926 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89303
10.9585 | 29.2174 | 121.5 | 120.0624 | 3.1381 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1378 |  |  |  |  | 10.96 | 1.0761 | 119.1 | 119.4967 | -0.89457 | -0.94465 | 0.76899 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89379
10.9685 | 29.2174 | 121.5 | 120.0618 | 3.1383 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1381 |  |  |  |  | 10.9685 | 1.0761 | 119.1 | 119.4966 | -0.89535 | -0.94465 | 0.76871 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89457
10.9785 | 29.2173 | 121.5 | 120.0611 | 3.1386 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1383 |  |  |  |  | 10.9785 | 1.0761 | 119.1 | 119.4966 | -0.8961 | -0.94465 | 0.76845 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89535
10.9885 | 29.2173 | 121.5 | 120.0605 | 3.1389 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1386 |  |  |  |  | 10.9885 | 1.0761 | 119.1 | 119.4967 | -0.89682 | -0.94465 | 0.76819 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8961
10.9985 | 29.2172 | 121.5 | 120.0599 | 3.1392 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1389 |  |  |  |  | 10.9985 | 1.076 | 119.1 | 119.4968 | -0.89749 | -0.94465 | 0.76795 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89682
11.0085 | 29.2171 | 121.5 | 120.0593 | 3.1395 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1392 |  |  |  |  | 11.01 | 1.076 | 119.1 | 119.497 | -0.89811 | -0.94465 | 0.76772 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89749
11.0185 | 29.2171 | 121.5 | 120.0587 | 3.1398 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1395 |  |  |  |  | 11.0185 | 1.076 | 119.1 | 119.4973 | -0.89866 | -0.94465 | 0.76751 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89811
11.0285 | 29.217 | 121.5 | 120.0582 | 3.1402 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1398 |  |  |  |  | 11.0285 | 1.0759 | 119.1 | 119.4975 | -0.89915 | -0.94465 | 0.76732 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89866
11.0385 | 29.2169 | 121.5 | 120.0577 | 3.1405 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1402 |  |  |  |  | 11.0385 | 1.0759 | 119.1 | 119.4978 | -0.89958 | -0.94465 | 0.76716 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89915
11.0485 | 29.2169 | 121.5 | 120.0572 | 3.1408 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1405 |  |  |  |  | 11.0485 | 1.0758 | 119.1 | 119.498 | -0.89995 | -0.94465 | 0.76701 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89958
11.0585 | 29.2168 | 121.5 | 120.0568 | 3.1411 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1408 |  |  |  |  | 11.06 | 1.0757 | 119.1 | 119.4982 | -0.90026 | -0.94465 | 0.76688 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89995
11.0685 | 29.2167 | 121.5 | 120.0564 | 3.1415 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1411 |  |  |  |  | 11.069 | 1.0756 | 119.1 | 119.4983 | -0.90052 | -0.94465 | 0.76677 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90026
11.0785 | 29.2166 | 121.5 | 120.0561 | 3.1418 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1415 |  |  |  |  | 11.0785 | 1.0756 | 119.1 | 119.4983 | -0.90073 | -0.94465 | 0.76667 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90052
11.0885 | 29.2165 | 121.5 | 120.0558 | 3.142 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1418 |  |  |  |  | 11.0885 | 1.0755 | 119.1 | 119.4982 | -0.90092 | -0.94465 | 0.76657 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90073
11.0985 | 29.2164 | 121.5 | 120.0556 | 3.1423 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.142 |  |  |  |  | 11.0985 | 1.0754 | 119.1 | 119.498 | -0.9011 | -0.94465 | 0.76649 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90092
11.1085 | 29.2163 | 121.5 | 120.0555 | 3.1425 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1423 |  |  |  |  | 11.11 | 1.0753 | 119.1 | 119.4976 | -0.90126 | -0.94465 | 0.7664 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9011
11.1185 | 29.2162 | 121.5 | 120.0554 | 3.1426 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1425 |  |  |  |  | 11.1185 | 1.0752 | 119.1 | 119.4971 | -0.90144 | -0.94465 | 0.76631 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90126
11.1285 | 29.2161 | 121.5 | 120.0553 | 3.1428 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1426 |  |  |  |  | 11.1285 | 1.0751 | 119.1 | 119.4964 | -0.90163 | -0.94465 | 0.76622 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90144
11.1385 | 29.2161 | 121.5 | 120.0553 | 3.1428 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1428 |  |  |  |  | 11.1385 | 1.075 | 119.1 | 119.4955 | -0.90184 | -0.94465 | 0.76611 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90163
11.149 | 29.216 | 121.5 | 120.0553 | 3.1429 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1428 |  |  |  |  | 11.1485 | 1.0749 | 119.1 | 119.4944 | -0.9021 | -0.94465 | 0.76599 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90184
11.1585 | 29.2159 | 121.5 | 120.0554 | 3.1429 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1429 |  |  |  |  | 11.16 | 1.0748 | 119.1 | 119.4931 | -0.90239 | -0.94465 | 0.76586 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9021
11.1685 | 29.2158 | 121.5 | 120.0555 | 3.1428 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1429 |  |  |  |  | 11.1685 | 1.0747 | 119.1 | 119.4916 | -0.90274 | -0.94465 | 0.76571 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90239
11.1785 | 29.2158 | 121.5 | 120.0556 | 3.1428 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1428 |  |  |  |  | 11.1785 | 1.0746 | 119.1 | 119.49 | -0.90315 | -0.94465 | 0.76553 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90274
11.1885 | 29.2157 | 121.5 | 120.0557 | 3.1427 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1428 |  |  |  |  | 11.1885 | 1.0745 | 119.1 | 119.4881 | -0.90363 | -0.94465 | 0.76533 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90315
11.1985 | 29.2156 | 121.5 | 120.0557 | 3.1425 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1427 |  |  |  |  | 11.1985 | 1.0744 | 119.1 | 119.4861 | -0.90418 | -0.94465 | 0.76511 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90363
11.2085 | 29.2156 | 121.5 | 120.0558 | 3.1424 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1425 |  |  |  |  | 11.21 | 1.0743 | 119.1 | 119.484 | -0.90481 | -0.94465 | 0.76485 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90418
11.2185 | 29.2155 | 121.5 | 120.0558 | 3.1423 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1424 |  |  |  |  | 11.2185 | 1.0741 | 119.1 | 119.4817 | -0.90553 | -0.94465 | 0.76457 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90481
11.2285 | 29.2155 | 121.5 | 120.0558 | 3.1421 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1423 |  |  |  |  | 11.2285 | 1.074 | 119.1 | 119.4793 | -0.90632 | -0.94465 | 0.76425 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90553
11.2385 | 29.2155 | 121.5 | 120.0557 | 3.142 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1421 |  |  |  |  | 11.2385 | 1.0739 | 119.1 | 119.4769 | -0.90721 | -0.94465 | 0.7639 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90632
11.2485 | 29.2154 | 121.5 | 120.0555 | 3.1419 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.142 |  |  |  |  | 11.2485 | 1.0738 | 119.1 | 119.4744 | -0.90818 | -0.94465 | 0.76353 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90721
11.2585 | 29.2154 | 121.5 | 120.0553 | 3.1418 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1419 |  |  |  |  | 11.26 | 1.0736 | 119.1 | 119.4719 | -0.90922 | -0.94465 | 0.76312 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90818
11.2685 | 29.2154 | 121.5 | 120.0549 | 3.1418 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1418 |  |  |  |  | 11.2685 | 1.0735 | 119.1 | 119.4695 | -0.91034 | -0.94465 | 0.76269 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90922
11.2785 | 29.2153 | 121.5 | 120.0545 | 3.1418 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1418 |  |  |  |  | 11.2785 | 1.0734 | 119.1 | 119.4672 | -0.91153 | -0.94465 | 0.76223 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91034
11.2885 | 29.2153 | 121.5 | 120.054 | 3.1418 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1418 |  |  |  |  | 11.2885 | 1.0732 | 119.1 | 119.465 | -0.91278 | -0.94465 | 0.76175 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91153
11.2985 | 29.2152 | 121.5 | 120.0534 | 3.1418 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1418 |  |  |  |  | 11.2985 | 1.0731 | 119.1 | 119.4629 | -0.91407 | -0.94465 | 0.76126 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91278
11.3085 | 29.2152 | 121.5 | 120.0527 | 3.1419 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1418 |  |  |  |  | 11.31 | 1.0729 | 119.1 | 119.461 | -0.9154 | -0.94465 | 0.76075 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91407
11.3185 | 29.2151 | 121.5 | 120.0519 | 3.142 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1419 |  |  |  |  | 11.3185 | 1.0728 | 119.1 | 119.4593 | -0.91676 | -0.94465 | 0.76023 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9154
11.3285 | 29.2151 | 121.5 | 120.051 | 3.1421 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.142 |  |  |  |  | 11.3285 | 1.0726 | 119.1 | 119.4578 | -0.91813 | -0.94465 | 0.7597 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91676
11.3385 | 29.215 | 121.5 | 120.05 | 3.1423 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1421 |  |  |  |  | 11.3385 | 1.0725 | 119.1 | 119.4565 | -0.9195 | -0.94465 | 0.75918 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91813
11.3485 | 29.215 | 121.5 | 120.049 | 3.1424 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1423 |  |  |  |  | 11.3485 | 1.0723 | 119.1 | 119.4554 | -0.92086 | -0.94465 | 0.75866 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9195
11.359 | 29.2149 | 121.5 | 120.0479 | 3.1425 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1424 |  |  |  |  | 11.36 | 1.0722 | 119.1 | 119.4545 | -0.92219 | -0.94465 | 0.75814 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92086
11.3685 | 29.2148 | 121.5 | 120.0468 | 3.1425 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1425 |  |  |  |  | 11.3685 | 1.072 | 119.1 | 119.4539 | -0.9235 | -0.94465 | 0.75764 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92219
11.3785 | 29.2148 | 121.5 | 120.0456 | 3.1426 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1425 |  |  |  |  | 11.3785 | 1.0719 | 119.1 | 119.4534 | -0.92477 | -0.94465 | 0.75715 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9235
11.3885 | 29.2147 | 121.5 | 120.0445 | 3.1426 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1426 |  |  |  |  | 11.3885 | 1.0717 | 119.1 | 119.453 | -0.926 | -0.94465 | 0.75668 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92477
11.3985 | 29.2146 | 121.5 | 120.0433 | 3.1425 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1426 |  |  |  |  | 11.3985 | 1.0716 | 119.1 | 119.4528 | -0.92718 | -0.94465 | 0.75622 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.926
11.4085 | 29.2145 | 121.5 | 120.0422 | 3.1424 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1425 |  |  |  |  | 11.41 | 1.0714 | 119.1 | 119.4527 | -0.92831 | -0.94465 | 0.75578 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92718
11.4185 | 29.2144 | 121.5 | 120.041 | 3.1423 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1424 |  |  |  |  | 11.4185 | 1.0713 | 119.1 | 119.4526 | -0.92939 | -0.94465 | 0.75536 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92831
11.4285 | 29.2143 | 121.5 | 120.0399 | 3.1422 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1423 |  |  |  |  | 11.4285 | 1.0712 | 119.1 | 119.4525 | -0.93041 | -0.94465 | 0.75497 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92939
11.4385 | 29.2142 | 121.5 | 120.0388 | 3.142 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1422 |  |  |  |  | 11.4385 | 1.071 | 119.1 | 119.4524 | -0.93136 | -0.94465 | 0.75459 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93041
11.4485 | 29.2141 | 121.5 | 120.0377 | 3.1419 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.142 |  |  |  |  | 11.4485 | 1.0709 | 119.1 | 119.4522 | -0.93226 | -0.94465 | 0.75424 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93136
11.4585 | 29.214 | 121.5 | 120.0367 | 3.1417 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1419 |  |  |  |  | 11.46 | 1.0708 | 119.1 | 119.452 | -0.9331 | -0.94465 | 0.75391 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93226
11.4685 | 29.2139 | 121.5 | 120.0356 | 3.1415 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1417 |  |  |  |  | 11.4685 | 1.0707 | 119.1 | 119.4516 | -0.93387 | -0.94465 | 0.7536 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9331
11.4785 | 29.2138 | 121.5 | 120.0346 | 3.1413 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1415 |  |  |  |  | 11.4785 | 1.0705 | 119.1 | 119.451 | -0.93458 | -0.94465 | 0.75332 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93387
11.4885 | 29.2137 | 121.5 | 120.0335 | 3.1411 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1413 |  |  |  |  | 11.4885 | 1.0704 | 119.1 | 119.4503 | -0.93524 | -0.94465 | 0.75306 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93458
11.4985 | 29.2135 | 121.5 | 120.0325 | 3.1409 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1411 |  |  |  |  | 11.4985 | 1.0703 | 119.1 | 119.4495 | -0.93583 | -0.94465 | 0.75282 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93524
11.5085 | 29.2134 | 121.5 | 120.0314 | 3.1408 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1409 |  |  |  |  | 11.51 | 1.0702 | 119.1 | 119.4484 | -0.93637 | -0.94465 | 0.75259 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93583
11.5185 | 29.2133 | 121.5 | 120.0303 | 3.1406 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1408 |  |  |  |  | 11.5185 | 1.0701 | 119.1 | 119.4472 | -0.93686 | -0.94465 | 0.75239 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93637
11.5285 | 29.2132 | 121.5 | 120.0292 | 3.1405 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1406 |  |  |  |  | 11.5285 | 1.07 | 119.1 | 119.4459 | -0.93731 | -0.94465 | 0.7522 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93686
11.5385 | 29.2131 | 121.5 | 120.0282 | 3.1403 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1405 |  |  |  |  | 11.5385 | 1.0698 | 119.1 | 119.4443 | -0.93772 | -0.94465 | 0.75202 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93731
11.5485 | 29.2129 | 121.5 | 120.0271 | 3.1402 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1403 |  |  |  |  | 11.5485 | 1.0697 | 119.1 | 119.4427 | -0.93809 | -0.94465 | 0.75185 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93772
11.5585 | 29.2128 | 121.5 | 120.026 | 3.14 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1402 |  |  |  |  | 11.56 | 1.0696 | 119.1 | 119.4409 | -0.93843 | -0.94465 | 0.7517 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93809
11.5685 | 29.2127 | 121.5 | 120.0249 | 3.1399 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.14 |  |  |  |  | 11.5685 | 1.0695 | 119.1 | 119.4389 | -0.93875 | -0.94465 | 0.75155 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93843
11.5785 | 29.2125 | 121.5 | 120.0239 | 3.1397 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1399 |  |  |  |  | 11.5785 | 1.0694 | 119.1 | 119.4368 | -0.93905 | -0.94465 | 0.75141 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93875
11.5885 | 29.2124 | 121.5 | 120.0229 | 3.1395 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1397 |  |  |  |  | 11.5885 | 1.0693 | 119.1 | 119.4347 | -0.93934 | -0.94465 | 0.75127 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93905
11.5985 | 29.2123 | 121.5 | 120.0219 | 3.1393 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1395 |  |  |  |  | 11.5985 | 1.0691 | 119.1 | 119.4324 | -0.9396 | -0.94465 | 0.75114 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93934
11.6085 | 29.2122 | 121.5 | 120.021 | 3.1391 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1393 |  |  |  |  | 11.61 | 1.069 | 119.1 | 119.4301 | -0.93985 | -0.94465 | 0.75102 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9396
11.6185 | 29.212 | 121.5 | 120.0201 | 3.1388 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1391 |  |  |  |  | 11.6185 | 1.0689 | 119.1 | 119.4277 | -0.94009 | -0.94465 | 0.7509 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93985
11.6285 | 29.2119 | 121.5 | 120.0192 | 3.1385 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1388 |  |  |  |  | 11.6285 | 1.0688 | 119.1 | 119.4253 | -0.9403 | -0.94465 | 0.75078 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94009
11.6385 | 29.2118 | 121.5 | 120.0185 | 3.1382 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1385 |  |  |  |  | 11.6385 | 1.0686 | 119.1 | 119.4228 | -0.94049 | -0.94465 | 0.75068 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9403
11.6485 | 29.2116 | 121.5 | 120.0178 | 3.1378 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1382 |  |  |  |  | 11.6485 | 1.0685 | 119.1 | 119.4204 | -0.94066 | -0.94465 | 0.75058 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94049
11.6585 | 29.2115 | 121.5 | 120.0171 | 3.1374 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1378 |  |  |  |  | 11.66 | 1.0684 | 119.1 | 119.4181 | -0.94081 | -0.94465 | 0.75049 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94066
11.6685 | 29.2114 | 121.5 | 120.0166 | 3.137 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1374 |  |  |  |  | 11.6685 | 1.0682 | 119.1 | 119.4158 | -0.94094 | -0.94465 | 0.7504 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94081
11.6785 | 29.2112 | 121.5 | 120.0161 | 3.1365 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.137 |  |  |  |  | 11.6785 | 1.0681 | 119.1 | 119.4136 | -0.94106 | -0.94465 | 0.75032 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94094
11.6885 | 29.2111 | 121.5 | 120.0156 | 3.136 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1365 |  |  |  |  | 11.6885 | 1.068 | 119.1 | 119.4115 | -0.94116 | -0.94465 | 0.75025 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94106
11.6985 | 29.211 | 121.5 | 120.0153 | 3.1355 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.136 |  |  |  |  | 11.6985 | 1.0679 | 119.1 | 119.4096 | -0.94125 | -0.94465 | 0.75018 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94116
11.7085 | 29.2108 | 121.5 | 120.0151 | 3.135 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1355 |  |  |  |  | 11.71 | 1.0677 | 119.1 | 119.4078 | -0.94134 | -0.94465 | 0.75011 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94125
11.7185 | 29.2107 | 121.5 | 120.0149 | 3.1345 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.135 |  |  |  |  | 11.7185 | 1.0676 | 119.1 | 119.4062 | -0.94143 | -0.94465 | 0.75005 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94134
11.7285 | 29.2106 | 121.5 | 120.0148 | 3.134 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1345 |  |  |  |  | 11.7285 | 1.0675 | 119.1 | 119.4048 | -0.94151 | -0.94465 | 0.74998 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94143
11.7385 | 29.2105 | 121.5 | 120.0148 | 3.1335 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.134 |  |  |  |  | 11.7385 | 1.0674 | 119.1 | 119.4035 | -0.94161 | -0.94465 | 0.74992 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94151
11.7485 | 29.2103 | 121.5 | 120.015 | 3.1331 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1335 |  |  |  |  | 11.7485 | 1.0673 | 119.1 | 119.4023 | -0.9417 | -0.94465 | 0.74986 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94161
11.7585 | 29.2102 | 121.5 | 120.0152 | 3.1326 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1331 |  |  |  |  | 11.76 | 1.0672 | 119.1 | 119.4013 | -0.9418 | -0.94465 | 0.74979 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9417
11.7685 | 29.2101 | 121.5 | 120.0154 | 3.1321 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1326 |  |  |  |  | 11.7685 | 1.0671 | 119.1 | 119.4004 | -0.94191 | -0.94465 | 0.74973 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9418
11.7785 | 29.21 | 121.5 | 120.0158 | 3.1317 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1321 |  |  |  |  | 11.7785 | 1.0671 | 119.1 | 119.3996 | -0.94202 | -0.94465 | 0.74967 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94191
11.7885 | 29.2099 | 121.5 | 120.0162 | 3.1312 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1317 |  |  |  |  | 11.7885 | 1.067 | 119.1 | 119.399 | -0.94213 | -0.94465 | 0.74961 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94202
11.7985 | 29.2098 | 121.5 | 120.0167 | 3.1308 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1312 |  |  |  |  | 11.7985 | 1.0669 | 119.1 | 119.3985 | -0.94224 | -0.94465 | 0.74955 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94213
11.8085 | 29.2097 | 121.5 | 120.0172 | 3.1304 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1308 |  |  |  |  | 11.81 | 1.0669 | 119.1 | 119.3981 | -0.94235 | -0.94465 | 0.7495 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94224
11.8185 | 29.2095 | 121.5 | 120.0177 | 3.1299 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1304 |  |  |  |  | 11.8185 | 1.0668 | 119.1 | 119.3979 | -0.94246 | -0.94465 | 0.74945 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94235
11.8285 | 29.2094 | 121.5 | 120.0182 | 3.1295 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1299 |  |  |  |  | 11.8285 | 1.0668 | 119.1 | 119.3978 | -0.94257 | -0.94465 | 0.7494 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94246
11.8385 | 29.2093 | 121.5 | 120.0187 | 3.129 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1295 |  |  |  |  | 11.8385 | 1.0668 | 119.1 | 119.3978 | -0.94268 | -0.94465 | 0.74935 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94257
11.8485 | 29.2092 | 121.5 | 120.0191 | 3.1285 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.129 |  |  |  |  | 11.8485 | 1.0668 | 119.1 | 119.3979 | -0.94278 | -0.94465 | 0.74931 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94268
11.8585 | 29.2091 | 121.5 | 120.0196 | 3.1281 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1285 |  |  |  |  | 11.86 | 1.0668 | 119.1 | 119.3982 | -0.94287 | -0.94465 | 0.74927 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94278
11.8685 | 29.209 | 121.5 | 120.02 | 3.1276 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1281 |  |  |  |  | 11.8685 | 1.0668 | 119.1 | 119.3985 | -0.94295 | -0.94465 | 0.74925 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94287
11.8785 | 29.2089 | 121.5 | 120.0203 | 3.1271 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1276 |  |  |  |  | 11.8785 | 1.0668 | 119.1 | 119.3988 | -0.94301 | -0.94465 | 0.74923 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94295
11.8885 | 29.2088 | 121.5 | 120.0206 | 3.1266 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1271 |  |  |  |  | 11.8885 | 1.0668 | 119.1 | 119.3992 | -0.94305 | -0.94465 | 0.74922 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94301
11.8985 | 29.2087 | 121.5 | 120.0209 | 3.1262 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1266 |  |  |  |  | 11.8985 | 1.0668 | 119.1 | 119.3996 | -0.94305 | -0.94465 | 0.74923 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94305
11.9085 | 29.2086 | 121.5 | 120.0211 | 3.1257 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1262 |  |  |  |  | 11.9105 | 1.0668 | 119.1 | 119.3999 | -0.943 | -0.94465 | 0.74925 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94305
11.9185 | 29.2085 | 121.5 | 120.0213 | 3.1253 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1257 |  |  |  |  | 11.9185 | 1.0669 | 119.1 | 119.4003 | -0.9429 | -0.94465 | 0.7493 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.943
11.9285 | 29.2084 | 121.5 | 120.0215 | 3.1249 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1253 |  |  |  |  | 11.9285 | 1.0669 | 119.1 | 119.4005 | -0.94274 | -0.94465 | 0.74936 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9429
11.9385 | 29.2083 | 121.5 | 120.0217 | 3.1246 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1249 |  |  |  |  | 11.9385 | 1.0669 | 119.1 | 119.4008 | -0.94251 | -0.94465 | 0.74946 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94274
11.9485 | 29.2083 | 121.5 | 120.0219 | 3.1244 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1246 |  |  |  |  | 11.9485 | 1.067 | 119.1 | 119.401 | -0.9422 | -0.94465 | 0.74958 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94251
11.9585 | 29.2082 | 121.5 | 120.0222 | 3.1242 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1244 |  |  |  |  | 11.96 | 1.067 | 119.1 | 119.4011 | -0.94181 | -0.94465 | 0.74973 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9422
11.9685 | 29.2081 | 121.5 | 120.0225 | 3.1241 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1242 |  |  |  |  | 11.9685 | 1.0671 | 119.1 | 119.4011 | -0.94133 | -0.94465 | 0.74992 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94181
11.9785 | 29.208 | 121.5 | 120.0228 | 3.124 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1241 |  |  |  |  | 11.9785 | 1.0672 | 119.1 | 119.4011 | -0.94078 | -0.94465 | 0.75013 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94133
11.9885 | 29.2079 | 121.5 | 120.0232 | 3.124 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.124 |  |  |  |  | 11.9885 | 1.0672 | 119.1 | 119.4011 | -0.94015 | -0.94465 | 0.75037 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94078
11.9985 | 29.2078 | 121.5 | 120.0236 | 3.1241 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.124 |  |  |  |  | 11.9985 | 1.0673 | 119.1 | 119.401 | -0.93945 | -0.94465 | 0.75063 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.94015
12.0085 | 29.2078 | 121.5 | 120.0242 | 3.1243 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1241 |  |  |  |  | 12.01 | 1.0674 | 119.1 | 119.4008 | -0.93868 | -0.94465 | 0.75092 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93945
12.0185 | 29.2077 | 121.5 | 120.0248 | 3.1245 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1243 |  |  |  |  | 12.0185 | 1.0674 | 119.1 | 119.4006 | -0.93785 | -0.94465 | 0.75123 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93868
12.0285 | 29.2076 | 121.5 | 120.0254 | 3.1247 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1245 |  |  |  |  | 12.0285 | 1.0675 | 119.1 | 119.4004 | -0.93697 | -0.94465 | 0.75156 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93785
12.0385 | 29.2076 | 121.5 | 120.0262 | 3.1251 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1247 |  |  |  |  | 12.0385 | 1.0676 | 119.1 | 119.4 | -0.93604 | -0.94465 | 0.75191 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93697
12.0485 | 29.2075 | 121.5 | 120.0269 | 3.1254 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1251 |  |  |  |  | 12.0485 | 1.0676 | 119.1 | 119.3997 | -0.93506 | -0.94465 | 0.75227 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93604
12.0585 | 29.2075 | 121.5 | 120.0278 | 3.1257 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1254 |  |  |  |  | 12.06 | 1.0677 | 119.1 | 119.3993 | -0.93404 | -0.94465 | 0.75265 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93506
12.0685 | 29.2074 | 121.5 | 120.0287 | 3.1261 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1257 |  |  |  |  | 12.0685 | 1.0678 | 119.1 | 119.3988 | -0.93296 | -0.94465 | 0.75305 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93404
12.0785 | 29.2074 | 121.5 | 120.0296 | 3.1265 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1261 |  |  |  |  | 12.0785 | 1.0679 | 119.1 | 119.3984 | -0.93183 | -0.94465 | 0.75347 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93296
12.0885 | 29.2073 | 121.5 | 120.0306 | 3.1269 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1265 |  |  |  |  | 12.0885 | 1.0679 | 119.1 | 119.3979 | -0.93066 | -0.94465 | 0.7539 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93183
12.0985 | 29.2073 | 121.5 | 120.0317 | 3.1273 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1269 |  |  |  |  | 12.0985 | 1.068 | 119.1 | 119.3974 | -0.92944 | -0.94465 | 0.75435 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93066
12.1085 | 29.2072 | 121.5 | 120.0328 | 3.1277 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1273 |  |  |  |  | 12.11 | 1.0681 | 119.1 | 119.3969 | -0.92818 | -0.94465 | 0.75481 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92944
12.1185 | 29.2072 | 121.5 | 120.034 | 3.1281 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1277 |  |  |  |  | 12.1185 | 1.0682 | 119.1 | 119.3965 | -0.92689 | -0.94465 | 0.75529 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92818
12.1285 | 29.2072 | 121.5 | 120.0352 | 3.1285 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1281 |  |  |  |  | 12.1285 | 1.0682 | 119.1 | 119.3962 | -0.92556 | -0.94465 | 0.75578 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92689
12.1385 | 29.2072 | 121.5 | 120.0366 | 3.1289 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1285 |  |  |  |  | 12.1385 | 1.0683 | 119.1 | 119.396 | -0.92421 | -0.94465 | 0.75627 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92556
12.1485 | 29.2071 | 121.5 | 120.038 | 3.1292 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1289 |  |  |  |  | 12.1485 | 1.0684 | 119.1 | 119.396 | -0.92285 | -0.94465 | 0.75677 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92421
12.1585 | 29.2071 | 121.5 | 120.0395 | 3.1295 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1292 |  |  |  |  | 12.1605 | 1.0685 | 119.1 | 119.3962 | -0.9215 | -0.94465 | 0.75726 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92285
12.1685 | 29.2071 | 121.5 | 120.041 | 3.1298 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1295 |  |  |  |  | 12.1685 | 1.0685 | 119.1 | 119.3965 | -0.92016 | -0.94465 | 0.75776 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9215
12.1785 | 29.2071 | 121.5 | 120.0427 | 3.1301 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1298 |  |  |  |  | 12.1785 | 1.0686 | 119.1 | 119.3972 | -0.91884 | -0.94465 | 0.75824 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92016
12.1885 | 29.2071 | 121.5 | 120.0444 | 3.1303 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1301 |  |  |  |  | 12.1885 | 1.0687 | 119.1 | 119.398 | -0.91756 | -0.94465 | 0.75871 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91884
12.1985 | 29.2071 | 121.5 | 120.0462 | 3.1305 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1303 |  |  |  |  | 12.1985 | 1.0687 | 119.1 | 119.3991 | -0.91633 | -0.94465 | 0.75916 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91756
12.2085 | 29.2071 | 121.5 | 120.048 | 3.1306 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1305 |  |  |  |  | 12.21 | 1.0688 | 119.1 | 119.4004 | -0.91516 | -0.94465 | 0.75959 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91633
12.2185 | 29.2071 | 121.5 | 120.0498 | 3.1307 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1306 |  |  |  |  | 12.2185 | 1.0689 | 119.1 | 119.4019 | -0.91405 | -0.94465 | 0.76 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91516
12.2285 | 29.2071 | 121.5 | 120.0516 | 3.1307 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1307 |  |  |  |  | 12.2285 | 1.0689 | 119.1 | 119.4036 | -0.91302 | -0.94465 | 0.76039 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91405
12.2385 | 29.2071 | 121.5 | 120.0534 | 3.1307 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1307 |  |  |  |  | 12.2385 | 1.069 | 119.1 | 119.4053 | -0.91206 | -0.94465 | 0.76074 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91302
12.2485 | 29.2071 | 121.5 | 120.0551 | 3.1306 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1307 |  |  |  |  | 12.2485 | 1.0691 | 119.1 | 119.4071 | -0.91118 | -0.94465 | 0.76107 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91206
12.2585 | 29.2072 | 121.5 | 120.0566 | 3.1305 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1306 |  |  |  |  | 12.26 | 1.0692 | 119.1 | 119.409 | -0.91038 | -0.94465 | 0.76138 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91118
12.2685 | 29.2072 | 121.5 | 120.0581 | 3.1304 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1305 |  |  |  |  | 12.2685 | 1.0692 | 119.1 | 119.4108 | -0.90967 | -0.94465 | 0.76165 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91038
12.2785 | 29.2072 | 121.5 | 120.0594 | 3.1303 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1304 |  |  |  |  | 12.2785 | 1.0693 | 119.1 | 119.4125 | -0.90903 | -0.94465 | 0.76189 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90967
12.2885 | 29.2072 | 121.5 | 120.0606 | 3.1301 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1303 |  |  |  |  | 12.2885 | 1.0694 | 119.1 | 119.4141 | -0.90848 | -0.94465 | 0.76211 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90903
12.299 | 29.2073 | 121.5 | 120.0615 | 3.1299 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1301 |  |  |  |  | 12.2985 | 1.0694 | 119.1 | 119.4156 | -0.90799 | -0.94465 | 0.7623 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90848
12.3085 | 29.2073 | 121.5 | 120.0622 | 3.1297 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1299 |  |  |  |  | 12.31 | 1.0695 | 119.1 | 119.4169 | -0.90756 | -0.94465 | 0.76247 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90799
12.3185 | 29.2073 | 121.5 | 120.0628 | 3.1295 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1297 |  |  |  |  | 12.3185 | 1.0696 | 119.1 | 119.418 | -0.90718 | -0.94465 | 0.76263 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90756
12.3285 | 29.2074 | 121.5 | 120.0631 | 3.1292 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1295 |  |  |  |  | 12.3285 | 1.0696 | 119.1 | 119.4188 | -0.90684 | -0.94465 | 0.76276 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90718
12.3385 | 29.2074 | 121.5 | 120.0632 | 3.129 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1292 |  |  |  |  | 12.3385 | 1.0697 | 119.1 | 119.4195 | -0.90654 | -0.94465 | 0.76289 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90684
12.3485 | 29.2074 | 121.5 | 120.0631 | 3.1288 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.129 |  |  |  |  | 12.3485 | 1.0698 | 119.1 | 119.4199 | -0.90624 | -0.94465 | 0.76301 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90654
12.3585 | 29.2075 | 121.5 | 120.0628 | 3.1286 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1288 |  |  |  |  | 12.36 | 1.0698 | 119.1 | 119.42 | -0.90596 | -0.94465 | 0.76313 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90624
12.3685 | 29.2075 | 121.5 | 120.0624 | 3.1284 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1286 |  |  |  |  | 12.3685 | 1.0699 | 119.1 | 119.42 | -0.90567 | -0.94465 | 0.76325 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90596
12.3785 | 29.2075 | 121.5 | 120.0618 | 3.1283 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1284 |  |  |  |  | 12.3785 | 1.0699 | 119.1 | 119.4198 | -0.90537 | -0.94465 | 0.76337 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90567
12.3885 | 29.2075 | 121.5 | 120.0611 | 3.1282 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1283 |  |  |  |  | 12.3885 | 1.07 | 119.1 | 119.4194 | -0.90506 | -0.94465 | 0.76349 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90537
12.3985 | 29.2075 | 121.5 | 120.0603 | 3.1281 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1282 |  |  |  |  | 12.3985 | 1.07 | 119.1 | 119.4188 | -0.90472 | -0.94465 | 0.76362 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90506
12.409 | 29.2075 | 121.5 | 120.0594 | 3.1282 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1281 |  |  |  |  | 12.41 | 1.07 | 119.1 | 119.4181 | -0.90436 | -0.94465 | 0.76376 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90472
12.4185 | 29.2075 | 121.5 | 120.0586 | 3.1283 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1282 |  |  |  |  | 12.4185 | 1.0701 | 119.1 | 119.4172 | -0.90396 | -0.94465 | 0.76391 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90436
12.4285 | 29.2075 | 121.5 | 120.0577 | 3.1285 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1283 |  |  |  |  | 12.4285 | 1.0701 | 119.1 | 119.4163 | -0.90354 | -0.94465 | 0.76407 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90396
12.4385 | 29.2075 | 121.5 | 120.0568 | 3.1288 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1285 |  |  |  |  | 12.4385 | 1.0701 | 119.1 | 119.4153 | -0.90309 | -0.94465 | 0.76424 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90354
12.4485 | 29.2075 | 121.5 | 120.056 | 3.1292 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1288 |  |  |  |  | 12.4485 | 1.0702 | 119.1 | 119.4142 | -0.90262 | -0.94465 | 0.76441 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90309
12.4585 | 29.2074 | 121.5 | 120.0552 | 3.1297 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1292 |  |  |  |  | 12.46 | 1.0702 | 119.1 | 119.4131 | -0.90214 | -0.94465 | 0.76459 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90262
12.4685 | 29.2074 | 121.5 | 120.0544 | 3.1303 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1297 |  |  |  |  | 12.4685 | 1.0702 | 119.1 | 119.4121 | -0.90164 | -0.94465 | 0.76477 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90214
12.4785 | 29.2074 | 121.5 | 120.0538 | 3.1311 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1303 |  |  |  |  | 12.4785 | 1.0702 | 119.1 | 119.411 | -0.90113 | -0.94465 | 0.76496 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90164
12.4885 | 29.2073 | 121.5 | 120.0532 | 3.1319 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1311 |  |  |  |  | 12.4885 | 1.0703 | 119.1 | 119.4099 | -0.90063 | -0.94465 | 0.76514 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90113
12.4985 | 29.2073 | 121.5 | 120.0526 | 3.1328 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1319 |  |  |  |  | 12.4985 | 1.0703 | 119.1 | 119.4089 | -0.90013 | -0.94465 | 0.76532 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90063
12.5085 | 29.2072 | 121.5 | 120.0521 | 3.1337 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1328 |  |  |  |  | 12.51 | 1.0703 | 119.1 | 119.4079 | -0.89966 | -0.94465 | 0.76549 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90013
12.5185 | 29.2071 | 121.5 | 120.0517 | 3.1347 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1337 |  |  |  |  | 12.5185 | 1.0703 | 119.1 | 119.4069 | -0.8992 | -0.94465 | 0.76566 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89966
12.5285 | 29.2071 | 121.5 | 120.0512 | 3.1357 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1347 |  |  |  |  | 12.5285 | 1.0703 | 119.1 | 119.4059 | -0.89878 | -0.94465 | 0.76582 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8992
12.5385 | 29.207 | 121.5 | 120.0506 | 3.1367 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1357 |  |  |  |  | 12.5385 | 1.0704 | 119.1 | 119.405 | -0.89839 | -0.94465 | 0.76596 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89878
12.5485 | 29.207 | 121.5 | 120.05 | 3.1377 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1367 |  |  |  |  | 12.5485 | 1.0704 | 119.1 | 119.4041 | -0.89805 | -0.94465 | 0.76608 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89839
12.5585 | 29.2069 | 121.5 | 120.0493 | 3.1387 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1377 |  |  |  |  | 12.56 | 1.0704 | 119.1 | 119.4032 | -0.89776 | -0.94465 | 0.76619 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89805
12.5685 | 29.2069 | 121.5 | 120.0485 | 3.1396 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1387 |  |  |  |  | 12.5685 | 1.0704 | 119.1 | 119.4022 | -0.89754 | -0.94465 | 0.76628 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89776
12.5785 | 29.2069 | 121.5 | 120.0475 | 3.1404 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1396 |  |  |  |  | 12.5785 | 1.0705 | 119.1 | 119.4012 | -0.89738 | -0.94465 | 0.76634 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89754
12.5885 | 29.2068 | 121.5 | 120.0464 | 3.1411 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1404 |  |  |  |  | 12.5885 | 1.0705 | 119.1 | 119.4001 | -0.89729 | -0.94465 | 0.76638 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89738
12.5985 | 29.2068 | 121.5 | 120.0452 | 3.1418 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1411 |  |  |  |  | 12.5985 | 1.0705 | 119.1 | 119.399 | -0.89727 | -0.94465 | 0.76639 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89729
12.6085 | 29.2068 | 121.5 | 120.0438 | 3.1423 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1418 |  |  |  |  | 12.6105 | 1.0705 | 119.1 | 119.3978 | -0.89732 | -0.94465 | 0.76638 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89727
12.6185 | 29.2067 | 121.5 | 120.0423 | 3.1427 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1423 |  |  |  |  | 12.6185 | 1.0705 | 119.1 | 119.3965 | -0.89743 | -0.94465 | 0.76635 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89732
12.6285 | 29.2067 | 121.5 | 120.0407 | 3.1431 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1427 |  |  |  |  | 12.6285 | 1.0706 | 119.1 | 119.3951 | -0.8976 | -0.94465 | 0.76629 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89743
12.6385 | 29.2067 | 121.5 | 120.0389 | 3.1433 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1431 |  |  |  |  | 12.6385 | 1.0706 | 119.1 | 119.3937 | -0.89781 | -0.94465 | 0.76622 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8976
12.6485 | 29.2067 | 121.5 | 120.0372 | 3.1435 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1433 |  |  |  |  | 12.6485 | 1.0706 | 119.1 | 119.3922 | -0.89804 | -0.94465 | 0.76615 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89781
12.6585 | 29.2067 | 121.5 | 120.0354 | 3.1436 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1435 |  |  |  |  | 12.66 | 1.0706 | 119.1 | 119.3907 | -0.89827 | -0.94465 | 0.76607 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89804
12.6685 | 29.2067 | 121.5 | 120.0337 | 3.1437 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1436 |  |  |  |  | 12.6685 | 1.0706 | 119.1 | 119.3892 | -0.89848 | -0.94465 | 0.766 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89827
12.6785 | 29.2067 | 121.5 | 120.032 | 3.1437 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1437 |  |  |  |  | 12.6785 | 1.0706 | 119.1 | 119.3877 | -0.89865 | -0.94465 | 0.76594 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89848
12.6885 | 29.2067 | 121.5 | 120.0304 | 3.1437 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1437 |  |  |  |  | 12.6885 | 1.0706 | 119.1 | 119.3862 | -0.89875 | -0.94465 | 0.7659 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89865
12.6985 | 29.2067 | 121.5 | 120.0289 | 3.1437 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1437 |  |  |  |  | 12.6985 | 1.0706 | 119.1 | 119.3848 | -0.89877 | -0.94465 | 0.76589 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89875
12.7085 | 29.2067 | 121.5 | 120.0277 | 3.1437 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1437 |  |  |  |  | 12.71 | 1.0706 | 119.1 | 119.3835 | -0.89868 | -0.94465 | 0.76592 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89877
12.7185 | 29.2067 | 121.5 | 120.0266 | 3.1437 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1437 |  |  |  |  | 12.7185 | 1.0706 | 119.1 | 119.3823 | -0.89847 | -0.94465 | 0.76599 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89868
12.7285 | 29.2066 | 121.5 | 120.0258 | 3.1437 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1437 |  |  |  |  | 12.7285 | 1.0706 | 119.1 | 119.3813 | -0.89812 | -0.94465 | 0.76611 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89847
12.7385 | 29.2066 | 121.5 | 120.0252 | 3.1438 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1437 |  |  |  |  | 12.7385 | 1.0706 | 119.1 | 119.3804 | -0.89761 | -0.94465 | 0.76629 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89812
12.7485 | 29.2066 | 121.5 | 120.0249 | 3.144 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1438 |  |  |  |  | 12.7485 | 1.0705 | 119.1 | 119.3797 | -0.89693 | -0.94465 | 0.76652 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89761
12.7585 | 29.2066 | 121.5 | 120.0249 | 3.1441 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.144 |  |  |  |  | 12.76 | 1.0705 | 119.1 | 119.3791 | -0.89607 | -0.94465 | 0.76682 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89693
12.7685 | 29.2066 | 121.5 | 120.0252 | 3.1443 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1441 |  |  |  |  | 12.7685 | 1.0705 | 119.1 | 119.3788 | -0.89503 | -0.94465 | 0.76718 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89607
12.7785 | 29.2065 | 121.5 | 120.0258 | 3.1445 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1443 |  |  |  |  | 12.7785 | 1.0705 | 119.1 | 119.3786 | -0.89382 | -0.94465 | 0.7676 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89503
12.7885 | 29.2065 | 121.5 | 120.0266 | 3.1447 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1445 |  |  |  |  | 12.7885 | 1.0705 | 119.1 | 119.3787 | -0.89242 | -0.94465 | 0.76809 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89382
12.7985 | 29.2065 | 121.5 | 120.0277 | 3.145 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1447 |  |  |  |  | 12.7985 | 1.0704 | 119.1 | 119.3789 | -0.89085 | -0.94465 | 0.76864 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89242
12.8085 | 29.2065 | 121.5 | 120.029 | 3.1452 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.145 |  |  |  |  | 12.81 | 1.0704 | 119.1 | 119.3793 | -0.88912 | -0.94465 | 0.76925 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89085
12.8185 | 29.2065 | 121.5 | 120.0305 | 3.1454 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1452 |  |  |  |  | 12.8185 | 1.0704 | 119.1 | 119.3798 | -0.88723 | -0.94465 | 0.76991 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88912
12.8285 | 29.2064 | 121.5 | 120.0322 | 3.1457 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1454 |  |  |  |  | 12.8285 | 1.0704 | 119.1 | 119.3805 | -0.88522 | -0.94465 | 0.77062 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88723
12.8385 | 29.2064 | 121.5 | 120.034 | 3.1459 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1457 |  |  |  |  | 12.8385 | 1.0704 | 119.1 | 119.3814 | -0.8831 | -0.94465 | 0.77137 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88522
12.8485 | 29.2064 | 121.5 | 120.0359 | 3.1461 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1459 |  |  |  |  | 12.8485 | 1.0704 | 119.1 | 119.3823 | -0.88088 | -0.94465 | 0.77215 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8831
12.8585 | 29.2064 | 121.5 | 120.0378 | 3.1463 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1461 |  |  |  |  | 12.86 | 1.0704 | 119.1 | 119.3834 | -0.87861 | -0.94465 | 0.77296 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88088
12.8685 | 29.2064 | 121.5 | 120.0398 | 3.1465 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1463 |  |  |  |  | 12.8685 | 1.0704 | 119.1 | 119.3845 | -0.87629 | -0.94465 | 0.77378 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87861
12.8785 | 29.2064 | 121.5 | 120.0417 | 3.1466 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1465 |  |  |  |  | 12.8785 | 1.0704 | 119.1 | 119.3857 | -0.87396 | -0.94465 | 0.77461 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87629
12.8885 | 29.2064 | 121.5 | 120.0436 | 3.1468 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1466 |  |  |  |  | 12.8885 | 1.0705 | 119.1 | 119.3869 | -0.87164 | -0.94465 | 0.77544 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87396
12.8985 | 29.2064 | 121.5 | 120.0455 | 3.1469 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1468 |  |  |  |  | 12.8985 | 1.0705 | 119.1 | 119.3882 | -0.86935 | -0.94465 | 0.77627 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87164
12.9085 | 29.2065 | 121.5 | 120.0472 | 3.1471 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1469 |  |  |  |  | 12.91 | 1.0705 | 119.1 | 119.3895 | -0.8671 | -0.94465 | 0.77707 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86935
12.9185 | 29.2065 | 121.5 | 120.0488 | 3.1472 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1471 |  |  |  |  | 12.9185 | 1.0706 | 119.1 | 119.3907 | -0.86492 | -0.94465 | 0.77786 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8671
12.9285 | 29.2065 | 121.5 | 120.0503 | 3.1473 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1472 |  |  |  |  | 12.9285 | 1.0706 | 119.1 | 119.3919 | -0.86281 | -0.94465 | 0.77862 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86492
12.9385 | 29.2065 | 121.5 | 120.0517 | 3.1475 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1473 |  |  |  |  | 12.9385 | 1.0707 | 119.1 | 119.3931 | -0.86079 | -0.94465 | 0.77935 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86281
12.9485 | 29.2066 | 121.5 | 120.0528 | 3.1476 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1475 |  |  |  |  | 12.9485 | 1.0707 | 119.1 | 119.3942 | -0.85885 | -0.94465 | 0.78005 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86079
12.9585 | 29.2066 | 121.5 | 120.0538 | 3.1478 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1476 |  |  |  |  | 12.96 | 1.0708 | 119.1 | 119.3952 | -0.85701 | -0.94465 | 0.78072 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85885
12.9685 | 29.2066 | 121.5 | 120.0547 | 3.1479 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1478 |  |  |  |  | 12.9685 | 1.0708 | 119.1 | 119.3961 | -0.85527 | -0.94465 | 0.78136 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85701
12.9785 | 29.2066 | 121.5 | 120.0553 | 3.1481 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1479 |  |  |  |  | 12.9785 | 1.0709 | 119.1 | 119.3969 | -0.85363 | -0.94465 | 0.78196 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85527
12.9885 | 29.2067 | 121.5 | 120.0558 | 3.1482 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1481 |  |  |  |  | 12.9885 | 1.0709 | 119.1 | 119.3976 | -0.8521 | -0.94465 | 0.78252 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85363
12.9985 | 29.2067 | 121.5 | 120.0561 | 3.1484 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1482 |  |  |  |  | 12.9985 | 1.071 | 119.1 | 119.3981 | -0.85066 | -0.94465 | 0.78305 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8521
13.0085 | 29.2067 | 121.5 | 120.0562 | 3.1486 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1484 |  |  |  |  | 13.01 | 1.0711 | 119.1 | 119.3985 | -0.84933 | -0.94465 | 0.78354 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85066
13.0185 | 29.2068 | 121.5 | 120.0562 | 3.1488 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1486 |  |  |  |  | 13.0185 | 1.0711 | 119.1 | 119.3986 | -0.84809 | -0.94465 | 0.784 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84933
13.0285 | 29.2068 | 121.5 | 120.0561 | 3.1491 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1488 |  |  |  |  | 13.0285 | 1.0712 | 119.1 | 119.3986 | -0.84695 | -0.94465 | 0.78442 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84809
13.0385 | 29.2068 | 121.5 | 120.0558 | 3.1494 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1491 |  |  |  |  | 13.0385 | 1.0712 | 119.1 | 119.3984 | -0.84588 | -0.94465 | 0.78482 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84695
13.0485 | 29.2069 | 121.5 | 120.0555 | 3.1497 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1494 |  |  |  |  | 13.0485 | 1.0713 | 119.1 | 119.398 | -0.8449 | -0.94465 | 0.78519 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84588
13.0585 | 29.2069 | 121.5 | 120.0552 | 3.15 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1497 |  |  |  |  | 13.06 | 1.0713 | 119.1 | 119.3974 | -0.84398 | -0.94465 | 0.78553 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8449
13.0685 | 29.2069 | 121.5 | 120.0549 | 3.1503 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.15 |  |  |  |  | 13.0685 | 1.0714 | 119.1 | 119.3966 | -0.84312 | -0.94465 | 0.78586 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84398
13.0785 | 29.2069 | 121.5 | 120.0546 | 3.1506 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1503 |  |  |  |  | 13.0785 | 1.0715 | 119.1 | 119.3956 | -0.84231 | -0.94465 | 0.78616 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84312
13.0885 | 29.207 | 121.5 | 120.0543 | 3.151 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1506 |  |  |  |  | 13.0885 | 1.0715 | 119.1 | 119.3944 | -0.84154 | -0.94465 | 0.78645 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84231
13.0985 | 29.207 | 121.5 | 120.0541 | 3.1514 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.151 |  |  |  |  | 13.0985 | 1.0716 | 119.1 | 119.3929 | -0.84082 | -0.94465 | 0.78672 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84154
13.1085 | 29.207 | 121.5 | 120.054 | 3.1517 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1514 |  |  |  |  | 13.11 | 1.0716 | 119.1 | 119.3912 | -0.84012 | -0.94465 | 0.78698 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84082
13.1185 | 29.207 | 121.5 | 120.054 | 3.1521 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1517 |  |  |  |  | 13.1185 | 1.0717 | 119.1 | 119.3893 | -0.83945 | -0.94465 | 0.78723 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84012
13.1285 | 29.207 | 121.5 | 120.0542 | 3.1525 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1521 |  |  |  |  | 13.1285 | 1.0717 | 119.1 | 119.3872 | -0.8388 | -0.94465 | 0.78748 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83945
13.1385 | 29.2071 | 121.5 | 120.0544 | 3.1528 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1525 |  |  |  |  | 13.1385 | 1.0717 | 119.1 | 119.3849 | -0.83816 | -0.94465 | 0.78772 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8388
13.1485 | 29.2071 | 121.5 | 120.0549 | 3.1532 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1528 |  |  |  |  | 13.1485 | 1.0718 | 119.1 | 119.3824 | -0.83754 | -0.94465 | 0.78795 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83816
13.1585 | 29.2071 | 121.5 | 120.0554 | 3.1535 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1532 |  |  |  |  | 13.16 | 1.0718 | 119.1 | 119.3799 | -0.83692 | -0.94465 | 0.78818 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83754
13.1685 | 29.2071 | 121.5 | 120.0561 | 3.1538 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1535 |  |  |  |  | 13.1685 | 1.0719 | 119.1 | 119.3773 | -0.83632 | -0.94465 | 0.78841 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83692
13.1785 | 29.2071 | 121.5 | 120.057 | 3.1541 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1538 |  |  |  |  | 13.1785 | 1.0719 | 119.1 | 119.3748 | -0.83572 | -0.94465 | 0.78864 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83632
13.1885 | 29.2072 | 121.5 | 120.058 | 3.1544 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1541 |  |  |  |  | 13.1885 | 1.072 | 119.1 | 119.3723 | -0.83513 | -0.94465 | 0.78886 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83572
13.1985 | 29.2072 | 121.5 | 120.0591 | 3.1546 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1544 |  |  |  |  | 13.1985 | 1.072 | 119.1 | 119.3699 | -0.83456 | -0.94465 | 0.78907 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83513
13.2085 | 29.2072 | 121.5 | 120.0603 | 3.1547 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1546 |  |  |  |  | 13.21 | 1.072 | 119.1 | 119.3678 | -0.834 | -0.94465 | 0.78929 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83456
13.2185 | 29.2072 | 121.5 | 120.0616 | 3.1548 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1547 |  |  |  |  | 13.2185 | 1.0721 | 119.1 | 119.366 | -0.83346 | -0.94465 | 0.78949 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.834
13.2285 | 29.2073 | 121.5 | 120.0629 | 3.1549 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1548 |  |  |  |  | 13.2285 | 1.0721 | 119.1 | 119.3645 | -0.83294 | -0.94465 | 0.78969 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83346
13.2385 | 29.2073 | 121.5 | 120.0644 | 3.1549 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1549 |  |  |  |  | 13.2385 | 1.0722 | 119.1 | 119.3635 | -0.83244 | -0.94465 | 0.78988 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83294
13.2485 | 29.2073 | 121.5 | 120.0659 | 3.1548 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1549 |  |  |  |  | 13.2485 | 1.0722 | 119.1 | 119.3629 | -0.83196 | -0.94465 | 0.79007 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83244
13.2585 | 29.2074 | 121.5 | 120.0674 | 3.1547 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1548 |  |  |  |  | 13.26 | 1.0723 | 119.1 | 119.3629 | -0.8315 | -0.94465 | 0.79025 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83196
13.2685 | 29.2074 | 121.5 | 120.069 | 3.1545 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1547 |  |  |  |  | 13.2685 | 1.0723 | 119.1 | 119.3635 | -0.83105 | -0.94465 | 0.79042 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8315
13.2785 | 29.2075 | 121.5 | 120.0706 | 3.1543 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1545 |  |  |  |  | 13.2785 | 1.0724 | 119.1 | 119.3647 | -0.83062 | -0.94465 | 0.79059 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83105
13.2885 | 29.2075 | 121.5 | 120.0723 | 3.1539 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1543 |  |  |  |  | 13.2885 | 1.0724 | 119.1 | 119.3665 | -0.83021 | -0.94465 | 0.79075 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83062
13.2985 | 29.2075 | 121.5 | 120.074 | 3.1535 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1539 |  |  |  |  | 13.2985 | 1.0725 | 119.1 | 119.3691 | -0.82982 | -0.94465 | 0.7909 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83021
13.3085 | 29.2076 | 121.5 | 120.0757 | 3.1531 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1535 |  |  |  |  | 13.3105 | 1.0726 | 119.1 | 119.3724 | -0.82945 | -0.94465 | 0.79105 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82982
13.3185 | 29.2076 | 121.5 | 120.0774 | 3.1526 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1531 |  |  |  |  | 13.3185 | 1.0726 | 119.1 | 119.3764 | -0.82911 | -0.94465 | 0.79119 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82945
13.3285 | 29.2076 | 121.5 | 120.079 | 3.152 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1526 |  |  |  |  | 13.3285 | 1.0727 | 119.1 | 119.381 | -0.82879 | -0.94465 | 0.79132 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82911
13.3385 | 29.2077 | 121.5 | 120.0807 | 3.1513 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.152 |  |  |  |  | 13.3385 | 1.0727 | 119.1 | 119.3864 | -0.82851 | -0.94465 | 0.79143 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82879
13.3485 | 29.2077 | 121.5 | 120.0823 | 3.1506 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1513 |  |  |  |  | 13.3485 | 1.0728 | 119.1 | 119.3924 | -0.82827 | -0.94465 | 0.79153 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82851
13.3585 | 29.2077 | 121.5 | 120.0838 | 3.1499 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1506 |  |  |  |  | 13.3605 | 1.0728 | 119.1 | 119.399 | -0.82807 | -0.94465 | 0.79162 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82827
13.3685 | 29.2078 | 121.5 | 120.0853 | 3.1491 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1499 |  |  |  |  | 13.3685 | 1.0729 | 119.1 | 119.4061 | -0.82792 | -0.94465 | 0.79169 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82807
13.3785 | 29.2078 | 121.5 | 120.0866 | 3.1483 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1491 |  |  |  |  | 13.3785 | 1.073 | 119.1 | 119.4136 | -0.82783 | -0.94465 | 0.79174 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82792
13.3885 | 29.2078 | 121.5 | 120.0878 | 3.1475 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1483 |  |  |  |  | 13.3885 | 1.073 | 119.1 | 119.4215 | -0.8278 | -0.94465 | 0.79176 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82783
13.3985 | 29.2079 | 121.5 | 120.0889 | 3.1467 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1475 |  |  |  |  | 13.3985 | 1.0731 | 119.1 | 119.4295 | -0.82782 | -0.94465 | 0.79177 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8278
13.4085 | 29.2079 | 121.5 | 120.0898 | 3.1459 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1467 |  |  |  |  | 13.41 | 1.0731 | 119.1 | 119.4377 | -0.82789 | -0.94465 | 0.79176 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82782
13.4185 | 29.2079 | 121.5 | 120.0904 | 3.1451 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1459 |  |  |  |  | 13.4185 | 1.0732 | 119.1 | 119.4458 | -0.82801 | -0.94465 | 0.79174 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82789
13.4285 | 29.2079 | 121.5 | 120.0909 | 3.1443 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1451 |  |  |  |  | 13.4285 | 1.0732 | 119.1 | 119.4539 | -0.82816 | -0.94465 | 0.7917 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82801
13.4385 | 29.2079 | 121.5 | 120.0911 | 3.1436 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1443 |  |  |  |  | 13.4385 | 1.0733 | 119.1 | 119.4617 | -0.82834 | -0.94465 | 0.79165 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82816
13.4485 | 29.2079 | 121.5 | 120.0911 | 3.1429 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1436 |  |  |  |  | 13.4485 | 1.0733 | 119.1 | 119.4691 | -0.82851 | -0.94465 | 0.7916 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82834
13.4585 | 29.208 | 121.5 | 120.0908 | 3.1423 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1429 |  |  |  |  | 13.46 | 1.0734 | 119.1 | 119.4761 | -0.82868 | -0.94465 | 0.79155 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82851
13.4685 | 29.208 | 121.5 | 120.0902 | 3.1418 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1423 |  |  |  |  | 13.4685 | 1.0734 | 119.1 | 119.4827 | -0.82881 | -0.94465 | 0.79152 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82868
13.4785 | 29.208 | 121.5 | 120.0893 | 3.1413 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1418 |  |  |  |  | 13.4785 | 1.0735 | 119.1 | 119.4887 | -0.82889 | -0.94465 | 0.7915 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82881
13.4885 | 29.208 | 121.5 | 120.0881 | 3.141 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1413 |  |  |  |  | 13.4885 | 1.0735 | 119.1 | 119.4941 | -0.82889 | -0.94465 | 0.79151 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82889
13.4985 | 29.208 | 121.5 | 120.0866 | 3.1407 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.141 |  |  |  |  | 13.4985 | 1.0735 | 119.1 | 119.4989 | -0.82879 | -0.94465 | 0.79155 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82889
13.5085 | 29.208 | 121.5 | 120.0848 | 3.1405 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1407 |  |  |  |  | 13.5105 | 1.0735 | 119.1 | 119.5031 | -0.82858 | -0.94465 | 0.79163 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82879
13.5185 | 29.2079 | 121.5 | 120.0827 | 3.1404 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1405 |  |  |  |  | 13.5185 | 1.0736 | 119.1 | 119.5067 | -0.82824 | -0.94465 | 0.79176 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82858
13.5285 | 29.2079 | 121.5 | 120.0804 | 3.1403 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1404 |  |  |  |  | 13.5285 | 1.0736 | 119.1 | 119.5097 | -0.82774 | -0.94465 | 0.79194 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82824
13.5385 | 29.2079 | 121.5 | 120.0777 | 3.1404 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1403 |  |  |  |  | 13.5385 | 1.0736 | 119.1 | 119.5121 | -0.82709 | -0.94465 | 0.79217 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82774
13.5485 | 29.2079 | 121.5 | 120.0749 | 3.1406 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1404 |  |  |  |  | 13.5485 | 1.0736 | 119.1 | 119.5139 | -0.82626 | -0.94465 | 0.79247 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82709
13.5585 | 29.2079 | 121.5 | 120.072 | 3.1408 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1406 |  |  |  |  | 13.5605 | 1.0736 | 119.1 | 119.5153 | -0.82525 | -0.94465 | 0.79283 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82626
13.5685 | 29.2078 | 121.5 | 120.0689 | 3.141 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1408 |  |  |  |  | 13.5685 | 1.0736 | 119.1 | 119.5162 | -0.82405 | -0.94465 | 0.79325 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82525
13.5785 | 29.2078 | 121.5 | 120.0657 | 3.1414 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.141 |  |  |  |  | 13.5785 | 1.0735 | 119.1 | 119.5166 | -0.82265 | -0.94465 | 0.79375 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82405
13.5885 | 29.2077 | 121.5 | 120.0626 | 3.1418 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1414 |  |  |  |  | 13.5885 | 1.0735 | 119.1 | 119.5167 | -0.82107 | -0.94465 | 0.7943 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82265
13.5985 | 29.2077 | 121.5 | 120.0595 | 3.1422 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1418 |  |  |  |  | 13.5985 | 1.0735 | 119.1 | 119.5163 | -0.8193 | -0.94465 | 0.79493 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82107
13.6085 | 29.2076 | 121.5 | 120.0566 | 3.1426 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1422 |  |  |  |  | 13.61 | 1.0735 | 119.1 | 119.5157 | -0.81734 | -0.94465 | 0.79562 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8193
13.6185 | 29.2076 | 121.5 | 120.0538 | 3.1431 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1426 |  |  |  |  | 13.6185 | 1.0734 | 119.1 | 119.5149 | -0.81521 | -0.94465 | 0.79637 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81734
13.6285 | 29.2075 | 121.5 | 120.0512 | 3.1435 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1431 |  |  |  |  | 13.6285 | 1.0734 | 119.1 | 119.5137 | -0.81292 | -0.94465 | 0.79718 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81521
13.6385 | 29.2074 | 121.5 | 120.0489 | 3.1439 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1435 |  |  |  |  | 13.6385 | 1.0733 | 119.1 | 119.5124 | -0.81048 | -0.94465 | 0.79804 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81292
13.6485 | 29.2074 | 121.5 | 120.0469 | 3.1443 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1439 |  |  |  |  | 13.6485 | 1.0733 | 119.1 | 119.5109 | -0.8079 | -0.94465 | 0.79895 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81048
13.6585 | 29.2073 | 121.5 | 120.0452 | 3.1446 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1443 |  |  |  |  | 13.66 | 1.0732 | 119.1 | 119.5093 | -0.80522 | -0.94465 | 0.7999 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8079
13.6685 | 29.2072 | 121.5 | 120.0438 | 3.1448 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1446 |  |  |  |  | 13.6685 | 1.0732 | 119.1 | 119.5076 | -0.80244 | -0.94465 | 0.80088 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.80522
13.6785 | 29.2072 | 121.5 | 120.0427 | 3.1449 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1448 |  |  |  |  | 13.6785 | 1.0731 | 119.1 | 119.5058 | -0.79959 | -0.94465 | 0.80188 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.80244
13.6885 | 29.2071 | 121.5 | 120.0419 | 3.1448 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1449 |  |  |  |  | 13.6885 | 1.0731 | 119.1 | 119.504 | -0.79669 | -0.94465 | 0.80291 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.79959
13.6985 | 29.207 | 121.5 | 120.0414 | 3.1447 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1448 |  |  |  |  | 13.6985 | 1.073 | 119.1 | 119.5021 | -0.79375 | -0.94465 | 0.80394 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.79669
13.7085 | 29.207 | 121.5 | 120.0411 | 3.1444 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1447 |  |  |  |  | 13.71 | 1.0729 | 119.1 | 119.5002 | -0.79079 | -0.94465 | 0.80498 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.79375
13.7185 | 29.2069 | 121.5 | 120.0411 | 3.144 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1444 |  |  |  |  | 13.7185 | 1.0729 | 119.1 | 119.4984 | -0.78784 | -0.94465 | 0.80602 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.79079
13.729 | 29.2068 | 121.5 | 120.0412 | 3.1435 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.144 |  |  |  |  | 13.7285 | 1.0728 | 119.1 | 119.4966 | -0.78491 | -0.94465 | 0.80706 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.78784
13.7385 | 29.2068 | 121.5 | 120.0414 | 3.1429 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1435 |  |  |  |  | 13.7385 | 1.0727 | 119.1 | 119.4947 | -0.78201 | -0.94465 | 0.80808 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.78491
13.7485 | 29.2067 | 121.5 | 120.0418 | 3.1422 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1429 |  |  |  |  | 13.7485 | 1.0727 | 119.1 | 119.493 | -0.77917 | -0.94465 | 0.80908 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.78201
13.7585 | 29.2067 | 121.5 | 120.0422 | 3.1414 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1422 |  |  |  |  | 13.76 | 1.0726 | 119.1 | 119.4912 | -0.77639 | -0.94465 | 0.81006 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.77917
13.7685 | 29.2066 | 121.5 | 120.0427 | 3.1406 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1414 |  |  |  |  | 13.7685 | 1.0725 | 119.1 | 119.4895 | -0.77369 | -0.94465 | 0.81101 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.77639
13.7785 | 29.2065 | 121.5 | 120.0431 | 3.1398 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1406 |  |  |  |  | 13.7785 | 1.0725 | 119.1 | 119.4878 | -0.77109 | -0.94465 | 0.81192 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.77369
13.7885 | 29.2065 | 121.5 | 120.0436 | 3.1391 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1398 |  |  |  |  | 13.7885 | 1.0724 | 119.1 | 119.4862 | -0.7686 | -0.94465 | 0.8128 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.77109
13.7985 | 29.2064 | 121.5 | 120.0441 | 3.1384 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1391 |  |  |  |  | 13.7985 | 1.0723 | 119.1 | 119.4846 | -0.76623 | -0.94465 | 0.81363 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7686
13.8085 | 29.2064 | 121.5 | 120.0445 | 3.1378 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1384 |  |  |  |  | 13.81 | 1.0722 | 119.1 | 119.483 | -0.76398 | -0.94465 | 0.81442 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.76623
13.8185 | 29.2063 | 121.5 | 120.0448 | 3.1373 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1378 |  |  |  |  | 13.8185 | 1.0722 | 119.1 | 119.4814 | -0.76186 | -0.94465 | 0.81516 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.76398
13.8285 | 29.2062 | 121.5 | 120.0451 | 3.1369 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1373 |  |  |  |  | 13.8285 | 1.0721 | 119.1 | 119.4799 | -0.75987 | -0.94465 | 0.81585 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.76186
13.8385 | 29.2062 | 121.5 | 120.0454 | 3.1366 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1369 |  |  |  |  | 13.8385 | 1.072 | 119.1 | 119.4784 | -0.75801 | -0.94465 | 0.8165 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.75987
13.8485 | 29.2061 | 121.5 | 120.0456 | 3.1365 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1366 |  |  |  |  | 13.8485 | 1.0719 | 119.1 | 119.4768 | -0.75627 | -0.94465 | 0.81711 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.75801
13.8585 | 29.206 | 121.5 | 120.0457 | 3.1366 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1365 |  |  |  |  | 13.86 | 1.0719 | 119.1 | 119.4753 | -0.75465 | -0.94465 | 0.81767 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.75627
13.8685 | 29.206 | 121.5 | 120.0459 | 3.1368 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1366 |  |  |  |  | 13.8685 | 1.0718 | 119.1 | 119.4738 | -0.75314 | -0.94465 | 0.8182 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.75465
13.8785 | 29.2059 | 121.5 | 120.046 | 3.1371 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1368 |  |  |  |  | 13.8785 | 1.0717 | 119.1 | 119.4724 | -0.75173 | -0.94465 | 0.81869 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.75314
13.8885 | 29.2058 | 121.5 | 120.0461 | 3.1375 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1371 |  |  |  |  | 13.8885 | 1.0717 | 119.1 | 119.4709 | -0.75041 | -0.94465 | 0.81914 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.75173
13.8985 | 29.2058 | 121.5 | 120.0462 | 3.1381 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1375 |  |  |  |  | 13.8985 | 1.0716 | 119.1 | 119.4695 | -0.74919 | -0.94465 | 0.81957 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.75041
13.9085 | 29.2057 | 121.5 | 120.0464 | 3.1386 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1381 |  |  |  |  | 13.91 | 1.0715 | 119.1 | 119.4681 | -0.74804 | -0.94465 | 0.81997 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74919
13.9185 | 29.2056 | 121.5 | 120.0466 | 3.1393 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1386 |  |  |  |  | 13.9185 | 1.0715 | 119.1 | 119.4668 | -0.74697 | -0.94465 | 0.82034 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74804
13.9285 | 29.2056 | 121.5 | 120.0468 | 3.1399 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1393 |  |  |  |  | 13.9285 | 1.0714 | 119.1 | 119.4655 | -0.74597 | -0.94465 | 0.82068 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74697
13.9385 | 29.2055 | 121.5 | 120.0472 | 3.1405 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1399 |  |  |  |  | 13.9385 | 1.0714 | 119.1 | 119.4643 | -0.74503 | -0.94465 | 0.82101 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74597
13.9485 | 29.2054 | 121.5 | 120.0476 | 3.1411 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1405 |  |  |  |  | 13.9485 | 1.0714 | 119.1 | 119.4631 | -0.74417 | -0.94465 | 0.82131 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74503
13.9585 | 29.2054 | 121.5 | 120.0481 | 3.1416 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1411 |  |  |  |  | 13.96 | 1.0713 | 119.1 | 119.462 | -0.74337 | -0.94465 | 0.82159 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74417
13.9685 | 29.2053 | 121.5 | 120.0487 | 3.1421 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1416 |  |  |  |  | 13.9685 | 1.0713 | 119.1 | 119.4609 | -0.74263 | -0.94465 | 0.82185 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74337
13.9785 | 29.2053 | 121.5 | 120.0493 | 3.1424 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1421 |  |  |  |  | 13.9785 | 1.0713 | 119.1 | 119.4598 | -0.74195 | -0.94465 | 0.82208 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74263
13.9885 | 29.2053 | 121.5 | 120.05 | 3.1426 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1424 |  |  |  |  | 13.9885 | 1.0713 | 119.1 | 119.4587 | -0.74133 | -0.94465 | 0.8223 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74195
13.9985 | 29.2052 | 121.5 | 120.0508 | 3.1427 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1426 |  |  |  |  | 13.9985 | 1.0712 | 119.1 | 119.4577 | -0.74077 | -0.94465 | 0.8225 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74133
14.0085 | 29.2052 | 121.5 | 120.0516 | 3.1427 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1427 |  |  |  |  | 14.01 | 1.0712 | 119.1 | 119.4568 | -0.74027 | -0.94465 | 0.82268 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74077
14.0185 | 29.2052 | 121.5 | 120.0525 | 3.1425 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1427 |  |  |  |  | 14.0185 | 1.0713 | 119.1 | 119.4558 | -0.73981 | -0.94465 | 0.82285 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74027
14.0285 | 29.2052 | 121.5 | 120.0533 | 3.1423 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1425 |  |  |  |  | 14.0285 | 1.0713 | 119.1 | 119.4549 | -0.7394 | -0.94465 | 0.823 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73981
14.0385 | 29.2052 | 121.5 | 120.0541 | 3.1419 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1423 |  |  |  |  | 14.0385 | 1.0713 | 119.1 | 119.454 | -0.73903 | -0.94465 | 0.82313 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7394
14.0485 | 29.2052 | 121.5 | 120.0549 | 3.1415 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1419 |  |  |  |  | 14.0485 | 1.0713 | 119.1 | 119.4532 | -0.73871 | -0.94465 | 0.82326 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73903
14.0585 | 29.2052 | 121.5 | 120.0557 | 3.1409 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1415 |  |  |  |  | 14.06 | 1.0713 | 119.1 | 119.4525 | -0.73843 | -0.94465 | 0.82337 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73871
14.0685 | 29.2051 | 121.5 | 120.0564 | 3.1404 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1409 |  |  |  |  | 14.0685 | 1.0714 | 119.1 | 119.4518 | -0.73818 | -0.94465 | 0.82346 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73843
14.0785 | 29.2051 | 121.5 | 120.0569 | 3.1397 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1404 |  |  |  |  | 14.0785 | 1.0714 | 119.1 | 119.4512 | -0.73797 | -0.94465 | 0.82355 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73818
14.0885 | 29.2051 | 121.5 | 120.0574 | 3.1391 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1397 |  |  |  |  | 14.0885 | 1.0715 | 119.1 | 119.4507 | -0.7378 | -0.94465 | 0.82362 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73797
14.0985 | 29.2051 | 121.5 | 120.0578 | 3.1384 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1391 |  |  |  |  | 14.0985 | 1.0715 | 119.1 | 119.4503 | -0.73765 | -0.94465 | 0.82369 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7378
14.1085 | 29.2052 | 121.5 | 120.0581 | 3.1377 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1384 |  |  |  |  | 14.11 | 1.0716 | 119.1 | 119.4501 | -0.73752 | -0.94465 | 0.82375 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73765
14.1185 | 29.2052 | 121.5 | 120.0583 | 3.137 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1377 |  |  |  |  | 14.1185 | 1.0716 | 119.1 | 119.4501 | -0.73741 | -0.94465 | 0.82381 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73752
14.1285 | 29.2052 | 121.5 | 120.0584 | 3.1363 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.137 |  |  |  |  | 14.1285 | 1.0717 | 119.1 | 119.4503 | -0.7373 | -0.94465 | 0.82387 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73741
14.1385 | 29.2052 | 121.5 | 120.0583 | 3.1357 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1363 |  |  |  |  | 14.1385 | 1.0718 | 119.1 | 119.4506 | -0.73718 | -0.94465 | 0.82392 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7373
14.1485 | 29.2052 | 121.5 | 120.0582 | 3.1351 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1357 |  |  |  |  | 14.1485 | 1.0719 | 119.1 | 119.4512 | -0.73706 | -0.94465 | 0.82399 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73718
14.1585 | 29.2052 | 121.5 | 120.058 | 3.1346 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1351 |  |  |  |  | 14.16 | 1.0719 | 119.1 | 119.452 | -0.73691 | -0.94465 | 0.82406 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73706
14.1685 | 29.2052 | 121.5 | 120.0577 | 3.134 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1346 |  |  |  |  | 14.1685 | 1.072 | 119.1 | 119.4529 | -0.73674 | -0.94465 | 0.82414 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73691
14.1785 | 29.2052 | 121.5 | 120.0573 | 3.1336 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.134 |  |  |  |  | 14.1785 | 1.0721 | 119.1 | 119.4541 | -0.73654 | -0.94465 | 0.82423 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73674
14.1885 | 29.2052 | 121.5 | 120.0569 | 3.1331 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1336 |  |  |  |  | 14.1885 | 1.0722 | 119.1 | 119.4555 | -0.73632 | -0.94465 | 0.82433 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73654
14.198 | 29.2052 | 121.5 | 120.0564 | 3.1327 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1331 |  |  |  |  | 14.1985 | 1.0722 | 119.1 | 119.457 | -0.73606 | -0.94465 | 0.82444 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73632
14.208 | 29.2052 | 121.5 | 120.0559 | 3.1323 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1327 |  |  |  |  | 14.21 | 1.0723 | 119.1 | 119.4587 | -0.73578 | -0.94465 | 0.82456 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73606
14.218 | 29.2051 | 121.5 | 120.0554 | 3.132 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1323 |  |  |  |  | 14.2185 | 1.0724 | 119.1 | 119.4606 | -0.73548 | -0.94465 | 0.82469 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73578
14.2285 | 29.2051 | 121.5 | 120.0549 | 3.1316 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.132 |  |  |  |  | 14.2285 | 1.0725 | 119.1 | 119.4625 | -0.73517 | -0.94465 | 0.82482 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73548
14.238 | 29.2051 | 121.5 | 120.0544 | 3.1312 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1316 |  |  |  |  | 14.2385 | 1.0726 | 119.1 | 119.4645 | -0.73486 | -0.94465 | 0.82494 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73517
14.248 | 29.2051 | 121.5 | 120.0539 | 3.1308 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1312 |  |  |  |  | 14.2485 | 1.0726 | 119.1 | 119.4666 | -0.73458 | -0.94465 | 0.82507 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73486
14.258 | 29.2051 | 121.5 | 120.0534 | 3.1303 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1308 |  |  |  |  | 14.26 | 1.0727 | 119.1 | 119.4687 | -0.73433 | -0.94465 | 0.82517 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73458
14.268 | 29.2051 | 121.5 | 120.053 | 3.1298 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1303 |  |  |  |  | 14.2685 | 1.0728 | 119.1 | 119.4708 | -0.73414 | -0.94465 | 0.82526 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73433
14.278 | 29.205 | 121.5 | 120.0526 | 3.1294 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1298 |  |  |  |  | 14.2785 | 1.0729 | 119.1 | 119.4729 | -0.73404 | -0.94465 | 0.82531 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73414
14.288 | 29.205 | 121.5 | 120.0522 | 3.1289 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1294 |  |  |  |  | 14.2885 | 1.0729 | 119.1 | 119.475 | -0.73406 | -0.94465 | 0.82532 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73404
14.298 | 29.205 | 121.5 | 120.0519 | 3.1284 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1289 |  |  |  |  | 14.2985 | 1.073 | 119.1 | 119.477 | -0.73423 | -0.94465 | 0.82528 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73406
14.308 | 29.2049 | 121.5 | 120.0516 | 3.1279 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1284 |  |  |  |  | 14.31 | 1.0731 | 119.1 | 119.4789 | -0.73457 | -0.94465 | 0.82518 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73423
14.318 | 29.2049 | 121.5 | 120.0514 | 3.1274 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1279 |  |  |  |  | 14.3185 | 1.0731 | 119.1 | 119.4808 | -0.73512 | -0.94465 | 0.825 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73457
14.328 | 29.2048 | 121.5 | 120.0512 | 3.1269 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1274 |  |  |  |  | 14.3285 | 1.0732 | 119.1 | 119.4826 | -0.7359 | -0.94465 | 0.82473 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73512
14.338 | 29.2048 | 121.5 | 120.0511 | 3.1265 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1269 |  |  |  |  | 14.3385 | 1.0733 | 119.1 | 119.4842 | -0.73695 | -0.94465 | 0.82437 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.7359
14.348 | 29.2047 | 121.5 | 120.051 | 3.126 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1265 |  |  |  |  | 14.3485 | 1.0733 | 119.1 | 119.4858 | -0.73828 | -0.94465 | 0.82391 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73695
14.358 | 29.2047 | 121.5 | 120.0511 | 3.1257 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.126 |  |  |  |  | 14.36 | 1.0734 | 119.1 | 119.4872 | -0.73991 | -0.94465 | 0.82334 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73828
14.368 | 29.2047 | 121.5 | 120.0512 | 3.1253 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1257 |  |  |  |  | 14.3685 | 1.0735 | 119.1 | 119.4885 | -0.74187 | -0.94465 | 0.82266 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.73991
14.378 | 29.2046 | 121.5 | 120.0513 | 3.125 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1253 |  |  |  |  | 14.3785 | 1.0735 | 119.1 | 119.4896 | -0.74416 | -0.94465 | 0.82186 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74187
14.388 | 29.2046 | 121.5 | 120.0515 | 3.1248 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.125 |  |  |  |  | 14.3885 | 1.0736 | 119.1 | 119.4905 | -0.74677 | -0.94465 | 0.82094 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74416
14.3985 | 29.2045 | 121.5 | 120.0517 | 3.1245 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1248 |  |  |  |  | 14.3985 | 1.0737 | 119.1 | 119.4913 | -0.74971 | -0.94465 | 0.8199 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74677
14.408 | 29.2045 | 121.5 | 120.052 | 3.1243 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1245 |  |  |  |  | 14.41 | 1.0737 | 119.1 | 119.4919 | -0.75296 | -0.94465 | 0.81875 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.74971
14.418 | 29.2044 | 121.5 | 120.0523 | 3.1241 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1243 |  |  |  |  | 14.4185 | 1.0738 | 119.1 | 119.4923 | -0.75651 | -0.94465 | 0.81749 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.75296
14.428 | 29.2044 | 121.5 | 120.0526 | 3.1239 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1241 |  |  |  |  | 14.4285 | 1.0739 | 119.1 | 119.4924 | -0.76032 | -0.94465 | 0.81614 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.75651
14.438 | 29.2043 | 121.5 | 120.0529 | 3.1237 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1239 |  |  |  |  | 14.4385 | 1.0739 | 119.1 | 119.4924 | -0.76437 | -0.94465 | 0.81471 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.76032
14.448 | 29.2043 | 121.5 | 120.0532 | 3.1235 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1237 |  |  |  |  | 14.4485 | 1.074 | 119.1 | 119.4922 | -0.76863 | -0.94465 | 0.8132 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.76437
14.458 | 29.2043 | 121.5 | 120.0535 | 3.1233 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1235 |  |  |  |  | 14.46 | 1.0741 | 119.1 | 119.4917 | -0.77304 | -0.94465 | 0.81163 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.76863
14.468 | 29.2042 | 121.5 | 120.0538 | 3.1231 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1233 |  |  |  |  | 14.4685 | 1.0741 | 119.1 | 119.4911 | -0.77758 | -0.94465 | 0.81003 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.77304
14.478 | 29.2042 | 121.5 | 120.0541 | 3.1229 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1231 |  |  |  |  | 14.4785 | 1.0742 | 119.1 | 119.4902 | -0.78219 | -0.94465 | 0.80839 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.77758
14.488 | 29.2041 | 121.5 | 120.0543 | 3.1227 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1229 |  |  |  |  | 14.4885 | 1.0743 | 119.1 | 119.4892 | -0.78684 | -0.94465 | 0.80674 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.78219
14.498 | 29.2041 | 121.5 | 120.0546 | 3.1225 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1227 |  |  |  |  | 14.4985 | 1.0743 | 119.1 | 119.488 | -0.79149 | -0.94465 | 0.8051 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.78684
14.508 | 29.2041 | 121.5 | 120.0548 | 3.1222 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1225 |  |  |  |  | 14.51 | 1.0744 | 119.1 | 119.4867 | -0.79609 | -0.94465 | 0.80347 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.79149
14.518 | 29.204 | 121.5 | 120.055 | 3.122 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1222 |  |  |  |  | 14.5185 | 1.0745 | 119.1 | 119.4853 | -0.8006 | -0.94465 | 0.80187 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.79609
14.528 | 29.204 | 121.5 | 120.0553 | 3.1218 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.122 |  |  |  |  | 14.5285 | 1.0745 | 119.1 | 119.4839 | -0.805 | -0.94465 | 0.80032 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8006
14.538 | 29.204 | 121.5 | 120.0555 | 3.1215 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1218 |  |  |  |  | 14.5385 | 1.0746 | 119.1 | 119.4824 | -0.80925 | -0.94465 | 0.79882 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.805
14.548 | 29.204 | 121.5 | 120.0558 | 3.1213 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1215 |  |  |  |  | 14.5485 | 1.0747 | 119.1 | 119.4808 | -0.81332 | -0.94465 | 0.79738 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.80925
14.558 | 29.2039 | 121.5 | 120.0561 | 3.1211 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1213 |  |  |  |  | 14.56 | 1.0747 | 119.1 | 119.4793 | -0.8172 | -0.94465 | 0.79602 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.81332
14.568 | 29.2039 | 121.5 | 120.0565 | 3.1208 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1211 |  |  |  |  | 14.5685 | 1.0748 | 119.1 | 119.4778 | -0.82086 | -0.94465 | 0.79473 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8172
14.578 | 29.2039 | 121.5 | 120.0569 | 3.1206 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1208 |  |  |  |  | 14.5785 | 1.0749 | 119.1 | 119.4764 | -0.8243 | -0.94465 | 0.79352 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82086
14.588 | 29.2039 | 121.5 | 120.0573 | 3.1204 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1206 |  |  |  |  | 14.5885 | 1.0749 | 119.1 | 119.475 | -0.82751 | -0.94465 | 0.7924 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8243
14.598 | 29.2039 | 121.5 | 120.0579 | 3.1202 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1204 |  |  |  |  | 14.5985 | 1.075 | 119.1 | 119.4738 | -0.83049 | -0.94465 | 0.79136 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.82751
14.608 | 29.2038 | 121.5 | 120.0585 | 3.1201 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1202 |  |  |  |  | 14.61 | 1.0751 | 119.1 | 119.4726 | -0.83323 | -0.94465 | 0.7904 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83049
14.618 | 29.2038 | 121.5 | 120.0591 | 3.1199 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1201 |  |  |  |  | 14.6185 | 1.0751 | 119.1 | 119.4716 | -0.83575 | -0.94465 | 0.78952 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83323
14.628 | 29.2038 | 121.5 | 120.0598 | 3.1198 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1199 |  |  |  |  | 14.6285 | 1.0752 | 119.1 | 119.4707 | -0.83804 | -0.94465 | 0.78872 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83575
14.638 | 29.2038 | 121.5 | 120.0606 | 3.1197 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1198 |  |  |  |  | 14.6385 | 1.0752 | 119.1 | 119.4698 | -0.84014 | -0.94465 | 0.78799 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.83804
14.648 | 29.2038 | 121.5 | 120.0614 | 3.1196 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1197 |  |  |  |  | 14.6485 | 1.0753 | 119.1 | 119.469 | -0.84205 | -0.94465 | 0.78733 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84014
14.658 | 29.2038 | 121.5 | 120.0622 | 3.1196 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1196 |  |  |  |  | 14.6605 | 1.0754 | 119.1 | 119.4683 | -0.84379 | -0.94465 | 0.78672 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84205
14.668 | 29.2037 | 121.5 | 120.0631 | 3.1195 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1196 |  |  |  |  | 14.6685 | 1.0754 | 119.1 | 119.4676 | -0.84537 | -0.94465 | 0.78618 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84379
14.678 | 29.2037 | 121.5 | 120.064 | 3.1195 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1195 |  |  |  |  | 14.6785 | 1.0755 | 119.1 | 119.4669 | -0.84683 | -0.94465 | 0.78568 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84537
14.688 | 29.2037 | 121.5 | 120.065 | 3.1195 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1195 |  |  |  |  | 14.6885 | 1.0755 | 119.1 | 119.4662 | -0.84817 | -0.94465 | 0.78521 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84683
14.698 | 29.2037 | 121.5 | 120.0659 | 3.1196 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1195 |  |  |  |  | 14.6985 | 1.0756 | 119.1 | 119.4655 | -0.84942 | -0.94465 | 0.78479 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84817
14.708 | 29.2037 | 121.5 | 120.0669 | 3.1196 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1196 |  |  |  |  | 14.71 | 1.0757 | 119.1 | 119.4647 | -0.85058 | -0.94465 | 0.78439 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84942
14.718 | 29.2037 | 121.5 | 120.0678 | 3.1196 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1196 |  |  |  |  | 14.7185 | 1.0757 | 119.1 | 119.464 | -0.85167 | -0.94465 | 0.78402 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85058
14.728 | 29.2037 | 121.5 | 120.0688 | 3.1197 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1196 |  |  |  |  | 14.7285 | 1.0758 | 119.1 | 119.4631 | -0.85271 | -0.94465 | 0.78367 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85167
14.738 | 29.2037 | 121.5 | 120.0697 | 3.1197 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1197 |  |  |  |  | 14.7385 | 1.0758 | 119.1 | 119.4622 | -0.85369 | -0.94465 | 0.78334 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85271
14.748 | 29.2037 | 121.5 | 120.0706 | 3.1197 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1197 |  |  |  |  | 14.7485 | 1.0759 | 119.1 | 119.4613 | -0.85463 | -0.94465 | 0.78303 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85369
14.758 | 29.2037 | 121.5 | 120.0714 | 3.1198 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1197 |  |  |  |  | 14.76 | 1.076 | 119.1 | 119.4603 | -0.85553 | -0.94465 | 0.78273 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85463
14.768 | 29.2037 | 121.5 | 120.0721 | 3.1198 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1198 |  |  |  |  | 14.7685 | 1.0761 | 119.1 | 119.4593 | -0.85639 | -0.94465 | 0.78245 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85553
14.778 | 29.2037 | 121.5 | 120.0727 | 3.1199 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1198 |  |  |  |  | 14.7785 | 1.0761 | 119.1 | 119.4583 | -0.85721 | -0.94465 | 0.78218 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85639
14.788 | 29.2037 | 121.5 | 120.0732 | 3.1199 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1199 |  |  |  |  | 14.7885 | 1.0762 | 119.1 | 119.4574 | -0.85799 | -0.94465 | 0.78192 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85721
14.798 | 29.2037 | 121.5 | 120.0735 | 3.1199 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1199 |  |  |  |  | 14.7985 | 1.0763 | 119.1 | 119.4564 | -0.85874 | -0.94465 | 0.78167 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85799
14.808 | 29.2037 | 121.5 | 120.0737 | 3.12 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1199 |  |  |  |  | 14.81 | 1.0763 | 119.1 | 119.4555 | -0.85945 | -0.94465 | 0.78144 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85874
14.818 | 29.2037 | 121.5 | 120.0736 | 3.12 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.12 |  |  |  |  | 14.8185 | 1.0764 | 119.1 | 119.4546 | -0.86013 | -0.94465 | 0.78122 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85945
14.828 | 29.2037 | 121.5 | 120.0734 | 3.1201 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.12 |  |  |  |  | 14.8285 | 1.0765 | 119.1 | 119.4538 | -0.86077 | -0.94465 | 0.78101 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86013
14.838 | 29.2037 | 121.5 | 120.0729 | 3.1201 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1201 |  |  |  |  | 14.8385 | 1.0765 | 119.1 | 119.4531 | -0.86138 | -0.94465 | 0.78081 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86077
14.848 | 29.2037 | 121.5 | 120.0722 | 3.1202 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1201 |  |  |  |  | 14.8485 | 1.0766 | 119.1 | 119.4524 | -0.86195 | -0.94465 | 0.78063 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86138
14.858 | 29.2037 | 121.5 | 120.0712 | 3.1203 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1202 |  |  |  |  | 14.8605 | 1.0766 | 119.1 | 119.4517 | -0.8625 | -0.94465 | 0.78045 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86195
14.868 | 29.2037 | 121.5 | 120.07 | 3.1204 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1203 |  |  |  |  | 14.8685 | 1.0767 | 119.1 | 119.4511 | -0.86301 | -0.94465 | 0.78028 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8625
14.878 | 29.2037 | 121.5 | 120.0685 | 3.1205 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1204 |  |  |  |  | 14.8785 | 1.0767 | 119.1 | 119.4505 | -0.86348 | -0.94465 | 0.78012 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86301
14.888 | 29.2037 | 121.5 | 120.0668 | 3.1207 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1205 |  |  |  |  | 14.8885 | 1.0768 | 119.1 | 119.4498 | -0.86392 | -0.94465 | 0.77998 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86348
14.898 | 29.2037 | 121.5 | 120.065 | 3.1208 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1207 |  |  |  |  | 14.8985 | 1.0768 | 119.1 | 119.4492 | -0.86431 | -0.94465 | 0.77985 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86392
14.908 | 29.2037 | 121.5 | 120.063 | 3.121 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1208 |  |  |  |  | 14.91 | 1.0768 | 119.1 | 119.4484 | -0.86465 | -0.94465 | 0.77974 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86431
14.918 | 29.2037 | 121.5 | 120.0608 | 3.1212 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.121 |  |  |  |  | 14.9185 | 1.0769 | 119.1 | 119.4477 | -0.86493 | -0.94465 | 0.77965 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86465
14.928 | 29.2037 | 121.5 | 120.0586 | 3.1214 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1212 |  |  |  |  | 14.9285 | 1.0769 | 119.1 | 119.4468 | -0.86516 | -0.94465 | 0.77957 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86493
14.938 | 29.2037 | 121.5 | 120.0563 | 3.1216 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1214 |  |  |  |  | 14.9385 | 1.0769 | 119.1 | 119.4459 | -0.86533 | -0.94465 | 0.77952 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86516
14.948 | 29.2037 | 121.5 | 120.0539 | 3.1219 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1216 |  |  |  |  | 14.9485 | 1.0769 | 119.1 | 119.4449 | -0.86544 | -0.94465 | 0.77949 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86533
14.958 | 29.2036 | 121.5 | 120.0516 | 3.1221 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1219 |  |  |  |  | 14.96 | 1.0769 | 119.1 | 119.4438 | -0.8655 | -0.94465 | 0.77947 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86544
14.968 | 29.2036 | 121.5 | 120.0493 | 3.1223 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1221 |  |  |  |  | 14.9685 | 1.0769 | 119.1 | 119.4427 | -0.86551 | -0.94465 | 0.77947 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8655
14.978 | 29.2036 | 121.5 | 120.0472 | 3.1226 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1223 |  |  |  |  | 14.9785 | 1.077 | 119.1 | 119.4415 | -0.86548 | -0.94465 | 0.77949 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86551
14.988 | 29.2036 | 121.5 | 120.0451 | 3.1228 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1226 |  |  |  |  | 14.9885 | 1.077 | 119.1 | 119.4403 | -0.86542 | -0.94465 | 0.77951 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86548
14.998 | 29.2035 | 121.5 | 120.0431 | 3.1229 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1228 |  |  |  |  | 14.9985 | 1.077 | 119.1 | 119.439 | -0.86533 | -0.94465 | 0.77954 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86542
15.008 | 29.2035 | 121.5 | 120.0413 | 3.123 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1229 |  |  |  |  | 15.01 | 1.077 | 119.1 | 119.4378 | -0.86524 | -0.94465 | 0.77958 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86533
15.018 | 29.2034 | 121.5 | 120.0397 | 3.1231 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.123 |  |  |  |  | 15.0185 | 1.077 | 119.1 | 119.4366 | -0.86516 | -0.94465 | 0.77961 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86524
15.028 | 29.2034 | 121.5 | 120.0383 | 3.1231 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1231 |  |  |  |  | 15.0285 | 1.077 | 119.1 | 119.4354 | -0.86509 | -0.94465 | 0.77964 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86516
15.038 | 29.2033 | 121.5 | 120.037 | 3.123 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1231 |  |  |  |  | 15.0385 | 1.077 | 119.1 | 119.4343 | -0.86505 | -0.94465 | 0.77965 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86509
15.0485 | 29.2033 | 121.5 | 120.036 | 3.1228 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.123 |  |  |  |  | 15.0485 | 1.077 | 119.1 | 119.4332 | -0.86505 | -0.94465 | 0.77965 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86505
15.058 | 29.2032 | 121.5 | 120.0351 | 3.1226 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1228 |  |  |  |  | 15.0605 | 1.077 | 119.1 | 119.4322 | -0.86511 | -0.94465 | 0.77963 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86505
15.068 | 29.2032 | 121.5 | 120.0343 | 3.1222 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1226 |  |  |  |  | 15.0685 | 1.077 | 119.1 | 119.4313 | -0.86524 | -0.94465 | 0.77958 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86511
15.078 | 29.2031 | 121.5 | 120.0336 | 3.1219 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1222 |  |  |  |  | 15.0785 | 1.077 | 119.1 | 119.4304 | -0.86544 | -0.94465 | 0.77951 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86524
15.088 | 29.2031 | 121.5 | 120.033 | 3.1214 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1219 |  |  |  |  | 15.0885 | 1.077 | 119.1 | 119.4296 | -0.86573 | -0.94465 | 0.7794 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86544
15.098 | 29.203 | 121.5 | 120.0324 | 3.121 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1214 |  |  |  |  | 15.0985 | 1.0769 | 119.1 | 119.4288 | -0.86612 | -0.94465 | 0.77925 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86573
15.108 | 29.2029 | 121.5 | 120.0319 | 3.1205 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.121 |  |  |  |  | 15.11 | 1.0769 | 119.1 | 119.428 | -0.86662 | -0.94465 | 0.77907 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86612
15.118 | 29.2029 | 121.5 | 120.0313 | 3.1201 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1205 |  |  |  |  | 15.1185 | 1.0769 | 119.1 | 119.4273 | -0.86722 | -0.94465 | 0.77884 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86662
15.128 | 29.2028 | 121.5 | 120.0306 | 3.1196 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1201 |  |  |  |  | 15.1285 | 1.0768 | 119.1 | 119.4266 | -0.86795 | -0.94465 | 0.77857 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86722
15.138 | 29.2027 | 121.5 | 120.0299 | 3.1192 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1196 |  |  |  |  | 15.1385 | 1.0767 | 119.1 | 119.4259 | -0.86879 | -0.94465 | 0.77825 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86795
15.148 | 29.2027 | 121.5 | 120.0291 | 3.1189 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1192 |  |  |  |  | 15.1485 | 1.0767 | 119.1 | 119.4252 | -0.86976 | -0.94465 | 0.77789 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86879
15.158 | 29.2026 | 121.5 | 120.0281 | 3.1186 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1189 |  |  |  |  | 15.16 | 1.0766 | 119.1 | 119.4246 | -0.87086 | -0.94465 | 0.77748 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86976
15.168 | 29.2025 | 121.5 | 120.027 | 3.1184 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1186 |  |  |  |  | 15.1685 | 1.0765 | 119.1 | 119.424 | -0.87208 | -0.94465 | 0.77702 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87086
15.178 | 29.2024 | 121.5 | 120.0258 | 3.1182 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1184 |  |  |  |  | 15.1785 | 1.0764 | 119.1 | 119.4234 | -0.87342 | -0.94465 | 0.77652 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87208
15.188 | 29.2023 | 121.5 | 120.0244 | 3.1182 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1182 |  |  |  |  | 15.1885 | 1.0763 | 119.1 | 119.4229 | -0.87488 | -0.94465 | 0.77597 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87342
15.198 | 29.2023 | 121.5 | 120.0229 | 3.1182 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1182 |  |  |  |  | 15.1985 | 1.0762 | 119.1 | 119.4224 | -0.87644 | -0.94465 | 0.77539 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87488
15.208 | 29.2022 | 121.5 | 120.0212 | 3.1182 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1182 |  |  |  |  | 15.21 | 1.076 | 119.1 | 119.4219 | -0.8781 | -0.94465 | 0.77476 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87644
15.218 | 29.2021 | 121.5 | 120.0195 | 3.1184 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1182 |  |  |  |  | 15.2185 | 1.0759 | 119.1 | 119.4215 | -0.87984 | -0.94465 | 0.77411 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8781
15.228 | 29.202 | 121.5 | 120.0176 | 3.1185 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1184 |  |  |  |  | 15.2285 | 1.0758 | 119.1 | 119.4211 | -0.88166 | -0.94465 | 0.77343 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87984
15.238 | 29.2019 | 121.5 | 120.0157 | 3.1188 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1185 |  |  |  |  | 15.2385 | 1.0756 | 119.1 | 119.4207 | -0.88354 | -0.94465 | 0.77272 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88166
15.248 | 29.2018 | 121.5 | 120.0137 | 3.119 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1188 |  |  |  |  | 15.2485 | 1.0755 | 119.1 | 119.4203 | -0.88548 | -0.94465 | 0.772 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88354
15.258 | 29.2017 | 121.5 | 120.0117 | 3.1193 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.119 |  |  |  |  | 15.26 | 1.0753 | 119.1 | 119.42 | -0.88746 | -0.94465 | 0.77125 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88548
15.268 | 29.2016 | 121.5 | 120.0097 | 3.1196 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1193 |  |  |  |  | 15.2685 | 1.0751 | 119.1 | 119.4196 | -0.88948 | -0.94465 | 0.77049 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88746
15.278 | 29.2015 | 121.5 | 120.0077 | 3.1199 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1196 |  |  |  |  | 15.2785 | 1.075 | 119.1 | 119.4192 | -0.89154 | -0.94465 | 0.76972 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88948
15.288 | 29.2014 | 121.5 | 120.0058 | 3.1201 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1199 |  |  |  |  | 15.2885 | 1.0748 | 119.1 | 119.4189 | -0.89362 | -0.94465 | 0.76894 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89154
15.298 | 29.2013 | 121.5 | 120.0038 | 3.1203 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1201 |  |  |  |  | 15.2985 | 1.0746 | 119.1 | 119.4185 | -0.89571 | -0.94465 | 0.76815 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89362
15.308 | 29.2012 | 121.5 | 120.0019 | 3.1204 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1203 |  |  |  |  | 15.31 | 1.0745 | 119.1 | 119.4181 | -0.89781 | -0.94465 | 0.76737 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89571
15.318 | 29.2012 | 121.5 | 120 | 3.1205 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1204 |  |  |  |  | 15.3185 | 1.0743 | 119.1 | 119.4177 | -0.8999 | -0.94465 | 0.76658 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89781
15.328 | 29.2011 | 121.5 | 119.9983 | 3.1205 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1205 |  |  |  |  | 15.3285 | 1.0741 | 119.1 | 119.4173 | -0.90198 | -0.94465 | 0.7658 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8999
15.338 | 29.201 | 121.5 | 119.9965 | 3.1205 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1205 |  |  |  |  | 15.3385 | 1.0739 | 119.1 | 119.4168 | -0.90403 | -0.94465 | 0.76503 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90198
15.348 | 29.2009 | 121.5 | 119.9949 | 3.1203 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1205 |  |  |  |  | 15.3485 | 1.0737 | 119.1 | 119.4162 | -0.90603 | -0.94465 | 0.76427 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90403
15.358 | 29.2008 | 121.5 | 119.9934 | 3.1201 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1203 |  |  |  |  | 15.36 | 1.0736 | 119.1 | 119.4157 | -0.90799 | -0.94465 | 0.76353 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90603
15.368 | 29.2008 | 121.5 | 119.9919 | 3.1199 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1201 |  |  |  |  | 15.3685 | 1.0734 | 119.1 | 119.4151 | -0.90988 | -0.94465 | 0.76281 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90799
15.378 | 29.2007 | 121.5 | 119.9906 | 3.1196 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1199 |  |  |  |  | 15.3785 | 1.0732 | 119.1 | 119.4144 | -0.9117 | -0.94465 | 0.76212 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90988
15.388 | 29.2006 | 121.5 | 119.9894 | 3.1192 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1196 |  |  |  |  | 15.3885 | 1.073 | 119.1 | 119.4138 | -0.91344 | -0.94465 | 0.76145 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9117
15.398 | 29.2005 | 121.5 | 119.9883 | 3.1189 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1192 |  |  |  |  | 15.3985 | 1.0728 | 119.1 | 119.4131 | -0.9151 | -0.94465 | 0.76081 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91344
15.408 | 29.2005 | 121.5 | 119.9874 | 3.1185 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1189 |  |  |  |  | 15.41 | 1.0726 | 119.1 | 119.4125 | -0.91668 | -0.94465 | 0.76019 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9151
15.418 | 29.2004 | 121.5 | 119.9866 | 3.1182 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1185 |  |  |  |  | 15.4185 | 1.0724 | 119.1 | 119.4119 | -0.91817 | -0.94465 | 0.75961 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91668
15.428 | 29.2003 | 121.5 | 119.9859 | 3.1179 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1182 |  |  |  |  | 15.4285 | 1.0722 | 119.1 | 119.4114 | -0.91957 | -0.94465 | 0.75905 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91817
15.438 | 29.2002 | 121.5 | 119.9854 | 3.1175 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1179 |  |  |  |  | 15.4385 | 1.0719 | 119.1 | 119.411 | -0.9209 | -0.94465 | 0.75853 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91957
15.448 | 29.2001 | 121.5 | 119.985 | 3.1173 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1175 |  |  |  |  | 15.4485 | 1.0717 | 119.1 | 119.4107 | -0.92213 | -0.94465 | 0.75803 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9209
15.458 | 29.2 | 121.5 | 119.9847 | 3.117 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1173 |  |  |  |  | 15.46 | 1.0715 | 119.1 | 119.4105 | -0.9233 | -0.94465 | 0.75755 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92213
15.468 | 29.1999 | 121.5 | 119.9845 | 3.1168 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.117 |  |  |  |  | 15.4685 | 1.0713 | 119.1 | 119.4105 | -0.92439 | -0.94465 | 0.7571 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9233
15.478 | 29.1999 | 121.5 | 119.9844 | 3.1167 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1168 |  |  |  |  | 15.4785 | 1.071 | 119.1 | 119.4106 | -0.9254 | -0.94465 | 0.75668 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92439
15.488 | 29.1998 | 121.5 | 119.9844 | 3.1166 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1167 |  |  |  |  | 15.4885 | 1.0708 | 119.1 | 119.4109 | -0.92636 | -0.94465 | 0.75627 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9254
15.498 | 29.1997 | 121.5 | 119.9844 | 3.1165 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1166 |  |  |  |  | 15.4985 | 1.0706 | 119.1 | 119.4114 | -0.92724 | -0.94465 | 0.75589 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92636
15.508 | 29.1996 | 121.5 | 119.9845 | 3.1165 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1165 |  |  |  |  | 15.51 | 1.0703 | 119.1 | 119.4121 | -0.92807 | -0.94465 | 0.75553 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92724
15.518 | 29.1995 | 121.5 | 119.9846 | 3.1165 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1165 |  |  |  |  | 15.5185 | 1.0701 | 119.1 | 119.4129 | -0.92883 | -0.94465 | 0.75519 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92807
15.528 | 29.1994 | 121.5 | 119.9848 | 3.1166 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1165 |  |  |  |  | 15.5285 | 1.0699 | 119.1 | 119.4139 | -0.92954 | -0.94465 | 0.75488 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92883
15.538 | 29.1994 | 121.5 | 119.985 | 3.1167 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1166 |  |  |  |  | 15.5385 | 1.0696 | 119.1 | 119.415 | -0.93018 | -0.94465 | 0.75458 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92954
15.548 | 29.1993 | 121.5 | 119.9852 | 3.1169 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1167 |  |  |  |  | 15.5485 | 1.0694 | 119.1 | 119.4162 | -0.93078 | -0.94465 | 0.7543 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93018
15.558 | 29.1992 | 121.5 | 119.9855 | 3.1171 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1169 |  |  |  |  | 15.56 | 1.0691 | 119.1 | 119.4174 | -0.93132 | -0.94465 | 0.75404 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93078
15.568 | 29.1992 | 121.5 | 119.9857 | 3.1174 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1171 |  |  |  |  | 15.5685 | 1.0689 | 119.1 | 119.4187 | -0.93181 | -0.94465 | 0.7538 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93132
15.578 | 29.1991 | 121.5 | 119.986 | 3.1177 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1174 |  |  |  |  | 15.5785 | 1.0687 | 119.1 | 119.4199 | -0.93226 | -0.94465 | 0.75357 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93181
15.588 | 29.1991 | 121.5 | 119.9863 | 3.118 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1177 |  |  |  |  | 15.5885 | 1.0685 | 119.1 | 119.4211 | -0.93268 | -0.94465 | 0.75335 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93226
15.598 | 29.1991 | 121.5 | 119.9866 | 3.1185 | 3.15 | 0.99435 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.118 |  |  |  |  | 15.5985 | 1.0682 | 119.1 | 119.4222 | -0.93308 | -0.94465 | 0.75315 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93268
15.608 | 29.1991 | 121.5 | 119.9869 | 3.1189 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1185 |  |  |  |  | 15.61 | 1.068 | 119.1 | 119.4231 | -0.93345 | -0.94465 | 0.75295 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93308
15.618 | 29.1991 | 121.5 | 119.9872 | 3.1194 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1189 |  |  |  |  | 15.6185 | 1.0678 | 119.1 | 119.4239 | -0.9338 | -0.94465 | 0.75276 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93345
15.628 | 29.1992 | 121.5 | 119.9876 | 3.12 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1194 |  |  |  |  | 15.6285 | 1.0676 | 119.1 | 119.4244 | -0.93415 | -0.94465 | 0.75258 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9338
15.638 | 29.1992 | 121.5 | 119.9881 | 3.1206 | 3.15 | 0.99434 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.12 |  |  |  |  | 15.6385 | 1.0674 | 119.1 | 119.4248 | -0.93449 | -0.94465 | 0.75239 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93415
15.648 | 29.1993 | 121.5 | 119.9886 | 3.1213 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1206 |  |  |  |  | 15.6485 | 1.0672 | 119.1 | 119.4249 | -0.93483 | -0.94465 | 0.75221 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93449
15.658 | 29.1994 | 121.5 | 119.9893 | 3.122 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1213 |  |  |  |  | 15.66 | 1.067 | 119.1 | 119.4246 | -0.93518 | -0.94465 | 0.75203 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93483
15.668 | 29.1995 | 121.5 | 119.9901 | 3.1229 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.122 |  |  |  |  | 15.6685 | 1.0668 | 119.1 | 119.4242 | -0.93552 | -0.94465 | 0.75185 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93518
15.678 | 29.1996 | 121.5 | 119.991 | 3.1238 | 3.15 | 0.99433 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1229 |  |  |  |  | 15.6785 | 1.0666 | 119.1 | 119.4234 | -0.93587 | -0.94465 | 0.75167 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93552
15.688 | 29.1998 | 121.5 | 119.9922 | 3.1248 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1238 |  |  |  |  | 15.6885 | 1.0664 | 119.1 | 119.4222 | -0.93622 | -0.94465 | 0.75149 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93587
15.698 | 29.1999 | 121.5 | 119.9936 | 3.1259 | 3.15 | 0.99432 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1248 |  |  |  |  | 15.6985 | 1.0662 | 119.1 | 119.4208 | -0.93657 | -0.94465 | 0.75131 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93622
15.708 | 29.2001 | 121.5 | 119.9952 | 3.127 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1259 |  |  |  |  | 15.71 | 1.066 | 119.1 | 119.4191 | -0.93691 | -0.94465 | 0.75113 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93657
15.718 | 29.2003 | 121.5 | 119.997 | 3.1283 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.127 |  |  |  |  | 15.7185 | 1.0659 | 119.1 | 119.4171 | -0.93724 | -0.94465 | 0.75096 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93691
15.728 | 29.2005 | 121.5 | 119.999 | 3.1296 | 3.15 | 0.99431 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1283 |  |  |  |  | 15.7285 | 1.0657 | 119.1 | 119.4148 | -0.93755 | -0.94465 | 0.7508 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93724
15.738 | 29.2007 | 121.5 | 120.0013 | 3.1309 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1296 |  |  |  |  | 15.7385 | 1.0655 | 119.1 | 119.4122 | -0.93784 | -0.94465 | 0.75064 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93755
15.748 | 29.2009 | 121.5 | 120.0037 | 3.1323 | 3.15 | 0.9943 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1309 |  |  |  |  | 15.7485 | 1.0653 | 119.1 | 119.4094 | -0.93809 | -0.94465 | 0.7505 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93784
15.758 | 29.2012 | 121.5 | 120.0062 | 3.1337 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1323 |  |  |  |  | 15.76 | 1.0651 | 119.1 | 119.4064 | -0.93831 | -0.94465 | 0.75036 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93809
15.768 | 29.2014 | 121.5 | 120.0088 | 3.1351 | 3.15 | 0.99429 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1337 |  |  |  |  | 15.7685 | 1.0649 | 119.1 | 119.4031 | -0.93849 | -0.94465 | 0.75025 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93831
15.778 | 29.2017 | 121.5 | 120.0113 | 3.1365 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1351 |  |  |  |  | 15.7785 | 1.0648 | 119.1 | 119.3997 | -0.93863 | -0.94465 | 0.75014 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93849
15.788 | 29.2019 | 121.5 | 120.0138 | 3.1379 | 3.15 | 0.99428 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1365 |  |  |  |  | 15.7885 | 1.0646 | 119.1 | 119.3961 | -0.93871 | -0.94465 | 0.75006 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93863
15.798 | 29.2022 | 121.5 | 120.0162 | 3.1393 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1379 |  |  |  |  | 15.7985 | 1.0644 | 119.1 | 119.3925 | -0.93874 | -0.94465 | 0.74999 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93871
15.808 | 29.2025 | 121.5 | 120.0184 | 3.1406 | 3.15 | 0.99427 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1393 |  |  |  |  | 15.81 | 1.0642 | 119.1 | 119.3887 | -0.9387 | -0.94465 | 0.74995 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93874
15.818 | 29.2028 | 121.5 | 120.0204 | 3.1418 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1406 |  |  |  |  | 15.8185 | 1.0641 | 119.1 | 119.385 | -0.9386 | -0.94465 | 0.74993 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9387
15.828 | 29.2031 | 121.5 | 120.0221 | 3.143 | 3.15 | 0.99426 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1418 |  |  |  |  | 15.8285 | 1.0639 | 119.1 | 119.3813 | -0.93842 | -0.94465 | 0.74994 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9386
15.838 | 29.2034 | 121.5 | 120.0234 | 3.1441 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.143 |  |  |  |  | 15.8385 | 1.0637 | 119.1 | 119.3778 | -0.93816 | -0.94465 | 0.74998 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93842
15.848 | 29.2037 | 121.5 | 120.0244 | 3.1452 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1441 |  |  |  |  | 15.8485 | 1.0635 | 119.1 | 119.3743 | -0.93783 | -0.94465 | 0.75004 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93816
15.858 | 29.204 | 121.5 | 120.0251 | 3.1462 | 3.15 | 0.99425 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1452 |  |  |  |  | 15.86 | 1.0633 | 119.1 | 119.3711 | -0.93742 | -0.94465 | 0.75013 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93783
15.868 | 29.2042 | 121.5 | 120.0253 | 3.1472 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1462 |  |  |  |  | 15.8685 | 1.0632 | 119.1 | 119.3681 | -0.93694 | -0.94465 | 0.75024 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93742
15.878 | 29.2045 | 121.5 | 120.0252 | 3.1481 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1472 |  |  |  |  | 15.8785 | 1.063 | 119.1 | 119.3654 | -0.93637 | -0.94465 | 0.75038 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93694
15.888 | 29.2048 | 121.5 | 120.0248 | 3.1489 | 3.15 | 0.99424 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1481 |  |  |  |  | 15.8885 | 1.0628 | 119.1 | 119.363 | -0.93574 | -0.94465 | 0.75055 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93637
15.898 | 29.2051 | 121.5 | 120.024 | 3.1497 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1489 |  |  |  |  | 15.8985 | 1.0627 | 119.1 | 119.361 | -0.93503 | -0.94465 | 0.75075 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93574
15.908 | 29.2054 | 121.5 | 120.0229 | 3.1504 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1497 |  |  |  |  | 15.9105 | 1.0625 | 119.1 | 119.3595 | -0.93424 | -0.94465 | 0.75097 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93503
15.918 | 29.2057 | 121.5 | 120.0216 | 3.1511 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1504 |  |  |  |  | 15.9185 | 1.0623 | 119.1 | 119.3583 | -0.93338 | -0.94465 | 0.75122 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93424
15.928 | 29.206 | 121.5 | 120.02 | 3.1517 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1511 |  |  |  |  | 15.9285 | 1.0622 | 119.1 | 119.3576 | -0.93245 | -0.94465 | 0.7515 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93338
15.938 | 29.2062 | 121.5 | 120.0183 | 3.1523 | 3.15 | 0.99423 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1517 |  |  |  |  | 15.9385 | 1.062 | 119.1 | 119.3574 | -0.93142 | -0.94465 | 0.75181 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93245
15.948 | 29.2065 | 121.5 | 120.0164 | 3.1528 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1523 |  |  |  |  | 15.9485 | 1.0619 | 119.1 | 119.3576 | -0.93031 | -0.94465 | 0.75216 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93142
15.958 | 29.2067 | 121.5 | 120.0145 | 3.1533 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1528 |  |  |  |  | 15.9605 | 1.0617 | 119.1 | 119.3583 | -0.92909 | -0.94465 | 0.75254 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.93031
15.968 | 29.207 | 121.5 | 120.0125 | 3.1538 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1533 |  |  |  |  | 15.9685 | 1.0616 | 119.1 | 119.3594 | -0.92777 | -0.94465 | 0.75296 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92909
15.978 | 29.2072 | 121.5 | 120.0105 | 3.1543 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1538 |  |  |  |  | 15.9785 | 1.0614 | 119.1 | 119.3609 | -0.92631 | -0.94465 | 0.75343 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92777
15.988 | 29.2075 | 121.5 | 120.0086 | 3.1547 | 3.15 | 0.99422 | -1.9744 | -2.2914 | 3.257 | 2.9401 | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1543 |  |  |  |  | 15.9885 | 1.0613 | 119.1 | 119.3627 | -0.92473 | -0.94465 | 0.75395 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92631
[11 empty] | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 3.1547 |  |  |  |  | 15.9985 | 1.0612 | 119.1 | 119.3649 | -0.923 | -0.94465 | 0.75452 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92473
[11 empty] | 3.4295 | 3.6195 | 5.6095 | 4 |  |  |  |  | 16.0105 | 1.061 | 119.1 | 119.3673 | -0.92113 | -0.94465 | 0.75514 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.923
[19 empty] | 16.0185 | 1.0609 | 119.1 | 119.37 | -0.91911 | -0.94465 | 0.75581 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.92113
[19 empty] | 16.028 | 1.0608 | 119.1 | 119.3727 | -0.91694 | -0.94465 | 0.75654 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91911
[19 empty] | 16.038 | 1.0607 | 119.1 | 119.3755 | -0.91463 | -0.94465 | 0.75732 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91694
[19 empty] | 16.048 | 1.0606 | 119.1 | 119.3783 | -0.9122 | -0.94465 | 0.75814 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.91463
[19 empty] | 16.06 | 1.0604 | 119.1 | 119.3811 | -0.90965 | -0.94465 | 0.75901 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.9122
[19 empty] | 16.068 | 1.0603 | 119.1 | 119.3837 | -0.90701 | -0.94465 | 0.75991 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90965
[19 empty] | 16.078 | 1.0602 | 119.1 | 119.3862 | -0.90429 | -0.94465 | 0.76084 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90701
[19 empty] | 16.088 | 1.0601 | 119.1 | 119.3884 | -0.90153 | -0.94465 | 0.76179 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90429
[19 empty] | 16.098 | 1.06 | 119.1 | 119.3904 | -0.89874 | -0.94465 | 0.76275 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.90153
[19 empty] | 16.11 | 1.0599 | 119.1 | 119.3922 | -0.89595 | -0.94465 | 0.76371 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89874
[19 empty] | 16.118 | 1.0598 | 119.1 | 119.3937 | -0.89318 | -0.94465 | 0.76466 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89595
[19 empty] | 16.128 | 1.0597 | 119.1 | 119.3949 | -0.89046 | -0.94465 | 0.7656 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89318
[19 empty] | 16.138 | 1.0596 | 119.1 | 119.3958 | -0.8878 | -0.94465 | 0.76652 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.89046
[19 empty] | 16.148 | 1.0595 | 119.1 | 119.3964 | -0.88524 | -0.94465 | 0.7674 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8878
[19 empty] | 16.16 | 1.0594 | 119.1 | 119.3968 | -0.88278 | -0.94465 | 0.76825 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88524
[19 empty] | 16.168 | 1.0594 | 119.1 | 119.3969 | -0.88045 | -0.94465 | 0.76906 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88278
[19 empty] | 16.178 | 1.0593 | 119.1 | 119.3969 | -0.87825 | -0.94465 | 0.76982 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.88045
[19 empty] | 16.188 | 1.0592 | 119.1 | 119.3967 | -0.87619 | -0.94465 | 0.77053 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87825
[19 empty] | 16.198 | 1.0591 | 119.1 | 119.3964 | -0.87428 | -0.94465 | 0.7712 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87619
[19 empty] | 16.21 | 1.0591 | 119.1 | 119.3959 | -0.8725 | -0.94465 | 0.77181 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87428
[19 empty] | 16.218 | 1.059 | 119.1 | 119.3954 | -0.87086 | -0.94465 | 0.77238 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8725
[19 empty] | 16.228 | 1.0589 | 119.1 | 119.3949 | -0.86935 | -0.94465 | 0.7729 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.87086
[19 empty] | 16.238 | 1.0588 | 119.1 | 119.3944 | -0.86796 | -0.94465 | 0.77337 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86935
[19 empty] | 16.248 | 1.0588 | 119.1 | 119.3939 | -0.86667 | -0.94465 | 0.77381 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86796
[19 empty] | 16.26 | 1.0587 | 119.1 | 119.3934 | -0.86548 | -0.94465 | 0.77422 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86667
[19 empty] | 16.268 | 1.0586 | 119.1 | 119.393 | -0.86437 | -0.94465 | 0.77459 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86548
[19 empty] | 16.278 | 1.0585 | 119.1 | 119.3926 | -0.86334 | -0.94465 | 0.77494 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86437
[19 empty] | 16.288 | 1.0584 | 119.1 | 119.3923 | -0.86238 | -0.94465 | 0.77525 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86334
[19 empty] | 16.298 | 1.0583 | 119.1 | 119.3921 | -0.86148 | -0.94465 | 0.77555 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86238
[19 empty] | 16.3095 | 1.0582 | 119.1 | 119.392 | -0.86063 | -0.94465 | 0.77582 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86148
[19 empty] | 16.318 | 1.0581 | 119.1 | 119.3919 | -0.85985 | -0.94465 | 0.77607 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.86063
[19 empty] | 16.328 | 1.058 | 119.1 | 119.392 | -0.85911 | -0.94465 | 0.77631 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85985
[19 empty] | 16.338 | 1.0579 | 119.1 | 119.3922 | -0.85842 | -0.94465 | 0.77652 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85911
[19 empty] | 16.348 | 1.0578 | 119.1 | 119.3925 | -0.85778 | -0.94465 | 0.77671 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85842
[19 empty] | 16.3595 | 1.0576 | 119.1 | 119.3929 | -0.8572 | -0.94465 | 0.77688 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85778
[19 empty] | 16.368 | 1.0575 | 119.1 | 119.3935 | -0.85666 | -0.94465 | 0.77703 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8572
[19 empty] | 16.378 | 1.0574 | 119.1 | 119.3942 | -0.85617 | -0.94465 | 0.77717 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85666
[19 empty] | 16.388 | 1.0572 | 119.1 | 119.3951 | -0.85573 | -0.94465 | 0.77729 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85617
[19 empty] | 16.398 | 1.0571 | 119.1 | 119.3962 | -0.85532 | -0.94465 | 0.77739 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85573
[19 empty] | 16.41 | 1.0569 | 119.1 | 119.3974 | -0.85494 | -0.94465 | 0.77748 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85532
[19 empty] | 16.418 | 1.0568 | 119.1 | 119.3989 | -0.85459 | -0.94465 | 0.77757 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85494
[19 empty] | 16.428 | 1.0566 | 119.1 | 119.4006 | -0.85425 | -0.94465 | 0.77764 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85459
[19 empty] | 16.438 | 1.0565 | 119.1 | 119.4025 | -0.85392 | -0.94465 | 0.77772 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85425
[19 empty] | 16.448 | 1.0563 | 119.1 | 119.4045 | -0.85359 | -0.94465 | 0.77779 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85392
[19 empty] | 16.4595 | 1.0562 | 119.1 | 119.4067 | -0.85326 | -0.94465 | 0.77787 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85359
[19 empty] | 16.468 | 1.056 | 119.1 | 119.409 | -0.85292 | -0.94465 | 0.77795 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85326
[19 empty] | 16.478 | 1.0559 | 119.1 | 119.4114 | -0.85257 | -0.94465 | 0.77803 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85292
[19 empty] | 16.488 | 1.0557 | 119.1 | 119.4139 | -0.85221 | -0.94465 | 0.77812 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85257
[19 empty] | 16.498 | 1.0556 | 119.1 | 119.4164 | -0.85184 | -0.94465 | 0.77821 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85221
[19 empty] | 16.5095 | 1.0554 | 119.1 | 119.4189 | -0.85146 | -0.94465 | 0.7783 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85184
[19 empty] | 16.518 | 1.0553 | 119.1 | 119.4214 | -0.85108 | -0.94465 | 0.7784 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85146
[19 empty] | 16.528 | 1.0551 | 119.1 | 119.4238 | -0.8507 | -0.94465 | 0.77849 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85108
[19 empty] | 16.538 | 1.055 | 119.1 | 119.4262 | -0.85033 | -0.94465 | 0.77858 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8507
[19 empty] | 16.548 | 1.0549 | 119.1 | 119.4284 | -0.84997 | -0.94465 | 0.77867 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.85033
[19 empty] | 16.5595 | 1.0547 | 119.1 | 119.4305 | -0.84963 | -0.94465 | 0.77875 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84997
[19 empty] | 16.568 | 1.0546 | 119.1 | 119.4326 | -0.84931 | -0.94465 | 0.77883 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84963
[19 empty] | 16.578 | 1.0544 | 119.1 | 119.4344 | -0.84902 | -0.94465 | 0.77889 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84931
[19 empty] | 16.588 | 1.0543 | 119.1 | 119.4362 | -0.84875 | -0.94465 | 0.77895 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84902
[19 empty] | 16.598 | 1.0541 | 119.1 | 119.4378 | -0.84852 | -0.94465 | 0.77899 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84875
[19 empty] | 16.6095 | 1.054 | 119.1 | 119.4393 | -0.8483 | -0.94465 | 0.77903 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84852
[19 empty] | 16.618 | 1.0539 | 119.1 | 119.4407 | -0.84811 | -0.94465 | 0.77905 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8483
[19 empty] | 16.628 | 1.0537 | 119.1 | 119.4421 | -0.84795 | -0.94465 | 0.77907 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84811
[19 empty] | 16.638 | 1.0536 | 119.1 | 119.4433 | -0.8478 | -0.94465 | 0.77909 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84795
[19 empty] | 16.648 | 1.0534 | 119.1 | 119.4444 | -0.84766 | -0.94465 | 0.77909 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8478
[19 empty] | 16.6595 | 1.0533 | 119.1 | 119.4455 | -0.84752 | -0.94465 | 0.7791 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84766
[19 empty] | 16.668 | 1.0531 | 119.1 | 119.4466 | -0.84739 | -0.94465 | 0.77911 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84752
[19 empty] | 16.678 | 1.053 | 119.1 | 119.4476 | -0.84724 | -0.94465 | 0.77912 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84739
[19 empty] | 16.688 | 1.0529 | 119.1 | 119.4486 | -0.84707 | -0.94465 | 0.77914 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84724
[19 empty] | 16.698 | 1.0527 | 119.1 | 119.4495 | -0.84686 | -0.94465 | 0.77918 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84707
[19 empty] | 16.7095 | 1.0526 | 119.1 | 119.4504 | -0.8466 | -0.94465 | 0.77923 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84686
[19 empty] | 16.718 | 1.0524 | 119.1 | 119.4513 | -0.84627 | -0.94465 | 0.77931 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.8466
[19 empty] | 16.728 | 1.0523 | 119.1 | 119.4521 | -0.84587 | -0.94465 | 0.77941 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84627
[19 empty] | 16.738 | 1.0522 | 119.1 | 119.4528 | -0.84538 | -0.94465 | 0.77955 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84587
[19 empty] | 16.748 | 1.052 | 119.1 | 119.4534 | -0.84479 | -0.94465 | 0.77973 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84538
[19 empty] | 16.7595 | 1.0519 | 119.1 | 119.4538 | -0.84409 | -0.94465 | 0.77995 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84479
[19 empty] | 16.768 | 1.0518 | 119.1 | 119.4541 | -0.84326 | -0.94465 | 0.78021 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84409
[19 empty] | 16.778 | 1.0517 | 119.1 | 119.4542 | -0.84232 | -0.94465 | 0.78051 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84326
[19 empty] | 16.788 | 1.0516 | 119.1 | 119.454 | -0.84125 | -0.94465 | 0.78087 | 3.3151 | 3.5785 | -0.98119 | -0.71771 | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84232
[30 empty] | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -0.84125
[30 empty] | 2.9495 | 3.1495 | 7.3595 | -2

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont tensión con est.2 (hidden)
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 29
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 2%
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 29.1746 | 119.1 | 119.7854 | -3.2517 | 0.99385
0.01 | 29.1746 | 119.1 | 119.7863 | -3.2518 | 0.99385
0.02 | 29.1746 | 119.1 | 119.787 | -3.252 | 0.99384
0.03 | 29.1746 | 119.1 | 119.7873 | -3.2524 | 0.99384
0.04 | 29.1747 | 119.1 | 119.7874 | -3.2529 | 0.99384
0.05 | 29.1747 | 119.1 | 119.7871 | -3.2536 | 0.99384
0.06 | 29.1747 | 119.1 | 119.7866 | -3.2545 | 0.99384
0.07 | 29.1746 | 119.1 | 119.7856 | -3.2555 | 0.99383
0.08 | 29.1746 | 119.1 | 119.7844 | -3.2568 | 0.99383
0.09 | 29.1746 | 119.1 | 119.7828 | -3.2582 | 0.99382
0.1 | 29.1745 | 119.1 | 119.781 | -3.2597 | 0.99382
0.11 | 29.1744 | 119.1 | 119.7789 | -3.2614 | 0.99381
0.12 | 29.1744 | 119.1 | 119.7766 | -3.2633 | 0.9938
0.13 | 29.1743 | 119.1 | 119.7742 | -3.2652 | 0.99379
0.14 | 29.1742 | 119.1 | 119.7715 | -3.2673 | 0.99379
0.15 | 29.174 | 119.1 | 119.7688 | -3.2695 | 0.99378
0.16 | 29.1739 | 119.1 | 119.7659 | -3.2717 | 0.99377
0.17 | 29.1737 | 119.1 | 119.763 | -3.2741 | 0.99376
0.18 | 29.1736 | 119.1 | 119.76 | -3.2765 | 0.99375
0.19 | 29.1734 | 119.1 | 119.757 | -3.2789 | 0.99374
0.2 | 29.1732 | 119.1 | 119.7539 | -3.2814 | 0.99373
0.21 | 29.173 | 119.1 | 119.7508 | -3.284 | 0.99372
0.22 | 29.1728 | 119.1 | 119.7477 | -3.2865 | 0.99371
0.23 | 29.1726 | 119.1 | 119.7446 | -3.2891 | 0.9937
0.24 | 29.1724 | 119.1 | 119.7414 | -3.2916 | 0.99369
0.25 | 29.1722 | 119.1 | 119.7382 | -3.2942 | 0.99369
0.26 | 29.172 | 119.1 | 119.7349 | -3.2967 | 0.99367
0.27 | 29.1717 | 119.1 | 119.7317 | -3.2992 | 0.99367
0.28 | 29.1715 | 119.1 | 119.7284 | -3.3017 | 0.99366
0.29 | 29.1713 | 119.1 | 119.7252 | -3.3041 | 0.99365
0.3 | 29.171 | 119.1 | 119.722 | -3.3064 | 0.99364
0.31 | 29.1708 | 119.1 | 119.7189 | -3.3088 | 0.99363
0.32 | 29.1706 | 119.1 | 119.7158 | -3.3111 | 0.99362
0.33 | 29.1704 | 119.1 | 119.7129 | -3.3133 | 0.99361
0.34 | 29.1701 | 119.1 | 119.7102 | -3.3155 | 0.9936
0.35 | 29.1699 | 119.1 | 119.7076 | -3.3177 | 0.99359
0.36 | 29.1697 | 119.1 | 119.7052 | -3.3199 | 0.99359
0.37 | 29.1695 | 119.1 | 119.703 | -3.322 | 0.99358
0.3805 | 29.1693 | 119.1 | 119.7009 | -3.3241 | 0.99357
0.39 | 29.1691 | 119.1 | 119.699 | -3.3262 | 0.99356
0.4 | 29.1689 | 119.1 | 119.6973 | -3.3282 | 0.99355
0.41 | 29.1687 | 119.1 | 119.6957 | -3.3302 | 0.99355
0.42 | 29.1685 | 119.1 | 119.6942 | -3.3321 | 0.99354
0.43 | 29.1684 | 119.1 | 119.6928 | -3.3338 | 0.99353
0.44 | 29.1682 | 119.1 | 119.6915 | -3.3355 | 0.99352
0.45 | 29.168 | 119.1 | 119.6902 | -3.337 | 0.99352
0.46 | 29.1678 | 119.1 | 119.6889 | -3.3383 | 0.99351
0.47 | 29.1676 | 119.1 | 119.6876 | -3.3395 | 0.99351
0.48 | 29.1675 | 119.1 | 119.6863 | -3.3405 | 0.9935
0.4905 | 29.1673 | 119.1 | 119.6849 | -3.3413 | 0.9935
0.5 | 29.1671 | 119.1 | 119.6835 | -3.342 | 0.9935
0.51 | 29.1669 | 119.1 | 119.6821 | -3.3425 | 0.9935
0.52 | 29.1668 | 119.1 | 119.6807 | -3.3428 | 0.9935
0.53 | 29.1666 | 119.1 | 119.6793 | -3.343 | 0.9935
0.54 | 29.1664 | 119.1 | 119.6778 | -3.343 | 0.9935
0.55 | 29.1662 | 119.1 | 119.6764 | -3.343 | 0.9935
0.56 | 29.166 | 119.1 | 119.6749 | -3.3428 | 0.9935
0.57 | 29.1659 | 119.1 | 119.6735 | -3.3426 | 0.9935
0.58 | 29.1657 | 119.1 | 119.6721 | -3.3423 | 0.9935
0.59 | 29.1655 | 119.1 | 119.6708 | -3.3419 | 0.9935
0.6 | 29.1653 | 119.1 | 119.6695 | -3.3415 | 0.9935
0.61 | 29.1651 | 119.1 | 119.6683 | -3.341 | 0.9935
0.62 | 29.165 | 119.1 | 119.6671 | -3.3405 | 0.9935
0.63 | 29.1648 | 119.1 | 119.6659 | -3.3399 | 0.99351
0.64 | 29.1646 | 119.1 | 119.6648 | -3.3393 | 0.99351
0.65 | 29.1644 | 119.1 | 119.6637 | -3.3387 | 0.99351
0.66 | 29.1642 | 119.1 | 119.6627 | -3.338 | 0.99351
0.67 | 29.1641 | 119.1 | 119.6617 | -3.3374 | 0.99352
0.68 | 29.1639 | 119.1 | 119.6607 | -3.3368 | 0.99352
0.69 | 29.1637 | 119.1 | 119.6597 | -3.3362 | 0.99352
0.7 | 29.1635 | 119.1 | 119.6588 | -3.3357 | 0.99352
0.71 | 29.1633 | 119.1 | 119.6579 | -3.3352 | 0.99352
0.72 | 29.1631 | 119.1 | 119.657 | -3.3348 | 0.99353
0.73 | 29.163 | 119.1 | 119.6562 | -3.3345 | 0.99353
0.7395 | 29.1628 | 119.1 | 119.6555 | -3.3343 | 0.99353
0.7495 | 29.1626 | 119.1 | 119.6549 | -3.3343 | 0.99353
0.7595 | 29.1624 | 119.1 | 119.6544 | -3.3344 | 0.99353
0.77 | 29.1622 | 119.1 | 119.654 | -3.3346 | 0.99353
0.7795 | 29.1621 | 119.1 | 119.6537 | -3.3349 | 0.99352
0.7895 | 29.1619 | 119.1 | 119.6535 | -3.3354 | 0.99352
0.7995 | 29.1617 | 119.1 | 119.6535 | -3.336 | 0.99352
0.8095 | 29.1615 | 119.1 | 119.6535 | -3.3367 | 0.99352
0.8195 | 29.1614 | 119.1 | 119.6536 | -3.3374 | 0.99352
0.8295 | 29.1612 | 119.1 | 119.6538 | -3.3382 | 0.99351
0.8395 | 29.1611 | 119.1 | 119.6541 | -3.3391 | 0.99351
0.8495 | 29.1609 | 119.1 | 119.6543 | -3.3399 | 0.9935
0.8595 | 29.1607 | 119.1 | 119.6546 | -3.3408 | 0.9935
0.8695 | 29.1606 | 119.1 | 119.6549 | -3.3416 | 0.9935
0.8795 | 29.1604 | 119.1 | 119.6552 | -3.3424 | 0.9935
0.8895 | 29.1603 | 119.1 | 119.6555 | -3.3432 | 0.99349
0.8995 | 29.1601 | 119.1 | 119.6557 | -3.3438 | 0.99349
0.91 | 29.16 | 119.1 | 119.6559 | -3.3445 | 0.99349
0.9195 | 29.1598 | 119.1 | 119.656 | -3.345 | 0.99348
0.9295 | 29.1596 | 119.1 | 119.6561 | -3.3455 | 0.99348
0.9395 | 29.1595 | 119.1 | 119.6562 | -3.3459 | 0.99348
0.9495 | 29.1593 | 119.1 | 119.6562 | -3.3463 | 0.99348
0.9595 | 29.1592 | 119.1 | 119.6561 | -3.3466 | 0.99348
0.9695 | 29.159 | 119.1 | 119.6559 | -3.3468 | 0.99348
0.9795 | 29.1589 | 119.1 | 119.6557 | -3.347 | 0.99348
0.9895 | 29.1587 | 119.1 | 119.6554 | -3.3472 | 0.99348
0.9995 | 29.1585 | 119.1 | 119.6549 | -3.3474 | 0.99347
1.0095 | 29.1584 | 119.1 | 119.6544 | -3.3475 | 0.99347
1.0195 | 29.1583 | 119.1 | 119.6537 | -3.3476 | 0.99347
1.0295 | 29.1581 | 119.1 | 119.6529 | -3.3477 | 0.99347
1.0395 | 29.158 | 119.1 | 119.652 | -3.3477 | 0.99347
1.0495 | 29.1578 | 119.1 | 119.651 | -3.3478 | 0.99347
1.0595 | 29.1577 | 119.1 | 119.6499 | -3.3478 | 0.99347
1.0695 | 29.1576 | 119.1 | 119.6487 | -3.3478 | 0.99347
1.0795 | 29.1575 | 119.1 | 119.6475 | -3.3479 | 0.99347
1.0895 | 29.1573 | 119.1 | 119.6463 | -3.3479 | 0.99347
1.0995 | 29.1572 | 119.1 | 119.6451 | -3.3479 | 0.99347
1.1095 | 29.1571 | 119.1 | 119.6439 | -3.3479 | 0.99347
1.1195 | 29.157 | 119.1 | 119.6429 | -3.3479 | 0.99347
1.1295 | 29.1569 | 119.1 | 119.642 | -3.3478 | 0.99347
1.1395 | 29.1568 | 119.1 | 119.6413 | -3.3478 | 0.99347
1.1495 | 29.1567 | 119.1 | 119.6408 | -3.3479 | 0.99347
1.1595 | 29.1565 | 119.1 | 119.6404 | -3.3479 | 0.99347
1.1695 | 29.1564 | 119.1 | 119.6403 | -3.3479 | 0.99347
1.1795 | 29.1563 | 119.1 | 119.6404 | -3.3479 | 0.99347
1.1895 | 29.1562 | 119.1 | 119.6406 | -3.348 | 0.99347
1.1995 | 29.1561 | 119.1 | 119.6411 | -3.348 | 0.99347
1.2095 | 29.156 | 119.1 | 119.6418 | -3.3481 | 0.99347
1.2195 | 29.1559 | 119.1 | 119.6426 | -3.3482 | 0.99347
1.2295 | 29.1558 | 119.1 | 119.6436 | -3.3483 | 0.99347
1.2395 | 29.1557 | 119.1 | 119.6447 | -3.3483 | 0.99347
1.2495 | 29.1556 | 119.1 | 119.6459 | -3.3484 | 0.99347
1.2595 | 29.1556 | 119.1 | 119.6472 | -3.3485 | 0.99347
1.2695 | 29.1555 | 119.1 | 119.6485 | -3.3486 | 0.99347
1.2795 | 29.1554 | 119.1 | 119.6499 | -3.3487 | 0.99347
1.2895 | 29.1553 | 119.1 | 119.6512 | -3.3487 | 0.99347
1.2995 | 29.1553 | 119.1 | 119.6525 | -3.3488 | 0.99347
1.3095 | 29.1552 | 119.1 | 119.6538 | -3.3488 | 0.99347
1.3195 | 29.1551 | 119.1 | 119.655 | -3.3489 | 0.99347
1.3295 | 29.1551 | 119.1 | 119.6562 | -3.3489 | 0.99347
1.3395 | 29.1551 | 119.1 | 119.6573 | -3.3489 | 0.99347
1.3495 | 29.155 | 119.1 | 119.6583 | -3.3489 | 0.99347
1.3595 | 29.155 | 119.1 | 119.6593 | -3.3488 | 0.99347
1.3695 | 29.155 | 119.1 | 119.6603 | -3.3488 | 0.99347
1.3795 | 29.1549 | 119.1 | 119.6612 | -3.3487 | 0.99347
1.3895 | 29.1549 | 119.1 | 119.6621 | -3.3486 | 0.99347
1.3995 | 29.1549 | 119.1 | 119.663 | -3.3485 | 0.99347
1.4095 | 29.1549 | 119.1 | 119.664 | -3.3484 | 0.99347
1.4195 | 29.1549 | 119.1 | 119.665 | -3.3483 | 0.99347
1.4295 | 29.1549 | 119.1 | 119.6662 | -3.3482 | 0.99347
1.4395 | 29.1549 | 119.1 | 119.6675 | -3.348 | 0.99347
1.4495 | 29.155 | 119.1 | 119.6689 | -3.3479 | 0.99347
1.4595 | 29.155 | 119.1 | 119.6705 | -3.3477 | 0.99347
1.4695 | 29.155 | 119.1 | 119.6724 | -3.3476 | 0.99347
1.4795 | 29.1551 | 119.1 | 119.6744 | -3.3474 | 0.99347
1.4895 | 29.1551 | 119.1 | 119.6766 | -3.3473 | 0.99347
1.4995 | 29.1551 | 119.1 | 119.679 | -3.3471 | 0.99347
1.5095 | 29.1552 | 119.1 | 119.6816 | -3.347 | 0.99347
1.5195 | 29.1553 | 119.1 | 119.6844 | -3.3468 | 0.99348
1.5295 | 29.1553 | 119.1 | 119.6874 | -3.3467 | 0.99348
1.5395 | 29.1554 | 119.1 | 119.6906 | -3.3466 | 0.99348
1.5495 | 29.1555 | 119.1 | 119.6938 | -3.3465 | 0.99348
1.5595 | 29.1555 | 119.1 | 119.6971 | -3.3463 | 0.99348
1.5695 | 29.1556 | 119.1 | 119.7005 | -3.3461 | 0.99348
1.5795 | 29.1557 | 119.1 | 119.7039 | -3.3459 | 0.99348
1.5895 | 29.1558 | 119.1 | 119.7072 | -3.3456 | 0.99348
1.5995 | 29.1559 | 119.1 | 119.7105 | -3.3453 | 0.99348
1.6095 | 29.156 | 119.1 | 119.7137 | -3.3449 | 0.99348
1.6195 | 29.1562 | 119.1 | 119.7167 | -3.3443 | 0.99349
1.6295 | 29.1563 | 119.1 | 119.7195 | -3.3437 | 0.99349
1.6395 | 29.1564 | 119.1 | 119.7221 | -3.343 | 0.99349
1.6495 | 29.1565 | 119.1 | 119.7244 | -3.3421 | 0.99349
1.6595 | 29.1566 | 119.1 | 119.7265 | -3.3411 | 0.9935
1.6695 | 29.1568 | 119.1 | 119.7283 | -3.3399 | 0.9935
1.6795 | 29.1569 | 119.1 | 119.7298 | -3.3386 | 0.99351
1.6895 | 29.157 | 119.1 | 119.731 | -3.3372 | 0.99351
1.6995 | 29.1572 | 119.1 | 119.732 | -3.3356 | 0.99352
1.7095 | 29.1573 | 119.1 | 119.7328 | -3.3338 | 0.99353
1.7195 | 29.1575 | 119.1 | 119.7333 | -3.332 | 0.99353
1.7295 | 29.1576 | 119.1 | 119.7336 | -3.33 | 0.99354
1.7395 | 29.1578 | 119.1 | 119.7338 | -3.3279 | 0.99355
1.7495 | 29.158 | 119.1 | 119.7339 | -3.3257 | 0.99356
1.7595 | 29.1582 | 119.1 | 119.7338 | -3.3235 | 0.99357
1.7695 | 29.1583 | 119.1 | 119.7337 | -3.3212 | 0.99358
1.7795 | 29.1585 | 119.1 | 119.7337 | -3.3189 | 0.99359
1.7895 | 29.1587 | 119.1 | 119.7336 | -3.3165 | 0.99359
1.7995 | 29.1589 | 119.1 | 119.7336 | -3.3142 | 0.9936
1.8095 | 29.1591 | 119.1 | 119.7337 | -3.3119 | 0.99361
1.8195 | 29.1593 | 119.1 | 119.7339 | -3.3096 | 0.99362
1.8295 | 29.1595 | 119.1 | 119.7343 | -3.3074 | 0.99363
1.8395 | 29.1597 | 119.1 | 119.7348 | -3.3052 | 0.99364
1.8495 | 29.16 | 119.1 | 119.7356 | -3.3031 | 0.99365
1.8595 | 29.1602 | 119.1 | 119.7367 | -3.301 | 0.99365
1.8695 | 29.1604 | 119.1 | 119.7379 | -3.299 | 0.99366
1.8795 | 29.1606 | 119.1 | 119.7394 | -3.297 | 0.99367
1.8895 | 29.1608 | 119.1 | 119.7411 | -3.2951 | 0.99368
1.8995 | 29.161 | 119.1 | 119.7431 | -3.2933 | 0.99368
1.9095 | 29.1612 | 119.1 | 119.7452 | -3.2914 | 0.99369
1.9195 | 29.1614 | 119.1 | 119.7475 | -3.2897 | 0.9937
1.9295 | 29.1616 | 119.1 | 119.7499 | -3.2879 | 0.9937
1.9395 | 29.1618 | 119.1 | 119.7524 | -3.2863 | 0.99371
1.9495 | 29.162 | 119.1 | 119.7549 | -3.2846 | 0.99372
1.9595 | 29.1622 | 119.1 | 119.7574 | -3.283 | 0.99372
1.9695 | 29.1624 | 119.1 | 119.7598 | -3.2815 | 0.99373
1.9795 | 29.1626 | 119.1 | 119.7621 | -3.2801 | 0.99373
1.9895 | 29.1628 | 119.1 | 119.7642 | -3.2787 | 0.99374
1.9995 | 29.163 | 119.1 | 119.7662 | -3.2774 | 0.99374
2.0095 | 29.1632 | 119.1 | 119.7679 | -3.2762 | 0.99375
2.0195 | 29.1633 | 119.1 | 119.7693 | -3.2752 | 0.99375
2.0295 | 29.1635 | 119.1 | 119.7704 | -3.2742 | 0.99376
2.0395 | 29.1637 | 119.1 | 119.7712 | -3.2733 | 0.99376
2.0495 | 29.1639 | 119.1 | 119.7716 | -3.2725 | 0.99376
2.0595 | 29.164 | 119.1 | 119.7718 | -3.2719 | 0.99377
2.0695 | 29.1642 | 119.1 | 119.7716 | -3.2713 | 0.99377
2.0795 | 29.1644 | 119.1 | 119.7711 | -3.2708 | 0.99377
2.0895 | 29.1645 | 119.1 | 119.7703 | -3.2704 | 0.99377
2.0995 | 29.1647 | 119.1 | 119.7694 | -3.2701 | 0.99377
2.1095 | 29.1649 | 119.1 | 119.7682 | -3.2698 | 0.99377
2.1195 | 29.165 | 119.1 | 119.7669 | -3.2696 | 0.99377
2.1295 | 29.1652 | 119.1 | 119.7655 | -3.2694 | 0.99377
2.1395 | 29.1653 | 119.1 | 119.7641 | -3.2693 | 0.99378
2.1495 | 29.1654 | 119.1 | 119.7627 | -3.2692 | 0.99378
2.1595 | 29.1656 | 119.1 | 119.7614 | -3.2692 | 0.99378
2.1695 | 29.1657 | 119.1 | 119.7602 | -3.2691 | 0.99378
2.1795 | 29.1659 | 119.1 | 119.7591 | -3.269 | 0.99378
2.1895 | 29.166 | 119.1 | 119.7583 | -3.269 | 0.99378
2.1995 | 29.1661 | 119.1 | 119.7577 | -3.2689 | 0.99378
2.2095 | 29.1662 | 119.1 | 119.7573 | -3.2688 | 0.99378
2.2195 | 29.1664 | 119.1 | 119.7573 | -3.2687 | 0.99378
2.2295 | 29.1665 | 119.1 | 119.7575 | -3.2685 | 0.99378
2.2395 | 29.1666 | 119.1 | 119.758 | -3.2684 | 0.99378
2.2495 | 29.1667 | 119.1 | 119.7588 | -3.2682 | 0.99378
2.2595 | 29.1668 | 119.1 | 119.7599 | -3.268 | 0.99378
2.2695 | 29.167 | 119.1 | 119.7612 | -3.2678 | 0.99378
2.2795 | 29.1671 | 119.1 | 119.7628 | -3.2676 | 0.99378
2.2895 | 29.1672 | 119.1 | 119.7646 | -3.2674 | 0.99378
2.2995 | 29.1673 | 119.1 | 119.7666 | -3.2671 | 0.99379
2.3095 | 29.1674 | 119.1 | 119.7687 | -3.267 | 0.99379
2.3195 | 29.1675 | 119.1 | 119.771 | -3.2668 | 0.99379
2.3295 | 29.1677 | 119.1 | 119.7733 | -3.2667 | 0.99379
2.3395 | 29.1678 | 119.1 | 119.7757 | -3.2666 | 0.99379
2.3495 | 29.1679 | 119.1 | 119.7782 | -3.2666 | 0.99379
2.3595 | 29.168 | 119.1 | 119.7806 | -3.2667 | 0.99379
2.3695 | 29.1681 | 119.1 | 119.783 | -3.267 | 0.99379
2.3795 | 29.1683 | 119.1 | 119.7853 | -3.2673 | 0.99379
2.3895 | 29.1684 | 119.1 | 119.7876 | -3.2678 | 0.99378
2.3995 | 29.1685 | 119.1 | 119.7897 | -3.2685 | 0.99378
2.4095 | 29.1686 | 119.1 | 119.7917 | -3.2695 | 0.99378
2.4195 | 29.1687 | 119.1 | 119.7936 | -3.2707 | 0.99377
2.4295 | 29.1688 | 119.1 | 119.7954 | -3.2721 | 0.99377
2.4395 | 29.1689 | 119.1 | 119.7969 | -3.2739 | 0.99376
2.4495 | 29.1689 | 119.1 | 119.7984 | -3.276 | 0.99375
2.4595 | 29.169 | 119.1 | 119.7996 | -3.2785 | 0.99374
2.4695 | 29.1691 | 119.1 | 119.8007 | -3.2813 | 0.99373
2.4795 | 29.1691 | 119.1 | 119.8017 | -3.2845 | 0.99372
2.4895 | 29.1691 | 119.1 | 119.8025 | -3.288 | 0.99371
2.4995 | 29.1691 | 119.1 | 119.8032 | -3.2919 | 0.99369
2.5095 | 29.1691 | 119.1 | 119.8038 | -3.2962 | 0.99368
2.5195 | 29.1691 | 119.1 | 119.8043 | -3.3007 | 0.99366
2.5295 | 29.169 | 119.1 | 119.8049 | -3.3055 | 0.99364
2.5395 | 29.1689 | 119.1 | 119.8054 | -3.3106 | 0.99362
2.5495 | 29.1689 | 119.1 | 119.8059 | -3.3159 | 0.9936
2.5595 | 29.1688 | 119.1 | 119.8064 | -3.3213 | 0.99358
2.5695 | 29.1686 | 119.1 | 119.8071 | -3.3268 | 0.99356
2.5795 | 29.1685 | 119.1 | 119.8078 | -3.3324 | 0.99354
2.5895 | 29.1684 | 119.1 | 119.8086 | -3.338 | 0.99352
2.5995 | 29.1682 | 119.1 | 119.8095 | -3.3437 | 0.99349
2.6095 | 29.168 | 119.1 | 119.8105 | -3.3493 | 0.99347
2.6195 | 29.1679 | 119.1 | 119.8116 | -3.3548 | 0.99345
2.6295 | 29.1677 | 119.1 | 119.8127 | -3.3602 | 0.99343
2.6395 | 29.1675 | 119.1 | 119.8139 | -3.3655 | 0.99341
2.6495 | 29.1673 | 119.1 | 119.8151 | -3.3706 | 0.99339
2.6595 | 29.1671 | 119.1 | 119.8163 | -3.3756 | 0.99337
2.6695 | 29.1669 | 119.1 | 119.8175 | -3.3804 | 0.99335
2.6795 | 29.1666 | 119.1 | 119.8187 | -3.385 | 0.99333
2.6895 | 29.1664 | 119.1 | 119.8198 | -3.3894 | 0.99331
2.6995 | 29.1662 | 119.1 | 119.8207 | -3.3937 | 0.9933
2.7095 | 29.166 | 119.1 | 119.8215 | -3.3977 | 0.99328
2.7195 | 29.1657 | 119.1 | 119.8222 | -3.4016 | 0.99327
2.7295 | 29.1655 | 119.1 | 119.8227 | -3.4052 | 0.99325
2.7395 | 29.1653 | 119.1 | 119.823 | -3.4086 | 0.99324
2.7495 | 29.165 | 119.1 | 119.8232 | -3.4119 | 0.99323
2.7595 | 29.1648 | 119.1 | 119.8232 | -3.4148 | 0.99321
2.7695 | 29.1645 | 119.1 | 119.823 | -3.4176 | 0.9932
2.7795 | 29.1643 | 119.1 | 119.8227 | -3.42 | 0.99319
2.7895 | 29.164 | 119.1 | 119.8222 | -3.4222 | 0.99319
2.7995 | 29.1638 | 119.1 | 119.8217 | -3.424 | 0.99318
2.8095 | 29.1635 | 119.1 | 119.8211 | -3.4255 | 0.99317
2.8195 | 29.1633 | 119.1 | 119.8204 | -3.4267 | 0.99317
2.8295 | 29.163 | 119.1 | 119.8197 | -3.4275 | 0.99316
2.8395 | 29.1627 | 119.1 | 119.819 | -3.428 | 0.99316
2.8495 | 29.1625 | 119.1 | 119.8184 | -3.428 | 0.99316
2.8595 | 29.1622 | 119.1 | 119.8178 | -3.4277 | 0.99316
2.8695 | 29.1619 | 119.1 | 119.8172 | -3.427 | 0.99317
2.8795 | 29.1617 | 119.1 | 119.8167 | -3.4259 | 0.99317
2.8895 | 29.1614 | 119.1 | 119.8163 | -3.4245 | 0.99318
2.8995 | 29.1611 | 119.1 | 119.8159 | -3.4228 | 0.99318
2.9095 | 29.1609 | 119.1 | 119.8156 | -3.4208 | 0.99319
2.9195 | 29.1606 | 119.1 | 119.8154 | -3.4187 | 0.9932
2.9295 | 29.1604 | 119.1 | 119.8152 | -3.4166 | 0.99321
2.9395 | 29.1602 | 119.1 | 119.8149 | -3.4145 | 0.99321
2.9495 | 29.1599 | 119.1 | 119.8147 | -3.4126 | 0.99322
2.9595 | 29.1597 | 119.1 | 119.8144 | -3.4111 | 0.99323
2.9695 | 29.1595 | 119.1 | 119.814 | -3.4101 | 0.99323
2.9795 | 29.1593 | 119.1 | 119.8135 | -3.4097 | 0.99323
2.9895 | 29.1591 | 119.1 | 119.8129 | -3.4103 | 0.99323
2.9995 | 29.1589 | 119.1 | 119.8121 | -3.412 | 0.99322
3.0095 | 29.1587 | 119.1 | 119.8111 | -3.4149 | 0.99321
3.0195 | 29.1585 | 119.1 | 119.8099 | -3.4193 | 0.9932
3.0295 | 29.1583 | 119.1 | 119.8085 | -3.4253 | 0.99317
3.0395 | 29.1581 | 119.1 | 119.8069 | -3.433 | 0.99314
3.0495 | 29.1579 | 119.1 | 119.8051 | -3.4425 | 0.9931
3.0595 | 29.1577 | 119.1 | 119.803 | -3.4538 | 0.99306
3.0695 | 29.1575 | 119.1 | 119.8008 | -3.4669 | 0.99301
3.0795 | 29.1573 | 121.5 | 119.7983 | -3.4815 | 0.99295
3.0895 | 29.157 | 121.5 | 119.7957 | -3.4975 | 0.99288
3.0995 | 29.1568 | 121.5 | 119.7929 | -3.5146 | 0.99281
3.1095 | 29.1566 | 121.5 | 119.79 | -3.5321 | 0.99274
3.1195 | 29.1563 | 121.5 | 119.787 | -3.5495 | 0.99267
3.1295 | 29.156 | 121.5 | 119.784 | -3.566 | 0.9926
3.1395 | 29.1558 | 121.5 | 119.7811 | -3.5807 | 0.99254
3.1495 | 29.1555 | 121.5 | 119.7783 | -3.5926 | 0.99249
3.1595 | 29.1552 | 121.5 | 119.7758 | -3.6005 | 0.99246
3.1695 | 29.155 | 121.5 | 119.7735 | -3.603 | 0.99245
3.1795 | 29.1547 | 121.5 | 119.7716 | -3.5988 | 0.99247
3.1895 | 29.1545 | 121.5 | 119.7703 | -3.5863 | 0.99252
3.1995 | 29.1543 | 121.5 | 119.7695 | -3.5638 | 0.99261
3.2095 | 29.1541 | 121.5 | 119.7694 | -3.5299 | 0.99275
3.2195 | 29.154 | 121.5 | 119.7701 | -3.4829 | 0.99294
3.2295 | 29.1539 | 121.5 | 119.7717 | -3.4212 | 0.99318
3.2395 | 29.1538 | 121.5 | 119.7743 | -3.3435 | 0.99349
3.2495 | 29.1538 | 121.5 | 119.7779 | -3.2485 | 0.99385
3.2595 | 29.1539 | 121.5 | 119.7827 | -3.135 | 0.99427
3.2695 | 29.154 | 121.5 | 119.7886 | -3.0024 | 0.99474
3.2795 | 29.1542 | 121.5 | 119.7956 | -2.8501 | 0.99526
3.2895 | 29.1545 | 121.5 | 119.8039 | -2.6779 | 0.99581
3.2995 | 29.1548 | 121.5 | 119.8134 | -2.4859 | 0.99638
3.3095 | 29.1552 | 121.5 | 119.824 | -2.2746 | 0.99697
3.3195 | 29.1557 | 121.5 | 119.8358 | -2.0448 | 0.99755
3.3295 | 29.1563 | 121.5 | 119.8486 | -1.7976 | 0.99811
3.3395 | 29.157 | 121.5 | 119.8625 | -1.5345 | 0.99862
3.3495 | 29.1577 | 121.5 | 119.8771 | -1.2571 | 0.99907
3.3595 | 29.1585 | 121.5 | 119.8926 | -0.96754 | 0.99945
3.3695 | 29.1593 | 121.5 | 119.9087 | -0.6678 | 0.99974
3.3795 | 29.1603 | 121.5 | 119.9253 | -0.36017 | 0.99992
3.3895 | 29.1612 | 121.5 | 119.9423 | -0.046955 | 1
3.3995 | 29.1622 | 121.5 | 119.9596 | 0.2695 | 0.99996
3.4095 | 29.1632 | 121.5 | 119.977 | 0.58689 | 0.9998
3.4195 | 29.1642 | 121.5 | 119.9943 | 0.90301 | 0.99952
3.4295 | 29.1652 | 121.5 | 120.0116 | 1.2158 | 0.99913
3.4395 | 29.1663 | 121.5 | 120.0286 | 1.5232 | 0.99864
3.4495 | 29.1673 | 121.5 | 120.0453 | 1.8235 | 0.99805
3.4595 | 29.1683 | 121.5 | 120.0616 | 2.1153 | 0.99738
3.4695 | 29.1692 | 121.5 | 120.0774 | 2.3971 | 0.99664
3.4795 | 29.1701 | 121.5 | 120.0927 | 2.6679 | 0.99584
3.4895 | 29.171 | 121.5 | 120.1074 | 2.9268 | 0.995
3.4995 | 29.1719 | 121.5 | 120.1216 | 3.1732 | 0.99414
3.5095 | 29.1726 | 121.5 | 120.1352 | 3.4067 | 0.99325
3.5195 | 29.1734 | 121.5 | 120.1482 | 3.6271 | 0.99236
3.5295 | 29.174 | 121.5 | 120.1607 | 3.8344 | 0.99147
3.5395 | 29.1746 | 121.5 | 120.1727 | 4.0286 | 0.9906
3.5495 | 29.1752 | 121.5 | 120.1841 | 4.2101 | 0.98975
3.5595 | 29.1756 | 121.5 | 120.1951 | 4.3794 | 0.98892
3.5695 | 29.176 | 121.5 | 120.2056 | 4.5367 | 0.98813
3.5795 | 29.1764 | 121.5 | 120.2157 | 4.6829 | 0.98736
3.5895 | 29.1767 | 121.5 | 120.2254 | 4.8184 | 0.98664
3.5995 | 29.1769 | 121.5 | 120.2348 | 4.9439 | 0.98595
3.6095 | 29.1771 | 121.5 | 120.2437 | 5.0601 | 0.98529
3.6195 | 29.1772 | 121.5 | 120.2523 | 5.1676 | 0.98467
3.6295 | 29.1773 | 121.5 | 120.2605 | 5.2672 | 0.98409
3.6395 | 29.1773 | 121.5 | 120.2684 | 5.3594 | 0.98355
3.6495 | 29.1773 | 121.5 | 120.2759 | 5.4449 | 0.98303
3.6595 | 29.1773 | 121.5 | 120.283 | 5.5243 | 0.98254
3.6695 | 29.1772 | 121.5 | 120.2898 | 5.598 | 0.98209
3.6795 | 29.177 | 121.5 | 120.2962 | 5.6667 | 0.98166
3.6895 | 29.1769 | 121.5 | 120.3023 | 5.7307 | 0.98125
3.6995 | 29.1767 | 121.5 | 120.308 | 5.7905 | 0.98087
3.7095 | 29.1765 | 121.5 | 120.3134 | 5.8464 | 0.98051
3.7195 | 29.1763 | 121.5 | 120.3185 | 5.8987 | 0.98017
3.7295 | 29.176 | 121.5 | 120.3233 | 5.9478 | 0.97985
3.7395 | 29.1758 | 121.5 | 120.3277 | 5.9939 | 0.97954
3.7495 | 29.1755 | 121.5 | 120.3319 | 6.0372 | 0.97925
3.7595 | 29.1752 | 121.5 | 120.3358 | 6.0778 | 0.97898
3.7695 | 29.1749 | 121.5 | 120.3394 | 6.116 | 0.97873
3.7795 | 29.1745 | 121.5 | 120.3427 | 6.1519 | 0.97848
3.7895 | 29.1742 | 121.5 | 120.3458 | 6.1856 | 0.97825
3.7995 | 29.1738 | 121.5 | 120.3486 | 6.2172 | 0.97804
3.8095 | 29.1735 | 121.5 | 120.3512 | 6.2468 | 0.97784
3.8195 | 29.1731 | 121.5 | 120.3536 | 6.2745 | 0.97764
3.8295 | 29.1728 | 121.5 | 120.3558 | 6.3004 | 0.97746
3.8395 | 29.1724 | 121.5 | 120.3578 | 6.3246 | 0.9773
3.8495 | 29.172 | 121.5 | 120.3597 | 6.3472 | 0.97714
3.8595 | 29.1716 | 121.5 | 120.3614 | 6.3683 | 0.97699
3.8695 | 29.1713 | 121.5 | 120.3631 | 6.3879 | 0.97685
3.8795 | 29.1709 | 121.5 | 120.3646 | 6.4063 | 0.97672
3.8895 | 29.1705 | 121.5 | 120.366 | 6.4234 | 0.9766
3.8995 | 29.1701 | 121.5 | 120.3673 | 6.4394 | 0.97649
3.9095 | 29.1697 | 121.5 | 120.3687 | 6.4544 | 0.97638
3.9195 | 29.1693 | 121.5 | 120.3699 | 6.4686 | 0.97628
3.9295 | 29.1689 | 121.5 | 120.3712 | 6.482 | 0.97619
3.9395 | 29.1685 | 121.5 | 120.3724 | 6.4949 | 0.9761
3.9495 | 29.1682 | 121.5 | 120.3737 | 6.5073 | 0.97601
3.9595 | 29.1678 | 121.5 | 120.3749 | 6.5195 | 0.97592
3.9695 | 29.1674 | 121.5 | 120.3761 | 6.5315 | 0.97583
3.9795 | 29.1671 | 121.5 | 120.3773 | 6.5435 | 0.97575
3.9895 | 29.1667 | 121.5 | 120.3784 | 6.5557 | 0.97566
3.9995 | 29.1664 | 121.5 | 120.3795 | 6.5682 | 0.97557
4.0095 | 29.1661 | 121.5 | 120.3806 | 6.581 | 0.97548
4.0195 | 29.1658 | 121.5 | 120.3816 | 6.5944 | 0.97538
4.0295 | 29.1655 | 121.5 | 120.3825 | 6.6083 | 0.97528
4.0395 | 29.1652 | 121.5 | 120.3833 | 6.6229 | 0.97517
4.0495 | 29.165 | 121.5 | 120.3841 | 6.6382 | 0.97506
4.0595 | 29.1648 | 121.5 | 120.3848 | 6.6543 | 0.97494
4.0695 | 29.1646 | 121.5 | 120.3854 | 6.6711 | 0.97482
4.0795 | 29.1645 | 121.5 | 120.386 | 6.6885 | 0.9747
4.0895 | 29.1644 | 121.5 | 120.3866 | 6.7067 | 0.97456
4.0995 | 29.1643 | 121.5 | 120.3871 | 6.7254 | 0.97443
4.1095 | 29.1642 | 121.5 | 120.3875 | 6.7447 | 0.97428
4.1195 | 29.1642 | 121.5 | 120.3879 | 6.7644 | 0.97414
4.1295 | 29.1641 | 121.5 | 120.3883 | 6.7844 | 0.97399
4.1395 | 29.1642 | 121.5 | 120.3886 | 6.8047 | 0.97384
4.1495 | 29.1642 | 121.5 | 120.3889 | 6.8251 | 0.97369
4.1595 | 29.1643 | 121.5 | 120.3891 | 6.8454 | 0.97354
4.1695 | 29.1644 | 121.5 | 120.3893 | 6.8657 | 0.97339
4.1795 | 29.1645 | 121.5 | 120.3895 | 6.8858 | 0.97324
4.1895 | 29.1646 | 121.5 | 120.3897 | 6.9056 | 0.97309
4.1995 | 29.1647 | 121.5 | 120.3898 | 6.9249 | 0.97295
4.2095 | 29.1649 | 121.5 | 120.3899 | 6.9438 | 0.97281
4.2195 | 29.1651 | 121.5 | 120.39 | 6.9622 | 0.97267
4.2295 | 29.1652 | 121.5 | 120.39 | 6.9799 | 0.97254
4.2395 | 29.1654 | 121.5 | 120.39 | 6.997 | 0.97241
4.2495 | 29.1656 | 121.5 | 120.3899 | 7.0133 | 0.97228
4.2595 | 29.1658 | 121.5 | 120.3898 | 7.029 | 0.97217
4.2695 | 29.166 | 121.5 | 120.3896 | 7.0439 | 0.97205
4.2795 | 29.1662 | 121.5 | 120.3893 | 7.058 | 0.97195
4.2895 | 29.1665 | 121.5 | 120.3889 | 7.0713 | 0.97184
4.2995 | 29.1667 | 121.5 | 120.3884 | 7.0839 | 0.97175
4.3095 | 29.1669 | 121.5 | 120.3878 | 7.0957 | 0.97166
4.3195 | 29.1671 | 121.5 | 120.3871 | 7.1067 | 0.97158
4.3295 | 29.1673 | 121.5 | 120.3862 | 7.1169 | 0.9715
4.3395 | 29.1675 | 121.5 | 120.3851 | 7.1264 | 0.97142
4.3495 | 29.1676 | 121.5 | 120.3839 | 7.1352 | 0.97136
4.3595 | 29.1678 | 121.5 | 120.3826 | 7.1433 | 0.9713
4.3695 | 29.168 | 121.5 | 120.3812 | 7.1507 | 0.97124
4.3795 | 29.1682 | 121.5 | 120.3796 | 7.1574 | 0.97119
4.3895 | 29.1684 | 121.5 | 120.3779 | 7.1635 | 0.97114
4.3995 | 29.1685 | 121.5 | 120.3761 | 7.169 | 0.9711
4.4095 | 29.1687 | 121.5 | 120.3743 | 7.174 | 0.97106
4.4195 | 29.1689 | 121.5 | 120.3724 | 7.1785 | 0.97103
4.4295 | 29.169 | 121.5 | 120.3704 | 7.1825 | 0.971
4.4395 | 29.1692 | 121.5 | 120.3685 | 7.1861 | 0.97097
4.4495 | 29.1693 | 121.5 | 120.3667 | 7.1893 | 0.97094
4.4595 | 29.1695 | 121.5 | 120.3649 | 7.1922 | 0.97092
4.4695 | 29.1696 | 121.5 | 120.3632 | 7.1948 | 0.9709
4.4795 | 29.1697 | 121.5 | 120.3617 | 7.1971 | 0.97088
4.4895 | 29.1699 | 121.5 | 120.3604 | 7.1992 | 0.97087
4.4995 | 29.17 | 121.5 | 120.3592 | 7.2011 | 0.97085
4.5095 | 29.1701 | 121.5 | 120.3584 | 7.2029 | 0.97084
4.5195 | 29.1702 | 121.5 | 120.3578 | 7.2045 | 0.97083
4.5295 | 29.1703 | 121.5 | 120.3575 | 7.2061 | 0.97082
4.5395 | 29.1704 | 121.5 | 120.3575 | 7.2076 | 0.9708
4.5495 | 29.1705 | 121.5 | 120.3578 | 7.2092 | 0.97079
4.5595 | 29.1706 | 121.5 | 120.3585 | 7.2107 | 0.97078
4.5695 | 29.1707 | 121.5 | 120.3595 | 7.2123 | 0.97077
4.5795 | 29.1708 | 121.5 | 120.3608 | 7.2141 | 0.97076
4.5895 | 29.1708 | 121.5 | 120.3625 | 7.2159 | 0.97074
4.5995 | 29.1709 | 121.5 | 120.3645 | 7.2179 | 0.97072
4.6095 | 29.171 | 121.5 | 120.3668 | 7.2201 | 0.97071
4.6195 | 29.1711 | 121.5 | 120.3694 | 7.2225 | 0.97069
4.6295 | 29.1712 | 121.5 | 120.3722 | 7.225 | 0.97067
4.6395 | 29.1712 | 121.5 | 120.3753 | 7.2278 | 0.97065
4.6495 | 29.1713 | 121.5 | 120.3785 | 7.2307 | 0.97063
4.6595 | 29.1714 | 121.5 | 120.3819 | 7.2338 | 0.9706
4.6695 | 29.1714 | 121.5 | 120.3854 | 7.237 | 0.97058
4.6795 | 29.1715 | 121.5 | 120.3889 | 7.2403 | 0.97055
4.6895 | 29.1716 | 121.5 | 120.3925 | 7.2436 | 0.97053
4.6995 | 29.1717 | 121.5 | 120.396 | 7.2469 | 0.9705
4.7095 | 29.1717 | 121.5 | 120.3996 | 7.2501 | 0.97048
4.7195 | 29.1718 | 121.5 | 120.4031 | 7.2531 | 0.97045
4.7295 | 29.1719 | 121.5 | 120.4065 | 7.2557 | 0.97043
4.7395 | 29.1719 | 121.5 | 120.4097 | 7.2579 | 0.97042
4.7495 | 29.172 | 121.5 | 120.4129 | 7.2594 | 0.9704
4.7595 | 29.1721 | 121.5 | 120.4159 | 7.2602 | 0.9704
4.7695 | 29.1721 | 121.5 | 120.4187 | 7.26 | 0.9704
4.7795 | 29.1722 | 121.5 | 120.4214 | 7.2587 | 0.97041
4.7895 | 29.1722 | 121.5 | 120.4239 | 7.256 | 0.97043
4.7995 | 29.1723 | 121.5 | 120.4261 | 7.2517 | 0.97047
4.8095 | 29.1723 | 121.5 | 120.4282 | 7.2457 | 0.97051
4.8195 | 29.1723 | 121.5 | 120.43 | 7.2377 | 0.97057
4.8295 | 29.1723 | 121.5 | 120.4316 | 7.2276 | 0.97065
4.8395 | 29.1723 | 121.5 | 120.4329 | 7.2153 | 0.97075
4.8495 | 29.1723 | 121.5 | 120.434 | 7.2005 | 0.97086
4.8595 | 29.1723 | 121.5 | 120.4349 | 7.1833 | 0.971
4.8695 | 29.1723 | 121.5 | 120.4355 | 7.1635 | 0.97115
4.8795 | 29.1722 | 121.5 | 120.4359 | 7.1411 | 0.97132
4.8895 | 29.1722 | 121.5 | 120.436 | 7.1162 | 0.97151
4.8995 | 29.1721 | 121.5 | 120.4358 | 7.0889 | 0.97172
4.9095 | 29.1721 | 121.5 | 120.4354 | 7.0591 | 0.97195
4.9195 | 29.172 | 121.5 | 120.4347 | 7.0272 | 0.97219
4.9295 | 29.1719 | 121.5 | 120.4338 | 6.9932 | 0.97245
4.9395 | 29.1718 | 121.5 | 120.4326 | 6.9574 | 0.97272
4.9495 | 29.1716 | 121.5 | 120.4313 | 6.92 | 0.973
4.9595 | 29.1715 | 121.5 | 120.4297 | 6.8813 | 0.97329
4.9695 | 29.1714 | 121.5 | 120.4279 | 6.8415 | 0.97358
4.9795 | 29.1712 | 121.5 | 120.4259 | 6.801 | 0.97388
4.9895 | 29.171 | 121.5 | 120.4238 | 6.7599 | 0.97418
4.9995 | 29.1709 | 121.5 | 120.4214 | 6.7185 | 0.97449
5.0095 | 29.1707 | 121.5 | 120.419 | 6.6772 | 0.97479
5.0195 | 29.1705 | 121.5 | 120.4163 | 6.6361 | 0.97509
5.0295 | 29.1704 | 121.5 | 120.4135 | 6.5955 | 0.97538
5.0395 | 29.1702 | 121.5 | 120.4106 | 6.5556 | 0.97567
5.0495 | 29.17 | 121.5 | 120.4075 | 6.5166 | 0.97594
5.0595 | 29.1698 | 121.5 | 120.4043 | 6.4786 | 0.97621
5.0695 | 29.1696 | 121.5 | 120.4009 | 6.4417 | 0.97647
5.0795 | 29.1694 | 121.5 | 120.3975 | 6.4062 | 0.97672
5.0895 | 29.1693 | 121.5 | 120.3939 | 6.372 | 0.97696
5.0995 | 29.1691 | 121.5 | 120.3903 | 6.3393 | 0.97719
5.1095 | 29.1689 | 121.5 | 120.3867 | 6.308 | 0.97741
5.1195 | 29.1688 | 121.5 | 120.383 | 6.2783 | 0.97761
5.1295 | 29.1686 | 121.5 | 120.3794 | 6.2502 | 0.9778
5.1395 | 29.1685 | 121.5 | 120.3758 | 6.2235 | 0.97799
5.1495 | 29.1683 | 121.5 | 120.3724 | 6.1984 | 0.97816
5.1595 | 29.1682 | 121.5 | 120.3692 | 6.1748 | 0.97832
5.1695 | 29.1681 | 121.5 | 120.3661 | 6.1526 | 0.97847
5.1795 | 29.1679 | 121.5 | 120.3633 | 6.1318 | 0.97861
5.1895 | 29.1678 | 121.5 | 120.3607 | 6.1123 | 0.97874
5.1995 | 29.1677 | 121.5 | 120.3584 | 6.0941 | 0.97886
5.2095 | 29.1677 | 121.5 | 120.3563 | 6.0771 | 0.97898
5.2195 | 29.1676 | 121.5 | 120.3546 | 6.0613 | 0.97908
5.2295 | 29.1675 | 121.5 | 120.3531 | 6.0465 | 0.97918
5.2395 | 29.1675 | 121.5 | 120.3519 | 6.0327 | 0.97927
5.2495 | 29.1674 | 121.5 | 120.3509 | 6.0197 | 0.97936
5.2595 | 29.1674 | 121.5 | 120.3502 | 6.0077 | 0.97944
5.2695 | 29.1674 | 121.5 | 120.3497 | 5.9963 | 0.97952
5.2795 | 29.1674 | 121.5 | 120.3494 | 5.9857 | 0.97959
5.2895 | 29.1673 | 121.5 | 120.3493 | 5.9758 | 0.97965
5.2995 | 29.1674 | 121.5 | 120.3494 | 5.9665 | 0.97971
5.3095 | 29.1674 | 121.5 | 120.3497 | 5.9577 | 0.97977
5.3195 | 29.1674 | 121.5 | 120.3501 | 5.9495 | 0.97982
5.3295 | 29.1674 | 121.5 | 120.3507 | 5.9417 | 0.97988
5.3395 | 29.1675 | 121.5 | 120.3514 | 5.9345 | 0.97992
5.3495 | 29.1675 | 121.5 | 120.3522 | 5.9277 | 0.97997
5.3595 | 29.1676 | 121.5 | 120.3531 | 5.9213 | 0.98001
5.3695 | 29.1676 | 121.5 | 120.354 | 5.9154 | 0.98005
5.3795 | 29.1677 | 121.5 | 120.355 | 5.9098 | 0.98008
5.3895 | 29.1678 | 121.5 | 120.356 | 5.9047 | 0.98012
5.3995 | 29.1678 | 121.5 | 120.357 | 5.9 | 0.98015
5.4095 | 29.1679 | 121.5 | 120.358 | 5.8957 | 0.98018
5.4195 | 29.168 | 121.5 | 120.359 | 5.8919 | 0.9802
5.4295 | 29.1681 | 121.5 | 120.3599 | 5.8884 | 0.98023
5.4395 | 29.1681 | 121.5 | 120.3608 | 5.8853 | 0.98025
5.4495 | 29.1682 | 121.5 | 120.3617 | 5.8826 | 0.98026
5.4595 | 29.1683 | 121.5 | 120.3625 | 5.8802 | 0.98028
5.4695 | 29.1684 | 121.5 | 120.3633 | 5.8782 | 0.98029
5.4795 | 29.1685 | 121.5 | 120.364 | 5.8765 | 0.9803
5.4895 | 29.1686 | 121.5 | 120.3647 | 5.8751 | 0.98031
5.4995 | 29.1687 | 121.5 | 120.3654 | 5.8739 | 0.98032
5.5095 | 29.1688 | 121.5 | 120.366 | 5.8729 | 0.98033
5.5195 | 29.1689 | 121.5 | 120.3667 | 5.8721 | 0.98033
5.5295 | 29.169 | 121.5 | 120.3675 | 5.8712 | 0.98034
5.5395 | 29.1691 | 121.5 | 120.3682 | 5.8703 | 0.98034
5.5495 | 29.1692 | 121.5 | 120.3691 | 5.8692 | 0.98035
5.5595 | 29.1693 | 121.5 | 120.3699 | 5.8679 | 0.98036
5.5695 | 29.1695 | 121.5 | 120.3709 | 5.8662 | 0.98037
5.5795 | 29.1696 | 121.5 | 120.3718 | 5.864 | 0.98039
5.5895 | 29.1698 | 121.5 | 120.3728 | 5.8612 | 0.9804
5.5995 | 29.17 | 121.5 | 120.3738 | 5.8577 | 0.98043
5.6095 | 29.1702 | 121.5 | 120.3748 | 5.8533 | 0.98046
5.6195 | 29.1704 | 121.5 | 120.3758 | 5.8479 | 0.98049
5.6295 | 29.1706 | 121.5 | 120.3767 | 5.8415 | 0.98053
5.6395 | 29.1708 | 121.5 | 120.3776 | 5.8339 | 0.98058
5.6495 | 29.1711 | 121.5 | 120.3784 | 5.8252 | 0.98064
5.6595 | 29.1713 | 121.5 | 120.379 | 5.8151 | 0.9807
5.6695 | 29.1716 | 121.5 | 120.3796 | 5.8037 | 0.98078
5.6795 | 29.1719 | 121.5 | 120.38 | 5.791 | 0.98086
5.6895 | 29.1722 | 121.5 | 120.3802 | 5.7769 | 0.98095
5.6995 | 29.1725 | 121.5 | 120.3803 | 5.7615 | 0.98105
5.7095 | 29.1729 | 121.5 | 120.3802 | 5.7449 | 0.98116
5.7195 | 29.1732 | 121.5 | 120.38 | 5.7271 | 0.98127
5.7295 | 29.1735 | 121.5 | 120.3795 | 5.7083 | 0.98139
5.7395 | 29.1739 | 121.5 | 120.3789 | 5.6884 | 0.98152
5.7495 | 29.1742 | 121.5 | 120.3782 | 5.6678 | 0.98165
5.7595 | 29.1746 | 121.5 | 120.3773 | 5.6465 | 0.98178
5.7695 | 29.1749 | 121.5 | 120.3763 | 5.6247 | 0.98192
5.7795 | 29.1752 | 121.5 | 120.3752 | 5.6025 | 0.98206
5.7895 | 29.1756 | 121.5 | 120.374 | 5.5802 | 0.9822
5.7995 | 29.1759 | 121.5 | 120.3728 | 5.5579 | 0.98233
5.8095 | 29.1762 | 121.5 | 120.3714 | 5.5357 | 0.98247
5.8195 | 29.1765 | 121.5 | 120.37 | 5.5137 | 0.98261
5.8295 | 29.1768 | 121.5 | 120.3686 | 5.4922 | 0.98274
5.8395 | 29.1771 | 121.5 | 120.3671 | 5.4713 | 0.98287
5.8495 | 29.1774 | 121.5 | 120.3656 | 5.4509 | 0.98299
5.8595 | 29.1776 | 121.5 | 120.3641 | 5.4313 | 0.98311
5.8695 | 29.1779 | 121.5 | 120.3625 | 5.4125 | 0.98323
5.8795 | 29.1781 | 121.5 | 120.3609 | 5.3946 | 0.98333
5.8895 | 29.1784 | 121.5 | 120.3593 | 5.3775 | 0.98344
5.8995 | 29.1786 | 121.5 | 120.3577 | 5.3613 | 0.98354
5.9095 | 29.1788 | 121.5 | 120.3561 | 5.346 | 0.98363
5.9195 | 29.1791 | 121.5 | 120.3546 | 5.3316 | 0.98371
5.9295 | 29.1793 | 121.5 | 120.353 | 5.318 | 0.98379
5.9395 | 29.1795 | 121.5 | 120.3515 | 5.3053 | 0.98387
5.9495 | 29.1798 | 121.5 | 120.35 | 5.2934 | 0.98394
5.9595 | 29.18 | 121.5 | 120.3486 | 5.2823 | 0.98401
5.9695 | 29.1802 | 121.5 | 120.3472 | 5.2718 | 0.98407
5.9795 | 29.1804 | 121.5 | 120.3458 | 5.2621 | 0.98413
5.9895 | 29.1807 | 121.5 | 120.3445 | 5.2529 | 0.98418
5.9995 | 29.1809 | 121.5 | 120.3433 | 5.2443 | 0.98423
6.0095 | 29.1812 | 121.5 | 120.342 | 5.2363 | 0.98428
6.0195 | 29.1814 | 121.5 | 120.3409 | 5.2287 | 0.98432
6.0295 | 29.1816 | 121.5 | 120.3398 | 5.2216 | 0.98437
6.0395 | 29.1819 | 121.5 | 120.3387 | 5.215 | 0.9844
6.0495 | 29.1821 | 121.5 | 120.3376 | 5.2087 | 0.98444
6.0595 | 29.1824 | 121.5 | 120.3366 | 5.2028 | 0.98448
6.0695 | 29.1826 | 121.5 | 120.3355 | 5.1973 | 0.98451
6.0795 | 29.1829 | 121.5 | 120.3344 | 5.192 | 0.98454
6.0895 | 29.1831 | 121.5 | 120.3333 | 5.1871 | 0.98457
6.0995 | 29.1833 | 121.5 | 120.3321 | 5.1825 | 0.9846
6.1095 | 29.1836 | 121.5 | 120.331 | 5.1781 | 0.98462
6.1195 | 29.1838 | 121.5 | 120.3298 | 5.174 | 0.98464
6.1295 | 29.1841 | 121.5 | 120.3286 | 5.1701 | 0.98467
6.1395 | 29.1843 | 121.5 | 120.3274 | 5.1664 | 0.98469
6.1495 | 29.1846 | 121.5 | 120.3263 | 5.1629 | 0.98471
6.1595 | 29.1848 | 121.5 | 120.3252 | 5.1596 | 0.98473
6.1695 | 29.1851 | 121.5 | 120.3241 | 5.1565 | 0.98475
6.1795 | 29.1853 | 121.5 | 120.323 | 5.1535 | 0.98477
6.1895 | 29.1856 | 121.5 | 120.3219 | 5.1507 | 0.98478
6.1995 | 29.1858 | 121.5 | 120.3209 | 5.148 | 0.9848
6.2095 | 29.1861 | 121.5 | 120.3199 | 5.1455 | 0.98481
6.2195 | 29.1863 | 121.5 | 120.3189 | 5.143 | 0.98483
6.2295 | 29.1866 | 121.5 | 120.3179 | 5.1408 | 0.98484
6.2395 | 29.1868 | 121.5 | 120.3169 | 5.1386 | 0.98485
6.2495 | 29.1871 | 121.5 | 120.3158 | 5.1366 | 0.98486
6.2595 | 29.1873 | 121.5 | 120.3147 | 5.1347 | 0.98488
6.2695 | 29.1876 | 121.5 | 120.3135 | 5.1329 | 0.98489
6.2795 | 29.1878 | 121.5 | 120.3124 | 5.1313 | 0.9849
6.2895 | 29.1881 | 121.5 | 120.3112 | 5.1298 | 0.98491
6.2995 | 29.1884 | 121.5 | 120.31 | 5.1284 | 0.98491
6.3095 | 29.1886 | 121.5 | 120.3088 | 5.1271 | 0.98492
6.3195 | 29.1889 | 121.5 | 120.3076 | 5.1259 | 0.98493
6.3295 | 29.1891 | 121.5 | 120.3065 | 5.1248 | 0.98494
6.3395 | 29.1894 | 121.5 | 120.3054 | 5.1238 | 0.98494
6.3495 | 29.1896 | 121.5 | 120.3044 | 5.1228 | 0.98495
6.3595 | 29.1899 | 121.5 | 120.3035 | 5.1219 | 0.98495
6.3695 | 29.1901 | 121.5 | 120.3026 | 5.121 | 0.98496
6.3795 | 29.1904 | 121.5 | 120.3019 | 5.12 | 0.98496
6.3895 | 29.1906 | 121.5 | 120.3012 | 5.1191 | 0.98497
6.3995 | 29.1909 | 121.5 | 120.3006 | 5.1181 | 0.98498
6.4095 | 29.1912 | 121.5 | 120.3 | 5.117 | 0.98498
6.4195 | 29.1914 | 121.5 | 120.2995 | 5.1158 | 0.98499
6.4295 | 29.1917 | 121.5 | 120.299 | 5.1145 | 0.985
6.4395 | 29.192 | 121.5 | 120.2985 | 5.113 | 0.98501
6.4495 | 29.1923 | 121.5 | 120.2979 | 5.1115 | 0.98501
6.4595 | 29.1926 | 121.5 | 120.2973 | 5.1097 | 0.98503
6.4695 | 29.1929 | 121.5 | 120.2966 | 5.1077 | 0.98504
6.4795 | 29.1933 | 121.5 | 120.2958 | 5.1056 | 0.98505
6.4895 | 29.1936 | 121.5 | 120.2948 | 5.1032 | 0.98506
6.4995 | 29.194 | 121.5 | 120.2937 | 5.1007 | 0.98508
6.5095 | 29.1943 | 121.5 | 120.2925 | 5.098 | 0.98509
6.5195 | 29.1947 | 121.5 | 120.291 | 5.0951 | 0.98511
6.5295 | 29.195 | 121.5 | 120.2894 | 5.092 | 0.98513
6.5395 | 29.1954 | 121.5 | 120.2877 | 5.0888 | 0.98515
6.5495 | 29.1958 | 121.5 | 120.2858 | 5.0855 | 0.98517
6.5595 | 29.1962 | 121.5 | 120.2837 | 5.0822 | 0.98519
6.569 | 29.1966 | 121.5 | 120.2815 | 5.0788 | 0.9852
6.579 | 29.197 | 121.5 | 120.2792 | 5.0753 | 0.98523
6.589 | 29.1974 | 121.5 | 120.2768 | 5.0719 | 0.98525
6.599 | 29.1978 | 121.5 | 120.2743 | 5.0685 | 0.98526
6.609 | 29.1982 | 121.5 | 120.2718 | 5.0652 | 0.98528
6.619 | 29.1987 | 121.5 | 120.2693 | 5.0619 | 0.9853
6.629 | 29.1991 | 121.5 | 120.2667 | 5.0588 | 0.98532
6.639 | 29.1995 | 121.5 | 120.2642 | 5.0557 | 0.98534
6.649 | 29.1999 | 121.5 | 120.2617 | 5.0528 | 0.98536
6.659 | 29.2003 | 121.5 | 120.2592 | 5.05 | 0.98537
6.669 | 29.2007 | 121.5 | 120.2568 | 5.0474 | 0.98539
6.679 | 29.2011 | 121.5 | 120.2546 | 5.0448 | 0.9854
6.689 | 29.2015 | 121.5 | 120.2524 | 5.0425 | 0.98542
6.699 | 29.2019 | 121.5 | 120.2504 | 5.0402 | 0.98543
6.709 | 29.2023 | 121.5 | 120.2485 | 5.0381 | 0.98544
6.719 | 29.2027 | 121.5 | 120.2468 | 5.0361 | 0.98545
6.729 | 29.2031 | 121.5 | 120.2453 | 5.0342 | 0.98547
6.739 | 29.2035 | 121.5 | 120.2439 | 5.0325 | 0.98547
6.749 | 29.2038 | 121.5 | 120.2427 | 5.0308 | 0.98549
6.759 | 29.2042 | 121.5 | 120.2418 | 5.0292 | 0.98549
6.769 | 29.2046 | 121.5 | 120.241 | 5.0277 | 0.9855
6.779 | 29.205 | 121.5 | 120.2405 | 5.0263 | 0.98551
6.789 | 29.2053 | 121.5 | 120.2401 | 5.025 | 0.98552
6.799 | 29.2057 | 121.5 | 120.24 | 5.0237 | 0.98553
6.809 | 29.2061 | 121.5 | 120.2401 | 5.0225 | 0.98553
6.819 | 29.2064 | 121.5 | 120.2404 | 5.0214 | 0.98554
6.829 | 29.2068 | 121.5 | 120.241 | 5.0203 | 0.98555
6.839 | 29.2072 | 121.5 | 120.2417 | 5.0193 | 0.98555
6.849 | 29.2075 | 121.5 | 120.2426 | 5.0183 | 0.98556
6.859 | 29.2079 | 121.5 | 120.2437 | 5.0175 | 0.98556
6.869 | 29.2083 | 121.5 | 120.2449 | 5.0167 | 0.98557
6.879 | 29.2086 | 121.5 | 120.2462 | 5.0159 | 0.98557
6.889 | 29.209 | 121.5 | 120.2476 | 5.0153 | 0.98558
6.899 | 29.2094 | 121.5 | 120.2491 | 5.0147 | 0.98558
6.909 | 29.2097 | 121.5 | 120.2505 | 5.0141 | 0.98558
6.919 | 29.2101 | 121.5 | 120.252 | 5.0137 | 0.98559
6.929 | 29.2105 | 121.5 | 120.2534 | 5.0133 | 0.98559
6.939 | 29.2108 | 121.5 | 120.2548 | 5.013 | 0.98559
6.949 | 29.2112 | 121.5 | 120.2561 | 5.0128 | 0.98559
6.959 | 29.2116 | 121.5 | 120.2573 | 5.0127 | 0.98559
6.969 | 29.2119 | 121.5 | 120.2584 | 5.0126 | 0.98559
6.979 | 29.2123 | 121.5 | 120.2595 | 5.0126 | 0.98559
6.989 | 29.2126 | 121.5 | 120.2604 | 5.0127 | 0.98559
6.999 | 29.213 | 121.5 | 120.2613 | 5.0128 | 0.98559
7.009 | 29.2133 | 121.5 | 120.2621 | 5.0129 | 0.98559
7.019 | 29.2137 | 121.5 | 120.2629 | 5.0131 | 0.98559
7.029 | 29.214 | 121.5 | 120.2636 | 5.0132 | 0.98559
7.039 | 29.2143 | 121.5 | 120.2643 | 5.0133 | 0.98559
7.049 | 29.2147 | 121.5 | 120.2651 | 5.0133 | 0.98559
7.059 | 29.215 | 121.5 | 120.266 | 5.0133 | 0.98559
7.069 | 29.2154 | 121.5 | 120.2669 | 5.0132 | 0.98559
7.079 | 29.2157 | 121.5 | 120.2679 | 5.013 | 0.9856
7.089 | 29.2161 | 121.5 | 120.2691 | 5.0127 | 0.9856
7.099 | 29.2164 | 121.5 | 120.2704 | 5.0124 | 0.9856
7.109 | 29.2168 | 121.5 | 120.272 | 5.012 | 0.9856
7.119 | 29.2171 | 121.5 | 120.2737 | 5.0115 | 0.98561
7.129 | 29.2174 | 121.5 | 120.2757 | 5.0111 | 0.98561
7.139 | 29.2178 | 121.5 | 120.2779 | 5.0106 | 0.98561
7.149 | 29.2181 | 121.5 | 120.2803 | 5.0101 | 0.98562
7.159 | 29.2185 | 121.5 | 120.2829 | 5.0097 | 0.98562
7.169 | 29.2188 | 121.5 | 120.2858 | 5.0095 | 0.98562
7.179 | 29.2192 | 121.5 | 120.2888 | 5.0094 | 0.98562
7.189 | 29.2195 | 121.5 | 120.292 | 5.0096 | 0.98562
7.199 | 29.2199 | 121.5 | 120.2954 | 5.01 | 0.98562
7.209 | 29.2202 | 121.5 | 120.2989 | 5.0108 | 0.98561
7.219 | 29.2206 | 121.5 | 120.3024 | 5.012 | 0.98561
7.229 | 29.2209 | 121.5 | 120.306 | 5.0137 | 0.9856
7.239 | 29.2212 | 121.5 | 120.3096 | 5.0158 | 0.98559
7.249 | 29.2215 | 121.5 | 120.3132 | 5.0184 | 0.98557
7.259 | 29.2218 | 121.5 | 120.3167 | 5.0217 | 0.98555
7.269 | 29.2221 | 121.5 | 120.3201 | 5.0255 | 0.98553
7.279 | 29.2224 | 121.5 | 120.3234 | 5.0299 | 0.98551
7.289 | 29.2227 | 121.5 | 120.3266 | 5.0349 | 0.98548
7.299 | 29.223 | 121.5 | 120.3296 | 5.0405 | 0.98545
7.309 | 29.2233 | 121.5 | 120.3324 | 5.0466 | 0.98541
7.319 | 29.2235 | 121.5 | 120.335 | 5.0533 | 0.98538
7.329 | 29.2238 | 121.5 | 120.3374 | 5.0605 | 0.98534
7.339 | 29.224 | 121.5 | 120.3395 | 5.0681 | 0.98529
7.349 | 29.2243 | 121.5 | 120.3415 | 5.0761 | 0.98525
7.359 | 29.2245 | 121.5 | 120.3432 | 5.0845 | 0.9852
7.369 | 29.2247 | 121.5 | 120.3448 | 5.0931 | 0.98515
7.379 | 29.2249 | 121.5 | 120.3461 | 5.1019 | 0.9851
7.389 | 29.2251 | 121.5 | 120.3473 | 5.1108 | 0.98505
7.399 | 29.2253 | 121.5 | 120.3483 | 5.1198 | 0.985
7.409 | 29.2254 | 121.5 | 120.3492 | 5.1287 | 0.98495
7.419 | 29.2256 | 121.5 | 120.35 | 5.1376 | 0.9849
7.429 | 29.2258 | 121.5 | 120.3506 | 5.1463 | 0.98485
7.439 | 29.2259 | 121.5 | 120.3512 | 5.1548 | 0.9848
7.449 | 29.2261 | 121.5 | 120.3518 | 5.1629 | 0.98475
7.4585 | 29.2262 | 121.5 | 120.3523 | 5.1708 | 0.98471
7.4685 | 29.2264 | 121.5 | 120.3529 | 5.1782 | 0.98467
7.4785 | 29.2265 | 121.5 | 120.3534 | 5.1852 | 0.98462
7.489 | 29.2266 | 121.5 | 120.3539 | 5.1917 | 0.98459
7.4985 | 29.2268 | 121.5 | 120.3544 | 5.1977 | 0.98455
7.5085 | 29.2269 | 121.5 | 120.355 | 5.2031 | 0.98452
7.519 | 29.227 | 121.5 | 120.3556 | 5.2081 | 0.98449
7.5285 | 29.2272 | 121.5 | 120.3562 | 5.2125 | 0.98447
7.5385 | 29.2273 | 121.5 | 120.3569 | 5.2165 | 0.98444
7.5485 | 29.2274 | 121.5 | 120.3576 | 5.2199 | 0.98442
7.5585 | 29.2276 | 121.5 | 120.3584 | 5.223 | 0.9844
7.5685 | 29.2277 | 121.5 | 120.3593 | 5.2257 | 0.98439
7.5785 | 29.2278 | 121.5 | 120.3603 | 5.2281 | 0.98438
7.5885 | 29.228 | 121.5 | 120.3614 | 5.2302 | 0.98436
7.5985 | 29.2281 | 121.5 | 120.3626 | 5.232 | 0.98435
7.6085 | 29.2282 | 121.5 | 120.3638 | 5.2337 | 0.98434
7.6185 | 29.2284 | 121.5 | 120.3652 | 5.2351 | 0.98434
7.6285 | 29.2285 | 121.5 | 120.3665 | 5.2365 | 0.98433
7.6385 | 29.2286 | 121.5 | 120.3679 | 5.2377 | 0.98432
7.6485 | 29.2288 | 121.5 | 120.3693 | 5.2388 | 0.98431
7.6585 | 29.2289 | 121.5 | 120.3705 | 5.2399 | 0.98431
7.6685 | 29.2291 | 121.5 | 120.3717 | 5.241 | 0.9843
7.6785 | 29.2292 | 121.5 | 120.3727 | 5.242 | 0.9843
7.6885 | 29.2294 | 121.5 | 120.3735 | 5.243 | 0.98429
7.6985 | 29.2295 | 121.5 | 120.3741 | 5.2441 | 0.98428
7.7085 | 29.2297 | 121.5 | 120.3745 | 5.2451 | 0.98428
7.7185 | 29.2298 | 121.5 | 120.3746 | 5.2461 | 0.98427
7.7285 | 29.23 | 121.5 | 120.3744 | 5.2472 | 0.98427
7.7385 | 29.2301 | 121.5 | 120.374 | 5.2483 | 0.98426
7.7485 | 29.2302 | 121.5 | 120.3733 | 5.2494 | 0.98425
7.7585 | 29.2304 | 121.5 | 120.3724 | 5.2505 | 0.98425
7.7685 | 29.2305 | 121.5 | 120.3713 | 5.2516 | 0.98424
7.7785 | 29.2306 | 121.5 | 120.37 | 5.2527 | 0.98423
7.7885 | 29.2307 | 121.5 | 120.3685 | 5.2539 | 0.98423
7.7985 | 29.2308 | 121.5 | 120.3668 | 5.255 | 0.98422
7.8085 | 29.2309 | 121.5 | 120.3651 | 5.2561 | 0.98422
7.8185 | 29.231 | 121.5 | 120.3632 | 5.2571 | 0.98421
7.8285 | 29.231 | 121.5 | 120.3613 | 5.2581 | 0.9842
7.8385 | 29.2311 | 121.5 | 120.3592 | 5.2591 | 0.9842
7.8485 | 29.2312 | 121.5 | 120.3572 | 5.26 | 0.98419
7.8585 | 29.2312 | 121.5 | 120.355 | 5.2609 | 0.98419
7.8685 | 29.2312 | 121.5 | 120.3529 | 5.2617 | 0.98418
7.8785 | 29.2313 | 121.5 | 120.3507 | 5.2623 | 0.98418
7.8885 | 29.2313 | 121.5 | 120.3486 | 5.2629 | 0.98418
7.8985 | 29.2313 | 121.5 | 120.3465 | 5.2635 | 0.98417
7.9085 | 29.2313 | 121.5 | 120.3444 | 5.2638 | 0.98417
7.9185 | 29.2313 | 121.5 | 120.3424 | 5.2641 | 0.98417
7.9285 | 29.2313 | 121.5 | 120.3406 | 5.2642 | 0.98417
7.9385 | 29.2313 | 121.5 | 120.3389 | 5.2642 | 0.98417
7.9485 | 29.2313 | 121.5 | 120.3373 | 5.264 | 0.98417
7.9585 | 29.2313 | 121.5 | 120.3359 | 5.2636 | 0.98417
7.9685 | 29.2313 | 121.5 | 120.3346 | 5.263 | 0.98418
7.9785 | 29.2313 | 121.5 | 120.3336 | 5.2622 | 0.98418
7.9885 | 29.2313 | 121.5 | 120.3328 | 5.2612 | 0.98419
7.9985 | 29.2313 | 121.5 | 120.3321 | 5.26 | 0.98419
8.0085 | 29.2313 | 121.5 | 120.3317 | 5.2585 | 0.9842
8.0185 | 29.2313 | 121.5 | 120.3315 | 5.2567 | 0.98421
8.0285 | 29.2313 | 121.5 | 120.3314 | 5.2548 | 0.98422
8.0385 | 29.2312 | 121.5 | 120.3316 | 5.2526 | 0.98424
8.0485 | 29.2312 | 121.5 | 120.3318 | 5.2501 | 0.98425
8.0585 | 29.2312 | 121.5 | 120.3322 | 5.2475 | 0.98427
8.0685 | 29.2312 | 121.5 | 120.3327 | 5.2446 | 0.98428
8.0785 | 29.2311 | 121.5 | 120.3333 | 5.2416 | 0.9843
8.0885 | 29.2311 | 121.5 | 120.3339 | 5.2383 | 0.98432
8.0985 | 29.2311 | 121.5 | 120.3346 | 5.2349 | 0.98434
8.1085 | 29.2311 | 121.5 | 120.3353 | 5.2314 | 0.98436
8.1185 | 29.231 | 121.5 | 120.3361 | 5.2278 | 0.98438
8.1285 | 29.231 | 121.5 | 120.3368 | 5.224 | 0.9844
8.1385 | 29.2309 | 121.5 | 120.3376 | 5.2203 | 0.98442
8.149 | 29.2309 | 121.5 | 120.3385 | 5.2165 | 0.98445
8.1585 | 29.2308 | 121.5 | 120.3393 | 5.2127 | 0.98447
8.1685 | 29.2308 | 121.5 | 120.3402 | 5.209 | 0.98449
8.1785 | 29.2307 | 121.5 | 120.3412 | 5.2053 | 0.98451
8.1885 | 29.2307 | 121.5 | 120.3422 | 5.2017 | 0.98453
8.1985 | 29.2306 | 121.5 | 120.3432 | 5.1982 | 0.98455
8.2085 | 29.2305 | 121.5 | 120.3443 | 5.1948 | 0.98457
8.2185 | 29.2305 | 121.5 | 120.3453 | 5.1915 | 0.98459
8.2285 | 29.2304 | 121.5 | 120.3463 | 5.1884 | 0.98461
8.2385 | 29.2303 | 121.5 | 120.3474 | 5.1854 | 0.98463
8.2485 | 29.2302 | 121.5 | 120.3483 | 5.1825 | 0.98464
8.2585 | 29.2302 | 121.5 | 120.3492 | 5.1797 | 0.98466
8.2685 | 29.2301 | 121.5 | 120.35 | 5.177 | 0.98467
8.2785 | 29.23 | 121.5 | 120.3508 | 5.1745 | 0.98469
8.289 | 29.23 | 121.5 | 120.3514 | 5.172 | 0.9847
8.2985 | 29.2299 | 121.5 | 120.3519 | 5.1695 | 0.98472
8.3085 | 29.2298 | 121.5 | 120.3524 | 5.1672 | 0.98473
8.3185 | 29.2298 | 121.5 | 120.3527 | 5.1649 | 0.98474
8.3285 | 29.2297 | 121.5 | 120.3529 | 5.1627 | 0.98476
8.3385 | 29.2296 | 121.5 | 120.353 | 5.1605 | 0.98477
8.3485 | 29.2296 | 121.5 | 120.3531 | 5.1584 | 0.98478
8.3585 | 29.2295 | 121.5 | 120.353 | 5.1563 | 0.98479
8.369 | 29.2294 | 121.5 | 120.3529 | 5.1543 | 0.98481
8.3785 | 29.2293 | 121.5 | 120.3527 | 5.1523 | 0.98482
8.3885 | 29.2292 | 121.5 | 120.3525 | 5.1505 | 0.98483
8.3985 | 29.2291 | 121.5 | 120.3522 | 5.1487 | 0.98484
8.4085 | 29.229 | 121.5 | 120.3519 | 5.147 | 0.98485
8.4185 | 29.2289 | 121.5 | 120.3515 | 5.1454 | 0.98486
8.4285 | 29.2288 | 121.5 | 120.3512 | 5.1439 | 0.98486
8.4385 | 29.2286 | 121.5 | 120.3508 | 5.1425 | 0.98487
8.4485 | 29.2285 | 121.5 | 120.3503 | 5.1412 | 0.98488
8.4585 | 29.2284 | 121.5 | 120.3499 | 5.1401 | 0.98489
8.4685 | 29.2282 | 121.5 | 120.3494 | 5.139 | 0.98489
8.4785 | 29.2281 | 121.5 | 120.3489 | 5.138 | 0.9849
8.4885 | 29.228 | 121.5 | 120.3484 | 5.1371 | 0.9849
8.4985 | 29.2278 | 121.5 | 120.3479 | 5.1363 | 0.98491
8.5085 | 29.2277 | 121.5 | 120.3473 | 5.1356 | 0.98491
8.5185 | 29.2275 | 121.5 | 120.3467 | 5.1349 | 0.98491
8.5285 | 29.2274 | 121.5 | 120.3461 | 5.1343 | 0.98492
8.5385 | 29.2273 | 121.5 | 120.3454 | 5.1337 | 0.98492
8.5485 | 29.2271 | 121.5 | 120.3448 | 5.1332 | 0.98493
8.5585 | 29.227 | 121.5 | 120.3441 | 5.1327 | 0.98493
8.5685 | 29.2269 | 121.5 | 120.3434 | 5.1322 | 0.98493
8.5785 | 29.2268 | 121.5 | 120.3427 | 5.1317 | 0.98493
8.5885 | 29.2266 | 121.5 | 120.342 | 5.1313 | 0.98494
8.5985 | 29.2265 | 121.5 | 120.3413 | 5.1309 | 0.98494
8.6085 | 29.2264 | 121.5 | 120.3406 | 5.1304 | 0.98494
8.619 | 29.2263 | 121.5 | 120.34 | 5.13 | 0.98494
8.6285 | 29.2262 | 121.5 | 120.3394 | 5.1296 | 0.98494
8.6385 | 29.226 | 121.5 | 120.339 | 5.1292 | 0.98495
8.6485 | 29.2259 | 121.5 | 120.3386 | 5.1289 | 0.98495
8.6585 | 29.2258 | 121.5 | 120.3383 | 5.1285 | 0.98495
8.6685 | 29.2257 | 121.5 | 120.3381 | 5.1282 | 0.98495
8.6785 | 29.2255 | 121.5 | 120.338 | 5.1279 | 0.98495
8.6885 | 29.2254 | 121.5 | 120.3381 | 5.1276 | 0.98496
8.6985 | 29.2253 | 121.5 | 120.3383 | 5.1274 | 0.98496
8.7085 | 29.2252 | 121.5 | 120.3386 | 5.1272 | 0.98496
8.7185 | 29.2251 | 121.5 | 120.339 | 5.127 | 0.98496
8.7285 | 29.2249 | 121.5 | 120.3395 | 5.1269 | 0.98496
8.7385 | 29.2248 | 121.5 | 120.3401 | 5.1267 | 0.98496
8.7485 | 29.2247 | 121.5 | 120.3408 | 5.1266 | 0.98496
8.7585 | 29.2246 | 121.5 | 120.3414 | 5.1264 | 0.98496
8.7685 | 29.2245 | 121.5 | 120.3421 | 5.1262 | 0.98496
8.7785 | 29.2244 | 121.5 | 120.3427 | 5.126 | 0.98496
8.7885 | 29.2243 | 121.5 | 120.3433 | 5.1258 | 0.98496
8.7985 | 29.2242 | 121.5 | 120.3437 | 5.1255 | 0.98497
8.8085 | 29.2242 | 121.5 | 120.344 | 5.1251 | 0.98497
8.8185 | 29.2241 | 121.5 | 120.3441 | 5.1247 | 0.98497
8.8285 | 29.224 | 121.5 | 120.344 | 5.1242 | 0.98497
8.8385 | 29.2239 | 121.5 | 120.3436 | 5.1236 | 0.98498
8.8485 | 29.2239 | 121.5 | 120.3431 | 5.123 | 0.98498
8.8585 | 29.2238 | 121.5 | 120.3422 | 5.1222 | 0.98498
8.8685 | 29.2237 | 121.5 | 120.3412 | 5.1214 | 0.98499
8.8785 | 29.2236 | 121.5 | 120.3399 | 5.1205 | 0.98499
8.8885 | 29.2236 | 121.5 | 120.3383 | 5.1195 | 0.985
8.8985 | 29.2235 | 121.5 | 120.3365 | 5.1185 | 0.98501
8.9085 | 29.2234 | 121.5 | 120.3346 | 5.1174 | 0.98501
8.9185 | 29.2233 | 121.5 | 120.3324 | 5.1162 | 0.98502
8.9285 | 29.2232 | 121.5 | 120.3301 | 5.115 | 0.98503
8.9385 | 29.2231 | 121.5 | 120.3277 | 5.1137 | 0.98503
8.9485 | 29.223 | 121.5 | 120.3251 | 5.1124 | 0.98504
8.9585 | 29.2229 | 121.5 | 120.3225 | 5.111 | 0.98505
8.9685 | 29.2228 | 121.5 | 120.3198 | 5.1096 | 0.98506
8.9785 | 29.2227 | 121.5 | 120.317 | 5.1082 | 0.98506
8.9885 | 29.2225 | 121.5 | 120.3142 | 5.1067 | 0.98507
8.9985 | 29.2224 | 121.5 | 120.3113 | 5.1052 | 0.98508
9.0085 | 29.2223 | 121.5 | 120.3084 | 5.1036 | 0.98509
9.0185 | 29.2222 | 121.5 | 120.3054 | 5.102 | 0.9851
9.0285 | 29.222 | 121.5 | 120.3024 | 5.1003 | 0.98511
9.0385 | 29.2219 | 121.5 | 120.2994 | 5.0987 | 0.98512
9.0485 | 29.2217 | 121.5 | 120.2963 | 5.097 | 0.98513
9.0585 | 29.2216 | 121.5 | 120.2932 | 5.0952 | 0.98514
9.0685 | 29.2214 | 121.5 | 120.2901 | 5.0935 | 0.98515
9.0785 | 29.2213 | 121.5 | 120.2869 | 5.0917 | 0.98516
9.0885 | 29.2211 | 121.5 | 120.2837 | 5.0899 | 0.98517
9.0985 | 29.221 | 121.5 | 120.2805 | 5.0881 | 0.98518
9.1085 | 29.2208 | 121.5 | 120.2773 | 5.0864 | 0.98519
9.1185 | 29.2207 | 121.5 | 120.2741 | 5.0846 | 0.9852
9.1285 | 29.2205 | 121.5 | 120.271 | 5.0829 | 0.98521
9.1385 | 29.2204 | 121.5 | 120.2679 | 5.0812 | 0.98521
9.1485 | 29.2202 | 121.5 | 120.265 | 5.0796 | 0.98522
9.1585 | 29.2201 | 121.5 | 120.2623 | 5.078 | 0.98523
9.1685 | 29.2199 | 121.5 | 120.2597 | 5.0764 | 0.98524
9.1785 | 29.2198 | 121.5 | 120.2573 | 5.075 | 0.98525
9.1885 | 29.2196 | 121.5 | 120.2552 | 5.0736 | 0.98526
9.1985 | 29.2195 | 121.5 | 120.2532 | 5.0724 | 0.98526
9.2085 | 29.2194 | 121.5 | 120.2515 | 5.0712 | 0.98527
9.2185 | 29.2192 | 121.5 | 120.2501 | 5.0702 | 0.98528
9.2285 | 29.2191 | 121.5 | 120.2489 | 5.0693 | 0.98528
9.2385 | 29.219 | 121.5 | 120.2479 | 5.0685 | 0.98529
9.2485 | 29.2189 | 121.5 | 120.2471 | 5.0678 | 0.98529
9.2585 | 29.2188 | 121.5 | 120.2466 | 5.0672 | 0.98529
9.2685 | 29.2186 | 121.5 | 120.2463 | 5.0668 | 0.9853
9.2785 | 29.2185 | 121.5 | 120.2461 | 5.0664 | 0.9853
9.2885 | 29.2184 | 121.5 | 120.2462 | 5.0661 | 0.9853
9.2985 | 29.2183 | 121.5 | 120.2464 | 5.0659 | 0.9853
9.3085 | 29.2183 | 121.5 | 120.2468 | 5.0658 | 0.9853
9.3185 | 29.2182 | 121.5 | 120.2474 | 5.0658 | 0.9853
9.3285 | 29.2181 | 121.5 | 120.2482 | 5.0658 | 0.9853
9.3385 | 29.218 | 121.5 | 120.2491 | 5.0658 | 0.9853
9.3485 | 29.2179 | 121.5 | 120.2501 | 5.0658 | 0.9853
9.3585 | 29.2179 | 121.5 | 120.2513 | 5.0659 | 0.9853
9.3685 | 29.2178 | 121.5 | 120.2527 | 5.0659 | 0.9853
9.3785 | 29.2178 | 121.5 | 120.2542 | 5.066 | 0.9853
9.3885 | 29.2177 | 121.5 | 120.2558 | 5.066 | 0.9853
9.3985 | 29.2177 | 121.5 | 120.2576 | 5.066 | 0.9853
9.4085 | 29.2177 | 121.5 | 120.2594 | 5.066 | 0.9853
9.4185 | 29.2176 | 121.5 | 120.2614 | 5.0659 | 0.9853
9.4285 | 29.2176 | 121.5 | 120.2633 | 5.0658 | 0.9853
9.4385 | 29.2176 | 121.5 | 120.2654 | 5.0656 | 0.9853
9.4485 | 29.2176 | 121.5 | 120.2674 | 5.0654 | 0.9853
9.4585 | 29.2176 | 121.5 | 120.2694 | 5.0651 | 0.9853
9.4685 | 29.2176 | 121.5 | 120.2714 | 5.0648 | 0.98531
9.4785 | 29.2176 | 121.5 | 120.2734 | 5.0645 | 0.98531
9.4885 | 29.2177 | 121.5 | 120.2753 | 5.0642 | 0.98531
9.4985 | 29.2177 | 121.5 | 120.2773 | 5.0639 | 0.98531
9.5085 | 29.2177 | 121.5 | 120.2791 | 5.0637 | 0.98531
9.5185 | 29.2178 | 121.5 | 120.281 | 5.0636 | 0.98531
9.5285 | 29.2178 | 121.5 | 120.2828 | 5.0636 | 0.98531
9.5385 | 29.2179 | 121.5 | 120.2846 | 5.0638 | 0.98531
9.5485 | 29.2179 | 121.5 | 120.2864 | 5.0641 | 0.98531
9.5585 | 29.218 | 121.5 | 120.2881 | 5.0647 | 0.98531
9.5685 | 29.2181 | 121.5 | 120.2898 | 5.0655 | 0.9853
9.5785 | 29.2181 | 121.5 | 120.2915 | 5.0665 | 0.9853
9.5885 | 29.2182 | 121.5 | 120.2932 | 5.0679 | 0.98529
9.5985 | 29.2183 | 121.5 | 120.2949 | 5.0695 | 0.98528
9.6085 | 29.2184 | 121.5 | 120.2965 | 5.0714 | 0.98527
9.6185 | 29.2185 | 121.5 | 120.2982 | 5.0737 | 0.98526
9.6285 | 29.2186 | 121.5 | 120.2998 | 5.0764 | 0.98524
9.6385 | 29.2188 | 121.5 | 120.3014 | 5.0794 | 0.98522
9.6485 | 29.2189 | 121.5 | 120.303 | 5.0827 | 0.9852
9.659 | 29.219 | 121.5 | 120.3045 | 5.0864 | 0.98518
9.6685 | 29.2192 | 121.5 | 120.3061 | 5.0904 | 0.98516
9.6785 | 29.2193 | 121.5 | 120.3077 | 5.0948 | 0.98514
9.6885 | 29.2195 | 121.5 | 120.3092 | 5.0994 | 0.98511
9.6985 | 29.2196 | 121.5 | 120.3108 | 5.1042 | 0.98508
9.7085 | 29.2198 | 121.5 | 120.3124 | 5.1093 | 0.98505
9.7185 | 29.22 | 121.5 | 120.314 | 5.1146 | 0.98502
9.7285 | 29.2202 | 121.5 | 120.3155 | 5.12 | 0.98499
9.739 | 29.2204 | 121.5 | 120.3171 | 5.1255 | 0.98496
9.7485 | 29.2206 | 121.5 | 120.3187 | 5.1311 | 0.98493
9.7585 | 29.2208 | 121.5 | 120.3204 | 5.1367 | 0.9849
9.7685 | 29.221 | 121.5 | 120.322 | 5.1424 | 0.98487
9.7785 | 29.2212 | 121.5 | 120.3236 | 5.1481 | 0.98483
9.7885 | 29.2215 | 121.5 | 120.3253 | 5.1538 | 0.9848
9.7985 | 29.2217 | 121.5 | 120.3269 | 5.1595 | 0.98477
9.8085 | 29.2219 | 121.5 | 120.3285 | 5.1651 | 0.98474
9.8185 | 29.2221 | 121.5 | 120.3302 | 5.1708 | 0.9847
9.8285 | 29.2224 | 121.5 | 120.3318 | 5.1764 | 0.98467
9.8385 | 29.2226 | 121.5 | 120.3334 | 5.1819 | 0.98464
9.849 | 29.2228 | 121.5 | 120.3349 | 5.1874 | 0.98461
9.8585 | 29.223 | 121.5 | 120.3365 | 5.1928 | 0.98458
9.8685 | 29.2232 | 121.5 | 120.3379 | 5.198 | 0.98455
9.8785 | 29.2235 | 121.5 | 120.3392 | 5.2031 | 0.98452
9.8885 | 29.2237 | 121.5 | 120.3405 | 5.208 | 0.98449
9.8985 | 29.2239 | 121.5 | 120.3417 | 5.2128 | 0.98446
9.9085 | 29.2241 | 121.5 | 120.3427 | 5.2173 | 0.98443
9.9185 | 29.2243 | 121.5 | 120.3436 | 5.2216 | 0.98441
9.9285 | 29.2245 | 121.5 | 120.3443 | 5.2256 | 0.98439
9.9385 | 29.2247 | 121.5 | 120.3449 | 5.2294 | 0.98437
9.9485 | 29.2249 | 121.5 | 120.3453 | 5.233 | 0.98434
9.959 | 29.225 | 121.5 | 120.3456 | 5.2363 | 0.98433
9.9685 | 29.2252 | 121.5 | 120.3456 | 5.2393 | 0.98431
9.9785 | 29.2254 | 121.5 | 120.3455 | 5.2421 | 0.98429
9.9885 | 29.2256 | 121.5 | 120.3451 | 5.2447 | 0.98428
9.9985 | 29.2257 | 121.5 | 120.3445 | 5.247 | 0.98426
10.0085 | 29.2259 | 121.5 | 120.3437 | 5.2491 | 0.98425
10.0185 | 29.226 | 121.5 | 120.3427 | 5.251 | 0.98424
10.0285 | 29.2262 | 121.5 | 120.3415 | 5.2527 | 0.98423
10.0385 | 29.2263 | 121.5 | 120.34 | 5.2543 | 0.98422
10.0485 | 29.2264 | 121.5 | 120.3383 | 5.2557 | 0.98421
10.0585 | 29.2266 | 121.5 | 120.3365 | 5.2569 | 0.98421
10.0685 | 29.2267 | 121.5 | 120.3345 | 5.2581 | 0.9842
10.0785 | 29.2268 | 121.5 | 120.3324 | 5.2591 | 0.98419
10.0885 | 29.2269 | 121.5 | 120.3302 | 5.2601 | 0.98419
10.0985 | 29.227 | 121.5 | 120.3279 | 5.261 | 0.98418
10.1085 | 29.227 | 121.5 | 120.3255 | 5.2618 | 0.98418
10.1185 | 29.2271 | 121.5 | 120.3232 | 5.2626 | 0.98417
10.1285 | 29.2271 | 121.5 | 120.3209 | 5.2634 | 0.98417
10.1385 | 29.2272 | 121.5 | 120.3186 | 5.2641 | 0.98416
10.1485 | 29.2272 | 121.5 | 120.3163 | 5.2649 | 0.98416
10.1585 | 29.2272 | 121.5 | 120.3141 | 5.2656 | 0.98416
10.1685 | 29.2273 | 121.5 | 120.312 | 5.2663 | 0.98415
10.1785 | 29.2273 | 121.5 | 120.31 | 5.2669 | 0.98415
10.1885 | 29.2273 | 121.5 | 120.3081 | 5.2676 | 0.98414
10.1985 | 29.2273 | 121.5 | 120.3064 | 5.2682 | 0.98414
10.2085 | 29.2273 | 121.5 | 120.3047 | 5.2688 | 0.98414
10.2185 | 29.2273 | 121.5 | 120.3031 | 5.2694 | 0.98413
10.2285 | 29.2273 | 121.5 | 120.3017 | 5.27 | 0.98413
10.2385 | 29.2272 | 121.5 | 120.3004 | 5.2706 | 0.98413
10.2485 | 29.2272 | 121.5 | 120.2993 | 5.2711 | 0.98412
10.2585 | 29.2272 | 121.5 | 120.2983 | 5.2717 | 0.98412
10.2685 | 29.2272 | 121.5 | 120.2975 | 5.2722 | 0.98412
10.2785 | 29.2272 | 121.5 | 120.2969 | 5.2726 | 0.98411
10.2885 | 29.2271 | 121.5 | 120.2964 | 5.2731 | 0.98411
10.2985 | 29.2271 | 121.5 | 120.2961 | 5.2735 | 0.98411
10.3085 | 29.2271 | 121.5 | 120.296 | 5.2739 | 0.98411
10.3185 | 29.227 | 121.5 | 120.2962 | 5.2742 | 0.98411
10.3285 | 29.227 | 121.5 | 120.2965 | 5.2745 | 0.9841
10.3385 | 29.227 | 121.5 | 120.297 | 5.2747 | 0.9841
10.3485 | 29.227 | 121.5 | 120.2977 | 5.2748 | 0.9841
10.3585 | 29.227 | 121.5 | 120.2987 | 5.2748 | 0.9841
10.3685 | 29.2269 | 121.5 | 120.2998 | 5.2746 | 0.9841
10.3785 | 29.2269 | 121.5 | 120.3011 | 5.2744 | 0.9841
10.3885 | 29.2269 | 121.5 | 120.3025 | 5.274 | 0.98411
10.3985 | 29.2269 | 121.5 | 120.3041 | 5.2735 | 0.98411
10.4085 | 29.2269 | 121.5 | 120.3059 | 5.2728 | 0.98411
10.4185 | 29.2269 | 121.5 | 120.3078 | 5.2719 | 0.98412
10.4285 | 29.2269 | 121.5 | 120.3097 | 5.2709 | 0.98412
10.4385 | 29.2269 | 121.5 | 120.3118 | 5.2698 | 0.98413
10.4485 | 29.2269 | 121.5 | 120.3139 | 5.2684 | 0.98414
10.4585 | 29.2269 | 121.5 | 120.316 | 5.2669 | 0.98415
10.4685 | 29.2269 | 121.5 | 120.3181 | 5.2653 | 0.98416
10.4785 | 29.2269 | 121.5 | 120.3202 | 5.2636 | 0.98417
10.4885 | 29.2269 | 121.5 | 120.3223 | 5.2617 | 0.98418
10.4985 | 29.2269 | 121.5 | 120.3244 | 5.2597 | 0.98419
10.5085 | 29.2269 | 121.5 | 120.3264 | 5.2577 | 0.9842
10.5185 | 29.227 | 121.5 | 120.3284 | 5.2556 | 0.98421
10.5285 | 29.227 | 121.5 | 120.3303 | 5.2535 | 0.98423
10.5385 | 29.227 | 121.5 | 120.3321 | 5.2514 | 0.98424
10.5485 | 29.227 | 121.5 | 120.3338 | 5.2492 | 0.98425
10.5585 | 29.227 | 121.5 | 120.3355 | 5.2472 | 0.98426
10.5685 | 29.2271 | 121.5 | 120.337 | 5.2451 | 0.98428
10.5785 | 29.2271 | 121.5 | 120.3385 | 5.2432 | 0.98429
10.5885 | 29.2271 | 121.5 | 120.3398 | 5.2413 | 0.9843
10.5985 | 29.2272 | 121.5 | 120.3411 | 5.2395 | 0.98431
10.6085 | 29.2272 | 121.5 | 120.3424 | 5.2378 | 0.98432
10.6185 | 29.2272 | 121.5 | 120.3435 | 5.2361 | 0.98433
10.6285 | 29.2272 | 121.5 | 120.3447 | 5.2346 | 0.98434
10.6385 | 29.2273 | 121.5 | 120.3458 | 5.2332 | 0.98435
10.6485 | 29.2273 | 121.5 | 120.3469 | 5.2318 | 0.98435
10.6585 | 29.2273 | 121.5 | 120.348 | 5.2305 | 0.98436
10.6685 | 29.2274 | 121.5 | 120.3491 | 5.2293 | 0.98437
10.6785 | 29.2274 | 121.5 | 120.3502 | 5.2281 | 0.98438
10.6885 | 29.2274 | 121.5 | 120.3514 | 5.227 | 0.98438
10.6985 | 29.2275 | 121.5 | 120.3526 | 5.226 | 0.98439
10.7085 | 29.2275 | 121.5 | 120.3539 | 5.225 | 0.98439
10.7185 | 29.2275 | 121.5 | 120.3552 | 5.224 | 0.9844
10.7285 | 29.2276 | 121.5 | 120.3565 | 5.2231 | 0.9844
10.7385 | 29.2276 | 121.5 | 120.3578 | 5.2222 | 0.98441
10.7485 | 29.2277 | 121.5 | 120.3591 | 5.2213 | 0.98442
10.7585 | 29.2277 | 121.5 | 120.3604 | 5.2204 | 0.98442
10.7685 | 29.2277 | 121.5 | 120.3617 | 5.2195 | 0.98443
10.7785 | 29.2278 | 121.5 | 120.3628 | 5.2187 | 0.98443
10.7885 | 29.2278 | 121.5 | 120.3638 | 5.2178 | 0.98444
10.7985 | 29.2279 | 121.5 | 120.3647 | 5.217 | 0.98444
10.8085 | 29.2279 | 121.5 | 120.3653 | 5.2161 | 0.98445
10.8185 | 29.2279 | 121.5 | 120.3657 | 5.2153 | 0.98445
10.8285 | 29.228 | 121.5 | 120.3657 | 5.2145 | 0.98445
10.8385 | 29.228 | 121.5 | 120.3655 | 5.2137 | 0.98446
10.8485 | 29.228 | 121.5 | 120.3649 | 5.213 | 0.98446
10.8585 | 29.228 | 121.5 | 120.364 | 5.2123 | 0.98447
10.8685 | 29.2281 | 121.5 | 120.3627 | 5.2118 | 0.98447
10.8785 | 29.2281 | 121.5 | 120.3612 | 5.2113 | 0.98447
10.8885 | 29.2281 | 121.5 | 120.3593 | 5.2109 | 0.98448
10.8985 | 29.2281 | 121.5 | 120.3571 | 5.2106 | 0.98448
10.9085 | 29.2281 | 121.5 | 120.3547 | 5.2104 | 0.98448
10.9185 | 29.228 | 121.5 | 120.352 | 5.2104 | 0.98448
10.9285 | 29.228 | 121.5 | 120.3493 | 5.2105 | 0.98448
10.9385 | 29.228 | 121.5 | 120.3464 | 5.2108 | 0.98448
10.949 | 29.2279 | 121.5 | 120.3435 | 5.2112 | 0.98447
10.9585 | 29.2279 | 121.5 | 120.3406 | 5.2117 | 0.98447
10.9685 | 29.2278 | 121.5 | 120.3377 | 5.2123 | 0.98447
10.9785 | 29.2278 | 121.5 | 120.3349 | 5.2129 | 0.98447
10.9885 | 29.2277 | 121.5 | 120.3322 | 5.2136 | 0.98446
10.9985 | 29.2277 | 121.5 | 120.3297 | 5.2143 | 0.98446
11.0085 | 29.2276 | 121.5 | 120.3273 | 5.215 | 0.98445
11.0185 | 29.2275 | 121.5 | 120.3252 | 5.2156 | 0.98445
11.0285 | 29.2274 | 121.5 | 120.3232 | 5.2161 | 0.98445
11.0385 | 29.2274 | 121.5 | 120.3215 | 5.2164 | 0.98444
11.0485 | 29.2273 | 121.5 | 120.3199 | 5.2166 | 0.98444
11.0585 | 29.2272 | 121.5 | 120.3186 | 5.2166 | 0.98444
11.0685 | 29.2272 | 121.5 | 120.3175 | 5.2164 | 0.98444
11.0785 | 29.2271 | 121.5 | 120.3166 | 5.2159 | 0.98445
11.089 | 29.227 | 121.5 | 120.316 | 5.2152 | 0.98445
11.0985 | 29.2269 | 121.5 | 120.3155 | 5.2143 | 0.98446
11.1085 | 29.2269 | 121.5 | 120.3152 | 5.2131 | 0.98446
11.119 | 29.2268 | 121.5 | 120.3151 | 5.2118 | 0.98447
11.1285 | 29.2267 | 121.5 | 120.3151 | 5.2102 | 0.98448
11.1385 | 29.2266 | 121.5 | 120.3153 | 5.2085 | 0.98449
11.1485 | 29.2266 | 121.5 | 120.3156 | 5.2068 | 0.9845
11.1585 | 29.2265 | 121.5 | 120.3161 | 5.205 | 0.98451
11.1685 | 29.2264 | 121.5 | 120.3166 | 5.2032 | 0.98452
11.1785 | 29.2264 | 121.5 | 120.3173 | 5.2015 | 0.98453
11.1885 | 29.2263 | 121.5 | 120.3181 | 5.1998 | 0.98454
11.199 | 29.2262 | 121.5 | 120.319 | 5.1982 | 0.98455
11.2085 | 29.2261 | 121.5 | 120.32 | 5.1968 | 0.98456
11.2185 | 29.226 | 121.5 | 120.3211 | 5.1955 | 0.98456
11.229 | 29.226 | 121.5 | 120.3224 | 5.1943 | 0.98457
11.2385 | 29.2259 | 121.5 | 120.3237 | 5.1932 | 0.98458
11.2485 | 29.2258 | 121.5 | 120.3251 | 5.1923 | 0.98458
11.2585 | 29.2257 | 121.5 | 120.3267 | 5.1914 | 0.98459
11.2685 | 29.2257 | 121.5 | 120.3284 | 5.1905 | 0.98459
11.2785 | 29.2256 | 121.5 | 120.3301 | 5.1897 | 0.9846
11.2885 | 29.2255 | 121.5 | 120.332 | 5.1888 | 0.9846
11.2985 | 29.2255 | 121.5 | 120.334 | 5.1879 | 0.98461
11.3085 | 29.2254 | 121.5 | 120.3361 | 5.187 | 0.98461
11.3185 | 29.2253 | 121.5 | 120.3382 | 5.1859 | 0.98462
11.3285 | 29.2253 | 121.5 | 120.3403 | 5.1848 | 0.98462
11.3385 | 29.2252 | 121.5 | 120.3425 | 5.1835 | 0.98463
11.3485 | 29.2252 | 121.5 | 120.3447 | 5.1821 | 0.98464
11.3585 | 29.2251 | 121.5 | 120.3469 | 5.1807 | 0.98465
11.3685 | 29.2251 | 121.5 | 120.349 | 5.1791 | 0.98466
11.3785 | 29.225 | 121.5 | 120.3511 | 5.1775 | 0.98467
11.3885 | 29.225 | 121.5 | 120.3531 | 5.1758 | 0.98468
11.3985 | 29.2249 | 121.5 | 120.3549 | 5.1741 | 0.98469
11.4085 | 29.2249 | 121.5 | 120.3566 | 5.1723 | 0.9847
11.4185 | 29.2248 | 121.5 | 120.3581 | 5.1705 | 0.98471
11.4285 | 29.2248 | 121.5 | 120.3594 | 5.1688 | 0.98472
11.4385 | 29.2247 | 121.5 | 120.3606 | 5.167 | 0.98473
11.4485 | 29.2246 | 121.5 | 120.3615 | 5.1652 | 0.98474
11.4585 | 29.2246 | 121.5 | 120.3621 | 5.1635 | 0.98475
11.4685 | 29.2245 | 121.5 | 120.3626 | 5.1619 | 0.98476
11.4785 | 29.2244 | 121.5 | 120.3628 | 5.1602 | 0.98477
11.4885 | 29.2244 | 121.5 | 120.3627 | 5.1587 | 0.98477
11.4985 | 29.2243 | 121.5 | 120.3624 | 5.1572 | 0.98478
11.5085 | 29.2242 | 121.5 | 120.3618 | 5.1557 | 0.98479
11.5185 | 29.2241 | 121.5 | 120.361 | 5.1543 | 0.9848
11.5285 | 29.224 | 121.5 | 120.3599 | 5.153 | 0.98481
11.5385 | 29.2238 | 121.5 | 120.3587 | 5.1517 | 0.98481
11.5485 | 29.2237 | 121.5 | 120.3572 | 5.1504 | 0.98482
11.5585 | 29.2236 | 121.5 | 120.3556 | 5.1492 | 0.98483
11.5685 | 29.2235 | 121.5 | 120.3538 | 5.148 | 0.98484
11.5785 | 29.2233 | 121.5 | 120.3518 | 5.1469 | 0.98484
11.5885 | 29.2232 | 121.5 | 120.3498 | 5.1458 | 0.98485
11.5985 | 29.223 | 121.5 | 120.3477 | 5.1448 | 0.98485
11.6085 | 29.2229 | 121.5 | 120.3455 | 5.1438 | 0.98486
11.6185 | 29.2227 | 121.5 | 120.3432 | 5.1429 | 0.98486
11.6285 | 29.2225 | 121.5 | 120.3409 | 5.142 | 0.98487
11.6385 | 29.2224 | 121.5 | 120.3386 | 5.1412 | 0.98487
11.6485 | 29.2222 | 121.5 | 120.3363 | 5.1404 | 0.98488
11.6585 | 29.222 | 121.5 | 120.334 | 5.1397 | 0.98488
11.6685 | 29.2219 | 121.5 | 120.3318 | 5.139 | 0.98489
11.6785 | 29.2217 | 121.5 | 120.3296 | 5.1384 | 0.98489
11.6885 | 29.2215 | 121.5 | 120.3276 | 5.1378 | 0.98489
11.6985 | 29.2214 | 121.5 | 120.3256 | 5.1373 | 0.98489
11.7085 | 29.2212 | 121.5 | 120.3237 | 5.1369 | 0.9849
11.7185 | 29.2211 | 121.5 | 120.3219 | 5.1365 | 0.9849
11.7285 | 29.2209 | 121.5 | 120.3203 | 5.1361 | 0.9849
11.7385 | 29.2207 | 121.5 | 120.3188 | 5.1358 | 0.9849
11.7485 | 29.2206 | 121.5 | 120.3174 | 5.1356 | 0.98491
11.7585 | 29.2204 | 121.5 | 120.3162 | 5.1353 | 0.98491
11.7685 | 29.2203 | 121.5 | 120.3151 | 5.1352 | 0.98491
11.7785 | 29.2202 | 121.5 | 120.3141 | 5.1351 | 0.98491
11.7885 | 29.22 | 121.5 | 120.3132 | 5.135 | 0.98491
11.7985 | 29.2199 | 121.5 | 120.3125 | 5.1349 | 0.98491
11.8085 | 29.2197 | 121.5 | 120.3118 | 5.1349 | 0.98491
11.8185 | 29.2196 | 121.5 | 120.3112 | 5.1349 | 0.98491
11.8285 | 29.2195 | 121.5 | 120.3107 | 5.1348 | 0.98491
11.8385 | 29.2193 | 121.5 | 120.3103 | 5.1348 | 0.98491
11.8485 | 29.2192 | 121.5 | 120.3099 | 5.1348 | 0.98491
11.8585 | 29.2191 | 121.5 | 120.3095 | 5.1348 | 0.98491
11.8685 | 29.219 | 121.5 | 120.3091 | 5.1348 | 0.98491
11.8785 | 29.2188 | 121.5 | 120.3088 | 5.1347 | 0.98491
11.8885 | 29.2187 | 121.5 | 120.3085 | 5.1346 | 0.98491
11.8985 | 29.2186 | 121.5 | 120.3082 | 5.1346 | 0.98491
11.9085 | 29.2185 | 121.5 | 120.3079 | 5.1345 | 0.98491
11.9185 | 29.2184 | 121.5 | 120.3077 | 5.1343 | 0.98491
11.9285 | 29.2183 | 121.5 | 120.3076 | 5.1342 | 0.98491
11.9385 | 29.2182 | 121.5 | 120.3075 | 5.134 | 0.98491
11.9485 | 29.2181 | 121.5 | 120.3075 | 5.1338 | 0.98491
11.9585 | 29.218 | 121.5 | 120.3076 | 5.1337 | 0.98491
11.9685 | 29.2179 | 121.5 | 120.3078 | 5.1334 | 0.98491
11.9785 | 29.2178 | 121.5 | 120.3082 | 5.1332 | 0.98491
11.9885 | 29.2177 | 121.5 | 120.3087 | 5.133 | 0.98492
11.9985 | 29.2176 | 121.5 | 120.3092 | 5.1327 | 0.98492
12.0085 | 29.2175 | 121.5 | 120.3099 | 5.1325 | 0.98492
12.0185 | 29.2175 | 121.5 | 120.3106 | 5.1322 | 0.98492
12.0285 | 29.2174 | 121.5 | 120.3113 | 5.1319 | 0.98492
12.0385 | 29.2173 | 121.5 | 120.3121 | 5.1315 | 0.98493
12.0485 | 29.2173 | 121.5 | 120.3128 | 5.1311 | 0.98493
12.0585 | 29.2172 | 121.5 | 120.3135 | 5.1308 | 0.98493
12.0685 | 29.2172 | 121.5 | 120.3142 | 5.1303 | 0.98493
12.0785 | 29.2172 | 121.5 | 120.3148 | 5.1299 | 0.98493
12.0885 | 29.2171 | 121.5 | 120.3153 | 5.1294 | 0.98494
12.0985 | 29.2171 | 121.5 | 120.3157 | 5.129 | 0.98494
12.1085 | 29.2171 | 121.5 | 120.316 | 5.1285 | 0.98494
12.1185 | 29.217 | 121.5 | 120.3162 | 5.1279 | 0.98494
12.1285 | 29.217 | 121.5 | 120.3163 | 5.1274 | 0.98495
12.1385 | 29.217 | 121.5 | 120.3162 | 5.1268 | 0.98495
12.1485 | 29.217 | 121.5 | 120.3161 | 5.1263 | 0.98495
12.1585 | 29.2169 | 121.5 | 120.3158 | 5.1257 | 0.98496
12.1685 | 29.2169 | 121.5 | 120.3154 | 5.1251 | 0.98496
12.179 | 29.2169 | 121.5 | 120.3148 | 5.1246 | 0.98496
12.1885 | 29.2169 | 121.5 | 120.3142 | 5.1241 | 0.98497
12.1985 | 29.2168 | 121.5 | 120.3134 | 5.1236 | 0.98497
12.2085 | 29.2168 | 121.5 | 120.3124 | 5.1231 | 0.98497
12.219 | 29.2168 | 121.5 | 120.3114 | 5.1227 | 0.98498
12.2285 | 29.2167 | 121.5 | 120.3102 | 5.1223 | 0.98498
12.2385 | 29.2167 | 121.5 | 120.3089 | 5.1219 | 0.98498
12.2485 | 29.2166 | 121.5 | 120.3076 | 5.1216 | 0.98498
12.2585 | 29.2166 | 121.5 | 120.3062 | 5.1214 | 0.98498
12.2685 | 29.2165 | 121.5 | 120.3047 | 5.1212 | 0.98498
12.2785 | 29.2165 | 121.5 | 120.3031 | 5.1212 | 0.98498
12.2885 | 29.2164 | 121.5 | 120.3016 | 5.1212 | 0.98498
12.2985 | 29.2163 | 121.5 | 120.3001 | 5.1213 | 0.98498
12.3085 | 29.2163 | 121.5 | 120.2987 | 5.1216 | 0.98498
12.3185 | 29.2162 | 121.5 | 120.2973 | 5.1219 | 0.98498
12.329 | 29.2161 | 121.5 | 120.2961 | 5.1222 | 0.98498
12.3385 | 29.216 | 121.5 | 120.2951 | 5.1227 | 0.98497
12.3485 | 29.216 | 121.5 | 120.2942 | 5.1231 | 0.98497
12.3585 | 29.2159 | 121.5 | 120.2934 | 5.1236 | 0.98497
12.3685 | 29.2158 | 121.5 | 120.293 | 5.124 | 0.98497
12.3785 | 29.2158 | 121.5 | 120.2927 | 5.1244 | 0.98496
12.3885 | 29.2157 | 121.5 | 120.2926 | 5.1247 | 0.98496
12.3985 | 29.2157 | 121.5 | 120.2928 | 5.1249 | 0.98496
12.4085 | 29.2156 | 121.5 | 120.2932 | 5.125 | 0.98496
12.4185 | 29.2156 | 121.5 | 120.2938 | 5.125 | 0.98496
12.4285 | 29.2155 | 121.5 | 120.2947 | 5.1247 | 0.98496
12.439 | 29.2155 | 121.5 | 120.2957 | 5.1244 | 0.98496
12.4485 | 29.2154 | 121.5 | 120.2968 | 5.1239 | 0.98497
12.4585 | 29.2154 | 121.5 | 120.2982 | 5.1233 | 0.98497
12.4685 | 29.2154 | 121.5 | 120.2996 | 5.1226 | 0.98497
12.4785 | 29.2153 | 121.5 | 120.3011 | 5.1219 | 0.98498
12.4885 | 29.2153 | 121.5 | 120.3027 | 5.1211 | 0.98498
12.4985 | 29.2153 | 121.5 | 120.3043 | 5.1204 | 0.98499
12.5085 | 29.2153 | 121.5 | 120.3059 | 5.1198 | 0.98499
12.5185 | 29.2153 | 121.5 | 120.3075 | 5.1192 | 0.98499
12.5285 | 29.2152 | 121.5 | 120.3091 | 5.1187 | 0.985
12.5385 | 29.2152 | 121.5 | 120.3106 | 5.1184 | 0.985
12.549 | 29.2152 | 121.5 | 120.3119 | 5.1183 | 0.985
12.5585 | 29.2152 | 121.5 | 120.3132 | 5.1183 | 0.985
12.5685 | 29.2152 | 121.5 | 120.3143 | 5.1184 | 0.985
12.579 | 29.2152 | 121.5 | 120.3153 | 5.1187 | 0.985
12.5885 | 29.2152 | 121.5 | 120.3161 | 5.1191 | 0.98499
12.5985 | 29.2152 | 121.5 | 120.3168 | 5.1197 | 0.98499
12.6085 | 29.2153 | 121.5 | 120.3173 | 5.1203 | 0.98499
12.6185 | 29.2153 | 121.5 | 120.3176 | 5.1209 | 0.98498
12.6285 | 29.2153 | 121.5 | 120.3178 | 5.1216 | 0.98498
12.6385 | 29.2153 | 121.5 | 120.3178 | 5.1222 | 0.98498
12.6485 | 29.2154 | 121.5 | 120.3177 | 5.1228 | 0.98497
12.6585 | 29.2154 | 121.5 | 120.3175 | 5.1234 | 0.98497
12.6685 | 29.2155 | 121.5 | 120.3172 | 5.1239 | 0.98497
12.6785 | 29.2155 | 121.5 | 120.3167 | 5.1243 | 0.98496
12.6885 | 29.2156 | 121.5 | 120.3162 | 5.1247 | 0.98496
12.6985 | 29.2156 | 121.5 | 120.3156 | 5.1249 | 0.98496
12.7085 | 29.2157 | 121.5 | 120.315 | 5.1251 | 0.98496
12.7185 | 29.2157 | 121.5 | 120.3143 | 5.1252 | 0.98496
12.7285 | 29.2158 | 121.5 | 120.3135 | 5.1253 | 0.98496
12.7385 | 29.2158 | 121.5 | 120.3127 | 5.1253 | 0.98496
12.7485 | 29.2159 | 121.5 | 120.3119 | 5.1254 | 0.98496
12.7585 | 29.216 | 121.5 | 120.3111 | 5.1254 | 0.98496
12.7685 | 29.216 | 121.5 | 120.3103 | 5.1255 | 0.98496
12.7785 | 29.2161 | 121.5 | 120.3095 | 5.1256 | 0.98496
12.7885 | 29.2161 | 121.5 | 120.3088 | 5.1257 | 0.98496
12.7985 | 29.2161 | 121.5 | 120.308 | 5.126 | 0.98496
12.8085 | 29.2162 | 121.5 | 120.3073 | 5.1264 | 0.98495
12.8185 | 29.2162 | 121.5 | 120.3067 | 5.1269 | 0.98495
12.8285 | 29.2162 | 121.5 | 120.3062 | 5.1275 | 0.98495
12.8385 | 29.2163 | 121.5 | 120.3057 | 5.1282 | 0.98494
12.8485 | 29.2163 | 121.5 | 120.3052 | 5.129 | 0.98494
12.8585 | 29.2163 | 121.5 | 120.3049 | 5.13 | 0.98493
12.8685 | 29.2163 | 121.5 | 120.3046 | 5.131 | 0.98493
12.8785 | 29.2163 | 121.5 | 120.3043 | 5.1321 | 0.98492
12.8885 | 29.2164 | 121.5 | 120.3042 | 5.1333 | 0.98491
12.8985 | 29.2164 | 121.5 | 120.3041 | 5.1345 | 0.98491
12.9085 | 29.2164 | 121.5 | 120.3041 | 5.1358 | 0.9849
12.9185 | 29.2164 | 121.5 | 120.3041 | 5.1371 | 0.98489
12.9285 | 29.2164 | 121.5 | 120.3043 | 5.1385 | 0.98488
12.9385 | 29.2165 | 121.5 | 120.3045 | 5.1399 | 0.98488
12.9485 | 29.2165 | 121.5 | 120.3048 | 5.1413 | 0.98487
12.9585 | 29.2165 | 121.5 | 120.3052 | 5.1427 | 0.98486
12.9685 | 29.2166 | 121.5 | 120.3057 | 5.1441 | 0.98485
12.9785 | 29.2166 | 121.5 | 120.3063 | 5.1456 | 0.98484
12.9885 | 29.2166 | 121.5 | 120.3069 | 5.147 | 0.98484
12.9985 | 29.2167 | 121.5 | 120.3077 | 5.1484 | 0.98483
13.0085 | 29.2167 | 121.5 | 120.3084 | 5.1497 | 0.98482
13.0185 | 29.2168 | 121.5 | 120.3092 | 5.1511 | 0.98481
13.0285 | 29.2168 | 121.5 | 120.3101 | 5.1524 | 0.9848
13.0385 | 29.2169 | 121.5 | 120.311 | 5.1536 | 0.9848
13.0485 | 29.2169 | 121.5 | 120.3119 | 5.1547 | 0.98479
13.0585 | 29.217 | 121.5 | 120.3128 | 5.1558 | 0.98478
13.0685 | 29.217 | 121.5 | 120.3137 | 5.1569 | 0.98478
13.0785 | 29.2171 | 121.5 | 120.3146 | 5.1579 | 0.98477
13.0885 | 29.2172 | 121.5 | 120.3156 | 5.1588 | 0.98477
13.0985 | 29.2172 | 121.5 | 120.3165 | 5.1597 | 0.98476
13.1085 | 29.2173 | 121.5 | 120.3175 | 5.1605 | 0.98476
13.1185 | 29.2174 | 121.5 | 120.3184 | 5.1613 | 0.98475
13.1285 | 29.2174 | 121.5 | 120.3194 | 5.162 | 0.98475
13.1385 | 29.2175 | 121.5 | 120.3203 | 5.1627 | 0.98474
13.1485 | 29.2176 | 121.5 | 120.3213 | 5.1634 | 0.98474
13.1585 | 29.2176 | 121.5 | 120.3222 | 5.164 | 0.98474
13.1685 | 29.2177 | 121.5 | 120.3232 | 5.1646 | 0.98473
13.1785 | 29.2178 | 121.5 | 120.3242 | 5.1651 | 0.98473
13.1885 | 29.2178 | 121.5 | 120.3252 | 5.1657 | 0.98473
13.1985 | 29.2179 | 121.5 | 120.3262 | 5.1662 | 0.98472
13.2085 | 29.218 | 121.5 | 120.3272 | 5.1667 | 0.98472
13.2185 | 29.218 | 121.5 | 120.3282 | 5.1672 | 0.98472
13.2285 | 29.2181 | 121.5 | 120.3292 | 5.1676 | 0.98472
13.2385 | 29.2182 | 121.5 | 120.3302 | 5.1681 | 0.98472
13.2485 | 29.2182 | 121.5 | 120.3311 | 5.1685 | 0.98471
13.2585 | 29.2183 | 121.5 | 120.3319 | 5.1689 | 0.98471
13.2685 | 29.2184 | 121.5 | 120.3327 | 5.1693 | 0.98471
13.2785 | 29.2185 | 121.5 | 120.3333 | 5.1697 | 0.98471
13.2885 | 29.2185 | 121.5 | 120.3338 | 5.1701 | 0.9847
13.2985 | 29.2186 | 121.5 | 120.3341 | 5.1705 | 0.9847
13.3085 | 29.2187 | 121.5 | 120.3343 | 5.1708 | 0.9847
13.3185 | 29.2188 | 121.5 | 120.3344 | 5.1711 | 0.9847
13.3285 | 29.2188 | 121.5 | 120.3342 | 5.1714 | 0.9847
13.3385 | 29.2189 | 121.5 | 120.3339 | 5.1717 | 0.98469
13.3485 | 29.219 | 121.5 | 120.3334 | 5.1719 | 0.98469
13.3585 | 29.2191 | 121.5 | 120.3328 | 5.1722 | 0.98469
13.3685 | 29.2191 | 121.5 | 120.332 | 5.1723 | 0.98469
13.3785 | 29.2192 | 121.5 | 120.3312 | 5.1725 | 0.98469
13.3885 | 29.2193 | 121.5 | 120.3302 | 5.1726 | 0.98469
13.3985 | 29.2193 | 121.5 | 120.3293 | 5.1728 | 0.98469
13.4085 | 29.2194 | 121.5 | 120.3284 | 5.1729 | 0.98469
13.4185 | 29.2195 | 121.5 | 120.3275 | 5.1729 | 0.98469
13.4285 | 29.2195 | 121.5 | 120.3267 | 5.173 | 0.98469
13.4385 | 29.2196 | 121.5 | 120.326 | 5.1731 | 0.98469
13.4485 | 29.2196 | 121.5 | 120.3255 | 5.1731 | 0.98469
13.4585 | 29.2197 | 121.5 | 120.3251 | 5.1731 | 0.98469
13.4685 | 29.2198 | 121.5 | 120.3249 | 5.1731 | 0.98469
13.4785 | 29.2198 | 121.5 | 120.325 | 5.173 | 0.98469
13.4885 | 29.2198 | 121.5 | 120.3252 | 5.1729 | 0.98469
13.4985 | 29.2199 | 121.5 | 120.3256 | 5.1728 | 0.98469
13.5085 | 29.2199 | 121.5 | 120.3262 | 5.1726 | 0.98469
13.5185 | 29.22 | 121.5 | 120.327 | 5.1724 | 0.98469
13.5285 | 29.22 | 121.5 | 120.328 | 5.1721 | 0.98469
13.5385 | 29.2201 | 121.5 | 120.3292 | 5.1718 | 0.98469
13.5485 | 29.2201 | 121.5 | 120.3306 | 5.1716 | 0.9847
13.5585 | 29.2202 | 121.5 | 120.3321 | 5.1713 | 0.9847
13.569 | 29.2202 | 121.5 | 120.3337 | 5.1711 | 0.9847
13.5785 | 29.2203 | 121.5 | 120.3354 | 5.1709 | 0.9847
13.5885 | 29.2203 | 121.5 | 120.3372 | 5.1708 | 0.9847
13.5985 | 29.2204 | 121.5 | 120.339 | 5.1707 | 0.9847
13.6085 | 29.2204 | 121.5 | 120.3409 | 5.1708 | 0.9847
13.6185 | 29.2205 | 121.5 | 120.3426 | 5.171 | 0.9847
13.6285 | 29.2205 | 121.5 | 120.3443 | 5.1714 | 0.9847
13.6385 | 29.2206 | 121.5 | 120.3458 | 5.1718 | 0.98469
13.6485 | 29.2207 | 121.5 | 120.3472 | 5.1725 | 0.98469
13.6585 | 29.2207 | 121.5 | 120.3483 | 5.1733 | 0.98469
13.6685 | 29.2208 | 121.5 | 120.3492 | 5.1742 | 0.98468
13.679 | 29.2209 | 121.5 | 120.3498 | 5.1753 | 0.98468
13.6885 | 29.221 | 121.5 | 120.3502 | 5.1765 | 0.98467
13.6985 | 29.2211 | 121.5 | 120.3503 | 5.1777 | 0.98466
13.7085 | 29.2212 | 121.5 | 120.35 | 5.1791 | 0.98465
13.7185 | 29.2213 | 121.5 | 120.3495 | 5.1805 | 0.98465
13.7285 | 29.2214 | 121.5 | 120.3487 | 5.1819 | 0.98464
13.7385 | 29.2215 | 121.5 | 120.3476 | 5.1832 | 0.98463
13.7485 | 29.2216 | 121.5 | 120.3462 | 5.1845 | 0.98462
13.7585 | 29.2217 | 121.5 | 120.3447 | 5.1858 | 0.98462
13.7685 | 29.2218 | 121.5 | 120.3429 | 5.1869 | 0.98461
13.7785 | 29.2219 | 121.5 | 120.3409 | 5.1878 | 0.9846
13.789 | 29.222 | 121.5 | 120.3388 | 5.1887 | 0.9846
13.7985 | 29.2221 | 121.5 | 120.3366 | 5.1894 | 0.98459
13.8085 | 29.2222 | 121.5 | 120.3344 | 5.19 | 0.98459
13.8185 | 29.2223 | 121.5 | 120.3321 | 5.1904 | 0.98459
13.8285 | 29.2224 | 121.5 | 120.3298 | 5.1908 | 0.98459
13.8385 | 29.2225 | 121.5 | 120.3276 | 5.191 | 0.98459
13.8485 | 29.2225 | 121.5 | 120.3254 | 5.1913 | 0.98459
13.8585 | 29.2226 | 121.5 | 120.3233 | 5.1915 | 0.98458
13.8685 | 29.2226 | 121.5 | 120.3212 | 5.1917 | 0.98458
13.8785 | 29.2227 | 121.5 | 120.3194 | 5.192 | 0.98458
13.8885 | 29.2227 | 121.5 | 120.3176 | 5.1923 | 0.98458
13.899 | 29.2228 | 121.5 | 120.3161 | 5.1927 | 0.98458
13.9085 | 29.2228 | 121.5 | 120.3147 | 5.1932 | 0.98457
13.9185 | 29.2228 | 121.5 | 120.3135 | 5.1937 | 0.98457
13.9285 | 29.2228 | 121.5 | 120.3126 | 5.1943 | 0.98457
13.9385 | 29.2228 | 121.5 | 120.3119 | 5.195 | 0.98456
13.9485 | 29.2228 | 121.5 | 120.3114 | 5.1958 | 0.98456
13.9585 | 29.2228 | 121.5 | 120.3111 | 5.1965 | 0.98455
13.9685 | 29.2229 | 121.5 | 120.311 | 5.1973 | 0.98455
13.9785 | 29.2229 | 121.5 | 120.3111 | 5.1982 | 0.98455
13.9885 | 29.2229 | 121.5 | 120.3114 | 5.199 | 0.98454
13.9985 | 29.2229 | 121.5 | 120.3118 | 5.1998 | 0.98454
14.0085 | 29.2229 | 121.5 | 120.3124 | 5.2005 | 0.98453
14.0185 | 29.2229 | 121.5 | 120.313 | 5.2012 | 0.98453
14.0285 | 29.2229 | 121.5 | 120.3137 | 5.2019 | 0.98452
14.0385 | 29.223 | 121.5 | 120.3144 | 5.2026 | 0.98452
14.0485 | 29.223 | 121.5 | 120.3152 | 5.2032 | 0.98452
14.0585 | 29.223 | 121.5 | 120.316 | 5.2037 | 0.98451
14.0685 | 29.2231 | 121.5 | 120.3168 | 5.2043 | 0.98451
14.0785 | 29.2231 | 121.5 | 120.3176 | 5.2048 | 0.98451
14.0885 | 29.2232 | 121.5 | 120.3184 | 5.2052 | 0.9845
14.0985 | 29.2232 | 121.5 | 120.3191 | 5.2057 | 0.9845
14.1085 | 29.2233 | 121.5 | 120.3198 | 5.2061 | 0.9845
14.1185 | 29.2233 | 121.5 | 120.3204 | 5.2065 | 0.9845
14.1285 | 29.2234 | 121.5 | 120.321 | 5.2069 | 0.9845
14.1385 | 29.2234 | 121.5 | 120.3215 | 5.2073 | 0.98449
14.1485 | 29.2235 | 121.5 | 120.322 | 5.2077 | 0.98449
14.1585 | 29.2236 | 121.5 | 120.3224 | 5.2081 | 0.98449
14.1685 | 29.2236 | 121.5 | 120.3228 | 5.2085 | 0.98449
14.1785 | 29.2237 | 121.5 | 120.3231 | 5.2089 | 0.98448
14.188 | 29.2237 | 121.5 | 120.3233 | 5.2093 | 0.98448
14.198 | 29.2238 | 121.5 | 120.3235 | 5.2096 | 0.98448
14.2085 | 29.2238 | 121.5 | 120.3237 | 5.21 | 0.98448
14.218 | 29.2239 | 121.5 | 120.3238 | 5.2103 | 0.98448
14.228 | 29.2239 | 121.5 | 120.3239 | 5.2105 | 0.98447
14.2385 | 29.2239 | 121.5 | 120.3239 | 5.2107 | 0.98447
14.248 | 29.224 | 121.5 | 120.3238 | 5.2109 | 0.98447
14.258 | 29.224 | 121.5 | 120.3237 | 5.211 | 0.98447
14.268 | 29.2241 | 121.5 | 120.3235 | 5.211 | 0.98447
14.278 | 29.2241 | 121.5 | 120.3232 | 5.211 | 0.98447
14.288 | 29.2241 | 121.5 | 120.3228 | 5.2109 | 0.98447
14.298 | 29.2241 | 121.5 | 120.3224 | 5.2108 | 0.98447
14.308 | 29.2242 | 121.5 | 120.3219 | 5.2106 | 0.98447
14.318 | 29.2242 | 121.5 | 120.3212 | 5.2104 | 0.98447
14.328 | 29.2242 | 121.5 | 120.3205 | 5.2101 | 0.98448
14.338 | 29.2242 | 121.5 | 120.3197 | 5.2098 | 0.98448
14.348 | 29.2242 | 121.5 | 120.3188 | 5.2095 | 0.98448
14.358 | 29.2242 | 121.5 | 120.3179 | 5.2091 | 0.98448
14.368 | 29.2243 | 121.5 | 120.3169 | 5.2087 | 0.98449
14.378 | 29.2243 | 121.5 | 120.3159 | 5.2081 | 0.98449
14.388 | 29.2243 | 121.5 | 120.3148 | 5.2075 | 0.98449
14.398 | 29.2243 | 121.5 | 120.3137 | 5.2068 | 0.9845
14.408 | 29.2243 | 121.5 | 120.3127 | 5.2061 | 0.9845
14.4185 | 29.2243 | 121.5 | 120.3116 | 5.2052 | 0.98451
14.428 | 29.2243 | 121.5 | 120.3105 | 5.2042 | 0.98451
14.438 | 29.2243 | 121.5 | 120.3095 | 5.2031 | 0.98452
14.448 | 29.2242 | 121.5 | 120.3085 | 5.2019 | 0.98452
14.458 | 29.2242 | 121.5 | 120.3075 | 5.2006 | 0.98453
14.468 | 29.2242 | 121.5 | 120.3066 | 5.1992 | 0.98454
14.478 | 29.2242 | 121.5 | 120.3056 | 5.1978 | 0.98455
14.488 | 29.2242 | 121.5 | 120.3046 | 5.1962 | 0.98456
14.498 | 29.2242 | 121.5 | 120.3037 | 5.1946 | 0.98457
14.508 | 29.2242 | 121.5 | 120.3027 | 5.1929 | 0.98458
14.518 | 29.2241 | 121.5 | 120.3016 | 5.1911 | 0.98459
14.528 | 29.2241 | 121.5 | 120.3006 | 5.1893 | 0.9846
14.538 | 29.2241 | 121.5 | 120.2995 | 5.1874 | 0.98461
14.548 | 29.2241 | 121.5 | 120.2983 | 5.1855 | 0.98462
14.558 | 29.224 | 121.5 | 120.2972 | 5.1836 | 0.98463
14.568 | 29.224 | 121.5 | 120.296 | 5.1816 | 0.98464
14.578 | 29.224 | 121.5 | 120.2948 | 5.1797 | 0.98465
14.588 | 29.2239 | 121.5 | 120.2937 | 5.1778 | 0.98466
14.598 | 29.2239 | 121.5 | 120.2926 | 5.1759 | 0.98467
14.608 | 29.2238 | 121.5 | 120.2915 | 5.174 | 0.98469
14.618 | 29.2238 | 121.5 | 120.2905 | 5.1721 | 0.9847
14.628 | 29.2237 | 121.5 | 120.2896 | 5.1703 | 0.98471
14.638 | 29.2236 | 121.5 | 120.2888 | 5.1685 | 0.98472
14.648 | 29.2236 | 121.5 | 120.288 | 5.1668 | 0.98473
14.658 | 29.2235 | 121.5 | 120.2874 | 5.1652 | 0.98474
14.668 | 29.2234 | 121.5 | 120.2869 | 5.1636 | 0.98475
14.678 | 29.2234 | 121.5 | 120.2865 | 5.162 | 0.98476
14.688 | 29.2233 | 121.5 | 120.2862 | 5.1606 | 0.98476
14.698 | 29.2232 | 121.5 | 120.2861 | 5.1593 | 0.98477
14.708 | 29.2231 | 121.5 | 120.2861 | 5.158 | 0.98478
14.718 | 29.2231 | 121.5 | 120.2863 | 5.1568 | 0.98479
14.728 | 29.223 | 121.5 | 120.2866 | 5.1558 | 0.98479
14.738 | 29.2229 | 121.5 | 120.2871 | 5.1548 | 0.9848
14.748 | 29.2228 | 121.5 | 120.2877 | 5.154 | 0.9848
14.758 | 29.2227 | 121.5 | 120.2884 | 5.1533 | 0.98481
14.768 | 29.2227 | 121.5 | 120.2893 | 5.1527 | 0.98481
14.778 | 29.2226 | 121.5 | 120.2903 | 5.1522 | 0.98481
14.788 | 29.2225 | 121.5 | 120.2914 | 5.1519 | 0.98481
14.798 | 29.2225 | 121.5 | 120.2926 | 5.1516 | 0.98481
14.808 | 29.2224 | 121.5 | 120.2939 | 5.1515 | 0.98481
14.818 | 29.2223 | 121.5 | 120.2953 | 5.1514 | 0.98481
14.828 | 29.2223 | 121.5 | 120.2967 | 5.1514 | 0.98481
14.838 | 29.2222 | 121.5 | 120.2982 | 5.1514 | 0.98481
14.848 | 29.2222 | 121.5 | 120.2996 | 5.1515 | 0.98481
14.858 | 29.2221 | 121.5 | 120.3011 | 5.1517 | 0.98481
14.868 | 29.2221 | 121.5 | 120.3026 | 5.1518 | 0.98481
14.878 | 29.2221 | 121.5 | 120.304 | 5.152 | 0.98481
14.888 | 29.222 | 121.5 | 120.3053 | 5.1521 | 0.98481
14.898 | 29.222 | 121.5 | 120.3065 | 5.1523 | 0.98481
14.908 | 29.222 | 121.5 | 120.3077 | 5.1524 | 0.98481
14.918 | 29.222 | 121.5 | 120.3087 | 5.1524 | 0.98481
14.928 | 29.222 | 121.5 | 120.3096 | 5.1524 | 0.98481
14.938 | 29.222 | 121.5 | 120.3104 | 5.1523 | 0.98481
14.948 | 29.222 | 121.5 | 120.311 | 5.1521 | 0.98481
14.958 | 29.2221 | 121.5 | 120.3115 | 5.1519 | 0.98481
14.968 | 29.2221 | 121.5 | 120.3119 | 5.1515 | 0.98481
14.978 | 29.2221 | 121.5 | 120.3122 | 5.1511 | 0.98482
14.988 | 29.2221 | 121.5 | 120.3124 | 5.1506 | 0.98482

## Tiempos resp_est cont con est.2 (hidden)
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0,18 s
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 2,8 s
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 2.86%

## Hoja3 (hidden)
ASCENDENTE TENSION ESTATISMO 2%
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | Referencia Q | banda_pos_r | banda_neg_r | banda_pos_e | banda_neg_e | Tescalon | Tr | Te | Q tiempos | Q1 | -0.28153 | 1.0357 | V1
0 | 29.1746 | 119.1 | 119.7854 | -3.2517 | 0.99385 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -6 | Q2 | 0.44594 | 1.0565 | V2
0.01 | 29.1746 | 119.1 | 119.7863 | -3.2518 | 0.99385 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2517
0.02 | 29.1746 | 119.1 | 119.787 | -3.252 | 0.99384 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2518
0.03 | 29.1746 | 119.1 | 119.7873 | -3.2524 | 0.99384 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.252 | DV | 0.02087
0.04 | 29.1747 | 119.1 | 119.7874 | -3.2529 | 0.99384 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2524 | DQ | 0.72747
0.05 | 29.1747 | 119.1 | 119.7871 | -3.2536 | 0.99384 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2529 | EST | 0.028688
0.06 | 29.1747 | 119.1 | 119.7866 | -3.2545 | 0.99384 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2536
0.07 | 29.1746 | 119.1 | 119.7856 | -3.2555 | 0.99383 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2545
0.08 | 29.1746 | 119.1 | 119.7844 | -3.2568 | 0.99383 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2555
0.09 | 29.1746 | 119.1 | 119.7828 | -3.2582 | 0.99382 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2568
0.1 | 29.1745 | 119.1 | 119.781 | -3.2597 | 0.99382 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2582
0.11 | 29.1744 | 119.1 | 119.7789 | -3.2614 | 0.99381 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2597
0.12 | 29.1744 | 119.1 | 119.7766 | -3.2633 | 0.9938 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2614
0.13 | 29.1743 | 119.1 | 119.7742 | -3.2652 | 0.9938 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2633
0.14 | 29.1742 | 119.1 | 119.7715 | -3.2673 | 0.99379 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2652
0.15 | 29.174 | 119.1 | 119.7688 | -3.2695 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2673
0.16 | 29.1739 | 119.1 | 119.7659 | -3.2717 | 0.99377 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2695
0.17 | 29.1737 | 119.1 | 119.763 | -3.2741 | 0.99376 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2717
0.18 | 29.1736 | 119.1 | 119.76 | -3.2765 | 0.99375 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2741
0.19 | 29.1734 | 119.1 | 119.757 | -3.2789 | 0.99374 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2765
0.2 | 29.1732 | 119.1 | 119.7539 | -3.2814 | 0.99373 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2789
0.21 | 29.173 | 119.1 | 119.7508 | -3.284 | 0.99372 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2814
0.22 | 29.1728 | 119.1 | 119.7477 | -3.2865 | 0.99371 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.284
0.23 | 29.1726 | 119.1 | 119.7446 | -3.2891 | 0.9937 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2865
0.24 | 29.1724 | 119.1 | 119.7414 | -3.2916 | 0.99369 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2891
0.25 | 29.1722 | 119.1 | 119.7382 | -3.2942 | 0.99368 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2916
0.26 | 29.172 | 119.1 | 119.7349 | -3.2967 | 0.99367 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2942
0.27 | 29.1717 | 119.1 | 119.7317 | -3.2992 | 0.99367 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2967
0.28 | 29.1715 | 119.1 | 119.7284 | -3.3017 | 0.99366 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2992
0.29 | 29.1713 | 119.1 | 119.7252 | -3.3041 | 0.99365 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3017
0.3 | 29.171 | 119.1 | 119.722 | -3.3064 | 0.99364 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3041
0.31 | 29.1708 | 119.1 | 119.7189 | -3.3088 | 0.99363 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3064
0.32 | 29.1706 | 119.1 | 119.7158 | -3.3111 | 0.99362 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3088
0.33 | 29.1704 | 119.1 | 119.7129 | -3.3133 | 0.99361 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3111
0.34 | 29.1701 | 119.1 | 119.7102 | -3.3155 | 0.9936 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3133
0.35 | 29.1699 | 119.1 | 119.7076 | -3.3177 | 0.99359 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3155
0.36 | 29.1697 | 119.1 | 119.7052 | -3.3199 | 0.99359 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3177
0.37 | 29.1695 | 119.1 | 119.703 | -3.322 | 0.99358 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3199
0.3805 | 29.1693 | 119.1 | 119.7009 | -3.3241 | 0.99357 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.322
0.39 | 29.1691 | 119.1 | 119.699 | -3.3262 | 0.99356 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3241
0.4 | 29.1689 | 119.1 | 119.6973 | -3.3282 | 0.99355 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3262
0.41 | 29.1687 | 119.1 | 119.6957 | -3.3302 | 0.99355 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3282
0.42 | 29.1685 | 119.1 | 119.6942 | -3.3321 | 0.99354 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3302
0.43 | 29.1684 | 119.1 | 119.6928 | -3.3338 | 0.99353 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3321
0.44 | 29.1682 | 119.1 | 119.6915 | -3.3355 | 0.99353 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3338
0.45 | 29.168 | 119.1 | 119.6902 | -3.337 | 0.99352 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3355
0.46 | 29.1678 | 119.1 | 119.6889 | -3.3383 | 0.99351 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.337
0.47 | 29.1676 | 119.1 | 119.6876 | -3.3395 | 0.99351 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3383
0.48 | 29.1675 | 119.1 | 119.6863 | -3.3405 | 0.99351 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3395
0.4905 | 29.1673 | 119.1 | 119.6849 | -3.3413 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3405
0.5 | 29.1671 | 119.1 | 119.6835 | -3.342 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3413
0.51 | 29.1669 | 119.1 | 119.6821 | -3.3425 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.342
0.52 | 29.1668 | 119.1 | 119.6807 | -3.3428 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3425
0.53 | 29.1666 | 119.1 | 119.6793 | -3.343 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3428
0.54 | 29.1664 | 119.1 | 119.6778 | -3.343 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.343
0.55 | 29.1662 | 119.1 | 119.6764 | -3.343 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.343
0.56 | 29.166 | 119.1 | 119.6749 | -3.3428 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.343
0.57 | 29.1659 | 119.1 | 119.6735 | -3.3426 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3428
0.58 | 29.1657 | 119.1 | 119.6721 | -3.3423 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3426
0.59 | 29.1655 | 119.1 | 119.6708 | -3.3419 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3423
0.6 | 29.1653 | 119.1 | 119.6695 | -3.3415 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3419
0.61 | 29.1651 | 119.1 | 119.6683 | -3.341 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3415
0.62 | 29.165 | 119.1 | 119.6671 | -3.3405 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.341
0.63 | 29.1648 | 119.1 | 119.6659 | -3.3399 | 0.99351 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3405
0.64 | 29.1646 | 119.1 | 119.6648 | -3.3393 | 0.99351 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3399
0.65 | 29.1644 | 119.1 | 119.6637 | -3.3387 | 0.99351 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3393
0.66 | 29.1642 | 119.1 | 119.6627 | -3.338 | 0.99351 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3387
0.67 | 29.1641 | 119.1 | 119.6617 | -3.3374 | 0.99352 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.338
0.68 | 29.1639 | 119.1 | 119.6607 | -3.3368 | 0.99352 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3374
0.69 | 29.1637 | 119.1 | 119.6597 | -3.3362 | 0.99352 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3368
0.7 | 29.1635 | 119.1 | 119.6588 | -3.3357 | 0.99352 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3362
0.71 | 29.1633 | 119.1 | 119.6579 | -3.3352 | 0.99352 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3357
0.72 | 29.1631 | 119.1 | 119.657 | -3.3348 | 0.99353 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3352
0.73 | 29.163 | 119.1 | 119.6562 | -3.3345 | 0.99353 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3348
0.7395 | 29.1628 | 119.1 | 119.6555 | -3.3343 | 0.99353 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3345
0.7495 | 29.1626 | 119.1 | 119.6549 | -3.3343 | 0.99353 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3343
0.7595 | 29.1624 | 119.1 | 119.6544 | -3.3344 | 0.99353 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3343
0.77 | 29.1622 | 119.1 | 119.654 | -3.3346 | 0.99353 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3344
0.7795 | 29.1621 | 119.1 | 119.6537 | -3.3349 | 0.99352 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3346
0.7895 | 29.1619 | 119.1 | 119.6535 | -3.3354 | 0.99352 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3349
0.7995 | 29.1617 | 119.1 | 119.6535 | -3.336 | 0.99352 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3354
0.8095 | 29.1615 | 119.1 | 119.6535 | -3.3367 | 0.99352 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.336
0.8195 | 29.1614 | 119.1 | 119.6536 | -3.3374 | 0.99351 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3367
0.8295 | 29.1612 | 119.1 | 119.6538 | -3.3382 | 0.99351 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3374
0.8395 | 29.1611 | 119.1 | 119.6541 | -3.3391 | 0.99351 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3382
0.8495 | 29.1609 | 119.1 | 119.6543 | -3.3399 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3391
0.8595 | 29.1607 | 119.1 | 119.6546 | -3.3408 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3399
0.8695 | 29.1606 | 119.1 | 119.6549 | -3.3416 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3408
0.8795 | 29.1604 | 119.1 | 119.6552 | -3.3424 | 0.99349 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3416
0.8895 | 29.1603 | 119.1 | 119.6555 | -3.3432 | 0.99349 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3424
0.8995 | 29.1601 | 119.1 | 119.6557 | -3.3438 | 0.99349 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3432
0.91 | 29.16 | 119.1 | 119.6559 | -3.3445 | 0.99349 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3438
0.9195 | 29.1598 | 119.1 | 119.656 | -3.345 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3445
0.9295 | 29.1596 | 119.1 | 119.6561 | -3.3455 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.345
0.9395 | 29.1595 | 119.1 | 119.6562 | -3.3459 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3455
0.9495 | 29.1593 | 119.1 | 119.6562 | -3.3463 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3459
0.9595 | 29.1592 | 119.1 | 119.6561 | -3.3466 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3463
0.9695 | 29.159 | 119.1 | 119.6559 | -3.3468 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3466
0.9795 | 29.1589 | 119.1 | 119.6557 | -3.347 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3468
0.9895 | 29.1587 | 119.1 | 119.6554 | -3.3472 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.347
0.9995 | 29.1585 | 119.1 | 119.6549 | -3.3474 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3472
1.0095 | 29.1584 | 119.1 | 119.6544 | -3.3475 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3474
1.0195 | 29.1583 | 119.1 | 119.6537 | -3.3476 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3475
1.0295 | 29.1581 | 119.1 | 119.6529 | -3.3477 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3476
1.0395 | 29.158 | 119.1 | 119.652 | -3.3477 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3477
1.0495 | 29.1578 | 119.1 | 119.651 | -3.3478 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3477
1.0595 | 29.1577 | 119.1 | 119.6499 | -3.3478 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3478
1.0695 | 29.1576 | 119.1 | 119.6487 | -3.3478 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3478
1.0795 | 29.1575 | 119.1 | 119.6475 | -3.3479 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3478
1.0895 | 29.1573 | 119.1 | 119.6463 | -3.3479 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3479
1.0995 | 29.1572 | 119.1 | 119.6451 | -3.3479 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3479
1.1095 | 29.1571 | 119.1 | 119.6439 | -3.3479 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3479
1.1195 | 29.157 | 119.1 | 119.6429 | -3.3479 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3479
1.1295 | 29.1569 | 119.1 | 119.642 | -3.3478 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3479
1.1395 | 29.1568 | 119.1 | 119.6413 | -3.3478 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3478
1.1495 | 29.1567 | 119.1 | 119.6408 | -3.3479 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3478
1.1595 | 29.1565 | 119.1 | 119.6404 | -3.3479 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3479
1.1695 | 29.1564 | 119.1 | 119.6403 | -3.3479 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3479
1.1795 | 29.1563 | 119.1 | 119.6404 | -3.3479 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3479
1.1895 | 29.1562 | 119.1 | 119.6406 | -3.348 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3479
1.1995 | 29.1561 | 119.1 | 119.6411 | -3.348 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.348
1.2095 | 29.156 | 119.1 | 119.6418 | -3.3481 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.348
1.2195 | 29.1559 | 119.1 | 119.6426 | -3.3482 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3481
1.2295 | 29.1558 | 119.1 | 119.6436 | -3.3483 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3482
1.2395 | 29.1557 | 119.1 | 119.6447 | -3.3483 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3483
1.2495 | 29.1556 | 119.1 | 119.6459 | -3.3484 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3483
1.2595 | 29.1556 | 119.1 | 119.6472 | -3.3485 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3484
1.2695 | 29.1555 | 119.1 | 119.6485 | -3.3486 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3485
1.2795 | 29.1554 | 119.1 | 119.6499 | -3.3487 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3486
1.2895 | 29.1553 | 119.1 | 119.6512 | -3.3487 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3487
1.2995 | 29.1553 | 119.1 | 119.6525 | -3.3488 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3487
1.3095 | 29.1552 | 119.1 | 119.6538 | -3.3488 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3488
1.3195 | 29.1551 | 119.1 | 119.655 | -3.3489 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3488
1.3295 | 29.1551 | 119.1 | 119.6562 | -3.3489 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3489
1.3395 | 29.1551 | 119.1 | 119.6573 | -3.3489 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3489
1.3495 | 29.155 | 119.1 | 119.6583 | -3.3489 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3489
1.3595 | 29.155 | 119.1 | 119.6593 | -3.3488 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3489
1.3695 | 29.155 | 119.1 | 119.6603 | -3.3488 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3488
1.3795 | 29.1549 | 119.1 | 119.6612 | -3.3487 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3488
1.3895 | 29.1549 | 119.1 | 119.6621 | -3.3486 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3487
1.3995 | 29.1549 | 119.1 | 119.663 | -3.3485 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3486
1.4095 | 29.1549 | 119.1 | 119.664 | -3.3484 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3485
1.4195 | 29.1549 | 119.1 | 119.665 | -3.3483 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3484
1.4295 | 29.1549 | 119.1 | 119.6662 | -3.3482 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3483
1.4395 | 29.1549 | 119.1 | 119.6675 | -3.348 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3482
1.4495 | 29.155 | 119.1 | 119.6689 | -3.3479 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.348
1.4595 | 29.155 | 119.1 | 119.6705 | -3.3477 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3479
1.4695 | 29.155 | 119.1 | 119.6724 | -3.3476 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3477
1.4795 | 29.1551 | 119.1 | 119.6744 | -3.3474 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3476
1.4895 | 29.1551 | 119.1 | 119.6766 | -3.3473 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3474
1.4995 | 29.1551 | 119.1 | 119.679 | -3.3471 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3473
1.5095 | 29.1552 | 119.1 | 119.6816 | -3.347 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3471
1.5195 | 29.1553 | 119.1 | 119.6844 | -3.3468 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.347
1.5295 | 29.1553 | 119.1 | 119.6874 | -3.3467 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3468
1.5395 | 29.1554 | 119.1 | 119.6906 | -3.3466 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3467
1.5495 | 29.1555 | 119.1 | 119.6938 | -3.3465 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3466
1.5595 | 29.1555 | 119.1 | 119.6971 | -3.3463 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3465
1.5695 | 29.1556 | 119.1 | 119.7005 | -3.3461 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3463
1.5795 | 29.1557 | 119.1 | 119.7039 | -3.3459 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3461
1.5895 | 29.1558 | 119.1 | 119.7072 | -3.3456 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3459
1.5995 | 29.1559 | 119.1 | 119.7105 | -3.3453 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3456
1.6095 | 29.156 | 119.1 | 119.7137 | -3.3449 | 0.99348 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3453
1.6195 | 29.1562 | 119.1 | 119.7167 | -3.3443 | 0.99349 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3449
1.6295 | 29.1563 | 119.1 | 119.7195 | -3.3437 | 0.99349 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3443
1.6395 | 29.1564 | 119.1 | 119.7221 | -3.343 | 0.99349 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3437
1.6495 | 29.1565 | 119.1 | 119.7244 | -3.3421 | 0.99349 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.343
1.6595 | 29.1566 | 119.1 | 119.7265 | -3.3411 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3421
1.6695 | 29.1568 | 119.1 | 119.7283 | -3.3399 | 0.9935 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3411
1.6795 | 29.1569 | 119.1 | 119.7298 | -3.3386 | 0.99351 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3399
1.6895 | 29.157 | 119.1 | 119.731 | -3.3372 | 0.99351 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3386
1.6995 | 29.1572 | 119.1 | 119.732 | -3.3356 | 0.99352 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3372
1.7095 | 29.1573 | 119.1 | 119.7328 | -3.3338 | 0.99353 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3356
1.7195 | 29.1575 | 119.1 | 119.7333 | -3.332 | 0.99353 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3338
1.7295 | 29.1576 | 119.1 | 119.7336 | -3.33 | 0.99354 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.332
1.7395 | 29.1578 | 119.1 | 119.7338 | -3.3279 | 0.99355 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.33
1.7495 | 29.158 | 119.1 | 119.7339 | -3.3257 | 0.99356 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3279
1.7595 | 29.1582 | 119.1 | 119.7338 | -3.3235 | 0.99357 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3257
1.7695 | 29.1583 | 119.1 | 119.7337 | -3.3212 | 0.99358 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3235
1.7795 | 29.1585 | 119.1 | 119.7337 | -3.3189 | 0.99358 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3212
1.7895 | 29.1587 | 119.1 | 119.7336 | -3.3165 | 0.99359 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3189
1.7995 | 29.1589 | 119.1 | 119.7336 | -3.3142 | 0.9936 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3165
1.8095 | 29.1591 | 119.1 | 119.7337 | -3.3119 | 0.99361 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3142
1.8195 | 29.1593 | 119.1 | 119.7339 | -3.3096 | 0.99362 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3119
1.8295 | 29.1595 | 119.1 | 119.7343 | -3.3074 | 0.99363 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3096
1.8395 | 29.1597 | 119.1 | 119.7348 | -3.3052 | 0.99364 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3074
1.8495 | 29.16 | 119.1 | 119.7356 | -3.3031 | 0.99365 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3052
1.8595 | 29.1602 | 119.1 | 119.7367 | -3.301 | 0.99365 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3031
1.8695 | 29.1604 | 119.1 | 119.7379 | -3.299 | 0.99366 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.301
1.8795 | 29.1606 | 119.1 | 119.7394 | -3.297 | 0.99367 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.299
1.8895 | 29.1608 | 119.1 | 119.7411 | -3.2951 | 0.99368 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.297
1.8995 | 29.161 | 119.1 | 119.7431 | -3.2933 | 0.99368 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2951
1.9095 | 29.1612 | 119.1 | 119.7452 | -3.2914 | 0.99369 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2933
1.9195 | 29.1614 | 119.1 | 119.7475 | -3.2897 | 0.9937 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2914
1.9295 | 29.1616 | 119.1 | 119.7499 | -3.2879 | 0.9937 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2897
1.9395 | 29.1618 | 119.1 | 119.7524 | -3.2863 | 0.99371 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2879
1.9495 | 29.162 | 119.1 | 119.7549 | -3.2846 | 0.99372 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2863
1.9595 | 29.1622 | 119.1 | 119.7574 | -3.283 | 0.99372 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2846
1.9695 | 29.1624 | 119.1 | 119.7598 | -3.2815 | 0.99373 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.283
1.9795 | 29.1626 | 119.1 | 119.7621 | -3.2801 | 0.99373 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2815
1.9895 | 29.1628 | 119.1 | 119.7642 | -3.2787 | 0.99374 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2801
1.9995 | 29.163 | 119.1 | 119.7662 | -3.2774 | 0.99374 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2787
2.0095 | 29.1632 | 119.1 | 119.7679 | -3.2762 | 0.99375 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2774
2.0195 | 29.1633 | 119.1 | 119.7693 | -3.2752 | 0.99375 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2762
2.0295 | 29.1635 | 119.1 | 119.7704 | -3.2742 | 0.99376 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2752
2.0395 | 29.1637 | 119.1 | 119.7712 | -3.2733 | 0.99376 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2742
2.0495 | 29.1639 | 119.1 | 119.7716 | -3.2725 | 0.99376 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2733
2.0595 | 29.164 | 119.1 | 119.7718 | -3.2719 | 0.99377 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2725
2.0695 | 29.1642 | 119.1 | 119.7716 | -3.2713 | 0.99377 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2719
2.0795 | 29.1644 | 119.1 | 119.7711 | -3.2708 | 0.99377 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2713
2.0895 | 29.1645 | 119.1 | 119.7703 | -3.2704 | 0.99377 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2708
2.0995 | 29.1647 | 119.1 | 119.7694 | -3.2701 | 0.99377 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2704
2.1095 | 29.1649 | 119.1 | 119.7682 | -3.2698 | 0.99377 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2701
2.1195 | 29.165 | 119.1 | 119.7669 | -3.2696 | 0.99377 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2698
2.1295 | 29.1652 | 119.1 | 119.7655 | -3.2694 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2696
2.1395 | 29.1653 | 119.1 | 119.7641 | -3.2693 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2694
2.1495 | 29.1654 | 119.1 | 119.7627 | -3.2692 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2693
2.1595 | 29.1656 | 119.1 | 119.7614 | -3.2692 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2692
2.1695 | 29.1657 | 119.1 | 119.7602 | -3.2691 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2692
2.1795 | 29.1659 | 119.1 | 119.7591 | -3.269 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2691
2.1895 | 29.166 | 119.1 | 119.7583 | -3.269 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.269
2.1995 | 29.1661 | 119.1 | 119.7577 | -3.2689 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.269
2.2095 | 29.1662 | 119.1 | 119.7573 | -3.2688 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2689
2.2195 | 29.1664 | 119.1 | 119.7573 | -3.2687 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2688
2.2295 | 29.1665 | 119.1 | 119.7575 | -3.2685 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2687
2.2395 | 29.1666 | 119.1 | 119.758 | -3.2684 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2685
2.2495 | 29.1667 | 119.1 | 119.7588 | -3.2682 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2684
2.2595 | 29.1668 | 119.1 | 119.7599 | -3.268 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2682
2.2695 | 29.167 | 119.1 | 119.7612 | -3.2678 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.268
2.2795 | 29.1671 | 119.1 | 119.7628 | -3.2676 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2678
2.2895 | 29.1672 | 119.1 | 119.7646 | -3.2674 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2676
2.2995 | 29.1673 | 119.1 | 119.7666 | -3.2671 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2674
2.3095 | 29.1674 | 119.1 | 119.7687 | -3.267 | 0.99379 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2671
2.3195 | 29.1675 | 119.1 | 119.771 | -3.2668 | 0.99379 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.267
2.3295 | 29.1677 | 119.1 | 119.7733 | -3.2667 | 0.99379 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2668
2.3395 | 29.1678 | 119.1 | 119.7757 | -3.2666 | 0.99379 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2667
2.3495 | 29.1679 | 119.1 | 119.7782 | -3.2666 | 0.99379 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2666
2.3595 | 29.168 | 119.1 | 119.7806 | -3.2667 | 0.99379 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2666
2.3695 | 29.1681 | 119.1 | 119.783 | -3.267 | 0.99379 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2667
2.3795 | 29.1683 | 119.1 | 119.7853 | -3.2673 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.267
2.3895 | 29.1684 | 119.1 | 119.7876 | -3.2678 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2673
2.3995 | 29.1685 | 119.1 | 119.7897 | -3.2685 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2678
2.4095 | 29.1686 | 119.1 | 119.7917 | -3.2695 | 0.99378 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2685
2.4195 | 29.1687 | 119.1 | 119.7936 | -3.2707 | 0.99377 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2695
2.4295 | 29.1688 | 119.1 | 119.7954 | -3.2721 | 0.99377 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2707
2.4395 | 29.1689 | 119.1 | 119.7969 | -3.2739 | 0.99376 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2721
2.4495 | 29.1689 | 119.1 | 119.7984 | -3.276 | 0.99375 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2739
2.4595 | 29.169 | 119.1 | 119.7996 | -3.2785 | 0.99374 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.276
2.4695 | 29.1691 | 119.1 | 119.8007 | -3.2813 | 0.99373 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2785
2.4795 | 29.1691 | 119.1 | 119.8017 | -3.2845 | 0.99372 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2813
2.4895 | 29.1691 | 119.1 | 119.8025 | -3.288 | 0.99371 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2845
2.4995 | 29.1691 | 119.1 | 119.8032 | -3.2919 | 0.99369 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.288
2.5095 | 29.1691 | 119.1 | 119.8038 | -3.2962 | 0.99368 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2919
2.5195 | 29.1691 | 119.1 | 119.8043 | -3.3007 | 0.99366 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2962
2.5295 | 29.169 | 119.1 | 119.8049 | -3.3055 | 0.99364 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3007
2.5395 | 29.1689 | 119.1 | 119.8054 | -3.3106 | 0.99362 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3055
2.5495 | 29.1689 | 119.1 | 119.8059 | -3.3159 | 0.9936 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3106
2.5595 | 29.1688 | 119.1 | 119.8064 | -3.3213 | 0.99358 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3159
2.5695 | 29.1686 | 119.1 | 119.8071 | -3.3268 | 0.99356 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3213
2.5795 | 29.1685 | 119.1 | 119.8078 | -3.3324 | 0.99354 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3268
2.5895 | 29.1684 | 119.1 | 119.8086 | -3.338 | 0.99352 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3324
2.5995 | 29.1682 | 119.1 | 119.8095 | -3.3437 | 0.99349 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.338
2.6095 | 29.168 | 119.1 | 119.8105 | -3.3493 | 0.99347 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3437
2.6195 | 29.1679 | 119.1 | 119.8116 | -3.3548 | 0.99345 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3493
2.6295 | 29.1677 | 119.1 | 119.8127 | -3.3602 | 0.99343 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3548
2.6395 | 29.1675 | 119.1 | 119.8139 | -3.3655 | 0.99341 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3602
2.6495 | 29.1673 | 119.1 | 119.8151 | -3.3706 | 0.99339 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3655
2.6595 | 29.1671 | 119.1 | 119.8163 | -3.3756 | 0.99337 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3706
2.6695 | 29.1669 | 119.1 | 119.8175 | -3.3804 | 0.99335 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3756
2.6795 | 29.1666 | 119.1 | 119.8187 | -3.385 | 0.99333 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3804
2.6895 | 29.1664 | 119.1 | 119.8198 | -3.3894 | 0.99332 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.385
2.6995 | 29.1662 | 119.1 | 119.8207 | -3.3937 | 0.9933 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3894
2.7095 | 29.166 | 119.1 | 119.8215 | -3.3977 | 0.99328 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3937
2.7195 | 29.1657 | 119.1 | 119.8222 | -3.4016 | 0.99327 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3977
2.7295 | 29.1655 | 119.1 | 119.8227 | -3.4052 | 0.99325 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4016
2.7395 | 29.1653 | 119.1 | 119.823 | -3.4086 | 0.99324 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4052
2.7495 | 29.165 | 119.1 | 119.8232 | -3.4119 | 0.99323 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4086
2.7595 | 29.1648 | 119.1 | 119.8232 | -3.4148 | 0.99321 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4119
2.7695 | 29.1645 | 119.1 | 119.823 | -3.4176 | 0.9932 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4148
2.7795 | 29.1643 | 119.1 | 119.8227 | -3.42 | 0.99319 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4176
2.7895 | 29.164 | 119.1 | 119.8222 | -3.4222 | 0.99319 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.42
2.7995 | 29.1638 | 119.1 | 119.8217 | -3.424 | 0.99318 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4222
2.8095 | 29.1635 | 119.1 | 119.8211 | -3.4255 | 0.99317 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.424
2.8195 | 29.1633 | 119.1 | 119.8204 | -3.4267 | 0.99317 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4255
2.8295 | 29.163 | 119.1 | 119.8197 | -3.4275 | 0.99316 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4267
2.8395 | 29.1627 | 119.1 | 119.819 | -3.428 | 0.99316 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4275
2.8495 | 29.1625 | 119.1 | 119.8184 | -3.428 | 0.99316 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.428
2.8595 | 29.1622 | 119.1 | 119.8178 | -3.4277 | 0.99316 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.428
2.8695 | 29.1619 | 119.1 | 119.8172 | -3.427 | 0.99317 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4277
2.8795 | 29.1617 | 119.1 | 119.8167 | -3.4259 | 0.99317 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.427
2.8895 | 29.1614 | 119.1 | 119.8163 | -3.4245 | 0.99318 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4259
2.8995 | 29.1611 | 119.1 | 119.8159 | -3.4228 | 0.99318 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4245
2.9095 | 29.1609 | 119.1 | 119.8156 | -3.4208 | 0.99319 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4228
2.9195 | 29.1606 | 119.1 | 119.8154 | -3.4187 | 0.9932 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4208
2.9295 | 29.1604 | 119.1 | 119.8152 | -3.4166 | 0.99321 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4187
2.9395 | 29.1602 | 119.1 | 119.8149 | -3.4145 | 0.99321 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4166
2.9495 | 29.1599 | 119.1 | 119.8147 | -3.4126 | 0.99322 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4145
2.9595 | 29.1597 | 119.1 | 119.8144 | -3.4111 | 0.99323 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4126
2.9695 | 29.1595 | 119.1 | 119.814 | -3.4101 | 0.99323 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4111
2.9795 | 29.1593 | 119.1 | 119.8135 | -3.4097 | 0.99323 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4101
2.9895 | 29.1591 | 119.1 | 119.8129 | -3.4103 | 0.99323 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4097
2.9995 | 29.1589 | 119.1 | 119.8121 | -3.412 | 0.99322 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4103
3.0095 | 29.1587 | 119.1 | 119.8111 | -3.4149 | 0.99321 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.412
3.0195 | 29.1585 | 119.1 | 119.8099 | -3.4193 | 0.99319 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4149
3.0295 | 29.1583 | 119.1 | 119.8085 | -3.4253 | 0.99317 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4193
3.0395 | 29.1581 | 119.1 | 119.8069 | -3.433 | 0.99314 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4253
3.0495 | 29.1579 | 119.1 | 119.8051 | -3.4425 | 0.9931 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.433
3.0595 | 29.1577 | 119.1 | 119.803 | -3.4538 | 0.99306 | -3.4745 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4425
3.0695 | 29.1575 | 121.5 | 119.8008 | -3.4669 | 0.99301 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4538
3.0795 | 29.1573 | 121.5 | 119.7983 | -3.4815 | 0.99295 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4669
3.0895 | 29.157 | 121.5 | 119.7957 | -3.4975 | 0.99288 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4815
3.0995 | 29.1568 | 121.5 | 119.7929 | -3.5146 | 0.99281 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4975
3.1095 | 29.1566 | 121.5 | 119.79 | -3.5321 | 0.99274 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.5146
3.1195 | 29.1563 | 121.5 | 119.787 | -3.5495 | 0.99267 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.5321
3.1295 | 29.156 | 121.5 | 119.784 | -3.566 | 0.9926 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.5495
3.1395 | 29.1558 | 121.5 | 119.7811 | -3.5807 | 0.99254 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.566
3.1495 | 29.1555 | 121.5 | 119.7783 | -3.5926 | 0.99249 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.5807
3.1595 | 29.1552 | 121.5 | 119.7758 | -3.6005 | 0.99246 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.5926
3.1695 | 29.155 | 121.5 | 119.7735 | -3.603 | 0.99245 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.6005
3.1795 | 29.1547 | 121.5 | 119.7716 | -3.5988 | 0.99247 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.603
3.1895 | 29.1545 | 121.5 | 119.7703 | -3.5863 | 0.99252 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.5988
3.1995 | 29.1543 | 121.5 | 119.7695 | -3.5638 | 0.99261 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.5863
3.2095 | 29.1541 | 121.5 | 119.7694 | -3.5299 | 0.99275 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.5638
3.2195 | 29.154 | 121.5 | 119.7701 | -3.4829 | 0.99294 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.5299
3.2295 | 29.1539 | 121.5 | 119.7717 | -3.4212 | 0.99318 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4829
3.2395 | 29.1538 | 121.5 | 119.7743 | -3.3435 | 0.99349 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.4212
3.2495 | 29.1538 | 121.5 | 119.7779 | -3.2485 | 0.99385 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.3435
3.2595 | 29.1539 | 121.5 | 119.7827 | -3.135 | 0.99427 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.2485
3.2695 | 29.154 | 121.5 | 119.7886 | -3.0024 | 0.99474 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.135
3.2795 | 29.1542 | 121.5 | 119.7956 | -2.8501 | 0.99526 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -3.0024
3.2895 | 29.1545 | 121.5 | 119.8039 | -2.6779 | 0.99581 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -2.8501
3.2995 | 29.1548 | 121.5 | 119.8134 | -2.4859 | 0.99638 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -2.6779
3.3095 | 29.1552 | 121.5 | 119.824 | -2.2746 | 0.99697 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -2.4859
3.3195 | 29.1557 | 121.5 | 119.8358 | -2.0448 | 0.99755 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -2.2746
3.3295 | 29.1563 | 121.5 | 119.8486 | -1.7976 | 0.9981 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -2.0448
3.3395 | 29.157 | 121.5 | 119.8625 | -1.5345 | 0.99862 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -1.7976
3.3495 | 29.1577 | 121.5 | 119.8771 | -1.2571 | 0.99907 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -1.5345
3.3595 | 29.1585 | 121.5 | 119.8926 | -0.96754 | 0.99945 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -1.2571
3.3695 | 29.1593 | 121.5 | 119.9087 | -0.6678 | 0.99974 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -0.96754
3.3795 | 29.1603 | 121.5 | 119.9253 | -0.36017 | 0.99992 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -0.6678
3.3895 | 29.1612 | 121.5 | 119.9423 | -0.046955 | 1 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -0.36017
3.3995 | 29.1622 | 121.5 | 119.9596 | 0.2695 | 0.99996 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | -0.046955
3.4095 | 29.1632 | 121.5 | 119.977 | 0.58689 | 0.9998 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 0.2695
3.4195 | 29.1642 | 121.5 | 119.9943 | 0.90301 | 0.99952 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 0.58689
3.4295 | 29.1652 | 121.5 | 120.0116 | 1.2158 | 0.99913 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 0.90301
3.4395 | 29.1663 | 121.5 | 120.0286 | 1.5232 | 0.99864 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 1.2158
3.4495 | 29.1673 | 121.5 | 120.0453 | 1.8235 | 0.99805 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 1.5232
3.4595 | 29.1683 | 121.5 | 120.0616 | 2.1153 | 0.99738 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 1.8235
3.4695 | 29.1692 | 121.5 | 120.0774 | 2.3971 | 0.99664 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 2.1153
3.4795 | 29.1701 | 121.5 | 120.0927 | 2.6679 | 0.99584 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 2.3971
3.4895 | 29.171 | 121.5 | 120.1074 | 2.9268 | 0.995 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 2.6679
3.4995 | 29.1719 | 121.5 | 120.1216 | 3.1732 | 0.99414 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 2.9268
3.5095 | 29.1726 | 121.5 | 120.1352 | 3.4067 | 0.99325 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 3.1732
3.5195 | 29.1734 | 121.5 | 120.1482 | 3.6271 | 0.99236 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 3.4067
3.5295 | 29.174 | 121.5 | 120.1607 | 3.8344 | 0.99147 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 3.6271
3.5395 | 29.1746 | 121.5 | 120.1727 | 4.0286 | 0.9906 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 3.8344
3.5495 | 29.1752 | 121.5 | 120.1841 | 4.2101 | 0.98975 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 4.0286
3.5595 | 29.1756 | 121.5 | 120.1951 | 4.3794 | 0.98892 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 4.2101
3.5695 | 29.176 | 121.5 | 120.2056 | 4.5367 | 0.98813 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 4.3794
3.5795 | 29.1764 | 121.5 | 120.2157 | 4.6829 | 0.98736 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 4.5367
3.5895 | 29.1767 | 121.5 | 120.2254 | 4.8184 | 0.98664 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 4.6829
3.5995 | 29.1769 | 121.5 | 120.2348 | 4.9439 | 0.98595 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 4.8184
3.6095 | 29.1771 | 121.5 | 120.2437 | 5.0601 | 0.98529 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 4.9439
3.6195 | 29.1772 | 121.5 | 120.2523 | 5.1676 | 0.98468 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0601
3.6295 | 29.1773 | 121.5 | 120.2605 | 5.2672 | 0.98409 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1676
3.6395 | 29.1773 | 121.5 | 120.2684 | 5.3594 | 0.98355 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2672
3.6495 | 29.1773 | 121.5 | 120.2759 | 5.4449 | 0.98303 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.3594
3.6595 | 29.1773 | 121.5 | 120.283 | 5.5243 | 0.98254 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.4449
3.6695 | 29.1772 | 121.5 | 120.2898 | 5.598 | 0.98209 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.5243
3.6795 | 29.177 | 121.5 | 120.2962 | 5.6667 | 0.98166 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.598
3.6895 | 29.1769 | 121.5 | 120.3023 | 5.7307 | 0.98125 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.6667
3.6995 | 29.1767 | 121.5 | 120.308 | 5.7905 | 0.98087 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.7307
3.7095 | 29.1765 | 121.5 | 120.3134 | 5.8464 | 0.98051 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.7905
3.7195 | 29.1763 | 121.5 | 120.3185 | 5.8987 | 0.98017 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8464
3.7295 | 29.176 | 121.5 | 120.3233 | 5.9478 | 0.97985 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8987
3.7395 | 29.1758 | 121.5 | 120.3277 | 5.9939 | 0.97954 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9478
3.7495 | 29.1755 | 121.5 | 120.3319 | 6.0372 | 0.97925 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9939
3.7595 | 29.1752 | 121.5 | 120.3358 | 6.0778 | 0.97898 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.0372
3.7695 | 29.1749 | 121.5 | 120.3394 | 6.116 | 0.97873 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.0778
3.7795 | 29.1745 | 121.5 | 120.3427 | 6.1519 | 0.97848 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.116
3.7895 | 29.1742 | 121.5 | 120.3458 | 6.1856 | 0.97825 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.1519
3.7995 | 29.1738 | 121.5 | 120.3486 | 6.2172 | 0.97804 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.1856
3.8095 | 29.1735 | 121.5 | 120.3512 | 6.2468 | 0.97783 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.2172
3.8195 | 29.1731 | 121.5 | 120.3536 | 6.2745 | 0.97764 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.2468
3.8295 | 29.1728 | 121.5 | 120.3558 | 6.3004 | 0.97746 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.2745
3.8395 | 29.1724 | 121.5 | 120.3578 | 6.3246 | 0.9773 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.3004
3.8495 | 29.172 | 121.5 | 120.3597 | 6.3472 | 0.97714 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.3246
3.8595 | 29.1716 | 121.5 | 120.3614 | 6.3683 | 0.97699 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.3472
3.8695 | 29.1713 | 121.5 | 120.3631 | 6.3879 | 0.97685 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.3683
3.8795 | 29.1709 | 121.5 | 120.3646 | 6.4063 | 0.97672 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.3879
3.8895 | 29.1705 | 121.5 | 120.366 | 6.4234 | 0.9766 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.4063
3.8995 | 29.1701 | 121.5 | 120.3673 | 6.4394 | 0.97649 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.4234
3.9095 | 29.1697 | 121.5 | 120.3687 | 6.4544 | 0.97638 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.4394
3.9195 | 29.1693 | 121.5 | 120.3699 | 6.4686 | 0.97628 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.4544
3.9295 | 29.1689 | 121.5 | 120.3712 | 6.482 | 0.97619 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.4686
3.9395 | 29.1685 | 121.5 | 120.3724 | 6.4949 | 0.97609 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.482
3.9495 | 29.1682 | 121.5 | 120.3737 | 6.5073 | 0.97601 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.4949
3.9595 | 29.1678 | 121.5 | 120.3749 | 6.5195 | 0.97592 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.5073
3.9695 | 29.1674 | 121.5 | 120.3761 | 6.5315 | 0.97583 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.5195
3.9795 | 29.1671 | 121.5 | 120.3773 | 6.5435 | 0.97575 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.5315
3.9895 | 29.1667 | 121.5 | 120.3784 | 6.5557 | 0.97566 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.5435
3.9995 | 29.1664 | 121.5 | 120.3795 | 6.5682 | 0.97557 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.5557
4.0095 | 29.1661 | 121.5 | 120.3806 | 6.581 | 0.97548 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.5682
4.0195 | 29.1658 | 121.5 | 120.3816 | 6.5944 | 0.97538 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.581
4.0295 | 29.1655 | 121.5 | 120.3825 | 6.6083 | 0.97528 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.5944
4.0395 | 29.1652 | 121.5 | 120.3833 | 6.6229 | 0.97517 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.6083
4.0495 | 29.165 | 121.5 | 120.3841 | 6.6382 | 0.97506 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.6229
4.0595 | 29.1648 | 121.5 | 120.3848 | 6.6543 | 0.97495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.6382
4.0695 | 29.1646 | 121.5 | 120.3854 | 6.6711 | 0.97482 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.6543
4.0795 | 29.1645 | 121.5 | 120.386 | 6.6885 | 0.9747 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.6711
4.0895 | 29.1644 | 121.5 | 120.3866 | 6.7067 | 0.97456 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.6885
4.0995 | 29.1643 | 121.5 | 120.3871 | 6.7254 | 0.97443 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.7067
4.1095 | 29.1642 | 121.5 | 120.3875 | 6.7447 | 0.97429 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.7254
4.1195 | 29.1642 | 121.5 | 120.3879 | 6.7644 | 0.97414 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.7447
4.1295 | 29.1641 | 121.5 | 120.3883 | 6.7844 | 0.97399 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.7644
4.1395 | 29.1642 | 121.5 | 120.3886 | 6.8047 | 0.97384 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.7844
4.1495 | 29.1642 | 121.5 | 120.3889 | 6.8251 | 0.97369 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.8047
4.1595 | 29.1643 | 121.5 | 120.3891 | 6.8454 | 0.97354 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.8251
4.1695 | 29.1644 | 121.5 | 120.3893 | 6.8657 | 0.97339 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.8454
4.1795 | 29.1645 | 121.5 | 120.3895 | 6.8858 | 0.97324 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.8657
4.1895 | 29.1646 | 121.5 | 120.3897 | 6.9056 | 0.97309 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.8858
4.1995 | 29.1647 | 121.5 | 120.3898 | 6.9249 | 0.97295 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.9056
4.2095 | 29.1649 | 121.5 | 120.3899 | 6.9438 | 0.97281 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.9249
4.2195 | 29.1651 | 121.5 | 120.39 | 6.9622 | 0.97267 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.9438
4.2295 | 29.1652 | 121.5 | 120.39 | 6.9799 | 0.97254 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.9622
4.2395 | 29.1654 | 121.5 | 120.39 | 6.997 | 0.97241 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.9799
4.2495 | 29.1656 | 121.5 | 120.3899 | 7.0133 | 0.97228 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.997
4.2595 | 29.1658 | 121.5 | 120.3898 | 7.029 | 0.97217 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.0133
4.2695 | 29.166 | 121.5 | 120.3896 | 7.0439 | 0.97205 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.029
4.2795 | 29.1662 | 121.5 | 120.3893 | 7.058 | 0.97195 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.0439
4.2895 | 29.1665 | 121.5 | 120.3889 | 7.0713 | 0.97184 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.058
4.2995 | 29.1667 | 121.5 | 120.3884 | 7.0839 | 0.97175 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.0713
4.3095 | 29.1669 | 121.5 | 120.3878 | 7.0957 | 0.97166 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.0839
4.3195 | 29.1671 | 121.5 | 120.3871 | 7.1067 | 0.97158 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.0957
4.3295 | 29.1673 | 121.5 | 120.3862 | 7.1169 | 0.9715 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1067
4.3395 | 29.1675 | 121.5 | 120.3851 | 7.1264 | 0.97142 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1169
4.3495 | 29.1676 | 121.5 | 120.3839 | 7.1352 | 0.97136 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1264
4.3595 | 29.1678 | 121.5 | 120.3826 | 7.1433 | 0.9713 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1352
4.3695 | 29.168 | 121.5 | 120.3812 | 7.1507 | 0.97124 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1433
4.3795 | 29.1682 | 121.5 | 120.3796 | 7.1574 | 0.97119 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1507
4.3895 | 29.1684 | 121.5 | 120.3779 | 7.1635 | 0.97114 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1574
4.3995 | 29.1685 | 121.5 | 120.3761 | 7.169 | 0.9711 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1635
4.4095 | 29.1687 | 121.5 | 120.3743 | 7.174 | 0.97106 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.169
4.4195 | 29.1689 | 121.5 | 120.3724 | 7.1785 | 0.97103 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.174
4.4295 | 29.169 | 121.5 | 120.3704 | 7.1825 | 0.971 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1785
4.4395 | 29.1692 | 121.5 | 120.3685 | 7.1861 | 0.97097 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1825
4.4495 | 29.1693 | 121.5 | 120.3667 | 7.1893 | 0.97094 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1861
4.4595 | 29.1695 | 121.5 | 120.3649 | 7.1922 | 0.97092 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1893
4.4695 | 29.1696 | 121.5 | 120.3632 | 7.1948 | 0.9709 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1922
4.4795 | 29.1697 | 121.5 | 120.3617 | 7.1971 | 0.97088 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1948
4.4895 | 29.1699 | 121.5 | 120.3604 | 7.1992 | 0.97087 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1971
4.4995 | 29.17 | 121.5 | 120.3592 | 7.2011 | 0.97085 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1992
4.5095 | 29.1701 | 121.5 | 120.3584 | 7.2029 | 0.97084 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2011
4.5195 | 29.1702 | 121.5 | 120.3578 | 7.2045 | 0.97083 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2029
4.5295 | 29.1703 | 121.5 | 120.3575 | 7.2061 | 0.97082 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2045
4.5395 | 29.1704 | 121.5 | 120.3575 | 7.2076 | 0.9708 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2061
4.5495 | 29.1705 | 121.5 | 120.3578 | 7.2092 | 0.97079 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2076
4.5595 | 29.1706 | 121.5 | 120.3585 | 7.2107 | 0.97078 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2092
4.5695 | 29.1707 | 121.5 | 120.3595 | 7.2123 | 0.97077 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2107
4.5795 | 29.1708 | 121.5 | 120.3608 | 7.2141 | 0.97075 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2123
4.5895 | 29.1708 | 121.5 | 120.3625 | 7.2159 | 0.97074 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2141
4.5995 | 29.1709 | 121.5 | 120.3645 | 7.2179 | 0.97073 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2159
4.6095 | 29.171 | 121.5 | 120.3668 | 7.2201 | 0.97071 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2179
4.6195 | 29.1711 | 121.5 | 120.3694 | 7.2225 | 0.97069 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2201
4.6295 | 29.1712 | 121.5 | 120.3722 | 7.225 | 0.97067 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2225
4.6395 | 29.1712 | 121.5 | 120.3753 | 7.2278 | 0.97065 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.225
4.6495 | 29.1713 | 121.5 | 120.3785 | 7.2307 | 0.97063 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2278
4.6595 | 29.1714 | 121.5 | 120.3819 | 7.2338 | 0.9706 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2307
4.6695 | 29.1714 | 121.5 | 120.3854 | 7.237 | 0.97058 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2338
4.6795 | 29.1715 | 121.5 | 120.3889 | 7.2403 | 0.97055 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.237
4.6895 | 29.1716 | 121.5 | 120.3925 | 7.2436 | 0.97053 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2403
4.6995 | 29.1717 | 121.5 | 120.396 | 7.2469 | 0.9705 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2436
4.7095 | 29.1717 | 121.5 | 120.3996 | 7.2501 | 0.97048 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2469
4.7195 | 29.1718 | 121.5 | 120.4031 | 7.2531 | 0.97045 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2501
4.7295 | 29.1719 | 121.5 | 120.4065 | 7.2557 | 0.97043 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2531
4.7395 | 29.1719 | 121.5 | 120.4097 | 7.2579 | 0.97042 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2557
4.7495 | 29.172 | 121.5 | 120.4129 | 7.2594 | 0.9704 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2579
4.7595 | 29.1721 | 121.5 | 120.4159 | 7.2602 | 0.9704 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2594
4.7695 | 29.1721 | 121.5 | 120.4187 | 7.26 | 0.9704 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2602
4.7795 | 29.1722 | 121.5 | 120.4214 | 7.2587 | 0.97041 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.26
4.7895 | 29.1722 | 121.5 | 120.4239 | 7.256 | 0.97043 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2587
4.7995 | 29.1723 | 121.5 | 120.4261 | 7.2517 | 0.97047 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.256
4.8095 | 29.1723 | 121.5 | 120.4282 | 7.2457 | 0.97051 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2517
4.8195 | 29.1723 | 121.5 | 120.43 | 7.2377 | 0.97057 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2457
4.8295 | 29.1723 | 121.5 | 120.4316 | 7.2276 | 0.97065 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2377
4.8395 | 29.1723 | 121.5 | 120.4329 | 7.2153 | 0.97075 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2276
4.8495 | 29.1723 | 121.5 | 120.434 | 7.2005 | 0.97086 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2153
4.8595 | 29.1723 | 121.5 | 120.4349 | 7.1833 | 0.971 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.2005
4.8695 | 29.1723 | 121.5 | 120.4355 | 7.1635 | 0.97115 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1833
4.8795 | 29.1722 | 121.5 | 120.4359 | 7.1411 | 0.97132 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1635
4.8895 | 29.1722 | 121.5 | 120.436 | 7.1162 | 0.97151 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1411
4.8995 | 29.1721 | 121.5 | 120.4358 | 7.0889 | 0.97172 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.1162
4.9095 | 29.1721 | 121.5 | 120.4354 | 7.0591 | 0.97195 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.0889
4.9195 | 29.172 | 121.5 | 120.4347 | 7.0272 | 0.97219 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.0591
4.9295 | 29.1719 | 121.5 | 120.4338 | 6.9932 | 0.97245 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 7.0272
4.9395 | 29.1718 | 121.5 | 120.4326 | 6.9574 | 0.97272 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.9932
4.9495 | 29.1716 | 121.5 | 120.4313 | 6.92 | 0.973 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.9574
4.9595 | 29.1715 | 121.5 | 120.4297 | 6.8813 | 0.97329 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.92
4.9695 | 29.1714 | 121.5 | 120.4279 | 6.8415 | 0.97358 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.8813
4.9795 | 29.1712 | 121.5 | 120.4259 | 6.801 | 0.97388 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.8415
4.9895 | 29.171 | 121.5 | 120.4238 | 6.7599 | 0.97419 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.801
4.9995 | 29.1709 | 121.5 | 120.4214 | 6.7185 | 0.97449 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.7599
5.0095 | 29.1707 | 121.5 | 120.419 | 6.6772 | 0.97479 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.7185
5.0195 | 29.1705 | 121.5 | 120.4163 | 6.6361 | 0.97509 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.6772
5.0295 | 29.1704 | 121.5 | 120.4135 | 6.5955 | 0.97538 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.6361
5.0395 | 29.1702 | 121.5 | 120.4106 | 6.5556 | 0.97566 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.5955
5.0495 | 29.17 | 121.5 | 120.4075 | 6.5166 | 0.97594 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.5556
5.0595 | 29.1698 | 121.5 | 120.4043 | 6.4786 | 0.97621 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.5166
5.0695 | 29.1696 | 121.5 | 120.4009 | 6.4417 | 0.97647 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.4786
5.0795 | 29.1694 | 121.5 | 120.3975 | 6.4062 | 0.97672 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.4417
5.0895 | 29.1693 | 121.5 | 120.3939 | 6.372 | 0.97696 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.4062
5.0995 | 29.1691 | 121.5 | 120.3903 | 6.3393 | 0.97719 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.372
5.1095 | 29.1689 | 121.5 | 120.3867 | 6.308 | 0.97741 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.3393
5.1195 | 29.1688 | 121.5 | 120.383 | 6.2783 | 0.97761 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.308
5.1295 | 29.1686 | 121.5 | 120.3794 | 6.2502 | 0.9778 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.2783
5.1395 | 29.1685 | 121.5 | 120.3758 | 6.2235 | 0.97799 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.2502
5.1495 | 29.1683 | 121.5 | 120.3724 | 6.1984 | 0.97816 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.2235
5.1595 | 29.1682 | 121.5 | 120.3692 | 6.1748 | 0.97832 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.1984
5.1695 | 29.1681 | 121.5 | 120.3661 | 6.1526 | 0.97847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.1748
5.1795 | 29.1679 | 121.5 | 120.3633 | 6.1318 | 0.97861 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.1526
5.1895 | 29.1678 | 121.5 | 120.3607 | 6.1123 | 0.97874 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.1318
5.1995 | 29.1677 | 121.5 | 120.3584 | 6.0941 | 0.97886 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.1123
5.2095 | 29.1677 | 121.5 | 120.3563 | 6.0771 | 0.97898 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.0941
5.2195 | 29.1676 | 121.5 | 120.3546 | 6.0613 | 0.97908 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.0771
5.2295 | 29.1675 | 121.5 | 120.3531 | 6.0465 | 0.97918 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.0613
5.2395 | 29.1675 | 121.5 | 120.3519 | 6.0327 | 0.97927 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.0465
5.2495 | 29.1674 | 121.5 | 120.3509 | 6.0197 | 0.97936 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.0327
5.2595 | 29.1674 | 121.5 | 120.3502 | 6.0077 | 0.97944 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.0197
5.2695 | 29.1674 | 121.5 | 120.3497 | 5.9963 | 0.97951 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 6.0077
5.2795 | 29.1674 | 121.5 | 120.3494 | 5.9857 | 0.97958 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9963
5.2895 | 29.1673 | 121.5 | 120.3493 | 5.9758 | 0.97965 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9857
5.2995 | 29.1674 | 121.5 | 120.3494 | 5.9665 | 0.97971 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9758
5.3095 | 29.1674 | 121.5 | 120.3497 | 5.9577 | 0.97977 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9665
5.3195 | 29.1674 | 121.5 | 120.3501 | 5.9495 | 0.97982 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9577
5.3295 | 29.1674 | 121.5 | 120.3507 | 5.9417 | 0.97988 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9495
5.3395 | 29.1675 | 121.5 | 120.3514 | 5.9345 | 0.97992 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9417
5.3495 | 29.1675 | 121.5 | 120.3522 | 5.9277 | 0.97997 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9345
5.3595 | 29.1676 | 121.5 | 120.3531 | 5.9213 | 0.98001 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9277
5.3695 | 29.1676 | 121.5 | 120.354 | 5.9154 | 0.98005 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9213
5.3795 | 29.1677 | 121.5 | 120.355 | 5.9098 | 0.98008 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9154
5.3895 | 29.1678 | 121.5 | 120.356 | 5.9047 | 0.98012 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9098
5.3995 | 29.1678 | 121.5 | 120.357 | 5.9 | 0.98015 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9047
5.4095 | 29.1679 | 121.5 | 120.358 | 5.8957 | 0.98018 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.9
5.4195 | 29.168 | 121.5 | 120.359 | 5.8919 | 0.9802 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8957
5.4295 | 29.1681 | 121.5 | 120.3599 | 5.8884 | 0.98023 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8919
5.4395 | 29.1681 | 121.5 | 120.3608 | 5.8853 | 0.98025 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8884
5.4495 | 29.1682 | 121.5 | 120.3617 | 5.8826 | 0.98026 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8853
5.4595 | 29.1683 | 121.5 | 120.3625 | 5.8802 | 0.98028 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8826
5.4695 | 29.1684 | 121.5 | 120.3633 | 5.8782 | 0.98029 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8802
5.4795 | 29.1685 | 121.5 | 120.364 | 5.8765 | 0.9803 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8782
5.4895 | 29.1686 | 121.5 | 120.3647 | 5.8751 | 0.98031 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8765
5.4995 | 29.1687 | 121.5 | 120.3654 | 5.8739 | 0.98032 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8751
5.5095 | 29.1688 | 121.5 | 120.366 | 5.8729 | 0.98033 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8739
5.5195 | 29.1689 | 121.5 | 120.3667 | 5.8721 | 0.98033 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8729
5.5295 | 29.169 | 121.5 | 120.3675 | 5.8712 | 0.98034 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8721
5.5395 | 29.1691 | 121.5 | 120.3682 | 5.8703 | 0.98034 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8712
5.5495 | 29.1692 | 121.5 | 120.3691 | 5.8692 | 0.98035 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8703
5.5595 | 29.1693 | 121.5 | 120.3699 | 5.8679 | 0.98036 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8692
5.5695 | 29.1695 | 121.5 | 120.3709 | 5.8662 | 0.98037 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8679
5.5795 | 29.1696 | 121.5 | 120.3718 | 5.864 | 0.98039 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8662
5.5895 | 29.1698 | 121.5 | 120.3728 | 5.8612 | 0.9804 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.864
5.5995 | 29.17 | 121.5 | 120.3738 | 5.8577 | 0.98043 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8612
5.6095 | 29.1702 | 121.5 | 120.3748 | 5.8533 | 0.98046 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8577
5.6195 | 29.1704 | 121.5 | 120.3758 | 5.8479 | 0.98049 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8533
5.6295 | 29.1706 | 121.5 | 120.3767 | 5.8415 | 0.98053 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8479
5.6395 | 29.1708 | 121.5 | 120.3776 | 5.8339 | 0.98058 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8415
5.6495 | 29.1711 | 121.5 | 120.3784 | 5.8252 | 0.98064 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8339
5.6595 | 29.1713 | 121.5 | 120.379 | 5.8151 | 0.9807 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8252
5.6695 | 29.1716 | 121.5 | 120.3796 | 5.8037 | 0.98078 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8151
5.6795 | 29.1719 | 121.5 | 120.38 | 5.791 | 0.98086 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.8037
5.6895 | 29.1722 | 121.5 | 120.3802 | 5.7769 | 0.98095 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.791
5.6995 | 29.1725 | 121.5 | 120.3803 | 5.7615 | 0.98105 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.7769
5.7095 | 29.1729 | 121.5 | 120.3802 | 5.7449 | 0.98116 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.7615
5.7195 | 29.1732 | 121.5 | 120.38 | 5.7271 | 0.98127 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.7449
5.7295 | 29.1735 | 121.5 | 120.3795 | 5.7083 | 0.98139 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.7271
5.7395 | 29.1739 | 121.5 | 120.3789 | 5.6884 | 0.98152 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.7083
5.7495 | 29.1742 | 121.5 | 120.3782 | 5.6678 | 0.98165 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.6884
5.7595 | 29.1746 | 121.5 | 120.3773 | 5.6465 | 0.98178 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.6678
5.7695 | 29.1749 | 121.5 | 120.3763 | 5.6247 | 0.98192 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.6465
5.7795 | 29.1752 | 121.5 | 120.3752 | 5.6025 | 0.98206 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.6247
5.7895 | 29.1756 | 121.5 | 120.374 | 5.5802 | 0.9822 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.6025
5.7995 | 29.1759 | 121.5 | 120.3728 | 5.5579 | 0.98234 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.5802
5.8095 | 29.1762 | 121.5 | 120.3714 | 5.5357 | 0.98247 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.5579
5.8195 | 29.1765 | 121.5 | 120.37 | 5.5137 | 0.98261 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.5357
5.8295 | 29.1768 | 121.5 | 120.3686 | 5.4922 | 0.98274 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.5137
5.8395 | 29.1771 | 121.5 | 120.3671 | 5.4713 | 0.98287 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.4922
5.8495 | 29.1774 | 121.5 | 120.3656 | 5.4509 | 0.98299 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.4713
5.8595 | 29.1776 | 121.5 | 120.3641 | 5.4313 | 0.98311 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.4509
5.8695 | 29.1779 | 121.5 | 120.3625 | 5.4125 | 0.98323 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.4313
5.8795 | 29.1781 | 121.5 | 120.3609 | 5.3946 | 0.98334 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.4125
5.8895 | 29.1784 | 121.5 | 120.3593 | 5.3775 | 0.98344 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.3946
5.8995 | 29.1786 | 121.5 | 120.3577 | 5.3613 | 0.98354 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.3775
5.9095 | 29.1788 | 121.5 | 120.3561 | 5.346 | 0.98363 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.3613
5.9195 | 29.1791 | 121.5 | 120.3546 | 5.3316 | 0.98371 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.346
5.9295 | 29.1793 | 121.5 | 120.353 | 5.318 | 0.98379 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.3316
5.9395 | 29.1795 | 121.5 | 120.3515 | 5.3053 | 0.98387 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.318
5.9495 | 29.1798 | 121.5 | 120.35 | 5.2934 | 0.98394 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.3053
5.9595 | 29.18 | 121.5 | 120.3486 | 5.2823 | 0.98401 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2934
5.9695 | 29.1802 | 121.5 | 120.3472 | 5.2718 | 0.98407 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2823
5.9795 | 29.1804 | 121.5 | 120.3458 | 5.2621 | 0.98413 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2718
5.9895 | 29.1807 | 121.5 | 120.3445 | 5.2529 | 0.98418 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2621
5.9995 | 29.1809 | 121.5 | 120.3433 | 5.2443 | 0.98423 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2529
6.0095 | 29.1812 | 121.5 | 120.342 | 5.2363 | 0.98428 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2443
6.0195 | 29.1814 | 121.5 | 120.3409 | 5.2287 | 0.98432 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2363
6.0295 | 29.1816 | 121.5 | 120.3398 | 5.2216 | 0.98437 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2287
6.0395 | 29.1819 | 121.5 | 120.3387 | 5.215 | 0.9844 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2216
6.0495 | 29.1821 | 121.5 | 120.3376 | 5.2087 | 0.98444 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.215
6.0595 | 29.1824 | 121.5 | 120.3366 | 5.2028 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2087
6.0695 | 29.1826 | 121.5 | 120.3355 | 5.1973 | 0.98451 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2028
6.0795 | 29.1829 | 121.5 | 120.3344 | 5.192 | 0.98454 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1973
6.0895 | 29.1831 | 121.5 | 120.3333 | 5.1871 | 0.98457 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.192
6.0995 | 29.1833 | 121.5 | 120.3321 | 5.1825 | 0.9846 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1871
6.1095 | 29.1836 | 121.5 | 120.331 | 5.1781 | 0.98462 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1825
6.1195 | 29.1838 | 121.5 | 120.3298 | 5.174 | 0.98465 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1781
6.1295 | 29.1841 | 121.5 | 120.3286 | 5.1701 | 0.98467 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.174
6.1395 | 29.1843 | 121.5 | 120.3274 | 5.1664 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1701
6.1495 | 29.1846 | 121.5 | 120.3263 | 5.1629 | 0.98471 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1664
6.1595 | 29.1848 | 121.5 | 120.3252 | 5.1596 | 0.98473 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1629
6.1695 | 29.1851 | 121.5 | 120.3241 | 5.1565 | 0.98475 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1596
6.1795 | 29.1853 | 121.5 | 120.323 | 5.1535 | 0.98477 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1565
6.1895 | 29.1856 | 121.5 | 120.3219 | 5.1507 | 0.98478 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1535
6.1995 | 29.1858 | 121.5 | 120.3209 | 5.148 | 0.9848 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1507
6.2095 | 29.1861 | 121.5 | 120.3199 | 5.1455 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.148
6.2195 | 29.1863 | 121.5 | 120.3189 | 5.143 | 0.98483 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1455
6.2295 | 29.1866 | 121.5 | 120.3179 | 5.1408 | 0.98484 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.143
6.2395 | 29.1868 | 121.5 | 120.3169 | 5.1386 | 0.98485 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1408
6.2495 | 29.1871 | 121.5 | 120.3158 | 5.1366 | 0.98486 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1386
6.2595 | 29.1873 | 121.5 | 120.3147 | 5.1347 | 0.98488 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1366
6.2695 | 29.1876 | 121.5 | 120.3135 | 5.1329 | 0.98489 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1347
6.2795 | 29.1878 | 121.5 | 120.3124 | 5.1313 | 0.9849 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1329
6.2895 | 29.1881 | 121.5 | 120.3112 | 5.1298 | 0.9849 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1313
6.2995 | 29.1884 | 121.5 | 120.31 | 5.1284 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1298
6.3095 | 29.1886 | 121.5 | 120.3088 | 5.1271 | 0.98492 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1284
6.3195 | 29.1889 | 121.5 | 120.3076 | 5.1259 | 0.98493 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1271
6.3295 | 29.1891 | 121.5 | 120.3065 | 5.1248 | 0.98493 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1259
6.3395 | 29.1894 | 121.5 | 120.3054 | 5.1238 | 0.98494 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1248
6.3495 | 29.1896 | 121.5 | 120.3044 | 5.1228 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1238
6.3595 | 29.1899 | 121.5 | 120.3035 | 5.1219 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1228
6.3695 | 29.1901 | 121.5 | 120.3026 | 5.121 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1219
6.3795 | 29.1904 | 121.5 | 120.3019 | 5.12 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.121
6.3895 | 29.1906 | 121.5 | 120.3012 | 5.1191 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.12
6.3995 | 29.1909 | 121.5 | 120.3006 | 5.1181 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1191
6.4095 | 29.1912 | 121.5 | 120.3 | 5.117 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1181
6.4195 | 29.1914 | 121.5 | 120.2995 | 5.1158 | 0.98499 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.117
6.4295 | 29.1917 | 121.5 | 120.299 | 5.1145 | 0.985 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1158
6.4395 | 29.192 | 121.5 | 120.2985 | 5.113 | 0.985 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1145
6.4495 | 29.1923 | 121.5 | 120.2979 | 5.1115 | 0.98501 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.113
6.4595 | 29.1926 | 121.5 | 120.2973 | 5.1097 | 0.98502 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1115
6.4695 | 29.1929 | 121.5 | 120.2966 | 5.1077 | 0.98504 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1097
6.4795 | 29.1933 | 121.5 | 120.2958 | 5.1056 | 0.98505 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1077
6.4895 | 29.1936 | 121.5 | 120.2948 | 5.1032 | 0.98506 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1056
6.4995 | 29.194 | 121.5 | 120.2937 | 5.1007 | 0.98508 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1032
6.5095 | 29.1943 | 121.5 | 120.2925 | 5.098 | 0.98509 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1007
6.5195 | 29.1947 | 121.5 | 120.291 | 5.0951 | 0.98511 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.098
6.5295 | 29.195 | 121.5 | 120.2894 | 5.092 | 0.98513 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0951
6.5395 | 29.1954 | 121.5 | 120.2877 | 5.0888 | 0.98515 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.092
6.5495 | 29.1958 | 121.5 | 120.2858 | 5.0855 | 0.98517 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0888
6.5595 | 29.1962 | 121.5 | 120.2837 | 5.0822 | 0.98519 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0855
6.569 | 29.1966 | 121.5 | 120.2815 | 5.0788 | 0.98521 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0822
6.579 | 29.197 | 121.5 | 120.2792 | 5.0753 | 0.98523 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0788
6.589 | 29.1974 | 121.5 | 120.2768 | 5.0719 | 0.98525 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0753
6.599 | 29.1978 | 121.5 | 120.2743 | 5.0685 | 0.98527 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0719
6.609 | 29.1982 | 121.5 | 120.2718 | 5.0652 | 0.98528 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0685
6.619 | 29.1987 | 121.5 | 120.2693 | 5.0619 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0652
6.629 | 29.1991 | 121.5 | 120.2667 | 5.0588 | 0.98532 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0619
6.639 | 29.1995 | 121.5 | 120.2642 | 5.0557 | 0.98534 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0588
6.649 | 29.1999 | 121.5 | 120.2617 | 5.0528 | 0.98536 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0557
6.659 | 29.2003 | 121.5 | 120.2592 | 5.05 | 0.98537 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0528
6.669 | 29.2007 | 121.5 | 120.2568 | 5.0474 | 0.98539 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.05
6.679 | 29.2011 | 121.5 | 120.2546 | 5.0448 | 0.9854 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0474
6.689 | 29.2015 | 121.5 | 120.2524 | 5.0425 | 0.98542 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0448
6.699 | 29.2019 | 121.5 | 120.2504 | 5.0402 | 0.98543 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0425
6.709 | 29.2023 | 121.5 | 120.2485 | 5.0381 | 0.98544 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0402
6.719 | 29.2027 | 121.5 | 120.2468 | 5.0361 | 0.98545 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0381
6.729 | 29.2031 | 121.5 | 120.2453 | 5.0342 | 0.98546 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0361
6.739 | 29.2035 | 121.5 | 120.2439 | 5.0325 | 0.98547 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0342
6.749 | 29.2038 | 121.5 | 120.2427 | 5.0308 | 0.98548 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0325
6.759 | 29.2042 | 121.5 | 120.2418 | 5.0292 | 0.98549 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0308
6.769 | 29.2046 | 121.5 | 120.241 | 5.0277 | 0.9855 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0292
6.779 | 29.205 | 121.5 | 120.2405 | 5.0263 | 0.98551 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0277
6.789 | 29.2053 | 121.5 | 120.2401 | 5.025 | 0.98552 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0263
6.799 | 29.2057 | 121.5 | 120.24 | 5.0237 | 0.98553 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.025
6.809 | 29.2061 | 121.5 | 120.2401 | 5.0225 | 0.98553 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0237
6.819 | 29.2064 | 121.5 | 120.2404 | 5.0214 | 0.98554 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0225
6.829 | 29.2068 | 121.5 | 120.241 | 5.0203 | 0.98555 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0214
6.839 | 29.2072 | 121.5 | 120.2417 | 5.0193 | 0.98555 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0203
6.849 | 29.2075 | 121.5 | 120.2426 | 5.0183 | 0.98556 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0193
6.859 | 29.2079 | 121.5 | 120.2437 | 5.0175 | 0.98556 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0183
6.869 | 29.2083 | 121.5 | 120.2449 | 5.0167 | 0.98557 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0175
6.879 | 29.2086 | 121.5 | 120.2462 | 5.0159 | 0.98557 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0167
6.889 | 29.209 | 121.5 | 120.2476 | 5.0153 | 0.98558 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0159
6.899 | 29.2094 | 121.5 | 120.2491 | 5.0147 | 0.98558 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0153
6.909 | 29.2097 | 121.5 | 120.2505 | 5.0141 | 0.98558 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0147
6.919 | 29.2101 | 121.5 | 120.252 | 5.0137 | 0.98559 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0141
6.929 | 29.2105 | 121.5 | 120.2534 | 5.0133 | 0.98559 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0137
6.939 | 29.2108 | 121.5 | 120.2548 | 5.013 | 0.98559 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0133
6.949 | 29.2112 | 121.5 | 120.2561 | 5.0128 | 0.98559 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.013
6.959 | 29.2116 | 121.5 | 120.2573 | 5.0127 | 0.98559 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0128
6.969 | 29.2119 | 121.5 | 120.2584 | 5.0126 | 0.98559 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0127
6.979 | 29.2123 | 121.5 | 120.2595 | 5.0126 | 0.9856 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0126
6.989 | 29.2126 | 121.5 | 120.2604 | 5.0127 | 0.9856 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0126
6.999 | 29.213 | 121.5 | 120.2613 | 5.0128 | 0.98559 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0127
7.009 | 29.2133 | 121.5 | 120.2621 | 5.0129 | 0.98559 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0128
7.019 | 29.2137 | 121.5 | 120.2629 | 5.0131 | 0.98559 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0129
7.029 | 29.214 | 121.5 | 120.2636 | 5.0132 | 0.98559 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0131
7.039 | 29.2143 | 121.5 | 120.2643 | 5.0133 | 0.98559 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0132
7.049 | 29.2147 | 121.5 | 120.2651 | 5.0133 | 0.98559 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0133
7.059 | 29.215 | 121.5 | 120.266 | 5.0133 | 0.98559 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0133
7.069 | 29.2154 | 121.5 | 120.2669 | 5.0132 | 0.9856 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0133
7.079 | 29.2157 | 121.5 | 120.2679 | 5.013 | 0.9856 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0132
7.089 | 29.2161 | 121.5 | 120.2691 | 5.0127 | 0.9856 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.013
7.099 | 29.2164 | 121.5 | 120.2704 | 5.0124 | 0.9856 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0127
7.109 | 29.2168 | 121.5 | 120.272 | 5.012 | 0.9856 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0124
7.119 | 29.2171 | 121.5 | 120.2737 | 5.0115 | 0.98561 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.012
7.129 | 29.2174 | 121.5 | 120.2757 | 5.0111 | 0.98561 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0115
7.139 | 29.2178 | 121.5 | 120.2779 | 5.0106 | 0.98561 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0111
7.149 | 29.2181 | 121.5 | 120.2803 | 5.0101 | 0.98561 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0106
7.159 | 29.2185 | 121.5 | 120.2829 | 5.0097 | 0.98562 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0101
7.169 | 29.2188 | 121.5 | 120.2858 | 5.0095 | 0.98562 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0097
7.179 | 29.2192 | 121.5 | 120.2888 | 5.0094 | 0.98562 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0095
7.189 | 29.2195 | 121.5 | 120.292 | 5.0096 | 0.98562 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0094
7.199 | 29.2199 | 121.5 | 120.2954 | 5.01 | 0.98562 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0096
7.209 | 29.2202 | 121.5 | 120.2989 | 5.0108 | 0.98561 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.01
7.219 | 29.2206 | 121.5 | 120.3024 | 5.012 | 0.98561 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0108
7.229 | 29.2209 | 121.5 | 120.306 | 5.0137 | 0.9856 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.012
7.239 | 29.2212 | 121.5 | 120.3096 | 5.0158 | 0.98559 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0137
7.249 | 29.2215 | 121.5 | 120.3132 | 5.0184 | 0.98557 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0158
7.259 | 29.2218 | 121.5 | 120.3167 | 5.0217 | 0.98555 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0184
7.269 | 29.2221 | 121.5 | 120.3201 | 5.0255 | 0.98553 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0217
7.279 | 29.2224 | 121.5 | 120.3234 | 5.0299 | 0.98551 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0255
7.289 | 29.2227 | 121.5 | 120.3266 | 5.0349 | 0.98548 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0299
7.299 | 29.223 | 121.5 | 120.3296 | 5.0405 | 0.98545 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0349
7.309 | 29.2233 | 121.5 | 120.3324 | 5.0466 | 0.98541 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0405
7.319 | 29.2235 | 121.5 | 120.335 | 5.0533 | 0.98538 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0466
7.329 | 29.2238 | 121.5 | 120.3374 | 5.0605 | 0.98534 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0533
7.339 | 29.224 | 121.5 | 120.3395 | 5.0681 | 0.98529 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0605
7.349 | 29.2243 | 121.5 | 120.3415 | 5.0761 | 0.98525 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0681
7.359 | 29.2245 | 121.5 | 120.3432 | 5.0845 | 0.9852 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0761
7.369 | 29.2247 | 121.5 | 120.3448 | 5.0931 | 0.98515 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0845
7.379 | 29.2249 | 121.5 | 120.3461 | 5.1019 | 0.9851 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0931
7.389 | 29.2251 | 121.5 | 120.3473 | 5.1108 | 0.98505 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1019
7.399 | 29.2253 | 121.5 | 120.3483 | 5.1198 | 0.985 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1108
7.409 | 29.2254 | 121.5 | 120.3492 | 5.1287 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1198
7.419 | 29.2256 | 121.5 | 120.35 | 5.1376 | 0.9849 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1287
7.429 | 29.2258 | 121.5 | 120.3506 | 5.1463 | 0.98485 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1376
7.439 | 29.2259 | 121.5 | 120.3512 | 5.1548 | 0.9848 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1463
7.449 | 29.2261 | 121.5 | 120.3518 | 5.1629 | 0.98475 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1548
7.4585 | 29.2262 | 121.5 | 120.3523 | 5.1708 | 0.98471 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1629
7.4685 | 29.2264 | 121.5 | 120.3529 | 5.1782 | 0.98466 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1708
7.4785 | 29.2265 | 121.5 | 120.3534 | 5.1852 | 0.98462 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1782
7.489 | 29.2266 | 121.5 | 120.3539 | 5.1917 | 0.98459 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1852
7.4985 | 29.2268 | 121.5 | 120.3544 | 5.1977 | 0.98455 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1917
7.5085 | 29.2269 | 121.5 | 120.355 | 5.2031 | 0.98452 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1977
7.519 | 29.227 | 121.5 | 120.3556 | 5.2081 | 0.98449 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2031
7.5285 | 29.2272 | 121.5 | 120.3562 | 5.2125 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2081
7.5385 | 29.2273 | 121.5 | 120.3569 | 5.2165 | 0.98444 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2125
7.5485 | 29.2274 | 121.5 | 120.3576 | 5.2199 | 0.98442 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2165
7.5585 | 29.2276 | 121.5 | 120.3584 | 5.223 | 0.98441 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2199
7.5685 | 29.2277 | 121.5 | 120.3593 | 5.2257 | 0.98439 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.223
7.5785 | 29.2278 | 121.5 | 120.3603 | 5.2281 | 0.98438 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2257
7.5885 | 29.228 | 121.5 | 120.3614 | 5.2302 | 0.98436 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2281
7.5985 | 29.2281 | 121.5 | 120.3626 | 5.232 | 0.98435 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2302
7.6085 | 29.2282 | 121.5 | 120.3638 | 5.2337 | 0.98434 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.232
7.6185 | 29.2284 | 121.5 | 120.3652 | 5.2351 | 0.98434 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2337
7.6285 | 29.2285 | 121.5 | 120.3665 | 5.2365 | 0.98433 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2351
7.6385 | 29.2286 | 121.5 | 120.3679 | 5.2377 | 0.98432 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2365
7.6485 | 29.2288 | 121.5 | 120.3693 | 5.2388 | 0.98431 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2377
7.6585 | 29.2289 | 121.5 | 120.3705 | 5.2399 | 0.98431 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2388
7.6685 | 29.2291 | 121.5 | 120.3717 | 5.241 | 0.9843 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2399
7.6785 | 29.2292 | 121.5 | 120.3727 | 5.242 | 0.9843 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.241
7.6885 | 29.2294 | 121.5 | 120.3735 | 5.243 | 0.98429 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.242
7.6985 | 29.2295 | 121.5 | 120.3741 | 5.2441 | 0.98428 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.243
7.7085 | 29.2297 | 121.5 | 120.3745 | 5.2451 | 0.98428 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2441
7.7185 | 29.2298 | 121.5 | 120.3746 | 5.2461 | 0.98427 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2451
7.7285 | 29.23 | 121.5 | 120.3744 | 5.2472 | 0.98427 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2461
7.7385 | 29.2301 | 121.5 | 120.374 | 5.2483 | 0.98426 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2472
7.7485 | 29.2302 | 121.5 | 120.3733 | 5.2494 | 0.98425 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2483
7.7585 | 29.2304 | 121.5 | 120.3724 | 5.2505 | 0.98425 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2494
7.7685 | 29.2305 | 121.5 | 120.3713 | 5.2516 | 0.98424 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2505
7.7785 | 29.2306 | 121.5 | 120.37 | 5.2527 | 0.98423 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2516
7.7885 | 29.2307 | 121.5 | 120.3685 | 5.2539 | 0.98423 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2527
7.7985 | 29.2308 | 121.5 | 120.3668 | 5.255 | 0.98422 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2539
7.8085 | 29.2309 | 121.5 | 120.3651 | 5.2561 | 0.98422 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.255
7.8185 | 29.231 | 121.5 | 120.3632 | 5.2571 | 0.98421 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2561
7.8285 | 29.231 | 121.5 | 120.3613 | 5.2581 | 0.9842 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2571
7.8385 | 29.2311 | 121.5 | 120.3592 | 5.2591 | 0.9842 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2581
7.8485 | 29.2312 | 121.5 | 120.3572 | 5.26 | 0.98419 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2591
7.8585 | 29.2312 | 121.5 | 120.355 | 5.2609 | 0.98419 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.26
7.8685 | 29.2312 | 121.5 | 120.3529 | 5.2617 | 0.98418 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2609
7.8785 | 29.2313 | 121.5 | 120.3507 | 5.2623 | 0.98418 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2617
7.8885 | 29.2313 | 121.5 | 120.3486 | 5.2629 | 0.98418 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2623
7.8985 | 29.2313 | 121.5 | 120.3465 | 5.2635 | 0.98417 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2629
7.9085 | 29.2313 | 121.5 | 120.3444 | 5.2638 | 0.98417 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2635
7.9185 | 29.2313 | 121.5 | 120.3424 | 5.2641 | 0.98417 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2638
7.9285 | 29.2313 | 121.5 | 120.3406 | 5.2642 | 0.98417 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2641
7.9385 | 29.2313 | 121.5 | 120.3389 | 5.2642 | 0.98417 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2642
7.9485 | 29.2313 | 121.5 | 120.3373 | 5.264 | 0.98417 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2642
7.9585 | 29.2313 | 121.5 | 120.3359 | 5.2636 | 0.98417 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.264
7.9685 | 29.2313 | 121.5 | 120.3346 | 5.263 | 0.98418 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2636
7.9785 | 29.2313 | 121.5 | 120.3336 | 5.2622 | 0.98418 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.263
7.9885 | 29.2313 | 121.5 | 120.3328 | 5.2612 | 0.98419 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2622
7.9985 | 29.2313 | 121.5 | 120.3321 | 5.26 | 0.98419 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2612
8.0085 | 29.2313 | 121.5 | 120.3317 | 5.2585 | 0.9842 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.26
8.0185 | 29.2313 | 121.5 | 120.3315 | 5.2567 | 0.98421 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2585
8.0285 | 29.2313 | 121.5 | 120.3314 | 5.2548 | 0.98422 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2567
8.0385 | 29.2312 | 121.5 | 120.3316 | 5.2526 | 0.98424 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2548
8.0485 | 29.2312 | 121.5 | 120.3318 | 5.2501 | 0.98425 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2526
8.0585 | 29.2312 | 121.5 | 120.3322 | 5.2475 | 0.98427 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2501
8.0685 | 29.2312 | 121.5 | 120.3327 | 5.2446 | 0.98428 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2475
8.0785 | 29.2311 | 121.5 | 120.3333 | 5.2416 | 0.9843 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2446
8.0885 | 29.2311 | 121.5 | 120.3339 | 5.2383 | 0.98432 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2416
8.0985 | 29.2311 | 121.5 | 120.3346 | 5.2349 | 0.98434 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2383
8.1085 | 29.2311 | 121.5 | 120.3353 | 5.2314 | 0.98436 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2349
8.1185 | 29.231 | 121.5 | 120.3361 | 5.2278 | 0.98438 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2314
8.1285 | 29.231 | 121.5 | 120.3368 | 5.224 | 0.9844 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2278
8.1385 | 29.2309 | 121.5 | 120.3376 | 5.2203 | 0.98442 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.224
8.149 | 29.2309 | 121.5 | 120.3385 | 5.2165 | 0.98445 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2203
8.1585 | 29.2308 | 121.5 | 120.3393 | 5.2127 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2165
8.1685 | 29.2308 | 121.5 | 120.3402 | 5.209 | 0.98449 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2127
8.1785 | 29.2307 | 121.5 | 120.3412 | 5.2053 | 0.98451 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.209
8.1885 | 29.2307 | 121.5 | 120.3422 | 5.2017 | 0.98453 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2053
8.1985 | 29.2306 | 121.5 | 120.3432 | 5.1982 | 0.98455 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2017
8.2085 | 29.2305 | 121.5 | 120.3443 | 5.1948 | 0.98457 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1982
8.2185 | 29.2305 | 121.5 | 120.3453 | 5.1915 | 0.98459 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1948
8.2285 | 29.2304 | 121.5 | 120.3463 | 5.1884 | 0.98461 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1915
8.2385 | 29.2303 | 121.5 | 120.3474 | 5.1854 | 0.98463 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1884
8.2485 | 29.2302 | 121.5 | 120.3483 | 5.1825 | 0.98464 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1854
8.2585 | 29.2302 | 121.5 | 120.3492 | 5.1797 | 0.98466 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1825
8.2685 | 29.2301 | 121.5 | 120.35 | 5.177 | 0.98468 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1797
8.2785 | 29.23 | 121.5 | 120.3508 | 5.1745 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.177
8.289 | 29.23 | 121.5 | 120.3514 | 5.172 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1745
8.2985 | 29.2299 | 121.5 | 120.3519 | 5.1695 | 0.98472 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.172
8.3085 | 29.2298 | 121.5 | 120.3524 | 5.1672 | 0.98473 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1695
8.3185 | 29.2298 | 121.5 | 120.3527 | 5.1649 | 0.98474 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1672
8.3285 | 29.2297 | 121.5 | 120.3529 | 5.1627 | 0.98476 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1649
8.3385 | 29.2296 | 121.5 | 120.353 | 5.1605 | 0.98477 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1627
8.3485 | 29.2296 | 121.5 | 120.3531 | 5.1584 | 0.98478 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1605
8.3585 | 29.2295 | 121.5 | 120.353 | 5.1563 | 0.98479 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1584
8.369 | 29.2294 | 121.5 | 120.3529 | 5.1543 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1563
8.3785 | 29.2293 | 121.5 | 120.3527 | 5.1523 | 0.98482 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1543
8.3885 | 29.2292 | 121.5 | 120.3525 | 5.1505 | 0.98483 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1523
8.3985 | 29.2291 | 121.5 | 120.3522 | 5.1487 | 0.98484 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1505
8.4085 | 29.229 | 121.5 | 120.3519 | 5.147 | 0.98485 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1487
8.4185 | 29.2289 | 121.5 | 120.3515 | 5.1454 | 0.98486 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.147
8.4285 | 29.2288 | 121.5 | 120.3512 | 5.1439 | 0.98486 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1454
8.4385 | 29.2286 | 121.5 | 120.3508 | 5.1425 | 0.98487 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1439
8.4485 | 29.2285 | 121.5 | 120.3503 | 5.1412 | 0.98488 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1425
8.4585 | 29.2284 | 121.5 | 120.3499 | 5.1401 | 0.98489 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1412
8.4685 | 29.2282 | 121.5 | 120.3494 | 5.139 | 0.98489 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1401
8.4785 | 29.2281 | 121.5 | 120.3489 | 5.138 | 0.9849 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.139
8.4885 | 29.228 | 121.5 | 120.3484 | 5.1371 | 0.9849 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.138
8.4985 | 29.2278 | 121.5 | 120.3479 | 5.1363 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1371
8.5085 | 29.2277 | 121.5 | 120.3473 | 5.1356 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1363
8.5185 | 29.2275 | 121.5 | 120.3467 | 5.1349 | 0.98492 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1356
8.5285 | 29.2274 | 121.5 | 120.3461 | 5.1343 | 0.98492 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1349
8.5385 | 29.2273 | 121.5 | 120.3454 | 5.1337 | 0.98492 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1343
8.5485 | 29.2271 | 121.5 | 120.3448 | 5.1332 | 0.98492 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1337
8.5585 | 29.227 | 121.5 | 120.3441 | 5.1327 | 0.98493 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1332
8.5685 | 29.2269 | 121.5 | 120.3434 | 5.1322 | 0.98493 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1327
8.5785 | 29.2268 | 121.5 | 120.3427 | 5.1317 | 0.98493 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1322
8.5885 | 29.2266 | 121.5 | 120.342 | 5.1313 | 0.98494 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1317
8.5985 | 29.2265 | 121.5 | 120.3413 | 5.1309 | 0.98494 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1313
8.6085 | 29.2264 | 121.5 | 120.3406 | 5.1304 | 0.98494 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1309
8.619 | 29.2263 | 121.5 | 120.34 | 5.13 | 0.98494 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1304
8.6285 | 29.2262 | 121.5 | 120.3394 | 5.1296 | 0.98494 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.13
8.6385 | 29.226 | 121.5 | 120.339 | 5.1292 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1296
8.6485 | 29.2259 | 121.5 | 120.3386 | 5.1289 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1292
8.6585 | 29.2258 | 121.5 | 120.3383 | 5.1285 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1289
8.6685 | 29.2257 | 121.5 | 120.3381 | 5.1282 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1285
8.6785 | 29.2255 | 121.5 | 120.338 | 5.1279 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1282
8.6885 | 29.2254 | 121.5 | 120.3381 | 5.1276 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1279
8.6985 | 29.2253 | 121.5 | 120.3383 | 5.1274 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1276
8.7085 | 29.2252 | 121.5 | 120.3386 | 5.1272 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1274
8.7185 | 29.2251 | 121.5 | 120.339 | 5.127 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1272
8.7285 | 29.2249 | 121.5 | 120.3395 | 5.1269 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.127
8.7385 | 29.2248 | 121.5 | 120.3401 | 5.1267 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1269
8.7485 | 29.2247 | 121.5 | 120.3408 | 5.1266 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1267
8.7585 | 29.2246 | 121.5 | 120.3414 | 5.1264 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1266
8.7685 | 29.2245 | 121.5 | 120.3421 | 5.1262 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1264
8.7785 | 29.2244 | 121.5 | 120.3427 | 5.126 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1262
8.7885 | 29.2243 | 121.5 | 120.3433 | 5.1258 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.126
8.7985 | 29.2242 | 121.5 | 120.3437 | 5.1255 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1258
8.8085 | 29.2242 | 121.5 | 120.344 | 5.1251 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1255
8.8185 | 29.2241 | 121.5 | 120.3441 | 5.1247 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1251
8.8285 | 29.224 | 121.5 | 120.344 | 5.1242 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1247
8.8385 | 29.2239 | 121.5 | 120.3436 | 5.1236 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1242
8.8485 | 29.2239 | 121.5 | 120.3431 | 5.123 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1236
8.8585 | 29.2238 | 121.5 | 120.3422 | 5.1222 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.123
8.8685 | 29.2237 | 121.5 | 120.3412 | 5.1214 | 0.98499 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1222
8.8785 | 29.2236 | 121.5 | 120.3399 | 5.1205 | 0.98499 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1214
8.8885 | 29.2236 | 121.5 | 120.3383 | 5.1195 | 0.985 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1205
8.8985 | 29.2235 | 121.5 | 120.3365 | 5.1185 | 0.98501 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1195
8.9085 | 29.2234 | 121.5 | 120.3346 | 5.1174 | 0.98501 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1185
8.9185 | 29.2233 | 121.5 | 120.3324 | 5.1162 | 0.98502 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1174
8.9285 | 29.2232 | 121.5 | 120.3301 | 5.115 | 0.98503 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1162
8.9385 | 29.2231 | 121.5 | 120.3277 | 5.1137 | 0.98503 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.115
8.9485 | 29.223 | 121.5 | 120.3251 | 5.1124 | 0.98504 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1137
8.9585 | 29.2229 | 121.5 | 120.3225 | 5.111 | 0.98505 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1124
8.9685 | 29.2228 | 121.5 | 120.3198 | 5.1096 | 0.98506 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.111
8.9785 | 29.2227 | 121.5 | 120.317 | 5.1082 | 0.98506 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1096
8.9885 | 29.2225 | 121.5 | 120.3142 | 5.1067 | 0.98507 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1082
8.9985 | 29.2224 | 121.5 | 120.3113 | 5.1052 | 0.98508 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1067
9.0085 | 29.2223 | 121.5 | 120.3084 | 5.1036 | 0.98509 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1052
9.0185 | 29.2222 | 121.5 | 120.3054 | 5.102 | 0.9851 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1036
9.0285 | 29.222 | 121.5 | 120.3024 | 5.1003 | 0.98511 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.102
9.0385 | 29.2219 | 121.5 | 120.2994 | 5.0987 | 0.98512 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1003
9.0485 | 29.2217 | 121.5 | 120.2963 | 5.097 | 0.98513 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0987
9.0585 | 29.2216 | 121.5 | 120.2932 | 5.0952 | 0.98514 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.097
9.0685 | 29.2214 | 121.5 | 120.2901 | 5.0935 | 0.98515 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0952
9.0785 | 29.2213 | 121.5 | 120.2869 | 5.0917 | 0.98516 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0935
9.0885 | 29.2211 | 121.5 | 120.2837 | 5.0899 | 0.98517 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0917
9.0985 | 29.221 | 121.5 | 120.2805 | 5.0881 | 0.98518 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0899
9.1085 | 29.2208 | 121.5 | 120.2773 | 5.0864 | 0.98519 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0881
9.1185 | 29.2207 | 121.5 | 120.2741 | 5.0846 | 0.9852 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0864
9.1285 | 29.2205 | 121.5 | 120.271 | 5.0829 | 0.98521 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0846
9.1385 | 29.2204 | 121.5 | 120.2679 | 5.0812 | 0.98522 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0829
9.1485 | 29.2202 | 121.5 | 120.265 | 5.0796 | 0.98522 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0812
9.1585 | 29.2201 | 121.5 | 120.2623 | 5.078 | 0.98523 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0796
9.1685 | 29.2199 | 121.5 | 120.2597 | 5.0764 | 0.98524 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.078
9.1785 | 29.2198 | 121.5 | 120.2573 | 5.075 | 0.98525 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0764
9.1885 | 29.2196 | 121.5 | 120.2552 | 5.0736 | 0.98526 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.075
9.1985 | 29.2195 | 121.5 | 120.2532 | 5.0724 | 0.98526 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0736
9.2085 | 29.2194 | 121.5 | 120.2515 | 5.0712 | 0.98527 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0724
9.2185 | 29.2192 | 121.5 | 120.2501 | 5.0702 | 0.98528 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0712
9.2285 | 29.2191 | 121.5 | 120.2489 | 5.0693 | 0.98528 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0702
9.2385 | 29.219 | 121.5 | 120.2479 | 5.0685 | 0.98529 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0693
9.2485 | 29.2189 | 121.5 | 120.2471 | 5.0678 | 0.98529 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0685
9.2585 | 29.2188 | 121.5 | 120.2466 | 5.0672 | 0.98529 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0678
9.2685 | 29.2186 | 121.5 | 120.2463 | 5.0668 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0672
9.2785 | 29.2185 | 121.5 | 120.2461 | 5.0664 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0668
9.2885 | 29.2184 | 121.5 | 120.2462 | 5.0661 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0664
9.2985 | 29.2183 | 121.5 | 120.2464 | 5.0659 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0661
9.3085 | 29.2183 | 121.5 | 120.2468 | 5.0658 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0659
9.3185 | 29.2182 | 121.5 | 120.2474 | 5.0658 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0658
9.3285 | 29.2181 | 121.5 | 120.2482 | 5.0658 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0658
9.3385 | 29.218 | 121.5 | 120.2491 | 5.0658 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0658
9.3485 | 29.2179 | 121.5 | 120.2501 | 5.0658 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0658
9.3585 | 29.2179 | 121.5 | 120.2513 | 5.0659 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0658
9.3685 | 29.2178 | 121.5 | 120.2527 | 5.0659 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0659
9.3785 | 29.2178 | 121.5 | 120.2542 | 5.066 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0659
9.3885 | 29.2177 | 121.5 | 120.2558 | 5.066 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.066
9.3985 | 29.2177 | 121.5 | 120.2576 | 5.066 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.066
9.4085 | 29.2177 | 121.5 | 120.2594 | 5.066 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.066
9.4185 | 29.2176 | 121.5 | 120.2614 | 5.0659 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.066
9.4285 | 29.2176 | 121.5 | 120.2633 | 5.0658 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0659
9.4385 | 29.2176 | 121.5 | 120.2654 | 5.0656 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0658
9.4485 | 29.2176 | 121.5 | 120.2674 | 5.0654 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0656
9.4585 | 29.2176 | 121.5 | 120.2694 | 5.0651 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0654
9.4685 | 29.2176 | 121.5 | 120.2714 | 5.0648 | 0.98531 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0651
9.4785 | 29.2176 | 121.5 | 120.2734 | 5.0645 | 0.98531 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0648
9.4885 | 29.2177 | 121.5 | 120.2753 | 5.0642 | 0.98531 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0645
9.4985 | 29.2177 | 121.5 | 120.2773 | 5.0639 | 0.98531 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0642
9.5085 | 29.2177 | 121.5 | 120.2791 | 5.0637 | 0.98531 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0639
9.5185 | 29.2178 | 121.5 | 120.281 | 5.0636 | 0.98531 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0637
9.5285 | 29.2178 | 121.5 | 120.2828 | 5.0636 | 0.98531 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0636
9.5385 | 29.2179 | 121.5 | 120.2846 | 5.0638 | 0.98531 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0636
9.5485 | 29.2179 | 121.5 | 120.2864 | 5.0641 | 0.98531 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0638
9.5585 | 29.218 | 121.5 | 120.2881 | 5.0647 | 0.98531 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0641
9.5685 | 29.2181 | 121.5 | 120.2898 | 5.0655 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0647
9.5785 | 29.2181 | 121.5 | 120.2915 | 5.0665 | 0.9853 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0655
9.5885 | 29.2182 | 121.5 | 120.2932 | 5.0679 | 0.98529 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0665
9.5985 | 29.2183 | 121.5 | 120.2949 | 5.0695 | 0.98528 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0679
9.6085 | 29.2184 | 121.5 | 120.2965 | 5.0714 | 0.98527 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0695
9.6185 | 29.2185 | 121.5 | 120.2982 | 5.0737 | 0.98526 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0714
9.6285 | 29.2186 | 121.5 | 120.2998 | 5.0764 | 0.98524 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0737
9.6385 | 29.2188 | 121.5 | 120.3014 | 5.0794 | 0.98522 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0764
9.6485 | 29.2189 | 121.5 | 120.303 | 5.0827 | 0.98521 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0794
9.659 | 29.219 | 121.5 | 120.3045 | 5.0864 | 0.98518 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0827
9.6685 | 29.2192 | 121.5 | 120.3061 | 5.0904 | 0.98516 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0864
9.6785 | 29.2193 | 121.5 | 120.3077 | 5.0948 | 0.98514 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0904
9.6885 | 29.2195 | 121.5 | 120.3092 | 5.0994 | 0.98511 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0948
9.6985 | 29.2196 | 121.5 | 120.3108 | 5.1042 | 0.98508 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.0994
9.7085 | 29.2198 | 121.5 | 120.3124 | 5.1093 | 0.98505 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1042
9.7185 | 29.22 | 121.5 | 120.314 | 5.1146 | 0.98502 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1093
9.7285 | 29.2202 | 121.5 | 120.3155 | 5.12 | 0.98499 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1146
9.739 | 29.2204 | 121.5 | 120.3171 | 5.1255 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.12
9.7485 | 29.2206 | 121.5 | 120.3187 | 5.1311 | 0.98493 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1255
9.7585 | 29.2208 | 121.5 | 120.3204 | 5.1367 | 0.9849 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1311
9.7685 | 29.221 | 121.5 | 120.322 | 5.1424 | 0.98487 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1367
9.7785 | 29.2212 | 121.5 | 120.3236 | 5.1481 | 0.98483 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1424
9.7885 | 29.2215 | 121.5 | 120.3253 | 5.1538 | 0.9848 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1481
9.7985 | 29.2217 | 121.5 | 120.3269 | 5.1595 | 0.98477 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1538
9.8085 | 29.2219 | 121.5 | 120.3285 | 5.1651 | 0.98474 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1595
9.8185 | 29.2221 | 121.5 | 120.3302 | 5.1708 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1651
9.8285 | 29.2224 | 121.5 | 120.3318 | 5.1764 | 0.98467 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1708
9.8385 | 29.2226 | 121.5 | 120.3334 | 5.1819 | 0.98464 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1764
9.849 | 29.2228 | 121.5 | 120.3349 | 5.1874 | 0.98461 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1819
9.8585 | 29.223 | 121.5 | 120.3365 | 5.1928 | 0.98458 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1874
9.8685 | 29.2232 | 121.5 | 120.3379 | 5.198 | 0.98455 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1928
9.8785 | 29.2235 | 121.5 | 120.3392 | 5.2031 | 0.98452 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.198
9.8885 | 29.2237 | 121.5 | 120.3405 | 5.208 | 0.98449 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2031
9.8985 | 29.2239 | 121.5 | 120.3417 | 5.2128 | 0.98446 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.208
9.9085 | 29.2241 | 121.5 | 120.3427 | 5.2173 | 0.98444 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2128
9.9185 | 29.2243 | 121.5 | 120.3436 | 5.2216 | 0.98441 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2173
9.9285 | 29.2245 | 121.5 | 120.3443 | 5.2256 | 0.98439 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2216
9.9385 | 29.2247 | 121.5 | 120.3449 | 5.2294 | 0.98436 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2256
9.9485 | 29.2249 | 121.5 | 120.3453 | 5.233 | 0.98434 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2294
9.959 | 29.225 | 121.5 | 120.3456 | 5.2363 | 0.98433 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.233
9.9685 | 29.2252 | 121.5 | 120.3456 | 5.2393 | 0.98431 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2363
9.9785 | 29.2254 | 121.5 | 120.3455 | 5.2421 | 0.98429 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2393
9.9885 | 29.2256 | 121.5 | 120.3451 | 5.2447 | 0.98428 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2421
9.9985 | 29.2257 | 121.5 | 120.3445 | 5.247 | 0.98426 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2447
10.0085 | 29.2259 | 121.5 | 120.3437 | 5.2491 | 0.98425 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.247
10.0185 | 29.226 | 121.5 | 120.3427 | 5.251 | 0.98424 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2491
10.0285 | 29.2262 | 121.5 | 120.3415 | 5.2527 | 0.98423 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.251
10.0385 | 29.2263 | 121.5 | 120.34 | 5.2543 | 0.98422 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2527
10.0485 | 29.2264 | 121.5 | 120.3383 | 5.2557 | 0.98421 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2543
10.0585 | 29.2266 | 121.5 | 120.3365 | 5.2569 | 0.98421 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2557
10.0685 | 29.2267 | 121.5 | 120.3345 | 5.2581 | 0.9842 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2569
10.0785 | 29.2268 | 121.5 | 120.3324 | 5.2591 | 0.98419 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2581
10.0885 | 29.2269 | 121.5 | 120.3302 | 5.2601 | 0.98419 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2591
10.0985 | 29.227 | 121.5 | 120.3279 | 5.261 | 0.98418 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2601
10.1085 | 29.227 | 121.5 | 120.3255 | 5.2618 | 0.98418 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.261
10.1185 | 29.2271 | 121.5 | 120.3232 | 5.2626 | 0.98417 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2618
10.1285 | 29.2271 | 121.5 | 120.3209 | 5.2634 | 0.98417 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2626
10.1385 | 29.2272 | 121.5 | 120.3186 | 5.2641 | 0.98416 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2634
10.1485 | 29.2272 | 121.5 | 120.3163 | 5.2649 | 0.98416 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2641
10.1585 | 29.2272 | 121.5 | 120.3141 | 5.2656 | 0.98416 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2649
10.1685 | 29.2273 | 121.5 | 120.312 | 5.2663 | 0.98415 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2656
10.1785 | 29.2273 | 121.5 | 120.31 | 5.2669 | 0.98415 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2663
10.1885 | 29.2273 | 121.5 | 120.3081 | 5.2676 | 0.98414 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2669
10.1985 | 29.2273 | 121.5 | 120.3064 | 5.2682 | 0.98414 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2676
10.2085 | 29.2273 | 121.5 | 120.3047 | 5.2688 | 0.98414 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2682
10.2185 | 29.2273 | 121.5 | 120.3031 | 5.2694 | 0.98413 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2688
10.2285 | 29.2273 | 121.5 | 120.3017 | 5.27 | 0.98413 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2694
10.2385 | 29.2272 | 121.5 | 120.3004 | 5.2706 | 0.98413 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.27
10.2485 | 29.2272 | 121.5 | 120.2993 | 5.2711 | 0.98412 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2706
10.2585 | 29.2272 | 121.5 | 120.2983 | 5.2717 | 0.98412 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2711
10.2685 | 29.2272 | 121.5 | 120.2975 | 5.2722 | 0.98412 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2717
10.2785 | 29.2272 | 121.5 | 120.2969 | 5.2726 | 0.98411 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2722
10.2885 | 29.2271 | 121.5 | 120.2964 | 5.2731 | 0.98411 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2726
10.2985 | 29.2271 | 121.5 | 120.2961 | 5.2735 | 0.98411 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2731
10.3085 | 29.2271 | 121.5 | 120.296 | 5.2739 | 0.98411 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2735
10.3185 | 29.227 | 121.5 | 120.2962 | 5.2742 | 0.9841 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2739
10.3285 | 29.227 | 121.5 | 120.2965 | 5.2745 | 0.9841 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2742
10.3385 | 29.227 | 121.5 | 120.297 | 5.2747 | 0.9841 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2745
10.3485 | 29.227 | 121.5 | 120.2977 | 5.2748 | 0.9841 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2747
10.3585 | 29.227 | 121.5 | 120.2987 | 5.2748 | 0.9841 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2748
10.3685 | 29.2269 | 121.5 | 120.2998 | 5.2746 | 0.9841 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2748
10.3785 | 29.2269 | 121.5 | 120.3011 | 5.2744 | 0.9841 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2746
10.3885 | 29.2269 | 121.5 | 120.3025 | 5.274 | 0.98411 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2744
10.3985 | 29.2269 | 121.5 | 120.3041 | 5.2735 | 0.98411 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.274
10.4085 | 29.2269 | 121.5 | 120.3059 | 5.2728 | 0.98411 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2735
10.4185 | 29.2269 | 121.5 | 120.3078 | 5.2719 | 0.98412 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2728
10.4285 | 29.2269 | 121.5 | 120.3097 | 5.2709 | 0.98412 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2719
10.4385 | 29.2269 | 121.5 | 120.3118 | 5.2698 | 0.98413 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2709
10.4485 | 29.2269 | 121.5 | 120.3139 | 5.2684 | 0.98414 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2698
10.4585 | 29.2269 | 121.5 | 120.316 | 5.2669 | 0.98415 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2684
10.4685 | 29.2269 | 121.5 | 120.3181 | 5.2653 | 0.98416 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2669
10.4785 | 29.2269 | 121.5 | 120.3202 | 5.2636 | 0.98417 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2653
10.4885 | 29.2269 | 121.5 | 120.3223 | 5.2617 | 0.98418 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2636
10.4985 | 29.2269 | 121.5 | 120.3244 | 5.2597 | 0.98419 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2617
10.5085 | 29.2269 | 121.5 | 120.3264 | 5.2577 | 0.9842 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2597
10.5185 | 29.227 | 121.5 | 120.3284 | 5.2556 | 0.98421 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2577
10.5285 | 29.227 | 121.5 | 120.3303 | 5.2535 | 0.98423 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2556
10.5385 | 29.227 | 121.5 | 120.3321 | 5.2514 | 0.98424 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2535
10.5485 | 29.227 | 121.5 | 120.3338 | 5.2492 | 0.98425 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2514
10.5585 | 29.227 | 121.5 | 120.3355 | 5.2472 | 0.98426 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2492
10.5685 | 29.2271 | 121.5 | 120.337 | 5.2451 | 0.98428 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2472
10.5785 | 29.2271 | 121.5 | 120.3385 | 5.2432 | 0.98429 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2451
10.5885 | 29.2271 | 121.5 | 120.3398 | 5.2413 | 0.9843 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2432
10.5985 | 29.2272 | 121.5 | 120.3411 | 5.2395 | 0.98431 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2413
10.6085 | 29.2272 | 121.5 | 120.3424 | 5.2378 | 0.98432 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2395
10.6185 | 29.2272 | 121.5 | 120.3435 | 5.2361 | 0.98433 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2378
10.6285 | 29.2272 | 121.5 | 120.3447 | 5.2346 | 0.98434 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2361
10.6385 | 29.2273 | 121.5 | 120.3458 | 5.2332 | 0.98435 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2346
10.6485 | 29.2273 | 121.5 | 120.3469 | 5.2318 | 0.98435 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2332
10.6585 | 29.2273 | 121.5 | 120.348 | 5.2305 | 0.98436 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2318
10.6685 | 29.2274 | 121.5 | 120.3491 | 5.2293 | 0.98437 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2305
10.6785 | 29.2274 | 121.5 | 120.3502 | 5.2281 | 0.98438 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2293
10.6885 | 29.2274 | 121.5 | 120.3514 | 5.227 | 0.98438 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2281
10.6985 | 29.2275 | 121.5 | 120.3526 | 5.226 | 0.98439 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.227
10.7085 | 29.2275 | 121.5 | 120.3539 | 5.225 | 0.98439 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.226
10.7185 | 29.2275 | 121.5 | 120.3552 | 5.224 | 0.9844 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.225
10.7285 | 29.2276 | 121.5 | 120.3565 | 5.2231 | 0.98441 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.224
10.7385 | 29.2276 | 121.5 | 120.3578 | 5.2222 | 0.98441 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2231
10.7485 | 29.2277 | 121.5 | 120.3591 | 5.2213 | 0.98442 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2222
10.7585 | 29.2277 | 121.5 | 120.3604 | 5.2204 | 0.98442 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2213
10.7685 | 29.2277 | 121.5 | 120.3617 | 5.2195 | 0.98443 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2204
10.7785 | 29.2278 | 121.5 | 120.3628 | 5.2187 | 0.98443 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2195
10.7885 | 29.2278 | 121.5 | 120.3638 | 5.2178 | 0.98444 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2187
10.7985 | 29.2279 | 121.5 | 120.3647 | 5.217 | 0.98444 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2178
10.8085 | 29.2279 | 121.5 | 120.3653 | 5.2161 | 0.98445 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.217
10.8185 | 29.2279 | 121.5 | 120.3657 | 5.2153 | 0.98445 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2161
10.8285 | 29.228 | 121.5 | 120.3657 | 5.2145 | 0.98446 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2153
10.8385 | 29.228 | 121.5 | 120.3655 | 5.2137 | 0.98446 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2145
10.8485 | 29.228 | 121.5 | 120.3649 | 5.213 | 0.98446 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2137
10.8585 | 29.228 | 121.5 | 120.364 | 5.2123 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.213
10.8685 | 29.2281 | 121.5 | 120.3627 | 5.2118 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2123
10.8785 | 29.2281 | 121.5 | 120.3612 | 5.2113 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2118
10.8885 | 29.2281 | 121.5 | 120.3593 | 5.2109 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2113
10.8985 | 29.2281 | 121.5 | 120.3571 | 5.2106 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2109
10.9085 | 29.2281 | 121.5 | 120.3547 | 5.2104 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2106
10.9185 | 29.228 | 121.5 | 120.352 | 5.2104 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2104
10.9285 | 29.228 | 121.5 | 120.3493 | 5.2105 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2104
10.9385 | 29.228 | 121.5 | 120.3464 | 5.2108 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2105
10.949 | 29.2279 | 121.5 | 120.3435 | 5.2112 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2108
10.9585 | 29.2279 | 121.5 | 120.3406 | 5.2117 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2112
10.9685 | 29.2278 | 121.5 | 120.3377 | 5.2123 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2117
10.9785 | 29.2278 | 121.5 | 120.3349 | 5.2129 | 0.98446 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2123
10.9885 | 29.2277 | 121.5 | 120.3322 | 5.2136 | 0.98446 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2129
10.9985 | 29.2277 | 121.5 | 120.3297 | 5.2143 | 0.98446 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2136
11.0085 | 29.2276 | 121.5 | 120.3273 | 5.215 | 0.98445 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2143
11.0185 | 29.2275 | 121.5 | 120.3252 | 5.2156 | 0.98445 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.215
11.0285 | 29.2274 | 121.5 | 120.3232 | 5.2161 | 0.98445 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2156
11.0385 | 29.2274 | 121.5 | 120.3215 | 5.2164 | 0.98444 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2161
11.0485 | 29.2273 | 121.5 | 120.3199 | 5.2166 | 0.98444 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2164
11.0585 | 29.2272 | 121.5 | 120.3186 | 5.2166 | 0.98444 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2166
11.0685 | 29.2272 | 121.5 | 120.3175 | 5.2164 | 0.98444 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2166
11.0785 | 29.2271 | 121.5 | 120.3166 | 5.2159 | 0.98445 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2164
11.089 | 29.227 | 121.5 | 120.316 | 5.2152 | 0.98445 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2159
11.0985 | 29.2269 | 121.5 | 120.3155 | 5.2143 | 0.98446 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2152
11.1085 | 29.2269 | 121.5 | 120.3152 | 5.2131 | 0.98446 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2143
11.119 | 29.2268 | 121.5 | 120.3151 | 5.2118 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2131
11.1285 | 29.2267 | 121.5 | 120.3151 | 5.2102 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2118
11.1385 | 29.2266 | 121.5 | 120.3153 | 5.2085 | 0.98449 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2102
11.1485 | 29.2266 | 121.5 | 120.3156 | 5.2068 | 0.9845 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2085
11.1585 | 29.2265 | 121.5 | 120.3161 | 5.205 | 0.98451 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2068
11.1685 | 29.2264 | 121.5 | 120.3166 | 5.2032 | 0.98452 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.205
11.1785 | 29.2264 | 121.5 | 120.3173 | 5.2015 | 0.98453 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2032
11.1885 | 29.2263 | 121.5 | 120.3181 | 5.1998 | 0.98454 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2015
11.199 | 29.2262 | 121.5 | 120.319 | 5.1982 | 0.98455 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1998
11.2085 | 29.2261 | 121.5 | 120.32 | 5.1968 | 0.98456 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1982
11.2185 | 29.226 | 121.5 | 120.3211 | 5.1955 | 0.98456 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1968
11.229 | 29.226 | 121.5 | 120.3224 | 5.1943 | 0.98457 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1955
11.2385 | 29.2259 | 121.5 | 120.3237 | 5.1932 | 0.98458 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1943
11.2485 | 29.2258 | 121.5 | 120.3251 | 5.1923 | 0.98458 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1932
11.2585 | 29.2257 | 121.5 | 120.3267 | 5.1914 | 0.98459 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1923
11.2685 | 29.2257 | 121.5 | 120.3284 | 5.1905 | 0.98459 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1914
11.2785 | 29.2256 | 121.5 | 120.3301 | 5.1897 | 0.9846 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1905
11.2885 | 29.2255 | 121.5 | 120.332 | 5.1888 | 0.9846 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1897
11.2985 | 29.2255 | 121.5 | 120.334 | 5.1879 | 0.98461 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1888
11.3085 | 29.2254 | 121.5 | 120.3361 | 5.187 | 0.98461 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1879
11.3185 | 29.2253 | 121.5 | 120.3382 | 5.1859 | 0.98462 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.187
11.3285 | 29.2253 | 121.5 | 120.3403 | 5.1848 | 0.98463 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1859
11.3385 | 29.2252 | 121.5 | 120.3425 | 5.1835 | 0.98463 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1848
11.3485 | 29.2252 | 121.5 | 120.3447 | 5.1821 | 0.98464 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1835
11.3585 | 29.2251 | 121.5 | 120.3469 | 5.1807 | 0.98465 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1821
11.3685 | 29.2251 | 121.5 | 120.349 | 5.1791 | 0.98466 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1807
11.3785 | 29.225 | 121.5 | 120.3511 | 5.1775 | 0.98467 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1791
11.3885 | 29.225 | 121.5 | 120.3531 | 5.1758 | 0.98468 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1775
11.3985 | 29.2249 | 121.5 | 120.3549 | 5.1741 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1758
11.4085 | 29.2249 | 121.5 | 120.3566 | 5.1723 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1741
11.4185 | 29.2248 | 121.5 | 120.3581 | 5.1705 | 0.98471 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1723
11.4285 | 29.2248 | 121.5 | 120.3594 | 5.1688 | 0.98472 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1705
11.4385 | 29.2247 | 121.5 | 120.3606 | 5.167 | 0.98473 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1688
11.4485 | 29.2246 | 121.5 | 120.3615 | 5.1652 | 0.98474 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.167
11.4585 | 29.2246 | 121.5 | 120.3621 | 5.1635 | 0.98475 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1652
11.4685 | 29.2245 | 121.5 | 120.3626 | 5.1619 | 0.98476 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1635
11.4785 | 29.2244 | 121.5 | 120.3628 | 5.1602 | 0.98477 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1619
11.4885 | 29.2244 | 121.5 | 120.3627 | 5.1587 | 0.98478 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1602
11.4985 | 29.2243 | 121.5 | 120.3624 | 5.1572 | 0.98478 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1587
11.5085 | 29.2242 | 121.5 | 120.3618 | 5.1557 | 0.98479 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1572
11.5185 | 29.2241 | 121.5 | 120.361 | 5.1543 | 0.9848 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1557
11.5285 | 29.224 | 121.5 | 120.3599 | 5.153 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1543
11.5385 | 29.2238 | 121.5 | 120.3587 | 5.1517 | 0.98482 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.153
11.5485 | 29.2237 | 121.5 | 120.3572 | 5.1504 | 0.98482 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1517
11.5585 | 29.2236 | 121.5 | 120.3556 | 5.1492 | 0.98483 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1504
11.5685 | 29.2235 | 121.5 | 120.3538 | 5.148 | 0.98484 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1492
11.5785 | 29.2233 | 121.5 | 120.3518 | 5.1469 | 0.98484 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.148
11.5885 | 29.2232 | 121.5 | 120.3498 | 5.1458 | 0.98485 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1469
11.5985 | 29.223 | 121.5 | 120.3477 | 5.1448 | 0.98485 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1458
11.6085 | 29.2229 | 121.5 | 120.3455 | 5.1438 | 0.98486 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1448
11.6185 | 29.2227 | 121.5 | 120.3432 | 5.1429 | 0.98486 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1438
11.6285 | 29.2225 | 121.5 | 120.3409 | 5.142 | 0.98487 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1429
11.6385 | 29.2224 | 121.5 | 120.3386 | 5.1412 | 0.98487 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.142
11.6485 | 29.2222 | 121.5 | 120.3363 | 5.1404 | 0.98488 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1412
11.6585 | 29.222 | 121.5 | 120.334 | 5.1397 | 0.98488 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1404
11.6685 | 29.2219 | 121.5 | 120.3318 | 5.139 | 0.98489 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1397
11.6785 | 29.2217 | 121.5 | 120.3296 | 5.1384 | 0.98489 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.139
11.6885 | 29.2215 | 121.5 | 120.3276 | 5.1378 | 0.98489 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1384
11.6985 | 29.2214 | 121.5 | 120.3256 | 5.1373 | 0.9849 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1378
11.7085 | 29.2212 | 121.5 | 120.3237 | 5.1369 | 0.9849 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1373
11.7185 | 29.2211 | 121.5 | 120.3219 | 5.1365 | 0.9849 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1369
11.7285 | 29.2209 | 121.5 | 120.3203 | 5.1361 | 0.9849 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1365
11.7385 | 29.2207 | 121.5 | 120.3188 | 5.1358 | 0.9849 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1361
11.7485 | 29.2206 | 121.5 | 120.3174 | 5.1356 | 0.9849 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1358
11.7585 | 29.2204 | 121.5 | 120.3162 | 5.1353 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1356
11.7685 | 29.2203 | 121.5 | 120.3151 | 5.1352 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1353
11.7785 | 29.2202 | 121.5 | 120.3141 | 5.1351 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1352
11.7885 | 29.22 | 121.5 | 120.3132 | 5.135 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1351
11.7985 | 29.2199 | 121.5 | 120.3125 | 5.1349 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.135
11.8085 | 29.2197 | 121.5 | 120.3118 | 5.1349 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1349
11.8185 | 29.2196 | 121.5 | 120.3112 | 5.1349 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1349
11.8285 | 29.2195 | 121.5 | 120.3107 | 5.1348 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1349
11.8385 | 29.2193 | 121.5 | 120.3103 | 5.1348 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1348
11.8485 | 29.2192 | 121.5 | 120.3099 | 5.1348 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1348
11.8585 | 29.2191 | 121.5 | 120.3095 | 5.1348 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1348
11.8685 | 29.219 | 121.5 | 120.3091 | 5.1348 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1348
11.8785 | 29.2188 | 121.5 | 120.3088 | 5.1347 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1348
11.8885 | 29.2187 | 121.5 | 120.3085 | 5.1346 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1347
11.8985 | 29.2186 | 121.5 | 120.3082 | 5.1346 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1346
11.9085 | 29.2185 | 121.5 | 120.3079 | 5.1345 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1346
11.9185 | 29.2184 | 121.5 | 120.3077 | 5.1343 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1345
11.9285 | 29.2183 | 121.5 | 120.3076 | 5.1342 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1343
11.9385 | 29.2182 | 121.5 | 120.3075 | 5.134 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1342
11.9485 | 29.2181 | 121.5 | 120.3075 | 5.1338 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.134
11.9585 | 29.218 | 121.5 | 120.3076 | 5.1337 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1338
11.9685 | 29.2179 | 121.5 | 120.3078 | 5.1334 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1337
11.9785 | 29.2178 | 121.5 | 120.3082 | 5.1332 | 0.98492 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1334
11.9885 | 29.2177 | 121.5 | 120.3087 | 5.133 | 0.98492 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1332
11.9985 | 29.2176 | 121.5 | 120.3092 | 5.1327 | 0.98492 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.133
12.0085 | 29.2175 | 121.5 | 120.3099 | 5.1325 | 0.98492 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1327
12.0185 | 29.2175 | 121.5 | 120.3106 | 5.1322 | 0.98492 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1325
12.0285 | 29.2174 | 121.5 | 120.3113 | 5.1319 | 0.98492 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1322
12.0385 | 29.2173 | 121.5 | 120.3121 | 5.1315 | 0.98492 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1319
12.0485 | 29.2173 | 121.5 | 120.3128 | 5.1311 | 0.98493 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1315
12.0585 | 29.2172 | 121.5 | 120.3135 | 5.1308 | 0.98493 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1311
12.0685 | 29.2172 | 121.5 | 120.3142 | 5.1303 | 0.98493 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1308
12.0785 | 29.2172 | 121.5 | 120.3148 | 5.1299 | 0.98493 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1303
12.0885 | 29.2171 | 121.5 | 120.3153 | 5.1294 | 0.98494 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1299
12.0985 | 29.2171 | 121.5 | 120.3157 | 5.129 | 0.98494 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1294
12.1085 | 29.2171 | 121.5 | 120.316 | 5.1285 | 0.98494 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.129
12.1185 | 29.217 | 121.5 | 120.3162 | 5.1279 | 0.98494 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1285
12.1285 | 29.217 | 121.5 | 120.3163 | 5.1274 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1279
12.1385 | 29.217 | 121.5 | 120.3162 | 5.1268 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1274
12.1485 | 29.217 | 121.5 | 120.3161 | 5.1263 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1268
12.1585 | 29.2169 | 121.5 | 120.3158 | 5.1257 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1263
12.1685 | 29.2169 | 121.5 | 120.3154 | 5.1251 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1257
12.179 | 29.2169 | 121.5 | 120.3148 | 5.1246 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1251
12.1885 | 29.2169 | 121.5 | 120.3142 | 5.1241 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1246
12.1985 | 29.2168 | 121.5 | 120.3134 | 5.1236 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1241
12.2085 | 29.2168 | 121.5 | 120.3124 | 5.1231 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1236
12.219 | 29.2168 | 121.5 | 120.3114 | 5.1227 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1231
12.2285 | 29.2167 | 121.5 | 120.3102 | 5.1223 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1227
12.2385 | 29.2167 | 121.5 | 120.3089 | 5.1219 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1223
12.2485 | 29.2166 | 121.5 | 120.3076 | 5.1216 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1219
12.2585 | 29.2166 | 121.5 | 120.3062 | 5.1214 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1216
12.2685 | 29.2165 | 121.5 | 120.3047 | 5.1212 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1214
12.2785 | 29.2165 | 121.5 | 120.3031 | 5.1212 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1212
12.2885 | 29.2164 | 121.5 | 120.3016 | 5.1212 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1212
12.2985 | 29.2163 | 121.5 | 120.3001 | 5.1213 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1212
12.3085 | 29.2163 | 121.5 | 120.2987 | 5.1216 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1213
12.3185 | 29.2162 | 121.5 | 120.2973 | 5.1219 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1216
12.329 | 29.2161 | 121.5 | 120.2961 | 5.1222 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1219
12.3385 | 29.216 | 121.5 | 120.2951 | 5.1227 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1222
12.3485 | 29.216 | 121.5 | 120.2942 | 5.1231 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1227
12.3585 | 29.2159 | 121.5 | 120.2934 | 5.1236 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1231
12.3685 | 29.2158 | 121.5 | 120.293 | 5.124 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1236
12.3785 | 29.2158 | 121.5 | 120.2927 | 5.1244 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.124
12.3885 | 29.2157 | 121.5 | 120.2926 | 5.1247 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1244
12.3985 | 29.2157 | 121.5 | 120.2928 | 5.1249 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1247
12.4085 | 29.2156 | 121.5 | 120.2932 | 5.125 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1249
12.4185 | 29.2156 | 121.5 | 120.2938 | 5.125 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.125
12.4285 | 29.2155 | 121.5 | 120.2947 | 5.1247 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.125
12.439 | 29.2155 | 121.5 | 120.2957 | 5.1244 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1247
12.4485 | 29.2154 | 121.5 | 120.2968 | 5.1239 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1244
12.4585 | 29.2154 | 121.5 | 120.2982 | 5.1233 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1239
12.4685 | 29.2154 | 121.5 | 120.2996 | 5.1226 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1233
12.4785 | 29.2153 | 121.5 | 120.3011 | 5.1219 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1226
12.4885 | 29.2153 | 121.5 | 120.3027 | 5.1211 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1219
12.4985 | 29.2153 | 121.5 | 120.3043 | 5.1204 | 0.98499 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1211
12.5085 | 29.2153 | 121.5 | 120.3059 | 5.1198 | 0.98499 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1204
12.5185 | 29.2153 | 121.5 | 120.3075 | 5.1192 | 0.98499 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1198
12.5285 | 29.2152 | 121.5 | 120.3091 | 5.1187 | 0.985 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1192
12.5385 | 29.2152 | 121.5 | 120.3106 | 5.1184 | 0.985 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1187
12.549 | 29.2152 | 121.5 | 120.3119 | 5.1183 | 0.985 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1184
12.5585 | 29.2152 | 121.5 | 120.3132 | 5.1183 | 0.985 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1183
12.5685 | 29.2152 | 121.5 | 120.3143 | 5.1184 | 0.985 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1183
12.579 | 29.2152 | 121.5 | 120.3153 | 5.1187 | 0.985 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1184
12.5885 | 29.2152 | 121.5 | 120.3161 | 5.1191 | 0.98499 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1187
12.5985 | 29.2152 | 121.5 | 120.3168 | 5.1197 | 0.98499 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1191
12.6085 | 29.2153 | 121.5 | 120.3173 | 5.1203 | 0.98499 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1197
12.6185 | 29.2153 | 121.5 | 120.3176 | 5.1209 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1203
12.6285 | 29.2153 | 121.5 | 120.3178 | 5.1216 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1209
12.6385 | 29.2153 | 121.5 | 120.3178 | 5.1222 | 0.98498 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1216
12.6485 | 29.2154 | 121.5 | 120.3177 | 5.1228 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1222
12.6585 | 29.2154 | 121.5 | 120.3175 | 5.1234 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1228
12.6685 | 29.2155 | 121.5 | 120.3172 | 5.1239 | 0.98497 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1234
12.6785 | 29.2155 | 121.5 | 120.3167 | 5.1243 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1239
12.6885 | 29.2156 | 121.5 | 120.3162 | 5.1247 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1243
12.6985 | 29.2156 | 121.5 | 120.3156 | 5.1249 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1247
12.7085 | 29.2157 | 121.5 | 120.315 | 5.1251 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1249
12.7185 | 29.2157 | 121.5 | 120.3143 | 5.1252 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1251
12.7285 | 29.2158 | 121.5 | 120.3135 | 5.1253 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1252
12.7385 | 29.2158 | 121.5 | 120.3127 | 5.1253 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1253
12.7485 | 29.2159 | 121.5 | 120.3119 | 5.1254 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1253
12.7585 | 29.216 | 121.5 | 120.3111 | 5.1254 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1254
12.7685 | 29.216 | 121.5 | 120.3103 | 5.1255 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1254
12.7785 | 29.2161 | 121.5 | 120.3095 | 5.1256 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1255
12.7885 | 29.2161 | 121.5 | 120.3088 | 5.1257 | 0.98496 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1256
12.7985 | 29.2161 | 121.5 | 120.308 | 5.126 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1257
12.8085 | 29.2162 | 121.5 | 120.3073 | 5.1264 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.126
12.8185 | 29.2162 | 121.5 | 120.3067 | 5.1269 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1264
12.8285 | 29.2162 | 121.5 | 120.3062 | 5.1275 | 0.98495 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1269
12.8385 | 29.2163 | 121.5 | 120.3057 | 5.1282 | 0.98494 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1275
12.8485 | 29.2163 | 121.5 | 120.3052 | 5.129 | 0.98494 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1282
12.8585 | 29.2163 | 121.5 | 120.3049 | 5.13 | 0.98493 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.129
12.8685 | 29.2163 | 121.5 | 120.3046 | 5.131 | 0.98493 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.13
12.8785 | 29.2163 | 121.5 | 120.3043 | 5.1321 | 0.98492 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.131
12.8885 | 29.2164 | 121.5 | 120.3042 | 5.1333 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1321
12.8985 | 29.2164 | 121.5 | 120.3041 | 5.1345 | 0.98491 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1333
12.9085 | 29.2164 | 121.5 | 120.3041 | 5.1358 | 0.9849 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1345
12.9185 | 29.2164 | 121.5 | 120.3041 | 5.1371 | 0.98489 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1358
12.9285 | 29.2164 | 121.5 | 120.3043 | 5.1385 | 0.98488 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1371
12.9385 | 29.2165 | 121.5 | 120.3045 | 5.1399 | 0.98488 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1385
12.9485 | 29.2165 | 121.5 | 120.3048 | 5.1413 | 0.98487 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1399
12.9585 | 29.2165 | 121.5 | 120.3052 | 5.1427 | 0.98486 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1413
12.9685 | 29.2166 | 121.5 | 120.3057 | 5.1441 | 0.98485 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1427
12.9785 | 29.2166 | 121.5 | 120.3063 | 5.1456 | 0.98484 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1441
12.9885 | 29.2166 | 121.5 | 120.3069 | 5.147 | 0.98483 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1456
12.9985 | 29.2167 | 121.5 | 120.3077 | 5.1484 | 0.98483 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.147
13.0085 | 29.2167 | 121.5 | 120.3084 | 5.1497 | 0.98482 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1484
13.0185 | 29.2168 | 121.5 | 120.3092 | 5.1511 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1497
13.0285 | 29.2168 | 121.5 | 120.3101 | 5.1524 | 0.9848 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1511
13.0385 | 29.2169 | 121.5 | 120.311 | 5.1536 | 0.9848 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1524
13.0485 | 29.2169 | 121.5 | 120.3119 | 5.1547 | 0.98479 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1536
13.0585 | 29.217 | 121.5 | 120.3128 | 5.1558 | 0.98478 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1547
13.0685 | 29.217 | 121.5 | 120.3137 | 5.1569 | 0.98478 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1558
13.0785 | 29.2171 | 121.5 | 120.3146 | 5.1579 | 0.98477 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1569
13.0885 | 29.2172 | 121.5 | 120.3156 | 5.1588 | 0.98477 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1579
13.0985 | 29.2172 | 121.5 | 120.3165 | 5.1597 | 0.98476 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1588
13.1085 | 29.2173 | 121.5 | 120.3175 | 5.1605 | 0.98476 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1597
13.1185 | 29.2174 | 121.5 | 120.3184 | 5.1613 | 0.98475 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1605
13.1285 | 29.2174 | 121.5 | 120.3194 | 5.162 | 0.98475 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1613
13.1385 | 29.2175 | 121.5 | 120.3203 | 5.1627 | 0.98474 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.162
13.1485 | 29.2176 | 121.5 | 120.3213 | 5.1634 | 0.98474 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1627
13.1585 | 29.2176 | 121.5 | 120.3222 | 5.164 | 0.98474 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1634
13.1685 | 29.2177 | 121.5 | 120.3232 | 5.1646 | 0.98473 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.164
13.1785 | 29.2178 | 121.5 | 120.3242 | 5.1651 | 0.98473 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1646
13.1885 | 29.2178 | 121.5 | 120.3252 | 5.1657 | 0.98473 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1651
13.1985 | 29.2179 | 121.5 | 120.3262 | 5.1662 | 0.98473 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1657
13.2085 | 29.218 | 121.5 | 120.3272 | 5.1667 | 0.98472 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1662
13.2185 | 29.218 | 121.5 | 120.3282 | 5.1672 | 0.98472 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1667
13.2285 | 29.2181 | 121.5 | 120.3292 | 5.1676 | 0.98472 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1672
13.2385 | 29.2182 | 121.5 | 120.3302 | 5.1681 | 0.98471 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1676
13.2485 | 29.2182 | 121.5 | 120.3311 | 5.1685 | 0.98471 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1681
13.2585 | 29.2183 | 121.5 | 120.3319 | 5.1689 | 0.98471 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1685
13.2685 | 29.2184 | 121.5 | 120.3327 | 5.1693 | 0.98471 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1689
13.2785 | 29.2185 | 121.5 | 120.3333 | 5.1697 | 0.98471 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1693
13.2885 | 29.2185 | 121.5 | 120.3338 | 5.1701 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1697
13.2985 | 29.2186 | 121.5 | 120.3341 | 5.1705 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1701
13.3085 | 29.2187 | 121.5 | 120.3343 | 5.1708 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1705
13.3185 | 29.2188 | 121.5 | 120.3344 | 5.1711 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1708
13.3285 | 29.2188 | 121.5 | 120.3342 | 5.1714 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1711
13.3385 | 29.2189 | 121.5 | 120.3339 | 5.1717 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1714
13.3485 | 29.219 | 121.5 | 120.3334 | 5.1719 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1717
13.3585 | 29.2191 | 121.5 | 120.3328 | 5.1722 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1719
13.3685 | 29.2191 | 121.5 | 120.332 | 5.1723 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1722
13.3785 | 29.2192 | 121.5 | 120.3312 | 5.1725 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1723
13.3885 | 29.2193 | 121.5 | 120.3302 | 5.1726 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1725
13.3985 | 29.2193 | 121.5 | 120.3293 | 5.1728 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1726
13.4085 | 29.2194 | 121.5 | 120.3284 | 5.1729 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1728
13.4185 | 29.2195 | 121.5 | 120.3275 | 5.1729 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1729
13.4285 | 29.2195 | 121.5 | 120.3267 | 5.173 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1729
13.4385 | 29.2196 | 121.5 | 120.326 | 5.1731 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.173
13.4485 | 29.2196 | 121.5 | 120.3255 | 5.1731 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1731
13.4585 | 29.2197 | 121.5 | 120.3251 | 5.1731 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1731
13.4685 | 29.2198 | 121.5 | 120.3249 | 5.1731 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1731
13.4785 | 29.2198 | 121.5 | 120.325 | 5.173 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1731
13.4885 | 29.2198 | 121.5 | 120.3252 | 5.1729 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.173
13.4985 | 29.2199 | 121.5 | 120.3256 | 5.1728 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1729
13.5085 | 29.2199 | 121.5 | 120.3262 | 5.1726 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1728
13.5185 | 29.22 | 121.5 | 120.327 | 5.1724 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1726
13.5285 | 29.22 | 121.5 | 120.328 | 5.1721 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1724
13.5385 | 29.2201 | 121.5 | 120.3292 | 5.1718 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1721
13.5485 | 29.2201 | 121.5 | 120.3306 | 5.1716 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1718
13.5585 | 29.2202 | 121.5 | 120.3321 | 5.1713 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1716
13.569 | 29.2202 | 121.5 | 120.3337 | 5.1711 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1713
13.5785 | 29.2203 | 121.5 | 120.3354 | 5.1709 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1711
13.5885 | 29.2203 | 121.5 | 120.3372 | 5.1708 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1709
13.5985 | 29.2204 | 121.5 | 120.339 | 5.1707 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1708
13.6085 | 29.2204 | 121.5 | 120.3409 | 5.1708 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1707
13.6185 | 29.2205 | 121.5 | 120.3426 | 5.171 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1708
13.6285 | 29.2205 | 121.5 | 120.3443 | 5.1714 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.171
13.6385 | 29.2206 | 121.5 | 120.3458 | 5.1718 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1714
13.6485 | 29.2207 | 121.5 | 120.3472 | 5.1725 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1718
13.6585 | 29.2207 | 121.5 | 120.3483 | 5.1733 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1725
13.6685 | 29.2208 | 121.5 | 120.3492 | 5.1742 | 0.98468 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1733
13.679 | 29.2209 | 121.5 | 120.3498 | 5.1753 | 0.98468 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1742
13.6885 | 29.221 | 121.5 | 120.3502 | 5.1765 | 0.98467 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1753
13.6985 | 29.2211 | 121.5 | 120.3503 | 5.1777 | 0.98466 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1765
13.7085 | 29.2212 | 121.5 | 120.35 | 5.1791 | 0.98465 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1777
13.7185 | 29.2213 | 121.5 | 120.3495 | 5.1805 | 0.98465 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1791
13.7285 | 29.2214 | 121.5 | 120.3487 | 5.1819 | 0.98464 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1805
13.7385 | 29.2215 | 121.5 | 120.3476 | 5.1832 | 0.98463 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1819
13.7485 | 29.2216 | 121.5 | 120.3462 | 5.1845 | 0.98462 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1832
13.7585 | 29.2217 | 121.5 | 120.3447 | 5.1858 | 0.98462 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1845
13.7685 | 29.2218 | 121.5 | 120.3429 | 5.1869 | 0.98461 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1858
13.7785 | 29.2219 | 121.5 | 120.3409 | 5.1878 | 0.9846 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1869
13.789 | 29.222 | 121.5 | 120.3388 | 5.1887 | 0.9846 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1878
13.7985 | 29.2221 | 121.5 | 120.3366 | 5.1894 | 0.9846 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1887
13.8085 | 29.2222 | 121.5 | 120.3344 | 5.19 | 0.98459 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1894
13.8185 | 29.2223 | 121.5 | 120.3321 | 5.1904 | 0.98459 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.19
13.8285 | 29.2224 | 121.5 | 120.3298 | 5.1908 | 0.98459 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1904
13.8385 | 29.2225 | 121.5 | 120.3276 | 5.191 | 0.98459 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1908
13.8485 | 29.2225 | 121.5 | 120.3254 | 5.1913 | 0.98458 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.191
13.8585 | 29.2226 | 121.5 | 120.3233 | 5.1915 | 0.98458 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1913
13.8685 | 29.2226 | 121.5 | 120.3212 | 5.1917 | 0.98458 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1915
13.8785 | 29.2227 | 121.5 | 120.3194 | 5.192 | 0.98458 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1917
13.8885 | 29.2227 | 121.5 | 120.3176 | 5.1923 | 0.98458 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.192
13.899 | 29.2228 | 121.5 | 120.3161 | 5.1927 | 0.98458 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1923
13.9085 | 29.2228 | 121.5 | 120.3147 | 5.1932 | 0.98457 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1927
13.9185 | 29.2228 | 121.5 | 120.3135 | 5.1937 | 0.98457 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1932
13.9285 | 29.2228 | 121.5 | 120.3126 | 5.1943 | 0.98457 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1937
13.9385 | 29.2228 | 121.5 | 120.3119 | 5.195 | 0.98456 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1943
13.9485 | 29.2228 | 121.5 | 120.3114 | 5.1958 | 0.98456 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.195
13.9585 | 29.2228 | 121.5 | 120.3111 | 5.1965 | 0.98455 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1958
13.9685 | 29.2229 | 121.5 | 120.311 | 5.1973 | 0.98455 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1965
13.9785 | 29.2229 | 121.5 | 120.3111 | 5.1982 | 0.98455 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1973
13.9885 | 29.2229 | 121.5 | 120.3114 | 5.199 | 0.98454 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1982
13.9985 | 29.2229 | 121.5 | 120.3118 | 5.1998 | 0.98454 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.199
14.0085 | 29.2229 | 121.5 | 120.3124 | 5.2005 | 0.98453 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1998
14.0185 | 29.2229 | 121.5 | 120.313 | 5.2012 | 0.98453 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2005
14.0285 | 29.2229 | 121.5 | 120.3137 | 5.2019 | 0.98452 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2012
14.0385 | 29.223 | 121.5 | 120.3144 | 5.2026 | 0.98452 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2019
14.0485 | 29.223 | 121.5 | 120.3152 | 5.2032 | 0.98452 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2026
14.0585 | 29.223 | 121.5 | 120.316 | 5.2037 | 0.98451 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2032
14.0685 | 29.2231 | 121.5 | 120.3168 | 5.2043 | 0.98451 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2037
14.0785 | 29.2231 | 121.5 | 120.3176 | 5.2048 | 0.98451 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2043
14.0885 | 29.2232 | 121.5 | 120.3184 | 5.2052 | 0.9845 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2048
14.0985 | 29.2232 | 121.5 | 120.3191 | 5.2057 | 0.9845 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2052
14.1085 | 29.2233 | 121.5 | 120.3198 | 5.2061 | 0.9845 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2057
14.1185 | 29.2233 | 121.5 | 120.3204 | 5.2065 | 0.9845 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2061
14.1285 | 29.2234 | 121.5 | 120.321 | 5.2069 | 0.98449 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2065
14.1385 | 29.2234 | 121.5 | 120.3215 | 5.2073 | 0.98449 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2069
14.1485 | 29.2235 | 121.5 | 120.322 | 5.2077 | 0.98449 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2073
14.1585 | 29.2236 | 121.5 | 120.3224 | 5.2081 | 0.98449 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2077
14.1685 | 29.2236 | 121.5 | 120.3228 | 5.2085 | 0.98449 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2081
14.1785 | 29.2237 | 121.5 | 120.3231 | 5.2089 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2085
14.188 | 29.2237 | 121.5 | 120.3233 | 5.2093 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2089
14.198 | 29.2238 | 121.5 | 120.3235 | 5.2096 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2093
14.2085 | 29.2238 | 121.5 | 120.3237 | 5.21 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2096
14.218 | 29.2239 | 121.5 | 120.3238 | 5.2103 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.21
14.228 | 29.2239 | 121.5 | 120.3239 | 5.2105 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2103
14.2385 | 29.2239 | 121.5 | 120.3239 | 5.2107 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2105
14.248 | 29.224 | 121.5 | 120.3238 | 5.2109 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2107
14.258 | 29.224 | 121.5 | 120.3237 | 5.211 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2109
14.268 | 29.2241 | 121.5 | 120.3235 | 5.211 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.211
14.278 | 29.2241 | 121.5 | 120.3232 | 5.211 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.211
14.288 | 29.2241 | 121.5 | 120.3228 | 5.2109 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.211
14.298 | 29.2241 | 121.5 | 120.3224 | 5.2108 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2109
14.308 | 29.2242 | 121.5 | 120.3219 | 5.2106 | 0.98447 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2108
14.318 | 29.2242 | 121.5 | 120.3212 | 5.2104 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2106
14.328 | 29.2242 | 121.5 | 120.3205 | 5.2101 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2104
14.338 | 29.2242 | 121.5 | 120.3197 | 5.2098 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2101
14.348 | 29.2242 | 121.5 | 120.3188 | 5.2095 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2098
14.358 | 29.2242 | 121.5 | 120.3179 | 5.2091 | 0.98448 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2095
14.368 | 29.2243 | 121.5 | 120.3169 | 5.2087 | 0.98449 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2091
14.378 | 29.2243 | 121.5 | 120.3159 | 5.2081 | 0.98449 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2087
14.388 | 29.2243 | 121.5 | 120.3148 | 5.2075 | 0.98449 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2081
14.398 | 29.2243 | 121.5 | 120.3137 | 5.2068 | 0.9845 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2075
14.408 | 29.2243 | 121.5 | 120.3127 | 5.2061 | 0.9845 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2068
14.4185 | 29.2243 | 121.5 | 120.3116 | 5.2052 | 0.98451 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2061
14.428 | 29.2243 | 121.5 | 120.3105 | 5.2042 | 0.98451 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2052
14.438 | 29.2243 | 121.5 | 120.3095 | 5.2031 | 0.98452 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2042
14.448 | 29.2242 | 121.5 | 120.3085 | 5.2019 | 0.98452 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2031
14.458 | 29.2242 | 121.5 | 120.3075 | 5.2006 | 0.98453 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2019
14.468 | 29.2242 | 121.5 | 120.3066 | 5.1992 | 0.98454 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.2006
14.478 | 29.2242 | 121.5 | 120.3056 | 5.1978 | 0.98455 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1992
14.488 | 29.2242 | 121.5 | 120.3046 | 5.1962 | 0.98456 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1978
14.498 | 29.2242 | 121.5 | 120.3037 | 5.1946 | 0.98457 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1962
14.508 | 29.2242 | 121.5 | 120.3027 | 5.1929 | 0.98458 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1946
14.518 | 29.2241 | 121.5 | 120.3016 | 5.1911 | 0.98459 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1929
14.528 | 29.2241 | 121.5 | 120.3006 | 5.1893 | 0.9846 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1911
14.538 | 29.2241 | 121.5 | 120.2995 | 5.1874 | 0.98461 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1893
14.548 | 29.2241 | 121.5 | 120.2983 | 5.1855 | 0.98462 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1874
14.558 | 29.224 | 121.5 | 120.2972 | 5.1836 | 0.98463 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1855
14.568 | 29.224 | 121.5 | 120.296 | 5.1816 | 0.98464 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1836
14.578 | 29.224 | 121.5 | 120.2948 | 5.1797 | 0.98465 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1816
14.588 | 29.2239 | 121.5 | 120.2937 | 5.1778 | 0.98466 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1797
14.598 | 29.2239 | 121.5 | 120.2926 | 5.1759 | 0.98468 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1778
14.608 | 29.2238 | 121.5 | 120.2915 | 5.174 | 0.98469 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1759
14.618 | 29.2238 | 121.5 | 120.2905 | 5.1721 | 0.9847 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.174
14.628 | 29.2237 | 121.5 | 120.2896 | 5.1703 | 0.98471 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1721
14.638 | 29.2236 | 121.5 | 120.2888 | 5.1685 | 0.98472 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1703
14.648 | 29.2236 | 121.5 | 120.288 | 5.1668 | 0.98473 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1685
14.658 | 29.2235 | 121.5 | 120.2874 | 5.1652 | 0.98474 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1668
14.668 | 29.2234 | 121.5 | 120.2869 | 5.1636 | 0.98475 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1652
14.678 | 29.2234 | 121.5 | 120.2865 | 5.162 | 0.98475 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1636
14.688 | 29.2233 | 121.5 | 120.2862 | 5.1606 | 0.98476 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.162
14.698 | 29.2232 | 121.5 | 120.2861 | 5.1593 | 0.98477 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1606
14.708 | 29.2231 | 121.5 | 120.2861 | 5.158 | 0.98478 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1593
14.718 | 29.2231 | 121.5 | 120.2863 | 5.1568 | 0.98478 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.158
14.728 | 29.223 | 121.5 | 120.2866 | 5.1558 | 0.98479 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1568
14.738 | 29.2229 | 121.5 | 120.2871 | 5.1548 | 0.9848 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1558
14.748 | 29.2228 | 121.5 | 120.2877 | 5.154 | 0.9848 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1548
14.758 | 29.2227 | 121.5 | 120.2884 | 5.1533 | 0.9848 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.154
14.768 | 29.2227 | 121.5 | 120.2893 | 5.1527 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1533
14.778 | 29.2226 | 121.5 | 120.2903 | 5.1522 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1527
14.788 | 29.2225 | 121.5 | 120.2914 | 5.1519 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1522
14.798 | 29.2225 | 121.5 | 120.2926 | 5.1516 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1519
14.808 | 29.2224 | 121.5 | 120.2939 | 5.1515 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1516
14.818 | 29.2223 | 121.5 | 120.2953 | 5.1514 | 0.98482 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1515
14.828 | 29.2223 | 121.5 | 120.2967 | 5.1514 | 0.98482 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1514
14.838 | 29.2222 | 121.5 | 120.2982 | 5.1514 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1514
14.848 | 29.2222 | 121.5 | 120.2996 | 5.1515 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1514
14.858 | 29.2221 | 121.5 | 120.3011 | 5.1517 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1515
14.868 | 29.2221 | 121.5 | 120.3026 | 5.1518 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1517
14.878 | 29.2221 | 121.5 | 120.304 | 5.152 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1518
14.888 | 29.222 | 121.5 | 120.3053 | 5.1521 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.152
14.898 | 29.222 | 121.5 | 120.3065 | 5.1523 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1521
14.908 | 29.222 | 121.5 | 120.3077 | 5.1524 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1523
14.918 | 29.222 | 121.5 | 120.3087 | 5.1524 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1524
14.928 | 29.222 | 121.5 | 120.3096 | 5.1524 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1524
14.938 | 29.222 | 121.5 | 120.3104 | 5.1523 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1524
14.948 | 29.222 | 121.5 | 120.311 | 5.1521 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1523
14.958 | 29.2221 | 121.5 | 120.3115 | 5.1519 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1521
14.968 | 29.2221 | 121.5 | 120.3119 | 5.1515 | 0.98481 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1519
14.978 | 29.2221 | 121.5 | 120.3122 | 5.1511 | 0.98482 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1515
14.988 | 29.2221 | 121.5 | 120.3124 | 5.1506 | 0.98482 | 5.2699 | -3.2121 | -3.7368 | 5.4108 | 4.8862 | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1511
[11 empty] | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 5.1506
[11 empty] | 3.0595 | 3.2395 | 5.8595 | 8

## Gráficas cont tens con. est.2 (hidden)
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont tensión con est.6 (hidden)
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 29
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 6%
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 29.1707 | 119.7 | 119.6032 | -1.2025 | 0.99915
0.01 | 29.1706 | 119.7 | 119.6002 | -1.2028 | 0.99915
0.02 | 29.1705 | 119.7 | 119.5973 | -1.203 | 0.99915
0.03 | 29.1705 | 119.7 | 119.5946 | -1.2033 | 0.99915
0.04 | 29.1704 | 119.7 | 119.5921 | -1.2036 | 0.99915
0.05 | 29.1703 | 119.7 | 119.5898 | -1.2039 | 0.99915
0.06 | 29.1702 | 119.7 | 119.5877 | -1.2041 | 0.99915
0.07 | 29.1702 | 119.7 | 119.5858 | -1.2043 | 0.99915
0.08 | 29.1701 | 119.7 | 119.5842 | -1.2045 | 0.99915
0.09 | 29.1701 | 119.7 | 119.5828 | -1.2046 | 0.99915
0.1 | 29.17 | 119.7 | 119.5817 | -1.2048 | 0.99915
0.11 | 29.17 | 119.7 | 119.5809 | -1.2048 | 0.99915
0.12 | 29.1699 | 119.7 | 119.5804 | -1.2049 | 0.99915
0.13 | 29.1699 | 119.7 | 119.5801 | -1.2049 | 0.99915
0.14 | 29.1698 | 119.7 | 119.5801 | -1.2049 | 0.99915
0.15 | 29.1698 | 119.7 | 119.5804 | -1.2048 | 0.99915
0.16 | 29.1698 | 119.7 | 119.5809 | -1.2047 | 0.99915
0.17 | 29.1698 | 119.7 | 119.5817 | -1.2046 | 0.99915
0.18 | 29.1698 | 119.7 | 119.5828 | -1.2044 | 0.99915
0.19 | 29.1697 | 119.7 | 119.5841 | -1.2041 | 0.99915
0.2 | 29.1697 | 119.7 | 119.5856 | -1.2038 | 0.99915
0.21 | 29.1698 | 119.7 | 119.5874 | -1.2034 | 0.99915
0.22 | 29.1698 | 119.7 | 119.5893 | -1.203 | 0.99915
0.23 | 29.1698 | 119.7 | 119.5914 | -1.2026 | 0.99915
0.24 | 29.1698 | 119.7 | 119.5937 | -1.2021 | 0.99915
0.25 | 29.1699 | 119.7 | 119.5961 | -1.2016 | 0.99915
0.26 | 29.1699 | 119.7 | 119.5987 | -1.201 | 0.99915
0.27 | 29.1699 | 119.7 | 119.6014 | -1.2004 | 0.99915
0.28 | 29.17 | 119.7 | 119.6041 | -1.1997 | 0.99916
0.29 | 29.1701 | 119.7 | 119.607 | -1.199 | 0.99916
0.3 | 29.1701 | 119.7 | 119.6099 | -1.1983 | 0.99916
0.31 | 29.1702 | 119.7 | 119.6128 | -1.1975 | 0.99916
0.32 | 29.1703 | 119.7 | 119.6158 | -1.1967 | 0.99916
0.33 | 29.1704 | 119.7 | 119.6188 | -1.1959 | 0.99916
0.34 | 29.1705 | 119.7 | 119.6218 | -1.1951 | 0.99916
0.35 | 29.1706 | 119.7 | 119.6249 | -1.1942 | 0.99916
0.36 | 29.1707 | 119.7 | 119.6279 | -1.1934 | 0.99916
0.37 | 29.1708 | 119.7 | 119.6309 | -1.1925 | 0.99916
0.38 | 29.1709 | 119.7 | 119.6338 | -1.1916 | 0.99917
0.39 | 29.171 | 119.7 | 119.6368 | -1.1907 | 0.99917
0.4 | 29.1711 | 119.7 | 119.6397 | -1.1899 | 0.99917
0.41 | 29.1713 | 119.7 | 119.6426 | -1.189 | 0.99917
0.42 | 29.1714 | 119.7 | 119.6454 | -1.1882 | 0.99917
0.43 | 29.1715 | 119.7 | 119.6482 | -1.1873 | 0.99917
0.44 | 29.1716 | 119.7 | 119.6509 | -1.1865 | 0.99917
0.45 | 29.1718 | 119.7 | 119.6536 | -1.1857 | 0.99918
0.46 | 29.1719 | 119.7 | 119.6563 | -1.1849 | 0.99918
0.47 | 29.172 | 119.7 | 119.659 | -1.1842 | 0.99918
0.48 | 29.1722 | 119.7 | 119.6616 | -1.1834 | 0.99918
0.49 | 29.1723 | 119.7 | 119.6641 | -1.1827 | 0.99918
0.5 | 29.1725 | 119.7 | 119.6667 | -1.1821 | 0.99918
0.51 | 29.1726 | 119.7 | 119.6692 | -1.1814 | 0.99918
0.52 | 29.1728 | 119.7 | 119.6717 | -1.1809 | 0.99918
0.53 | 29.1729 | 119.7 | 119.6741 | -1.1803 | 0.99918
0.54 | 29.1731 | 119.7 | 119.6765 | -1.1798 | 0.99918
0.55 | 29.1732 | 119.7 | 119.6789 | -1.1793 | 0.99918
0.56 | 29.1733 | 119.7 | 119.6812 | -1.1788 | 0.99918
0.57 | 29.1735 | 119.7 | 119.6835 | -1.1784 | 0.99918
0.58 | 29.1736 | 119.7 | 119.6858 | -1.1781 | 0.99919
0.59 | 29.1738 | 119.7 | 119.688 | -1.1778 | 0.99919
0.6 | 29.1739 | 119.7 | 119.6901 | -1.1775 | 0.99919
0.61 | 29.1741 | 119.7 | 119.6922 | -1.1772 | 0.99919
0.62 | 29.1742 | 119.7 | 119.6942 | -1.177 | 0.99919
0.63 | 29.1744 | 119.7 | 119.6961 | -1.1768 | 0.99919
0.64 | 29.1745 | 119.7 | 119.698 | -1.1766 | 0.99919
0.65 | 29.1746 | 119.7 | 119.6998 | -1.1765 | 0.99919
0.66 | 29.1747 | 119.7 | 119.7014 | -1.1764 | 0.99919
0.67 | 29.1749 | 119.7 | 119.703 | -1.1763 | 0.99919
0.68 | 29.175 | 119.7 | 119.7044 | -1.1763 | 0.99919
0.69 | 29.1751 | 119.7 | 119.7057 | -1.1763 | 0.99919
0.7 | 29.1753 | 119.7 | 119.7069 | -1.1763 | 0.99919
0.71 | 29.1754 | 119.7 | 119.7079 | -1.1764 | 0.99919
0.72 | 29.1755 | 119.7 | 119.7088 | -1.1764 | 0.99919
0.73 | 29.1756 | 119.7 | 119.7095 | -1.1765 | 0.99919
0.74 | 29.1757 | 119.7 | 119.7101 | -1.1766 | 0.99919
0.75 | 29.1758 | 119.7 | 119.7105 | -1.1767 | 0.99919
0.76 | 29.1759 | 119.7 | 119.7108 | -1.1769 | 0.99919
0.77 | 29.176 | 119.7 | 119.7109 | -1.177 | 0.99919
0.78 | 29.1761 | 119.7 | 119.7108 | -1.1772 | 0.99919
0.79 | 29.1762 | 119.7 | 119.7106 | -1.1774 | 0.99919
0.8 | 29.1763 | 119.7 | 119.7102 | -1.1776 | 0.99919
0.81 | 29.1763 | 119.7 | 119.7096 | -1.1778 | 0.99919
0.82 | 29.1764 | 119.7 | 119.7089 | -1.178 | 0.99919
0.83 | 29.1765 | 119.7 | 119.7081 | -1.1783 | 0.99919
0.84 | 29.1765 | 119.7 | 119.7071 | -1.1785 | 0.99918
0.85 | 29.1766 | 119.7 | 119.706 | -1.1788 | 0.99918
0.86 | 29.1766 | 119.7 | 119.7047 | -1.1791 | 0.99918
0.87 | 29.1767 | 119.7 | 119.7034 | -1.1793 | 0.99918
0.88 | 29.1767 | 119.7 | 119.702 | -1.1796 | 0.99918
0.89 | 29.1768 | 119.7 | 119.7005 | -1.1799 | 0.99918
0.9 | 29.1768 | 119.7 | 119.6989 | -1.1802 | 0.99918
0.91 | 29.1768 | 119.7 | 119.6973 | -1.1805 | 0.99918
0.92 | 29.1768 | 119.7 | 119.6956 | -1.1808 | 0.99918
0.93 | 29.1769 | 119.7 | 119.694 | -1.1812 | 0.99918
0.94 | 29.1769 | 119.7 | 119.6923 | -1.1815 | 0.99918
0.95 | 29.1769 | 119.7 | 119.6907 | -1.1818 | 0.99918
0.96 | 29.1769 | 119.7 | 119.6891 | -1.1822 | 0.99918
0.97 | 29.1769 | 119.7 | 119.6875 | -1.1825 | 0.99918
0.98 | 29.1769 | 119.7 | 119.686 | -1.1829 | 0.99918
0.99 | 29.1769 | 119.7 | 119.6845 | -1.1832 | 0.99918
1 | 29.1768 | 119.7 | 119.6832 | -1.1836 | 0.99918
1.01 | 29.1768 | 119.7 | 119.6819 | -1.1839 | 0.99918
1.02 | 29.1768 | 119.7 | 119.6808 | -1.1843 | 0.99918
1.03 | 29.1768 | 119.7 | 119.6797 | -1.1847 | 0.99918
1.04 | 29.1768 | 119.7 | 119.6788 | -1.185 | 0.99918
1.05 | 29.1768 | 119.7 | 119.6781 | -1.1854 | 0.99918
1.06 | 29.1767 | 119.7 | 119.6774 | -1.1858 | 0.99918
1.07 | 29.1767 | 119.7 | 119.6769 | -1.1861 | 0.99918
1.08 | 29.1767 | 119.7 | 119.6765 | -1.1865 | 0.99917
1.09 | 29.1767 | 119.7 | 119.6763 | -1.1869 | 0.99917
1.1 | 29.1767 | 119.7 | 119.6762 | -1.1872 | 0.99917
1.11 | 29.1767 | 119.7 | 119.6763 | -1.1876 | 0.99917
1.12 | 29.1766 | 119.7 | 119.6764 | -1.188 | 0.99917
1.13 | 29.1766 | 119.7 | 119.6767 | -1.1883 | 0.99917
1.14 | 29.1766 | 119.7 | 119.6771 | -1.1887 | 0.99917
1.15 | 29.1766 | 119.7 | 119.6776 | -1.1891 | 0.99917
1.16 | 29.1766 | 119.7 | 119.6782 | -1.1894 | 0.99917
1.17 | 29.1766 | 119.7 | 119.6789 | -1.1898 | 0.99917
1.18 | 29.1766 | 119.7 | 119.6797 | -1.1901 | 0.99917
1.19 | 29.1766 | 119.7 | 119.6805 | -1.1905 | 0.99917
1.2 | 29.1766 | 119.7 | 119.6813 | -1.1908 | 0.99917
1.21 | 29.1766 | 119.7 | 119.6822 | -1.1912 | 0.99917
1.22 | 29.1766 | 119.7 | 119.683 | -1.1915 | 0.99917
1.23 | 29.1766 | 119.7 | 119.6839 | -1.1918 | 0.99917
1.24 | 29.1766 | 119.7 | 119.6848 | -1.1921 | 0.99917
1.25 | 29.1766 | 119.7 | 119.6856 | -1.1924 | 0.99917
1.26 | 29.1767 | 119.7 | 119.6864 | -1.1927 | 0.99916
1.27 | 29.1767 | 119.7 | 119.6871 | -1.193 | 0.99916
1.28 | 29.1767 | 119.7 | 119.6877 | -1.1933 | 0.99916
1.29 | 29.1767 | 119.7 | 119.6883 | -1.1935 | 0.99916
1.3 | 29.1767 | 119.7 | 119.6887 | -1.1938 | 0.99916
1.31 | 29.1767 | 119.7 | 119.6891 | -1.194 | 0.99916
1.32 | 29.1768 | 119.7 | 119.6893 | -1.1942 | 0.99916
1.33 | 29.1768 | 119.7 | 119.6894 | -1.1944 | 0.99916
1.34 | 29.1768 | 119.7 | 119.6894 | -1.1946 | 0.99916
1.35 | 29.1768 | 119.7 | 119.6892 | -1.1947 | 0.99916
1.36 | 29.1768 | 119.7 | 119.6889 | -1.1949 | 0.99916
1.37 | 29.1768 | 119.7 | 119.6884 | -1.195 | 0.99916
1.38 | 29.1768 | 119.7 | 119.6878 | -1.1951 | 0.99916
1.39 | 29.1769 | 119.7 | 119.687 | -1.1952 | 0.99916
1.4 | 29.1769 | 119.7 | 119.6861 | -1.1953 | 0.99916
1.41 | 29.1768 | 119.7 | 119.685 | -1.1954 | 0.99916
1.42 | 29.1768 | 119.7 | 119.6838 | -1.1955 | 0.99916
1.43 | 29.1768 | 119.7 | 119.6824 | -1.1955 | 0.99916
1.44 | 29.1768 | 119.7 | 119.6809 | -1.1956 | 0.99916
1.45 | 29.1768 | 119.7 | 119.6793 | -1.1956 | 0.99916
1.46 | 29.1768 | 119.7 | 119.6775 | -1.1957 | 0.99916
1.47 | 29.1767 | 119.7 | 119.6756 | -1.1957 | 0.99916
1.48 | 29.1767 | 119.7 | 119.6736 | -1.1957 | 0.99916
1.49 | 29.1767 | 119.7 | 119.6715 | -1.1957 | 0.99916
1.5 | 29.1766 | 119.7 | 119.6693 | -1.1958 | 0.99916
1.51 | 29.1766 | 119.7 | 119.667 | -1.1958 | 0.99916
1.52 | 29.1765 | 119.7 | 119.6646 | -1.1959 | 0.99916
1.53 | 29.1764 | 119.7 | 119.6622 | -1.1959 | 0.99916
1.54 | 29.1764 | 119.7 | 119.6598 | -1.196 | 0.99916
1.55 | 29.1763 | 119.7 | 119.6573 | -1.1961 | 0.99916
1.56 | 29.1762 | 119.7 | 119.6547 | -1.1962 | 0.99916
1.57 | 29.1762 | 119.7 | 119.6522 | -1.1963 | 0.99916
1.58 | 29.1761 | 119.7 | 119.6497 | -1.1964 | 0.99916
1.59 | 29.176 | 119.7 | 119.6471 | -1.1966 | 0.99916
1.6 | 29.1759 | 119.7 | 119.6446 | -1.1967 | 0.99916
1.61 | 29.1759 | 119.7 | 119.6421 | -1.1969 | 0.99916
1.62 | 29.1758 | 119.7 | 119.6396 | -1.1971 | 0.99916
1.63 | 29.1757 | 119.7 | 119.6372 | -1.1973 | 0.99916
1.64 | 29.1756 | 119.7 | 119.6348 | -1.1976 | 0.99916
1.65 | 29.1755 | 119.7 | 119.6324 | -1.1978 | 0.99916
1.66 | 29.1754 | 119.7 | 119.6302 | -1.1981 | 0.99916
1.67 | 29.1753 | 119.7 | 119.628 | -1.1984 | 0.99916
1.68 | 29.1752 | 119.7 | 119.6258 | -1.1986 | 0.99916
1.69 | 29.1751 | 119.7 | 119.6238 | -1.1989 | 0.99916
1.7 | 29.1751 | 119.7 | 119.6218 | -1.1992 | 0.99916
1.71 | 29.175 | 119.7 | 119.6198 | -1.1995 | 0.99916
1.72 | 29.1749 | 119.7 | 119.618 | -1.1997 | 0.99916
1.73 | 29.1748 | 119.7 | 119.6162 | -1.2 | 0.99916
1.74 | 29.1747 | 119.7 | 119.6145 | -1.2002 | 0.99916
1.75 | 29.1747 | 119.7 | 119.6129 | -1.2004 | 0.99916
1.76 | 29.1746 | 119.7 | 119.6113 | -1.2006 | 0.99915
1.77 | 29.1745 | 119.7 | 119.6098 | -1.2008 | 0.99915
1.78 | 29.1744 | 119.7 | 119.6084 | -1.2009 | 0.99915
1.79 | 29.1744 | 119.7 | 119.607 | -1.201 | 0.99915
1.8 | 29.1743 | 119.7 | 119.6057 | -1.2011 | 0.99915
1.81 | 29.1742 | 119.7 | 119.6044 | -1.2011 | 0.99915
1.82 | 29.1742 | 119.7 | 119.6031 | -1.2011 | 0.99915
1.83 | 29.1741 | 119.7 | 119.6019 | -1.201 | 0.99915
1.84 | 29.1741 | 119.7 | 119.6007 | -1.2009 | 0.99915
1.85 | 29.174 | 119.7 | 119.5996 | -1.2007 | 0.99915
1.86 | 29.1739 | 119.7 | 119.5984 | -1.2005 | 0.99915
1.87 | 29.1739 | 119.7 | 119.5973 | -1.2002 | 0.99916
1.88 | 29.1738 | 119.7 | 119.5961 | -1.1999 | 0.99916
1.89 | 29.1738 | 119.7 | 119.595 | -1.1995 | 0.99916
1.9 | 29.1737 | 119.7 | 119.5939 | -1.1991 | 0.99916
1.91 | 29.1737 | 119.7 | 119.5927 | -1.1986 | 0.99916
1.92 | 29.1736 | 119.7 | 119.5916 | -1.1981 | 0.99916
1.93 | 29.1736 | 119.7 | 119.5904 | -1.1976 | 0.99916
1.94 | 29.1735 | 119.7 | 119.5892 | -1.197 | 0.99916
1.95 | 29.1735 | 119.7 | 119.588 | -1.1963 | 0.99916
1.96 | 29.1734 | 119.7 | 119.5867 | -1.1957 | 0.99916
1.97 | 29.1734 | 119.7 | 119.5854 | -1.195 | 0.99916
1.98 | 29.1733 | 119.7 | 119.5841 | -1.1942 | 0.99916
1.99 | 29.1733 | 119.7 | 119.5828 | -1.1935 | 0.99916
2 | 29.1732 | 119.7 | 119.5814 | -1.1927 | 0.99916
2.01 | 29.1732 | 119.7 | 119.5801 | -1.1919 | 0.99917
2.02 | 29.1731 | 119.7 | 119.5787 | -1.1911 | 0.99917
2.03 | 29.1731 | 119.7 | 119.5772 | -1.1903 | 0.99917
2.04 | 29.173 | 119.7 | 119.5758 | -1.1895 | 0.99917
2.05 | 29.173 | 119.7 | 119.5743 | -1.1887 | 0.99917
2.06 | 29.1729 | 119.7 | 119.5728 | -1.1879 | 0.99917
2.07 | 29.1729 | 119.7 | 119.5713 | -1.1872 | 0.99917
2.08 | 29.1728 | 119.7 | 119.5698 | -1.1864 | 0.99917
2.09 | 29.1728 | 119.7 | 119.5683 | -1.1856 | 0.99918
2.1 | 29.1728 | 119.7 | 119.5668 | -1.1849 | 0.99918
2.11 | 29.1727 | 119.7 | 119.5653 | -1.1842 | 0.99918
2.12 | 29.1727 | 119.7 | 119.5638 | -1.1836 | 0.99918
2.13 | 29.1726 | 119.7 | 119.5624 | -1.1829 | 0.99918
2.14 | 29.1726 | 119.7 | 119.5609 | -1.1823 | 0.99918
2.15 | 29.1726 | 119.7 | 119.5595 | -1.1818 | 0.99918
2.16 | 29.1725 | 119.7 | 119.5581 | -1.1812 | 0.99918
2.17 | 29.1725 | 119.7 | 119.5568 | -1.1808 | 0.99918
2.18 | 29.1724 | 119.7 | 119.5554 | -1.1803 | 0.99918
2.19 | 29.1724 | 119.7 | 119.5542 | -1.1799 | 0.99918
2.2 | 29.1724 | 119.7 | 119.5529 | -1.1796 | 0.99918
2.21 | 29.1723 | 119.7 | 119.5518 | -1.1793 | 0.99918
2.22 | 29.1723 | 119.7 | 119.5506 | -1.179 | 0.99918
2.23 | 29.1723 | 119.7 | 119.5496 | -1.1788 | 0.99918
2.24 | 29.1723 | 119.7 | 119.5486 | -1.1787 | 0.99918
2.25 | 29.1722 | 119.7 | 119.5476 | -1.1785 | 0.99918
2.26 | 29.1722 | 119.7 | 119.5467 | -1.1785 | 0.99918
2.27 | 29.1722 | 119.7 | 119.5459 | -1.1784 | 0.99918
2.28 | 29.1722 | 119.7 | 119.5452 | -1.1784 | 0.99918
2.29 | 29.1721 | 119.7 | 119.5445 | -1.1784 | 0.99918
2.3 | 29.1721 | 119.7 | 119.5438 | -1.1785 | 0.99918
2.31 | 29.1721 | 119.7 | 119.5432 | -1.1785 | 0.99918
2.32 | 29.1721 | 119.7 | 119.5427 | -1.1786 | 0.99918
2.33 | 29.1721 | 119.7 | 119.5422 | -1.1787 | 0.99918
2.34 | 29.1721 | 119.7 | 119.5418 | -1.1788 | 0.99918
2.35 | 29.1721 | 119.7 | 119.5414 | -1.1789 | 0.99918
2.36 | 29.1721 | 119.7 | 119.541 | -1.1791 | 0.99918
2.37 | 29.172 | 119.7 | 119.5407 | -1.1791 | 0.99918
2.38 | 29.172 | 119.7 | 119.5404 | -1.1792 | 0.99918
2.39 | 29.172 | 119.7 | 119.5402 | -1.1793 | 0.99918
2.4 | 29.172 | 119.7 | 119.5399 | -1.1793 | 0.99918
2.41 | 29.172 | 119.7 | 119.5397 | -1.1793 | 0.99918
2.42 | 29.172 | 119.7 | 119.5395 | -1.1792 | 0.99918
2.43 | 29.172 | 119.7 | 119.5393 | -1.1791 | 0.99918
2.44 | 29.172 | 119.7 | 119.5392 | -1.1789 | 0.99918
2.45 | 29.172 | 119.7 | 119.539 | -1.1786 | 0.99918
2.46 | 29.1719 | 119.7 | 119.5388 | -1.1783 | 0.99918
2.47 | 29.1719 | 119.7 | 119.5386 | -1.1779 | 0.99919
2.48 | 29.1719 | 119.7 | 119.5384 | -1.1774 | 0.99919
2.49 | 29.1719 | 119.7 | 119.5382 | -1.1768 | 0.99919
2.5 | 29.1719 | 119.7 | 119.538 | -1.1761 | 0.99919
2.51 | 29.1719 | 119.7 | 119.5378 | -1.1753 | 0.99919
2.52 | 29.1719 | 119.7 | 119.5376 | -1.1744 | 0.99919
2.53 | 29.1718 | 119.7 | 119.5374 | -1.1733 | 0.99919
2.54 | 29.1718 | 119.7 | 119.5372 | -1.1722 | 0.99919
2.55 | 29.1718 | 119.7 | 119.537 | -1.1709 | 0.9992
2.56 | 29.1718 | 119.7 | 119.5368 | -1.1695 | 0.9992
2.57 | 29.1718 | 119.7 | 119.5367 | -1.168 | 0.9992
2.58 | 29.1718 | 119.7 | 119.5365 | -1.1664 | 0.9992
2.59 | 29.1718 | 119.7 | 119.5364 | -1.1647 | 0.9992
2.6 | 29.1717 | 119.7 | 119.5363 | -1.1628 | 0.99921
2.61 | 29.1717 | 119.7 | 119.5363 | -1.1609 | 0.99921
2.62 | 29.1717 | 119.7 | 119.5363 | -1.1588 | 0.99921
2.63 | 29.1717 | 119.7 | 119.5363 | -1.1567 | 0.99921
2.64 | 29.1717 | 119.7 | 119.5364 | -1.1544 | 0.99922
2.65 | 29.1717 | 119.7 | 119.5366 | -1.1521 | 0.99922
2.66 | 29.1717 | 119.7 | 119.5368 | -1.1497 | 0.99922
2.67 | 29.1717 | 119.7 | 119.5371 | -1.1472 | 0.99923
2.68 | 29.1718 | 119.7 | 119.5375 | -1.1447 | 0.99923
2.69 | 29.1718 | 119.7 | 119.538 | -1.1421 | 0.99923
2.7 | 29.1718 | 119.7 | 119.5386 | -1.1395 | 0.99924
2.71 | 29.1718 | 119.7 | 119.5393 | -1.1369 | 0.99924
2.72 | 29.1719 | 119.7 | 119.54 | -1.1342 | 0.99925
2.73 | 29.1719 | 119.7 | 119.5409 | -1.1315 | 0.99925
2.74 | 29.1719 | 119.7 | 119.5419 | -1.1289 | 0.99925
2.7495 | 29.172 | 119.7 | 119.543 | -1.1262 | 0.99926
2.7595 | 29.172 | 119.7 | 119.5442 | -1.1236 | 0.99926
2.7695 | 29.1721 | 119.7 | 119.5456 | -1.1209 | 0.99926
2.78 | 29.1722 | 119.7 | 119.547 | -1.1184 | 0.99927
2.7895 | 29.1723 | 119.7 | 119.5485 | -1.1159 | 0.99927
2.7995 | 29.1724 | 119.7 | 119.5502 | -1.1134 | 0.99927
2.8095 | 29.1724 | 119.7 | 119.5519 | -1.111 | 0.99928
2.8195 | 29.1725 | 119.7 | 119.5538 | -1.1087 | 0.99928
2.8295 | 29.1726 | 119.7 | 119.5558 | -1.1064 | 0.99928
2.8395 | 29.1728 | 119.7 | 119.5578 | -1.1042 | 0.99928
2.8495 | 29.1729 | 119.7 | 119.5599 | -1.1021 | 0.99929
2.8595 | 29.173 | 119.7 | 119.5622 | -1.1001 | 0.99929
2.8695 | 29.1731 | 119.7 | 119.5645 | -1.0982 | 0.99929
2.8795 | 29.1732 | 119.7 | 119.5668 | -1.0963 | 0.9993
2.8895 | 29.1734 | 119.7 | 119.5692 | -1.0946 | 0.9993
2.8995 | 29.1735 | 119.7 | 119.5717 | -1.0929 | 0.9993
2.9095 | 29.1737 | 119.7 | 119.5742 | -1.0913 | 0.9993
2.9195 | 29.1738 | 119.7 | 119.5768 | -1.0899 | 0.9993
2.9295 | 29.174 | 119.7 | 119.5794 | -1.0885 | 0.9993
2.9395 | 29.1741 | 119.7 | 119.582 | -1.0872 | 0.99931
2.9495 | 29.1743 | 119.7 | 119.5846 | -1.086 | 0.99931
2.9595 | 29.1744 | 119.7 | 119.5872 | -1.0848 | 0.99931
2.9695 | 29.1746 | 119.7 | 119.5898 | -1.0838 | 0.99931
2.9795 | 29.1747 | 119.7 | 119.5924 | -1.0828 | 0.99931
2.9895 | 29.1749 | 119.7 | 119.5949 | -1.0819 | 0.99931
2.9995 | 29.175 | 119.7 | 119.5974 | -1.0811 | 0.99931
3.0095 | 29.1752 | 119.7 | 119.5999 | -1.0804 | 0.99931
3.0195 | 29.1753 | 119.7 | 119.6023 | -1.0797 | 0.99932
3.0295 | 29.1755 | 119.7 | 119.6047 | -1.0791 | 0.99932
3.0395 | 29.1756 | 119.7 | 119.607 | -1.0785 | 0.99932
3.0495 | 29.1757 | 119.7 | 119.6093 | -1.078 | 0.99932
3.0595 | 29.1759 | 119.7 | 119.6114 | -1.0776 | 0.99932
3.0695 | 29.176 | 119.7 | 119.6135 | -1.0772 | 0.99932
3.0795 | 29.1761 | 119.7 | 119.6155 | -1.0768 | 0.99932
3.0895 | 29.1763 | 119.7 | 119.6175 | -1.0765 | 0.99932
3.0995 | 29.1764 | 119.7 | 119.6193 | -1.0762 | 0.99932
3.1095 | 29.1765 | 119.7 | 119.6211 | -1.076 | 0.99932
3.1195 | 29.1766 | 119.7 | 119.6228 | -1.0758 | 0.99932
3.1295 | 29.1767 | 119.7 | 119.6244 | -1.0756 | 0.99932
3.1395 | 29.1769 | 119.7 | 119.626 | -1.0754 | 0.99932
3.1495 | 29.177 | 119.7 | 119.6274 | -1.0753 | 0.99932
3.1595 | 29.1771 | 119.7 | 119.6289 | -1.0752 | 0.99932
3.1695 | 29.1772 | 119.7 | 119.6302 | -1.0751 | 0.99932
3.1795 | 29.1772 | 119.7 | 119.6316 | -1.075 | 0.99932
3.1895 | 29.1773 | 119.7 | 119.6328 | -1.0749 | 0.99932
3.1995 | 29.1774 | 119.7 | 119.6341 | -1.0748 | 0.99932
3.2095 | 29.1775 | 119.7 | 119.6353 | -1.0747 | 0.99932
3.2195 | 29.1776 | 119.7 | 119.6365 | -1.0746 | 0.99932
3.2295 | 29.1777 | 119.7 | 119.6377 | -1.0745 | 0.99932
3.2395 | 29.1777 | 119.7 | 119.6389 | -1.0744 | 0.99932
3.2495 | 29.1778 | 119.7 | 119.6401 | -1.0743 | 0.99932
3.2595 | 29.1779 | 119.7 | 119.6413 | -1.0742 | 0.99932
3.2695 | 29.178 | 119.7 | 119.6426 | -1.0741 | 0.99932
3.2795 | 29.178 | 119.7 | 119.6439 | -1.0739 | 0.99932
3.2895 | 29.1781 | 119.7 | 119.6453 | -1.0737 | 0.99932
3.2995 | 29.1782 | 119.7 | 119.6467 | -1.0735 | 0.99932
3.3095 | 29.1782 | 119.7 | 119.6481 | -1.0732 | 0.99932
3.3195 | 29.1783 | 119.7 | 119.6496 | -1.0729 | 0.99933
3.3295 | 29.1784 | 119.7 | 119.6512 | -1.0726 | 0.99933
3.3395 | 29.1784 | 119.7 | 119.6529 | -1.0723 | 0.99933
3.3495 | 29.1785 | 119.7 | 119.6546 | -1.0719 | 0.99933
3.3595 | 29.1786 | 119.7 | 119.6564 | -1.0715 | 0.99933
3.3695 | 29.1786 | 119.7 | 119.6583 | -1.0711 | 0.99933
3.3795 | 29.1787 | 119.7 | 119.6603 | -1.0706 | 0.99933
3.3895 | 29.1788 | 119.7 | 119.6623 | -1.0701 | 0.99933
3.3995 | 29.1788 | 119.7 | 119.6644 | -1.0696 | 0.99933
3.4095 | 29.1789 | 119.7 | 119.6666 | -1.069 | 0.99933
3.4195 | 29.179 | 119.7 | 119.6688 | -1.0684 | 0.99933
3.4295 | 29.179 | 119.7 | 119.6711 | -1.0678 | 0.99933
3.4395 | 29.1791 | 119.7 | 119.6735 | -1.0672 | 0.99933
3.4495 | 29.1792 | 119.7 | 119.6759 | -1.0666 | 0.99933
3.4595 | 29.1792 | 119.7 | 119.6783 | -1.066 | 0.99933
3.4695 | 29.1793 | 119.7 | 119.6808 | -1.0653 | 0.99933
3.4795 | 29.1794 | 119.7 | 119.6833 | -1.0647 | 0.99933
3.4895 | 29.1795 | 119.7 | 119.6858 | -1.064 | 0.99934
3.4995 | 29.1795 | 119.7 | 119.6883 | -1.0634 | 0.99934
3.5095 | 29.1796 | 119.7 | 119.6908 | -1.0628 | 0.99934
3.5195 | 29.1797 | 119.7 | 119.6933 | -1.0622 | 0.99934
3.5295 | 29.1798 | 119.7 | 119.6958 | -1.0617 | 0.99934
3.5395 | 29.1798 | 119.7 | 119.6982 | -1.0611 | 0.99934
3.5495 | 29.1799 | 119.7 | 119.7006 | -1.0606 | 0.99934
3.5595 | 29.18 | 119.7 | 119.703 | -1.0601 | 0.99934
3.5695 | 29.1801 | 119.7 | 119.7053 | -1.0597 | 0.99934
3.5795 | 29.1802 | 119.7 | 119.7075 | -1.0593 | 0.99934
3.5895 | 29.1802 | 119.7 | 119.7097 | -1.059 | 0.99934
3.5995 | 29.1803 | 119.7 | 119.7118 | -1.0586 | 0.99934
3.6095 | 29.1804 | 119.7 | 119.7138 | -1.0584 | 0.99934
3.6195 | 29.1804 | 119.7 | 119.7157 | -1.0582 | 0.99934
3.6295 | 29.1805 | 119.7 | 119.7175 | -1.058 | 0.99934
3.6395 | 29.1806 | 119.7 | 119.7192 | -1.0579 | 0.99934
3.6495 | 29.1806 | 119.7 | 119.7208 | -1.0578 | 0.99934
3.6595 | 29.1807 | 119.7 | 119.7222 | -1.0578 | 0.99934
3.6695 | 29.1807 | 119.7 | 119.7235 | -1.0578 | 0.99934
3.6795 | 29.1808 | 119.7 | 119.7247 | -1.0578 | 0.99934
3.6895 | 29.1808 | 119.7 | 119.7258 | -1.0579 | 0.99934
3.6995 | 29.1809 | 119.7 | 119.7267 | -1.058 | 0.99934
3.7095 | 29.1809 | 119.7 | 119.7274 | -1.0581 | 0.99934
3.7195 | 29.1809 | 119.7 | 119.7281 | -1.0582 | 0.99934
3.7295 | 29.181 | 119.7 | 119.7285 | -1.0584 | 0.99934
3.7395 | 29.181 | 119.7 | 119.7288 | -1.0586 | 0.99934
3.7495 | 29.181 | 119.7 | 119.7289 | -1.0587 | 0.99934
3.7595 | 29.1811 | 119.7 | 119.7289 | -1.0589 | 0.99934
3.7695 | 29.1811 | 119.7 | 119.7287 | -1.0591 | 0.99934
3.7795 | 29.1811 | 119.7 | 119.7284 | -1.0592 | 0.99934
3.7895 | 29.1811 | 119.7 | 119.7278 | -1.0594 | 0.99934
3.7995 | 29.1811 | 119.7 | 119.7272 | -1.0595 | 0.99934
3.8095 | 29.1811 | 119.7 | 119.7263 | -1.0595 | 0.99934
3.8195 | 29.1811 | 119.7 | 119.7253 | -1.0596 | 0.99934
3.8295 | 29.1811 | 119.7 | 119.7241 | -1.0596 | 0.99934
3.8395 | 29.1811 | 119.7 | 119.7228 | -1.0596 | 0.99934
3.8495 | 29.181 | 119.7 | 119.7213 | -1.0595 | 0.99934
3.8595 | 29.181 | 119.7 | 119.7197 | -1.0594 | 0.99934
3.8695 | 29.181 | 119.7 | 119.7179 | -1.0593 | 0.99934
3.8795 | 29.1809 | 119.7 | 119.716 | -1.0591 | 0.99934
3.8895 | 29.1809 | 119.7 | 119.714 | -1.0589 | 0.99934
3.8995 | 29.1809 | 119.7 | 119.7119 | -1.0587 | 0.99934
3.9095 | 29.1808 | 119.7 | 119.7096 | -1.0584 | 0.99934
3.9195 | 29.1808 | 119.7 | 119.7073 | -1.0581 | 0.99934
3.9295 | 29.1807 | 119.7 | 119.7049 | -1.0578 | 0.99934
3.9395 | 29.1806 | 119.7 | 119.7024 | -1.0575 | 0.99934
3.9495 | 29.1806 | 119.7 | 119.6998 | -1.0572 | 0.99934
3.9595 | 29.1805 | 119.7 | 119.6972 | -1.0569 | 0.99935
3.9695 | 29.1804 | 119.7 | 119.6946 | -1.0567 | 0.99935
3.9795 | 29.1803 | 119.7 | 119.692 | -1.0564 | 0.99935
3.9895 | 29.1803 | 119.7 | 119.6893 | -1.0562 | 0.99935
3.9995 | 29.1802 | 119.7 | 119.6867 | -1.0561 | 0.99935
4.0095 | 29.1801 | 119.7 | 119.684 | -1.056 | 0.99935
4.0195 | 29.18 | 119.7 | 119.6814 | -1.056 | 0.99935
4.0295 | 29.1799 | 119.7 | 119.6789 | -1.0561 | 0.99935
4.0395 | 29.1798 | 119.7 | 119.6764 | -1.0563 | 0.99935
4.0495 | 29.1797 | 119.7 | 119.674 | -1.0567 | 0.99935
4.0595 | 29.1796 | 119.7 | 119.6716 | -1.0572 | 0.99934
4.0695 | 29.1795 | 119.7 | 119.6693 | -1.0578 | 0.99934
4.0795 | 29.1794 | 119.7 | 119.6671 | -1.0585 | 0.99934
4.0895 | 29.1792 | 119.7 | 119.665 | -1.0595 | 0.99934
4.0995 | 29.1791 | 119.7 | 119.6631 | -1.0606 | 0.99934
4.1095 | 29.179 | 119.7 | 119.6612 | -1.0618 | 0.99934
4.1195 | 29.1789 | 119.7 | 119.6594 | -1.0633 | 0.99934
4.1295 | 29.1788 | 119.7 | 119.6577 | -1.065 | 0.99933
4.1395 | 29.1787 | 119.7 | 119.6562 | -1.0669 | 0.99933
4.1495 | 29.1785 | 119.7 | 119.6547 | -1.0689 | 0.99933
4.1595 | 29.1784 | 119.7 | 119.6534 | -1.0712 | 0.99933
4.1695 | 29.1783 | 119.7 | 119.6521 | -1.0736 | 0.99932
4.1795 | 29.1781 | 119.7 | 119.651 | -1.0762 | 0.99932
4.1895 | 29.178 | 119.7 | 119.6499 | -1.079 | 0.99932
4.2 | 29.1779 | 119.7 | 119.6489 | -1.082 | 0.99931
4.2095 | 29.1778 | 119.7 | 119.648 | -1.0851 | 0.99931
4.2195 | 29.1776 | 119.7 | 119.6471 | -1.0884 | 0.9993
4.2295 | 29.1775 | 119.7 | 119.6463 | -1.0918 | 0.9993
4.2395 | 29.1774 | 119.7 | 119.6455 | -1.0953 | 0.9993
4.2495 | 29.1772 | 119.7 | 119.6447 | -1.0989 | 0.99929
4.2595 | 29.1771 | 119.7 | 119.644 | -1.1025 | 0.99929
4.2695 | 29.177 | 119.7 | 119.6432 | -1.1062 | 0.99928
4.2795 | 29.1769 | 119.7 | 119.6425 | -1.1099 | 0.99928
4.2895 | 29.1767 | 119.7 | 119.6417 | -1.1136 | 0.99927
4.2995 | 29.1766 | 119.7 | 119.6409 | -1.1173 | 0.99927
4.3095 | 29.1765 | 119.7 | 119.6401 | -1.1208 | 0.99926
4.3195 | 29.1763 | 119.7 | 119.6392 | -1.1243 | 0.99926
4.3295 | 29.1762 | 119.7 | 119.6382 | -1.1277 | 0.99925
4.3395 | 29.1761 | 119.7 | 119.6372 | -1.1309 | 0.99925
4.3495 | 29.176 | 119.7 | 119.6361 | -1.1339 | 0.99925
4.3595 | 29.1759 | 119.7 | 119.6349 | -1.1368 | 0.99924
4.3695 | 29.1758 | 119.7 | 119.6337 | -1.1394 | 0.99924
4.3795 | 29.1756 | 119.7 | 119.6324 | -1.1419 | 0.99923
4.3895 | 29.1755 | 119.7 | 119.6309 | -1.144 | 0.99923
4.3995 | 29.1754 | 119.7 | 119.6294 | -1.1459 | 0.99923
4.4095 | 29.1753 | 119.7 | 119.6278 | -1.1476 | 0.99923
4.4195 | 29.1752 | 119.7 | 119.6261 | -1.149 | 0.99923
4.4295 | 29.1751 | 119.7 | 119.6243 | -1.1501 | 0.99922
4.4395 | 29.175 | 119.7 | 119.6224 | -1.151 | 0.99922
4.4495 | 29.1749 | 119.7 | 119.6204 | -1.1516 | 0.99922
4.4595 | 29.1748 | 119.7 | 119.6183 | -1.152 | 0.99922
4.4695 | 29.1747 | 119.7 | 119.6162 | -1.1522 | 0.99922
4.4795 | 29.1746 | 119.7 | 119.614 | -1.1521 | 0.99922
4.4895 | 29.1745 | 119.7 | 119.6117 | -1.152 | 0.99922
4.4995 | 29.1744 | 119.7 | 119.6094 | -1.1516 | 0.99922
4.5095 | 29.1743 | 119.7 | 119.607 | -1.1512 | 0.99922
4.5195 | 29.1742 | 119.7 | 119.6046 | -1.1508 | 0.99922
4.5295 | 29.1741 | 119.7 | 119.6021 | -1.1503 | 0.99922
4.5395 | 29.174 | 119.7 | 119.5996 | -1.1499 | 0.99922
4.5495 | 29.1739 | 119.7 | 119.5971 | -1.1496 | 0.99923
4.5595 | 29.1738 | 119.7 | 119.5946 | -1.1494 | 0.99923
4.5695 | 29.1737 | 119.7 | 119.5921 | -1.1493 | 0.99923
4.5795 | 29.1736 | 119.7 | 119.5895 | -1.1496 | 0.99923
4.5895 | 29.1735 | 119.7 | 119.587 | -1.15 | 0.99922
4.5995 | 29.1734 | 119.7 | 119.5846 | -1.1509 | 0.99922
4.6095 | 29.1734 | 119.7 | 119.5821 | -1.1521 | 0.99922
4.6195 | 29.1733 | 119.7 | 119.5797 | -1.1537 | 0.99922
4.6295 | 29.1732 | 119.7 | 119.5773 | -1.1557 | 0.99922
4.6395 | 29.1731 | 119.7 | 119.575 | -1.1582 | 0.99921
4.6495 | 29.173 | 119.7 | 119.5727 | -1.1612 | 0.99921
4.6595 | 29.1729 | 119.7 | 119.5706 | -1.1646 | 0.9992
4.6695 | 29.1728 | 119.7 | 119.5684 | -1.1686 | 0.9992
4.6795 | 29.1727 | 119.7 | 119.5664 | -1.1731 | 0.99919
4.6895 | 29.1725 | 119.7 | 119.5644 | -1.178 | 0.99919
4.6995 | 29.1724 | 119.7 | 119.5625 | -1.1833 | 0.99918
4.7095 | 29.1723 | 119.7 | 119.5608 | -1.1891 | 0.99917
4.7195 | 29.1722 | 119.7 | 119.5591 | -1.1951 | 0.99916
4.7295 | 29.1721 | 119.7 | 119.5575 | -1.2014 | 0.99915
4.7395 | 29.172 | 122 | 119.556 | -1.2079 | 0.99914
4.7495 | 29.1718 | 122 | 119.5547 | -1.2145 | 0.99913
4.7595 | 29.1717 | 122 | 119.5535 | -1.2211 | 0.99913
4.7695 | 29.1716 | 122 | 119.5524 | -1.2275 | 0.99912
4.7795 | 29.1715 | 122 | 119.5515 | -1.2336 | 0.99911
4.7895 | 29.1714 | 122 | 119.5507 | -1.2393 | 0.9991
4.7995 | 29.1713 | 122 | 119.55 | -1.2445 | 0.99909
4.8095 | 29.1712 | 122 | 119.5495 | -1.2489 | 0.99909
4.8195 | 29.1711 | 122 | 119.5491 | -1.2524 | 0.99908
4.8295 | 29.171 | 122 | 119.549 | -1.2548 | 0.99908
4.8395 | 29.1709 | 122 | 119.549 | -1.256 | 0.99907
4.8495 | 29.1708 | 122 | 119.5491 | -1.2557 | 0.99908
4.8595 | 29.1707 | 122 | 119.5495 | -1.2538 | 0.99908
4.8695 | 29.1706 | 122 | 119.55 | -1.2502 | 0.99908
4.8795 | 29.1706 | 122 | 119.5507 | -1.2445 | 0.99909
4.8895 | 29.1705 | 122 | 119.5517 | -1.2368 | 0.9991
4.8995 | 29.1705 | 122 | 119.5528 | -1.2267 | 0.99912
4.9095 | 29.1705 | 122 | 119.5541 | -1.2142 | 0.99913
4.9195 | 29.1705 | 122 | 119.5556 | -1.1991 | 0.99916
4.9295 | 29.1705 | 122 | 119.5573 | -1.1813 | 0.99918
4.9395 | 29.1705 | 122 | 119.5592 | -1.1606 | 0.99921
4.9495 | 29.1706 | 122 | 119.5613 | -1.1371 | 0.99924
4.9595 | 29.1706 | 122 | 119.5635 | -1.1107 | 0.99928
4.9695 | 29.1707 | 122 | 119.566 | -1.0812 | 0.99931
4.9795 | 29.1708 | 122 | 119.5687 | -1.0487 | 0.99935
4.9895 | 29.1709 | 122 | 119.5715 | -1.0131 | 0.9994
4.9995 | 29.1711 | 122 | 119.5745 | -0.97455 | 0.99944
5.0095 | 29.1712 | 122 | 119.5776 | -0.93303 | 0.99949
5.0195 | 29.1714 | 122 | 119.5809 | -0.88863 | 0.99954
5.0295 | 29.1716 | 122 | 119.5843 | -0.84143 | 0.99958
5.0395 | 29.1718 | 122 | 119.5879 | -0.79156 | 0.99963
5.0495 | 29.172 | 122 | 119.5916 | -0.73916 | 0.99968
5.0595 | 29.1723 | 122 | 119.5954 | -0.68439 | 0.99972
5.0695 | 29.1725 | 122 | 119.5993 | -0.62744 | 0.99977
5.0795 | 29.1728 | 122 | 119.6032 | -0.56852 | 0.99981
5.0895 | 29.1731 | 122 | 119.6073 | -0.50783 | 0.99985
5.0995 | 29.1734 | 122 | 119.6113 | -0.44561 | 0.99988
5.1095 | 29.1737 | 122 | 119.6155 | -0.3821 | 0.99991
5.1195 | 29.174 | 122 | 119.6196 | -0.31756 | 0.99994
5.1295 | 29.1743 | 122 | 119.6238 | -0.25225 | 0.99996
5.1395 | 29.1746 | 122 | 119.6279 | -0.18642 | 0.99998
5.1495 | 29.175 | 122 | 119.6321 | -0.12035 | 0.99999
5.1595 | 29.1753 | 122 | 119.6362 | -0.0543 | 1
5.1695 | 29.1756 | 122 | 119.6403 | 0.011472 | 1
5.1795 | 29.176 | 122 | 119.6444 | 0.076709 | 1
5.1895 | 29.1763 | 122 | 119.6484 | 0.14117 | 0.99999
5.1995 | 29.1766 | 122 | 119.6523 | 0.2046 | 0.99997
5.2095 | 29.1769 | 122 | 119.6562 | 0.2668 | 0.99996
5.2195 | 29.1773 | 122 | 119.66 | 0.32754 | 0.99994
5.2295 | 29.1776 | 122 | 119.6637 | 0.38664 | 0.99991
5.2395 | 29.1778 | 122 | 119.6674 | 0.44391 | 0.99988
5.2495 | 29.1781 | 122 | 119.671 | 0.49919 | 0.99985
5.2595 | 29.1784 | 122 | 119.6745 | 0.55236 | 0.99982
5.2695 | 29.1787 | 122 | 119.6779 | 0.60327 | 0.99979
5.2795 | 29.1789 | 122 | 119.6812 | 0.65184 | 0.99975
5.2895 | 29.1791 | 122 | 119.6845 | 0.69797 | 0.99971
5.2995 | 29.1793 | 122 | 119.6876 | 0.74161 | 0.99968
5.3095 | 29.1795 | 122 | 119.6907 | 0.78272 | 0.99964
5.3195 | 29.1797 | 122 | 119.6938 | 0.82126 | 0.9996
5.3295 | 29.1799 | 122 | 119.6968 | 0.85723 | 0.99957
5.3395 | 29.18 | 122 | 119.6997 | 0.89065 | 0.99953
5.3495 | 29.1802 | 122 | 119.7026 | 0.92154 | 0.9995
5.3595 | 29.1803 | 122 | 119.7054 | 0.94994 | 0.99947
5.3695 | 29.1804 | 122 | 119.7082 | 0.97592 | 0.99944
5.3795 | 29.1805 | 122 | 119.711 | 0.99953 | 0.99941
5.3895 | 29.1805 | 122 | 119.7137 | 1.0209 | 0.99939
5.4 | 29.1806 | 122 | 119.7164 | 1.04 | 0.99936
5.4095 | 29.1806 | 122 | 119.7192 | 1.0571 | 0.99935
5.4195 | 29.1806 | 122 | 119.7219 | 1.0722 | 0.99933
5.4295 | 29.1806 | 122 | 119.7246 | 1.0854 | 0.99931
5.4395 | 29.1806 | 122 | 119.7274 | 1.0969 | 0.99929
5.4495 | 29.1806 | 122 | 119.7301 | 1.1067 | 0.99928
5.4595 | 29.1806 | 122 | 119.7329 | 1.1151 | 0.99927
5.4695 | 29.1806 | 122 | 119.7357 | 1.1221 | 0.99926
5.4795 | 29.1805 | 122 | 119.7385 | 1.1279 | 0.99925
5.4895 | 29.1805 | 122 | 119.7413 | 1.1326 | 0.99925
5.4995 | 29.1804 | 122 | 119.7442 | 1.1364 | 0.99924
5.5095 | 29.1803 | 122 | 119.7471 | 1.1393 | 0.99924
5.5195 | 29.1803 | 122 | 119.7501 | 1.1415 | 0.99924
5.5295 | 29.1802 | 122 | 119.753 | 1.1431 | 0.99923
5.5395 | 29.1801 | 122 | 119.756 | 1.1443 | 0.99923
5.5495 | 29.18 | 122 | 119.759 | 1.1451 | 0.99923
5.5595 | 29.1799 | 122 | 119.762 | 1.1457 | 0.99923
5.5695 | 29.1798 | 122 | 119.7651 | 1.1462 | 0.99923
5.5795 | 29.1797 | 122 | 119.7681 | 1.1467 | 0.99923
5.5895 | 29.1796 | 122 | 119.7711 | 1.1473 | 0.99923
5.5995 | 29.1795 | 122 | 119.7741 | 1.1481 | 0.99923
5.6095 | 29.1794 | 122 | 119.7772 | 1.1493 | 0.99923
5.6195 | 29.1793 | 122 | 119.7801 | 1.1508 | 0.99922
5.6295 | 29.1792 | 122 | 119.7831 | 1.1528 | 0.99922
5.6395 | 29.1791 | 122 | 119.786 | 1.1554 | 0.99922
5.65 | 29.179 | 122 | 119.7889 | 1.1586 | 0.99921
5.6595 | 29.1789 | 122 | 119.7918 | 1.1625 | 0.99921
5.6695 | 29.1788 | 122 | 119.7946 | 1.1671 | 0.9992
5.6795 | 29.1788 | 122 | 119.7973 | 1.1726 | 0.99919
5.6895 | 29.1787 | 122 | 119.8 | 1.179 | 0.99918
5.6995 | 29.1786 | 122 | 119.8026 | 1.1863 | 0.99918
5.7095 | 29.1785 | 122 | 119.8051 | 1.1946 | 0.99916
5.7195 | 29.1784 | 122 | 119.8075 | 1.2038 | 0.99915
5.7295 | 29.1783 | 122 | 119.8099 | 1.214 | 0.99914
5.7395 | 29.1783 | 122 | 119.8122 | 1.2253 | 0.99912
5.7495 | 29.1782 | 122 | 119.8144 | 1.2376 | 0.9991
5.7595 | 29.1781 | 122 | 119.8166 | 1.2509 | 0.99908
5.7695 | 29.178 | 122 | 119.8186 | 1.2653 | 0.99906
5.7795 | 29.178 | 122 | 119.8206 | 1.2807 | 0.99904
5.7895 | 29.1779 | 122 | 119.8225 | 1.297 | 0.99901
5.7995 | 29.1779 | 122 | 119.8243 | 1.3144 | 0.99899
5.8095 | 29.1778 | 122 | 119.8261 | 1.3326 | 0.99896
5.8195 | 29.1777 | 122 | 119.8277 | 1.3517 | 0.99893
5.8295 | 29.1777 | 122 | 119.8294 | 1.3717 | 0.9989
5.8395 | 29.1776 | 122 | 119.8309 | 1.3924 | 0.99886
5.8495 | 29.1776 | 122 | 119.8324 | 1.4138 | 0.99883
5.8595 | 29.1776 | 122 | 119.8339 | 1.4359 | 0.99879
5.8695 | 29.1775 | 122 | 119.8353 | 1.4585 | 0.99875
5.8795 | 29.1775 | 122 | 119.8367 | 1.4816 | 0.99871
5.8895 | 29.1774 | 122 | 119.838 | 1.5051 | 0.99867
5.8995 | 29.1774 | 122 | 119.8393 | 1.5289 | 0.99863
5.9095 | 29.1774 | 122 | 119.8405 | 1.5529 | 0.99859
5.9195 | 29.1773 | 122 | 119.8417 | 1.577 | 0.99854
5.9295 | 29.1773 | 122 | 119.8429 | 1.6012 | 0.9985
5.9395 | 29.1773 | 122 | 119.844 | 1.6254 | 0.99845
5.9495 | 29.1772 | 122 | 119.8451 | 1.6495 | 0.99841
5.9595 | 29.1772 | 122 | 119.8462 | 1.6733 | 0.99836
5.9695 | 29.1771 | 122 | 119.8472 | 1.6968 | 0.99831
5.9795 | 29.1771 | 122 | 119.8482 | 1.7199 | 0.99827
5.9895 | 29.177 | 122 | 119.8491 | 1.7426 | 0.99822
5.9995 | 29.177 | 122 | 119.85 | 1.7648 | 0.99818
6.0095 | 29.1769 | 122 | 119.8509 | 1.7864 | 0.99813
6.0195 | 29.1769 | 122 | 119.8517 | 1.8073 | 0.99809
6.0295 | 29.1768 | 122 | 119.8524 | 1.8275 | 0.99804
6.0395 | 29.1768 | 122 | 119.853 | 1.847 | 0.998
6.0495 | 29.1767 | 122 | 119.8536 | 1.8657 | 0.99796
6.0595 | 29.1766 | 122 | 119.8541 | 1.8835 | 0.99792
6.0695 | 29.1766 | 122 | 119.8546 | 1.9005 | 0.99789
6.0795 | 29.1765 | 122 | 119.8549 | 1.9166 | 0.99785
6.0895 | 29.1764 | 122 | 119.8551 | 1.9318 | 0.99782
6.0995 | 29.1763 | 122 | 119.8553 | 1.9461 | 0.99778
6.1095 | 29.1762 | 122 | 119.8554 | 1.9595 | 0.99775
6.1195 | 29.1761 | 122 | 119.8553 | 1.9719 | 0.99772
6.1295 | 29.176 | 122 | 119.8552 | 1.9835 | 0.9977
6.1395 | 29.1759 | 122 | 119.8549 | 1.9942 | 0.99767
6.1495 | 29.1758 | 122 | 119.8546 | 2.004 | 0.99765
6.1595 | 29.1757 | 122 | 119.8542 | 2.013 | 0.99763
6.1695 | 29.1755 | 122 | 119.8537 | 2.0212 | 0.99761
6.1795 | 29.1754 | 122 | 119.8531 | 2.0286 | 0.99759
6.1895 | 29.1753 | 122 | 119.8524 | 2.0352 | 0.99758
6.1995 | 29.1751 | 122 | 119.8516 | 2.0412 | 0.99756
6.2095 | 29.175 | 122 | 119.8507 | 2.0464 | 0.99755
6.2195 | 29.1748 | 122 | 119.8498 | 2.0511 | 0.99754
6.2295 | 29.1746 | 122 | 119.8489 | 2.0551 | 0.99753
6.2395 | 29.1745 | 122 | 119.8478 | 2.0586 | 0.99752
6.2495 | 29.1743 | 122 | 119.8468 | 2.0616 | 0.99751
6.2595 | 29.1742 | 122 | 119.8457 | 2.0642 | 0.99751
6.2695 | 29.174 | 122 | 119.8446 | 2.0663 | 0.9975
6.2795 | 29.1738 | 122 | 119.8435 | 2.0681 | 0.9975
6.2895 | 29.1736 | 122 | 119.8423 | 2.0696 | 0.99749
6.2995 | 29.1734 | 122 | 119.8412 | 2.0707 | 0.99749
6.3095 | 29.1732 | 122 | 119.8401 | 2.0716 | 0.99749
6.3195 | 29.173 | 122 | 119.839 | 2.0724 | 0.99749
6.3295 | 29.1729 | 122 | 119.8379 | 2.0729 | 0.99748
6.3395 | 29.1727 | 122 | 119.8369 | 2.0733 | 0.99748
6.3495 | 29.1725 | 122 | 119.8359 | 2.0737 | 0.99748
6.3595 | 29.1723 | 122 | 119.8349 | 2.0739 | 0.99748
6.3695 | 29.1721 | 122 | 119.834 | 2.0741 | 0.99748
6.3795 | 29.1719 | 122 | 119.8331 | 2.0744 | 0.99748
6.3895 | 29.1717 | 122 | 119.8323 | 2.0746 | 0.99748
6.3995 | 29.1715 | 122 | 119.8316 | 2.0749 | 0.99748
6.4095 | 29.1714 | 122 | 119.8308 | 2.0753 | 0.99748
6.4195 | 29.1712 | 122 | 119.8302 | 2.0757 | 0.99748
6.4295 | 29.171 | 122 | 119.8296 | 2.0763 | 0.99748
6.4395 | 29.1708 | 122 | 119.829 | 2.077 | 0.99748
6.4495 | 29.1706 | 122 | 119.8285 | 2.0778 | 0.99747
6.4595 | 29.1705 | 122 | 119.828 | 2.0788 | 0.99747
6.4695 | 29.1703 | 122 | 119.8275 | 2.08 | 0.99747
6.4795 | 29.1701 | 122 | 119.8271 | 2.0813 | 0.99746
6.4895 | 29.17 | 122 | 119.8268 | 2.0828 | 0.99746
6.4995 | 29.1699 | 122 | 119.8264 | 2.0846 | 0.99746
6.5095 | 29.1697 | 122 | 119.8261 | 2.0865 | 0.99745
6.5195 | 29.1696 | 122 | 119.8258 | 2.0886 | 0.99745
6.5295 | 29.1695 | 122 | 119.8255 | 2.0909 | 0.99744
6.5395 | 29.1693 | 122 | 119.8252 | 2.0934 | 0.99743
6.5495 | 29.1692 | 122 | 119.825 | 2.0962 | 0.99743
6.5595 | 29.1691 | 122 | 119.8247 | 2.0991 | 0.99742
6.5695 | 29.169 | 122 | 119.8245 | 2.1023 | 0.99741
6.5795 | 29.1689 | 122 | 119.8242 | 2.1056 | 0.9974
6.5895 | 29.1688 | 122 | 119.8239 | 2.1091 | 0.9974
6.5995 | 29.1688 | 122 | 119.8236 | 2.1129 | 0.99739
6.6095 | 29.1687 | 122 | 119.8233 | 2.1167 | 0.99738
6.6195 | 29.1687 | 122 | 119.823 | 2.1208 | 0.99737
6.6295 | 29.1686 | 122 | 119.8227 | 2.125 | 0.99736
6.6395 | 29.1686 | 122 | 119.8224 | 2.1293 | 0.99735
6.6495 | 29.1686 | 122 | 119.822 | 2.1338 | 0.99733
6.6595 | 29.1685 | 122 | 119.8216 | 2.1384 | 0.99732
6.6695 | 29.1685 | 122 | 119.8212 | 2.1431 | 0.99731
6.68 | 29.1685 | 122 | 119.8208 | 2.1479 | 0.9973
6.6895 | 29.1685 | 122 | 119.8204 | 2.1527 | 0.99729
6.6995 | 29.1685 | 122 | 119.8199 | 2.1576 | 0.99728
6.7095 | 29.1686 | 122 | 119.8194 | 2.1625 | 0.99726
6.7195 | 29.1686 | 122 | 119.8189 | 2.1675 | 0.99725
6.7295 | 29.1686 | 122 | 119.8183 | 2.1725 | 0.99724
6.7395 | 29.1687 | 122 | 119.8178 | 2.1774 | 0.99723
6.7495 | 29.1687 | 122 | 119.8172 | 2.1824 | 0.99721
6.7595 | 29.1688 | 122 | 119.8166 | 2.1873 | 0.9972
6.7695 | 29.1688 | 122 | 119.816 | 2.1921 | 0.99719
6.7795 | 29.1689 | 122 | 119.8153 | 2.1969 | 0.99718
6.79 | 29.169 | 122 | 119.8147 | 2.2015 | 0.99716
6.7995 | 29.169 | 122 | 119.814 | 2.2061 | 0.99715
6.8095 | 29.1691 | 122 | 119.8133 | 2.2106 | 0.99714
6.8195 | 29.1692 | 122 | 119.8126 | 2.2149 | 0.99713
6.8295 | 29.1693 | 122 | 119.8118 | 2.2191 | 0.99712
6.8395 | 29.1694 | 122 | 119.811 | 2.2232 | 0.99711
6.8495 | 29.1695 | 122 | 119.8102 | 2.2271 | 0.9971
6.8595 | 29.1696 | 122 | 119.8094 | 2.2309 | 0.99709
6.8695 | 29.1696 | 122 | 119.8085 | 2.2345 | 0.99708
6.8795 | 29.1697 | 122 | 119.8077 | 2.2379 | 0.99707
6.8895 | 29.1698 | 122 | 119.8068 | 2.2412 | 0.99706
6.8995 | 29.1699 | 122 | 119.8058 | 2.2442 | 0.99705
6.9095 | 29.17 | 122 | 119.8048 | 2.2471 | 0.99705
6.9195 | 29.1701 | 122 | 119.8038 | 2.2498 | 0.99704
6.9295 | 29.1702 | 122 | 119.8028 | 2.2524 | 0.99703
6.9395 | 29.1703 | 122 | 119.8017 | 2.2547 | 0.99703
6.9495 | 29.1703 | 122 | 119.8006 | 2.2569 | 0.99702
6.9595 | 29.1704 | 122 | 119.7994 | 2.2589 | 0.99701
6.9695 | 29.1705 | 122 | 119.7982 | 2.2607 | 0.99701
6.9795 | 29.1706 | 122 | 119.797 | 2.2624 | 0.99701
6.9895 | 29.1707 | 122 | 119.7957 | 2.2639 | 0.997
6.9995 | 29.1707 | 122 | 119.7944 | 2.2653 | 0.997
7.0095 | 29.1708 | 122 | 119.7931 | 2.2665 | 0.99699
7.0195 | 29.1709 | 122 | 119.7917 | 2.2675 | 0.99699
7.0295 | 29.1709 | 122 | 119.7903 | 2.2684 | 0.99699
7.0395 | 29.171 | 122 | 119.7889 | 2.2692 | 0.99699
7.0495 | 29.171 | 122 | 119.7875 | 2.2699 | 0.99699
7.0595 | 29.1711 | 122 | 119.786 | 2.2705 | 0.99699
7.0695 | 29.1711 | 122 | 119.7846 | 2.271 | 0.99698
7.0795 | 29.1712 | 122 | 119.7831 | 2.2714 | 0.99698
7.0895 | 29.1712 | 122 | 119.7817 | 2.2717 | 0.99698
7.0995 | 29.1712 | 122 | 119.7803 | 2.272 | 0.99698
7.1095 | 29.1713 | 122 | 119.7788 | 2.2722 | 0.99698
7.1195 | 29.1713 | 122 | 119.7774 | 2.2724 | 0.99698
7.1295 | 29.1713 | 122 | 119.7761 | 2.2725 | 0.99698
7.1395 | 29.1713 | 122 | 119.7747 | 2.2726 | 0.99698
7.1495 | 29.1713 | 122 | 119.7734 | 2.2727 | 0.99698
7.1595 | 29.1714 | 122 | 119.7722 | 2.2727 | 0.99698
7.1695 | 29.1714 | 122 | 119.771 | 2.2728 | 0.99698
7.1795 | 29.1714 | 122 | 119.7698 | 2.2729 | 0.99698
7.1895 | 29.1714 | 122 | 119.7688 | 2.273 | 0.99698
7.1995 | 29.1714 | 122 | 119.7678 | 2.2732 | 0.99698
7.2095 | 29.1714 | 122 | 119.7668 | 2.2734 | 0.99698
7.2195 | 29.1714 | 122 | 119.7659 | 2.2736 | 0.99698
7.2295 | 29.1714 | 122 | 119.7651 | 2.2739 | 0.99698
7.2395 | 29.1714 | 122 | 119.7644 | 2.2742 | 0.99697
7.2495 | 29.1714 | 122 | 119.7637 | 2.2746 | 0.99697
7.2595 | 29.1714 | 122 | 119.7631 | 2.2751 | 0.99697
7.2695 | 29.1714 | 122 | 119.7626 | 2.2756 | 0.99697
7.2795 | 29.1714 | 122 | 119.7621 | 2.2762 | 0.99697
7.2895 | 29.1714 | 122 | 119.7617 | 2.2769 | 0.99697
7.2995 | 29.1714 | 122 | 119.7613 | 2.2777 | 0.99697
7.3095 | 29.1714 | 122 | 119.761 | 2.2786 | 0.99696
7.3195 | 29.1714 | 122 | 119.7608 | 2.2796 | 0.99696
7.3295 | 29.1715 | 122 | 119.7605 | 2.2806 | 0.99696
7.3395 | 29.1715 | 122 | 119.7603 | 2.2818 | 0.99696
7.3495 | 29.1715 | 122 | 119.7602 | 2.283 | 0.99695
7.3595 | 29.1715 | 122 | 119.76 | 2.2843 | 0.99695
7.3695 | 29.1715 | 122 | 119.7599 | 2.2857 | 0.99694
7.3795 | 29.1716 | 122 | 119.7597 | 2.2872 | 0.99694
7.3895 | 29.1716 | 122 | 119.7596 | 2.2887 | 0.99694
7.3995 | 29.1716 | 122 | 119.7594 | 2.2904 | 0.99693
7.4095 | 29.1717 | 122 | 119.7592 | 2.2921 | 0.99693
7.4195 | 29.1717 | 122 | 119.759 | 2.2938 | 0.99692
7.4295 | 29.1717 | 122 | 119.7588 | 2.2957 | 0.99692
7.4395 | 29.1718 | 122 | 119.7585 | 2.2975 | 0.99691
7.4495 | 29.1718 | 122 | 119.7581 | 2.2994 | 0.99691
7.4595 | 29.1719 | 122 | 119.7578 | 2.3014 | 0.9969
7.4695 | 29.1719 | 122 | 119.7573 | 2.3034 | 0.9969
7.4795 | 29.172 | 122 | 119.7568 | 2.3054 | 0.99689
7.4895 | 29.172 | 122 | 119.7563 | 2.3074 | 0.99689
7.4995 | 29.1721 | 122 | 119.7557 | 2.3095 | 0.99688
7.5095 | 29.1722 | 122 | 119.755 | 2.3115 | 0.99687
7.5195 | 29.1722 | 122 | 119.7543 | 2.3136 | 0.99687
7.5295 | 29.1723 | 122 | 119.7536 | 2.3156 | 0.99687
7.5395 | 29.1723 | 122 | 119.7528 | 2.3176 | 0.99686
7.5495 | 29.1724 | 122 | 119.752 | 2.3196 | 0.99685
7.5595 | 29.1725 | 122 | 119.7512 | 2.3216 | 0.99685
7.5695 | 29.1725 | 122 | 119.7503 | 2.3235 | 0.99684
7.5795 | 29.1726 | 122 | 119.7495 | 2.3254 | 0.99684
7.5895 | 29.1726 | 122 | 119.7487 | 2.3273 | 0.99683
7.5995 | 29.1727 | 122 | 119.7478 | 2.3291 | 0.99683
7.6095 | 29.1728 | 122 | 119.7471 | 2.3308 | 0.99682
7.6195 | 29.1728 | 122 | 119.7463 | 2.3325 | 0.99682
7.6295 | 29.1729 | 122 | 119.7456 | 2.3342 | 0.99681
7.6395 | 29.1729 | 122 | 119.745 | 2.3358 | 0.99681
7.6495 | 29.173 | 122 | 119.7445 | 2.3373 | 0.99681
7.6595 | 29.173 | 122 | 119.7441 | 2.3388 | 0.9968
7.6695 | 29.1731 | 122 | 119.7438 | 2.3402 | 0.9968
7.6795 | 29.1731 | 122 | 119.7436 | 2.3415 | 0.99679
7.6895 | 29.1732 | 122 | 119.7435 | 2.3428 | 0.99679
7.6995 | 29.1732 | 122 | 119.7436 | 2.344 | 0.99679
7.7095 | 29.1733 | 122 | 119.7438 | 2.3452 | 0.99679
7.7195 | 29.1733 | 122 | 119.7442 | 2.3462 | 0.99678
7.7295 | 29.1734 | 122 | 119.7448 | 2.3473 | 0.99678
7.7395 | 29.1734 | 122 | 119.7455 | 2.3482 | 0.99678
7.7495 | 29.1735 | 122 | 119.7464 | 2.3492 | 0.99677
7.7595 | 29.1735 | 122 | 119.7475 | 2.35 | 0.99677
7.7695 | 29.1736 | 122 | 119.7487 | 2.3508 | 0.99677
7.7795 | 29.1736 | 122 | 119.7501 | 2.3516 | 0.99677
7.7895 | 29.1737 | 122 | 119.7517 | 2.3523 | 0.99677
7.7995 | 29.1737 | 122 | 119.7535 | 2.3529 | 0.99676
7.8095 | 29.1738 | 122 | 119.7553 | 2.3535 | 0.99676
7.8195 | 29.1738 | 122 | 119.7574 | 2.3541 | 0.99676
7.8295 | 29.1739 | 122 | 119.7596 | 2.3546 | 0.99676
7.8395 | 29.174 | 122 | 119.7619 | 2.3551 | 0.99676
7.8495 | 29.174 | 122 | 119.7643 | 2.3556 | 0.99676
7.8595 | 29.1741 | 122 | 119.7668 | 2.356 | 0.99675
7.8695 | 29.1742 | 122 | 119.7694 | 2.3564 | 0.99675
7.8795 | 29.1743 | 122 | 119.7721 | 2.3568 | 0.99675
7.8895 | 29.1744 | 122 | 119.7749 | 2.3571 | 0.99675
7.8995 | 29.1744 | 122 | 119.7777 | 2.3574 | 0.99675
7.9095 | 29.1745 | 122 | 119.7805 | 2.3577 | 0.99675
7.9195 | 29.1746 | 122 | 119.7833 | 2.358 | 0.99675
7.9295 | 29.1747 | 122 | 119.7862 | 2.3583 | 0.99675
7.9395 | 29.1748 | 122 | 119.789 | 2.3585 | 0.99675
7.9495 | 29.1749 | 122 | 119.7918 | 2.3588 | 0.99675
7.9595 | 29.175 | 122 | 119.7945 | 2.359 | 0.99675
7.9695 | 29.1751 | 122 | 119.7972 | 2.3593 | 0.99675
7.9795 | 29.1752 | 122 | 119.7998 | 2.3595 | 0.99675
7.9895 | 29.1753 | 122 | 119.8024 | 2.3597 | 0.99674
7.9995 | 29.1755 | 122 | 119.8048 | 2.36 | 0.99674
8.0095 | 29.1756 | 122 | 119.8072 | 2.3602 | 0.99674
8.0195 | 29.1757 | 122 | 119.8095 | 2.3605 | 0.99674
8.0295 | 29.1758 | 122 | 119.8116 | 2.3607 | 0.99674
8.0395 | 29.1759 | 122 | 119.8137 | 2.361 | 0.99674
8.0495 | 29.176 | 122 | 119.8156 | 2.3613 | 0.99674
8.0595 | 29.1761 | 122 | 119.8174 | 2.3617 | 0.99674
8.0695 | 29.1762 | 122 | 119.8191 | 2.362 | 0.99674
8.0795 | 29.1763 | 122 | 119.8207 | 2.3624 | 0.99674
8.0895 | 29.1764 | 122 | 119.8221 | 2.3628 | 0.99674
8.0995 | 29.1765 | 122 | 119.8234 | 2.3632 | 0.99674
8.1095 | 29.1766 | 122 | 119.8246 | 2.3636 | 0.99674
8.1195 | 29.1767 | 122 | 119.8257 | 2.3641 | 0.99673
8.1295 | 29.1768 | 122 | 119.8267 | 2.3647 | 0.99673
8.1395 | 29.1769 | 122 | 119.8275 | 2.3652 | 0.99673
8.1495 | 29.177 | 122 | 119.8283 | 2.3658 | 0.99673
8.1595 | 29.1771 | 122 | 119.829 | 2.3665 | 0.99673
8.1695 | 29.1772 | 122 | 119.8296 | 2.3672 | 0.99672
8.1795 | 29.1773 | 122 | 119.8301 | 2.3679 | 0.99672
8.1895 | 29.1774 | 122 | 119.8306 | 2.3687 | 0.99672
8.1995 | 29.1774 | 122 | 119.8309 | 2.3695 | 0.99672
8.2095 | 29.1775 | 122 | 119.8313 | 2.3704 | 0.99672
8.2195 | 29.1776 | 122 | 119.8315 | 2.3712 | 0.99671
8.2295 | 29.1776 | 122 | 119.8318 | 2.3722 | 0.99671
8.2395 | 29.1777 | 122 | 119.832 | 2.3732 | 0.99671
8.2495 | 29.1778 | 122 | 119.8322 | 2.3742 | 0.99671
8.2595 | 29.1778 | 122 | 119.8324 | 2.3752 | 0.9967
8.2695 | 29.1779 | 122 | 119.8325 | 2.3763 | 0.9967
8.2795 | 29.178 | 122 | 119.8327 | 2.3774 | 0.9967
8.2895 | 29.178 | 122 | 119.8328 | 2.3785 | 0.99669
8.2995 | 29.1781 | 122 | 119.833 | 2.3796 | 0.99669
8.3095 | 29.1781 | 122 | 119.8332 | 2.3807 | 0.99669
8.3195 | 29.1782 | 122 | 119.8334 | 2.3819 | 0.99669
8.3295 | 29.1783 | 122 | 119.8336 | 2.383 | 0.99668
8.3395 | 29.1783 | 122 | 119.8339 | 2.3842 | 0.99668
8.3495 | 29.1784 | 122 | 119.8341 | 2.3853 | 0.99667
8.3595 | 29.1785 | 122 | 119.8344 | 2.3865 | 0.99667
8.3695 | 29.1785 | 122 | 119.8348 | 2.3876 | 0.99667
8.3795 | 29.1786 | 122 | 119.8351 | 2.3887 | 0.99667
8.3895 | 29.1786 | 122 | 119.8355 | 2.3898 | 0.99666
8.3995 | 29.1787 | 122 | 119.8359 | 2.3908 | 0.99666
8.4095 | 29.1788 | 122 | 119.8364 | 2.3918 | 0.99666
8.4195 | 29.1788 | 122 | 119.8369 | 2.3928 | 0.99665
8.4295 | 29.1789 | 122 | 119.8374 | 2.3938 | 0.99665
8.4395 | 29.179 | 122 | 119.8379 | 2.3947 | 0.99665
8.4495 | 29.179 | 122 | 119.8385 | 2.3955 | 0.99665
8.4595 | 29.1791 | 122 | 119.8391 | 2.3963 | 0.99665
8.4695 | 29.1792 | 122 | 119.8397 | 2.3971 | 0.99664
8.4795 | 29.1793 | 122 | 119.8403 | 2.3978 | 0.99664
8.4895 | 29.1793 | 122 | 119.8409 | 2.3984 | 0.99664
8.4995 | 29.1794 | 122 | 119.8415 | 2.3991 | 0.99664
8.5095 | 29.1795 | 122 | 119.8422 | 2.3996 | 0.99664
8.5195 | 29.1795 | 122 | 119.8428 | 2.4001 | 0.99663
8.5295 | 29.1796 | 122 | 119.8435 | 2.4006 | 0.99663
8.5395 | 29.1797 | 122 | 119.8441 | 2.401 | 0.99663
8.5495 | 29.1798 | 122 | 119.8447 | 2.4014 | 0.99663
8.5595 | 29.1798 | 122 | 119.8454 | 2.4017 | 0.99663
8.5695 | 29.1799 | 122 | 119.846 | 2.402 | 0.99663
8.5795 | 29.18 | 122 | 119.8466 | 2.4023 | 0.99663
8.5895 | 29.18 | 122 | 119.8471 | 2.4025 | 0.99663
8.5995 | 29.1801 | 122 | 119.8477 | 2.4028 | 0.99663
8.6095 | 29.1802 | 122 | 119.8483 | 2.4029 | 0.99663
8.6195 | 29.1802 | 122 | 119.8488 | 2.4031 | 0.99663
8.6295 | 29.1803 | 122 | 119.8493 | 2.4033 | 0.99663
8.6395 | 29.1803 | 122 | 119.8498 | 2.4034 | 0.99662
8.6495 | 29.1804 | 122 | 119.8502 | 2.4035 | 0.99662
8.6595 | 29.1804 | 122 | 119.8507 | 2.4036 | 0.99662
8.6695 | 29.1805 | 122 | 119.8511 | 2.4037 | 0.99662
8.6795 | 29.1805 | 122 | 119.8515 | 2.4038 | 0.99662
8.6895 | 29.1805 | 122 | 119.8519 | 2.4039 | 0.99662
8.6995 | 29.1806 | 122 | 119.8522 | 2.404 | 0.99662
8.7095 | 29.1806 | 122 | 119.8525 | 2.4041 | 0.99662
8.7195 | 29.1806 | 122 | 119.8528 | 2.4042 | 0.99662
8.7295 | 29.1806 | 122 | 119.8531 | 2.4043 | 0.99662
8.7395 | 29.1806 | 122 | 119.8533 | 2.4044 | 0.99662
8.7495 | 29.1807 | 122 | 119.8535 | 2.4044 | 0.99662
8.7595 | 29.1807 | 122 | 119.8537 | 2.4045 | 0.99662
8.7695 | 29.1807 | 122 | 119.8538 | 2.4046 | 0.99662
8.7795 | 29.1807 | 122 | 119.8539 | 2.4046 | 0.99662
8.7895 | 29.1807 | 122 | 119.854 | 2.4047 | 0.99662
8.7995 | 29.1807 | 122 | 119.8541 | 2.4047 | 0.99662
8.8095 | 29.1807 | 122 | 119.8541 | 2.4047 | 0.99662
8.8195 | 29.1807 | 122 | 119.8541 | 2.4046 | 0.99662
8.8295 | 29.1807 | 122 | 119.8541 | 2.4045 | 0.99662
8.8395 | 29.1806 | 122 | 119.854 | 2.4044 | 0.99662
8.8495 | 29.1806 | 122 | 119.8539 | 2.4043 | 0.99662
8.8595 | 29.1806 | 122 | 119.8538 | 2.4041 | 0.99662
8.8695 | 29.1806 | 122 | 119.8537 | 2.4038 | 0.99662
8.8795 | 29.1806 | 122 | 119.8535 | 2.4035 | 0.99662
8.8895 | 29.1806 | 122 | 119.8533 | 2.4031 | 0.99663
8.8995 | 29.1806 | 122 | 119.8531 | 2.4027 | 0.99663
8.9095 | 29.1806 | 122 | 119.8528 | 2.4022 | 0.99663
8.9195 | 29.1806 | 122 | 119.8525 | 2.4016 | 0.99663
8.9295 | 29.1806 | 122 | 119.8522 | 2.4009 | 0.99663
8.9395 | 29.1806 | 122 | 119.8519 | 2.4002 | 0.99663
8.9495 | 29.1806 | 122 | 119.8515 | 2.3994 | 0.99664
8.9595 | 29.1806 | 122 | 119.8511 | 2.3985 | 0.99664
8.9695 | 29.1806 | 122 | 119.8507 | 2.3975 | 0.99664
8.9795 | 29.1806 | 122 | 119.8502 | 2.3964 | 0.99665
8.9895 | 29.1806 | 122 | 119.8498 | 2.3953 | 0.99665
8.9995 | 29.1807 | 122 | 119.8493 | 2.3941 | 0.99665
9.0095 | 29.1807 | 122 | 119.8487 | 2.3928 | 0.99665
9.0195 | 29.1807 | 122 | 119.8482 | 2.3915 | 0.99666
9.0295 | 29.1807 | 122 | 119.8476 | 2.3901 | 0.99666
9.0395 | 29.1808 | 122 | 119.8469 | 2.3886 | 0.99667
9.0495 | 29.1808 | 122 | 119.8463 | 2.3871 | 0.99667
9.0595 | 29.1809 | 122 | 119.8455 | 2.3855 | 0.99667
9.0695 | 29.1809 | 122 | 119.8448 | 2.384 | 0.99668
9.0795 | 29.181 | 122 | 119.844 | 2.3823 | 0.99668
9.0895 | 29.181 | 122 | 119.8431 | 2.3807 | 0.99669
9.0995 | 29.1811 | 122 | 119.8421 | 2.3791 | 0.99669
9.1095 | 29.1812 | 122 | 119.8411 | 2.3774 | 0.9967
9.1195 | 29.1812 | 122 | 119.8401 | 2.3758 | 0.9967
9.1295 | 29.1813 | 122 | 119.8389 | 2.3742 | 0.99671
9.1395 | 29.1814 | 122 | 119.8377 | 2.3726 | 0.99671
9.1495 | 29.1815 | 122 | 119.8364 | 2.371 | 0.99672
9.1595 | 29.1816 | 122 | 119.835 | 2.3695 | 0.99672
9.1695 | 29.1816 | 122 | 119.8335 | 2.368 | 0.99672
9.1795 | 29.1817 | 122 | 119.8319 | 2.3665 | 0.99673
9.1895 | 29.1818 | 122 | 119.8302 | 2.3652 | 0.99673
9.1995 | 29.1819 | 122 | 119.8285 | 2.3639 | 0.99674
9.2095 | 29.182 | 122 | 119.8266 | 2.3626 | 0.99674
9.2195 | 29.1821 | 122 | 119.8246 | 2.3614 | 0.99674
9.2295 | 29.1822 | 122 | 119.8226 | 2.3603 | 0.99674
9.2395 | 29.1823 | 122 | 119.8204 | 2.3593 | 0.99675
9.2495 | 29.1823 | 122 | 119.8182 | 2.3584 | 0.99675
9.2595 | 29.1824 | 122 | 119.8159 | 2.3575 | 0.99675
9.2695 | 29.1825 | 122 | 119.8135 | 2.3567 | 0.99675
9.2795 | 29.1826 | 122 | 119.8111 | 2.356 | 0.99676
9.2895 | 29.1827 | 122 | 119.8086 | 2.3553 | 0.99676
9.2995 | 29.1828 | 122 | 119.8061 | 2.3547 | 0.99676
9.3095 | 29.1828 | 122 | 119.8036 | 2.3542 | 0.99676
9.3195 | 29.1829 | 122 | 119.801 | 2.3538 | 0.99676
9.3295 | 29.183 | 122 | 119.7985 | 2.3534 | 0.99676
9.3395 | 29.1831 | 122 | 119.796 | 2.353 | 0.99677
9.3495 | 29.1831 | 122 | 119.7936 | 2.3527 | 0.99677
9.3595 | 29.1832 | 122 | 119.7912 | 2.3525 | 0.99677
9.3695 | 29.1833 | 122 | 119.7889 | 2.3522 | 0.99677
9.3795 | 29.1833 | 122 | 119.7867 | 2.352 | 0.99677
9.3895 | 29.1834 | 122 | 119.7846 | 2.3518 | 0.99677
9.3995 | 29.1835 | 122 | 119.7827 | 2.3517 | 0.99677
9.4095 | 29.1835 | 122 | 119.7809 | 2.3515 | 0.99677
9.4195 | 29.1836 | 122 | 119.7793 | 2.3513 | 0.99677
9.4295 | 29.1836 | 122 | 119.7779 | 2.3512 | 0.99677
9.439 | 29.1837 | 122 | 119.7767 | 2.351 | 0.99677
9.4495 | 29.1837 | 122 | 119.7758 | 2.3508 | 0.99677
9.4595 | 29.1838 | 122 | 119.7751 | 2.3506 | 0.99677
9.469 | 29.1838 | 122 | 119.7747 | 2.3503 | 0.99677
9.4795 | 29.1839 | 122 | 119.7745 | 2.3501 | 0.99677
9.489 | 29.184 | 122 | 119.7746 | 2.3498 | 0.99677
9.4995 | 29.184 | 122 | 119.775 | 2.3495 | 0.99677
9.509 | 29.1841 | 122 | 119.7756 | 2.3492 | 0.99678
9.519 | 29.1842 | 122 | 119.7766 | 2.3488 | 0.99678
9.5295 | 29.1842 | 122 | 119.7778 | 2.3484 | 0.99678
9.539 | 29.1843 | 122 | 119.7793 | 2.348 | 0.99678
9.549 | 29.1844 | 122 | 119.781 | 2.3475 | 0.99678
9.559 | 29.1845 | 122 | 119.783 | 2.3471 | 0.99678
9.569 | 29.1846 | 122 | 119.7852 | 2.3466 | 0.99678
9.579 | 29.1847 | 122 | 119.7876 | 2.3461 | 0.99678
9.589 | 29.1848 | 122 | 119.7903 | 2.3456 | 0.99679
9.599 | 29.1849 | 122 | 119.7931 | 2.3451 | 0.99679
9.609 | 29.185 | 122 | 119.7961 | 2.3446 | 0.99679
9.619 | 29.1852 | 122 | 119.7992 | 2.3441 | 0.99679
9.629 | 29.1853 | 122 | 119.8024 | 2.3436 | 0.99679
9.639 | 29.1854 | 122 | 119.8057 | 2.3431 | 0.99679
9.649 | 29.1856 | 122 | 119.809 | 2.3426 | 0.99679
9.659 | 29.1857 | 122 | 119.8124 | 2.3422 | 0.99679
9.669 | 29.1859 | 122 | 119.8157 | 2.3418 | 0.9968
9.679 | 29.1861 | 122 | 119.819 | 2.3414 | 0.9968
9.689 | 29.1863 | 122 | 119.8223 | 2.3411 | 0.9968
9.699 | 29.1864 | 122 | 119.8255 | 2.3408 | 0.9968
9.709 | 29.1866 | 122 | 119.8285 | 2.3406 | 0.9968
9.719 | 29.1868 | 122 | 119.8314 | 2.3405 | 0.9968
9.729 | 29.187 | 122 | 119.8342 | 2.3403 | 0.9968
9.739 | 29.1872 | 122 | 119.8367 | 2.3403 | 0.9968
9.749 | 29.1874 | 122 | 119.8391 | 2.3403 | 0.9968
9.759 | 29.1876 | 122 | 119.8412 | 2.3404 | 0.9968
9.769 | 29.1878 | 122 | 119.8432 | 2.3405 | 0.9968
9.779 | 29.188 | 122 | 119.8448 | 2.3407 | 0.9968
9.789 | 29.1882 | 122 | 119.8463 | 2.3409 | 0.9968
9.799 | 29.1884 | 122 | 119.8474 | 2.3412 | 0.9968
9.809 | 29.1887 | 122 | 119.8484 | 2.3416 | 0.9968
9.819 | 29.1889 | 122 | 119.849 | 2.342 | 0.9968
9.829 | 29.1891 | 122 | 119.8495 | 2.3425 | 0.99679
9.839 | 29.1893 | 122 | 119.8497 | 2.343 | 0.99679
9.849 | 29.1895 | 122 | 119.8496 | 2.3435 | 0.99679
9.859 | 29.1897 | 122 | 119.8494 | 2.3441 | 0.99679
9.869 | 29.1899 | 122 | 119.849 | 2.3447 | 0.99679
9.879 | 29.19 | 122 | 119.8484 | 2.3454 | 0.99679
9.889 | 29.1902 | 122 | 119.8477 | 2.346 | 0.99679
9.899 | 29.1904 | 122 | 119.8468 | 2.3467 | 0.99678
9.909 | 29.1906 | 122 | 119.8458 | 2.3474 | 0.99678
9.919 | 29.1908 | 122 | 119.8448 | 2.3481 | 0.99678
9.929 | 29.1909 | 122 | 119.8437 | 2.3488 | 0.99678
9.939 | 29.1911 | 122 | 119.8426 | 2.3494 | 0.99678
9.949 | 29.1913 | 122 | 119.8415 | 2.3501 | 0.99677
9.959 | 29.1914 | 122 | 119.8404 | 2.3508 | 0.99677
9.969 | 29.1915 | 122 | 119.8394 | 2.3514 | 0.99677
9.979 | 29.1917 | 122 | 119.8385 | 2.352 | 0.99677
9.989 | 29.1918 | 122 | 119.8377 | 2.3526 | 0.99677
9.999 | 29.192 | 122 | 119.837 | 2.3531 | 0.99677
10.009 | 29.1921 | 122 | 119.8365 | 2.3536 | 0.99677
10.019 | 29.1922 | 122 | 119.8361 | 2.3541 | 0.99676
10.029 | 29.1924 | 122 | 119.8359 | 2.3545 | 0.99676
10.039 | 29.1925 | 122 | 119.8359 | 2.3549 | 0.99676
10.049 | 29.1926 | 122 | 119.8362 | 2.3553 | 0.99676
10.059 | 29.1928 | 122 | 119.8366 | 2.3556 | 0.99676
10.069 | 29.1929 | 122 | 119.8373 | 2.3559 | 0.99676
10.079 | 29.193 | 122 | 119.8381 | 2.3562 | 0.99676
10.089 | 29.1931 | 122 | 119.8392 | 2.3564 | 0.99676
10.099 | 29.1933 | 122 | 119.8405 | 2.3566 | 0.99676
10.109 | 29.1934 | 122 | 119.842 | 2.3567 | 0.99676
10.119 | 29.1935 | 122 | 119.8436 | 2.3568 | 0.99676
10.129 | 29.1937 | 122 | 119.8455 | 2.3569 | 0.99676
10.139 | 29.1938 | 122 | 119.8474 | 2.357 | 0.99676
10.149 | 29.194 | 122 | 119.8495 | 2.3571 | 0.99676
10.159 | 29.1942 | 122 | 119.8518 | 2.3571 | 0.99676
10.169 | 29.1943 | 122 | 119.8541 | 2.3571 | 0.99676
10.179 | 29.1945 | 122 | 119.8564 | 2.3571 | 0.99676
10.189 | 29.1946 | 122 | 119.8588 | 2.3571 | 0.99676
10.199 | 29.1948 | 122 | 119.8612 | 2.3572 | 0.99676
10.209 | 29.195 | 122 | 119.8635 | 2.3572 | 0.99676
10.219 | 29.1952 | 122 | 119.8659 | 2.3572 | 0.99676
10.229 | 29.1953 | 122 | 119.8681 | 2.3572 | 0.99676
10.239 | 29.1955 | 122 | 119.8702 | 2.3572 | 0.99676
10.249 | 29.1957 | 122 | 119.8722 | 2.3572 | 0.99676
10.259 | 29.1959 | 122 | 119.874 | 2.3573 | 0.99676
10.269 | 29.1961 | 122 | 119.8757 | 2.3573 | 0.99676
10.279 | 29.1963 | 122 | 119.8772 | 2.3574 | 0.99676
10.289 | 29.1964 | 122 | 119.8784 | 2.3574 | 0.99676
10.299 | 29.1966 | 122 | 119.8794 | 2.3575 | 0.99676
10.309 | 29.1968 | 122 | 119.8802 | 2.3576 | 0.99676
10.319 | 29.197 | 122 | 119.8807 | 2.3577 | 0.99675
10.329 | 29.1972 | 122 | 119.881 | 2.3578 | 0.99675
10.3385 | 29.1973 | 122 | 119.881 | 2.3579 | 0.99675
10.3485 | 29.1975 | 122 | 119.8807 | 2.358 | 0.99675
10.3585 | 29.1977 | 122 | 119.8801 | 2.3581 | 0.99675
10.3685 | 29.1978 | 122 | 119.8793 | 2.3582 | 0.99675
10.3785 | 29.198 | 122 | 119.8783 | 2.3583 | 0.99675
10.3885 | 29.1981 | 122 | 119.877 | 2.3584 | 0.99675
10.3985 | 29.1982 | 122 | 119.8754 | 2.3584 | 0.99675
10.4085 | 29.1984 | 122 | 119.8737 | 2.3584 | 0.99675
10.4185 | 29.1985 | 122 | 119.8717 | 2.3584 | 0.99675
10.4285 | 29.1986 | 122 | 119.8696 | 2.3584 | 0.99675
10.4385 | 29.1987 | 122 | 119.8673 | 2.3583 | 0.99675
10.4485 | 29.1987 | 122 | 119.8649 | 2.3582 | 0.99675
10.4585 | 29.1988 | 122 | 119.8624 | 2.3581 | 0.99675
10.4685 | 29.1989 | 122 | 119.8598 | 2.3578 | 0.99675
10.4785 | 29.1989 | 122 | 119.8571 | 2.3576 | 0.99676
10.4885 | 29.199 | 122 | 119.8544 | 2.3572 | 0.99676
10.4985 | 29.199 | 122 | 119.8517 | 2.3568 | 0.99676
10.5085 | 29.199 | 122 | 119.849 | 2.3564 | 0.99676
10.5185 | 29.199 | 122 | 119.8463 | 2.3558 | 0.99676
10.5285 | 29.199 | 122 | 119.8437 | 2.3552 | 0.99676
10.5385 | 29.199 | 122 | 119.8412 | 2.3545 | 0.99677
10.5485 | 29.199 | 122 | 119.8388 | 2.3537 | 0.99677
10.5585 | 29.199 | 122 | 119.8365 | 2.3529 | 0.99677
10.5685 | 29.199 | 122 | 119.8343 | 2.3519 | 0.99677
10.5785 | 29.199 | 122 | 119.8323 | 2.3509 | 0.99677
10.5885 | 29.1989 | 122 | 119.8304 | 2.3498 | 0.99678
10.5985 | 29.1989 | 122 | 119.8288 | 2.3486 | 0.99678
10.6085 | 29.1989 | 122 | 119.8273 | 2.3473 | 0.99678
10.6185 | 29.1988 | 122 | 119.826 | 2.3459 | 0.99679
10.6285 | 29.1988 | 122 | 119.8249 | 2.3445 | 0.99679
10.6385 | 29.1987 | 122 | 119.8241 | 2.343 | 0.9968
10.6485 | 29.1987 | 122 | 119.8234 | 2.3414 | 0.9968
10.6585 | 29.1986 | 122 | 119.8229 | 2.3398 | 0.99681
10.6685 | 29.1986 | 122 | 119.8227 | 2.3381 | 0.99681
10.6785 | 29.1985 | 122 | 119.8226 | 2.3363 | 0.99681
10.6885 | 29.1984 | 122 | 119.8227 | 2.3345 | 0.99682
10.6985 | 29.1984 | 122 | 119.823 | 2.3327 | 0.99682
10.7085 | 29.1983 | 122 | 119.8235 | 2.3308 | 0.99683
10.7185 | 29.1983 | 122 | 119.8242 | 2.3289 | 0.99683
10.7285 | 29.1982 | 122 | 119.825 | 2.327 | 0.99684
10.7385 | 29.1982 | 122 | 119.8259 | 2.3251 | 0.99684
10.7485 | 29.1981 | 122 | 119.8269 | 2.3232 | 0.99685
10.7585 | 29.1981 | 122 | 119.8281 | 2.3212 | 0.99686
10.7685 | 29.1981 | 122 | 119.8294 | 2.3193 | 0.99686
10.7785 | 29.198 | 122 | 119.8307 | 2.3174 | 0.99687
10.7885 | 29.198 | 122 | 119.8321 | 2.3156 | 0.99687
10.7985 | 29.198 | 122 | 119.8336 | 2.3137 | 0.99687
10.8085 | 29.198 | 122 | 119.835 | 2.3119 | 0.99688
10.8185 | 29.1979 | 122 | 119.8365 | 2.3102 | 0.99689
10.8285 | 29.1979 | 122 | 119.838 | 2.3085 | 0.99689
10.8385 | 29.1979 | 122 | 119.8395 | 2.3068 | 0.99689
10.8485 | 29.1979 | 122 | 119.841 | 2.3052 | 0.9969
10.8585 | 29.1979 | 122 | 119.8425 | 2.3037 | 0.9969
10.8685 | 29.1979 | 122 | 119.8438 | 2.3023 | 0.99691
10.8785 | 29.1979 | 122 | 119.8452 | 2.3009 | 0.99691
10.8885 | 29.1979 | 122 | 119.8465 | 2.2995 | 0.99691
10.8985 | 29.1979 | 122 | 119.8477 | 2.2983 | 0.99692
10.9085 | 29.1978 | 122 | 119.8488 | 2.2971 | 0.99692
10.9185 | 29.1978 | 122 | 119.8498 | 2.296 | 0.99692
10.9285 | 29.1978 | 122 | 119.8508 | 2.295 | 0.99692
10.9385 | 29.1978 | 122 | 119.8516 | 2.294 | 0.99693
10.9485 | 29.1978 | 122 | 119.8524 | 2.2931 | 0.99693
10.9585 | 29.1978 | 122 | 119.8531 | 2.2923 | 0.99693
10.9685 | 29.1978 | 122 | 119.8536 | 2.2915 | 0.99693
10.9785 | 29.1978 | 122 | 119.8541 | 2.2908 | 0.99694
10.9885 | 29.1978 | 122 | 119.8545 | 2.2902 | 0.99694
10.9985 | 29.1978 | 122 | 119.8548 | 2.2896 | 0.99694
11.0085 | 29.1977 | 122 | 119.855 | 2.2891 | 0.99694
11.0185 | 29.1977 | 122 | 119.8551 | 2.2886 | 0.99694
11.0285 | 29.1977 | 122 | 119.8552 | 2.2882 | 0.99694
11.0385 | 29.1977 | 122 | 119.8552 | 2.2878 | 0.99694
11.0485 | 29.1977 | 122 | 119.8551 | 2.2874 | 0.99694
11.0585 | 29.1976 | 122 | 119.8549 | 2.2871 | 0.99695
11.0685 | 29.1976 | 122 | 119.8547 | 2.2868 | 0.99695
11.0785 | 29.1976 | 122 | 119.8545 | 2.2865 | 0.99695
11.0885 | 29.1975 | 122 | 119.8542 | 2.2863 | 0.99695
11.0985 | 29.1975 | 122 | 119.8539 | 2.2861 | 0.99695
11.1085 | 29.1975 | 122 | 119.8535 | 2.2859 | 0.99695
11.1185 | 29.1974 | 122 | 119.8531 | 2.2857 | 0.99695
11.1285 | 29.1974 | 122 | 119.8527 | 2.2856 | 0.99695
11.1385 | 29.1973 | 122 | 119.8523 | 2.2854 | 0.99695
11.1485 | 29.1973 | 122 | 119.8519 | 2.2853 | 0.99695
11.1585 | 29.1972 | 122 | 119.8515 | 2.2851 | 0.99695
11.1685 | 29.1972 | 122 | 119.8511 | 2.285 | 0.99695
11.1785 | 29.1972 | 122 | 119.8507 | 2.2849 | 0.99695
11.1885 | 29.1971 | 122 | 119.8503 | 2.2848 | 0.99695
11.1985 | 29.1971 | 122 | 119.8499 | 2.2847 | 0.99695
11.2085 | 29.197 | 122 | 119.8495 | 2.2846 | 0.99695
11.2185 | 29.197 | 122 | 119.8492 | 2.2845 | 0.99695
11.2285 | 29.1969 | 122 | 119.8488 | 2.2845 | 0.99695
11.2385 | 29.1969 | 122 | 119.8485 | 2.2844 | 0.99695
11.2485 | 29.1968 | 122 | 119.8482 | 2.2843 | 0.99695
11.2585 | 29.1968 | 122 | 119.8479 | 2.2843 | 0.99695
11.2685 | 29.1968 | 122 | 119.8476 | 2.2842 | 0.99695
11.2785 | 29.1967 | 122 | 119.8474 | 2.2842 | 0.99695
11.2885 | 29.1967 | 122 | 119.8471 | 2.2842 | 0.99695
11.2985 | 29.1966 | 122 | 119.8469 | 2.2842 | 0.99695
11.3085 | 29.1966 | 122 | 119.8467 | 2.2842 | 0.99695
11.3185 | 29.1966 | 122 | 119.8464 | 2.2842 | 0.99695
11.3285 | 29.1965 | 122 | 119.8462 | 2.2842 | 0.99695
11.3385 | 29.1965 | 122 | 119.846 | 2.2843 | 0.99695
11.3485 | 29.1965 | 122 | 119.8458 | 2.2843 | 0.99695
11.3585 | 29.1965 | 122 | 119.8456 | 2.2844 | 0.99695
11.3685 | 29.1964 | 122 | 119.8454 | 2.2845 | 0.99695
11.3785 | 29.1964 | 122 | 119.8451 | 2.2846 | 0.99695
11.3885 | 29.1964 | 122 | 119.8449 | 2.2848 | 0.99695
11.3985 | 29.1964 | 122 | 119.8446 | 2.2849 | 0.99695
11.4085 | 29.1964 | 122 | 119.8444 | 2.2851 | 0.99695
11.4185 | 29.1964 | 122 | 119.8441 | 2.2853 | 0.99695
11.4285 | 29.1963 | 122 | 119.8438 | 2.2855 | 0.99695
11.4385 | 29.1963 | 122 | 119.8435 | 2.2858 | 0.99695
11.4485 | 29.1963 | 122 | 119.8432 | 2.286 | 0.99695
11.4585 | 29.1963 | 122 | 119.8428 | 2.2863 | 0.99695
11.4685 | 29.1963 | 122 | 119.8425 | 2.2866 | 0.99695
11.4785 | 29.1963 | 122 | 119.8421 | 2.2869 | 0.99695
11.4885 | 29.1963 | 122 | 119.8417 | 2.2873 | 0.99694
11.4985 | 29.1963 | 122 | 119.8413 | 2.2876 | 0.99694
11.5085 | 29.1963 | 122 | 119.8409 | 2.288 | 0.99694
11.5185 | 29.1963 | 122 | 119.8405 | 2.2883 | 0.99694
11.5285 | 29.1962 | 122 | 119.8401 | 2.2887 | 0.99694
11.5385 | 29.1962 | 122 | 119.8397 | 2.2891 | 0.99694
11.5485 | 29.1962 | 122 | 119.8392 | 2.2895 | 0.99694
11.5585 | 29.1962 | 122 | 119.8388 | 2.2899 | 0.99694
11.5685 | 29.1962 | 122 | 119.8384 | 2.2904 | 0.99694
11.5785 | 29.1962 | 122 | 119.838 | 2.2908 | 0.99694
11.5885 | 29.1962 | 122 | 119.8376 | 2.2912 | 0.99694
11.5985 | 29.1962 | 122 | 119.8372 | 2.2916 | 0.99693
11.6085 | 29.1962 | 122 | 119.8368 | 2.2921 | 0.99693
11.6185 | 29.1962 | 122 | 119.8365 | 2.2925 | 0.99693
11.6285 | 29.1962 | 122 | 119.8361 | 2.2929 | 0.99693
11.6385 | 29.1962 | 122 | 119.8358 | 2.2933 | 0.99693
11.6485 | 29.1961 | 122 | 119.8356 | 2.2938 | 0.99693
11.6585 | 29.1961 | 122 | 119.8353 | 2.2942 | 0.99693
11.6685 | 29.1961 | 122 | 119.8352 | 2.2946 | 0.99693
11.6785 | 29.1961 | 122 | 119.835 | 2.295 | 0.99692
11.6885 | 29.1961 | 122 | 119.8349 | 2.2954 | 0.99692
11.6985 | 29.1961 | 122 | 119.8349 | 2.2958 | 0.99692
11.7085 | 29.1961 | 122 | 119.8349 | 2.2962 | 0.99692
11.7185 | 29.1961 | 122 | 119.835 | 2.2966 | 0.99692
11.7285 | 29.1961 | 122 | 119.8351 | 2.2969 | 0.99692
11.7385 | 29.1962 | 122 | 119.8354 | 2.2973 | 0.99692
11.7485 | 29.1962 | 122 | 119.8356 | 2.2976 | 0.99692
11.7585 | 29.1962 | 122 | 119.836 | 2.298 | 0.99692
11.7685 | 29.1962 | 122 | 119.8364 | 2.2983 | 0.99692
11.7785 | 29.1962 | 122 | 119.8369 | 2.2987 | 0.99691
11.7885 | 29.1962 | 122 | 119.8375 | 2.299 | 0.99691
11.7985 | 29.1962 | 122 | 119.8381 | 2.2993 | 0.99691
11.8085 | 29.1963 | 122 | 119.8388 | 2.2996 | 0.99691
11.8185 | 29.1963 | 122 | 119.8396 | 2.2999 | 0.99691
11.8285 | 29.1963 | 122 | 119.8405 | 2.3001 | 0.99691
11.8385 | 29.1963 | 122 | 119.8414 | 2.3004 | 0.99691
11.8485 | 29.1964 | 122 | 119.8424 | 2.3007 | 0.99691
11.8585 | 29.1964 | 122 | 119.8434 | 2.3009 | 0.99691
11.8685 | 29.1964 | 122 | 119.8445 | 2.3011 | 0.99691
11.8785 | 29.1965 | 122 | 119.8456 | 2.3013 | 0.99691
11.8885 | 29.1965 | 122 | 119.8468 | 2.3015 | 0.99691
11.8985 | 29.1966 | 122 | 119.848 | 2.3017 | 0.99691
11.9085 | 29.1966 | 122 | 119.8492 | 2.3019 | 0.99691
11.9185 | 29.1967 | 122 | 119.8504 | 2.302 | 0.99691
11.9285 | 29.1967 | 122 | 119.8515 | 2.3022 | 0.99691
11.9385 | 29.1968 | 122 | 119.8527 | 2.3023 | 0.99691
11.9485 | 29.1968 | 122 | 119.8539 | 2.3024 | 0.99691
11.9585 | 29.1969 | 122 | 119.855 | 2.3025 | 0.99691
11.9685 | 29.1969 | 122 | 119.856 | 2.3025 | 0.99691
11.9785 | 29.197 | 122 | 119.857 | 2.3026 | 0.99691
11.9885 | 29.197 | 122 | 119.8578 | 2.3026 | 0.99691
11.9985 | 29.1971 | 122 | 119.8586 | 2.3026 | 0.99691
12.0085 | 29.1971 | 122 | 119.8593 | 2.3026 | 0.99691
12.0185 | 29.1972 | 122 | 119.8598 | 2.3026 | 0.99691
12.0285 | 29.1973 | 122 | 119.8602 | 2.3026 | 0.99691
12.0385 | 29.1973 | 122 | 119.8604 | 2.3025 | 0.99691
12.0485 | 29.1974 | 122 | 119.8605 | 2.3025 | 0.99691
12.0585 | 29.1974 | 122 | 119.8604 | 2.3024 | 0.99691
12.0685 | 29.1975 | 122 | 119.8601 | 2.3023 | 0.99691
12.0785 | 29.1975 | 122 | 119.8596 | 2.3022 | 0.99691
12.0885 | 29.1976 | 122 | 119.8589 | 2.3021 | 0.99691
12.0985 | 29.1976 | 122 | 119.858 | 2.302 | 0.99691
12.1085 | 29.1976 | 122 | 119.8568 | 2.3019 | 0.99691
12.1185 | 29.1977 | 122 | 119.8555 | 2.3018 | 0.99691
12.1285 | 29.1977 | 122 | 119.8539 | 2.3017 | 0.99691
12.1385 | 29.1977 | 122 | 119.8521 | 2.3016 | 0.99691
12.1485 | 29.1978 | 122 | 119.8501 | 2.3016 | 0.99691
12.1585 | 29.1978 | 122 | 119.8479 | 2.3015 | 0.99691
12.1685 | 29.1978 | 122 | 119.8455 | 2.3014 | 0.99691
12.1785 | 29.1978 | 122 | 119.8429 | 2.3013 | 0.99691
12.1885 | 29.1978 | 122 | 119.8401 | 2.3013 | 0.99691
12.1985 | 29.1978 | 122 | 119.8372 | 2.3013 | 0.99691
12.2085 | 29.1978 | 122 | 119.8341 | 2.3013 | 0.99691
12.2185 | 29.1978 | 122 | 119.8309 | 2.3013 | 0.99691
12.2285 | 29.1978 | 122 | 119.8275 | 2.3014 | 0.99691
12.2385 | 29.1978 | 122 | 119.8241 | 2.3014 | 0.99691
12.2485 | 29.1978 | 122 | 119.8206 | 2.3015 | 0.99691
12.2585 | 29.1977 | 122 | 119.817 | 2.3017 | 0.99691
12.2685 | 29.1977 | 122 | 119.8134 | 2.3018 | 0.99691
12.2785 | 29.1977 | 122 | 119.8098 | 2.302 | 0.99691
12.2885 | 29.1976 | 122 | 119.8062 | 2.3022 | 0.99691
12.2985 | 29.1976 | 122 | 119.8026 | 2.3025 | 0.99691
12.3085 | 29.1975 | 122 | 119.7991 | 2.3028 | 0.9969
12.3185 | 29.1974 | 122 | 119.7956 | 2.3031 | 0.9969
12.3285 | 29.1974 | 122 | 119.7923 | 2.3034 | 0.9969
12.3385 | 29.1973 | 122 | 119.789 | 2.3038 | 0.9969
12.3485 | 29.1973 | 122 | 119.7859 | 2.3042 | 0.9969
12.3585 | 29.1972 | 122 | 119.783 | 2.3047 | 0.9969
12.3685 | 29.1971 | 122 | 119.7802 | 2.3051 | 0.9969
12.3785 | 29.197 | 122 | 119.7775 | 2.3056 | 0.9969
12.3885 | 29.197 | 122 | 119.7751 | 2.3061 | 0.99689
12.3985 | 29.1969 | 122 | 119.7729 | 2.3066 | 0.99689
12.4085 | 29.1968 | 122 | 119.7708 | 2.3072 | 0.99689
12.4185 | 29.1968 | 122 | 119.769 | 2.3077 | 0.99689
12.4285 | 29.1967 | 122 | 119.7673 | 2.3083 | 0.99689
12.4385 | 29.1966 | 122 | 119.7659 | 2.3088 | 0.99689
12.4485 | 29.1965 | 122 | 119.7647 | 2.3094 | 0.99689
12.4585 | 29.1965 | 122 | 119.7637 | 2.31 | 0.99689
12.4685 | 29.1964 | 122 | 119.7628 | 2.3106 | 0.99688
12.4785 | 29.1964 | 122 | 119.7622 | 2.3112 | 0.99688
12.4885 | 29.1963 | 122 | 119.7617 | 2.3117 | 0.99688
12.4985 | 29.1963 | 122 | 119.7614 | 2.3123 | 0.99688
12.5085 | 29.1962 | 122 | 119.7612 | 2.3128 | 0.99688
12.5185 | 29.1962 | 122 | 119.7612 | 2.3134 | 0.99688
12.5285 | 29.1962 | 122 | 119.7613 | 2.3139 | 0.99687
12.5385 | 29.1961 | 122 | 119.7616 | 2.3144 | 0.99687
12.5485 | 29.1961 | 122 | 119.7619 | 2.3149 | 0.99687
12.5585 | 29.1961 | 122 | 119.7623 | 2.3154 | 0.99687
12.5685 | 29.1961 | 122 | 119.7628 | 2.3158 | 0.99687
12.5785 | 29.1961 | 122 | 119.7633 | 2.3162 | 0.99687
12.5885 | 29.1961 | 122 | 119.7639 | 2.3166 | 0.99687
12.5985 | 29.1961 | 122 | 119.7645 | 2.317 | 0.99687
12.6085 | 29.1961 | 122 | 119.7652 | 2.3174 | 0.99687
12.6185 | 29.1961 | 122 | 119.7659 | 2.3177 | 0.99686
12.6285 | 29.1961 | 122 | 119.7665 | 2.318 | 0.99686
12.6385 | 29.1961 | 122 | 119.7672 | 2.3183 | 0.99686
12.6485 | 29.1962 | 122 | 119.7679 | 2.3185 | 0.99686
12.6585 | 29.1962 | 122 | 119.7685 | 2.3187 | 0.99686
12.6685 | 29.1962 | 122 | 119.7692 | 2.3189 | 0.99686
12.6785 | 29.1962 | 122 | 119.7698 | 2.3191 | 0.99686
12.6885 | 29.1963 | 122 | 119.7705 | 2.3193 | 0.99686
12.6985 | 29.1963 | 122 | 119.7711 | 2.3194 | 0.99686
12.7085 | 29.1963 | 122 | 119.7717 | 2.3195 | 0.99686
12.7185 | 29.1964 | 122 | 119.7723 | 2.3196 | 0.99686
12.7285 | 29.1964 | 122 | 119.7729 | 2.3197 | 0.99686
12.7385 | 29.1964 | 122 | 119.7735 | 2.3198 | 0.99686
12.7485 | 29.1965 | 122 | 119.7741 | 2.3199 | 0.99686
12.7585 | 29.1965 | 122 | 119.7748 | 2.32 | 0.99686
12.7685 | 29.1965 | 122 | 119.7754 | 2.32 | 0.99686
12.7785 | 29.1966 | 122 | 119.7761 | 2.3201 | 0.99686
12.7885 | 29.1966 | 122 | 119.7769 | 2.3202 | 0.99686
12.7985 | 29.1967 | 122 | 119.7776 | 2.3203 | 0.99686
12.8085 | 29.1967 | 122 | 119.7785 | 2.3204 | 0.99686
12.8185 | 29.1967 | 122 | 119.7793 | 2.3205 | 0.99686
12.8285 | 29.1968 | 122 | 119.7803 | 2.3206 | 0.99686
12.8385 | 29.1968 | 122 | 119.7813 | 2.3208 | 0.99686
12.8485 | 29.1969 | 122 | 119.7824 | 2.321 | 0.99686
12.8585 | 29.1969 | 122 | 119.7835 | 2.3212 | 0.99686
12.8685 | 29.1969 | 122 | 119.7847 | 2.3215 | 0.99685
12.8785 | 29.197 | 122 | 119.786 | 2.3218 | 0.99685
12.8885 | 29.197 | 122 | 119.7873 | 2.3221 | 0.99685
12.8985 | 29.1971 | 122 | 119.7887 | 2.3225 | 0.99685
12.9085 | 29.1971 | 122 | 119.7901 | 2.3229 | 0.99685
12.9185 | 29.1972 | 122 | 119.7916 | 2.3234 | 0.99685
12.9285 | 29.1972 | 122 | 119.7931 | 2.3239 | 0.99685
12.9385 | 29.1973 | 122 | 119.7946 | 2.3245 | 0.99685
12.9485 | 29.1973 | 122 | 119.7961 | 2.3252 | 0.99684
12.9585 | 29.1974 | 122 | 119.7977 | 2.3258 | 0.99684
12.9685 | 29.1974 | 122 | 119.7992 | 2.3266 | 0.99684
12.9785 | 29.1975 | 122 | 119.8007 | 2.3274 | 0.99684
12.9885 | 29.1976 | 122 | 119.8021 | 2.3282 | 0.99684
12.9985 | 29.1976 | 122 | 119.8035 | 2.3291 | 0.99683
13.0085 | 29.1977 | 122 | 119.8049 | 2.3301 | 0.99683
13.0185 | 29.1978 | 122 | 119.8061 | 2.3311 | 0.99683
13.0285 | 29.1979 | 122 | 119.8073 | 2.3321 | 0.99682
13.0385 | 29.198 | 122 | 119.8083 | 2.3332 | 0.99682
13.0485 | 29.198 | 122 | 119.8093 | 2.3343 | 0.99682
13.0585 | 29.1981 | 122 | 119.8101 | 2.3354 | 0.99682
13.0685 | 29.1982 | 122 | 119.8108 | 2.3366 | 0.99681
13.0785 | 29.1983 | 122 | 119.8113 | 2.3378 | 0.99681
13.0885 | 29.1984 | 122 | 119.8117 | 2.339 | 0.99681
13.0985 | 29.1985 | 122 | 119.8119 | 2.3402 | 0.9968
13.1085 | 29.1986 | 122 | 119.812 | 2.3414 | 0.9968
13.1185 | 29.1987 | 122 | 119.8119 | 2.3427 | 0.9968
13.1285 | 29.1988 | 122 | 119.8116 | 2.3439 | 0.99679
13.1385 | 29.1989 | 122 | 119.8112 | 2.3451 | 0.99679
13.1485 | 29.199 | 122 | 119.8106 | 2.3463 | 0.99679
13.1585 | 29.199 | 122 | 119.8099 | 2.3475 | 0.99678
13.1685 | 29.1991 | 122 | 119.8091 | 2.3487 | 0.99678
13.1785 | 29.1992 | 122 | 119.8081 | 2.3498 | 0.99678
13.1885 | 29.1993 | 122 | 119.8069 | 2.3509 | 0.99677
13.1985 | 29.1994 | 122 | 119.8057 | 2.352 | 0.99677
13.2085 | 29.1995 | 122 | 119.8044 | 2.353 | 0.99677
13.2185 | 29.1995 | 122 | 119.803 | 2.354 | 0.99677
13.2285 | 29.1996 | 122 | 119.8015 | 2.355 | 0.99676
13.2385 | 29.1997 | 122 | 119.8 | 2.3559 | 0.99676
13.2485 | 29.1998 | 122 | 119.7985 | 2.3568 | 0.99676
13.2585 | 29.1998 | 122 | 119.7969 | 2.3576 | 0.99676
13.2685 | 29.1999 | 122 | 119.7953 | 2.3584 | 0.99675
13.2785 | 29.1999 | 122 | 119.7938 | 2.3591 | 0.99675
13.2885 | 29.2 | 122 | 119.7923 | 2.3598 | 0.99675
13.2985 | 29.2 | 122 | 119.7908 | 2.3605 | 0.99675
13.3085 | 29.2001 | 122 | 119.7894 | 2.3611 | 0.99675
13.3185 | 29.2001 | 122 | 119.7881 | 2.3617 | 0.99674
13.3285 | 29.2001 | 122 | 119.7869 | 2.3622 | 0.99674
13.3385 | 29.2002 | 122 | 119.7858 | 2.3627 | 0.99674
13.3485 | 29.2002 | 122 | 119.7848 | 2.3632 | 0.99674
13.3585 | 29.2002 | 122 | 119.7839 | 2.3636 | 0.99674
13.3685 | 29.2002 | 122 | 119.7832 | 2.364 | 0.99674
13.3785 | 29.2002 | 122 | 119.7826 | 2.3643 | 0.99674
13.3885 | 29.2003 | 122 | 119.7822 | 2.3647 | 0.99674
13.3985 | 29.2003 | 122 | 119.7819 | 2.365 | 0.99674
13.4085 | 29.2003 | 122 | 119.7818 | 2.3653 | 0.99674
13.4185 | 29.2003 | 122 | 119.7818 | 2.3655 | 0.99674
13.4285 | 29.2003 | 122 | 119.782 | 2.3658 | 0.99673
13.4385 | 29.2004 | 122 | 119.7823 | 2.366 | 0.99673
13.4485 | 29.2004 | 122 | 119.7828 | 2.3662 | 0.99673
13.4585 | 29.2004 | 122 | 119.7834 | 2.3663 | 0.99673
13.4685 | 29.2004 | 122 | 119.7841 | 2.3665 | 0.99673
13.4785 | 29.2004 | 122 | 119.7849 | 2.3667 | 0.99673
13.4885 | 29.2005 | 122 | 119.7858 | 2.3668 | 0.99673
13.4985 | 29.2005 | 122 | 119.7867 | 2.3669 | 0.99673
13.5085 | 29.2005 | 122 | 119.7878 | 2.367 | 0.99673
13.5185 | 29.2006 | 122 | 119.7889 | 2.3671 | 0.99673
13.5285 | 29.2006 | 122 | 119.79 | 2.3672 | 0.99673
13.5385 | 29.2006 | 122 | 119.7912 | 2.3673 | 0.99673
13.5485 | 29.2007 | 122 | 119.7923 | 2.3673 | 0.99673
13.5585 | 29.2007 | 122 | 119.7935 | 2.3674 | 0.99673
13.5685 | 29.2008 | 122 | 119.7946 | 2.3674 | 0.99673
13.5785 | 29.2008 | 122 | 119.7957 | 2.3675 | 0.99673
13.5885 | 29.2009 | 122 | 119.7968 | 2.3676 | 0.99673
13.5985 | 29.2009 | 122 | 119.7977 | 2.3676 | 0.99673
13.6085 | 29.201 | 122 | 119.7986 | 2.3677 | 0.99673
13.6185 | 29.201 | 122 | 119.7995 | 2.3677 | 0.99673
13.6285 | 29.2011 | 122 | 119.8002 | 2.3678 | 0.99673
13.6385 | 29.2012 | 122 | 119.8008 | 2.3678 | 0.99673
13.6485 | 29.2012 | 122 | 119.8013 | 2.3679 | 0.99673
13.6585 | 29.2013 | 122 | 119.8016 | 2.368 | 0.99673
13.6685 | 29.2014 | 122 | 119.8019 | 2.3681 | 0.99673
13.6785 | 29.2014 | 122 | 119.802 | 2.3682 | 0.99673
13.6885 | 29.2015 | 122 | 119.802 | 2.3683 | 0.99673
13.6985 | 29.2015 | 122 | 119.8018 | 2.3684 | 0.99673
13.7085 | 29.2016 | 122 | 119.8016 | 2.3686 | 0.99673
13.7185 | 29.2016 | 122 | 119.8012 | 2.3687 | 0.99673
13.7285 | 29.2017 | 122 | 119.8007 | 2.3689 | 0.99673
13.7385 | 29.2017 | 122 | 119.8002 | 2.3691 | 0.99672
13.7485 | 29.2018 | 122 | 119.7995 | 2.3694 | 0.99672
13.7585 | 29.2018 | 122 | 119.7987 | 2.3696 | 0.99672
13.7685 | 29.2018 | 122 | 119.7979 | 2.3699 | 0.99672
13.7785 | 29.2019 | 122 | 119.797 | 2.3702 | 0.99672
13.7885 | 29.2019 | 122 | 119.796 | 2.3705 | 0.99672
13.7985 | 29.2019 | 122 | 119.795 | 2.3709 | 0.99672
13.8085 | 29.2019 | 122 | 119.794 | 2.3713 | 0.99672
13.8185 | 29.202 | 122 | 119.793 | 2.3717 | 0.99672
13.8285 | 29.202 | 122 | 119.7919 | 2.3721 | 0.99672
13.8385 | 29.202 | 122 | 119.7909 | 2.3726 | 0.99672
13.8485 | 29.202 | 122 | 119.7899 | 2.373 | 0.99671
13.8585 | 29.202 | 122 | 119.789 | 2.3735 | 0.99671
13.8685 | 29.202 | 122 | 119.7881 | 2.374 | 0.99671
13.8785 | 29.202 | 122 | 119.7873 | 2.3746 | 0.99671
13.8885 | 29.202 | 122 | 119.7866 | 2.3751 | 0.99671
13.8985 | 29.202 | 122 | 119.7859 | 2.3757 | 0.99671
13.9085 | 29.202 | 122 | 119.7854 | 2.3763 | 0.99671
13.9185 | 29.202 | 122 | 119.7849 | 2.3768 | 0.9967
13.9285 | 29.202 | 122 | 119.7846 | 2.3774 | 0.9967
13.9385 | 29.202 | 122 | 119.7843 | 2.378 | 0.9967
13.9485 | 29.202 | 122 | 119.7842 | 2.3786 | 0.9967
13.9585 | 29.202 | 122 | 119.7842 | 2.3792 | 0.9967
13.9685 | 29.202 | 122 | 119.7843 | 2.3798 | 0.9967
13.9785 | 29.202 | 122 | 119.7845 | 2.3804 | 0.99669
13.9885 | 29.202 | 122 | 119.7849 | 2.381 | 0.99669
13.9985 | 29.2021 | 122 | 119.7853 | 2.3816 | 0.99669
14.0085 | 29.2021 | 122 | 119.7859 | 2.3821 | 0.99669
14.0185 | 29.2021 | 122 | 119.7865 | 2.3826 | 0.99669
14.0285 | 29.2021 | 122 | 119.7872 | 2.3832 | 0.99669
14.0385 | 29.2021 | 122 | 119.788 | 2.3837 | 0.99669
14.0485 | 29.2022 | 122 | 119.7889 | 2.3841 | 0.99668
14.0585 | 29.2022 | 122 | 119.7898 | 2.3846 | 0.99668
14.0685 | 29.2022 | 122 | 119.7908 | 2.385 | 0.99668
14.0785 | 29.2023 | 122 | 119.7918 | 2.3854 | 0.99668
14.0885 | 29.2023 | 122 | 119.7928 | 2.3858 | 0.99668
14.0985 | 29.2023 | 122 | 119.7939 | 2.3861 | 0.99668
14.1085 | 29.2024 | 122 | 119.7949 | 2.3864 | 0.99668
14.1185 | 29.2024 | 122 | 119.7959 | 2.3867 | 0.99668
14.1285 | 29.2025 | 122 | 119.7969 | 2.387 | 0.99668
14.1385 | 29.2025 | 122 | 119.7979 | 2.3872 | 0.99667
14.1485 | 29.2026 | 122 | 119.7988 | 2.3874 | 0.99667
14.1585 | 29.2027 | 122 | 119.7996 | 2.3876 | 0.99667
14.1685 | 29.2027 | 122 | 119.8004 | 2.3878 | 0.99667
14.1785 | 29.2028 | 122 | 119.8011 | 2.3879 | 0.99667
14.1885 | 29.2029 | 122 | 119.8017 | 2.388 | 0.99667
14.1985 | 29.2029 | 122 | 119.8022 | 2.3881 | 0.99667
14.2085 | 29.203 | 122 | 119.8026 | 2.3882 | 0.99667
14.2185 | 29.2031 | 122 | 119.8029 | 2.3882 | 0.99667
14.2285 | 29.2031 | 122 | 119.8031 | 2.3883 | 0.99667
14.2385 | 29.2032 | 122 | 119.8032 | 2.3883 | 0.99667
14.2485 | 29.2033 | 122 | 119.8031 | 2.3883 | 0.99667
14.2585 | 29.2033 | 122 | 119.8029 | 2.3883 | 0.99667
14.2685 | 29.2034 | 122 | 119.8026 | 2.3883 | 0.99667
14.2785 | 29.2035 | 122 | 119.8022 | 2.3883 | 0.99667
14.2885 | 29.2035 | 122 | 119.8016 | 2.3883 | 0.99667
14.2985 | 29.2036 | 122 | 119.801 | 2.3883 | 0.99667
14.3085 | 29.2036 | 122 | 119.8002 | 2.3883 | 0.99667
14.3185 | 29.2037 | 122 | 119.7993 | 2.3883 | 0.99667
14.3285 | 29.2037 | 122 | 119.7984 | 2.3883 | 0.99667
14.3385 | 29.2037 | 122 | 119.7973 | 2.3883 | 0.99667
14.3485 | 29.2038 | 122 | 119.7961 | 2.3883 | 0.99667
14.3585 | 29.2038 | 122 | 119.7949 | 2.3883 | 0.99667
14.3685 | 29.2038 | 122 | 119.7935 | 2.3884 | 0.99667
14.3785 | 29.2039 | 122 | 119.7921 | 2.3884 | 0.99667
14.3885 | 29.2039 | 122 | 119.7907 | 2.3884 | 0.99667
14.3985 | 29.2039 | 122 | 119.7892 | 2.3885 | 0.99667
14.4085 | 29.2039 | 122 | 119.7877 | 2.3886 | 0.99667
14.4185 | 29.2039 | 122 | 119.7861 | 2.3886 | 0.99667
14.4285 | 29.2039 | 122 | 119.7845 | 2.3887 | 0.99667
14.4385 | 29.2039 | 122 | 119.7829 | 2.3888 | 0.99667
14.4485 | 29.2038 | 122 | 119.7812 | 2.3889 | 0.99667
14.4585 | 29.2038 | 122 | 119.7796 | 2.3891 | 0.99667
14.4685 | 29.2038 | 122 | 119.7779 | 2.3892 | 0.99667
14.4785 | 29.2037 | 122 | 119.7763 | 2.3893 | 0.99667
14.4885 | 29.2037 | 122 | 119.7747 | 2.3895 | 0.99667
14.4985 | 29.2036 | 122 | 119.7731 | 2.3896 | 0.99667
14.5085 | 29.2035 | 122 | 119.7716 | 2.3898 | 0.99667
14.5185 | 29.2035 | 122 | 119.77 | 2.39 | 0.99667
14.5285 | 29.2034 | 122 | 119.7685 | 2.3902 | 0.99667
14.5385 | 29.2033 | 122 | 119.7671 | 2.3903 | 0.99667
14.5485 | 29.2032 | 122 | 119.7656 | 2.3905 | 0.99667
14.5585 | 29.2031 | 122 | 119.7643 | 2.3907 | 0.99667
14.5685 | 29.203 | 122 | 119.7629 | 2.3909 | 0.99667
14.5785 | 29.2029 | 122 | 119.7616 | 2.3911 | 0.99667
14.5885 | 29.2027 | 122 | 119.7604 | 2.3913 | 0.99666
14.5985 | 29.2026 | 122 | 119.7592 | 2.3915 | 0.99666
14.6085 | 29.2025 | 122 | 119.758 | 2.3917 | 0.99666
14.6185 | 29.2023 | 122 | 119.7569 | 2.3919 | 0.99666
14.6285 | 29.2022 | 122 | 119.7559 | 2.3921 | 0.99666
14.6385 | 29.202 | 122 | 119.7549 | 2.3923 | 0.99666
14.6485 | 29.2019 | 122 | 119.7539 | 2.3925 | 0.99666
14.6585 | 29.2017 | 122 | 119.753 | 2.3927 | 0.99666
14.6685 | 29.2016 | 122 | 119.7522 | 2.3929 | 0.99666
14.6785 | 29.2014 | 122 | 119.7513 | 2.3931 | 0.99666
14.6885 | 29.2012 | 122 | 119.7506 | 2.3933 | 0.99666
14.6985 | 29.201 | 122 | 119.7498 | 2.3935 | 0.99666
14.7085 | 29.2009 | 122 | 119.7492 | 2.3937 | 0.99666
14.7185 | 29.2007 | 122 | 119.7485 | 2.3939 | 0.99666
14.7285 | 29.2005 | 122 | 119.7479 | 2.3941 | 0.99666
14.7385 | 29.2003 | 122 | 119.7474 | 2.3943 | 0.99665
14.7485 | 29.2001 | 122 | 119.7468 | 2.3945 | 0.99665
14.7585 | 29.1999 | 122 | 119.7464 | 2.3948 | 0.99665
14.7685 | 29.1998 | 122 | 119.7459 | 2.395 | 0.99665
14.7785 | 29.1996 | 122 | 119.7455 | 2.3952 | 0.99665
14.7885 | 29.1994 | 122 | 119.7452 | 2.3954 | 0.99665
14.7985 | 29.1992 | 122 | 119.7449 | 2.3957 | 0.99665
14.8085 | 29.199 | 122 | 119.7446 | 2.3959 | 0.99665
14.8185 | 29.1988 | 122 | 119.7444 | 2.3962 | 0.99665
14.8285 | 29.1986 | 122 | 119.7441 | 2.3964 | 0.99665
14.8385 | 29.1984 | 122 | 119.744 | 2.3967 | 0.99665
14.8485 | 29.1982 | 122 | 119.7438 | 2.3969 | 0.99665
14.8585 | 29.1981 | 122 | 119.7438 | 2.3972 | 0.99665
14.8685 | 29.1979 | 122 | 119.7437 | 2.3975 | 0.99665
14.8785 | 29.1977 | 122 | 119.7437 | 2.3977 | 0.99665
14.8885 | 29.1975 | 122 | 119.7437 | 2.398 | 0.99664
14.8985 | 29.1973 | 122 | 119.7437 | 2.3983 | 0.99664
14.9085 | 29.1972 | 122 | 119.7437 | 2.3985 | 0.99664
14.9185 | 29.197 | 122 | 119.7438 | 2.3988 | 0.99664
14.9285 | 29.1968 | 122 | 119.7439 | 2.3991 | 0.99664
14.9385 | 29.1966 | 122 | 119.7441 | 2.3993 | 0.99664
14.9485 | 29.1964 | 122 | 119.7442 | 2.3995 | 0.99664
14.9585 | 29.1963 | 122 | 119.7444 | 2.3998 | 0.99664
14.9685 | 29.1961 | 122 | 119.7446 | 2.4 | 0.99664
14.9785 | 29.1959 | 122 | 119.7448 | 2.4002 | 0.99664
14.9885 | 29.1958 | 122 | 119.745 | 2.4004 | 0.99664
14.9985 | 29.1956 | 122 | 119.7452 | 2.4006 | 0.99664
15.0085 | 29.1954 | 122 | 119.7455 | 2.4007 | 0.99664
15.0185 | 29.1952 | 122 | 119.7457 | 2.4008 | 0.99664
15.0285 | 29.1951 | 122 | 119.746 | 2.4009 | 0.99664
15.0385 | 29.1949 | 122 | 119.7463 | 2.401 | 0.99664
15.0485 | 29.1947 | 122 | 119.7465 | 2.4011 | 0.99664
15.0585 | 29.1946 | 122 | 119.7468 | 2.4011 | 0.99664
15.0685 | 29.1944 | 122 | 119.7471 | 2.4011 | 0.99664
15.0785 | 29.1942 | 122 | 119.7474 | 2.4011 | 0.99664
15.0885 | 29.1941 | 122 | 119.7476 | 2.4011 | 0.99664
15.0985 | 29.1939 | 122 | 119.7479 | 2.401 | 0.99664
15.1085 | 29.1937 | 122 | 119.7483 | 2.4009 | 0.99664
15.1185 | 29.1935 | 122 | 119.7486 | 2.4008 | 0.99664
15.1285 | 29.1934 | 122 | 119.7489 | 2.4007 | 0.99664
15.1385 | 29.1932 | 122 | 119.7493 | 2.4006 | 0.99664
15.1485 | 29.193 | 122 | 119.7497 | 2.4004 | 0.99664
15.1585 | 29.1929 | 122 | 119.7501 | 2.4002 | 0.99664
15.1685 | 29.1927 | 122 | 119.7505 | 2.4 | 0.99664
15.1785 | 29.1925 | 122 | 119.751 | 2.3999 | 0.99664
15.1885 | 29.1924 | 122 | 119.7516 | 2.3997 | 0.99664
15.1985 | 29.1922 | 122 | 119.7521 | 2.3995 | 0.99664
15.2085 | 29.1921 | 122 | 119.7528 | 2.3993 | 0.99664
15.2185 | 29.1919 | 122 | 119.7535 | 2.3991 | 0.99664
15.2285 | 29.1917 | 122 | 119.7542 | 2.3989 | 0.99664
15.2385 | 29.1916 | 122 | 119.755 | 2.3988 | 0.99664
15.2485 | 29.1914 | 122 | 119.7559 | 2.3987 | 0.99664
15.2585 | 29.1913 | 122 | 119.7568 | 2.3986 | 0.99664
15.2685 | 29.1912 | 122 | 119.7579 | 2.3985 | 0.99664
15.2785 | 29.191 | 122 | 119.7589 | 2.3985 | 0.99664
15.2885 | 29.1909 | 122 | 119.7601 | 2.3985 | 0.99664
15.2985 | 29.1908 | 122 | 119.7613 | 2.3986 | 0.99664
15.3085 | 29.1907 | 122 | 119.7626 | 2.3987 | 0.99664
15.3185 | 29.1906 | 122 | 119.764 | 2.3988 | 0.99664
15.3285 | 29.1905 | 122 | 119.7654 | 2.399 | 0.99664
15.3385 | 29.1904 | 122 | 119.7668 | 2.3993 | 0.99664
15.3485 | 29.1903 | 122 | 119.7684 | 2.3996 | 0.99664
15.3585 | 29.1903 | 122 | 119.7699 | 2.4 | 0.99664
15.3685 | 29.1902 | 122 | 119.7715 | 2.4005 | 0.99664
15.3785 | 29.1902 | 122 | 119.7731 | 2.401 | 0.99663
15.3885 | 29.1901 | 122 | 119.7747 | 2.4015 | 0.99663
15.3985 | 29.1901 | 122 | 119.7763 | 2.4022 | 0.99663
15.4085 | 29.1901 | 122 | 119.7779 | 2.4029 | 0.99663
15.4185 | 29.1901 | 122 | 119.7795 | 2.4036 | 0.99663
15.4285 | 29.1901 | 122 | 119.781 | 2.4044 | 0.99662
15.4385 | 29.1901 | 122 | 119.7825 | 2.4053 | 0.99662
15.4485 | 29.1902 | 122 | 119.784 | 2.4062 | 0.99662
15.4585 | 29.1902 | 122 | 119.7853 | 2.4072 | 0.99662
15.4685 | 29.1903 | 122 | 119.7866 | 2.4082 | 0.99661
15.4785 | 29.1903 | 122 | 119.7878 | 2.4092 | 0.99661
15.4885 | 29.1904 | 122 | 119.7889 | 2.4103 | 0.99661
15.4985 | 29.1905 | 122 | 119.7898 | 2.4114 | 0.9966
15.5085 | 29.1906 | 122 | 119.7907 | 2.4126 | 0.9966
15.5185 | 29.1907 | 122 | 119.7914 | 2.4138 | 0.9966
15.5285 | 29.1908 | 122 | 119.7919 | 2.4149 | 0.9966
15.5385 | 29.1909 | 122 | 119.7924 | 2.4161 | 0.99659
15.5485 | 29.191 | 122 | 119.7926 | 2.4173 | 0.99659
15.5585 | 29.1911 | 122 | 119.7928 | 2.4185 | 0.99659
15.5685 | 29.1912 | 122 | 119.7927 | 2.4197 | 0.99658
15.5785 | 29.1913 | 122 | 119.7926 | 2.4209 | 0.99658
15.5885 | 29.1915 | 122 | 119.7923 | 2.422 | 0.99658
15.5985 | 29.1916 | 122 | 119.7918 | 2.4232 | 0.99657
15.6085 | 29.1917 | 122 | 119.7912 | 2.4243 | 0.99657
15.6185 | 29.1919 | 122 | 119.7905 | 2.4254 | 0.99657
15.6285 | 29.192 | 122 | 119.7896 | 2.4264 | 0.99656
15.6385 | 29.1921 | 122 | 119.7887 | 2.4275 | 0.99656
15.6485 | 29.1923 | 122 | 119.7877 | 2.4284 | 0.99656
15.6585 | 29.1924 | 122 | 119.7865 | 2.4294 | 0.99655
15.6685 | 29.1925 | 122 | 119.7853 | 2.4303 | 0.99655
15.6785 | 29.1926 | 122 | 119.7841 | 2.4311 | 0.99655
15.6885 | 29.1928 | 122 | 119.7828 | 2.432 | 0.99655
15.6985 | 29.1929 | 122 | 119.7814 | 2.4327 | 0.99655
15.7085 | 29.193 | 122 | 119.7801 | 2.4334 | 0.99654
15.7185 | 29.1931 | 122 | 119.7788 | 2.4341 | 0.99654
15.7285 | 29.1932 | 122 | 119.7775 | 2.4347 | 0.99654
15.7385 | 29.1933 | 122 | 119.7762 | 2.4353 | 0.99654
15.7485 | 29.1934 | 122 | 119.775 | 2.4358 | 0.99654
15.7585 | 29.1935 | 122 | 119.7739 | 2.4363 | 0.99654
15.7685 | 29.1935 | 122 | 119.7729 | 2.4368 | 0.99653
15.7785 | 29.1936 | 122 | 119.7719 | 2.4372 | 0.99653
15.7885 | 29.1937 | 122 | 119.7711 | 2.4375 | 0.99653
15.7985 | 29.1938 | 122 | 119.7704 | 2.4379 | 0.99653
15.8085 | 29.1938 | 122 | 119.7699 | 2.4382 | 0.99653
15.8185 | 29.1939 | 122 | 119.7695 | 2.4384 | 0.99653
15.8285 | 29.194 | 122 | 119.7693 | 2.4386 | 0.99653
15.8385 | 29.194 | 122 | 119.7692 | 2.4388 | 0.99653
15.8485 | 29.1941 | 122 | 119.7693 | 2.4389 | 0.99653
15.8585 | 29.1942 | 122 | 119.7695 | 2.4391 | 0.99653
15.8685 | 29.1942 | 122 | 119.77 | 2.4392 | 0.99653
15.8785 | 29.1943 | 122 | 119.7705 | 2.4392 | 0.99653
15.8885 | 29.1943 | 122 | 119.7713 | 2.4393 | 0.99653
15.8985 | 29.1944 | 122 | 119.7722 | 2.4393 | 0.99653
15.9085 | 29.1944 | 122 | 119.7733 | 2.4393 | 0.99653
15.9185 | 29.1945 | 122 | 119.7744 | 2.4393 | 0.99653
15.9285 | 29.1946 | 122 | 119.7758 | 2.4393 | 0.99653
15.9385 | 29.1946 | 122 | 119.7772 | 2.4392 | 0.99653
15.9485 | 29.1947 | 122 | 119.7787 | 2.4391 | 0.99653
15.9585 | 29.1948 | 122 | 119.7804 | 2.4391 | 0.99653
15.9685 | 29.1949 | 122 | 119.7821 | 2.439 | 0.99653
15.9785 | 29.1949 | 122 | 119.7838 | 2.4388 | 0.99653
15.9885 | 29.195 | 122 | 119.7856 | 2.4387 | 0.99653
15.9985 | 29.1951 | 122 | 119.7875 | 2.4386 | 0.99653
16.0085 | 29.1952 | 122 | 119.7893 | 2.4384 | 0.99653
16.0185 | 29.1953 | 122 | 119.7911 | 2.4383 | 0.99653
16.0285 | 29.1954 | 122 | 119.7929 | 2.4381 | 0.99653
16.0385 | 29.1955 | 122 | 119.7946 | 2.4379 | 0.99653
16.0485 | 29.1956 | 122 | 119.7963 | 2.4377 | 0.99653
16.0585 | 29.1957 | 122 | 119.7979 | 2.4375 | 0.99653
16.0685 | 29.1958 | 122 | 119.7994 | 2.4373 | 0.99653
16.0785 | 29.1959 | 122 | 119.8008 | 2.4371 | 0.99653
16.0885 | 29.196 | 122 | 119.8021 | 2.4369 | 0.99653
16.0985 | 29.1961 | 122 | 119.8032 | 2.4366 | 0.99654
16.1085 | 29.1962 | 122 | 119.8042 | 2.4364 | 0.99654
16.1185 | 29.1963 | 122 | 119.805 | 2.4361 | 0.99654
16.1285 | 29.1964 | 122 | 119.8057 | 2.4358 | 0.99654
16.1385 | 29.1965 | 122 | 119.8063 | 2.4356 | 0.99654
16.1485 | 29.1966 | 122 | 119.8066 | 2.4353 | 0.99654
16.1585 | 29.1967 | 122 | 119.8068 | 2.435 | 0.99654
16.1685 | 29.1968 | 122 | 119.8069 | 2.4347 | 0.99654
16.1785 | 29.1969 | 122 | 119.8067 | 2.4344 | 0.99654
16.1885 | 29.197 | 122 | 119.8064 | 2.4341 | 0.99654
16.198 | 29.1971 | 122 | 119.806 | 2.4337 | 0.99654
16.208 | 29.1972 | 122 | 119.8054 | 2.4334 | 0.99655
16.2185 | 29.1972 | 122 | 119.8047 | 2.4331 | 0.99655
16.228 | 29.1973 | 122 | 119.8038 | 2.4327 | 0.99655
16.238 | 29.1974 | 122 | 119.8029 | 2.4323 | 0.99655
16.2485 | 29.1974 | 122 | 119.8018 | 2.432 | 0.99655
16.258 | 29.1975 | 122 | 119.8006 | 2.4316 | 0.99655
16.268 | 29.1975 | 122 | 119.7994 | 2.4312 | 0.99655
16.278 | 29.1976 | 122 | 119.7981 | 2.4308 | 0.99655
16.288 | 29.1976 | 122 | 119.7967 | 2.4304 | 0.99655
16.298 | 29.1976 | 122 | 119.7953 | 2.43 | 0.99655
16.308 | 29.1977 | 122 | 119.7939 | 2.4295 | 0.99656
16.318 | 29.1977 | 122 | 119.7925 | 2.4291 | 0.99656
16.328 | 29.1977 | 122 | 119.7912 | 2.4287 | 0.99656
16.338 | 29.1977 | 122 | 119.7898 | 2.4282 | 0.99656
16.348 | 29.1977 | 122 | 119.7885 | 2.4278 | 0.99656
16.358 | 29.1977 | 122 | 119.7872 | 2.4273 | 0.99656
16.368 | 29.1977 | 122 | 119.786 | 2.4268 | 0.99656
16.378 | 29.1977 | 122 | 119.7849 | 2.4263 | 0.99657
16.388 | 29.1977 | 122 | 119.7839 | 2.4259 | 0.99657
16.398 | 29.1977 | 122 | 119.7829 | 2.4254 | 0.99657
16.408 | 29.1977 | 122 | 119.7821 | 2.4249 | 0.99657
16.418 | 29.1977 | 122 | 119.7813 | 2.4244 | 0.99657
16.428 | 29.1977 | 122 | 119.7807 | 2.4239 | 0.99657
16.438 | 29.1976 | 122 | 119.7802 | 2.4235 | 0.99657
16.448 | 29.1976 | 122 | 119.7798 | 2.423 | 0.99657
16.458 | 29.1976 | 122 | 119.7795 | 2.4225 | 0.99658
16.468 | 29.1976 | 122 | 119.7793 | 2.4221 | 0.99658
16.478 | 29.1976 | 122 | 119.7792 | 2.4216 | 0.99658
16.488 | 29.1975 | 122 | 119.7793 | 2.4212 | 0.99658
16.498 | 29.1975 | 122 | 119.7794 | 2.4208 | 0.99658
16.508 | 29.1975 | 122 | 119.7796 | 2.4204 | 0.99658
16.518 | 29.1975 | 122 | 119.7799 | 2.42 | 0.99658
16.528 | 29.1975 | 122 | 119.7802 | 2.4196 | 0.99658
16.538 | 29.1975 | 122 | 119.7807 | 2.4192 | 0.99659
16.548 | 29.1974 | 122 | 119.7812 | 2.4189 | 0.99659
16.558 | 29.1974 | 122 | 119.7817 | 2.4185 | 0.99659
16.568 | 29.1974 | 122 | 119.7823 | 2.4182 | 0.99659
16.578 | 29.1974 | 122 | 119.7829 | 2.4179 | 0.99659
16.588 | 29.1974 | 122 | 119.7836 | 2.4177 | 0.99659
16.598 | 29.1974 | 122 | 119.7842 | 2.4174 | 0.99659
16.608 | 29.1974 | 122 | 119.7849 | 2.4172 | 0.99659
16.618 | 29.1974 | 122 | 119.7856 | 2.417 | 0.99659
16.628 | 29.1974 | 122 | 119.7863 | 2.4168 | 0.99659
16.638 | 29.1974 | 122 | 119.7869 | 2.4166 | 0.99659
16.648 | 29.1974 | 122 | 119.7876 | 2.4164 | 0.99659
16.658 | 29.1974 | 122 | 119.7883 | 2.4163 | 0.99659
16.668 | 29.1974 | 122 | 119.789 | 2.4162 | 0.99659
16.678 | 29.1974 | 122 | 119.7896 | 2.4161 | 0.99659
16.688 | 29.1974 | 122 | 119.7902 | 2.416 | 0.99659
16.698 | 29.1974 | 122 | 119.7909 | 2.416 | 0.99659
16.708 | 29.1974 | 122 | 119.7915 | 2.4159 | 0.99659
16.718 | 29.1974 | 122 | 119.7921 | 2.4159 | 0.99659
16.728 | 29.1974 | 122 | 119.7928 | 2.4159 | 0.99659
16.738 | 29.1974 | 122 | 119.7934 | 2.4159 | 0.99659
16.748 | 29.1974 | 122 | 119.794 | 2.416 | 0.99659
16.758 | 29.1974 | 122 | 119.7947 | 2.416 | 0.99659
16.768 | 29.1975 | 122 | 119.7953 | 2.416 | 0.99659
16.778 | 29.1975 | 122 | 119.796 | 2.4161 | 0.99659
16.788 | 29.1975 | 122 | 119.7967 | 2.4162 | 0.99659
16.798 | 29.1975 | 122 | 119.7974 | 2.4163 | 0.99659
16.808 | 29.1975 | 122 | 119.7982 | 2.4163 | 0.99659
16.818 | 29.1975 | 122 | 119.799 | 2.4164 | 0.99659
16.828 | 29.1975 | 122 | 119.7998 | 2.4165 | 0.99659
16.838 | 29.1975 | 122 | 119.8006 | 2.4166 | 0.99659
16.848 | 29.1976 | 122 | 119.8015 | 2.4167 | 0.99659
16.858 | 29.1976 | 122 | 119.8024 | 2.4168 | 0.99659
16.868 | 29.1976 | 122 | 119.8033 | 2.4169 | 0.99659
16.878 | 29.1976 | 122 | 119.8043 | 2.417 | 0.99659
16.888 | 29.1976 | 122 | 119.8053 | 2.4171 | 0.99659
16.898 | 29.1977 | 122 | 119.8063 | 2.4172 | 0.99659
16.908 | 29.1977 | 122 | 119.8074 | 2.4172 | 0.99659
16.918 | 29.1977 | 122 | 119.8084 | 2.4173 | 0.99659
16.928 | 29.1978 | 122 | 119.8095 | 2.4173 | 0.99659
16.938 | 29.1978 | 122 | 119.8106 | 2.4174 | 0.99659
16.948 | 29.1978 | 122 | 119.8118 | 2.4174 | 0.99659
16.958 | 29.1979 | 122 | 119.8129 | 2.4174 | 0.99659
16.968 | 29.1979 | 122 | 119.814 | 2.4174 | 0.99659
16.978 | 29.198 | 122 | 119.8152 | 2.4174 | 0.99659
16.988 | 29.198 | 122 | 119.8163 | 2.4174 | 0.99659
16.998 | 29.1981 | 122 | 119.8175 | 2.4174 | 0.99659
17.008 | 29.1981 | 122 | 119.8186 | 2.4173 | 0.99659
17.018 | 29.1982 | 122 | 119.8198 | 2.4173 | 0.99659
17.028 | 29.1982 | 122 | 119.8209 | 2.4172 | 0.99659
17.038 | 29.1983 | 122 | 119.8221 | 2.4171 | 0.99659
17.048 | 29.1983 | 122 | 119.8232 | 2.417 | 0.99659
17.058 | 29.1984 | 122 | 119.8244 | 2.4169 | 0.99659
17.068 | 29.1985 | 122 | 119.8255 | 2.4167 | 0.99659
17.078 | 29.1985 | 122 | 119.8266 | 2.4166 | 0.99659
17.088 | 29.1986 | 122 | 119.8278 | 2.4164 | 0.99659
17.098 | 29.1987 | 122 | 119.8289 | 2.4162 | 0.99659
17.108 | 29.1988 | 122 | 119.83 | 2.4161 | 0.99659
17.118 | 29.1988 | 122 | 119.8312 | 2.4159 | 0.9966
17.128 | 29.1989 | 122 | 119.8323 | 2.4157 | 0.9966
17.138 | 29.199 | 122 | 119.8334 | 2.4155 | 0.9966
17.148 | 29.1991 | 122 | 119.8346 | 2.4153 | 0.9966
17.158 | 29.1991 | 122 | 119.8357 | 2.415 | 0.9966
17.168 | 29.1992 | 122 | 119.8369 | 2.4148 | 0.9966
17.178 | 29.1993 | 122 | 119.838 | 2.4146 | 0.9966
17.188 | 29.1994 | 122 | 119.8392 | 2.4144 | 0.9966
17.198 | 29.1995 | 122 | 119.8403 | 2.4142 | 0.9966
17.208 | 29.1996 | 122 | 119.8415 | 2.414 | 0.9966
17.218 | 29.1996 | 122 | 119.8426 | 2.4138 | 0.9966
17.2285 | 29.1997 | 122 | 119.8437 | 2.4136 | 0.9966
17.238 | 29.1998 | 122 | 119.8448 | 2.4135 | 0.9966
17.248 | 29.1999 | 122 | 119.8458 | 2.4133 | 0.9966
17.258 | 29.2 | 122 | 119.8468 | 2.4131 | 0.9966
17.268 | 29.2001 | 122 | 119.8478 | 2.413 | 0.9966
17.278 | 29.2002 | 122 | 119.8486 | 2.4129 | 0.9966
17.288 | 29.2003 | 122 | 119.8495 | 2.4128 | 0.9966
17.298 | 29.2003 | 122 | 119.8502 | 2.4127 | 0.9966
17.308 | 29.2004 | 122 | 119.8508 | 2.4126 | 0.9966
17.318 | 29.2005 | 122 | 119.8514 | 2.4126 | 0.9966
17.328 | 29.2006 | 122 | 119.8518 | 2.4125 | 0.9966
17.3385 | 29.2007 | 122 | 119.852 | 2.4125 | 0.9966
17.348 | 29.2007 | 122 | 119.8522 | 2.4125 | 0.9966
17.358 | 29.2008 | 122 | 119.8521 | 2.4125 | 0.9966
17.368 | 29.2009 | 122 | 119.8519 | 2.4125 | 0.9966
17.378 | 29.201 | 122 | 119.8516 | 2.4125 | 0.9966
17.388 | 29.201 | 122 | 119.851 | 2.4125 | 0.9966
17.398 | 29.2011 | 122 | 119.8502 | 2.4126 | 0.9966
17.408 | 29.2012 | 122 | 119.8492 | 2.4126 | 0.9966
17.418 | 29.2012 | 122 | 119.848 | 2.4126 | 0.9966
17.428 | 29.2013 | 122 | 119.8466 | 2.4126 | 0.9966
17.438 | 29.2013 | 122 | 119.845 | 2.4126 | 0.9966
17.448 | 29.2014 | 122 | 119.8431 | 2.4126 | 0.9966
17.458 | 29.2014 | 122 | 119.841 | 2.4126 | 0.9966
17.468 | 29.2015 | 122 | 119.8387 | 2.4126 | 0.9966
17.4785 | 29.2015 | 122 | 119.8362 | 2.4125 | 0.9966
17.488 | 29.2016 | 122 | 119.8334 | 2.4124 | 0.9966
17.498 | 29.2016 | 122 | 119.8304 | 2.4123 | 0.9966
17.508 | 29.2016 | 122 | 119.8272 | 2.4122 | 0.99661
17.518 | 29.2016 | 122 | 119.8239 | 2.412 | 0.99661
17.528 | 29.2016 | 122 | 119.8203 | 2.4119 | 0.99661
17.538 | 29.2016 | 122 | 119.8166 | 2.4116 | 0.99661
17.548 | 29.2016 | 122 | 119.8127 | 2.4114 | 0.99661
17.558 | 29.2016 | 122 | 119.8087 | 2.4111 | 0.99661
17.568 | 29.2016 | 122 | 119.8046 | 2.4108 | 0.99661
17.578 | 29.2016 | 122 | 119.8004 | 2.4105 | 0.99661
17.588 | 29.2016 | 122 | 119.7961 | 2.4101 | 0.99661
17.598 | 29.2015 | 122 | 119.7917 | 2.4097 | 0.99661
17.608 | 29.2015 | 122 | 119.7874 | 2.4093 | 0.99661
17.618 | 29.2014 | 122 | 119.783 | 2.4088 | 0.99662
17.628 | 29.2014 | 122 | 119.7787 | 2.4084 | 0.99662
17.638 | 29.2013 | 122 | 119.7744 | 2.4078 | 0.99662
17.648 | 29.2013 | 122 | 119.7701 | 2.4073 | 0.99662
17.658 | 29.2012 | 122 | 119.766 | 2.4067 | 0.99662
17.668 | 29.2011 | 122 | 119.7619 | 2.4061 | 0.99662
17.678 | 29.201 | 122 | 119.7581 | 2.4055 | 0.99662
17.688 | 29.2009 | 122 | 119.7543 | 2.4048 | 0.99663
17.698 | 29.2008 | 122 | 119.7508 | 2.4041 | 0.99663
17.708 | 29.2007 | 122 | 119.7474 | 2.4034 | 0.99663
17.718 | 29.2006 | 122 | 119.7442 | 2.4027 | 0.99663
17.728 | 29.2005 | 122 | 119.7413 | 2.4019 | 0.99663
17.738 | 29.2004 | 122 | 119.7386 | 2.4011 | 0.99664
17.748 | 29.2003 | 122 | 119.7361 | 2.4003 | 0.99664
17.758 | 29.2002 | 122 | 119.7339 | 2.3995 | 0.99664
17.768 | 29.2001 | 122 | 119.732 | 2.3987 | 0.99664
17.778 | 29.2 | 122 | 119.7303 | 2.3978 | 0.99665
17.788 | 29.1999 | 122 | 119.7289 | 2.397 | 0.99665
17.798 | 29.1998 | 122 | 119.7277 | 2.3961 | 0.99665
17.808 | 29.1997 | 122 | 119.7268 | 2.3952 | 0.99665
17.818 | 29.1996 | 122 | 119.7261 | 2.3943 | 0.99665
17.828 | 29.1995 | 122 | 119.7257 | 2.3934 | 0.99666
17.838 | 29.1994 | 122 | 119.7255 | 2.3924 | 0.99666
17.848 | 29.1993 | 122 | 119.7254 | 2.3915 | 0.99666
17.858 | 29.1992 | 122 | 119.7256 | 2.3906 | 0.99667
17.868 | 29.1991 | 122 | 119.7259 | 2.3897 | 0.99667
17.878 | 29.199 | 122 | 119.7264 | 2.3888 | 0.99667
17.888 | 29.1989 | 122 | 119.727 | 2.3878 | 0.99667
17.898 | 29.1988 | 122 | 119.7277 | 2.3869 | 0.99667
17.908 | 29.1988 | 122 | 119.7286 | 2.386 | 0.99668
17.918 | 29.1987 | 122 | 119.7294 | 2.3851 | 0.99668
17.928 | 29.1986 | 122 | 119.7303 | 2.3842 | 0.99668
17.938 | 29.1985 | 122 | 119.7312 | 2.3834 | 0.99669
17.948 | 29.1985 | 122 | 119.7322 | 2.3825 | 0.99669
17.958 | 29.1984 | 122 | 119.733 | 2.3817 | 0.99669
17.968 | 29.1984 | 122 | 119.7339 | 2.3809 | 0.99669
17.978 | 29.1983 | 122 | 119.7346 | 2.3801 | 0.99669
17.988 | 29.1983 | 122 | 119.7353 | 2.3793 | 0.9967
17.998 | 29.1982 | 122 | 119.7359 | 2.3786 | 0.9967
18.0085 | 29.1982 | 122 | 119.7363 | 2.3778 | 0.9967
18.018 | 29.1981 | 122 | 119.7367 | 2.3771 | 0.9967
18.028 | 29.1981 | 122 | 119.7369 | 2.3765 | 0.9967
18.038 | 29.198 | 122 | 119.7369 | 2.3758 | 0.99671
18.048 | 29.198 | 122 | 119.7368 | 2.3752 | 0.99671
18.058 | 29.1979 | 122 | 119.7365 | 2.3746 | 0.99671
18.068 | 29.1979 | 122 | 119.7361 | 2.374 | 0.99671
18.078 | 29.1979 | 122 | 119.7355 | 2.3735 | 0.99671
18.088 | 29.1978 | 122 | 119.7347 | 2.373 | 0.99671
18.098 | 29.1978 | 122 | 119.7338 | 2.3725 | 0.99672
18.108 | 29.1977 | 122 | 119.7328 | 2.372 | 0.99672
18.118 | 29.1977 | 122 | 119.7316 | 2.3715 | 0.99672
18.128 | 29.1976 | 122 | 119.7303 | 2.3711 | 0.99672
18.138 | 29.1976 | 122 | 119.7289 | 2.3707 | 0.99672
18.148 | 29.1975 | 122 | 119.7274 | 2.3703 | 0.99672
18.158 | 29.1975 | 122 | 119.7258 | 2.3699 | 0.99672
18.168 | 29.1974 | 122 | 119.7242 | 2.3696 | 0.99672
18.178 | 29.1974 | 122 | 119.7225 | 2.3692 | 0.99672
18.188 | 29.1973 | 122 | 119.7207 | 2.3689 | 0.99672
18.198 | 29.1973 | 122 | 119.719 | 2.3685 | 0.99673
18.208 | 29.1972 | 122 | 119.7173 | 2.3682 | 0.99673
18.218 | 29.1971 | 122 | 119.7156 | 2.3679 | 0.99673
18.228 | 29.1971 | 122 | 119.7139 | 2.3676 | 0.99673
18.238 | 29.197 | 122 | 119.7122 | 2.3673 | 0.99673
18.248 | 29.1969 | 122 | 119.7107 | 2.367 | 0.99673
18.258 | 29.1968 | 122 | 119.7092 | 2.3667 | 0.99673
18.268 | 29.1968 | 122 | 119.7078 | 2.3665 | 0.99673
18.278 | 29.1967 | 122 | 119.7065 | 2.3662 | 0.99673
18.288 | 29.1966 | 122 | 119.7053 | 2.3659 | 0.99673
18.298 | 29.1965 | 122 | 119.7043 | 2.3656 | 0.99673
18.308 | 29.1965 | 122 | 119.7033 | 2.3654 | 0.99673
18.318 | 29.1964 | 122 | 119.7026 | 2.3651 | 0.99674
18.328 | 29.1963 | 122 | 119.7019 | 2.3649 | 0.99674
18.338 | 29.1963 | 122 | 119.7014 | 2.3647 | 0.99674
18.348 | 29.1962 | 122 | 119.701 | 2.3645 | 0.99674
18.358 | 29.1961 | 122 | 119.7007 | 2.3643 | 0.99674
18.368 | 29.1961 | 122 | 119.7006 | 2.3641 | 0.99674
18.378 | 29.196 | 122 | 119.7006 | 2.3639 | 0.99674
18.388 | 29.1959 | 122 | 119.7007 | 2.3638 | 0.99674
18.398 | 29.1959 | 122 | 119.701 | 2.3637 | 0.99674
18.408 | 29.1958 | 122 | 119.7013 | 2.3637 | 0.99674
18.418 | 29.1958 | 122 | 119.7017 | 2.3637 | 0.99674
18.428 | 29.1958 | 122 | 119.7023 | 2.3637 | 0.99674
18.438 | 29.1957 | 122 | 119.7029 | 2.3638 | 0.99674
18.448 | 29.1957 | 122 | 119.7036 | 2.364 | 0.99674
18.458 | 29.1956 | 122 | 119.7043 | 2.3642 | 0.99674
18.4685 | 29.1956 | 122 | 119.7051 | 2.3645 | 0.99674
18.478 | 29.1956 | 122 | 119.7059 | 2.3648 | 0.99674
18.488 | 29.1956 | 122 | 119.7068 | 2.3653 | 0.99673
18.498 | 29.1956 | 122 | 119.7077 | 2.3658 | 0.99673
18.508 | 29.1956 | 122 | 119.7085 | 2.3664 | 0.99673
18.518 | 29.1956 | 122 | 119.7094 | 2.3671 | 0.99673
18.528 | 29.1956 | 122 | 119.7103 | 2.3678 | 0.99673
18.538 | 29.1956 | 122 | 119.7112 | 2.3687 | 0.99672
18.548 | 29.1956 | 122 | 119.712 | 2.3697 | 0.99672
18.558 | 29.1956 | 122 | 119.7129 | 2.3708 | 0.99672
18.568 | 29.1956 | 122 | 119.7137 | 2.372 | 0.99672
18.578 | 29.1956 | 122 | 119.7145 | 2.3732 | 0.99671
18.588 | 29.1957 | 122 | 119.7152 | 2.3746 | 0.99671
18.598 | 29.1957 | 122 | 119.716 | 2.3761 | 0.9967
18.6085 | 29.1958 | 122 | 119.7167 | 2.3777 | 0.9967
18.618 | 29.1958 | 122 | 119.7173 | 2.3794 | 0.99669
18.628 | 29.1959 | 122 | 119.718 | 2.3812 | 0.99669
18.638 | 29.1959 | 122 | 119.7186 | 2.3831 | 0.99669
18.648 | 29.196 | 122 | 119.7193 | 2.3851 | 0.99668
18.658 | 29.196 | 122 | 119.7199 | 2.3872 | 0.99667
18.668 | 29.1961 | 122 | 119.7205 | 2.3893 | 0.99667
18.678 | 29.1962 | 122 | 119.7211 | 2.3915 | 0.99666
18.6885 | 29.1962 | 122 | 119.7217 | 2.3938 | 0.99666
18.698 | 29.1963 | 122 | 119.7223 | 2.3962 | 0.99665
18.708 | 29.1964 | 122 | 119.723 | 2.3986 | 0.99664
18.718 | 29.1965 | 122 | 119.7237 | 2.401 | 0.99664
18.728 | 29.1966 | 122 | 119.7244 | 2.4035 | 0.99663
18.738 | 29.1967 | 122 | 119.7251 | 2.4061 | 0.99662
18.748 | 29.1968 | 122 | 119.7259 | 2.4086 | 0.99662
18.758 | 29.1969 | 122 | 119.7268 | 2.4111 | 0.99661
18.768 | 29.197 | 122 | 119.7277 | 2.4137 | 0.9966
18.778 | 29.1971 | 122 | 119.7286 | 2.4162 | 0.99659
18.788 | 29.1973 | 122 | 119.7297 | 2.4187 | 0.99659
18.798 | 29.1974 | 122 | 119.7308 | 2.4212 | 0.99658
18.808 | 29.1975 | 122 | 119.7319 | 2.4236 | 0.99657
18.818 | 29.1976 | 122 | 119.7332 | 2.426 | 0.99657
18.828 | 29.1978 | 122 | 119.7345 | 2.4284 | 0.99656
18.838 | 29.1979 | 122 | 119.7359 | 2.4306 | 0.99655
18.848 | 29.198 | 122 | 119.7373 | 2.4329 | 0.99655
18.858 | 29.1982 | 122 | 119.7389 | 2.435 | 0.99654
18.868 | 29.1983 | 122 | 119.7404 | 2.4371 | 0.99653
18.878 | 29.1985 | 122 | 119.7421 | 2.4391 | 0.99653
18.888 | 29.1986 | 122 | 119.7438 | 2.441 | 0.99652
18.898 | 29.1988 | 122 | 119.7456 | 2.4428 | 0.99652
18.908 | 29.1989 | 122 | 119.7474 | 2.4445 | 0.99651
18.918 | 29.1991 | 122 | 119.7493 | 2.4461 | 0.99651
18.928 | 29.1993 | 122 | 119.7512 | 2.4477 | 0.9965
18.938 | 29.1994 | 122 | 119.7532 | 2.4491 | 0.9965
18.948 | 29.1996 | 122 | 119.7551 | 2.4505 | 0.9965
18.958 | 29.1998 | 122 | 119.7571 | 2.4517 | 0.99649
18.968 | 29.1999 | 122 | 119.7591 | 2.4529 | 0.99649
18.978 | 29.2001 | 122 | 119.7611 | 2.454 | 0.99649
18.988 | 29.2003 | 122 | 119.7631 | 2.455 | 0.99648
18.998 | 29.2005 | 122 | 119.765 | 2.4559 | 0.99648
19.008 | 29.2006 | 122 | 119.7669 | 2.4568 | 0.99648
19.018 | 29.2008 | 122 | 119.7688 | 2.4576 | 0.99648
19.028 | 29.201 | 122 | 119.7707 | 2.4583 | 0.99647
19.038 | 29.2012 | 122 | 119.7725 | 2.4589 | 0.99647
19.048 | 29.2013 | 122 | 119.7742 | 2.4595 | 0.99647
19.058 | 29.2015 | 122 | 119.7759 | 2.4601 | 0.99647
19.068 | 29.2017 | 122 | 119.7775 | 2.4605 | 0.99647
19.078 | 29.2019 | 122 | 119.779 | 2.461 | 0.99647
19.088 | 29.202 | 122 | 119.7804 | 2.4614 | 0.99647
19.098 | 29.2022 | 122 | 119.7818 | 2.4617 | 0.99647
19.108 | 29.2023 | 122 | 119.783 | 2.4621 | 0.99647
19.118 | 29.2025 | 122 | 119.7842 | 2.4624 | 0.99646
19.128 | 29.2027 | 122 | 119.7852 | 2.4626 | 0.99646
19.138 | 29.2028 | 122 | 119.7862 | 2.4629 | 0.99646
19.148 | 29.203 | 122 | 119.787 | 2.4631 | 0.99646
19.158 | 29.2031 | 122 | 119.7877 | 2.4633 | 0.99646
19.168 | 29.2033 | 122 | 119.7883 | 2.4635 | 0.99646
19.178 | 29.2034 | 122 | 119.7889 | 2.4637 | 0.99646
19.188 | 29.2035 | 122 | 119.7893 | 2.4638 | 0.99646
19.198 | 29.2037 | 122 | 119.7896 | 2.464 | 0.99646
19.208 | 29.2038 | 122 | 119.7898 | 2.4641 | 0.99646
19.218 | 29.2039 | 122 | 119.7899 | 2.4642 | 0.99646
19.228 | 29.204 | 122 | 119.79 | 2.4643 | 0.99646
19.238 | 29.2041 | 122 | 119.7899 | 2.4644 | 0.99646
19.248 | 29.2043 | 122 | 119.7898 | 2.4645 | 0.99646
19.258 | 29.2044 | 122 | 119.7896 | 2.4645 | 0.99646
19.268 | 29.2045 | 122 | 119.7894 | 2.4646 | 0.99646
19.278 | 29.2045 | 122 | 119.7891 | 2.4646 | 0.99646
19.288 | 29.2046 | 122 | 119.7888 | 2.4646 | 0.99646
19.298 | 29.2047 | 122 | 119.7884 | 2.4646 | 0.99646
19.308 | 29.2048 | 122 | 119.788 | 2.4645 | 0.99646
19.318 | 29.2048 | 122 | 119.7876 | 2.4644 | 0.99646
19.328 | 29.2049 | 122 | 119.7872 | 2.4643 | 0.99646
19.338 | 29.2049 | 122 | 119.7868 | 2.4642 | 0.99646
19.348 | 29.205 | 122 | 119.7865 | 2.4641 | 0.99646
19.358 | 29.205 | 122 | 119.7861 | 2.4639 | 0.99646
19.368 | 29.2051 | 122 | 119.7858 | 2.4637 | 0.99646
19.378 | 29.2051 | 122 | 119.7856 | 2.4634 | 0.99646
19.388 | 29.2051 | 122 | 119.7854 | 2.4631 | 0.99646
19.398 | 29.2052 | 122 | 119.7852 | 2.4628 | 0.99646
19.408 | 29.2052 | 122 | 119.7852 | 2.4625 | 0.99646
19.418 | 29.2052 | 122 | 119.7852 | 2.4621 | 0.99647
19.428 | 29.2052 | 122 | 119.7853 | 2.4617 | 0.99647
19.438 | 29.2052 | 122 | 119.7855 | 2.4613 | 0.99647
19.448 | 29.2052 | 122 | 119.7859 | 2.4608 | 0.99647
19.458 | 29.2052 | 122 | 119.7863 | 2.4603 | 0.99647
19.468 | 29.2052 | 122 | 119.7868 | 2.4598 | 0.99647
19.478 | 29.2052 | 122 | 119.7874 | 2.4593 | 0.99647
19.488 | 29.2053 | 122 | 119.7881 | 2.4587 | 0.99647
19.498 | 29.2053 | 122 | 119.7889 | 2.4581 | 0.99648
19.508 | 29.2053 | 122 | 119.7898 | 2.4575 | 0.99648
19.518 | 29.2053 | 122 | 119.7908 | 2.4569 | 0.99648
19.528 | 29.2053 | 122 | 119.7919 | 2.4562 | 0.99648
19.538 | 29.2053 | 122 | 119.7931 | 2.4556 | 0.99648
19.548 | 29.2053 | 122 | 119.7943 | 2.4549 | 0.99649
19.558 | 29.2053 | 122 | 119.7956 | 2.4542 | 0.99649
19.568 | 29.2053 | 122 | 119.7969 | 2.4535 | 0.99649
19.578 | 29.2053 | 122 | 119.7983 | 2.4529 | 0.99649
19.588 | 29.2053 | 122 | 119.7996 | 2.4522 | 0.99649
19.598 | 29.2053 | 122 | 119.801 | 2.4515 | 0.9965
19.608 | 29.2053 | 122 | 119.8024 | 2.4509 | 0.9965
19.618 | 29.2054 | 122 | 119.8038 | 2.4502 | 0.9965
19.628 | 29.2054 | 122 | 119.8052 | 2.4496 | 0.9965
19.638 | 29.2054 | 122 | 119.8065 | 2.449 | 0.9965
19.648 | 29.2054 | 122 | 119.8077 | 2.4484 | 0.9965
19.658 | 29.2054 | 122 | 119.8089 | 2.4478 | 0.99651
19.668 | 29.2055 | 122 | 119.81 | 2.4472 | 0.99651
19.678 | 29.2055 | 122 | 119.811 | 2.4466 | 0.99651
19.688 | 29.2055 | 122 | 119.8119 | 2.4461 | 0.99651
19.698 | 29.2056 | 122 | 119.8128 | 2.4456 | 0.99651
19.708 | 29.2056 | 122 | 119.8135 | 2.4451 | 0.99651
19.718 | 29.2056 | 122 | 119.8141 | 2.4447 | 0.99652
19.728 | 29.2056 | 122 | 119.8145 | 2.4442 | 0.99652
19.738 | 29.2057 | 122 | 119.8148 | 2.4438 | 0.99652
19.748 | 29.2057 | 122 | 119.8151 | 2.4434 | 0.99652
19.758 | 29.2057 | 122 | 119.8151 | 2.4431 | 0.99652
19.768 | 29.2058 | 122 | 119.8151 | 2.4428 | 0.99652
19.778 | 29.2058 | 122 | 119.8149 | 2.4424 | 0.99652
19.788 | 29.2058 | 122 | 119.8146 | 2.4422 | 0.99652
19.798 | 29.2058 | 122 | 119.8142 | 2.4419 | 0.99652
19.8085 | 29.2058 | 122 | 119.8137 | 2.4417 | 0.99652
19.818 | 29.2059 | 122 | 119.8131 | 2.4415 | 0.99652
19.828 | 29.2059 | 122 | 119.8124 | 2.4413 | 0.99652
19.8385 | 29.2059 | 122 | 119.8116 | 2.4411 | 0.99652
19.848 | 29.2059 | 122 | 119.8107 | 2.4409 | 0.99653
19.858 | 29.2059 | 122 | 119.8098 | 2.4408 | 0.99653
19.868 | 29.2059 | 122 | 119.8088 | 2.4407 | 0.99653
19.878 | 29.2059 | 122 | 119.8078 | 2.4406 | 0.99653
19.888 | 29.2059 | 122 | 119.8067 | 2.4405 | 0.99653
19.898 | 29.2059 | 122 | 119.8056 | 2.4404 | 0.99653
19.908 | 29.2059 | 122 | 119.8045 | 2.4403 | 0.99653
19.918 | 29.2058 | 122 | 119.8034 | 2.4402 | 0.99653
19.928 | 29.2058 | 122 | 119.8022 | 2.4402 | 0.99653
19.938 | 29.2058 | 122 | 119.8011 | 2.4401 | 0.99653
19.948 | 29.2058 | 122 | 119.8 | 2.4401 | 0.99653
19.958 | 29.2057 | 122 | 119.7989 | 2.4401 | 0.99653
19.968 | 29.2057 | 122 | 119.7979 | 2.44 | 0.99653
19.9785 | 29.2057 | 122 | 119.7968 | 2.44 | 0.99653
19.988 | 29.2056 | 122 | 119.7958 | 2.44 | 0.99653
19.998 | 29.2056 | 122 | 119.7948 | 2.4399 | 0.99653
20.008 | 29.2055 | 122 | 119.7938 | 2.4399 | 0.99653
20.018 | 29.2055 | 122 | 119.7929 | 2.4399 | 0.99653
20.028 | 29.2055 | 122 | 119.7919 | 2.4398 | 0.99653
20.0385 | 29.2054 | 122 | 119.791 | 2.4398 | 0.99653
20.048 | 29.2054 | 122 | 119.79 | 2.4397 | 0.99653
20.058 | 29.2053 | 122 | 119.7891 | 2.4396 | 0.99653
20.068 | 29.2052 | 122 | 119.7881 | 2.4396 | 0.99653
20.078 | 29.2052 | 122 | 119.7872 | 2.4395 | 0.99653
20.088 | 29.2051 | 122 | 119.7862 | 2.4394 | 0.99653
20.098 | 29.205 | 122 | 119.7851 | 2.4393 | 0.99653
20.108 | 29.205 | 122 | 119.784 | 2.4391 | 0.99653
20.118 | 29.2049 | 122 | 119.7829 | 2.439 | 0.99653
20.128 | 29.2049 | 122 | 119.7816 | 2.4388 | 0.99653
20.138 | 29.2048 | 122 | 119.7804 | 2.4386 | 0.99653
20.148 | 29.2047 | 122 | 119.779 | 2.4384 | 0.99653
20.158 | 29.2046 | 122 | 119.7775 | 2.4381 | 0.99653
20.168 | 29.2045 | 122 | 119.776 | 2.4378 | 0.99653
20.178 | 29.2045 | 122 | 119.7743 | 2.4375 | 0.99653
20.188 | 29.2044 | 122 | 119.7726 | 2.4372 | 0.99654
20.198 | 29.2043 | 122 | 119.7707 | 2.4368 | 0.99654
20.208 | 29.2042 | 122 | 119.7687 | 2.4364 | 0.99654
20.218 | 29.2041 | 122 | 119.7667 | 2.436 | 0.99654
20.228 | 29.204 | 122 | 119.7645 | 2.4355 | 0.99654
20.238 | 29.2039 | 122 | 119.7623 | 2.435 | 0.99654
20.248 | 29.2037 | 122 | 119.7599 | 2.4345 | 0.99654
20.258 | 29.2036 | 122 | 119.7575 | 2.4339 | 0.99655
20.268 | 29.2035 | 122 | 119.755 | 2.4334 | 0.99655
20.278 | 29.2034 | 122 | 119.7524 | 2.4328 | 0.99655
20.288 | 29.2033 | 122 | 119.7498 | 2.4321 | 0.99655
20.298 | 29.2032 | 122 | 119.7471 | 2.4315 | 0.99655
20.308 | 29.203 | 122 | 119.7445 | 2.4308 | 0.99655
20.318 | 29.2029 | 122 | 119.7418 | 2.4301 | 0.99656
20.328 | 29.2027 | 122 | 119.7391 | 2.4294 | 0.99656
20.338 | 29.2026 | 122 | 119.7364 | 2.4287 | 0.99656
20.3485 | 29.2025 | 122 | 119.7338 | 2.4279 | 0.99656
20.358 | 29.2023 | 122 | 119.7312 | 2.4272 | 0.99656
20.368 | 29.2022 | 122 | 119.7287 | 2.4264 | 0.99657
20.378 | 29.202 | 122 | 119.7263 | 2.4257 | 0.99657
20.388 | 29.2019 | 122 | 119.7239 | 2.425 | 0.99657
20.398 | 29.2017 | 122 | 119.7217 | 2.4242 | 0.99657
20.408 | 29.2016 | 122 | 119.7196 | 2.4235 | 0.99657
20.418 | 29.2014 | 122 | 119.7177 | 2.4228 | 0.99658
20.428 | 29.2013 | 122 | 119.7159 | 2.422 | 0.99658
20.438 | 29.2011 | 122 | 119.7142 | 2.4214 | 0.99658
20.448 | 29.201 | 122 | 119.7128 | 2.4207 | 0.99658
20.458 | 29.2008 | 122 | 119.7115 | 2.42 | 0.99658
20.468 | 29.2007 | 122 | 119.7104 | 2.4194 | 0.99659
20.478 | 29.2005 | 122 | 119.7095 | 2.4188 | 0.99659
20.488 | 29.2004 | 122 | 119.7088 | 2.4183 | 0.99659
20.498 | 29.2003 | 122 | 119.7082 | 2.4177 | 0.99659
20.508 | 29.2001 | 122 | 119.7079 | 2.4172 | 0.99659
20.518 | 29.2 | 122 | 119.7077 | 2.4167 | 0.99659
20.528 | 29.1999 | 122 | 119.7078 | 2.4163 | 0.99659
20.538 | 29.1998 | 122 | 119.708 | 2.4159 | 0.9966
20.548 | 29.1997 | 122 | 119.7083 | 2.4155 | 0.9966
20.558 | 29.1996 | 122 | 119.7088 | 2.4152 | 0.9966
20.568 | 29.1995 | 122 | 119.7095 | 2.4149 | 0.9966
20.578 | 29.1994 | 122 | 119.7103 | 2.4146 | 0.9966
20.588 | 29.1993 | 122 | 119.7112 | 2.4144 | 0.9966
20.598 | 29.1992 | 122 | 119.7123 | 2.4142 | 0.9966
20.608 | 29.1992 | 122 | 119.7134 | 2.4141 | 0.9966
20.618 | 29.1991 | 122 | 119.7146 | 2.414 | 0.9966
20.628 | 29.199 | 122 | 119.7159 | 2.4139 | 0.9966
20.638 | 29.199 | 122 | 119.7172 | 2.4138 | 0.9966
20.648 | 29.1989 | 122 | 119.7185 | 2.4138 | 0.9966
20.658 | 29.1989 | 122 | 119.7199 | 2.4138 | 0.9966
20.668 | 29.1988 | 122 | 119.7213 | 2.4139 | 0.9966
20.678 | 29.1988 | 122 | 119.7226 | 2.414 | 0.9966
20.688 | 29.1988 | 122 | 119.724 | 2.4141 | 0.9966
20.698 | 29.1987 | 122 | 119.7253 | 2.4142 | 0.9966
20.708 | 29.1987 | 122 | 119.7266 | 2.4143 | 0.9966
20.718 | 29.1987 | 122 | 119.7278 | 2.4145 | 0.9966
20.728 | 29.1987 | 122 | 119.7289 | 2.4147 | 0.9966
20.738 | 29.1987 | 122 | 119.7299 | 2.415 | 0.9966
20.748 | 29.1986 | 122 | 119.7309 | 2.4152 | 0.9966
20.758 | 29.1986 | 122 | 119.7318 | 2.4155 | 0.9966
20.768 | 29.1986 | 122 | 119.7326 | 2.4158 | 0.9966
20.778 | 29.1986 | 122 | 119.7332 | 2.4161 | 0.99659
20.788 | 29.1986 | 122 | 119.7338 | 2.4165 | 0.99659
20.798 | 29.1986 | 122 | 119.7343 | 2.4168 | 0.99659
20.808 | 29.1986 | 122 | 119.7346 | 2.4172 | 0.99659
20.818 | 29.1985 | 122 | 119.7349 | 2.4176 | 0.99659
20.828 | 29.1985 | 122 | 119.735 | 2.418 | 0.99659
20.838 | 29.1985 | 122 | 119.7351 | 2.4185 | 0.99659
20.848 | 29.1985 | 122 | 119.735 | 2.419 | 0.99659
20.858 | 29.1985 | 122 | 119.7349 | 2.4195 | 0.99658
20.868 | 29.1985 | 122 | 119.7347 | 2.42 | 0.99658
20.878 | 29.1984 | 122 | 119.7344 | 2.4205 | 0.99658
20.888 | 29.1984 | 122 | 119.734 | 2.4211 | 0.99658
20.898 | 29.1984 | 122 | 119.7335 | 2.4217 | 0.99658
20.908 | 29.1984 | 122 | 119.733 | 2.4223 | 0.99658
20.918 | 29.1983 | 122 | 119.7324 | 2.4229 | 0.99657
20.928 | 29.1983 | 122 | 119.7318 | 2.4235 | 0.99657
20.938 | 29.1983 | 122 | 119.7311 | 2.4242 | 0.99657
20.948 | 29.1983 | 122 | 119.7304 | 2.4249 | 0.99657
20.958 | 29.1982 | 122 | 119.7297 | 2.4256 | 0.99657
20.968 | 29.1982 | 122 | 119.729 | 2.4263 | 0.99657
20.978 | 29.1982 | 122 | 119.7282 | 2.427 | 0.99656
20.988 | 29.1981 | 122 | 119.7275 | 2.4278 | 0.99656
20.998 | 29.1981 | 122 | 119.7268 | 2.4285 | 0.99656
21.008 | 29.1981 | 122 | 119.726 | 2.4293 | 0.99656
21.018 | 29.198 | 122 | 119.7253 | 2.4301 | 0.99655
21.028 | 29.198 | 122 | 119.7246 | 2.4309 | 0.99655
21.038 | 29.198 | 122 | 119.724 | 2.4317 | 0.99655
21.048 | 29.198 | 122 | 119.7234 | 2.4325 | 0.99655
21.058 | 29.1979 | 122 | 119.7228 | 2.4333 | 0.99655
21.068 | 29.1979 | 122 | 119.7222 | 2.4341 | 0.99654
21.078 | 29.1979 | 122 | 119.7217 | 2.4349 | 0.99654
21.088 | 29.1979 | 122 | 119.7212 | 2.4357 | 0.99654
21.098 | 29.1979 | 122 | 119.7208 | 2.4366 | 0.99654
21.108 | 29.1978 | 122 | 119.7204 | 2.4374 | 0.99653
21.118 | 29.1978 | 122 | 119.72 | 2.4382 | 0.99653
21.128 | 29.1978 | 122 | 119.7197 | 2.439 | 0.99653
21.138 | 29.1978 | 122 | 119.7195 | 2.4398 | 0.99653
21.148 | 29.1978 | 122 | 119.7193 | 2.4406 | 0.99652
21.158 | 29.1978 | 122 | 119.7191 | 2.4413 | 0.99652
21.168 | 29.1978 | 122 | 119.719 | 2.4421 | 0.99652
21.178 | 29.1978 | 122 | 119.719 | 2.4429 | 0.99652
21.188 | 29.1978 | 122 | 119.7189 | 2.4436 | 0.99652
21.198 | 29.1978 | 122 | 119.719 | 2.4444 | 0.99651
21.208 | 29.1978 | 122 | 119.719 | 2.4451 | 0.99651
21.218 | 29.1978 | 122 | 119.7192 | 2.4459 | 0.99651
21.228 | 29.1979 | 122 | 119.7193 | 2.4466 | 0.99651
21.238 | 29.1979 | 122 | 119.7195 | 2.4474 | 0.9965
21.248 | 29.1979 | 122 | 119.7198 | 2.4481 | 0.9965
21.258 | 29.1979 | 122 | 119.7201 | 2.4488 | 0.9965
21.268 | 29.1979 | 122 | 119.7205 | 2.4496 | 0.9965
21.278 | 29.198 | 122 | 119.7209 | 2.4503 | 0.9965
21.2885 | 29.198 | 122 | 119.7213 | 2.451 | 0.9965
21.298 | 29.198 | 122 | 119.7219 | 2.4518 | 0.99649
21.308 | 29.1981 | 122 | 119.7224 | 2.4525 | 0.99649
21.3185 | 29.1981 | 122 | 119.7231 | 2.4532 | 0.99649
21.328 | 29.1981 | 122 | 119.7238 | 2.4539 | 0.99649
21.338 | 29.1982 | 122 | 119.7246 | 2.4546 | 0.99648
21.348 | 29.1982 | 122 | 119.7255 | 2.4554 | 0.99648
21.358 | 29.1983 | 122 | 119.7264 | 2.4561 | 0.99648
21.368 | 29.1983 | 122 | 119.7274 | 2.4568 | 0.99648
21.378 | 29.1984 | 122 | 119.7285 | 2.4575 | 0.99648
21.388 | 29.1984 | 122 | 119.7297 | 2.4581 | 0.99647
21.398 | 29.1985 | 122 | 119.731 | 2.4588 | 0.99647
21.408 | 29.1985 | 122 | 119.7323 | 2.4595 | 0.99647
21.418 | 29.1986 | 122 | 119.7338 | 2.4602 | 0.99647
21.4285 | 29.1986 | 122 | 119.7354 | 2.4608 | 0.99647
21.438 | 29.1987 | 122 | 119.737 | 2.4614 | 0.99647
21.448 | 29.1988 | 122 | 119.7388 | 2.462 | 0.99646
21.458 | 29.1988 | 122 | 119.7407 | 2.4626 | 0.99646
21.4685 | 29.1989 | 122 | 119.7426 | 2.4632 | 0.99646
21.478 | 29.1989 | 122 | 119.7447 | 2.4638 | 0.99646
21.488 | 29.199 | 122 | 119.7468 | 2.4643 | 0.99646
21.498 | 29.1991 | 122 | 119.7491 | 2.4648 | 0.99646
21.508 | 29.1991 | 122 | 119.7514 | 2.4654 | 0.99645
21.518 | 29.1992 | 122 | 119.7538 | 2.4658 | 0.99645
21.528 | 29.1993 | 122 | 119.7563 | 2.4663 | 0.99645
21.538 | 29.1994 | 122 | 119.7588 | 2.4667 | 0.99645
21.548 | 29.1994 | 122 | 119.7614 | 2.4672 | 0.99645
21.558 | 29.1995 | 122 | 119.7641 | 2.4676 | 0.99645
21.568 | 29.1996 | 122 | 119.7668 | 2.468 | 0.99645
21.578 | 29.1997 | 122 | 119.7696 | 2.4683 | 0.99645
21.588 | 29.1998 | 122 | 119.7723 | 2.4687 | 0.99645
21.598 | 29.1999 | 122 | 119.7751 | 2.469 | 0.99644
21.608 | 29.1999 | 122 | 119.7779 | 2.4693 | 0.99644
21.618 | 29.2 | 122 | 119.7807 | 2.4696 | 0.99644
21.628 | 29.2001 | 122 | 119.7835 | 2.4699 | 0.99644
21.638 | 29.2002 | 122 | 119.7862 | 2.4701 | 0.99644
21.648 | 29.2003 | 122 | 119.7889 | 2.4704 | 0.99644
21.658 | 29.2004 | 122 | 119.7916 | 2.4706 | 0.99644
21.668 | 29.2005 | 122 | 119.7942 | 2.4708 | 0.99644
21.678 | 29.2006 | 122 | 119.7967 | 2.471 | 0.99644
21.688 | 29.2007 | 122 | 119.7992 | 2.4712 | 0.99644
21.698 | 29.2008 | 122 | 119.8016 | 2.4713 | 0.99644
21.708 | 29.2009 | 122 | 119.8039 | 2.4715 | 0.99644
21.718 | 29.201 | 122 | 119.8061 | 2.4716 | 0.99644
21.728 | 29.2011 | 122 | 119.8082 | 2.4717 | 0.99644
21.738 | 29.2013 | 122 | 119.8102 | 2.4719 | 0.99644
21.748 | 29.2014 | 122 | 119.812 | 2.472 | 0.99644
21.758 | 29.2015 | 122 | 119.8138 | 2.472 | 0.99644
21.768 | 29.2016 | 122 | 119.8154 | 2.4721 | 0.99644
21.778 | 29.2017 | 122 | 119.8169 | 2.4722 | 0.99644
21.788 | 29.2018 | 122 | 119.8182 | 2.4722 | 0.99643
21.798 | 29.2019 | 122 | 119.8195 | 2.4723 | 0.99643
21.808 | 29.202 | 122 | 119.8206 | 2.4723 | 0.99643
21.818 | 29.2021 | 122 | 119.8215 | 2.4723 | 0.99643
21.828 | 29.2022 | 122 | 119.8223 | 2.4723 | 0.99643
21.838 | 29.2023 | 122 | 119.823 | 2.4723 | 0.99643
21.848 | 29.2024 | 122 | 119.8236 | 2.4723 | 0.99644
21.858 | 29.2025 | 122 | 119.824 | 2.4722 | 0.99644
21.868 | 29.2026 | 122 | 119.8243 | 2.4721 | 0.99644
21.878 | 29.2027 | 122 | 119.8244 | 2.4721 | 0.99644
21.888 | 29.2028 | 122 | 119.8244 | 2.472 | 0.99644
21.898 | 29.2029 | 122 | 119.8244 | 2.4718 | 0.99644
21.908 | 29.203 | 122 | 119.8242 | 2.4717 | 0.99644
21.918 | 29.203 | 122 | 119.8238 | 2.4715 | 0.99644
21.928 | 29.2031 | 122 | 119.8234 | 2.4713 | 0.99644
21.938 | 29.2032 | 122 | 119.8229 | 2.4711 | 0.99644
21.948 | 29.2032 | 122 | 119.8223 | 2.4709 | 0.99644
21.958 | 29.2033 | 122 | 119.8216 | 2.4706 | 0.99644
21.968 | 29.2034 | 122 | 119.8208 | 2.4704 | 0.99644
21.978 | 29.2034 | 122 | 119.82 | 2.4701 | 0.99644
21.988 | 29.2034 | 122 | 119.8191 | 2.4698 | 0.99644
21.998 | 29.2035 | 122 | 119.8181 | 2.4695 | 0.99644
22.008 | 29.2035 | 122 | 119.8171 | 2.4691 | 0.99645
22.018 | 29.2035 | 122 | 119.816 | 2.4688 | 0.99645
22.028 | 29.2036 | 122 | 119.8149 | 2.4684 | 0.99645
22.038 | 29.2036 | 122 | 119.8138 | 2.468 | 0.99645
22.048 | 29.2036 | 122 | 119.8127 | 2.4676 | 0.99645
22.058 | 29.2036 | 122 | 119.8116 | 2.4672 | 0.99645
22.068 | 29.2036 | 122 | 119.8104 | 2.4668 | 0.99645
22.078 | 29.2036 | 122 | 119.8093 | 2.4664 | 0.99645
22.088 | 29.2036 | 122 | 119.8082 | 2.466 | 0.99645
22.098 | 29.2036 | 122 | 119.8071 | 2.4656 | 0.99645
22.108 | 29.2036 | 122 | 119.8061 | 2.4653 | 0.99646
22.118 | 29.2036 | 122 | 119.8051 | 2.4649 | 0.99646
22.128 | 29.2036 | 122 | 119.8041 | 2.4645 | 0.99646
22.138 | 29.2036 | 122 | 119.8032 | 2.4642 | 0.99646
22.148 | 29.2036 | 122 | 119.8024 | 2.4639 | 0.99646
22.158 | 29.2036 | 122 | 119.8016 | 2.4636 | 0.99646
22.168 | 29.2035 | 122 | 119.8009 | 2.4633 | 0.99646
22.178 | 29.2035 | 122 | 119.8002 | 2.463 | 0.99646
22.188 | 29.2035 | 122 | 119.7997 | 2.4628 | 0.99646
22.198 | 29.2035 | 122 | 119.7992 | 2.4626 | 0.99646
22.208 | 29.2034 | 122 | 119.7988 | 2.4625 | 0.99646
22.218 | 29.2034 | 122 | 119.7985 | 2.4623 | 0.99646
22.228 | 29.2034 | 122 | 119.7982 | 2.4623 | 0.99646
22.238 | 29.2034 | 122 | 119.798 | 2.4622 | 0.99647
22.248 | 29.2033 | 122 | 119.798 | 2.4622 | 0.99647
22.258 | 29.2033 | 122 | 119.798 | 2.4622 | 0.99646
22.268 | 29.2033 | 122 | 119.798 | 2.4623 | 0.99646
22.278 | 29.2032 | 122 | 119.7982 | 2.4624 | 0.99646
22.288 | 29.2032 | 122 | 119.7984 | 2.4625 | 0.99646
22.298 | 29.2032 | 122 | 119.7986 | 2.4626 | 0.99646
22.308 | 29.2032 | 122 | 119.799 | 2.4627 | 0.99646
22.318 | 29.2031 | 122 | 119.7993 | 2.4629 | 0.99646
22.328 | 29.2031 | 122 | 119.7997 | 2.4631 | 0.99646
22.338 | 29.2031 | 122 | 119.8002 | 2.4633 | 0.99646
22.348 | 29.2031 | 122 | 119.8006 | 2.4635 | 0.99646
22.358 | 29.203 | 122 | 119.8011 | 2.4637 | 0.99646
22.368 | 29.203 | 122 | 119.8016 | 2.4639 | 0.99646
22.3785 | 29.203 | 122 | 119.802 | 2.464 | 0.99646
22.388 | 29.203 | 122 | 119.8025 | 2.4642 | 0.99646
22.398 | 29.2029 | 122 | 119.8029 | 2.4643 | 0.99646
22.408 | 29.2029 | 122 | 119.8033 | 2.4643 | 0.99646
22.418 | 29.2029 | 122 | 119.8037 | 2.4644 | 0.99646
22.428 | 29.2029 | 122 | 119.804 | 2.4643 | 0.99646
22.438 | 29.2029 | 122 | 119.8043 | 2.4643 | 0.99646
22.448 | 29.2029 | 122 | 119.8045 | 2.4641 | 0.99646
22.458 | 29.2028 | 122 | 119.8046 | 2.4639 | 0.99646
22.468 | 29.2028 | 122 | 119.8047 | 2.4636 | 0.99646
22.478 | 29.2028 | 122 | 119.8046 | 2.4633 | 0.99646
22.488 | 29.2028 | 122 | 119.8045 | 2.4629 | 0.99646
22.498 | 29.2028 | 122 | 119.8043 | 2.4623 | 0.99646
22.508 | 29.2028 | 122 | 119.804 | 2.4617 | 0.99647
22.518 | 29.2028 | 122 | 119.8035 | 2.4611 | 0.99647
22.528 | 29.2027 | 122 | 119.803 | 2.4603 | 0.99647
22.538 | 29.2027 | 122 | 119.8024 | 2.4594 | 0.99647
22.548 | 29.2027 | 122 | 119.8017 | 2.4585 | 0.99647
22.558 | 29.2027 | 122 | 119.8009 | 2.4574 | 0.99648
22.568 | 29.2026 | 122 | 119.8 | 2.4563 | 0.99648
22.578 | 29.2026 | 122 | 119.799 | 2.4551 | 0.99648
22.588 | 29.2026 | 122 | 119.7979 | 2.4539 | 0.99649
22.598 | 29.2026 | 122 | 119.7967 | 2.4525 | 0.99649
22.608 | 29.2025 | 122 | 119.7954 | 2.4511 | 0.9965
22.618 | 29.2025 | 122 | 119.7941 | 2.4497 | 0.9965
22.6285 | 29.2024 | 122 | 119.7927 | 2.4482 | 0.9965
22.638 | 29.2024 | 122 | 119.7912 | 2.4466 | 0.99651
22.648 | 29.2023 | 122 | 119.7897 | 2.4451 | 0.99651
22.658 | 29.2023 | 122 | 119.7881 | 2.4435 | 0.99652
22.668 | 29.2022 | 122 | 119.7865 | 2.4419 | 0.99652
22.678 | 29.2022 | 122 | 119.7849 | 2.4403 | 0.99653
22.688 | 29.2021 | 122 | 119.7832 | 2.4387 | 0.99653
22.698 | 29.202 | 122 | 119.7815 | 2.4371 | 0.99653
22.708 | 29.202 | 122 | 119.7798 | 2.4356 | 0.99654
22.718 | 29.2019 | 122 | 119.7781 | 2.4341 | 0.99654
22.728 | 29.2018 | 122 | 119.7764 | 2.4326 | 0.99655
22.7385 | 29.2017 | 122 | 119.7747 | 2.4312 | 0.99655
22.748 | 29.2016 | 122 | 119.773 | 2.4298 | 0.99656
22.758 | 29.2015 | 122 | 119.7713 | 2.4285 | 0.99656
22.768 | 29.2014 | 122 | 119.7696 | 2.4273 | 0.99656
22.778 | 29.2013 | 122 | 119.768 | 2.4261 | 0.99657
22.788 | 29.2012 | 122 | 119.7664 | 2.425 | 0.99657
22.798 | 29.2011 | 122 | 119.7648 | 2.424 | 0.99657
22.808 | 29.201 | 122 | 119.7633 | 2.4231 | 0.99657
22.818 | 29.2008 | 122 | 119.7618 | 2.4222 | 0.99658
22.828 | 29.2007 | 122 | 119.7604 | 2.4214 | 0.99658
22.838 | 29.2006 | 122 | 119.759 | 2.4207 | 0.99658
22.848 | 29.2005 | 122 | 119.7576 | 2.42 | 0.99658
22.858 | 29.2003 | 122 | 119.7563 | 2.4195 | 0.99659
22.868 | 29.2002 | 122 | 119.755 | 2.4189 | 0.99659
22.878 | 29.2001 | 122 | 119.7538 | 2.4185 | 0.99659
22.888 | 29.1999 | 122 | 119.7526 | 2.4181 | 0.99659
22.898 | 29.1998 | 122 | 119.7515 | 2.4177 | 0.99659
22.908 | 29.1996 | 122 | 119.7504 | 2.4174 | 0.99659
22.9175 | 29.1995 | 122 | 119.7493 | 2.4172 | 0.99659
22.928 | 29.1994 | 122 | 119.7483 | 2.4169 | 0.99659
22.938 | 29.1992 | 122 | 119.7473 | 2.4167 | 0.99659
22.9475 | 29.1991 | 122 | 119.7463 | 2.4166 | 0.99659
22.9575 | 29.199 | 122 | 119.7454 | 2.4164 | 0.99659
22.968 | 29.1988 | 122 | 119.7445 | 2.4162 | 0.99659
22.978 | 29.1987 | 122 | 119.7436 | 2.4161 | 0.99659
22.9875 | 29.1986 | 122 | 119.7427 | 2.4159 | 0.99659
22.9975 | 29.1984 | 122 | 119.7418 | 2.4158 | 0.9966
23.008 | 29.1983 | 122 | 119.741 | 2.4156 | 0.9966
23.0175 | 29.1982 | 122 | 119.7401 | 2.4155 | 0.9966
23.0275 | 29.1981 | 122 | 119.7393 | 2.4153 | 0.9966
23.0375 | 29.1979 | 122 | 119.7384 | 2.4151 | 0.9966
23.0475 | 29.1978 | 122 | 119.7375 | 2.4149 | 0.9966
23.0575 | 29.1977 | 122 | 119.7366 | 2.4146 | 0.9966
23.0675 | 29.1976 | 122 | 119.7357 | 2.4144 | 0.9966
23.0775 | 29.1975 | 122 | 119.7348 | 2.4141 | 0.9966
23.0875 | 29.1974 | 122 | 119.7339 | 2.4138 | 0.9966
23.0975 | 29.1973 | 122 | 119.7329 | 2.4135 | 0.9966
23.1075 | 29.1972 | 122 | 119.732 | 2.4132 | 0.9966
23.1175 | 29.1971 | 122 | 119.731 | 2.4129 | 0.9966
23.1275 | 29.197 | 122 | 119.7299 | 2.4126 | 0.9966
23.1375 | 29.1969 | 122 | 119.7289 | 2.4122 | 0.9966
23.1475 | 29.1968 | 122 | 119.7278 | 2.4118 | 0.9966
23.1575 | 29.1967 | 122 | 119.7267 | 2.4115 | 0.99661
23.1675 | 29.1967 | 122 | 119.7256 | 2.4111 | 0.99661
23.1775 | 29.1966 | 122 | 119.7244 | 2.4108 | 0.99661
23.1875 | 29.1965 | 122 | 119.7232 | 2.4104 | 0.99661
23.1975 | 29.1964 | 122 | 119.722 | 2.4101 | 0.99661
23.2075 | 29.1963 | 122 | 119.7208 | 2.4098 | 0.99661
23.2175 | 29.1962 | 122 | 119.7196 | 2.4095 | 0.99661
23.2275 | 29.1962 | 122 | 119.7184 | 2.4092 | 0.99661
23.2375 | 29.1961 | 122 | 119.7172 | 2.409 | 0.99661
23.2475 | 29.196 | 122 | 119.716 | 2.4087 | 0.99661
23.2575 | 29.1959 | 122 | 119.7148 | 2.4086 | 0.99661
23.2675 | 29.1959 | 122 | 119.7136 | 2.4084 | 0.99662
23.2775 | 29.1958 | 122 | 119.7125 | 2.4083 | 0.99662
23.2875 | 29.1957 | 122 | 119.7114 | 2.4083 | 0.99662
23.2975 | 29.1957 | 122 | 119.7104 | 2.4083 | 0.99662
23.3075 | 29.1956 | 122 | 119.7094 | 2.4083 | 0.99662
23.3175 | 29.1955 | 122 | 119.7084 | 2.4084 | 0.99662
23.3275 | 29.1955 | 122 | 119.7076 | 2.4086 | 0.99661
23.3375 | 29.1954 | 122 | 119.7068 | 2.4088 | 0.99661
23.3475 | 29.1953 | 122 | 119.7061 | 2.409 | 0.99661
23.3575 | 29.1953 | 122 | 119.7054 | 2.4094 | 0.99661
23.3675 | 29.1952 | 122 | 119.7049 | 2.4097 | 0.99661
23.3775 | 29.1951 | 122 | 119.7045 | 2.4102 | 0.99661
23.3875 | 29.1951 | 122 | 119.7041 | 2.4107 | 0.99661
23.3975 | 29.195 | 122 | 119.7039 | 2.4112 | 0.99661
23.4075 | 29.1949 | 122 | 119.7038 | 2.4118 | 0.9966
23.4175 | 29.1949 | 122 | 119.7038 | 2.4125 | 0.9966
23.4275 | 29.1948 | 122 | 119.7039 | 2.4131 | 0.9966
23.4375 | 29.1948 | 122 | 119.7042 | 2.4139 | 0.9966
23.4475 | 29.1947 | 122 | 119.7045 | 2.4147 | 0.9966
23.458 | 29.1947 | 122 | 119.705 | 2.4155 | 0.9966
23.4675 | 29.1947 | 122 | 119.7055 | 2.4163 | 0.99659
23.4775 | 29.1946 | 122 | 119.7062 | 2.4172 | 0.99659
23.4875 | 29.1946 | 122 | 119.707 | 2.4181 | 0.99659
23.4975 | 29.1946 | 122 | 119.7079 | 2.4191 | 0.99659
23.5075 | 29.1945 | 122 | 119.7088 | 2.42 | 0.99658
23.5175 | 29.1945 | 122 | 119.7099 | 2.421 | 0.99658
23.5275 | 29.1945 | 122 | 119.711 | 2.422 | 0.99658
23.5375 | 29.1945 | 122 | 119.7123 | 2.4229 | 0.99657
23.5475 | 29.1945 | 122 | 119.7135 | 2.4239 | 0.99657
23.5575 | 29.1945 | 122 | 119.7149 | 2.4249 | 0.99657
23.5675 | 29.1945 | 122 | 119.7163 | 2.4258 | 0.99657
23.5775 | 29.1945 | 122 | 119.7177 | 2.4268 | 0.99656
23.5875 | 29.1945 | 122 | 119.7192 | 2.4277 | 0.99656
23.5975 | 29.1945 | 122 | 119.7207 | 2.4286 | 0.99656
23.6075 | 29.1945 | 122 | 119.7222 | 2.4294 | 0.99656
23.6175 | 29.1946 | 122 | 119.7237 | 2.4303 | 0.99655
23.6275 | 29.1946 | 122 | 119.7253 | 2.431 | 0.99655
23.6375 | 29.1946 | 122 | 119.7268 | 2.4318 | 0.99655
23.6475 | 29.1947 | 122 | 119.7284 | 2.4325 | 0.99655
23.6575 | 29.1947 | 122 | 119.7299 | 2.4332 | 0.99655
23.6675 | 29.1947 | 122 | 119.7314 | 2.4338 | 0.99654
23.6775 | 29.1948 | 122 | 119.733 | 2.4344 | 0.99654
23.6875 | 29.1948 | 122 | 119.7345 | 2.435 | 0.99654
23.6975 | 29.1949 | 122 | 119.736 | 2.4355 | 0.99654
23.7075 | 29.1949 | 122 | 119.7374 | 2.4359 | 0.99654
23.7175 | 29.195 | 122 | 119.7389 | 2.4364 | 0.99654
23.7275 | 29.1951 | 122 | 119.7403 | 2.4367 | 0.99653
23.7375 | 29.1951 | 122 | 119.7417 | 2.437 | 0.99653
23.7475 | 29.1952 | 122 | 119.7431 | 2.4373 | 0.99653
23.7575 | 29.1953 | 122 | 119.7445 | 2.4376 | 0.99653
23.7675 | 29.1953 | 122 | 119.7458 | 2.4378 | 0.99653
23.7775 | 29.1954 | 122 | 119.7472 | 2.438 | 0.99653
23.7875 | 29.1955 | 122 | 119.7485 | 2.4381 | 0.99653
23.7975 | 29.1955 | 122 | 119.7498 | 2.4382 | 0.99653
23.8075 | 29.1956 | 122 | 119.7511 | 2.4383 | 0.99653
23.8175 | 29.1957 | 122 | 119.7524 | 2.4383 | 0.99653
23.8275 | 29.1958 | 122 | 119.7536 | 2.4384 | 0.99653
23.8375 | 29.1958 | 122 | 119.7549 | 2.4384 | 0.99653
23.8475 | 29.1959 | 122 | 119.7561 | 2.4384 | 0.99653
23.8575 | 29.196 | 122 | 119.7574 | 2.4384 | 0.99653
23.8675 | 29.1961 | 122 | 119.7586 | 2.4383 | 0.99653
23.8775 | 29.1961 | 122 | 119.7598 | 2.4383 | 0.99653
23.8875 | 29.1962 | 122 | 119.761 | 2.4382 | 0.99653
23.8975 | 29.1963 | 122 | 119.7622 | 2.4382 | 0.99653
23.9075 | 29.1964 | 122 | 119.7634 | 2.4381 | 0.99653
23.9175 | 29.1964 | 122 | 119.7646 | 2.438 | 0.99653
23.9275 | 29.1965 | 122 | 119.7658 | 2.438 | 0.99653
23.9375 | 29.1966 | 122 | 119.767 | 2.4379 | 0.99653
23.9475 | 29.1967 | 122 | 119.7681 | 2.4378 | 0.99653
23.9575 | 29.1968 | 122 | 119.7693 | 2.4378 | 0.99653
23.9675 | 29.1968 | 122 | 119.7704 | 2.4377 | 0.99653
23.9775 | 29.1969 | 122 | 119.7715 | 2.4377 | 0.99653
23.9875 | 29.197 | 122 | 119.7726 | 2.4376 | 0.99653

## Tiempos resp_est cont con est.6 (hidden)
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0,25 s
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 6,81 s
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 6.346%

## Gráficas cont tens con. est.6 (hidden)
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## AYUDA 6% (hidden)
Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg | Tescalon | Tr | Te | Qtiempos
0 | 29.1707 | -1.2025 | 0.99915 | 119.6032 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.5
0.01 | 29.1706 | -1.2028 | 0.99915 | 119.6002 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2025 | Q1 | -0.10411 | 1.0409 | V1
0.02 | 29.1705 | -1.203 | 0.99915 | 119.5973 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2028 | Q2 | 0.21105 | 1.0609 | V2
0.03 | 29.1705 | -1.2033 | 0.99915 | 119.5946 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.203
0.04 | 29.1704 | -1.2036 | 0.99915 | 119.5921 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2033
0.05 | 29.1703 | -1.2039 | 0.99915 | 119.5898 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2036 | DV | 0.02
0.06 | 29.1702 | -1.2041 | 0.99915 | 119.5877 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2039 | DQ | 0.31516
0.07 | 29.1702 | -1.2043 | 0.99915 | 119.5858 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2041 | EST | 0.06346
0.08 | 29.1701 | -1.2045 | 0.99915 | 119.5842 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2043
0.09 | 29.1701 | -1.2046 | 0.99915 | 119.5828 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2045
0.1 | 29.17 | -1.2048 | 0.99915 | 119.5817 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2046
0.11 | 29.17 | -1.2048 | 0.99915 | 119.5809 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2048
0.12 | 29.1699 | -1.2049 | 0.99915 | 119.5804 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2048
0.13 | 29.1699 | -1.2049 | 0.99915 | 119.5801 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2049
0.14 | 29.1698 | -1.2049 | 0.99915 | 119.5801 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2049
0.15 | 29.1698 | -1.2048 | 0.99915 | 119.5804 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2049
0.16 | 29.1698 | -1.2047 | 0.99915 | 119.5809 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2048
0.17 | 29.1698 | -1.2046 | 0.99915 | 119.5817 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2047
0.18 | 29.1698 | -1.2044 | 0.99915 | 119.5828 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2046
0.19 | 29.1697 | -1.2041 | 0.99915 | 119.5841 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2044
0.2 | 29.1697 | -1.2038 | 0.99915 | 119.5856 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2041
0.21 | 29.1698 | -1.2034 | 0.99915 | 119.5874 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2038
0.22 | 29.1698 | -1.203 | 0.99915 | 119.5893 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2034
0.23 | 29.1698 | -1.2026 | 0.99915 | 119.5914 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.203
0.24 | 29.1698 | -1.2021 | 0.99915 | 119.5937 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2026
0.25 | 29.1699 | -1.2016 | 0.99915 | 119.5961 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2021
0.26 | 29.1699 | -1.201 | 0.99915 | 119.5987 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2016
0.27 | 29.1699 | -1.2004 | 0.99915 | 119.6014 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.201
0.28 | 29.17 | -1.1997 | 0.99916 | 119.6041 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2004
0.29 | 29.1701 | -1.199 | 0.99916 | 119.607 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1997
0.3 | 29.1701 | -1.1983 | 0.99916 | 119.6099 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.199
0.31 | 29.1702 | -1.1975 | 0.99916 | 119.6128 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1983
0.32 | 29.1703 | -1.1967 | 0.99916 | 119.6158 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1975
0.33 | 29.1704 | -1.1959 | 0.99916 | 119.6188 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1967
0.34 | 29.1705 | -1.1951 | 0.99916 | 119.6218 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1959
0.35 | 29.1706 | -1.1942 | 0.99916 | 119.6249 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1951
0.36 | 29.1707 | -1.1934 | 0.99916 | 119.6279 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1942
0.37 | 29.1708 | -1.1925 | 0.99916 | 119.6309 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1934
0.38 | 29.1709 | -1.1916 | 0.99917 | 119.6338 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1925
0.39 | 29.171 | -1.1907 | 0.99917 | 119.6368 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1916
0.4 | 29.1711 | -1.1899 | 0.99917 | 119.6397 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1907
0.41 | 29.1713 | -1.189 | 0.99917 | 119.6426 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1899
0.42 | 29.1714 | -1.1882 | 0.99917 | 119.6454 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.189
0.43 | 29.1715 | -1.1873 | 0.99917 | 119.6482 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1882
0.44 | 29.1716 | -1.1865 | 0.99917 | 119.6509 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1873
0.45 | 29.1718 | -1.1857 | 0.99918 | 119.6536 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1865
0.46 | 29.1719 | -1.1849 | 0.99918 | 119.6563 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1857
0.47 | 29.172 | -1.1842 | 0.99918 | 119.659 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1849
0.48 | 29.1722 | -1.1834 | 0.99918 | 119.6616 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1842
0.49 | 29.1723 | -1.1827 | 0.99918 | 119.6641 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1834
0.5 | 29.1725 | -1.1821 | 0.99918 | 119.6667 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1827
0.51 | 29.1726 | -1.1814 | 0.99918 | 119.6692 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1821
0.52 | 29.1728 | -1.1809 | 0.99918 | 119.6717 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1814
0.53 | 29.1729 | -1.1803 | 0.99918 | 119.6741 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1809
0.54 | 29.1731 | -1.1798 | 0.99918 | 119.6765 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1803
0.55 | 29.1732 | -1.1793 | 0.99918 | 119.6789 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1798
0.56 | 29.1733 | -1.1788 | 0.99918 | 119.6812 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1793
0.57 | 29.1735 | -1.1784 | 0.99918 | 119.6835 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1788
0.58 | 29.1736 | -1.1781 | 0.99919 | 119.6858 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1784
0.59 | 29.1738 | -1.1778 | 0.99919 | 119.688 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1781
0.6 | 29.1739 | -1.1775 | 0.99919 | 119.6901 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1778
0.61 | 29.1741 | -1.1772 | 0.99919 | 119.6922 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1775
0.62 | 29.1742 | -1.177 | 0.99919 | 119.6942 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1772
0.63 | 29.1744 | -1.1768 | 0.99919 | 119.6961 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.177
0.64 | 29.1745 | -1.1766 | 0.99919 | 119.698 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1768
0.65 | 29.1746 | -1.1765 | 0.99919 | 119.6998 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1766
0.66 | 29.1747 | -1.1764 | 0.99919 | 119.7014 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1765
0.67 | 29.1749 | -1.1763 | 0.99919 | 119.703 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1764
0.68 | 29.175 | -1.1763 | 0.99919 | 119.7044 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1763
0.69 | 29.1751 | -1.1763 | 0.99919 | 119.7057 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1763
0.7 | 29.1753 | -1.1763 | 0.99919 | 119.7069 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1763
0.71 | 29.1754 | -1.1764 | 0.99919 | 119.7079 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1763
0.72 | 29.1755 | -1.1764 | 0.99919 | 119.7088 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1764
0.73 | 29.1756 | -1.1765 | 0.99919 | 119.7095 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1764
0.74 | 29.1757 | -1.1766 | 0.99919 | 119.7101 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1765
0.75 | 29.1758 | -1.1767 | 0.99919 | 119.7105 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1766
0.76 | 29.1759 | -1.1769 | 0.99919 | 119.7108 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1767
0.77 | 29.176 | -1.177 | 0.99919 | 119.7109 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1769
0.78 | 29.1761 | -1.1772 | 0.99919 | 119.7108 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.177
0.79 | 29.1762 | -1.1774 | 0.99919 | 119.7106 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1772
0.8 | 29.1763 | -1.1776 | 0.99919 | 119.7102 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1774
0.81 | 29.1763 | -1.1778 | 0.99919 | 119.7096 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1776
0.82 | 29.1764 | -1.178 | 0.99919 | 119.7089 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1778
0.83 | 29.1765 | -1.1783 | 0.99919 | 119.7081 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.178
0.84 | 29.1765 | -1.1785 | 0.99918 | 119.7071 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1783
0.85 | 29.1766 | -1.1788 | 0.99918 | 119.706 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1785
0.86 | 29.1766 | -1.1791 | 0.99918 | 119.7047 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1788
0.87 | 29.1767 | -1.1793 | 0.99918 | 119.7034 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1791
0.88 | 29.1767 | -1.1796 | 0.99918 | 119.702 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1793
0.89 | 29.1768 | -1.1799 | 0.99918 | 119.7005 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1796
0.9 | 29.1768 | -1.1802 | 0.99918 | 119.6989 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1799
0.91 | 29.1768 | -1.1805 | 0.99918 | 119.6973 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1802
0.92 | 29.1768 | -1.1808 | 0.99918 | 119.6956 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1805
0.93 | 29.1769 | -1.1812 | 0.99918 | 119.694 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1808
0.94 | 29.1769 | -1.1815 | 0.99918 | 119.6923 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1812
0.95 | 29.1769 | -1.1818 | 0.99918 | 119.6907 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1815
0.96 | 29.1769 | -1.1822 | 0.99918 | 119.6891 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1818
0.97 | 29.1769 | -1.1825 | 0.99918 | 119.6875 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1822
0.98 | 29.1769 | -1.1829 | 0.99918 | 119.686 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1825
0.99 | 29.1769 | -1.1832 | 0.99918 | 119.6845 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1829
1 | 29.1768 | -1.1836 | 0.99918 | 119.6832 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1832
1.01 | 29.1768 | -1.1839 | 0.99918 | 119.6819 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1836
1.02 | 29.1768 | -1.1843 | 0.99918 | 119.6808 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1839
1.03 | 29.1768 | -1.1847 | 0.99918 | 119.6797 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1843
1.04 | 29.1768 | -1.185 | 0.99918 | 119.6788 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1847
1.05 | 29.1768 | -1.1854 | 0.99918 | 119.6781 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.185
1.06 | 29.1767 | -1.1858 | 0.99918 | 119.6774 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1854
1.07 | 29.1767 | -1.1861 | 0.99918 | 119.6769 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1858
1.08 | 29.1767 | -1.1865 | 0.99917 | 119.6765 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1861
1.09 | 29.1767 | -1.1869 | 0.99917 | 119.6763 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1865
1.1 | 29.1767 | -1.1872 | 0.99917 | 119.6762 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1869
1.11 | 29.1767 | -1.1876 | 0.99917 | 119.6763 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1872
1.12 | 29.1766 | -1.188 | 0.99917 | 119.6764 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1876
1.13 | 29.1766 | -1.1883 | 0.99917 | 119.6767 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.188
1.14 | 29.1766 | -1.1887 | 0.99917 | 119.6771 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1883
1.15 | 29.1766 | -1.1891 | 0.99917 | 119.6776 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1887
1.16 | 29.1766 | -1.1894 | 0.99917 | 119.6782 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1891
1.17 | 29.1766 | -1.1898 | 0.99917 | 119.6789 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1894
1.18 | 29.1766 | -1.1901 | 0.99917 | 119.6797 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1898
1.19 | 29.1766 | -1.1905 | 0.99917 | 119.6805 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1901
1.2 | 29.1766 | -1.1908 | 0.99917 | 119.6813 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1905
1.21 | 29.1766 | -1.1912 | 0.99917 | 119.6822 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1908
1.22 | 29.1766 | -1.1915 | 0.99917 | 119.683 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1912
1.23 | 29.1766 | -1.1918 | 0.99917 | 119.6839 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1915
1.24 | 29.1766 | -1.1921 | 0.99917 | 119.6848 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1918
1.25 | 29.1766 | -1.1924 | 0.99917 | 119.6856 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1921
1.26 | 29.1767 | -1.1927 | 0.99916 | 119.6864 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1924
1.27 | 29.1767 | -1.193 | 0.99916 | 119.6871 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1927
1.28 | 29.1767 | -1.1933 | 0.99916 | 119.6877 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.193
1.29 | 29.1767 | -1.1935 | 0.99916 | 119.6883 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1933
1.3 | 29.1767 | -1.1938 | 0.99916 | 119.6887 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1935
1.31 | 29.1767 | -1.194 | 0.99916 | 119.6891 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1938
1.32 | 29.1768 | -1.1942 | 0.99916 | 119.6893 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.194
1.33 | 29.1768 | -1.1944 | 0.99916 | 119.6894 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1942
1.34 | 29.1768 | -1.1946 | 0.99916 | 119.6894 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1944
1.35 | 29.1768 | -1.1947 | 0.99916 | 119.6892 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1946
1.36 | 29.1768 | -1.1949 | 0.99916 | 119.6889 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1947
1.37 | 29.1768 | -1.195 | 0.99916 | 119.6884 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1949
1.38 | 29.1768 | -1.1951 | 0.99916 | 119.6878 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.195
1.39 | 29.1769 | -1.1952 | 0.99916 | 119.687 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1951
1.4 | 29.1769 | -1.1953 | 0.99916 | 119.6861 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1952
1.41 | 29.1768 | -1.1954 | 0.99916 | 119.685 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1953
1.42 | 29.1768 | -1.1955 | 0.99916 | 119.6838 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1954
1.43 | 29.1768 | -1.1955 | 0.99916 | 119.6824 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1955
1.44 | 29.1768 | -1.1956 | 0.99916 | 119.6809 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1955
1.45 | 29.1768 | -1.1956 | 0.99916 | 119.6793 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1956
1.46 | 29.1768 | -1.1957 | 0.99916 | 119.6775 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1956
1.47 | 29.1767 | -1.1957 | 0.99916 | 119.6756 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1957
1.48 | 29.1767 | -1.1957 | 0.99916 | 119.6736 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1957
1.49 | 29.1767 | -1.1957 | 0.99916 | 119.6715 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1957
1.5 | 29.1766 | -1.1958 | 0.99916 | 119.6693 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1957
1.51 | 29.1766 | -1.1958 | 0.99916 | 119.667 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1958
1.52 | 29.1765 | -1.1959 | 0.99916 | 119.6646 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1958
1.53 | 29.1764 | -1.1959 | 0.99916 | 119.6622 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1959
1.54 | 29.1764 | -1.196 | 0.99916 | 119.6598 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1959
1.55 | 29.1763 | -1.1961 | 0.99916 | 119.6573 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.196
1.56 | 29.1762 | -1.1962 | 0.99916 | 119.6547 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1961
1.57 | 29.1762 | -1.1963 | 0.99916 | 119.6522 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1962
1.58 | 29.1761 | -1.1964 | 0.99916 | 119.6497 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1963
1.59 | 29.176 | -1.1966 | 0.99916 | 119.6471 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1964
1.6 | 29.1759 | -1.1967 | 0.99916 | 119.6446 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1966
1.61 | 29.1759 | -1.1969 | 0.99916 | 119.6421 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1967
1.62 | 29.1758 | -1.1971 | 0.99916 | 119.6396 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1969
1.63 | 29.1757 | -1.1973 | 0.99916 | 119.6372 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1971
1.64 | 29.1756 | -1.1976 | 0.99916 | 119.6348 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1973
1.65 | 29.1755 | -1.1978 | 0.99916 | 119.6324 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1976
1.66 | 29.1754 | -1.1981 | 0.99916 | 119.6302 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1978
1.67 | 29.1753 | -1.1984 | 0.99916 | 119.628 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1981
1.68 | 29.1752 | -1.1986 | 0.99916 | 119.6258 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1984
1.69 | 29.1751 | -1.1989 | 0.99916 | 119.6238 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1986
1.7 | 29.1751 | -1.1992 | 0.99916 | 119.6218 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1989
1.71 | 29.175 | -1.1995 | 0.99916 | 119.6198 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1992
1.72 | 29.1749 | -1.1997 | 0.99916 | 119.618 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1995
1.73 | 29.1748 | -1.2 | 0.99916 | 119.6162 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1997
1.74 | 29.1747 | -1.2002 | 0.99916 | 119.6145 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2
1.75 | 29.1747 | -1.2004 | 0.99916 | 119.6129 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2002
1.76 | 29.1746 | -1.2006 | 0.99915 | 119.6113 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2004
1.77 | 29.1745 | -1.2008 | 0.99915 | 119.6098 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2006
1.78 | 29.1744 | -1.2009 | 0.99915 | 119.6084 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2008
1.79 | 29.1744 | -1.201 | 0.99915 | 119.607 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2009
1.8 | 29.1743 | -1.2011 | 0.99915 | 119.6057 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.201
1.81 | 29.1742 | -1.2011 | 0.99915 | 119.6044 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2011
1.82 | 29.1742 | -1.2011 | 0.99915 | 119.6031 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2011
1.83 | 29.1741 | -1.201 | 0.99915 | 119.6019 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2011
1.84 | 29.1741 | -1.2009 | 0.99915 | 119.6007 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.201
1.85 | 29.174 | -1.2007 | 0.99915 | 119.5996 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2009
1.86 | 29.1739 | -1.2005 | 0.99915 | 119.5984 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2007
1.87 | 29.1739 | -1.2002 | 0.99916 | 119.5973 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2005
1.88 | 29.1738 | -1.1999 | 0.99916 | 119.5961 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2002
1.89 | 29.1738 | -1.1995 | 0.99916 | 119.595 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1999
1.9 | 29.1737 | -1.1991 | 0.99916 | 119.5939 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1995
1.91 | 29.1737 | -1.1986 | 0.99916 | 119.5927 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1991
1.92 | 29.1736 | -1.1981 | 0.99916 | 119.5916 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1986
1.93 | 29.1736 | -1.1976 | 0.99916 | 119.5904 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1981
1.94 | 29.1735 | -1.197 | 0.99916 | 119.5892 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1976
1.95 | 29.1735 | -1.1963 | 0.99916 | 119.588 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.197
1.96 | 29.1734 | -1.1957 | 0.99916 | 119.5867 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1963
1.97 | 29.1734 | -1.195 | 0.99916 | 119.5854 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1957
1.98 | 29.1733 | -1.1942 | 0.99916 | 119.5841 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.195
1.99 | 29.1733 | -1.1935 | 0.99916 | 119.5828 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1942
2 | 29.1732 | -1.1927 | 0.99916 | 119.5814 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1935
2.01 | 29.1732 | -1.1919 | 0.99917 | 119.5801 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1927
2.02 | 29.1731 | -1.1911 | 0.99917 | 119.5787 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1919
2.03 | 29.1731 | -1.1903 | 0.99917 | 119.5772 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1911
2.04 | 29.173 | -1.1895 | 0.99917 | 119.5758 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1903
2.05 | 29.173 | -1.1887 | 0.99917 | 119.5743 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1895
2.06 | 29.1729 | -1.1879 | 0.99917 | 119.5728 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1887
2.07 | 29.1729 | -1.1872 | 0.99917 | 119.5713 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1879
2.08 | 29.1728 | -1.1864 | 0.99917 | 119.5698 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1872
2.09 | 29.1728 | -1.1856 | 0.99918 | 119.5683 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1864
2.1 | 29.1728 | -1.1849 | 0.99918 | 119.5668 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1856
2.11 | 29.1727 | -1.1842 | 0.99918 | 119.5653 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1849
2.12 | 29.1727 | -1.1836 | 0.99918 | 119.5638 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1842
2.13 | 29.1726 | -1.1829 | 0.99918 | 119.5624 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1836
2.14 | 29.1726 | -1.1823 | 0.99918 | 119.5609 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1829
2.15 | 29.1726 | -1.1818 | 0.99918 | 119.5595 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1823
2.16 | 29.1725 | -1.1812 | 0.99918 | 119.5581 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1818
2.17 | 29.1725 | -1.1808 | 0.99918 | 119.5568 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1812
2.18 | 29.1724 | -1.1803 | 0.99918 | 119.5554 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1808
2.19 | 29.1724 | -1.1799 | 0.99918 | 119.5542 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1803
2.2 | 29.1724 | -1.1796 | 0.99918 | 119.5529 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1799
2.21 | 29.1723 | -1.1793 | 0.99918 | 119.5518 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1796
2.22 | 29.1723 | -1.179 | 0.99918 | 119.5506 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1793
2.23 | 29.1723 | -1.1788 | 0.99918 | 119.5496 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.179
2.24 | 29.1723 | -1.1787 | 0.99918 | 119.5486 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1788
2.25 | 29.1722 | -1.1785 | 0.99918 | 119.5476 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1787
2.26 | 29.1722 | -1.1785 | 0.99918 | 119.5467 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1785
2.27 | 29.1722 | -1.1784 | 0.99918 | 119.5459 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1785
2.28 | 29.1722 | -1.1784 | 0.99918 | 119.5452 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1784
2.29 | 29.1721 | -1.1784 | 0.99918 | 119.5445 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1784
2.3 | 29.1721 | -1.1785 | 0.99918 | 119.5438 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1784
2.31 | 29.1721 | -1.1785 | 0.99918 | 119.5432 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1785
2.32 | 29.1721 | -1.1786 | 0.99918 | 119.5427 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1785
2.33 | 29.1721 | -1.1787 | 0.99918 | 119.5422 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1786
2.34 | 29.1721 | -1.1788 | 0.99918 | 119.5418 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1787
2.35 | 29.1721 | -1.1789 | 0.99918 | 119.5414 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1788
2.36 | 29.1721 | -1.1791 | 0.99918 | 119.541 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1789
2.37 | 29.172 | -1.1791 | 0.99918 | 119.5407 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1791
2.38 | 29.172 | -1.1792 | 0.99918 | 119.5404 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1791
2.39 | 29.172 | -1.1793 | 0.99918 | 119.5402 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1792
2.4 | 29.172 | -1.1793 | 0.99918 | 119.5399 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1793
2.41 | 29.172 | -1.1793 | 0.99918 | 119.5397 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1793
2.42 | 29.172 | -1.1792 | 0.99918 | 119.5395 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1793
2.43 | 29.172 | -1.1791 | 0.99918 | 119.5393 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1792
2.44 | 29.172 | -1.1789 | 0.99918 | 119.5392 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1791
2.45 | 29.172 | -1.1786 | 0.99918 | 119.539 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1789
2.46 | 29.1719 | -1.1783 | 0.99918 | 119.5388 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1786
2.47 | 29.1719 | -1.1779 | 0.99919 | 119.5386 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1783
2.48 | 29.1719 | -1.1774 | 0.99919 | 119.5384 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1779
2.49 | 29.1719 | -1.1768 | 0.99919 | 119.5382 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1774
2.5 | 29.1719 | -1.1761 | 0.99919 | 119.538 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1768
2.51 | 29.1719 | -1.1753 | 0.99919 | 119.5378 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1761
2.52 | 29.1719 | -1.1744 | 0.99919 | 119.5376 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1753
2.53 | 29.1718 | -1.1733 | 0.99919 | 119.5374 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1744
2.54 | 29.1718 | -1.1722 | 0.99919 | 119.5372 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1733
2.55 | 29.1718 | -1.1709 | 0.9992 | 119.537 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1722
2.56 | 29.1718 | -1.1695 | 0.9992 | 119.5368 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1709
2.57 | 29.1718 | -1.168 | 0.9992 | 119.5367 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1695
2.58 | 29.1718 | -1.1664 | 0.9992 | 119.5365 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.168
2.59 | 29.1718 | -1.1647 | 0.9992 | 119.5364 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1664
2.6 | 29.1717 | -1.1628 | 0.99921 | 119.5363 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1647
2.61 | 29.1717 | -1.1609 | 0.99921 | 119.5363 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1628
2.62 | 29.1717 | -1.1588 | 0.99921 | 119.5363 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1609
2.63 | 29.1717 | -1.1567 | 0.99921 | 119.5363 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1588
2.64 | 29.1717 | -1.1544 | 0.99922 | 119.5364 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1567
2.65 | 29.1717 | -1.1521 | 0.99922 | 119.5366 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1544
2.66 | 29.1717 | -1.1497 | 0.99922 | 119.5368 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1521
2.67 | 29.1717 | -1.1472 | 0.99923 | 119.5371 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1497
2.68 | 29.1718 | -1.1447 | 0.99923 | 119.5375 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1472
2.69 | 29.1718 | -1.1421 | 0.99923 | 119.538 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1447
2.7 | 29.1718 | -1.1395 | 0.99924 | 119.5386 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1421
2.71 | 29.1718 | -1.1369 | 0.99924 | 119.5393 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1395
2.72 | 29.1719 | -1.1342 | 0.99925 | 119.54 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1369
2.73 | 29.1719 | -1.1315 | 0.99925 | 119.5409 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1342
2.74 | 29.1719 | -1.1289 | 0.99925 | 119.5419 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1315
2.7495 | 29.172 | -1.1262 | 0.99926 | 119.543 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1289
2.7595 | 29.172 | -1.1236 | 0.99926 | 119.5442 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1262
2.7695 | 29.1721 | -1.1209 | 0.99926 | 119.5456 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1236
2.78 | 29.1722 | -1.1184 | 0.99927 | 119.547 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1209
2.7895 | 29.1723 | -1.1159 | 0.99927 | 119.5485 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1184
2.7995 | 29.1724 | -1.1134 | 0.99927 | 119.5502 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1159
2.8095 | 29.1724 | -1.111 | 0.99928 | 119.5519 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1134
2.8195 | 29.1725 | -1.1087 | 0.99928 | 119.5538 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.111
2.8295 | 29.1726 | -1.1064 | 0.99928 | 119.5558 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1087
2.8395 | 29.1728 | -1.1042 | 0.99928 | 119.5578 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1064
2.8495 | 29.1729 | -1.1021 | 0.99929 | 119.5599 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1042
2.8595 | 29.173 | -1.1001 | 0.99929 | 119.5622 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1021
2.8695 | 29.1731 | -1.0982 | 0.99929 | 119.5645 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1001
2.8795 | 29.1732 | -1.0963 | 0.9993 | 119.5668 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0982
2.8895 | 29.1734 | -1.0946 | 0.9993 | 119.5692 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0963
2.8995 | 29.1735 | -1.0929 | 0.9993 | 119.5717 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0946
2.9095 | 29.1737 | -1.0913 | 0.9993 | 119.5742 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0929
2.9195 | 29.1738 | -1.0899 | 0.9993 | 119.5768 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0913
2.9295 | 29.174 | -1.0885 | 0.9993 | 119.5794 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0899
2.9395 | 29.1741 | -1.0872 | 0.99931 | 119.582 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0885
2.9495 | 29.1743 | -1.086 | 0.99931 | 119.5846 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0872
2.9595 | 29.1744 | -1.0848 | 0.99931 | 119.5872 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.086
2.9695 | 29.1746 | -1.0838 | 0.99931 | 119.5898 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0848
2.9795 | 29.1747 | -1.0828 | 0.99931 | 119.5924 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0838
2.9895 | 29.1749 | -1.0819 | 0.99931 | 119.5949 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0828
2.9995 | 29.175 | -1.0811 | 0.99931 | 119.5974 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0819
3.0095 | 29.1752 | -1.0804 | 0.99931 | 119.5999 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0811
3.0195 | 29.1753 | -1.0797 | 0.99932 | 119.6023 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0804
3.0295 | 29.1755 | -1.0791 | 0.99932 | 119.6047 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0797
3.0395 | 29.1756 | -1.0785 | 0.99932 | 119.607 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0791
3.0495 | 29.1757 | -1.078 | 0.99932 | 119.6093 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0785
3.0595 | 29.1759 | -1.0776 | 0.99932 | 119.6114 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.078
3.0695 | 29.176 | -1.0772 | 0.99932 | 119.6135 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0776
3.0795 | 29.1761 | -1.0768 | 0.99932 | 119.6155 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0772
3.0895 | 29.1763 | -1.0765 | 0.99932 | 119.6175 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0768
3.0995 | 29.1764 | -1.0762 | 0.99932 | 119.6193 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0765
3.1095 | 29.1765 | -1.076 | 0.99932 | 119.6211 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0762
3.1195 | 29.1766 | -1.0758 | 0.99932 | 119.6228 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.076
3.1295 | 29.1767 | -1.0756 | 0.99932 | 119.6244 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0758
3.1395 | 29.1769 | -1.0754 | 0.99932 | 119.626 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0756
3.1495 | 29.177 | -1.0753 | 0.99932 | 119.6274 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0754
3.1595 | 29.1771 | -1.0752 | 0.99932 | 119.6289 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0753
3.1695 | 29.1772 | -1.0751 | 0.99932 | 119.6302 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0752
3.1795 | 29.1772 | -1.075 | 0.99932 | 119.6316 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0751
3.1895 | 29.1773 | -1.0749 | 0.99932 | 119.6328 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.075
3.1995 | 29.1774 | -1.0748 | 0.99932 | 119.6341 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0749
3.2095 | 29.1775 | -1.0747 | 0.99932 | 119.6353 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0748
3.2195 | 29.1776 | -1.0746 | 0.99932 | 119.6365 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0747
3.2295 | 29.1777 | -1.0745 | 0.99932 | 119.6377 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0746
3.2395 | 29.1777 | -1.0744 | 0.99932 | 119.6389 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0745
3.2495 | 29.1778 | -1.0743 | 0.99932 | 119.6401 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0744
3.2595 | 29.1779 | -1.0742 | 0.99932 | 119.6413 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0743
3.2695 | 29.178 | -1.0741 | 0.99932 | 119.6426 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0742
3.2795 | 29.178 | -1.0739 | 0.99932 | 119.6439 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0741
3.2895 | 29.1781 | -1.0737 | 0.99932 | 119.6453 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0739
3.2995 | 29.1782 | -1.0735 | 0.99932 | 119.6467 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0737
3.3095 | 29.1782 | -1.0732 | 0.99932 | 119.6481 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0735
3.3195 | 29.1783 | -1.0729 | 0.99933 | 119.6496 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0732
3.3295 | 29.1784 | -1.0726 | 0.99933 | 119.6512 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0729
3.3395 | 29.1784 | -1.0723 | 0.99933 | 119.6529 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0726
3.3495 | 29.1785 | -1.0719 | 0.99933 | 119.6546 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0723
3.3595 | 29.1786 | -1.0715 | 0.99933 | 119.6564 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0719
3.3695 | 29.1786 | -1.0711 | 0.99933 | 119.6583 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0715
3.3795 | 29.1787 | -1.0706 | 0.99933 | 119.6603 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0711
3.3895 | 29.1788 | -1.0701 | 0.99933 | 119.6623 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0706
3.3995 | 29.1788 | -1.0696 | 0.99933 | 119.6644 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0701
3.4095 | 29.1789 | -1.069 | 0.99933 | 119.6666 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0696
3.4195 | 29.179 | -1.0684 | 0.99933 | 119.6688 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.069
3.4295 | 29.179 | -1.0678 | 0.99933 | 119.6711 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0684
3.4395 | 29.1791 | -1.0672 | 0.99933 | 119.6735 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0678
3.4495 | 29.1792 | -1.0666 | 0.99933 | 119.6759 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0672
3.4595 | 29.1792 | -1.066 | 0.99933 | 119.6783 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0666
3.4695 | 29.1793 | -1.0653 | 0.99933 | 119.6808 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.066
3.4795 | 29.1794 | -1.0647 | 0.99933 | 119.6833 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0653
3.4895 | 29.1795 | -1.064 | 0.99934 | 119.6858 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0647
3.4995 | 29.1795 | -1.0634 | 0.99934 | 119.6883 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.064
3.5095 | 29.1796 | -1.0628 | 0.99934 | 119.6908 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0634
3.5195 | 29.1797 | -1.0622 | 0.99934 | 119.6933 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0628
3.5295 | 29.1798 | -1.0617 | 0.99934 | 119.6958 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0622
3.5395 | 29.1798 | -1.0611 | 0.99934 | 119.6982 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0617
3.5495 | 29.1799 | -1.0606 | 0.99934 | 119.7006 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0611
3.5595 | 29.18 | -1.0601 | 0.99934 | 119.703 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0606
3.5695 | 29.1801 | -1.0597 | 0.99934 | 119.7053 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0601
3.5795 | 29.1802 | -1.0593 | 0.99934 | 119.7075 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0597
3.5895 | 29.1802 | -1.059 | 0.99934 | 119.7097 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0593
3.5995 | 29.1803 | -1.0586 | 0.99934 | 119.7118 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.059
3.6095 | 29.1804 | -1.0584 | 0.99934 | 119.7138 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0586
3.6195 | 29.1804 | -1.0582 | 0.99934 | 119.7157 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0584
3.6295 | 29.1805 | -1.058 | 0.99934 | 119.7175 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0582
3.6395 | 29.1806 | -1.0579 | 0.99934 | 119.7192 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.058
3.6495 | 29.1806 | -1.0578 | 0.99934 | 119.7208 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0579
3.6595 | 29.1807 | -1.0578 | 0.99934 | 119.7222 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0578
3.6695 | 29.1807 | -1.0578 | 0.99934 | 119.7235 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0578
3.6795 | 29.1808 | -1.0578 | 0.99934 | 119.7247 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0578
3.6895 | 29.1808 | -1.0579 | 0.99934 | 119.7258 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0578
3.6995 | 29.1809 | -1.058 | 0.99934 | 119.7267 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0579
3.7095 | 29.1809 | -1.0581 | 0.99934 | 119.7274 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.058
3.7195 | 29.1809 | -1.0582 | 0.99934 | 119.7281 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0581
3.7295 | 29.181 | -1.0584 | 0.99934 | 119.7285 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0582
3.7395 | 29.181 | -1.0586 | 0.99934 | 119.7288 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0584
3.7495 | 29.181 | -1.0587 | 0.99934 | 119.7289 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0586
3.7595 | 29.1811 | -1.0589 | 0.99934 | 119.7289 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0587
3.7695 | 29.1811 | -1.0591 | 0.99934 | 119.7287 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0589
3.7795 | 29.1811 | -1.0592 | 0.99934 | 119.7284 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0591
3.7895 | 29.1811 | -1.0594 | 0.99934 | 119.7278 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0592
3.7995 | 29.1811 | -1.0595 | 0.99934 | 119.7272 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0594
3.8095 | 29.1811 | -1.0595 | 0.99934 | 119.7263 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0595
3.8195 | 29.1811 | -1.0596 | 0.99934 | 119.7253 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0595
3.8295 | 29.1811 | -1.0596 | 0.99934 | 119.7241 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0596
3.8395 | 29.1811 | -1.0596 | 0.99934 | 119.7228 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0596
3.8495 | 29.181 | -1.0595 | 0.99934 | 119.7213 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0596
3.8595 | 29.181 | -1.0594 | 0.99934 | 119.7197 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0595
3.8695 | 29.181 | -1.0593 | 0.99934 | 119.7179 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0594
3.8795 | 29.1809 | -1.0591 | 0.99934 | 119.716 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0593
3.8895 | 29.1809 | -1.0589 | 0.99934 | 119.714 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0591
3.8995 | 29.1809 | -1.0587 | 0.99934 | 119.7119 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0589
3.9095 | 29.1808 | -1.0584 | 0.99934 | 119.7096 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0587
3.9195 | 29.1808 | -1.0581 | 0.99934 | 119.7073 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0584
3.9295 | 29.1807 | -1.0578 | 0.99934 | 119.7049 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0581
3.9395 | 29.1806 | -1.0575 | 0.99934 | 119.7024 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0578
3.9495 | 29.1806 | -1.0572 | 0.99934 | 119.6998 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0575
3.9595 | 29.1805 | -1.0569 | 0.99935 | 119.6972 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0572
3.9695 | 29.1804 | -1.0567 | 0.99935 | 119.6946 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0569
3.9795 | 29.1803 | -1.0564 | 0.99935 | 119.692 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0567
3.9895 | 29.1803 | -1.0562 | 0.99935 | 119.6893 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0564
3.9995 | 29.1802 | -1.0561 | 0.99935 | 119.6867 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0562
4.0095 | 29.1801 | -1.056 | 0.99935 | 119.684 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0561
4.0195 | 29.18 | -1.056 | 0.99935 | 119.6814 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.056
4.0295 | 29.1799 | -1.0561 | 0.99935 | 119.6789 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.056
4.0395 | 29.1798 | -1.0563 | 0.99935 | 119.6764 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0561
4.0495 | 29.1797 | -1.0567 | 0.99935 | 119.674 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0563
4.0595 | 29.1796 | -1.0572 | 0.99934 | 119.6716 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0567
4.0695 | 29.1795 | -1.0578 | 0.99934 | 119.6693 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0572
4.0795 | 29.1794 | -1.0585 | 0.99934 | 119.6671 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0578
4.0895 | 29.1792 | -1.0595 | 0.99934 | 119.665 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0585
4.0995 | 29.1791 | -1.0606 | 0.99934 | 119.6631 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0595
4.1095 | 29.179 | -1.0618 | 0.99934 | 119.6612 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0606
4.1195 | 29.1789 | -1.0633 | 0.99934 | 119.6594 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0618
4.1295 | 29.1788 | -1.065 | 0.99933 | 119.6577 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0633
4.1395 | 29.1787 | -1.0669 | 0.99933 | 119.6562 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.065
4.1495 | 29.1785 | -1.0689 | 0.99933 | 119.6547 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0669
4.1595 | 29.1784 | -1.0712 | 0.99933 | 119.6534 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0689
4.1695 | 29.1783 | -1.0736 | 0.99932 | 119.6521 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0712
4.1795 | 29.1781 | -1.0762 | 0.99932 | 119.651 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0736
4.1895 | 29.178 | -1.079 | 0.99932 | 119.6499 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0762
4.2 | 29.1779 | -1.082 | 0.99931 | 119.6489 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.079
4.2095 | 29.1778 | -1.0851 | 0.99931 | 119.648 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.082
4.2195 | 29.1776 | -1.0884 | 0.9993 | 119.6471 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0851
4.2295 | 29.1775 | -1.0918 | 0.9993 | 119.6463 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0884
4.2395 | 29.1774 | -1.0953 | 0.9993 | 119.6455 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0918
4.2495 | 29.1772 | -1.0989 | 0.99929 | 119.6447 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0953
4.2595 | 29.1771 | -1.1025 | 0.99929 | 119.644 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0989
4.2695 | 29.177 | -1.1062 | 0.99928 | 119.6432 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1025
4.2795 | 29.1769 | -1.1099 | 0.99928 | 119.6425 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1062
4.2895 | 29.1767 | -1.1136 | 0.99927 | 119.6417 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1099
4.2995 | 29.1766 | -1.1173 | 0.99927 | 119.6409 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1136
4.3095 | 29.1765 | -1.1208 | 0.99926 | 119.6401 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1173
4.3195 | 29.1763 | -1.1243 | 0.99926 | 119.6392 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1208
4.3295 | 29.1762 | -1.1277 | 0.99925 | 119.6382 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1243
4.3395 | 29.1761 | -1.1309 | 0.99925 | 119.6372 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1277
4.3495 | 29.176 | -1.1339 | 0.99925 | 119.6361 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1309
4.3595 | 29.1759 | -1.1368 | 0.99924 | 119.6349 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1339
4.3695 | 29.1758 | -1.1394 | 0.99924 | 119.6337 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1368
4.3795 | 29.1756 | -1.1419 | 0.99923 | 119.6324 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1394
4.3895 | 29.1755 | -1.144 | 0.99923 | 119.6309 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1419
4.3995 | 29.1754 | -1.1459 | 0.99923 | 119.6294 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.144
4.4095 | 29.1753 | -1.1476 | 0.99923 | 119.6278 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1459
4.4195 | 29.1752 | -1.149 | 0.99923 | 119.6261 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1476
4.4295 | 29.1751 | -1.1501 | 0.99922 | 119.6243 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.149
4.4395 | 29.175 | -1.151 | 0.99922 | 119.6224 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1501
4.4495 | 29.1749 | -1.1516 | 0.99922 | 119.6204 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.151
4.4595 | 29.1748 | -1.152 | 0.99922 | 119.6183 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1516
4.4695 | 29.1747 | -1.1522 | 0.99922 | 119.6162 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.152
4.4795 | 29.1746 | -1.1521 | 0.99922 | 119.614 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1522
4.4895 | 29.1745 | -1.152 | 0.99922 | 119.6117 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1521
4.4995 | 29.1744 | -1.1516 | 0.99922 | 119.6094 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.152
4.5095 | 29.1743 | -1.1512 | 0.99922 | 119.607 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1516
4.5195 | 29.1742 | -1.1508 | 0.99922 | 119.6046 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1512
4.5295 | 29.1741 | -1.1503 | 0.99922 | 119.6021 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1508
4.5395 | 29.174 | -1.1499 | 0.99922 | 119.5996 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1503
4.5495 | 29.1739 | -1.1496 | 0.99923 | 119.5971 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1499
4.5595 | 29.1738 | -1.1494 | 0.99923 | 119.5946 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1496
4.5695 | 29.1737 | -1.1493 | 0.99923 | 119.5921 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1494
4.5795 | 29.1736 | -1.1496 | 0.99923 | 119.5895 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1493
4.5895 | 29.1735 | -1.15 | 0.99922 | 119.587 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1496
4.5995 | 29.1734 | -1.1509 | 0.99922 | 119.5846 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.15
4.6095 | 29.1734 | -1.1521 | 0.99922 | 119.5821 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1509
4.6195 | 29.1733 | -1.1537 | 0.99922 | 119.5797 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1521
4.6295 | 29.1732 | -1.1557 | 0.99922 | 119.5773 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1537
4.6395 | 29.1731 | -1.1582 | 0.99921 | 119.575 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1557
4.6495 | 29.173 | -1.1612 | 0.99921 | 119.5727 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1582
4.6595 | 29.1729 | -1.1646 | 0.9992 | 119.5706 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1612
4.6695 | 29.1728 | -1.1686 | 0.9992 | 119.5684 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1646
4.6795 | 29.1727 | -1.1731 | 0.99919 | 119.5664 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1686
4.6895 | 29.1725 | -1.178 | 0.99919 | 119.5644 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1731
4.6995 | 29.1724 | -1.1833 | 0.99918 | 119.5625 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.178
4.7095 | 29.1723 | -1.1891 | 0.99917 | 119.5608 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1833
4.7195 | 29.1722 | -1.1951 | 0.99916 | 119.5591 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1891
4.7295 | 29.1721 | -1.2014 | 0.99915 | 119.5575 | -1.151 | 119.7 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1951
4.7395 | 29.172 | -1.2079 | 0.99914 | 119.556 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2014
4.7495 | 29.1718 | -1.2145 | 0.99913 | 119.5547 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2079
4.7595 | 29.1717 | -1.2211 | 0.99913 | 119.5535 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2145
4.7695 | 29.1716 | -1.2275 | 0.99912 | 119.5524 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2211
4.7795 | 29.1715 | -1.2336 | 0.99911 | 119.5515 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2275
4.7895 | 29.1714 | -1.2393 | 0.9991 | 119.5507 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2336
4.7995 | 29.1713 | -1.2445 | 0.99909 | 119.55 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2393
4.8095 | 29.1712 | -1.2489 | 0.99909 | 119.5495 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2445
4.8195 | 29.1711 | -1.2524 | 0.99908 | 119.5491 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2489
4.8295 | 29.171 | -1.2548 | 0.99908 | 119.549 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2524
4.8395 | 29.1709 | -1.256 | 0.99907 | 119.549 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2548
4.8495 | 29.1708 | -1.2557 | 0.99908 | 119.5491 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.256
4.8595 | 29.1707 | -1.2538 | 0.99908 | 119.5495 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2557
4.8695 | 29.1706 | -1.2502 | 0.99908 | 119.55 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2538
4.8795 | 29.1706 | -1.2445 | 0.99909 | 119.5507 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2502
4.8895 | 29.1705 | -1.2368 | 0.9991 | 119.5517 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2445
4.8995 | 29.1705 | -1.2267 | 0.99912 | 119.5528 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2368
4.9095 | 29.1705 | -1.2142 | 0.99913 | 119.5541 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2267
4.9195 | 29.1705 | -1.1991 | 0.99916 | 119.5556 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.2142
4.9295 | 29.1705 | -1.1813 | 0.99918 | 119.5573 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1991
4.9395 | 29.1705 | -1.1606 | 0.99921 | 119.5592 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1813
4.9495 | 29.1706 | -1.1371 | 0.99924 | 119.5613 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1606
4.9595 | 29.1706 | -1.1107 | 0.99928 | 119.5635 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1371
4.9695 | 29.1707 | -1.0812 | 0.99931 | 119.566 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.1107
4.9795 | 29.1708 | -1.0487 | 0.99935 | 119.5687 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0812
4.9895 | 29.1709 | -1.0131 | 0.9994 | 119.5715 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0487
4.9995 | 29.1711 | -0.97455 | 0.99944 | 119.5745 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -1.0131
5.0095 | 29.1712 | -0.93303 | 0.99949 | 119.5776 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.97455
5.0195 | 29.1714 | -0.88863 | 0.99954 | 119.5809 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.93303
5.0295 | 29.1716 | -0.84143 | 0.99958 | 119.5843 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.88863
5.0395 | 29.1718 | -0.79156 | 0.99963 | 119.5879 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.84143
5.0495 | 29.172 | -0.73916 | 0.99968 | 119.5916 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.79156
5.0595 | 29.1723 | -0.68439 | 0.99972 | 119.5954 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.73916
5.0695 | 29.1725 | -0.62744 | 0.99977 | 119.5993 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.68439
5.0795 | 29.1728 | -0.56852 | 0.99981 | 119.6032 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.62744
5.0895 | 29.1731 | -0.50783 | 0.99985 | 119.6073 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.56852
5.0995 | 29.1734 | -0.44561 | 0.99988 | 119.6113 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.50783
5.1095 | 29.1737 | -0.3821 | 0.99991 | 119.6155 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.44561
5.1195 | 29.174 | -0.31756 | 0.99994 | 119.6196 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.3821
5.1295 | 29.1743 | -0.25225 | 0.99996 | 119.6238 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.31756
5.1395 | 29.1746 | -0.18642 | 0.99998 | 119.6279 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.25225
5.1495 | 29.175 | -0.12035 | 0.99999 | 119.6321 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.18642
5.1595 | 29.1753 | -0.0543 | 1 | 119.6362 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.12035
5.1695 | 29.1756 | 0.011472 | 1 | 119.6403 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | -0.0543
5.1795 | 29.176 | 0.076709 | 1 | 119.6444 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.011472
5.1895 | 29.1763 | 0.14117 | 0.99999 | 119.6484 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.076709
5.1995 | 29.1766 | 0.2046 | 0.99997 | 119.6523 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.14117
5.2095 | 29.1769 | 0.2668 | 0.99996 | 119.6562 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.2046
5.2195 | 29.1773 | 0.32754 | 0.99994 | 119.66 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.2668
5.2295 | 29.1776 | 0.38664 | 0.99991 | 119.6637 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.32754
5.2395 | 29.1778 | 0.44391 | 0.99988 | 119.6674 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.38664
5.2495 | 29.1781 | 0.49919 | 0.99985 | 119.671 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.44391
5.2595 | 29.1784 | 0.55236 | 0.99982 | 119.6745 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.49919
5.2695 | 29.1787 | 0.60327 | 0.99979 | 119.6779 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.55236
5.2795 | 29.1789 | 0.65184 | 0.99975 | 119.6812 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.60327
5.2895 | 29.1791 | 0.69797 | 0.99971 | 119.6845 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.65184
5.2995 | 29.1793 | 0.74161 | 0.99968 | 119.6876 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.69797
5.3095 | 29.1795 | 0.78272 | 0.99964 | 119.6907 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.74161
5.3195 | 29.1797 | 0.82126 | 0.9996 | 119.6938 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.78272
5.3295 | 29.1799 | 0.85723 | 0.99957 | 119.6968 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.82126
5.3395 | 29.18 | 0.89065 | 0.99953 | 119.6997 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.85723
5.3495 | 29.1802 | 0.92154 | 0.9995 | 119.7026 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.89065
5.3595 | 29.1803 | 0.94994 | 0.99947 | 119.7054 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.92154
5.3695 | 29.1804 | 0.97592 | 0.99944 | 119.7082 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.94994
5.3795 | 29.1805 | 0.99953 | 0.99941 | 119.711 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.97592
5.3895 | 29.1805 | 1.0209 | 0.99939 | 119.7137 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 0.99953
5.4 | 29.1806 | 1.04 | 0.99936 | 119.7164 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.0209
5.4095 | 29.1806 | 1.0571 | 0.99935 | 119.7192 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.04
5.4195 | 29.1806 | 1.0722 | 0.99933 | 119.7219 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.0571
5.4295 | 29.1806 | 1.0854 | 0.99931 | 119.7246 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.0722
5.4395 | 29.1806 | 1.0969 | 0.99929 | 119.7274 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.0854
5.4495 | 29.1806 | 1.1067 | 0.99928 | 119.7301 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.0969
5.4595 | 29.1806 | 1.1151 | 0.99927 | 119.7329 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1067
5.4695 | 29.1806 | 1.1221 | 0.99926 | 119.7357 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1151
5.4795 | 29.1805 | 1.1279 | 0.99925 | 119.7385 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1221
5.4895 | 29.1805 | 1.1326 | 0.99925 | 119.7413 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1279
5.4995 | 29.1804 | 1.1364 | 0.99924 | 119.7442 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1326
5.5095 | 29.1803 | 1.1393 | 0.99924 | 119.7471 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1364
5.5195 | 29.1803 | 1.1415 | 0.99924 | 119.7501 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1393
5.5295 | 29.1802 | 1.1431 | 0.99923 | 119.753 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1415
5.5395 | 29.1801 | 1.1443 | 0.99923 | 119.756 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1431
5.5495 | 29.18 | 1.1451 | 0.99923 | 119.759 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1443
5.5595 | 29.1799 | 1.1457 | 0.99923 | 119.762 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1451
5.5695 | 29.1798 | 1.1462 | 0.99923 | 119.7651 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1457
5.5795 | 29.1797 | 1.1467 | 0.99923 | 119.7681 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1462
5.5895 | 29.1796 | 1.1473 | 0.99923 | 119.7711 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1467
5.5995 | 29.1795 | 1.1481 | 0.99923 | 119.7741 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1473
5.6095 | 29.1794 | 1.1493 | 0.99923 | 119.7772 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1481
5.6195 | 29.1793 | 1.1508 | 0.99922 | 119.7801 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1493
5.6295 | 29.1792 | 1.1528 | 0.99922 | 119.7831 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1508
5.6395 | 29.1791 | 1.1554 | 0.99922 | 119.786 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1528
5.65 | 29.179 | 1.1586 | 0.99921 | 119.7889 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1554
5.6595 | 29.1789 | 1.1625 | 0.99921 | 119.7918 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1586
5.6695 | 29.1788 | 1.1671 | 0.9992 | 119.7946 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1625
5.6795 | 29.1788 | 1.1726 | 0.99919 | 119.7973 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1671
5.6895 | 29.1787 | 1.179 | 0.99918 | 119.8 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1726
5.6995 | 29.1786 | 1.1863 | 0.99918 | 119.8026 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.179
5.7095 | 29.1785 | 1.1946 | 0.99916 | 119.8051 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1863
5.7195 | 29.1784 | 1.2038 | 0.99915 | 119.8075 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.1946
5.7295 | 29.1783 | 1.214 | 0.99914 | 119.8099 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.2038
5.7395 | 29.1783 | 1.2253 | 0.99912 | 119.8122 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.214
5.7495 | 29.1782 | 1.2376 | 0.9991 | 119.8144 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.2253
5.7595 | 29.1781 | 1.2509 | 0.99908 | 119.8166 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.2376
5.7695 | 29.178 | 1.2653 | 0.99906 | 119.8186 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.2509
5.7795 | 29.178 | 1.2807 | 0.99904 | 119.8206 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.2653
5.7895 | 29.1779 | 1.297 | 0.99901 | 119.8225 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.2807
5.7995 | 29.1779 | 1.3144 | 0.99899 | 119.8243 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.297
5.8095 | 29.1778 | 1.3326 | 0.99896 | 119.8261 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.3144
5.8195 | 29.1777 | 1.3517 | 0.99893 | 119.8277 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.3326
5.8295 | 29.1777 | 1.3717 | 0.9989 | 119.8294 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.3517
5.8395 | 29.1776 | 1.3924 | 0.99886 | 119.8309 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.3717
5.8495 | 29.1776 | 1.4138 | 0.99883 | 119.8324 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.3924
5.8595 | 29.1776 | 1.4359 | 0.99879 | 119.8339 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.4138
5.8695 | 29.1775 | 1.4585 | 0.99875 | 119.8353 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.4359
5.8795 | 29.1775 | 1.4816 | 0.99871 | 119.8367 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.4585
5.8895 | 29.1774 | 1.5051 | 0.99867 | 119.838 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.4816
5.8995 | 29.1774 | 1.5289 | 0.99863 | 119.8393 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.5051
5.9095 | 29.1774 | 1.5529 | 0.99859 | 119.8405 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.5289
5.9195 | 29.1773 | 1.577 | 0.99854 | 119.8417 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.5529
5.9295 | 29.1773 | 1.6012 | 0.9985 | 119.8429 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.577
5.9395 | 29.1773 | 1.6254 | 0.99845 | 119.844 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.6012
5.9495 | 29.1772 | 1.6495 | 0.99841 | 119.8451 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.6254
5.9595 | 29.1772 | 1.6733 | 0.99836 | 119.8462 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.6495
5.9695 | 29.1771 | 1.6968 | 0.99831 | 119.8472 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.6733
5.9795 | 29.1771 | 1.7199 | 0.99827 | 119.8482 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.6968
5.9895 | 29.177 | 1.7426 | 0.99822 | 119.8491 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.7199
5.9995 | 29.177 | 1.7648 | 0.99818 | 119.85 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.7426
6.0095 | 29.1769 | 1.7864 | 0.99813 | 119.8509 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.7648
6.0195 | 29.1769 | 1.8073 | 0.99809 | 119.8517 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.7864
6.0295 | 29.1768 | 1.8275 | 0.99804 | 119.8524 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.8073
6.0395 | 29.1768 | 1.847 | 0.998 | 119.853 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.8275
6.0495 | 29.1767 | 1.8657 | 0.99796 | 119.8536 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.847
6.0595 | 29.1766 | 1.8835 | 0.99792 | 119.8541 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.8657
6.0695 | 29.1766 | 1.9005 | 0.99789 | 119.8546 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.8835
6.0795 | 29.1765 | 1.9166 | 0.99785 | 119.8549 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.9005
6.0895 | 29.1764 | 1.9318 | 0.99782 | 119.8551 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.9166
6.0995 | 29.1763 | 1.9461 | 0.99778 | 119.8553 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.9318
6.1095 | 29.1762 | 1.9595 | 0.99775 | 119.8554 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.9461
6.1195 | 29.1761 | 1.9719 | 0.99772 | 119.8553 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.9595
6.1295 | 29.176 | 1.9835 | 0.9977 | 119.8552 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.9719
6.1395 | 29.1759 | 1.9942 | 0.99767 | 119.8549 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.9835
6.1495 | 29.1758 | 2.004 | 0.99765 | 119.8546 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 1.9942
6.1595 | 29.1757 | 2.013 | 0.99763 | 119.8542 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.004
6.1695 | 29.1755 | 2.0212 | 0.99761 | 119.8537 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.013
6.1795 | 29.1754 | 2.0286 | 0.99759 | 119.8531 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0212
6.1895 | 29.1753 | 2.0352 | 0.99758 | 119.8524 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0286
6.1995 | 29.1751 | 2.0412 | 0.99756 | 119.8516 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0352
6.2095 | 29.175 | 2.0464 | 0.99755 | 119.8507 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0412
6.2195 | 29.1748 | 2.0511 | 0.99754 | 119.8498 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0464
6.2295 | 29.1746 | 2.0551 | 0.99753 | 119.8489 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0511
6.2395 | 29.1745 | 2.0586 | 0.99752 | 119.8478 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0551
6.2495 | 29.1743 | 2.0616 | 0.99751 | 119.8468 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0586
6.2595 | 29.1742 | 2.0642 | 0.99751 | 119.8457 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0616
6.2695 | 29.174 | 2.0663 | 0.9975 | 119.8446 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0642
6.2795 | 29.1738 | 2.0681 | 0.9975 | 119.8435 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0663
6.2895 | 29.1736 | 2.0696 | 0.99749 | 119.8423 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0681
6.2995 | 29.1734 | 2.0707 | 0.99749 | 119.8412 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0696
6.3095 | 29.1732 | 2.0716 | 0.99749 | 119.8401 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0707
6.3195 | 29.173 | 2.0724 | 0.99749 | 119.839 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0716
6.3295 | 29.1729 | 2.0729 | 0.99748 | 119.8379 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0724
6.3395 | 29.1727 | 2.0733 | 0.99748 | 119.8369 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0729
6.3495 | 29.1725 | 2.0737 | 0.99748 | 119.8359 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0733
6.3595 | 29.1723 | 2.0739 | 0.99748 | 119.8349 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0737
6.3695 | 29.1721 | 2.0741 | 0.99748 | 119.834 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0739
6.3795 | 29.1719 | 2.0744 | 0.99748 | 119.8331 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0741
6.3895 | 29.1717 | 2.0746 | 0.99748 | 119.8323 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0744
6.3995 | 29.1715 | 2.0749 | 0.99748 | 119.8316 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0746
6.4095 | 29.1714 | 2.0753 | 0.99748 | 119.8308 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0749
6.4195 | 29.1712 | 2.0757 | 0.99748 | 119.8302 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0753
6.4295 | 29.171 | 2.0763 | 0.99748 | 119.8296 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0757
6.4395 | 29.1708 | 2.077 | 0.99748 | 119.829 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0763
6.4495 | 29.1706 | 2.0778 | 0.99747 | 119.8285 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.077
6.4595 | 29.1705 | 2.0788 | 0.99747 | 119.828 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0778
6.4695 | 29.1703 | 2.08 | 0.99747 | 119.8275 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0788
6.4795 | 29.1701 | 2.0813 | 0.99746 | 119.8271 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.08
6.4895 | 29.17 | 2.0828 | 0.99746 | 119.8268 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0813
6.4995 | 29.1699 | 2.0846 | 0.99746 | 119.8264 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0828
6.5095 | 29.1697 | 2.0865 | 0.99745 | 119.8261 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0846
6.5195 | 29.1696 | 2.0886 | 0.99745 | 119.8258 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0865
6.5295 | 29.1695 | 2.0909 | 0.99744 | 119.8255 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0886
6.5395 | 29.1693 | 2.0934 | 0.99743 | 119.8252 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0909
6.5495 | 29.1692 | 2.0962 | 0.99743 | 119.825 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0934
6.5595 | 29.1691 | 2.0991 | 0.99742 | 119.8247 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0962
6.5695 | 29.169 | 2.1023 | 0.99741 | 119.8245 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.0991
6.5795 | 29.1689 | 2.1056 | 0.9974 | 119.8242 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1023
6.5895 | 29.1688 | 2.1091 | 0.9974 | 119.8239 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1056
6.5995 | 29.1688 | 2.1129 | 0.99739 | 119.8236 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1091
6.6095 | 29.1687 | 2.1167 | 0.99738 | 119.8233 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1129
6.6195 | 29.1687 | 2.1208 | 0.99737 | 119.823 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1167
6.6295 | 29.1686 | 2.125 | 0.99736 | 119.8227 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1208
6.6395 | 29.1686 | 2.1293 | 0.99735 | 119.8224 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.125
6.6495 | 29.1686 | 2.1338 | 0.99733 | 119.822 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1293
6.6595 | 29.1685 | 2.1384 | 0.99732 | 119.8216 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1338
6.6695 | 29.1685 | 2.1431 | 0.99731 | 119.8212 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1384
6.68 | 29.1685 | 2.1479 | 0.9973 | 119.8208 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1431
6.6895 | 29.1685 | 2.1527 | 0.99729 | 119.8204 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1479
6.6995 | 29.1685 | 2.1576 | 0.99728 | 119.8199 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1527
6.7095 | 29.1686 | 2.1625 | 0.99726 | 119.8194 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1576
6.7195 | 29.1686 | 2.1675 | 0.99725 | 119.8189 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1625
6.7295 | 29.1686 | 2.1725 | 0.99724 | 119.8183 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1675
6.7395 | 29.1687 | 2.1774 | 0.99723 | 119.8178 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1725
6.7495 | 29.1687 | 2.1824 | 0.99721 | 119.8172 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1774
6.7595 | 29.1688 | 2.1873 | 0.9972 | 119.8166 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1824
6.7695 | 29.1688 | 2.1921 | 0.99719 | 119.816 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1873
6.7795 | 29.1689 | 2.1969 | 0.99718 | 119.8153 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1921
6.79 | 29.169 | 2.2015 | 0.99716 | 119.8147 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.1969
6.7995 | 29.169 | 2.2061 | 0.99715 | 119.814 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2015
6.8095 | 29.1691 | 2.2106 | 0.99714 | 119.8133 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2061
6.8195 | 29.1692 | 2.2149 | 0.99713 | 119.8126 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2106
6.8295 | 29.1693 | 2.2191 | 0.99712 | 119.8118 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2149
6.8395 | 29.1694 | 2.2232 | 0.99711 | 119.811 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2191
6.8495 | 29.1695 | 2.2271 | 0.9971 | 119.8102 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2232
6.8595 | 29.1696 | 2.2309 | 0.99709 | 119.8094 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2271
6.8695 | 29.1696 | 2.2345 | 0.99708 | 119.8085 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2309
6.8795 | 29.1697 | 2.2379 | 0.99707 | 119.8077 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2345
6.8895 | 29.1698 | 2.2412 | 0.99706 | 119.8068 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2379
6.8995 | 29.1699 | 2.2442 | 0.99705 | 119.8058 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2412
6.9095 | 29.17 | 2.2471 | 0.99705 | 119.8048 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2442
6.9195 | 29.1701 | 2.2498 | 0.99704 | 119.8038 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2471
6.9295 | 29.1702 | 2.2524 | 0.99703 | 119.8028 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2498
6.9395 | 29.1703 | 2.2547 | 0.99703 | 119.8017 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2524
6.9495 | 29.1703 | 2.2569 | 0.99702 | 119.8006 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2547
6.9595 | 29.1704 | 2.2589 | 0.99701 | 119.7994 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2569
6.9695 | 29.1705 | 2.2607 | 0.99701 | 119.7982 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2589
6.9795 | 29.1706 | 2.2624 | 0.99701 | 119.797 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2607
6.9895 | 29.1707 | 2.2639 | 0.997 | 119.7957 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2624
6.9995 | 29.1707 | 2.2653 | 0.997 | 119.7944 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2639
7.0095 | 29.1708 | 2.2665 | 0.99699 | 119.7931 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2653
7.0195 | 29.1709 | 2.2675 | 0.99699 | 119.7917 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2665
7.0295 | 29.1709 | 2.2684 | 0.99699 | 119.7903 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2675
7.0395 | 29.171 | 2.2692 | 0.99699 | 119.7889 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2684
7.0495 | 29.171 | 2.2699 | 0.99699 | 119.7875 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2692
7.0595 | 29.1711 | 2.2705 | 0.99699 | 119.786 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2699
7.0695 | 29.1711 | 2.271 | 0.99698 | 119.7846 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2705
7.0795 | 29.1712 | 2.2714 | 0.99698 | 119.7831 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.271
7.0895 | 29.1712 | 2.2717 | 0.99698 | 119.7817 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2714
7.0995 | 29.1712 | 2.272 | 0.99698 | 119.7803 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2717
7.1095 | 29.1713 | 2.2722 | 0.99698 | 119.7788 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.272
7.1195 | 29.1713 | 2.2724 | 0.99698 | 119.7774 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2722
7.1295 | 29.1713 | 2.2725 | 0.99698 | 119.7761 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2724
7.1395 | 29.1713 | 2.2726 | 0.99698 | 119.7747 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2725
7.1495 | 29.1713 | 2.2727 | 0.99698 | 119.7734 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2726
7.1595 | 29.1714 | 2.2727 | 0.99698 | 119.7722 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2727
7.1695 | 29.1714 | 2.2728 | 0.99698 | 119.771 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2727
7.1795 | 29.1714 | 2.2729 | 0.99698 | 119.7698 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2728
7.1895 | 29.1714 | 2.273 | 0.99698 | 119.7688 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2729
7.1995 | 29.1714 | 2.2732 | 0.99698 | 119.7678 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.273
7.2095 | 29.1714 | 2.2734 | 0.99698 | 119.7668 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2732
7.2195 | 29.1714 | 2.2736 | 0.99698 | 119.7659 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2734
7.2295 | 29.1714 | 2.2739 | 0.99698 | 119.7651 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2736
7.2395 | 29.1714 | 2.2742 | 0.99697 | 119.7644 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2739
7.2495 | 29.1714 | 2.2746 | 0.99697 | 119.7637 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2742
7.2595 | 29.1714 | 2.2751 | 0.99697 | 119.7631 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2746
7.2695 | 29.1714 | 2.2756 | 0.99697 | 119.7626 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2751
7.2795 | 29.1714 | 2.2762 | 0.99697 | 119.7621 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2756
7.2895 | 29.1714 | 2.2769 | 0.99697 | 119.7617 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2762
7.2995 | 29.1714 | 2.2777 | 0.99697 | 119.7613 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2769
7.3095 | 29.1714 | 2.2786 | 0.99696 | 119.761 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2777
7.3195 | 29.1714 | 2.2796 | 0.99696 | 119.7608 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2786
7.3295 | 29.1715 | 2.2806 | 0.99696 | 119.7605 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2796
7.3395 | 29.1715 | 2.2818 | 0.99696 | 119.7603 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2806
7.3495 | 29.1715 | 2.283 | 0.99695 | 119.7602 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2818
7.3595 | 29.1715 | 2.2843 | 0.99695 | 119.76 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.283
7.3695 | 29.1715 | 2.2857 | 0.99694 | 119.7599 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2843
7.3795 | 29.1716 | 2.2872 | 0.99694 | 119.7597 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2857
7.3895 | 29.1716 | 2.2887 | 0.99694 | 119.7596 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2872
7.3995 | 29.1716 | 2.2904 | 0.99693 | 119.7594 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2887
7.4095 | 29.1717 | 2.2921 | 0.99693 | 119.7592 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2904
7.4195 | 29.1717 | 2.2938 | 0.99692 | 119.759 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2921
7.4295 | 29.1717 | 2.2957 | 0.99692 | 119.7588 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2938
7.4395 | 29.1718 | 2.2975 | 0.99691 | 119.7585 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2957
7.4495 | 29.1718 | 2.2994 | 0.99691 | 119.7581 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2975
7.4595 | 29.1719 | 2.3014 | 0.9969 | 119.7578 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2994
7.4695 | 29.1719 | 2.3034 | 0.9969 | 119.7573 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3014
7.4795 | 29.172 | 2.3054 | 0.99689 | 119.7568 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3034
7.4895 | 29.172 | 2.3074 | 0.99689 | 119.7563 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3054
7.4995 | 29.1721 | 2.3095 | 0.99688 | 119.7557 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3074
7.5095 | 29.1722 | 2.3115 | 0.99687 | 119.755 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3095
7.5195 | 29.1722 | 2.3136 | 0.99687 | 119.7543 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3115
7.5295 | 29.1723 | 2.3156 | 0.99687 | 119.7536 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3136
7.5395 | 29.1723 | 2.3176 | 0.99686 | 119.7528 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3156
7.5495 | 29.1724 | 2.3196 | 0.99685 | 119.752 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3176
7.5595 | 29.1725 | 2.3216 | 0.99685 | 119.7512 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3196
7.5695 | 29.1725 | 2.3235 | 0.99684 | 119.7503 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3216
7.5795 | 29.1726 | 2.3254 | 0.99684 | 119.7495 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3235
7.5895 | 29.1726 | 2.3273 | 0.99683 | 119.7487 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3254
7.5995 | 29.1727 | 2.3291 | 0.99683 | 119.7478 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3273
7.6095 | 29.1728 | 2.3308 | 0.99682 | 119.7471 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3291
7.6195 | 29.1728 | 2.3325 | 0.99682 | 119.7463 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3308
7.6295 | 29.1729 | 2.3342 | 0.99681 | 119.7456 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3325
7.6395 | 29.1729 | 2.3358 | 0.99681 | 119.745 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3342
7.6495 | 29.173 | 2.3373 | 0.99681 | 119.7445 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3358
7.6595 | 29.173 | 2.3388 | 0.9968 | 119.7441 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3373
7.6695 | 29.1731 | 2.3402 | 0.9968 | 119.7438 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3388
7.6795 | 29.1731 | 2.3415 | 0.99679 | 119.7436 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3402
7.6895 | 29.1732 | 2.3428 | 0.99679 | 119.7435 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3415
7.6995 | 29.1732 | 2.344 | 0.99679 | 119.7436 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3428
7.7095 | 29.1733 | 2.3452 | 0.99679 | 119.7438 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.344
7.7195 | 29.1733 | 2.3462 | 0.99678 | 119.7442 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3452
7.7295 | 29.1734 | 2.3473 | 0.99678 | 119.7448 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3462
7.7395 | 29.1734 | 2.3482 | 0.99678 | 119.7455 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3473
7.7495 | 29.1735 | 2.3492 | 0.99677 | 119.7464 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3482
7.7595 | 29.1735 | 2.35 | 0.99677 | 119.7475 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3492
7.7695 | 29.1736 | 2.3508 | 0.99677 | 119.7487 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.35
7.7795 | 29.1736 | 2.3516 | 0.99677 | 119.7501 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3508
7.7895 | 29.1737 | 2.3523 | 0.99677 | 119.7517 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3516
7.7995 | 29.1737 | 2.3529 | 0.99676 | 119.7535 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3523
7.8095 | 29.1738 | 2.3535 | 0.99676 | 119.7553 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3529
7.8195 | 29.1738 | 2.3541 | 0.99676 | 119.7574 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3535
7.8295 | 29.1739 | 2.3546 | 0.99676 | 119.7596 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3541
7.8395 | 29.174 | 2.3551 | 0.99676 | 119.7619 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3546
7.8495 | 29.174 | 2.3556 | 0.99676 | 119.7643 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3551
7.8595 | 29.1741 | 2.356 | 0.99675 | 119.7668 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3556
7.8695 | 29.1742 | 2.3564 | 0.99675 | 119.7694 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.356
7.8795 | 29.1743 | 2.3568 | 0.99675 | 119.7721 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3564
7.8895 | 29.1744 | 2.3571 | 0.99675 | 119.7749 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3568
7.8995 | 29.1744 | 2.3574 | 0.99675 | 119.7777 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3571
7.9095 | 29.1745 | 2.3577 | 0.99675 | 119.7805 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3574
7.9195 | 29.1746 | 2.358 | 0.99675 | 119.7833 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3577
7.9295 | 29.1747 | 2.3583 | 0.99675 | 119.7862 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.358
7.9395 | 29.1748 | 2.3585 | 0.99675 | 119.789 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3583
7.9495 | 29.1749 | 2.3588 | 0.99675 | 119.7918 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3585
7.9595 | 29.175 | 2.359 | 0.99675 | 119.7945 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3588
7.9695 | 29.1751 | 2.3593 | 0.99675 | 119.7972 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.359
7.9795 | 29.1752 | 2.3595 | 0.99675 | 119.7998 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3593
7.9895 | 29.1753 | 2.3597 | 0.99674 | 119.8024 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3595
7.9995 | 29.1755 | 2.36 | 0.99674 | 119.8048 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3597
8.0095 | 29.1756 | 2.3602 | 0.99674 | 119.8072 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.36
8.0195 | 29.1757 | 2.3605 | 0.99674 | 119.8095 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3602
8.0295 | 29.1758 | 2.3607 | 0.99674 | 119.8116 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3605
8.0395 | 29.1759 | 2.361 | 0.99674 | 119.8137 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3607
8.0495 | 29.176 | 2.3613 | 0.99674 | 119.8156 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.361
8.0595 | 29.1761 | 2.3617 | 0.99674 | 119.8174 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3613
8.0695 | 29.1762 | 2.362 | 0.99674 | 119.8191 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3617
8.0795 | 29.1763 | 2.3624 | 0.99674 | 119.8207 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.362
8.0895 | 29.1764 | 2.3628 | 0.99674 | 119.8221 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3624
8.0995 | 29.1765 | 2.3632 | 0.99674 | 119.8234 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3628
8.1095 | 29.1766 | 2.3636 | 0.99674 | 119.8246 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3632
8.1195 | 29.1767 | 2.3641 | 0.99673 | 119.8257 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3636
8.1295 | 29.1768 | 2.3647 | 0.99673 | 119.8267 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3641
8.1395 | 29.1769 | 2.3652 | 0.99673 | 119.8275 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3647
8.1495 | 29.177 | 2.3658 | 0.99673 | 119.8283 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3652
8.1595 | 29.1771 | 2.3665 | 0.99673 | 119.829 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3658
8.1695 | 29.1772 | 2.3672 | 0.99672 | 119.8296 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3665
8.1795 | 29.1773 | 2.3679 | 0.99672 | 119.8301 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3672
8.1895 | 29.1774 | 2.3687 | 0.99672 | 119.8306 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3679
8.1995 | 29.1774 | 2.3695 | 0.99672 | 119.8309 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3687
8.2095 | 29.1775 | 2.3704 | 0.99672 | 119.8313 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3695
8.2195 | 29.1776 | 2.3712 | 0.99671 | 119.8315 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3704
8.2295 | 29.1776 | 2.3722 | 0.99671 | 119.8318 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3712
8.2395 | 29.1777 | 2.3732 | 0.99671 | 119.832 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3722
8.2495 | 29.1778 | 2.3742 | 0.99671 | 119.8322 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3732
8.2595 | 29.1778 | 2.3752 | 0.9967 | 119.8324 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3742
8.2695 | 29.1779 | 2.3763 | 0.9967 | 119.8325 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3752
8.2795 | 29.178 | 2.3774 | 0.9967 | 119.8327 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3763
8.2895 | 29.178 | 2.3785 | 0.99669 | 119.8328 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3774
8.2995 | 29.1781 | 2.3796 | 0.99669 | 119.833 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3785
8.3095 | 29.1781 | 2.3807 | 0.99669 | 119.8332 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3796
8.3195 | 29.1782 | 2.3819 | 0.99669 | 119.8334 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3807
8.3295 | 29.1783 | 2.383 | 0.99668 | 119.8336 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3819
8.3395 | 29.1783 | 2.3842 | 0.99668 | 119.8339 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.383
8.3495 | 29.1784 | 2.3853 | 0.99667 | 119.8341 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3842
8.3595 | 29.1785 | 2.3865 | 0.99667 | 119.8344 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3853
8.3695 | 29.1785 | 2.3876 | 0.99667 | 119.8348 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3865
8.3795 | 29.1786 | 2.3887 | 0.99667 | 119.8351 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3876
8.3895 | 29.1786 | 2.3898 | 0.99666 | 119.8355 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3887
8.3995 | 29.1787 | 2.3908 | 0.99666 | 119.8359 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3898
8.4095 | 29.1788 | 2.3918 | 0.99666 | 119.8364 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3908
8.4195 | 29.1788 | 2.3928 | 0.99665 | 119.8369 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3918
8.4295 | 29.1789 | 2.3938 | 0.99665 | 119.8374 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3928
8.4395 | 29.179 | 2.3947 | 0.99665 | 119.8379 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3938
8.4495 | 29.179 | 2.3955 | 0.99665 | 119.8385 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3947
8.4595 | 29.1791 | 2.3963 | 0.99665 | 119.8391 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3955
8.4695 | 29.1792 | 2.3971 | 0.99664 | 119.8397 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3963
8.4795 | 29.1793 | 2.3978 | 0.99664 | 119.8403 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3971
8.4895 | 29.1793 | 2.3984 | 0.99664 | 119.8409 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3978
8.4995 | 29.1794 | 2.3991 | 0.99664 | 119.8415 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3984
8.5095 | 29.1795 | 2.3996 | 0.99664 | 119.8422 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3991
8.5195 | 29.1795 | 2.4001 | 0.99663 | 119.8428 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3996
8.5295 | 29.1796 | 2.4006 | 0.99663 | 119.8435 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4001
8.5395 | 29.1797 | 2.401 | 0.99663 | 119.8441 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4006
8.5495 | 29.1798 | 2.4014 | 0.99663 | 119.8447 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.401
8.5595 | 29.1798 | 2.4017 | 0.99663 | 119.8454 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4014
8.5695 | 29.1799 | 2.402 | 0.99663 | 119.846 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4017
8.5795 | 29.18 | 2.4023 | 0.99663 | 119.8466 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.402
8.5895 | 29.18 | 2.4025 | 0.99663 | 119.8471 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4023
8.5995 | 29.1801 | 2.4028 | 0.99663 | 119.8477 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4025
8.6095 | 29.1802 | 2.4029 | 0.99663 | 119.8483 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4028
8.6195 | 29.1802 | 2.4031 | 0.99663 | 119.8488 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4029
8.6295 | 29.1803 | 2.4033 | 0.99663 | 119.8493 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4031
8.6395 | 29.1803 | 2.4034 | 0.99662 | 119.8498 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4033
8.6495 | 29.1804 | 2.4035 | 0.99662 | 119.8502 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4034
8.6595 | 29.1804 | 2.4036 | 0.99662 | 119.8507 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4035
8.6695 | 29.1805 | 2.4037 | 0.99662 | 119.8511 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4036
8.6795 | 29.1805 | 2.4038 | 0.99662 | 119.8515 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4037
8.6895 | 29.1805 | 2.4039 | 0.99662 | 119.8519 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4038
8.6995 | 29.1806 | 2.404 | 0.99662 | 119.8522 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4039
8.7095 | 29.1806 | 2.4041 | 0.99662 | 119.8525 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.404
8.7195 | 29.1806 | 2.4042 | 0.99662 | 119.8528 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4041
8.7295 | 29.1806 | 2.4043 | 0.99662 | 119.8531 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4042
8.7395 | 29.1806 | 2.4044 | 0.99662 | 119.8533 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4043
8.7495 | 29.1807 | 2.4044 | 0.99662 | 119.8535 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4044
8.7595 | 29.1807 | 2.4045 | 0.99662 | 119.8537 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4044
8.7695 | 29.1807 | 2.4046 | 0.99662 | 119.8538 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4045
8.7795 | 29.1807 | 2.4046 | 0.99662 | 119.8539 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4046
8.7895 | 29.1807 | 2.4047 | 0.99662 | 119.854 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4046
8.7995 | 29.1807 | 2.4047 | 0.99662 | 119.8541 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4047
8.8095 | 29.1807 | 2.4047 | 0.99662 | 119.8541 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4047
8.8195 | 29.1807 | 2.4046 | 0.99662 | 119.8541 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4047
8.8295 | 29.1807 | 2.4045 | 0.99662 | 119.8541 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4046
8.8395 | 29.1806 | 2.4044 | 0.99662 | 119.854 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4045
8.8495 | 29.1806 | 2.4043 | 0.99662 | 119.8539 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4044
8.8595 | 29.1806 | 2.4041 | 0.99662 | 119.8538 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4043
8.8695 | 29.1806 | 2.4038 | 0.99662 | 119.8537 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4041
8.8795 | 29.1806 | 2.4035 | 0.99662 | 119.8535 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4038
8.8895 | 29.1806 | 2.4031 | 0.99663 | 119.8533 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4035
8.8995 | 29.1806 | 2.4027 | 0.99663 | 119.8531 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4031
8.9095 | 29.1806 | 2.4022 | 0.99663 | 119.8528 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4027
8.9195 | 29.1806 | 2.4016 | 0.99663 | 119.8525 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4022
8.9295 | 29.1806 | 2.4009 | 0.99663 | 119.8522 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4016
8.9395 | 29.1806 | 2.4002 | 0.99663 | 119.8519 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4009
8.9495 | 29.1806 | 2.3994 | 0.99664 | 119.8515 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4002
8.9595 | 29.1806 | 2.3985 | 0.99664 | 119.8511 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3994
8.9695 | 29.1806 | 2.3975 | 0.99664 | 119.8507 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3985
8.9795 | 29.1806 | 2.3964 | 0.99665 | 119.8502 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3975
8.9895 | 29.1806 | 2.3953 | 0.99665 | 119.8498 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3964
8.9995 | 29.1807 | 2.3941 | 0.99665 | 119.8493 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3953
9.0095 | 29.1807 | 2.3928 | 0.99665 | 119.8487 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3941
9.0195 | 29.1807 | 2.3915 | 0.99666 | 119.8482 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3928
9.0295 | 29.1807 | 2.3901 | 0.99666 | 119.8476 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3915
9.0395 | 29.1808 | 2.3886 | 0.99667 | 119.8469 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3901
9.0495 | 29.1808 | 2.3871 | 0.99667 | 119.8463 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3886
9.0595 | 29.1809 | 2.3855 | 0.99667 | 119.8455 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3871
9.0695 | 29.1809 | 2.384 | 0.99668 | 119.8448 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3855
9.0795 | 29.181 | 2.3823 | 0.99668 | 119.844 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.384
9.0895 | 29.181 | 2.3807 | 0.99669 | 119.8431 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3823
9.0995 | 29.1811 | 2.3791 | 0.99669 | 119.8421 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3807
9.1095 | 29.1812 | 2.3774 | 0.9967 | 119.8411 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3791
9.1195 | 29.1812 | 2.3758 | 0.9967 | 119.8401 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3774
9.1295 | 29.1813 | 2.3742 | 0.99671 | 119.8389 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3758
9.1395 | 29.1814 | 2.3726 | 0.99671 | 119.8377 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3742
9.1495 | 29.1815 | 2.371 | 0.99672 | 119.8364 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3726
9.1595 | 29.1816 | 2.3695 | 0.99672 | 119.835 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.371
9.1695 | 29.1816 | 2.368 | 0.99672 | 119.8335 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3695
9.1795 | 29.1817 | 2.3665 | 0.99673 | 119.8319 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.368
9.1895 | 29.1818 | 2.3652 | 0.99673 | 119.8302 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3665
9.1995 | 29.1819 | 2.3639 | 0.99674 | 119.8285 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3652
9.2095 | 29.182 | 2.3626 | 0.99674 | 119.8266 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3639
9.2195 | 29.1821 | 2.3614 | 0.99674 | 119.8246 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3626
9.2295 | 29.1822 | 2.3603 | 0.99674 | 119.8226 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3614
9.2395 | 29.1823 | 2.3593 | 0.99675 | 119.8204 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3603
9.2495 | 29.1823 | 2.3584 | 0.99675 | 119.8182 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3593
9.2595 | 29.1824 | 2.3575 | 0.99675 | 119.8159 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3584
9.2695 | 29.1825 | 2.3567 | 0.99675 | 119.8135 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3575
9.2795 | 29.1826 | 2.356 | 0.99676 | 119.8111 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3567
9.2895 | 29.1827 | 2.3553 | 0.99676 | 119.8086 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.356
9.2995 | 29.1828 | 2.3547 | 0.99676 | 119.8061 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3553
9.3095 | 29.1828 | 2.3542 | 0.99676 | 119.8036 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3547
9.3195 | 29.1829 | 2.3538 | 0.99676 | 119.801 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3542
9.3295 | 29.183 | 2.3534 | 0.99676 | 119.7985 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3538
9.3395 | 29.1831 | 2.353 | 0.99677 | 119.796 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3534
9.3495 | 29.1831 | 2.3527 | 0.99677 | 119.7936 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.353
9.3595 | 29.1832 | 2.3525 | 0.99677 | 119.7912 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3527
9.3695 | 29.1833 | 2.3522 | 0.99677 | 119.7889 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3525
9.3795 | 29.1833 | 2.352 | 0.99677 | 119.7867 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3522
9.3895 | 29.1834 | 2.3518 | 0.99677 | 119.7846 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.352
9.3995 | 29.1835 | 2.3517 | 0.99677 | 119.7827 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3518
9.4095 | 29.1835 | 2.3515 | 0.99677 | 119.7809 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3517
9.4195 | 29.1836 | 2.3513 | 0.99677 | 119.7793 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3515
9.4295 | 29.1836 | 2.3512 | 0.99677 | 119.7779 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3513
9.439 | 29.1837 | 2.351 | 0.99677 | 119.7767 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3512
9.4495 | 29.1837 | 2.3508 | 0.99677 | 119.7758 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.351
9.4595 | 29.1838 | 2.3506 | 0.99677 | 119.7751 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3508
9.469 | 29.1838 | 2.3503 | 0.99677 | 119.7747 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3506
9.4795 | 29.1839 | 2.3501 | 0.99677 | 119.7745 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3503
9.489 | 29.184 | 2.3498 | 0.99677 | 119.7746 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3501
9.4995 | 29.184 | 2.3495 | 0.99677 | 119.775 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3498
9.509 | 29.1841 | 2.3492 | 0.99678 | 119.7756 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3495
9.519 | 29.1842 | 2.3488 | 0.99678 | 119.7766 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3492
9.5295 | 29.1842 | 2.3484 | 0.99678 | 119.7778 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3488
9.539 | 29.1843 | 2.348 | 0.99678 | 119.7793 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3484
9.549 | 29.1844 | 2.3475 | 0.99678 | 119.781 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.348
9.559 | 29.1845 | 2.3471 | 0.99678 | 119.783 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3475
9.569 | 29.1846 | 2.3466 | 0.99678 | 119.7852 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3471
9.579 | 29.1847 | 2.3461 | 0.99678 | 119.7876 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3466
9.589 | 29.1848 | 2.3456 | 0.99679 | 119.7903 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3461
9.599 | 29.1849 | 2.3451 | 0.99679 | 119.7931 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3456
9.609 | 29.185 | 2.3446 | 0.99679 | 119.7961 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3451
9.619 | 29.1852 | 2.3441 | 0.99679 | 119.7992 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3446
9.629 | 29.1853 | 2.3436 | 0.99679 | 119.8024 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3441
9.639 | 29.1854 | 2.3431 | 0.99679 | 119.8057 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3436
9.649 | 29.1856 | 2.3426 | 0.99679 | 119.809 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3431
9.659 | 29.1857 | 2.3422 | 0.99679 | 119.8124 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3426
9.669 | 29.1859 | 2.3418 | 0.9968 | 119.8157 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3422
9.679 | 29.1861 | 2.3414 | 0.9968 | 119.819 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3418
9.689 | 29.1863 | 2.3411 | 0.9968 | 119.8223 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3414
9.699 | 29.1864 | 2.3408 | 0.9968 | 119.8255 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3411
9.709 | 29.1866 | 2.3406 | 0.9968 | 119.8285 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3408
9.719 | 29.1868 | 2.3405 | 0.9968 | 119.8314 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3406
9.729 | 29.187 | 2.3403 | 0.9968 | 119.8342 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3405
9.739 | 29.1872 | 2.3403 | 0.9968 | 119.8367 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3403
9.749 | 29.1874 | 2.3403 | 0.9968 | 119.8391 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3403
9.759 | 29.1876 | 2.3404 | 0.9968 | 119.8412 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3403
9.769 | 29.1878 | 2.3405 | 0.9968 | 119.8432 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3404
9.779 | 29.188 | 2.3407 | 0.9968 | 119.8448 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3405
9.789 | 29.1882 | 2.3409 | 0.9968 | 119.8463 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3407
9.799 | 29.1884 | 2.3412 | 0.9968 | 119.8474 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3409
9.809 | 29.1887 | 2.3416 | 0.9968 | 119.8484 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3412
9.819 | 29.1889 | 2.342 | 0.9968 | 119.849 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3416
9.829 | 29.1891 | 2.3425 | 0.99679 | 119.8495 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.342
9.839 | 29.1893 | 2.343 | 0.99679 | 119.8497 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3425
9.849 | 29.1895 | 2.3435 | 0.99679 | 119.8496 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.343
9.859 | 29.1897 | 2.3441 | 0.99679 | 119.8494 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3435
9.869 | 29.1899 | 2.3447 | 0.99679 | 119.849 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3441
9.879 | 29.19 | 2.3454 | 0.99679 | 119.8484 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3447
9.889 | 29.1902 | 2.346 | 0.99679 | 119.8477 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3454
9.899 | 29.1904 | 2.3467 | 0.99678 | 119.8468 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.346
9.909 | 29.1906 | 2.3474 | 0.99678 | 119.8458 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3467
9.919 | 29.1908 | 2.3481 | 0.99678 | 119.8448 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3474
9.929 | 29.1909 | 2.3488 | 0.99678 | 119.8437 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3481
9.939 | 29.1911 | 2.3494 | 0.99678 | 119.8426 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3488
9.949 | 29.1913 | 2.3501 | 0.99677 | 119.8415 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3494
9.959 | 29.1914 | 2.3508 | 0.99677 | 119.8404 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3501
9.969 | 29.1915 | 2.3514 | 0.99677 | 119.8394 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3508
9.979 | 29.1917 | 2.352 | 0.99677 | 119.8385 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3514
9.989 | 29.1918 | 2.3526 | 0.99677 | 119.8377 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.352
9.999 | 29.192 | 2.3531 | 0.99677 | 119.837 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3526
10.009 | 29.1921 | 2.3536 | 0.99677 | 119.8365 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3531
10.019 | 29.1922 | 2.3541 | 0.99676 | 119.8361 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3536
10.029 | 29.1924 | 2.3545 | 0.99676 | 119.8359 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3541
10.039 | 29.1925 | 2.3549 | 0.99676 | 119.8359 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3545
10.049 | 29.1926 | 2.3553 | 0.99676 | 119.8362 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3549
10.059 | 29.1928 | 2.3556 | 0.99676 | 119.8366 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3553
10.069 | 29.1929 | 2.3559 | 0.99676 | 119.8373 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3556
10.079 | 29.193 | 2.3562 | 0.99676 | 119.8381 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3559
10.089 | 29.1931 | 2.3564 | 0.99676 | 119.8392 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3562
10.099 | 29.1933 | 2.3566 | 0.99676 | 119.8405 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3564
10.109 | 29.1934 | 2.3567 | 0.99676 | 119.842 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3566
10.119 | 29.1935 | 2.3568 | 0.99676 | 119.8436 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3567
10.129 | 29.1937 | 2.3569 | 0.99676 | 119.8455 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3568
10.139 | 29.1938 | 2.357 | 0.99676 | 119.8474 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3569
10.149 | 29.194 | 2.3571 | 0.99676 | 119.8495 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.357
10.159 | 29.1942 | 2.3571 | 0.99676 | 119.8518 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3571
10.169 | 29.1943 | 2.3571 | 0.99676 | 119.8541 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3571
10.179 | 29.1945 | 2.3571 | 0.99676 | 119.8564 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3571
10.189 | 29.1946 | 2.3571 | 0.99676 | 119.8588 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3571
10.199 | 29.1948 | 2.3572 | 0.99676 | 119.8612 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3571
10.209 | 29.195 | 2.3572 | 0.99676 | 119.8635 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3572
10.219 | 29.1952 | 2.3572 | 0.99676 | 119.8659 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3572
10.229 | 29.1953 | 2.3572 | 0.99676 | 119.8681 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3572
10.239 | 29.1955 | 2.3572 | 0.99676 | 119.8702 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3572
10.249 | 29.1957 | 2.3572 | 0.99676 | 119.8722 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3572
10.259 | 29.1959 | 2.3573 | 0.99676 | 119.874 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3572
10.269 | 29.1961 | 2.3573 | 0.99676 | 119.8757 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3573
10.279 | 29.1963 | 2.3574 | 0.99676 | 119.8772 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3573
10.289 | 29.1964 | 2.3574 | 0.99676 | 119.8784 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3574
10.299 | 29.1966 | 2.3575 | 0.99676 | 119.8794 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3574
10.309 | 29.1968 | 2.3576 | 0.99676 | 119.8802 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3575
10.319 | 29.197 | 2.3577 | 0.99675 | 119.8807 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3576
10.329 | 29.1972 | 2.3578 | 0.99675 | 119.881 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3577
10.3385 | 29.1973 | 2.3579 | 0.99675 | 119.881 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3578
10.3485 | 29.1975 | 2.358 | 0.99675 | 119.8807 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3579
10.3585 | 29.1977 | 2.3581 | 0.99675 | 119.8801 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.358
10.3685 | 29.1978 | 2.3582 | 0.99675 | 119.8793 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3581
10.3785 | 29.198 | 2.3583 | 0.99675 | 119.8783 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3582
10.3885 | 29.1981 | 2.3584 | 0.99675 | 119.877 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3583
10.3985 | 29.1982 | 2.3584 | 0.99675 | 119.8754 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3584
10.4085 | 29.1984 | 2.3584 | 0.99675 | 119.8737 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3584
10.4185 | 29.1985 | 2.3584 | 0.99675 | 119.8717 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3584
10.4285 | 29.1986 | 2.3584 | 0.99675 | 119.8696 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3584
10.4385 | 29.1987 | 2.3583 | 0.99675 | 119.8673 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3584
10.4485 | 29.1987 | 2.3582 | 0.99675 | 119.8649 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3583
10.4585 | 29.1988 | 2.3581 | 0.99675 | 119.8624 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3582
10.4685 | 29.1989 | 2.3578 | 0.99675 | 119.8598 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3581
10.4785 | 29.1989 | 2.3576 | 0.99676 | 119.8571 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3578
10.4885 | 29.199 | 2.3572 | 0.99676 | 119.8544 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3576
10.4985 | 29.199 | 2.3568 | 0.99676 | 119.8517 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3572
10.5085 | 29.199 | 2.3564 | 0.99676 | 119.849 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3568
10.5185 | 29.199 | 2.3558 | 0.99676 | 119.8463 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3564
10.5285 | 29.199 | 2.3552 | 0.99676 | 119.8437 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3558
10.5385 | 29.199 | 2.3545 | 0.99677 | 119.8412 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3552
10.5485 | 29.199 | 2.3537 | 0.99677 | 119.8388 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3545
10.5585 | 29.199 | 2.3529 | 0.99677 | 119.8365 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3537
10.5685 | 29.199 | 2.3519 | 0.99677 | 119.8343 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3529
10.5785 | 29.199 | 2.3509 | 0.99677 | 119.8323 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3519
10.5885 | 29.1989 | 2.3498 | 0.99678 | 119.8304 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3509
10.5985 | 29.1989 | 2.3486 | 0.99678 | 119.8288 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3498
10.6085 | 29.1989 | 2.3473 | 0.99678 | 119.8273 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3486
10.6185 | 29.1988 | 2.3459 | 0.99679 | 119.826 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3473
10.6285 | 29.1988 | 2.3445 | 0.99679 | 119.8249 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3459
10.6385 | 29.1987 | 2.343 | 0.9968 | 119.8241 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3445
10.6485 | 29.1987 | 2.3414 | 0.9968 | 119.8234 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.343
10.6585 | 29.1986 | 2.3398 | 0.99681 | 119.8229 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3414
10.6685 | 29.1986 | 2.3381 | 0.99681 | 119.8227 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3398
10.6785 | 29.1985 | 2.3363 | 0.99681 | 119.8226 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3381
10.6885 | 29.1984 | 2.3345 | 0.99682 | 119.8227 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3363
10.6985 | 29.1984 | 2.3327 | 0.99682 | 119.823 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3345
10.7085 | 29.1983 | 2.3308 | 0.99683 | 119.8235 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3327
10.7185 | 29.1983 | 2.3289 | 0.99683 | 119.8242 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3308
10.7285 | 29.1982 | 2.327 | 0.99684 | 119.825 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3289
10.7385 | 29.1982 | 2.3251 | 0.99684 | 119.8259 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.327
10.7485 | 29.1981 | 2.3232 | 0.99685 | 119.8269 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3251
10.7585 | 29.1981 | 2.3212 | 0.99686 | 119.8281 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3232
10.7685 | 29.1981 | 2.3193 | 0.99686 | 119.8294 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3212
10.7785 | 29.198 | 2.3174 | 0.99687 | 119.8307 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3193
10.7885 | 29.198 | 2.3156 | 0.99687 | 119.8321 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3174
10.7985 | 29.198 | 2.3137 | 0.99687 | 119.8336 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3156
10.8085 | 29.198 | 2.3119 | 0.99688 | 119.835 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3137
10.8185 | 29.1979 | 2.3102 | 0.99689 | 119.8365 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3119
10.8285 | 29.1979 | 2.3085 | 0.99689 | 119.838 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3102
10.8385 | 29.1979 | 2.3068 | 0.99689 | 119.8395 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3085
10.8485 | 29.1979 | 2.3052 | 0.9969 | 119.841 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3068
10.8585 | 29.1979 | 2.3037 | 0.9969 | 119.8425 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3052
10.8685 | 29.1979 | 2.3023 | 0.99691 | 119.8438 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3037
10.8785 | 29.1979 | 2.3009 | 0.99691 | 119.8452 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3023
10.8885 | 29.1979 | 2.2995 | 0.99691 | 119.8465 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3009
10.8985 | 29.1979 | 2.2983 | 0.99692 | 119.8477 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2995
10.9085 | 29.1978 | 2.2971 | 0.99692 | 119.8488 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2983
10.9185 | 29.1978 | 2.296 | 0.99692 | 119.8498 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2971
10.9285 | 29.1978 | 2.295 | 0.99692 | 119.8508 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.296
10.9385 | 29.1978 | 2.294 | 0.99693 | 119.8516 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.295
10.9485 | 29.1978 | 2.2931 | 0.99693 | 119.8524 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.294
10.9585 | 29.1978 | 2.2923 | 0.99693 | 119.8531 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2931
10.9685 | 29.1978 | 2.2915 | 0.99693 | 119.8536 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2923
10.9785 | 29.1978 | 2.2908 | 0.99694 | 119.8541 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2915
10.9885 | 29.1978 | 2.2902 | 0.99694 | 119.8545 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2908
10.9985 | 29.1978 | 2.2896 | 0.99694 | 119.8548 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2902
11.0085 | 29.1977 | 2.2891 | 0.99694 | 119.855 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2896
11.0185 | 29.1977 | 2.2886 | 0.99694 | 119.8551 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2891
11.0285 | 29.1977 | 2.2882 | 0.99694 | 119.8552 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2886
11.0385 | 29.1977 | 2.2878 | 0.99694 | 119.8552 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2882
11.0485 | 29.1977 | 2.2874 | 0.99694 | 119.8551 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2878
11.0585 | 29.1976 | 2.2871 | 0.99695 | 119.8549 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2874
11.0685 | 29.1976 | 2.2868 | 0.99695 | 119.8547 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2871
11.0785 | 29.1976 | 2.2865 | 0.99695 | 119.8545 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2868
11.0885 | 29.1975 | 2.2863 | 0.99695 | 119.8542 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2865
11.0985 | 29.1975 | 2.2861 | 0.99695 | 119.8539 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2863
11.1085 | 29.1975 | 2.2859 | 0.99695 | 119.8535 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2861
11.1185 | 29.1974 | 2.2857 | 0.99695 | 119.8531 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2859
11.1285 | 29.1974 | 2.2856 | 0.99695 | 119.8527 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2857
11.1385 | 29.1973 | 2.2854 | 0.99695 | 119.8523 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2856
11.1485 | 29.1973 | 2.2853 | 0.99695 | 119.8519 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2854
11.1585 | 29.1972 | 2.2851 | 0.99695 | 119.8515 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2853
11.1685 | 29.1972 | 2.285 | 0.99695 | 119.8511 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2851
11.1785 | 29.1972 | 2.2849 | 0.99695 | 119.8507 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.285
11.1885 | 29.1971 | 2.2848 | 0.99695 | 119.8503 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2849
11.1985 | 29.1971 | 2.2847 | 0.99695 | 119.8499 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2848
11.2085 | 29.197 | 2.2846 | 0.99695 | 119.8495 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2847
11.2185 | 29.197 | 2.2845 | 0.99695 | 119.8492 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2846
11.2285 | 29.1969 | 2.2845 | 0.99695 | 119.8488 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2845
11.2385 | 29.1969 | 2.2844 | 0.99695 | 119.8485 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2845
11.2485 | 29.1968 | 2.2843 | 0.99695 | 119.8482 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2844
11.2585 | 29.1968 | 2.2843 | 0.99695 | 119.8479 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2843
11.2685 | 29.1968 | 2.2842 | 0.99695 | 119.8476 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2843
11.2785 | 29.1967 | 2.2842 | 0.99695 | 119.8474 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2842
11.2885 | 29.1967 | 2.2842 | 0.99695 | 119.8471 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2842
11.2985 | 29.1966 | 2.2842 | 0.99695 | 119.8469 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2842
11.3085 | 29.1966 | 2.2842 | 0.99695 | 119.8467 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2842
11.3185 | 29.1966 | 2.2842 | 0.99695 | 119.8464 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2842
11.3285 | 29.1965 | 2.2842 | 0.99695 | 119.8462 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2842
11.3385 | 29.1965 | 2.2843 | 0.99695 | 119.846 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2842
11.3485 | 29.1965 | 2.2843 | 0.99695 | 119.8458 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2843
11.3585 | 29.1965 | 2.2844 | 0.99695 | 119.8456 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2843
11.3685 | 29.1964 | 2.2845 | 0.99695 | 119.8454 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2844
11.3785 | 29.1964 | 2.2846 | 0.99695 | 119.8451 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2845
11.3885 | 29.1964 | 2.2848 | 0.99695 | 119.8449 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2846
11.3985 | 29.1964 | 2.2849 | 0.99695 | 119.8446 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2848
11.4085 | 29.1964 | 2.2851 | 0.99695 | 119.8444 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2849
11.4185 | 29.1964 | 2.2853 | 0.99695 | 119.8441 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2851
11.4285 | 29.1963 | 2.2855 | 0.99695 | 119.8438 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2853
11.4385 | 29.1963 | 2.2858 | 0.99695 | 119.8435 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2855
11.4485 | 29.1963 | 2.286 | 0.99695 | 119.8432 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2858
11.4585 | 29.1963 | 2.2863 | 0.99695 | 119.8428 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.286
11.4685 | 29.1963 | 2.2866 | 0.99695 | 119.8425 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2863
11.4785 | 29.1963 | 2.2869 | 0.99695 | 119.8421 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2866
11.4885 | 29.1963 | 2.2873 | 0.99694 | 119.8417 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2869
11.4985 | 29.1963 | 2.2876 | 0.99694 | 119.8413 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2873
11.5085 | 29.1963 | 2.288 | 0.99694 | 119.8409 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2876
11.5185 | 29.1963 | 2.2883 | 0.99694 | 119.8405 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.288
11.5285 | 29.1962 | 2.2887 | 0.99694 | 119.8401 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2883
11.5385 | 29.1962 | 2.2891 | 0.99694 | 119.8397 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2887
11.5485 | 29.1962 | 2.2895 | 0.99694 | 119.8392 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2891
11.5585 | 29.1962 | 2.2899 | 0.99694 | 119.8388 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2895
11.5685 | 29.1962 | 2.2904 | 0.99694 | 119.8384 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2899
11.5785 | 29.1962 | 2.2908 | 0.99694 | 119.838 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2904
11.5885 | 29.1962 | 2.2912 | 0.99694 | 119.8376 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2908
11.5985 | 29.1962 | 2.2916 | 0.99693 | 119.8372 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2912
11.6085 | 29.1962 | 2.2921 | 0.99693 | 119.8368 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2916
11.6185 | 29.1962 | 2.2925 | 0.99693 | 119.8365 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2921
11.6285 | 29.1962 | 2.2929 | 0.99693 | 119.8361 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2925
11.6385 | 29.1962 | 2.2933 | 0.99693 | 119.8358 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2929
11.6485 | 29.1961 | 2.2938 | 0.99693 | 119.8356 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2933
11.6585 | 29.1961 | 2.2942 | 0.99693 | 119.8353 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2938
11.6685 | 29.1961 | 2.2946 | 0.99693 | 119.8352 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2942
11.6785 | 29.1961 | 2.295 | 0.99692 | 119.835 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2946
11.6885 | 29.1961 | 2.2954 | 0.99692 | 119.8349 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.295
11.6985 | 29.1961 | 2.2958 | 0.99692 | 119.8349 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2954
11.7085 | 29.1961 | 2.2962 | 0.99692 | 119.8349 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2958
11.7185 | 29.1961 | 2.2966 | 0.99692 | 119.835 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2962
11.7285 | 29.1961 | 2.2969 | 0.99692 | 119.8351 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2966
11.7385 | 29.1962 | 2.2973 | 0.99692 | 119.8354 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2969
11.7485 | 29.1962 | 2.2976 | 0.99692 | 119.8356 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2973
11.7585 | 29.1962 | 2.298 | 0.99692 | 119.836 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2976
11.7685 | 29.1962 | 2.2983 | 0.99692 | 119.8364 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.298
11.7785 | 29.1962 | 2.2987 | 0.99691 | 119.8369 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2983
11.7885 | 29.1962 | 2.299 | 0.99691 | 119.8375 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2987
11.7985 | 29.1962 | 2.2993 | 0.99691 | 119.8381 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.299
11.8085 | 29.1963 | 2.2996 | 0.99691 | 119.8388 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2993
11.8185 | 29.1963 | 2.2999 | 0.99691 | 119.8396 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2996
11.8285 | 29.1963 | 2.3001 | 0.99691 | 119.8405 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.2999
11.8385 | 29.1963 | 2.3004 | 0.99691 | 119.8414 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3001
11.8485 | 29.1964 | 2.3007 | 0.99691 | 119.8424 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3004
11.8585 | 29.1964 | 2.3009 | 0.99691 | 119.8434 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3007
11.8685 | 29.1964 | 2.3011 | 0.99691 | 119.8445 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3009
11.8785 | 29.1965 | 2.3013 | 0.99691 | 119.8456 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3011
11.8885 | 29.1965 | 2.3015 | 0.99691 | 119.8468 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3013
11.8985 | 29.1966 | 2.3017 | 0.99691 | 119.848 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3015
11.9085 | 29.1966 | 2.3019 | 0.99691 | 119.8492 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3017
11.9185 | 29.1967 | 2.302 | 0.99691 | 119.8504 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3019
11.9285 | 29.1967 | 2.3022 | 0.99691 | 119.8515 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.302
11.9385 | 29.1968 | 2.3023 | 0.99691 | 119.8527 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3022
11.9485 | 29.1968 | 2.3024 | 0.99691 | 119.8539 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3023
11.9585 | 29.1969 | 2.3025 | 0.99691 | 119.855 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3024
11.9685 | 29.1969 | 2.3025 | 0.99691 | 119.856 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3025
11.9785 | 29.197 | 2.3026 | 0.99691 | 119.857 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3025
11.9885 | 29.197 | 2.3026 | 0.99691 | 119.8578 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3026
11.9985 | 29.1971 | 2.3026 | 0.99691 | 119.8586 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3026
12.0085 | 29.1971 | 2.3026 | 0.99691 | 119.8593 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3026
12.0185 | 29.1972 | 2.3026 | 0.99691 | 119.8598 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3026
12.0285 | 29.1973 | 2.3026 | 0.99691 | 119.8602 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3026
12.0385 | 29.1973 | 2.3025 | 0.99691 | 119.8604 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3026
12.0485 | 29.1974 | 2.3025 | 0.99691 | 119.8605 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3025
12.0585 | 29.1974 | 2.3024 | 0.99691 | 119.8604 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3025
12.0685 | 29.1975 | 2.3023 | 0.99691 | 119.8601 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3024
12.0785 | 29.1975 | 2.3022 | 0.99691 | 119.8596 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3023
12.0885 | 29.1976 | 2.3021 | 0.99691 | 119.8589 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3022
12.0985 | 29.1976 | 2.302 | 0.99691 | 119.858 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3021
12.1085 | 29.1976 | 2.3019 | 0.99691 | 119.8568 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.302
12.1185 | 29.1977 | 2.3018 | 0.99691 | 119.8555 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3019
12.1285 | 29.1977 | 2.3017 | 0.99691 | 119.8539 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3018
12.1385 | 29.1977 | 2.3016 | 0.99691 | 119.8521 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3017
12.1485 | 29.1978 | 2.3016 | 0.99691 | 119.8501 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3016
12.1585 | 29.1978 | 2.3015 | 0.99691 | 119.8479 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3016
12.1685 | 29.1978 | 2.3014 | 0.99691 | 119.8455 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3015
12.1785 | 29.1978 | 2.3013 | 0.99691 | 119.8429 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3014
12.1885 | 29.1978 | 2.3013 | 0.99691 | 119.8401 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3013
12.1985 | 29.1978 | 2.3013 | 0.99691 | 119.8372 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3013
12.2085 | 29.1978 | 2.3013 | 0.99691 | 119.8341 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3013
12.2185 | 29.1978 | 2.3013 | 0.99691 | 119.8309 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3013
12.2285 | 29.1978 | 2.3014 | 0.99691 | 119.8275 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3013
12.2385 | 29.1978 | 2.3014 | 0.99691 | 119.8241 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3014
12.2485 | 29.1978 | 2.3015 | 0.99691 | 119.8206 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3014
12.2585 | 29.1977 | 2.3017 | 0.99691 | 119.817 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3015
12.2685 | 29.1977 | 2.3018 | 0.99691 | 119.8134 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3017
12.2785 | 29.1977 | 2.302 | 0.99691 | 119.8098 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3018
12.2885 | 29.1976 | 2.3022 | 0.99691 | 119.8062 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.302
12.2985 | 29.1976 | 2.3025 | 0.99691 | 119.8026 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3022
12.3085 | 29.1975 | 2.3028 | 0.9969 | 119.7991 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3025
12.3185 | 29.1974 | 2.3031 | 0.9969 | 119.7956 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3028
12.3285 | 29.1974 | 2.3034 | 0.9969 | 119.7923 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3031
12.3385 | 29.1973 | 2.3038 | 0.9969 | 119.789 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3034
12.3485 | 29.1973 | 2.3042 | 0.9969 | 119.7859 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3038
12.3585 | 29.1972 | 2.3047 | 0.9969 | 119.783 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3042
12.3685 | 29.1971 | 2.3051 | 0.9969 | 119.7802 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3047
12.3785 | 29.197 | 2.3056 | 0.9969 | 119.7775 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3051
12.3885 | 29.197 | 2.3061 | 0.99689 | 119.7751 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3056
12.3985 | 29.1969 | 2.3066 | 0.99689 | 119.7729 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3061
12.4085 | 29.1968 | 2.3072 | 0.99689 | 119.7708 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3066
12.4185 | 29.1968 | 2.3077 | 0.99689 | 119.769 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3072
12.4285 | 29.1967 | 2.3083 | 0.99689 | 119.7673 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3077
12.4385 | 29.1966 | 2.3088 | 0.99689 | 119.7659 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3083
12.4485 | 29.1965 | 2.3094 | 0.99689 | 119.7647 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3088
12.4585 | 29.1965 | 2.31 | 0.99689 | 119.7637 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3094
12.4685 | 29.1964 | 2.3106 | 0.99688 | 119.7628 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.31
12.4785 | 29.1964 | 2.3112 | 0.99688 | 119.7622 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3106
12.4885 | 29.1963 | 2.3117 | 0.99688 | 119.7617 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3112
12.4985 | 29.1963 | 2.3123 | 0.99688 | 119.7614 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3117
12.5085 | 29.1962 | 2.3128 | 0.99688 | 119.7612 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3123
12.5185 | 29.1962 | 2.3134 | 0.99688 | 119.7612 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3128
12.5285 | 29.1962 | 2.3139 | 0.99687 | 119.7613 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3134
12.5385 | 29.1961 | 2.3144 | 0.99687 | 119.7616 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3139
12.5485 | 29.1961 | 2.3149 | 0.99687 | 119.7619 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3144
12.5585 | 29.1961 | 2.3154 | 0.99687 | 119.7623 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3149
12.5685 | 29.1961 | 2.3158 | 0.99687 | 119.7628 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3154
12.5785 | 29.1961 | 2.3162 | 0.99687 | 119.7633 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3158
12.5885 | 29.1961 | 2.3166 | 0.99687 | 119.7639 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3162
12.5985 | 29.1961 | 2.317 | 0.99687 | 119.7645 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3166
12.6085 | 29.1961 | 2.3174 | 0.99687 | 119.7652 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.317
12.6185 | 29.1961 | 2.3177 | 0.99686 | 119.7659 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3174
12.6285 | 29.1961 | 2.318 | 0.99686 | 119.7665 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3177
12.6385 | 29.1961 | 2.3183 | 0.99686 | 119.7672 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.318
12.6485 | 29.1962 | 2.3185 | 0.99686 | 119.7679 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3183
12.6585 | 29.1962 | 2.3187 | 0.99686 | 119.7685 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3185
12.6685 | 29.1962 | 2.3189 | 0.99686 | 119.7692 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3187
12.6785 | 29.1962 | 2.3191 | 0.99686 | 119.7698 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3189
12.6885 | 29.1963 | 2.3193 | 0.99686 | 119.7705 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3191
12.6985 | 29.1963 | 2.3194 | 0.99686 | 119.7711 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3193
12.7085 | 29.1963 | 2.3195 | 0.99686 | 119.7717 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3194
12.7185 | 29.1964 | 2.3196 | 0.99686 | 119.7723 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3195
12.7285 | 29.1964 | 2.3197 | 0.99686 | 119.7729 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3196
12.7385 | 29.1964 | 2.3198 | 0.99686 | 119.7735 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3197
12.7485 | 29.1965 | 2.3199 | 0.99686 | 119.7741 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3198
12.7585 | 29.1965 | 2.32 | 0.99686 | 119.7748 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3199
12.7685 | 29.1965 | 2.32 | 0.99686 | 119.7754 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.32
12.7785 | 29.1966 | 2.3201 | 0.99686 | 119.7761 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.32
12.7885 | 29.1966 | 2.3202 | 0.99686 | 119.7769 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3201
12.7985 | 29.1967 | 2.3203 | 0.99686 | 119.7776 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3202
12.8085 | 29.1967 | 2.3204 | 0.99686 | 119.7785 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3203
12.8185 | 29.1967 | 2.3205 | 0.99686 | 119.7793 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3204
12.8285 | 29.1968 | 2.3206 | 0.99686 | 119.7803 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3205
12.8385 | 29.1968 | 2.3208 | 0.99686 | 119.7813 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3206
12.8485 | 29.1969 | 2.321 | 0.99686 | 119.7824 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3208
12.8585 | 29.1969 | 2.3212 | 0.99686 | 119.7835 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.321
12.8685 | 29.1969 | 2.3215 | 0.99685 | 119.7847 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3212
12.8785 | 29.197 | 2.3218 | 0.99685 | 119.786 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3215
12.8885 | 29.197 | 2.3221 | 0.99685 | 119.7873 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3218
12.8985 | 29.1971 | 2.3225 | 0.99685 | 119.7887 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3221
12.9085 | 29.1971 | 2.3229 | 0.99685 | 119.7901 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3225
12.9185 | 29.1972 | 2.3234 | 0.99685 | 119.7916 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3229
12.9285 | 29.1972 | 2.3239 | 0.99685 | 119.7931 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3234
12.9385 | 29.1973 | 2.3245 | 0.99685 | 119.7946 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3239
12.9485 | 29.1973 | 2.3252 | 0.99684 | 119.7961 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3245
12.9585 | 29.1974 | 2.3258 | 0.99684 | 119.7977 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3252
12.9685 | 29.1974 | 2.3266 | 0.99684 | 119.7992 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3258
12.9785 | 29.1975 | 2.3274 | 0.99684 | 119.8007 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3266
12.9885 | 29.1976 | 2.3282 | 0.99684 | 119.8021 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3274
12.9985 | 29.1976 | 2.3291 | 0.99683 | 119.8035 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3282
13.0085 | 29.1977 | 2.3301 | 0.99683 | 119.8049 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3291
13.0185 | 29.1978 | 2.3311 | 0.99683 | 119.8061 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3301
13.0285 | 29.1979 | 2.3321 | 0.99682 | 119.8073 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3311
13.0385 | 29.198 | 2.3332 | 0.99682 | 119.8083 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3321
13.0485 | 29.198 | 2.3343 | 0.99682 | 119.8093 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3332
13.0585 | 29.1981 | 2.3354 | 0.99682 | 119.8101 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3343
13.0685 | 29.1982 | 2.3366 | 0.99681 | 119.8108 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3354
13.0785 | 29.1983 | 2.3378 | 0.99681 | 119.8113 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3366
13.0885 | 29.1984 | 2.339 | 0.99681 | 119.8117 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3378
13.0985 | 29.1985 | 2.3402 | 0.9968 | 119.8119 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.339
13.1085 | 29.1986 | 2.3414 | 0.9968 | 119.812 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3402
13.1185 | 29.1987 | 2.3427 | 0.9968 | 119.8119 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3414
13.1285 | 29.1988 | 2.3439 | 0.99679 | 119.8116 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3427
13.1385 | 29.1989 | 2.3451 | 0.99679 | 119.8112 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3439
13.1485 | 29.199 | 2.3463 | 0.99679 | 119.8106 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3451
13.1585 | 29.199 | 2.3475 | 0.99678 | 119.8099 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3463
13.1685 | 29.1991 | 2.3487 | 0.99678 | 119.8091 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3475
13.1785 | 29.1992 | 2.3498 | 0.99678 | 119.8081 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3487
13.1885 | 29.1993 | 2.3509 | 0.99677 | 119.8069 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3498
13.1985 | 29.1994 | 2.352 | 0.99677 | 119.8057 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3509
13.2085 | 29.1995 | 2.353 | 0.99677 | 119.8044 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.352
13.2185 | 29.1995 | 2.354 | 0.99677 | 119.803 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.353
13.2285 | 29.1996 | 2.355 | 0.99676 | 119.8015 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.354
13.2385 | 29.1997 | 2.3559 | 0.99676 | 119.8 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.355
13.2485 | 29.1998 | 2.3568 | 0.99676 | 119.7985 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3559
13.2585 | 29.1998 | 2.3576 | 0.99676 | 119.7969 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3568
13.2685 | 29.1999 | 2.3584 | 0.99675 | 119.7953 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3576
13.2785 | 29.1999 | 2.3591 | 0.99675 | 119.7938 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3584
13.2885 | 29.2 | 2.3598 | 0.99675 | 119.7923 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3591
13.2985 | 29.2 | 2.3605 | 0.99675 | 119.7908 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3598
13.3085 | 29.2001 | 2.3611 | 0.99675 | 119.7894 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3605
13.3185 | 29.2001 | 2.3617 | 0.99674 | 119.7881 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3611
13.3285 | 29.2001 | 2.3622 | 0.99674 | 119.7869 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3617
13.3385 | 29.2002 | 2.3627 | 0.99674 | 119.7858 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3622
13.3485 | 29.2002 | 2.3632 | 0.99674 | 119.7848 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3627
13.3585 | 29.2002 | 2.3636 | 0.99674 | 119.7839 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3632
13.3685 | 29.2002 | 2.364 | 0.99674 | 119.7832 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3636
13.3785 | 29.2002 | 2.3643 | 0.99674 | 119.7826 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.364
13.3885 | 29.2003 | 2.3647 | 0.99674 | 119.7822 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3643
13.3985 | 29.2003 | 2.365 | 0.99674 | 119.7819 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3647
13.4085 | 29.2003 | 2.3653 | 0.99674 | 119.7818 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.365
13.4185 | 29.2003 | 2.3655 | 0.99674 | 119.7818 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3653
13.4285 | 29.2003 | 2.3658 | 0.99673 | 119.782 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3655
13.4385 | 29.2004 | 2.366 | 0.99673 | 119.7823 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3658
13.4485 | 29.2004 | 2.3662 | 0.99673 | 119.7828 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.366
13.4585 | 29.2004 | 2.3663 | 0.99673 | 119.7834 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3662
13.4685 | 29.2004 | 2.3665 | 0.99673 | 119.7841 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3663
13.4785 | 29.2004 | 2.3667 | 0.99673 | 119.7849 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3665
13.4885 | 29.2005 | 2.3668 | 0.99673 | 119.7858 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3667
13.4985 | 29.2005 | 2.3669 | 0.99673 | 119.7867 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3668
13.5085 | 29.2005 | 2.367 | 0.99673 | 119.7878 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3669
13.5185 | 29.2006 | 2.3671 | 0.99673 | 119.7889 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.367
13.5285 | 29.2006 | 2.3672 | 0.99673 | 119.79 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3671
13.5385 | 29.2006 | 2.3673 | 0.99673 | 119.7912 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3672
13.5485 | 29.2007 | 2.3673 | 0.99673 | 119.7923 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3673
13.5585 | 29.2007 | 2.3674 | 0.99673 | 119.7935 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3673
13.5685 | 29.2008 | 2.3674 | 0.99673 | 119.7946 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3674
13.5785 | 29.2008 | 2.3675 | 0.99673 | 119.7957 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3674
13.5885 | 29.2009 | 2.3676 | 0.99673 | 119.7968 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3675
13.5985 | 29.2009 | 2.3676 | 0.99673 | 119.7977 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3676
13.6085 | 29.201 | 2.3677 | 0.99673 | 119.7986 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3676
13.6185 | 29.201 | 2.3677 | 0.99673 | 119.7995 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3677
13.6285 | 29.2011 | 2.3678 | 0.99673 | 119.8002 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3677
13.6385 | 29.2012 | 2.3678 | 0.99673 | 119.8008 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3678
13.6485 | 29.2012 | 2.3679 | 0.99673 | 119.8013 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3678
13.6585 | 29.2013 | 2.368 | 0.99673 | 119.8016 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3679
13.6685 | 29.2014 | 2.3681 | 0.99673 | 119.8019 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.368
13.6785 | 29.2014 | 2.3682 | 0.99673 | 119.802 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3681
13.6885 | 29.2015 | 2.3683 | 0.99673 | 119.802 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3682
13.6985 | 29.2015 | 2.3684 | 0.99673 | 119.8018 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3683
13.7085 | 29.2016 | 2.3686 | 0.99673 | 119.8016 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3684
13.7185 | 29.2016 | 2.3687 | 0.99673 | 119.8012 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3686
13.7285 | 29.2017 | 2.3689 | 0.99673 | 119.8007 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3687
13.7385 | 29.2017 | 2.3691 | 0.99672 | 119.8002 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3689
13.7485 | 29.2018 | 2.3694 | 0.99672 | 119.7995 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3691
13.7585 | 29.2018 | 2.3696 | 0.99672 | 119.7987 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3694
13.7685 | 29.2018 | 2.3699 | 0.99672 | 119.7979 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3696
13.7785 | 29.2019 | 2.3702 | 0.99672 | 119.797 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3699
13.7885 | 29.2019 | 2.3705 | 0.99672 | 119.796 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3702
13.7985 | 29.2019 | 2.3709 | 0.99672 | 119.795 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3705
13.8085 | 29.2019 | 2.3713 | 0.99672 | 119.794 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3709
13.8185 | 29.202 | 2.3717 | 0.99672 | 119.793 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3713
13.8285 | 29.202 | 2.3721 | 0.99672 | 119.7919 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3717
13.8385 | 29.202 | 2.3726 | 0.99672 | 119.7909 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3721
13.8485 | 29.202 | 2.373 | 0.99671 | 119.7899 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3726
13.8585 | 29.202 | 2.3735 | 0.99671 | 119.789 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.373
13.8685 | 29.202 | 2.374 | 0.99671 | 119.7881 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3735
13.8785 | 29.202 | 2.3746 | 0.99671 | 119.7873 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.374
13.8885 | 29.202 | 2.3751 | 0.99671 | 119.7866 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3746
13.8985 | 29.202 | 2.3757 | 0.99671 | 119.7859 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3751
13.9085 | 29.202 | 2.3763 | 0.99671 | 119.7854 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3757
13.9185 | 29.202 | 2.3768 | 0.9967 | 119.7849 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3763
13.9285 | 29.202 | 2.3774 | 0.9967 | 119.7846 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3768
13.9385 | 29.202 | 2.378 | 0.9967 | 119.7843 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3774
13.9485 | 29.202 | 2.3786 | 0.9967 | 119.7842 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.378
13.9585 | 29.202 | 2.3792 | 0.9967 | 119.7842 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3786
13.9685 | 29.202 | 2.3798 | 0.9967 | 119.7843 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3792
13.9785 | 29.202 | 2.3804 | 0.99669 | 119.7845 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3798
13.9885 | 29.202 | 2.381 | 0.99669 | 119.7849 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3804
13.9985 | 29.2021 | 2.3816 | 0.99669 | 119.7853 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.381
14.0085 | 29.2021 | 2.3821 | 0.99669 | 119.7859 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3816
14.0185 | 29.2021 | 2.3826 | 0.99669 | 119.7865 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3821
14.0285 | 29.2021 | 2.3832 | 0.99669 | 119.7872 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3826
14.0385 | 29.2021 | 2.3837 | 0.99669 | 119.788 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3832
14.0485 | 29.2022 | 2.3841 | 0.99668 | 119.7889 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3837
14.0585 | 29.2022 | 2.3846 | 0.99668 | 119.7898 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3841
14.0685 | 29.2022 | 2.385 | 0.99668 | 119.7908 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3846
14.0785 | 29.2023 | 2.3854 | 0.99668 | 119.7918 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.385
14.0885 | 29.2023 | 2.3858 | 0.99668 | 119.7928 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3854
14.0985 | 29.2023 | 2.3861 | 0.99668 | 119.7939 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3858
14.1085 | 29.2024 | 2.3864 | 0.99668 | 119.7949 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3861
14.1185 | 29.2024 | 2.3867 | 0.99668 | 119.7959 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3864
14.1285 | 29.2025 | 2.387 | 0.99668 | 119.7969 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3867
14.1385 | 29.2025 | 2.3872 | 0.99667 | 119.7979 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.387
14.1485 | 29.2026 | 2.3874 | 0.99667 | 119.7988 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3872
14.1585 | 29.2027 | 2.3876 | 0.99667 | 119.7996 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3874
14.1685 | 29.2027 | 2.3878 | 0.99667 | 119.8004 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3876
14.1785 | 29.2028 | 2.3879 | 0.99667 | 119.8011 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3878
14.1885 | 29.2029 | 2.388 | 0.99667 | 119.8017 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3879
14.1985 | 29.2029 | 2.3881 | 0.99667 | 119.8022 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.388
14.2085 | 29.203 | 2.3882 | 0.99667 | 119.8026 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3881
14.2185 | 29.2031 | 2.3882 | 0.99667 | 119.8029 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3882
14.2285 | 29.2031 | 2.3883 | 0.99667 | 119.8031 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3882
14.2385 | 29.2032 | 2.3883 | 0.99667 | 119.8032 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3883
14.2485 | 29.2033 | 2.3883 | 0.99667 | 119.8031 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3883
14.2585 | 29.2033 | 2.3883 | 0.99667 | 119.8029 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3883
14.2685 | 29.2034 | 2.3883 | 0.99667 | 119.8026 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3883
14.2785 | 29.2035 | 2.3883 | 0.99667 | 119.8022 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3883
14.2885 | 29.2035 | 2.3883 | 0.99667 | 119.8016 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3883
14.2985 | 29.2036 | 2.3883 | 0.99667 | 119.801 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3883
14.3085 | 29.2036 | 2.3883 | 0.99667 | 119.8002 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3883
14.3185 | 29.2037 | 2.3883 | 0.99667 | 119.7993 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3883
14.3285 | 29.2037 | 2.3883 | 0.99667 | 119.7984 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3883
14.3385 | 29.2037 | 2.3883 | 0.99667 | 119.7973 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3883
14.3485 | 29.2038 | 2.3883 | 0.99667 | 119.7961 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3883
14.3585 | 29.2038 | 2.3883 | 0.99667 | 119.7949 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3883
14.3685 | 29.2038 | 2.3884 | 0.99667 | 119.7935 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3883
14.3785 | 29.2039 | 2.3884 | 0.99667 | 119.7921 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3884
14.3885 | 29.2039 | 2.3884 | 0.99667 | 119.7907 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3884
14.3985 | 29.2039 | 2.3885 | 0.99667 | 119.7892 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3884
14.4085 | 29.2039 | 2.3886 | 0.99667 | 119.7877 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3885
14.4185 | 29.2039 | 2.3886 | 0.99667 | 119.7861 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3886
14.4285 | 29.2039 | 2.3887 | 0.99667 | 119.7845 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3886
14.4385 | 29.2039 | 2.3888 | 0.99667 | 119.7829 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3887
14.4485 | 29.2038 | 2.3889 | 0.99667 | 119.7812 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3888
14.4585 | 29.2038 | 2.3891 | 0.99667 | 119.7796 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3889
14.4685 | 29.2038 | 2.3892 | 0.99667 | 119.7779 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3891
14.4785 | 29.2037 | 2.3893 | 0.99667 | 119.7763 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3892
14.4885 | 29.2037 | 2.3895 | 0.99667 | 119.7747 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3893
14.4985 | 29.2036 | 2.3896 | 0.99667 | 119.7731 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3895
14.5085 | 29.2035 | 2.3898 | 0.99667 | 119.7716 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3896
14.5185 | 29.2035 | 2.39 | 0.99667 | 119.77 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3898
14.5285 | 29.2034 | 2.3902 | 0.99667 | 119.7685 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.39
14.5385 | 29.2033 | 2.3903 | 0.99667 | 119.7671 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3902
14.5485 | 29.2032 | 2.3905 | 0.99667 | 119.7656 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3903
14.5585 | 29.2031 | 2.3907 | 0.99667 | 119.7643 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3905
14.5685 | 29.203 | 2.3909 | 0.99667 | 119.7629 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3907
14.5785 | 29.2029 | 2.3911 | 0.99667 | 119.7616 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3909
14.5885 | 29.2027 | 2.3913 | 0.99666 | 119.7604 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3911
14.5985 | 29.2026 | 2.3915 | 0.99666 | 119.7592 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3913
14.6085 | 29.2025 | 2.3917 | 0.99666 | 119.758 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3915
14.6185 | 29.2023 | 2.3919 | 0.99666 | 119.7569 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3917
14.6285 | 29.2022 | 2.3921 | 0.99666 | 119.7559 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3919
14.6385 | 29.202 | 2.3923 | 0.99666 | 119.7549 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3921
14.6485 | 29.2019 | 2.3925 | 0.99666 | 119.7539 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3923
14.6585 | 29.2017 | 2.3927 | 0.99666 | 119.753 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3925
14.6685 | 29.2016 | 2.3929 | 0.99666 | 119.7522 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3927
14.6785 | 29.2014 | 2.3931 | 0.99666 | 119.7513 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3929
14.6885 | 29.2012 | 2.3933 | 0.99666 | 119.7506 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3931
14.6985 | 29.201 | 2.3935 | 0.99666 | 119.7498 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3933
14.7085 | 29.2009 | 2.3937 | 0.99666 | 119.7492 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3935
14.7185 | 29.2007 | 2.3939 | 0.99666 | 119.7485 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3937
14.7285 | 29.2005 | 2.3941 | 0.99666 | 119.7479 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3939
14.7385 | 29.2003 | 2.3943 | 0.99665 | 119.7474 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3941
14.7485 | 29.2001 | 2.3945 | 0.99665 | 119.7468 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3943
14.7585 | 29.1999 | 2.3948 | 0.99665 | 119.7464 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3945
14.7685 | 29.1998 | 2.395 | 0.99665 | 119.7459 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3948
14.7785 | 29.1996 | 2.3952 | 0.99665 | 119.7455 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.395
14.7885 | 29.1994 | 2.3954 | 0.99665 | 119.7452 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3952
14.7985 | 29.1992 | 2.3957 | 0.99665 | 119.7449 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3954
14.8085 | 29.199 | 2.3959 | 0.99665 | 119.7446 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3957
14.8185 | 29.1988 | 2.3962 | 0.99665 | 119.7444 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3959
14.8285 | 29.1986 | 2.3964 | 0.99665 | 119.7441 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3962
14.8385 | 29.1984 | 2.3967 | 0.99665 | 119.744 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3964
14.8485 | 29.1982 | 2.3969 | 0.99665 | 119.7438 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3967
14.8585 | 29.1981 | 2.3972 | 0.99665 | 119.7438 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3969
14.8685 | 29.1979 | 2.3975 | 0.99665 | 119.7437 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3972
14.8785 | 29.1977 | 2.3977 | 0.99665 | 119.7437 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3975
14.8885 | 29.1975 | 2.398 | 0.99664 | 119.7437 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3977
14.8985 | 29.1973 | 2.3983 | 0.99664 | 119.7437 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.398
14.9085 | 29.1972 | 2.3985 | 0.99664 | 119.7437 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3983
14.9185 | 29.197 | 2.3988 | 0.99664 | 119.7438 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3985
14.9285 | 29.1968 | 2.3991 | 0.99664 | 119.7439 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3988
14.9385 | 29.1966 | 2.3993 | 0.99664 | 119.7441 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3991
14.9485 | 29.1964 | 2.3995 | 0.99664 | 119.7442 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3993
14.9585 | 29.1963 | 2.3998 | 0.99664 | 119.7444 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3995
14.9685 | 29.1961 | 2.4 | 0.99664 | 119.7446 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3998
14.9785 | 29.1959 | 2.4002 | 0.99664 | 119.7448 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4
14.9885 | 29.1958 | 2.4004 | 0.99664 | 119.745 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4002
14.9985 | 29.1956 | 2.4006 | 0.99664 | 119.7452 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4004
15.0085 | 29.1954 | 2.4007 | 0.99664 | 119.7455 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4006
15.0185 | 29.1952 | 2.4008 | 0.99664 | 119.7457 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4007
15.0285 | 29.1951 | 2.4009 | 0.99664 | 119.746 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4008
15.0385 | 29.1949 | 2.401 | 0.99664 | 119.7463 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4009
15.0485 | 29.1947 | 2.4011 | 0.99664 | 119.7465 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.401
15.0585 | 29.1946 | 2.4011 | 0.99664 | 119.7468 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4011
15.0685 | 29.1944 | 2.4011 | 0.99664 | 119.7471 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4011
15.0785 | 29.1942 | 2.4011 | 0.99664 | 119.7474 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4011
15.0885 | 29.1941 | 2.4011 | 0.99664 | 119.7476 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4011
15.0985 | 29.1939 | 2.401 | 0.99664 | 119.7479 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4011
15.1085 | 29.1937 | 2.4009 | 0.99664 | 119.7483 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.401
15.1185 | 29.1935 | 2.4008 | 0.99664 | 119.7486 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4009
15.1285 | 29.1934 | 2.4007 | 0.99664 | 119.7489 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4008
15.1385 | 29.1932 | 2.4006 | 0.99664 | 119.7493 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4007
15.1485 | 29.193 | 2.4004 | 0.99664 | 119.7497 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4006
15.1585 | 29.1929 | 2.4002 | 0.99664 | 119.7501 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4004
15.1685 | 29.1927 | 2.4 | 0.99664 | 119.7505 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4002
15.1785 | 29.1925 | 2.3999 | 0.99664 | 119.751 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4
15.1885 | 29.1924 | 2.3997 | 0.99664 | 119.7516 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3999
15.1985 | 29.1922 | 2.3995 | 0.99664 | 119.7521 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3997
15.2085 | 29.1921 | 2.3993 | 0.99664 | 119.7528 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3995
15.2185 | 29.1919 | 2.3991 | 0.99664 | 119.7535 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3993
15.2285 | 29.1917 | 2.3989 | 0.99664 | 119.7542 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3991
15.2385 | 29.1916 | 2.3988 | 0.99664 | 119.755 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3989
15.2485 | 29.1914 | 2.3987 | 0.99664 | 119.7559 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3988
15.2585 | 29.1913 | 2.3986 | 0.99664 | 119.7568 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3987
15.2685 | 29.1912 | 2.3985 | 0.99664 | 119.7579 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3986
15.2785 | 29.191 | 2.3985 | 0.99664 | 119.7589 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3985
15.2885 | 29.1909 | 2.3985 | 0.99664 | 119.7601 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3985
15.2985 | 29.1908 | 2.3986 | 0.99664 | 119.7613 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3985
15.3085 | 29.1907 | 2.3987 | 0.99664 | 119.7626 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3986
15.3185 | 29.1906 | 2.3988 | 0.99664 | 119.764 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3987
15.3285 | 29.1905 | 2.399 | 0.99664 | 119.7654 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3988
15.3385 | 29.1904 | 2.3993 | 0.99664 | 119.7668 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.399
15.3485 | 29.1903 | 2.3996 | 0.99664 | 119.7684 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3993
15.3585 | 29.1903 | 2.4 | 0.99664 | 119.7699 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3996
15.3685 | 29.1902 | 2.4005 | 0.99664 | 119.7715 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4
15.3785 | 29.1902 | 2.401 | 0.99663 | 119.7731 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4005
15.3885 | 29.1901 | 2.4015 | 0.99663 | 119.7747 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.401
15.3985 | 29.1901 | 2.4022 | 0.99663 | 119.7763 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4015
15.4085 | 29.1901 | 2.4029 | 0.99663 | 119.7779 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4022
15.4185 | 29.1901 | 2.4036 | 0.99663 | 119.7795 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4029
15.4285 | 29.1901 | 2.4044 | 0.99662 | 119.781 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4036
15.4385 | 29.1901 | 2.4053 | 0.99662 | 119.7825 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4044
15.4485 | 29.1902 | 2.4062 | 0.99662 | 119.784 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4053
15.4585 | 29.1902 | 2.4072 | 0.99662 | 119.7853 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4062
15.4685 | 29.1903 | 2.4082 | 0.99661 | 119.7866 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4072
15.4785 | 29.1903 | 2.4092 | 0.99661 | 119.7878 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4082
15.4885 | 29.1904 | 2.4103 | 0.99661 | 119.7889 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4092
15.4985 | 29.1905 | 2.4114 | 0.9966 | 119.7898 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4103
15.5085 | 29.1906 | 2.4126 | 0.9966 | 119.7907 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4114
15.5185 | 29.1907 | 2.4138 | 0.9966 | 119.7914 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4126
15.5285 | 29.1908 | 2.4149 | 0.9966 | 119.7919 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4138
15.5385 | 29.1909 | 2.4161 | 0.99659 | 119.7924 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4149
15.5485 | 29.191 | 2.4173 | 0.99659 | 119.7926 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4161
15.5585 | 29.1911 | 2.4185 | 0.99659 | 119.7928 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4173
15.5685 | 29.1912 | 2.4197 | 0.99658 | 119.7927 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4185
15.5785 | 29.1913 | 2.4209 | 0.99658 | 119.7926 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4197
15.5885 | 29.1915 | 2.422 | 0.99658 | 119.7923 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4209
15.5985 | 29.1916 | 2.4232 | 0.99657 | 119.7918 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.422
15.6085 | 29.1917 | 2.4243 | 0.99657 | 119.7912 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4232
15.6185 | 29.1919 | 2.4254 | 0.99657 | 119.7905 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4243
15.6285 | 29.192 | 2.4264 | 0.99656 | 119.7896 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4254
15.6385 | 29.1921 | 2.4275 | 0.99656 | 119.7887 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4264
15.6485 | 29.1923 | 2.4284 | 0.99656 | 119.7877 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4275
15.6585 | 29.1924 | 2.4294 | 0.99655 | 119.7865 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4284
15.6685 | 29.1925 | 2.4303 | 0.99655 | 119.7853 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4294
15.6785 | 29.1926 | 2.4311 | 0.99655 | 119.7841 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4303
15.6885 | 29.1928 | 2.432 | 0.99655 | 119.7828 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4311
15.6985 | 29.1929 | 2.4327 | 0.99655 | 119.7814 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.432
15.7085 | 29.193 | 2.4334 | 0.99654 | 119.7801 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4327
15.7185 | 29.1931 | 2.4341 | 0.99654 | 119.7788 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4334
15.7285 | 29.1932 | 2.4347 | 0.99654 | 119.7775 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4341
15.7385 | 29.1933 | 2.4353 | 0.99654 | 119.7762 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4347
15.7485 | 29.1934 | 2.4358 | 0.99654 | 119.775 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4353
15.7585 | 29.1935 | 2.4363 | 0.99654 | 119.7739 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4358
15.7685 | 29.1935 | 2.4368 | 0.99653 | 119.7729 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4363
15.7785 | 29.1936 | 2.4372 | 0.99653 | 119.7719 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4368
15.7885 | 29.1937 | 2.4375 | 0.99653 | 119.7711 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4372
15.7985 | 29.1938 | 2.4379 | 0.99653 | 119.7704 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4375
15.8085 | 29.1938 | 2.4382 | 0.99653 | 119.7699 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4379
15.8185 | 29.1939 | 2.4384 | 0.99653 | 119.7695 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4382
15.8285 | 29.194 | 2.4386 | 0.99653 | 119.7693 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4384
15.8385 | 29.194 | 2.4388 | 0.99653 | 119.7692 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4386
15.8485 | 29.1941 | 2.4389 | 0.99653 | 119.7693 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4388
15.8585 | 29.1942 | 2.4391 | 0.99653 | 119.7695 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4389
15.8685 | 29.1942 | 2.4392 | 0.99653 | 119.77 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4391
15.8785 | 29.1943 | 2.4392 | 0.99653 | 119.7705 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4392
15.8885 | 29.1943 | 2.4393 | 0.99653 | 119.7713 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4392
15.8985 | 29.1944 | 2.4393 | 0.99653 | 119.7722 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4393
15.9085 | 29.1944 | 2.4393 | 0.99653 | 119.7733 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4393
15.9185 | 29.1945 | 2.4393 | 0.99653 | 119.7744 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4393
15.9285 | 29.1946 | 2.4393 | 0.99653 | 119.7758 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4393
15.9385 | 29.1946 | 2.4392 | 0.99653 | 119.7772 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4393
15.9485 | 29.1947 | 2.4391 | 0.99653 | 119.7787 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4392
15.9585 | 29.1948 | 2.4391 | 0.99653 | 119.7804 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4391
15.9685 | 29.1949 | 2.439 | 0.99653 | 119.7821 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4391
15.9785 | 29.1949 | 2.4388 | 0.99653 | 119.7838 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.439
15.9885 | 29.195 | 2.4387 | 0.99653 | 119.7856 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4388
15.9985 | 29.1951 | 2.4386 | 0.99653 | 119.7875 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4387
16.0085 | 29.1952 | 2.4384 | 0.99653 | 119.7893 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4386
16.0185 | 29.1953 | 2.4383 | 0.99653 | 119.7911 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4384
16.0285 | 29.1954 | 2.4381 | 0.99653 | 119.7929 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4383
16.0385 | 29.1955 | 2.4379 | 0.99653 | 119.7946 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4381
16.0485 | 29.1956 | 2.4377 | 0.99653 | 119.7963 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4379
16.0585 | 29.1957 | 2.4375 | 0.99653 | 119.7979 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4377
16.0685 | 29.1958 | 2.4373 | 0.99653 | 119.7994 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4375
16.0785 | 29.1959 | 2.4371 | 0.99653 | 119.8008 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4373
16.0885 | 29.196 | 2.4369 | 0.99653 | 119.8021 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4371
16.0985 | 29.1961 | 2.4366 | 0.99654 | 119.8032 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4369
16.1085 | 29.1962 | 2.4364 | 0.99654 | 119.8042 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4366
16.1185 | 29.1963 | 2.4361 | 0.99654 | 119.805 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4364
16.1285 | 29.1964 | 2.4358 | 0.99654 | 119.8057 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4361
16.1385 | 29.1965 | 2.4356 | 0.99654 | 119.8063 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4358
16.1485 | 29.1966 | 2.4353 | 0.99654 | 119.8066 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4356
16.1585 | 29.1967 | 2.435 | 0.99654 | 119.8068 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4353
16.1685 | 29.1968 | 2.4347 | 0.99654 | 119.8069 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.435
16.1785 | 29.1969 | 2.4344 | 0.99654 | 119.8067 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4347
16.1885 | 29.197 | 2.4341 | 0.99654 | 119.8064 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4344
16.198 | 29.1971 | 2.4337 | 0.99654 | 119.806 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4341
16.208 | 29.1972 | 2.4334 | 0.99655 | 119.8054 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4337
16.2185 | 29.1972 | 2.4331 | 0.99655 | 119.8047 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4334
16.228 | 29.1973 | 2.4327 | 0.99655 | 119.8038 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4331
16.238 | 29.1974 | 2.4323 | 0.99655 | 119.8029 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4327
16.2485 | 29.1974 | 2.432 | 0.99655 | 119.8018 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4323
16.258 | 29.1975 | 2.4316 | 0.99655 | 119.8006 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.432
16.268 | 29.1975 | 2.4312 | 0.99655 | 119.7994 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4316
16.278 | 29.1976 | 2.4308 | 0.99655 | 119.7981 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4312
16.288 | 29.1976 | 2.4304 | 0.99655 | 119.7967 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4308
16.298 | 29.1976 | 2.43 | 0.99655 | 119.7953 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4304
16.308 | 29.1977 | 2.4295 | 0.99656 | 119.7939 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.43
16.318 | 29.1977 | 2.4291 | 0.99656 | 119.7925 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4295
16.328 | 29.1977 | 2.4287 | 0.99656 | 119.7912 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4291
16.338 | 29.1977 | 2.4282 | 0.99656 | 119.7898 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4287
16.348 | 29.1977 | 2.4278 | 0.99656 | 119.7885 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4282
16.358 | 29.1977 | 2.4273 | 0.99656 | 119.7872 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4278
16.368 | 29.1977 | 2.4268 | 0.99656 | 119.786 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4273
16.378 | 29.1977 | 2.4263 | 0.99657 | 119.7849 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4268
16.388 | 29.1977 | 2.4259 | 0.99657 | 119.7839 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4263
16.398 | 29.1977 | 2.4254 | 0.99657 | 119.7829 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4259
16.408 | 29.1977 | 2.4249 | 0.99657 | 119.7821 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4254
16.418 | 29.1977 | 2.4244 | 0.99657 | 119.7813 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4249
16.428 | 29.1977 | 2.4239 | 0.99657 | 119.7807 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4244
16.438 | 29.1976 | 2.4235 | 0.99657 | 119.7802 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4239
16.448 | 29.1976 | 2.423 | 0.99657 | 119.7798 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4235
16.458 | 29.1976 | 2.4225 | 0.99658 | 119.7795 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.423
16.468 | 29.1976 | 2.4221 | 0.99658 | 119.7793 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4225
16.478 | 29.1976 | 2.4216 | 0.99658 | 119.7792 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4221
16.488 | 29.1975 | 2.4212 | 0.99658 | 119.7793 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4216
16.498 | 29.1975 | 2.4208 | 0.99658 | 119.7794 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4212
16.508 | 29.1975 | 2.4204 | 0.99658 | 119.7796 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4208
16.518 | 29.1975 | 2.42 | 0.99658 | 119.7799 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4204
16.528 | 29.1975 | 2.4196 | 0.99658 | 119.7802 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.42
16.538 | 29.1975 | 2.4192 | 0.99659 | 119.7807 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4196
16.548 | 29.1974 | 2.4189 | 0.99659 | 119.7812 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4192
16.558 | 29.1974 | 2.4185 | 0.99659 | 119.7817 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4189
16.568 | 29.1974 | 2.4182 | 0.99659 | 119.7823 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4185
16.578 | 29.1974 | 2.4179 | 0.99659 | 119.7829 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4182
16.588 | 29.1974 | 2.4177 | 0.99659 | 119.7836 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4179
16.598 | 29.1974 | 2.4174 | 0.99659 | 119.7842 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4177
16.608 | 29.1974 | 2.4172 | 0.99659 | 119.7849 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4174
16.618 | 29.1974 | 2.417 | 0.99659 | 119.7856 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4172
16.628 | 29.1974 | 2.4168 | 0.99659 | 119.7863 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.417
16.638 | 29.1974 | 2.4166 | 0.99659 | 119.7869 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4168
16.648 | 29.1974 | 2.4164 | 0.99659 | 119.7876 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4166
16.658 | 29.1974 | 2.4163 | 0.99659 | 119.7883 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4164
16.668 | 29.1974 | 2.4162 | 0.99659 | 119.789 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4163
16.678 | 29.1974 | 2.4161 | 0.99659 | 119.7896 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4162
16.688 | 29.1974 | 2.416 | 0.99659 | 119.7902 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4161
16.698 | 29.1974 | 2.416 | 0.99659 | 119.7909 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.416
16.708 | 29.1974 | 2.4159 | 0.99659 | 119.7915 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.416
16.718 | 29.1974 | 2.4159 | 0.99659 | 119.7921 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4159
16.728 | 29.1974 | 2.4159 | 0.99659 | 119.7928 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4159
16.738 | 29.1974 | 2.4159 | 0.99659 | 119.7934 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4159
16.748 | 29.1974 | 2.416 | 0.99659 | 119.794 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4159
16.758 | 29.1974 | 2.416 | 0.99659 | 119.7947 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.416
16.768 | 29.1975 | 2.416 | 0.99659 | 119.7953 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.416
16.778 | 29.1975 | 2.4161 | 0.99659 | 119.796 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.416
16.788 | 29.1975 | 2.4162 | 0.99659 | 119.7967 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4161
16.798 | 29.1975 | 2.4163 | 0.99659 | 119.7974 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4162
16.808 | 29.1975 | 2.4163 | 0.99659 | 119.7982 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4163
16.818 | 29.1975 | 2.4164 | 0.99659 | 119.799 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4163
16.828 | 29.1975 | 2.4165 | 0.99659 | 119.7998 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4164
16.838 | 29.1975 | 2.4166 | 0.99659 | 119.8006 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4165
16.848 | 29.1976 | 2.4167 | 0.99659 | 119.8015 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4166
16.858 | 29.1976 | 2.4168 | 0.99659 | 119.8024 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4167
16.868 | 29.1976 | 2.4169 | 0.99659 | 119.8033 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4168
16.878 | 29.1976 | 2.417 | 0.99659 | 119.8043 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4169
16.888 | 29.1976 | 2.4171 | 0.99659 | 119.8053 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.417
16.898 | 29.1977 | 2.4172 | 0.99659 | 119.8063 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4171
16.908 | 29.1977 | 2.4172 | 0.99659 | 119.8074 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4172
16.918 | 29.1977 | 2.4173 | 0.99659 | 119.8084 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4172
16.928 | 29.1978 | 2.4173 | 0.99659 | 119.8095 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4173
16.938 | 29.1978 | 2.4174 | 0.99659 | 119.8106 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4173
16.948 | 29.1978 | 2.4174 | 0.99659 | 119.8118 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4174
16.958 | 29.1979 | 2.4174 | 0.99659 | 119.8129 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4174
16.968 | 29.1979 | 2.4174 | 0.99659 | 119.814 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4174
16.978 | 29.198 | 2.4174 | 0.99659 | 119.8152 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4174
16.988 | 29.198 | 2.4174 | 0.99659 | 119.8163 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4174
16.998 | 29.1981 | 2.4174 | 0.99659 | 119.8175 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4174
17.008 | 29.1981 | 2.4173 | 0.99659 | 119.8186 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4174
17.018 | 29.1982 | 2.4173 | 0.99659 | 119.8198 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4173
17.028 | 29.1982 | 2.4172 | 0.99659 | 119.8209 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4173
17.038 | 29.1983 | 2.4171 | 0.99659 | 119.8221 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4172
17.048 | 29.1983 | 2.417 | 0.99659 | 119.8232 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4171
17.058 | 29.1984 | 2.4169 | 0.99659 | 119.8244 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.417
17.068 | 29.1985 | 2.4167 | 0.99659 | 119.8255 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4169
17.078 | 29.1985 | 2.4166 | 0.99659 | 119.8266 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4167
17.088 | 29.1986 | 2.4164 | 0.99659 | 119.8278 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4166
17.098 | 29.1987 | 2.4162 | 0.99659 | 119.8289 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4164
17.108 | 29.1988 | 2.4161 | 0.99659 | 119.83 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4162
17.118 | 29.1988 | 2.4159 | 0.9966 | 119.8312 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4161
17.128 | 29.1989 | 2.4157 | 0.9966 | 119.8323 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4159
17.138 | 29.199 | 2.4155 | 0.9966 | 119.8334 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4157
17.148 | 29.1991 | 2.4153 | 0.9966 | 119.8346 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4155
17.158 | 29.1991 | 2.415 | 0.9966 | 119.8357 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4153
17.168 | 29.1992 | 2.4148 | 0.9966 | 119.8369 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.415
17.178 | 29.1993 | 2.4146 | 0.9966 | 119.838 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4148
17.188 | 29.1994 | 2.4144 | 0.9966 | 119.8392 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4146
17.198 | 29.1995 | 2.4142 | 0.9966 | 119.8403 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4144
17.208 | 29.1996 | 2.414 | 0.9966 | 119.8415 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4142
17.218 | 29.1996 | 2.4138 | 0.9966 | 119.8426 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.414
17.2285 | 29.1997 | 2.4136 | 0.9966 | 119.8437 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4138
17.238 | 29.1998 | 2.4135 | 0.9966 | 119.8448 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4136
17.248 | 29.1999 | 2.4133 | 0.9966 | 119.8458 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4135
17.258 | 29.2 | 2.4131 | 0.9966 | 119.8468 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4133
17.268 | 29.2001 | 2.413 | 0.9966 | 119.8478 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4131
17.278 | 29.2002 | 2.4129 | 0.9966 | 119.8486 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.413
17.288 | 29.2003 | 2.4128 | 0.9966 | 119.8495 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4129
17.298 | 29.2003 | 2.4127 | 0.9966 | 119.8502 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4128
17.308 | 29.2004 | 2.4126 | 0.9966 | 119.8508 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4127
17.318 | 29.2005 | 2.4126 | 0.9966 | 119.8514 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4126
17.328 | 29.2006 | 2.4125 | 0.9966 | 119.8518 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4126
17.3385 | 29.2007 | 2.4125 | 0.9966 | 119.852 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4125
17.348 | 29.2007 | 2.4125 | 0.9966 | 119.8522 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4125
17.358 | 29.2008 | 2.4125 | 0.9966 | 119.8521 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4125
17.368 | 29.2009 | 2.4125 | 0.9966 | 119.8519 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4125
17.378 | 29.201 | 2.4125 | 0.9966 | 119.8516 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4125
17.388 | 29.201 | 2.4125 | 0.9966 | 119.851 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4125
17.398 | 29.2011 | 2.4126 | 0.9966 | 119.8502 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4125
17.408 | 29.2012 | 2.4126 | 0.9966 | 119.8492 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4126
17.418 | 29.2012 | 2.4126 | 0.9966 | 119.848 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4126
17.428 | 29.2013 | 2.4126 | 0.9966 | 119.8466 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4126
17.438 | 29.2013 | 2.4126 | 0.9966 | 119.845 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4126
17.448 | 29.2014 | 2.4126 | 0.9966 | 119.8431 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4126
17.458 | 29.2014 | 2.4126 | 0.9966 | 119.841 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4126
17.468 | 29.2015 | 2.4126 | 0.9966 | 119.8387 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4126
17.4785 | 29.2015 | 2.4125 | 0.9966 | 119.8362 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4126
17.488 | 29.2016 | 2.4124 | 0.9966 | 119.8334 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4125
17.498 | 29.2016 | 2.4123 | 0.9966 | 119.8304 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4124
17.508 | 29.2016 | 2.4122 | 0.99661 | 119.8272 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4123
17.518 | 29.2016 | 2.412 | 0.99661 | 119.8239 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4122
17.528 | 29.2016 | 2.4119 | 0.99661 | 119.8203 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.412
17.538 | 29.2016 | 2.4116 | 0.99661 | 119.8166 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4119
17.548 | 29.2016 | 2.4114 | 0.99661 | 119.8127 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4116
17.558 | 29.2016 | 2.4111 | 0.99661 | 119.8087 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4114
17.568 | 29.2016 | 2.4108 | 0.99661 | 119.8046 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4111
17.578 | 29.2016 | 2.4105 | 0.99661 | 119.8004 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4108
17.588 | 29.2016 | 2.4101 | 0.99661 | 119.7961 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4105
17.598 | 29.2015 | 2.4097 | 0.99661 | 119.7917 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4101
17.608 | 29.2015 | 2.4093 | 0.99661 | 119.7874 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4097
17.618 | 29.2014 | 2.4088 | 0.99662 | 119.783 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4093
17.628 | 29.2014 | 2.4084 | 0.99662 | 119.7787 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4088
17.638 | 29.2013 | 2.4078 | 0.99662 | 119.7744 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4084
17.648 | 29.2013 | 2.4073 | 0.99662 | 119.7701 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4078
17.658 | 29.2012 | 2.4067 | 0.99662 | 119.766 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4073
17.668 | 29.2011 | 2.4061 | 0.99662 | 119.7619 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4067
17.678 | 29.201 | 2.4055 | 0.99662 | 119.7581 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4061
17.688 | 29.2009 | 2.4048 | 0.99663 | 119.7543 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4055
17.698 | 29.2008 | 2.4041 | 0.99663 | 119.7508 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4048
17.708 | 29.2007 | 2.4034 | 0.99663 | 119.7474 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4041
17.718 | 29.2006 | 2.4027 | 0.99663 | 119.7442 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4034
17.728 | 29.2005 | 2.4019 | 0.99663 | 119.7413 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4027
17.738 | 29.2004 | 2.4011 | 0.99664 | 119.7386 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4019
17.748 | 29.2003 | 2.4003 | 0.99664 | 119.7361 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4011
17.758 | 29.2002 | 2.3995 | 0.99664 | 119.7339 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4003
17.768 | 29.2001 | 2.3987 | 0.99664 | 119.732 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3995
17.778 | 29.2 | 2.3978 | 0.99665 | 119.7303 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3987
17.788 | 29.1999 | 2.397 | 0.99665 | 119.7289 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3978
17.798 | 29.1998 | 2.3961 | 0.99665 | 119.7277 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.397
17.808 | 29.1997 | 2.3952 | 0.99665 | 119.7268 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3961
17.818 | 29.1996 | 2.3943 | 0.99665 | 119.7261 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3952
17.828 | 29.1995 | 2.3934 | 0.99666 | 119.7257 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3943
17.838 | 29.1994 | 2.3924 | 0.99666 | 119.7255 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3934
17.848 | 29.1993 | 2.3915 | 0.99666 | 119.7254 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3924
17.858 | 29.1992 | 2.3906 | 0.99667 | 119.7256 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3915
17.868 | 29.1991 | 2.3897 | 0.99667 | 119.7259 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3906
17.878 | 29.199 | 2.3888 | 0.99667 | 119.7264 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3897
17.888 | 29.1989 | 2.3878 | 0.99667 | 119.727 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3888
17.898 | 29.1988 | 2.3869 | 0.99667 | 119.7277 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3878
17.908 | 29.1988 | 2.386 | 0.99668 | 119.7286 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3869
17.918 | 29.1987 | 2.3851 | 0.99668 | 119.7294 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.386
17.928 | 29.1986 | 2.3842 | 0.99668 | 119.7303 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3851
17.938 | 29.1985 | 2.3834 | 0.99669 | 119.7312 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3842
17.948 | 29.1985 | 2.3825 | 0.99669 | 119.7322 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3834
17.958 | 29.1984 | 2.3817 | 0.99669 | 119.733 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3825
17.968 | 29.1984 | 2.3809 | 0.99669 | 119.7339 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3817
17.978 | 29.1983 | 2.3801 | 0.99669 | 119.7346 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3809
17.988 | 29.1983 | 2.3793 | 0.9967 | 119.7353 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3801
17.998 | 29.1982 | 2.3786 | 0.9967 | 119.7359 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3793
18.0085 | 29.1982 | 2.3778 | 0.9967 | 119.7363 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3786
18.018 | 29.1981 | 2.3771 | 0.9967 | 119.7367 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3778
18.028 | 29.1981 | 2.3765 | 0.9967 | 119.7369 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3771
18.038 | 29.198 | 2.3758 | 0.99671 | 119.7369 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3765
18.048 | 29.198 | 2.3752 | 0.99671 | 119.7368 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3758
18.058 | 29.1979 | 2.3746 | 0.99671 | 119.7365 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3752
18.068 | 29.1979 | 2.374 | 0.99671 | 119.7361 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3746
18.078 | 29.1979 | 2.3735 | 0.99671 | 119.7355 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.374
18.088 | 29.1978 | 2.373 | 0.99671 | 119.7347 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3735
18.098 | 29.1978 | 2.3725 | 0.99672 | 119.7338 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.373
18.108 | 29.1977 | 2.372 | 0.99672 | 119.7328 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3725
18.118 | 29.1977 | 2.3715 | 0.99672 | 119.7316 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.372
18.128 | 29.1976 | 2.3711 | 0.99672 | 119.7303 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3715
18.138 | 29.1976 | 2.3707 | 0.99672 | 119.7289 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3711
18.148 | 29.1975 | 2.3703 | 0.99672 | 119.7274 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3707
18.158 | 29.1975 | 2.3699 | 0.99672 | 119.7258 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3703
18.168 | 29.1974 | 2.3696 | 0.99672 | 119.7242 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3699
18.178 | 29.1974 | 2.3692 | 0.99672 | 119.7225 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3696
18.188 | 29.1973 | 2.3689 | 0.99672 | 119.7207 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3692
18.198 | 29.1973 | 2.3685 | 0.99673 | 119.719 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3689
18.208 | 29.1972 | 2.3682 | 0.99673 | 119.7173 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3685
18.218 | 29.1971 | 2.3679 | 0.99673 | 119.7156 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3682
18.228 | 29.1971 | 2.3676 | 0.99673 | 119.7139 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3679
18.238 | 29.197 | 2.3673 | 0.99673 | 119.7122 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3676
18.248 | 29.1969 | 2.367 | 0.99673 | 119.7107 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3673
18.258 | 29.1968 | 2.3667 | 0.99673 | 119.7092 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.367
18.268 | 29.1968 | 2.3665 | 0.99673 | 119.7078 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3667
18.278 | 29.1967 | 2.3662 | 0.99673 | 119.7065 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3665
18.288 | 29.1966 | 2.3659 | 0.99673 | 119.7053 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3662
18.298 | 29.1965 | 2.3656 | 0.99673 | 119.7043 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3659
18.308 | 29.1965 | 2.3654 | 0.99673 | 119.7033 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3656
18.318 | 29.1964 | 2.3651 | 0.99674 | 119.7026 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3654
18.328 | 29.1963 | 2.3649 | 0.99674 | 119.7019 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3651
18.338 | 29.1963 | 2.3647 | 0.99674 | 119.7014 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3649
18.348 | 29.1962 | 2.3645 | 0.99674 | 119.701 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3647
18.358 | 29.1961 | 2.3643 | 0.99674 | 119.7007 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3645
18.368 | 29.1961 | 2.3641 | 0.99674 | 119.7006 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3643
18.378 | 29.196 | 2.3639 | 0.99674 | 119.7006 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3641
18.388 | 29.1959 | 2.3638 | 0.99674 | 119.7007 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3639
18.398 | 29.1959 | 2.3637 | 0.99674 | 119.701 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3638
18.408 | 29.1958 | 2.3637 | 0.99674 | 119.7013 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3637
18.418 | 29.1958 | 2.3637 | 0.99674 | 119.7017 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3637
18.428 | 29.1958 | 2.3637 | 0.99674 | 119.7023 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3637
18.438 | 29.1957 | 2.3638 | 0.99674 | 119.7029 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3637
18.448 | 29.1957 | 2.364 | 0.99674 | 119.7036 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3638
18.458 | 29.1956 | 2.3642 | 0.99674 | 119.7043 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.364
18.4685 | 29.1956 | 2.3645 | 0.99674 | 119.7051 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3642
18.478 | 29.1956 | 2.3648 | 0.99674 | 119.7059 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3645
18.488 | 29.1956 | 2.3653 | 0.99673 | 119.7068 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3648
18.498 | 29.1956 | 2.3658 | 0.99673 | 119.7077 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3653
18.508 | 29.1956 | 2.3664 | 0.99673 | 119.7085 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3658
18.518 | 29.1956 | 2.3671 | 0.99673 | 119.7094 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3664
18.528 | 29.1956 | 2.3678 | 0.99673 | 119.7103 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3671
18.538 | 29.1956 | 2.3687 | 0.99672 | 119.7112 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3678
18.548 | 29.1956 | 2.3697 | 0.99672 | 119.712 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3687
18.558 | 29.1956 | 2.3708 | 0.99672 | 119.7129 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3697
18.568 | 29.1956 | 2.372 | 0.99672 | 119.7137 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3708
18.578 | 29.1956 | 2.3732 | 0.99671 | 119.7145 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.372
18.588 | 29.1957 | 2.3746 | 0.99671 | 119.7152 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3732
18.598 | 29.1957 | 2.3761 | 0.9967 | 119.716 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3746
18.6085 | 29.1958 | 2.3777 | 0.9967 | 119.7167 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3761
18.618 | 29.1958 | 2.3794 | 0.99669 | 119.7173 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3777
18.628 | 29.1959 | 2.3812 | 0.99669 | 119.718 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3794
18.638 | 29.1959 | 2.3831 | 0.99669 | 119.7186 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3812
18.648 | 29.196 | 2.3851 | 0.99668 | 119.7193 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3831
18.658 | 29.196 | 2.3872 | 0.99667 | 119.7199 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3851
18.668 | 29.1961 | 2.3893 | 0.99667 | 119.7205 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3872
18.678 | 29.1962 | 2.3915 | 0.99666 | 119.7211 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3893
18.6885 | 29.1962 | 2.3938 | 0.99666 | 119.7217 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3915
18.698 | 29.1963 | 2.3962 | 0.99665 | 119.7223 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3938
18.708 | 29.1964 | 2.3986 | 0.99664 | 119.723 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3962
18.718 | 29.1965 | 2.401 | 0.99664 | 119.7237 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.3986
18.728 | 29.1966 | 2.4035 | 0.99663 | 119.7244 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.401
18.738 | 29.1967 | 2.4061 | 0.99662 | 119.7251 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4035
18.748 | 29.1968 | 2.4086 | 0.99662 | 119.7259 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4061
18.758 | 29.1969 | 2.4111 | 0.99661 | 119.7268 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4086
18.768 | 29.197 | 2.4137 | 0.9966 | 119.7277 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4111
18.778 | 29.1971 | 2.4162 | 0.99659 | 119.7286 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4137
18.788 | 29.1973 | 2.4187 | 0.99659 | 119.7297 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4162
18.798 | 29.1974 | 2.4212 | 0.99658 | 119.7308 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4187
18.808 | 29.1975 | 2.4236 | 0.99657 | 119.7319 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4212
18.818 | 29.1976 | 2.426 | 0.99657 | 119.7332 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4236
18.828 | 29.1978 | 2.4284 | 0.99656 | 119.7345 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.426
18.838 | 29.1979 | 2.4306 | 0.99655 | 119.7359 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4284
18.848 | 29.198 | 2.4329 | 0.99655 | 119.7373 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4306
18.858 | 29.1982 | 2.435 | 0.99654 | 119.7389 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4329
18.868 | 29.1983 | 2.4371 | 0.99653 | 119.7404 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.435
18.878 | 29.1985 | 2.4391 | 0.99653 | 119.7421 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4371
18.888 | 29.1986 | 2.441 | 0.99652 | 119.7438 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4391
18.898 | 29.1988 | 2.4428 | 0.99652 | 119.7456 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.441
18.908 | 29.1989 | 2.4445 | 0.99651 | 119.7474 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4428
18.918 | 29.1991 | 2.4461 | 0.99651 | 119.7493 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4445
18.928 | 29.1993 | 2.4477 | 0.9965 | 119.7512 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4461
18.938 | 29.1994 | 2.4491 | 0.9965 | 119.7532 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4477
18.948 | 29.1996 | 2.4505 | 0.9965 | 119.7551 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4491
18.958 | 29.1998 | 2.4517 | 0.99649 | 119.7571 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4505
18.968 | 29.1999 | 2.4529 | 0.99649 | 119.7591 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4517
18.978 | 29.2001 | 2.454 | 0.99649 | 119.7611 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4529
18.988 | 29.2003 | 2.455 | 0.99648 | 119.7631 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.454
18.998 | 29.2005 | 2.4559 | 0.99648 | 119.765 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.455
19.008 | 29.2006 | 2.4568 | 0.99648 | 119.7669 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4559
19.018 | 29.2008 | 2.4576 | 0.99648 | 119.7688 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4568
19.028 | 29.201 | 2.4583 | 0.99647 | 119.7707 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4576
19.038 | 29.2012 | 2.4589 | 0.99647 | 119.7725 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4583
19.048 | 29.2013 | 2.4595 | 0.99647 | 119.7742 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4589
19.058 | 29.2015 | 2.4601 | 0.99647 | 119.7759 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4595
19.068 | 29.2017 | 2.4605 | 0.99647 | 119.7775 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4601
19.078 | 29.2019 | 2.461 | 0.99647 | 119.779 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4605
19.088 | 29.202 | 2.4614 | 0.99647 | 119.7804 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.461
19.098 | 29.2022 | 2.4617 | 0.99647 | 119.7818 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4614
19.108 | 29.2023 | 2.4621 | 0.99647 | 119.783 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4617
19.118 | 29.2025 | 2.4624 | 0.99646 | 119.7842 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4621
19.128 | 29.2027 | 2.4626 | 0.99646 | 119.7852 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4624
19.138 | 29.2028 | 2.4629 | 0.99646 | 119.7862 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4626
19.148 | 29.203 | 2.4631 | 0.99646 | 119.787 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4629
19.158 | 29.2031 | 2.4633 | 0.99646 | 119.7877 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4631
19.168 | 29.2033 | 2.4635 | 0.99646 | 119.7883 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4633
19.178 | 29.2034 | 2.4637 | 0.99646 | 119.7889 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4635
19.188 | 29.2035 | 2.4638 | 0.99646 | 119.7893 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4637
19.198 | 29.2037 | 2.464 | 0.99646 | 119.7896 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4638
19.208 | 29.2038 | 2.4641 | 0.99646 | 119.7898 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.464
19.218 | 29.2039 | 2.4642 | 0.99646 | 119.7899 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4641
19.228 | 29.204 | 2.4643 | 0.99646 | 119.79 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4642
19.238 | 29.2041 | 2.4644 | 0.99646 | 119.7899 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4643
19.248 | 29.2043 | 2.4645 | 0.99646 | 119.7898 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4644
19.258 | 29.2044 | 2.4645 | 0.99646 | 119.7896 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4645
19.268 | 29.2045 | 2.4646 | 0.99646 | 119.7894 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4645
19.278 | 29.2045 | 2.4646 | 0.99646 | 119.7891 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4646
19.288 | 29.2046 | 2.4646 | 0.99646 | 119.7888 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4646
19.298 | 29.2047 | 2.4646 | 0.99646 | 119.7884 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4646
19.308 | 29.2048 | 2.4645 | 0.99646 | 119.788 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4646
19.318 | 29.2048 | 2.4644 | 0.99646 | 119.7876 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4645
19.328 | 29.2049 | 2.4643 | 0.99646 | 119.7872 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4644
19.338 | 29.2049 | 2.4642 | 0.99646 | 119.7868 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4643
19.348 | 29.205 | 2.4641 | 0.99646 | 119.7865 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4642
19.358 | 29.205 | 2.4639 | 0.99646 | 119.7861 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4641
19.368 | 29.2051 | 2.4637 | 0.99646 | 119.7858 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4639
19.378 | 29.2051 | 2.4634 | 0.99646 | 119.7856 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4637
19.388 | 29.2051 | 2.4631 | 0.99646 | 119.7854 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4634
19.398 | 29.2052 | 2.4628 | 0.99646 | 119.7852 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4631
19.408 | 29.2052 | 2.4625 | 0.99646 | 119.7852 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4628
19.418 | 29.2052 | 2.4621 | 0.99647 | 119.7852 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4625
19.428 | 29.2052 | 2.4617 | 0.99647 | 119.7853 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4621
19.438 | 29.2052 | 2.4613 | 0.99647 | 119.7855 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4617
19.448 | 29.2052 | 2.4608 | 0.99647 | 119.7859 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4613
19.458 | 29.2052 | 2.4603 | 0.99647 | 119.7863 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4608
19.468 | 29.2052 | 2.4598 | 0.99647 | 119.7868 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4603
19.478 | 29.2052 | 2.4593 | 0.99647 | 119.7874 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4598
19.488 | 29.2053 | 2.4587 | 0.99647 | 119.7881 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4593
19.498 | 29.2053 | 2.4581 | 0.99648 | 119.7889 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4587
19.508 | 29.2053 | 2.4575 | 0.99648 | 119.7898 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4581
19.518 | 29.2053 | 2.4569 | 0.99648 | 119.7908 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4575
19.528 | 29.2053 | 2.4562 | 0.99648 | 119.7919 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4569
19.538 | 29.2053 | 2.4556 | 0.99648 | 119.7931 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4562
19.548 | 29.2053 | 2.4549 | 0.99649 | 119.7943 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4556
19.558 | 29.2053 | 2.4542 | 0.99649 | 119.7956 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4549
19.568 | 29.2053 | 2.4535 | 0.99649 | 119.7969 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4542
19.578 | 29.2053 | 2.4529 | 0.99649 | 119.7983 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4535
19.588 | 29.2053 | 2.4522 | 0.99649 | 119.7996 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4529
19.598 | 29.2053 | 2.4515 | 0.9965 | 119.801 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4522
19.608 | 29.2053 | 2.4509 | 0.9965 | 119.8024 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4515
19.618 | 29.2054 | 2.4502 | 0.9965 | 119.8038 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4509
19.628 | 29.2054 | 2.4496 | 0.9965 | 119.8052 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4502
19.638 | 29.2054 | 2.449 | 0.9965 | 119.8065 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4496
19.648 | 29.2054 | 2.4484 | 0.9965 | 119.8077 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.449
19.658 | 29.2054 | 2.4478 | 0.99651 | 119.8089 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4484
19.668 | 29.2055 | 2.4472 | 0.99651 | 119.81 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4478
19.678 | 29.2055 | 2.4466 | 0.99651 | 119.811 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4472
19.688 | 29.2055 | 2.4461 | 0.99651 | 119.8119 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4466
19.698 | 29.2056 | 2.4456 | 0.99651 | 119.8128 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4461
19.708 | 29.2056 | 2.4451 | 0.99651 | 119.8135 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4456
19.718 | 29.2056 | 2.4447 | 0.99652 | 119.8141 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4451
19.728 | 29.2056 | 2.4442 | 0.99652 | 119.8145 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4447
19.738 | 29.2057 | 2.4438 | 0.99652 | 119.8148 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4442
19.748 | 29.2057 | 2.4434 | 0.99652 | 119.8151 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4438
19.758 | 29.2057 | 2.4431 | 0.99652 | 119.8151 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4434
19.768 | 29.2058 | 2.4428 | 0.99652 | 119.8151 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4431
19.778 | 29.2058 | 2.4424 | 0.99652 | 119.8149 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4428
19.788 | 29.2058 | 2.4422 | 0.99652 | 119.8146 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4424
19.798 | 29.2058 | 2.4419 | 0.99652 | 119.8142 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4422
19.8085 | 29.2058 | 2.4417 | 0.99652 | 119.8137 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4419
19.818 | 29.2059 | 2.4415 | 0.99652 | 119.8131 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4417
19.828 | 29.2059 | 2.4413 | 0.99652 | 119.8124 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4415
19.8385 | 29.2059 | 2.4411 | 0.99652 | 119.8116 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4413
19.848 | 29.2059 | 2.4409 | 0.99653 | 119.8107 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4411
19.858 | 29.2059 | 2.4408 | 0.99653 | 119.8098 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4409
19.868 | 29.2059 | 2.4407 | 0.99653 | 119.8088 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4408
19.878 | 29.2059 | 2.4406 | 0.99653 | 119.8078 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4407
19.888 | 29.2059 | 2.4405 | 0.99653 | 119.8067 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4406
19.898 | 29.2059 | 2.4404 | 0.99653 | 119.8056 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4405
19.908 | 29.2059 | 2.4403 | 0.99653 | 119.8045 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4404
19.918 | 29.2058 | 2.4402 | 0.99653 | 119.8034 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4403
19.928 | 29.2058 | 2.4402 | 0.99653 | 119.8022 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4402
19.938 | 29.2058 | 2.4401 | 0.99653 | 119.8011 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4402
19.948 | 29.2058 | 2.4401 | 0.99653 | 119.8 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4401
19.958 | 29.2057 | 2.4401 | 0.99653 | 119.7989 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4401
19.968 | 29.2057 | 2.44 | 0.99653 | 119.7979 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4401
19.9785 | 29.2057 | 2.44 | 0.99653 | 119.7968 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.44
19.988 | 29.2056 | 2.44 | 0.99653 | 119.7958 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.44
19.998 | 29.2056 | 2.4399 | 0.99653 | 119.7948 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.44
20.008 | 29.2055 | 2.4399 | 0.99653 | 119.7938 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4399
20.018 | 29.2055 | 2.4399 | 0.99653 | 119.7929 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4399
20.028 | 29.2055 | 2.4398 | 0.99653 | 119.7919 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4399
20.0385 | 29.2054 | 2.4398 | 0.99653 | 119.791 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4398
20.048 | 29.2054 | 2.4397 | 0.99653 | 119.79 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4398
20.058 | 29.2053 | 2.4396 | 0.99653 | 119.7891 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4397
20.068 | 29.2052 | 2.4396 | 0.99653 | 119.7881 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4396
20.078 | 29.2052 | 2.4395 | 0.99653 | 119.7872 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4396
20.088 | 29.2051 | 2.4394 | 0.99653 | 119.7862 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4395
20.098 | 29.205 | 2.4393 | 0.99653 | 119.7851 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4394
20.108 | 29.205 | 2.4391 | 0.99653 | 119.784 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4393
20.118 | 29.2049 | 2.439 | 0.99653 | 119.7829 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4391
20.128 | 29.2049 | 2.4388 | 0.99653 | 119.7816 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.439
20.138 | 29.2048 | 2.4386 | 0.99653 | 119.7804 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4388
20.148 | 29.2047 | 2.4384 | 0.99653 | 119.779 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4386
20.158 | 29.2046 | 2.4381 | 0.99653 | 119.7775 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4384
20.168 | 29.2045 | 2.4378 | 0.99653 | 119.776 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4381
20.178 | 29.2045 | 2.4375 | 0.99653 | 119.7743 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4378
20.188 | 29.2044 | 2.4372 | 0.99654 | 119.7726 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4375
20.198 | 29.2043 | 2.4368 | 0.99654 | 119.7707 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4372
20.208 | 29.2042 | 2.4364 | 0.99654 | 119.7687 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4368
20.218 | 29.2041 | 2.436 | 0.99654 | 119.7667 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4364
20.228 | 29.204 | 2.4355 | 0.99654 | 119.7645 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.436
20.238 | 29.2039 | 2.435 | 0.99654 | 119.7623 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4355
20.248 | 29.2037 | 2.4345 | 0.99654 | 119.7599 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.435
20.258 | 29.2036 | 2.4339 | 0.99655 | 119.7575 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4345
20.268 | 29.2035 | 2.4334 | 0.99655 | 119.755 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4339
20.278 | 29.2034 | 2.4328 | 0.99655 | 119.7524 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4334
20.288 | 29.2033 | 2.4321 | 0.99655 | 119.7498 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4328
20.298 | 29.2032 | 2.4315 | 0.99655 | 119.7471 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4321
20.308 | 29.203 | 2.4308 | 0.99655 | 119.7445 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4315
20.318 | 29.2029 | 2.4301 | 0.99656 | 119.7418 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4308
20.328 | 29.2027 | 2.4294 | 0.99656 | 119.7391 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4301
20.338 | 29.2026 | 2.4287 | 0.99656 | 119.7364 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4294
20.3485 | 29.2025 | 2.4279 | 0.99656 | 119.7338 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4287
20.358 | 29.2023 | 2.4272 | 0.99656 | 119.7312 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4279
20.368 | 29.2022 | 2.4264 | 0.99657 | 119.7287 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4272
20.378 | 29.202 | 2.4257 | 0.99657 | 119.7263 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4264
20.388 | 29.2019 | 2.425 | 0.99657 | 119.7239 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4257
20.398 | 29.2017 | 2.4242 | 0.99657 | 119.7217 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.425
20.408 | 29.2016 | 2.4235 | 0.99657 | 119.7196 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4242
20.418 | 29.2014 | 2.4228 | 0.99658 | 119.7177 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4235
20.428 | 29.2013 | 2.422 | 0.99658 | 119.7159 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4228
20.438 | 29.2011 | 2.4214 | 0.99658 | 119.7142 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.422
20.448 | 29.201 | 2.4207 | 0.99658 | 119.7128 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4214
20.458 | 29.2008 | 2.42 | 0.99658 | 119.7115 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4207
20.468 | 29.2007 | 2.4194 | 0.99659 | 119.7104 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.42
20.478 | 29.2005 | 2.4188 | 0.99659 | 119.7095 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4194
20.488 | 29.2004 | 2.4183 | 0.99659 | 119.7088 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4188
20.498 | 29.2003 | 2.4177 | 0.99659 | 119.7082 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4183
20.508 | 29.2001 | 2.4172 | 0.99659 | 119.7079 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4177
20.518 | 29.2 | 2.4167 | 0.99659 | 119.7077 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4172
20.528 | 29.1999 | 2.4163 | 0.99659 | 119.7078 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4167
20.538 | 29.1998 | 2.4159 | 0.9966 | 119.708 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4163
20.548 | 29.1997 | 2.4155 | 0.9966 | 119.7083 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4159
20.558 | 29.1996 | 2.4152 | 0.9966 | 119.7088 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4155
20.568 | 29.1995 | 2.4149 | 0.9966 | 119.7095 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4152
20.578 | 29.1994 | 2.4146 | 0.9966 | 119.7103 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4149
20.588 | 29.1993 | 2.4144 | 0.9966 | 119.7112 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4146
20.598 | 29.1992 | 2.4142 | 0.9966 | 119.7123 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4144
20.608 | 29.1992 | 2.4141 | 0.9966 | 119.7134 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4142
20.618 | 29.1991 | 2.414 | 0.9966 | 119.7146 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4141
20.628 | 29.199 | 2.4139 | 0.9966 | 119.7159 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.414
20.638 | 29.199 | 2.4138 | 0.9966 | 119.7172 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4139
20.648 | 29.1989 | 2.4138 | 0.9966 | 119.7185 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4138
20.658 | 29.1989 | 2.4138 | 0.9966 | 119.7199 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4138
20.668 | 29.1988 | 2.4139 | 0.9966 | 119.7213 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4138
20.678 | 29.1988 | 2.414 | 0.9966 | 119.7226 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4139
20.688 | 29.1988 | 2.4141 | 0.9966 | 119.724 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.414
20.698 | 29.1987 | 2.4142 | 0.9966 | 119.7253 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4141
20.708 | 29.1987 | 2.4143 | 0.9966 | 119.7266 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4142
20.718 | 29.1987 | 2.4145 | 0.9966 | 119.7278 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4143
20.728 | 29.1987 | 2.4147 | 0.9966 | 119.7289 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4145
20.738 | 29.1987 | 2.415 | 0.9966 | 119.7299 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4147
20.748 | 29.1986 | 2.4152 | 0.9966 | 119.7309 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.415
20.758 | 29.1986 | 2.4155 | 0.9966 | 119.7318 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4152
20.768 | 29.1986 | 2.4158 | 0.9966 | 119.7326 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4155
20.778 | 29.1986 | 2.4161 | 0.99659 | 119.7332 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4158
20.788 | 29.1986 | 2.4165 | 0.99659 | 119.7338 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4161
20.798 | 29.1986 | 2.4168 | 0.99659 | 119.7343 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4165
20.808 | 29.1986 | 2.4172 | 0.99659 | 119.7346 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4168
20.818 | 29.1985 | 2.4176 | 0.99659 | 119.7349 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4172
20.828 | 29.1985 | 2.418 | 0.99659 | 119.735 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4176
20.838 | 29.1985 | 2.4185 | 0.99659 | 119.7351 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.418
20.848 | 29.1985 | 2.419 | 0.99659 | 119.735 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4185
20.858 | 29.1985 | 2.4195 | 0.99658 | 119.7349 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.419
20.868 | 29.1985 | 2.42 | 0.99658 | 119.7347 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4195
20.878 | 29.1984 | 2.4205 | 0.99658 | 119.7344 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.42
20.888 | 29.1984 | 2.4211 | 0.99658 | 119.734 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4205
20.898 | 29.1984 | 2.4217 | 0.99658 | 119.7335 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4211
20.908 | 29.1984 | 2.4223 | 0.99658 | 119.733 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4217
20.918 | 29.1983 | 2.4229 | 0.99657 | 119.7324 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4223
20.928 | 29.1983 | 2.4235 | 0.99657 | 119.7318 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4229
20.938 | 29.1983 | 2.4242 | 0.99657 | 119.7311 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4235
20.948 | 29.1983 | 2.4249 | 0.99657 | 119.7304 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4242
20.958 | 29.1982 | 2.4256 | 0.99657 | 119.7297 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4249
20.968 | 29.1982 | 2.4263 | 0.99657 | 119.729 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4256
20.978 | 29.1982 | 2.427 | 0.99656 | 119.7282 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4263
20.988 | 29.1981 | 2.4278 | 0.99656 | 119.7275 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.427
20.998 | 29.1981 | 2.4285 | 0.99656 | 119.7268 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4278
21.008 | 29.1981 | 2.4293 | 0.99656 | 119.726 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4285
21.018 | 29.198 | 2.4301 | 0.99655 | 119.7253 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4293
21.028 | 29.198 | 2.4309 | 0.99655 | 119.7246 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4301
21.038 | 29.198 | 2.4317 | 0.99655 | 119.724 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4309
21.048 | 29.198 | 2.4325 | 0.99655 | 119.7234 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4317
21.058 | 29.1979 | 2.4333 | 0.99655 | 119.7228 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4325
21.068 | 29.1979 | 2.4341 | 0.99654 | 119.7222 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4333
21.078 | 29.1979 | 2.4349 | 0.99654 | 119.7217 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4341
21.088 | 29.1979 | 2.4357 | 0.99654 | 119.7212 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4349
21.098 | 29.1979 | 2.4366 | 0.99654 | 119.7208 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4357
21.108 | 29.1978 | 2.4374 | 0.99653 | 119.7204 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4366
21.118 | 29.1978 | 2.4382 | 0.99653 | 119.72 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4374
21.128 | 29.1978 | 2.439 | 0.99653 | 119.7197 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4382
21.138 | 29.1978 | 2.4398 | 0.99653 | 119.7195 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.439
21.148 | 29.1978 | 2.4406 | 0.99652 | 119.7193 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4398
21.158 | 29.1978 | 2.4413 | 0.99652 | 119.7191 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4406
21.168 | 29.1978 | 2.4421 | 0.99652 | 119.719 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4413
21.178 | 29.1978 | 2.4429 | 0.99652 | 119.719 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4421
21.188 | 29.1978 | 2.4436 | 0.99652 | 119.7189 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4429
21.198 | 29.1978 | 2.4444 | 0.99651 | 119.719 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4436
21.208 | 29.1978 | 2.4451 | 0.99651 | 119.719 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4444
21.218 | 29.1978 | 2.4459 | 0.99651 | 119.7192 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4451
21.228 | 29.1979 | 2.4466 | 0.99651 | 119.7193 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4459
21.238 | 29.1979 | 2.4474 | 0.9965 | 119.7195 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4466
21.248 | 29.1979 | 2.4481 | 0.9965 | 119.7198 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4474
21.258 | 29.1979 | 2.4488 | 0.9965 | 119.7201 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4481
21.268 | 29.1979 | 2.4496 | 0.9965 | 119.7205 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4488
21.278 | 29.198 | 2.4503 | 0.9965 | 119.7209 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4496
21.2885 | 29.198 | 2.451 | 0.9965 | 119.7213 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4503
21.298 | 29.198 | 2.4518 | 0.99649 | 119.7219 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.451
21.308 | 29.1981 | 2.4525 | 0.99649 | 119.7224 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4518
21.3185 | 29.1981 | 2.4532 | 0.99649 | 119.7231 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4525
21.328 | 29.1981 | 2.4539 | 0.99649 | 119.7238 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4532
21.338 | 29.1982 | 2.4546 | 0.99648 | 119.7246 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4539
21.348 | 29.1982 | 2.4554 | 0.99648 | 119.7255 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4546
21.358 | 29.1983 | 2.4561 | 0.99648 | 119.7264 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4554
21.368 | 29.1983 | 2.4568 | 0.99648 | 119.7274 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4561
21.378 | 29.1984 | 2.4575 | 0.99648 | 119.7285 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4568
21.388 | 29.1984 | 2.4581 | 0.99647 | 119.7297 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4575
21.398 | 29.1985 | 2.4588 | 0.99647 | 119.731 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4581
21.408 | 29.1985 | 2.4595 | 0.99647 | 119.7323 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4588
21.418 | 29.1986 | 2.4602 | 0.99647 | 119.7338 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4595
21.4285 | 29.1986 | 2.4608 | 0.99647 | 119.7354 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4602
21.438 | 29.1987 | 2.4614 | 0.99647 | 119.737 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4608
21.448 | 29.1988 | 2.462 | 0.99646 | 119.7388 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4614
21.458 | 29.1988 | 2.4626 | 0.99646 | 119.7407 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.462
21.4685 | 29.1989 | 2.4632 | 0.99646 | 119.7426 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4626
21.478 | 29.1989 | 2.4638 | 0.99646 | 119.7447 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4632
21.488 | 29.199 | 2.4643 | 0.99646 | 119.7468 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4638
21.498 | 29.1991 | 2.4648 | 0.99646 | 119.7491 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4643
21.508 | 29.1991 | 2.4654 | 0.99645 | 119.7514 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4648
21.518 | 29.1992 | 2.4658 | 0.99645 | 119.7538 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4654
21.528 | 29.1993 | 2.4663 | 0.99645 | 119.7563 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4658
21.538 | 29.1994 | 2.4667 | 0.99645 | 119.7588 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4663
21.548 | 29.1994 | 2.4672 | 0.99645 | 119.7614 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4667
21.558 | 29.1995 | 2.4676 | 0.99645 | 119.7641 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4672
21.568 | 29.1996 | 2.468 | 0.99645 | 119.7668 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4676
21.578 | 29.1997 | 2.4683 | 0.99645 | 119.7696 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.468
21.588 | 29.1998 | 2.4687 | 0.99645 | 119.7723 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4683
21.598 | 29.1999 | 2.469 | 0.99644 | 119.7751 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4687
21.608 | 29.1999 | 2.4693 | 0.99644 | 119.7779 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.469
21.618 | 29.2 | 2.4696 | 0.99644 | 119.7807 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4693
21.628 | 29.2001 | 2.4699 | 0.99644 | 119.7835 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4696
21.638 | 29.2002 | 2.4701 | 0.99644 | 119.7862 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4699
21.648 | 29.2003 | 2.4704 | 0.99644 | 119.7889 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4701
21.658 | 29.2004 | 2.4706 | 0.99644 | 119.7916 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4704
21.668 | 29.2005 | 2.4708 | 0.99644 | 119.7942 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4706
21.678 | 29.2006 | 2.471 | 0.99644 | 119.7967 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4708
21.688 | 29.2007 | 2.4712 | 0.99644 | 119.7992 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.471
21.698 | 29.2008 | 2.4713 | 0.99644 | 119.8016 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4712
21.708 | 29.2009 | 2.4715 | 0.99644 | 119.8039 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4713
21.718 | 29.201 | 2.4716 | 0.99644 | 119.8061 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4715
21.728 | 29.2011 | 2.4717 | 0.99644 | 119.8082 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4716
21.738 | 29.2013 | 2.4719 | 0.99644 | 119.8102 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4717
21.748 | 29.2014 | 2.472 | 0.99644 | 119.812 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4719
21.758 | 29.2015 | 2.472 | 0.99644 | 119.8138 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.472
21.768 | 29.2016 | 2.4721 | 0.99644 | 119.8154 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.472
21.778 | 29.2017 | 2.4722 | 0.99644 | 119.8169 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4721
21.788 | 29.2018 | 2.4722 | 0.99643 | 119.8182 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4722
21.798 | 29.2019 | 2.4723 | 0.99643 | 119.8195 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4722
21.808 | 29.202 | 2.4723 | 0.99643 | 119.8206 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4723
21.818 | 29.2021 | 2.4723 | 0.99643 | 119.8215 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4723
21.828 | 29.2022 | 2.4723 | 0.99643 | 119.8223 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4723
21.838 | 29.2023 | 2.4723 | 0.99643 | 119.823 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4723
21.848 | 29.2024 | 2.4723 | 0.99644 | 119.8236 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4723
21.858 | 29.2025 | 2.4722 | 0.99644 | 119.824 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4723
21.868 | 29.2026 | 2.4721 | 0.99644 | 119.8243 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4722
21.878 | 29.2027 | 2.4721 | 0.99644 | 119.8244 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4721
21.888 | 29.2028 | 2.472 | 0.99644 | 119.8244 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4721
21.898 | 29.2029 | 2.4718 | 0.99644 | 119.8244 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.472
21.908 | 29.203 | 2.4717 | 0.99644 | 119.8242 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4718
21.918 | 29.203 | 2.4715 | 0.99644 | 119.8238 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4717
21.928 | 29.2031 | 2.4713 | 0.99644 | 119.8234 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4715
21.938 | 29.2032 | 2.4711 | 0.99644 | 119.8229 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4713
21.948 | 29.2032 | 2.4709 | 0.99644 | 119.8223 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4711
21.958 | 29.2033 | 2.4706 | 0.99644 | 119.8216 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4709
21.968 | 29.2034 | 2.4704 | 0.99644 | 119.8208 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4706
21.978 | 29.2034 | 2.4701 | 0.99644 | 119.82 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4704
21.988 | 29.2034 | 2.4698 | 0.99644 | 119.8191 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4701
21.998 | 29.2035 | 2.4695 | 0.99644 | 119.8181 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4698
22.008 | 29.2035 | 2.4691 | 0.99645 | 119.8171 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4695
22.018 | 29.2035 | 2.4688 | 0.99645 | 119.816 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4691
22.028 | 29.2036 | 2.4684 | 0.99645 | 119.8149 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4688
22.038 | 29.2036 | 2.468 | 0.99645 | 119.8138 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4684
22.048 | 29.2036 | 2.4676 | 0.99645 | 119.8127 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.468
22.058 | 29.2036 | 2.4672 | 0.99645 | 119.8116 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4676
22.068 | 29.2036 | 2.4668 | 0.99645 | 119.8104 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4672
22.078 | 29.2036 | 2.4664 | 0.99645 | 119.8093 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4668
22.088 | 29.2036 | 2.466 | 0.99645 | 119.8082 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4664
22.098 | 29.2036 | 2.4656 | 0.99645 | 119.8071 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.466
22.108 | 29.2036 | 2.4653 | 0.99646 | 119.8061 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4656
22.118 | 29.2036 | 2.4649 | 0.99646 | 119.8051 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4653
22.128 | 29.2036 | 2.4645 | 0.99646 | 119.8041 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4649
22.138 | 29.2036 | 2.4642 | 0.99646 | 119.8032 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4645
22.148 | 29.2036 | 2.4639 | 0.99646 | 119.8024 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4642
22.158 | 29.2036 | 2.4636 | 0.99646 | 119.8016 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4639
22.168 | 29.2035 | 2.4633 | 0.99646 | 119.8009 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4636
22.178 | 29.2035 | 2.463 | 0.99646 | 119.8002 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4633
22.188 | 29.2035 | 2.4628 | 0.99646 | 119.7997 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.463
22.198 | 29.2035 | 2.4626 | 0.99646 | 119.7992 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4628
22.208 | 29.2034 | 2.4625 | 0.99646 | 119.7988 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4626
22.218 | 29.2034 | 2.4623 | 0.99646 | 119.7985 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4625
22.228 | 29.2034 | 2.4623 | 0.99646 | 119.7982 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4623
22.238 | 29.2034 | 2.4622 | 0.99647 | 119.798 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4623
22.248 | 29.2033 | 2.4622 | 0.99647 | 119.798 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4622
22.258 | 29.2033 | 2.4622 | 0.99646 | 119.798 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4622
22.268 | 29.2033 | 2.4623 | 0.99646 | 119.798 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4622
22.278 | 29.2032 | 2.4624 | 0.99646 | 119.7982 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4623
22.288 | 29.2032 | 2.4625 | 0.99646 | 119.7984 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4624
22.298 | 29.2032 | 2.4626 | 0.99646 | 119.7986 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4625
22.308 | 29.2032 | 2.4627 | 0.99646 | 119.799 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4626
22.318 | 29.2031 | 2.4629 | 0.99646 | 119.7993 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4627
22.328 | 29.2031 | 2.4631 | 0.99646 | 119.7997 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4629
22.338 | 29.2031 | 2.4633 | 0.99646 | 119.8002 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4631
22.348 | 29.2031 | 2.4635 | 0.99646 | 119.8006 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4633
22.358 | 29.203 | 2.4637 | 0.99646 | 119.8011 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4635
22.368 | 29.203 | 2.4639 | 0.99646 | 119.8016 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4637
22.3785 | 29.203 | 2.464 | 0.99646 | 119.802 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4639
22.388 | 29.203 | 2.4642 | 0.99646 | 119.8025 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.464
22.398 | 29.2029 | 2.4643 | 0.99646 | 119.8029 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4642
22.408 | 29.2029 | 2.4643 | 0.99646 | 119.8033 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4643
22.418 | 29.2029 | 2.4644 | 0.99646 | 119.8037 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4643
22.428 | 29.2029 | 2.4643 | 0.99646 | 119.804 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4644
22.438 | 29.2029 | 2.4643 | 0.99646 | 119.8043 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4643
22.448 | 29.2029 | 2.4641 | 0.99646 | 119.8045 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4643
22.458 | 29.2028 | 2.4639 | 0.99646 | 119.8046 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4641
22.468 | 29.2028 | 2.4636 | 0.99646 | 119.8047 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4639
22.478 | 29.2028 | 2.4633 | 0.99646 | 119.8046 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4636
22.488 | 29.2028 | 2.4629 | 0.99646 | 119.8045 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4633
22.498 | 29.2028 | 2.4623 | 0.99646 | 119.8043 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4629
22.508 | 29.2028 | 2.4617 | 0.99647 | 119.804 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4623
22.518 | 29.2028 | 2.4611 | 0.99647 | 119.8035 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4617
22.528 | 29.2027 | 2.4603 | 0.99647 | 119.803 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4611
22.538 | 29.2027 | 2.4594 | 0.99647 | 119.8024 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4603
22.548 | 29.2027 | 2.4585 | 0.99647 | 119.8017 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4594
22.558 | 29.2027 | 2.4574 | 0.99648 | 119.8009 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4585
22.568 | 29.2026 | 2.4563 | 0.99648 | 119.8 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4574
22.578 | 29.2026 | 2.4551 | 0.99648 | 119.799 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4563
22.588 | 29.2026 | 2.4539 | 0.99649 | 119.7979 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4551
22.598 | 29.2026 | 2.4525 | 0.99649 | 119.7967 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4539
22.608 | 29.2025 | 2.4511 | 0.9965 | 119.7954 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4525
22.618 | 29.2025 | 2.4497 | 0.9965 | 119.7941 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4511
22.6285 | 29.2024 | 2.4482 | 0.9965 | 119.7927 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4497
22.638 | 29.2024 | 2.4466 | 0.99651 | 119.7912 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4482
22.648 | 29.2023 | 2.4451 | 0.99651 | 119.7897 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4466
22.658 | 29.2023 | 2.4435 | 0.99652 | 119.7881 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4451
22.668 | 29.2022 | 2.4419 | 0.99652 | 119.7865 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4435
22.678 | 29.2022 | 2.4403 | 0.99653 | 119.7849 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4419
22.688 | 29.2021 | 2.4387 | 0.99653 | 119.7832 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4403
22.698 | 29.202 | 2.4371 | 0.99653 | 119.7815 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4387
22.708 | 29.202 | 2.4356 | 0.99654 | 119.7798 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4371
22.718 | 29.2019 | 2.4341 | 0.99654 | 119.7781 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4356
22.728 | 29.2018 | 2.4326 | 0.99655 | 119.7764 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4341
22.7385 | 29.2017 | 2.4312 | 0.99655 | 119.7747 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4326
22.748 | 29.2016 | 2.4298 | 0.99656 | 119.773 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4312
22.758 | 29.2015 | 2.4285 | 0.99656 | 119.7713 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4298
22.768 | 29.2014 | 2.4273 | 0.99656 | 119.7696 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4285
22.778 | 29.2013 | 2.4261 | 0.99657 | 119.768 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4273
22.788 | 29.2012 | 2.425 | 0.99657 | 119.7664 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4261
22.798 | 29.2011 | 2.424 | 0.99657 | 119.7648 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.425
22.808 | 29.201 | 2.4231 | 0.99657 | 119.7633 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.424
22.818 | 29.2008 | 2.4222 | 0.99658 | 119.7618 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4231
22.828 | 29.2007 | 2.4214 | 0.99658 | 119.7604 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4222
22.838 | 29.2006 | 2.4207 | 0.99658 | 119.759 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4214
22.848 | 29.2005 | 2.42 | 0.99658 | 119.7576 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4207
22.858 | 29.2003 | 2.4195 | 0.99659 | 119.7563 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.42
22.868 | 29.2002 | 2.4189 | 0.99659 | 119.755 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4195
22.878 | 29.2001 | 2.4185 | 0.99659 | 119.7538 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4189
22.888 | 29.1999 | 2.4181 | 0.99659 | 119.7526 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4185
22.898 | 29.1998 | 2.4177 | 0.99659 | 119.7515 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4181
22.908 | 29.1996 | 2.4174 | 0.99659 | 119.7504 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4177
22.9175 | 29.1995 | 2.4172 | 0.99659 | 119.7493 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4174
22.928 | 29.1994 | 2.4169 | 0.99659 | 119.7483 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4172
22.938 | 29.1992 | 2.4167 | 0.99659 | 119.7473 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4169
22.9475 | 29.1991 | 2.4166 | 0.99659 | 119.7463 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4167
22.9575 | 29.199 | 2.4164 | 0.99659 | 119.7454 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4166
22.968 | 29.1988 | 2.4162 | 0.99659 | 119.7445 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4164
22.978 | 29.1987 | 2.4161 | 0.99659 | 119.7436 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4162
22.9875 | 29.1986 | 2.4159 | 0.99659 | 119.7427 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4161
22.9975 | 29.1984 | 2.4158 | 0.9966 | 119.7418 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4159
23.008 | 29.1983 | 2.4156 | 0.9966 | 119.741 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4158
23.0175 | 29.1982 | 2.4155 | 0.9966 | 119.7401 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4156
23.0275 | 29.1981 | 2.4153 | 0.9966 | 119.7393 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4155
23.0375 | 29.1979 | 2.4151 | 0.9966 | 119.7384 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4153
23.0475 | 29.1978 | 2.4149 | 0.9966 | 119.7375 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4151
23.0575 | 29.1977 | 2.4146 | 0.9966 | 119.7366 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4149
23.0675 | 29.1976 | 2.4144 | 0.9966 | 119.7357 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4146
23.0775 | 29.1975 | 2.4141 | 0.9966 | 119.7348 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4144
23.0875 | 29.1974 | 2.4138 | 0.9966 | 119.7339 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4141
23.0975 | 29.1973 | 2.4135 | 0.9966 | 119.7329 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4138
23.1075 | 29.1972 | 2.4132 | 0.9966 | 119.732 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4135
23.1175 | 29.1971 | 2.4129 | 0.9966 | 119.731 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4132
23.1275 | 29.197 | 2.4126 | 0.9966 | 119.7299 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4129
23.1375 | 29.1969 | 2.4122 | 0.9966 | 119.7289 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4126
23.1475 | 29.1968 | 2.4118 | 0.9966 | 119.7278 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4122
23.1575 | 29.1967 | 2.4115 | 0.99661 | 119.7267 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4118
23.1675 | 29.1967 | 2.4111 | 0.99661 | 119.7256 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4115
23.1775 | 29.1966 | 2.4108 | 0.99661 | 119.7244 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4111
23.1875 | 29.1965 | 2.4104 | 0.99661 | 119.7232 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4108
23.1975 | 29.1964 | 2.4101 | 0.99661 | 119.722 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4104
23.2075 | 29.1963 | 2.4098 | 0.99661 | 119.7208 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4101
23.2175 | 29.1962 | 2.4095 | 0.99661 | 119.7196 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4098
23.2275 | 29.1962 | 2.4092 | 0.99661 | 119.7184 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4095
23.2375 | 29.1961 | 2.409 | 0.99661 | 119.7172 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4092
23.2475 | 29.196 | 2.4087 | 0.99661 | 119.716 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.409
23.2575 | 29.1959 | 2.4086 | 0.99661 | 119.7148 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4087
23.2675 | 29.1959 | 2.4084 | 0.99662 | 119.7136 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4086
23.2775 | 29.1958 | 2.4083 | 0.99662 | 119.7125 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4084
23.2875 | 29.1957 | 2.4083 | 0.99662 | 119.7114 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4083
23.2975 | 29.1957 | 2.4083 | 0.99662 | 119.7104 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4083
23.3075 | 29.1956 | 2.4083 | 0.99662 | 119.7094 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4083
23.3175 | 29.1955 | 2.4084 | 0.99662 | 119.7084 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4083
23.3275 | 29.1955 | 2.4086 | 0.99661 | 119.7076 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4084
23.3375 | 29.1954 | 2.4088 | 0.99661 | 119.7068 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4086
23.3475 | 29.1953 | 2.409 | 0.99661 | 119.7061 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4088
23.3575 | 29.1953 | 2.4094 | 0.99661 | 119.7054 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.409
23.3675 | 29.1952 | 2.4097 | 0.99661 | 119.7049 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4094
23.3775 | 29.1951 | 2.4102 | 0.99661 | 119.7045 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4097
23.3875 | 29.1951 | 2.4107 | 0.99661 | 119.7041 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4102
23.3975 | 29.195 | 2.4112 | 0.99661 | 119.7039 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4107
23.4075 | 29.1949 | 2.4118 | 0.9966 | 119.7038 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4112
23.4175 | 29.1949 | 2.4125 | 0.9966 | 119.7038 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4118
23.4275 | 29.1948 | 2.4131 | 0.9966 | 119.7039 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4125
23.4375 | 29.1948 | 2.4139 | 0.9966 | 119.7042 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4131
23.4475 | 29.1947 | 2.4147 | 0.9966 | 119.7045 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4139
23.458 | 29.1947 | 2.4155 | 0.9966 | 119.705 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4147
23.4675 | 29.1947 | 2.4163 | 0.99659 | 119.7055 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4155
23.4775 | 29.1946 | 2.4172 | 0.99659 | 119.7062 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4163
23.4875 | 29.1946 | 2.4181 | 0.99659 | 119.707 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4172
23.4975 | 29.1946 | 2.4191 | 0.99659 | 119.7079 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4181
23.5075 | 29.1945 | 2.42 | 0.99658 | 119.7088 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4191
23.5175 | 29.1945 | 2.421 | 0.99658 | 119.7099 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.42
23.5275 | 29.1945 | 2.422 | 0.99658 | 119.711 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.421
23.5375 | 29.1945 | 2.4229 | 0.99657 | 119.7123 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.422
23.5475 | 29.1945 | 2.4239 | 0.99657 | 119.7135 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4229
23.5575 | 29.1945 | 2.4249 | 0.99657 | 119.7149 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4239
23.5675 | 29.1945 | 2.4258 | 0.99657 | 119.7163 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4249
23.5775 | 29.1945 | 2.4268 | 0.99656 | 119.7177 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4258
23.5875 | 29.1945 | 2.4277 | 0.99656 | 119.7192 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4268
23.5975 | 29.1945 | 2.4286 | 0.99656 | 119.7207 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4277
23.6075 | 29.1945 | 2.4294 | 0.99656 | 119.7222 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4286
23.6175 | 29.1946 | 2.4303 | 0.99655 | 119.7237 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4294
23.6275 | 29.1946 | 2.431 | 0.99655 | 119.7253 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4303
23.6375 | 29.1946 | 2.4318 | 0.99655 | 119.7268 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.431
23.6475 | 29.1947 | 2.4325 | 0.99655 | 119.7284 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4318
23.6575 | 29.1947 | 2.4332 | 0.99655 | 119.7299 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4325
23.6675 | 29.1947 | 2.4338 | 0.99654 | 119.7314 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4332
23.6775 | 29.1948 | 2.4344 | 0.99654 | 119.733 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4338
23.6875 | 29.1948 | 2.435 | 0.99654 | 119.7345 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4344
23.6975 | 29.1949 | 2.4355 | 0.99654 | 119.736 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.435
23.7075 | 29.1949 | 2.4359 | 0.99654 | 119.7374 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4355
23.7175 | 29.195 | 2.4364 | 0.99654 | 119.7389 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4359
23.7275 | 29.1951 | 2.4367 | 0.99653 | 119.7403 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4364
23.7375 | 29.1951 | 2.437 | 0.99653 | 119.7417 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4367
23.7475 | 29.1952 | 2.4373 | 0.99653 | 119.7431 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.437
23.7575 | 29.1953 | 2.4376 | 0.99653 | 119.7445 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4373
23.7675 | 29.1953 | 2.4378 | 0.99653 | 119.7458 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4376
23.7775 | 29.1954 | 2.438 | 0.99653 | 119.7472 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4378
23.7875 | 29.1955 | 2.4381 | 0.99653 | 119.7485 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.438
23.7975 | 29.1955 | 2.4382 | 0.99653 | 119.7498 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4381
23.8075 | 29.1956 | 2.4383 | 0.99653 | 119.7511 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4382
23.8175 | 29.1957 | 2.4383 | 0.99653 | 119.7524 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4383
23.8275 | 29.1958 | 2.4384 | 0.99653 | 119.7536 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4383
23.8375 | 29.1958 | 2.4384 | 0.99653 | 119.7549 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4384
23.8475 | 29.1959 | 2.4384 | 0.99653 | 119.7561 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4384
23.8575 | 29.196 | 2.4384 | 0.99653 | 119.7574 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4384
23.8675 | 29.1961 | 2.4383 | 0.99653 | 119.7586 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4384
23.8775 | 29.1961 | 2.4383 | 0.99653 | 119.7598 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4383
23.8875 | 29.1962 | 2.4382 | 0.99653 | 119.761 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4383
23.8975 | 29.1963 | 2.4382 | 0.99653 | 119.7622 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4382
23.9075 | 29.1964 | 2.4381 | 0.99653 | 119.7634 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4382
23.9175 | 29.1964 | 2.438 | 0.99653 | 119.7646 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4381
23.9275 | 29.1965 | 2.438 | 0.99653 | 119.7658 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.438
23.9375 | 29.1966 | 2.4379 | 0.99653 | 119.767 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.438
23.9475 | 29.1967 | 2.4378 | 0.99653 | 119.7681 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4379
23.9575 | 29.1968 | 2.4378 | 0.99653 | 119.7693 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4378
23.9675 | 29.1968 | 2.4377 | 0.99653 | 119.7704 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4378
23.9775 | 29.1969 | 2.4377 | 0.99653 | 119.7715 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4377
23.9875 | 29.197 | 2.4376 | 0.99653 | 119.7726 | 2.396 | 122 | -1.0446 | -1.2574 | 2.5024 | 2.2896 | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4377
[11 empty] | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.4376
[11 empty] | 4.7295 | 4.9795 | 11.5395 | 2.8

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 29
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7194 | 119.1154 | 0.35824 | 0 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2161 | 119.7578 | 0.99713 | 0 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0247 | 1.0196 | 0.99939 | 0 | 1.0879 | 1.9498 | 119.5944 | 1.9608 | 0.48514
0.01 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7201 | 119.1146 | 0.35816 | 0.01 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2164 | 119.7576 | 0.99713 | 0.01 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0237 | 1.0193 | 0.99939 | 0.01 | 1.088 | 1.9498 | 119.5951 | 1.9608 | 0.48518
0.02 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7207 | 119.114 | 0.35809 | 0.02 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2166 | 119.7575 | 0.99713 | 0.02 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0228 | 1.019 | 0.99939 | 0.02 | 1.088 | 1.9498 | 119.5957 | 1.9607 | 0.48521
0.03 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7212 | 119.1135 | 0.35804 | 0.03 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2169 | 119.7573 | 0.99713 | 0.03 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0217 | 1.0189 | 0.99939 | 0.03 | 1.0881 | 1.9498 | 119.5963 | 1.9607 | 0.48525
0.04 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7215 | 119.1132 | 0.35799 | 0.04 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2171 | 119.7571 | 0.99713 | 0.0405 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0207 | 1.0189 | 0.99939 | 0.04 | 1.0882 | 1.9498 | 119.5969 | 1.9606 | 0.48528
0.05 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7217 | 119.1131 | 0.35796 | 0.05 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2173 | 119.757 | 0.99712 | 0.05 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0195 | 1.0191 | 0.99939 | 0.05 | 1.0883 | 1.9498 | 119.5974 | 1.9606 | 0.48531
0.0605 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7218 | 119.1131 | 0.35795 | 0.06 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2175 | 119.7569 | 0.99712 | 0.06 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0183 | 1.0193 | 0.99939 | 0.06 | 1.0883 | 1.9498 | 119.5979 | 1.9605 | 0.48535
0.07 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7218 | 119.1133 | 0.35795 | 0.07 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2176 | 119.7568 | 0.99712 | 0.0705 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0171 | 1.0197 | 0.99939 | 0.07 | 1.0884 | 1.9498 | 119.5982 | 1.9605 | 0.48538
0.08 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7217 | 119.1136 | 0.35796 | 0.08 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2177 | 119.7568 | 0.99712 | 0.08 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0159 | 1.0201 | 0.99939 | 0.08 | 1.0885 | 1.9498 | 119.5985 | 1.9604 | 0.48542
0.09 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7214 | 119.1141 | 0.35798 | 0.09 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2176 | 119.7568 | 0.99712 | 0.09 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0146 | 1.0206 | 0.99939 | 0.09 | 1.0885 | 1.9498 | 119.5987 | 1.9604 | 0.48545
0.1 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7211 | 119.1146 | 0.35801 | 0.1 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2175 | 119.7568 | 0.99712 | 0.1 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0133 | 1.0212 | 0.99939 | 0.1 | 1.0886 | 1.9498 | 119.5988 | 1.9603 | 0.48548
0.11 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7208 | 119.1153 | 0.35805 | 0.11 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2174 | 119.7568 | 0.99712 | 0.11 | 29.1924 | 1.0264 | 120.012 | 1.0218 | 0.99939 | 0.11 | 1.0887 | 1.9498 | 119.5988 | 1.9603 | 0.48552
0.12 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7203 | 119.116 | 0.35809 | 0.12 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2171 | 119.7568 | 0.99713 | 0.12 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0107 | 1.0225 | 0.99939 | 0.12 | 1.0887 | 1.9498 | 119.5987 | 1.9602 | 0.48555
0.13 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7199 | 119.1167 | 0.35814 | 0.13 | 29.175 | -2.2145 | -2.2168 | 119.7569 | 0.99713 | 0.13 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0094 | 1.0232 | 0.99939 | 0.13 | 1.0888 | 1.9498 | 119.5986 | 1.9601 | 0.48559
0.14 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7194 | 119.1175 | 0.35819 | 0.14 | 29.175 | -2.2145 | -2.2164 | 119.757 | 0.99713 | 0.14 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0081 | 1.0239 | 0.99939 | 0.14 | 1.0888 | 1.9498 | 119.5983 | 1.96 | 0.48562
0.15 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7189 | 119.1182 | 0.35824 | 0.15 | 29.175 | -2.2145 | -2.2159 | 119.757 | 0.99713 | 0.15 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0068 | 1.0247 | 0.99938 | 0.15 | 1.0889 | 1.9498 | 119.5979 | 1.9599 | 0.48566
0.16 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7185 | 119.1189 | 0.35829 | 0.16 | 29.175 | -2.2145 | -2.2154 | 119.7571 | 0.99713 | 0.16 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0054 | 1.0254 | 0.99938 | 0.16 | 1.0889 | 1.9498 | 119.5975 | 1.9599 | 0.48569
0.17 | 1.0433 | -2.7367 | -2.718 | 119.1195 | 0.35835 | 0.17 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2148 | 119.7572 | 0.99713 | 0.17 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0041 | 1.0262 | 0.99938 | 0.17 | 1.089 | 1.9498 | 119.5969 | 1.9598 | 0.48573
0.18 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7176 | 119.1201 | 0.3584 | 0.18 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2143 | 119.7572 | 0.99713 | 0.18 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0028 | 1.0269 | 0.99938 | 0.18 | 1.089 | 1.9498 | 119.5964 | 1.9597 | 0.48576
0.19 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7172 | 119.1205 | 0.35845 | 0.19 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2137 | 119.7572 | 0.99713 | 0.19 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0015 | 1.0277 | 0.99938 | 0.19 | 1.0891 | 1.9498 | 119.5957 | 1.9596 | 0.4858
0.2 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7168 | 119.1209 | 0.35849 | 0.2 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2132 | 119.7572 | 0.99713 | 0.2 | 29.1924 | 1.0264 | 120.0003 | 1.0283 | 0.99938 | 0.2 | 1.0891 | 1.9498 | 119.5951 | 1.9595 | 0.48583
0.21 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7164 | 119.1212 | 0.35853 | 0.21 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2127 | 119.7572 | 0.99714 | 0.2095 | 29.1924 | 1.0264 | 119.999 | 1.0289 | 0.99938 | 0.21 | 1.0892 | 1.9498 | 119.5944 | 1.9593 | 0.48587
0.22 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7161 | 119.1213 | 0.35857 | 0.22 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2122 | 119.7571 | 0.99714 | 0.22 | 29.1923 | 1.0264 | 119.9977 | 1.0294 | 0.99938 | 0.22 | 1.0893 | 1.9498 | 119.5938 | 1.9592 | 0.48591
0.23 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7159 | 119.1213 | 0.3586 | 0.23 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2118 | 119.757 | 0.99714 | 0.2295 | 29.1923 | 1.0264 | 119.9965 | 1.0299 | 0.99938 | 0.23 | 1.0893 | 1.9498 | 119.5931 | 1.9591 | 0.48596
0.24 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7157 | 119.1213 | 0.35863 | 0.24 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2115 | 119.7569 | 0.99714 | 0.2395 | 29.1923 | 1.0264 | 119.9953 | 1.0302 | 0.99938 | 0.24 | 1.0894 | 1.9498 | 119.5925 | 1.9589 | 0.48601
0.25 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7155 | 119.1212 | 0.35865 | 0.25 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2113 | 119.7567 | 0.99714 | 0.25 | 29.1922 | 1.0264 | 119.9941 | 1.0304 | 0.99938 | 0.25 | 1.0894 | 1.9498 | 119.5919 | 1.9588 | 0.48606
0.26 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7154 | 119.1209 | 0.35867 | 0.26 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2112 | 119.7564 | 0.99714 | 0.2595 | 29.1922 | 1.0264 | 119.9929 | 1.0304 | 0.99938 | 0.26 | 1.0895 | 1.9498 | 119.5913 | 1.9586 | 0.48611
0.27 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7153 | 119.1207 | 0.35868 | 0.27 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2111 | 119.7562 | 0.99714 | 0.2695 | 29.1921 | 1.0264 | 119.9917 | 1.0304 | 0.99938 | 0.27 | 1.0896 | 1.9498 | 119.5909 | 1.9584 | 0.48617
0.28 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7153 | 119.1203 | 0.35868 | 0.28 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2112 | 119.7558 | 0.99714 | 0.2795 | 29.192 | 1.0264 | 119.9905 | 1.0303 | 0.99938 | 0.28 | 1.0896 | 1.9498 | 119.5904 | 1.9583 | 0.48623
0.29 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7153 | 119.12 | 0.35868 | 0.29 | 29.175 | -2.2145 | -2.2113 | 119.7555 | 0.99714 | 0.2895 | 29.192 | 1.0264 | 119.9892 | 1.0301 | 0.99938 | 0.29 | 1.0897 | 1.9498 | 119.5901 | 1.9581 | 0.48629
0.3 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7154 | 119.1196 | 0.35867 | 0.3 | 29.175 | -2.2145 | -2.2115 | 119.7551 | 0.99714 | 0.2995 | 29.1919 | 1.0264 | 119.988 | 1.0298 | 0.99938 | 0.3 | 1.0898 | 1.9498 | 119.5898 | 1.9579 | 0.48635
0.31 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7155 | 119.1191 | 0.35866 | 0.31 | 29.175 | -2.2145 | -2.2118 | 119.7546 | 0.99714 | 0.3095 | 29.1918 | 1.0264 | 119.9868 | 1.0294 | 0.99938 | 0.31 | 1.0899 | 1.9498 | 119.5896 | 1.9578 | 0.48641
0.32 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7157 | 119.1187 | 0.35864 | 0.32 | 29.175 | -2.2145 | -2.2122 | 119.7541 | 0.99714 | 0.32 | 29.1917 | 1.0264 | 119.9855 | 1.029 | 0.99938 | 0.32 | 1.09 | 1.9498 | 119.5895 | 1.9576 | 0.48647
0.33 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7158 | 119.1183 | 0.35862 | 0.33 | 29.175 | -2.2145 | -2.2126 | 119.7537 | 0.99714 | 0.3295 | 29.1916 | 1.0264 | 119.9843 | 1.0285 | 0.99938 | 0.33 | 1.0901 | 1.9498 | 119.5895 | 1.9575 | 0.48653
0.34 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7161 | 119.1179 | 0.35859 | 0.34 | 29.1751 | -2.2145 | -2.213 | 119.7532 | 0.99714 | 0.3395 | 29.1915 | 1.0264 | 119.983 | 1.028 | 0.99938 | 0.34 | 1.0902 | 1.9498 | 119.5895 | 1.9574 | 0.48659
0.35 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7164 | 119.1176 | 0.35856 | 0.35 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2134 | 119.7527 | 0.99713 | 0.3495 | 29.1914 | 1.0264 | 119.9818 | 1.0276 | 0.99938 | 0.35 | 1.0903 | 1.9498 | 119.5897 | 1.9573 | 0.48664
0.36 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7168 | 119.1172 | 0.35852 | 0.36 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2139 | 119.7522 | 0.99713 | 0.3595 | 29.1912 | 1.0264 | 119.9806 | 1.0271 | 0.99938 | 0.36 | 1.0904 | 1.9498 | 119.59 | 1.9572 | 0.48669
0.37 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7172 | 119.1169 | 0.35847 | 0.37 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2143 | 119.7517 | 0.99713 | 0.3695 | 29.1911 | 1.0264 | 119.9794 | 1.0266 | 0.99938 | 0.37 | 1.0906 | 1.9498 | 119.5903 | 1.9572 | 0.48675
0.38 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7176 | 119.1167 | 0.35842 | 0.38 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2147 | 119.7513 | 0.99713 | 0.3795 | 29.191 | 1.0264 | 119.9783 | 1.0262 | 0.99938 | 0.38 | 1.0907 | 1.9498 | 119.5908 | 1.9572 | 0.48679
0.39 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7182 | 119.1164 | 0.35836 | 0.39 | 29.1751 | -2.2145 | -2.215 | 119.7509 | 0.99713 | 0.3895 | 29.1909 | 1.0264 | 119.9772 | 1.0258 | 0.99938 | 0.39 | 1.0908 | 1.9498 | 119.5914 | 1.9572 | 0.48684
0.4 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7187 | 119.1162 | 0.35829 | 0.4 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2153 | 119.7505 | 0.99713 | 0.3995 | 29.1907 | 1.0264 | 119.9762 | 1.0254 | 0.99938 | 0.4 | 1.091 | 1.9498 | 119.5921 | 1.9572 | 0.48688
0.41 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7194 | 119.116 | 0.35822 | 0.41 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2156 | 119.7502 | 0.99713 | 0.4095 | 29.1906 | 1.0264 | 119.9752 | 1.0251 | 0.99938 | 0.41 | 1.0911 | 1.9498 | 119.5929 | 1.9572 | 0.48692
0.42 | 1.0434 | -2.7367 | -2.72 | 119.1158 | 0.35814 | 0.42 | 29.175 | -2.2145 | -2.2158 | 119.7499 | 0.99713 | 0.4195 | 29.1904 | 1.0264 | 119.9743 | 1.0249 | 0.99938 | 0.42 | 1.0912 | 1.9498 | 119.5938 | 1.9573 | 0.48696
0.43 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7208 | 119.1156 | 0.35806 | 0.43 | 29.175 | -2.2145 | -2.2159 | 119.7497 | 0.99713 | 0.4295 | 29.1903 | 1.0264 | 119.9736 | 1.0247 | 0.99938 | 0.43 | 1.0914 | 1.9498 | 119.5948 | 1.9574 | 0.487
0.44 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7215 | 119.1155 | 0.35797 | 0.44 | 29.175 | -2.2145 | -2.216 | 119.7494 | 0.99713 | 0.4395 | 29.1902 | 1.0264 | 119.9729 | 1.0245 | 0.99938 | 0.44 | 1.0916 | 1.9498 | 119.5959 | 1.9575 | 0.48703
0.45 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7223 | 119.1153 | 0.35789 | 0.45 | 29.175 | -2.2145 | -2.216 | 119.7492 | 0.99713 | 0.4495 | 29.19 | 1.0264 | 119.9723 | 1.0245 | 0.99938 | 0.45 | 1.0917 | 1.9498 | 119.5971 | 1.9576 | 0.48705
0.46 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7231 | 119.1151 | 0.3578 | 0.46 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2159 | 119.7489 | 0.99713 | 0.4595 | 29.1899 | 1.0264 | 119.9719 | 1.0245 | 0.99938 | 0.46 | 1.0919 | 1.9498 | 119.5983 | 1.9578 | 0.48708
0.47 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7239 | 119.1149 | 0.35771 | 0.47 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2158 | 119.7487 | 0.99713 | 0.4695 | 29.1898 | 1.0264 | 119.9715 | 1.0245 | 0.99938 | 0.47 | 1.092 | 1.9498 | 119.5997 | 1.9579 | 0.4871
0.48 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7247 | 119.1148 | 0.35761 | 0.48 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2157 | 119.7484 | 0.99713 | 0.4795 | 29.1897 | 1.0264 | 119.9713 | 1.0246 | 0.99938 | 0.48 | 1.0922 | 1.9498 | 119.601 | 1.9581 | 0.48712
0.49 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7256 | 119.1147 | 0.35752 | 0.49 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2155 | 119.748 | 0.99713 | 0.4895 | 29.1895 | 1.0264 | 119.9711 | 1.0247 | 0.99938 | 0.49 | 1.0923 | 1.9498 | 119.6024 | 1.9583 | 0.48713
0.5 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7264 | 119.1146 | 0.35743 | 0.5 | 29.1748 | -2.2145 | -2.2153 | 119.7477 | 0.99713 | 0.4995 | 29.1894 | 1.0264 | 119.9711 | 1.0248 | 0.99938 | 0.5 | 1.0925 | 1.9498 | 119.6038 | 1.9585 | 0.48715
0.51 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7273 | 119.1145 | 0.35734 | 0.51 | 29.1748 | -2.2145 | -2.215 | 119.7472 | 0.99713 | 0.5095 | 29.1893 | 1.0264 | 119.9711 | 1.025 | 0.99938 | 0.51 | 1.0927 | 1.9498 | 119.6052 | 1.9588 | 0.48716
0.52 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7282 | 119.1145 | 0.35724 | 0.52 | 29.1748 | -2.2145 | -2.2147 | 119.7468 | 0.99713 | 0.5195 | 29.1892 | 1.0264 | 119.9712 | 1.0252 | 0.99938 | 0.52 | 1.0928 | 1.9498 | 119.6066 | 1.9589 | 0.48718
0.53 | 1.0435 | -2.7367 | -2.729 | 119.1145 | 0.35715 | 0.53 | 29.1747 | -2.2145 | -2.2144 | 119.7462 | 0.99713 | 0.5295 | 29.1891 | 1.0264 | 119.9714 | 1.0253 | 0.99938 | 0.53 | 1.093 | 1.9498 | 119.608 | 1.9591 | 0.48719
0.54 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7299 | 119.1146 | 0.35706 | 0.54 | 29.1747 | -2.2145 | -2.2141 | 119.7456 | 0.99713 | 0.5395 | 29.189 | 1.0264 | 119.9716 | 1.0255 | 0.99938 | 0.54 | 1.0931 | 1.9498 | 119.6094 | 1.9593 | 0.48722
0.55 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7307 | 119.1147 | 0.35697 | 0.55 | 29.1746 | -2.2145 | -2.2137 | 119.745 | 0.99713 | 0.5495 | 29.1889 | 1.0264 | 119.9719 | 1.0256 | 0.99938 | 0.55 | 1.0933 | 1.9498 | 119.6107 | 1.9595 | 0.48724
0.56 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7315 | 119.1149 | 0.35689 | 0.56 | 29.1746 | -2.2145 | -2.2134 | 119.7443 | 0.99713 | 0.5595 | 29.1888 | 1.0264 | 119.9722 | 1.0258 | 0.99938 | 0.56 | 1.0934 | 1.9498 | 119.612 | 1.9596 | 0.48727
0.57 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7323 | 119.1151 | 0.35681 | 0.57 | 29.1746 | -2.2145 | -2.2131 | 119.7435 | 0.99713 | 0.5695 | 29.1887 | 1.0264 | 119.9725 | 1.0259 | 0.99938 | 0.57 | 1.0936 | 1.9498 | 119.6133 | 1.9597 | 0.4873
0.58 | 1.0436 | -2.7367 | -2.733 | 119.1154 | 0.35673 | 0.58 | 29.1745 | -2.2145 | -2.2127 | 119.7428 | 0.99714 | 0.5795 | 29.1886 | 1.0264 | 119.9728 | 1.026 | 0.99938 | 0.58 | 1.0937 | 1.9498 | 119.6146 | 1.9598 | 0.48733
0.59 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7337 | 119.1157 | 0.35666 | 0.59 | 29.1745 | -2.2145 | -2.2124 | 119.742 | 0.99714 | 0.5895 | 29.1885 | 1.0264 | 119.9731 | 1.0261 | 0.99938 | 0.59 | 1.0939 | 1.9498 | 119.6158 | 1.9598 | 0.48737
0.6 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7343 | 119.116 | 0.35659 | 0.6 | 29.1745 | -2.2145 | -2.2122 | 119.7412 | 0.99714 | 0.5995 | 29.1884 | 1.0264 | 119.9734 | 1.0262 | 0.99938 | 0.6 | 1.094 | 1.9498 | 119.617 | 1.9598 | 0.48741
0.61 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7349 | 119.1162 | 0.35653 | 0.61 | 29.1744 | -2.2145 | -2.2119 | 119.7405 | 0.99714 | 0.6095 | 29.1883 | 1.0264 | 119.9737 | 1.0263 | 0.99938 | 0.61 | 1.0941 | 1.9498 | 119.6181 | 1.9598 | 0.48746
0.62 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7354 | 119.1165 | 0.35649 | 0.62 | 29.1744 | -2.2145 | -2.2117 | 119.7398 | 0.99714 | 0.6195 | 29.1882 | 1.0264 | 119.974 | 1.0263 | 0.99938 | 0.62 | 1.0943 | 1.9498 | 119.6193 | 1.9598 | 0.48751
0.63 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7358 | 119.1167 | 0.35645 | 0.63 | 29.1744 | -2.2145 | -2.2115 | 119.7391 | 0.99714 | 0.6295 | 29.1881 | 1.0264 | 119.9742 | 1.0264 | 0.99938 | 0.63 | 1.0944 | 1.9498 | 119.6204 | 1.9598 | 0.48756
0.64 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7362 | 119.1169 | 0.35641 | 0.64 | 29.1743 | -2.2145 | -2.2114 | 119.7386 | 0.99714 | 0.6395 | 29.188 | 1.0264 | 119.9745 | 1.0264 | 0.99938 | 0.64 | 1.0946 | 1.9498 | 119.6215 | 1.9597 | 0.48762
0.65 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7364 | 119.117 | 0.35639 | 0.65 | 29.1743 | -2.2145 | -2.2112 | 119.7382 | 0.99714 | 0.6495 | 29.1879 | 1.0264 | 119.9746 | 1.0265 | 0.99938 | 0.65 | 1.0947 | 1.9498 | 119.6226 | 1.9596 | 0.48768
0.66 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7366 | 119.1171 | 0.35637 | 0.66 | 29.1743 | -2.2145 | -2.2111 | 119.738 | 0.99714 | 0.6595 | 29.1879 | 1.0264 | 119.9748 | 1.0265 | 0.99938 | 0.66 | 1.0948 | 1.9498 | 119.6237 | 1.9595 | 0.48775
0.67 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7367 | 119.1171 | 0.35636 | 0.67 | 29.1742 | -2.2145 | -2.2111 | 119.7379 | 0.99714 | 0.6695 | 29.1878 | 1.0264 | 119.9748 | 1.0265 | 0.99938 | 0.67 | 1.095 | 1.9498 | 119.6247 | 1.9594 | 0.48782
0.68 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7368 | 119.117 | 0.35636 | 0.68 | 29.1742 | -2.2145 | -2.2111 | 119.738 | 0.99714 | 0.6795 | 29.1877 | 1.0264 | 119.9749 | 1.0265 | 0.99938 | 0.68 | 1.0951 | 1.9498 | 119.6258 | 1.9593 | 0.4879
0.69 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7368 | 119.1169 | 0.35637 | 0.69 | 29.1742 | -2.2145 | -2.2111 | 119.7383 | 0.99714 | 0.6895 | 29.1876 | 1.0264 | 119.9749 | 1.0266 | 0.99938 | 0.6905 | 1.0953 | 1.9498 | 119.6268 | 1.9591 | 0.48798
0.7 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7367 | 119.1167 | 0.35638 | 0.7 | 29.1742 | -2.2145 | -2.2111 | 119.7387 | 0.99714 | 0.6995 | 29.1875 | 1.0264 | 119.9748 | 1.0266 | 0.99938 | 0.7 | 1.0954 | 1.9498 | 119.6279 | 1.959 | 0.48806
0.71 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7366 | 119.1164 | 0.35639 | 0.71 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2112 | 119.7394 | 0.99714 | 0.7095 | 29.1874 | 1.0264 | 119.9747 | 1.0266 | 0.99938 | 0.71 | 1.0956 | 1.9498 | 119.6289 | 1.9588 | 0.48815
0.72 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7365 | 119.1161 | 0.35641 | 0.72 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2113 | 119.7402 | 0.99714 | 0.7195 | 29.1873 | 1.0264 | 119.9746 | 1.0266 | 0.99938 | 0.72 | 1.0957 | 1.9498 | 119.6299 | 1.9586 | 0.48825
0.73 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7364 | 119.1158 | 0.35642 | 0.73 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2115 | 119.7413 | 0.99714 | 0.7295 | 29.1873 | 1.0264 | 119.9744 | 1.0266 | 0.99938 | 0.73 | 1.0959 | 1.9498 | 119.6309 | 1.9583 | 0.48834
0.74 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7362 | 119.1155 | 0.35644 | 0.74 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2116 | 119.7425 | 0.99714 | 0.7395 | 29.1872 | 1.0264 | 119.9742 | 1.0266 | 0.99938 | 0.74 | 1.0961 | 1.9498 | 119.6319 | 1.9581 | 0.48844
0.75 | 1.0439 | -2.7367 | -2.736 | 119.1152 | 0.35646 | 0.75 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2118 | 119.7439 | 0.99714 | 0.7495 | 29.1871 | 1.0264 | 119.9739 | 1.0266 | 0.99938 | 0.75 | 1.0962 | 1.9498 | 119.6328 | 1.9579 | 0.48855
0.76 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7359 | 119.115 | 0.35648 | 0.76 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2119 | 119.7455 | 0.99714 | 0.7595 | 29.187 | 1.0264 | 119.9737 | 1.0266 | 0.99938 | 0.76 | 1.0964 | 1.9498 | 119.6337 | 1.9576 | 0.48865
0.77 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7357 | 119.1148 | 0.35649 | 0.77 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2121 | 119.7473 | 0.99714 | 0.7695 | 29.1869 | 1.0264 | 119.9734 | 1.0266 | 0.99938 | 0.77 | 1.0966 | 1.9498 | 119.6346 | 1.9574 | 0.48875
0.78 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7356 | 119.1147 | 0.3565 | 0.78 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2122 | 119.7491 | 0.99714 | 0.7795 | 29.1868 | 1.0264 | 119.9731 | 1.0266 | 0.99938 | 0.78 | 1.0967 | 1.9498 | 119.6355 | 1.9571 | 0.48886
0.79 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7356 | 119.1147 | 0.3565 | 0.79 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2123 | 119.7512 | 0.99714 | 0.7895 | 29.1867 | 1.0264 | 119.9729 | 1.0266 | 0.99938 | 0.79 | 1.0969 | 1.9498 | 119.6363 | 1.9569 | 0.48896
0.8 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7356 | 119.1148 | 0.3565 | 0.8 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2124 | 119.7533 | 0.99714 | 0.7995 | 29.1866 | 1.0264 | 119.9726 | 1.0266 | 0.99938 | 0.8 | 1.0971 | 1.9498 | 119.6371 | 1.9567 | 0.48906
0.81 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7356 | 119.115 | 0.35649 | 0.81 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2124 | 119.7555 | 0.99714 | 0.8095 | 29.1866 | 1.0264 | 119.9724 | 1.0266 | 0.99938 | 0.81 | 1.0973 | 1.9498 | 119.6379 | 1.9565 | 0.48915
0.82 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7357 | 119.1154 | 0.35648 | 0.82 | 29.1742 | -2.2145 | -2.2124 | 119.7578 | 0.99714 | 0.8195 | 29.1865 | 1.0264 | 119.9722 | 1.0265 | 0.99938 | 0.82 | 1.0974 | 1.9498 | 119.6386 | 1.9563 | 0.48924
0.83 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7358 | 119.1158 | 0.35646 | 0.83 | 29.1742 | -2.2145 | -2.2123 | 119.7602 | 0.99714 | 0.8295 | 29.1864 | 1.0264 | 119.972 | 1.0266 | 0.99938 | 0.83 | 1.0976 | 1.9498 | 119.6393 | 1.9562 | 0.48932
0.84 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7361 | 119.1164 | 0.35642 | 0.84 | 29.1742 | -2.2145 | -2.2122 | 119.7626 | 0.99714 | 0.8395 | 29.1863 | 1.0264 | 119.9719 | 1.0266 | 0.99938 | 0.84 | 1.0978 | 1.9498 | 119.6399 | 1.9561 | 0.4894
0.85 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7363 | 119.1172 | 0.35639 | 0.85 | 29.1743 | -2.2145 | -2.212 | 119.765 | 0.99714 | 0.8495 | 29.1862 | 1.0264 | 119.9718 | 1.0266 | 0.99938 | 0.85 | 1.0979 | 1.9498 | 119.6405 | 1.956 | 0.48947
0.86 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7367 | 119.118 | 0.35634 | 0.86 | 29.1743 | -2.2145 | -2.2118 | 119.7675 | 0.99714 | 0.8595 | 29.1861 | 1.0264 | 119.9717 | 1.0266 | 0.99938 | 0.86 | 1.0981 | 1.9498 | 119.6411 | 1.9559 | 0.48954
0.87 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7371 | 119.1189 | 0.35629 | 0.87 | 29.1743 | -2.2145 | -2.2116 | 119.7699 | 0.99714 | 0.8695 | 29.1861 | 1.0264 | 119.9717 | 1.0267 | 0.99938 | 0.87 | 1.0982 | 1.9498 | 119.6416 | 1.9559 | 0.4896
0.88 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7375 | 119.1199 | 0.35623 | 0.88 | 29.1744 | -2.2145 | -2.2113 | 119.7723 | 0.99714 | 0.8795 | 29.186 | 1.0264 | 119.9717 | 1.0268 | 0.99938 | 0.88 | 1.0984 | 1.9498 | 119.642 | 1.9559 | 0.48965
0.89 | 1.0436 | -2.7367 | -2.738 | 119.1209 | 0.35617 | 0.89 | 29.1744 | -2.2145 | -2.211 | 119.7746 | 0.99714 | 0.8895 | 29.1859 | 1.0264 | 119.9717 | 1.0268 | 0.99938 | 0.89 | 1.0986 | 1.9498 | 119.6424 | 1.956 | 0.4897
0.9 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7385 | 119.1219 | 0.35611 | 0.9 | 29.1745 | -2.2145 | -2.2107 | 119.777 | 0.99714 | 0.8995 | 29.1858 | 1.0264 | 119.9717 | 1.0269 | 0.99938 | 0.9 | 1.0987 | 1.9498 | 119.6427 | 1.956 | 0.48973
0.91 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7391 | 119.123 | 0.35604 | 0.91 | 29.1745 | -2.2145 | -2.2104 | 119.7792 | 0.99714 | 0.9095 | 29.1857 | 1.0264 | 119.9718 | 1.027 | 0.99938 | 0.91 | 1.0989 | 1.9498 | 119.6429 | 1.9561 | 0.48976
0.92 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7396 | 119.124 | 0.35598 | 0.92 | 29.1746 | -2.2145 | -2.2101 | 119.7813 | 0.99714 | 0.9195 | 29.1857 | 1.0264 | 119.9719 | 1.0271 | 0.99938 | 0.92 | 1.099 | 1.9498 | 119.643 | 1.9563 | 0.48978
0.93 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7401 | 119.1249 | 0.35592 | 0.93 | 29.1746 | -2.2145 | -2.2097 | 119.7834 | 0.99714 | 0.9295 | 29.1856 | 1.0264 | 119.972 | 1.0272 | 0.99938 | 0.93 | 1.0992 | 1.9498 | 119.643 | 1.9565 | 0.48979
0.94 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7405 | 119.1258 | 0.35586 | 0.94 | 29.1747 | -2.2145 | -2.2093 | 119.7853 | 0.99714 | 0.9395 | 29.1855 | 1.0264 | 119.9721 | 1.0273 | 0.99938 | 0.9405 | 1.0993 | 1.9498 | 119.643 | 1.9568 | 0.48979
0.95 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7409 | 119.1267 | 0.35581 | 0.95 | 29.1747 | -2.2145 | -2.209 | 119.7871 | 0.99715 | 0.9495 | 29.1854 | 1.0264 | 119.9723 | 1.0274 | 0.99938 | 0.95 | 1.0994 | 1.9498 | 119.6428 | 1.9571 | 0.48979
0.96 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7412 | 119.1274 | 0.35577 | 0.96 | 29.1748 | -2.2145 | -2.2087 | 119.7888 | 0.99715 | 0.9595 | 29.1854 | 1.0264 | 119.9725 | 1.0275 | 0.99938 | 0.96 | 1.0996 | 1.9498 | 119.6424 | 1.9574 | 0.48977
0.97 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7415 | 119.128 | 0.35574 | 0.97 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2083 | 119.7904 | 0.99715 | 0.9695 | 29.1853 | 1.0264 | 119.9727 | 1.0276 | 0.99938 | 0.97 | 1.0997 | 1.9498 | 119.642 | 1.9578 | 0.48974
0.98 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7416 | 119.1285 | 0.35572 | 0.98 | 29.1749 | -2.2145 | -2.208 | 119.7918 | 0.99715 | 0.9795 | 29.1852 | 1.0264 | 119.9729 | 1.0276 | 0.99938 | 0.98 | 1.0999 | 1.9498 | 119.6414 | 1.9583 | 0.4897
0.99 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7417 | 119.1288 | 0.35571 | 0.99 | 29.175 | -2.2145 | -2.2078 | 119.7931 | 0.99715 | 0.9895 | 29.1851 | 1.0264 | 119.9732 | 1.0277 | 0.99938 | 0.99 | 1.1 | 1.9498 | 119.6408 | 1.9587 | 0.48966
1 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7416 | 119.1291 | 0.35572 | 1 | 29.175 | -2.2145 | -2.2075 | 119.7943 | 0.99715 | 0.9995 | 29.1851 | 1.0264 | 119.9735 | 1.0277 | 0.99938 | 1 | 1.1001 | 1.9498 | 119.64 | 1.9592 | 0.48962
1.0105 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7414 | 119.1292 | 0.35574 | 1.01 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2073 | 119.7954 | 0.99715 | 1.0095 | 29.185 | 1.0264 | 119.9738 | 1.0277 | 0.99938 | 1.01 | 1.1002 | 1.9498 | 119.6392 | 1.9596 | 0.48957
1.02 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7411 | 119.1292 | 0.35578 | 1.02 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2071 | 119.7963 | 0.99715 | 1.0195 | 29.1849 | 1.0264 | 119.9741 | 1.0277 | 0.99938 | 1.02 | 1.1004 | 1.9498 | 119.6383 | 1.9601 | 0.48953
1.03 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7408 | 119.1291 | 0.35582 | 1.03 | 29.1753 | -2.2145 | -2.207 | 119.7971 | 0.99715 | 1.0295 | 29.1849 | 1.0264 | 119.9745 | 1.0277 | 0.99938 | 1.03 | 1.1005 | 1.9498 | 119.6374 | 1.9605 | 0.48949
1.04 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7403 | 119.1289 | 0.35588 | 1.04 | 29.1753 | -2.2145 | -2.2069 | 119.7978 | 0.99715 | 1.0395 | 29.1848 | 1.0264 | 119.975 | 1.0276 | 0.99938 | 1.04 | 1.1006 | 1.9498 | 119.6365 | 1.9608 | 0.48945
1.05 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7397 | 119.1287 | 0.35595 | 1.05 | 29.1754 | -2.2145 | -2.2068 | 119.7984 | 0.99715 | 1.0495 | 29.1848 | 1.0264 | 119.9755 | 1.0275 | 0.99938 | 1.05 | 1.1007 | 1.9498 | 119.6355 | 1.9611 | 0.48942
1.06 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7392 | 119.1284 | 0.35602 | 1.06 | 29.1755 | -2.2145 | -2.2068 | 119.7989 | 0.99715 | 1.0595 | 29.1848 | 1.0264 | 119.976 | 1.0274 | 0.99938 | 1.06 | 1.1008 | 1.9498 | 119.6346 | 1.9614 | 0.48941
1.07 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7386 | 119.128 | 0.3561 | 1.07 | 29.1756 | -2.2145 | -2.2068 | 119.7993 | 0.99715 | 1.0695 | 29.1847 | 1.0264 | 119.9765 | 1.0272 | 0.99938 | 1.07 | 1.1008 | 1.9498 | 119.6337 | 1.9616 | 0.4894
1.08 | 1.0437 | -2.7367 | -2.738 | 119.1276 | 0.35618 | 1.08 | 29.1756 | -2.2145 | -2.2068 | 119.7996 | 0.99715 | 1.0795 | 29.1847 | 1.0264 | 119.9771 | 1.027 | 0.99938 | 1.08 | 1.1009 | 1.9498 | 119.6328 | 1.9617 | 0.48941
1.09 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7374 | 119.1272 | 0.35625 | 1.09 | 29.1757 | -2.2145 | -2.2069 | 119.7999 | 0.99715 | 1.0895 | 29.1847 | 1.0264 | 119.9777 | 1.0268 | 0.99938 | 1.09 | 1.101 | 1.9498 | 119.632 | 1.9617 | 0.48944
1.1 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7369 | 119.1268 | 0.35632 | 1.1 | 29.1758 | -2.2145 | -2.207 | 119.8 | 0.99715 | 1.0995 | 29.1847 | 1.0264 | 119.9783 | 1.0266 | 0.99938 | 1.1 | 1.1011 | 1.9498 | 119.6312 | 1.9616 | 0.48948
1.11 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7364 | 119.1264 | 0.35639 | 1.11 | 29.1759 | -2.2145 | -2.2071 | 119.8001 | 0.99715 | 1.1095 | 29.1847 | 1.0264 | 119.979 | 1.0263 | 0.99938 | 1.11 | 1.1011 | 1.9498 | 119.6305 | 1.9613 | 0.48954
1.1205 | 1.0438 | -2.7367 | -2.736 | 119.1259 | 0.35645 | 1.12 | 29.176 | -2.2145 | -2.2073 | 119.8001 | 0.99715 | 1.1195 | 29.1847 | 1.0264 | 119.9797 | 1.0261 | 0.99938 | 1.12 | 1.1012 | 1.9498 | 119.6298 | 1.961 | 0.48962
1.13 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7357 | 119.1255 | 0.3565 | 1.13 | 29.176 | -2.2145 | -2.2075 | 119.8 | 0.99715 | 1.1295 | 29.1848 | 1.0264 | 119.9804 | 1.0258 | 0.99938 | 1.13 | 1.1012 | 1.9498 | 119.6292 | 1.9606 | 0.48973
1.14 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7354 | 119.125 | 0.35654 | 1.14 | 29.1761 | -2.2145 | -2.2076 | 119.7998 | 0.99715 | 1.1395 | 29.1848 | 1.0264 | 119.9812 | 1.0255 | 0.99938 | 1.14 | 1.1013 | 1.9498 | 119.6285 | 1.96 | 0.48985
1.15 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7351 | 119.1246 | 0.35658 | 1.15 | 29.1762 | -2.2145 | -2.2078 | 119.7995 | 0.99715 | 1.1495 | 29.1849 | 1.0264 | 119.982 | 1.0252 | 0.99938 | 1.15 | 1.1013 | 1.9498 | 119.6279 | 1.9593 | 0.48999
1.16 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7349 | 119.1241 | 0.35662 | 1.16 | 29.1763 | -2.2145 | -2.208 | 119.7991 | 0.99715 | 1.1595 | 29.1849 | 1.0264 | 119.9829 | 1.0249 | 0.99938 | 1.16 | 1.1014 | 1.9498 | 119.6274 | 1.9586 | 0.49015
1.17 | 1.044 | -2.7367 | -2.7347 | 119.1237 | 0.35665 | 1.17 | 29.1764 | -2.2145 | -2.2082 | 119.7986 | 0.99715 | 1.1695 | 29.185 | 1.0264 | 119.9838 | 1.0247 | 0.99938 | 1.17 | 1.1014 | 1.9498 | 119.6268 | 1.9577 | 0.49033
1.18 | 1.044 | -2.7367 | -2.7344 | 119.1232 | 0.35668 | 1.18 | 29.1764 | -2.2145 | -2.2084 | 119.798 | 0.99715 | 1.1795 | 29.1851 | 1.0264 | 119.9848 | 1.0244 | 0.99938 | 1.18 | 1.1014 | 1.9498 | 119.6261 | 1.9568 | 0.49052
1.19 | 1.044 | -2.7367 | -2.7342 | 119.1228 | 0.35672 | 1.19 | 29.1765 | -2.2145 | -2.2087 | 119.7973 | 0.99715 | 1.1895 | 29.1852 | 1.0264 | 119.9858 | 1.0243 | 0.99938 | 1.19 | 1.1015 | 1.9498 | 119.6255 | 1.9558 | 0.49072
1.2 | 1.044 | -2.7367 | -2.7339 | 119.1223 | 0.35675 | 1.2 | 29.1766 | -2.2145 | -2.2089 | 119.7965 | 0.99715 | 1.1995 | 29.1853 | 1.0264 | 119.9869 | 1.0242 | 0.99938 | 1.2 | 1.1015 | 1.9498 | 119.6248 | 1.9547 | 0.49092
1.21 | 1.044 | -2.7367 | -2.7335 | 119.1219 | 0.3568 | 1.21 | 29.1766 | -2.2145 | -2.2091 | 119.7957 | 0.99715 | 1.2095 | 29.1854 | 1.0264 | 119.9881 | 1.0241 | 0.99938 | 1.21 | 1.1015 | 1.9498 | 119.624 | 1.9537 | 0.49113
1.22 | 1.044 | -2.7367 | -2.7332 | 119.1215 | 0.35684 | 1.22 | 29.1767 | -2.2145 | -2.2093 | 119.7947 | 0.99714 | 1.2195 | 29.1855 | 1.0264 | 119.9892 | 1.0241 | 0.99938 | 1.22 | 1.1015 | 1.9498 | 119.6231 | 1.9527 | 0.49134
1.23 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7327 | 119.1211 | 0.35689 | 1.23 | 29.1767 | -2.2145 | -2.2095 | 119.7938 | 0.99714 | 1.2295 | 29.1856 | 1.0264 | 119.9904 | 1.0242 | 0.99938 | 1.23 | 1.1016 | 1.9498 | 119.6222 | 1.9517 | 0.49153
1.24 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7323 | 119.1207 | 0.35694 | 1.24 | 29.1768 | -2.2145 | -2.2097 | 119.7928 | 0.99714 | 1.2395 | 29.1857 | 1.0264 | 119.9917 | 1.0244 | 0.99938 | 1.24 | 1.1016 | 1.9498 | 119.6212 | 1.9507 | 0.49172
1.25 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7318 | 119.1204 | 0.357 | 1.2495 | 29.1768 | -2.2145 | -2.2099 | 119.7919 | 0.99714 | 1.2495 | 29.1858 | 1.0264 | 119.9929 | 1.0247 | 0.99938 | 1.25 | 1.1016 | 1.9498 | 119.6201 | 1.9499 | 0.49189
1.26 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7314 | 119.1202 | 0.35705 | 1.2595 | 29.1769 | -2.2145 | -2.21 | 119.791 | 0.99714 | 1.2595 | 29.1859 | 1.0264 | 119.9942 | 1.025 | 0.99938 | 1.26 | 1.1016 | 1.9498 | 119.6188 | 1.9491 | 0.49204
1.27 | 1.0441 | -2.7367 | -2.731 | 119.12 | 0.3571 | 1.2695 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2102 | 119.7902 | 0.99714 | 1.2695 | 29.186 | 1.0264 | 119.9954 | 1.0253 | 0.99938 | 1.2695 | 1.1017 | 1.9498 | 119.6175 | 1.9485 | 0.49217
1.28 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7306 | 119.1199 | 0.35715 | 1.2795 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2103 | 119.7894 | 0.99714 | 1.2795 | 29.1862 | 1.0264 | 119.9967 | 1.0257 | 0.99938 | 1.2795 | 1.1017 | 1.9498 | 119.6161 | 1.948 | 0.49228
1.29 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7302 | 119.1199 | 0.35719 | 1.2895 | 29.177 | -2.2145 | -2.2104 | 119.7888 | 0.99714 | 1.2895 | 29.1863 | 1.0264 | 119.9979 | 1.0261 | 0.99938 | 1.29 | 1.1017 | 1.9498 | 119.6146 | 1.9477 | 0.49236
1.3 | 1.0441 | -2.7367 | -2.73 | 119.1199 | 0.35722 | 1.2995 | 29.177 | -2.2145 | -2.2105 | 119.7883 | 0.99714 | 1.2995 | 29.1864 | 1.0264 | 119.9991 | 1.0266 | 0.99938 | 1.2995 | 1.1018 | 1.9498 | 119.613 | 1.9474 | 0.49241
1.31 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7299 | 119.12 | 0.35724 | 1.3095 | 29.177 | -2.2145 | -2.2106 | 119.7879 | 0.99714 | 1.3095 | 29.1865 | 1.0264 | 120.0002 | 1.027 | 0.99938 | 1.3095 | 1.1018 | 1.9498 | 119.6113 | 1.9473 | 0.49244
1.3205 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7298 | 119.1202 | 0.35724 | 1.3195 | 29.177 | -2.2145 | -2.2106 | 119.7877 | 0.99714 | 1.3195 | 29.1866 | 1.0264 | 120.0013 | 1.0274 | 0.99938 | 1.3195 | 1.1018 | 1.9498 | 119.6095 | 1.9474 | 0.49245
1.33 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7299 | 119.1204 | 0.35723 | 1.3295 | 29.177 | -2.2145 | -2.2106 | 119.7876 | 0.99714 | 1.3295 | 29.1867 | 1.0264 | 120.0023 | 1.0278 | 0.99938 | 1.3295 | 1.1019 | 1.9498 | 119.6077 | 1.9475 | 0.49244
1.34 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7301 | 119.1207 | 0.35721 | 1.3395 | 29.177 | -2.2145 | -2.2106 | 119.7877 | 0.99714 | 1.3395 | 29.1869 | 1.0264 | 120.0033 | 1.0282 | 0.99938 | 1.34 | 1.1019 | 1.9498 | 119.6058 | 1.9477 | 0.49242
1.3505 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7304 | 119.121 | 0.35718 | 1.3495 | 29.177 | -2.2145 | -2.2105 | 119.7879 | 0.99714 | 1.3495 | 29.187 | 1.0264 | 120.0041 | 1.0285 | 0.99938 | 1.3495 | 1.102 | 1.9498 | 119.6039 | 1.9479 | 0.49238
1.36 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7309 | 119.1213 | 0.35713 | 1.3595 | 29.177 | -2.2145 | -2.2105 | 119.7882 | 0.99714 | 1.3595 | 29.1871 | 1.0264 | 120.0049 | 1.0288 | 0.99938 | 1.3595 | 1.102 | 1.9498 | 119.6019 | 1.9482 | 0.49235
1.37 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7314 | 119.1216 | 0.35708 | 1.3695 | 29.177 | -2.2145 | -2.2103 | 119.7886 | 0.99714 | 1.3695 | 29.1872 | 1.0264 | 120.0056 | 1.029 | 0.99938 | 1.3695 | 1.1021 | 1.9498 | 119.6 | 1.9485 | 0.49231
1.38 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7319 | 119.1218 | 0.35702 | 1.3795 | 29.177 | -2.2145 | -2.2101 | 119.7891 | 0.99714 | 1.3795 | 29.1874 | 1.0264 | 120.0062 | 1.0292 | 0.99938 | 1.3795 | 1.1021 | 1.9498 | 119.598 | 1.9487 | 0.49228
1.39 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7325 | 119.1219 | 0.35695 | 1.3895 | 29.177 | -2.2145 | -2.2099 | 119.7896 | 0.99714 | 1.3895 | 29.1875 | 1.0264 | 120.0067 | 1.0293 | 0.99938 | 1.39 | 1.1022 | 1.9498 | 119.5962 | 1.949 | 0.49226
1.4 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7331 | 119.1219 | 0.35689 | 1.3995 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2096 | 119.7901 | 0.99714 | 1.3995 | 29.1876 | 1.0264 | 120.0071 | 1.0294 | 0.99938 | 1.4 | 1.1022 | 1.9498 | 119.5944 | 1.9491 | 0.49226
1.41 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7337 | 119.1218 | 0.35682 | 1.4095 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2093 | 119.7905 | 0.99714 | 1.4095 | 29.1878 | 1.0264 | 120.0074 | 1.0294 | 0.99938 | 1.4095 | 1.1023 | 1.9498 | 119.5927 | 1.9491 | 0.49227
1.42 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7343 | 119.1215 | 0.35675 | 1.4195 | 29.1769 | -2.2145 | -2.209 | 119.791 | 0.99715 | 1.4195 | 29.1879 | 1.0264 | 120.0076 | 1.0294 | 0.99938 | 1.4195 | 1.1024 | 1.9498 | 119.591 | 1.9491 | 0.49231
1.43 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7349 | 119.121 | 0.35669 | 1.4295 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2087 | 119.7913 | 0.99715 | 1.4295 | 29.1881 | 1.0264 | 120.0077 | 1.0293 | 0.99938 | 1.4295 | 1.1025 | 1.9498 | 119.5896 | 1.9489 | 0.49237
1.44 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7354 | 119.1202 | 0.35663 | 1.4395 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2083 | 119.7915 | 0.99715 | 1.439 | 29.1882 | 1.0264 | 120.0077 | 1.0292 | 0.99938 | 1.44 | 1.1025 | 1.9498 | 119.5882 | 1.9486 | 0.49245
1.45 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7359 | 119.1193 | 0.35657 | 1.4495 | 29.1769 | -2.2145 | -2.208 | 119.7916 | 0.99715 | 1.449 | 29.1884 | 1.0264 | 120.0076 | 1.0291 | 0.99938 | 1.4495 | 1.1026 | 1.9498 | 119.5869 | 1.9482 | 0.49255
1.46 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7363 | 119.1181 | 0.35652 | 1.4595 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2077 | 119.7916 | 0.99715 | 1.459 | 29.1885 | 1.0264 | 120.0075 | 1.0289 | 0.99938 | 1.4595 | 1.1027 | 1.9498 | 119.5858 | 1.9477 | 0.49268
1.47 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7367 | 119.1166 | 0.35648 | 1.4695 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2074 | 119.7915 | 0.99715 | 1.469 | 29.1887 | 1.0264 | 120.0073 | 1.0287 | 0.99938 | 1.4695 | 1.1028 | 1.9498 | 119.5849 | 1.9471 | 0.49282
1.48 | 1.0442 | -2.7367 | -2.737 | 119.115 | 0.35644 | 1.4795 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2072 | 119.7913 | 0.99715 | 1.479 | 29.1889 | 1.0264 | 120.007 | 1.0286 | 0.99938 | 1.4795 | 1.1029 | 1.9498 | 119.584 | 1.9465 | 0.49299
1.49 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7373 | 119.1132 | 0.35641 | 1.4895 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2071 | 119.7909 | 0.99715 | 1.489 | 29.189 | 1.0264 | 120.0068 | 1.0284 | 0.99938 | 1.49 | 1.103 | 1.9498 | 119.5832 | 1.9458 | 0.49316
1.5 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7375 | 119.1112 | 0.35638 | 1.4995 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2071 | 119.7904 | 0.99715 | 1.499 | 29.1892 | 1.0264 | 120.0064 | 1.0282 | 0.99938 | 1.4995 | 1.1032 | 1.9498 | 119.5826 | 1.945 | 0.49335
1.51 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7377 | 119.1091 | 0.35636 | 1.5095 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2071 | 119.7899 | 0.99715 | 1.509 | 29.1893 | 1.0264 | 120.0061 | 1.028 | 0.99938 | 1.5095 | 1.1033 | 1.9498 | 119.582 | 1.9442 | 0.49356
1.52 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7379 | 119.107 | 0.35634 | 1.5195 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2073 | 119.7893 | 0.99715 | 1.519 | 29.1895 | 1.0264 | 120.0058 | 1.0279 | 0.99938 | 1.5195 | 1.1034 | 1.9498 | 119.5814 | 1.9433 | 0.49377
1.53 | 1.0441 | -2.7367 | -2.738 | 119.1047 | 0.35632 | 1.5295 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2075 | 119.7886 | 0.99715 | 1.529 | 29.1897 | 1.0264 | 120.0054 | 1.0277 | 0.99938 | 1.5295 | 1.1036 | 1.9498 | 119.5808 | 1.9424 | 0.49398
1.54 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7382 | 119.1025 | 0.3563 | 1.5395 | 29.177 | -2.2145 | -2.2078 | 119.7879 | 0.99715 | 1.539 | 29.1898 | 1.0264 | 120.0052 | 1.0276 | 0.99938 | 1.54 | 1.1037 | 1.9498 | 119.5803 | 1.9415 | 0.4942
1.55 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7383 | 119.1003 | 0.35629 | 1.5495 | 29.177 | -2.2145 | -2.2083 | 119.7873 | 0.99715 | 1.549 | 29.19 | 1.0264 | 120.0049 | 1.0274 | 0.99938 | 1.5495 | 1.1039 | 1.9498 | 119.5797 | 1.9407 | 0.49443
1.56 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7384 | 119.0982 | 0.35627 | 1.5595 | 29.177 | -2.2145 | -2.2087 | 119.7866 | 0.99715 | 1.559 | 29.1901 | 1.0264 | 120.0048 | 1.0273 | 0.99938 | 1.5595 | 1.104 | 1.9498 | 119.579 | 1.9398 | 0.49465
1.57 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7386 | 119.0962 | 0.35625 | 1.5695 | 29.1771 | -2.2145 | -2.2093 | 119.786 | 0.99715 | 1.569 | 29.1902 | 1.0264 | 120.0047 | 1.0271 | 0.99938 | 1.5695 | 1.1042 | 1.9498 | 119.5782 | 1.9389 | 0.49487
1.58 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7387 | 119.0943 | 0.35623 | 1.5795 | 29.1771 | -2.2145 | -2.2098 | 119.7855 | 0.99714 | 1.579 | 29.1904 | 1.0264 | 120.0047 | 1.027 | 0.99938 | 1.5795 | 1.1044 | 1.9498 | 119.5774 | 1.938 | 0.4951
1.59 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7389 | 119.0926 | 0.35622 | 1.5895 | 29.1772 | -2.2145 | -2.2104 | 119.785 | 0.99714 | 1.589 | 29.1905 | 1.0264 | 120.0049 | 1.0268 | 0.99938 | 1.59 | 1.1045 | 1.9498 | 119.5764 | 1.9372 | 0.49531
1.6 | 1.0441 | -2.7367 | -2.739 | 119.091 | 0.3562 | 1.5995 | 29.1772 | -2.2145 | -2.211 | 119.7847 | 0.99714 | 1.599 | 29.1907 | 1.0264 | 120.0051 | 1.0266 | 0.99938 | 1.5995 | 1.1047 | 1.9498 | 119.5753 | 1.9364 | 0.49552
1.61 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7392 | 119.0895 | 0.35618 | 1.6095 | 29.1772 | -2.2145 | -2.2115 | 119.7845 | 0.99714 | 1.609 | 29.1908 | 1.0264 | 120.0055 | 1.0265 | 0.99938 | 1.6095 | 1.1049 | 1.9498 | 119.574 | 1.9356 | 0.49573
1.62 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7393 | 119.0883 | 0.35616 | 1.6195 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2119 | 119.7843 | 0.99714 | 1.619 | 29.1909 | 1.0264 | 120.0061 | 1.0263 | 0.99938 | 1.6195 | 1.105 | 1.9498 | 119.5726 | 1.9349 | 0.49593
1.63 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7395 | 119.0872 | 0.35614 | 1.6295 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2123 | 119.7843 | 0.99714 | 1.629 | 29.1911 | 1.0264 | 120.0068 | 1.0261 | 0.99938 | 1.6295 | 1.1052 | 1.9498 | 119.5711 | 1.9342 | 0.49613
1.64 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7396 | 119.0862 | 0.35613 | 1.6395 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2125 | 119.7844 | 0.99714 | 1.639 | 29.1912 | 1.0264 | 120.0076 | 1.026 | 0.99938 | 1.64 | 1.1054 | 1.9498 | 119.5694 | 1.9335 | 0.49631
1.65 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7397 | 119.0853 | 0.35611 | 1.6495 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2127 | 119.7847 | 0.99714 | 1.649 | 29.1913 | 1.0264 | 120.0086 | 1.0258 | 0.99938 | 1.6495 | 1.1055 | 1.9498 | 119.5676 | 1.9328 | 0.49649
1.66 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7398 | 119.0846 | 0.3561 | 1.6595 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2126 | 119.785 | 0.99714 | 1.659 | 29.1915 | 1.0264 | 120.0097 | 1.0256 | 0.99938 | 1.6595 | 1.1057 | 1.9498 | 119.5657 | 1.9322 | 0.49666
1.67 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7399 | 119.0839 | 0.35609 | 1.6695 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2124 | 119.7855 | 0.99714 | 1.669 | 29.1916 | 1.0264 | 120.011 | 1.0255 | 0.99938 | 1.6695 | 1.1058 | 1.9498 | 119.5636 | 1.9317 | 0.49683
1.68 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7399 | 119.0833 | 0.35609 | 1.6795 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2121 | 119.7861 | 0.99714 | 1.679 | 29.1918 | 1.0264 | 120.0124 | 1.0253 | 0.99938 | 1.6795 | 1.106 | 1.9498 | 119.5615 | 1.9311 | 0.49698
1.69 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7399 | 119.0826 | 0.35609 | 1.6895 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2116 | 119.7867 | 0.99714 | 1.689 | 29.1919 | 1.0264 | 120.0138 | 1.0252 | 0.99938 | 1.69 | 1.1062 | 1.9498 | 119.5594 | 1.9306 | 0.49713
1.7 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7399 | 119.0819 | 0.35609 | 1.6995 | 29.1772 | -2.2145 | -2.2109 | 119.7874 | 0.99714 | 1.699 | 29.192 | 1.0264 | 120.0154 | 1.0251 | 0.99938 | 1.6995 | 1.1063 | 1.9498 | 119.5572 | 1.9302 | 0.49727
1.71 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7398 | 119.0811 | 0.3561 | 1.7095 | 29.1771 | -2.2145 | -2.2101 | 119.7882 | 0.99714 | 1.709 | 29.1922 | 1.0264 | 120.017 | 1.025 | 0.99938 | 1.7095 | 1.1065 | 1.9498 | 119.555 | 1.9297 | 0.49741
1.72 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7398 | 119.0802 | 0.35611 | 1.7195 | 29.177 | -2.2145 | -2.2092 | 119.789 | 0.99715 | 1.719 | 29.1923 | 1.0264 | 120.0186 | 1.0249 | 0.99938 | 1.7195 | 1.1066 | 1.9498 | 119.5527 | 1.9293 | 0.49754
1.73 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7396 | 119.079 | 0.35612 | 1.7295 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2083 | 119.7898 | 0.99715 | 1.729 | 29.1925 | 1.0264 | 120.0203 | 1.0249 | 0.99938 | 1.7295 | 1.1068 | 1.9498 | 119.5506 | 1.9289 | 0.49767
1.74 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7395 | 119.0776 | 0.35614 | 1.7395 | 29.1768 | -2.2145 | -2.2072 | 119.7906 | 0.99715 | 1.739 | 29.1926 | 1.0264 | 120.022 | 1.0249 | 0.99938 | 1.74 | 1.1069 | 1.9498 | 119.5484 | 1.9285 | 0.4978
1.75 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7394 | 119.0759 | 0.35615 | 1.7495 | 29.1766 | -2.2145 | -2.2061 | 119.7915 | 0.99715 | 1.749 | 29.1928 | 1.0264 | 120.0236 | 1.0248 | 0.99938 | 1.7495 | 1.1071 | 1.9498 | 119.5464 | 1.9281 | 0.49792
1.76 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7392 | 119.0737 | 0.35617 | 1.7595 | 29.1764 | -2.2145 | -2.205 | 119.7923 | 0.99716 | 1.759 | 29.1929 | 1.0264 | 120.0251 | 1.0248 | 0.99938 | 1.7595 | 1.1072 | 1.9498 | 119.5444 | 1.9278 | 0.49805
1.77 | 1.0441 | -2.7367 | -2.739 | 119.0711 | 0.35619 | 1.7695 | 29.1762 | -2.2145 | -2.2039 | 119.7932 | 0.99716 | 1.769 | 29.1931 | 1.0264 | 120.0267 | 1.0248 | 0.99938 | 1.7695 | 1.1074 | 1.9498 | 119.5425 | 1.9274 | 0.49817
1.78 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7388 | 119.0681 | 0.35622 | 1.7795 | 29.176 | -2.2145 | -2.2028 | 119.794 | 0.99716 | 1.779 | 29.1933 | 1.0264 | 120.0281 | 1.0249 | 0.99938 | 1.7795 | 1.1075 | 1.9498 | 119.5408 | 1.927 | 0.4983
1.79 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7385 | 119.0644 | 0.35624 | 1.7895 | 29.1757 | -2.2145 | -2.2018 | 119.7948 | 0.99716 | 1.789 | 29.1934 | 1.0264 | 120.0294 | 1.0249 | 0.99938 | 1.79 | 1.1077 | 1.9498 | 119.5391 | 1.9266 | 0.49843
1.8 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7383 | 119.0601 | 0.35627 | 1.7995 | 29.1754 | -2.2145 | -2.2008 | 119.7956 | 0.99717 | 1.799 | 29.1936 | 1.0264 | 120.0307 | 1.0249 | 0.99938 | 1.7995 | 1.1078 | 1.9498 | 119.5376 | 1.9262 | 0.49856
1.81 | 1.0441 | -2.7367 | -2.738 | 119.0552 | 0.3563 | 1.8095 | 29.1751 | -2.2145 | -2.1999 | 119.7963 | 0.99717 | 1.809 | 29.1937 | 1.0264 | 120.0319 | 1.0249 | 0.99938 | 1.8095 | 1.108 | 1.9498 | 119.5362 | 1.9257 | 0.49869
1.82 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7377 | 119.0497 | 0.35633 | 1.8195 | 29.1748 | -2.2145 | -2.1992 | 119.797 | 0.99717 | 1.819 | 29.1939 | 1.0264 | 120.0329 | 1.025 | 0.99938 | 1.8195 | 1.1081 | 1.9498 | 119.5349 | 1.9253 | 0.49883
1.83 | 1.044 | -2.7367 | -2.7374 | 119.0434 | 0.35636 | 1.8295 | 29.1745 | -2.2145 | -2.1985 | 119.7977 | 0.99717 | 1.829 | 29.1941 | 1.0264 | 120.0339 | 1.025 | 0.99938 | 1.8295 | 1.1082 | 1.9498 | 119.5337 | 1.9248 | 0.49897
1.84 | 1.044 | -2.7367 | -2.737 | 119.0365 | 0.3564 | 1.8395 | 29.1742 | -2.2145 | -2.1979 | 119.7983 | 0.99717 | 1.839 | 29.1942 | 1.0264 | 120.0349 | 1.0251 | 0.99938 | 1.84 | 1.1084 | 1.9498 | 119.5327 | 1.9243 | 0.49912
1.85 | 1.044 | -2.7367 | -2.7367 | 119.0289 | 0.35643 | 1.8495 | 29.1738 | -2.2145 | -2.1974 | 119.7989 | 0.99718 | 1.849 | 29.1944 | 1.0264 | 120.0358 | 1.0251 | 0.99938 | 1.8495 | 1.1085 | 1.9498 | 119.5317 | 1.9238 | 0.49927
1.86 | 1.044 | -2.7367 | -2.7364 | 119.0207 | 0.35646 | 1.8595 | 29.1735 | -2.2145 | -2.1971 | 119.7995 | 0.99718 | 1.859 | 29.1945 | 1.0264 | 120.0366 | 1.0252 | 0.99938 | 1.8595 | 1.1086 | 1.9498 | 119.5308 | 1.9232 | 0.49942
1.87 | 1.044 | -2.7367 | -2.7361 | 119.0119 | 0.3565 | 1.8695 | 29.1731 | -2.2145 | -2.1968 | 119.8 | 0.99718 | 1.869 | 29.1947 | 1.0264 | 120.0373 | 1.0253 | 0.99938 | 1.8695 | 1.1088 | 1.9498 | 119.53 | 1.9226 | 0.49958
1.88 | 1.044 | -2.7367 | -2.7357 | 119.0026 | 0.35653 | 1.8795 | 29.1727 | -2.2145 | -2.1966 | 119.8005 | 0.99718 | 1.879 | 29.1948 | 1.0264 | 120.038 | 1.0253 | 0.99938 | 1.8795 | 1.1089 | 1.9498 | 119.5293 | 1.922 | 0.49975
1.89 | 1.044 | -2.7367 | -2.7354 | 118.9927 | 0.35656 | 1.8895 | 29.1723 | -2.2145 | -2.1966 | 119.8009 | 0.99718 | 1.889 | 29.1949 | 1.0264 | 120.0386 | 1.0254 | 0.99938 | 1.89 | 1.109 | 1.9498 | 119.5286 | 1.9213 | 0.49992
1.9 | 1.044 | -2.7367 | -2.7352 | 118.9825 | 0.35659 | 1.8995 | 29.172 | -2.2145 | -2.1966 | 119.8012 | 0.99718 | 1.899 | 29.1951 | 1.0264 | 120.0392 | 1.0255 | 0.99938 | 1.8995 | 1.1091 | 1.9498 | 119.5279 | 1.9206 | 0.5001
1.91 | 1.044 | -2.7367 | -2.7349 | 118.9719 | 0.35662 | 1.9095 | 29.1716 | -2.2145 | -2.1967 | 119.8014 | 0.99718 | 1.909 | 29.1952 | 1.0264 | 120.0397 | 1.0256 | 0.99938 | 1.9095 | 1.1093 | 1.9498 | 119.5273 | 1.9198 | 0.50028
1.92 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7346 | 118.961 | 0.35665 | 1.9195 | 29.1712 | -2.2145 | -2.1969 | 119.8016 | 0.99718 | 1.919 | 29.1953 | 1.0264 | 120.0402 | 1.0257 | 0.99938 | 1.9195 | 1.1094 | 1.9498 | 119.5267 | 1.919 | 0.50048
1.93 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7344 | 118.95 | 0.35667 | 1.9295 | 29.1708 | -2.2145 | -2.1971 | 119.8017 | 0.99718 | 1.929 | 29.1954 | 1.0264 | 120.0406 | 1.0257 | 0.99938 | 1.9295 | 1.1095 | 1.9498 | 119.5261 | 1.9182 | 0.50067
1.94 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7341 | 118.9388 | 0.3567 | 1.9395 | 29.1704 | -2.2145 | -2.1973 | 119.8016 | 0.99718 | 1.939 | 29.1955 | 1.0264 | 120.041 | 1.0258 | 0.99938 | 1.94 | 1.1096 | 1.9498 | 119.5254 | 1.9173 | 0.50087
1.95 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7339 | 118.9276 | 0.35673 | 1.9495 | 29.17 | -2.2145 | -2.1975 | 119.8015 | 0.99717 | 1.949 | 29.1956 | 1.0264 | 120.0412 | 1.0259 | 0.99938 | 1.9495 | 1.1097 | 1.9498 | 119.5247 | 1.9165 | 0.50108
1.96 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7337 | 118.9165 | 0.35675 | 1.9595 | 29.1697 | -2.2145 | -2.1978 | 119.8013 | 0.99717 | 1.959 | 29.1957 | 1.0264 | 120.0414 | 1.026 | 0.99938 | 1.9595 | 1.1097 | 1.9498 | 119.5239 | 1.9156 | 0.50128
1.97 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7335 | 118.9055 | 0.35677 | 1.9695 | 29.1693 | -2.2145 | -2.1981 | 119.801 | 0.99717 | 1.969 | 29.1958 | 1.0264 | 120.0416 | 1.0261 | 0.99938 | 1.9695 | 1.1098 | 1.9498 | 119.5231 | 1.9147 | 0.50148
1.98 | 1.044 | -2.7367 | -2.7334 | 118.8947 | 0.35679 | 1.9795 | 29.1689 | -2.2145 | -2.1983 | 119.8006 | 0.99717 | 1.979 | 29.1959 | 1.0264 | 120.0416 | 1.0262 | 0.99938 | 1.9795 | 1.1099 | 1.9498 | 119.5222 | 1.9138 | 0.50167
1.99 | 1.044 | -2.7367 | -2.7333 | 118.8842 | 0.3568 | 1.9895 | 29.1686 | -2.2145 | -2.1985 | 119.8001 | 0.99717 | 1.989 | 29.196 | 1.0264 | 120.0416 | 1.0263 | 0.99938 | 1.99 | 1.11 | 1.9498 | 119.5213 | 1.913 | 0.50186
2 | 1.044 | -2.7367 | -2.7332 | 118.8739 | 0.35682 | 1.9995 | 29.1682 | -2.2145 | -2.1987 | 119.7995 | 0.99717 | 1.999 | 29.196 | 1.0264 | 120.0415 | 1.0263 | 0.99938 | 1.9995 | 1.11 | 1.9498 | 119.5203 | 1.9123 | 0.50203
2.01 | 1.044 | -2.7367 | -2.7332 | 118.8641 | 0.35682 | 2.0095 | 29.1678 | -2.2145 | -2.1989 | 119.7989 | 0.99717 | 2.009 | 29.1961 | 1.0264 | 120.0413 | 1.0263 | 0.99938 | 2.0095 | 1.1101 | 1.9498 | 119.5192 | 1.9116 | 0.50218
2.02 | 1.044 | -2.7367 | -2.7332 | 118.8547 | 0.35683 | 2.0195 | 29.1675 | -2.2145 | -2.199 | 119.7983 | 0.99717 | 2.019 | 29.1961 | 1.0264 | 120.041 | 1.0263 | 0.99938 | 2.0195 | 1.1102 | 1.9498 | 119.5181 | 1.911 | 0.50232
2.03 | 1.044 | -2.7367 | -2.7333 | 118.8458 | 0.35682 | 2.0295 | 29.1671 | -2.2145 | -2.1991 | 119.7976 | 0.99717 | 2.029 | 29.1961 | 1.0264 | 120.0406 | 1.0263 | 0.99938 | 2.0295 | 1.1102 | 1.9498 | 119.5168 | 1.9106 | 0.50243
2.04 | 1.044 | -2.7367 | -2.7334 | 118.8373 | 0.3568 | 2.0395 | 29.1667 | -2.2145 | -2.1991 | 119.7969 | 0.99717 | 2.039 | 29.1961 | 1.0264 | 120.0402 | 1.0262 | 0.99938 | 2.0405 | 1.1103 | 1.9498 | 119.5156 | 1.9102 | 0.50253
2.0505 | 1.044 | -2.7367 | -2.7336 | 118.8294 | 0.35678 | 2.0495 | 29.1664 | -2.2145 | -2.1992 | 119.7963 | 0.99717 | 2.049 | 29.1962 | 1.0264 | 120.0397 | 1.0262 | 0.99938 | 2.0495 | 1.1104 | 1.9498 | 119.5142 | 1.9099 | 0.5026
2.06 | 1.044 | -2.7367 | -2.7339 | 118.822 | 0.35675 | 2.0595 | 29.166 | -2.2145 | -2.1991 | 119.7957 | 0.99717 | 2.059 | 29.1961 | 1.0264 | 120.0392 | 1.026 | 0.99938 | 2.0595 | 1.1104 | 1.9498 | 119.5129 | 1.9098 | 0.50264
2.07 | 1.044 | -2.7367 | -2.7343 | 118.8151 | 0.35671 | 2.0695 | 29.1656 | -2.2145 | -2.1991 | 119.7952 | 0.99717 | 2.069 | 29.1961 | 1.0264 | 120.0386 | 1.0259 | 0.99938 | 2.0695 | 1.1105 | 1.9498 | 119.5115 | 1.9098 | 0.50267
2.08 | 1.044 | -2.7367 | -2.7347 | 118.8088 | 0.35666 | 2.0795 | 29.1653 | -2.2145 | -2.1991 | 119.7947 | 0.99717 | 2.079 | 29.1961 | 1.0264 | 120.038 | 1.0258 | 0.99938 | 2.0795 | 1.1105 | 1.9498 | 119.5101 | 1.9099 | 0.50267
2.09 | 1.044 | -2.7367 | -2.7352 | 118.8029 | 0.35661 | 2.0895 | 29.1649 | -2.2145 | -2.199 | 119.7944 | 0.99717 | 2.089 | 29.1961 | 1.0264 | 120.0373 | 1.0256 | 0.99938 | 2.0905 | 1.1106 | 1.9498 | 119.5087 | 1.9101 | 0.50265
2.1 | 1.044 | -2.7367 | -2.7357 | 118.7975 | 0.35655 | 2.0995 | 29.1646 | -2.2145 | -2.1989 | 119.7941 | 0.99717 | 2.099 | 29.1961 | 1.0264 | 120.0367 | 1.0255 | 0.99938 | 2.0995 | 1.1107 | 1.9498 | 119.5073 | 1.9104 | 0.50262
2.11 | 1.044 | -2.7367 | -2.7362 | 118.7926 | 0.35649 | 2.1095 | 29.1642 | -2.2145 | -2.1988 | 119.794 | 0.99717 | 2.109 | 29.196 | 1.0264 | 120.0361 | 1.0253 | 0.99938 | 2.1095 | 1.1107 | 1.9498 | 119.5059 | 1.9107 | 0.50257
2.12 | 1.044 | -2.7367 | -2.7368 | 118.7881 | 0.35642 | 2.1195 | 29.1639 | -2.2145 | -2.1987 | 119.794 | 0.99717 | 2.119 | 29.196 | 1.0264 | 120.0355 | 1.0251 | 0.99938 | 2.1195 | 1.1108 | 1.9498 | 119.5045 | 1.9112 | 0.50251
2.13 | 1.044 | -2.7367 | -2.7374 | 118.784 | 0.35636 | 2.1295 | 29.1635 | -2.2145 | -2.1986 | 119.7941 | 0.99717 | 2.129 | 29.1959 | 1.0264 | 120.0349 | 1.025 | 0.99938 | 2.1295 | 1.1109 | 1.9498 | 119.5032 | 1.9116 | 0.50244
2.14 | 1.044 | -2.7367 | -2.738 | 118.7802 | 0.35629 | 2.1395 | 29.1632 | -2.2145 | -2.1986 | 119.7944 | 0.99717 | 2.139 | 29.1959 | 1.0264 | 120.0343 | 1.0248 | 0.99938 | 2.14 | 1.111 | 1.9498 | 119.5019 | 1.9122 | 0.50236
2.15 | 1.044 | -2.7367 | -2.7385 | 118.7769 | 0.35622 | 2.1495 | 29.1628 | -2.2145 | -2.1985 | 119.7947 | 0.99717 | 2.149 | 29.1958 | 1.0264 | 120.0338 | 1.0246 | 0.99938 | 2.1495 | 1.111 | 1.9498 | 119.5007 | 1.9127 | 0.50228
2.16 | 1.044 | -2.7367 | -2.7391 | 118.7738 | 0.35615 | 2.1595 | 29.1625 | -2.2145 | -2.1984 | 119.7951 | 0.99717 | 2.159 | 29.1958 | 1.0264 | 120.0333 | 1.0245 | 0.99938 | 2.1595 | 1.1111 | 1.9498 | 119.4996 | 1.9132 | 0.5022
2.17 | 1.044 | -2.7367 | -2.7397 | 118.771 | 0.35608 | 2.1695 | 29.1622 | -2.2145 | -2.1983 | 119.7956 | 0.99717 | 2.169 | 29.1957 | 1.0264 | 120.0329 | 1.0244 | 0.99939 | 2.1695 | 1.1112 | 1.9498 | 119.4985 | 1.9138 | 0.50212
2.18 | 1.044 | -2.7367 | -2.7403 | 118.7684 | 0.35601 | 2.1795 | 29.1619 | -2.2145 | -2.1982 | 119.7962 | 0.99717 | 2.179 | 29.1956 | 1.0264 | 120.0325 | 1.0242 | 0.99939 | 2.1795 | 1.1113 | 1.9498 | 119.4975 | 1.9143 | 0.50204
2.19 | 1.044 | -2.7367 | -2.7409 | 118.7661 | 0.35594 | 2.1895 | 29.1615 | -2.2145 | -2.1982 | 119.7969 | 0.99717 | 2.189 | 29.1956 | 1.0264 | 120.0322 | 1.0241 | 0.99939 | 2.19 | 1.1113 | 1.9498 | 119.4965 | 1.9148 | 0.50197
2.2 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7415 | 118.764 | 0.35587 | 2.1995 | 29.1612 | -2.2145 | -2.1982 | 119.7975 | 0.99717 | 2.199 | 29.1955 | 1.0264 | 120.0319 | 1.024 | 0.99939 | 2.1995 | 1.1114 | 1.9498 | 119.4957 | 1.9153 | 0.50189
2.21 | 1.0439 | -2.7367 | -2.742 | 118.762 | 0.3558 | 2.2095 | 29.1609 | -2.2145 | -2.1981 | 119.7982 | 0.99717 | 2.209 | 29.1954 | 1.0264 | 120.0317 | 1.024 | 0.99939 | 2.2095 | 1.1115 | 1.9498 | 119.4948 | 1.9158 | 0.50182
2.22 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7426 | 118.7603 | 0.35574 | 2.2195 | 29.1606 | -2.2145 | -2.1982 | 119.7989 | 0.99717 | 2.219 | 29.1954 | 1.0264 | 120.0315 | 1.0239 | 0.99939 | 2.2195 | 1.1115 | 1.9498 | 119.494 | 1.9163 | 0.50175
2.23 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7432 | 118.7586 | 0.35567 | 2.2295 | 29.1603 | -2.2145 | -2.1982 | 119.7996 | 0.99717 | 2.229 | 29.1953 | 1.0264 | 120.0314 | 1.0239 | 0.99939 | 2.2295 | 1.1116 | 1.9498 | 119.4932 | 1.9167 | 0.50169
2.24 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7437 | 118.7572 | 0.35561 | 2.2395 | 29.16 | -2.2145 | -2.1983 | 119.8002 | 0.99717 | 2.239 | 29.1952 | 1.0264 | 120.0314 | 1.0238 | 0.99939 | 2.24 | 1.1117 | 1.9498 | 119.4924 | 1.9172 | 0.50162
2.25 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7443 | 118.7558 | 0.35555 | 2.2495 | 29.1597 | -2.2145 | -2.1984 | 119.8007 | 0.99717 | 2.249 | 29.1951 | 1.0264 | 120.0314 | 1.0238 | 0.99939 | 2.2495 | 1.1118 | 1.9498 | 119.4916 | 1.9177 | 0.50155
2.26 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7448 | 118.7545 | 0.35549 | 2.2595 | 29.1594 | -2.2145 | -2.1985 | 119.8012 | 0.99717 | 2.259 | 29.1951 | 1.0264 | 120.0314 | 1.0238 | 0.99939 | 2.2595 | 1.1118 | 1.9498 | 119.4908 | 1.9182 | 0.50148
2.27 | 1.044 | -2.7367 | -2.7452 | 118.7534 | 0.35544 | 2.2695 | 29.1592 | -2.2145 | -2.1986 | 119.8015 | 0.99717 | 2.269 | 29.195 | 1.0264 | 120.0315 | 1.0238 | 0.99939 | 2.2695 | 1.1119 | 1.9498 | 119.4899 | 1.9187 | 0.50141
2.28 | 1.044 | -2.7367 | -2.7457 | 118.7523 | 0.3554 | 2.2795 | 29.1589 | -2.2145 | -2.1987 | 119.8018 | 0.99717 | 2.279 | 29.1949 | 1.0264 | 120.0317 | 1.0238 | 0.99939 | 2.2795 | 1.112 | 1.9498 | 119.4889 | 1.9192 | 0.50132
2.29 | 1.044 | -2.7367 | -2.746 | 118.7514 | 0.35536 | 2.2895 | 29.1586 | -2.2145 | -2.1989 | 119.8018 | 0.99717 | 2.289 | 29.1948 | 1.0264 | 120.0319 | 1.0238 | 0.99939 | 2.2905 | 1.112 | 1.9498 | 119.4878 | 1.9198 | 0.50123
2.3 | 1.044 | -2.7367 | -2.7463 | 118.7505 | 0.35534 | 2.2995 | 29.1583 | -2.2145 | -2.199 | 119.8017 | 0.99717 | 2.299 | 29.1948 | 1.0264 | 120.0322 | 1.0238 | 0.99939 | 2.2995 | 1.1121 | 1.9498 | 119.4866 | 1.9204 | 0.50114
2.31 | 1.044 | -2.7367 | -2.7465 | 118.7497 | 0.35532 | 2.3095 | 29.158 | -2.2145 | -2.1991 | 119.8015 | 0.99717 | 2.309 | 29.1947 | 1.0264 | 120.0325 | 1.0239 | 0.99939 | 2.3095 | 1.1122 | 1.9498 | 119.4853 | 1.9211 | 0.50103
2.32 | 1.044 | -2.7367 | -2.7466 | 118.749 | 0.35532 | 2.3195 | 29.1577 | -2.2145 | -2.1991 | 119.8011 | 0.99717 | 2.319 | 29.1946 | 1.0264 | 120.033 | 1.0239 | 0.99939 | 2.3195 | 1.1123 | 1.9498 | 119.4839 | 1.9218 | 0.50092
2.33 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7467 | 118.7483 | 0.35532 | 2.3295 | 29.1574 | -2.2145 | -2.1992 | 119.8005 | 0.99717 | 2.329 | 29.1945 | 1.0264 | 120.0335 | 1.0239 | 0.99939 | 2.3295 | 1.1123 | 1.9498 | 119.4824 | 1.9225 | 0.5008
2.34 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7466 | 118.7478 | 0.35534 | 2.3395 | 29.1571 | -2.2145 | -2.1992 | 119.7997 | 0.99717 | 2.339 | 29.1945 | 1.0264 | 120.034 | 1.024 | 0.99939 | 2.34 | 1.1124 | 1.9498 | 119.4808 | 1.9233 | 0.50068
2.35 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7464 | 118.7473 | 0.35537 | 2.3495 | 29.1568 | -2.2145 | -2.1991 | 119.7987 | 0.99717 | 2.349 | 29.1944 | 1.0264 | 120.0347 | 1.0241 | 0.99939 | 2.3495 | 1.1125 | 1.9498 | 119.4791 | 1.924 | 0.50056
2.3605 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7461 | 118.7469 | 0.35541 | 2.3595 | 29.1565 | -2.2145 | -2.1991 | 119.7976 | 0.99717 | 2.359 | 29.1943 | 1.0264 | 120.0353 | 1.0242 | 0.99939 | 2.3595 | 1.1126 | 1.9498 | 119.4774 | 1.9248 | 0.50043
2.37 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7458 | 118.7466 | 0.35546 | 2.3695 | 29.1562 | -2.2145 | -2.199 | 119.7964 | 0.99717 | 2.369 | 29.1943 | 1.0264 | 120.0361 | 1.0243 | 0.99939 | 2.3695 | 1.1127 | 1.9498 | 119.4757 | 1.9256 | 0.5003
2.38 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7453 | 118.7463 | 0.35552 | 2.3795 | 29.1559 | -2.2145 | -2.1989 | 119.795 | 0.99717 | 2.379 | 29.1942 | 1.0264 | 120.0369 | 1.0244 | 0.99938 | 2.3795 | 1.1127 | 1.9498 | 119.4739 | 1.9264 | 0.50017
2.3905 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7449 | 118.7461 | 0.35559 | 2.3895 | 29.1556 | -2.2145 | -2.1987 | 119.7936 | 0.99717 | 2.389 | 29.1941 | 1.0264 | 120.0377 | 1.0245 | 0.99938 | 2.39 | 1.1128 | 1.9498 | 119.4721 | 1.9272 | 0.50004
2.4 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7443 | 118.7459 | 0.35566 | 2.3995 | 29.1552 | -2.2145 | -2.1985 | 119.792 | 0.99717 | 2.399 | 29.1941 | 1.0264 | 120.0385 | 1.0247 | 0.99938 | 2.3995 | 1.1129 | 1.9498 | 119.4703 | 1.928 | 0.49991
2.41 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7438 | 118.7458 | 0.35573 | 2.4095 | 29.1549 | -2.2145 | -2.1983 | 119.7904 | 0.99717 | 2.409 | 29.194 | 1.0264 | 120.0393 | 1.0249 | 0.99938 | 2.4095 | 1.1129 | 1.9498 | 119.4686 | 1.9288 | 0.49978
2.4205 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7432 | 118.7458 | 0.3558 | 2.4195 | 29.1546 | -2.2145 | -2.1982 | 119.7888 | 0.99717 | 2.419 | 29.194 | 1.0264 | 120.04 | 1.0251 | 0.99938 | 2.4195 | 1.113 | 1.9498 | 119.467 | 1.9296 | 0.49964
2.43 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7427 | 118.7458 | 0.35587 | 2.4295 | 29.1543 | -2.2145 | -2.198 | 119.7872 | 0.99717 | 2.429 | 29.1939 | 1.0264 | 120.0407 | 1.0252 | 0.99938 | 2.4295 | 1.1131 | 1.9498 | 119.4654 | 1.9304 | 0.49951
2.44 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7422 | 118.7459 | 0.35594 | 2.4395 | 29.1539 | -2.2145 | -2.1978 | 119.7856 | 0.99717 | 2.439 | 29.1939 | 1.0264 | 120.0413 | 1.0254 | 0.99938 | 2.44 | 1.1131 | 1.9498 | 119.4639 | 1.9312 | 0.49938
2.45 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7417 | 118.746 | 0.356 | 2.4495 | 29.1536 | -2.2145 | -2.1977 | 119.784 | 0.99717 | 2.449 | 29.1939 | 1.0264 | 120.0418 | 1.0256 | 0.99938 | 2.4495 | 1.1132 | 1.9498 | 119.4625 | 1.932 | 0.49925
2.46 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7412 | 118.7461 | 0.35606 | 2.4595 | 29.1533 | -2.2145 | -2.1976 | 119.7824 | 0.99717 | 2.459 | 29.1939 | 1.0264 | 120.0422 | 1.0257 | 0.99938 | 2.4595 | 1.1133 | 1.9498 | 119.4612 | 1.9328 | 0.49912
2.47 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7407 | 118.7463 | 0.35611 | 2.4695 | 29.1529 | -2.2145 | -2.1976 | 119.781 | 0.99717 | 2.469 | 29.1938 | 1.0264 | 120.0425 | 1.0258 | 0.99938 | 2.4695 | 1.1133 | 1.9498 | 119.46 | 1.9335 | 0.49899
2.48 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7403 | 118.7465 | 0.35616 | 2.4795 | 29.1526 | -2.2145 | -2.1977 | 119.7795 | 0.99717 | 2.479 | 29.1938 | 1.0264 | 120.0426 | 1.0259 | 0.99938 | 2.4795 | 1.1134 | 1.9498 | 119.4589 | 1.9343 | 0.49887
2.49 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7399 | 118.7468 | 0.35621 | 2.4895 | 29.1523 | -2.2145 | -2.1979 | 119.7782 | 0.99717 | 2.489 | 29.1938 | 1.0264 | 120.0426 | 1.0259 | 0.99938 | 2.49 | 1.1134 | 1.9498 | 119.4579 | 1.935 | 0.49874
2.5 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7395 | 118.7472 | 0.35625 | 2.4995 | 29.1521 | -2.2145 | -2.1982 | 119.7769 | 0.99717 | 2.499 | 29.1938 | 1.0264 | 120.0424 | 1.0258 | 0.99938 | 2.4995 | 1.1135 | 1.9498 | 119.4571 | 1.9357 | 0.49863
2.51 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7391 | 118.7476 | 0.35629 | 2.5095 | 29.1518 | -2.2145 | -2.1986 | 119.7757 | 0.99717 | 2.509 | 29.1938 | 1.0264 | 120.0421 | 1.0257 | 0.99938 | 2.5095 | 1.1135 | 1.9498 | 119.4564 | 1.9364 | 0.49851
2.52 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7388 | 118.7481 | 0.35633 | 2.5195 | 29.1515 | -2.2145 | -2.1992 | 119.7746 | 0.99717 | 2.519 | 29.1938 | 1.0264 | 120.0417 | 1.0255 | 0.99938 | 2.5195 | 1.1136 | 1.9498 | 119.4558 | 1.937 | 0.49841
2.53 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7384 | 118.7487 | 0.35636 | 2.5295 | 29.1513 | -2.2145 | -2.1999 | 119.7735 | 0.99716 | 2.529 | 29.1938 | 1.0264 | 120.0411 | 1.0252 | 0.99938 | 2.5295 | 1.1136 | 1.9498 | 119.4553 | 1.9376 | 0.49831
2.54 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7381 | 118.7494 | 0.35639 | 2.5395 | 29.1511 | -2.2145 | -2.2008 | 119.7726 | 0.99716 | 2.539 | 29.1938 | 1.0264 | 120.0404 | 1.0248 | 0.99938 | 2.54 | 1.1137 | 1.9498 | 119.455 | 1.9382 | 0.49821
2.55 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7379 | 118.7502 | 0.35642 | 2.5495 | 29.1509 | -2.2145 | -2.2018 | 119.7717 | 0.99716 | 2.549 | 29.1938 | 1.0264 | 120.0397 | 1.0244 | 0.99938 | 2.5495 | 1.1137 | 1.9498 | 119.4548 | 1.9387 | 0.49813
2.56 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7377 | 118.7511 | 0.35644 | 2.5595 | 29.1508 | -2.2145 | -2.2029 | 119.771 | 0.99716 | 2.559 | 29.1938 | 1.0264 | 120.0388 | 1.0239 | 0.99939 | 2.5595 | 1.1138 | 1.9498 | 119.4547 | 1.9392 | 0.49805
2.57 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7375 | 118.752 | 0.35645 | 2.5695 | 29.1507 | -2.2145 | -2.2041 | 119.7703 | 0.99715 | 2.569 | 29.1937 | 1.0264 | 120.0379 | 1.0233 | 0.99939 | 2.5695 | 1.1138 | 1.9498 | 119.4548 | 1.9396 | 0.49798
2.58 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7375 | 118.753 | 0.35645 | 2.5795 | 29.1506 | -2.2145 | -2.2054 | 119.7697 | 0.99715 | 2.579 | 29.1937 | 1.7369 | 120.0369 | 1.0226 | 0.99939 | 2.5795 | 1.1139 | 1.9498 | 119.4549 | 1.94 | 0.49792
2.5905 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7375 | 118.7541 | 0.35644 | 2.5895 | 29.1505 | -2.2145 | -2.2068 | 119.7692 | 0.99715 | 2.589 | 29.1937 | 1.7369 | 120.036 | 1.0219 | 0.99939 | 2.59 | 1.1139 | 1.9498 | 119.4552 | 1.9404 | 0.49787
2.6 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7376 | 118.7553 | 0.35642 | 2.5995 | 29.1505 | -2.2145 | -2.2082 | 119.7689 | 0.99714 | 2.599 | 29.1937 | 1.7369 | 120.035 | 1.0211 | 0.99939 | 2.5995 | 1.114 | 1.9498 | 119.4555 | 1.9406 | 0.49784
2.61 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7378 | 118.7565 | 0.3564 | 2.6095 | 29.1505 | -2.2145 | -2.2096 | 119.7686 | 0.99714 | 2.609 | 29.1937 | 1.7369 | 120.034 | 1.0203 | 0.99939 | 2.6095 | 1.1141 | 1.9498 | 119.456 | 1.9409 | 0.49782
2.6205 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7382 | 118.7578 | 0.35636 | 2.6195 | 29.1505 | -2.2145 | -2.2111 | 119.7684 | 0.99714 | 2.619 | 29.1936 | 1.7369 | 120.033 | 1.0195 | 0.99939 | 2.6195 | 1.1141 | 1.9498 | 119.4566 | 1.941 | 0.49781
2.63 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7386 | 118.7591 | 0.3563 | 2.6295 | 29.1506 | -2.2145 | -2.2126 | 119.7683 | 0.99713 | 2.629 | 29.1936 | 1.7369 | 120.032 | 1.0188 | 0.99939 | 2.6295 | 1.1142 | 1.9498 | 119.4572 | 1.9411 | 0.49781
2.64 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7391 | 118.7604 | 0.35624 | 2.6395 | 29.1507 | -2.2145 | -2.214 | 119.7683 | 0.99713 | 2.639 | 29.1936 | 1.7369 | 120.031 | 1.018 | 0.99939 | 2.64 | 1.1143 | 1.9498 | 119.458 | 1.9412 | 0.49783
2.65 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7397 | 118.7617 | 0.35617 | 2.6495 | 29.1508 | -2.2145 | -2.2153 | 119.7684 | 0.99713 | 2.649 | 29.1935 | 1.7369 | 120.03 | 1.0174 | 0.99939 | 2.6495 | 1.1144 | 1.9498 | 119.4588 | 1.9411 | 0.49787
2.66 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7404 | 118.7631 | 0.35609 | 2.6595 | 29.1509 | -2.2145 | -2.2166 | 119.7685 | 0.99712 | 2.659 | 29.1935 | 1.7369 | 120.0291 | 1.0168 | 0.99939 | 2.6595 | 1.1144 | 1.9498 | 119.4598 | 1.9411 | 0.49791
2.67 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7412 | 118.7645 | 0.35601 | 2.6695 | 29.151 | -2.2145 | -2.2179 | 119.7686 | 0.99712 | 2.669 | 29.1934 | 1.7369 | 120.0281 | 1.0165 | 0.99939 | 2.6695 | 1.1145 | 1.9498 | 119.4608 | 1.9409 | 0.49797
2.68 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7419 | 118.7659 | 0.35593 | 2.6795 | 29.1512 | -2.2145 | -2.219 | 119.7687 | 0.99711 | 2.679 | 29.1933 | 1.7369 | 120.0272 | 1.0163 | 0.99939 | 2.6795 | 1.1146 | 1.9498 | 119.4618 | 1.9407 | 0.49804
2.69 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7426 | 118.7672 | 0.35585 | 2.6895 | 29.1513 | -2.2145 | -2.22 | 119.7689 | 0.99711 | 2.689 | 29.1932 | 1.7369 | 120.0263 | 1.0163 | 0.99939 | 2.69 | 1.1147 | 1.9498 | 119.463 | 1.9405 | 0.49811
2.7 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7433 | 118.7686 | 0.35577 | 2.6995 | 29.1515 | -2.2145 | -2.2209 | 119.7691 | 0.99711 | 2.699 | 29.1932 | 1.7369 | 120.0253 | 1.0167 | 0.99939 | 2.6995 | 1.1149 | 1.9498 | 119.4642 | 1.9403 | 0.4982
2.71 | 1.0443 | -2.7367 | -2.744 | 118.7701 | 0.35569 | 2.7095 | 29.1517 | -2.2145 | -2.2216 | 119.7692 | 0.99711 | 2.709 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0244 | 1.0174 | 0.99939 | 2.7095 | 1.115 | 1.9498 | 119.4654 | 1.94 | 0.49828
2.72 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7446 | 118.7715 | 0.35563 | 2.7195 | 29.1519 | -2.2145 | -2.2222 | 119.7693 | 0.99711 | 2.719 | 29.193 | 1.7369 | 120.0234 | 1.0184 | 0.99939 | 2.7195 | 1.1151 | 1.9498 | 119.4667 | 1.9398 | 0.49837
2.7305 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7451 | 118.7729 | 0.35557 | 2.7295 | 29.1521 | -2.2145 | -2.2227 | 119.7694 | 0.99711 | 2.729 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0225 | 1.0199 | 0.99939 | 2.7295 | 1.1152 | 1.9498 | 119.468 | 1.9396 | 0.49845
2.74 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7455 | 118.7744 | 0.35552 | 2.7395 | 29.1522 | -2.2145 | -2.223 | 119.7695 | 0.99711 | 2.739 | 29.1928 | 1.7369 | 120.0215 | 1.0219 | 0.99939 | 2.74 | 1.1153 | 1.9498 | 119.4694 | 1.9394 | 0.49853
2.75 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7458 | 118.7759 | 0.35549 | 2.7495 | 29.1524 | -2.2145 | -2.2232 | 119.7695 | 0.99711 | 2.749 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0205 | 1.0244 | 0.99938 | 2.7495 | 1.1154 | 1.9498 | 119.4708 | 1.9392 | 0.49861
2.76 | 1.0443 | -2.7367 | -2.746 | 118.7773 | 0.35546 | 2.7595 | 29.1526 | -2.2145 | -2.2233 | 119.7694 | 0.99711 | 2.759 | 29.1926 | 1.7369 | 120.0196 | 1.0274 | 0.99938 | 2.7595 | 1.1156 | 1.9498 | 119.4723 | 1.9391 | 0.49867
2.77 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7461 | 118.7788 | 0.35545 | 2.7695 | 29.1528 | -2.2145 | -2.2232 | 119.7693 | 0.99711 | 2.769 | 29.1925 | 1.7369 | 120.0187 | 1.031 | 0.99938 | 2.7695 | 1.1157 | 1.9498 | 119.4737 | 1.9391 | 0.49872
2.78 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7462 | 118.7803 | 0.35544 | 2.7795 | 29.153 | -2.2145 | -2.2231 | 119.7692 | 0.99711 | 2.779 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0177 | 1.0352 | 0.99937 | 2.7795 | 1.1158 | 1.9498 | 119.4752 | 1.9391 | 0.49875
2.79 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7461 | 118.7817 | 0.35544 | 2.7895 | 29.1531 | -2.2145 | -2.2228 | 119.7691 | 0.99711 | 2.789 | 29.1923 | 1.7369 | 120.0169 | 1.04 | 0.99937 | 2.79 | 1.1159 | 1.9498 | 119.4766 | 1.9392 | 0.49877
2.8 | 1.0442 | -2.7367 | -2.746 | 118.7831 | 0.35544 | 2.7995 | 29.1533 | -2.2145 | -2.2225 | 119.769 | 0.99711 | 2.799 | 29.1922 | 1.7369 | 120.016 | 1.0455 | 0.99936 | 2.7995 | 1.1161 | 1.9498 | 119.4781 | 1.9394 | 0.49878
2.81 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7459 | 118.7845 | 0.35545 | 2.8095 | 29.1535 | -2.2145 | -2.2222 | 119.7689 | 0.99711 | 2.809 | 29.1922 | 1.7369 | 120.0152 | 1.0516 | 0.99935 | 2.8095 | 1.1162 | 1.9498 | 119.4795 | 1.9397 | 0.49877
2.82 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7457 | 118.7858 | 0.35547 | 2.8195 | 29.1536 | -2.2145 | -2.2218 | 119.7688 | 0.99711 | 2.819 | 29.1921 | 1.7369 | 120.0144 | 1.0583 | 0.99934 | 2.8195 | 1.1163 | 1.9498 | 119.4808 | 1.9401 | 0.49873
2.83 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7454 | 118.787 | 0.35548 | 2.8295 | 29.1538 | -2.2145 | -2.2214 | 119.7687 | 0.99711 | 2.829 | 29.192 | 1.7369 | 120.0137 | 1.0656 | 0.99933 | 2.8295 | 1.1164 | 1.9498 | 119.4821 | 1.9405 | 0.49868
2.84 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7451 | 118.7882 | 0.3555 | 2.8395 | 29.1539 | -2.2145 | -2.2211 | 119.7687 | 0.99711 | 2.839 | 29.192 | 1.7369 | 120.013 | 1.0735 | 0.99932 | 2.84 | 1.1166 | 1.2498 | 119.4833 | 1.9411 | 0.49862
2.85 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7448 | 118.7893 | 0.35553 | 2.8495 | 29.1541 | -2.2145 | -2.2208 | 119.7688 | 0.99711 | 2.849 | 29.192 | 1.7369 | 120.0124 | 1.0819 | 0.99931 | 2.8495 | 1.1167 | 1.2498 | 119.4843 | 1.9417 | 0.49854
2.86 | 1.044 | -2.7367 | -2.7445 | 118.7903 | 0.35555 | 2.8595 | 29.1542 | -2.2145 | -2.2205 | 119.7688 | 0.99711 | 2.859 | 29.192 | 1.7369 | 120.0118 | 1.0907 | 0.9993 | 2.8595 | 1.1168 | 1.2498 | 119.4853 | 1.9425 | 0.49844
2.87 | 1.044 | -2.7367 | -2.7442 | 118.7912 | 0.35557 | 2.8695 | 29.1544 | -2.2145 | -2.2203 | 119.769 | 0.99711 | 2.869 | 29.192 | 1.7369 | 120.0113 | 1.1 | 0.99929 | 2.8695 | 1.1169 | 1.2498 | 119.4861 | 1.9432 | 0.49833
2.88 | 1.044 | -2.7367 | -2.7439 | 118.792 | 0.3556 | 2.8795 | 29.1546 | -2.2145 | -2.2202 | 119.7691 | 0.99711 | 2.879 | 29.192 | 1.7369 | 120.0108 | 1.1097 | 0.99928 | 2.8795 | 1.1171 | 1.2498 | 119.4868 | 1.944 | 0.49822
2.89 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7435 | 118.7927 | 0.35563 | 2.8895 | 29.1547 | -2.2145 | -2.2202 | 119.7693 | 0.99711 | 2.889 | 29.192 | 1.7369 | 120.0105 | 1.1196 | 0.99927 | 2.89 | 1.1172 | 1.2498 | 119.4873 | 1.9449 | 0.4981
2.9 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7432 | 118.7932 | 0.35565 | 2.8995 | 29.1549 | -2.2145 | -2.2203 | 119.7696 | 0.99711 | 2.899 | 29.192 | 1.7369 | 120.0102 | 1.1297 | 0.99925 | 2.8995 | 1.1173 | 1.2498 | 119.4877 | 1.9457 | 0.49798
2.91 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7428 | 118.7937 | 0.35568 | 2.9095 | 29.1551 | -2.2145 | -2.2204 | 119.7699 | 0.99711 | 2.909 | 29.1921 | 1.7369 | 120.01 | 1.1399 | 0.99924 | 2.9095 | 1.1174 | 1.2498 | 119.4879 | 1.9464 | 0.49788
2.92 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7425 | 118.794 | 0.3557 | 2.9195 | 29.1552 | -2.2145 | -2.2206 | 119.7701 | 0.99711 | 2.919 | 29.1921 | 1.7369 | 120.0099 | 1.1502 | 0.99922 | 2.9195 | 1.1175 | 1.2498 | 119.4879 | 1.9471 | 0.49779
2.93 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7421 | 118.7943 | 0.35573 | 2.9295 | 29.1554 | -2.2145 | -2.2209 | 119.7704 | 0.99711 | 2.929 | 29.1922 | 1.7369 | 120.0099 | 1.1604 | 0.99921 | 2.9295 | 1.1176 | 1.2498 | 119.4878 | 1.9476 | 0.49773
2.94 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7418 | 118.7945 | 0.35575 | 2.9395 | 29.1556 | -2.2145 | -2.2213 | 119.7707 | 0.99711 | 2.939 | 29.1922 | 1.7369 | 120.0099 | 1.1705 | 0.9992 | 2.94 | 1.1178 | 1.2498 | 119.4875 | 1.9478 | 0.49772
2.95 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7415 | 118.7946 | 0.35578 | 2.9495 | 29.1558 | -2.2145 | -2.2217 | 119.7709 | 0.99711 | 2.949 | 29.1923 | 1.7369 | 120.0101 | 1.1805 | 0.99918 | 2.9495 | 1.1179 | 1.2498 | 119.487 | 1.9478 | 0.49776
2.96 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7412 | 118.7946 | 0.3558 | 2.9595 | 29.156 | -2.2145 | -2.2222 | 119.7711 | 0.99711 | 2.959 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0103 | 1.1902 | 0.99917 | 2.9595 | 1.118 | 1.2498 | 119.4864 | 1.9475 | 0.49787
2.97 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7409 | 118.7946 | 0.35582 | 2.9695 | 29.1561 | -2.2145 | -2.2227 | 119.7712 | 0.99711 | 2.969 | 29.1925 | 1.7369 | 120.0106 | 1.1996 | 0.99916 | 2.9695 | 1.1181 | 1.2498 | 119.4857 | 1.9467 | 0.49806
2.98 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7406 | 118.7946 | 0.35584 | 2.9795 | 29.1563 | -2.2145 | -2.2232 | 119.7713 | 0.99711 | 2.979 | 29.1926 | 1.7369 | 120.0109 | 1.2087 | 0.99914 | 2.9795 | 1.1182 | 1.2498 | 119.4849 | 1.9454 | 0.49834
2.99 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7403 | 118.7945 | 0.35586 | 2.9895 | 29.1565 | -2.2145 | -2.2237 | 119.7713 | 0.9971 | 2.989 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0113 | 1.2175 | 0.99913 | 2.99 | 1.1183 | 1.2498 | 119.4839 | 1.9435 | 0.49874
3 | 1.0434 | -2.7367 | -2.74 | 118.7945 | 0.35588 | 2.9995 | 29.1567 | -2.2145 | -2.2242 | 119.7712 | 0.9971 | 2.999 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0116 | 1.2258 | 0.99912 | 2.9995 | 1.1184 | 1.2498 | 119.4828 | 1.941 | 0.49926
3.01 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7398 | 118.7944 | 0.3559 | 3.0095 | 29.1569 | -2.2145 | -2.2246 | 119.771 | 0.9971 | 3.009 | 29.1928 | 1.7369 | 120.012 | 1.2338 | 0.99911 | 3.0095 | 1.1185 | 1.2498 | 119.4817 | 1.9377 | 0.49993
3.02 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7396 | 118.7944 | 0.35592 | 3.0195 | 29.1571 | -2.2145 | -2.225 | 119.7707 | 0.9971 | 3.019 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0124 | 1.2413 | 0.9991 | 3.0195 | 1.1186 | 1.2498 | 119.4805 | 1.9337 | 0.50075
3.03 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7394 | 118.7944 | 0.35593 | 3.0295 | 29.1573 | -2.2145 | -2.2253 | 119.7704 | 0.9971 | 3.029 | 29.193 | 1.7369 | 120.0127 | 1.2485 | 0.99909 | 3.0295 | 1.1187 | 1.2498 | 119.4793 | 1.9288 | 0.50174
3.04 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7392 | 118.7944 | 0.35594 | 3.0395 | 29.1575 | -2.2145 | -2.2256 | 119.7699 | 0.9971 | 3.039 | 29.193 | 1.7369 | 120.0129 | 1.2552 | 0.99908 | 3.04 | 1.1188 | 1.2498 | 119.4781 | 1.9229 | 0.50291
3.05 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7391 | 118.7945 | 0.35595 | 3.0495 | 29.1577 | -2.2145 | -2.2258 | 119.7694 | 0.9971 | 3.049 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0131 | 1.2614 | 0.99907 | 3.0495 | 1.1189 | 1.2498 | 119.4768 | 1.9162 | 0.50426
3.06 | 1.0433 | -2.7367 | -2.739 | 118.7947 | 0.35596 | 3.0595 | 29.1579 | -2.2145 | -2.2259 | 119.7688 | 0.9971 | 3.059 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0132 | 1.2673 | 0.99906 | 3.0595 | 1.119 | 1.2498 | 119.4756 | 1.9085 | 0.5058
3.07 | 1.0433 | -2.7367 | -2.739 | 118.7949 | 0.35596 | 3.0695 | 29.1581 | -2.2145 | -2.226 | 119.7681 | 0.9971 | 3.069 | 29.1932 | 1.7369 | 120.0132 | 1.2728 | 0.99905 | 3.0695 | 1.1191 | 1.2498 | 119.4745 | 1.8999 | 0.50754
3.08 | 1.0433 | -2.7367 | -2.739 | 118.7951 | 0.35595 | 3.0795 | 29.1582 | -2.2145 | -2.226 | 119.7674 | 0.9971 | 3.079 | 29.1932 | 1.7369 | 120.0131 | 1.2778 | 0.99904 | 3.0795 | 1.1192 | 1.2498 | 119.4734 | 1.8903 | 0.50946
3.09 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7391 | 118.7954 | 0.35594 | 3.0895 | 29.1584 | -2.2145 | -2.226 | 119.7667 | 0.9971 | 3.089 | 29.1933 | 1.7369 | 120.0128 | 1.2825 | 0.99904 | 3.09 | 1.1193 | 1.2498 | 119.4724 | 1.8799 | 0.51158
3.1 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7392 | 118.7958 | 0.35593 | 3.0995 | 29.1586 | -2.2145 | -2.2259 | 119.7659 | 0.9971 | 3.099 | 29.1933 | 1.7369 | 120.0125 | 1.2868 | 0.99903 | 3.0995 | 1.1194 | 1.2498 | 119.4714 | 1.8687 | 0.51387
3.11 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7394 | 118.7961 | 0.35591 | 3.1095 | 29.1587 | -2.2145 | -2.2258 | 119.7652 | 0.9971 | 3.109 | 29.1933 | 1.7369 | 120.012 | 1.2908 | 0.99902 | 3.1095 | 1.1194 | 1.2498 | 119.4706 | 1.8566 | 0.51634
3.12 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7396 | 118.7966 | 0.35589 | 3.1195 | 29.1589 | -2.2145 | -2.2257 | 119.7644 | 0.9971 | 3.119 | 29.1934 | 1.7369 | 120.0114 | 1.2945 | 0.99902 | 3.1195 | 1.1195 | 1.2498 | 119.4698 | 1.8439 | 0.51897
3.13 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7398 | 118.797 | 0.35586 | 3.1295 | 29.1591 | -2.2145 | -2.2255 | 119.7636 | 0.9971 | 3.129 | 29.1934 | 1.7369 | 120.0108 | 1.2979 | 0.99901 | 3.1295 | 1.1196 | 1.2498 | 119.4692 | 1.8307 | 0.52174
3.14 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7401 | 118.7975 | 0.35583 | 3.1395 | 29.1592 | -2.2145 | -2.2252 | 119.7629 | 0.9971 | 3.139 | 29.1934 | 1.7369 | 120.01 | 1.301 | 0.99901 | 3.14 | 1.1197 | 1.2498 | 119.4686 | 1.8169 | 0.52463
3.15 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7404 | 118.798 | 0.3558 | 3.1495 | 29.1594 | -2.2145 | -2.2249 | 119.7621 | 0.9971 | 3.149 | 29.1934 | 1.7369 | 120.0092 | 1.3039 | 0.999 | 3.1495 | 1.1197 | 1.2498 | 119.4681 | 1.8027 | 0.52763
3.16 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7407 | 118.7985 | 0.35577 | 3.1595 | 29.1595 | -2.9285 | -2.2246 | 119.7613 | 0.9971 | 3.159 | 29.1934 | 1.7369 | 120.0083 | 1.3065 | 0.999 | 3.1595 | 1.1198 | 1.2498 | 119.4677 | 1.7883 | 0.53071
3.17 | 1.0433 | -2.7367 | -2.741 | 118.7991 | 0.35573 | 3.1695 | 29.1597 | -2.9285 | -2.2242 | 119.7606 | 0.9971 | 3.169 | 29.1934 | 1.7369 | 120.0075 | 1.3089 | 0.999 | 3.1695 | 1.1199 | 1.2498 | 119.4674 | 1.7738 | 0.53386
3.18 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7413 | 118.7996 | 0.3557 | 3.1795 | 29.1598 | -2.9285 | -2.2238 | 119.7599 | 0.99711 | 3.179 | 29.1933 | 1.7369 | 120.0066 | 1.3111 | 0.99899 | 3.1795 | 1.1199 | 1.2498 | 119.4671 | 1.7592 | 0.53704
3.19 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7416 | 118.8001 | 0.35567 | 3.1895 | 29.16 | -2.9285 | -2.2233 | 119.7592 | 0.99711 | 3.189 | 29.1933 | 1.7369 | 120.0058 | 1.3132 | 0.99899 | 3.19 | 1.12 | 1.2498 | 119.4668 | 1.7446 | 0.54024
3.2 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7418 | 118.8007 | 0.35564 | 3.1995 | 29.1601 | -2.9285 | -2.2227 | 119.7585 | 0.99711 | 3.199 | 29.1933 | 1.7369 | 120.005 | 1.3151 | 0.99899 | 3.1995 | 1.1201 | 1.2498 | 119.4666 | 1.7302 | 0.54344
3.21 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7421 | 118.8012 | 0.35562 | 3.2095 | 29.1602 | -2.9285 | -2.2222 | 119.7579 | 0.99711 | 3.209 | 29.1933 | 1.7369 | 120.0043 | 1.3169 | 0.99898 | 3.2095 | 1.1202 | 1.2498 | 119.4664 | 1.716 | 0.54661
3.22 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7422 | 118.8018 | 0.3556 | 3.2195 | 29.1604 | -2.9285 | -2.2216 | 119.7573 | 0.99711 | 3.219 | 29.1932 | 1.7369 | 120.0037 | 1.3185 | 0.99898 | 3.2195 | 1.1202 | 1.2498 | 119.4662 | 1.7022 | 0.54974
3.23 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7424 | 118.8023 | 0.35559 | 3.2295 | 29.1605 | -2.9285 | -2.221 | 119.7567 | 0.99711 | 3.229 | 29.1932 | 1.7369 | 120.0032 | 1.3201 | 0.99898 | 3.2295 | 1.1203 | 1.2498 | 119.466 | 1.6887 | 0.55281
3.24 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7425 | 118.8029 | 0.35558 | 3.2395 | 29.1606 | -2.9285 | -2.2204 | 119.7562 | 0.99711 | 3.239 | 29.1932 | 1.7369 | 120.0028 | 1.3215 | 0.99898 | 3.2405 | 1.1204 | 1.2498 | 119.4659 | 1.6757 | 0.55581
3.25 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7425 | 118.8034 | 0.35558 | 3.2495 | 29.1608 | -2.9285 | -2.2199 | 119.7557 | 0.99711 | 3.249 | 29.1932 | 1.7369 | 120.0025 | 1.3229 | 0.99897 | 3.2495 | 1.1204 | 1.2498 | 119.4656 | 1.6631 | 0.55872
3.26 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7425 | 118.804 | 0.35559 | 3.2595 | 29.1609 | -2.9285 | -2.2195 | 119.7552 | 0.99712 | 3.259 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0022 | 1.3242 | 0.99897 | 3.2595 | 1.1205 | 1.2498 | 119.4654 | 1.6511 | 0.56153
3.27 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7424 | 118.8045 | 0.3556 | 3.2695 | 29.161 | -2.9285 | -2.2193 | 119.7548 | 0.99712 | 3.269 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0021 | 1.3254 | 0.99897 | 3.2695 | 1.1205 | 1.2498 | 119.4651 | 1.6396 | 0.56423
3.28 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7423 | 118.8051 | 0.35562 | 3.2795 | 29.1612 | -2.9285 | -2.2192 | 119.7545 | 0.99712 | 3.279 | 29.1931 | 1.7369 | 120.002 | 1.3266 | 0.99897 | 3.2795 | 1.1206 | 1.2498 | 119.4648 | 1.6287 | 0.56682
3.29 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7421 | 118.8057 | 0.35564 | 3.2895 | 29.1613 | -2.9285 | -2.2195 | 119.7542 | 0.99712 | 3.289 | 29.1931 | 1.7369 | 120.002 | 1.3277 | 0.99897 | 3.29 | 1.1206 | 1.2498 | 119.4644 | 1.6184 | 0.56929
3.3 | 1.0434 | -2.7367 | -2.742 | 118.8063 | 0.35566 | 3.2995 | 29.1614 | -2.9285 | -2.22 | 119.7539 | 0.99711 | 3.299 | 29.193 | 1.7369 | 120.002 | 1.3288 | 0.99897 | 3.299 | 1.1207 | 1.2498 | 119.464 | 1.6086 | 0.57163
3.31 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7418 | 118.8069 | 0.35569 | 3.3095 | 29.1616 | -2.9285 | -2.2209 | 119.7538 | 0.99711 | 3.309 | 29.193 | 1.7369 | 120.0021 | 1.3298 | 0.99896 | 3.309 | 1.1207 | 1.2498 | 119.4635 | 1.5995 | 0.57385
3.32 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7415 | 118.8076 | 0.35571 | 3.3195 | 29.1617 | -2.9285 | -2.2223 | 119.7536 | 0.99711 | 3.319 | 29.193 | 1.7369 | 120.0022 | 1.3308 | 0.99896 | 3.319 | 1.1208 | 1.2498 | 119.463 | 1.5909 | 0.57593
3.33 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7413 | 118.8082 | 0.35574 | 3.3295 | 29.1618 | -2.9285 | -2.2242 | 119.7536 | 0.9971 | 3.329 | 29.193 | 1.7369 | 120.0023 | 1.3318 | 0.99896 | 3.329 | 1.1208 | 1.2498 | 119.4625 | 1.5829 | 0.57789
3.34 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7411 | 118.8089 | 0.35577 | 3.3395 | 29.162 | -2.9285 | -2.2266 | 119.7536 | 0.9971 | 3.339 | 29.193 | 1.7369 | 120.0023 | 1.3327 | 0.99896 | 3.34 | 1.1209 | 1.2498 | 119.462 | 1.5754 | 0.57972
3.35 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7409 | 118.8096 | 0.3558 | 3.3495 | 29.1621 | -2.9285 | -2.2296 | 119.7536 | 0.99709 | 3.349 | 29.193 | 1.7369 | 120.0024 | 1.3335 | 0.99896 | 3.349 | 1.1209 | 1.2498 | 119.4615 | 1.5685 | 0.58142
3.36 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7407 | 118.8103 | 0.35582 | 3.3595 | 29.1622 | -2.9285 | -2.2332 | 119.7538 | 0.99708 | 3.359 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0024 | 1.3342 | 0.99896 | 3.359 | 1.1209 | 1.2498 | 119.461 | 1.5622 | 0.583
3.37 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7406 | 118.811 | 0.35584 | 3.3695 | 29.1623 | -2.9285 | -2.2375 | 119.7539 | 0.99707 | 3.369 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0024 | 1.3349 | 0.99896 | 3.369 | 1.121 | 1.2498 | 119.4606 | 1.5563 | 0.58446
3.38 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7404 | 118.8118 | 0.35586 | 3.3795 | 29.1624 | -2.9285 | -2.2425 | 119.7542 | 0.99706 | 3.379 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0023 | 1.3355 | 0.99896 | 3.379 | 1.121 | 1.2498 | 119.4602 | 1.5509 | 0.58581
3.39 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7403 | 118.8125 | 0.35588 | 3.3895 | 29.1625 | -2.9285 | -2.2481 | 119.7544 | 0.99704 | 3.389 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0022 | 1.3361 | 0.99895 | 3.39 | 1.121 | 1.2498 | 119.4599 | 1.5459 | 0.58705
3.4 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7402 | 118.8133 | 0.35589 | 3.3995 | 29.1627 | -2.9285 | -2.2544 | 119.7547 | 0.99703 | 3.399 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0021 | 1.3365 | 0.99895 | 3.399 | 1.1211 | 1.2498 | 119.4596 | 1.5414 | 0.58819
3.41 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7401 | 118.814 | 0.35591 | 3.4095 | 29.1627 | -2.9285 | -2.2613 | 119.7551 | 0.99701 | 3.409 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0019 | 1.3369 | 0.99895 | 3.409 | 1.1211 | 1.2498 | 119.4594 | 1.5372 | 0.58924
3.42 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7401 | 118.8147 | 0.35592 | 3.4195 | 29.1628 | -2.9285 | -2.2688 | 119.7554 | 0.99699 | 3.419 | 29.1928 | 1.7369 | 120.0016 | 1.3372 | 0.99895 | 3.419 | 1.1211 | 1.2498 | 119.4592 | 1.5334 | 0.59021
3.43 | 1.0436 | -2.7367 | -2.74 | 118.8155 | 0.35593 | 3.4295 | 29.1629 | -2.9285 | -2.2769 | 119.7558 | 0.99697 | 3.429 | 29.1928 | 1.7369 | 120.0013 | 1.3375 | 0.99895 | 3.429 | 1.1212 | 1.2498 | 119.4591 | 1.5299 | 0.59111
3.44 | 1.0436 | -2.7367 | -2.74 | 118.8162 | 0.35594 | 3.4395 | 29.163 | -2.9285 | -2.2854 | 119.7561 | 0.99694 | 3.439 | 29.1928 | 1.7369 | 120.0009 | 1.3377 | 0.99895 | 3.44 | 1.1212 | 1.2498 | 119.4591 | 1.5267 | 0.59194
3.45 | 1.0436 | -2.7367 | -2.74 | 118.8169 | 0.35594 | 3.4495 | 29.1631 | -2.9285 | -2.2943 | 119.7565 | 0.99692 | 3.449 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0005 | 1.3379 | 0.99895 | 3.449 | 1.1213 | 1.2498 | 119.4592 | 1.5237 | 0.59271
3.46 | 1.0436 | -2.7367 | -2.74 | 118.8176 | 0.35595 | 3.4595 | 29.1632 | -2.9285 | -2.3035 | 119.7568 | 0.99689 | 3.459 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0001 | 1.338 | 0.99895 | 3.459 | 1.1213 | 1.2498 | 119.4593 | 1.5209 | 0.59342
3.47 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7399 | 118.8183 | 0.35596 | 3.4695 | 29.1632 | -2.9285 | -2.313 | 119.757 | 0.99687 | 3.469 | 29.1927 | 1.7369 | 119.9996 | 1.3381 | 0.99895 | 3.469 | 1.1214 | 1.2498 | 119.4595 | 1.5183 | 0.59409
3.48 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7399 | 118.819 | 0.35596 | 3.4795 | 29.1633 | -2.9285 | -2.3227 | 119.7572 | 0.99684 | 3.479 | 29.1926 | 1.7369 | 119.9992 | 1.3383 | 0.99895 | 3.479 | 1.1214 | 1.2498 | 119.4598 | 1.5159 | 0.59472
3.49 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7399 | 118.8197 | 0.35597 | 3.4895 | 29.1633 | -2.9285 | -2.3325 | 119.7573 | 0.99682 | 3.489 | 29.1926 | 1.7369 | 119.9987 | 1.3385 | 0.99895 | 3.49 | 1.1215 | 1.2498 | 119.4601 | 1.5137 | 0.59531
3.5 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7399 | 118.8203 | 0.35598 | 3.4995 | 29.1634 | -2.9285 | -2.3423 | 119.7574 | 0.99679 | 3.499 | 29.1926 | 1.7369 | 119.9983 | 1.3389 | 0.99895 | 3.499 | 1.1215 | 1.2498 | 119.4605 | 1.5115 | 0.59586
3.51 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7399 | 118.821 | 0.35598 | 3.5095 | 29.1634 | -2.9285 | -2.352 | 119.7574 | 0.99676 | 3.509 | 29.1925 | 1.7369 | 119.9979 | 1.3393 | 0.99895 | 3.509 | 1.1216 | 1.2498 | 119.4609 | 1.5096 | 0.59639
3.52 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7398 | 118.8217 | 0.35599 | 3.5195 | 29.1635 | -2.9285 | -2.3616 | 119.7573 | 0.99674 | 3.519 | 29.1925 | 1.7369 | 119.9975 | 1.3399 | 0.99895 | 3.519 | 1.1217 | 1.2498 | 119.4614 | 1.5077 | 0.59689
3.53 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7398 | 118.8223 | 0.35599 | 3.5295 | 29.1635 | -2.9285 | -2.3711 | 119.7572 | 0.99671 | 3.529 | 29.1925 | 1.7369 | 119.9971 | 1.3408 | 0.99895 | 3.529 | 1.1217 | 1.2498 | 119.4619 | 1.506 | 0.59735
3.54 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7398 | 118.8229 | 0.356 | 3.5395 | 29.1635 | -2.9285 | -2.3803 | 119.7569 | 0.99669 | 3.539 | 29.1924 | 1.7369 | 119.9968 | 1.3419 | 0.99895 | 3.54 | 1.1218 | 1.2498 | 119.4625 | 1.5044 | 0.59779
3.55 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7398 | 118.8235 | 0.356 | 3.5495 | 29.1635 | -2.9285 | -2.3892 | 119.7566 | 0.99666 | 3.549 | 29.1924 | 1.7369 | 119.9965 | 1.3433 | 0.99894 | 3.549 | 1.1219 | 1.2498 | 119.463 | 1.5029 | 0.5982
3.56 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7398 | 118.8241 | 0.356 | 3.5595 | 29.1636 | -2.9285 | -2.3978 | 119.7562 | 0.99664 | 3.559 | 29.1924 | 1.7369 | 119.9964 | 1.345 | 0.99894 | 3.559 | 1.122 | 1.2498 | 119.4637 | 1.5015 | 0.59857
3.57 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7397 | 118.8247 | 0.356 | 3.5695 | 29.1636 | -2.9285 | -2.406 | 119.7557 | 0.99661 | 3.569 | 29.1923 | 1.7369 | 119.9962 | 1.3472 | 0.99894 | 3.569 | 1.122 | 1.2498 | 119.4643 | 1.5003 | 0.5989
3.58 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7397 | 118.8253 | 0.356 | 3.5795 | 29.1636 | -2.9285 | -2.4139 | 119.7552 | 0.99659 | 3.579 | 29.1923 | 1.7369 | 119.9962 | 1.3497 | 0.99893 | 3.579 | 1.1221 | 1.2498 | 119.465 | 1.4993 | 0.5992
3.59 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7396 | 118.8258 | 0.35601 | 3.5895 | 29.1636 | -2.9285 | -2.4214 | 119.7546 | 0.99657 | 3.589 | 29.1923 | 1.7369 | 119.9962 | 1.3527 | 0.99893 | 3.59 | 1.1222 | 1.2498 | 119.4658 | 1.4984 | 0.59944
3.6 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7395 | 118.8263 | 0.35601 | 3.5995 | 29.1636 | -2.9285 | -2.4285 | 119.754 | 0.99655 | 3.599 | 29.1923 | 1.7369 | 119.9963 | 1.3562 | 0.99892 | 3.599 | 1.1223 | 1.2498 | 119.4665 | 1.4977 | 0.59965
3.61 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7394 | 118.8269 | 0.35602 | 3.6095 | 29.1637 | -2.9285 | -2.4352 | 119.7533 | 0.99653 | 3.609 | 29.1923 | 1.7369 | 119.9965 | 1.3602 | 0.99892 | 3.609 | 1.1223 | 1.2498 | 119.4673 | 1.4972 | 0.5998
3.62 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7392 | 118.8274 | 0.35603 | 3.6195 | 29.1637 | -2.9285 | -2.4415 | 119.7527 | 0.99651 | 3.619 | 29.1923 | 1.7369 | 119.9967 | 1.3646 | 0.99891 | 3.619 | 1.1224 | 1.2498 | 119.4681 | 1.4969 | 0.59991
3.63 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7389 | 118.8279 | 0.35605 | 3.6295 | 29.1637 | -2.9285 | -2.4473 | 119.752 | 0.9965 | 3.629 | 29.1923 | 1.7369 | 119.997 | 1.3696 | 0.9989 | 3.629 | 1.1225 | 1.2498 | 119.469 | 1.4968 | 0.59996
3.64 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7386 | 118.8284 | 0.35608 | 3.6395 | 29.1637 | -2.9285 | -2.4528 | 119.7514 | 0.99648 | 3.639 | 29.1923 | 1.7369 | 119.9974 | 1.375 | 0.99889 | 3.64 | 1.1225 | 1.2498 | 119.4699 | 1.4968 | 0.59997
3.65 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7382 | 118.8289 | 0.35611 | 3.6495 | 29.1637 | -2.9285 | -2.4579 | 119.7509 | 0.99647 | 3.649 | 29.1923 | 1.7369 | 119.9979 | 1.3809 | 0.99888 | 3.649 | 1.1226 | 1.2498 | 119.4708 | 1.497 | 0.59994
3.66 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7377 | 118.8295 | 0.35615 | 3.6595 | 29.1638 | -2.9285 | -2.4626 | 119.7504 | 0.99645 | 3.659 | 29.1923 | 1.7369 | 119.9985 | 1.3872 | 0.99887 | 3.659 | 1.1226 | 1.2498 | 119.4718 | 1.4973 | 0.59988
3.67 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7371 | 118.8301 | 0.35621 | 3.6695 | 29.1638 | -2.9285 | -2.467 | 119.7499 | 0.99644 | 3.669 | 29.1923 | 1.7369 | 119.9991 | 1.3938 | 0.99886 | 3.669 | 1.1227 | 1.2498 | 119.4728 | 1.4978 | 0.59978
3.68 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7364 | 118.8308 | 0.35627 | 3.6795 | 29.1638 | -2.9285 | -2.4711 | 119.7496 | 0.99643 | 3.679 | 29.1923 | 1.7369 | 119.9997 | 1.4008 | 0.99885 | 3.679 | 1.1227 | 1.2498 | 119.4738 | 1.4983 | 0.59966
3.69 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7356 | 118.8315 | 0.35634 | 3.6895 | 29.1639 | -2.9285 | -2.4748 | 119.7494 | 0.99642 | 3.689 | 29.1923 | 1.7369 | 120.0005 | 1.408 | 0.99884 | 3.6895 | 1.1228 | 1.2498 | 119.4749 | 1.4989 | 0.59952
3.7 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7347 | 118.8322 | 0.35643 | 3.6995 | 29.1639 | -2.9285 | -2.4783 | 119.7493 | 0.99641 | 3.699 | 29.1923 | 1.7369 | 120.0012 | 1.4155 | 0.99883 | 3.699 | 1.1228 | 1.2498 | 119.476 | 1.4995 | 0.59938
3.7105 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7338 | 118.8331 | 0.35652 | 3.7095 | 29.1639 | -2.9285 | -2.4815 | 119.7492 | 0.9964 | 3.709 | 29.1924 | 1.7369 | 120.002 | 1.423 | 0.99881 | 3.709 | 1.1228 | 1.2498 | 119.4772 | 1.5 | 0.59925
3.72 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7327 | 118.834 | 0.35663 | 3.7195 | 29.164 | -2.9285 | -2.4844 | 119.7493 | 0.99639 | 3.719 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0028 | 1.4307 | 0.9988 | 3.719 | 1.1229 | 1.2498 | 119.4784 | 1.5006 | 0.59913
3.73 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7316 | 118.835 | 0.35674 | 3.7295 | 29.164 | -2.9285 | -2.4872 | 119.7495 | 0.99638 | 3.729 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0036 | 1.4384 | 0.99879 | 3.729 | 1.1229 | 1.2498 | 119.4796 | 1.501 | 0.59902
3.7405 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7305 | 118.8361 | 0.35686 | 3.7395 | 29.1641 | -2.9285 | -2.4897 | 119.7499 | 0.99638 | 3.739 | 29.1925 | 1.7369 | 120.0044 | 1.4461 | 0.99878 | 3.7395 | 1.1229 | 1.2498 | 119.4808 | 1.5013 | 0.59895
3.75 | 1.043 | -2.7367 | -2.7293 | 118.8373 | 0.35698 | 3.7495 | 29.1642 | -2.9285 | -2.4921 | 119.7503 | 0.99637 | 3.749 | 29.1925 | 1.7369 | 120.0053 | 1.4536 | 0.99876 | 3.749 | 1.1229 | 1.2498 | 119.4821 | 1.5015 | 0.59891
3.76 | 1.043 | -2.7367 | -2.7282 | 118.8386 | 0.3571 | 3.7595 | 29.1642 | -2.9285 | -2.4942 | 119.7508 | 0.99636 | 3.759 | 29.1926 | 1.7369 | 120.0061 | 1.4611 | 0.99875 | 3.759 | 1.123 | 1.2498 | 119.4834 | 1.5015 | 0.59891
3.77 | 1.043 | -2.7367 | -2.7271 | 118.8399 | 0.35721 | 3.7695 | 29.1643 | -2.9285 | -2.4963 | 119.7514 | 0.99636 | 3.769 | 29.1926 | 1.7369 | 120.0069 | 1.4683 | 0.99874 | 3.769 | 1.123 | 1.2498 | 119.4848 | 1.5014 | 0.59897
3.78 | 1.043 | -2.7367 | -2.7262 | 118.8413 | 0.35732 | 3.7795 | 29.1644 | -2.9285 | -2.4981 | 119.752 | 0.99635 | 3.779 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0077 | 1.4753 | 0.99873 | 3.779 | 1.123 | 1.2498 | 119.4862 | 1.501 | 0.59907
3.79 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7253 | 118.8427 | 0.35741 | 3.7895 | 29.1644 | -2.9285 | -2.4999 | 119.7528 | 0.99635 | 3.789 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0085 | 1.4821 | 0.99871 | 3.7895 | 1.123 | 1.2498 | 119.4876 | 1.5003 | 0.59924
3.8 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7246 | 118.8441 | 0.35749 | 3.7995 | 29.1645 | -2.9285 | -2.5015 | 119.7536 | 0.99634 | 3.799 | 29.1928 | 1.7369 | 120.0093 | 1.4886 | 0.9987 | 3.799 | 1.123 | 1.2498 | 119.489 | 1.4994 | 0.59948
3.81 | 1.0429 | -2.7367 | -2.724 | 118.8456 | 0.35755 | 3.8095 | 29.1646 | -2.9285 | -2.503 | 119.7544 | 0.99634 | 3.809 | 29.1928 | 1.7369 | 120.0101 | 1.4948 | 0.99869 | 3.809 | 1.1231 | 1.2498 | 119.4905 | 1.4982 | 0.5998
3.8205 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7236 | 118.847 | 0.3576 | 3.8195 | 29.1647 | -2.9285 | -2.5045 | 119.7552 | 0.99633 | 3.819 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0108 | 1.5007 | 0.99868 | 3.819 | 1.1231 | 1.2498 | 119.492 | 1.4967 | 0.6002
3.83 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7234 | 118.8485 | 0.35763 | 3.8295 | 29.1647 | -2.9285 | -2.5058 | 119.756 | 0.99633 | 3.829 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0116 | 1.5063 | 0.99867 | 3.829 | 1.1231 | 1.2498 | 119.4935 | 1.4948 | 0.60068
3.84 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7233 | 118.8499 | 0.35764 | 3.8395 | 29.1648 | -2.9285 | -2.5071 | 119.7568 | 0.99633 | 3.839 | 29.193 | 1.7369 | 120.0123 | 1.5115 | 0.99866 | 3.8395 | 1.1231 | 1.2498 | 119.4951 | 1.4925 | 0.60126
3.8505 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7233 | 118.8512 | 0.35764 | 3.8495 | 29.1649 | -2.9285 | -2.5082 | 119.7576 | 0.99632 | 3.849 | 29.193 | 1.7369 | 120.013 | 1.5164 | 0.99865 | 3.849 | 1.1231 | 1.2498 | 119.4966 | 1.4899 | 0.60194
3.86 | 1.043 | -2.7367 | -2.7235 | 118.8525 | 0.35762 | 3.8595 | 29.165 | -2.9285 | -2.5094 | 119.7583 | 0.99632 | 3.859 | 29.193 | 1.7369 | 120.0137 | 1.5211 | 0.99865 | 3.859 | 1.1231 | 1.2498 | 119.4982 | 1.4868 | 0.60272
3.87 | 1.043 | -2.7367 | -2.7237 | 118.8537 | 0.35761 | 3.8695 | 29.1651 | -2.9285 | -2.5104 | 119.759 | 0.99632 | 3.869 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0144 | 1.5254 | 0.99864 | 3.869 | 1.1231 | 1.2498 | 119.4998 | 1.4834 | 0.60362
3.8805 | 1.043 | -2.7367 | -2.7239 | 118.8549 | 0.35759 | 3.8795 | 29.1651 | -2.9285 | -2.5114 | 119.7596 | 0.99631 | 3.879 | 29.1931 | 1.7369 | 120.015 | 1.5295 | 0.99863 | 3.879 | 1.1231 | 1.2498 | 119.5013 | 1.4795 | 0.60462
3.89 | 1.043 | -2.7367 | -2.7241 | 118.8559 | 0.35757 | 3.8895 | 29.1652 | -2.9285 | -2.5123 | 119.7601 | 0.99631 | 3.889 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0155 | 1.5333 | 0.99862 | 3.8895 | 1.123 | 1.2498 | 119.5029 | 1.4752 | 0.60572
3.9 | 1.043 | -2.7367 | -2.7243 | 118.8569 | 0.35756 | 3.8995 | 29.1653 | -2.9285 | -2.5131 | 119.7606 | 0.99631 | 3.899 | 29.1931 | 1.7369 | 120.016 | 1.5369 | 0.99862 | 3.899 | 1.123 | 1.2498 | 119.5044 | 1.4705 | 0.60694
3.9105 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7244 | 118.8578 | 0.35755 | 3.9095 | 29.1654 | -2.9285 | -2.5138 | 119.7609 | 0.99631 | 3.909 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0164 | 1.5402 | 0.99861 | 3.909 | 1.123 | 1.2498 | 119.5059 | 1.4654 | 0.60827
3.92 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7244 | 118.8586 | 0.35755 | 3.9195 | 29.1655 | -2.9285 | -2.5145 | 119.7613 | 0.9963 | 3.919 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0167 | 1.5433 | 0.99861 | 3.919 | 1.1229 | 1.2498 | 119.5073 | 1.4599 | 0.6097
3.93 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7244 | 118.8593 | 0.35757 | 3.9295 | 29.1656 | -2.9285 | -2.5151 | 119.7615 | 0.9963 | 3.929 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0169 | 1.5462 | 0.9986 | 3.929 | 1.1229 | 1.2498 | 119.5087 | 1.454 | 0.61122
3.94 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7243 | 118.86 | 0.35759 | 3.9395 | 29.1656 | -2.9285 | -2.5155 | 119.7617 | 0.9963 | 3.939 | 29.1931 | 1.7369 | 120.017 | 1.5489 | 0.9986 | 3.9395 | 1.1228 | 1.2498 | 119.51 | 1.4478 | 0.61283
3.95 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7241 | 118.8606 | 0.35762 | 3.9495 | 29.1657 | -2.9285 | -2.5159 | 119.7618 | 0.9963 | 3.949 | 29.1931 | 1.7369 | 120.017 | 1.5514 | 0.99859 | 3.949 | 1.1228 | 1.2498 | 119.5113 | 1.4414 | 0.61451
3.96 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7239 | 118.8611 | 0.35765 | 3.959 | 29.1658 | -2.9285 | -2.5162 | 119.7619 | 0.9963 | 3.959 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0169 | 1.5538 | 0.99859 | 3.959 | 1.1227 | 1.2498 | 119.5125 | 1.4347 | 0.61625
3.97 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7236 | 118.8615 | 0.35769 | 3.9695 | 29.1659 | -2.9285 | -2.5165 | 119.7619 | 0.9963 | 3.969 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0168 | 1.5559 | 0.99858 | 3.969 | 1.1226 | 1.2498 | 119.5136 | 1.4279 | 0.61805
3.98 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7234 | 118.8619 | 0.35773 | 3.9795 | 29.166 | -2.9285 | -2.5166 | 119.7618 | 0.9963 | 3.979 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0165 | 1.5579 | 0.99858 | 3.979 | 1.1225 | 1.2498 | 119.5145 | 1.4209 | 0.61988
3.99 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7231 | 118.8623 | 0.35776 | 3.989 | 29.1661 | -2.9285 | -2.5166 | 119.7618 | 0.9963 | 3.989 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0163 | 1.5597 | 0.99858 | 3.9895 | 1.1224 | 1.2498 | 119.5154 | 1.4139 | 0.62174
4 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7229 | 118.8626 | 0.3578 | 3.999 | 29.1662 | -2.9285 | -2.5166 | 119.7617 | 0.9963 | 3.999 | 29.193 | 1.7369 | 120.0159 | 1.5613 | 0.99857 | 3.999 | 1.1222 | 1.2498 | 119.516 | 1.4068 | 0.6236
4.01 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7227 | 118.8629 | 0.35782 | 4.0095 | 29.1663 | -2.9285 | -2.5165 | 119.7615 | 0.9963 | 4.009 | 29.193 | 1.7369 | 120.0156 | 1.5628 | 0.99857 | 4.009 | 1.1221 | 1.2498 | 119.5166 | 1.3998 | 0.62546
4.0205 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7226 | 118.8632 | 0.35784 | 4.019 | 29.1664 | -2.9285 | -2.5164 | 119.7614 | 0.9963 | 4.019 | 29.193 | 1.7369 | 120.0153 | 1.5642 | 0.99857 | 4.019 | 1.1219 | 1.2498 | 119.5169 | 1.3929 | 0.6273
4.03 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7226 | 118.8634 | 0.35785 | 4.029 | 29.1664 | -2.9285 | -2.5163 | 119.7613 | 0.9963 | 4.029 | 29.193 | 1.7369 | 120.015 | 1.5654 | 0.99857 | 4.029 | 1.1218 | 1.2498 | 119.5171 | 1.3861 | 0.62911
4.04 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7226 | 118.8636 | 0.35786 | 4.039 | 29.1665 | -2.9285 | -2.5163 | 119.7611 | 0.9963 | 4.039 | 29.193 | 1.7369 | 120.0147 | 1.5666 | 0.99856 | 4.0395 | 1.1216 | 1.2498 | 119.5171 | 1.3795 | 0.63086
4.05 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7227 | 118.8638 | 0.35785 | 4.0495 | 29.1666 | -2.9285 | -2.5163 | 119.761 | 0.9963 | 4.049 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0146 | 1.5676 | 0.99856 | 4.049 | 1.1214 | 1.2498 | 119.5169 | 1.3731 | 0.63256
4.06 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7228 | 118.8639 | 0.35784 | 4.059 | 29.1667 | -2.9285 | -2.5166 | 119.7608 | 0.9963 | 4.059 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0145 | 1.5686 | 0.99856 | 4.059 | 1.1212 | 1.2498 | 119.5166 | 1.367 | 0.63418
4.07 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7229 | 118.864 | 0.35783 | 4.069 | 29.1668 | -2.9285 | -2.517 | 119.7607 | 0.9963 | 4.069 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0145 | 1.5695 | 0.99856 | 4.069 | 1.121 | 1.2498 | 119.516 | 1.3612 | 0.63572
4.08 | 1.0434 | -2.7367 | -2.723 | 118.8641 | 0.35781 | 4.079 | 29.1669 | -2.9285 | -2.5177 | 119.7606 | 0.9963 | 4.079 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0147 | 1.5704 | 0.99856 | 4.079 | 1.1208 | 1.2498 | 119.5153 | 1.3558 | 0.63717
4.09 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7232 | 118.8641 | 0.35779 | 4.089 | 29.167 | -2.9285 | -2.5187 | 119.7606 | 0.99629 | 4.089 | 29.1929 | 1.7369 | 120.015 | 1.5712 | 0.99855 | 4.09 | 1.1206 | 1.2498 | 119.5144 | 1.3507 | 0.63852
4.1 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7234 | 118.8642 | 0.35777 | 4.099 | 29.1671 | -2.9285 | -2.5202 | 119.7606 | 0.99629 | 4.099 | 29.1928 | 1.7369 | 120.0154 | 1.5721 | 0.99855 | 4.099 | 1.1204 | 1.2498 | 119.5134 | 1.346 | 0.63976
4.11 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7235 | 118.8642 | 0.35775 | 4.109 | 29.1672 | -2.9285 | -2.522 | 119.7606 | 0.99628 | 4.109 | 29.1928 | 1.7369 | 120.016 | 1.5729 | 0.99855 | 4.109 | 1.1202 | 1.2498 | 119.5123 | 1.3417 | 0.64091
4.12 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7236 | 118.8641 | 0.35774 | 4.1195 | 29.1673 | -2.9285 | -2.5244 | 119.7606 | 0.99628 | 4.119 | 29.1928 | 1.7369 | 120.0167 | 1.5737 | 0.99855 | 4.119 | 1.12 | 1.2498 | 119.5111 | 1.3377 | 0.64194
4.13 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7237 | 118.8641 | 0.35772 | 4.129 | 29.1674 | -2.9285 | -2.5272 | 119.7606 | 0.99627 | 4.129 | 29.1928 | 1.7369 | 120.0175 | 1.5746 | 0.99855 | 4.129 | 1.1197 | 1.2498 | 119.5099 | 1.3341 | 0.64288
4.14 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7238 | 118.864 | 0.35771 | 4.139 | 29.1675 | -2.9285 | -2.5306 | 119.7607 | 0.99626 | 4.139 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0184 | 1.5754 | 0.99855 | 4.1395 | 1.1195 | 1.2498 | 119.5086 | 1.3309 | 0.64372
4.15 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7238 | 118.8639 | 0.3577 | 4.149 | 29.1676 | -2.9285 | -2.5345 | 119.7607 | 0.99625 | 4.149 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0194 | 1.5763 | 0.99855 | 4.149 | 1.1193 | 1.2498 | 119.5073 | 1.328 | 0.64447
4.16 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7238 | 118.8638 | 0.35769 | 4.159 | 29.1677 | -2.9285 | -2.539 | 119.7608 | 0.99623 | 4.159 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0205 | 1.5771 | 0.99854 | 4.159 | 1.1191 | 1.2498 | 119.5061 | 1.3254 | 0.64513
4.17 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7238 | 118.8637 | 0.35769 | 4.169 | 29.1677 | -2.9285 | -2.544 | 119.7608 | 0.99622 | 4.169 | 29.1926 | 1.7369 | 120.0217 | 1.5779 | 0.99854 | 4.169 | 1.1188 | 1.2498 | 119.5049 | 1.3231 | 0.64571
4.18 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7238 | 118.8636 | 0.35769 | 4.179 | 29.1678 | -2.9285 | -2.5494 | 119.7608 | 0.9962 | 4.179 | 29.1926 | 1.7369 | 120.023 | 1.5787 | 0.99854 | 4.179 | 1.1186 | 1.2498 | 119.5038 | 1.321 | 0.64622
4.19 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7237 | 118.8635 | 0.35769 | 4.189 | 29.1678 | -2.9285 | -2.5553 | 119.7608 | 0.99618 | 4.189 | 29.1926 | 1.7369 | 120.0243 | 1.5794 | 0.99854 | 4.19 | 1.1184 | 1.2498 | 119.5028 | 1.3192 | 0.64665
4.2 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7236 | 118.8635 | 0.3577 | 4.199 | 29.1679 | -2.9285 | -2.5617 | 119.7607 | 0.99617 | 4.199 | 29.1926 | 1.7369 | 120.0257 | 1.5801 | 0.99854 | 4.199 | 1.1182 | 1.2498 | 119.5019 | 1.3176 | 0.64703
4.21 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7235 | 118.8634 | 0.35771 | 4.209 | 29.1679 | -2.9285 | -2.5684 | 119.7605 | 0.99615 | 4.209 | 29.1925 | 1.7369 | 120.0271 | 1.5807 | 0.99854 | 4.209 | 1.1179 | 1.2498 | 119.5011 | 1.3163 | 0.64736
4.22 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7233 | 118.8634 | 0.35772 | 4.219 | 29.1679 | -2.9285 | -2.5753 | 119.7602 | 0.99613 | 4.219 | 29.1925 | 1.7369 | 120.0285 | 1.5812 | 0.99854 | 4.219 | 1.1177 | 1.2498 | 119.5004 | 1.315 | 0.64764
4.23 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7232 | 118.8634 | 0.35773 | 4.2295 | 29.168 | -2.9285 | -2.5826 | 119.7598 | 0.9961 | 4.229 | 29.1925 | 1.7369 | 120.0299 | 1.5817 | 0.99854 | 4.229 | 1.1175 | 1.2498 | 119.4998 | 1.3139 | 0.64788
4.24 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7231 | 118.8635 | 0.35774 | 4.239 | 29.168 | -2.9285 | -2.59 | 119.7593 | 0.99608 | 4.239 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0314 | 1.5822 | 0.99853 | 4.2395 | 1.1173 | 1.2498 | 119.4994 | 1.3129 | 0.6481
4.25 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7229 | 118.8636 | 0.35775 | 4.249 | 29.168 | -2.9285 | -2.5976 | 119.7586 | 0.99606 | 4.249 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0329 | 1.5825 | 0.99853 | 4.249 | 1.1171 | 1.2498 | 119.499 | 1.3119 | 0.6483
4.26 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7228 | 118.8638 | 0.35776 | 4.259 | 29.168 | -2.9285 | -2.6053 | 119.7578 | 0.99604 | 4.259 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0344 | 1.5829 | 0.99853 | 4.259 | 1.1169 | 1.2498 | 119.4987 | 1.311 | 0.64849
4.27 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7227 | 118.864 | 0.35777 | 4.269 | 29.168 | -2.9285 | -2.6131 | 119.7569 | 0.99601 | 4.269 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0359 | 1.5832 | 0.99853 | 4.269 | 1.1167 | 1.2498 | 119.4985 | 1.3102 | 0.64867
4.28 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7226 | 118.8643 | 0.35777 | 4.279 | 29.168 | -2.9285 | -2.6208 | 119.7557 | 0.99599 | 4.279 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0374 | 1.5835 | 0.99853 | 4.279 | 1.1165 | 1.2498 | 119.4984 | 1.3093 | 0.64885
4.29 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7226 | 118.8647 | 0.35777 | 4.289 | 29.168 | -2.9285 | -2.6286 | 119.7545 | 0.99596 | 4.289 | 29.1924 | 1.7369 | 120.039 | 1.5838 | 0.99853 | 4.2895 | 1.1163 | 1.2498 | 119.4982 | 1.3084 | 0.64904
4.3 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7226 | 118.8651 | 0.35777 | 4.299 | 29.168 | -2.9285 | -2.6363 | 119.753 | 0.99594 | 4.299 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0405 | 1.5842 | 0.99853 | 4.299 | 1.116 | 1.2498 | 119.4981 | 1.3075 | 0.64924
4.31 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7227 | 118.8655 | 0.35775 | 4.309 | 29.168 | -2.9285 | -2.6439 | 119.7514 | 0.99592 | 4.309 | 29.1923 | 1.7369 | 120.042 | 1.5846 | 0.99853 | 4.309 | 1.1158 | 1.2498 | 119.498 | 1.3065 | 0.64944
4.32 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7228 | 118.8661 | 0.35773 | 4.319 | 29.168 | -2.9285 | -2.6514 | 119.7497 | 0.99589 | 4.319 | 29.1923 | 1.7369 | 120.0434 | 1.5851 | 0.99853 | 4.319 | 1.1156 | 1.2498 | 119.4978 | 1.3055 | 0.64966
4.33 | 1.043 | -2.7367 | -2.723 | 118.8667 | 0.3577 | 4.329 | 29.168 | -2.9285 | -2.6588 | 119.7478 | 0.99587 | 4.329 | 29.1923 | 1.7369 | 120.0449 | 1.5858 | 0.99853 | 4.329 | 1.1154 | 1.2498 | 119.4975 | 1.3044 | 0.6499
4.34 | 1.043 | -2.7367 | -2.7233 | 118.8674 | 0.35767 | 4.3395 | 29.168 | -2.9285 | -2.666 | 119.7458 | 0.99585 | 4.339 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0464 | 1.5866 | 0.99853 | 4.3395 | 1.1152 | 1.2498 | 119.4972 | 1.3032 | 0.65016
4.35 | 1.043 | -2.7367 | -2.7237 | 118.8681 | 0.35762 | 4.349 | 29.168 | -2.9285 | -2.6731 | 119.7437 | 0.99583 | 4.349 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0478 | 1.5875 | 0.99852 | 4.349 | 1.1149 | 1.2498 | 119.4968 | 1.302 | 0.65043
4.36 | 1.043 | -2.7367 | -2.7242 | 118.8689 | 0.35757 | 4.359 | 29.1679 | -2.9285 | -2.6801 | 119.7415 | 0.99581 | 4.359 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0492 | 1.5887 | 0.99852 | 4.359 | 1.1147 | 1.2498 | 119.4963 | 1.3008 | 0.65072
4.37 | 1.043 | -2.7367 | -2.7247 | 118.8697 | 0.3575 | 4.3695 | 29.1679 | -2.9285 | -2.6868 | 119.7392 | 0.99578 | 4.369 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0506 | 1.5901 | 0.99852 | 4.369 | 1.1145 | 1.2498 | 119.4958 | 1.2995 | 0.65102
4.38 | 1.043 | -2.7367 | -2.7253 | 118.8705 | 0.35743 | 4.379 | 29.1679 | -2.9285 | -2.6933 | 119.7368 | 0.99576 | 4.379 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0519 | 1.5917 | 0.99852 | 4.379 | 1.1142 | 1.2498 | 119.4951 | 1.2981 | 0.65133
4.39 | 1.043 | -2.7367 | -2.726 | 118.8714 | 0.35735 | 4.389 | 29.1679 | -2.9285 | -2.6996 | 119.7343 | 0.99574 | 4.389 | 29.1925 | 1.7369 | 120.0532 | 1.5936 | 0.99851 | 4.3895 | 1.114 | 1.2498 | 119.4944 | 1.2967 | 0.65166
4.4 | 1.043 | -2.7367 | -2.7268 | 118.8723 | 0.35726 | 4.399 | 29.1679 | -2.9285 | -2.7056 | 119.7319 | 0.99572 | 4.399 | 29.1925 | 1.7369 | 120.0545 | 1.5957 | 0.99851 | 4.399 | 1.1138 | 1.2498 | 119.4936 | 1.2952 | 0.65199
4.41 | 1.043 | -2.7367 | -2.7276 | 118.8732 | 0.35717 | 4.409 | 29.168 | -2.9285 | -2.7114 | 119.7294 | 0.99571 | 4.409 | 29.1926 | 1.7369 | 120.0558 | 1.5981 | 0.9985 | 4.409 | 1.1135 | 1.2498 | 119.4928 | 1.2938 | 0.65233
4.42 | 1.043 | -2.7367 | -2.7285 | 118.8741 | 0.35707 | 4.419 | 29.168 | -2.9285 | -2.7168 | 119.7269 | 0.99569 | 4.419 | 29.1926 | 1.7369 | 120.0571 | 1.6008 | 0.9985 | 4.419 | 1.1132 | 1.2498 | 119.4919 | 1.2923 | 0.65266
4.43 | 1.043 | -2.7367 | -2.7294 | 118.8749 | 0.35697 | 4.429 | 29.168 | -2.9285 | -2.722 | 119.7244 | 0.99567 | 4.429 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0583 | 1.6037 | 0.99849 | 4.429 | 1.113 | 1.2498 | 119.491 | 1.2909 | 0.65299
4.44 | 1.043 | -2.7367 | -2.7303 | 118.8757 | 0.35686 | 4.439 | 29.168 | -2.9285 | -2.7268 | 119.722 | 0.99566 | 4.439 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0595 | 1.6068 | 0.99849 | 4.4395 | 1.1127 | 1.2498 | 119.4901 | 1.2895 | 0.65331
4.45 | 1.043 | -2.7367 | -2.7313 | 118.8765 | 0.35676 | 4.449 | 29.168 | -2.9285 | -2.7314 | 119.7196 | 0.99564 | 4.449 | 29.1928 | 1.7369 | 120.0607 | 1.61 | 0.99848 | 4.449 | 1.1124 | 1.2498 | 119.4891 | 1.2881 | 0.65361
4.46 | 1.043 | -2.7367 | -2.7322 | 118.8773 | 0.35665 | 4.459 | 29.168 | -2.9285 | -2.7356 | 119.7173 | 0.99563 | 4.459 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0618 | 1.6135 | 0.99848 | 4.459 | 1.1122 | 1.2498 | 119.4882 | 1.2868 | 0.6539
4.47 | 1.043 | -2.7367 | -2.7331 | 118.8779 | 0.35655 | 4.469 | 29.168 | -2.9285 | -2.7396 | 119.715 | 0.99562 | 4.469 | 29.193 | 1.7369 | 120.0629 | 1.6171 | 0.99847 | 4.469 | 1.1119 | 1.2498 | 119.4874 | 1.2856 | 0.65416
4.48 | 1.0431 | -2.7367 | -2.734 | 118.8786 | 0.35645 | 4.479 | 29.168 | -2.9285 | -2.7432 | 119.7129 | 0.99561 | 4.479 | 29.193 | 1.7369 | 120.0639 | 1.6208 | 0.99846 | 4.479 | 1.1116 | 1.2498 | 119.4866 | 1.2844 | 0.6544
4.49 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7349 | 118.8792 | 0.35635 | 4.489 | 29.1681 | -2.9285 | -2.7466 | 119.711 | 0.9956 | 4.489 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0649 | 1.6245 | 0.99846 | 4.49 | 1.1113 | 1.2498 | 119.4858 | 1.2834 | 0.6546
4.5 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7357 | 118.8797 | 0.35626 | 4.499 | 29.1681 | -2.9285 | -2.7498 | 119.7091 | 0.99559 | 4.499 | 29.1932 | 1.7369 | 120.0658 | 1.6283 | 0.99845 | 4.499 | 1.111 | 1.2498 | 119.4851 | 1.2825 | 0.65477
4.51 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7364 | 118.8802 | 0.35618 | 4.509 | 29.1681 | -2.9285 | -2.7527 | 119.7075 | 0.99558 | 4.509 | 29.1933 | 1.7369 | 120.0667 | 1.6321 | 0.99844 | 4.509 | 1.1107 | 1.2498 | 119.4845 | 1.2817 | 0.65491
4.52 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7371 | 118.8807 | 0.3561 | 4.519 | 29.1681 | -2.9285 | -2.7554 | 119.7061 | 0.99557 | 4.519 | 29.1934 | 1.7369 | 120.0676 | 1.6359 | 0.99843 | 4.519 | 1.1104 | 1.2498 | 119.484 | 1.281 | 0.65502
4.53 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7378 | 118.8811 | 0.35602 | 4.529 | 29.1681 | -2.9285 | -2.7579 | 119.7049 | 0.99556 | 4.529 | 29.1935 | 1.7369 | 120.0684 | 1.6396 | 0.99843 | 4.529 | 1.1102 | 1.2498 | 119.4836 | 1.2804 | 0.65509
4.54 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7384 | 118.8815 | 0.35596 | 4.539 | 29.1682 | -2.9285 | -2.7602 | 119.7039 | 0.99555 | 4.539 | 29.1936 | 1.7369 | 120.0692 | 1.6432 | 0.99842 | 4.54 | 1.1099 | 1.2498 | 119.4832 | 1.2799 | 0.65513
4.55 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7389 | 118.8818 | 0.3559 | 4.549 | 29.1682 | -2.9285 | -2.7624 | 119.7032 | 0.99555 | 4.549 | 29.1938 | 1.7369 | 120.0699 | 1.6467 | 0.99841 | 4.549 | 1.1096 | 1.2498 | 119.4829 | 1.2795 | 0.65515
4.56 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7393 | 118.8821 | 0.35585 | 4.559 | 29.1682 | -2.9285 | -2.7644 | 119.7026 | 0.99554 | 4.559 | 29.1939 | 1.7369 | 120.0707 | 1.65 | 0.99841 | 4.559 | 1.1093 | 1.2498 | 119.4826 | 1.2792 | 0.65516
4.57 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7398 | 118.8823 | 0.3558 | 4.569 | 29.1683 | -2.9285 | -2.7663 | 119.7023 | 0.99553 | 4.569 | 29.194 | 1.7369 | 120.0714 | 1.6533 | 0.9984 | 4.569 | 1.109 | 1.2498 | 119.4825 | 1.2788 | 0.65515
4.58 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7401 | 118.8824 | 0.35576 | 4.579 | 29.1683 | -2.9285 | -2.768 | 119.7022 | 0.99553 | 4.579 | 29.1941 | 1.7369 | 120.0722 | 1.6563 | 0.99839 | 4.579 | 1.1087 | 1.2498 | 119.4824 | 1.2785 | 0.65514
4.59 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7404 | 118.8825 | 0.35572 | 4.589 | 29.1684 | -2.9285 | -2.7697 | 119.7022 | 0.99552 | 4.589 | 29.1942 | 1.7369 | 120.073 | 1.6592 | 0.99839 | 4.59 | 1.1084 | 1.2498 | 119.4823 | 1.2782 | 0.65514
4.6 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7407 | 118.8825 | 0.35569 | 4.599 | 29.1684 | -2.9285 | -2.7713 | 119.7025 | 0.99552 | 4.599 | 29.1944 | 1.7369 | 120.0738 | 1.6619 | 0.99838 | 4.599 | 1.1081 | 1.2498 | 119.4823 | 1.2778 | 0.65516
4.61 | 1.0431 | -2.7367 | -2.741 | 118.8824 | 0.35566 | 4.609 | 29.1684 | -2.9285 | -2.7728 | 119.7029 | 0.99551 | 4.609 | 29.1945 | 1.7369 | 120.0747 | 1.6644 | 0.99838 | 4.609 | 1.1079 | 1.2498 | 119.4823 | 1.2774 | 0.6552
4.62 | 1.043 | -2.7367 | -2.7412 | 118.8822 | 0.35564 | 4.619 | 29.1685 | -2.9285 | -2.7742 | 119.7034 | 0.99551 | 4.619 | 29.1947 | 1.7369 | 120.0756 | 1.6667 | 0.99837 | 4.619 | 1.1076 | 1.2498 | 119.4824 | 1.2768 | 0.65527
4.63 | 1.043 | -2.7367 | -2.7414 | 118.8819 | 0.35561 | 4.629 | 29.1685 | -2.9285 | -2.7756 | 119.704 | 0.9955 | 4.629 | 29.1948 | 1.7369 | 120.0765 | 1.6689 | 0.99837 | 4.629 | 1.1073 | 1.2498 | 119.4825 | 1.2761 | 0.65538
4.64 | 1.043 | -2.7367 | -2.7416 | 118.8815 | 0.35559 | 4.639 | 29.1686 | -2.9285 | -2.7769 | 119.7047 | 0.9955 | 4.639 | 29.195 | 1.7369 | 120.0775 | 1.6708 | 0.99837 | 4.64 | 1.107 | 1.2498 | 119.4825 | 1.2753 | 0.65554
4.65 | 1.043 | -2.7367 | -2.7417 | 118.881 | 0.35557 | 4.649 | 29.1686 | -2.9285 | -2.778 | 119.7055 | 0.9955 | 4.649 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0785 | 1.6726 | 0.99836 | 4.649 | 1.1068 | 1.2498 | 119.4826 | 1.2743 | 0.65574
4.66 | 1.043 | -2.7367 | -2.7419 | 118.8803 | 0.35555 | 4.659 | 29.1687 | -2.9285 | -2.7791 | 119.7064 | 0.99549 | 4.659 | 29.1953 | 1.7369 | 120.0795 | 1.6743 | 0.99836 | 4.659 | 1.1065 | 1.2498 | 119.4827 | 1.2732 | 0.65599
4.67 | 1.043 | -2.7367 | -2.7421 | 118.8795 | 0.35553 | 4.669 | 29.1687 | -2.9285 | -2.7801 | 119.7073 | 0.99549 | 4.669 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0805 | 1.6758 | 0.99836 | 4.669 | 1.1063 | 1.2498 | 119.4828 | 1.2719 | 0.65629
4.68 | 1.043 | -2.7367 | -2.7422 | 118.8786 | 0.3555 | 4.679 | 29.1688 | -2.9285 | -2.781 | 119.7082 | 0.99549 | 4.679 | 29.1956 | 1.7369 | 120.0814 | 1.6771 | 0.99835 | 4.679 | 1.106 | 1.2498 | 119.4829 | 1.2704 | 0.65663
4.69 | 1.043 | -2.7367 | -2.7424 | 118.8775 | 0.35548 | 4.689 | 29.1688 | -2.9285 | -2.7818 | 119.7091 | 0.99548 | 4.689 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0824 | 1.6783 | 0.99835 | 4.69 | 1.1058 | 1.2498 | 119.483 | 1.2688 | 0.65702
4.7 | 1.043 | -2.7367 | -2.7426 | 118.8763 | 0.35546 | 4.699 | 29.1689 | -2.9285 | -2.7825 | 119.71 | 0.99548 | 4.699 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0833 | 1.6794 | 0.99835 | 4.699 | 1.1056 | 1.2498 | 119.4831 | 1.2671 | 0.65745
4.71 | 1.043 | -2.7367 | -2.7428 | 118.875 | 0.35543 | 4.709 | 29.169 | -2.9285 | -2.7831 | 119.7109 | 0.99548 | 4.709 | 29.1961 | 1.7369 | 120.0841 | 1.6804 | 0.99835 | 4.709 | 1.1053 | 1.2498 | 119.4832 | 1.2652 | 0.65791
4.72 | 1.043 | -2.7367 | -2.743 | 118.8736 | 0.35541 | 4.719 | 29.169 | -2.9285 | -2.7835 | 119.7117 | 0.99548 | 4.719 | 29.1962 | 1.7369 | 120.0848 | 1.6812 | 0.99835 | 4.719 | 1.1051 | 1.2498 | 119.4833 | 1.2633 | 0.65839
4.73 | 1.043 | -2.7367 | -2.7432 | 118.8721 | 0.35539 | 4.729 | 29.1691 | -2.9285 | -2.7838 | 119.7124 | 0.99548 | 4.729 | 29.1964 | 1.7369 | 120.0854 | 1.682 | 0.99834 | 4.729 | 1.1048 | 1.2498 | 119.4834 | 1.2613 | 0.6589
4.74 | 1.043 | -2.7367 | -2.7433 | 118.8706 | 0.35536 | 4.739 | 29.1691 | -2.9285 | -2.784 | 119.7131 | 0.99548 | 4.739 | 29.1965 | 1.7369 | 120.0858 | 1.6826 | 0.99834 | 4.74 | 1.1046 | 1.2498 | 119.4835 | 1.2593 | 0.65942
4.75 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7435 | 118.8691 | 0.35534 | 4.749 | 29.1692 | -2.9285 | -2.7841 | 119.7137 | 0.99548 | 4.749 | 29.1967 | 1.7369 | 120.0862 | 1.6832 | 0.99834 | 4.749 | 1.1043 | 1.2498 | 119.4835 | 1.2572 | 0.65995
4.76 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7436 | 118.8676 | 0.35532 | 4.759 | 29.1693 | -2.9285 | -2.7841 | 119.7141 | 0.99548 | 4.759 | 29.1968 | 1.7369 | 120.0864 | 1.6837 | 0.99834 | 4.759 | 1.1041 | 1.2498 | 119.4836 | 1.2552 | 0.66047
4.77 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7437 | 118.8661 | 0.3553 | 4.769 | 29.1693 | -2.9285 | -2.784 | 119.7145 | 0.99548 | 4.769 | 29.197 | 1.7369 | 120.0865 | 1.6841 | 0.99834 | 4.769 | 1.1038 | 1.2498 | 119.4837 | 1.2531 | 0.66098
4.78 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7438 | 118.8647 | 0.35529 | 4.779 | 29.1694 | -2.9285 | -2.7838 | 119.7147 | 0.99548 | 4.779 | 29.1971 | 1.7369 | 120.0865 | 1.6845 | 0.99834 | 4.779 | 1.1036 | 1.2498 | 119.4837 | 1.2512 | 0.66148
4.79 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7439 | 118.8634 | 0.35528 | 4.789 | 29.1695 | -2.9285 | -2.7835 | 119.7149 | 0.99548 | 4.789 | 29.1973 | 1.7369 | 120.0863 | 1.6849 | 0.99834 | 4.79 | 1.1033 | 1.2498 | 119.4837 | 1.2493 | 0.66196
4.8 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7439 | 118.8622 | 0.35528 | 4.799 | 29.1695 | -2.9285 | -2.7831 | 119.7149 | 0.99548 | 4.799 | 29.1974 | 1.7369 | 120.086 | 1.6852 | 0.99834 | 4.799 | 1.103 | 1.2498 | 119.4837 | 1.2474 | 0.66241
4.81 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7438 | 118.8612 | 0.35528 | 4.809 | 29.1696 | -2.9285 | -2.7827 | 119.7149 | 0.99548 | 4.809 | 29.1976 | 1.7369 | 120.0856 | 1.6855 | 0.99834 | 4.809 | 1.1027 | 1.2498 | 119.4837 | 1.2457 | 0.66283
4.82 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7438 | 118.8604 | 0.35528 | 4.819 | 29.1697 | -2.9285 | -2.7823 | 119.7147 | 0.99548 | 4.819 | 29.1977 | 1.7369 | 120.0851 | 1.6857 | 0.99834 | 4.819 | 1.1025 | 1.2498 | 119.4837 | 1.2441 | 0.66322
4.83 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7437 | 118.8598 | 0.35529 | 4.829 | 29.1698 | -2.9285 | -2.7819 | 119.7146 | 0.99548 | 4.829 | 29.1978 | 1.7369 | 120.0845 | 1.686 | 0.99834 | 4.829 | 1.1022 | 1.2498 | 119.4836 | 1.2426 | 0.66357
4.84 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7435 | 118.8594 | 0.3553 | 4.839 | 29.1699 | -2.9285 | -2.7816 | 119.7143 | 0.99548 | 4.839 | 29.1979 | 1.7369 | 120.0838 | 1.6863 | 0.99834 | 4.84 | 1.1019 | 1.2498 | 119.4835 | 1.2413 | 0.66388
4.85 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7434 | 118.8592 | 0.35532 | 4.849 | 29.1699 | -2.9285 | -2.7813 | 119.714 | 0.99548 | 4.849 | 29.198 | 1.7369 | 120.0831 | 1.6865 | 0.99834 | 4.849 | 1.1016 | 1.2498 | 119.4833 | 1.2401 | 0.66415
4.86 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7432 | 118.8591 | 0.35534 | 4.859 | 29.17 | -2.9285 | -2.7811 | 119.7137 | 0.99549 | 4.859 | 29.1981 | 1.7369 | 120.0823 | 1.6868 | 0.99834 | 4.859 | 1.1013 | 1.2498 | 119.4831 | 1.239 | 0.66438
4.87 | 1.0428 | -2.7367 | -2.743 | 118.8593 | 0.35536 | 4.869 | 29.1701 | -2.9285 | -2.7811 | 119.7134 | 0.99549 | 4.869 | 29.1983 | 1.7369 | 120.0814 | 1.687 | 0.99834 | 4.869 | 1.1011 | 1.2498 | 119.4829 | 1.238 | 0.66457
4.88 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7427 | 118.8597 | 0.35538 | 4.879 | 29.1702 | -2.9285 | -2.7812 | 119.7132 | 0.99548 | 4.879 | 29.1984 | 1.7369 | 120.0806 | 1.6873 | 0.99833 | 4.879 | 1.1008 | 1.2498 | 119.4825 | 1.2372 | 0.66472
4.89 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7425 | 118.8603 | 0.3554 | 4.889 | 29.1703 | -2.9285 | -2.7816 | 119.7129 | 0.99548 | 4.889 | 29.1984 | 1.7369 | 120.0798 | 1.6875 | 0.99833 | 4.89 | 1.1005 | 1.2498 | 119.4821 | 1.2365 | 0.66485
4.9 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7424 | 118.8611 | 0.35542 | 4.899 | 29.1703 | -2.9285 | -2.7822 | 119.7126 | 0.99548 | 4.899 | 29.1985 | 1.7369 | 120.0789 | 1.6878 | 0.99833 | 4.899 | 1.1003 | 1.2498 | 119.4816 | 1.2359 | 0.66494
4.91 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7422 | 118.8619 | 0.35543 | 4.909 | 29.1704 | -2.9285 | -2.783 | 119.7124 | 0.99548 | 4.909 | 29.1986 | 1.7369 | 120.0781 | 1.6881 | 0.99833 | 4.909 | 1.1 | 1.2498 | 119.481 | 1.2354 | 0.665
4.92 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7421 | 118.8629 | 0.35544 | 4.919 | 29.1705 | -2.9285 | -2.7842 | 119.7122 | 0.99548 | 4.919 | 29.1987 | 1.7369 | 120.0773 | 1.6883 | 0.99833 | 4.919 | 1.0998 | 1.2498 | 119.4804 | 1.2349 | 0.66505
4.93 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7421 | 118.864 | 0.35545 | 4.929 | 29.1706 | -2.9285 | -2.7856 | 119.712 | 0.99547 | 4.929 | 29.1988 | 1.7369 | 120.0766 | 1.6886 | 0.99833 | 4.929 | 1.0995 | 1.2498 | 119.4797 | 1.2346 | 0.66508
4.94 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7421 | 118.8652 | 0.35545 | 4.939 | 29.1707 | -2.9285 | -2.7873 | 119.7118 | 0.99547 | 4.939 | 29.1989 | 1.7369 | 120.0759 | 1.6889 | 0.99833 | 4.94 | 1.0993 | 1.2498 | 119.4789 | 1.2343 | 0.66509
4.95 | 1.0427 | -2.7367 | -2.7421 | 118.8664 | 0.35544 | 4.949 | 29.1708 | -2.9285 | -2.7894 | 119.7117 | 0.99546 | 4.949 | 29.199 | 1.7369 | 120.0753 | 1.6891 | 0.99833 | 4.949 | 1.099 | 1.2498 | 119.478 | 1.234 | 0.6651
4.96 | 1.0427 | -2.7367 | -2.7423 | 118.8677 | 0.35542 | 4.959 | 29.1708 | -2.9285 | -2.7918 | 119.7115 | 0.99545 | 4.959 | 29.1991 | 1.7369 | 120.0747 | 1.6894 | 0.99833 | 4.959 | 1.0988 | 1.2498 | 119.4771 | 1.2337 | 0.6651
4.97 | 1.0427 | -2.7367 | -2.7425 | 118.8689 | 0.35539 | 4.969 | 29.1709 | -2.9285 | -2.7945 | 119.7114 | 0.99544 | 4.969 | 29.1991 | 1.7369 | 120.0742 | 1.6896 | 0.99833 | 4.969 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4761 | 1.2335 | 0.66511
4.9795 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7429 | 118.8702 | 0.35535 | 4.979 | 29.171 | -2.9285 | -2.7975 | 119.7112 | 0.99543 | 4.979 | 29.1992 | 1.7369 | 120.0738 | 1.6897 | 0.99833 | 4.979 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4751 | 1.2332 | 0.66512
4.99 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7433 | 118.8714 | 0.3553 | 4.989 | 29.1711 | -2.9285 | -2.8007 | 119.7111 | 0.99542 | 4.989 | 29.1993 | 1.7369 | 120.0734 | 1.6899 | 0.99833 | 4.9895 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4741 | 1.2329 | 0.66514
5 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7437 | 118.8726 | 0.35525 | 4.999 | 29.1711 | -2.9285 | -2.8042 | 119.711 | 0.99541 | 4.999 | 29.1994 | 1.7369 | 120.0731 | 1.69 | 0.99833 | 4.999 | 1.098 | 1.2498 | 119.4731 | 1.2325 | 0.66518
5.0095 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7443 | 118.8738 | 0.35518 | 5.009 | 29.1712 | -2.9285 | -2.8079 | 119.7109 | 0.9954 | 5.009 | 29.1995 | 1.7369 | 120.0729 | 1.6901 | 0.99833 | 5.009 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4721 | 1.2321 | 0.66523
5.0195 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7448 | 118.8749 | 0.35512 | 5.019 | 29.1713 | -2.9285 | -2.8117 | 119.7107 | 0.99539 | 5.019 | 29.1996 | 1.7369 | 120.0727 | 1.6901 | 0.99833 | 5.019 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4711 | 1.2317 | 0.6653
5.0295 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7454 | 118.8759 | 0.35505 | 5.029 | 29.1713 | -2.9285 | -2.8157 | 119.7107 | 0.99537 | 5.029 | 29.1997 | 1.7369 | 120.0726 | 1.69 | 0.99833 | 5.029 | 1.0974 | 1.2498 | 119.4702 | 1.2312 | 0.66539
5.0395 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7459 | 118.8769 | 0.355 | 5.039 | 29.1714 | -2.9285 | -2.8198 | 119.7106 | 0.99536 | 5.039 | 29.1998 | 1.7369 | 120.0725 | 1.69 | 0.99833 | 5.0395 | 1.0972 | 1.2498 | 119.4692 | 1.2306 | 0.66549
5.0495 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7463 | 118.8779 | 0.35495 | 5.049 | 29.1714 | -2.9285 | -2.8239 | 119.7105 | 0.99535 | 5.049 | 29.1999 | 1.7369 | 120.0725 | 1.6899 | 0.99833 | 5.049 | 1.097 | 1.2498 | 119.4683 | 1.23 | 0.66561
5.0595 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7465 | 118.8787 | 0.35491 | 5.059 | 29.1715 | -2.9285 | -2.8281 | 119.7105 | 0.99533 | 5.059 | 29.2 | 1.7369 | 120.0725 | 1.6897 | 0.99833 | 5.059 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4674 | 1.2293 | 0.66575
5.07 | 1.0426 | -2.0227 | -2.7465 | 118.8796 | 0.35491 | 5.069 | 29.1715 | -2.9285 | -2.8323 | 119.7105 | 0.99532 | 5.069 | 29.2001 | 1.7369 | 120.0725 | 1.6896 | 0.99833 | 5.069 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4665 | 1.2286 | 0.6659
5.0795 | 1.0426 | -2.0227 | -2.7463 | 118.8803 | 0.35493 | 5.079 | 29.1716 | -2.9285 | -2.8364 | 119.7106 | 0.99531 | 5.079 | 29.2002 | 1.7369 | 120.0725 | 1.6894 | 0.99833 | 5.079 | 1.0965 | 1.2498 | 119.4657 | 1.2279 | 0.66605
5.0895 | 1.0426 | -2.0227 | -2.7456 | 118.8809 | 0.355 | 5.089 | 29.1716 | -2.9285 | -2.8404 | 119.7106 | 0.99529 | 5.089 | 29.2003 | 1.7369 | 120.0725 | 1.6892 | 0.99833 | 5.0895 | 1.0963 | 1.2498 | 119.4648 | 1.2272 | 0.66622
5.0995 | 1.0426 | -2.0227 | -2.7445 | 118.8815 | 0.35513 | 5.099 | 29.1716 | -2.9285 | -2.8444 | 119.7107 | 0.99528 | 5.099 | 29.2005 | 1.7369 | 120.0725 | 1.6891 | 0.99833 | 5.099 | 1.0961 | 1.2498 | 119.464 | 1.2265 | 0.66637
5.1095 | 1.0426 | -2.0227 | -2.7428 | 118.882 | 0.35531 | 5.109 | 29.1717 | -2.9285 | -2.8482 | 119.7109 | 0.99527 | 5.109 | 29.2006 | 1.7369 | 120.0726 | 1.689 | 0.99833 | 5.109 | 1.0959 | 1.2498 | 119.4632 | 1.2258 | 0.66653
5.1195 | 1.0426 | -2.0227 | -2.7405 | 118.8825 | 0.35557 | 5.119 | 29.1717 | -2.9285 | -2.8518 | 119.7111 | 0.99526 | 5.119 | 29.2007 | 1.7369 | 120.0725 | 1.689 | 0.99833 | 5.119 | 1.0958 | 1.2498 | 119.4624 | 1.2251 | 0.66667
5.1295 | 1.0426 | -2.0227 | -2.7374 | 118.8828 | 0.35591 | 5.129 | 29.1717 | -2.9285 | -2.8553 | 119.7113 | 0.99524 | 5.129 | 29.2007 | 1.7369 | 120.0725 | 1.689 | 0.99833 | 5.129 | 1.0956 | 1.2498 | 119.4616 | 1.2245 | 0.66679
5.1395 | 1.0425 | -2.0227 | -2.7336 | 118.8831 | 0.35635 | 5.139 | 29.1718 | -2.9285 | -2.8586 | 119.7115 | 0.99523 | 5.139 | 29.2008 | 1.7369 | 120.0725 | 1.6891 | 0.99833 | 5.14 | 1.0954 | 1.2498 | 119.4608 | 1.224 | 0.66689
5.1495 | 1.0425 | -2.0227 | -2.7288 | 118.8833 | 0.35689 | 5.149 | 29.1718 | -2.9285 | -2.8617 | 119.7117 | 0.99522 | 5.149 | 29.2009 | 1.7369 | 120.0724 | 1.6892 | 0.99833 | 5.149 | 1.0953 | 1.2498 | 119.4599 | 1.2236 | 0.66696
5.1595 | 1.0425 | -2.0227 | -2.7231 | 118.8834 | 0.35753 | 5.159 | 29.1718 | -2.9285 | -2.8645 | 119.712 | 0.99521 | 5.159 | 29.2009 | 1.7369 | 120.0722 | 1.6895 | 0.99833 | 5.159 | 1.0951 | 1.2498 | 119.4591 | 1.2233 | 0.66701
5.1695 | 1.0425 | -2.0227 | -2.7164 | 118.8834 | 0.35829 | 5.169 | 29.1718 | -2.9285 | -2.8672 | 119.7123 | 0.99521 | 5.169 | 29.201 | 1.7369 | 120.0721 | 1.6899 | 0.99833 | 5.169 | 1.095 | 1.2498 | 119.4583 | 1.2231 | 0.66702
5.1795 | 1.0425 | -2.0227 | -2.7088 | 118.8834 | 0.35916 | 5.179 | 29.1718 | -2.9285 | -2.8696 | 119.7127 | 0.9952 | 5.179 | 29.201 | 1.7369 | 120.0719 | 1.6905 | 0.99833 | 5.179 | 1.0949 | 1.2498 | 119.4574 | 1.223 | 0.66701
5.1895 | 1.0424 | -2.0227 | -2.7002 | 118.8832 | 0.36016 | 5.189 | 29.1719 | -2.9285 | -2.8719 | 119.713 | 0.99519 | 5.189 | 29.201 | 1.7369 | 120.0716 | 1.6911 | 0.99833 | 5.1895 | 1.0947 | 1.2498 | 119.4565 | 1.2229 | 0.66697
5.1995 | 1.0424 | -2.0227 | -2.6906 | 118.883 | 0.36126 | 5.199 | 29.1719 | -2.9285 | -2.874 | 119.7134 | 0.99518 | 5.199 | 29.201 | 1.7369 | 120.0713 | 1.692 | 0.99833 | 5.199 | 1.0946 | 1.2498 | 119.4557 | 1.223 | 0.66692
5.2095 | 1.0424 | -2.0227 | -2.6801 | 118.8828 | 0.36249 | 5.209 | 29.1719 | -2.9285 | -2.8758 | 119.7139 | 0.99518 | 5.209 | 29.201 | 1.7369 | 120.071 | 1.693 | 0.99832 | 5.209 | 1.0945 | 1.2498 | 119.4548 | 1.2231 | 0.66684
5.2195 | 1.0423 | -2.0227 | -2.6687 | 118.8824 | 0.36381 | 5.219 | 29.1719 | -2.9285 | -2.8775 | 119.7143 | 0.99517 | 5.219 | 29.201 | 1.7369 | 120.0706 | 1.6941 | 0.99832 | 5.219 | 1.0944 | 1.2498 | 119.454 | 1.2233 | 0.66676
5.2295 | 1.0423 | -2.0227 | -2.6566 | 118.882 | 0.36524 | 5.229 | 29.1719 | -2.9285 | -2.8791 | 119.7148 | 0.99516 | 5.229 | 29.2009 | 1.7369 | 120.0702 | 1.6955 | 0.99832 | 5.229 | 1.0944 | 1.2498 | 119.4532 | 1.2235 | 0.66666
5.2395 | 1.0423 | -2.0227 | -2.6438 | 118.8816 | 0.36676 | 5.239 | 29.172 | -2.9285 | -2.8805 | 119.7153 | 0.99516 | 5.239 | 29.2009 | 1.7369 | 120.0698 | 1.697 | 0.99832 | 5.2395 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4524 | 1.2238 | 0.66657
5.2495 | 1.0422 | -2.0227 | -2.6305 | 118.8812 | 0.36835 | 5.249 | 29.172 | -2.9285 | -2.8818 | 119.7158 | 0.99516 | 5.249 | 29.2008 | 1.7369 | 120.0693 | 1.6987 | 0.99831 | 5.249 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4516 | 1.224 | 0.66647
5.2595 | 1.0422 | -2.0227 | -2.6168 | 118.8808 | 0.37001 | 5.259 | 29.172 | -2.9285 | -2.883 | 119.7163 | 0.99515 | 5.259 | 29.2007 | 1.7369 | 120.0688 | 1.7005 | 0.99831 | 5.259 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4509 | 1.2243 | 0.66638
5.2695 | 1.0422 | -2.0227 | -2.6028 | 118.8804 | 0.37171 | 5.269 | 29.172 | -2.9285 | -2.8841 | 119.7167 | 0.99515 | 5.269 | 29.2006 | 1.7369 | 120.0683 | 1.7024 | 0.9983 | 5.269 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4502 | 1.2245 | 0.6663
5.2795 | 1.0421 | -2.0227 | -2.5886 | 118.8801 | 0.37345 | 5.279 | 29.172 | -2.9285 | -2.8852 | 119.7171 | 0.99514 | 5.279 | 29.2005 | 1.7369 | 120.0678 | 1.7045 | 0.9983 | 5.279 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4495 | 1.2247 | 0.66624
5.2895 | 1.0421 | -2.0227 | -2.5745 | 118.8798 | 0.3752 | 5.289 | 29.1721 | -2.9285 | -2.8862 | 119.7174 | 0.99514 | 5.289 | 29.2004 | 1.7369 | 120.0672 | 1.7066 | 0.9983 | 5.2895 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4489 | 1.2249 | 0.66618
5.2995 | 1.0421 | -2.0227 | -2.5605 | 118.8797 | 0.37696 | 5.299 | 29.1721 | -2.9285 | -2.8871 | 119.7177 | 0.99514 | 5.299 | 29.2003 | 1.7369 | 120.0666 | 1.7088 | 0.99829 | 5.299 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4483 | 1.225 | 0.66615
5.3095 | 1.042 | -2.0227 | -2.5467 | 118.8797 | 0.3787 | 5.309 | 29.1721 | -2.9285 | -2.8881 | 119.7179 | 0.99513 | 5.309 | 29.2001 | 1.7369 | 120.066 | 1.7109 | 0.99829 | 5.309 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4478 | 1.225 | 0.66613
5.3195 | 1.042 | -2.0227 | -2.5332 | 118.8799 | 0.38041 | 5.319 | 29.1721 | -2.9285 | -2.889 | 119.718 | 0.99513 | 5.319 | 29.2 | 1.7369 | 120.0654 | 1.713 | 0.99828 | 5.319 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4473 | 1.2251 | 0.66613
5.3295 | 1.042 | -2.0227 | -2.5202 | 118.8802 | 0.38209 | 5.329 | 29.1722 | -2.9285 | -2.8899 | 119.718 | 0.99513 | 5.329 | 29.1999 | 1.7369 | 120.0647 | 1.7151 | 0.99828 | 5.329 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4468 | 1.225 | 0.66615
5.3395 | 1.042 | -2.0227 | -2.5077 | 118.8806 | 0.38371 | 5.339 | 29.1722 | -2.9285 | -2.8908 | 119.718 | 0.99513 | 5.339 | 29.1997 | 1.7369 | 120.0641 | 1.717 | 0.99828 | 5.3395 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4464 | 1.2249 | 0.66619
5.3495 | 1.042 | -2.0227 | -2.4957 | 118.8813 | 0.38527 | 5.349 | 29.1722 | -2.9285 | -2.8917 | 119.7178 | 0.99512 | 5.349 | 29.1996 | 1.7369 | 120.0634 | 1.7188 | 0.99827 | 5.349 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4461 | 1.2247 | 0.66624
5.3595 | 1.042 | -2.0227 | -2.4844 | 118.882 | 0.38677 | 5.359 | 29.1723 | -2.9285 | -2.8926 | 119.7176 | 0.99512 | 5.359 | 29.1995 | 1.7369 | 120.0626 | 1.7205 | 0.99827 | 5.359 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4458 | 1.2245 | 0.66631
5.3695 | 1.042 | -2.0227 | -2.4737 | 118.883 | 0.3882 | 5.369 | 29.1723 | -2.9285 | -2.8935 | 119.7173 | 0.99512 | 5.369 | 29.1993 | 1.7369 | 120.0619 | 1.722 | 0.99827 | 5.369 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4457 | 1.2243 | 0.6664
5.3795 | 1.042 | -2.0227 | -2.4636 | 118.8841 | 0.38955 | 5.379 | 29.1723 | -2.9285 | -2.8944 | 119.717 | 0.99511 | 5.379 | 29.1992 | 1.7369 | 120.0611 | 1.7234 | 0.99826 | 5.379 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4455 | 1.224 | 0.6665
5.3895 | 1.042 | -2.0227 | -2.4542 | 118.8853 | 0.39082 | 5.389 | 29.1723 | -2.9285 | -2.8952 | 119.7166 | 0.99511 | 5.389 | 29.1991 | 1.7369 | 120.0603 | 1.7246 | 0.99826 | 5.3895 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4455 | 1.2236 | 0.66661
5.3995 | 1.042 | -2.0227 | -2.4454 | 118.8865 | 0.39202 | 5.399 | 29.1724 | -2.9285 | -2.896 | 119.7162 | 0.99511 | 5.399 | 29.199 | 1.7369 | 120.0594 | 1.7256 | 0.99826 | 5.399 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4455 | 1.2233 | 0.66672
5.4095 | 1.0421 | -2.0227 | -2.4372 | 118.8879 | 0.39314 | 5.4095 | 29.1724 | -2.9285 | -2.8969 | 119.7158 | 0.99511 | 5.409 | 29.1989 | 1.7369 | 120.0586 | 1.7265 | 0.99826 | 5.409 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4455 | 1.2229 | 0.66684
5.4195 | 1.0421 | -2.0227 | -2.4296 | 118.8893 | 0.39419 | 5.419 | 29.1725 | -2.9285 | -2.8976 | 119.7153 | 0.9951 | 5.419 | 29.1988 | 1.7369 | 120.0577 | 1.7272 | 0.99825 | 5.419 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4456 | 1.2225 | 0.66695
5.4295 | 1.0422 | -2.0227 | -2.4226 | 118.8907 | 0.39517 | 5.429 | 29.1725 | -2.9285 | -2.8984 | 119.7148 | 0.9951 | 5.429 | 29.1987 | 1.7369 | 120.0568 | 1.7278 | 0.99825 | 5.429 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4457 | 1.2222 | 0.66706
5.4395 | 1.0422 | -2.0227 | -2.4161 | 118.8921 | 0.39608 | 5.439 | 29.1725 | -2.9285 | -2.8991 | 119.7143 | 0.9951 | 5.439 | 29.1986 | 1.7369 | 120.056 | 1.7283 | 0.99825 | 5.4395 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4458 | 1.2218 | 0.66716
5.4495 | 1.0423 | -2.0227 | -2.4101 | 118.8935 | 0.39693 | 5.449 | 29.1726 | -2.9285 | -2.8999 | 119.7139 | 0.9951 | 5.449 | 29.1985 | 1.7369 | 120.0551 | 1.7287 | 0.99825 | 5.449 | 1.0943 | 1.2498 | 119.446 | 1.2216 | 0.66724
5.4595 | 1.0423 | -2.0227 | -2.4045 | 118.8948 | 0.39772 | 5.459 | 29.1726 | -2.9285 | -2.9006 | 119.7134 | 0.99509 | 5.459 | 29.1984 | 1.7369 | 120.0542 | 1.729 | 0.99825 | 5.459 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4461 | 1.2213 | 0.66731
5.4695 | 1.0424 | -2.0227 | -2.3994 | 118.8959 | 0.39845 | 5.469 | 29.1726 | -2.9285 | -2.9012 | 119.7129 | 0.99509 | 5.469 | 29.1983 | 1.7369 | 120.0533 | 1.7293 | 0.99825 | 5.469 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4463 | 1.2212 | 0.66736
5.4795 | 1.0424 | -2.0227 | -2.3946 | 118.8969 | 0.39914 | 5.479 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9018 | 119.7125 | 0.99509 | 5.479 | 29.1982 | 1.7369 | 120.0525 | 1.7295 | 0.99825 | 5.479 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4465 | 1.2211 | 0.66738
5.4895 | 1.0425 | -2.0227 | -2.3902 | 118.8977 | 0.39977 | 5.489 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9024 | 119.712 | 0.99509 | 5.489 | 29.1981 | 1.7369 | 120.0516 | 1.7297 | 0.99825 | 5.49 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4466 | 1.221 | 0.66738
5.4995 | 1.0425 | -2.0227 | -2.3861 | 118.8983 | 0.40037 | 5.499 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9029 | 119.7116 | 0.99508 | 5.499 | 29.1981 | 1.7369 | 120.0508 | 1.7299 | 0.99825 | 5.499 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4468 | 1.2211 | 0.66736
5.5095 | 1.0426 | -2.0227 | -2.3823 | 118.8988 | 0.40093 | 5.509 | 29.1728 | -2.9285 | -2.9034 | 119.7113 | 0.99508 | 5.509 | 29.198 | 1.7369 | 120.05 | 1.7301 | 0.99825 | 5.509 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4469 | 1.2212 | 0.66732
5.5195 | 1.0426 | -2.0227 | -2.3787 | 118.8989 | 0.40146 | 5.519 | 29.1728 | -2.9285 | -2.9038 | 119.7109 | 0.99508 | 5.519 | 29.1979 | 1.7369 | 120.0492 | 1.7303 | 0.99825 | 5.519 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4471 | 1.2214 | 0.66725
5.5295 | 1.0427 | -2.0227 | -2.3753 | 118.8988 | 0.40196 | 5.529 | 29.1728 | -2.9285 | -2.9041 | 119.7106 | 0.99508 | 5.529 | 29.1978 | 1.7369 | 120.0483 | 1.7305 | 0.99825 | 5.529 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4474 | 1.2216 | 0.66717
5.5395 | 1.0428 | -2.0227 | -2.3721 | 118.8985 | 0.40243 | 5.539 | 29.1729 | -2.9285 | -2.9043 | 119.7103 | 0.99508 | 5.539 | 29.1977 | 1.7369 | 120.0475 | 1.7307 | 0.99825 | 5.5395 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4477 | 1.2218 | 0.66708
5.5495 | 1.0428 | -2.0227 | -2.369 | 118.8979 | 0.40288 | 5.5495 | 29.1729 | -2.9285 | -2.9044 | 119.71 | 0.99508 | 5.549 | 29.1976 | 1.7369 | 120.0467 | 1.731 | 0.99825 | 5.549 | 1.094 | 1.2498 | 119.448 | 1.2221 | 0.66698
5.5595 | 1.0429 | -2.0227 | -2.3661 | 118.897 | 0.40331 | 5.559 | 29.1729 | -2.9285 | -2.9043 | 119.7097 | 0.99508 | 5.559 | 29.1975 | 1.7369 | 120.0458 | 1.7312 | 0.99825 | 5.559 | 1.094 | 1.2498 | 119.4484 | 1.2224 | 0.66687
5.5695 | 1.0429 | -2.0227 | -2.3634 | 118.8959 | 0.40372 | 5.569 | 29.173 | -2.9285 | -2.9042 | 119.7094 | 0.99508 | 5.569 | 29.1974 | 1.7369 | 120.0449 | 1.7315 | 0.99825 | 5.569 | 1.0939 | 1.2498 | 119.4489 | 1.2228 | 0.66675
5.5795 | 1.0429 | -2.0227 | -2.3607 | 118.8945 | 0.40411 | 5.5795 | 29.173 | -2.9285 | -2.9039 | 119.7091 | 0.99508 | 5.579 | 29.1973 | 1.7369 | 120.044 | 1.7318 | 0.99825 | 5.579 | 1.0939 | 1.2498 | 119.4495 | 1.2231 | 0.66663
5.5895 | 1.043 | -2.0227 | -2.3581 | 118.8929 | 0.40449 | 5.589 | 29.173 | -2.9285 | -2.9035 | 119.7089 | 0.99508 | 5.589 | 29.1973 | 1.7369 | 120.0431 | 1.7321 | 0.99824 | 5.5895 | 1.0938 | 1.2498 | 119.4502 | 1.2234 | 0.66652
5.5995 | 1.043 | -2.0227 | -2.3557 | 118.8911 | 0.40486 | 5.599 | 29.1731 | -2.9285 | -2.903 | 119.7087 | 0.99508 | 5.599 | 29.1972 | 1.7369 | 120.0421 | 1.7324 | 0.99824 | 5.599 | 1.0938 | 1.2498 | 119.4509 | 1.2237 | 0.6664
5.6095 | 1.0431 | -2.0227 | -2.3533 | 118.8891 | 0.40521 | 5.609 | 29.1731 | -2.9285 | -2.9024 | 119.7084 | 0.99509 | 5.609 | 29.1971 | 1.7369 | 120.0412 | 1.7328 | 0.99824 | 5.609 | 1.0937 | 1.2498 | 119.4518 | 1.224 | 0.66629
5.6195 | 1.0431 | -2.0227 | -2.351 | 118.8869 | 0.40555 | 5.619 | 29.1732 | -2.9285 | -2.9018 | 119.7083 | 0.99509 | 5.619 | 29.197 | 1.7369 | 120.0401 | 1.7331 | 0.99824 | 5.619 | 1.0937 | 1.2498 | 119.4527 | 1.2243 | 0.66619
5.6295 | 1.0431 | -2.0227 | -2.3488 | 118.8847 | 0.40588 | 5.629 | 29.1732 | -2.9285 | -2.9012 | 119.7081 | 0.99509 | 5.629 | 29.1969 | 1.7369 | 120.0391 | 1.7335 | 0.99824 | 5.629 | 1.0936 | 1.2498 | 119.4537 | 1.2246 | 0.6661
5.6395 | 1.0432 | -2.0227 | -2.3467 | 118.8823 | 0.4062 | 5.639 | 29.1733 | -2.9285 | -2.9005 | 119.7079 | 0.99509 | 5.639 | 29.1968 | 1.7369 | 120.038 | 1.7338 | 0.99824 | 5.6395 | 1.0935 | 1.2498 | 119.4547 | 1.2247 | 0.66602
5.6495 | 1.0432 | -2.0227 | -2.3447 | 118.8799 | 0.4065 | 5.649 | 29.1733 | -2.9285 | -2.8999 | 119.7078 | 0.9951 | 5.649 | 29.1967 | 1.7369 | 120.0369 | 1.7341 | 0.99824 | 5.649 | 1.0935 | 1.2498 | 119.4558 | 1.2249 | 0.66596
5.6595 | 1.0432 | -2.0227 | -2.3428 | 118.8774 | 0.40679 | 5.659 | 29.1734 | -2.9285 | -2.8994 | 119.7077 | 0.9951 | 5.659 | 29.1966 | 1.7369 | 120.0357 | 1.7345 | 0.99824 | 5.659 | 1.0934 | 1.2498 | 119.4568 | 1.225 | 0.66591
5.6695 | 1.0433 | -2.0227 | -2.3409 | 118.875 | 0.40707 | 5.669 | 29.1735 | -2.9285 | -2.8989 | 119.7076 | 0.9951 | 5.669 | 29.1965 | 1.7369 | 120.0344 | 1.7348 | 0.99824 | 5.669 | 1.0934 | 1.2498 | 119.4578 | 1.225 | 0.66588
5.6795 | 1.0433 | -2.0227 | -2.3392 | 118.8726 | 0.40734 | 5.679 | 29.1735 | -2.9285 | -2.8986 | 119.7076 | 0.9951 | 5.679 | 29.1964 | 1.7369 | 120.0331 | 1.7351 | 0.99824 | 5.679 | 1.0933 | 1.2498 | 119.4589 | 1.225 | 0.66587
5.6895 | 1.0434 | -2.0227 | -2.3376 | 118.8704 | 0.40759 | 5.6895 | 29.1736 | -2.9285 | -2.8984 | 119.7075 | 0.9951 | 5.689 | 29.1963 | 1.7369 | 120.0318 | 1.7355 | 0.99824 | 5.6895 | 1.0933 | 1.2498 | 119.4598 | 1.2249 | 0.66587
5.6995 | 1.0434 | -2.0227 | -2.336 | 118.8682 | 0.40782 | 5.699 | 29.1737 | -2.9285 | -2.8983 | 119.7074 | 0.9951 | 5.699 | 29.1961 | 1.7369 | 120.0303 | 1.7358 | 0.99824 | 5.699 | 1.0932 | 1.2498 | 119.4608 | 1.2248 | 0.6659
5.7095 | 1.0434 | -2.0227 | -2.3346 | 118.8661 | 0.40804 | 5.709 | 29.1738 | -2.9285 | -2.8984 | 119.7073 | 0.9951 | 5.709 | 29.196 | 1.7369 | 120.0289 | 1.7361 | 0.99824 | 5.709 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4617 | 1.2245 | 0.66595
5.7195 | 1.0435 | -2.0227 | -2.3333 | 118.8642 | 0.40825 | 5.719 | 29.1739 | -2.9285 | -2.8986 | 119.7073 | 0.9951 | 5.719 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0273 | 1.7364 | 0.99824 | 5.719 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4625 | 1.2242 | 0.66602
5.7295 | 1.0435 | -2.0227 | -2.3321 | 118.8625 | 0.40843 | 5.729 | 29.1739 | -2.9285 | -2.899 | 119.7072 | 0.9951 | 5.729 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0257 | 1.7367 | 0.99824 | 5.729 | 1.093 | 1.2498 | 119.4633 | 1.2238 | 0.66612
5.7395 | 1.0435 | -2.0227 | -2.331 | 118.8609 | 0.4086 | 5.739 | 29.174 | -2.9285 | -2.8994 | 119.7071 | 0.9951 | 5.739 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0241 | 1.737 | 0.99823 | 5.7395 | 1.093 | 1.2498 | 119.4641 | 1.2234 | 0.66623
5.7495 | 1.0436 | -2.0227 | -2.3301 | 118.8596 | 0.40875 | 5.749 | 29.1741 | -2.9285 | -2.9 | 119.7071 | 0.9951 | 5.749 | 29.1956 | 1.7369 | 120.0224 | 1.7372 | 0.99823 | 5.749 | 1.0929 | 1.2498 | 119.4648 | 1.2229 | 0.66636
5.7595 | 1.0436 | -2.0227 | -2.3292 | 118.8584 | 0.40888 | 5.759 | 29.1742 | -2.9285 | -2.9006 | 119.7071 | 0.99509 | 5.759 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0206 | 1.7374 | 0.99823 | 5.759 | 1.0928 | 1.2498 | 119.4655 | 1.2223 | 0.66651
5.7695 | 1.0436 | -2.0227 | -2.3285 | 118.8575 | 0.409 | 5.769 | 29.1743 | -2.9285 | -2.9014 | 119.7071 | 0.99509 | 5.769 | 29.1953 | 1.7369 | 120.0189 | 1.7376 | 0.99823 | 5.769 | 1.0928 | 1.2498 | 119.4662 | 1.2217 | 0.66668
5.7795 | 1.0437 | -2.0227 | -2.328 | 118.8568 | 0.40909 | 5.779 | 29.1744 | -2.9285 | -2.9022 | 119.7072 | 0.99509 | 5.779 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0171 | 1.7377 | 0.99823 | 5.779 | 1.0927 | 1.2498 | 119.4668 | 1.221 | 0.66686
5.7895 | 1.0437 | -2.0227 | -2.3275 | 118.8562 | 0.40917 | 5.789 | 29.1745 | -2.9285 | -2.903 | 119.7073 | 0.99509 | 5.789 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0154 | 1.7378 | 0.99823 | 5.7895 | 1.0926 | 1.2498 | 119.4674 | 1.2203 | 0.66706
5.7995 | 1.0437 | -2.0227 | -2.3271 | 118.8559 | 0.40923 | 5.799 | 29.1745 | -2.9285 | -2.9039 | 119.7074 | 0.99508 | 5.799 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0136 | 1.7379 | 0.99823 | 5.799 | 1.0926 | 1.2498 | 119.468 | 1.2195 | 0.66727
5.8095 | 1.0438 | -2.0227 | -2.3269 | 118.8558 | 0.40928 | 5.809 | 29.1746 | -2.9285 | -2.9048 | 119.7077 | 0.99508 | 5.809 | 29.1948 | 1.7369 | 120.0119 | 1.7379 | 0.99823 | 5.809 | 1.0925 | 1.2498 | 119.4686 | 1.2188 | 0.66749
5.8195 | 1.0438 | -2.0227 | -2.3267 | 118.8559 | 0.40932 | 5.819 | 29.1747 | -2.9285 | -2.9058 | 119.708 | 0.99508 | 5.819 | 29.1946 | 1.7369 | 120.0103 | 1.7378 | 0.99823 | 5.819 | 1.0924 | 1.2498 | 119.4691 | 1.2179 | 0.66771
5.8295 | 1.0438 | -2.0227 | -2.3265 | 118.8561 | 0.40936 | 5.829 | 29.1748 | -2.9285 | -2.9068 | 119.7083 | 0.99507 | 5.829 | 29.1945 | 1.7369 | 120.0087 | 1.7377 | 0.99823 | 5.829 | 1.0924 | 1.2498 | 119.4695 | 1.2171 | 0.66794
5.8395 | 1.0438 | -2.0227 | -2.3263 | 118.8565 | 0.40939 | 5.839 | 29.1748 | -2.9285 | -2.9078 | 119.7087 | 0.99507 | 5.839 | 29.1943 | 1.7369 | 120.0072 | 1.7376 | 0.99823 | 5.84 | 1.0923 | 1.2498 | 119.4698 | 1.2163 | 0.66817
5.8495 | 1.0439 | -2.0227 | -2.3261 | 118.857 | 0.40943 | 5.849 | 29.1749 | -2.9285 | -2.9088 | 119.7092 | 0.99507 | 5.849 | 29.1942 | 1.7369 | 120.0058 | 1.7374 | 0.99823 | 5.849 | 1.0923 | 1.2498 | 119.47 | 1.2155 | 0.66839
5.8595 | 1.0439 | -2.0227 | -2.3258 | 118.8576 | 0.40948 | 5.859 | 29.1749 | -2.9285 | -2.9098 | 119.7097 | 0.99506 | 5.859 | 29.194 | 1.7369 | 120.0045 | 1.7372 | 0.99823 | 5.859 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4702 | 1.2147 | 0.66861
5.8695 | 1.0439 | -2.0227 | -2.3254 | 118.8584 | 0.40954 | 5.869 | 29.175 | -2.9285 | -2.9108 | 119.7101 | 0.99506 | 5.869 | 29.1938 | 1.7369 | 120.0034 | 1.737 | 0.99823 | 5.869 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4702 | 1.214 | 0.6688
5.8795 | 1.0439 | -2.0227 | -2.3248 | 118.8593 | 0.40963 | 5.879 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9118 | 119.7106 | 0.99506 | 5.879 | 29.1937 | 1.7369 | 120.0023 | 1.7368 | 0.99824 | 5.879 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4701 | 1.2134 | 0.66898
5.8895 | 1.044 | -2.0227 | -2.3241 | 118.8602 | 0.40975 | 5.889 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9127 | 119.7111 | 0.99505 | 5.889 | 29.1935 | 1.7369 | 120.0014 | 1.7365 | 0.99824 | 5.89 | 1.092 | 1.2498 | 119.4699 | 1.2128 | 0.66914
5.8995 | 1.044 | -2.0227 | -2.3231 | 118.8613 | 0.4099 | 5.899 | 29.1752 | -2.9285 | -2.9137 | 119.7115 | 0.99505 | 5.899 | 29.1933 | 1.7369 | 120.0005 | 1.7362 | 0.99824 | 5.899 | 1.0919 | 1.2498 | 119.4696 | 1.2122 | 0.66927
5.9095 | 1.044 | -2.0227 | -2.3218 | 118.8624 | 0.41009 | 5.909 | 29.1752 | -2.9285 | -2.9147 | 119.7118 | 0.99505 | 5.909 | 29.1932 | 1.7369 | 119.9999 | 1.736 | 0.99824 | 5.909 | 1.0919 | 1.2498 | 119.4691 | 1.2118 | 0.66938
5.9195 | 1.044 | -2.0227 | -2.3202 | 118.8636 | 0.41033 | 5.919 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9156 | 119.7121 | 0.99504 | 5.919 | 29.193 | 1.7369 | 119.9994 | 1.7357 | 0.99824 | 5.919 | 1.0918 | 1.2498 | 119.4686 | 1.2115 | 0.66945
5.9295 | 1.044 | -2.0227 | -2.3183 | 118.8648 | 0.41062 | 5.929 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9165 | 119.7124 | 0.99504 | 5.929 | 29.1928 | 1.7369 | 119.999 | 1.7355 | 0.99824 | 5.929 | 1.0917 | 1.2498 | 119.468 | 1.2113 | 0.66949
5.9395 | 1.044 | -2.0227 | -2.316 | 118.8661 | 0.41097 | 5.939 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9173 | 119.7126 | 0.99504 | 5.939 | 29.1927 | 1.7369 | 119.9987 | 1.7353 | 0.99824 | 5.94 | 1.0916 | 1.2498 | 119.4673 | 1.2112 | 0.66949
5.9495 | 1.0441 | -2.0227 | -2.3132 | 118.8674 | 0.41139 | 5.949 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9181 | 119.7127 | 0.99504 | 5.949 | 29.1926 | 1.7369 | 119.9986 | 1.7351 | 0.99824 | 5.949 | 1.0915 | 1.2498 | 119.4667 | 1.2111 | 0.66947
5.9595 | 1.0441 | -2.0227 | -2.31 | 118.8687 | 0.41187 | 5.959 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9188 | 119.7128 | 0.99503 | 5.959 | 29.1924 | 1.7369 | 119.9987 | 1.7349 | 0.99824 | 5.959 | 1.0914 | 1.2498 | 119.466 | 1.2112 | 0.66941
5.9695 | 1.0441 | -2.0227 | -2.3063 | 118.87 | 0.41242 | 5.969 | 29.1755 | -2.9285 | -2.9195 | 119.7129 | 0.99503 | 5.969 | 29.1923 | 1.7369 | 119.9989 | 1.7348 | 0.99824 | 5.969 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4653 | 1.2113 | 0.66933
5.9795 | 1.0441 | -2.0227 | -2.3021 | 118.8714 | 0.41304 | 5.979 | 29.1755 | -2.9285 | -2.9201 | 119.713 | 0.99503 | 5.979 | 29.1922 | 1.7369 | 119.9992 | 1.7346 | 0.99824 | 5.979 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4647 | 1.2115 | 0.66923
5.9895 | 1.0441 | -2.0227 | -2.2975 | 118.8728 | 0.41374 | 5.989 | 29.1756 | -2.9285 | -2.9206 | 119.713 | 0.99503 | 5.989 | 29.1921 | 1.7369 | 119.9997 | 1.7345 | 0.99824 | 5.99 | 1.091 | 1.2498 | 119.4642 | 1.2118 | 0.66911
5.9995 | 1.0441 | -2.0227 | -2.2925 | 118.8742 | 0.4145 | 5.999 | 29.1756 | -2.9285 | -2.9211 | 119.7132 | 0.99503 | 5.999 | 29.192 | 1.7369 | 120.0002 | 1.7344 | 0.99824 | 5.999 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4639 | 1.2121 | 0.66897
6.0095 | 1.0442 | -2.0227 | -2.287 | 118.8755 | 0.41533 | 6.0095 | 29.1756 | -2.9285 | -2.9214 | 119.7133 | 0.99502 | 6.009 | 29.1919 | 1.7369 | 120.0009 | 1.7344 | 0.99824 | 6.009 | 1.0908 | 1.2498 | 119.4636 | 1.2124 | 0.66883
6.0195 | 1.0442 | -2.0227 | -2.2811 | 118.8769 | 0.41622 | 6.019 | 29.1757 | -2.9285 | -2.9217 | 119.7135 | 0.99502 | 6.019 | 29.1918 | 1.7369 | 120.0017 | 1.7343 | 0.99824 | 6.019 | 1.0907 | 1.2498 | 119.4635 | 1.2128 | 0.66869
6.0295 | 1.0442 | -2.0227 | -2.2748 | 118.8783 | 0.41718 | 6.029 | 29.1757 | -2.9285 | -2.9219 | 119.7138 | 0.99502 | 6.029 | 29.1918 | 1.7369 | 120.0025 | 1.7343 | 0.99824 | 6.029 | 1.0906 | 1.2498 | 119.4635 | 1.2131 | 0.66856
6.039 | 1.0442 | -2.0227 | -2.2683 | 118.8796 | 0.41818 | 6.039 | 29.1758 | -2.9285 | -2.922 | 119.7141 | 0.99502 | 6.039 | 29.1917 | 1.7369 | 120.0035 | 1.7342 | 0.99824 | 6.04 | 1.0904 | 1.2498 | 119.4637 | 1.2134 | 0.66843
6.049 | 1.0443 | -2.0227 | -2.2615 | 118.8809 | 0.41923 | 6.049 | 29.1758 | -2.9285 | -2.9221 | 119.7145 | 0.99502 | 6.049 | 29.1917 | 1.7369 | 120.0044 | 1.7342 | 0.99824 | 6.049 | 1.0903 | 1.2498 | 119.4641 | 1.2136 | 0.66831
6.059 | 1.0443 | -2.0227 | -2.2545 | 118.8821 | 0.42031 | 6.059 | 29.1759 | -2.9285 | -2.9221 | 119.715 | 0.99502 | 6.059 | 29.1917 | 1.7369 | 120.0054 | 1.7342 | 0.99824 | 6.059 | 1.0902 | 1.2498 | 119.4647 | 1.2138 | 0.66821
6.069 | 1.0443 | -2.0227 | -2.2474 | 118.8834 | 0.42141 | 6.069 | 29.176 | -2.9285 | -2.922 | 119.7156 | 0.99502 | 6.069 | 29.1917 | 1.7369 | 120.0064 | 1.7342 | 0.99824 | 6.069 | 1.0901 | 1.2498 | 119.4654 | 1.214 | 0.66813
6.079 | 1.0444 | -2.0227 | -2.2402 | 118.8845 | 0.42254 | 6.079 | 29.176 | -2.9285 | -2.922 | 119.7162 | 0.99502 | 6.079 | 29.1917 | 1.7369 | 120.0074 | 1.7342 | 0.99824 | 6.079 | 1.09 | 1.2498 | 119.4663 | 1.2141 | 0.66806
6.089 | 1.0444 | -2.0227 | -2.233 | 118.8856 | 0.42367 | 6.089 | 29.1761 | -2.9285 | -2.9219 | 119.7168 | 0.99502 | 6.089 | 29.1917 | 1.7369 | 120.0083 | 1.7342 | 0.99824 | 6.09 | 1.0899 | 1.2498 | 119.4674 | 1.2141 | 0.66802
6.099 | 1.0444 | -2.0227 | -2.2258 | 118.8867 | 0.42479 | 6.099 | 29.1762 | -2.9285 | -2.9218 | 119.7176 | 0.99502 | 6.099 | 29.1917 | 1.7369 | 120.0092 | 1.7343 | 0.99824 | 6.099 | 1.0898 | 1.2498 | 119.4686 | 1.2141 | 0.66799
6.109 | 1.0445 | -2.0227 | -2.2188 | 118.8877 | 0.42591 | 6.109 | 29.1762 | -2.9285 | -2.9217 | 119.7183 | 0.99502 | 6.109 | 29.1917 | 1.7369 | 120.0101 | 1.7343 | 0.99824 | 6.109 | 1.0897 | 1.2498 | 119.4699 | 1.214 | 0.66798
6.119 | 1.0445 | -2.0227 | -2.2119 | 118.8886 | 0.42701 | 6.119 | 29.1763 | -2.9285 | -2.9217 | 119.7191 | 0.99502 | 6.119 | 29.1917 | 1.7369 | 120.0109 | 1.7344 | 0.99824 | 6.119 | 1.0896 | 1.2498 | 119.4713 | 1.2139 | 0.66798
6.129 | 1.0446 | -2.0227 | -2.2052 | 118.8895 | 0.42808 | 6.129 | 29.1764 | -2.9285 | -2.9217 | 119.7199 | 0.99502 | 6.129 | 29.1917 | 1.7369 | 120.0117 | 1.7345 | 0.99824 | 6.129 | 1.0895 | 1.2498 | 119.4728 | 1.2138 | 0.66799
6.139 | 1.0446 | -2.0227 | -2.1988 | 118.8904 | 0.42912 | 6.139 | 29.1765 | -2.9285 | -2.9217 | 119.7207 | 0.99502 | 6.139 | 29.1918 | 1.7369 | 120.0123 | 1.7346 | 0.99824 | 6.14 | 1.0894 | 1.2498 | 119.4743 | 1.2136 | 0.66801
6.149 | 1.0446 | -2.0227 | -2.1926 | 118.8912 | 0.43011 | 6.149 | 29.1765 | -2.9285 | -2.9217 | 119.7215 | 0.99502 | 6.149 | 29.1918 | 1.7369 | 120.013 | 1.7348 | 0.99824 | 6.149 | 1.0894 | 1.2498 | 119.4759 | 1.2135 | 0.66803
6.159 | 1.0447 | -2.0227 | -2.1868 | 118.8921 | 0.43106 | 6.159 | 29.1766 | -2.9285 | -2.9217 | 119.7223 | 0.99502 | 6.159 | 29.1918 | 1.7369 | 120.0135 | 1.7349 | 0.99824 | 6.159 | 1.0893 | 1.2498 | 119.4775 | 1.2133 | 0.66805
6.169 | 1.0447 | -2.0227 | -2.1813 | 118.8929 | 0.43196 | 6.169 | 29.1767 | -2.9285 | -2.9218 | 119.7231 | 0.99502 | 6.169 | 29.1919 | 1.7369 | 120.014 | 1.7351 | 0.99824 | 6.169 | 1.0892 | 1.2498 | 119.4792 | 1.2132 | 0.66807
6.179 | 1.0448 | -2.0227 | -2.1762 | 118.8937 | 0.43281 | 6.179 | 29.1768 | -2.9285 | -2.9218 | 119.7239 | 0.99502 | 6.179 | 29.1919 | 1.7369 | 120.0144 | 1.7353 | 0.99824 | 6.179 | 1.0892 | 1.2498 | 119.4808 | 1.2131 | 0.66807
6.189 | 1.0448 | -2.0227 | -2.1714 | 118.8946 | 0.43361 | 6.189 | 29.1768 | -2.9285 | -2.9219 | 119.7247 | 0.99502 | 6.189 | 29.192 | 1.7369 | 120.0148 | 1.7355 | 0.99824 | 6.19 | 1.0891 | 1.2498 | 119.4824 | 1.2131 | 0.66807
6.199 | 1.0449 | -2.0227 | -2.1669 | 118.8955 | 0.43434 | 6.199 | 29.1769 | -2.9285 | -2.922 | 119.7255 | 0.99502 | 6.199 | 29.192 | 1.7369 | 120.0152 | 1.7358 | 0.99824 | 6.199 | 1.0891 | 1.2498 | 119.484 | 1.2131 | 0.66805
6.209 | 1.0449 | -2.0227 | -2.1628 | 118.8964 | 0.43503 | 6.209 | 29.177 | -2.9285 | -2.922 | 119.7264 | 0.99502 | 6.209 | 29.1921 | 1.7369 | 120.0155 | 1.736 | 0.99824 | 6.209 | 1.0891 | 1.2498 | 119.4855 | 1.2132 | 0.66802
6.219 | 1.045 | -2.0227 | -2.1591 | 118.8973 | 0.43566 | 6.219 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9221 | 119.7272 | 0.99502 | 6.219 | 29.1921 | 1.7369 | 120.0158 | 1.7362 | 0.99824 | 6.219 | 1.089 | 1.2498 | 119.4869 | 1.2133 | 0.66798
6.229 | 1.0451 | -2.0227 | -2.1556 | 118.8983 | 0.43624 | 6.229 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9222 | 119.728 | 0.99502 | 6.229 | 29.1922 | 1.7369 | 120.0161 | 1.7363 | 0.99824 | 6.229 | 1.089 | 1.2498 | 119.4882 | 1.2134 | 0.66792
6.239 | 1.0451 | -2.0227 | -2.1525 | 118.8993 | 0.43677 | 6.239 | 29.1772 | -2.9285 | -2.9222 | 119.7288 | 0.99502 | 6.239 | 29.1922 | 1.7369 | 120.0164 | 1.7365 | 0.99824 | 6.24 | 1.089 | 1.2498 | 119.4894 | 1.2136 | 0.66785
6.249 | 1.0452 | -2.0227 | -2.1496 | 118.9003 | 0.43726 | 6.249 | 29.1773 | -2.9285 | -2.9223 | 119.7297 | 0.99502 | 6.249 | 29.1923 | 1.7369 | 120.0166 | 1.7366 | 0.99824 | 6.249 | 1.089 | 1.2498 | 119.4905 | 1.2139 | 0.66778
6.259 | 1.0452 | -2.0227 | -2.147 | 118.9013 | 0.43771 | 6.259 | 29.1773 | -2.9285 | -2.9223 | 119.7306 | 0.99502 | 6.259 | 29.1923 | 1.7369 | 120.0169 | 1.7367 | 0.99824 | 6.259 | 1.089 | 1.2498 | 119.4915 | 1.2141 | 0.6677
6.269 | 1.0453 | -2.0227 | -2.1446 | 118.9023 | 0.43812 | 6.269 | 29.1774 | -2.9285 | -2.9223 | 119.7315 | 0.99502 | 6.269 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0173 | 1.7368 | 0.99823 | 6.269 | 1.089 | 1.2498 | 119.4923 | 1.2144 | 0.66762
6.279 | 1.0453 | -2.0227 | -2.1424 | 118.9033 | 0.43851 | 6.279 | 29.1775 | -2.9285 | -2.9224 | 119.7325 | 0.99502 | 6.279 | 29.1925 | 1.7369 | 120.0176 | 1.7368 | 0.99823 | 6.279 | 1.089 | 1.2498 | 119.493 | 1.2147 | 0.66754
6.289 | 1.0454 | -2.0227 | -2.1403 | 118.9043 | 0.43887 | 6.289 | 29.1775 | -2.9285 | -2.9224 | 119.7336 | 0.99502 | 6.289 | 29.1925 | 1.7369 | 120.018 | 1.7368 | 0.99823 | 6.29 | 1.089 | 1.2498 | 119.4935 | 1.215 | 0.66746
6.299 | 1.0454 | -2.0227 | -2.1383 | 118.9052 | 0.43922 | 6.299 | 29.1776 | -2.9285 | -2.9224 | 119.7346 | 0.99502 | 6.299 | 29.1926 | 1.7369 | 120.0184 | 1.7367 | 0.99824 | 6.299 | 1.0891 | 1.2498 | 119.4939 | 1.2152 | 0.6674
6.309 | 1.0455 | -2.0227 | -2.1364 | 118.9061 | 0.43955 | 6.309 | 29.1777 | -2.9285 | -2.9224 | 119.7358 | 0.99502 | 6.309 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0189 | 1.7366 | 0.99824 | 6.309 | 1.0891 | 1.2498 | 119.4942 | 1.2154 | 0.66735
6.319 | 1.0455 | -2.0227 | -2.1346 | 118.9069 | 0.43987 | 6.319 | 29.1777 | -2.9285 | -2.9224 | 119.737 | 0.99502 | 6.319 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0194 | 1.7366 | 0.99824 | 6.319 | 1.0892 | 1.2498 | 119.4943 | 1.2156 | 0.66732
6.329 | 1.0456 | -2.0227 | -2.1328 | 118.9076 | 0.44018 | 6.329 | 29.1778 | -2.9285 | -2.9224 | 119.7384 | 0.99502 | 6.329 | 29.1928 | 1.7369 | 120.0199 | 1.7365 | 0.99824 | 6.329 | 1.0893 | 1.2498 | 119.4943 | 1.2157 | 0.6673
6.339 | 1.0456 | -2.0227 | -2.1311 | 118.9082 | 0.44048 | 6.339 | 29.1779 | -2.9285 | -2.9223 | 119.7398 | 0.99502 | 6.339 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0205 | 1.7364 | 0.99824 | 6.3395 | 1.0893 | 1.2498 | 119.4942 | 1.2158 | 0.66731
6.349 | 1.0456 | -2.0227 | -2.1293 | 118.9087 | 0.44078 | 6.349 | 29.178 | -2.9285 | -2.9222 | 119.7413 | 0.99502 | 6.349 | 29.193 | 1.7369 | 120.0211 | 1.7363 | 0.99824 | 6.349 | 1.0894 | 1.2498 | 119.4941 | 1.2158 | 0.66734
6.359 | 1.0457 | -2.0227 | -2.1277 | 118.9092 | 0.44108 | 6.359 | 29.178 | -2.9285 | -2.9221 | 119.7429 | 0.99502 | 6.359 | 29.193 | 1.7369 | 120.0218 | 1.7362 | 0.99824 | 6.359 | 1.0895 | 1.2498 | 119.4938 | 1.2157 | 0.6674
6.369 | 1.0457 | -2.0227 | -2.126 | 118.9095 | 0.44137 | 6.369 | 29.1781 | -2.9285 | -2.922 | 119.7446 | 0.99502 | 6.369 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0225 | 1.7361 | 0.99824 | 6.369 | 1.0896 | 1.2498 | 119.4934 | 1.2156 | 0.66748
6.379 | 1.0458 | -2.0227 | -2.1243 | 118.9098 | 0.44166 | 6.379 | 29.1782 | -2.9285 | -2.9218 | 119.7463 | 0.99502 | 6.379 | 29.1932 | 1.7369 | 120.0232 | 1.7361 | 0.99824 | 6.379 | 1.0897 | 1.2498 | 119.493 | 1.2153 | 0.66759
6.389 | 1.0458 | -2.0227 | -2.1227 | 118.91 | 0.44194 | 6.389 | 29.1783 | -2.9285 | -2.9216 | 119.7482 | 0.99502 | 6.389 | 29.1932 | 1.7369 | 120.0239 | 1.7361 | 0.99824 | 6.3895 | 1.0899 | 1.2498 | 119.4926 | 1.215 | 0.66773
6.399 | 1.0458 | -2.0227 | -2.1212 | 118.9102 | 0.44222 | 6.399 | 29.1784 | -2.9285 | -2.9214 | 119.7502 | 0.99503 | 6.399 | 29.1933 | 1.7369 | 120.0247 | 1.7361 | 0.99824 | 6.399 | 1.09 | 1.2498 | 119.4921 | 1.2146 | 0.66789
6.409 | 1.0459 | -2.0227 | -2.1197 | 118.9103 | 0.44248 | 6.409 | 29.1785 | -2.9285 | -2.9211 | 119.7522 | 0.99503 | 6.409 | 29.1934 | 1.7369 | 120.0254 | 1.7362 | 0.99824 | 6.409 | 1.0901 | 1.2498 | 119.4916 | 1.2141 | 0.66807
6.419 | 1.0459 | -2.0227 | -2.1182 | 118.9103 | 0.44273 | 6.419 | 29.1785 | -2.9285 | -2.9208 | 119.7542 | 0.99503 | 6.419 | 29.1934 | 1.7369 | 120.0262 | 1.7364 | 0.99824 | 6.419 | 1.0902 | 1.2498 | 119.4911 | 1.2136 | 0.66829
6.429 | 1.0459 | -2.0227 | -2.1169 | 118.9103 | 0.44297 | 6.429 | 29.1786 | -2.9285 | -2.9204 | 119.7564 | 0.99503 | 6.429 | 29.1935 | 1.7369 | 120.027 | 1.7366 | 0.99824 | 6.429 | 1.0904 | 1.2498 | 119.4906 | 1.213 | 0.66852
6.439 | 1.046 | -2.0227 | -2.1156 | 118.9103 | 0.44319 | 6.439 | 29.1787 | -2.9285 | -2.9199 | 119.7585 | 0.99503 | 6.439 | 29.1935 | 1.7369 | 120.0278 | 1.7368 | 0.99823 | 6.4395 | 1.0905 | 1.2498 | 119.49 | 1.2123 | 0.66878
6.449 | 1.046 | -2.0227 | -2.1144 | 118.9102 | 0.4434 | 6.449 | 29.1788 | -2.9285 | -2.9194 | 119.7607 | 0.99503 | 6.449 | 29.1936 | 1.7369 | 120.0286 | 1.7372 | 0.99823 | 6.449 | 1.0907 | 1.2498 | 119.4894 | 1.2116 | 0.66904
6.459 | 1.046 | -2.0227 | -2.1134 | 118.9101 | 0.4436 | 6.459 | 29.1788 | -2.9285 | -2.9188 | 119.7628 | 0.99503 | 6.459 | 29.1937 | 1.7369 | 120.0294 | 1.7376 | 0.99823 | 6.459 | 1.0908 | 1.2498 | 119.4888 | 1.2109 | 0.66932
6.469 | 1.0461 | -2.0227 | -2.1124 | 118.9099 | 0.44377 | 6.469 | 29.1788 | -2.9285 | -2.9182 | 119.765 | 0.99504 | 6.469 | 29.1937 | 1.7369 | 120.0302 | 1.7381 | 0.99823 | 6.469 | 1.091 | 1.2498 | 119.4881 | 1.2101 | 0.66961
6.479 | 1.0461 | -2.0227 | -2.1115 | 118.9097 | 0.44393 | 6.479 | 29.1789 | -2.9285 | -2.9175 | 119.7671 | 0.99504 | 6.479 | 29.1937 | 1.7369 | 120.031 | 1.7386 | 0.99823 | 6.479 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4875 | 1.2093 | 0.66989
6.489 | 1.0461 | -2.0227 | -2.1107 | 118.9095 | 0.44408 | 6.489 | 29.1789 | -2.9285 | -2.9167 | 119.7691 | 0.99504 | 6.489 | 29.1938 | 1.7369 | 120.0317 | 1.7392 | 0.99823 | 6.49 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4868 | 1.2086 | 0.67017
6.499 | 1.0462 | -2.0227 | -2.11 | 118.9091 | 0.44421 | 6.499 | 29.1789 | -2.9285 | -2.9158 | 119.7711 | 0.99504 | 6.499 | 29.1938 | 1.7369 | 120.0325 | 1.7398 | 0.99823 | 6.499 | 1.0915 | 1.2498 | 119.4861 | 1.2079 | 0.67044
6.509 | 1.0462 | -2.0227 | -2.1094 | 118.9088 | 0.44432 | 6.509 | 29.1788 | -2.9285 | -2.9149 | 119.773 | 0.99505 | 6.509 | 29.1939 | 1.7369 | 120.0333 | 1.7405 | 0.99823 | 6.509 | 1.0916 | 1.2498 | 119.4853 | 1.2072 | 0.67071
6.519 | 1.0463 | -2.0227 | -2.1089 | 118.9083 | 0.44443 | 6.519 | 29.1788 | -2.9285 | -2.914 | 119.7748 | 0.99505 | 6.519 | 29.1939 | 1.7369 | 120.0341 | 1.7411 | 0.99823 | 6.519 | 1.0918 | 1.2498 | 119.4846 | 1.2066 | 0.67095
6.529 | 1.0463 | -2.0227 | -2.1084 | 118.9077 | 0.44452 | 6.529 | 29.1787 | -2.9285 | -2.913 | 119.7765 | 0.99505 | 6.529 | 29.194 | 1.7369 | 120.0348 | 1.7418 | 0.99822 | 6.529 | 1.092 | 1.2498 | 119.4839 | 1.2061 | 0.67119
6.539 | 1.0463 | -2.0227 | -2.108 | 118.9071 | 0.4446 | 6.539 | 29.1786 | -2.9285 | -2.912 | 119.778 | 0.99506 | 6.539 | 29.194 | 1.7369 | 120.0355 | 1.7424 | 0.99822 | 6.54 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4831 | 1.2056 | 0.6714
6.549 | 1.0464 | -2.0227 | -2.1077 | 118.9063 | 0.44468 | 6.549 | 29.1785 | -2.9285 | -2.9111 | 119.7795 | 0.99506 | 6.549 | 29.1941 | 1.7369 | 120.0362 | 1.743 | 0.99822 | 6.549 | 1.0924 | 1.2498 | 119.4824 | 1.2051 | 0.6716
6.559 | 1.0464 | -2.0227 | -2.1073 | 118.9055 | 0.44475 | 6.559 | 29.1783 | -2.9285 | -2.9101 | 119.7808 | 0.99506 | 6.559 | 29.1941 | 1.7369 | 120.0369 | 1.7435 | 0.99822 | 6.559 | 1.0926 | 1.2498 | 119.4817 | 1.2048 | 0.67177
6.569 | 1.0465 | -2.0227 | -2.107 | 118.9045 | 0.44482 | 6.569 | 29.1781 | -2.9285 | -2.9093 | 119.7819 | 0.99507 | 6.569 | 29.1942 | 1.7369 | 120.0375 | 1.744 | 0.99822 | 6.569 | 1.0927 | 1.2498 | 119.4811 | 1.2044 | 0.67194
6.579 | 1.0465 | -2.0227 | -2.1067 | 118.9035 | 0.44488 | 6.579 | 29.1779 | -2.9285 | -2.9084 | 119.783 | 0.99507 | 6.579 | 29.1943 | 1.7369 | 120.038 | 1.7445 | 0.99822 | 6.579 | 1.0929 | 1.2498 | 119.4805 | 1.2042 | 0.67208
6.589 | 1.0466 | -2.0227 | -2.1064 | 118.9023 | 0.44495 | 6.589 | 29.1777 | -2.9285 | -2.9077 | 119.7839 | 0.99507 | 6.589 | 29.1944 | 1.7369 | 120.0386 | 1.7448 | 0.99822 | 6.5895 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4799 | 1.2039 | 0.67222
6.599 | 1.0466 | -2.0227 | -2.1062 | 118.9011 | 0.44501 | 6.599 | 29.1774 | -2.9285 | -2.907 | 119.7848 | 0.99507 | 6.599 | 29.1944 | 1.7369 | 120.039 | 1.7451 | 0.99822 | 6.599 | 1.0933 | 1.2498 | 119.4794 | 1.2038 | 0.67234
6.609 | 1.0466 | -2.0227 | -2.1059 | 118.8998 | 0.44506 | 6.609 | 29.1772 | -2.9285 | -2.9065 | 119.7855 | 0.99508 | 6.609 | 29.1945 | 1.7369 | 120.0394 | 1.7453 | 0.99822 | 6.609 | 1.0935 | 1.2498 | 119.479 | 1.2036 | 0.67244
6.619 | 1.0467 | -2.0227 | -2.1057 | 118.8985 | 0.44512 | 6.619 | 29.1769 | -2.9285 | -2.906 | 119.7862 | 0.99508 | 6.619 | 29.1946 | 1.7369 | 120.0397 | 1.7455 | 0.99822 | 6.619 | 1.0937 | 1.2498 | 119.4786 | 1.2035 | 0.67253
6.629 | 1.0467 | -2.0227 | -2.1054 | 118.8972 | 0.44518 | 6.629 | 29.1765 | -2.9285 | -2.9056 | 119.7868 | 0.99508 | 6.629 | 29.1947 | 1.7369 | 120.04 | 1.7456 | 0.99822 | 6.629 | 1.0939 | 1.2498 | 119.4782 | 1.2035 | 0.67261
6.639 | 1.0468 | -2.0227 | -2.1052 | 118.8958 | 0.44523 | 6.639 | 29.1762 | -2.9285 | -2.9054 | 119.7873 | 0.99508 | 6.639 | 29.1948 | 1.7369 | 120.0403 | 1.7456 | 0.99822 | 6.64 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4779 | 1.2035 | 0.67267
6.649 | 1.0468 | -2.0227 | -2.1049 | 118.8945 | 0.44529 | 6.649 | 29.1758 | -2.9285 | -2.9053 | 119.7878 | 0.99508 | 6.649 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0404 | 1.7456 | 0.99822 | 6.649 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4777 | 1.2035 | 0.67272
6.659 | 1.0469 | -2.0227 | -2.1047 | 118.8933 | 0.44535 | 6.659 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9053 | 119.7883 | 0.99508 | 6.659 | 29.195 | 1.7369 | 120.0406 | 1.7454 | 0.99822 | 6.659 | 1.0944 | 1.2498 | 119.4775 | 1.2036 | 0.67276
6.669 | 1.0469 | -2.0227 | -2.1044 | 118.8921 | 0.44541 | 6.669 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9053 | 119.7887 | 0.99508 | 6.669 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0407 | 1.7453 | 0.99822 | 6.669 | 1.0946 | 1.2498 | 119.4773 | 1.2036 | 0.67279
6.679 | 1.0469 | -2.0227 | -2.1041 | 118.8909 | 0.44547 | 6.679 | 29.1747 | -2.9285 | -2.9055 | 119.789 | 0.99508 | 6.679 | 29.1953 | 1.7369 | 120.0408 | 1.7451 | 0.99822 | 6.679 | 1.0947 | 1.2498 | 119.4773 | 1.2037 | 0.67283
6.689 | 1.047 | -2.0227 | -2.1038 | 118.8899 | 0.44554 | 6.689 | 29.1742 | -2.9285 | -2.9056 | 119.7893 | 0.99508 | 6.689 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0409 | 1.7448 | 0.99822 | 6.6895 | 1.0949 | 1.2498 | 119.4772 | 1.2038 | 0.67286
6.699 | 1.047 | -2.0227 | -2.1035 | 118.889 | 0.44561 | 6.699 | 29.1738 | -2.9285 | -2.9059 | 119.7896 | 0.99508 | 6.699 | 29.1955 | 1.7369 | 120.041 | 1.7445 | 0.99822 | 6.699 | 1.0951 | 1.2498 | 119.4772 | 1.2039 | 0.67289
6.709 | 1.0471 | -2.0227 | -2.1031 | 118.8882 | 0.44569 | 6.709 | 29.1734 | -2.9285 | -2.9061 | 119.7897 | 0.99508 | 6.709 | 29.1956 | 1.7369 | 120.0411 | 1.7442 | 0.99822 | 6.709 | 1.0952 | 1.2498 | 119.4773 | 1.2039 | 0.67293
6.719 | 1.0471 | -2.0227 | -2.1027 | 118.8875 | 0.44578 | 6.719 | 29.173 | -2.9285 | -2.9063 | 119.7898 | 0.99507 | 6.719 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0412 | 1.7439 | 0.99822 | 6.719 | 1.0954 | 1.2498 | 119.4774 | 1.2039 | 0.67297
6.729 | 1.0472 | -2.0227 | -2.1022 | 118.8869 | 0.44588 | 6.729 | 29.1726 | -2.9285 | -2.9065 | 119.7898 | 0.99507 | 6.729 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0413 | 1.7436 | 0.99822 | 6.729 | 1.0955 | 1.2498 | 119.4775 | 1.2039 | 0.67303
6.739 | 1.0472 | -2.0227 | -2.1016 | 118.8864 | 0.44599 | 6.739 | 29.1721 | -2.9285 | -2.9066 | 119.7896 | 0.99507 | 6.739 | 29.196 | 1.7369 | 120.0415 | 1.7432 | 0.99822 | 6.7395 | 1.0956 | 1.2498 | 119.4776 | 1.2038 | 0.6731
6.749 | 1.0473 | -2.0227 | -2.101 | 118.8861 | 0.44612 | 6.749 | 29.1717 | -2.9285 | -2.9067 | 119.7893 | 0.99507 | 6.749 | 29.1961 | 1.7369 | 120.0418 | 1.7428 | 0.99822 | 6.749 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4777 | 1.2037 | 0.67317
6.759 | 1.0473 | -2.0227 | -2.1002 | 118.8858 | 0.44627 | 6.759 | 29.1713 | -2.9285 | -2.9067 | 119.7888 | 0.99507 | 6.759 | 29.1962 | 1.7369 | 120.0421 | 1.7425 | 0.99822 | 6.759 | 1.0959 | 1.2498 | 119.4779 | 1.2035 | 0.67326
6.769 | 1.0474 | -2.0227 | -2.0994 | 118.8857 | 0.44643 | 6.769 | 29.1709 | -2.9285 | -2.9065 | 119.7882 | 0.99507 | 6.769 | 29.1963 | 1.7369 | 120.0425 | 1.7421 | 0.99822 | 6.769 | 1.096 | 1.2498 | 119.478 | 1.2034 | 0.67335
6.779 | 1.0474 | -2.0227 | -2.0984 | 118.8857 | 0.4466 | 6.7795 | 29.1705 | -2.9285 | -2.9063 | 119.7874 | 0.99507 | 6.779 | 29.1964 | 1.7369 | 120.043 | 1.7417 | 0.99823 | 6.779 | 1.0961 | 1.2498 | 119.478 | 1.2032 | 0.67344
6.789 | 1.0475 | -2.0227 | -2.0973 | 118.8857 | 0.4468 | 6.789 | 29.17 | -2.9285 | -2.9059 | 119.7865 | 0.99507 | 6.789 | 29.1965 | 1.7369 | 120.0435 | 1.7413 | 0.99823 | 6.7895 | 1.0962 | 1.2498 | 119.478 | 1.203 | 0.67354
6.799 | 1.0475 | -2.0227 | -2.0962 | 118.8858 | 0.44701 | 6.799 | 29.1696 | -2.9285 | -2.9055 | 119.7853 | 0.99508 | 6.799 | 29.1966 | 1.7369 | 120.0441 | 1.7409 | 0.99823 | 6.799 | 1.0963 | 1.2498 | 119.478 | 1.2027 | 0.67365
6.809 | 1.0475 | -2.0227 | -2.0949 | 118.886 | 0.44724 | 6.809 | 29.1693 | -2.9285 | -2.905 | 119.784 | 0.99508 | 6.809 | 29.1967 | 1.7369 | 120.0447 | 1.7405 | 0.99823 | 6.809 | 1.0964 | 1.2498 | 119.4779 | 1.2025 | 0.67375
6.819 | 1.0476 | -2.0227 | -2.0936 | 118.8862 | 0.44748 | 6.819 | 29.1689 | -2.9285 | -2.9045 | 119.7826 | 0.99508 | 6.819 | 29.1967 | 1.7369 | 120.0454 | 1.74 | 0.99823 | 6.819 | 1.0964 | 1.2498 | 119.4778 | 1.2022 | 0.67385
6.829 | 1.0476 | -2.0227 | -2.0922 | 118.8865 | 0.44774 | 6.829 | 29.1685 | -2.9285 | -2.904 | 119.781 | 0.99508 | 6.829 | 29.1968 | 1.7369 | 120.046 | 1.7396 | 0.99823 | 6.829 | 1.0965 | 1.2498 | 119.4776 | 1.202 | 0.67394
6.839 | 1.0476 | -2.0227 | -2.0907 | 118.8869 | 0.448 | 6.839 | 29.1681 | -2.9285 | -2.9034 | 119.7792 | 0.99508 | 6.839 | 29.1969 | 1.7369 | 120.0467 | 1.7391 | 0.99823 | 6.8395 | 1.0966 | 1.2498 | 119.4774 | 1.2018 | 0.67403
6.849 | 1.0477 | -2.0227 | -2.0891 | 118.8872 | 0.44828 | 6.849 | 29.1677 | -2.9285 | -2.9029 | 119.7774 | 0.99508 | 6.849 | 29.197 | 1.7369 | 120.0474 | 1.7386 | 0.99823 | 6.849 | 1.0966 | 1.2498 | 119.477 | 1.2016 | 0.67411
6.859 | 1.0477 | -2.0227 | -2.0875 | 118.8876 | 0.44857 | 6.859 | 29.1674 | -2.9285 | -2.9024 | 119.7755 | 0.99508 | 6.859 | 29.1971 | 1.7369 | 120.048 | 1.7381 | 0.99823 | 6.859 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4767 | 1.2014 | 0.67418
6.869 | 1.0477 | -2.0227 | -2.0858 | 118.8881 | 0.44886 | 6.869 | 29.167 | -2.9285 | -2.902 | 119.7736 | 0.99509 | 6.869 | 29.1971 | 1.7369 | 120.0487 | 1.7376 | 0.99823 | 6.869 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4763 | 1.2013 | 0.67424
6.879 | 1.0477 | -2.0227 | -2.0842 | 118.8885 | 0.44916 | 6.879 | 29.1667 | -2.9285 | -2.9017 | 119.7716 | 0.99509 | 6.879 | 29.1972 | 1.7369 | 120.0492 | 1.7371 | 0.99823 | 6.879 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4758 | 1.2012 | 0.67428
6.889 | 1.0478 | -2.0227 | -2.0825 | 118.889 | 0.44945 | 6.889 | 29.1663 | -2.9285 | -2.9015 | 119.7695 | 0.99509 | 6.889 | 29.1973 | 1.7369 | 120.0497 | 1.7366 | 0.99824 | 6.89 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4754 | 1.2012 | 0.6743
6.899 | 1.0478 | -2.0227 | -2.0808 | 118.8896 | 0.44975 | 6.899 | 29.166 | -2.9285 | -2.9014 | 119.7675 | 0.99509 | 6.899 | 29.1973 | 1.7369 | 120.0502 | 1.7361 | 0.99824 | 6.899 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4749 | 1.2012 | 0.67432
6.909 | 1.0478 | -2.0227 | -2.0792 | 118.8901 | 0.45003 | 6.909 | 29.1656 | -2.9285 | -2.9013 | 119.7655 | 0.99509 | 6.909 | 29.1974 | 1.7369 | 120.0506 | 1.7357 | 0.99824 | 6.909 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4744 | 1.2012 | 0.67432
6.919 | 1.0478 | -2.0227 | -2.0776 | 118.8907 | 0.45032 | 6.919 | 29.1653 | -2.9285 | -2.9014 | 119.7635 | 0.99509 | 6.9185 | 29.1974 | 1.7369 | 120.051 | 1.7353 | 0.99824 | 6.919 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4739 | 1.2013 | 0.67431
6.929 | 1.0478 | -2.0227 | -2.0761 | 118.8912 | 0.45059 | 6.929 | 29.1649 | -2.9285 | -2.9015 | 119.7615 | 0.99509 | 6.9285 | 29.1975 | 1.7369 | 120.0513 | 1.735 | 0.99824 | 6.929 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4734 | 1.2014 | 0.67428
6.939 | 1.0479 | -2.0227 | -2.0746 | 118.8917 | 0.45085 | 6.939 | 29.1646 | -2.9285 | -2.9017 | 119.7596 | 0.99509 | 6.939 | 29.1976 | 1.7369 | 120.0515 | 1.7347 | 0.99824 | 6.9395 | 1.097 | 1.2498 | 119.4728 | 1.2015 | 0.67425
6.949 | 1.0479 | -2.0227 | -2.0732 | 118.8922 | 0.4511 | 6.949 | 29.1642 | -2.9285 | -2.902 | 119.7578 | 0.99509 | 6.9485 | 29.1976 | 1.7369 | 120.0517 | 1.7345 | 0.99824 | 6.949 | 1.097 | 1.2498 | 119.4723 | 1.2016 | 0.67422
6.959 | 1.0479 | -2.0227 | -2.0719 | 118.8927 | 0.45133 | 6.959 | 29.1639 | -2.9285 | -2.9023 | 119.7561 | 0.99508 | 6.9585 | 29.1977 | 1.7369 | 120.0519 | 1.7344 | 0.99824 | 6.959 | 1.097 | 1.2498 | 119.4718 | 1.2018 | 0.67418
6.969 | 1.0479 | -2.0227 | -2.0707 | 118.8931 | 0.45154 | 6.9695 | 29.1635 | -2.9285 | -2.9027 | 119.7544 | 0.99508 | 6.969 | 29.1978 | 1.7369 | 120.052 | 1.7344 | 0.99824 | 6.969 | 1.097 | 1.2498 | 119.4713 | 1.2019 | 0.67414
6.979 | 1.0479 | -2.0227 | -2.0695 | 118.8934 | 0.45175 | 6.979 | 29.1632 | -2.9285 | -2.9031 | 119.7529 | 0.99508 | 6.9785 | 29.1978 | 1.7369 | 120.0521 | 1.7344 | 0.99824 | 6.979 | 1.097 | 1.2498 | 119.4707 | 1.202 | 0.6741
6.989 | 1.048 | -2.0227 | -2.0685 | 118.8936 | 0.45193 | 6.989 | 29.1628 | -2.9285 | -2.9035 | 119.7515 | 0.99508 | 6.9885 | 29.1979 | 1.7369 | 120.0522 | 1.7345 | 0.99824 | 6.9895 | 1.097 | 1.2498 | 119.4702 | 1.2021 | 0.67407
6.999 | 1.048 | -2.0227 | -2.0676 | 118.8937 | 0.4521 | 6.999 | 29.1625 | -2.9285 | -2.9039 | 119.7501 | 0.99508 | 6.9985 | 29.198 | 1.7369 | 120.0523 | 1.7347 | 0.99824 | 6.999 | 1.097 | 1.2498 | 119.4696 | 1.2022 | 0.67405
7.009 | 1.048 | -2.0227 | -2.0668 | 118.8937 | 0.45226 | 7.009 | 29.1621 | -2.9285 | -2.9043 | 119.7489 | 0.99508 | 7.009 | 29.198 | 1.7369 | 120.0525 | 1.7349 | 0.99824 | 7.009 | 1.097 | 1.2498 | 119.469 | 1.2022 | 0.67405
7.019 | 1.048 | -2.0227 | -2.066 | 118.8936 | 0.4524 | 7.019 | 29.1617 | -2.9285 | -2.9047 | 119.7477 | 0.99508 | 7.0185 | 29.1981 | 1.7369 | 120.0526 | 1.7352 | 0.99824 | 7.019 | 1.097 | 1.2498 | 119.4684 | 1.2022 | 0.67405
7.029 | 1.0481 | -2.0227 | -2.0653 | 118.8934 | 0.45253 | 7.029 | 29.1614 | -2.9285 | -2.9049 | 119.7467 | 0.99508 | 7.0285 | 29.1982 | 1.7369 | 120.0528 | 1.7356 | 0.99824 | 7.029 | 1.097 | 1.2498 | 119.4677 | 1.2021 | 0.67408
7.039 | 1.0481 | -2.0227 | -2.0647 | 118.8931 | 0.45265 | 7.039 | 29.161 | -2.9285 | -2.9052 | 119.7457 | 0.99507 | 7.0385 | 29.1983 | 1.7369 | 120.0531 | 1.736 | 0.99824 | 7.0395 | 1.097 | 1.2498 | 119.4671 | 1.202 | 0.67412
7.049 | 1.0481 | -2.0227 | -2.0641 | 118.8926 | 0.45276 | 7.049 | 29.1606 | -2.9285 | -2.9053 | 119.7448 | 0.99507 | 7.0485 | 29.1984 | 1.7369 | 120.0534 | 1.7363 | 0.99824 | 7.049 | 1.097 | 1.2498 | 119.4663 | 1.2018 | 0.67417
7.059 | 1.0482 | -2.0227 | -2.0636 | 118.8921 | 0.45286 | 7.059 | 29.1602 | -2.9285 | -2.9054 | 119.7439 | 0.99507 | 7.0585 | 29.1984 | 1.7369 | 120.0538 | 1.7367 | 0.99824 | 7.059 | 1.097 | 1.2498 | 119.4656 | 1.2016 | 0.67424
7.069 | 1.0482 | -2.0227 | -2.0631 | 118.8915 | 0.45296 | 7.069 | 29.1598 | -2.9285 | -2.9054 | 119.7431 | 0.99507 | 7.0685 | 29.1985 | 1.7369 | 120.0543 | 1.7371 | 0.99823 | 7.069 | 1.097 | 1.2498 | 119.4648 | 1.2013 | 0.67432
7.079 | 1.0483 | -2.0227 | -2.0627 | 118.8909 | 0.45305 | 7.079 | 29.1595 | -2.9285 | -2.9053 | 119.7424 | 0.99507 | 7.079 | 29.1986 | 1.7369 | 120.0548 | 1.7375 | 0.99823 | 7.079 | 1.097 | 1.2498 | 119.4639 | 1.201 | 0.67442
7.089 | 1.0483 | -2.0227 | -2.0623 | 118.8903 | 0.45314 | 7.089 | 29.1591 | -2.9285 | -2.9052 | 119.7417 | 0.99507 | 7.0885 | 29.1987 | 1.7369 | 120.0554 | 1.7378 | 0.99823 | 7.0895 | 1.097 | 1.2498 | 119.463 | 1.2006 | 0.67451
7.099 | 1.0483 | -2.0227 | -2.0619 | 118.8897 | 0.45322 | 7.099 | 29.1587 | -2.9285 | -2.905 | 119.7411 | 0.99507 | 7.0985 | 29.1988 | 1.7369 | 120.056 | 1.7381 | 0.99823 | 7.099 | 1.097 | 1.2498 | 119.462 | 1.2003 | 0.67462
7.109 | 1.0484 | -2.0227 | -2.0615 | 118.8891 | 0.45331 | 7.109 | 29.1583 | -2.9285 | -2.9047 | 119.7405 | 0.99508 | 7.1085 | 29.1989 | 1.7369 | 120.0567 | 1.7384 | 0.99823 | 7.109 | 1.097 | 1.2498 | 119.461 | 1.2 | 0.67472
7.119 | 1.0484 | -2.0227 | -2.0611 | 118.8886 | 0.45338 | 7.119 | 29.1579 | -2.9285 | -2.9045 | 119.7399 | 0.99508 | 7.1185 | 29.199 | 1.7369 | 120.0574 | 1.7385 | 0.99823 | 7.119 | 1.097 | 1.2498 | 119.4599 | 1.1997 | 0.67481
7.129 | 1.0485 | -2.0227 | -2.0608 | 118.8881 | 0.45345 | 7.129 | 29.1575 | -2.9285 | -2.9042 | 119.7393 | 0.99508 | 7.1285 | 29.1991 | 1.7369 | 120.0581 | 1.7386 | 0.99823 | 7.129 | 1.097 | 1.2498 | 119.4587 | 1.1994 | 0.67489
7.139 | 1.0485 | -2.0227 | -2.0605 | 118.8878 | 0.45352 | 7.139 | 29.1571 | -2.9285 | -2.9039 | 119.7388 | 0.99508 | 7.1385 | 29.1992 | 1.7369 | 120.0588 | 1.7387 | 0.99823 | 7.14 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4575 | 1.1991 | 0.67497
7.149 | 1.0486 | -2.0227 | -2.0602 | 118.8875 | 0.45358 | 7.149 | 29.1567 | -2.9285 | -2.9036 | 119.7384 | 0.99508 | 7.1485 | 29.1993 | 1.7369 | 120.0595 | 1.7387 | 0.99823 | 7.149 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4563 | 1.199 | 0.67502
7.159 | 1.0486 | -2.0227 | -2.06 | 118.8874 | 0.45364 | 7.159 | 29.1564 | -2.9285 | -2.9034 | 119.7379 | 0.99508 | 7.1585 | 29.1994 | 1.7369 | 120.0601 | 1.7386 | 0.99823 | 7.159 | 1.0969 | 1.2498 | 119.455 | 1.1988 | 0.67506
7.169 | 1.0486 | -2.0227 | -2.0597 | 118.8874 | 0.4537 | 7.169 | 29.156 | -2.9285 | -2.9031 | 119.7376 | 0.99508 | 7.1685 | 29.1995 | 1.7369 | 120.0608 | 1.7386 | 0.99823 | 7.169 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4538 | 1.1987 | 0.67509
7.179 | 1.0487 | -2.0227 | -2.0595 | 118.8876 | 0.45375 | 7.179 | 29.1556 | -2.9285 | -2.9029 | 119.7373 | 0.99508 | 7.1785 | 29.1996 | 1.7369 | 120.0613 | 1.7384 | 0.99823 | 7.179 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4525 | 1.1987 | 0.67511
7.189 | 1.0487 | -2.0227 | -2.0593 | 118.8879 | 0.4538 | 7.189 | 29.1553 | -2.9285 | -2.9027 | 119.737 | 0.99508 | 7.1885 | 29.1997 | 1.7369 | 120.0619 | 1.7383 | 0.99823 | 7.19 | 1.097 | 1.2498 | 119.4513 | 1.1987 | 0.67511
7.199 | 1.0487 | -2.0227 | -2.0591 | 118.8883 | 0.45385 | 7.199 | 29.1549 | -2.9285 | -2.9025 | 119.7369 | 0.99508 | 7.1985 | 29.1998 | 1.7369 | 120.0623 | 1.7381 | 0.99823 | 7.199 | 1.097 | 1.2498 | 119.4502 | 1.1987 | 0.67511
7.209 | 1.0488 | -2.0227 | -2.0589 | 118.8889 | 0.4539 | 7.209 | 29.1546 | -2.9285 | -2.9025 | 119.7368 | 0.99508 | 7.2085 | 29.1999 | 1.7369 | 120.0628 | 1.7379 | 0.99823 | 7.209 | 1.097 | 1.2498 | 119.4491 | 1.1987 | 0.67511
7.219 | 1.0488 | -2.0227 | -2.0587 | 118.8896 | 0.45394 | 7.219 | 29.1542 | -2.9285 | -2.9024 | 119.7367 | 0.99508 | 7.219 | 29.2 | 1.7369 | 120.0631 | 1.7377 | 0.99823 | 7.219 | 1.097 | 1.2498 | 119.4481 | 1.1987 | 0.67511
7.229 | 1.0488 | -2.0227 | -2.0585 | 118.8903 | 0.45399 | 7.229 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9025 | 119.7368 | 0.99508 | 7.2285 | 29.2001 | 1.7369 | 120.0634 | 1.7375 | 0.99823 | 7.229 | 1.097 | 1.2498 | 119.4471 | 1.1988 | 0.67511
7.239 | 1.0489 | -2.0227 | -2.0583 | 118.8911 | 0.45403 | 7.239 | 29.1536 | -2.9285 | -2.9026 | 119.7369 | 0.99508 | 7.2385 | 29.2002 | 1.7369 | 120.0637 | 1.7373 | 0.99823 | 7.24 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4463 | 1.1988 | 0.67512
7.249 | 1.0489 | -2.0227 | -2.0581 | 118.892 | 0.45408 | 7.249 | 29.1533 | -2.9285 | -2.9028 | 119.737 | 0.99508 | 7.2485 | 29.2003 | 1.7369 | 120.0639 | 1.7371 | 0.99824 | 7.249 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4456 | 1.1988 | 0.67513
7.259 | 1.0489 | -2.0227 | -2.0579 | 118.8929 | 0.45412 | 7.259 | 29.153 | -2.9285 | -2.903 | 119.7372 | 0.99508 | 7.2585 | 29.2004 | 1.7369 | 120.0641 | 1.7369 | 0.99824 | 7.259 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4449 | 1.1987 | 0.67515
7.269 | 1.0489 | -2.0227 | -2.0577 | 118.8938 | 0.45416 | 7.269 | 29.1528 | -2.9285 | -2.9034 | 119.7374 | 0.99508 | 7.2685 | 29.2004 | 1.7369 | 120.0642 | 1.7368 | 0.99824 | 7.269 | 1.0972 | 1.2498 | 119.4444 | 1.1987 | 0.67518
7.279 | 1.049 | -2.0227 | -2.0575 | 118.8946 | 0.45421 | 7.279 | 29.1525 | -2.9285 | -2.9039 | 119.7376 | 0.99508 | 7.2785 | 29.2005 | 1.7369 | 120.0643 | 1.7366 | 0.99824 | 7.279 | 1.0972 | 1.2498 | 119.444 | 1.1986 | 0.67522
7.289 | 1.049 | -2.0227 | -2.0572 | 118.8954 | 0.45426 | 7.289 | 29.1523 | -2.9285 | -2.9045 | 119.7378 | 0.99507 | 7.2885 | 29.2006 | 1.7369 | 120.0644 | 1.7365 | 0.99824 | 7.29 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4437 | 1.1986 | 0.67526
7.299 | 1.049 | -2.0227 | -2.057 | 118.8961 | 0.4543 | 7.299 | 29.1521 | -2.9285 | -2.9051 | 119.738 | 0.99507 | 7.2985 | 29.2007 | 1.7369 | 120.0644 | 1.7364 | 0.99824 | 7.299 | 1.0974 | 1.2498 | 119.4435 | 1.1985 | 0.67531
7.309 | 1.049 | -2.0227 | -2.0568 | 118.8967 | 0.45435 | 7.309 | 29.1519 | -2.9285 | -2.9059 | 119.7381 | 0.99507 | 7.3085 | 29.2008 | 1.7369 | 120.0643 | 1.7363 | 0.99824 | 7.309 | 1.0974 | 1.2498 | 119.4433 | 1.1984 | 0.67536
7.319 | 1.0491 | -2.0227 | -2.0566 | 118.8971 | 0.45439 | 7.319 | 29.1517 | -2.9285 | -2.9068 | 119.7382 | 0.99506 | 7.3185 | 29.2008 | 1.7369 | 120.0642 | 1.7362 | 0.99824 | 7.319 | 1.0975 | 1.2498 | 119.4433 | 1.1983 | 0.6754
7.329 | 1.0491 | -2.0227 | -2.0564 | 118.8974 | 0.45444 | 7.329 | 29.1516 | -2.9285 | -2.9078 | 119.7383 | 0.99506 | 7.3285 | 29.2009 | 1.7369 | 120.0641 | 1.7361 | 0.99824 | 7.329 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4433 | 1.1982 | 0.67545
7.339 | 1.0491 | -2.0227 | -2.0561 | 118.8975 | 0.45449 | 7.339 | 29.1515 | -2.9285 | -2.9088 | 119.7383 | 0.99506 | 7.3385 | 29.201 | 1.7369 | 120.0638 | 1.7361 | 0.99824 | 7.34 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4433 | 1.1982 | 0.67548
7.349 | 1.0491 | -2.0227 | -2.0559 | 118.8975 | 0.45453 | 7.349 | 29.1514 | -2.9285 | -2.91 | 119.7382 | 0.99506 | 7.3485 | 29.2011 | 1.7369 | 120.0636 | 1.736 | 0.99824 | 7.349 | 1.0977 | 1.2498 | 119.4434 | 1.1982 | 0.67551
7.359 | 1.0491 | -2.0227 | -2.0557 | 118.8972 | 0.45458 | 7.359 | 29.1513 | -2.9285 | -2.9112 | 119.7381 | 0.99505 | 7.3585 | 29.2011 | 1.7369 | 120.0632 | 1.736 | 0.99824 | 7.359 | 1.0977 | 1.2498 | 119.4436 | 1.1982 | 0.67553
7.369 | 1.0492 | -2.0227 | -2.0555 | 118.8968 | 0.45462 | 7.369 | 29.1513 | -2.9285 | -2.9124 | 119.738 | 0.99505 | 7.3685 | 29.2012 | 1.7369 | 120.0628 | 1.736 | 0.99824 | 7.369 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4438 | 1.1982 | 0.67554
7.379 | 1.0492 | -2.0227 | -2.0553 | 118.8961 | 0.45466 | 7.379 | 29.1513 | -2.9285 | -2.9138 | 119.7379 | 0.99504 | 7.3785 | 29.2012 | 1.7369 | 120.0624 | 1.736 | 0.99824 | 7.379 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4441 | 1.1983 | 0.67553
7.389 | 1.0492 | -2.0227 | -2.0551 | 118.8953 | 0.4547 | 7.389 | 29.1513 | -2.9285 | -2.9151 | 119.7377 | 0.99504 | 7.3885 | 29.2013 | 1.7369 | 120.0618 | 1.7361 | 0.99824 | 7.39 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4445 | 1.1984 | 0.67551
7.399 | 1.0492 | -2.0227 | -2.055 | 118.8943 | 0.45474 | 7.399 | 29.1514 | -2.9285 | -2.9165 | 119.7375 | 0.99503 | 7.3985 | 29.2013 | 1.7369 | 120.0613 | 1.7361 | 0.99824 | 7.399 | 1.098 | 1.2498 | 119.4449 | 1.1986 | 0.67548
7.409 | 1.0493 | -2.0227 | -2.0548 | 118.8931 | 0.45478 | 7.409 | 29.1514 | -2.9285 | -2.9179 | 119.7372 | 0.99503 | 7.4085 | 29.2014 | 1.7369 | 120.0606 | 1.7361 | 0.99824 | 7.409 | 1.098 | 1.2498 | 119.4454 | 1.1988 | 0.67543
7.419 | 1.0493 | -2.0227 | -2.0547 | 118.8917 | 0.45481 | 7.419 | 29.1515 | -2.9285 | -2.9194 | 119.7369 | 0.99502 | 7.4185 | 29.2014 | 1.7369 | 120.0599 | 1.7362 | 0.99824 | 7.419 | 1.098 | 1.2498 | 119.446 | 1.199 | 0.67538
7.429 | 1.0493 | -2.0227 | -2.0546 | 118.8902 | 0.45484 | 7.429 | 29.1516 | -2.9285 | -2.9208 | 119.7367 | 0.99502 | 7.4285 | 29.2015 | 1.7369 | 120.0592 | 1.7362 | 0.99824 | 7.429 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4466 | 1.1992 | 0.67531
7.439 | 1.0493 | -2.0227 | -2.0545 | 118.8886 | 0.45487 | 7.439 | 29.1517 | -2.9285 | -2.9223 | 119.7364 | 0.99501 | 7.4385 | 29.2015 | 1.7369 | 120.0584 | 1.7362 | 0.99824 | 7.44 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4472 | 1.1995 | 0.67523
7.449 | 1.0494 | -2.0227 | -2.0544 | 118.8868 | 0.45489 | 7.449 | 29.1519 | -2.9285 | -2.9237 | 119.7361 | 0.99501 | 7.4485 | 29.2015 | 1.7369 | 120.0576 | 1.7363 | 0.99824 | 7.449 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4478 | 1.1998 | 0.67515
7.459 | 1.0494 | -2.0227 | -2.0543 | 118.885 | 0.45492 | 7.459 | 29.152 | -2.9285 | -2.9251 | 119.7357 | 0.995 | 7.4585 | 29.2015 | 1.7369 | 120.0568 | 1.7363 | 0.99824 | 7.459 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4485 | 1.2001 | 0.67505
7.469 | 1.0494 | -2.0227 | -2.0542 | 118.8832 | 0.45494 | 7.469 | 29.1522 | -2.9285 | -2.9264 | 119.7354 | 0.995 | 7.4685 | 29.2016 | 1.7369 | 120.056 | 1.7363 | 0.99824 | 7.469 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4491 | 1.2004 | 0.67495
7.479 | 1.0495 | -2.0227 | -2.0541 | 118.8813 | 0.45496 | 7.479 | 29.1523 | -2.9285 | -2.9277 | 119.7351 | 0.99499 | 7.4785 | 29.2016 | 1.7369 | 120.0552 | 1.7364 | 0.99824 | 7.479 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4497 | 1.2007 | 0.67485
7.489 | 1.0495 | -2.0227 | -2.054 | 118.8795 | 0.45499 | 7.489 | 29.1525 | -2.9285 | -2.9289 | 119.7348 | 0.99499 | 7.4885 | 29.2016 | 1.7369 | 120.0544 | 1.7364 | 0.99824 | 7.49 | 1.098 | 1.2498 | 119.4503 | 1.2011 | 0.67474
7.499 | 1.0495 | -2.0227 | -2.0539 | 118.8778 | 0.45502 | 7.499 | 29.1527 | -2.9285 | -2.9301 | 119.7346 | 0.99499 | 7.4985 | 29.2016 | 1.7369 | 120.0536 | 1.7365 | 0.99824 | 7.499 | 1.098 | 1.2498 | 119.4508 | 1.2014 | 0.67463
7.509 | 1.0495 | -2.0227 | -2.0537 | 118.8761 | 0.45506 | 7.509 | 29.1529 | -2.9285 | -2.9312 | 119.7343 | 0.99498 | 7.5085 | 29.2015 | 1.7369 | 120.0529 | 1.7366 | 0.99824 | 7.509 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4511 | 1.2017 | 0.67451
7.519 | 1.0495 | -2.0227 | -2.0535 | 118.8745 | 0.4551 | 7.519 | 29.1531 | -2.9285 | -2.9322 | 119.7341 | 0.99498 | 7.5185 | 29.2015 | 1.7369 | 120.0522 | 1.7367 | 0.99824 | 7.519 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4514 | 1.2021 | 0.67439
7.529 | 1.0495 | -2.0227 | -2.0532 | 118.8731 | 0.45516 | 7.529 | 29.1533 | -2.9285 | -2.9331 | 119.7339 | 0.99498 | 7.5285 | 29.2014 | 1.7369 | 120.0516 | 1.7369 | 0.99824 | 7.529 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4516 | 1.2024 | 0.67426
7.539 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0528 | 118.8719 | 0.45522 | 7.539 | 29.1535 | -2.9285 | -2.934 | 119.7337 | 0.99497 | 7.5385 | 29.2014 | 1.7369 | 120.051 | 1.737 | 0.99824 | 7.54 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4516 | 1.2028 | 0.67412
7.549 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0524 | 118.8709 | 0.4553 | 7.549 | 29.1537 | -2.9285 | -2.9347 | 119.7335 | 0.99497 | 7.5485 | 29.2013 | 1.7369 | 120.0505 | 1.7373 | 0.99824 | 7.549 | 1.0977 | 1.2498 | 119.4514 | 1.2032 | 0.67397
7.559 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0519 | 118.8701 | 0.45539 | 7.559 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9355 | 119.7334 | 0.99497 | 7.5585 | 29.2012 | 1.7369 | 120.05 | 1.7375 | 0.99823 | 7.559 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4511 | 1.2036 | 0.67383
7.569 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0513 | 118.8695 | 0.45549 | 7.569 | 29.1541 | -2.9285 | -2.9361 | 119.7333 | 0.99497 | 7.5685 | 29.2012 | 1.7369 | 120.0496 | 1.7378 | 0.99823 | 7.569 | 1.0975 | 1.2498 | 119.4507 | 1.204 | 0.67367
7.579 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0507 | 118.8692 | 0.45561 | 7.579 | 29.1544 | -2.9285 | -2.9367 | 119.7332 | 0.99496 | 7.5785 | 29.2011 | 1.7369 | 120.0492 | 1.7381 | 0.99823 | 7.579 | 1.0974 | 1.2498 | 119.4501 | 1.2044 | 0.67351
7.589 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0499 | 118.8691 | 0.45574 | 7.589 | 29.1546 | -2.9285 | -2.9373 | 119.7331 | 0.99496 | 7.5885 | 29.2009 | 1.7369 | 120.0489 | 1.7385 | 0.99823 | 7.5895 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4493 | 1.2048 | 0.67336
7.599 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0491 | 118.8692 | 0.45588 | 7.599 | 29.1548 | -2.9285 | -2.9378 | 119.733 | 0.99496 | 7.5985 | 29.2008 | 1.7369 | 120.0486 | 1.7389 | 0.99823 | 7.599 | 1.0972 | 1.2498 | 119.4484 | 1.2052 | 0.67321
7.609 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0482 | 118.8696 | 0.45604 | 7.609 | 29.155 | -2.9285 | -2.9383 | 119.733 | 0.99496 | 7.6085 | 29.2007 | 1.7369 | 120.0483 | 1.7394 | 0.99823 | 7.609 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4474 | 1.2056 | 0.67306
7.619 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0473 | 118.8702 | 0.45619 | 7.619 | 29.1552 | -2.9285 | -2.9387 | 119.7329 | 0.99496 | 7.6185 | 29.2005 | 1.7369 | 120.0481 | 1.7399 | 0.99823 | 7.619 | 1.097 | 1.2498 | 119.4462 | 1.2059 | 0.67292
7.629 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0464 | 118.8711 | 0.45636 | 7.629 | 29.1554 | -2.9285 | -2.9392 | 119.7329 | 0.99496 | 7.6285 | 29.2004 | 1.7369 | 120.0478 | 1.7404 | 0.99823 | 7.629 | 1.0969 | 1.2498 | 119.445 | 1.2062 | 0.6728
7.639 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0455 | 118.8721 | 0.45653 | 7.639 | 29.1556 | -2.9285 | -2.9396 | 119.7329 | 0.99496 | 7.6385 | 29.2002 | 1.7369 | 120.0475 | 1.7409 | 0.99823 | 7.6395 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4437 | 1.2064 | 0.67269
7.649 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0445 | 118.8734 | 0.4567 | 7.649 | 29.1559 | -2.9285 | -2.94 | 119.7329 | 0.99495 | 7.6485 | 29.2001 | 1.7369 | 120.0472 | 1.7415 | 0.99823 | 7.649 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4422 | 1.2066 | 0.67259
7.659 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0436 | 118.8748 | 0.45686 | 7.659 | 29.1561 | -2.9285 | -2.9404 | 119.7329 | 0.99495 | 7.6585 | 29.1999 | 1.7369 | 120.0468 | 1.742 | 0.99823 | 7.659 | 1.0966 | 1.2498 | 119.4408 | 1.2067 | 0.67251
7.669 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0427 | 118.8763 | 0.45703 | 7.669 | 29.1563 | -2.9285 | -2.9408 | 119.7329 | 0.99495 | 7.6685 | 29.1997 | 1.7369 | 120.0464 | 1.7426 | 0.99822 | 7.669 | 1.0964 | 1.2498 | 119.4392 | 1.2068 | 0.67245
7.679 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0418 | 118.878 | 0.45718 | 7.679 | 29.1565 | -2.9285 | -2.9412 | 119.733 | 0.99495 | 7.6785 | 29.1995 | 1.7369 | 120.0459 | 1.7431 | 0.99822 | 7.679 | 1.0963 | 1.2498 | 119.4377 | 1.2068 | 0.6724
7.689 | 1.0496 | -2.0227 | -2.041 | 118.8798 | 0.45733 | 7.689 | 29.1567 | -2.9285 | -2.9416 | 119.733 | 0.99495 | 7.6885 | 29.1994 | 1.7369 | 120.0453 | 1.7435 | 0.99822 | 7.6895 | 1.0962 | 1.2498 | 119.4361 | 1.2068 | 0.67237
7.699 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0402 | 118.8817 | 0.45748 | 7.699 | 29.1569 | -2.9285 | -2.942 | 119.7331 | 0.99495 | 7.6985 | 29.1992 | 1.7369 | 120.0447 | 1.7439 | 0.99822 | 7.699 | 1.0961 | 1.2498 | 119.4345 | 1.2068 | 0.67235
7.709 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0395 | 118.8836 | 0.45761 | 7.709 | 29.1572 | -2.9285 | -2.9424 | 119.7333 | 0.99495 | 7.7085 | 29.199 | 1.7369 | 120.0439 | 1.7441 | 0.99822 | 7.709 | 1.096 | 1.2498 | 119.4329 | 1.2067 | 0.67234
7.719 | 1.0497 | -2.0227 | -2.0388 | 118.8856 | 0.45773 | 7.719 | 29.1574 | -2.9285 | -2.9428 | 119.7335 | 0.99494 | 7.7185 | 29.1988 | 1.7369 | 120.0431 | 1.7443 | 0.99822 | 7.719 | 1.0959 | 1.2498 | 119.4313 | 1.2065 | 0.67234
7.729 | 1.0497 | -2.0227 | -2.0382 | 118.8876 | 0.45785 | 7.729 | 29.1576 | -2.9285 | -2.9432 | 119.7337 | 0.99494 | 7.7285 | 29.1986 | 1.7369 | 120.0422 | 1.7443 | 0.99822 | 7.729 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4297 | 1.2064 | 0.67234
7.739 | 1.0497 | -2.0227 | -2.0376 | 118.8896 | 0.45796 | 7.739 | 29.1578 | -2.9285 | -2.9436 | 119.734 | 0.99494 | 7.7385 | 29.1984 | 1.7369 | 120.0412 | 1.7442 | 0.99822 | 7.7395 | 1.0956 | 1.2498 | 119.4282 | 1.2062 | 0.67235
7.749 | 1.0497 | -2.0227 | -2.0371 | 118.8916 | 0.45806 | 7.749 | 29.158 | -2.9285 | -2.9439 | 119.7343 | 0.99494 | 7.749 | 29.1982 | 1.7369 | 120.0402 | 1.7439 | 0.99822 | 7.749 | 1.0955 | 1.2498 | 119.4267 | 1.2061 | 0.67236
7.759 | 1.0497 | -2.0227 | -2.0366 | 118.8935 | 0.45816 | 7.759 | 29.1582 | -2.9285 | -2.9442 | 119.7347 | 0.99494 | 7.7585 | 29.198 | 1.7369 | 120.0392 | 1.7435 | 0.99822 | 7.759 | 1.0954 | 1.2498 | 119.4253 | 1.2059 | 0.67236
7.769 | 1.0498 | -2.0227 | -2.0361 | 118.8953 | 0.45826 | 7.769 | 29.1584 | -2.9285 | -2.9445 | 119.7351 | 0.99494 | 7.7685 | 29.1978 | 1.7369 | 120.0381 | 1.743 | 0.99822 | 7.769 | 1.0953 | 1.2498 | 119.424 | 1.2058 | 0.67237
7.779 | 1.0498 | -2.0227 | -2.0356 | 118.897 | 0.45836 | 7.779 | 29.1587 | -2.9285 | -2.9448 | 119.7356 | 0.99494 | 7.7785 | 29.1977 | 1.7369 | 120.0371 | 1.7424 | 0.99822 | 7.779 | 1.0952 | 1.2498 | 119.4228 | 1.2057 | 0.67236
7.789 | 1.0498 | -2.0227 | -2.0351 | 118.8987 | 0.45846 | 7.789 | 29.1589 | -2.9285 | -2.9451 | 119.7361 | 0.99494 | 7.7885 | 29.1975 | 1.7369 | 120.036 | 1.7417 | 0.99823 | 7.7895 | 1.0951 | 1.2498 | 119.4218 | 1.2056 | 0.67235
7.799 | 1.0498 | -2.0227 | -2.0345 | 118.9001 | 0.45856 | 7.799 | 29.1591 | -2.9285 | -2.9453 | 119.7366 | 0.99494 | 7.7985 | 29.1973 | 1.7369 | 120.035 | 1.741 | 0.99823 | 7.799 | 1.0949 | 1.2498 | 119.4208 | 1.2056 | 0.67233
7.809 | 1.0499 | -2.0227 | -2.034 | 118.9015 | 0.45866 | 7.809 | 29.1593 | -2.9285 | -2.9455 | 119.7371 | 0.99494 | 7.8085 | 29.1971 | 1.7369 | 120.034 | 1.7404 | 0.99823 | 7.809 | 1.0948 | 1.2498 | 119.4199 | 1.2055 | 0.6723
7.819 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0335 | 118.9027 | 0.45877 | 7.819 | 29.1595 | -2.9285 | -2.9456 | 119.7376 | 0.99494 | 7.8185 | 29.1969 | 1.7369 | 120.0331 | 1.7397 | 0.99823 | 7.819 | 1.0947 | 1.2498 | 119.4192 | 1.2056 | 0.67226
7.829 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0329 | 118.9038 | 0.45887 | 7.829 | 29.1598 | -2.9285 | -2.9457 | 119.7381 | 0.99494 | 7.8285 | 29.1967 | 1.7369 | 120.0323 | 1.7392 | 0.99823 | 7.829 | 1.0946 | 1.2498 | 119.4186 | 1.2056 | 0.6722
7.839 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0324 | 118.9047 | 0.45897 | 7.839 | 29.16 | -2.9285 | -2.9458 | 119.7385 | 0.99494 | 7.8385 | 29.1966 | 1.7369 | 120.0315 | 1.7387 | 0.99823 | 7.8395 | 1.0945 | 1.2498 | 119.418 | 1.2057 | 0.67212
7.849 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0318 | 118.9054 | 0.45908 | 7.849 | 29.1602 | -2.9285 | -2.9458 | 119.7389 | 0.99494 | 7.8485 | 29.1964 | 1.7369 | 120.0308 | 1.7384 | 0.99823 | 7.849 | 1.0944 | 1.2498 | 119.4176 | 1.2059 | 0.67203
7.859 | 1.05 | -2.0227 | -2.0313 | 118.906 | 0.45917 | 7.859 | 29.1604 | -2.9285 | -2.9458 | 119.7391 | 0.99494 | 7.859 | 29.1962 | 1.7369 | 120.0303 | 1.7382 | 0.99823 | 7.859 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4173 | 1.2062 | 0.67192
7.869 | 1.05 | -2.0227 | -2.0309 | 118.9064 | 0.45926 | 7.869 | 29.1607 | -2.9285 | -2.9459 | 119.7392 | 0.99494 | 7.8685 | 29.196 | 1.7369 | 120.0298 | 1.7382 | 0.99823 | 7.869 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4171 | 1.2065 | 0.6718
7.879 | 1.05 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9067 | 0.45935 | 7.879 | 29.1609 | -2.9285 | -2.9459 | 119.7392 | 0.99494 | 7.8785 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0295 | 1.7383 | 0.99823 | 7.879 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4169 | 1.2068 | 0.67165
7.889 | 1.05 | -2.0227 | -2.03 | 118.9069 | 0.45942 | 7.889 | 29.1611 | -2.9285 | -2.9459 | 119.739 | 0.99494 | 7.8885 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0292 | 1.7386 | 0.99823 | 7.8895 | 1.0939 | 1.2498 | 119.4168 | 1.2073 | 0.67148
7.899 | 1.05 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9069 | 0.45949 | 7.899 | 29.1613 | -2.9285 | -2.946 | 119.7386 | 0.99494 | 7.8985 | 29.1956 | 1.7369 | 120.0291 | 1.7389 | 0.99823 | 7.899 | 1.0938 | 1.2498 | 119.4168 | 1.2078 | 0.67129
7.909 | 1.05 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9068 | 0.45954 | 7.909 | 29.1616 | -2.9285 | -2.9461 | 119.738 | 0.99494 | 7.9085 | 29.1954 | 1.7369 | 120.029 | 1.7394 | 0.99823 | 7.909 | 1.0937 | 1.2498 | 119.4169 | 1.2083 | 0.67108
7.919 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9066 | 0.45959 | 7.919 | 29.1618 | -2.9285 | -2.9463 | 119.7373 | 0.99494 | 7.9185 | 29.1953 | 1.7369 | 120.029 | 1.74 | 0.99823 | 7.919 | 1.0936 | 1.2498 | 119.4169 | 1.209 | 0.67084
7.929 | 1.0501 | -2.0227 | -2.029 | 118.9062 | 0.45962 | 7.929 | 29.162 | -2.9285 | -2.9465 | 119.7364 | 0.99493 | 7.9285 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0292 | 1.7406 | 0.99823 | 7.929 | 1.0935 | 1.2498 | 119.4171 | 1.2097 | 0.67059
7.939 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9058 | 0.45965 | 7.939 | 29.1622 | -2.9285 | -2.9468 | 119.7353 | 0.99493 | 7.9385 | 29.195 | 1.7369 | 120.0293 | 1.7412 | 0.99823 | 7.9395 | 1.0934 | 1.2498 | 119.4172 | 1.2105 | 0.67031
7.949 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9053 | 0.45967 | 7.949 | 29.1624 | -2.9285 | -2.947 | 119.7342 | 0.99493 | 7.9485 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0295 | 1.7419 | 0.99822 | 7.949 | 1.0934 | 1.2498 | 119.4174 | 1.2114 | 0.67002
7.959 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9047 | 0.45968 | 7.959 | 29.1627 | -2.9285 | -2.9474 | 119.7329 | 0.99493 | 7.9585 | 29.1947 | 1.7369 | 120.0298 | 1.7425 | 0.99822 | 7.959 | 1.0933 | 1.2498 | 119.4175 | 1.2123 | 0.6697
7.969 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0288 | 118.904 | 0.45968 | 7.969 | 29.1629 | -2.9285 | -2.9477 | 119.7315 | 0.99493 | 7.9685 | 29.1946 | 1.7369 | 120.03 | 1.7431 | 0.99822 | 7.969 | 1.0932 | 1.2498 | 119.4176 | 1.2133 | 0.66938
7.979 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9033 | 0.45968 | 7.979 | 29.1631 | -2.9285 | -2.9481 | 119.7301 | 0.99493 | 7.9785 | 29.1945 | 1.7369 | 120.0303 | 1.7437 | 0.99822 | 7.979 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4177 | 1.2144 | 0.66904
7.989 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9026 | 0.45968 | 7.989 | 29.1633 | -2.9285 | -2.9484 | 119.7287 | 0.99493 | 7.9885 | 29.1943 | 1.7369 | 120.0306 | 1.7442 | 0.99822 | 7.9895 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4178 | 1.2154 | 0.6687
7.999 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9019 | 0.45967 | 7.9995 | 29.1635 | -2.9285 | -2.9488 | 119.7273 | 0.99493 | 7.999 | 29.1942 | 1.7369 | 120.0308 | 1.7446 | 0.99822 | 7.999 | 1.093 | 1.2498 | 119.4178 | 1.2165 | 0.66836
8.009 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9013 | 0.45966 | 8.0095 | 29.1637 | -2.9285 | -2.9491 | 119.7261 | 0.99493 | 8.0085 | 29.1941 | 1.7369 | 120.0309 | 1.7449 | 0.99822 | 8.009 | 1.093 | 1.2498 | 119.4178 | 1.2175 | 0.66803
8.019 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9006 | 0.45965 | 8.019 | 29.1639 | -2.9285 | -2.9495 | 119.725 | 0.99492 | 8.0185 | 29.1939 | 1.7369 | 120.0311 | 1.7452 | 0.99822 | 8.019 | 1.093 | 1.2498 | 119.4177 | 1.2186 | 0.66771
8.029 | 1.0501 | -2.0227 | -2.029 | 118.9001 | 0.45963 | 8.029 | 29.164 | -2.9285 | -2.9498 | 119.7241 | 0.99492 | 8.029 | 29.1938 | 1.7369 | 120.0311 | 1.7453 | 0.99822 | 8.029 | 1.093 | 1.2498 | 119.4175 | 1.2195 | 0.66742
8.039 | 1.0501 | -2.0227 | -2.029 | 118.8997 | 0.45962 | 8.039 | 29.1642 | -2.9285 | -2.9501 | 119.7234 | 0.99492 | 8.0385 | 29.1937 | 1.7369 | 120.0311 | 1.7453 | 0.99822 | 8.0395 | 1.093 | 1.2498 | 119.4174 | 1.2204 | 0.66717
8.049 | 1.05 | -2.0227 | -2.0291 | 118.8994 | 0.4596 | 8.049 | 29.1644 | -2.9285 | -2.9504 | 119.723 | 0.99492 | 8.0485 | 29.1935 | 1.7369 | 120.031 | 1.7453 | 0.99822 | 8.049 | 1.093 | 1.2498 | 119.4172 | 1.2211 | 0.66695
8.059 | 1.05 | -2.0227 | -2.0292 | 118.8992 | 0.45958 | 8.059 | 29.1646 | -2.9285 | -2.9506 | 119.7229 | 0.99492 | 8.0585 | 29.1934 | 1.7369 | 120.0308 | 1.7452 | 0.99822 | 8.059 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4169 | 1.2217 | 0.66678
8.069 | 1.05 | -2.0227 | -2.0292 | 118.8993 | 0.45957 | 8.069 | 29.1648 | -2.9285 | -2.9508 | 119.723 | 0.99492 | 8.0685 | 29.1932 | 1.7369 | 120.0305 | 1.745 | 0.99822 | 8.0685 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4167 | 1.2221 | 0.66667
8.079 | 1.05 | -2.0227 | -2.0293 | 118.8995 | 0.45955 | 8.079 | 29.165 | -2.9285 | -2.9509 | 119.7235 | 0.99492 | 8.0785 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0302 | 1.7448 | 0.99822 | 8.079 | 1.0932 | 1.2498 | 119.4164 | 1.2224 | 0.66661
8.089 | 1.05 | -2.0227 | -2.0294 | 118.8999 | 0.45953 | 8.089 | 29.1651 | -2.9285 | -2.951 | 119.7243 | 0.99492 | 8.0885 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0297 | 1.7446 | 0.99822 | 8.0895 | 1.0932 | 1.2498 | 119.4162 | 1.2225 | 0.6666
8.099 | 1.05 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9005 | 0.4595 | 8.099 | 29.1653 | -2.9285 | -2.951 | 119.7254 | 0.99492 | 8.0985 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0291 | 1.7443 | 0.99822 | 8.0985 | 1.0933 | 1.2498 | 119.416 | 1.2224 | 0.66665
8.109 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9013 | 0.45948 | 8.109 | 29.1655 | -2.9285 | -2.951 | 119.7267 | 0.99492 | 8.1085 | 29.1926 | 1.7369 | 120.0285 | 1.744 | 0.99822 | 8.109 | 1.0934 | 1.2498 | 119.4158 | 1.2222 | 0.66675
8.119 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9022 | 0.45946 | 8.119 | 29.1657 | -2.9285 | -2.9508 | 119.7284 | 0.99492 | 8.1185 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0277 | 1.7437 | 0.99822 | 8.1185 | 1.0935 | 1.2498 | 119.4156 | 1.2219 | 0.66689
8.129 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9033 | 0.45943 | 8.129 | 29.1658 | -2.9285 | -2.9505 | 119.7302 | 0.99492 | 8.1285 | 29.1922 | 1.7369 | 120.0268 | 1.7434 | 0.99822 | 8.1285 | 1.0936 | 1.2498 | 119.4155 | 1.2214 | 0.66706
8.139 | 1.0499 | -2.0227 | -2.03 | 118.9045 | 0.4594 | 8.139 | 29.166 | -2.9285 | -2.9502 | 119.7322 | 0.99492 | 8.1385 | 29.192 | 1.7369 | 120.0259 | 1.7431 | 0.99822 | 8.14 | 1.0938 | 1.2498 | 119.4154 | 1.2209 | 0.66725
8.149 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9058 | 0.45937 | 8.149 | 29.1662 | -2.9285 | -2.9497 | 119.7345 | 0.99492 | 8.1485 | 29.1919 | 1.7369 | 120.0248 | 1.7427 | 0.99822 | 8.149 | 1.0939 | 1.2498 | 119.4153 | 1.2204 | 0.66745
8.159 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9072 | 0.45934 | 8.159 | 29.1663 | -2.9285 | -2.9491 | 119.7368 | 0.99493 | 8.1585 | 29.1917 | 1.7369 | 120.0237 | 1.7424 | 0.99822 | 8.1585 | 1.094 | 1.2498 | 119.4152 | 1.2199 | 0.66766
8.169 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9087 | 0.45931 | 8.169 | 29.1665 | -2.9285 | -2.9484 | 119.7392 | 0.99493 | 8.1685 | 29.1915 | 1.7369 | 120.0225 | 1.7421 | 0.99822 | 8.1685 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4152 | 1.2194 | 0.66786
8.179 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0306 | 118.9101 | 0.45928 | 8.179 | 29.1667 | -2.9285 | -2.9476 | 119.7417 | 0.99493 | 8.1785 | 29.1913 | 1.7369 | 120.0212 | 1.7418 | 0.99822 | 8.1785 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4152 | 1.2189 | 0.66805
8.189 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0308 | 118.9116 | 0.45925 | 8.189 | 29.1669 | -2.9285 | -2.9467 | 119.7442 | 0.99494 | 8.1885 | 29.1911 | 1.7369 | 120.0198 | 1.7415 | 0.99823 | 8.1895 | 1.0944 | 1.2498 | 119.4153 | 1.2185 | 0.66821
8.199 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0309 | 118.913 | 0.45922 | 8.199 | 29.167 | -2.9285 | -2.9457 | 119.7467 | 0.99494 | 8.1985 | 29.1909 | 1.7369 | 120.0183 | 1.7412 | 0.99823 | 8.1985 | 1.0946 | 1.2498 | 119.4153 | 1.2182 | 0.66836
8.209 | 1.0499 | -2.0227 | -2.031 | 118.9144 | 0.4592 | 8.209 | 29.1672 | -2.9285 | -2.9446 | 119.7491 | 0.99494 | 8.2085 | 29.1907 | 1.7369 | 120.0168 | 1.7409 | 0.99823 | 8.2085 | 1.0947 | 1.2498 | 119.4154 | 1.2179 | 0.66848
8.219 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0311 | 118.9158 | 0.45918 | 8.219 | 29.1674 | -2.9285 | -2.9435 | 119.7515 | 0.99495 | 8.2185 | 29.1905 | 1.7369 | 120.0152 | 1.7407 | 0.99823 | 8.2185 | 1.0948 | 1.2498 | 119.4154 | 1.2178 | 0.66856
8.229 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0312 | 118.9171 | 0.45917 | 8.229 | 29.1676 | -2.9285 | -2.9422 | 119.7538 | 0.99495 | 8.2285 | 29.1903 | 1.7369 | 120.0136 | 1.7404 | 0.99823 | 8.2285 | 1.095 | 1.2498 | 119.4155 | 1.2178 | 0.66863
8.239 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0313 | 118.9183 | 0.45916 | 8.239 | 29.1677 | -2.9285 | -2.9409 | 119.7561 | 0.99496 | 8.2385 | 29.1901 | 1.7369 | 120.0119 | 1.7402 | 0.99823 | 8.2395 | 1.0951 | 1.2498 | 119.4155 | 1.2178 | 0.66866
8.249 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0313 | 118.9195 | 0.45916 | 8.249 | 29.1679 | -2.9285 | -2.9396 | 119.7582 | 0.99496 | 8.2485 | 29.1899 | 1.7369 | 120.0101 | 1.7401 | 0.99823 | 8.2485 | 1.0953 | 1.2498 | 119.4155 | 1.2179 | 0.66867
8.259 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0313 | 118.9206 | 0.45917 | 8.259 | 29.1681 | -2.9285 | -2.9382 | 119.7603 | 0.99496 | 8.2585 | 29.1897 | 1.7369 | 120.0084 | 1.7399 | 0.99823 | 8.2585 | 1.0954 | 1.2498 | 119.4155 | 1.2181 | 0.66866
8.269 | 1.05 | -2.0227 | -2.0313 | 118.9216 | 0.45918 | 8.269 | 29.1683 | -2.9285 | -2.9367 | 119.7622 | 0.99497 | 8.2685 | 29.1896 | 1.7369 | 120.0066 | 1.7398 | 0.99823 | 8.2685 | 1.0955 | 1.2498 | 119.4154 | 1.2183 | 0.66863
8.279 | 1.05 | -2.0227 | -2.0312 | 118.9226 | 0.4592 | 8.279 | 29.1685 | -2.9285 | -2.9353 | 119.7641 | 0.99498 | 8.2785 | 29.1894 | 1.7369 | 120.0049 | 1.7397 | 0.99823 | 8.2785 | 1.0956 | 1.2498 | 119.4152 | 1.2186 | 0.66858
8.289 | 1.05 | -2.0227 | -2.0311 | 118.9235 | 0.45922 | 8.289 | 29.1688 | -2.9285 | -2.9338 | 119.7658 | 0.99498 | 8.2885 | 29.1892 | 1.7369 | 120.0031 | 1.7396 | 0.99823 | 8.2895 | 1.0958 | 1.2498 | 119.4151 | 1.219 | 0.66852
8.299 | 1.05 | -2.0227 | -2.031 | 118.9244 | 0.45925 | 8.299 | 29.169 | -2.9285 | -2.9323 | 119.7676 | 0.99499 | 8.2985 | 29.189 | 1.7369 | 120.0014 | 1.7396 | 0.99823 | 8.2985 | 1.0959 | 1.2498 | 119.4148 | 1.2194 | 0.66845
8.309 | 1.05 | -2.0227 | -2.0309 | 118.9253 | 0.45928 | 8.3095 | 29.1692 | -2.9285 | -2.9309 | 119.7692 | 0.99499 | 8.3085 | 29.1888 | 1.7369 | 119.9997 | 1.7395 | 0.99823 | 8.3085 | 1.096 | 1.2498 | 119.4146 | 1.2198 | 0.66837
8.319 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0308 | 118.9261 | 0.45931 | 8.319 | 29.1695 | -2.9285 | -2.9295 | 119.7709 | 0.99499 | 8.3185 | 29.1886 | 1.7369 | 119.998 | 1.7395 | 0.99823 | 8.3185 | 1.0962 | 1.2498 | 119.4143 | 1.2202 | 0.66829
8.329 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0306 | 118.9268 | 0.45935 | 8.329 | 29.1697 | -2.9285 | -2.9282 | 119.7725 | 0.995 | 8.3285 | 29.1884 | 1.7369 | 119.9964 | 1.7395 | 0.99823 | 8.3285 | 1.0963 | 1.2498 | 119.4139 | 1.2206 | 0.66821
8.339 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9276 | 0.45938 | 8.339 | 29.17 | -2.9285 | -2.927 | 119.7741 | 0.995 | 8.3385 | 29.1882 | 1.7369 | 119.9948 | 1.7396 | 0.99823 | 8.3395 | 1.0964 | 1.2498 | 119.4136 | 1.221 | 0.66813
8.349 | 1.0502 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9283 | 0.45941 | 8.349 | 29.1702 | -2.9285 | -2.926 | 119.7758 | 0.99501 | 8.3485 | 29.188 | 1.7369 | 119.9933 | 1.7396 | 0.99823 | 8.3485 | 1.0965 | 1.2498 | 119.4132 | 1.2213 | 0.66806
8.359 | 1.0502 | -2.0227 | -2.0302 | 118.929 | 0.45945 | 8.359 | 29.1705 | -2.9285 | -2.925 | 119.7775 | 0.99501 | 8.3585 | 29.1879 | 1.7369 | 119.9918 | 1.7397 | 0.99823 | 8.3585 | 1.0966 | 1.2498 | 119.4128 | 1.2217 | 0.66799
8.369 | 1.0502 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9297 | 0.45948 | 8.369 | 29.1707 | -2.9285 | -2.9242 | 119.7793 | 0.99501 | 8.3685 | 29.1877 | 1.7369 | 119.9904 | 1.7398 | 0.99823 | 8.3685 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4125 | 1.222 | 0.66793
8.379 | 1.0503 | -2.0227 | -2.03 | 118.9304 | 0.45951 | 8.379 | 29.171 | -2.9285 | -2.9235 | 119.7811 | 0.99502 | 8.3785 | 29.1876 | 1.7369 | 119.9892 | 1.7399 | 0.99823 | 8.3785 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4122 | 1.2223 | 0.66788
8.389 | 1.0503 | -2.0227 | -2.0299 | 118.931 | 0.45954 | 8.3895 | 29.1713 | -2.9285 | -2.923 | 119.783 | 0.99502 | 8.3885 | 29.1874 | 1.7369 | 119.9879 | 1.74 | 0.99823 | 8.39 | 1.097 | 1.2498 | 119.4119 | 1.2226 | 0.66784
8.399 | 1.0503 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9316 | 0.45956 | 8.399 | 29.1716 | -2.9285 | -2.9226 | 119.7849 | 0.99502 | 8.3985 | 29.1873 | 1.7369 | 119.9868 | 1.7402 | 0.99823 | 8.3985 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4116 | 1.2228 | 0.66782
8.409 | 1.0503 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9322 | 0.45959 | 8.409 | 29.1719 | -2.9285 | -2.9223 | 119.7868 | 0.99502 | 8.4085 | 29.1872 | 1.7369 | 119.9858 | 1.7404 | 0.99823 | 8.4085 | 1.0972 | 1.2498 | 119.4114 | 1.223 | 0.6678
8.419 | 1.0504 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9328 | 0.45961 | 8.419 | 29.1721 | -2.9285 | -2.9222 | 119.7888 | 0.99502 | 8.4185 | 29.1871 | 1.7369 | 119.9848 | 1.7407 | 0.99823 | 8.4185 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4112 | 1.2231 | 0.6678
8.429 | 1.0504 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9333 | 0.45963 | 8.429 | 29.1724 | -2.9285 | -2.9222 | 119.7908 | 0.99502 | 8.4285 | 29.187 | 1.7369 | 119.984 | 1.7409 | 0.99823 | 8.429 | 1.0975 | 1.2498 | 119.411 | 1.2232 | 0.6678
8.439 | 1.0504 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9338 | 0.45964 | 8.439 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9223 | 119.7927 | 0.99502 | 8.4385 | 29.1869 | 1.7369 | 119.9832 | 1.7412 | 0.99823 | 8.44 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4109 | 1.2233 | 0.66781
8.449 | 1.0505 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9343 | 0.45966 | 8.449 | 29.173 | -2.9285 | -2.9224 | 119.7947 | 0.99502 | 8.4485 | 29.1868 | 1.7369 | 119.9824 | 1.7415 | 0.99822 | 8.4485 | 1.0977 | 1.2498 | 119.4108 | 1.2234 | 0.66782
8.459 | 1.0505 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9348 | 0.45967 | 8.459 | 29.1733 | -2.9285 | -2.9226 | 119.7965 | 0.99502 | 8.4585 | 29.1867 | 1.7369 | 119.9818 | 1.7418 | 0.99822 | 8.4585 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4108 | 1.2235 | 0.66783
8.469 | 1.0505 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9352 | 0.45967 | 8.469 | 29.1735 | -2.9285 | -2.9227 | 119.7982 | 0.99502 | 8.4685 | 29.1867 | 1.7369 | 119.9812 | 1.7421 | 0.99822 | 8.4685 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4108 | 1.2236 | 0.66783
8.479 | 1.0506 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9356 | 0.45968 | 8.479 | 29.1738 | -2.9285 | -2.923 | 119.7999 | 0.99502 | 8.4785 | 29.1867 | 1.7369 | 119.9806 | 1.7424 | 0.99822 | 8.4785 | 1.098 | 1.2498 | 119.4108 | 1.2238 | 0.66781
8.489 | 1.0506 | -2.0227 | -2.0297 | 118.936 | 0.45968 | 8.489 | 29.1741 | -2.9285 | -2.9232 | 119.8014 | 0.99502 | 8.4885 | 29.1866 | 1.7369 | 119.9801 | 1.7427 | 0.99822 | 8.49 | 1.098 | 1.2498 | 119.4109 | 1.224 | 0.66778
8.499 | 1.0506 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9365 | 0.45968 | 8.499 | 29.1743 | -2.9285 | -2.9234 | 119.8027 | 0.99502 | 8.4985 | 29.1866 | 1.7369 | 119.9796 | 1.743 | 0.99822 | 8.4985 | 1.0981 | 1.2498 | 119.411 | 1.2242 | 0.66774
8.509 | 1.0507 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9369 | 0.45968 | 8.509 | 29.1746 | -2.9285 | -2.9235 | 119.8039 | 0.99502 | 8.5085 | 29.1866 | 1.7369 | 119.9791 | 1.7434 | 0.99822 | 8.5085 | 1.0982 | 1.2498 | 119.411 | 1.2245 | 0.66768
8.519 | 1.0507 | -2.0227 | -2.03 | 118.9372 | 0.45967 | 8.519 | 29.1748 | -2.9285 | -2.9237 | 119.8049 | 0.99502 | 8.5185 | 29.1866 | 1.7369 | 119.9787 | 1.7437 | 0.99822 | 8.5185 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4111 | 1.2248 | 0.66761
8.529 | 1.0507 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9376 | 0.45966 | 8.529 | 29.175 | -2.9285 | -2.9238 | 119.8057 | 0.99502 | 8.5285 | 29.1866 | 1.7369 | 119.9783 | 1.7441 | 0.99822 | 8.5285 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4112 | 1.2251 | 0.66752
8.539 | 1.0508 | -2.0227 | -2.0302 | 118.938 | 0.45965 | 8.539 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9239 | 119.8064 | 0.99502 | 8.5385 | 29.1866 | 1.7369 | 119.9778 | 1.7444 | 0.99822 | 8.54 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4114 | 1.2255 | 0.66744
8.549 | 1.0508 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9383 | 0.45965 | 8.549 | 29.1755 | -2.9285 | -2.924 | 119.8069 | 0.99501 | 8.5485 | 29.1867 | 1.7369 | 119.9775 | 1.7448 | 0.99822 | 8.5485 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4115 | 1.2258 | 0.66736
8.559 | 1.0508 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9385 | 0.45964 | 8.559 | 29.1757 | -2.9285 | -2.924 | 119.8072 | 0.99501 | 8.5585 | 29.1867 | 1.7369 | 119.9771 | 1.7452 | 0.99822 | 8.5585 | 1.0985 | 1.2498 | 119.4117 | 1.2261 | 0.66728
8.569 | 1.0508 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9388 | 0.45963 | 8.569 | 29.1759 | -2.9285 | -2.924 | 119.8074 | 0.99502 | 8.5685 | 29.1868 | 1.7369 | 119.9767 | 1.7456 | 0.99822 | 8.5685 | 1.0985 | 1.2498 | 119.4119 | 1.2263 | 0.66722
8.579 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9389 | 0.45963 | 8.579 | 29.1761 | -2.9285 | -2.9239 | 119.8074 | 0.99502 | 8.5785 | 29.1868 | 1.7369 | 119.9764 | 1.746 | 0.99822 | 8.5785 | 1.0985 | 1.2498 | 119.4121 | 1.2265 | 0.66719
8.589 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0306 | 118.939 | 0.45962 | 8.589 | 29.1763 | -2.9285 | -2.9239 | 119.8073 | 0.99502 | 8.5885 | 29.1869 | 1.7369 | 119.9761 | 1.7465 | 0.99821 | 8.59 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4124 | 1.2265 | 0.66718
8.599 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0307 | 118.9391 | 0.45961 | 8.599 | 29.1764 | -2.9285 | -2.9238 | 119.8071 | 0.99502 | 8.5985 | 29.1869 | 1.7369 | 119.9759 | 1.747 | 0.99821 | 8.599 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4128 | 1.2265 | 0.6672
8.609 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0308 | 118.9391 | 0.45961 | 8.609 | 29.1766 | -2.9285 | -2.9237 | 119.8068 | 0.99502 | 8.6085 | 29.187 | 1.7369 | 119.9757 | 1.7474 | 0.99821 | 8.6085 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4133 | 1.2263 | 0.66726
8.619 | 1.051 | -2.0227 | -2.0308 | 118.939 | 0.4596 | 8.619 | 29.1768 | -2.9285 | -2.9237 | 119.8064 | 0.99502 | 8.6185 | 29.187 | 1.7369 | 119.9755 | 1.7479 | 0.99821 | 8.6185 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4139 | 1.226 | 0.66736
8.629 | 1.051 | -2.0227 | -2.0309 | 118.9389 | 0.4596 | 8.629 | 29.1769 | -2.9285 | -2.9236 | 119.8059 | 0.99502 | 8.6285 | 29.1871 | 1.7369 | 119.9753 | 1.7484 | 0.99821 | 8.629 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4146 | 1.2255 | 0.66751
8.639 | 1.051 | -2.0227 | -2.0309 | 118.9387 | 0.4596 | 8.639 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9236 | 119.8054 | 0.99502 | 8.6385 | 29.1872 | 1.7369 | 119.9752 | 1.7489 | 0.99821 | 8.64 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4154 | 1.2249 | 0.66769
8.649 | 1.051 | -2.0227 | -2.031 | 118.9386 | 0.45959 | 8.649 | 29.1772 | -2.9285 | -2.9235 | 119.8048 | 0.99502 | 8.6485 | 29.1872 | 1.7369 | 119.9751 | 1.7494 | 0.99821 | 8.6485 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4163 | 1.2242 | 0.6679
8.659 | 1.051 | -2.0227 | -2.031 | 118.9384 | 0.45959 | 8.659 | 29.1774 | -2.9285 | -2.9235 | 119.8041 | 0.99502 | 8.6585 | 29.1873 | 1.7369 | 119.975 | 1.7498 | 0.99821 | 8.6585 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4173 | 1.2234 | 0.66815
8.669 | 1.051 | -2.0227 | -2.031 | 118.9382 | 0.45959 | 8.669 | 29.1775 | -2.9285 | -2.9235 | 119.8035 | 0.99502 | 8.6685 | 29.1874 | 1.7369 | 119.975 | 1.7503 | 0.99821 | 8.6685 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4184 | 1.2225 | 0.66841
8.679 | 1.051 | -2.0227 | -2.0311 | 118.938 | 0.45959 | 8.679 | 29.1776 | -2.9285 | -2.9235 | 119.8027 | 0.99502 | 8.6785 | 29.1874 | 1.7369 | 119.9749 | 1.7508 | 0.99821 | 8.6785 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4196 | 1.2216 | 0.66869
8.689 | 1.051 | -2.0227 | -2.031 | 118.9379 | 0.45959 | 8.689 | 29.1778 | -2.9285 | -2.9235 | 119.802 | 0.99502 | 8.6885 | 29.1875 | 1.7369 | 119.9749 | 1.7512 | 0.9982 | 8.69 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4208 | 1.2207 | 0.66897
8.699 | 1.051 | -2.0227 | -2.031 | 118.9377 | 0.4596 | 8.699 | 29.1779 | -2.9285 | -2.9236 | 119.8012 | 0.99502 | 8.6985 | 29.1876 | 1.7369 | 119.9749 | 1.7517 | 0.9982 | 8.6985 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4221 | 1.2197 | 0.66925
8.709 | 1.051 | -2.0227 | -2.031 | 118.9376 | 0.4596 | 8.709 | 29.1781 | -2.9285 | -2.9236 | 119.8004 | 0.99502 | 8.7085 | 29.1877 | 1.7369 | 119.9748 | 1.7521 | 0.9982 | 8.7085 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4235 | 1.2188 | 0.66951
8.719 | 1.051 | -2.0227 | -2.0309 | 118.9375 | 0.45961 | 8.719 | 29.1782 | -2.9285 | -2.9237 | 119.7996 | 0.99502 | 8.7185 | 29.1877 | 1.7369 | 119.9748 | 1.7525 | 0.9982 | 8.7185 | 1.0985 | 1.2498 | 119.4248 | 1.218 | 0.66975
8.729 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0309 | 118.9374 | 0.45963 | 8.729 | 29.1783 | -2.9285 | -2.9238 | 119.7987 | 0.99502 | 8.7285 | 29.1878 | 1.7369 | 119.9747 | 1.7529 | 0.9982 | 8.7285 | 1.0985 | 1.2498 | 119.4261 | 1.2173 | 0.66995
8.739 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0308 | 118.9373 | 0.45964 | 8.739 | 29.1785 | -2.9285 | -2.9238 | 119.798 | 0.99502 | 8.7385 | 29.1878 | 1.7369 | 119.9747 | 1.7533 | 0.9982 | 8.74 | 1.0985 | 1.2498 | 119.4274 | 1.2167 | 0.67012
8.749 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0307 | 118.9372 | 0.45966 | 8.749 | 29.1786 | -2.9285 | -2.9239 | 119.7972 | 0.99502 | 8.7485 | 29.1879 | 1.7369 | 119.9746 | 1.7537 | 0.9982 | 8.7485 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4287 | 1.2163 | 0.67024
8.759 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0306 | 118.937 | 0.45968 | 8.759 | 29.1787 | -2.9285 | -2.9239 | 119.7965 | 0.99502 | 8.7585 | 29.188 | 1.7369 | 119.9745 | 1.7541 | 0.9982 | 8.7585 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4299 | 1.216 | 0.67032
8.769 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0306 | 118.9368 | 0.4597 | 8.769 | 29.1789 | -2.9285 | -2.9239 | 119.7958 | 0.99502 | 8.7685 | 29.188 | 1.7369 | 119.9744 | 1.7544 | 0.9982 | 8.769 | 1.0983 | 1.2498 | 119.431 | 1.2158 | 0.67035
8.779 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9365 | 0.45971 | 8.779 | 29.179 | -2.9285 | -2.9239 | 119.7952 | 0.99502 | 8.7785 | 29.1881 | 1.7369 | 119.9743 | 1.7548 | 0.9982 | 8.7785 | 1.0983 | 1.2498 | 119.432 | 1.2158 | 0.67032
8.789 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9361 | 0.45973 | 8.789 | 29.1791 | -2.9285 | -2.9239 | 119.7946 | 0.99502 | 8.7885 | 29.1882 | 1.7369 | 119.9742 | 1.7551 | 0.9982 | 8.79 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4329 | 1.216 | 0.67026
8.799 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9356 | 0.45975 | 8.799 | 29.1793 | -2.9285 | -2.9239 | 119.7941 | 0.99502 | 8.7985 | 29.1882 | 1.7369 | 119.9741 | 1.7553 | 0.9982 | 8.7985 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4337 | 1.2163 | 0.67015
8.809 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9351 | 0.45977 | 8.809 | 29.1794 | -2.9285 | -2.9239 | 119.7936 | 0.99502 | 8.8085 | 29.1883 | 1.7369 | 119.9741 | 1.7556 | 0.9982 | 8.8085 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4343 | 1.2167 | 0.67001
8.819 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9344 | 0.45978 | 8.819 | 29.1795 | -2.9285 | -2.9238 | 119.7932 | 0.99502 | 8.8185 | 29.1883 | 1.7369 | 119.974 | 1.7558 | 0.9982 | 8.8185 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4349 | 1.2172 | 0.66984
8.829 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9337 | 0.45979 | 8.829 | 29.1796 | -2.9285 | -2.9237 | 119.7928 | 0.99502 | 8.8285 | 29.1884 | 1.7369 | 119.9739 | 1.7561 | 0.9982 | 8.8285 | 1.098 | 1.2498 | 119.4353 | 1.2177 | 0.66966
8.839 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9329 | 0.4598 | 8.839 | 29.1797 | -2.9285 | -2.9235 | 119.7925 | 0.99502 | 8.8385 | 29.1884 | 1.7369 | 119.9739 | 1.7563 | 0.99819 | 8.84 | 1.098 | 1.2498 | 119.4357 | 1.2183 | 0.66946
8.849 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0302 | 118.932 | 0.45981 | 8.849 | 29.1798 | -2.9285 | -2.9234 | 119.7923 | 0.99502 | 8.8485 | 29.1885 | 1.7369 | 119.9739 | 1.7565 | 0.99819 | 8.8485 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4359 | 1.2189 | 0.66926
8.859 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9311 | 0.45981 | 8.859 | 29.1799 | -2.9285 | -2.9232 | 119.7921 | 0.99502 | 8.8585 | 29.1885 | 1.7369 | 119.9739 | 1.7567 | 0.99819 | 8.8585 | 1.0978 | 1.2498 | 119.436 | 1.2195 | 0.66907
8.869 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9301 | 0.45981 | 8.869 | 29.18 | -2.9285 | -2.9229 | 119.792 | 0.99502 | 8.8685 | 29.1886 | 1.7369 | 119.9739 | 1.7569 | 0.99819 | 8.8685 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4361 | 1.22 | 0.66887
8.879 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9291 | 0.45981 | 8.879 | 29.1801 | -2.9285 | -2.9227 | 119.7919 | 0.99502 | 8.8785 | 29.1886 | 1.7369 | 119.974 | 1.7572 | 0.99819 | 8.8785 | 1.0977 | 1.2498 | 119.436 | 1.2206 | 0.66869
8.889 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9281 | 0.4598 | 8.889 | 29.1801 | -2.9285 | -2.9224 | 119.7919 | 0.99502 | 8.8885 | 29.1887 | 1.7369 | 119.9741 | 1.7574 | 0.99819 | 8.8895 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4359 | 1.221 | 0.66853
8.899 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0305 | 118.927 | 0.4598 | 8.899 | 29.1801 | -2.9285 | -2.922 | 119.7919 | 0.99502 | 8.8985 | 29.1887 | 1.7369 | 119.9742 | 1.7576 | 0.99819 | 8.8985 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4357 | 1.2214 | 0.66838
8.909 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0306 | 118.926 | 0.45979 | 8.909 | 29.1801 | -2.9285 | -2.9216 | 119.792 | 0.99503 | 8.9085 | 29.1888 | 1.7369 | 119.9743 | 1.7578 | 0.99819 | 8.9085 | 1.0975 | 1.2498 | 119.4355 | 1.2218 | 0.66824
8.919 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0307 | 118.925 | 0.45978 | 8.919 | 29.1801 | -2.9285 | -2.9212 | 119.7921 | 0.99503 | 8.9185 | 29.1888 | 1.7369 | 119.9745 | 1.7581 | 0.99819 | 8.9185 | 1.0974 | 1.2498 | 119.4352 | 1.2221 | 0.66813
8.929 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0307 | 118.9241 | 0.45978 | 8.929 | 29.18 | -2.9285 | -2.9207 | 119.7923 | 0.99503 | 8.9285 | 29.1889 | 1.7369 | 119.9747 | 1.7583 | 0.99819 | 8.9285 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4349 | 1.2223 | 0.66804
8.939 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0308 | 118.9231 | 0.45977 | 8.939 | 29.1799 | -2.9285 | -2.9203 | 119.7925 | 0.99503 | 8.9385 | 29.189 | 1.7369 | 119.9749 | 1.7586 | 0.99819 | 8.9395 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4346 | 1.2225 | 0.66796
8.949 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0308 | 118.9222 | 0.45978 | 8.949 | 29.1798 | -2.9285 | -2.9198 | 119.7928 | 0.99503 | 8.9485 | 29.189 | 1.7369 | 119.9751 | 1.7589 | 0.99819 | 8.9485 | 1.0972 | 1.2498 | 119.4343 | 1.2226 | 0.6679
8.959 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0308 | 118.9213 | 0.45978 | 8.959 | 29.1797 | -2.9285 | -2.9193 | 119.7931 | 0.99503 | 8.9585 | 29.1891 | 1.7369 | 119.9754 | 1.7591 | 0.99819 | 8.9585 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4339 | 1.2227 | 0.66785
8.969 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0307 | 118.9204 | 0.45979 | 8.969 | 29.1795 | -2.9285 | -2.9188 | 119.7935 | 0.99503 | 8.9685 | 29.1892 | 1.7369 | 119.9756 | 1.7594 | 0.99819 | 8.9685 | 1.097 | 1.2498 | 119.4336 | 1.2227 | 0.66782
8.979 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0306 | 118.9195 | 0.45981 | 8.979 | 29.1794 | -2.9285 | -2.9183 | 119.7939 | 0.99504 | 8.9785 | 29.1892 | 1.7369 | 119.9759 | 1.7597 | 0.99819 | 8.9785 | 1.097 | 1.2498 | 119.4334 | 1.2227 | 0.6678
8.989 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9186 | 0.45983 | 8.989 | 29.1791 | -2.9285 | -2.9178 | 119.7943 | 0.99504 | 8.9885 | 29.1893 | 1.7369 | 119.9762 | 1.76 | 0.99819 | 8.9895 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4333 | 1.2227 | 0.66779
8.999 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9177 | 0.45986 | 8.999 | 29.1789 | -2.9285 | -2.9174 | 119.7948 | 0.99504 | 8.9985 | 29.1894 | 1.7369 | 119.9765 | 1.7603 | 0.99819 | 8.9985 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4332 | 1.2226 | 0.66779
9.009 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9168 | 0.45989 | 9.009 | 29.1787 | -2.9285 | -2.9171 | 119.7953 | 0.99504 | 9.0085 | 29.1894 | 1.7369 | 119.9769 | 1.7606 | 0.99819 | 9.0085 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4333 | 1.2225 | 0.6678
9.019 | 1.0514 | -2.0227 | -2.03 | 118.9159 | 0.45992 | 9.019 | 29.1784 | -2.9285 | -2.9168 | 119.7959 | 0.99504 | 9.0185 | 29.1895 | 1.7369 | 119.9773 | 1.7609 | 0.99819 | 9.0185 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4336 | 1.2225 | 0.66781
9.029 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0298 | 118.915 | 0.45994 | 9.029 | 29.1781 | -2.9285 | -2.9166 | 119.7964 | 0.99504 | 9.0285 | 29.1896 | 1.7369 | 119.9777 | 1.7611 | 0.99818 | 9.0285 | 1.0967 | 1.2498 | 119.434 | 1.2224 | 0.66782
9.039 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9141 | 0.45997 | 9.039 | 29.1778 | -2.9285 | -2.9165 | 119.797 | 0.99504 | 9.0385 | 29.1897 | 1.7369 | 119.9782 | 1.7614 | 0.99818 | 9.0395 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4346 | 1.2223 | 0.66783
9.049 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9132 | 0.46 | 9.049 | 29.1774 | -2.9285 | -2.9164 | 119.7975 | 0.99504 | 9.0485 | 29.1897 | 1.7369 | 119.9787 | 1.7616 | 0.99818 | 9.0485 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4354 | 1.2223 | 0.66784
9.059 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9123 | 0.46002 | 9.059 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9165 | 119.798 | 0.99504 | 9.0585 | 29.1898 | 1.7369 | 119.9792 | 1.7618 | 0.99818 | 9.0585 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4364 | 1.2223 | 0.66784
9.069 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9115 | 0.46004 | 9.069 | 29.1767 | -2.9285 | -2.9166 | 119.7985 | 0.99504 | 9.0685 | 29.1899 | 1.7369 | 119.9797 | 1.7619 | 0.99818 | 9.0685 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4376 | 1.2223 | 0.66783
9.079 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0291 | 118.9108 | 0.46006 | 9.079 | 29.1763 | -2.9285 | -2.9169 | 119.799 | 0.99504 | 9.0785 | 29.19 | 1.7369 | 119.9803 | 1.7619 | 0.99818 | 9.0785 | 1.0968 | 1.2498 | 119.439 | 1.2224 | 0.66783
9.089 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0291 | 118.91 | 0.46007 | 9.089 | 29.1759 | -2.9285 | -2.9173 | 119.7994 | 0.99504 | 9.0885 | 29.19 | 1.7369 | 119.9808 | 1.7619 | 0.99818 | 9.0895 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4406 | 1.2225 | 0.66781
9.099 | 1.0514 | -2.0227 | -2.029 | 118.9094 | 0.46008 | 9.099 | 29.1756 | -2.9285 | -2.9177 | 119.7997 | 0.99504 | 9.0985 | 29.1901 | 1.7369 | 119.9814 | 1.7619 | 0.99818 | 9.0985 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4423 | 1.2226 | 0.66779
9.109 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9089 | 0.4601 | 9.109 | 29.1752 | -2.9285 | -2.9183 | 119.7999 | 0.99504 | 9.1085 | 29.1902 | 1.7369 | 119.982 | 1.7617 | 0.99818 | 9.1085 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4442 | 1.2227 | 0.66777
9.119 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9085 | 0.46011 | 9.119 | 29.1748 | -2.9285 | -2.9189 | 119.8 | 0.99503 | 9.1185 | 29.1902 | 1.7369 | 119.9826 | 1.7615 | 0.99818 | 9.1185 | 1.097 | 1.2498 | 119.4462 | 1.2229 | 0.66775
9.129 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9082 | 0.46014 | 9.129 | 29.1744 | -2.9285 | -2.9195 | 119.8001 | 0.99503 | 9.1285 | 29.1903 | 1.7369 | 119.9832 | 1.7611 | 0.99818 | 9.1285 | 1.097 | 1.2498 | 119.4483 | 1.223 | 0.66773
9.139 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9081 | 0.46016 | 9.139 | 29.174 | -2.9285 | -2.9203 | 119.8 | 0.99503 | 9.1385 | 29.1904 | 1.7369 | 119.9839 | 1.7607 | 0.99819 | 9.14 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4504 | 1.2232 | 0.6677
9.149 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9081 | 0.46021 | 9.149 | 29.1736 | -2.9285 | -2.921 | 119.7999 | 0.99503 | 9.1485 | 29.1904 | 1.7369 | 119.9845 | 1.7602 | 0.99819 | 9.1485 | 1.0972 | 1.2498 | 119.4526 | 1.2233 | 0.66769
9.159 | 1.0514 | -2.0227 | -2.028 | 118.9082 | 0.46026 | 9.159 | 29.1732 | -2.9285 | -2.9218 | 119.7997 | 0.99502 | 9.1585 | 29.1905 | 1.7369 | 119.9851 | 1.7596 | 0.99819 | 9.1585 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4549 | 1.2234 | 0.66768
9.169 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0277 | 118.9086 | 0.46033 | 9.169 | 29.1728 | -2.9285 | -2.9226 | 119.7993 | 0.99502 | 9.1685 | 29.1906 | 1.7369 | 119.9858 | 1.7589 | 0.99819 | 9.1685 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4571 | 1.2235 | 0.66767
9.179 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0273 | 118.9091 | 0.46041 | 9.179 | 29.1724 | -2.9285 | -2.9235 | 119.799 | 0.99502 | 9.1785 | 29.1906 | 1.7369 | 119.9865 | 1.7582 | 0.99819 | 9.1785 | 1.0974 | 1.2498 | 119.4593 | 1.2236 | 0.66767
9.189 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0268 | 118.9097 | 0.4605 | 9.189 | 29.172 | -2.9285 | -2.9243 | 119.7985 | 0.99501 | 9.1885 | 29.1907 | 1.7369 | 119.9871 | 1.7574 | 0.99819 | 9.1895 | 1.0975 | 1.2498 | 119.4615 | 1.2237 | 0.66767
9.199 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9106 | 0.46061 | 9.199 | 29.1716 | -2.9285 | -2.925 | 119.798 | 0.99501 | 9.1985 | 29.1908 | 1.7369 | 119.9878 | 1.7566 | 0.99819 | 9.1985 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4636 | 1.2238 | 0.66767
9.209 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0255 | 118.9116 | 0.46073 | 9.209 | 29.1712 | -2.9285 | -2.9258 | 119.7975 | 0.99501 | 9.2085 | 29.1908 | 1.7369 | 119.9885 | 1.7557 | 0.9982 | 9.2085 | 1.0977 | 1.2498 | 119.4657 | 1.2239 | 0.66767
9.219 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0248 | 118.9127 | 0.46086 | 9.219 | 29.1708 | -2.9285 | -2.9265 | 119.797 | 0.99501 | 9.2185 | 29.1909 | 1.7369 | 119.9892 | 1.7548 | 0.9982 | 9.2185 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4676 | 1.224 | 0.66767
9.229 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0241 | 118.914 | 0.461 | 9.229 | 29.1704 | -2.9285 | -2.9272 | 119.7966 | 0.995 | 9.2285 | 29.191 | 1.7369 | 119.9899 | 1.7538 | 0.9982 | 9.2285 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4695 | 1.2241 | 0.66767
9.239 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0233 | 118.9154 | 0.46115 | 9.239 | 29.17 | -2.9285 | -2.9278 | 119.7961 | 0.995 | 9.2385 | 29.1911 | 1.7369 | 119.9906 | 1.7529 | 0.9982 | 9.2395 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4713 | 1.2242 | 0.66767
9.249 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0225 | 118.9169 | 0.4613 | 9.249 | 29.1696 | -2.9285 | -2.9284 | 119.7957 | 0.995 | 9.2485 | 29.1911 | 1.7369 | 119.9914 | 1.752 | 0.9982 | 9.2485 | 1.098 | 1.2498 | 119.473 | 1.2243 | 0.66766
9.259 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0216 | 118.9185 | 0.46146 | 9.259 | 29.1692 | -2.9285 | -2.9289 | 119.7953 | 0.995 | 9.2585 | 29.1912 | 1.7369 | 119.9922 | 1.7512 | 0.99821 | 9.2585 | 1.098 | 1.2498 | 119.4745 | 1.2244 | 0.66765
9.269 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0208 | 118.9202 | 0.46161 | 9.269 | 29.1688 | -2.9285 | -2.9294 | 119.795 | 0.99499 | 9.2685 | 29.1913 | 1.7369 | 119.993 | 1.7504 | 0.99821 | 9.2685 | 1.0981 | 1.2498 | 119.476 | 1.2245 | 0.66763
9.279 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0199 | 118.922 | 0.46177 | 9.279 | 29.1685 | -2.9285 | -2.9298 | 119.7947 | 0.99499 | 9.2785 | 29.1914 | 1.7369 | 119.9939 | 1.7496 | 0.99821 | 9.2785 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4773 | 1.2246 | 0.66761
9.289 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0191 | 118.9237 | 0.46192 | 9.289 | 29.1681 | -2.9285 | -2.9302 | 119.7944 | 0.99499 | 9.2885 | 29.1915 | 1.7369 | 119.9948 | 1.749 | 0.99821 | 9.2895 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4785 | 1.2248 | 0.66759
9.299 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0183 | 118.9255 | 0.46207 | 9.299 | 29.1677 | -2.9285 | -2.9305 | 119.7942 | 0.99499 | 9.2985 | 29.1915 | 1.7369 | 119.9957 | 1.7484 | 0.99821 | 9.2985 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4796 | 1.2249 | 0.66756
9.309 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0175 | 118.9272 | 0.46221 | 9.309 | 29.1673 | -2.9285 | -2.9307 | 119.7939 | 0.99499 | 9.3085 | 29.1916 | 1.7369 | 119.9966 | 1.748 | 0.99821 | 9.3085 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4806 | 1.225 | 0.66754
9.319 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0168 | 118.9289 | 0.46235 | 9.319 | 29.1669 | -2.9285 | -2.9309 | 119.7937 | 0.99499 | 9.3185 | 29.1917 | 1.7369 | 119.9976 | 1.7476 | 0.99821 | 9.3185 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4814 | 1.2252 | 0.66751
9.329 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0161 | 118.9305 | 0.46249 | 9.329 | 29.1666 | -2.9285 | -2.931 | 119.7934 | 0.99499 | 9.3285 | 29.1918 | 1.7369 | 119.9987 | 1.7474 | 0.99821 | 9.3285 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4822 | 1.2253 | 0.66749
9.339 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0154 | 118.932 | 0.46261 | 9.339 | 29.1662 | -2.9285 | -2.9311 | 119.7931 | 0.99499 | 9.339 | 29.1919 | 1.7369 | 119.9997 | 1.7472 | 0.99821 | 9.3395 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4829 | 1.2254 | 0.66747
9.349 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0148 | 118.9334 | 0.46273 | 9.349 | 29.1658 | -2.9285 | -2.9311 | 119.7928 | 0.99499 | 9.3485 | 29.192 | 1.7369 | 120.0008 | 1.7471 | 0.99821 | 9.3485 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4835 | 1.2254 | 0.66745
9.359 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0142 | 118.9346 | 0.46285 | 9.359 | 29.1654 | -2.9285 | -2.9311 | 119.7924 | 0.99499 | 9.3585 | 29.1921 | 1.7369 | 120.0018 | 1.7471 | 0.99821 | 9.3585 | 1.0984 | 1.2498 | 119.484 | 1.2255 | 0.66744
9.369 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0136 | 118.9357 | 0.46295 | 9.369 | 29.1651 | -2.9285 | -2.931 | 119.792 | 0.99499 | 9.3685 | 29.1922 | 1.7369 | 120.0029 | 1.7471 | 0.99821 | 9.3685 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4845 | 1.2255 | 0.66743
9.379 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0131 | 118.9365 | 0.46306 | 9.379 | 29.1647 | -2.9285 | -2.931 | 119.7915 | 0.99499 | 9.3785 | 29.1923 | 1.7369 | 120.004 | 1.7472 | 0.99821 | 9.3785 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4849 | 1.2255 | 0.66743
9.389 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0126 | 118.9372 | 0.46315 | 9.389 | 29.1643 | -2.9285 | -2.9309 | 119.791 | 0.99499 | 9.3885 | 29.1924 | 1.7369 | 120.0051 | 1.7472 | 0.99821 | 9.3895 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4853 | 1.2255 | 0.66743
9.399 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0122 | 118.9376 | 0.46324 | 9.399 | 29.164 | -2.9285 | -2.9308 | 119.7904 | 0.99499 | 9.3985 | 29.1925 | 1.7369 | 120.0062 | 1.7473 | 0.99821 | 9.3985 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4856 | 1.2254 | 0.66745
9.409 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0117 | 118.9379 | 0.46333 | 9.409 | 29.1636 | -2.9285 | -2.9308 | 119.7898 | 0.99499 | 9.4085 | 29.1927 | 1.7369 | 120.0072 | 1.7473 | 0.99821 | 9.4085 | 1.0984 | 1.2498 | 119.486 | 1.2254 | 0.66747
9.419 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0113 | 118.9379 | 0.46341 | 9.419 | 29.1633 | -2.9285 | -2.9308 | 119.7892 | 0.99499 | 9.4185 | 29.1928 | 1.7369 | 120.0082 | 1.7472 | 0.99821 | 9.4185 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4863 | 1.2252 | 0.6675
9.429 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0109 | 118.9377 | 0.46349 | 9.429 | 29.1629 | -2.9285 | -2.9307 | 119.7885 | 0.99499 | 9.4285 | 29.1929 | 1.7369 | 120.0092 | 1.7471 | 0.99821 | 9.4285 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4865 | 1.2251 | 0.66754
9.439 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0106 | 118.9374 | 0.46357 | 9.439 | 29.1626 | -2.9285 | -2.9308 | 119.7879 | 0.99499 | 9.4385 | 29.1931 | 1.7369 | 120.0102 | 1.747 | 0.99821 | 9.4395 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4868 | 1.2249 | 0.66759
9.449 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0102 | 118.9368 | 0.46364 | 9.449 | 29.1622 | -2.9285 | -2.9308 | 119.7873 | 0.99499 | 9.4485 | 29.1932 | 1.7369 | 120.0111 | 1.7468 | 0.99821 | 9.4485 | 1.0983 | 1.2498 | 119.487 | 1.2247 | 0.66765
9.459 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0099 | 118.9361 | 0.46371 | 9.4595 | 29.1619 | -2.9285 | -2.9309 | 119.7866 | 0.99499 | 9.4585 | 29.1933 | 1.7369 | 120.012 | 1.7465 | 0.99822 | 9.4585 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4872 | 1.2245 | 0.66772
9.469 | 1.052 | -2.0227 | -2.0096 | 118.9352 | 0.46378 | 9.469 | 29.1615 | -2.9285 | -2.931 | 119.7861 | 0.99499 | 9.4685 | 29.1935 | 1.7369 | 120.0128 | 1.7463 | 0.99822 | 9.4685 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4874 | 1.2242 | 0.66779
9.479 | 1.052 | -2.0227 | -2.0093 | 118.9343 | 0.46385 | 9.479 | 29.1612 | -2.9285 | -2.9312 | 119.7855 | 0.99499 | 9.4785 | 29.1936 | 1.7369 | 120.0136 | 1.746 | 0.99822 | 9.4785 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4875 | 1.2239 | 0.66787
9.489 | 1.052 | -2.0227 | -2.009 | 118.9332 | 0.46391 | 9.489 | 29.1609 | -2.9285 | -2.9314 | 119.785 | 0.99499 | 9.4885 | 29.1938 | 1.7369 | 120.0144 | 1.7456 | 0.99822 | 9.49 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4876 | 1.2236 | 0.66796
9.499 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0087 | 118.9321 | 0.46397 | 9.499 | 29.1605 | -2.9285 | -2.9317 | 119.7846 | 0.99498 | 9.4985 | 29.1939 | 1.7369 | 120.0151 | 1.7453 | 0.99822 | 9.4985 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4877 | 1.2233 | 0.66805
9.509 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0084 | 118.9309 | 0.46403 | 9.509 | 29.1602 | -2.9285 | -2.932 | 119.7841 | 0.99498 | 9.5085 | 29.1941 | 1.7369 | 120.0157 | 1.7449 | 0.99822 | 9.5085 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4877 | 1.2229 | 0.66814
9.519 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0081 | 118.9297 | 0.46409 | 9.519 | 29.1599 | -2.9285 | -2.9324 | 119.7837 | 0.99498 | 9.5185 | 29.1942 | 1.7369 | 120.0163 | 1.7445 | 0.99822 | 9.5185 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4877 | 1.2226 | 0.66823
9.529 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0079 | 118.9286 | 0.46414 | 9.529 | 29.1596 | -2.9285 | -2.9328 | 119.7834 | 0.99498 | 9.5285 | 29.1944 | 1.7369 | 120.0169 | 1.7442 | 0.99822 | 9.5285 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4876 | 1.2223 | 0.66832
9.539 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0077 | 118.9274 | 0.46419 | 9.539 | 29.1592 | -2.9285 | -2.9333 | 119.783 | 0.99498 | 9.5385 | 29.1945 | 1.7369 | 120.0175 | 1.7438 | 0.99822 | 9.5395 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4874 | 1.2219 | 0.66841
9.549 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0075 | 118.9264 | 0.46423 | 9.549 | 29.1589 | -2.9285 | -2.9338 | 119.7827 | 0.99498 | 9.5485 | 29.1947 | 1.7369 | 120.018 | 1.7435 | 0.99822 | 9.5485 | 1.098 | 1.2498 | 119.4872 | 1.2216 | 0.66849
9.559 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0073 | 118.9254 | 0.46427 | 9.559 | 29.1586 | -2.9285 | -2.9343 | 119.7824 | 0.99498 | 9.5585 | 29.1948 | 1.7369 | 120.0185 | 1.7432 | 0.99822 | 9.5585 | 1.098 | 1.2498 | 119.4869 | 1.2213 | 0.66856
9.569 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0072 | 118.9245 | 0.4643 | 9.569 | 29.1583 | -2.9285 | -2.9348 | 119.7822 | 0.99497 | 9.5685 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0189 | 1.7429 | 0.99822 | 9.5685 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4865 | 1.221 | 0.66863
9.579 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0071 | 118.9237 | 0.46432 | 9.579 | 29.158 | -2.9285 | -2.9354 | 119.7819 | 0.99497 | 9.5785 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0194 | 1.7426 | 0.99822 | 9.5785 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4861 | 1.2208 | 0.66869
9.589 | 1.0523 | -2.0227 | -2.007 | 118.923 | 0.46435 | 9.589 | 29.1576 | -2.9285 | -2.9359 | 119.7817 | 0.99497 | 9.5885 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0198 | 1.7424 | 0.99822 | 9.5895 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4856 | 1.2205 | 0.66874
9.599 | 1.0523 | -2.0227 | -2.007 | 118.9225 | 0.46436 | 9.599 | 29.1573 | -2.9285 | -2.9365 | 119.7815 | 0.99497 | 9.5985 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0202 | 1.7422 | 0.99822 | 9.5985 | 1.0977 | 1.2498 | 119.4851 | 1.2203 | 0.66879
9.609 | 1.0523 | -2.0227 | -2.007 | 118.9221 | 0.46437 | 9.609 | 29.157 | -2.9285 | -2.9371 | 119.7814 | 0.99496 | 9.6085 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0206 | 1.742 | 0.99822 | 9.6085 | 1.0977 | 1.2498 | 119.4846 | 1.2201 | 0.66882
9.619 | 1.0523 | -2.0227 | -2.007 | 118.9219 | 0.46437 | 9.619 | 29.1567 | -2.9285 | -2.9376 | 119.7812 | 0.99496 | 9.6185 | 29.1956 | 1.7369 | 120.0209 | 1.7419 | 0.99822 | 9.6185 | 1.0976 | 1.2498 | 119.484 | 1.2199 | 0.66885
9.629 | 1.0523 | -2.0227 | -2.007 | 118.9218 | 0.46438 | 9.629 | 29.1564 | -2.9285 | -2.9382 | 119.7812 | 0.99496 | 9.6285 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0212 | 1.7417 | 0.99823 | 9.6285 | 1.0975 | 1.2498 | 119.4833 | 1.2197 | 0.66887
9.639 | 1.0523 | -2.0227 | -2.007 | 118.9219 | 0.46437 | 9.639 | 29.1561 | -2.9285 | -2.9387 | 119.7811 | 0.99496 | 9.6385 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0215 | 1.7416 | 0.99823 | 9.6395 | 1.0974 | 1.2498 | 119.4827 | 1.2196 | 0.66889
9.649 | 1.0523 | -2.0227 | -2.007 | 118.9221 | 0.46437 | 9.649 | 29.1558 | -2.9285 | -2.9392 | 119.7811 | 0.99496 | 9.6485 | 29.1961 | 1.7369 | 120.0217 | 1.7415 | 0.99823 | 9.6485 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4821 | 1.2195 | 0.6689
9.659 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0071 | 118.9225 | 0.46436 | 9.659 | 29.1555 | -2.9285 | -2.9398 | 119.7812 | 0.99496 | 9.6585 | 29.1962 | 1.7369 | 120.0219 | 1.7414 | 0.99823 | 9.6585 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4814 | 1.2194 | 0.66889
9.669 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0071 | 118.923 | 0.46435 | 9.669 | 29.1553 | -2.9285 | -2.9403 | 119.7813 | 0.99495 | 9.6685 | 29.1963 | 1.7369 | 120.022 | 1.7412 | 0.99823 | 9.6685 | 1.0972 | 1.2498 | 119.4808 | 1.2194 | 0.66888
9.679 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0072 | 118.9236 | 0.46434 | 9.6795 | 29.155 | -2.9285 | -2.9408 | 119.7815 | 0.99495 | 9.6785 | 29.1965 | 1.7369 | 120.022 | 1.7411 | 0.99823 | 9.6785 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4802 | 1.2193 | 0.66887
9.689 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0073 | 118.9243 | 0.46432 | 9.689 | 29.1548 | -2.9285 | -2.9414 | 119.7818 | 0.99495 | 9.6885 | 29.1966 | 1.7369 | 120.022 | 1.741 | 0.99823 | 9.6895 | 1.097 | 1.2498 | 119.4795 | 1.2193 | 0.66885
9.699 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0073 | 118.9251 | 0.46431 | 9.699 | 29.1546 | -2.9285 | -2.9419 | 119.7821 | 0.99495 | 9.6985 | 29.1967 | 1.7369 | 120.0219 | 1.7408 | 0.99823 | 9.6985 | 1.097 | 1.2498 | 119.4789 | 1.2193 | 0.66883
9.709 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0074 | 118.926 | 0.4643 | 9.709 | 29.1544 | -2.9285 | -2.9425 | 119.7824 | 0.99494 | 9.7085 | 29.1969 | 1.7369 | 120.0218 | 1.7406 | 0.99823 | 9.7085 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4783 | 1.2193 | 0.66881
9.719 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0074 | 118.9269 | 0.46428 | 9.719 | 29.1542 | -2.9285 | -2.943 | 119.7828 | 0.99494 | 9.7185 | 29.197 | 1.7369 | 120.0216 | 1.7404 | 0.99823 | 9.7185 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4776 | 1.2193 | 0.66879
9.729 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0074 | 118.9279 | 0.46427 | 9.729 | 29.1541 | -2.9285 | -2.9436 | 119.7832 | 0.99494 | 9.7285 | 29.1971 | 1.7369 | 120.0214 | 1.7402 | 0.99823 | 9.7285 | 1.0968 | 1.2498 | 119.477 | 1.2193 | 0.66878
9.739 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0074 | 118.9288 | 0.46427 | 9.739 | 29.154 | -2.9285 | -2.9441 | 119.7836 | 0.99494 | 9.7385 | 29.1973 | 1.7369 | 120.0211 | 1.74 | 0.99823 | 9.74 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4763 | 1.2193 | 0.66878
9.749 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0074 | 118.9297 | 0.46426 | 9.749 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9447 | 119.784 | 0.99494 | 9.7485 | 29.1974 | 1.7369 | 120.0209 | 1.7398 | 0.99823 | 9.749 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4757 | 1.2192 | 0.6688
9.759 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0074 | 118.9305 | 0.46427 | 9.759 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9452 | 119.7844 | 0.99494 | 9.7585 | 29.1975 | 1.7369 | 120.0206 | 1.7395 | 0.99823 | 9.7585 | 1.0968 | 1.2498 | 119.475 | 1.2191 | 0.66883
9.769 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0073 | 118.9313 | 0.46427 | 9.769 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9458 | 119.7847 | 0.99493 | 9.7685 | 29.1977 | 1.7369 | 120.0203 | 1.7393 | 0.99823 | 9.7685 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4743 | 1.219 | 0.66887
9.779 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0071 | 118.9319 | 0.46429 | 9.779 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9463 | 119.7849 | 0.99493 | 9.7785 | 29.1978 | 1.7369 | 120.02 | 1.7391 | 0.99823 | 9.779 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4736 | 1.2187 | 0.66894
9.789 | 1.0522 | -2.0227 | -2.007 | 118.9323 | 0.46431 | 9.789 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9467 | 119.785 | 0.99493 | 9.7885 | 29.1979 | 1.7369 | 120.0197 | 1.7389 | 0.99823 | 9.79 | 1.0968 | 1.2498 | 119.473 | 1.2185 | 0.66902
9.799 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0068 | 118.9326 | 0.46433 | 9.799 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9472 | 119.785 | 0.99493 | 9.7985 | 29.198 | 1.7369 | 120.0195 | 1.7388 | 0.99823 | 9.7985 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4723 | 1.2181 | 0.66913
9.809 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0066 | 118.9327 | 0.46436 | 9.809 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9476 | 119.785 | 0.99493 | 9.8085 | 29.1981 | 1.7369 | 120.0193 | 1.7386 | 0.99823 | 9.8085 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4716 | 1.2178 | 0.66925
9.819 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0064 | 118.9327 | 0.46439 | 9.819 | 29.154 | -2.9285 | -2.948 | 119.7847 | 0.99493 | 9.8185 | 29.1982 | 1.7369 | 120.0192 | 1.7385 | 0.99823 | 9.8185 | 1.0969 | 1.2498 | 119.471 | 1.2174 | 0.66938
9.829 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0062 | 118.9324 | 0.46443 | 9.829 | 29.1541 | -2.9285 | -2.9484 | 119.7844 | 0.99492 | 9.8285 | 29.1983 | 1.7369 | 120.0191 | 1.7385 | 0.99823 | 9.8285 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4703 | 1.217 | 0.66952
9.839 | 1.0521 | -2.0227 | -2.006 | 118.9319 | 0.46446 | 9.839 | 29.1543 | -2.9285 | -2.9487 | 119.7839 | 0.99492 | 9.8385 | 29.1984 | 1.7369 | 120.019 | 1.7384 | 0.99823 | 9.84 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4697 | 1.2165 | 0.66966
9.849 | 1.052 | -2.0227 | -2.0058 | 118.9312 | 0.46449 | 9.849 | 29.1544 | -2.9285 | -2.9491 | 119.7834 | 0.99492 | 9.8485 | 29.1985 | 1.7369 | 120.019 | 1.7385 | 0.99823 | 9.8485 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4691 | 1.2161 | 0.66979
9.859 | 1.052 | -2.0227 | -2.0056 | 118.9303 | 0.46452 | 9.859 | 29.1546 | -2.9285 | -2.9494 | 119.7827 | 0.99492 | 9.8585 | 29.1986 | 1.7369 | 120.0191 | 1.7385 | 0.99823 | 9.8585 | 1.097 | 1.2498 | 119.4685 | 1.2157 | 0.66992
9.869 | 1.052 | -2.0227 | -2.0054 | 118.9293 | 0.46454 | 9.869 | 29.1547 | -2.9285 | -2.9497 | 119.782 | 0.99492 | 9.8685 | 29.1987 | 1.7369 | 120.0192 | 1.7386 | 0.99823 | 9.8685 | 1.097 | 1.2498 | 119.468 | 1.2153 | 0.67004
9.879 | 1.052 | -2.0227 | -2.0053 | 118.9281 | 0.46456 | 9.879 | 29.1549 | -2.9285 | -2.95 | 119.7811 | 0.99492 | 9.8785 | 29.1988 | 1.7369 | 120.0193 | 1.7387 | 0.99823 | 9.8785 | 1.097 | 1.2498 | 119.4676 | 1.215 | 0.67014
9.889 | 1.052 | -2.0227 | -2.0052 | 118.9269 | 0.46457 | 9.889 | 29.1551 | -2.9285 | -2.9504 | 119.7802 | 0.99492 | 9.8885 | 29.1989 | 1.7369 | 120.0195 | 1.7389 | 0.99823 | 9.89 | 1.097 | 1.2498 | 119.4671 | 1.2147 | 0.67022
9.899 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0051 | 118.9255 | 0.46457 | 9.899 | 29.1553 | -2.9285 | -2.9507 | 119.7793 | 0.99492 | 9.8985 | 29.199 | 1.7369 | 120.0196 | 1.739 | 0.99823 | 9.8985 | 1.097 | 1.2498 | 119.4668 | 1.2145 | 0.67029
9.909 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0051 | 118.9242 | 0.46456 | 9.909 | 29.1555 | -2.9285 | -2.951 | 119.7783 | 0.99492 | 9.9085 | 29.1991 | 1.7369 | 120.0198 | 1.7392 | 0.99823 | 9.9085 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4665 | 1.2143 | 0.67034
9.919 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0052 | 118.9228 | 0.46454 | 9.919 | 29.1557 | -2.9285 | -2.9514 | 119.7774 | 0.99491 | 9.9185 | 29.1992 | 1.7369 | 120.02 | 1.7394 | 0.99823 | 9.9185 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4663 | 1.2142 | 0.67037
9.929 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0053 | 118.9215 | 0.46451 | 9.929 | 29.1559 | -2.9285 | -2.9517 | 119.7764 | 0.99491 | 9.9285 | 29.1993 | 1.7369 | 120.0203 | 1.7395 | 0.99823 | 9.9285 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4661 | 1.2141 | 0.67038
9.939 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0055 | 118.9202 | 0.46447 | 9.939 | 29.1561 | -2.9285 | -2.952 | 119.7755 | 0.99491 | 9.9385 | 29.1994 | 1.7369 | 120.0205 | 1.7397 | 0.99823 | 9.94 | 1.0968 | 1.2498 | 119.466 | 1.2141 | 0.67037
9.949 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0058 | 118.919 | 0.46441 | 9.949 | 29.1563 | -2.9285 | -2.9524 | 119.7747 | 0.99491 | 9.9485 | 29.1995 | 1.7369 | 120.0207 | 1.7398 | 0.99823 | 9.949 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4659 | 1.2141 | 0.67034
9.959 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0062 | 118.9179 | 0.46434 | 9.959 | 29.1565 | -2.9285 | -2.9527 | 119.7739 | 0.99491 | 9.9585 | 29.1995 | 1.7369 | 120.0209 | 1.7399 | 0.99823 | 9.9585 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4658 | 1.2142 | 0.6703
9.969 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0066 | 118.9169 | 0.46425 | 9.969 | 29.1567 | -2.9285 | -2.9529 | 119.7731 | 0.99491 | 9.9685 | 29.1996 | 1.7369 | 120.0212 | 1.74 | 0.99823 | 9.9685 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4658 | 1.2143 | 0.67024
9.979 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0072 | 118.9161 | 0.46414 | 9.979 | 29.1569 | -2.9285 | -2.9532 | 119.7725 | 0.99491 | 9.9785 | 29.1997 | 1.7369 | 120.0215 | 1.7401 | 0.99823 | 9.9785 | 1.0966 | 1.2498 | 119.4658 | 1.2144 | 0.67018
9.989 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0078 | 118.9154 | 0.46403 | 9.989 | 29.1571 | -2.9285 | -2.9534 | 119.7719 | 0.99491 | 9.9885 | 29.1998 | 1.7369 | 120.0218 | 1.7401 | 0.99823 | 9.99 | 1.0965 | 1.2498 | 119.4658 | 1.2146 | 0.6701
9.999 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0085 | 118.9148 | 0.46389 | 9.9995 | 29.1573 | -2.9285 | -2.9537 | 119.7715 | 0.99491 | 9.9985 | 29.1999 | 1.7369 | 120.0221 | 1.7401 | 0.99823 | 9.9985 | 1.0964 | 1.2498 | 119.4657 | 1.2148 | 0.67003
10.009 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0093 | 118.9144 | 0.46375 | 10.009 | 29.1575 | -2.9285 | -2.9538 | 119.7711 | 0.99491 | 10.0085 | 29.2 | 1.7369 | 120.0224 | 1.74 | 0.99823 | 10.0085 | 1.0964 | 1.2498 | 119.4657 | 1.2149 | 0.66995
10.019 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0101 | 118.9142 | 0.46359 | 10.019 | 29.1577 | -2.9285 | -2.954 | 119.7707 | 0.99491 | 10.0185 | 29.2001 | 1.7369 | 120.0228 | 1.74 | 0.99823 | 10.0185 | 1.0963 | 1.2498 | 119.4656 | 1.2151 | 0.66987
10.029 | 1.0517 | -2.0227 | -2.011 | 118.9141 | 0.46342 | 10.029 | 29.1579 | -2.9285 | -2.9541 | 119.7705 | 0.99491 | 10.0285 | 29.2002 | 1.7369 | 120.0233 | 1.7399 | 0.99823 | 10.0285 | 1.0962 | 1.2498 | 119.4655 | 1.2153 | 0.66978
10.039 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0119 | 118.9142 | 0.46324 | 10.039 | 29.1581 | -2.9285 | -2.9542 | 119.7703 | 0.99491 | 10.0385 | 29.2002 | 1.7369 | 120.0238 | 1.7398 | 0.99823 | 10.04 | 1.0961 | 1.2498 | 119.4653 | 1.2155 | 0.6697
10.049 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0129 | 118.9144 | 0.46306 | 10.049 | 29.1583 | -2.9285 | -2.9543 | 119.7702 | 0.99491 | 10.0485 | 29.2003 | 1.7369 | 120.0243 | 1.7397 | 0.99823 | 10.0485 | 1.0961 | 1.2498 | 119.4651 | 1.2157 | 0.66963
10.059 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0139 | 118.9149 | 0.46288 | 10.059 | 29.1584 | -2.9285 | -2.9544 | 119.7702 | 0.99491 | 10.0585 | 29.2004 | 1.7369 | 120.0249 | 1.7396 | 0.99823 | 10.0585 | 1.096 | 1.2498 | 119.4648 | 1.2159 | 0.66955
10.069 | 1.0516 | -2.0227 | -2.015 | 118.9154 | 0.46269 | 10.069 | 29.1586 | -2.9285 | -2.9544 | 119.7702 | 0.99491 | 10.0685 | 29.2005 | 1.7369 | 120.0255 | 1.7394 | 0.99823 | 10.0685 | 1.0959 | 1.2498 | 119.4645 | 1.216 | 0.66948
10.079 | 1.0516 | -2.0227 | -2.016 | 118.9161 | 0.4625 | 10.079 | 29.1588 | -2.9285 | -2.9545 | 119.7703 | 0.99491 | 10.0785 | 29.2006 | 1.7369 | 120.0262 | 1.7393 | 0.99823 | 10.0785 | 1.0959 | 1.2498 | 119.4641 | 1.2162 | 0.6694
10.089 | 1.0516 | -2.0227 | -2.017 | 118.9169 | 0.46231 | 10.089 | 29.159 | -2.9285 | -2.9545 | 119.7705 | 0.99491 | 10.0885 | 29.2007 | 1.7369 | 120.0269 | 1.7392 | 0.99823 | 10.09 | 1.0958 | 1.2498 | 119.4636 | 1.2164 | 0.66933
10.099 | 1.0516 | -2.0227 | -2.018 | 118.9179 | 0.46213 | 10.099 | 29.1592 | -2.9285 | -2.9545 | 119.7707 | 0.99491 | 10.0985 | 29.2009 | 1.7369 | 120.0277 | 1.7391 | 0.99823 | 10.0985 | 1.0958 | 1.2498 | 119.4631 | 1.2166 | 0.66927
10.109 | 1.0516 | -2.0227 | -2.019 | 118.9189 | 0.46194 | 10.109 | 29.1594 | -2.9285 | -2.9546 | 119.7709 | 0.99491 | 10.1085 | 29.201 | 1.7369 | 120.0285 | 1.7389 | 0.99823 | 10.1085 | 1.0958 | 1.2498 | 119.4625 | 1.2167 | 0.6692
10.119 | 1.0516 | -2.0227 | -2.02 | 118.92 | 0.46177 | 10.119 | 29.1596 | -2.9285 | -2.9546 | 119.7712 | 0.99491 | 10.1185 | 29.2011 | 1.7369 | 120.0294 | 1.7388 | 0.99823 | 10.1185 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4618 | 1.2169 | 0.66914
10.129 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0209 | 118.9212 | 0.4616 | 10.129 | 29.1597 | -2.9285 | -2.9547 | 119.7715 | 0.99491 | 10.1285 | 29.2012 | 1.7369 | 120.0303 | 1.7386 | 0.99823 | 10.1285 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4611 | 1.2171 | 0.66908
10.139 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0218 | 118.9225 | 0.46144 | 10.139 | 29.1599 | -2.9285 | -2.9547 | 119.7719 | 0.99491 | 10.1385 | 29.2013 | 1.7369 | 120.0312 | 1.7385 | 0.99823 | 10.14 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4603 | 1.2172 | 0.66903
10.149 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0227 | 118.9237 | 0.46129 | 10.149 | 29.1601 | -2.9285 | -2.9548 | 119.7723 | 0.99491 | 10.1485 | 29.2014 | 1.7369 | 120.0321 | 1.7383 | 0.99823 | 10.1485 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4594 | 1.2174 | 0.66899
10.159 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0235 | 118.925 | 0.46115 | 10.159 | 29.1603 | -2.9285 | -2.9549 | 119.7728 | 0.99491 | 10.1585 | 29.2015 | 1.7369 | 120.033 | 1.7381 | 0.99823 | 10.1585 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4585 | 1.2175 | 0.66895
10.169 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0242 | 118.9261 | 0.46102 | 10.169 | 29.1604 | -2.9285 | -2.955 | 119.7733 | 0.99491 | 10.1685 | 29.2017 | 1.7369 | 120.0339 | 1.738 | 0.99823 | 10.1685 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4576 | 1.2176 | 0.66892
10.179 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0249 | 118.9272 | 0.46089 | 10.179 | 29.1606 | -2.9285 | -2.9551 | 119.7739 | 0.99491 | 10.1785 | 29.2018 | 1.7369 | 120.0348 | 1.7378 | 0.99823 | 10.1785 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4566 | 1.2176 | 0.6689
10.189 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0256 | 118.9282 | 0.46079 | 10.189 | 29.1608 | -2.9285 | -2.9551 | 119.7745 | 0.9949 | 10.1885 | 29.2019 | 1.7369 | 120.0356 | 1.7377 | 0.99823 | 10.19 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4556 | 1.2177 | 0.66889
10.199 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9291 | 0.46069 | 10.199 | 29.1609 | -2.9285 | -2.9552 | 119.7753 | 0.9949 | 10.1985 | 29.202 | 1.7369 | 120.0365 | 1.7375 | 0.99823 | 10.1985 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4545 | 1.2177 | 0.66889
10.209 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9298 | 0.46059 | 10.209 | 29.1611 | -2.9285 | -2.9553 | 119.776 | 0.9949 | 10.2085 | 29.2022 | 1.7369 | 120.0373 | 1.7373 | 0.99823 | 10.2085 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4535 | 1.2176 | 0.6689
10.219 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9303 | 0.46052 | 10.219 | 29.1613 | -2.9285 | -2.9553 | 119.7769 | 0.9949 | 10.2185 | 29.2023 | 1.7369 | 120.0381 | 1.7372 | 0.99824 | 10.2185 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4524 | 1.2176 | 0.66892
10.229 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0276 | 118.9305 | 0.46044 | 10.229 | 29.1614 | -2.9285 | -2.9553 | 119.7779 | 0.9949 | 10.2285 | 29.2024 | 1.7369 | 120.0388 | 1.737 | 0.99824 | 10.2285 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4513 | 1.2175 | 0.66895
10.239 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0279 | 118.9306 | 0.46038 | 10.239 | 29.1616 | -2.9285 | -2.9553 | 119.779 | 0.9949 | 10.2385 | 29.2025 | 1.7369 | 120.0395 | 1.7369 | 0.99824 | 10.2395 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4503 | 1.2174 | 0.66898
10.249 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9303 | 0.46032 | 10.249 | 29.1618 | -2.9285 | -2.9553 | 119.7801 | 0.9949 | 10.2485 | 29.2026 | 1.7369 | 120.0402 | 1.7368 | 0.99824 | 10.2485 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4492 | 1.2172 | 0.66901
10.259 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9299 | 0.46028 | 10.259 | 29.162 | -2.9285 | -2.9552 | 119.7814 | 0.99491 | 10.2585 | 29.2027 | 1.7369 | 120.0408 | 1.7367 | 0.99824 | 10.2585 | 1.0956 | 1.2498 | 119.4481 | 1.2171 | 0.66904
10.269 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9291 | 0.46023 | 10.269 | 29.1622 | -2.9285 | -2.9551 | 119.7827 | 0.99491 | 10.2685 | 29.2029 | 1.7369 | 120.0414 | 1.7366 | 0.99824 | 10.2685 | 1.0956 | 1.2498 | 119.4471 | 1.217 | 0.66906
10.279 | 1.0517 | -2.0227 | -2.029 | 118.9282 | 0.4602 | 10.279 | 29.1623 | -2.9285 | -2.955 | 119.7842 | 0.99491 | 10.2785 | 29.203 | 1.7369 | 120.0419 | 1.7365 | 0.99824 | 10.2785 | 1.0956 | 1.2498 | 119.446 | 1.217 | 0.66908
10.289 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9269 | 0.46016 | 10.289 | 29.1625 | -2.9285 | -2.9549 | 119.7857 | 0.99491 | 10.2885 | 29.2031 | 1.7369 | 120.0424 | 1.7365 | 0.99824 | 10.2895 | 1.0956 | 1.2498 | 119.445 | 1.2169 | 0.66908
10.299 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0293 | 118.9255 | 0.46014 | 10.299 | 29.1627 | -2.9285 | -2.9548 | 119.7873 | 0.99491 | 10.2985 | 29.2032 | 1.7369 | 120.0428 | 1.7364 | 0.99824 | 10.2985 | 1.0955 | 1.2498 | 119.4439 | 1.2169 | 0.66907
10.309 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9238 | 0.46012 | 10.309 | 29.1629 | -2.9285 | -2.9547 | 119.789 | 0.99491 | 10.3085 | 29.2033 | 1.7369 | 120.0432 | 1.7364 | 0.99824 | 10.3085 | 1.0955 | 1.2498 | 119.4429 | 1.2169 | 0.66905
10.319 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9219 | 0.4601 | 10.319 | 29.1632 | -2.9285 | -2.9545 | 119.7907 | 0.99491 | 10.3185 | 29.2033 | 1.7369 | 120.0436 | 1.7363 | 0.99824 | 10.3185 | 1.0954 | 1.2498 | 119.4419 | 1.217 | 0.66901
10.329 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9199 | 0.46009 | 10.329 | 29.1634 | -2.9285 | -2.9543 | 119.7925 | 0.99491 | 10.3285 | 29.2034 | 1.7369 | 120.0439 | 1.7363 | 0.99824 | 10.3285 | 1.0954 | 1.2498 | 119.4409 | 1.2171 | 0.66895
10.339 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9177 | 0.46009 | 10.339 | 29.1636 | -2.9285 | -2.9541 | 119.7943 | 0.99491 | 10.3385 | 29.2035 | 1.7369 | 120.0443 | 1.7363 | 0.99824 | 10.3395 | 1.0953 | 1.2498 | 119.4399 | 1.2173 | 0.66887
10.349 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0293 | 118.9155 | 0.4601 | 10.349 | 29.1638 | -2.9285 | -2.954 | 119.7961 | 0.99491 | 10.3485 | 29.2036 | 1.7369 | 120.0446 | 1.7364 | 0.99824 | 10.3485 | 1.0953 | 1.2498 | 119.4389 | 1.2176 | 0.66879
10.359 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9132 | 0.46011 | 10.359 | 29.1641 | -2.9285 | -2.9538 | 119.7979 | 0.99491 | 10.3585 | 29.2037 | 1.7369 | 120.0449 | 1.7364 | 0.99824 | 10.3585 | 1.0952 | 1.2498 | 119.438 | 1.2178 | 0.66868
10.369 | 1.0515 | -2.0227 | -2.029 | 118.9108 | 0.46014 | 10.369 | 29.1643 | -2.9285 | -2.9536 | 119.7997 | 0.99491 | 10.3685 | 29.2038 | 1.7369 | 120.0452 | 1.7365 | 0.99824 | 10.3685 | 1.0952 | 1.2498 | 119.437 | 1.2182 | 0.66857
10.379 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9085 | 0.46017 | 10.379 | 29.1645 | -2.9285 | -2.9534 | 119.8015 | 0.99491 | 10.3785 | 29.2038 | 1.7369 | 120.0455 | 1.7366 | 0.99824 | 10.3785 | 1.0951 | 1.2498 | 119.4362 | 1.2185 | 0.66844
10.389 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9063 | 0.46021 | 10.389 | 29.1648 | -2.9285 | -2.9531 | 119.8032 | 0.99491 | 10.3885 | 29.2039 | 1.7369 | 120.0458 | 1.7368 | 0.99824 | 10.39 | 1.0951 | 1.2498 | 119.4353 | 1.2189 | 0.66831
10.399 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9042 | 0.46026 | 10.399 | 29.165 | -2.9285 | -2.9529 | 119.8048 | 0.99491 | 10.3985 | 29.204 | 1.7369 | 120.0461 | 1.7369 | 0.99824 | 10.3985 | 1.095 | 1.2498 | 119.4346 | 1.2193 | 0.66818
10.409 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0277 | 118.9022 | 0.46031 | 10.409 | 29.1653 | -2.9285 | -2.9527 | 119.8064 | 0.99491 | 10.4085 | 29.204 | 1.7369 | 120.0464 | 1.7371 | 0.99824 | 10.4085 | 1.095 | 1.2498 | 119.4339 | 1.2197 | 0.66805
10.419 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0273 | 118.9005 | 0.46036 | 10.419 | 29.1655 | -2.9285 | -2.9525 | 119.8079 | 0.99491 | 10.4185 | 29.2041 | 1.7369 | 120.0467 | 1.7373 | 0.99824 | 10.4185 | 1.0949 | 1.2498 | 119.4333 | 1.22 | 0.66792
10.429 | 1.0513 | -2.0227 | -2.027 | 118.899 | 0.46042 | 10.429 | 29.1658 | -2.9285 | -2.9523 | 119.8093 | 0.99492 | 10.4285 | 29.2042 | 1.7369 | 120.0469 | 1.7375 | 0.99823 | 10.4285 | 1.0949 | 1.2498 | 119.4328 | 1.2204 | 0.6678
10.439 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0266 | 118.8978 | 0.46046 | 10.439 | 29.166 | -2.9285 | -2.9521 | 119.8107 | 0.99492 | 10.4385 | 29.2043 | 1.7369 | 120.0472 | 1.7377 | 0.99823 | 10.4395 | 1.0948 | 1.2498 | 119.4323 | 1.2207 | 0.66769
10.449 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0263 | 118.897 | 0.46051 | 10.449 | 29.1663 | -2.9285 | -2.9519 | 119.8119 | 0.99492 | 10.4485 | 29.2044 | 1.7369 | 120.0474 | 1.7378 | 0.99823 | 10.4485 | 1.0948 | 1.2498 | 119.432 | 1.2209 | 0.6676
10.459 | 1.0512 | -2.0227 | -2.026 | 118.8964 | 0.46054 | 10.459 | 29.1665 | -2.9285 | -2.9517 | 119.813 | 0.99492 | 10.4585 | 29.2044 | 1.7369 | 120.0476 | 1.738 | 0.99823 | 10.4585 | 1.0948 | 1.2498 | 119.4317 | 1.2211 | 0.66753
10.469 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0258 | 118.8962 | 0.46057 | 10.469 | 29.1668 | -2.9285 | -2.9515 | 119.8141 | 0.99492 | 10.4685 | 29.2045 | 1.7369 | 120.0477 | 1.7381 | 0.99823 | 10.4685 | 1.0947 | 1.2498 | 119.4315 | 1.2212 | 0.66748
10.479 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0257 | 118.8964 | 0.46059 | 10.479 | 29.167 | -2.9285 | -2.9513 | 119.8151 | 0.99492 | 10.4785 | 29.2046 | 1.7369 | 120.0479 | 1.7382 | 0.99823 | 10.479 | 1.0947 | 1.2498 | 119.4315 | 1.2213 | 0.66746
10.489 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0256 | 118.8969 | 0.46059 | 10.489 | 29.1672 | -2.9285 | -2.9511 | 119.8159 | 0.99492 | 10.4885 | 29.2047 | 1.7369 | 120.048 | 1.7382 | 0.99823 | 10.49 | 1.0947 | 1.2498 | 119.4315 | 1.2212 | 0.66746
10.499 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0256 | 118.8977 | 0.46059 | 10.499 | 29.1675 | -2.9285 | -2.9509 | 119.8167 | 0.99492 | 10.4985 | 29.2048 | 1.7369 | 120.048 | 1.7382 | 0.99823 | 10.4985 | 1.0946 | 1.2498 | 119.4315 | 1.2211 | 0.66749
10.509 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0257 | 118.8989 | 0.46057 | 10.509 | 29.1677 | -2.9285 | -2.9506 | 119.8174 | 0.99492 | 10.5085 | 29.2049 | 1.7369 | 120.0481 | 1.7382 | 0.99823 | 10.5085 | 1.0946 | 1.2498 | 119.4317 | 1.2209 | 0.66755
10.519 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0259 | 118.9003 | 0.46054 | 10.519 | 29.1679 | -2.9285 | -2.9504 | 119.8179 | 0.99492 | 10.5185 | 29.205 | 1.7369 | 120.0481 | 1.7382 | 0.99823 | 10.5185 | 1.0946 | 1.2498 | 119.4319 | 1.2206 | 0.66762
10.529 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9019 | 0.46049 | 10.529 | 29.1681 | -2.9285 | -2.9501 | 119.8184 | 0.99492 | 10.5285 | 29.2051 | 1.7369 | 120.048 | 1.7381 | 0.99823 | 10.5285 | 1.0945 | 1.2498 | 119.4322 | 1.2203 | 0.66771
10.539 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9038 | 0.46044 | 10.539 | 29.1684 | -2.9285 | -2.9498 | 119.8187 | 0.99492 | 10.5385 | 29.2052 | 1.7369 | 120.048 | 1.738 | 0.99823 | 10.5395 | 1.0945 | 1.2498 | 119.4326 | 1.2199 | 0.66781
10.549 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0268 | 118.9058 | 0.46039 | 10.549 | 29.1686 | -2.9285 | -2.9495 | 119.8189 | 0.99493 | 10.5485 | 29.2053 | 1.7369 | 120.0478 | 1.7379 | 0.99823 | 10.5485 | 1.0945 | 1.2498 | 119.433 | 1.2195 | 0.66792
10.559 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9079 | 0.46032 | 10.559 | 29.1688 | -2.9285 | -2.9492 | 119.819 | 0.99493 | 10.5585 | 29.2055 | 1.7369 | 120.0477 | 1.7377 | 0.99823 | 10.5585 | 1.0945 | 1.2498 | 119.4334 | 1.2191 | 0.66803
10.569 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0275 | 118.9101 | 0.46025 | 10.569 | 29.169 | -2.9285 | -2.9489 | 119.819 | 0.99493 | 10.5685 | 29.2056 | 1.7369 | 120.0475 | 1.7376 | 0.99823 | 10.5685 | 1.0944 | 1.2498 | 119.4339 | 1.2187 | 0.66814
10.579 | 1.0512 | -2.0227 | -2.028 | 118.9124 | 0.46018 | 10.579 | 29.1691 | -2.9285 | -2.9486 | 119.8188 | 0.99493 | 10.5785 | 29.2057 | 1.7369 | 120.0472 | 1.7375 | 0.99824 | 10.5785 | 1.0944 | 1.2498 | 119.4345 | 1.2184 | 0.66824
10.589 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9146 | 0.46011 | 10.589 | 29.1693 | -2.9285 | -2.9482 | 119.8185 | 0.99493 | 10.5885 | 29.2058 | 1.7369 | 120.0469 | 1.7374 | 0.99824 | 10.5895 | 1.0944 | 1.2498 | 119.435 | 1.218 | 0.66833
10.599 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9167 | 0.46004 | 10.599 | 29.1695 | -2.9285 | -2.9479 | 119.8181 | 0.99493 | 10.5985 | 29.2059 | 1.7369 | 120.0465 | 1.7373 | 0.99824 | 10.5985 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4356 | 1.2177 | 0.66841
10.609 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9187 | 0.45998 | 10.609 | 29.1697 | -2.9285 | -2.9475 | 119.8176 | 0.99493 | 10.6085 | 29.206 | 1.7369 | 120.0461 | 1.7372 | 0.99824 | 10.6085 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4362 | 1.2175 | 0.66848
10.619 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9207 | 0.45992 | 10.619 | 29.1698 | -2.9285 | -2.9471 | 119.817 | 0.99494 | 10.6185 | 29.206 | 1.7369 | 120.0456 | 1.7371 | 0.99824 | 10.6185 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4368 | 1.2172 | 0.66853
10.629 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9224 | 0.45987 | 10.629 | 29.17 | -2.9285 | -2.9467 | 119.8163 | 0.99494 | 10.6285 | 29.2061 | 1.7369 | 120.0451 | 1.737 | 0.99824 | 10.6285 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4374 | 1.2171 | 0.66857
10.639 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9241 | 0.45982 | 10.639 | 29.1701 | -2.9285 | -2.9463 | 119.8154 | 0.99494 | 10.6385 | 29.2062 | 1.7369 | 120.0446 | 1.737 | 0.99824 | 10.6395 | 1.0941 | 1.2498 | 119.438 | 1.2169 | 0.66859
10.649 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9255 | 0.45979 | 10.649 | 29.1703 | -2.9285 | -2.9458 | 119.8145 | 0.99494 | 10.6485 | 29.2063 | 1.7369 | 120.044 | 1.737 | 0.99824 | 10.6485 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4385 | 1.2169 | 0.66859
10.659 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0306 | 118.9268 | 0.45977 | 10.659 | 29.1704 | -2.9285 | -2.9454 | 119.8136 | 0.99494 | 10.6585 | 29.2063 | 1.7369 | 120.0434 | 1.737 | 0.99824 | 10.6585 | 1.094 | 1.2498 | 119.4391 | 1.2168 | 0.66858
10.669 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0307 | 118.9279 | 0.45975 | 10.669 | 29.1705 | -2.9285 | -2.9449 | 119.8126 | 0.99494 | 10.6685 | 29.2064 | 1.7369 | 120.0428 | 1.7371 | 0.99824 | 10.6685 | 1.0939 | 1.2498 | 119.4396 | 1.2168 | 0.66856
10.679 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0307 | 118.9289 | 0.45975 | 10.679 | 29.1707 | -2.9285 | -2.9443 | 119.8116 | 0.99494 | 10.6785 | 29.2064 | 1.7369 | 120.0421 | 1.7372 | 0.99824 | 10.6785 | 1.0939 | 1.2498 | 119.4401 | 1.2169 | 0.66851
10.689 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0307 | 118.9297 | 0.45976 | 10.689 | 29.1708 | -2.9285 | -2.9438 | 119.8105 | 0.99495 | 10.6885 | 29.2065 | 1.7369 | 120.0415 | 1.7373 | 0.99824 | 10.6895 | 1.0938 | 1.2498 | 119.4405 | 1.217 | 0.66846
10.699 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0306 | 118.9303 | 0.45978 | 10.699 | 29.1709 | -2.9285 | -2.9433 | 119.8095 | 0.99495 | 10.6985 | 29.2065 | 1.7369 | 120.0409 | 1.7374 | 0.99824 | 10.6985 | 1.0937 | 1.2498 | 119.4409 | 1.2172 | 0.66839
10.709 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9308 | 0.45981 | 10.7085 | 29.171 | -2.9285 | -2.9427 | 119.8084 | 0.99495 | 10.7085 | 29.2066 | 1.7369 | 120.0403 | 1.7375 | 0.99824 | 10.7085 | 1.0937 | 1.2498 | 119.4414 | 1.2174 | 0.66831
10.719 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9312 | 0.45985 | 10.7185 | 29.1712 | -2.9285 | -2.9422 | 119.8074 | 0.99495 | 10.7185 | 29.2066 | 1.7369 | 120.0398 | 1.7377 | 0.99823 | 10.7185 | 1.0936 | 1.2498 | 119.4417 | 1.2176 | 0.66821
10.729 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9315 | 0.45989 | 10.729 | 29.1713 | -2.9285 | -2.9417 | 119.8065 | 0.99495 | 10.7285 | 29.2066 | 1.7369 | 120.0393 | 1.7378 | 0.99823 | 10.7285 | 1.0935 | 1.2498 | 119.4421 | 1.2178 | 0.66811
10.739 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9317 | 0.45994 | 10.7385 | 29.1714 | -2.9285 | -2.9412 | 119.8055 | 0.99496 | 10.7385 | 29.2067 | 1.7369 | 120.0388 | 1.738 | 0.99823 | 10.7395 | 1.0934 | 1.2498 | 119.4424 | 1.2181 | 0.668
10.749 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9318 | 0.45999 | 10.7485 | 29.1715 | -2.9285 | -2.9408 | 119.8047 | 0.99496 | 10.7485 | 29.2067 | 1.7369 | 120.0383 | 1.7382 | 0.99823 | 10.7485 | 1.0934 | 1.2498 | 119.4427 | 1.2184 | 0.66789
10.759 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9318 | 0.46005 | 10.7595 | 29.1716 | -2.9285 | -2.9405 | 119.8038 | 0.99496 | 10.7585 | 29.2067 | 1.7369 | 120.038 | 1.7384 | 0.99823 | 10.7585 | 1.0933 | 1.2498 | 119.443 | 1.2186 | 0.66778
10.769 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9318 | 0.4601 | 10.769 | 29.1718 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8031 | 0.99496 | 10.7685 | 29.2067 | 1.7369 | 120.0376 | 1.7387 | 0.99823 | 10.7685 | 1.0932 | 1.2498 | 119.4433 | 1.2189 | 0.66767
10.779 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9317 | 0.46016 | 10.7785 | 29.1719 | -2.9285 | -2.94 | 119.8024 | 0.99496 | 10.7785 | 29.2067 | 1.7369 | 120.0374 | 1.739 | 0.99823 | 10.7785 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4435 | 1.2191 | 0.66757
10.789 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9317 | 0.46022 | 10.7885 | 29.172 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8017 | 0.99496 | 10.7885 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0371 | 1.7393 | 0.99823 | 10.7895 | 1.093 | 1.2498 | 119.4438 | 1.2194 | 0.66748
10.799 | 1.0514 | -2.0227 | -2.028 | 118.9316 | 0.46027 | 10.799 | 29.1721 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8011 | 0.99496 | 10.7985 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0369 | 1.7397 | 0.99823 | 10.7985 | 1.0929 | 1.2498 | 119.444 | 1.2195 | 0.6674
10.809 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0277 | 118.9315 | 0.46032 | 10.8085 | 29.1723 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8006 | 0.99496 | 10.8085 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0368 | 1.7402 | 0.99823 | 10.8085 | 1.0929 | 1.2498 | 119.4441 | 1.2197 | 0.66733
10.819 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0275 | 118.9314 | 0.46036 | 10.8185 | 29.1724 | -2.9285 | -2.94 | 119.8001 | 0.99496 | 10.8185 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0367 | 1.7406 | 0.99823 | 10.8185 | 1.0928 | 1.2498 | 119.4443 | 1.2198 | 0.66727
10.829 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0273 | 118.9313 | 0.46039 | 10.8285 | 29.1725 | -2.9285 | -2.9401 | 119.7997 | 0.99496 | 10.8285 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0366 | 1.7412 | 0.99823 | 10.8285 | 1.0927 | 1.2498 | 119.4444 | 1.2199 | 0.66722
10.839 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9312 | 0.46042 | 10.8385 | 29.1726 | -2.9285 | -2.9403 | 119.7993 | 0.99496 | 10.8385 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0365 | 1.7417 | 0.99823 | 10.8395 | 1.0927 | 1.2498 | 119.4444 | 1.2199 | 0.66718
10.849 | 1.0514 | -2.0227 | -2.027 | 118.9312 | 0.46044 | 10.8485 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9405 | 119.799 | 0.99496 | 10.8485 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0364 | 1.7423 | 0.99823 | 10.8485 | 1.0926 | 1.2498 | 119.4445 | 1.2199 | 0.66716
10.859 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0269 | 118.9312 | 0.46046 | 10.8585 | 29.1728 | -2.9285 | -2.9407 | 119.7987 | 0.99496 | 10.8585 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0364 | 1.7429 | 0.99822 | 10.8585 | 1.0925 | 1.2498 | 119.4444 | 1.22 | 0.66713
10.869 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0269 | 118.9313 | 0.46046 | 10.8685 | 29.1729 | -2.9285 | -2.9409 | 119.7985 | 0.99496 | 10.8685 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0363 | 1.7435 | 0.99822 | 10.8685 | 1.0925 | 1.2498 | 119.4443 | 1.22 | 0.66711
10.879 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0269 | 118.9313 | 0.46046 | 10.8785 | 29.173 | -2.9285 | -2.941 | 119.7984 | 0.99496 | 10.8785 | 29.2069 | 1.7369 | 120.0363 | 1.7442 | 0.99822 | 10.8785 | 1.0924 | 1.2498 | 119.4441 | 1.22 | 0.66709
10.889 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0269 | 118.9314 | 0.46045 | 10.8885 | 29.1731 | -2.9285 | -2.9411 | 119.7983 | 0.99496 | 10.8885 | 29.2069 | 1.7369 | 120.0363 | 1.7448 | 0.99822 | 10.8895 | 1.0924 | 1.2498 | 119.4439 | 1.22 | 0.66707
10.899 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0269 | 118.9315 | 0.46043 | 10.8985 | 29.1732 | -2.9285 | -2.9412 | 119.7982 | 0.99496 | 10.8985 | 29.2069 | 1.7369 | 120.0362 | 1.7454 | 0.99822 | 10.8985 | 1.0923 | 1.2498 | 119.4435 | 1.22 | 0.66705
10.909 | 1.0513 | -2.0227 | -2.027 | 118.9317 | 0.46041 | 10.909 | 29.1733 | -2.9285 | -2.9412 | 119.7982 | 0.99496 | 10.9085 | 29.2069 | 1.7369 | 120.0362 | 1.746 | 0.99822 | 10.9085 | 1.0923 | 1.2498 | 119.4431 | 1.2201 | 0.66702
10.919 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9318 | 0.46039 | 10.9185 | 29.1733 | -2.9285 | -2.941 | 119.7983 | 0.99496 | 10.9185 | 29.2069 | 1.7369 | 120.0361 | 1.7465 | 0.99822 | 10.9185 | 1.0923 | 1.2498 | 119.4427 | 1.2202 | 0.66698
10.929 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0272 | 118.932 | 0.46037 | 10.9285 | 29.1734 | -2.9285 | -2.9408 | 119.7984 | 0.99496 | 10.9285 | 29.2069 | 1.7369 | 120.0361 | 1.747 | 0.99822 | 10.9285 | 1.0923 | 1.2498 | 119.4421 | 1.2203 | 0.66693
10.939 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0273 | 118.9321 | 0.46034 | 10.9385 | 29.1734 | -2.9285 | -2.9405 | 119.7985 | 0.99496 | 10.9385 | 29.2069 | 1.7369 | 120.036 | 1.7475 | 0.99821 | 10.9395 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4415 | 1.2205 | 0.66687
10.949 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0274 | 118.9321 | 0.46031 | 10.949 | 29.1735 | -2.9285 | -2.9401 | 119.7987 | 0.99496 | 10.9485 | 29.2069 | 1.7369 | 120.036 | 1.7479 | 0.99821 | 10.9485 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4409 | 1.2207 | 0.6668
10.959 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0275 | 118.9321 | 0.46028 | 10.9585 | 29.1735 | -2.9285 | -2.9395 | 119.799 | 0.99496 | 10.9585 | 29.207 | 1.7369 | 120.0359 | 1.7483 | 0.99821 | 10.9585 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4402 | 1.221 | 0.66672
10.969 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0276 | 118.932 | 0.46026 | 10.9685 | 29.1736 | -2.9285 | -2.9389 | 119.7993 | 0.99496 | 10.9685 | 29.207 | 1.7369 | 120.0357 | 1.7487 | 0.99821 | 10.9685 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4395 | 1.2213 | 0.66662
10.979 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0277 | 118.9319 | 0.46023 | 10.9785 | 29.1736 | -2.9285 | -2.9382 | 119.7997 | 0.99497 | 10.9785 | 29.207 | 1.7369 | 120.0356 | 1.749 | 0.99821 | 10.9785 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4387 | 1.2216 | 0.6665
10.989 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9316 | 0.46021 | 10.9885 | 29.1737 | -2.9285 | -2.9374 | 119.8001 | 0.99497 | 10.9885 | 29.207 | 1.7369 | 120.0354 | 1.7492 | 0.99821 | 10.9895 | 1.0922 | 1.2498 | 119.438 | 1.2221 | 0.66637
10.999 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0279 | 118.9313 | 0.46018 | 10.9985 | 29.1737 | -2.9285 | -2.9367 | 119.8006 | 0.99497 | 10.9985 | 29.207 | 1.7369 | 120.0351 | 1.7494 | 0.99821 | 10.9985 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4372 | 1.2225 | 0.66622
11.009 | 1.0511 | -2.0227 | -2.028 | 118.9308 | 0.46016 | 11.0085 | 29.1738 | -2.9285 | -2.9359 | 119.8012 | 0.99498 | 11.0085 | 29.207 | 1.7369 | 120.0348 | 1.7496 | 0.99821 | 11.0085 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4365 | 1.2231 | 0.66605
11.019 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0282 | 118.9303 | 0.46013 | 11.0185 | 29.1738 | -2.9285 | -2.9351 | 119.8018 | 0.99498 | 11.0185 | 29.207 | 1.7369 | 120.0345 | 1.7497 | 0.99821 | 11.0185 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4358 | 1.2237 | 0.66587
11.029 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9296 | 0.4601 | 11.0285 | 29.1739 | -2.9285 | -2.9344 | 119.8025 | 0.99498 | 11.0285 | 29.207 | 1.7369 | 120.034 | 1.7498 | 0.99821 | 11.0285 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4352 | 1.2244 | 0.66566
11.039 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9289 | 0.46008 | 11.0385 | 29.1739 | -2.9285 | -2.9337 | 119.8032 | 0.99498 | 11.0385 | 29.207 | 1.7369 | 120.0335 | 1.7498 | 0.99821 | 11.04 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4346 | 1.2251 | 0.66543
11.049 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0286 | 118.928 | 0.46005 | 11.0485 | 29.174 | -2.9285 | -2.9332 | 119.804 | 0.99498 | 11.0485 | 29.207 | 1.7369 | 120.033 | 1.7499 | 0.99821 | 11.0485 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4341 | 1.2259 | 0.66517
11.059 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9271 | 0.46002 | 11.0585 | 29.1741 | -2.9285 | -2.9327 | 119.8049 | 0.99499 | 11.0585 | 29.207 | 1.7369 | 120.0323 | 1.7499 | 0.99821 | 11.0585 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4337 | 1.2268 | 0.6649
11.069 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9262 | 0.45999 | 11.0685 | 29.1742 | -2.9285 | -2.9323 | 119.8058 | 0.99499 | 11.0685 | 29.207 | 1.7369 | 120.0316 | 1.7499 | 0.99821 | 11.0685 | 1.092 | 1.2498 | 119.4334 | 1.2277 | 0.66461
11.079 | 1.0511 | -2.0227 | -2.029 | 118.9251 | 0.45997 | 11.0785 | 29.1743 | -2.9285 | -2.932 | 119.8068 | 0.99499 | 11.0785 | 29.207 | 1.7369 | 120.0308 | 1.7499 | 0.99821 | 11.0785 | 1.092 | 1.2498 | 119.4332 | 1.2288 | 0.66429
11.089 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0292 | 118.924 | 0.45994 | 11.0885 | 29.1744 | -2.9285 | -2.9318 | 119.8079 | 0.99499 | 11.0885 | 29.207 | 1.7369 | 120.0299 | 1.7499 | 0.99821 | 11.09 | 1.092 | 1.2498 | 119.4331 | 1.2298 | 0.66395
11.099 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0293 | 118.9228 | 0.45992 | 11.0985 | 29.1745 | -2.9285 | -2.9317 | 119.8091 | 0.99499 | 11.0985 | 29.207 | 1.7369 | 120.0289 | 1.7499 | 0.99821 | 11.0985 | 1.0919 | 1.2498 | 119.4332 | 1.231 | 0.6636
11.109 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9216 | 0.45989 | 11.1085 | 29.1746 | -2.9285 | -2.9316 | 119.8103 | 0.99499 | 11.1085 | 29.207 | 1.7369 | 120.0279 | 1.75 | 0.99821 | 11.1085 | 1.0919 | 1.2498 | 119.4333 | 1.2321 | 0.66323
11.119 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9203 | 0.45987 | 11.1185 | 29.1747 | -2.9285 | -2.9317 | 119.8115 | 0.99499 | 11.1185 | 29.207 | 1.7369 | 120.0269 | 1.75 | 0.99821 | 11.1185 | 1.0918 | 1.2498 | 119.4336 | 1.2334 | 0.66284
11.129 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0297 | 118.919 | 0.45985 | 11.1285 | 29.1749 | -2.9285 | -2.9318 | 119.8129 | 0.99499 | 11.1285 | 29.207 | 1.7369 | 120.0258 | 1.7501 | 0.99821 | 11.1285 | 1.0918 | 1.2498 | 119.4341 | 1.2346 | 0.66245
11.139 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9176 | 0.45984 | 11.1385 | 29.175 | -2.9285 | -2.932 | 119.8142 | 0.99499 | 11.1385 | 29.207 | 1.7369 | 120.0247 | 1.7502 | 0.99821 | 11.14 | 1.0918 | 1.2498 | 119.4347 | 1.2359 | 0.66206
11.149 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9162 | 0.45983 | 11.1485 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9322 | 119.8157 | 0.99499 | 11.1485 | 29.207 | 1.7369 | 120.0235 | 1.7504 | 0.99821 | 11.1485 | 1.0917 | 1.2498 | 119.4354 | 1.2371 | 0.66166
11.159 | 1.0512 | -2.0227 | -2.03 | 118.9147 | 0.45982 | 11.1585 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9324 | 119.8171 | 0.99499 | 11.1585 | 29.207 | 1.7369 | 120.0224 | 1.7506 | 0.99821 | 11.1585 | 1.0917 | 1.2498 | 119.4363 | 1.2384 | 0.66128
11.169 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9133 | 0.45981 | 11.1685 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9327 | 119.8186 | 0.99499 | 11.1685 | 29.207 | 1.7369 | 120.0213 | 1.7508 | 0.99821 | 11.1685 | 1.0916 | 1.2498 | 119.4373 | 1.2395 | 0.66091
11.179 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9118 | 0.45981 | 11.1785 | 29.1756 | -2.9285 | -2.9329 | 119.82 | 0.99499 | 11.1785 | 29.207 | 1.7369 | 120.0203 | 1.751 | 0.99821 | 11.1785 | 1.0916 | 1.2498 | 119.4384 | 1.2406 | 0.66057
11.189 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9102 | 0.45981 | 11.1885 | 29.1758 | -2.9285 | -2.9332 | 119.8214 | 0.99498 | 11.1885 | 29.2069 | 1.7369 | 120.0193 | 1.7512 | 0.99821 | 11.19 | 1.0915 | 1.2498 | 119.4397 | 1.2417 | 0.66025
11.199 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9087 | 0.45981 | 11.1985 | 29.1759 | -2.9285 | -2.9335 | 119.8227 | 0.99498 | 11.1985 | 29.2069 | 1.7369 | 120.0184 | 1.7515 | 0.99821 | 11.1985 | 1.0915 | 1.2498 | 119.4411 | 1.2426 | 0.65996
11.209 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9073 | 0.45982 | 11.2085 | 29.1761 | -2.9285 | -2.9337 | 119.8239 | 0.99498 | 11.2085 | 29.2069 | 1.7369 | 120.0175 | 1.7518 | 0.99821 | 11.2085 | 1.0915 | 1.2498 | 119.4426 | 1.2434 | 0.65971
11.219 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9059 | 0.45982 | 11.2185 | 29.1762 | -2.9285 | -2.9339 | 119.825 | 0.99498 | 11.2185 | 29.2069 | 1.7369 | 120.0167 | 1.7521 | 0.99821 | 11.2185 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4442 | 1.244 | 0.65951
11.229 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9045 | 0.45983 | 11.2285 | 29.1764 | -2.9285 | -2.934 | 119.826 | 0.99498 | 11.2285 | 29.2069 | 1.7369 | 120.016 | 1.7524 | 0.9982 | 11.229 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4458 | 1.2445 | 0.65934
11.239 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9033 | 0.45984 | 11.2385 | 29.1765 | -2.9285 | -2.934 | 119.8268 | 0.99498 | 11.2385 | 29.2069 | 1.7369 | 120.0153 | 1.7527 | 0.9982 | 11.24 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4475 | 1.2449 | 0.65923
11.249 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9021 | 0.45985 | 11.2485 | 29.1767 | -2.9285 | -2.934 | 119.8274 | 0.99498 | 11.2485 | 29.2069 | 1.7369 | 120.0147 | 1.753 | 0.9982 | 11.2485 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4492 | 1.2451 | 0.65915
11.259 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9012 | 0.45986 | 11.2585 | 29.1768 | -2.9285 | -2.9339 | 119.8278 | 0.99498 | 11.2585 | 29.2069 | 1.7369 | 120.0142 | 1.7534 | 0.9982 | 11.2585 | 1.0914 | 1.2498 | 119.451 | 1.2452 | 0.65912
11.269 | 1.0513 | -2.0227 | -2.03 | 118.9003 | 0.45987 | 11.2685 | 29.1769 | -2.9285 | -2.9336 | 119.8281 | 0.99498 | 11.2685 | 29.2069 | 1.7369 | 120.0137 | 1.7538 | 0.9982 | 11.2685 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4526 | 1.2452 | 0.65913
11.279 | 1.0513 | -2.0227 | -2.03 | 118.8996 | 0.45988 | 11.2785 | 29.177 | -2.9285 | -2.9333 | 119.8281 | 0.99498 | 11.2785 | 29.2069 | 1.7369 | 120.0133 | 1.7541 | 0.9982 | 11.2785 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4542 | 1.2451 | 0.65916
11.289 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0299 | 118.8992 | 0.45989 | 11.2885 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9328 | 119.8279 | 0.99499 | 11.2885 | 29.2069 | 1.7369 | 120.013 | 1.7545 | 0.9982 | 11.29 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4557 | 1.2449 | 0.65923
11.299 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0299 | 118.8989 | 0.45989 | 11.2985 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9323 | 119.8275 | 0.99499 | 11.2985 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0127 | 1.7548 | 0.9982 | 11.2985 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4571 | 1.2446 | 0.65931
11.309 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0299 | 118.8987 | 0.45989 | 11.3085 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9316 | 119.8269 | 0.99499 | 11.3085 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0124 | 1.7551 | 0.9982 | 11.3085 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4584 | 1.2443 | 0.6594
11.319 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0298 | 118.8988 | 0.4599 | 11.3185 | 29.1772 | -2.9285 | -2.9308 | 119.8261 | 0.99499 | 11.3185 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0122 | 1.7554 | 0.9982 | 11.3185 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4594 | 1.244 | 0.65949
11.329 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0298 | 118.899 | 0.45989 | 11.3285 | 29.1771 | -2.9285 | -2.93 | 119.8252 | 0.995 | 11.3285 | 29.2068 | 1.7369 | 120.012 | 1.7557 | 0.9982 | 11.3285 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4603 | 1.2437 | 0.65958
11.339 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0298 | 118.8993 | 0.45989 | 11.3385 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9291 | 119.824 | 0.995 | 11.3385 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0117 | 1.756 | 0.9982 | 11.34 | 1.0914 | 1.2498 | 119.461 | 1.2435 | 0.65965
11.349 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0299 | 118.8998 | 0.45988 | 11.3485 | 29.177 | -2.9285 | -2.9281 | 119.8228 | 0.995 | 11.3485 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0115 | 1.7562 | 0.9982 | 11.3485 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4616 | 1.2433 | 0.65971
11.359 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9004 | 0.45987 | 11.3585 | 29.1769 | -2.9285 | -2.9271 | 119.8214 | 0.99501 | 11.3585 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0114 | 1.7564 | 0.9982 | 11.3585 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4619 | 1.2432 | 0.65974
11.369 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0299 | 118.901 | 0.45986 | 11.3685 | 29.1768 | -2.9285 | -2.9261 | 119.8199 | 0.99501 | 11.3685 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0112 | 1.7565 | 0.9982 | 11.369 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4621 | 1.2432 | 0.65974
11.379 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9017 | 0.45985 | 11.3785 | 29.1766 | -2.9285 | -2.9251 | 119.8184 | 0.99501 | 11.3785 | 29.2068 | 1.7369 | 120.011 | 1.7567 | 0.9982 | 11.3785 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4622 | 1.2433 | 0.65971
11.389 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9023 | 0.45985 | 11.3885 | 29.1764 | -2.9285 | -2.9241 | 119.8168 | 0.99501 | 11.3885 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0109 | 1.7568 | 0.9982 | 11.39 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4622 | 1.2435 | 0.65965
11.399 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9029 | 0.45985 | 11.3985 | 29.1762 | -2.9285 | -2.9231 | 119.8153 | 0.99502 | 11.3985 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0107 | 1.7569 | 0.9982 | 11.399 | 1.0914 | 1.2498 | 119.462 | 1.2438 | 0.65957
11.409 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9034 | 0.45985 | 11.4085 | 29.1759 | -2.9285 | -2.9222 | 119.8137 | 0.99502 | 11.4085 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0106 | 1.7569 | 0.9982 | 11.4085 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4619 | 1.2441 | 0.65947
11.419 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9039 | 0.45986 | 11.4185 | 29.1756 | -2.9285 | -2.9213 | 119.8122 | 0.99502 | 11.4185 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0105 | 1.757 | 0.9982 | 11.4185 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4616 | 1.2445 | 0.65936
11.429 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9041 | 0.45988 | 11.4285 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9206 | 119.8109 | 0.99503 | 11.4285 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0104 | 1.757 | 0.9982 | 11.4285 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4614 | 1.2449 | 0.65923
11.439 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9042 | 0.45991 | 11.4385 | 29.175 | -2.9285 | -2.9199 | 119.8097 | 0.99503 | 11.4385 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0104 | 1.7571 | 0.9982 | 11.44 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4613 | 1.2453 | 0.65911
11.449 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0291 | 118.9041 | 0.45995 | 11.4485 | 29.1746 | -2.9285 | -2.9193 | 119.8087 | 0.99503 | 11.4485 | 29.2068 | 1.7369 | 120.0103 | 1.7571 | 0.9982 | 11.4485 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4612 | 1.2457 | 0.65898
11.459 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9038 | 0.46 | 11.4585 | 29.1743 | -2.9285 | -2.9188 | 119.8078 | 0.99503 | 11.4585 | 29.2067 | 1.7369 | 120.0103 | 1.7572 | 0.9982 | 11.4585 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4611 | 1.2461 | 0.65886
11.469 | 1.051 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9032 | 0.46006 | 11.4685 | 29.1739 | -2.9285 | -2.9184 | 119.8073 | 0.99503 | 11.4685 | 29.2067 | 1.7369 | 120.0103 | 1.7573 | 0.99819 | 11.4685 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4612 | 1.2465 | 0.65874
11.479 | 1.051 | -2.0227 | -2.028 | 118.9024 | 0.46012 | 11.4785 | 29.1735 | -2.9285 | -2.9181 | 119.807 | 0.99504 | 11.4785 | 29.2067 | 1.7369 | 120.0104 | 1.7573 | 0.99819 | 11.4785 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4614 | 1.2468 | 0.65864
11.489 | 1.051 | -2.0227 | -2.0276 | 118.9014 | 0.4602 | 11.4885 | 29.1731 | -2.9285 | -2.9178 | 119.807 | 0.99504 | 11.4885 | 29.2066 | 1.7369 | 120.0104 | 1.7574 | 0.99819 | 11.4895 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4617 | 1.2471 | 0.65854
11.499 | 1.051 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9002 | 0.46027 | 11.4985 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9177 | 119.8073 | 0.99504 | 11.4985 | 29.2066 | 1.7369 | 120.0105 | 1.7575 | 0.99819 | 11.4985 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4621 | 1.2473 | 0.65846
11.509 | 1.051 | -2.0227 | -2.0266 | 118.8988 | 0.46036 | 11.5085 | 29.1723 | -2.9285 | -2.9176 | 119.8078 | 0.99504 | 11.5085 | 29.2065 | 1.7369 | 120.0106 | 1.7576 | 0.99819 | 11.5085 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4627 | 1.2476 | 0.65839
11.519 | 1.051 | -2.0227 | -2.0261 | 118.8972 | 0.46045 | 11.5185 | 29.1719 | -2.9285 | -2.9176 | 119.8087 | 0.99504 | 11.5185 | 29.2065 | 1.7369 | 120.0107 | 1.7577 | 0.99819 | 11.5185 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4633 | 1.2477 | 0.65833
11.529 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0256 | 118.8955 | 0.46054 | 11.5285 | 29.1715 | -2.9285 | -2.9177 | 119.8098 | 0.99504 | 11.5285 | 29.2064 | 1.7369 | 120.0108 | 1.7578 | 0.99819 | 11.5285 | 1.0912 | 1.2498 | 119.464 | 1.2479 | 0.65828
11.539 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0251 | 118.8937 | 0.46063 | 11.5385 | 29.1711 | -2.9285 | -2.9177 | 119.8113 | 0.99504 | 11.5385 | 29.2064 | 1.7369 | 120.0109 | 1.758 | 0.99819 | 11.5395 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4648 | 1.248 | 0.65824
11.549 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0246 | 118.8918 | 0.46072 | 11.5485 | 29.1707 | -2.9285 | -2.9178 | 119.8129 | 0.99504 | 11.5485 | 29.2063 | 1.7369 | 120.0111 | 1.7581 | 0.99819 | 11.5485 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4656 | 1.2481 | 0.65821
11.559 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0241 | 118.8899 | 0.4608 | 11.5585 | 29.1704 | -2.9285 | -2.918 | 119.8148 | 0.99503 | 11.5585 | 29.2062 | 1.7369 | 120.0113 | 1.7582 | 0.99819 | 11.5585 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4665 | 1.2481 | 0.65819
11.569 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0236 | 118.888 | 0.46088 | 11.5685 | 29.17 | -2.9285 | -2.9181 | 119.8168 | 0.99503 | 11.5685 | 29.2061 | 1.7369 | 120.0116 | 1.7584 | 0.99819 | 11.5685 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4675 | 1.2481 | 0.65817
11.579 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0232 | 118.8862 | 0.46095 | 11.5785 | 29.1696 | -2.9285 | -2.9183 | 119.819 | 0.99503 | 11.5785 | 29.206 | 1.7369 | 120.0119 | 1.7585 | 0.99819 | 11.5785 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4685 | 1.2481 | 0.65816
11.589 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0229 | 118.8844 | 0.46101 | 11.5885 | 29.1692 | -2.9285 | -2.9185 | 119.8214 | 0.99503 | 11.5885 | 29.2059 | 1.7369 | 120.0122 | 1.7586 | 0.99819 | 11.5895 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4695 | 1.2481 | 0.65816
11.599 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0227 | 118.8828 | 0.46106 | 11.5985 | 29.1689 | -2.9285 | -2.9186 | 119.8238 | 0.99503 | 11.5985 | 29.2058 | 1.7369 | 120.0126 | 1.7587 | 0.99819 | 11.5985 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4706 | 1.2481 | 0.65816
11.609 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0225 | 118.8813 | 0.46109 | 11.6085 | 29.1685 | -2.9285 | -2.9188 | 119.8263 | 0.99503 | 11.6085 | 29.2057 | 1.7369 | 120.0131 | 1.7587 | 0.99819 | 11.6085 | 1.091 | 1.2498 | 119.4717 | 1.248 | 0.65816
11.619 | 1.051 | -2.0227 | -2.0225 | 118.88 | 0.46111 | 11.6185 | 29.1682 | -2.9285 | -2.919 | 119.8289 | 0.99503 | 11.6185 | 29.2055 | 1.7369 | 120.0136 | 1.7587 | 0.99819 | 11.6185 | 1.091 | 1.2498 | 119.4728 | 1.248 | 0.65816
11.629 | 1.051 | -2.0227 | -2.0225 | 118.8789 | 0.46111 | 11.6285 | 29.1678 | -2.9285 | -2.9192 | 119.8314 | 0.99503 | 11.6285 | 29.2054 | 1.7369 | 120.0141 | 1.7586 | 0.99819 | 11.6285 | 1.091 | 1.2498 | 119.474 | 1.248 | 0.65816
11.639 | 1.051 | -2.0227 | -2.0226 | 118.8779 | 0.46109 | 11.6385 | 29.1675 | -2.9285 | -2.9195 | 119.8339 | 0.99503 | 11.6385 | 29.2053 | 1.7369 | 120.0146 | 1.7585 | 0.99819 | 11.6395 | 1.091 | 1.2498 | 119.4751 | 1.248 | 0.65816
11.649 | 1.051 | -2.0227 | -2.0229 | 118.8773 | 0.46106 | 11.6485 | 29.1672 | -2.9285 | -2.9197 | 119.8363 | 0.99503 | 11.6485 | 29.2051 | 1.7369 | 120.0151 | 1.7583 | 0.99819 | 11.6485 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4764 | 1.248 | 0.65814
11.659 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0232 | 118.8768 | 0.46101 | 11.6585 | 29.1669 | -2.9285 | -2.9199 | 119.8387 | 0.99503 | 11.6585 | 29.205 | 1.7369 | 120.0156 | 1.7581 | 0.99819 | 11.6585 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4776 | 1.248 | 0.65812
11.669 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0236 | 118.8766 | 0.46094 | 11.6685 | 29.1665 | -2.9285 | -2.9201 | 119.8409 | 0.99503 | 11.6685 | 29.2049 | 1.7369 | 120.0161 | 1.7577 | 0.99819 | 11.6685 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4789 | 1.2481 | 0.65808
11.679 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0241 | 118.8767 | 0.46087 | 11.6785 | 29.1662 | -2.9285 | -2.9203 | 119.843 | 0.99503 | 11.6785 | 29.2047 | 1.7369 | 120.0166 | 1.7573 | 0.99819 | 11.6785 | 1.0908 | 1.2498 | 119.4801 | 1.2482 | 0.65804
11.689 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0247 | 118.877 | 0.46078 | 11.6885 | 29.1659 | -2.9285 | -2.9205 | 119.845 | 0.99502 | 11.6885 | 29.2046 | 1.7369 | 120.0169 | 1.7568 | 0.9982 | 11.6895 | 1.0908 | 1.2498 | 119.4815 | 1.2484 | 0.65799
11.699 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0253 | 118.8775 | 0.46069 | 11.6985 | 29.1657 | -2.9285 | -2.9207 | 119.8468 | 0.99502 | 11.6985 | 29.2044 | 1.7369 | 120.0173 | 1.7563 | 0.9982 | 11.6985 | 1.0908 | 1.2498 | 119.4828 | 1.2486 | 0.65792
11.709 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0259 | 118.8782 | 0.4606 | 11.7085 | 29.1654 | -2.9285 | -2.9208 | 119.8485 | 0.99502 | 11.7085 | 29.2043 | 1.7369 | 120.0175 | 1.7558 | 0.9982 | 11.7085 | 1.0907 | 1.2498 | 119.4841 | 1.2488 | 0.65785
11.719 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0264 | 118.8791 | 0.46051 | 11.7185 | 29.1651 | -2.9285 | -2.921 | 119.8499 | 0.99502 | 11.7185 | 29.2041 | 1.7369 | 120.0177 | 1.7551 | 0.9982 | 11.7185 | 1.0907 | 1.2498 | 119.4854 | 1.249 | 0.65776
11.729 | 1.0513 | -2.0227 | -2.027 | 118.8803 | 0.46042 | 11.7285 | 29.1648 | -2.9285 | -2.9211 | 119.8513 | 0.99502 | 11.7285 | 29.2039 | 1.7369 | 120.0179 | 1.7545 | 0.9982 | 11.7285 | 1.0907 | 1.2498 | 119.4867 | 1.2493 | 0.65767
11.739 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0275 | 118.8815 | 0.46035 | 11.7385 | 29.1645 | -2.9285 | -2.9212 | 119.8524 | 0.99502 | 11.7385 | 29.2038 | 1.7369 | 120.018 | 1.7539 | 0.9982 | 11.7395 | 1.0906 | 1.2498 | 119.488 | 1.2495 | 0.65757
11.749 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0279 | 118.8829 | 0.46028 | 11.7485 | 29.1643 | -2.9285 | -2.9213 | 119.8534 | 0.99502 | 11.7485 | 29.2036 | 1.7369 | 120.018 | 1.7533 | 0.9982 | 11.7485 | 1.0906 | 1.2498 | 119.4893 | 1.2498 | 0.65747
11.759 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0282 | 118.8844 | 0.46023 | 11.7585 | 29.164 | -2.9285 | -2.9214 | 119.8542 | 0.99502 | 11.7585 | 29.2034 | 1.7369 | 120.0179 | 1.7527 | 0.9982 | 11.7585 | 1.0905 | 1.2498 | 119.4905 | 1.2502 | 0.65736
11.769 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0285 | 118.886 | 0.4602 | 11.7685 | 29.1637 | -2.9285 | -2.9215 | 119.8549 | 0.99502 | 11.7685 | 29.2033 | 1.7369 | 120.0178 | 1.7521 | 0.9982 | 11.7685 | 1.0905 | 1.2498 | 119.4917 | 1.2505 | 0.65724
11.7785 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0286 | 118.8876 | 0.46019 | 11.7785 | 29.1635 | -2.9285 | -2.9216 | 119.8554 | 0.99502 | 11.7785 | 29.2031 | 1.7369 | 120.0177 | 1.7516 | 0.99821 | 11.7785 | 1.0904 | 1.2498 | 119.4928 | 1.2508 | 0.65713
11.789 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0286 | 118.8891 | 0.4602 | 11.7885 | 29.1632 | -2.9285 | -2.9216 | 119.8558 | 0.99502 | 11.7885 | 29.2029 | 1.7369 | 120.0175 | 1.7512 | 0.99821 | 11.7895 | 1.0903 | 1.2498 | 119.4939 | 1.2511 | 0.65701
11.7985 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0284 | 118.8907 | 0.46024 | 11.7985 | 29.163 | -2.9285 | -2.9217 | 119.856 | 0.99502 | 11.7985 | 29.2027 | 1.7369 | 120.0173 | 1.7507 | 0.99821 | 11.7985 | 1.0903 | 1.2498 | 119.4949 | 1.2514 | 0.65689
11.8085 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0282 | 118.8921 | 0.4603 | 11.8085 | 29.1627 | -2.9285 | -2.9217 | 119.8561 | 0.99502 | 11.8085 | 29.2025 | 1.7369 | 120.0171 | 1.7504 | 0.99821 | 11.8085 | 1.0902 | 1.2498 | 119.4958 | 1.2517 | 0.65678
11.8185 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0277 | 118.8935 | 0.46038 | 11.8185 | 29.1624 | -2.9285 | -2.9218 | 119.856 | 0.99502 | 11.8185 | 29.2023 | 1.7369 | 120.0169 | 1.75 | 0.99821 | 11.8185 | 1.0901 | 1.2498 | 119.4967 | 1.252 | 0.65667
11.829 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0272 | 118.8947 | 0.46049 | 11.8285 | 29.1622 | -2.9285 | -2.9218 | 119.8558 | 0.99502 | 11.8285 | 29.2021 | 1.7369 | 120.0167 | 1.7497 | 0.99821 | 11.8285 | 1.0901 | 1.2498 | 119.4976 | 1.2523 | 0.65657
11.8385 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0265 | 118.8959 | 0.46061 | 11.8385 | 29.1619 | -2.9285 | -2.9218 | 119.8555 | 0.99502 | 11.8385 | 29.202 | 1.7369 | 120.0165 | 1.7494 | 0.99821 | 11.8395 | 1.09 | 1.2498 | 119.4983 | 1.2525 | 0.65647
11.8485 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0258 | 118.8968 | 0.46076 | 11.8485 | 29.1617 | -2.9285 | -2.9219 | 119.855 | 0.99502 | 11.8485 | 29.2018 | 1.7369 | 120.0163 | 1.7492 | 0.99821 | 11.8485 | 1.0899 | 1.2498 | 119.4991 | 1.2527 | 0.65639
11.8585 | 1.0517 | -2.0227 | -2.025 | 118.8976 | 0.46091 | 11.8585 | 29.1614 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8545 | 0.99502 | 11.8585 | 29.2016 | 1.7369 | 120.0161 | 1.749 | 0.99821 | 11.8585 | 1.0898 | 1.2498 | 119.4998 | 1.2528 | 0.65631
11.8685 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0241 | 118.8982 | 0.46108 | 11.8685 | 29.1611 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8539 | 0.99502 | 11.8685 | 29.2014 | 1.7369 | 120.016 | 1.7487 | 0.99821 | 11.8685 | 1.0897 | 1.2498 | 119.5004 | 1.2529 | 0.65626
11.8785 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0232 | 118.8987 | 0.46125 | 11.8785 | 29.1609 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8531 | 0.99502 | 11.8785 | 29.2012 | 1.7369 | 120.0159 | 1.7485 | 0.99821 | 11.8785 | 1.0896 | 1.2498 | 119.501 | 1.253 | 0.65621
11.8885 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0224 | 118.899 | 0.46141 | 11.8885 | 29.1606 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8523 | 0.99502 | 11.8885 | 29.201 | 1.7369 | 120.0158 | 1.7482 | 0.99821 | 11.89 | 1.0896 | 1.2498 | 119.5016 | 1.253 | 0.65619
11.8985 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0216 | 118.8991 | 0.46156 | 11.8985 | 29.1604 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8514 | 0.99502 | 11.8985 | 29.2008 | 1.7369 | 120.0158 | 1.7479 | 0.99821 | 11.8985 | 1.0895 | 1.2498 | 119.5022 | 1.2529 | 0.65617
11.9085 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0209 | 118.8991 | 0.4617 | 11.9085 | 29.1601 | -2.9285 | -2.922 | 119.8505 | 0.99502 | 11.9085 | 29.2006 | 1.7369 | 120.0157 | 1.7475 | 0.99821 | 11.9085 | 1.0894 | 1.2498 | 119.5027 | 1.2528 | 0.65618
11.919 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0203 | 118.8989 | 0.46181 | 11.9185 | 29.1598 | -2.9285 | -2.922 | 119.8495 | 0.99502 | 11.9185 | 29.2005 | 1.7369 | 120.0158 | 1.7472 | 0.99821 | 11.9185 | 1.0893 | 1.2498 | 119.5032 | 1.2527 | 0.65619
11.9285 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0199 | 118.8986 | 0.4619 | 11.9285 | 29.1596 | -2.9285 | -2.9221 | 119.8485 | 0.99502 | 11.9285 | 29.2003 | 1.7369 | 120.0158 | 1.7468 | 0.99822 | 11.9285 | 1.0892 | 1.2498 | 119.5037 | 1.2525 | 0.65622
11.9385 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0196 | 118.8981 | 0.46196 | 11.9385 | 29.1593 | -2.9285 | -2.9222 | 119.8475 | 0.99502 | 11.9385 | 29.2001 | 1.7369 | 120.0159 | 1.7463 | 0.99822 | 11.9395 | 1.0892 | 1.2498 | 119.5042 | 1.2523 | 0.65626
11.9485 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0194 | 118.8975 | 0.46199 | 11.9485 | 29.159 | -2.9285 | -2.9224 | 119.8464 | 0.99501 | 11.9485 | 29.1999 | 1.7369 | 120.016 | 1.7459 | 0.99822 | 11.9485 | 1.0891 | 1.2498 | 119.5047 | 1.2521 | 0.6563
11.9585 | 1.052 | -2.0227 | -2.0194 | 118.8967 | 0.46199 | 11.9585 | 29.1587 | -2.9285 | -2.9225 | 119.8454 | 0.99501 | 11.9585 | 29.1997 | 1.7369 | 120.0161 | 1.7455 | 0.99822 | 11.9585 | 1.089 | 1.2498 | 119.5052 | 1.2518 | 0.65634
11.969 | 1.052 | -2.0227 | -2.0196 | 118.8959 | 0.46197 | 11.9685 | 29.1585 | -2.9285 | -2.9227 | 119.8444 | 0.99501 | 11.9685 | 29.1996 | 1.7369 | 120.0163 | 1.745 | 0.99822 | 11.9685 | 1.089 | 1.2498 | 119.5057 | 1.2516 | 0.65639
11.9785 | 1.052 | -2.0227 | -2.0199 | 118.8949 | 0.46192 | 11.9785 | 29.1582 | -2.9285 | -2.9228 | 119.8434 | 0.99501 | 11.9785 | 29.1994 | 1.7369 | 120.0165 | 1.7446 | 0.99822 | 11.9785 | 1.0889 | 1.2498 | 119.5062 | 1.2514 | 0.65643
11.9885 | 1.052 | -2.0227 | -2.0203 | 118.8939 | 0.46185 | 11.9885 | 29.1579 | -2.9285 | -2.923 | 119.8425 | 0.99501 | 11.9885 | 29.1992 | 1.7369 | 120.0168 | 1.7443 | 0.99822 | 11.9895 | 1.0889 | 1.2498 | 119.5066 | 1.2513 | 0.65646
11.9985 | 1.052 | -2.0227 | -2.0209 | 118.8928 | 0.46175 | 11.9985 | 29.1576 | -2.9285 | -2.9232 | 119.8417 | 0.99501 | 11.9985 | 29.199 | 1.7369 | 120.0171 | 1.744 | 0.99822 | 11.9985 | 1.0888 | 1.2498 | 119.5071 | 1.2511 | 0.65648
12.0085 | 1.052 | -2.0227 | -2.0215 | 118.8916 | 0.46165 | 12.0085 | 29.1573 | -2.9285 | -2.9234 | 119.841 | 0.99501 | 12.0085 | 29.1989 | 1.7369 | 120.0174 | 1.7437 | 0.99822 | 12.0085 | 1.0888 | 1.2498 | 119.5075 | 1.251 | 0.6565
12.0185 | 1.052 | -2.0227 | -2.0221 | 118.8905 | 0.46153 | 12.0185 | 29.1571 | -2.9285 | -2.9236 | 119.8404 | 0.99501 | 12.0185 | 29.1987 | 1.7369 | 120.0178 | 1.7436 | 0.99822 | 12.0185 | 1.0887 | 1.2498 | 119.508 | 1.251 | 0.65649
12.0285 | 1.052 | -2.0227 | -2.0228 | 118.8894 | 0.46141 | 12.0285 | 29.1568 | -2.9285 | -2.9238 | 119.8399 | 0.99501 | 12.0285 | 29.1985 | 1.7369 | 120.0182 | 1.7435 | 0.99822 | 12.0285 | 1.0887 | 1.2498 | 119.5084 | 1.251 | 0.65647
12.0385 | 1.052 | -2.0227 | -2.0235 | 118.8883 | 0.46128 | 12.0385 | 29.1565 | -2.9285 | -2.9239 | 119.8395 | 0.99501 | 12.0385 | 29.1984 | 1.7369 | 120.0186 | 1.7434 | 0.99822 | 12.0395 | 1.0887 | 1.2498 | 119.5089 | 1.2511 | 0.65643
12.0485 | 1.052 | -2.0227 | -2.0242 | 118.8873 | 0.46116 | 12.0485 | 29.1562 | -2.9285 | -2.9241 | 119.8392 | 0.99501 | 12.0485 | 29.1982 | 1.7369 | 120.0192 | 1.7435 | 0.99822 | 12.0485 | 1.0887 | 1.2498 | 119.5093 | 1.2513 | 0.65637
12.0585 | 1.052 | -2.0227 | -2.0248 | 118.8864 | 0.46104 | 12.0585 | 29.156 | -2.9285 | -2.9243 | 119.839 | 0.99501 | 12.0585 | 29.1981 | 1.7369 | 120.0197 | 1.7436 | 0.99822 | 12.0585 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5098 | 1.2516 | 0.65628
12.0685 | 1.052 | -2.0227 | -2.0255 | 118.8856 | 0.46092 | 12.0685 | 29.1557 | -2.9285 | -2.9245 | 119.8389 | 0.99501 | 12.0685 | 29.1979 | 1.7369 | 120.0203 | 1.7438 | 0.99822 | 12.0685 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5102 | 1.252 | 0.65616
12.0785 | 1.052 | -2.0227 | -2.026 | 118.885 | 0.46082 | 12.0785 | 29.1555 | -2.9285 | -2.9246 | 119.8388 | 0.99501 | 12.0785 | 29.1978 | 1.7369 | 120.0209 | 1.744 | 0.99822 | 12.0785 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5107 | 1.2524 | 0.65602
12.0885 | 1.052 | -2.0227 | -2.0266 | 118.8845 | 0.46072 | 12.0885 | 29.1552 | -2.9285 | -2.9248 | 119.8388 | 0.99501 | 12.0885 | 29.1976 | 1.7369 | 120.0216 | 1.7442 | 0.99822 | 12.0895 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5112 | 1.253 | 0.65585
12.0985 | 1.052 | -2.0227 | -2.0271 | 118.8843 | 0.46063 | 12.0985 | 29.155 | -2.9285 | -2.925 | 119.8388 | 0.99501 | 12.0985 | 29.1975 | 1.7369 | 120.0222 | 1.7445 | 0.99822 | 12.0985 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5118 | 1.2536 | 0.65565
12.1085 | 1.052 | -2.0227 | -2.0275 | 118.8843 | 0.46056 | 12.1085 | 29.1548 | -2.9285 | -2.9253 | 119.8389 | 0.995 | 12.1085 | 29.1973 | 1.7369 | 120.0229 | 1.7448 | 0.99822 | 12.1085 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5123 | 1.2543 | 0.65544
12.1185 | 1.052 | -2.0227 | -2.0278 | 118.8845 | 0.46049 | 12.1185 | 29.1546 | -2.9285 | -2.9256 | 119.839 | 0.995 | 12.1185 | 29.1972 | 1.7369 | 120.0235 | 1.7451 | 0.99822 | 12.1185 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5129 | 1.2551 | 0.6552
12.1285 | 1.052 | -2.0227 | -2.0281 | 118.8849 | 0.46044 | 12.1285 | 29.1544 | -2.9285 | -2.9259 | 119.839 | 0.995 | 12.1285 | 29.1971 | 1.7369 | 120.0242 | 1.7453 | 0.99822 | 12.1285 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5135 | 1.2559 | 0.65495
12.1385 | 1.052 | -2.0227 | -2.0284 | 118.8856 | 0.46039 | 12.1385 | 29.1542 | -2.9285 | -2.9262 | 119.839 | 0.995 | 12.1385 | 29.1969 | 1.7369 | 120.0248 | 1.7455 | 0.99822 | 12.1395 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5142 | 1.2568 | 0.6547
12.1485 | 1.052 | -2.0227 | -2.0286 | 118.8864 | 0.46036 | 12.1485 | 29.1541 | -2.9285 | -2.9266 | 119.839 | 0.995 | 12.1485 | 29.1968 | 1.7369 | 120.0254 | 1.7458 | 0.99822 | 12.1485 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5148 | 1.2576 | 0.65444
12.1585 | 1.052 | -2.0227 | -2.0287 | 118.8875 | 0.46034 | 12.1585 | 29.154 | -2.9285 | -2.9271 | 119.839 | 0.995 | 12.1585 | 29.1967 | 1.7369 | 120.026 | 1.7459 | 0.99822 | 12.1585 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5154 | 1.2585 | 0.65419
12.1685 | 1.052 | -2.0227 | -2.0288 | 118.8888 | 0.46033 | 12.1685 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9277 | 119.8389 | 0.995 | 12.1685 | 29.1965 | 1.7369 | 120.0266 | 1.7461 | 0.99822 | 12.1685 | 1.0885 | 1.2498 | 119.516 | 1.2593 | 0.65395
12.1785 | 1.052 | -2.0227 | -2.0288 | 118.8902 | 0.46032 | 12.1785 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9283 | 119.8387 | 0.99499 | 12.1785 | 29.1964 | 1.7369 | 120.0271 | 1.7462 | 0.99822 | 12.1785 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5165 | 1.26 | 0.65373
12.1885 | 1.052 | -2.0227 | -2.0288 | 118.8918 | 0.46033 | 12.1885 | 29.1538 | -2.9285 | -2.929 | 119.8385 | 0.99499 | 12.1885 | 29.1963 | 1.7369 | 120.0276 | 1.7462 | 0.99822 | 12.19 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5171 | 1.2606 | 0.65355
12.1985 | 1.052 | -2.0227 | -2.0288 | 118.8934 | 0.46034 | 12.1985 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9298 | 119.8382 | 0.99499 | 12.1985 | 29.1962 | 1.7369 | 120.0281 | 1.7462 | 0.99822 | 12.1985 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5175 | 1.2611 | 0.65339
12.2085 | 1.052 | -2.0227 | -2.0288 | 118.8952 | 0.46035 | 12.2085 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9306 | 119.8378 | 0.99499 | 12.2085 | 29.1961 | 1.7369 | 120.0286 | 1.7461 | 0.99822 | 12.2085 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5179 | 1.2616 | 0.65327
12.2185 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0287 | 118.897 | 0.46037 | 12.2185 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9315 | 119.8373 | 0.99498 | 12.2185 | 29.1959 | 1.7369 | 120.029 | 1.746 | 0.99822 | 12.2185 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5182 | 1.2619 | 0.65318
12.2285 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0286 | 118.8988 | 0.46039 | 12.2285 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9324 | 119.8367 | 0.99498 | 12.2285 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0294 | 1.7458 | 0.99822 | 12.2285 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5184 | 1.262 | 0.65314
12.2385 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9007 | 0.46042 | 12.2385 | 29.154 | -2.9285 | -2.9333 | 119.836 | 0.99498 | 12.2385 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0298 | 1.7456 | 0.99822 | 12.24 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5185 | 1.2621 | 0.65313
12.2485 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9025 | 0.46044 | 12.2485 | 29.1541 | -2.9285 | -2.9343 | 119.8353 | 0.99497 | 12.2485 | 29.1956 | 1.7369 | 120.0303 | 1.7454 | 0.99822 | 12.2485 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5186 | 1.262 | 0.65316
12.2585 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9042 | 0.46047 | 12.2585 | 29.1542 | -2.9285 | -2.9352 | 119.8345 | 0.99497 | 12.2585 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0307 | 1.7451 | 0.99822 | 12.2585 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5185 | 1.2618 | 0.65322
12.2685 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0282 | 118.9059 | 0.4605 | 12.2685 | 29.1544 | -2.9285 | -2.9361 | 119.8336 | 0.99497 | 12.2685 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0311 | 1.7449 | 0.99822 | 12.2685 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5183 | 1.2616 | 0.65331
12.2785 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9076 | 0.46052 | 12.2785 | 29.1545 | -2.9285 | -2.9369 | 119.8327 | 0.99496 | 12.2785 | 29.1953 | 1.7369 | 120.0316 | 1.7446 | 0.99822 | 12.2785 | 1.0887 | 1.2498 | 119.518 | 1.2613 | 0.65342
12.2885 | 1.0522 | -2.0227 | -2.028 | 118.9091 | 0.46055 | 12.2885 | 29.1547 | -2.9285 | -2.9377 | 119.8317 | 0.99496 | 12.2885 | 29.1952 | 1.7369 | 120.032 | 1.7444 | 0.99822 | 12.2895 | 1.0887 | 1.2498 | 119.5176 | 1.2609 | 0.65355
12.2985 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0279 | 118.9106 | 0.46058 | 12.2985 | 29.1549 | -2.9285 | -2.9384 | 119.8307 | 0.99496 | 12.2985 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0326 | 1.7441 | 0.99822 | 12.2985 | 1.0888 | 1.2498 | 119.5171 | 1.2605 | 0.65369
12.3085 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9121 | 0.46061 | 12.3085 | 29.1551 | -2.9285 | -2.9389 | 119.8297 | 0.99496 | 12.3085 | 29.195 | 1.7369 | 120.0331 | 1.7439 | 0.99822 | 12.3085 | 1.0889 | 1.2498 | 119.5166 | 1.2601 | 0.65385
12.3185 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0276 | 118.9134 | 0.46065 | 12.3185 | 29.1553 | -2.9285 | -2.9394 | 119.8287 | 0.99496 | 12.3185 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0337 | 1.7437 | 0.99822 | 12.3185 | 1.089 | 1.2498 | 119.5159 | 1.2596 | 0.654
12.3285 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0274 | 118.9147 | 0.46068 | 12.3285 | 29.1555 | -2.9285 | -2.9398 | 119.8276 | 0.99496 | 12.3285 | 29.1948 | 1.7369 | 120.0343 | 1.7435 | 0.99822 | 12.3285 | 1.0891 | 1.2498 | 119.5152 | 1.2592 | 0.65415
12.3385 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0272 | 118.9159 | 0.46073 | 12.3385 | 29.1557 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8265 | 0.99495 | 12.3385 | 29.1947 | 1.7369 | 120.0349 | 1.7433 | 0.99822 | 12.34 | 1.0891 | 1.2498 | 119.5144 | 1.2589 | 0.65429
12.3485 | 1.0523 | -2.0227 | -2.027 | 118.9171 | 0.46077 | 12.3485 | 29.1558 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8255 | 0.99495 | 12.3485 | 29.1946 | 1.7369 | 120.0356 | 1.7432 | 0.99822 | 12.3485 | 1.0893 | 1.2498 | 119.5135 | 1.2586 | 0.65442
12.3585 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9182 | 0.46083 | 12.3585 | 29.156 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8245 | 0.99495 | 12.3585 | 29.1945 | 1.7369 | 120.0363 | 1.7431 | 0.99822 | 12.3585 | 1.0894 | 1.2498 | 119.5126 | 1.2583 | 0.65452
12.3685 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9192 | 0.46089 | 12.3685 | 29.1562 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8234 | 0.99495 | 12.3685 | 29.1945 | 1.7369 | 120.0371 | 1.7431 | 0.99822 | 12.3685 | 1.0895 | 1.2498 | 119.5117 | 1.2582 | 0.6546
12.3785 | 1.0524 | -2.0227 | -2.026 | 118.9202 | 0.46095 | 12.3785 | 29.1564 | -2.9285 | -2.9405 | 119.8224 | 0.99495 | 12.3785 | 29.1944 | 1.7369 | 120.0379 | 1.743 | 0.99822 | 12.379 | 1.0896 | 1.2498 | 119.5107 | 1.2582 | 0.65465
12.3885 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0257 | 118.9211 | 0.46102 | 12.3885 | 29.1566 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8215 | 0.99495 | 12.3885 | 29.1944 | 1.7369 | 120.0387 | 1.743 | 0.99822 | 12.39 | 1.0897 | 1.2498 | 119.5096 | 1.2583 | 0.65465
12.3985 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0252 | 118.9219 | 0.4611 | 12.3985 | 29.1568 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8205 | 0.99495 | 12.3985 | 29.1943 | 1.7369 | 120.0395 | 1.7431 | 0.99822 | 12.3985 | 1.0898 | 1.2498 | 119.5085 | 1.2585 | 0.65462
12.4085 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0248 | 118.9226 | 0.46118 | 12.4085 | 29.1569 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8196 | 0.99495 | 12.4085 | 29.1942 | 1.7369 | 120.0403 | 1.7431 | 0.99822 | 12.4085 | 1.0899 | 1.2498 | 119.5074 | 1.2589 | 0.65454
12.4185 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0243 | 118.9233 | 0.46127 | 12.4185 | 29.1571 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8186 | 0.99495 | 12.4185 | 29.1942 | 1.7369 | 120.0411 | 1.7432 | 0.99822 | 12.419 | 1.0901 | 1.2498 | 119.5063 | 1.2595 | 0.65442
12.4285 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0237 | 118.9239 | 0.46137 | 12.4285 | 29.1573 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8177 | 0.99495 | 12.4285 | 29.1942 | 1.7369 | 120.0419 | 1.7432 | 0.99822 | 12.4285 | 1.0902 | 1.2498 | 119.5052 | 1.2602 | 0.65425
12.4385 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0231 | 118.9244 | 0.46147 | 12.4385 | 29.1574 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8168 | 0.99495 | 12.4385 | 29.1941 | 1.7369 | 120.0427 | 1.7433 | 0.99822 | 12.44 | 1.0903 | 1.2498 | 119.504 | 1.261 | 0.65404
12.4485 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0225 | 118.9248 | 0.46158 | 12.4485 | 29.1576 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8159 | 0.99495 | 12.4485 | 29.1941 | 1.7369 | 120.0435 | 1.7433 | 0.99822 | 12.449 | 1.0904 | 1.2498 | 119.5029 | 1.262 | 0.65379
12.4585 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0218 | 118.9251 | 0.4617 | 12.4585 | 29.1577 | -2.9285 | -2.9401 | 119.815 | 0.99496 | 12.4585 | 29.1941 | 1.7369 | 120.0442 | 1.7433 | 0.99822 | 12.4585 | 1.0905 | 1.2498 | 119.5017 | 1.263 | 0.65352
12.4685 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0211 | 118.9253 | 0.46183 | 12.4685 | 29.1579 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8141 | 0.99496 | 12.4685 | 29.1941 | 1.7369 | 120.0449 | 1.7433 | 0.99822 | 12.4685 | 1.0906 | 1.2498 | 119.5006 | 1.2641 | 0.65322
12.4785 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0204 | 118.9254 | 0.46196 | 12.4785 | 29.158 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8131 | 0.99496 | 12.4785 | 29.194 | 1.7369 | 120.0455 | 1.7433 | 0.99822 | 12.4785 | 1.0907 | 1.2498 | 119.4995 | 1.2653 | 0.65291
12.4885 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0196 | 118.9254 | 0.46209 | 12.4885 | 29.1582 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8121 | 0.99496 | 12.4885 | 29.194 | 1.7369 | 120.0461 | 1.7432 | 0.99822 | 12.49 | 1.0908 | 1.2498 | 119.4984 | 1.2665 | 0.6526
12.4985 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0189 | 118.9254 | 0.46223 | 12.4985 | 29.1584 | -2.9285 | -2.94 | 119.8111 | 0.99496 | 12.4985 | 29.194 | 1.7369 | 120.0466 | 1.7431 | 0.99822 | 12.4985 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4974 | 1.2676 | 0.65229
12.5085 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0181 | 118.9253 | 0.46237 | 12.5085 | 29.1585 | -2.9285 | -2.94 | 119.8101 | 0.99496 | 12.5085 | 29.194 | 1.7369 | 120.047 | 1.7429 | 0.99822 | 12.5085 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4965 | 1.2686 | 0.65201
12.5185 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0173 | 118.9251 | 0.46251 | 12.5185 | 29.1587 | -2.9285 | -2.9401 | 119.809 | 0.99496 | 12.5185 | 29.194 | 1.7369 | 120.0473 | 1.7427 | 0.99822 | 12.5185 | 1.091 | 1.2498 | 119.4956 | 1.2696 | 0.65176
12.5285 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0165 | 118.9249 | 0.46265 | 12.5285 | 29.1588 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8079 | 0.99496 | 12.5285 | 29.194 | 1.7369 | 120.0476 | 1.7425 | 0.99822 | 12.5285 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4949 | 1.2704 | 0.65155
12.5385 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0157 | 118.9247 | 0.46279 | 12.5385 | 29.159 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8068 | 0.99496 | 12.5385 | 29.194 | 1.7369 | 120.0478 | 1.7422 | 0.99822 | 12.54 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4942 | 1.271 | 0.65138
12.5485 | 1.0523 | -2.0227 | -2.015 | 118.9244 | 0.46292 | 12.5485 | 29.1591 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8056 | 0.99496 | 12.5485 | 29.194 | 1.7369 | 120.048 | 1.7419 | 0.99822 | 12.5485 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4935 | 1.2715 | 0.65126
12.5585 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0143 | 118.9241 | 0.46304 | 12.5585 | 29.1593 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8045 | 0.99495 | 12.5585 | 29.1941 | 1.7369 | 120.0481 | 1.7416 | 0.99823 | 12.559 | 1.0912 | 1.2498 | 119.493 | 1.2717 | 0.65119
12.5685 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0136 | 118.9238 | 0.46316 | 12.5685 | 29.1594 | -2.9285 | -2.9405 | 119.8034 | 0.99495 | 12.5685 | 29.1941 | 1.7369 | 120.0482 | 1.7413 | 0.99823 | 12.5685 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4925 | 1.2718 | 0.65117
12.5785 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0129 | 118.9235 | 0.46327 | 12.5785 | 29.1596 | -2.9285 | -2.9407 | 119.8024 | 0.99495 | 12.5785 | 29.1941 | 1.7369 | 120.0482 | 1.741 | 0.99823 | 12.5785 | 1.0913 | 1.2498 | 119.492 | 1.2717 | 0.65121
12.5885 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0123 | 118.9232 | 0.46338 | 12.5885 | 29.1597 | -2.9285 | -2.9409 | 119.8014 | 0.99495 | 12.5885 | 29.1941 | 1.7369 | 120.0483 | 1.7407 | 0.99823 | 12.59 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4916 | 1.2714 | 0.6513
12.5985 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0117 | 118.9229 | 0.46348 | 12.5985 | 29.1599 | -2.9285 | -2.9412 | 119.8004 | 0.99495 | 12.5985 | 29.1941 | 1.7369 | 120.0483 | 1.7404 | 0.99823 | 12.5985 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4911 | 1.2709 | 0.65144
12.6085 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0112 | 118.9227 | 0.46357 | 12.6085 | 29.1601 | -2.9285 | -2.9414 | 119.7995 | 0.99495 | 12.6085 | 29.1942 | 1.7369 | 120.0482 | 1.7401 | 0.99823 | 12.6085 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4907 | 1.2703 | 0.65163
12.6185 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0107 | 118.9224 | 0.46365 | 12.6185 | 29.1602 | -2.9285 | -2.9417 | 119.7988 | 0.99495 | 12.6185 | 29.1942 | 1.7369 | 120.0482 | 1.7399 | 0.99823 | 12.6185 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4902 | 1.2695 | 0.65185
12.6285 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0102 | 118.9222 | 0.46373 | 12.6285 | 29.1604 | -2.9285 | -2.942 | 119.7981 | 0.99495 | 12.6285 | 29.1942 | 1.7369 | 120.0482 | 1.7397 | 0.99823 | 12.6285 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4897 | 1.2686 | 0.65211
12.6385 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0098 | 118.922 | 0.46379 | 12.6385 | 29.1605 | -2.9285 | -2.9422 | 119.7975 | 0.99495 | 12.6385 | 29.1942 | 1.7369 | 120.0481 | 1.7395 | 0.99823 | 12.64 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4891 | 1.2676 | 0.65239
12.6485 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0094 | 118.9218 | 0.46385 | 12.6485 | 29.1607 | -2.9285 | -2.9425 | 119.7971 | 0.99495 | 12.6485 | 29.1943 | 1.7369 | 120.048 | 1.7394 | 0.99823 | 12.6485 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4884 | 1.2665 | 0.6527
12.6585 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0091 | 118.9217 | 0.4639 | 12.6585 | 29.1608 | -2.9285 | -2.9427 | 119.7967 | 0.99495 | 12.6585 | 29.1943 | 1.7369 | 120.0479 | 1.7392 | 0.99823 | 12.6585 | 1.091 | 1.2498 | 119.4876 | 1.2653 | 0.65302
12.6685 | 1.052 | -2.0227 | -2.0088 | 118.9216 | 0.46394 | 12.6685 | 29.161 | -2.9285 | -2.9429 | 119.7965 | 0.99495 | 12.6685 | 29.1943 | 1.7369 | 120.0477 | 1.7392 | 0.99823 | 12.6685 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4866 | 1.2641 | 0.65335
12.6785 | 1.052 | -2.0227 | -2.0085 | 118.9215 | 0.46397 | 12.6785 | 29.1611 | -2.9285 | -2.9431 | 119.7965 | 0.99495 | 12.6785 | 29.1943 | 1.7369 | 120.0476 | 1.7391 | 0.99823 | 12.6785 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4855 | 1.2629 | 0.65369
12.6885 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0083 | 118.9214 | 0.46399 | 12.6885 | 29.1613 | -2.9285 | -2.9433 | 119.7965 | 0.99494 | 12.6885 | 29.1944 | 1.7369 | 120.0474 | 1.7391 | 0.99823 | 12.69 | 1.0908 | 1.2498 | 119.4843 | 1.2616 | 0.65402
12.6985 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0082 | 118.9214 | 0.46401 | 12.6985 | 29.1614 | -2.9285 | -2.9434 | 119.7967 | 0.99494 | 12.6985 | 29.1944 | 1.7369 | 120.0472 | 1.7392 | 0.99823 | 12.699 | 1.0907 | 1.2498 | 119.483 | 1.2604 | 0.65436
12.7085 | 1.0519 | -2.0227 | -2.008 | 118.9213 | 0.46402 | 12.7085 | 29.1616 | -2.9285 | -2.9434 | 119.797 | 0.99494 | 12.7085 | 29.1944 | 1.7369 | 120.0469 | 1.7392 | 0.99823 | 12.7085 | 1.0906 | 1.2498 | 119.4815 | 1.2592 | 0.65468
12.7185 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0079 | 118.9213 | 0.46402 | 12.7185 | 29.1617 | -2.9285 | -2.9434 | 119.7974 | 0.99494 | 12.7185 | 29.1944 | 1.7369 | 120.0467 | 1.7392 | 0.99823 | 12.7185 | 1.0905 | 1.2498 | 119.4799 | 1.258 | 0.655
12.7285 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0078 | 118.9212 | 0.46402 | 12.7285 | 29.1619 | -2.9285 | -2.9434 | 119.7979 | 0.99494 | 12.7285 | 29.1945 | 1.7369 | 120.0464 | 1.7393 | 0.99823 | 12.7285 | 1.0904 | 1.2498 | 119.4781 | 1.2569 | 0.65531
12.7385 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0078 | 118.921 | 0.46401 | 12.7385 | 29.162 | -2.9285 | -2.9433 | 119.7985 | 0.99494 | 12.7385 | 29.1945 | 1.7369 | 120.0462 | 1.7394 | 0.99823 | 12.74 | 1.0903 | 1.2498 | 119.4763 | 1.2557 | 0.65561
12.7485 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0077 | 118.9208 | 0.46401 | 12.7485 | 29.1622 | -2.9285 | -2.9432 | 119.7992 | 0.99495 | 12.7485 | 29.1945 | 1.7369 | 120.0459 | 1.7395 | 0.99823 | 12.7485 | 1.0902 | 1.2498 | 119.4744 | 1.2546 | 0.65591
12.7585 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0077 | 118.9205 | 0.464 | 12.7585 | 29.1623 | -2.9285 | -2.943 | 119.7999 | 0.99495 | 12.7585 | 29.1945 | 1.7369 | 120.0456 | 1.7396 | 0.99823 | 12.7585 | 1.09 | 1.2498 | 119.4724 | 1.2535 | 0.65619
12.7685 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0077 | 118.9201 | 0.46399 | 12.7685 | 29.1625 | -2.9285 | -2.9428 | 119.8008 | 0.99495 | 12.7685 | 29.1946 | 1.7369 | 120.0453 | 1.7396 | 0.99823 | 12.7685 | 1.0899 | 1.2498 | 119.4703 | 1.2525 | 0.65646
12.7785 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0076 | 118.9197 | 0.46398 | 12.7785 | 29.1626 | -2.9285 | -2.9426 | 119.8018 | 0.99495 | 12.7785 | 29.1946 | 1.7369 | 120.0451 | 1.7397 | 0.99823 | 12.7785 | 1.0898 | 1.2498 | 119.4682 | 1.2514 | 0.65673
12.7885 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0076 | 118.9191 | 0.46398 | 12.7885 | 29.1627 | -2.9285 | -2.9424 | 119.8028 | 0.99495 | 12.7885 | 29.1946 | 1.7369 | 120.0448 | 1.7397 | 0.99823 | 12.7895 | 1.0897 | 1.2498 | 119.4661 | 1.2504 | 0.65699
12.7985 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0075 | 118.9185 | 0.46398 | 12.7985 | 29.1629 | -2.9285 | -2.9421 | 119.8039 | 0.99495 | 12.7985 | 29.1947 | 1.7369 | 120.0445 | 1.7397 | 0.99823 | 12.7985 | 1.0896 | 1.2498 | 119.464 | 1.2494 | 0.65724
12.8085 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0074 | 118.9178 | 0.46399 | 12.8085 | 29.163 | -2.9285 | -2.9419 | 119.8051 | 0.99495 | 12.8085 | 29.1947 | 1.7369 | 120.0442 | 1.7397 | 0.99823 | 12.8085 | 1.0894 | 1.2498 | 119.4619 | 1.2485 | 0.65748
12.8185 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0072 | 118.917 | 0.464 | 12.8185 | 29.1632 | -2.9285 | -2.9416 | 119.8063 | 0.99495 | 12.8185 | 29.1947 | 1.7369 | 120.0439 | 1.7396 | 0.99823 | 12.8185 | 1.0893 | 1.2498 | 119.4598 | 1.2476 | 0.65771
12.8285 | 1.0514 | -2.0227 | -2.007 | 118.9161 | 0.46403 | 12.8285 | 29.1633 | -2.9285 | -2.9414 | 119.8076 | 0.99495 | 12.8285 | 29.1948 | 1.7369 | 120.0436 | 1.7394 | 0.99823 | 12.8285 | 1.0892 | 1.2498 | 119.4578 | 1.2467 | 0.65792
12.8385 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0067 | 118.9152 | 0.46407 | 12.8385 | 29.1634 | -2.9285 | -2.9411 | 119.809 | 0.99495 | 12.8385 | 29.1948 | 1.7369 | 120.0433 | 1.7393 | 0.99823 | 12.8395 | 1.0891 | 1.2498 | 119.4558 | 1.2459 | 0.65813
12.8485 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0064 | 118.9142 | 0.46412 | 12.8485 | 29.1636 | -2.9285 | -2.9409 | 119.8103 | 0.99495 | 12.8485 | 29.1948 | 1.7369 | 120.043 | 1.739 | 0.99823 | 12.8485 | 1.089 | 1.2498 | 119.4539 | 1.2451 | 0.65833
12.8585 | 1.0513 | -2.0227 | -2.006 | 118.9133 | 0.46418 | 12.8585 | 29.1637 | -2.9285 | -2.9407 | 119.8117 | 0.99496 | 12.8585 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0427 | 1.7388 | 0.99823 | 12.8585 | 1.0888 | 1.2498 | 119.4521 | 1.2443 | 0.65852
12.8685 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0055 | 118.9123 | 0.46426 | 12.8685 | 29.1639 | -2.9285 | -2.9405 | 119.8132 | 0.99496 | 12.8685 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0424 | 1.7385 | 0.99823 | 12.8685 | 1.0887 | 1.2498 | 119.4503 | 1.2436 | 0.6587
12.8785 | 1.0512 | -2.0227 | -2.005 | 118.9113 | 0.46435 | 12.8785 | 29.164 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8145 | 0.99496 | 12.8785 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0422 | 1.7381 | 0.99823 | 12.8785 | 1.0886 | 1.2498 | 119.4487 | 1.2429 | 0.65887
12.8885 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0044 | 118.9104 | 0.46445 | 12.8885 | 29.1642 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8159 | 0.99496 | 12.8885 | 29.195 | 1.7369 | 120.0419 | 1.7377 | 0.99823 | 12.8895 | 1.0885 | 1.2498 | 119.4471 | 1.2422 | 0.65904
12.8985 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0037 | 118.9095 | 0.46457 | 12.8985 | 29.1643 | -2.9285 | -2.94 | 119.8172 | 0.99496 | 12.8985 | 29.195 | 1.7369 | 120.0416 | 1.7373 | 0.99823 | 12.8985 | 1.0884 | 1.2498 | 119.4456 | 1.2416 | 0.6592
12.9085 | 1.0512 | -2.0227 | -2.003 | 118.9087 | 0.46469 | 12.9085 | 29.1645 | -2.9285 | -2.9398 | 119.8184 | 0.99496 | 12.9085 | 29.195 | 1.7369 | 120.0412 | 1.7369 | 0.99824 | 12.9085 | 1.0883 | 1.2498 | 119.4442 | 1.241 | 0.65935
12.9185 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0023 | 118.9079 | 0.46482 | 12.9185 | 29.1646 | -2.9285 | -2.9397 | 119.8195 | 0.99496 | 12.9185 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0409 | 1.7364 | 0.99824 | 12.9185 | 1.0882 | 1.2498 | 119.443 | 1.2404 | 0.6595
12.9285 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0016 | 118.9073 | 0.46496 | 12.9285 | 29.1648 | -2.9285 | -2.9395 | 119.8205 | 0.99496 | 12.9285 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0406 | 1.736 | 0.99824 | 12.9285 | 1.0881 | 1.2498 | 119.4418 | 1.2398 | 0.65963
12.9385 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0008 | 118.9069 | 0.4651 | 12.9385 | 29.165 | -2.9285 | -2.9394 | 119.8213 | 0.99496 | 12.9385 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0403 | 1.7355 | 0.99824 | 12.9395 | 1.0881 | 1.2498 | 119.4406 | 1.2393 | 0.65976
12.9485 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0001 | 118.9065 | 0.46523 | 12.9485 | 29.1651 | -2.9285 | -2.9393 | 119.8219 | 0.99496 | 12.9485 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0399 | 1.7351 | 0.99824 | 12.9485 | 1.088 | 1.2498 | 119.4396 | 1.2388 | 0.65988
12.9585 | 1.0512 | -2.0227 | -1.9994 | 118.9063 | 0.46536 | 12.9585 | 29.1653 | -2.9285 | -2.9392 | 119.8224 | 0.99496 | 12.9585 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0396 | 1.7348 | 0.99824 | 12.9585 | 1.0879 | 1.2498 | 119.4386 | 1.2384 | 0.65999
12.9685 | 1.0512 | -2.0227 | -1.9988 | 118.9063 | 0.46547 | 12.9685 | 29.1655 | -2.9285 | -2.9392 | 119.8226 | 0.99496 | 12.9685 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0393 | 1.7344 | 0.99824 | 12.9685 | 1.0879 | 1.2498 | 119.4377 | 1.238 | 0.66008
12.9785 | 1.0512 | -2.0227 | -1.9983 | 118.9064 | 0.46557 | 12.9785 | 29.1657 | -2.9285 | -2.9392 | 119.8226 | 0.99496 | 12.9785 | 29.1952 | 1.7369 | 120.039 | 1.7341 | 0.99824 | 12.9785 | 1.0878 | 1.2498 | 119.4368 | 1.2377 | 0.66015
12.9885 | 1.0513 | -2.0227 | -1.9979 | 118.9066 | 0.46565 | 12.9885 | 29.1658 | -2.9285 | -2.9392 | 119.8224 | 0.99496 | 12.989 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0387 | 1.7339 | 0.99824 | 12.9895 | 1.0877 | 1.2498 | 119.4359 | 1.2375 | 0.6602
12.9985 | 1.0513 | -2.0227 | -1.9976 | 118.907 | 0.46571 | 12.9985 | 29.166 | -2.9285 | -2.9393 | 119.822 | 0.99496 | 12.9985 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0384 | 1.7338 | 0.99824 | 12.9985 | 1.0877 | 1.2498 | 119.4351 | 1.2373 | 0.66023
13.0085 | 1.0513 | -2.0227 | -1.9975 | 118.9075 | 0.46574 | 13.0085 | 29.1662 | -2.9285 | -2.9393 | 119.8214 | 0.99496 | 13.0085 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0382 | 1.7337 | 0.99824 | 13.0085 | 1.0876 | 1.2498 | 119.4343 | 1.2372 | 0.66024
13.019 | 1.0513 | -2.0227 | -1.9975 | 118.9082 | 0.46575 | 13.0185 | 29.1664 | -2.9285 | -2.9394 | 119.8205 | 0.99496 | 13.019 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0381 | 1.7336 | 0.99824 | 13.0185 | 1.0875 | 1.2498 | 119.4335 | 1.2372 | 0.66022
13.0285 | 1.0513 | -2.0227 | -1.9977 | 118.9089 | 0.46573 | 13.0285 | 29.1665 | -2.9285 | -2.9395 | 119.8195 | 0.99496 | 13.0285 | 29.1952 | 1.7369 | 120.038 | 1.7336 | 0.99824 | 13.0285 | 1.0875 | 1.2498 | 119.4327 | 1.2373 | 0.66018
13.0385 | 1.0514 | -2.0227 | -1.9979 | 118.9097 | 0.46568 | 13.0385 | 29.1667 | -2.9285 | -2.9397 | 119.8184 | 0.99496 | 13.0385 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0379 | 1.7337 | 0.99824 | 13.0395 | 1.0874 | 1.2498 | 119.4319 | 1.2374 | 0.66011
13.0485 | 1.0514 | -2.0227 | -1.9984 | 118.9106 | 0.46561 | 13.0485 | 29.1669 | -2.9285 | -2.9398 | 119.8171 | 0.99496 | 13.0485 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0379 | 1.7339 | 0.99824 | 13.0485 | 1.0874 | 1.2498 | 119.4311 | 1.2377 | 0.66002
13.0585 | 1.0514 | -2.0227 | -1.9989 | 118.9115 | 0.46552 | 13.0585 | 29.167 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8157 | 0.99496 | 13.0585 | 29.1952 | 1.7369 | 120.038 | 1.7341 | 0.99824 | 13.0585 | 1.0873 | 1.2498 | 119.4304 | 1.238 | 0.6599
13.069 | 1.0514 | -2.0227 | -1.9995 | 118.9124 | 0.46541 | 13.0685 | 29.1672 | -2.9285 | -2.94 | 119.8142 | 0.99496 | 13.0685 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0382 | 1.7344 | 0.99824 | 13.0685 | 1.0872 | 1.2498 | 119.4296 | 1.2384 | 0.65976
13.0785 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0003 | 118.9133 | 0.46528 | 13.0785 | 29.1673 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8127 | 0.99496 | 13.0785 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0384 | 1.7348 | 0.99824 | 13.0785 | 1.0872 | 1.2498 | 119.4289 | 1.2388 | 0.6596
13.0885 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0011 | 118.9142 | 0.46514 | 13.0885 | 29.1675 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8111 | 0.99496 | 13.0885 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0386 | 1.7352 | 0.99824 | 13.0895 | 1.0871 | 1.2498 | 119.4283 | 1.2393 | 0.65943
13.0985 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0019 | 118.915 | 0.46499 | 13.0985 | 29.1676 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8096 | 0.99496 | 13.0985 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0389 | 1.7357 | 0.99824 | 13.0985 | 1.087 | 1.2498 | 119.4276 | 1.2399 | 0.65924
13.1085 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0027 | 118.9157 | 0.46484 | 13.1085 | 29.1677 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8081 | 0.99496 | 13.1085 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0392 | 1.7362 | 0.99824 | 13.1085 | 1.087 | 1.2498 | 119.4271 | 1.2405 | 0.65903
13.119 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0036 | 118.9163 | 0.46469 | 13.1185 | 29.1679 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8066 | 0.99496 | 13.1185 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0396 | 1.7367 | 0.99824 | 13.1185 | 1.0869 | 1.2498 | 119.4266 | 1.2411 | 0.65882
13.1285 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0044 | 118.9167 | 0.46454 | 13.1285 | 29.168 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8052 | 0.99496 | 13.1285 | 29.1951 | 1.7369 | 120.04 | 1.7373 | 0.99823 | 13.1285 | 1.0868 | 1.2498 | 119.4261 | 1.2417 | 0.65862
13.1385 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0051 | 118.917 | 0.4644 | 13.1385 | 29.1681 | -2.9285 | -2.9404 | 119.804 | 0.99496 | 13.1385 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0404 | 1.7379 | 0.99823 | 13.1395 | 1.0868 | 1.2498 | 119.4257 | 1.2423 | 0.65841
13.1485 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0058 | 118.9172 | 0.46427 | 13.1485 | 29.1683 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8028 | 0.99496 | 13.1485 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0408 | 1.7385 | 0.99823 | 13.1485 | 1.0867 | 1.2498 | 119.4254 | 1.2429 | 0.65822
13.159 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0065 | 118.9172 | 0.46415 | 13.1585 | 29.1684 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8018 | 0.99496 | 13.1585 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0413 | 1.7391 | 0.99823 | 13.1585 | 1.0866 | 1.2498 | 119.4252 | 1.2434 | 0.65804
13.1685 | 1.0514 | -2.0227 | -2.007 | 118.917 | 0.46405 | 13.1685 | 29.1685 | -2.9285 | -2.94 | 119.8009 | 0.99496 | 13.1685 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0417 | 1.7396 | 0.99823 | 13.1685 | 1.0865 | 1.2498 | 119.425 | 1.2438 | 0.65788
13.1785 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0075 | 118.9167 | 0.46396 | 13.1785 | 29.1686 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8002 | 0.99496 | 13.1785 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0422 | 1.7401 | 0.99823 | 13.1785 | 1.0864 | 1.2498 | 119.4249 | 1.2442 | 0.65774
13.1885 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0079 | 118.9162 | 0.46389 | 13.1885 | 29.1687 | -2.9285 | -2.9397 | 119.7997 | 0.99496 | 13.1885 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0426 | 1.7405 | 0.99823 | 13.19 | 1.0864 | 1.2498 | 119.4249 | 1.2444 | 0.65764
13.1985 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0082 | 118.9156 | 0.46382 | 13.1985 | 29.1688 | -2.9285 | -2.9396 | 119.7993 | 0.99496 | 13.1985 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0431 | 1.7409 | 0.99823 | 13.1985 | 1.0863 | 1.2498 | 119.4249 | 1.2446 | 0.65757
13.2085 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0085 | 118.9149 | 0.46376 | 13.2085 | 29.1689 | -2.9285 | -2.9394 | 119.7991 | 0.99496 | 13.2085 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0435 | 1.7411 | 0.99823 | 13.2085 | 1.0862 | 1.2498 | 119.4249 | 1.2446 | 0.65753
13.2185 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0088 | 118.9142 | 0.46371 | 13.2185 | 29.169 | -2.9285 | -2.9392 | 119.7991 | 0.99496 | 13.2185 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0439 | 1.7412 | 0.99823 | 13.2185 | 1.0861 | 1.2498 | 119.4249 | 1.2446 | 0.65752
13.2285 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0091 | 118.9134 | 0.46366 | 13.2285 | 29.1691 | -2.9285 | -2.939 | 119.7992 | 0.99496 | 13.2285 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0442 | 1.7412 | 0.99823 | 13.2285 | 1.086 | 1.2498 | 119.4249 | 1.2444 | 0.65754
13.2385 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0094 | 118.9127 | 0.4636 | 13.2385 | 29.1692 | -2.9285 | -2.9389 | 119.7994 | 0.99496 | 13.2385 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0445 | 1.7411 | 0.99823 | 13.2395 | 1.086 | 1.2498 | 119.4249 | 1.2441 | 0.65759
13.2485 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0097 | 118.9121 | 0.46354 | 13.2485 | 29.1693 | -2.9285 | -2.9387 | 119.7998 | 0.99496 | 13.249 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0448 | 1.7408 | 0.99823 | 13.2485 | 1.0859 | 1.2498 | 119.4248 | 1.2438 | 0.65766
13.2585 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0101 | 118.9116 | 0.46347 | 13.2585 | 29.1694 | -2.9285 | -2.9385 | 119.8003 | 0.99496 | 13.2585 | 29.1952 | 1.7369 | 120.045 | 1.7405 | 0.99823 | 13.2585 | 1.0858 | 1.2498 | 119.4247 | 1.2434 | 0.65775
13.269 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0106 | 118.9112 | 0.46339 | 13.2685 | 29.1695 | -2.9285 | -2.9384 | 119.8009 | 0.99496 | 13.2685 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0451 | 1.74 | 0.99823 | 13.2685 | 1.0857 | 1.2498 | 119.4246 | 1.2429 | 0.65786
13.2785 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0112 | 118.911 | 0.46329 | 13.2785 | 29.1697 | -2.9285 | -2.9383 | 119.8015 | 0.99496 | 13.2785 | 29.1953 | 1.7369 | 120.0452 | 1.7395 | 0.99823 | 13.2785 | 1.0856 | 1.2498 | 119.4243 | 1.2424 | 0.65798
13.2885 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0118 | 118.911 | 0.46318 | 13.2885 | 29.1698 | -2.9285 | -2.9381 | 119.8021 | 0.99496 | 13.2885 | 29.1953 | 1.7369 | 120.0452 | 1.7388 | 0.99823 | 13.2895 | 1.0855 | 1.2498 | 119.4239 | 1.2419 | 0.65809
13.2985 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0125 | 118.9112 | 0.46305 | 13.2985 | 29.1699 | -2.9285 | -2.938 | 119.8028 | 0.99497 | 13.2985 | 29.1953 | 1.7369 | 120.0451 | 1.7382 | 0.99823 | 13.2985 | 1.0854 | 1.2498 | 119.4234 | 1.2414 | 0.65821
13.3085 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0133 | 118.9116 | 0.46291 | 13.3085 | 29.17 | -2.9285 | -2.9379 | 119.8034 | 0.99497 | 13.3085 | 29.1954 | 1.7369 | 120.045 | 1.7375 | 0.99823 | 13.3085 | 1.0853 | 1.2498 | 119.4228 | 1.2409 | 0.65832
13.3185 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0141 | 118.9122 | 0.46277 | 13.3185 | 29.1701 | -2.9285 | -2.9378 | 119.804 | 0.99497 | 13.3185 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0448 | 1.7369 | 0.99824 | 13.3185 | 1.0852 | 1.2498 | 119.422 | 1.2405 | 0.65842
13.3285 | 1.0515 | -2.0227 | -2.015 | 118.913 | 0.46262 | 13.3285 | 29.1702 | -2.9285 | -2.9378 | 119.8046 | 0.99497 | 13.3285 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0444 | 1.7363 | 0.99824 | 13.3285 | 1.0851 | 1.2498 | 119.4212 | 1.2401 | 0.65851
13.3385 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0159 | 118.9139 | 0.46247 | 13.3385 | 29.1703 | -2.9285 | -2.9377 | 119.8051 | 0.99497 | 13.3385 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0441 | 1.7357 | 0.99824 | 13.3395 | 1.085 | 1.2498 | 119.4202 | 1.2398 | 0.65856
13.3485 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0168 | 118.9151 | 0.46232 | 13.3485 | 29.1704 | -2.9285 | -2.9376 | 119.8056 | 0.99497 | 13.3485 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0436 | 1.7353 | 0.99824 | 13.3485 | 1.0848 | 1.2498 | 119.4191 | 1.2395 | 0.6586
13.3585 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0176 | 118.9163 | 0.46217 | 13.3585 | 29.1705 | -2.9285 | -2.9376 | 119.806 | 0.99497 | 13.3585 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0431 | 1.7349 | 0.99824 | 13.3585 | 1.0847 | 1.2498 | 119.4179 | 1.2393 | 0.6586
13.3685 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0185 | 118.9177 | 0.46202 | 13.3685 | 29.1706 | -2.9285 | -2.9375 | 119.8064 | 0.99497 | 13.3685 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0425 | 1.7345 | 0.99824 | 13.3685 | 1.0846 | 1.2498 | 119.4166 | 1.2393 | 0.65858
13.3785 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0193 | 118.9191 | 0.46189 | 13.3785 | 29.1707 | -2.9285 | -2.9375 | 119.8067 | 0.99497 | 13.3785 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0419 | 1.7343 | 0.99824 | 13.3785 | 1.0845 | 1.2498 | 119.4152 | 1.2393 | 0.65852
13.3885 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0201 | 118.9206 | 0.46176 | 13.3885 | 29.1708 | -2.9285 | -2.9375 | 119.807 | 0.99497 | 13.3885 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0412 | 1.7341 | 0.99824 | 13.3895 | 1.0843 | 1.2498 | 119.4138 | 1.2395 | 0.65843
13.3985 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0208 | 118.9221 | 0.46164 | 13.3985 | 29.1709 | -2.9285 | -2.9374 | 119.8072 | 0.99497 | 13.3985 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0405 | 1.7341 | 0.99824 | 13.3985 | 1.0842 | 1.2498 | 119.4124 | 1.2397 | 0.65831
13.4085 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0215 | 118.9235 | 0.46152 | 13.4085 | 29.171 | -2.9285 | -2.9374 | 119.8075 | 0.99497 | 13.4085 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0398 | 1.734 | 0.99824 | 13.4085 | 1.084 | 1.2498 | 119.411 | 1.2401 | 0.65815
13.4185 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0221 | 118.9249 | 0.46142 | 13.4185 | 29.1711 | -2.9285 | -2.9374 | 119.8078 | 0.99497 | 13.4185 | 29.1956 | 1.7369 | 120.0391 | 1.734 | 0.99824 | 13.4185 | 1.0839 | 1.2498 | 119.4096 | 1.2406 | 0.65796
13.4285 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0227 | 118.9262 | 0.46133 | 13.4285 | 29.1712 | -2.9285 | -2.9374 | 119.808 | 0.99497 | 13.4285 | 29.1956 | 1.7369 | 120.0384 | 1.7341 | 0.99824 | 13.4285 | 1.0838 | 1.2498 | 119.4082 | 1.2411 | 0.65775
13.4385 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0232 | 118.9274 | 0.46125 | 13.4385 | 29.1713 | -2.9285 | -2.9373 | 119.8083 | 0.99497 | 13.4385 | 29.1956 | 1.7369 | 120.0377 | 1.7341 | 0.99824 | 13.4395 | 1.0836 | 1.2498 | 119.4069 | 1.2418 | 0.65751
13.4485 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0237 | 118.9285 | 0.46118 | 13.4485 | 29.1714 | -2.9285 | -2.9373 | 119.8087 | 0.99497 | 13.4485 | 29.1956 | 1.7369 | 120.0371 | 1.7342 | 0.99824 | 13.4485 | 1.0835 | 1.2498 | 119.4057 | 1.2425 | 0.65724
13.4585 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0241 | 118.9293 | 0.46111 | 13.4585 | 29.1715 | -2.9285 | -2.9373 | 119.8091 | 0.99497 | 13.4585 | 29.1956 | 1.7369 | 120.0365 | 1.7343 | 0.99824 | 13.4585 | 1.0834 | 1.2498 | 119.4045 | 1.2432 | 0.65697
13.4685 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0245 | 118.93 | 0.46106 | 13.4685 | 29.1716 | -2.9285 | -2.9372 | 119.8095 | 0.99497 | 13.4685 | 29.1956 | 1.7369 | 120.036 | 1.7343 | 0.99824 | 13.4685 | 1.0832 | 1.2498 | 119.4035 | 1.244 | 0.65669
13.4785 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0248 | 118.9305 | 0.46101 | 13.4785 | 29.1717 | -2.9285 | -2.9372 | 119.81 | 0.99497 | 13.4785 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0356 | 1.7344 | 0.99824 | 13.4785 | 1.0831 | 1.2498 | 119.4026 | 1.2448 | 0.65641
13.4885 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0251 | 118.9307 | 0.46097 | 13.4885 | 29.1718 | -2.9285 | -2.9371 | 119.8105 | 0.99497 | 13.4885 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0352 | 1.7344 | 0.99824 | 13.49 | 1.083 | 1.2498 | 119.4017 | 1.2456 | 0.65613
13.4985 | 1.052 | -2.0227 | -2.0254 | 118.9308 | 0.46093 | 13.4985 | 29.1719 | -2.9285 | -2.937 | 119.8111 | 0.99497 | 13.4985 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0349 | 1.7343 | 0.99824 | 13.4985 | 1.0828 | 1.2498 | 119.4011 | 1.2463 | 0.65586
13.5085 | 1.052 | -2.0227 | -2.0256 | 118.9306 | 0.4609 | 13.5085 | 29.172 | -2.9285 | -2.937 | 119.8117 | 0.99497 | 13.5085 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0347 | 1.7343 | 0.99824 | 13.5085 | 1.0827 | 1.2498 | 119.4005 | 1.247 | 0.65561
13.5185 | 1.052 | -2.0227 | -2.0258 | 118.9302 | 0.46087 | 13.5185 | 29.172 | -2.9285 | -2.937 | 119.8123 | 0.99497 | 13.5185 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0346 | 1.7341 | 0.99824 | 13.5185 | 1.0826 | 1.2498 | 119.4 | 1.2477 | 0.65538
13.5285 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9296 | 0.46084 | 13.5285 | 29.1721 | -2.9285 | -2.937 | 119.8128 | 0.99497 | 13.5285 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0346 | 1.7339 | 0.99824 | 13.5285 | 1.0825 | 1.2498 | 119.3997 | 1.2483 | 0.65517
13.5385 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9289 | 0.46081 | 13.5385 | 29.1722 | -2.9285 | -2.937 | 119.8134 | 0.99497 | 13.5385 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0346 | 1.7337 | 0.99824 | 13.54 | 1.0824 | 1.2498 | 119.3995 | 1.2488 | 0.65498
13.5485 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0265 | 118.928 | 0.46079 | 13.5485 | 29.1723 | -2.9285 | -2.9371 | 119.8139 | 0.99497 | 13.5485 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0348 | 1.7334 | 0.99824 | 13.5485 | 1.0823 | 1.2498 | 119.3993 | 1.2492 | 0.65481
13.5585 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9271 | 0.46076 | 13.5585 | 29.1724 | -2.9285 | -2.9372 | 119.8143 | 0.99497 | 13.5585 | 29.1958 | 1.7369 | 120.035 | 1.733 | 0.99824 | 13.5585 | 1.0822 | 1.2498 | 119.3992 | 1.2496 | 0.65466
13.5685 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0269 | 118.9261 | 0.46072 | 13.5685 | 29.1725 | -2.9285 | -2.9374 | 119.8146 | 0.99497 | 13.5685 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0353 | 1.7325 | 0.99824 | 13.5685 | 1.0822 | 1.2498 | 119.3991 | 1.25 | 0.65453
13.5785 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9251 | 0.46069 | 13.5785 | 29.1726 | -2.9285 | -2.9376 | 119.8149 | 0.99497 | 13.5785 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0356 | 1.732 | 0.99824 | 13.5785 | 1.0821 | 1.2498 | 119.399 | 1.2503 | 0.65442
13.5885 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0273 | 118.924 | 0.46065 | 13.5885 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9379 | 119.815 | 0.99497 | 13.5885 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0359 | 1.7314 | 0.99825 | 13.5895 | 1.082 | 1.2498 | 119.399 | 1.2506 | 0.65431
13.5985 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0276 | 118.9231 | 0.46061 | 13.5985 | 29.1728 | -2.9285 | -2.9382 | 119.8151 | 0.99497 | 13.5985 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0363 | 1.7308 | 0.99825 | 13.5985 | 1.082 | 1.2498 | 119.3989 | 1.2508 | 0.65422
13.6085 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0279 | 118.9222 | 0.46056 | 13.6085 | 29.1729 | -2.9285 | -2.9385 | 119.815 | 0.99496 | 13.6085 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0366 | 1.7301 | 0.99825 | 13.6085 | 1.0819 | 1.2498 | 119.3987 | 1.2511 | 0.65413
13.6185 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0282 | 118.9214 | 0.46052 | 13.6185 | 29.173 | -2.9285 | -2.9388 | 119.8148 | 0.99496 | 13.6185 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0369 | 1.7294 | 0.99825 | 13.6185 | 1.0819 | 1.2498 | 119.3986 | 1.2513 | 0.65405
13.6285 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9208 | 0.46047 | 13.6285 | 29.1731 | -2.9285 | -2.9392 | 119.8145 | 0.99496 | 13.6285 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0371 | 1.7286 | 0.99825 | 13.6285 | 1.0819 | 1.2498 | 119.3983 | 1.2515 | 0.65397
13.6385 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9203 | 0.46042 | 13.6385 | 29.1732 | -2.9285 | -2.9395 | 119.8141 | 0.99496 | 13.6385 | 29.196 | 1.7369 | 120.0373 | 1.7278 | 0.99825 | 13.64 | 1.0818 | 1.2498 | 119.398 | 1.2517 | 0.6539
13.6485 | 1.0522 | -2.0227 | -2.029 | 118.92 | 0.46037 | 13.6485 | 29.1733 | -2.9285 | -2.9398 | 119.8137 | 0.99496 | 13.6485 | 29.196 | 1.7369 | 120.0373 | 1.7271 | 0.99825 | 13.6485 | 1.0818 | 1.2498 | 119.3977 | 1.2519 | 0.65383
13.6585 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0293 | 118.9199 | 0.46033 | 13.6585 | 29.1734 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8131 | 0.99496 | 13.6585 | 29.196 | 1.7369 | 120.0372 | 1.7263 | 0.99826 | 13.6585 | 1.0818 | 1.2498 | 119.3972 | 1.2521 | 0.65376
13.6685 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9199 | 0.46029 | 13.6685 | 29.1735 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8126 | 0.99496 | 13.668 | 29.196 | 1.7369 | 120.0369 | 1.7257 | 0.99826 | 13.6685 | 1.0817 | 1.2498 | 119.3968 | 1.2523 | 0.65369
13.6785 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9202 | 0.46025 | 13.6785 | 29.1735 | -2.9285 | -2.9406 | 119.8119 | 0.99496 | 13.678 | 29.196 | 1.7369 | 120.0365 | 1.7251 | 0.99826 | 13.6785 | 1.0817 | 1.2498 | 119.3963 | 1.2525 | 0.65363
13.6885 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9206 | 0.46022 | 13.6885 | 29.1736 | -2.9285 | -2.9407 | 119.8113 | 0.99496 | 13.6885 | 29.196 | 1.7369 | 120.036 | 1.7246 | 0.99826 | 13.69 | 1.0817 | 1.2498 | 119.3958 | 1.2527 | 0.65356
13.6985 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9211 | 0.46019 | 13.6985 | 29.1737 | -2.9285 | -2.9409 | 119.8107 | 0.99496 | 13.698 | 29.196 | 1.7369 | 120.0353 | 1.7242 | 0.99826 | 13.6985 | 1.0816 | 1.2498 | 119.3953 | 1.2529 | 0.65349
13.7085 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9218 | 0.46017 | 13.7085 | 29.1737 | -2.9285 | -2.9409 | 119.8101 | 0.99496 | 13.708 | 29.196 | 1.7369 | 120.0346 | 1.724 | 0.99826 | 13.7085 | 1.0816 | 1.2498 | 119.3948 | 1.2531 | 0.65342
13.7185 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9226 | 0.46016 | 13.7185 | 29.1738 | -2.9285 | -2.9409 | 119.8095 | 0.99496 | 13.718 | 29.196 | 1.7369 | 120.0337 | 1.7238 | 0.99826 | 13.7185 | 1.0815 | 1.2498 | 119.3944 | 1.2533 | 0.65333
13.7285 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9234 | 0.46015 | 13.7285 | 29.1738 | -2.9285 | -2.9409 | 119.809 | 0.99496 | 13.728 | 29.196 | 1.7369 | 120.0327 | 1.7238 | 0.99826 | 13.7285 | 1.0815 | 1.2498 | 119.3941 | 1.2535 | 0.65324
13.7385 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9244 | 0.46014 | 13.7385 | 29.1738 | -2.9285 | -2.9408 | 119.8086 | 0.99496 | 13.738 | 29.196 | 1.7369 | 120.0317 | 1.724 | 0.99826 | 13.74 | 1.0814 | 1.2498 | 119.3938 | 1.2538 | 0.65314
13.7485 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9254 | 0.46015 | 13.7485 | 29.1739 | -2.9285 | -2.9407 | 119.8083 | 0.99496 | 13.748 | 29.196 | 1.7369 | 120.0306 | 1.7242 | 0.99826 | 13.7485 | 1.0814 | 1.2498 | 119.3936 | 1.2541 | 0.65303
13.7585 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9264 | 0.46015 | 13.7585 | 29.1739 | -2.9285 | -2.9406 | 119.8081 | 0.99496 | 13.7585 | 29.196 | 1.7369 | 120.0295 | 1.7246 | 0.99826 | 13.7585 | 1.0813 | 1.2498 | 119.3936 | 1.2544 | 0.65291
13.7685 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9274 | 0.46017 | 13.7685 | 29.1739 | -2.9285 | -2.9405 | 119.8079 | 0.99496 | 13.768 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0283 | 1.7251 | 0.99826 | 13.7685 | 1.0812 | 1.2498 | 119.3937 | 1.2547 | 0.65279
13.7785 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9284 | 0.46018 | 13.7785 | 29.174 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8079 | 0.99496 | 13.778 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0272 | 1.7257 | 0.99826 | 13.7785 | 1.0811 | 1.2498 | 119.3939 | 1.255 | 0.65265
13.7885 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9294 | 0.4602 | 13.7885 | 29.174 | -2.9285 | -2.9402 | 119.808 | 0.99496 | 13.788 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0261 | 1.7264 | 0.99826 | 13.79 | 1.081 | 1.2498 | 119.3943 | 1.2554 | 0.65252
13.7985 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9303 | 0.46023 | 13.7985 | 29.174 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8082 | 0.99496 | 13.798 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0249 | 1.7271 | 0.99825 | 13.7985 | 1.0809 | 1.2498 | 119.3948 | 1.2557 | 0.65239
13.8085 | 1.0524 | -2.0227 | -2.03 | 118.9312 | 0.46025 | 13.8085 | 29.1741 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8085 | 0.99496 | 13.808 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0239 | 1.7278 | 0.99825 | 13.8085 | 1.0808 | 1.2498 | 119.3954 | 1.256 | 0.65226
13.8185 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9321 | 0.46028 | 13.8185 | 29.1741 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8089 | 0.99496 | 13.818 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0228 | 1.7285 | 0.99825 | 13.8185 | 1.0807 | 1.2498 | 119.3961 | 1.2563 | 0.65214
13.8285 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9328 | 0.46031 | 13.8285 | 29.1741 | -2.9285 | -2.9398 | 119.8094 | 0.99496 | 13.8285 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0218 | 1.7293 | 0.99825 | 13.8285 | 1.0806 | 1.2498 | 119.397 | 1.2565 | 0.65203
13.8385 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9335 | 0.46034 | 13.8385 | 29.1741 | -2.9285 | -2.9398 | 119.81 | 0.99496 | 13.838 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0209 | 1.73 | 0.99825 | 13.84 | 1.0805 | 1.2498 | 119.3979 | 1.2567 | 0.65194
13.8485 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9342 | 0.46036 | 13.8485 | 29.1742 | -2.9285 | -2.9398 | 119.8106 | 0.99496 | 13.848 | 29.1956 | 1.7369 | 120.02 | 1.7306 | 0.99825 | 13.8485 | 1.0804 | 1.2498 | 119.3989 | 1.2569 | 0.65186
13.8585 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0293 | 118.9348 | 0.46039 | 13.8585 | 29.1742 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8113 | 0.99496 | 13.858 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0191 | 1.7312 | 0.99825 | 13.8585 | 1.0803 | 1.2498 | 119.3999 | 1.257 | 0.6518
13.8685 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0291 | 118.9353 | 0.46041 | 13.8685 | 29.1743 | -2.9285 | -2.94 | 119.8119 | 0.99496 | 13.868 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0183 | 1.7318 | 0.99825 | 13.8685 | 1.0802 | 1.2498 | 119.401 | 1.257 | 0.65176
13.8785 | 1.0524 | -2.0227 | -2.029 | 118.9358 | 0.46043 | 13.8785 | 29.1743 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8127 | 0.99496 | 13.878 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0175 | 1.7323 | 0.99824 | 13.8785 | 1.0801 | 1.2498 | 119.4021 | 1.2569 | 0.65173
13.8885 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9363 | 0.46045 | 13.8885 | 29.1743 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8134 | 0.99496 | 13.888 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0168 | 1.7327 | 0.99824 | 13.89 | 1.08 | 1.2498 | 119.4033 | 1.2568 | 0.65173
13.8985 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9367 | 0.46047 | 13.8985 | 29.1744 | -2.9285 | -2.9405 | 119.814 | 0.99496 | 13.898 | 29.1953 | 1.7369 | 120.016 | 1.733 | 0.99824 | 13.8985 | 1.0799 | 1.2498 | 119.4045 | 1.2567 | 0.65174
13.9085 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9371 | 0.46048 | 13.9085 | 29.1744 | -2.9285 | -2.9407 | 119.8147 | 0.99496 | 13.908 | 29.1953 | 1.7369 | 120.0153 | 1.7333 | 0.99824 | 13.9085 | 1.0798 | 1.2498 | 119.4057 | 1.2565 | 0.65177
13.9185 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9375 | 0.46049 | 13.9185 | 29.1745 | -2.9285 | -2.941 | 119.8153 | 0.99496 | 13.918 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0147 | 1.7335 | 0.99824 | 13.9185 | 1.0797 | 1.2498 | 119.407 | 1.2562 | 0.65181
13.9285 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9379 | 0.4605 | 13.9285 | 29.1745 | -2.9285 | -2.9412 | 119.8158 | 0.99496 | 13.928 | 29.1952 | 1.7369 | 120.014 | 1.7337 | 0.99824 | 13.9285 | 1.0796 | 1.2498 | 119.4082 | 1.2559 | 0.65186
13.9385 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9382 | 0.46051 | 13.9385 | 29.1746 | -2.9285 | -2.9415 | 119.8163 | 0.99496 | 13.938 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0134 | 1.7338 | 0.99824 | 13.94 | 1.0795 | 1.2498 | 119.4094 | 1.2556 | 0.65192
13.9485 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9384 | 0.46052 | 13.9485 | 29.1746 | -2.9285 | -2.9417 | 119.8168 | 0.99496 | 13.948 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0127 | 1.7339 | 0.99824 | 13.9485 | 1.0794 | 1.2498 | 119.4107 | 1.2553 | 0.65198
13.9585 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9387 | 0.46053 | 13.9585 | 29.1746 | -2.9285 | -2.9419 | 119.8171 | 0.99495 | 13.958 | 29.195 | 1.7369 | 120.0121 | 1.7341 | 0.99824 | 13.9585 | 1.0793 | 1.2498 | 119.412 | 1.255 | 0.65205
13.9685 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9388 | 0.46054 | 13.9685 | 29.1747 | -2.9285 | -2.9421 | 119.8175 | 0.99495 | 13.968 | 29.195 | 1.7369 | 120.0115 | 1.7342 | 0.99824 | 13.969 | 1.0792 | 1.2498 | 119.4132 | 1.2546 | 0.65212
13.9785 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9389 | 0.46055 | 13.9785 | 29.1747 | -2.9285 | -2.9423 | 119.8178 | 0.99495 | 13.978 | 29.195 | 1.7369 | 120.0109 | 1.7344 | 0.99824 | 13.9785 | 1.0791 | 1.2498 | 119.4145 | 1.2543 | 0.6522
13.9885 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0285 | 118.939 | 0.46057 | 13.9885 | 29.1748 | -2.9285 | -2.9424 | 119.818 | 0.99495 | 13.988 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0103 | 1.7345 | 0.99824 | 13.99 | 1.079 | 1.2498 | 119.4158 | 1.2539 | 0.65228
13.9985 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0285 | 118.939 | 0.46058 | 13.9985 | 29.1748 | -2.9285 | -2.9425 | 119.8182 | 0.99495 | 13.998 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0098 | 1.7348 | 0.99824
14.0085 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9388 | 0.46059 | 14.0085 | 29.1748 | -2.9285 | -2.9426 | 119.8184 | 0.99495 | 14.008 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0092 | 1.735 | 0.99824
14.0185 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9387 | 0.46061 | 14.0185 | 29.1749 | -2.9285 | -2.9426 | 119.8187 | 0.99495 | 14.018 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0087 | 1.7354 | 0.99824
14.0285 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9384 | 0.46063 | 14.0285 | 29.1749 | -2.9285 | -2.9426 | 119.8189 | 0.99495 | 14.028 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0083 | 1.7357 | 0.99824
14.0385 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9381 | 0.46065 | 14.0385 | 29.175 | -2.9285 | -2.9425 | 119.8191 | 0.99495 | 14.038 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0079 | 1.7362 | 0.99824
14.0485 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0282 | 118.9377 | 0.46067 | 14.0485 | 29.175 | -2.9285 | -2.9425 | 119.8194 | 0.99495 | 14.048 | 29.1948 | 1.7369 | 120.0075 | 1.7366 | 0.99824
14.0585 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0282 | 118.9372 | 0.46069 | 14.0585 | 29.175 | -2.9285 | -2.9424 | 119.8197 | 0.99495 | 14.058 | 29.1948 | 1.7369 | 120.0072 | 1.7371 | 0.99823
14.0685 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9368 | 0.46071 | 14.0685 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9423 | 119.8201 | 0.99495 | 14.068 | 29.1948 | 1.7369 | 120.007 | 1.7376 | 0.99823
14.0785 | 1.0528 | -2.0227 | -2.028 | 118.9363 | 0.46073 | 14.0785 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9422 | 119.8206 | 0.99495 | 14.078 | 29.1948 | 1.7369 | 120.0068 | 1.7382 | 0.99823
14.0885 | 1.0528 | -2.0227 | -2.028 | 118.9359 | 0.46075 | 14.0885 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9421 | 119.8211 | 0.99495 | 14.088 | 29.1948 | 1.7369 | 120.0067 | 1.7388 | 0.99823
14.0985 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0279 | 118.9355 | 0.46077 | 14.0985 | 29.1752 | -2.9285 | -2.942 | 119.8216 | 0.99495 | 14.098 | 29.1948 | 1.7369 | 120.0066 | 1.7394 | 0.99823
14.1085 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9351 | 0.46079 | 14.1085 | 29.1752 | -2.9285 | -2.9419 | 119.8223 | 0.99496 | 14.108 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0066 | 1.74 | 0.99823
14.1185 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9349 | 0.4608 | 14.1185 | 29.1752 | -2.9285 | -2.9417 | 119.823 | 0.99496 | 14.118 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0066 | 1.7406 | 0.99823
14.1285 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9347 | 0.46081 | 14.1285 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9416 | 119.8238 | 0.99496 | 14.128 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0067 | 1.7412 | 0.99823
14.1385 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9347 | 0.46082 | 14.1385 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9415 | 119.8246 | 0.99496 | 14.138 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0068 | 1.7418 | 0.99822
14.1485 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9347 | 0.46082 | 14.1485 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9413 | 119.8256 | 0.99496 | 14.148 | 29.1949 | 1.7369 | 120.007 | 1.7425 | 0.99822
14.1585 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0278 | 118.935 | 0.46082 | 14.1585 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9412 | 119.8265 | 0.99496 | 14.158 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0072 | 1.7431 | 0.99822
14.169 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0279 | 118.9353 | 0.46081 | 14.1685 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9411 | 119.8275 | 0.99496 | 14.168 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0075 | 1.7438 | 0.99822
14.1785 | 1.0529 | -2.0227 | -2.028 | 118.9358 | 0.46079 | 14.1785 | 29.1755 | -2.9285 | -2.9409 | 119.8286 | 0.99496 | 14.178 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0077 | 1.7444 | 0.99822
14.1885 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9363 | 0.46076 | 14.1885 | 29.1755 | -2.9285 | -2.9408 | 119.8296 | 0.99496 | 14.188 | 29.1949 | 1.7369 | 120.008 | 1.7451 | 0.99822
14.1985 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0283 | 118.937 | 0.46074 | 14.1985 | 29.1756 | -2.9285 | -2.9407 | 119.8307 | 0.99496 | 14.198 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0083 | 1.7458 | 0.99822
14.2085 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9378 | 0.46071 | 14.2085 | 29.1757 | -2.9285 | -2.9407 | 119.8318 | 0.99496 | 14.208 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0087 | 1.7465 | 0.99822
14.2185 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9387 | 0.46068 | 14.2185 | 29.1757 | -2.9285 | -2.9406 | 119.8329 | 0.99496 | 14.218 | 29.1949 | 1.7369 | 120.009 | 1.7472 | 0.99821
14.2285 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9396 | 0.46066 | 14.2285 | 29.1758 | -2.9285 | -2.9405 | 119.8339 | 0.99496 | 14.228 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0094 | 1.7479 | 0.99821
14.2385 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9406 | 0.46064 | 14.2385 | 29.1758 | -2.9285 | -2.9405 | 119.8349 | 0.99496 | 14.238 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0098 | 1.7486 | 0.99821
14.2485 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9416 | 0.46063 | 14.2485 | 29.1759 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8359 | 0.99496 | 14.248 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0102 | 1.7492 | 0.99821
14.2585 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9426 | 0.46063 | 14.2585 | 29.176 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8369 | 0.99496 | 14.258 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0106 | 1.7499 | 0.99821
14.2685 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9436 | 0.46064 | 14.2685 | 29.1761 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8378 | 0.99496 | 14.268 | 29.1949 | 1.7369 | 120.011 | 1.7505 | 0.99821
14.2785 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9446 | 0.46066 | 14.2785 | 29.1761 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8386 | 0.99496 | 14.278 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0115 | 1.7511 | 0.99821
14.2885 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9455 | 0.46068 | 14.2885 | 29.1762 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8393 | 0.99496 | 14.288 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0119 | 1.7516 | 0.9982
14.2985 | 1.0527 | -2.0227 | -2.028 | 118.9465 | 0.46071 | 14.2985 | 29.1763 | -2.9285 | -2.9401 | 119.84 | 0.99496 | 14.298 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0124 | 1.7521 | 0.9982
14.3085 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9473 | 0.46075 | 14.3085 | 29.1764 | -2.9285 | -2.94 | 119.8406 | 0.99496 | 14.308 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0129 | 1.7525 | 0.9982
14.3185 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0275 | 118.9482 | 0.46079 | 14.3185 | 29.1765 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8412 | 0.99496 | 14.318 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0135 | 1.7528 | 0.9982
14.3285 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0273 | 118.9489 | 0.46083 | 14.3285 | 29.1765 | -2.9285 | -2.9398 | 119.8416 | 0.99496 | 14.328 | 29.1949 | 1.7369 | 120.014 | 1.753 | 0.9982
14.3385 | 1.0527 | -2.0227 | -2.027 | 118.9496 | 0.46088 | 14.3385 | 29.1766 | -2.9285 | -2.9397 | 119.8419 | 0.99496 | 14.338 | 29.1949 | 1.7369 | 120.0146 | 1.7531 | 0.9982
14.3485 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0268 | 118.9502 | 0.46092 | 14.3485 | 29.1767 | -2.9285 | -2.9395 | 119.8422 | 0.99496 | 14.348 | 29.195 | 1.7369 | 120.0153 | 1.7531 | 0.9982
14.3585 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9507 | 0.46096 | 14.3585 | 29.1768 | -2.9285 | -2.9394 | 119.8423 | 0.99496 | 14.358 | 29.195 | 1.7369 | 120.016 | 1.7531 | 0.9982
14.3685 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0264 | 118.951 | 0.46099 | 14.3685 | 29.1769 | -2.9285 | -2.9392 | 119.8424 | 0.99496 | 14.368 | 29.195 | 1.7369 | 120.0166 | 1.7529 | 0.9982
14.3785 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9513 | 0.46102 | 14.3785 | 29.177 | -2.9285 | -2.9391 | 119.8423 | 0.99496 | 14.378 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0174 | 1.7528 | 0.9982
14.3885 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9514 | 0.46103 | 14.3885 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9389 | 119.8421 | 0.99496 | 14.388 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0181 | 1.7525 | 0.9982
14.3985 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9514 | 0.46104 | 14.3985 | 29.1772 | -2.9285 | -2.9387 | 119.8419 | 0.99497 | 14.398 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0188 | 1.7523 | 0.9982
14.4085 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9512 | 0.46105 | 14.4085 | 29.1773 | -2.9285 | -2.9384 | 119.8415 | 0.99497 | 14.408 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0194 | 1.752 | 0.9982
14.419 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0263 | 118.951 | 0.46104 | 14.4185 | 29.1774 | -2.9285 | -2.9382 | 119.8411 | 0.99497 | 14.418 | 29.1952 | 1.7369 | 120.02 | 1.7518 | 0.9982
14.4285 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9505 | 0.46102 | 14.4285 | 29.1775 | -2.9285 | -2.9379 | 119.8405 | 0.99497 | 14.428 | 29.1953 | 1.7369 | 120.0206 | 1.7516 | 0.99821
14.4385 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0266 | 118.95 | 0.461 | 14.4385 | 29.1776 | -2.9285 | -2.9377 | 119.8399 | 0.99497 | 14.438 | 29.1953 | 1.7369 | 120.021 | 1.7515 | 0.99821
14.4485 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0268 | 118.9494 | 0.46097 | 14.4485 | 29.1777 | -2.9285 | -2.9373 | 119.8392 | 0.99497 | 14.448 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0214 | 1.7513 | 0.99821
14.4585 | 1.0528 | -2.0227 | -2.027 | 118.9486 | 0.46094 | 14.4585 | 29.1778 | -2.9285 | -2.937 | 119.8384 | 0.99497 | 14.458 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0216 | 1.7513 | 0.99821
14.4685 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0273 | 118.9478 | 0.4609 | 14.4685 | 29.1779 | -2.9285 | -2.9367 | 119.8376 | 0.99497 | 14.468 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0216 | 1.7513 | 0.99821
14.4785 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0275 | 118.9469 | 0.46086 | 14.4785 | 29.178 | -2.9285 | -2.9363 | 119.8368 | 0.99498 | 14.478 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0214 | 1.7514 | 0.99821
14.4885 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9461 | 0.46083 | 14.4885 | 29.178 | -2.9285 | -2.9359 | 119.8359 | 0.99498 | 14.488 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0211 | 1.7516 | 0.99821
14.4985 | 1.0529 | -2.0227 | -2.028 | 118.9452 | 0.46079 | 14.4985 | 29.178 | -2.9285 | -2.9355 | 119.835 | 0.99498 | 14.498 | 29.1956 | 1.7369 | 120.0206 | 1.7518 | 0.9982
14.5085 | 1.053 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9443 | 0.46076 | 14.5085 | 29.178 | -2.9285 | -2.935 | 119.8341 | 0.99498 | 14.508 | 29.1956 | 1.7369 | 120.0199 | 1.7521 | 0.9982
14.5185 | 1.053 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9436 | 0.46073 | 14.5185 | 29.178 | -2.9285 | -2.9345 | 119.8331 | 0.99498 | 14.518 | 29.1957 | 1.7369 | 120.019 | 1.7524 | 0.9982
14.5285 | 1.053 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9429 | 0.4607 | 14.5285 | 29.178 | -2.9285 | -2.934 | 119.8322 | 0.99498 | 14.528 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0179 | 1.7527 | 0.9982
14.5385 | 1.053 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9423 | 0.46068 | 14.5385 | 29.1779 | -2.9285 | -2.9335 | 119.8312 | 0.99498 | 14.538 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0167 | 1.753 | 0.9982
14.5485 | 1.053 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9419 | 0.46067 | 14.5485 | 29.1778 | -2.9285 | -2.9329 | 119.8303 | 0.99499 | 14.548 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0153 | 1.7534 | 0.9982
14.5585 | 1.053 | -2.0227 | -2.029 | 118.9417 | 0.46066 | 14.5585 | 29.1777 | -2.9285 | -2.9323 | 119.8293 | 0.99499 | 14.558 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0138 | 1.7537 | 0.9982
14.5685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.029 | 118.9416 | 0.46066 | 14.5685 | 29.1776 | -2.9285 | -2.9317 | 119.8284 | 0.99499 | 14.568 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0122 | 1.754 | 0.9982
14.5785 | 1.0531 | -2.0227 | -2.029 | 118.9418 | 0.46066 | 14.5785 | 29.1774 | -2.9285 | -2.9311 | 119.8274 | 0.99499 | 14.578 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0106 | 1.7543 | 0.9982
14.5885 | 1.0531 | -2.0227 | -2.029 | 118.9421 | 0.46067 | 14.5885 | 29.1772 | -2.9285 | -2.9305 | 119.8264 | 0.99499 | 14.588 | 29.1959 | 1.7369 | 120.009 | 1.7546 | 0.9982
14.5985 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9427 | 0.46068 | 14.5985 | 29.177 | -2.9285 | -2.9299 | 119.8255 | 0.995 | 14.598 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0074 | 1.7548 | 0.9982
14.6085 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9434 | 0.46069 | 14.6085 | 29.1767 | -2.9285 | -2.9293 | 119.8245 | 0.995 | 14.608 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0058 | 1.755 | 0.9982
14.6185 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9444 | 0.4607 | 14.6185 | 29.1764 | -2.9285 | -2.9287 | 119.8235 | 0.995 | 14.618 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0044 | 1.7552 | 0.9982
14.6285 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9455 | 0.46072 | 14.6285 | 29.1761 | -2.9285 | -2.9282 | 119.8226 | 0.995 | 14.628 | 29.1959 | 1.7369 | 120.003 | 1.7553 | 0.9982
14.6385 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9468 | 0.46073 | 14.6385 | 29.1758 | -2.9285 | -2.9277 | 119.8217 | 0.995 | 14.638 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0018 | 1.7555 | 0.9982
14.6485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9482 | 0.46074 | 14.6485 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9273 | 119.8208 | 0.995 | 14.648 | 29.196 | 1.7369 | 120.0007 | 1.7556 | 0.9982
14.6585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9498 | 0.46075 | 14.6585 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9269 | 119.8199 | 0.99501 | 14.658 | 29.196 | 1.7369 | 119.9997 | 1.7556 | 0.9982
14.6685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9514 | 0.46075 | 14.6685 | 29.1747 | -2.9285 | -2.9266 | 119.819 | 0.99501 | 14.668 | 29.196 | 1.7369 | 119.9989 | 1.7557 | 0.9982
14.6785 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0287 | 118.953 | 0.46074 | 14.6785 | 29.1743 | -2.9285 | -2.9263 | 119.8182 | 0.99501 | 14.678 | 29.196 | 1.7369 | 119.9983 | 1.7558 | 0.9982
14.6885 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9547 | 0.46073 | 14.6885 | 29.1739 | -2.9285 | -2.9261 | 119.8175 | 0.99501 | 14.688 | 29.196 | 1.7369 | 119.9978 | 1.7558 | 0.9982
14.6985 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9564 | 0.46072 | 14.6985 | 29.1735 | -2.9285 | -2.926 | 119.8167 | 0.99501 | 14.698 | 29.196 | 1.7369 | 119.9974 | 1.7558 | 0.9982
14.7085 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9579 | 0.4607 | 14.7085 | 29.1731 | -2.9285 | -2.9259 | 119.816 | 0.99501 | 14.708 | 29.196 | 1.7369 | 119.9972 | 1.7557 | 0.9982
14.7185 | 1.0531 | -2.0227 | -2.029 | 118.9594 | 0.46067 | 14.7185 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9258 | 119.8153 | 0.99501 | 14.718 | 29.196 | 1.7369 | 119.997 | 1.7557 | 0.9982
14.7285 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9608 | 0.46065 | 14.7285 | 29.1723 | -2.9285 | -2.9258 | 119.8147 | 0.99501 | 14.728 | 29.196 | 1.7369 | 119.9969 | 1.7556 | 0.9982
14.7385 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0293 | 118.962 | 0.46061 | 14.7385 | 29.1719 | -2.9285 | -2.9258 | 119.8141 | 0.99501 | 14.738 | 29.1959 | 1.7369 | 119.9969 | 1.7554 | 0.9982
14.7485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9631 | 0.46058 | 14.7485 | 29.1714 | -2.9285 | -2.9258 | 119.8135 | 0.99501 | 14.748 | 29.1959 | 1.7369 | 119.9969 | 1.7552 | 0.9982
14.7585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9639 | 0.46055 | 14.7585 | 29.171 | -2.9285 | -2.9258 | 119.813 | 0.99501 | 14.758 | 29.1959 | 1.7369 | 119.9969 | 1.755 | 0.9982
14.7685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9646 | 0.46052 | 14.7685 | 29.1706 | -2.9285 | -2.9258 | 119.8124 | 0.99501 | 14.768 | 29.1959 | 1.7369 | 119.9969 | 1.7546 | 0.9982
14.7785 | 1.0531 | -2.0227 | -2.03 | 118.965 | 0.46049 | 14.7785 | 29.1702 | -2.9285 | -2.9257 | 119.812 | 0.99501 | 14.778 | 29.1959 | 1.7369 | 119.9969 | 1.7542 | 0.9982
14.7885 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9653 | 0.46047 | 14.7885 | 29.1698 | -2.9285 | -2.9257 | 119.8115 | 0.99501 | 14.788 | 29.1959 | 1.7369 | 119.9969 | 1.7538 | 0.9982
14.7985 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9655 | 0.46046 | 14.7985 | 29.1694 | -2.9285 | -2.9256 | 119.8112 | 0.99501 | 14.798 | 29.1959 | 1.7369 | 119.9968 | 1.7533 | 0.9982
14.8085 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9654 | 0.46045 | 14.8085 | 29.169 | -2.9285 | -2.9255 | 119.8109 | 0.99501 | 14.808 | 29.1958 | 1.7369 | 119.9967 | 1.7528 | 0.9982
14.8185 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9653 | 0.46045 | 14.8185 | 29.1686 | -2.9285 | -2.9254 | 119.8107 | 0.99501 | 14.818 | 29.1958 | 1.7369 | 119.9965 | 1.7522 | 0.9982
14.8285 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0301 | 118.965 | 0.46047 | 14.8285 | 29.1682 | -2.9285 | -2.9252 | 119.8106 | 0.99501 | 14.828 | 29.1958 | 1.7369 | 119.9962 | 1.7515 | 0.99821
14.8385 | 1.0531 | -2.0227 | -2.03 | 118.9647 | 0.46049 | 14.8385 | 29.1678 | -2.9285 | -2.925 | 119.8105 | 0.99501 | 14.838 | 29.1958 | 1.7369 | 119.9959 | 1.7509 | 0.99821
14.8485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9644 | 0.46052 | 14.8485 | 29.1674 | -2.9285 | -2.9247 | 119.8106 | 0.99501 | 14.848 | 29.1958 | 1.7369 | 119.9956 | 1.7502 | 0.99821
14.8585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9641 | 0.46056 | 14.8585 | 29.167 | -2.9285 | -2.9244 | 119.8107 | 0.99501 | 14.858 | 29.1957 | 1.7369 | 119.9952 | 1.7495 | 0.99821
14.8685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0293 | 118.9638 | 0.46061 | 14.8685 | 29.1666 | -2.9285 | -2.9241 | 119.811 | 0.99501 | 14.868 | 29.1957 | 1.7369 | 119.9948 | 1.7488 | 0.99821
14.8785 | 1.0531 | -2.0227 | -2.029 | 118.9636 | 0.46067 | 14.8785 | 29.1663 | -2.9285 | -2.9237 | 119.8114 | 0.99501 | 14.878 | 29.1957 | 1.7369 | 119.9943 | 1.7481 | 0.99821
14.8885 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9635 | 0.46073 | 14.8885 | 29.1659 | -2.9285 | -2.9234 | 119.8118 | 0.99501 | 14.888 | 29.1957 | 1.7369 | 119.9938 | 1.7475 | 0.99821
14.8985 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9635 | 0.46079 | 14.8985 | 29.1655 | -2.9285 | -2.923 | 119.8123 | 0.99501 | 14.898 | 29.1956 | 1.7369 | 119.9934 | 1.7468 | 0.99821
14.9085 | 1.0531 | -2.0227 | -2.028 | 118.9637 | 0.46086 | 14.9085 | 29.1651 | -2.9285 | -2.9227 | 119.8129 | 0.99502 | 14.908 | 29.1956 | 1.7369 | 119.9929 | 1.7462 | 0.99822
14.9185 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0276 | 118.964 | 0.46092 | 14.9185 | 29.1648 | -2.9285 | -2.9224 | 119.8136 | 0.99502 | 14.918 | 29.1955 | 1.7369 | 119.9924 | 1.7455 | 0.99822
14.9285 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0273 | 118.9644 | 0.46098 | 14.9285 | 29.1644 | -2.9285 | -2.9222 | 119.8143 | 0.99502 | 14.928 | 29.1955 | 1.7369 | 119.992 | 1.7449 | 0.99822
14.9385 | 1.0531 | -2.0227 | -2.027 | 118.965 | 0.46104 | 14.9385 | 29.1641 | -2.9285 | -2.922 | 119.815 | 0.99502 | 14.938 | 29.1955 | 1.7369 | 119.9916 | 1.7443 | 0.99822
14.9485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9656 | 0.46109 | 14.9485 | 29.1637 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8157 | 0.99502 | 14.948 | 29.1954 | 1.7369 | 119.9912 | 1.7438 | 0.99822
14.9585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0265 | 118.9665 | 0.46113 | 14.9585 | 29.1634 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8164 | 0.99502 | 14.958 | 29.1954 | 1.7369 | 119.9909 | 1.7432 | 0.99822
14.9685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9674 | 0.46117 | 14.9685 | 29.1631 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8171 | 0.99502 | 14.968 | 29.1953 | 1.7369 | 119.9907 | 1.7427 | 0.99822
14.9785 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9684 | 0.46119 | 14.9785 | 29.1628 | -2.9285 | -2.9221 | 119.8177 | 0.99502 | 14.978 | 29.1953 | 1.7369 | 119.9906 | 1.7422 | 0.99822
14.9885 | 1.0531 | -2.0227 | -2.026 | 118.9695 | 0.46121 | 14.9885 | 29.1625 | -2.9285 | -2.9223 | 119.8182 | 0.99502 | 14.988 | 29.1953 | 1.7369 | 119.9905 | 1.7417 | 0.99823
14.9985 | 1.0531 | -2.0227 | -2.026 | 118.9706 | 0.46121 | 14.9985 | 29.1622 | -2.9285 | -2.9226 | 119.8187 | 0.99502 | 14.998 | 29.1952 | 1.7369 | 119.9905 | 1.7412 | 0.99823
15.0085 | 1.0531 | -2.0227 | -2.026 | 118.9717 | 0.46121 | 15.0085 | 29.1619 | -2.9285 | -2.923 | 119.819 | 0.99501 | 15.008 | 29.1952 | 1.7369 | 119.9906 | 1.7408 | 0.99823
15.0185 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9729 | 0.46119 | 15.0185 | 29.1616 | -2.9285 | -2.9234 | 119.8192 | 0.99501 | 15.018 | 29.1952 | 1.7369 | 119.9908 | 1.7404 | 0.99823
15.0285 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0263 | 118.974 | 0.46116 | 15.0285 | 29.1613 | -2.9285 | -2.9238 | 119.8193 | 0.99501 | 15.028 | 29.1951 | 1.7369 | 119.9911 | 1.74 | 0.99823
15.0385 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0265 | 118.975 | 0.46112 | 15.0385 | 29.161 | -2.9285 | -2.9243 | 119.8192 | 0.99501 | 15.038 | 29.1951 | 1.7369 | 119.9915 | 1.7396 | 0.99823
15.0485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0268 | 118.976 | 0.46107 | 15.0485 | 29.1608 | -2.9285 | -2.9248 | 119.819 | 0.99501 | 15.048 | 29.1951 | 1.7369 | 119.992 | 1.7393 | 0.99823
15.0585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9769 | 0.461 | 15.0585 | 29.1605 | -2.9285 | -2.9253 | 119.8187 | 0.99501 | 15.058 | 29.195 | 1.7369 | 119.9925 | 1.7389 | 0.99823
15.0685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0275 | 118.9777 | 0.46093 | 15.0685 | 29.1602 | -2.9285 | -2.9258 | 119.8182 | 0.995 | 15.068 | 29.195 | 1.7369 | 119.9932 | 1.7386 | 0.99823
15.0785 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0279 | 118.9784 | 0.46086 | 15.0785 | 29.1599 | -2.9285 | -2.9262 | 119.8176 | 0.995 | 15.078 | 29.195 | 1.7369 | 119.9939 | 1.7383 | 0.99823
15.0885 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9789 | 0.46077 | 15.0885 | 29.1597 | -2.9285 | -2.9265 | 119.8169 | 0.995 | 15.088 | 29.195 | 1.7369 | 119.9947 | 1.738 | 0.99823
15.0985 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9793 | 0.46068 | 15.0985 | 29.1594 | -2.9285 | -2.9268 | 119.8162 | 0.995 | 15.098 | 29.195 | 1.7369 | 119.9955 | 1.7377 | 0.99823
15.1085 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0293 | 118.9796 | 0.46059 | 15.1085 | 29.1591 | -2.9285 | -2.927 | 119.8153 | 0.995 | 15.108 | 29.195 | 1.7369 | 119.9964 | 1.7374 | 0.99823
15.1185 | 1.053 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9797 | 0.4605 | 15.1185 | 29.1588 | -2.9285 | -2.9271 | 119.8145 | 0.995 | 15.118 | 29.195 | 1.7369 | 119.9973 | 1.7371 | 0.99823
15.1285 | 1.053 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9796 | 0.4604 | 15.1285 | 29.1585 | -2.9285 | -2.927 | 119.8136 | 0.995 | 15.128 | 29.195 | 1.7369 | 119.9981 | 1.7369 | 0.99824
15.1385 | 1.053 | -2.0227 | -2.0309 | 118.9793 | 0.46031 | 15.1385 | 29.1582 | -2.9285 | -2.9269 | 119.8128 | 0.995 | 15.138 | 29.195 | 1.7369 | 119.999 | 1.7366 | 0.99824
15.1485 | 1.053 | -2.0227 | -2.0314 | 118.9789 | 0.46021 | 15.1485 | 29.1579 | -2.9285 | -2.9267 | 119.812 | 0.995 | 15.148 | 29.1951 | 1.7369 | 119.9999 | 1.7364 | 0.99824
15.1585 | 1.053 | -2.0227 | -2.0319 | 118.9784 | 0.46012 | 15.1585 | 29.1576 | -2.9285 | -2.9264 | 119.8112 | 0.995 | 15.158 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0007 | 1.7361 | 0.99824
15.1685 | 1.053 | -2.0227 | -2.0323 | 118.9777 | 0.46004 | 15.1685 | 29.1573 | -2.9285 | -2.926 | 119.8105 | 0.995 | 15.168 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0014 | 1.7359 | 0.99824
15.1785 | 1.053 | -2.0227 | -2.0328 | 118.9768 | 0.45996 | 15.1785 | 29.157 | -2.9285 | -2.9256 | 119.8099 | 0.995 | 15.178 | 29.1951 | 1.7369 | 120.0021 | 1.7357 | 0.99824
15.1885 | 1.053 | -2.0227 | -2.0332 | 118.9759 | 0.45988 | 15.1885 | 29.1567 | -2.9285 | -2.9252 | 119.8094 | 0.99501 | 15.188 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0026 | 1.7355 | 0.99824
15.1985 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0335 | 118.9748 | 0.45981 | 15.1985 | 29.1564 | -2.9285 | -2.9247 | 119.809 | 0.99501 | 15.198 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0031 | 1.7353 | 0.99824
15.2085 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0339 | 118.9736 | 0.45974 | 15.2085 | 29.1561 | -2.9285 | -2.9243 | 119.8086 | 0.99501 | 15.208 | 29.1952 | 1.7369 | 120.0034 | 1.7351 | 0.99824
15.2185 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0341 | 118.9724 | 0.45969 | 15.2185 | 29.1558 | -2.9285 | -2.9239 | 119.8083 | 0.99501 | 15.218 | 29.1953 | 1.7369 | 120.0037 | 1.735 | 0.99824
15.2285 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0343 | 118.9711 | 0.45964 | 15.2285 | 29.1555 | -2.9285 | -2.9235 | 119.808 | 0.99501 | 15.228 | 29.1953 | 1.7369 | 120.0038 | 1.7349 | 0.99824
15.2385 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0345 | 118.9698 | 0.45961 | 15.2385 | 29.1552 | -2.9285 | -2.9232 | 119.8078 | 0.99501 | 15.238 | 29.1953 | 1.7369 | 120.0037 | 1.7348 | 0.99824
15.2485 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0346 | 118.9685 | 0.45959 | 15.2485 | 29.1549 | -2.9285 | -2.923 | 119.8076 | 0.99501 | 15.248 | 29.1953 | 1.7369 | 120.0036 | 1.7348 | 0.99824
15.2585 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0346 | 118.9672 | 0.45958 | 15.2585 | 29.1546 | -2.9285 | -2.9229 | 119.8074 | 0.99501 | 15.258 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0033 | 1.7347 | 0.99824
15.2685 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0345 | 118.9659 | 0.45959 | 15.2685 | 29.1544 | -2.9285 | -2.923 | 119.8072 | 0.99501 | 15.268 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0029 | 1.7347 | 0.99824
15.2785 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0343 | 118.9646 | 0.45961 | 15.2785 | 29.1541 | -2.9285 | -2.9231 | 119.8071 | 0.99501 | 15.278 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0024 | 1.7347 | 0.99824
15.2885 | 1.0528 | -2.0227 | -2.034 | 118.9634 | 0.45965 | 15.2885 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9234 | 119.8069 | 0.99501 | 15.288 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0018 | 1.7348 | 0.99824
15.2985 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0336 | 118.9623 | 0.45971 | 15.2985 | 29.1537 | -2.9285 | -2.9238 | 119.8068 | 0.99501 | 15.298 | 29.1954 | 1.7369 | 120.001 | 1.7349 | 0.99824
15.3085 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0332 | 118.9613 | 0.45979 | 15.3085 | 29.1535 | -2.9285 | -2.9243 | 119.8067 | 0.99501 | 15.308 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0002 | 1.735 | 0.99824
15.3185 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0326 | 118.9604 | 0.45988 | 15.3185 | 29.1533 | -2.9285 | -2.9249 | 119.8066 | 0.99501 | 15.318 | 29.1954 | 1.7369 | 119.9994 | 1.7351 | 0.99824
15.3285 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0319 | 118.9596 | 0.46 | 15.3285 | 29.1532 | -2.9285 | -2.9256 | 119.8065 | 0.995 | 15.328 | 29.1954 | 1.7369 | 119.9984 | 1.7353 | 0.99824
15.3385 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0311 | 118.959 | 0.46012 | 15.3385 | 29.153 | -2.9285 | -2.9264 | 119.8064 | 0.995 | 15.338 | 29.1954 | 1.7369 | 119.9975 | 1.7354 | 0.99824
15.3485 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9585 | 0.46026 | 15.3485 | 29.1529 | -2.9285 | -2.9273 | 119.8064 | 0.995 | 15.348 | 29.1954 | 1.7369 | 119.9965 | 1.7356 | 0.99824
15.3585 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9582 | 0.46042 | 15.3585 | 29.1529 | -2.9285 | -2.9282 | 119.8064 | 0.99499 | 15.358 | 29.1953 | 1.7369 | 119.9955 | 1.7357 | 0.99824
15.3685 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0284 | 118.958 | 0.46058 | 15.3685 | 29.1528 | -2.9285 | -2.9292 | 119.8065 | 0.99499 | 15.368 | 29.1953 | 1.7369 | 119.9945 | 1.7359 | 0.99824
15.3785 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0274 | 118.958 | 0.46074 | 15.3785 | 29.1528 | -2.9285 | -2.9302 | 119.8066 | 0.99499 | 15.378 | 29.1953 | 1.7369 | 119.9935 | 1.736 | 0.99824
15.3885 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9582 | 0.46091 | 15.3885 | 29.1528 | -2.9285 | -2.9312 | 119.8067 | 0.99498 | 15.388 | 29.1952 | 1.7369 | 119.9926 | 1.7361 | 0.99824
15.3985 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0254 | 118.9585 | 0.46108 | 15.3985 | 29.1529 | -2.9285 | -2.9322 | 119.807 | 0.99498 | 15.398 | 29.1952 | 1.7369 | 119.9917 | 1.7362 | 0.99824
15.4085 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0245 | 118.9589 | 0.46124 | 15.4085 | 29.153 | -2.9285 | -2.9331 | 119.8072 | 0.99498 | 15.408 | 29.1952 | 1.7369 | 119.9909 | 1.7362 | 0.99824
15.4185 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0236 | 118.9595 | 0.4614 | 15.4185 | 29.153 | -2.9285 | -2.934 | 119.8075 | 0.99497 | 15.418 | 29.1951 | 1.7369 | 119.9902 | 1.7362 | 0.99824
15.4285 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0227 | 118.9601 | 0.46155 | 15.4285 | 29.1532 | -2.9285 | -2.9349 | 119.8079 | 0.99497 | 15.428 | 29.1951 | 1.7369 | 119.9895 | 1.7362 | 0.99824
15.4385 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0219 | 118.9609 | 0.46168 | 15.4385 | 29.1533 | -2.9285 | -2.9356 | 119.8083 | 0.99497 | 15.438 | 29.195 | 1.7369 | 119.989 | 1.7362 | 0.99824
15.4485 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0212 | 118.9618 | 0.4618 | 15.4485 | 29.1534 | -2.9285 | -2.9364 | 119.8087 | 0.99497 | 15.448 | 29.195 | 1.7369 | 119.9885 | 1.7361 | 0.99824
15.4585 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0207 | 118.9627 | 0.46189 | 15.4585 | 29.1536 | -2.9285 | -2.937 | 119.8091 | 0.99496 | 15.458 | 29.195 | 1.7369 | 119.9882 | 1.736 | 0.99824
15.469 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0202 | 118.9636 | 0.46196 | 15.4685 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9376 | 119.8095 | 0.99496 | 15.468 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9879 | 1.7359 | 0.99824
15.4785 | 1.0523 | -2.0227 | -2.02 | 118.9647 | 0.46201 | 15.4785 | 29.154 | -2.9285 | -2.9381 | 119.8099 | 0.99496 | 15.478 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9877 | 1.7358 | 0.99824
15.4885 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0198 | 118.9657 | 0.46203 | 15.4885 | 29.1542 | -2.9285 | -2.9385 | 119.8103 | 0.99496 | 15.488 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9876 | 1.7357 | 0.99824
15.4985 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0198 | 118.9668 | 0.46203 | [6 empty] | 15.498 | 29.1948 | 1.7369 | 119.9876 | 1.7356 | 0.99824
15.5085 | 1.0523 | -2.0227 | -2.02 | 118.9679 | 0.462 | [6 empty] | 15.508 | 29.1948 | 1.7369 | 119.9876 | 1.7354 | 0.99824
15.5185 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0202 | 118.969 | 0.46195 | [6 empty] | 15.518 | 29.1948 | 1.7369 | 119.9877 | 1.7353 | 0.99824
15.5285 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0207 | 118.97 | 0.46188 | [6 empty] | 15.528 | 29.1948 | 1.7369 | 119.9879 | 1.7352 | 0.99824
15.5385 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0212 | 118.9711 | 0.46179 | [6 empty] | 15.538 | 29.1948 | 1.7369 | 119.9881 | 1.735 | 0.99824
15.5485 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0218 | 118.9721 | 0.46168 | [6 empty] | 15.548 | 29.1948 | 1.7369 | 119.9884 | 1.7349 | 0.99824
15.5585 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0225 | 118.973 | 0.46156 | [6 empty] | 15.558 | 29.1948 | 1.7369 | 119.9887 | 1.7349 | 0.99824
15.569 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0232 | 118.9739 | 0.46143 | [6 empty] | 15.568 | 29.1948 | 1.7369 | 119.989 | 1.7348 | 0.99824
15.5785 | 1.0523 | -2.0227 | -2.024 | 118.9747 | 0.46131 | [6 empty] | 15.578 | 29.1948 | 1.7369 | 119.9894 | 1.7348 | 0.99824
15.5885 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0247 | 118.9754 | 0.46118 | [6 empty] | 15.588 | 29.1948 | 1.7369 | 119.9898 | 1.7349 | 0.99824
15.5985 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0253 | 118.9759 | 0.46107 | [6 empty] | 15.598 | 29.1948 | 1.7369 | 119.9903 | 1.735 | 0.99824
15.6085 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0259 | 118.9764 | 0.46097 | [6 empty] | 15.608 | 29.1948 | 1.7369 | 119.9908 | 1.7351 | 0.99824
15.6185 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9766 | 0.46089 | [6 empty] | 15.618 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9913 | 1.7354 | 0.99824
15.6285 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0268 | 118.9767 | 0.46083 | [6 empty] | 15.628 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9919 | 1.7357 | 0.99824
15.6385 | 1.0524 | -2.0227 | -2.027 | 118.9767 | 0.4608 | [6 empty] | 15.638 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9926 | 1.7361 | 0.99824
15.6485 | 1.0524 | -2.0227 | -2.027 | 118.9764 | 0.4608 | [6 empty] | 15.648 | 29.195 | 1.7369 | 119.9933 | 1.7365 | 0.99824
15.6585 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0269 | 118.976 | 0.46082 | [6 empty] | 15.658 | 29.195 | 1.7369 | 119.994 | 1.7371 | 0.99823
15.6685 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9754 | 0.46086 | [6 empty] | 15.668 | 29.195 | 1.7369 | 119.9948 | 1.7376 | 0.99823
15.6785 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9746 | 0.46093 | [6 empty] | 15.678 | 29.1951 | 1.7369 | 119.9957 | 1.7383 | 0.99823
15.6885 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0259 | 118.9737 | 0.46102 | [6 empty] | 15.688 | 29.1951 | 1.7369 | 119.9967 | 1.7389 | 0.99823
15.6985 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0254 | 118.9726 | 0.46111 | [6 empty] | 15.698 | 29.1952 | 1.7369 | 119.9977 | 1.7396 | 0.99823
15.7085 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0248 | 118.9713 | 0.46122 | [6 empty] | 15.708 | 29.1952 | 1.7369 | 119.9987 | 1.7403 | 0.99823
15.7185 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0243 | 118.97 | 0.46133 | [6 empty] | 15.718 | 29.1953 | 1.7369 | 119.9999 | 1.741 | 0.99823
15.7285 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0237 | 118.9685 | 0.46145 | [6 empty] | 15.728 | 29.1954 | 1.7369 | 120.0011 | 1.7417 | 0.99823
15.7385 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0231 | 118.9669 | 0.46156 | [6 empty] | 15.738 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0023 | 1.7424 | 0.99822
15.7485 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0226 | 118.9653 | 0.46166 | [6 empty] | 15.748 | 29.1955 | 1.7369 | 120.0035 | 1.743 | 0.99822
15.7585 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0222 | 118.9636 | 0.46174 | [6 empty] | 15.758 | 29.1956 | 1.7369 | 120.0048 | 1.7436 | 0.99822
15.769 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0218 | 118.9618 | 0.46181 | [6 empty] | 15.768 | 29.1957 | 1.7369 | 120.0061 | 1.7442 | 0.99822
15.7785 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0216 | 118.9601 | 0.46187 | [6 empty] | 15.778 | 29.1958 | 1.7369 | 120.0074 | 1.7448 | 0.99822
15.7885 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0215 | 118.9584 | 0.4619 | [6 empty] | 15.788 | 29.1959 | 1.7369 | 120.0086 | 1.7453 | 0.99822
15.7985 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0215 | 118.9567 | 0.46192 | [6 empty] | 15.798 | 29.196 | 1.7369 | 120.0098 | 1.7458 | 0.99822
15.8085 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0215 | 118.9551 | 0.46191 | [6 empty] | 15.808 | 29.1961 | 1.7369 | 120.011 | 1.7463 | 0.99822
15.819 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0217 | 118.9535 | 0.46189 | [6 empty] | 15.818 | 29.1962 | 1.7369 | 120.0122 | 1.7468 | 0.99822
15.8285 | 1.0529 | -2.0227 | -2.022 | 118.952 | 0.46185 | [6 empty] | 15.828 | 29.1963 | 1.7369 | 120.0132 | 1.7472 | 0.99821
15.8385 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0224 | 118.9506 | 0.46179 | [6 empty] | 15.838 | 29.1964 | 1.7369 | 120.0142 | 1.7476 | 0.99821
15.8485 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0228 | 118.9492 | 0.46172 | [6 empty] | 15.848 | 29.1965 | 1.7369 | 120.0152 | 1.748 | 0.99821
15.8585 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0233 | 118.948 | 0.46164 | [6 empty] | 15.858 | 29.1966 | 1.7369 | 120.0161 | 1.7484 | 0.99821
15.8685 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0238 | 118.9469 | 0.46155 | [6 empty] | 15.868 | 29.1967 | 1.7369 | 120.0169 | 1.7488 | 0.99821
15.8785 | 1.053 | -2.0227 | -2.0244 | 118.9459 | 0.46145 | [6 empty] | 15.878 | 29.1968 | 1.7369 | 120.0176 | 1.7492 | 0.99821
15.8885 | 1.053 | -2.0227 | -2.0249 | 118.945 | 0.46135 | [6 empty] | 15.888 | 29.1969 | 1.7369 | 120.0183 | 1.7495 | 0.99821
15.8985 | 1.053 | -2.0227 | -2.0255 | 118.9442 | 0.46125 | [6 empty] | 15.898 | 29.197 | 1.7369 | 120.0189 | 1.7499 | 0.99821
15.9085 | 1.053 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9436 | 0.46115 | [6 empty] | 15.908 | 29.1971 | 1.7369 | 120.0193 | 1.7502 | 0.99821
15.9185 | 1.053 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9431 | 0.46105 | [6 empty] | 15.918 | 29.1972 | 1.7369 | 120.0198 | 1.7505 | 0.99821
15.9285 | 1.053 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9427 | 0.46096 | [6 empty] | 15.928 | 29.1973 | 1.7369 | 120.0201 | 1.7508 | 0.99821
15.9385 | 1.053 | -2.0227 | -2.0276 | 118.9424 | 0.46087 | [6 empty] | 15.938 | 29.1974 | 1.7369 | 120.0203 | 1.751 | 0.99821
15.9485 | 1.053 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9423 | 0.46079 | [6 empty] | 15.948 | 29.1975 | 1.7369 | 120.0205 | 1.7513 | 0.99821
15.9585 | 1.053 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9422 | 0.46071 | [6 empty] | 15.958 | 29.1976 | 1.7369 | 120.0206 | 1.7515 | 0.99821
15.9685 | 1.053 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9423 | 0.46065 | [6 empty] | 15.968 | 29.1977 | 1.7369 | 120.0206 | 1.7517 | 0.99821
15.9785 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9425 | 0.46059 | [6 empty] | 15.978 | 29.1978 | 1.7369 | 120.0205 | 1.7518 | 0.9982
15.9885 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9427 | 0.46054 | [6 empty] | 15.988 | 29.1979 | 1.7369 | 120.0204 | 1.752 | 0.9982
15.9985 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9431 | 0.46049 | [6 empty] | 15.998 | 29.198 | 1.7369 | 120.0202 | 1.7521 | 0.9982
16.0085 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9435 | 0.46045 | [6 empty] | 16.008 | 29.1981 | 1.7369 | 120.02 | 1.7522 | 0.9982
16.0185 | 1.0529 | -2.0227 | -2.03 | 118.944 | 0.46042 | [6 empty] | 16.018 | 29.1982 | 1.7369 | 120.0197 | 1.7522 | 0.9982
16.0285 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9445 | 0.4604 | [6 empty] | 16.028 | 29.1983 | 1.7369 | 120.0194 | 1.7523 | 0.9982
16.0385 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0302 | 118.945 | 0.46038 | [6 empty] | 16.038 | 29.1984 | 1.7369 | 120.019 | 1.7523 | 0.9982
16.0485 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9456 | 0.46037 | [6 empty] | 16.048 | 29.1985 | 1.7369 | 120.0186 | 1.7523 | 0.9982
16.0585 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9462 | 0.46036 | [6 empty] | 16.058 | 29.1986 | 1.7369 | 120.0182 | 1.7523 | 0.9982
16.0685 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9468 | 0.46036 | [6 empty] | 16.068 | 29.1987 | 1.7369 | 120.0177 | 1.7522 | 0.9982
16.0785 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9474 | 0.46036 | [6 empty] | 16.078 | 29.1988 | 1.7369 | 120.0172 | 1.7522 | 0.9982
16.0885 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0301 | 118.948 | 0.46037 | [6 empty] | 16.088 | 29.1989 | 1.7369 | 120.0166 | 1.7521 | 0.9982
16.0985 | 1.0528 | -2.0227 | -2.03 | 118.9485 | 0.46038 | [6 empty] | 16.098 | 29.199 | 1.7369 | 120.016 | 1.7521 | 0.9982
16.1085 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9491 | 0.46039 | [6 empty] | 16.108 | 29.1991 | 1.7369 | 120.0153 | 1.752 | 0.9982
16.1185 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9496 | 0.4604 | [6 empty] | 16.118 | 29.1992 | 1.7369 | 120.0145 | 1.7519 | 0.9982
16.1285 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0298 | 118.95 | 0.46042 | [6 empty] | 16.128 | 29.1993 | 1.7369 | 120.0137 | 1.7518 | 0.99821
16.1385 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9504 | 0.46043 | [6 empty] | 16.138 | 29.1994 | 1.7369 | 120.0128 | 1.7517 | 0.99821
16.1485 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9507 | 0.46044 | [6 empty] | 16.148 | 29.1995 | 1.7369 | 120.0118 | 1.7517 | 0.99821
16.1585 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9509 | 0.46045 | [6 empty] | 16.158 | 29.1996 | 1.7369 | 120.0108 | 1.7516 | 0.99821
16.1685 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0295 | 118.951 | 0.46046 | [6 empty] | 16.168 | 29.1997 | 1.7369 | 120.0097 | 1.7515 | 0.99821
16.1785 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0295 | 118.951 | 0.46046 | [6 empty] | 16.178 | 29.1998 | 1.7369 | 120.0086 | 1.7515 | 0.99821
16.1885 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9509 | 0.46046 | [6 empty] | 16.188 | 29.1998 | 1.7369 | 120.0074 | 1.7515 | 0.99821
16.1985 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9507 | 0.46046 | [6 empty] | 16.198 | 29.1999 | 1.7369 | 120.0061 | 1.7515 | 0.99821
16.2085 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9503 | 0.46045 | [6 empty] | 16.208 | 29.2 | 1.7369 | 120.0049 | 1.7515 | 0.99821
16.2185 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9498 | 0.46044 | [6 empty] | 16.218 | 29.2 | 1.7369 | 120.0036 | 1.7516 | 0.99821
16.2285 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9491 | 0.46043 | [6 empty] | 16.228 | 29.2001 | 1.7369 | 120.0023 | 1.7517 | 0.99821
16.2385 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9483 | 0.46042 | [6 empty] | 16.238 | 29.2001 | 1.7369 | 120.0011 | 1.7518 | 0.99821
16.2485 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9473 | 0.46041 | [6 empty] | 16.248 | 29.2002 | 1.7369 | 119.9998 | 1.752 | 0.9982
16.2585 | 1.0528 | -2.0227 | -2.03 | 118.9461 | 0.4604 | [6 empty] | 16.258 | 29.2002 | 1.7369 | 119.9986 | 1.7522 | 0.9982
16.2685 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9448 | 0.46039 | [6 empty] | 16.268 | 29.2003 | 1.7369 | 119.9975 | 1.7524 | 0.9982
16.2785 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9434 | 0.46039 | [6 empty] | 16.278 | 29.2003 | 1.7369 | 119.9964 | 1.7527 | 0.9982
16.2885 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9419 | 0.46039 | [6 empty] | 16.288 | 29.2003 | 1.7369 | 119.9955 | 1.7529 | 0.9982
16.2985 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9402 | 0.46039 | [6 empty] | 16.298 | 29.2003 | 1.7369 | 119.9946 | 1.7531 | 0.9982
16.3085 | 1.053 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9385 | 0.4604 | [6 empty] | 16.308 | 29.2003 | 1.7369 | 119.9938 | 1.7533 | 0.9982
16.3185 | 1.053 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9368 | 0.46042 | [6 empty] | 16.318 | 29.2003 | 1.7369 | 119.9931 | 1.7535 | 0.9982
16.3285 | 1.053 | -2.0227 | -2.0301 | 118.935 | 0.46045 | [6 empty] | 16.328 | 29.2003 | 1.7369 | 119.9925 | 1.7536 | 0.9982
16.3385 | 1.0531 | -2.0227 | -2.03 | 118.9333 | 0.46048 | [6 empty] | 16.338 | 29.2003 | 1.7369 | 119.992 | 1.7537 | 0.9982
16.3485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9315 | 0.46053 | [6 empty] | 16.348 | 29.2003 | 1.7369 | 119.9916 | 1.7538 | 0.9982
16.3585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9298 | 0.46058 | [6 empty] | 16.358 | 29.2003 | 1.7369 | 119.9914 | 1.7538 | 0.9982
16.3685 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9282 | 0.46065 | [6 empty] | 16.368 | 29.2003 | 1.7369 | 119.9912 | 1.7538 | 0.9982
16.3785 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9267 | 0.46073 | [6 empty] | 16.378 | 29.2003 | 1.7369 | 119.9911 | 1.7537 | 0.9982
16.3885 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9254 | 0.46082 | [6 empty] | 16.388 | 29.2003 | 1.7369 | 119.991 | 1.7537 | 0.9982
16.3985 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9242 | 0.46093 | [6 empty] | 16.398 | 29.2002 | 1.7369 | 119.9911 | 1.7536 | 0.9982
16.4085 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0272 | 118.9231 | 0.46105 | [6 empty] | 16.408 | 29.2002 | 1.7369 | 119.9911 | 1.7534 | 0.9982
16.4185 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9222 | 0.46117 | [6 empty] | 16.418 | 29.2002 | 1.7369 | 119.9912 | 1.7533 | 0.9982
16.4285 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0258 | 118.9215 | 0.46131 | [6 empty] | 16.428 | 29.2002 | 1.7369 | 119.9912 | 1.7531 | 0.9982
16.4385 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0251 | 118.9209 | 0.46146 | [6 empty] | 16.438 | 29.2001 | 1.7369 | 119.9912 | 1.753 | 0.9982
16.4485 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0242 | 118.9205 | 0.46161 | [6 empty] | 16.448 | 29.2001 | 1.7369 | 119.9911 | 1.7528 | 0.9982
16.4585 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0234 | 118.9203 | 0.46178 | [6 empty] | 16.458 | 29.2 | 1.7369 | 119.991 | 1.7527 | 0.9982
16.4685 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0225 | 118.9203 | 0.46194 | [6 empty] | 16.468 | 29.2 | 1.7369 | 119.9908 | 1.7525 | 0.9982
16.4785 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0216 | 118.9204 | 0.46211 | [6 empty] | 16.478 | 29.2 | 1.7369 | 119.9904 | 1.7524 | 0.9982
16.4885 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0207 | 118.9206 | 0.46228 | [6 empty] | 16.488 | 29.1999 | 1.7369 | 119.9899 | 1.7523 | 0.9982
16.4985 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0197 | 118.921 | 0.46245 | [6 empty] | 16.498 | 29.1999 | 1.7369 | 119.9893 | 1.7522 | 0.9982
16.5085 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0188 | 118.9214 | 0.46262 | [6 empty] | 16.5075 | 29.1998 | 1.7369 | 119.9886 | 1.7521 | 0.9982
16.5185 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0179 | 118.922 | 0.46278 | [6 empty] | 16.5175 | 29.1998 | 1.7369 | 119.9877 | 1.752 | 0.9982
16.5285 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0171 | 118.9226 | 0.46294 | [6 empty] | 16.5275 | 29.1997 | 1.7369 | 119.9868 | 1.752 | 0.9982
16.5385 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0163 | 118.9233 | 0.46309 | [6 empty] | 16.5375 | 29.1997 | 1.7369 | 119.9857 | 1.752 | 0.9982
16.5485 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0155 | 118.924 | 0.46323 | [6 empty] | 16.5475 | 29.1996 | 1.7369 | 119.9846 | 1.752 | 0.9982
16.5585 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0148 | 118.9247 | 0.46336 | [6 empty] | 16.5575 | 29.1995 | 1.7369 | 119.9834 | 1.752 | 0.9982
16.5685 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0141 | 118.9254 | 0.46348 | [6 empty] | 16.5675 | 29.1994 | 1.7369 | 119.9822 | 1.7521 | 0.9982
16.5785 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0135 | 118.9261 | 0.46359 | [6 empty] | 16.5775 | 29.1993 | 1.7369 | 119.981 | 1.7521 | 0.9982
16.5885 | 1.0535 | -2.0227 | -2.013 | 118.9268 | 0.46368 | [6 empty] | 16.5875 | 29.1993 | 1.7369 | 119.9798 | 1.7522 | 0.9982
16.5985 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0126 | 118.9274 | 0.46377 | [6 empty] | 16.5975 | 29.1992 | 1.7369 | 119.9787 | 1.7523 | 0.9982
16.6085 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0122 | 118.9279 | 0.46384 | [6 empty] | 16.6075 | 29.1991 | 1.7369 | 119.9776 | 1.7524 | 0.9982
16.6185 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0119 | 118.9283 | 0.4639 | [6 empty] | 16.6175 | 29.199 | 1.7369 | 119.9767 | 1.7526 | 0.9982
16.6285 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0116 | 118.9287 | 0.46395 | [6 empty] | 16.6275 | 29.1989 | 1.7369 | 119.9758 | 1.7527 | 0.9982
16.6385 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0114 | 118.9289 | 0.46399 | [6 empty] | 16.6375 | 29.1988 | 1.7369 | 119.9751 | 1.7528 | 0.9982
16.6485 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0112 | 118.929 | 0.46402 | [6 empty] | 16.6475 | 29.1987 | 1.7369 | 119.9744 | 1.753 | 0.9982
16.6585 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0111 | 118.929 | 0.46404 | [6 empty] | 16.6575 | 29.1986 | 1.7369 | 119.974 | 1.7532 | 0.9982
16.6685 | 1.0535 | -2.0227 | -2.011 | 118.9289 | 0.46406 | [6 empty] | 16.6675 | 29.1985 | 1.7369 | 119.9736 | 1.7533 | 0.9982
16.6785 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0109 | 118.9287 | 0.46408 | [6 empty] | 16.6775 | 29.1984 | 1.7369 | 119.9734 | 1.7535 | 0.9982
16.6885 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0108 | 118.9284 | 0.4641 | [6 empty] | 16.6875 | 29.1983 | 1.7369 | 119.9733 | 1.7537 | 0.9982
16.6985 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0108 | 118.928 | 0.46411 | [6 empty] | 16.6975 | 29.1982 | 1.7369 | 119.9733 | 1.7538 | 0.9982
16.7085 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0106 | 118.9276 | 0.46414 | [6 empty] | 16.7075 | 29.1981 | 1.7369 | 119.9734 | 1.754 | 0.9982
16.7185 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0105 | 118.927 | 0.46417 | [6 empty] | 16.7175 | 29.198 | 1.7369 | 119.9737 | 1.7541 | 0.9982
16.7285 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0103 | 118.9264 | 0.46421 | [6 empty] | 16.7275 | 29.1979 | 1.7369 | 119.9739 | 1.7543 | 0.9982
16.7385 | 1.0536 | -2.0227 | -2.01 | 118.9258 | 0.46425 | [6 empty] | 16.7375 | 29.1978 | 1.7369 | 119.9743 | 1.7544 | 0.9982
16.7485 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0097 | 118.9251 | 0.46432 | [6 empty] | 16.7475 | 29.1977 | 1.7369 | 119.9746 | 1.7545 | 0.9982
16.7585 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0093 | 118.9244 | 0.46439 | [6 empty] | 16.7575 | 29.1976 | 1.7369 | 119.975 | 1.7547 | 0.9982
16.7685 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0088 | 118.9237 | 0.46448 | [6 empty] | 16.7675 | 29.1975 | 1.7369 | 119.9754 | 1.7548 | 0.9982
16.7785 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0082 | 118.923 | 0.46459 | [6 empty] | 16.7775 | 29.1974 | 1.7369 | 119.9758 | 1.7549 | 0.9982
16.7885 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0076 | 118.9224 | 0.46471 | [6 empty] | 16.7875 | 29.1973 | 1.7369 | 119.9761 | 1.7551 | 0.9982
16.7985 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0069 | 118.9218 | 0.46484 | [6 empty] | 16.7975 | 29.1973 | 1.7369 | 119.9764 | 1.7552 | 0.9982
16.8085 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0061 | 118.9213 | 0.46499 | [6 empty] | 16.8075 | 29.1972 | 1.7369 | 119.9767 | 1.7554 | 0.9982
16.8185 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0052 | 118.921 | 0.46515 | [6 empty] | 16.8175 | 29.1971 | 1.7369 | 119.977 | 1.7556 | 0.9982
16.8285 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0043 | 118.9208 | 0.46532 | [6 empty] | 16.8275 | 29.197 | 1.7369 | 119.9772 | 1.7558 | 0.9982
16.8385 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0034 | 118.9208 | 0.46549 | [6 empty] | 16.8375 | 29.197 | 1.7369 | 119.9774 | 1.756 | 0.9982
16.8485 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0024 | 118.9211 | 0.46567 | [6 empty] | 16.8475 | 29.1969 | 1.7369 | 119.9775 | 1.7562 | 0.9982
16.8585 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0015 | 118.9215 | 0.46584 | [6 empty] | 16.8575 | 29.1968 | 1.7369 | 119.9776 | 1.7563 | 0.9982
16.8685 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0007 | 118.9221 | 0.466 | [6 empty] | 16.8675 | 29.1967 | 1.7369 | 119.9777 | 1.7564 | 0.9982
16.8785 | 1.0537 | -2.0227 | -1.9999 | 118.923 | 0.46615 | [6 empty] | 16.8775 | 29.1967 | 1.7369 | 119.9777 | 1.7566 | 0.9982
16.8885 | 1.0537 | -2.0227 | -1.9991 | 118.9241 | 0.46629 | [6 empty] | 16.8875 | 29.1966 | 1.7369 | 119.9778 | 1.7566 | 0.99819
16.8985 | 1.0538 | -2.0227 | -1.9985 | 118.9254 | 0.46641 | [6 empty] | 16.8975 | 29.1965 | 1.7369 | 119.9779 | 1.7566 | 0.99819
16.9085 | 1.0538 | -2.0227 | -1.998 | 118.9269 | 0.46651 | [6 empty] | 16.9075 | 29.1965 | 1.7369 | 119.9779 | 1.7566 | 0.99819
16.919 | 1.0538 | -2.0227 | -1.9977 | 118.9286 | 0.46658 | [6 empty] | 16.9175 | 29.1964 | 1.7369 | 119.978 | 1.7566 | 0.9982
16.9285 | 1.0538 | -2.0227 | -1.9975 | 118.9305 | 0.46663 | [6 empty] | 16.9275 | 29.1964 | 1.7369 | 119.9782 | 1.7565 | 0.9982
16.9385 | 1.0539 | -2.0227 | -1.9974 | 118.9324 | 0.46665 | [6 empty] | 16.9375 | 29.1963 | 1.7369 | 119.9783 | 1.7563 | 0.9982
16.9485 | 1.0539 | -2.0227 | -1.9974 | 118.9345 | 0.46665 | [6 empty] | 16.9475 | 29.1963 | 1.7369 | 119.9785 | 1.7562 | 0.9982
16.9585 | 1.0539 | -2.0227 | -1.9975 | 118.9365 | 0.46664 | [6 empty] | 16.9575 | 29.1962 | 1.7369 | 119.9788 | 1.756 | 0.9982
16.969 | 1.0539 | -2.0227 | -1.9977 | 118.9386 | 0.4666 | [6 empty] | 16.9675 | 29.1961 | 1.7369 | 119.9792 | 1.7558 | 0.9982
16.9785 | 1.0539 | -2.0227 | -1.998 | 118.9405 | 0.46655 | [6 empty] | 16.9775 | 29.1961 | 1.7369 | 119.9796 | 1.7557 | 0.9982
16.9885 | 1.0539 | -2.0227 | -1.9984 | 118.9424 | 0.4665 | [6 empty] | 16.9875 | 29.196 | 1.7369 | 119.98 | 1.7555 | 0.9982
16.9985 | 1.054 | -2.0227 | -1.9988 | 118.9441 | 0.46643 | [6 empty] | 16.9975 | 29.196 | 1.7369 | 119.9806 | 1.7554 | 0.9982
17.0085 | 1.054 | -2.0227 | -1.9991 | 118.9456 | 0.46637 | [6 empty] | 17.0075 | 29.1959 | 1.7369 | 119.9812 | 1.7553 | 0.9982
17.0185 | 1.054 | -2.0227 | -1.9995 | 118.9468 | 0.46631 | [6 empty] | 17.0175 | 29.1959 | 1.7369 | 119.9818 | 1.7552 | 0.9982
17.0285 | 1.054 | -2.0227 | -1.9998 | 118.9479 | 0.46625 | [6 empty] | 17.0275 | 29.1958 | 1.7369 | 119.9825 | 1.7552 | 0.9982
17.0385 | 1.054 | -2.0227 | -2.0001 | 118.9486 | 0.4662 | [6 empty] | 17.0375 | 29.1958 | 1.7369 | 119.9833 | 1.7552 | 0.9982
17.0485 | 1.054 | -2.0227 | -2.0003 | 118.949 | 0.46615 | [6 empty] | 17.0475 | 29.1957 | 1.7369 | 119.984 | 1.7553 | 0.9982
17.0585 | 1.054 | -2.0227 | -2.0006 | 118.9492 | 0.46611 | [6 empty] | 17.0575 | 29.1956 | 1.7369 | 119.9848 | 1.7554 | 0.9982
17.069 | 1.054 | -2.0227 | -2.0007 | 118.949 | 0.46608 | [6 empty] | 17.0675 | 29.1956 | 1.7369 | 119.9855 | 1.7555 | 0.9982
17.0785 | 1.054 | -2.0227 | -2.0009 | 118.9486 | 0.46605 | [6 empty] | 17.0775 | 29.1955 | 1.7369 | 119.9863 | 1.7556 | 0.9982
17.0885 | 1.054 | -2.0227 | -2.001 | 118.9479 | 0.46603 | [6 empty] | 17.0875 | 29.1955 | 1.7369 | 119.987 | 1.7557 | 0.9982
17.0985 | 1.054 | -2.0227 | -2.0011 | 118.947 | 0.466 | [6 empty] | 17.0975 | 29.1954 | 1.7369 | 119.9876 | 1.7557 | 0.9982
17.1085 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0012 | 118.9459 | 0.46598 | [6 empty] | 17.1075 | 29.1954 | 1.7369 | 119.9881 | 1.7558 | 0.9982
17.1185 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0013 | 118.9446 | 0.46596 | [6 empty] | 17.1175 | 29.1953 | 1.7369 | 119.9885 | 1.7557 | 0.9982
17.1285 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0014 | 118.9432 | 0.46593 | [6 empty] | 17.1275 | 29.1953 | 1.7369 | 119.9888 | 1.7556 | 0.9982
17.139 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0015 | 118.9419 | 0.4659 | [6 empty] | 17.1375 | 29.1952 | 1.7369 | 119.9889 | 1.7554 | 0.9982
17.1485 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0017 | 118.9405 | 0.46586 | [6 empty] | 17.1475 | 29.1952 | 1.7369 | 119.9889 | 1.7551 | 0.9982
17.1585 | 1.0539 | -2.0227 | -2.002 | 118.9392 | 0.46581 | [6 empty] | 17.1575 | 29.1952 | 1.7369 | 119.9887 | 1.7547 | 0.9982
17.1685 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0023 | 118.938 | 0.46575 | [6 empty] | 17.1675 | 29.1951 | 1.7369 | 119.9884 | 1.7542 | 0.9982
17.1785 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0027 | 118.9371 | 0.46567 | [6 empty] | 17.1775 | 29.1951 | 1.7369 | 119.9879 | 1.7536 | 0.9982
17.1885 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0032 | 118.9363 | 0.46557 | [6 empty] | 17.1875 | 29.1951 | 1.7369 | 119.9873 | 1.753 | 0.9982
17.1985 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0038 | 118.9358 | 0.46546 | [6 empty] | 17.1975 | 29.195 | 1.7369 | 119.9865 | 1.7522 | 0.9982
17.2085 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0045 | 118.9356 | 0.46533 | [6 empty] | 17.2075 | 29.195 | 1.7369 | 119.9856 | 1.7513 | 0.99821
17.219 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0053 | 118.9357 | 0.46518 | [6 empty] | 17.2175 | 29.195 | 1.7369 | 119.9846 | 1.7504 | 0.99821
17.2285 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0062 | 118.9361 | 0.46501 | [6 empty] | 17.2275 | 29.195 | 1.7369 | 119.9835 | 1.7495 | 0.99821
17.2385 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0072 | 118.9368 | 0.46482 | [6 empty] | 17.2375 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9823 | 1.7486 | 0.99821
17.2485 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0083 | 118.9378 | 0.46463 | [6 empty] | 17.2475 | 29.1949 | 1.7369 | 119.981 | 1.7476 | 0.99821
17.2585 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0094 | 118.939 | 0.46442 | [6 empty] | 17.2575 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9798 | 1.7467 | 0.99822
17.2685 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0105 | 118.9405 | 0.46422 | [6 empty] | 17.2675 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9785 | 1.7458 | 0.99822
17.2785 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0117 | 118.9421 | 0.46401 | [6 empty] | 17.2775 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9773 | 1.745 | 0.99822
17.2885 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0128 | 118.9438 | 0.4638 | [6 empty] | 17.2875 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9761 | 1.7442 | 0.99822
17.2985 | 1.0537 | -2.0227 | -2.014 | 118.9456 | 0.46359 | [6 empty] | 17.2975 | 29.1949 | 1.7369 | 119.975 | 1.7435 | 0.99822
17.3085 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0151 | 118.9474 | 0.46339 | [6 empty] | 17.3075 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9739 | 1.7428 | 0.99822
17.3185 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0162 | 118.9492 | 0.4632 | [6 empty] | 17.3175 | 29.1949 | 1.7369 | 119.973 | 1.7422 | 0.99822
17.3285 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0172 | 118.9509 | 0.46302 | [6 empty] | 17.3275 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9723 | 1.7417 | 0.99823
17.3385 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0182 | 118.9525 | 0.46285 | [6 empty] | 17.3375 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9717 | 1.7412 | 0.99823
17.3485 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0191 | 118.9539 | 0.46269 | [6 empty] | 17.3475 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9712 | 1.7408 | 0.99823
17.3585 | 1.0538 | -2.0227 | -2.02 | 118.9552 | 0.46253 | [6 empty] | 17.3575 | 29.1949 | 1.7369 | 119.971 | 1.7405 | 0.99823
17.3685 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0208 | 118.9562 | 0.46239 | [6 empty] | 17.3675 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9709 | 1.7402 | 0.99823
17.3785 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0215 | 118.9571 | 0.46226 | [6 empty] | 17.3775 | 29.1949 | 1.7369 | 119.971 | 1.7399 | 0.99823
17.3885 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0222 | 118.9577 | 0.46214 | [6 empty] | 17.3875 | 29.1949 | 1.7369 | 119.9713 | 1.7397 | 0.99823
17.3985 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0229 | 118.958 | 0.46203 | [6 empty] | 17.3975 | 29.195 | 1.7369 | 119.9717 | 1.7396 | 0.99823
17.4085 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0235 | 118.9581 | 0.46193 | [6 empty] | 17.4075 | 29.195 | 1.7369 | 119.9723 | 1.7395 | 0.99823
17.4185 | 1.0539 | -2.0227 | -2.024 | 118.9579 | 0.46183 | [6 empty] | 17.4175 | 29.195 | 1.7369 | 119.973 | 1.7394 | 0.99823
17.4285 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0245 | 118.9574 | 0.46175 | [6 empty] | 17.4275 | 29.1951 | 1.7369 | 119.9739 | 1.7393 | 0.99823
17.4385 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0249 | 118.9567 | 0.46168 | [6 empty] | 17.4375 | 29.1951 | 1.7369 | 119.9748 | 1.7393 | 0.99823
17.4485 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0253 | 118.9557 | 0.46162 | [6 empty] | 17.4475 | 29.1951 | 1.7369 | 119.9758 | 1.7392 | 0.99823
17.4585 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0256 | 118.9545 | 0.46156 | [6 empty] | 17.4575 | 29.1952 | 1.7369 | 119.9769 | 1.7392 | 0.99823
17.4685 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0259 | 118.953 | 0.46152 | [6 empty] | 17.4675 | 29.1952 | 1.7369 | 119.978 | 1.7392 | 0.99823
17.4785 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9513 | 0.46148 | [6 empty] | 17.4775 | 29.1952 | 1.7369 | 119.9792 | 1.7392 | 0.99823
17.4885 | 1.054 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9494 | 0.46144 | [6 empty] | 17.4875 | 29.1953 | 1.7369 | 119.9803 | 1.7393 | 0.99823
17.4985 | 1.054 | -2.0227 | -2.0265 | 118.9473 | 0.46142 | [6 empty] | 17.4975 | 29.1953 | 1.7369 | 119.9814 | 1.7393 | 0.99823
17.5085 | 1.054 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9451 | 0.4614 | [6 empty] | 17.5075 | 29.1954 | 1.7369 | 119.9824 | 1.7392 | 0.99823
17.5185 | 1.054 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9427 | 0.46139 | [6 empty] | 17.5175 | 29.1954 | 1.7369 | 119.9835 | 1.7392 | 0.99823
17.5285 | 1.054 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9402 | 0.46139 | [6 empty] | 17.5275 | 29.1955 | 1.7369 | 119.9844 | 1.7392 | 0.99823
17.5385 | 1.054 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9377 | 0.46139 | [6 empty] | 17.5375 | 29.1955 | 1.7369 | 119.9853 | 1.7392 | 0.99823
17.5485 | 1.054 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9351 | 0.4614 | [6 empty] | 17.5475 | 29.1956 | 1.7369 | 119.986 | 1.7392 | 0.99823
17.5585 | 1.054 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9325 | 0.46141 | [6 empty] | 17.5575 | 29.1956 | 1.7369 | 119.9867 | 1.7392 | 0.99823
17.5685 | 1.054 | -2.0227 | -2.0265 | 118.93 | 0.46143 | [6 empty] | 17.5675 | 29.1956 | 1.7369 | 119.9874 | 1.7391 | 0.99823
17.5785 | 1.054 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9275 | 0.46145 | [6 empty] | 17.5775 | 29.1957 | 1.7369 | 119.9879 | 1.7391 | 0.99823
17.5885 | 1.054 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9252 | 0.46147 | [6 empty] | 17.5875 | 29.1957 | 1.7369 | 119.9884 | 1.739 | 0.99823
17.5985 | 1.054 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9231 | 0.46148 | [6 empty] | 17.5975 | 29.1958 | 1.7369 | 119.9888 | 1.739 | 0.99823
17.6085 | 1.054 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9212 | 0.4615 | [6 empty] | 17.6075 | 29.1958 | 1.7369 | 119.9891 | 1.7389 | 0.99823
17.6185 | 1.054 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9195 | 0.46152 | [6 empty] | 17.6175 | 29.1959 | 1.7369 | 119.9894 | 1.7389 | 0.99823
17.6285 | 1.054 | -2.0227 | -2.026 | 118.9181 | 0.46153 | [6 empty] | 17.6275 | 29.1959 | 1.7369 | 119.9896 | 1.7388 | 0.99823
17.6385 | 1.054 | -2.0227 | -2.026 | 118.917 | 0.46154 | [6 empty] | 17.6375 | 29.1959 | 1.7369 | 119.9898 | 1.7388 | 0.99823
17.6485 | 1.054 | -2.0227 | -2.0259 | 118.9162 | 0.46154 | [6 empty] | 17.6475 | 29.196 | 1.7369 | 119.9899 | 1.7387 | 0.99823
17.6585 | 1.054 | -2.0227 | -2.026 | 118.9157 | 0.46154 | [6 empty] | 17.6575 | 29.196 | 1.7369 | 119.99 | 1.7387 | 0.99823
17.6685 | 1.054 | -2.0227 | -2.026 | 118.9156 | 0.46153 | [6 empty] | 17.6675 | 29.196 | 1.7369 | 119.9901 | 1.7387 | 0.99823
17.6785 | 1.054 | -2.0227 | -2.026 | 118.9158 | 0.46152 | [6 empty] | 17.6775 | 29.196 | 1.7369 | 119.9901 | 1.7387 | 0.99823
17.6885 | 1.054 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9164 | 0.46151 | [6 empty] | 17.6875 | 29.1961 | 1.7369 | 119.9902 | 1.7387 | 0.99823
17.6985 | 1.054 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9173 | 0.46149 | [6 empty] | 17.6975 | 29.1961 | 1.7369 | 119.9902 | 1.7387 | 0.99823
17.7085 | 1.054 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9184 | 0.46147 | [6 empty] | 17.7075 | 29.1961 | 1.7369 | 119.9902 | 1.7388 | 0.99823
17.7185 | 1.054 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9199 | 0.46145 | [6 empty] | 17.7175 | 29.1961 | 1.7369 | 119.9902 | 1.7389 | 0.99823
17.7285 | 1.054 | -2.0227 | -2.0265 | 118.9216 | 0.46143 | [6 empty] | 17.7275 | 29.1961 | 1.7369 | 119.9902 | 1.7391 | 0.99823
17.7385 | 1.054 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9234 | 0.4614 | [6 empty] | 17.7375 | 29.1961 | 1.7369 | 119.9901 | 1.7392 | 0.99823
17.7485 | 1.054 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9255 | 0.46138 | [6 empty] | 17.7475 | 29.1961 | 1.7369 | 119.9901 | 1.7394 | 0.99823
17.7585 | 1.054 | -2.0227 | -2.0269 | 118.9276 | 0.46135 | [6 empty] | 17.7575 | 29.1961 | 1.7369 | 119.99 | 1.7396 | 0.99823
17.7685 | 1.054 | -2.0227 | -2.027 | 118.9298 | 0.46132 | [6 empty] | 17.7675 | 29.1961 | 1.7369 | 119.9899 | 1.7398 | 0.99823
17.7785 | 1.054 | -2.0227 | -2.0272 | 118.932 | 0.46129 | [6 empty] | 17.7775 | 29.1961 | 1.7369 | 119.9898 | 1.74 | 0.99823
17.7885 | 1.054 | -2.0227 | -2.0274 | 118.9342 | 0.46126 | [6 empty] | 17.7875 | 29.1961 | 1.7369 | 119.9896 | 1.7402 | 0.99823
17.7985 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0276 | 118.9364 | 0.46122 | [6 empty] | 17.7975 | 29.1961 | 1.7369 | 119.9894 | 1.7404 | 0.99823
17.8085 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9384 | 0.46118 | [6 empty] | 17.8075 | 29.196 | 1.7369 | 119.9891 | 1.7407 | 0.99823
17.8185 | 1.0539 | -2.0227 | -2.028 | 118.9404 | 0.46115 | [6 empty] | 17.8175 | 29.196 | 1.7369 | 119.9888 | 1.7409 | 0.99823
17.8285 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9422 | 0.46111 | [6 empty] | 17.8275 | 29.196 | 1.7369 | 119.9884 | 1.7411 | 0.99823
17.8385 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9438 | 0.46108 | [6 empty] | 17.8375 | 29.196 | 1.7369 | 119.988 | 1.7413 | 0.99823
17.8485 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9453 | 0.46104 | [6 empty] | 17.8475 | 29.1959 | 1.7369 | 119.9876 | 1.7415 | 0.99823
17.8585 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9466 | 0.46102 | [6 empty] | 17.8575 | 29.1959 | 1.7369 | 119.9871 | 1.7417 | 0.99823
17.8685 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9477 | 0.46099 | [6 empty] | 17.8675 | 29.1958 | 1.7369 | 119.9866 | 1.7419 | 0.99822
17.8785 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9485 | 0.46098 | [6 empty] | 17.8775 | 29.1958 | 1.7369 | 119.986 | 1.7421 | 0.99822
17.8885 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9493 | 0.46096 | [6 empty] | 17.8875 | 29.1957 | 1.7369 | 119.9855 | 1.7423 | 0.99822
17.8985 | 1.0539 | -2.0227 | -2.029 | 118.9498 | 0.46096 | [6 empty] | 17.8975 | 29.1957 | 1.7369 | 119.9849 | 1.7424 | 0.99822
17.9085 | 1.0539 | -2.0227 | -2.029 | 118.9501 | 0.46095 | [6 empty] | 17.9075 | 29.1956 | 1.7369 | 119.9843 | 1.7426 | 0.99822
17.9185 | 1.0539 | -2.0227 | -2.029 | 118.9503 | 0.46095 | [6 empty] | 17.9175 | 29.1956 | 1.7369 | 119.9837 | 1.7427 | 0.99822
17.9285 | 1.0539 | -2.0227 | -2.029 | 118.9503 | 0.46096 | [6 empty] | 17.9275 | 29.1955 | 1.7369 | 119.9832 | 1.7428 | 0.99822
17.9385 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9502 | 0.46096 | [6 empty] | 17.9375 | 29.1954 | 1.7369 | 119.9826 | 1.7429 | 0.99822
17.9485 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9499 | 0.46098 | [6 empty] | 17.9475 | 29.1953 | 1.7369 | 119.982 | 1.743 | 0.99822
17.9585 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9495 | 0.46099 | [6 empty] | 17.9575 | 29.1953 | 1.7369 | 119.9815 | 1.7431 | 0.99822
17.9685 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0287 | 118.949 | 0.461 | [6 empty] | 17.9675 | 29.1952 | 1.7369 | 119.981 | 1.7432 | 0.99822
17.9785 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9484 | 0.46102 | [6 empty] | 17.9775 | 29.1951 | 1.7369 | 119.9806 | 1.7432 | 0.99822
17.9885 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9477 | 0.46104 | [6 empty] | 17.9875 | 29.195 | 1.7369 | 119.9802 | 1.7433 | 0.99822
17.9985 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9469 | 0.46107
18.0085 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9461 | 0.46109
18.0185 | 1.0539 | -2.0227 | -2.028 | 118.9452 | 0.46112
18.0285 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9443 | 0.46115
18.0385 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0276 | 118.9434 | 0.46118
18.0485 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0274 | 118.9426 | 0.46121
18.0585 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0272 | 118.9417 | 0.46124
18.0685 | 1.0538 | -2.0227 | -2.027 | 118.9409 | 0.46127
18.0785 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0268 | 118.9401 | 0.46129
18.0885 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9394 | 0.46131
18.0985 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0265 | 118.9387 | 0.46132
18.1085 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9382 | 0.46132
18.119 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9377 | 0.46132
18.1285 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9374 | 0.46132
18.1385 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9371 | 0.46131
18.1485 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0263 | 118.937 | 0.46129
18.1585 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9369 | 0.46127
18.1685 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0264 | 118.937 | 0.46126
18.1785 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9372 | 0.46123
18.1885 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9375 | 0.46121
18.1985 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0265 | 118.9378 | 0.46119
18.2085 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0265 | 118.9383 | 0.46117
18.2185 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9389 | 0.46114
18.2285 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9395 | 0.46111
18.2385 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0268 | 118.9403 | 0.46108
18.2485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.027 | 118.9411 | 0.46104
18.2585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0272 | 118.9419 | 0.46099
18.2685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0275 | 118.9429 | 0.46094
18.2785 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9438 | 0.46089
18.2885 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9449 | 0.46082
18.2985 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9459 | 0.46076
18.3085 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0289 | 118.947 | 0.46069
18.319 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9481 | 0.46062
18.3285 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9491 | 0.46055
18.3385 | 1.0531 | -2.0227 | -2.03 | 118.9502 | 0.4605
18.3485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9512 | 0.46045
18.3585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9521 | 0.46042
18.3685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0305 | 118.953 | 0.46041
18.379 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9537 | 0.46042
18.3885 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9544 | 0.46046
18.3985 | 1.0532 | -2.0227 | -2.03 | 118.9549 | 0.46053
18.4085 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9553 | 0.46062
18.4185 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9555 | 0.46074
18.4285 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9555 | 0.46088
18.4385 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0272 | 118.9554 | 0.46104
18.4485 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9551 | 0.46122
18.4585 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0252 | 118.9547 | 0.46141
18.4685 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0241 | 118.954 | 0.46162
18.4785 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0229 | 118.9533 | 0.46183
18.4885 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0218 | 118.9524 | 0.46204
18.4985 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0207 | 118.9514 | 0.46225
18.5085 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0196 | 118.9503 | 0.46244
18.519 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0186 | 118.9491 | 0.46263
18.5285 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0177 | 118.9478 | 0.4628
18.5385 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0169 | 118.9466 | 0.46295
18.5485 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0162 | 118.9453 | 0.46308
18.558 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0156 | 118.944 | 0.46319
18.5685 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0152 | 118.9428 | 0.46328
18.5785 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0149 | 118.9416 | 0.46335
18.588 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0146 | 118.9405 | 0.46339
18.598 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0145 | 118.9395 | 0.46343
18.608 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0144 | 118.9386 | 0.46345
18.6185 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0144 | 118.9378 | 0.46346
18.628 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0144 | 118.9372 | 0.46345
18.638 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0145 | 118.9366 | 0.46344
18.648 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0146 | 118.9363 | 0.46343
18.658 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0147 | 118.9361 | 0.46341
18.6685 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0148 | 118.936 | 0.46339
18.678 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0149 | 118.9361 | 0.46337
18.6885 | 1.0536 | -2.0227 | -2.015 | 118.9363 | 0.46336

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Región inductiva |  |  |  | Región capacitiva
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0,18 s | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0,21 s
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 2,8 s | Cálculo de tiempo de establecimiento | 6,56 s
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0,19 s | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0,18 s
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7,24 s | Cálculo de tiempo de establecimiento | 8,29 s
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Hoja1 (hidden)
ASC_REGION_INDUCTIVA | [9 empty] | DESC_REGION_INDUCTIVA | [9 empty] | ASC_REGION_CAPACITIVA | [8 empty] | DESC_REGION_CAPACITIVA
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | banda_pos_r | banda_neg_r | banda_pos_e | banda_neg_e | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | banda_pos_r | banda_neg_r | banda_pos_e | banda_neg_e | Tiempo | Tensión | Potencia Reactiva | Potencia Activa | Referencia Q | banda_pos_r | banda_neg_r | banda_pos_e | banda_neg_e | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | banda_pos_r | banda_neg_r | banda_pos_e | banda_neg_e
0 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7194 | 119.1154 | 0.35824 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2161 | 119.7578 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0 | 120.0247 | 1.0196 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0 | 1.0879 | 1.9498 | 119.5944 | 1.9608 | 0.48514 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.01 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7201 | 119.1146 | 0.35816 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.01 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2164 | 119.7576 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.01 | 120.0237 | 1.0193 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.01 | 1.088 | 1.9498 | 119.5951 | 1.9608 | 0.48518 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.02 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7207 | 119.114 | 0.35809 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.02 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2166 | 119.7575 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.02 | 120.0228 | 1.019 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.02 | 1.088 | 1.9498 | 119.5957 | 1.9607 | 0.48521 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.03 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7212 | 119.1135 | 0.35804 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.03 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2169 | 119.7573 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.03 | 120.0217 | 1.0189 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.03 | 1.0881 | 1.9498 | 119.5963 | 1.9607 | 0.48525 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.04 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7215 | 119.1132 | 0.35799 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.04 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2171 | 119.7571 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.0405 | 120.0207 | 1.0189 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.04 | 1.0882 | 1.9498 | 119.5969 | 1.9606 | 0.48528 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.05 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7217 | 119.1131 | 0.35796 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.05 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2173 | 119.757 | 0.99712 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.05 | 120.0195 | 1.0191 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.05 | 1.0883 | 1.9498 | 119.5974 | 1.9606 | 0.48531 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.0605 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7218 | 119.1131 | 0.35795 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.06 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2175 | 119.7569 | 0.99712 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.06 | 120.0183 | 1.0193 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.06 | 1.0883 | 1.9498 | 119.5979 | 1.9605 | 0.48535 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.07 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7218 | 119.1133 | 0.35795 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.07 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2176 | 119.7568 | 0.99712 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.0705 | 120.0171 | 1.0197 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.07 | 1.0884 | 1.9498 | 119.5982 | 1.9605 | 0.48538 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.08 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7217 | 119.1136 | 0.35796 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.08 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2177 | 119.7568 | 0.99712 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.08 | 120.0159 | 1.0201 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.08 | 1.0885 | 1.9498 | 119.5985 | 1.9604 | 0.48542 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.09 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7214 | 119.1141 | 0.35798 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.09 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2176 | 119.7568 | 0.99712 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.09 | 120.0146 | 1.0206 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.09 | 1.0885 | 1.9498 | 119.5987 | 1.9604 | 0.48545 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.1 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7211 | 119.1146 | 0.35801 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.1 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2175 | 119.7568 | 0.99712 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.1 | 120.0133 | 1.0212 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.1 | 1.0886 | 1.9498 | 119.5988 | 1.9603 | 0.48548 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.11 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7208 | 119.1153 | 0.35805 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.11 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2174 | 119.7568 | 0.99712 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.11 | 120.012 | 1.0218 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.11 | 1.0887 | 1.9498 | 119.5988 | 1.9603 | 0.48552 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.12 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7203 | 119.116 | 0.35809 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.12 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2171 | 119.7568 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.12 | 120.0107 | 1.0225 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.12 | 1.0887 | 1.9498 | 119.5987 | 1.9602 | 0.48555 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.13 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7199 | 119.1167 | 0.35814 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.13 | 29.175 | -2.2145 | -2.2168 | 119.7569 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.13 | 120.0094 | 1.0232 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.13 | 1.0888 | 1.9498 | 119.5986 | 1.9601 | 0.48559 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.14 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7194 | 119.1175 | 0.35819 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.14 | 29.175 | -2.2145 | -2.2164 | 119.757 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.14 | 120.0081 | 1.0239 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.14 | 1.0888 | 1.9498 | 119.5983 | 1.96 | 0.48562 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.15 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7189 | 119.1182 | 0.35824 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.15 | 29.175 | -2.2145 | -2.2159 | 119.757 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.15 | 120.0068 | 1.0247 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.15 | 1.0889 | 1.9498 | 119.5979 | 1.9599 | 0.48566 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.16 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7185 | 119.1189 | 0.35829 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.16 | 29.175 | -2.2145 | -2.2154 | 119.7571 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.16 | 120.0054 | 1.0254 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.16 | 1.0889 | 1.9498 | 119.5975 | 1.9599 | 0.48569 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.17 | 1.0433 | -2.7367 | -2.718 | 119.1195 | 0.35835 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.17 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2148 | 119.7572 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.17 | 120.0041 | 1.0262 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.17 | 1.089 | 1.9498 | 119.5969 | 1.9598 | 0.48573 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.18 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7176 | 119.1201 | 0.3584 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.18 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2143 | 119.7572 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.18 | 120.0028 | 1.0269 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.18 | 1.089 | 1.9498 | 119.5964 | 1.9597 | 0.48576 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.19 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7172 | 119.1205 | 0.35845 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.19 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2137 | 119.7572 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.19 | 120.0015 | 1.0277 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.19 | 1.0891 | 1.9498 | 119.5957 | 1.9596 | 0.4858 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.2 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7168 | 119.1209 | 0.35849 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.2 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2132 | 119.7572 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.2 | 120.0003 | 1.0283 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.2 | 1.0891 | 1.9498 | 119.5951 | 1.9595 | 0.48583 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.21 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7164 | 119.1212 | 0.35853 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.21 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2127 | 119.7572 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.2095 | 119.999 | 1.0289 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.21 | 1.0892 | 1.9498 | 119.5944 | 1.9593 | 0.48587 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.22 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7161 | 119.1213 | 0.35857 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.22 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2122 | 119.7571 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.22 | 119.9977 | 1.0294 | 29.1923 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.22 | 1.0893 | 1.9498 | 119.5938 | 1.9592 | 0.48591 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.23 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7159 | 119.1213 | 0.3586 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.23 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2118 | 119.757 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.2295 | 119.9965 | 1.0299 | 29.1923 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.23 | 1.0893 | 1.9498 | 119.5931 | 1.9591 | 0.48596 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.24 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7157 | 119.1213 | 0.35863 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.24 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2115 | 119.7569 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.2395 | 119.9953 | 1.0302 | 29.1923 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.24 | 1.0894 | 1.9498 | 119.5925 | 1.9589 | 0.48601 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.25 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7155 | 119.1212 | 0.35865 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.25 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2113 | 119.7567 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.25 | 119.9941 | 1.0304 | 29.1922 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.25 | 1.0894 | 1.9498 | 119.5919 | 1.9588 | 0.48606 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.26 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7154 | 119.1209 | 0.35867 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.26 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2112 | 119.7564 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.2595 | 119.9929 | 1.0304 | 29.1922 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.26 | 1.0895 | 1.9498 | 119.5913 | 1.9586 | 0.48611 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.27 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7153 | 119.1207 | 0.35868 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.27 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2111 | 119.7562 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.2695 | 119.9917 | 1.0304 | 29.1921 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.27 | 1.0896 | 1.9498 | 119.5909 | 1.9584 | 0.48617 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.28 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7153 | 119.1203 | 0.35868 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.28 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2112 | 119.7558 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.2795 | 119.9905 | 1.0303 | 29.192 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.28 | 1.0896 | 1.9498 | 119.5904 | 1.9583 | 0.48623 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.29 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7153 | 119.12 | 0.35868 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.29 | 29.175 | -2.2145 | -2.2113 | 119.7555 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.2895 | 119.9892 | 1.0301 | 29.192 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.29 | 1.0897 | 1.9498 | 119.5901 | 1.9581 | 0.48629 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.3 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7154 | 119.1196 | 0.35867 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.3 | 29.175 | -2.2145 | -2.2115 | 119.7551 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.2995 | 119.988 | 1.0298 | 29.1919 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.3 | 1.0898 | 1.9498 | 119.5898 | 1.9579 | 0.48635 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.31 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7155 | 119.1191 | 0.35866 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.31 | 29.175 | -2.2145 | -2.2118 | 119.7546 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.3095 | 119.9868 | 1.0294 | 29.1918 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.31 | 1.0899 | 1.9498 | 119.5896 | 1.9578 | 0.48641 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.32 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7157 | 119.1187 | 0.35864 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.32 | 29.175 | -2.2145 | -2.2122 | 119.7541 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.32 | 119.9855 | 1.029 | 29.1917 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.32 | 1.09 | 1.9498 | 119.5895 | 1.9576 | 0.48647 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.33 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7158 | 119.1183 | 0.35862 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.33 | 29.175 | -2.2145 | -2.2126 | 119.7537 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.3295 | 119.9843 | 1.0285 | 29.1916 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.33 | 1.0901 | 1.9498 | 119.5895 | 1.9575 | 0.48653 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.34 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7161 | 119.1179 | 0.35859 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.34 | 29.1751 | -2.2145 | -2.213 | 119.7532 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.3395 | 119.983 | 1.028 | 29.1915 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.34 | 1.0902 | 1.9498 | 119.5895 | 1.9574 | 0.48659 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.35 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7164 | 119.1176 | 0.35856 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.35 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2134 | 119.7527 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.3495 | 119.9818 | 1.0276 | 29.1914 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.35 | 1.0903 | 1.9498 | 119.5897 | 1.9573 | 0.48664 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.36 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7168 | 119.1172 | 0.35852 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.36 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2139 | 119.7522 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.3595 | 119.9806 | 1.0271 | 29.1912 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.36 | 1.0904 | 1.9498 | 119.59 | 1.9572 | 0.48669 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.37 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7172 | 119.1169 | 0.35847 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.37 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2143 | 119.7517 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.3695 | 119.9794 | 1.0266 | 29.1911 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.37 | 1.0906 | 1.9498 | 119.5903 | 1.9572 | 0.48675 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.38 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7176 | 119.1167 | 0.35842 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.38 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2147 | 119.7513 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.3795 | 119.9783 | 1.0262 | 29.191 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.38 | 1.0907 | 1.9498 | 119.5908 | 1.9572 | 0.48679 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.39 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7182 | 119.1164 | 0.35836 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.39 | 29.1751 | -2.2145 | -2.215 | 119.7509 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.3895 | 119.9772 | 1.0258 | 29.1909 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.39 | 1.0908 | 1.9498 | 119.5914 | 1.9572 | 0.48684 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.4 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7187 | 119.1162 | 0.35829 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.4 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2153 | 119.7505 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.3995 | 119.9762 | 1.0254 | 29.1907 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.4 | 1.091 | 1.9498 | 119.5921 | 1.9572 | 0.48688 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.41 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7194 | 119.116 | 0.35822 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.41 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2156 | 119.7502 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.4095 | 119.9752 | 1.0251 | 29.1906 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.41 | 1.0911 | 1.9498 | 119.5929 | 1.9572 | 0.48692 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.42 | 1.0434 | -2.7367 | -2.72 | 119.1158 | 0.35814 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.42 | 29.175 | -2.2145 | -2.2158 | 119.7499 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.4195 | 119.9743 | 1.0249 | 29.1904 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.42 | 1.0912 | 1.9498 | 119.5938 | 1.9573 | 0.48696 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.43 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7208 | 119.1156 | 0.35806 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.43 | 29.175 | -2.2145 | -2.2159 | 119.7497 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.4295 | 119.9736 | 1.0247 | 29.1903 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.43 | 1.0914 | 1.9498 | 119.5948 | 1.9574 | 0.487 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.44 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7215 | 119.1155 | 0.35797 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.44 | 29.175 | -2.2145 | -2.216 | 119.7494 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.4395 | 119.9729 | 1.0245 | 29.1902 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.44 | 1.0916 | 1.9498 | 119.5959 | 1.9575 | 0.48703 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.45 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7223 | 119.1153 | 0.35789 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.45 | 29.175 | -2.2145 | -2.216 | 119.7492 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.4495 | 119.9723 | 1.0245 | 29.19 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.45 | 1.0917 | 1.9498 | 119.5971 | 1.9576 | 0.48705 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.46 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7231 | 119.1151 | 0.3578 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.46 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2159 | 119.7489 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.4595 | 119.9719 | 1.0245 | 29.1899 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.46 | 1.0919 | 1.9498 | 119.5983 | 1.9578 | 0.48708 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.47 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7239 | 119.1149 | 0.35771 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.47 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2158 | 119.7487 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.4695 | 119.9715 | 1.0245 | 29.1898 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.47 | 1.092 | 1.9498 | 119.5997 | 1.9579 | 0.4871 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.48 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7247 | 119.1148 | 0.35761 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.48 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2157 | 119.7484 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.4795 | 119.9713 | 1.0246 | 29.1897 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.48 | 1.0922 | 1.9498 | 119.601 | 1.9581 | 0.48712 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.49 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7256 | 119.1147 | 0.35752 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.49 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2155 | 119.748 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.4895 | 119.9711 | 1.0247 | 29.1895 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.49 | 1.0923 | 1.9498 | 119.6024 | 1.9583 | 0.48713 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.5 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7264 | 119.1146 | 0.35743 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.5 | 29.1748 | -2.2145 | -2.2153 | 119.7477 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.4995 | 119.9711 | 1.0248 | 29.1894 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.5 | 1.0925 | 1.9498 | 119.6038 | 1.9585 | 0.48715 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.51 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7273 | 119.1145 | 0.35734 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.51 | 29.1748 | -2.2145 | -2.215 | 119.7472 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.5095 | 119.9711 | 1.025 | 29.1893 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.51 | 1.0927 | 1.9498 | 119.6052 | 1.9588 | 0.48716 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.52 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7282 | 119.1145 | 0.35724 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.52 | 29.1748 | -2.2145 | -2.2147 | 119.7468 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.5195 | 119.9712 | 1.0252 | 29.1892 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.52 | 1.0928 | 1.9498 | 119.6066 | 1.9589 | 0.48718 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.53 | 1.0435 | -2.7367 | -2.729 | 119.1145 | 0.35715 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.53 | 29.1747 | -2.2145 | -2.2144 | 119.7462 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.5295 | 119.9714 | 1.0253 | 29.1891 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.53 | 1.093 | 1.9498 | 119.608 | 1.9591 | 0.48719 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.54 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7299 | 119.1146 | 0.35706 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.54 | 29.1747 | -2.2145 | -2.2141 | 119.7456 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.5395 | 119.9716 | 1.0255 | 29.189 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.54 | 1.0931 | 1.9498 | 119.6094 | 1.9593 | 0.48722 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.55 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7307 | 119.1147 | 0.35697 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.55 | 29.1746 | -2.2145 | -2.2137 | 119.745 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.5495 | 119.9719 | 1.0256 | 29.1889 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.55 | 1.0933 | 1.9498 | 119.6107 | 1.9595 | 0.48724 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.56 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7315 | 119.1149 | 0.35689 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.56 | 29.1746 | -2.2145 | -2.2134 | 119.7443 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.5595 | 119.9722 | 1.0258 | 29.1888 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.56 | 1.0934 | 1.9498 | 119.612 | 1.9596 | 0.48727 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.57 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7323 | 119.1151 | 0.35681 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.57 | 29.1746 | -2.2145 | -2.2131 | 119.7435 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.5695 | 119.9725 | 1.0259 | 29.1887 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.57 | 1.0936 | 1.9498 | 119.6133 | 1.9597 | 0.4873 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.58 | 1.0436 | -2.7367 | -2.733 | 119.1154 | 0.35673 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.58 | 29.1745 | -2.2145 | -2.2127 | 119.7428 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.5795 | 119.9728 | 1.026 | 29.1886 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.58 | 1.0937 | 1.9498 | 119.6146 | 1.9598 | 0.48733 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.59 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7337 | 119.1157 | 0.35666 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.59 | 29.1745 | -2.2145 | -2.2124 | 119.742 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.5895 | 119.9731 | 1.0261 | 29.1885 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.59 | 1.0939 | 1.9498 | 119.6158 | 1.9598 | 0.48737 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.6 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7343 | 119.116 | 0.35659 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.6 | 29.1745 | -2.2145 | -2.2122 | 119.7412 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.5995 | 119.9734 | 1.0262 | 29.1884 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.6 | 1.094 | 1.9498 | 119.617 | 1.9598 | 0.48741 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.61 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7349 | 119.1162 | 0.35653 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.61 | 29.1744 | -2.2145 | -2.2119 | 119.7405 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.6095 | 119.9737 | 1.0263 | 29.1883 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.61 | 1.0941 | 1.9498 | 119.6181 | 1.9598 | 0.48746 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.62 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7354 | 119.1165 | 0.35649 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.62 | 29.1744 | -2.2145 | -2.2117 | 119.7398 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.6195 | 119.974 | 1.0263 | 29.1882 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.62 | 1.0943 | 1.9498 | 119.6193 | 1.9598 | 0.48751 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.63 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7358 | 119.1167 | 0.35645 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.63 | 29.1744 | -2.2145 | -2.2115 | 119.7391 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.6295 | 119.9742 | 1.0264 | 29.1881 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.63 | 1.0944 | 1.9498 | 119.6204 | 1.9598 | 0.48756 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.64 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7362 | 119.1169 | 0.35641 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.64 | 29.1743 | -2.2145 | -2.2114 | 119.7386 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.6395 | 119.9745 | 1.0264 | 29.188 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.64 | 1.0946 | 1.9498 | 119.6215 | 1.9597 | 0.48762 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.65 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7364 | 119.117 | 0.35639 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.65 | 29.1743 | -2.2145 | -2.2112 | 119.7382 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.6495 | 119.9746 | 1.0265 | 29.1879 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.65 | 1.0947 | 1.9498 | 119.6226 | 1.9596 | 0.48768 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.66 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7366 | 119.1171 | 0.35637 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.66 | 29.1743 | -2.2145 | -2.2111 | 119.738 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.6595 | 119.9748 | 1.0265 | 29.1879 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.66 | 1.0948 | 1.9498 | 119.6237 | 1.9595 | 0.48775 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.67 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7367 | 119.1171 | 0.35636 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.67 | 29.1742 | -2.2145 | -2.2111 | 119.7379 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.6695 | 119.9748 | 1.0265 | 29.1878 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.67 | 1.095 | 1.9498 | 119.6247 | 1.9594 | 0.48782 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.68 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7368 | 119.117 | 0.35636 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.68 | 29.1742 | -2.2145 | -2.2111 | 119.738 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.6795 | 119.9749 | 1.0265 | 29.1877 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.68 | 1.0951 | 1.9498 | 119.6258 | 1.9593 | 0.4879 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.69 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7368 | 119.1169 | 0.35637 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.69 | 29.1742 | -2.2145 | -2.2111 | 119.7383 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.6895 | 119.9749 | 1.0266 | 29.1876 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.6905 | 1.0953 | 1.9498 | 119.6268 | 1.9591 | 0.48798 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.7 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7367 | 119.1167 | 0.35638 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.7 | 29.1742 | -2.2145 | -2.2111 | 119.7387 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.6995 | 119.9748 | 1.0266 | 29.1875 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.7 | 1.0954 | 1.9498 | 119.6279 | 1.959 | 0.48806 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.71 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7366 | 119.1164 | 0.35639 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.71 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2112 | 119.7394 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.7095 | 119.9747 | 1.0266 | 29.1874 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.71 | 1.0956 | 1.9498 | 119.6289 | 1.9588 | 0.48815 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.72 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7365 | 119.1161 | 0.35641 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.72 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2113 | 119.7402 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.7195 | 119.9746 | 1.0266 | 29.1873 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.72 | 1.0957 | 1.9498 | 119.6299 | 1.9586 | 0.48825 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.73 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7364 | 119.1158 | 0.35642 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.73 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2115 | 119.7413 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.7295 | 119.9744 | 1.0266 | 29.1873 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.73 | 1.0959 | 1.9498 | 119.6309 | 1.9583 | 0.48834 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.74 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7362 | 119.1155 | 0.35644 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.74 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2116 | 119.7425 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.7395 | 119.9742 | 1.0266 | 29.1872 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.74 | 1.0961 | 1.9498 | 119.6319 | 1.9581 | 0.48844 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.75 | 1.0439 | -2.7367 | -2.736 | 119.1152 | 0.35646 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.75 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2118 | 119.7439 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.7495 | 119.9739 | 1.0266 | 29.1871 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.75 | 1.0962 | 1.9498 | 119.6328 | 1.9579 | 0.48855 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.76 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7359 | 119.115 | 0.35648 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.76 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2119 | 119.7455 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.7595 | 119.9737 | 1.0266 | 29.187 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.76 | 1.0964 | 1.9498 | 119.6337 | 1.9576 | 0.48865 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.77 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7357 | 119.1148 | 0.35649 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.77 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2121 | 119.7473 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.7695 | 119.9734 | 1.0266 | 29.1869 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.77 | 1.0966 | 1.9498 | 119.6346 | 1.9574 | 0.48875 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.78 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7356 | 119.1147 | 0.3565 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.78 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2122 | 119.7491 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.7795 | 119.9731 | 1.0266 | 29.1868 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.78 | 1.0967 | 1.9498 | 119.6355 | 1.9571 | 0.48886 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.79 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7356 | 119.1147 | 0.3565 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.79 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2123 | 119.7512 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.7895 | 119.9729 | 1.0266 | 29.1867 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.79 | 1.0969 | 1.9498 | 119.6363 | 1.9569 | 0.48896 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.8 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7356 | 119.1148 | 0.3565 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.8 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2124 | 119.7533 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.7995 | 119.9726 | 1.0266 | 29.1866 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.8 | 1.0971 | 1.9498 | 119.6371 | 1.9567 | 0.48906 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.81 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7356 | 119.115 | 0.35649 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.81 | 29.1741 | -2.2145 | -2.2124 | 119.7555 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.8095 | 119.9724 | 1.0266 | 29.1866 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.81 | 1.0973 | 1.9498 | 119.6379 | 1.9565 | 0.48915 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.82 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7357 | 119.1154 | 0.35648 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.82 | 29.1742 | -2.2145 | -2.2124 | 119.7578 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.8195 | 119.9722 | 1.0265 | 29.1865 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.82 | 1.0974 | 1.9498 | 119.6386 | 1.9563 | 0.48924 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.83 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7358 | 119.1158 | 0.35646 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.83 | 29.1742 | -2.2145 | -2.2123 | 119.7602 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.8295 | 119.972 | 1.0266 | 29.1864 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.83 | 1.0976 | 1.9498 | 119.6393 | 1.9562 | 0.48932 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.84 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7361 | 119.1164 | 0.35642 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.84 | 29.1742 | -2.2145 | -2.2122 | 119.7626 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.8395 | 119.9719 | 1.0266 | 29.1863 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.84 | 1.0978 | 1.9498 | 119.6399 | 1.9561 | 0.4894 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.85 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7363 | 119.1172 | 0.35639 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.85 | 29.1743 | -2.2145 | -2.212 | 119.765 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.8495 | 119.9718 | 1.0266 | 29.1862 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.85 | 1.0979 | 1.9498 | 119.6405 | 1.956 | 0.48947 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.86 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7367 | 119.118 | 0.35634 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.86 | 29.1743 | -2.2145 | -2.2118 | 119.7675 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.8595 | 119.9717 | 1.0266 | 29.1861 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.86 | 1.0981 | 1.9498 | 119.6411 | 1.9559 | 0.48954 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.87 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7371 | 119.1189 | 0.35629 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.87 | 29.1743 | -2.2145 | -2.2116 | 119.7699 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.8695 | 119.9717 | 1.0267 | 29.1861 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.87 | 1.0982 | 1.9498 | 119.6416 | 1.9559 | 0.4896 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.88 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7375 | 119.1199 | 0.35623 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.88 | 29.1744 | -2.2145 | -2.2113 | 119.7723 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.8795 | 119.9717 | 1.0268 | 29.186 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.88 | 1.0984 | 1.9498 | 119.642 | 1.9559 | 0.48965 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.89 | 1.0436 | -2.7367 | -2.738 | 119.1209 | 0.35617 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.89 | 29.1744 | -2.2145 | -2.211 | 119.7746 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.8895 | 119.9717 | 1.0268 | 29.1859 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.89 | 1.0986 | 1.9498 | 119.6424 | 1.956 | 0.4897 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.9 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7385 | 119.1219 | 0.35611 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.9 | 29.1745 | -2.2145 | -2.2107 | 119.777 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.8995 | 119.9717 | 1.0269 | 29.1858 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.9 | 1.0987 | 1.9498 | 119.6427 | 1.956 | 0.48973 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.91 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7391 | 119.123 | 0.35604 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.91 | 29.1745 | -2.2145 | -2.2104 | 119.7792 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.9095 | 119.9718 | 1.027 | 29.1857 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.91 | 1.0989 | 1.9498 | 119.6429 | 1.9561 | 0.48976 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.92 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7396 | 119.124 | 0.35598 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.92 | 29.1746 | -2.2145 | -2.2101 | 119.7813 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.9195 | 119.9719 | 1.0271 | 29.1857 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.92 | 1.099 | 1.9498 | 119.643 | 1.9563 | 0.48978 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.93 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7401 | 119.1249 | 0.35592 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.93 | 29.1746 | -2.2145 | -2.2097 | 119.7834 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.9295 | 119.972 | 1.0272 | 29.1856 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.93 | 1.0992 | 1.9498 | 119.643 | 1.9565 | 0.48979 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.94 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7405 | 119.1258 | 0.35586 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.94 | 29.1747 | -2.2145 | -2.2093 | 119.7853 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.9395 | 119.9721 | 1.0273 | 29.1855 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.9405 | 1.0993 | 1.9498 | 119.643 | 1.9568 | 0.48979 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.95 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7409 | 119.1267 | 0.35581 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.95 | 29.1747 | -2.2145 | -2.209 | 119.7871 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.9495 | 119.9723 | 1.0274 | 29.1854 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.95 | 1.0994 | 1.9498 | 119.6428 | 1.9571 | 0.48979 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.96 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7412 | 119.1274 | 0.35577 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.96 | 29.1748 | -2.2145 | -2.2087 | 119.7888 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.9595 | 119.9725 | 1.0275 | 29.1854 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.96 | 1.0996 | 1.9498 | 119.6424 | 1.9574 | 0.48977 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.97 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7415 | 119.128 | 0.35574 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.97 | 29.1749 | -2.2145 | -2.2083 | 119.7904 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.9695 | 119.9727 | 1.0276 | 29.1853 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.97 | 1.0997 | 1.9498 | 119.642 | 1.9578 | 0.48974 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.98 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7416 | 119.1285 | 0.35572 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.98 | 29.1749 | -2.2145 | -2.208 | 119.7918 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.9795 | 119.9729 | 1.0276 | 29.1852 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.98 | 1.0999 | 1.9498 | 119.6414 | 1.9583 | 0.4897 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
0.99 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7417 | 119.1288 | 0.35571 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 0.99 | 29.175 | -2.2145 | -2.2078 | 119.7931 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.9895 | 119.9732 | 1.0277 | 29.1851 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 0.99 | 1.1 | 1.9498 | 119.6408 | 1.9587 | 0.48966 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7416 | 119.1291 | 0.35572 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1 | 29.175 | -2.2145 | -2.2075 | 119.7943 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 0.9995 | 119.9735 | 1.0277 | 29.1851 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1 | 1.1001 | 1.9498 | 119.64 | 1.9592 | 0.48962 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.0105 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7414 | 119.1292 | 0.35574 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.01 | 29.1751 | -2.2145 | -2.2073 | 119.7954 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.0095 | 119.9738 | 1.0277 | 29.185 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.01 | 1.1002 | 1.9498 | 119.6392 | 1.9596 | 0.48957 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.02 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7411 | 119.1292 | 0.35578 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.02 | 29.1752 | -2.2145 | -2.2071 | 119.7963 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.0195 | 119.9741 | 1.0277 | 29.1849 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.02 | 1.1004 | 1.9498 | 119.6383 | 1.9601 | 0.48953 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.03 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7408 | 119.1291 | 0.35582 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.03 | 29.1753 | -2.2145 | -2.207 | 119.7971 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.0295 | 119.9745 | 1.0277 | 29.1849 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.03 | 1.1005 | 1.9498 | 119.6374 | 1.9605 | 0.48949 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.04 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7403 | 119.1289 | 0.35588 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.04 | 29.1753 | -2.2145 | -2.2069 | 119.7978 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.0395 | 119.975 | 1.0276 | 29.1848 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.04 | 1.1006 | 1.9498 | 119.6365 | 1.9608 | 0.48945 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.05 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7397 | 119.1287 | 0.35595 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.05 | 29.1754 | -2.2145 | -2.2068 | 119.7984 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.0495 | 119.9755 | 1.0275 | 29.1848 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.05 | 1.1007 | 1.9498 | 119.6355 | 1.9611 | 0.48942 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.06 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7392 | 119.1284 | 0.35602 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.06 | 29.1755 | -2.2145 | -2.2068 | 119.7989 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.0595 | 119.976 | 1.0274 | 29.1848 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.06 | 1.1008 | 1.9498 | 119.6346 | 1.9614 | 0.48941 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.07 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7386 | 119.128 | 0.3561 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.07 | 29.1756 | -2.2145 | -2.2068 | 119.7993 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.0695 | 119.9765 | 1.0272 | 29.1847 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.07 | 1.1008 | 1.9498 | 119.6337 | 1.9616 | 0.4894 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.08 | 1.0437 | -2.7367 | -2.738 | 119.1276 | 0.35618 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.08 | 29.1756 | -2.2145 | -2.2068 | 119.7996 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.0795 | 119.9771 | 1.027 | 29.1847 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.08 | 1.1009 | 1.9498 | 119.6328 | 1.9617 | 0.48941 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.09 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7374 | 119.1272 | 0.35625 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.09 | 29.1757 | -2.2145 | -2.2069 | 119.7999 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.0895 | 119.9777 | 1.0268 | 29.1847 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.09 | 1.101 | 1.9498 | 119.632 | 1.9617 | 0.48944 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.1 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7369 | 119.1268 | 0.35632 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.1 | 29.1758 | -2.2145 | -2.207 | 119.8 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.0995 | 119.9783 | 1.0266 | 29.1847 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.1 | 1.1011 | 1.9498 | 119.6312 | 1.9616 | 0.48948 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.11 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7364 | 119.1264 | 0.35639 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.11 | 29.1759 | -2.2145 | -2.2071 | 119.8001 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.1095 | 119.979 | 1.0263 | 29.1847 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.11 | 1.1011 | 1.9498 | 119.6305 | 1.9613 | 0.48954 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.1205 | 1.0438 | -2.7367 | -2.736 | 119.1259 | 0.35645 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.12 | 29.176 | -2.2145 | -2.2073 | 119.8001 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.1195 | 119.9797 | 1.0261 | 29.1847 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.12 | 1.1012 | 1.9498 | 119.6298 | 1.961 | 0.48962 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.13 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7357 | 119.1255 | 0.3565 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.13 | 29.176 | -2.2145 | -2.2075 | 119.8 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.1295 | 119.9804 | 1.0258 | 29.1848 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.13 | 1.1012 | 1.9498 | 119.6292 | 1.9606 | 0.48973 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.14 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7354 | 119.125 | 0.35654 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.14 | 29.1761 | -2.2145 | -2.2076 | 119.7998 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.1395 | 119.9812 | 1.0255 | 29.1848 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.14 | 1.1013 | 1.9498 | 119.6285 | 1.96 | 0.48985 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.15 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7351 | 119.1246 | 0.35658 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.15 | 29.1762 | -2.2145 | -2.2078 | 119.7995 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.1495 | 119.982 | 1.0252 | 29.1849 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.15 | 1.1013 | 1.9498 | 119.6279 | 1.9593 | 0.48999 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.16 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7349 | 119.1241 | 0.35662 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.16 | 29.1763 | -2.2145 | -2.208 | 119.7991 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.1595 | 119.9829 | 1.0249 | 29.1849 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.16 | 1.1014 | 1.9498 | 119.6274 | 1.9586 | 0.49015 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.17 | 1.044 | -2.7367 | -2.7347 | 119.1237 | 0.35665 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.17 | 29.1764 | -2.2145 | -2.2082 | 119.7986 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.1695 | 119.9838 | 1.0247 | 29.185 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.17 | 1.1014 | 1.9498 | 119.6268 | 1.9577 | 0.49033 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.18 | 1.044 | -2.7367 | -2.7344 | 119.1232 | 0.35668 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.18 | 29.1764 | -2.2145 | -2.2084 | 119.798 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.1795 | 119.9848 | 1.0244 | 29.1851 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.18 | 1.1014 | 1.9498 | 119.6261 | 1.9568 | 0.49052 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.19 | 1.044 | -2.7367 | -2.7342 | 119.1228 | 0.35672 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.19 | 29.1765 | -2.2145 | -2.2087 | 119.7973 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.1895 | 119.9858 | 1.0243 | 29.1852 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.19 | 1.1015 | 1.9498 | 119.6255 | 1.9558 | 0.49072 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.2 | 1.044 | -2.7367 | -2.7339 | 119.1223 | 0.35675 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.2 | 29.1766 | -2.2145 | -2.2089 | 119.7965 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.1995 | 119.9869 | 1.0242 | 29.1853 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.2 | 1.1015 | 1.9498 | 119.6248 | 1.9547 | 0.49092 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.21 | 1.044 | -2.7367 | -2.7335 | 119.1219 | 0.3568 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.21 | 29.1766 | -2.2145 | -2.2091 | 119.7957 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.2095 | 119.9881 | 1.0241 | 29.1854 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.21 | 1.1015 | 1.9498 | 119.624 | 1.9537 | 0.49113 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.22 | 1.044 | -2.7367 | -2.7332 | 119.1215 | 0.35684 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.22 | 29.1767 | -2.2145 | -2.2093 | 119.7947 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.2195 | 119.9892 | 1.0241 | 29.1855 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.22 | 1.1015 | 1.9498 | 119.6231 | 1.9527 | 0.49134 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.23 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7327 | 119.1211 | 0.35689 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.23 | 29.1767 | -2.2145 | -2.2095 | 119.7938 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.2295 | 119.9904 | 1.0242 | 29.1856 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.23 | 1.1016 | 1.9498 | 119.6222 | 1.9517 | 0.49153 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.24 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7323 | 119.1207 | 0.35694 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.24 | 29.1768 | -2.2145 | -2.2097 | 119.7928 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.2395 | 119.9917 | 1.0244 | 29.1857 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.24 | 1.1016 | 1.9498 | 119.6212 | 1.9507 | 0.49172 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.25 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7318 | 119.1204 | 0.357 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.2495 | 29.1768 | -2.2145 | -2.2099 | 119.7919 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.2495 | 119.9929 | 1.0247 | 29.1858 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.25 | 1.1016 | 1.9498 | 119.6201 | 1.9499 | 0.49189 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.26 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7314 | 119.1202 | 0.35705 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.2595 | 29.1769 | -2.2145 | -2.21 | 119.791 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.2595 | 119.9942 | 1.025 | 29.1859 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.26 | 1.1016 | 1.9498 | 119.6188 | 1.9491 | 0.49204 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.27 | 1.0441 | -2.7367 | -2.731 | 119.12 | 0.3571 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.2695 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2102 | 119.7902 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.2695 | 119.9954 | 1.0253 | 29.186 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.2695 | 1.1017 | 1.9498 | 119.6175 | 1.9485 | 0.49217 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.28 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7306 | 119.1199 | 0.35715 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.2795 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2103 | 119.7894 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.2795 | 119.9967 | 1.0257 | 29.1862 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.2795 | 1.1017 | 1.9498 | 119.6161 | 1.948 | 0.49228 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.29 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7302 | 119.1199 | 0.35719 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.2895 | 29.177 | -2.2145 | -2.2104 | 119.7888 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.2895 | 119.9979 | 1.0261 | 29.1863 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.29 | 1.1017 | 1.9498 | 119.6146 | 1.9477 | 0.49236 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.3 | 1.0441 | -2.7367 | -2.73 | 119.1199 | 0.35722 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.2995 | 29.177 | -2.2145 | -2.2105 | 119.7883 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.2995 | 119.9991 | 1.0266 | 29.1864 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.2995 | 1.1018 | 1.9498 | 119.613 | 1.9474 | 0.49241 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.31 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7299 | 119.12 | 0.35724 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.3095 | 29.177 | -2.2145 | -2.2106 | 119.7879 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.3095 | 120.0002 | 1.027 | 29.1865 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.3095 | 1.1018 | 1.9498 | 119.6113 | 1.9473 | 0.49244 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.3205 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7298 | 119.1202 | 0.35724 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.3195 | 29.177 | -2.2145 | -2.2106 | 119.7877 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.3195 | 120.0013 | 1.0274 | 29.1866 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.3195 | 1.1018 | 1.9498 | 119.6095 | 1.9474 | 0.49245 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.33 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7299 | 119.1204 | 0.35723 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.3295 | 29.177 | -2.2145 | -2.2106 | 119.7876 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.3295 | 120.0023 | 1.0278 | 29.1867 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.3295 | 1.1019 | 1.9498 | 119.6077 | 1.9475 | 0.49244 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.34 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7301 | 119.1207 | 0.35721 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.3395 | 29.177 | -2.2145 | -2.2106 | 119.7877 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.3395 | 120.0033 | 1.0282 | 29.1869 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.34 | 1.1019 | 1.9498 | 119.6058 | 1.9477 | 0.49242 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.3505 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7304 | 119.121 | 0.35718 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.3495 | 29.177 | -2.2145 | -2.2105 | 119.7879 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.3495 | 120.0041 | 1.0285 | 29.187 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.3495 | 1.102 | 1.9498 | 119.6039 | 1.9479 | 0.49238 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.36 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7309 | 119.1213 | 0.35713 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.3595 | 29.177 | -2.2145 | -2.2105 | 119.7882 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.3595 | 120.0049 | 1.0288 | 29.1871 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.3595 | 1.102 | 1.9498 | 119.6019 | 1.9482 | 0.49235 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.37 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7314 | 119.1216 | 0.35708 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.3695 | 29.177 | -2.2145 | -2.2103 | 119.7886 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.3695 | 120.0056 | 1.029 | 29.1872 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.3695 | 1.1021 | 1.9498 | 119.6 | 1.9485 | 0.49231 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.38 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7319 | 119.1218 | 0.35702 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.3795 | 29.177 | -2.2145 | -2.2101 | 119.7891 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.3795 | 120.0062 | 1.0292 | 29.1874 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.3795 | 1.1021 | 1.9498 | 119.598 | 1.9487 | 0.49228 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.39 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7325 | 119.1219 | 0.35695 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.3895 | 29.177 | -2.2145 | -2.2099 | 119.7896 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.3895 | 120.0067 | 1.0293 | 29.1875 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.39 | 1.1022 | 1.9498 | 119.5962 | 1.949 | 0.49226 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.4 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7331 | 119.1219 | 0.35689 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.3995 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2096 | 119.7901 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.3995 | 120.0071 | 1.0294 | 29.1876 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.4 | 1.1022 | 1.9498 | 119.5944 | 1.9491 | 0.49226 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.41 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7337 | 119.1218 | 0.35682 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.4095 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2093 | 119.7905 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.4095 | 120.0074 | 1.0294 | 29.1878 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.4095 | 1.1023 | 1.9498 | 119.5927 | 1.9491 | 0.49227 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.42 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7343 | 119.1215 | 0.35675 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.4195 | 29.1769 | -2.2145 | -2.209 | 119.791 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.4195 | 120.0076 | 1.0294 | 29.1879 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.4195 | 1.1024 | 1.9498 | 119.591 | 1.9491 | 0.49231 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.43 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7349 | 119.121 | 0.35669 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.4295 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2087 | 119.7913 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.4295 | 120.0077 | 1.0293 | 29.1881 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.4295 | 1.1025 | 1.9498 | 119.5896 | 1.9489 | 0.49237 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.44 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7354 | 119.1202 | 0.35663 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.4395 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2083 | 119.7915 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.439 | 120.0077 | 1.0292 | 29.1882 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.44 | 1.1025 | 1.9498 | 119.5882 | 1.9486 | 0.49245 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.45 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7359 | 119.1193 | 0.35657 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.4495 | 29.1769 | -2.2145 | -2.208 | 119.7916 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.449 | 120.0076 | 1.0291 | 29.1884 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.4495 | 1.1026 | 1.9498 | 119.5869 | 1.9482 | 0.49255 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.46 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7363 | 119.1181 | 0.35652 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.4595 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2077 | 119.7916 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.459 | 120.0075 | 1.0289 | 29.1885 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.4595 | 1.1027 | 1.9498 | 119.5858 | 1.9477 | 0.49268 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.47 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7367 | 119.1166 | 0.35648 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.4695 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2074 | 119.7915 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.469 | 120.0073 | 1.0287 | 29.1887 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.4695 | 1.1028 | 1.9498 | 119.5849 | 1.9471 | 0.49282 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.48 | 1.0442 | -2.7367 | -2.737 | 119.115 | 0.35644 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.4795 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2072 | 119.7913 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.479 | 120.007 | 1.0286 | 29.1889 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.4795 | 1.1029 | 1.9498 | 119.584 | 1.9465 | 0.49299 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.49 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7373 | 119.1132 | 0.35641 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.4895 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2071 | 119.7909 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.489 | 120.0068 | 1.0284 | 29.189 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.49 | 1.103 | 1.9498 | 119.5832 | 1.9458 | 0.49316 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.5 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7375 | 119.1112 | 0.35638 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.4995 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2071 | 119.7904 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.499 | 120.0064 | 1.0282 | 29.1892 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.4995 | 1.1032 | 1.9498 | 119.5826 | 1.945 | 0.49335 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.51 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7377 | 119.1091 | 0.35636 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.5095 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2071 | 119.7899 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.509 | 120.0061 | 1.028 | 29.1893 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.5095 | 1.1033 | 1.9498 | 119.582 | 1.9442 | 0.49356 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.52 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7379 | 119.107 | 0.35634 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.5195 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2073 | 119.7893 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.519 | 120.0058 | 1.0279 | 29.1895 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.5195 | 1.1034 | 1.9498 | 119.5814 | 1.9433 | 0.49377 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.53 | 1.0441 | -2.7367 | -2.738 | 119.1047 | 0.35632 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.5295 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2075 | 119.7886 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.529 | 120.0054 | 1.0277 | 29.1897 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.5295 | 1.1036 | 1.9498 | 119.5808 | 1.9424 | 0.49398 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.54 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7382 | 119.1025 | 0.3563 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.5395 | 29.177 | -2.2145 | -2.2078 | 119.7879 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.539 | 120.0052 | 1.0276 | 29.1898 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.54 | 1.1037 | 1.9498 | 119.5803 | 1.9415 | 0.4942 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.55 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7383 | 119.1003 | 0.35629 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.5495 | 29.177 | -2.2145 | -2.2083 | 119.7873 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.549 | 120.0049 | 1.0274 | 29.19 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.5495 | 1.1039 | 1.9498 | 119.5797 | 1.9407 | 0.49443 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.56 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7384 | 119.0982 | 0.35627 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.5595 | 29.177 | -2.2145 | -2.2087 | 119.7866 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.559 | 120.0048 | 1.0273 | 29.1901 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.5595 | 1.104 | 1.9498 | 119.579 | 1.9398 | 0.49465 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.57 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7386 | 119.0962 | 0.35625 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.5695 | 29.1771 | -2.2145 | -2.2093 | 119.786 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.569 | 120.0047 | 1.0271 | 29.1902 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.5695 | 1.1042 | 1.9498 | 119.5782 | 1.9389 | 0.49487 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.58 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7387 | 119.0943 | 0.35623 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.5795 | 29.1771 | -2.2145 | -2.2098 | 119.7855 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.579 | 120.0047 | 1.027 | 29.1904 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.5795 | 1.1044 | 1.9498 | 119.5774 | 1.938 | 0.4951 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.59 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7389 | 119.0926 | 0.35622 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.5895 | 29.1772 | -2.2145 | -2.2104 | 119.785 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.589 | 120.0049 | 1.0268 | 29.1905 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.59 | 1.1045 | 1.9498 | 119.5764 | 1.9372 | 0.49531 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.6 | 1.0441 | -2.7367 | -2.739 | 119.091 | 0.3562 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.5995 | 29.1772 | -2.2145 | -2.211 | 119.7847 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.599 | 120.0051 | 1.0266 | 29.1907 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.5995 | 1.1047 | 1.9498 | 119.5753 | 1.9364 | 0.49552 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.61 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7392 | 119.0895 | 0.35618 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.6095 | 29.1772 | -2.2145 | -2.2115 | 119.7845 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.609 | 120.0055 | 1.0265 | 29.1908 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.6095 | 1.1049 | 1.9498 | 119.574 | 1.9356 | 0.49573 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.62 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7393 | 119.0883 | 0.35616 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.6195 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2119 | 119.7843 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.619 | 120.0061 | 1.0263 | 29.1909 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.6195 | 1.105 | 1.9498 | 119.5726 | 1.9349 | 0.49593 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.63 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7395 | 119.0872 | 0.35614 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.6295 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2123 | 119.7843 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.629 | 120.0068 | 1.0261 | 29.1911 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.6295 | 1.1052 | 1.9498 | 119.5711 | 1.9342 | 0.49613 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.64 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7396 | 119.0862 | 0.35613 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.6395 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2125 | 119.7844 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.639 | 120.0076 | 1.026 | 29.1912 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.64 | 1.1054 | 1.9498 | 119.5694 | 1.9335 | 0.49631 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.65 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7397 | 119.0853 | 0.35611 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.6495 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2127 | 119.7847 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.649 | 120.0086 | 1.0258 | 29.1913 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.6495 | 1.1055 | 1.9498 | 119.5676 | 1.9328 | 0.49649 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.66 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7398 | 119.0846 | 0.3561 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.6595 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2126 | 119.785 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.659 | 120.0097 | 1.0256 | 29.1915 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.6595 | 1.1057 | 1.9498 | 119.5657 | 1.9322 | 0.49666 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.67 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7399 | 119.0839 | 0.35609 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.6695 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2124 | 119.7855 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.669 | 120.011 | 1.0255 | 29.1916 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.6695 | 1.1058 | 1.9498 | 119.5636 | 1.9317 | 0.49683 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.68 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7399 | 119.0833 | 0.35609 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.6795 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2121 | 119.7861 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.679 | 120.0124 | 1.0253 | 29.1918 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.6795 | 1.106 | 1.9498 | 119.5615 | 1.9311 | 0.49698 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.69 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7399 | 119.0826 | 0.35609 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.6895 | 29.1773 | -2.2145 | -2.2116 | 119.7867 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.689 | 120.0138 | 1.0252 | 29.1919 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.69 | 1.1062 | 1.9498 | 119.5594 | 1.9306 | 0.49713 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.7 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7399 | 119.0819 | 0.35609 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.6995 | 29.1772 | -2.2145 | -2.2109 | 119.7874 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.699 | 120.0154 | 1.0251 | 29.192 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.6995 | 1.1063 | 1.9498 | 119.5572 | 1.9302 | 0.49727 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.71 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7398 | 119.0811 | 0.3561 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.7095 | 29.1771 | -2.2145 | -2.2101 | 119.7882 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.709 | 120.017 | 1.025 | 29.1922 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.7095 | 1.1065 | 1.9498 | 119.555 | 1.9297 | 0.49741 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.72 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7398 | 119.0802 | 0.35611 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.7195 | 29.177 | -2.2145 | -2.2092 | 119.789 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.719 | 120.0186 | 1.0249 | 29.1923 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.7195 | 1.1066 | 1.9498 | 119.5527 | 1.9293 | 0.49754 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.73 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7396 | 119.079 | 0.35612 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.7295 | 29.1769 | -2.2145 | -2.2083 | 119.7898 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.729 | 120.0203 | 1.0249 | 29.1925 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.7295 | 1.1068 | 1.9498 | 119.5506 | 1.9289 | 0.49767 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.74 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7395 | 119.0776 | 0.35614 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.7395 | 29.1768 | -2.2145 | -2.2072 | 119.7906 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.739 | 120.022 | 1.0249 | 29.1926 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.74 | 1.1069 | 1.9498 | 119.5484 | 1.9285 | 0.4978 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.75 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7394 | 119.0759 | 0.35615 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.7495 | 29.1766 | -2.2145 | -2.2061 | 119.7915 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.749 | 120.0236 | 1.0248 | 29.1928 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.7495 | 1.1071 | 1.9498 | 119.5464 | 1.9281 | 0.49792 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.76 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7392 | 119.0737 | 0.35617 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.7595 | 29.1764 | -2.2145 | -2.205 | 119.7923 | 0.99716 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.759 | 120.0251 | 1.0248 | 29.1929 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.7595 | 1.1072 | 1.9498 | 119.5444 | 1.9278 | 0.49805 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.77 | 1.0441 | -2.7367 | -2.739 | 119.0711 | 0.35619 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.7695 | 29.1762 | -2.2145 | -2.2039 | 119.7932 | 0.99716 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.769 | 120.0267 | 1.0248 | 29.1931 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.7695 | 1.1074 | 1.9498 | 119.5425 | 1.9274 | 0.49817 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.78 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7388 | 119.0681 | 0.35622 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.7795 | 29.176 | -2.2145 | -2.2028 | 119.794 | 0.99716 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.779 | 120.0281 | 1.0249 | 29.1933 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.7795 | 1.1075 | 1.9498 | 119.5408 | 1.927 | 0.4983 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.79 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7385 | 119.0644 | 0.35624 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.7895 | 29.1757 | -2.2145 | -2.2018 | 119.7948 | 0.99716 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.789 | 120.0294 | 1.0249 | 29.1934 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.79 | 1.1077 | 1.9498 | 119.5391 | 1.9266 | 0.49843 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.8 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7383 | 119.0601 | 0.35627 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.7995 | 29.1754 | -2.2145 | -2.2008 | 119.7956 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.799 | 120.0307 | 1.0249 | 29.1936 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.7995 | 1.1078 | 1.9498 | 119.5376 | 1.9262 | 0.49856 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.81 | 1.0441 | -2.7367 | -2.738 | 119.0552 | 0.3563 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.8095 | 29.1751 | -2.2145 | -2.1999 | 119.7963 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.809 | 120.0319 | 1.0249 | 29.1937 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.8095 | 1.108 | 1.9498 | 119.5362 | 1.9257 | 0.49869 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.82 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7377 | 119.0497 | 0.35633 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.8195 | 29.1748 | -2.2145 | -2.1992 | 119.797 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.819 | 120.0329 | 1.025 | 29.1939 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.8195 | 1.1081 | 1.9498 | 119.5349 | 1.9253 | 0.49883 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.83 | 1.044 | -2.7367 | -2.7374 | 119.0434 | 0.35636 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.8295 | 29.1745 | -2.2145 | -2.1985 | 119.7977 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.829 | 120.0339 | 1.025 | 29.1941 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.8295 | 1.1082 | 1.9498 | 119.5337 | 1.9248 | 0.49897 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.84 | 1.044 | -2.7367 | -2.737 | 119.0365 | 0.3564 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.8395 | 29.1742 | -2.2145 | -2.1979 | 119.7983 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.839 | 120.0349 | 1.0251 | 29.1942 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.84 | 1.1084 | 1.9498 | 119.5327 | 1.9243 | 0.49912 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.85 | 1.044 | -2.7367 | -2.7367 | 119.0289 | 0.35643 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.8495 | 29.1738 | -2.2145 | -2.1974 | 119.7989 | 0.99718 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.849 | 120.0358 | 1.0251 | 29.1944 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.8495 | 1.1085 | 1.9498 | 119.5317 | 1.9238 | 0.49927 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.86 | 1.044 | -2.7367 | -2.7364 | 119.0207 | 0.35646 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.8595 | 29.1735 | -2.2145 | -2.1971 | 119.7995 | 0.99718 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.859 | 120.0366 | 1.0252 | 29.1945 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.8595 | 1.1086 | 1.9498 | 119.5308 | 1.9232 | 0.49942 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.87 | 1.044 | -2.7367 | -2.7361 | 119.0119 | 0.3565 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.8695 | 29.1731 | -2.2145 | -2.1968 | 119.8 | 0.99718 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.869 | 120.0373 | 1.0253 | 29.1947 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.8695 | 1.1088 | 1.9498 | 119.53 | 1.9226 | 0.49958 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.88 | 1.044 | -2.7367 | -2.7357 | 119.0026 | 0.35653 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.8795 | 29.1727 | -2.2145 | -2.1966 | 119.8005 | 0.99718 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.879 | 120.038 | 1.0253 | 29.1948 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.8795 | 1.1089 | 1.9498 | 119.5293 | 1.922 | 0.49975 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.89 | 1.044 | -2.7367 | -2.7354 | 118.9927 | 0.35656 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.8895 | 29.1723 | -2.2145 | -2.1966 | 119.8009 | 0.99718 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.889 | 120.0386 | 1.0254 | 29.1949 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.89 | 1.109 | 1.9498 | 119.5286 | 1.9213 | 0.49992 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.9 | 1.044 | -2.7367 | -2.7352 | 118.9825 | 0.35659 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.8995 | 29.172 | -2.2145 | -2.1966 | 119.8012 | 0.99718 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.899 | 120.0392 | 1.0255 | 29.1951 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.8995 | 1.1091 | 1.9498 | 119.5279 | 1.9206 | 0.5001 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.91 | 1.044 | -2.7367 | -2.7349 | 118.9719 | 0.35662 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.9095 | 29.1716 | -2.2145 | -2.1967 | 119.8014 | 0.99718 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.909 | 120.0397 | 1.0256 | 29.1952 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.9095 | 1.1093 | 1.9498 | 119.5273 | 1.9198 | 0.50028 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.92 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7346 | 118.961 | 0.35665 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.9195 | 29.1712 | -2.2145 | -2.1969 | 119.8016 | 0.99718 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.919 | 120.0402 | 1.0257 | 29.1953 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.9195 | 1.1094 | 1.9498 | 119.5267 | 1.919 | 0.50048 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.93 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7344 | 118.95 | 0.35667 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.9295 | 29.1708 | -2.2145 | -2.1971 | 119.8017 | 0.99718 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.929 | 120.0406 | 1.0257 | 29.1954 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.9295 | 1.1095 | 1.9498 | 119.5261 | 1.9182 | 0.50067 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.94 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7341 | 118.9388 | 0.3567 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.9395 | 29.1704 | -2.2145 | -2.1973 | 119.8016 | 0.99718 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.939 | 120.041 | 1.0258 | 29.1955 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.94 | 1.1096 | 1.9498 | 119.5254 | 1.9173 | 0.50087 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.95 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7339 | 118.9276 | 0.35673 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.9495 | 29.17 | -2.2145 | -2.1975 | 119.8015 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.949 | 120.0412 | 1.0259 | 29.1956 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.9495 | 1.1097 | 1.9498 | 119.5247 | 1.9165 | 0.50108 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.96 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7337 | 118.9165 | 0.35675 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.9595 | 29.1697 | -2.2145 | -2.1978 | 119.8013 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.959 | 120.0414 | 1.026 | 29.1957 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.9595 | 1.1097 | 1.9498 | 119.5239 | 1.9156 | 0.50128 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.97 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7335 | 118.9055 | 0.35677 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.9695 | 29.1693 | -2.2145 | -2.1981 | 119.801 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.969 | 120.0416 | 1.0261 | 29.1958 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.9695 | 1.1098 | 1.9498 | 119.5231 | 1.9147 | 0.50148 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.98 | 1.044 | -2.7367 | -2.7334 | 118.8947 | 0.35679 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.9795 | 29.1689 | -2.2145 | -2.1983 | 119.8006 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.979 | 120.0416 | 1.0262 | 29.1959 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.9795 | 1.1099 | 1.9498 | 119.5222 | 1.9138 | 0.50167 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
1.99 | 1.044 | -2.7367 | -2.7333 | 118.8842 | 0.3568 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.9895 | 29.1686 | -2.2145 | -2.1985 | 119.8001 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.989 | 120.0416 | 1.0263 | 29.196 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.99 | 1.11 | 1.9498 | 119.5213 | 1.913 | 0.50186 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2 | 1.044 | -2.7367 | -2.7332 | 118.8739 | 0.35682 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 1.9995 | 29.1682 | -2.2145 | -2.1987 | 119.7995 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 1.999 | 120.0415 | 1.0263 | 29.196 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 1.9995 | 1.11 | 1.9498 | 119.5203 | 1.9123 | 0.50203 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.01 | 1.044 | -2.7367 | -2.7332 | 118.8641 | 0.35682 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.0095 | 29.1678 | -2.2145 | -2.1989 | 119.7989 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.009 | 120.0413 | 1.0263 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.0095 | 1.1101 | 1.9498 | 119.5192 | 1.9116 | 0.50218 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.02 | 1.044 | -2.7367 | -2.7332 | 118.8547 | 0.35683 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.0195 | 29.1675 | -2.2145 | -2.199 | 119.7983 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.019 | 120.041 | 1.0263 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.0195 | 1.1102 | 1.9498 | 119.5181 | 1.911 | 0.50232 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.03 | 1.044 | -2.7367 | -2.7333 | 118.8458 | 0.35682 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.0295 | 29.1671 | -2.2145 | -2.1991 | 119.7976 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.029 | 120.0406 | 1.0263 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.0295 | 1.1102 | 1.9498 | 119.5168 | 1.9106 | 0.50243 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.04 | 1.044 | -2.7367 | -2.7334 | 118.8373 | 0.3568 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.0395 | 29.1667 | -2.2145 | -2.1991 | 119.7969 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.039 | 120.0402 | 1.0262 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.0405 | 1.1103 | 1.9498 | 119.5156 | 1.9102 | 0.50253 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.0505 | 1.044 | -2.7367 | -2.7336 | 118.8294 | 0.35678 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.0495 | 29.1664 | -2.2145 | -2.1992 | 119.7963 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.049 | 120.0397 | 1.0262 | 29.1962 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.0495 | 1.1104 | 1.9498 | 119.5142 | 1.9099 | 0.5026 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.06 | 1.044 | -2.7367 | -2.7339 | 118.822 | 0.35675 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.0595 | 29.166 | -2.2145 | -2.1991 | 119.7957 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.059 | 120.0392 | 1.026 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.0595 | 1.1104 | 1.9498 | 119.5129 | 1.9098 | 0.50264 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.07 | 1.044 | -2.7367 | -2.7343 | 118.8151 | 0.35671 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.0695 | 29.1656 | -2.2145 | -2.1991 | 119.7952 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.069 | 120.0386 | 1.0259 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.0695 | 1.1105 | 1.9498 | 119.5115 | 1.9098 | 0.50267 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.08 | 1.044 | -2.7367 | -2.7347 | 118.8088 | 0.35666 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.0795 | 29.1653 | -2.2145 | -2.1991 | 119.7947 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.079 | 120.038 | 1.0258 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.0795 | 1.1105 | 1.9498 | 119.5101 | 1.9099 | 0.50267 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.09 | 1.044 | -2.7367 | -2.7352 | 118.8029 | 0.35661 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.0895 | 29.1649 | -2.2145 | -2.199 | 119.7944 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.089 | 120.0373 | 1.0256 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.0905 | 1.1106 | 1.9498 | 119.5087 | 1.9101 | 0.50265 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.1 | 1.044 | -2.7367 | -2.7357 | 118.7975 | 0.35655 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.0995 | 29.1646 | -2.2145 | -2.1989 | 119.7941 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.099 | 120.0367 | 1.0255 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.0995 | 1.1107 | 1.9498 | 119.5073 | 1.9104 | 0.50262 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.11 | 1.044 | -2.7367 | -2.7362 | 118.7926 | 0.35649 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.1095 | 29.1642 | -2.2145 | -2.1988 | 119.794 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.109 | 120.0361 | 1.0253 | 29.196 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.1095 | 1.1107 | 1.9498 | 119.5059 | 1.9107 | 0.50257 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.12 | 1.044 | -2.7367 | -2.7368 | 118.7881 | 0.35642 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.1195 | 29.1639 | -2.2145 | -2.1987 | 119.794 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.119 | 120.0355 | 1.0251 | 29.196 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.1195 | 1.1108 | 1.9498 | 119.5045 | 1.9112 | 0.50251 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.13 | 1.044 | -2.7367 | -2.7374 | 118.784 | 0.35636 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.1295 | 29.1635 | -2.2145 | -2.1986 | 119.7941 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.129 | 120.0349 | 1.025 | 29.1959 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.1295 | 1.1109 | 1.9498 | 119.5032 | 1.9116 | 0.50244 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.14 | 1.044 | -2.7367 | -2.738 | 118.7802 | 0.35629 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.1395 | 29.1632 | -2.2145 | -2.1986 | 119.7944 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.139 | 120.0343 | 1.0248 | 29.1959 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.14 | 1.111 | 1.9498 | 119.5019 | 1.9122 | 0.50236 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.15 | 1.044 | -2.7367 | -2.7385 | 118.7769 | 0.35622 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.1495 | 29.1628 | -2.2145 | -2.1985 | 119.7947 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.149 | 120.0338 | 1.0246 | 29.1958 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.1495 | 1.111 | 1.9498 | 119.5007 | 1.9127 | 0.50228 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.16 | 1.044 | -2.7367 | -2.7391 | 118.7738 | 0.35615 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.1595 | 29.1625 | -2.2145 | -2.1984 | 119.7951 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.159 | 120.0333 | 1.0245 | 29.1958 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.1595 | 1.1111 | 1.9498 | 119.4996 | 1.9132 | 0.5022 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.17 | 1.044 | -2.7367 | -2.7397 | 118.771 | 0.35608 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.1695 | 29.1622 | -2.2145 | -2.1983 | 119.7956 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.169 | 120.0329 | 1.0244 | 29.1957 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.1695 | 1.1112 | 1.9498 | 119.4985 | 1.9138 | 0.50212 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.18 | 1.044 | -2.7367 | -2.7403 | 118.7684 | 0.35601 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.1795 | 29.1619 | -2.2145 | -2.1982 | 119.7962 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.179 | 120.0325 | 1.0242 | 29.1956 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.1795 | 1.1113 | 1.9498 | 119.4975 | 1.9143 | 0.50204 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.19 | 1.044 | -2.7367 | -2.7409 | 118.7661 | 0.35594 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.1895 | 29.1615 | -2.2145 | -2.1982 | 119.7969 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.189 | 120.0322 | 1.0241 | 29.1956 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.19 | 1.1113 | 1.9498 | 119.4965 | 1.9148 | 0.50197 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.2 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7415 | 118.764 | 0.35587 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.1995 | 29.1612 | -2.2145 | -2.1982 | 119.7975 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.199 | 120.0319 | 1.024 | 29.1955 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.1995 | 1.1114 | 1.9498 | 119.4957 | 1.9153 | 0.50189 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.21 | 1.0439 | -2.7367 | -2.742 | 118.762 | 0.3558 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.2095 | 29.1609 | -2.2145 | -2.1981 | 119.7982 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.209 | 120.0317 | 1.024 | 29.1954 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.2095 | 1.1115 | 1.9498 | 119.4948 | 1.9158 | 0.50182 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.22 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7426 | 118.7603 | 0.35574 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.2195 | 29.1606 | -2.2145 | -2.1982 | 119.7989 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.219 | 120.0315 | 1.0239 | 29.1954 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.2195 | 1.1115 | 1.9498 | 119.494 | 1.9163 | 0.50175 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.23 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7432 | 118.7586 | 0.35567 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.2295 | 29.1603 | -2.2145 | -2.1982 | 119.7996 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.229 | 120.0314 | 1.0239 | 29.1953 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.2295 | 1.1116 | 1.9498 | 119.4932 | 1.9167 | 0.50169 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.24 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7437 | 118.7572 | 0.35561 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.2395 | 29.16 | -2.2145 | -2.1983 | 119.8002 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.239 | 120.0314 | 1.0238 | 29.1952 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.24 | 1.1117 | 1.9498 | 119.4924 | 1.9172 | 0.50162 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.25 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7443 | 118.7558 | 0.35555 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.2495 | 29.1597 | -2.2145 | -2.1984 | 119.8007 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.249 | 120.0314 | 1.0238 | 29.1951 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.2495 | 1.1118 | 1.9498 | 119.4916 | 1.9177 | 0.50155 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.26 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7448 | 118.7545 | 0.35549 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.2595 | 29.1594 | -2.2145 | -2.1985 | 119.8012 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.259 | 120.0314 | 1.0238 | 29.1951 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.2595 | 1.1118 | 1.9498 | 119.4908 | 1.9182 | 0.50148 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.27 | 1.044 | -2.7367 | -2.7452 | 118.7534 | 0.35544 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.2695 | 29.1592 | -2.2145 | -2.1986 | 119.8015 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.269 | 120.0315 | 1.0238 | 29.195 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.2695 | 1.1119 | 1.9498 | 119.4899 | 1.9187 | 0.50141 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.28 | 1.044 | -2.7367 | -2.7457 | 118.7523 | 0.3554 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.2795 | 29.1589 | -2.2145 | -2.1987 | 119.8018 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.279 | 120.0317 | 1.0238 | 29.1949 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.2795 | 1.112 | 1.9498 | 119.4889 | 1.9192 | 0.50132 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.29 | 1.044 | -2.7367 | -2.746 | 118.7514 | 0.35536 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.2895 | 29.1586 | -2.2145 | -2.1989 | 119.8018 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.289 | 120.0319 | 1.0238 | 29.1948 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.2905 | 1.112 | 1.9498 | 119.4878 | 1.9198 | 0.50123 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.3 | 1.044 | -2.7367 | -2.7463 | 118.7505 | 0.35534 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.2995 | 29.1583 | -2.2145 | -2.199 | 119.8017 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.299 | 120.0322 | 1.0238 | 29.1948 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.2995 | 1.1121 | 1.9498 | 119.4866 | 1.9204 | 0.50114 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.31 | 1.044 | -2.7367 | -2.7465 | 118.7497 | 0.35532 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.3095 | 29.158 | -2.2145 | -2.1991 | 119.8015 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.309 | 120.0325 | 1.0239 | 29.1947 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.3095 | 1.1122 | 1.9498 | 119.4853 | 1.9211 | 0.50103 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.32 | 1.044 | -2.7367 | -2.7466 | 118.749 | 0.35532 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.3195 | 29.1577 | -2.2145 | -2.1991 | 119.8011 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.319 | 120.033 | 1.0239 | 29.1946 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.3195 | 1.1123 | 1.9498 | 119.4839 | 1.9218 | 0.50092 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.33 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7467 | 118.7483 | 0.35532 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.3295 | 29.1574 | -2.2145 | -2.1992 | 119.8005 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.329 | 120.0335 | 1.0239 | 29.1945 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.3295 | 1.1123 | 1.9498 | 119.4824 | 1.9225 | 0.5008 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.34 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7466 | 118.7478 | 0.35534 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.3395 | 29.1571 | -2.2145 | -2.1992 | 119.7997 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.339 | 120.034 | 1.024 | 29.1945 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.34 | 1.1124 | 1.9498 | 119.4808 | 1.9233 | 0.50068 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.35 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7464 | 118.7473 | 0.35537 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.3495 | 29.1568 | -2.2145 | -2.1991 | 119.7987 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.349 | 120.0347 | 1.0241 | 29.1944 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.3495 | 1.1125 | 1.9498 | 119.4791 | 1.924 | 0.50056 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.3605 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7461 | 118.7469 | 0.35541 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.3595 | 29.1565 | -2.2145 | -2.1991 | 119.7976 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.359 | 120.0353 | 1.0242 | 29.1943 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.3595 | 1.1126 | 1.9498 | 119.4774 | 1.9248 | 0.50043 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.37 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7458 | 118.7466 | 0.35546 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.3695 | 29.1562 | -2.2145 | -2.199 | 119.7964 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.369 | 120.0361 | 1.0243 | 29.1943 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.3695 | 1.1127 | 1.9498 | 119.4757 | 1.9256 | 0.5003 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.38 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7453 | 118.7463 | 0.35552 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.3795 | 29.1559 | -2.2145 | -2.1989 | 119.795 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.379 | 120.0369 | 1.0244 | 29.1942 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.3795 | 1.1127 | 1.9498 | 119.4739 | 1.9264 | 0.50017 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.3905 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7449 | 118.7461 | 0.35559 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.3895 | 29.1556 | -2.2145 | -2.1987 | 119.7936 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.389 | 120.0377 | 1.0245 | 29.1941 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.39 | 1.1128 | 1.9498 | 119.4721 | 1.9272 | 0.50004 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.4 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7443 | 118.7459 | 0.35566 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.3995 | 29.1552 | -2.2145 | -2.1985 | 119.792 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.399 | 120.0385 | 1.0247 | 29.1941 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.3995 | 1.1129 | 1.9498 | 119.4703 | 1.928 | 0.49991 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.41 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7438 | 118.7458 | 0.35573 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.4095 | 29.1549 | -2.2145 | -2.1983 | 119.7904 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.409 | 120.0393 | 1.0249 | 29.194 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.4095 | 1.1129 | 1.9498 | 119.4686 | 1.9288 | 0.49978 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.4205 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7432 | 118.7458 | 0.3558 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.4195 | 29.1546 | -2.2145 | -2.1982 | 119.7888 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.419 | 120.04 | 1.0251 | 29.194 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.4195 | 1.113 | 1.9498 | 119.467 | 1.9296 | 0.49964 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.43 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7427 | 118.7458 | 0.35587 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.4295 | 29.1543 | -2.2145 | -2.198 | 119.7872 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.429 | 120.0407 | 1.0252 | 29.1939 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.4295 | 1.1131 | 1.9498 | 119.4654 | 1.9304 | 0.49951 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.44 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7422 | 118.7459 | 0.35594 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.4395 | 29.1539 | -2.2145 | -2.1978 | 119.7856 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.439 | 120.0413 | 1.0254 | 29.1939 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.44 | 1.1131 | 1.9498 | 119.4639 | 1.9312 | 0.49938 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.45 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7417 | 118.746 | 0.356 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.4495 | 29.1536 | -2.2145 | -2.1977 | 119.784 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.449 | 120.0418 | 1.0256 | 29.1939 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.4495 | 1.1132 | 1.9498 | 119.4625 | 1.932 | 0.49925 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.46 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7412 | 118.7461 | 0.35606 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.4595 | 29.1533 | -2.2145 | -2.1976 | 119.7824 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.459 | 120.0422 | 1.0257 | 29.1939 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.4595 | 1.1133 | 1.9498 | 119.4612 | 1.9328 | 0.49912 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.47 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7407 | 118.7463 | 0.35611 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.4695 | 29.1529 | -2.2145 | -2.1976 | 119.781 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.469 | 120.0425 | 1.0258 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.4695 | 1.1133 | 1.9498 | 119.46 | 1.9335 | 0.49899 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.48 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7403 | 118.7465 | 0.35616 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.4795 | 29.1526 | -2.2145 | -2.1977 | 119.7795 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.479 | 120.0426 | 1.0259 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.4795 | 1.1134 | 1.9498 | 119.4589 | 1.9343 | 0.49887 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.49 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7399 | 118.7468 | 0.35621 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.4895 | 29.1523 | -2.2145 | -2.1979 | 119.7782 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.489 | 120.0426 | 1.0259 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.49 | 1.1134 | 1.9498 | 119.4579 | 1.935 | 0.49874 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.5 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7395 | 118.7472 | 0.35625 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.4995 | 29.1521 | -2.2145 | -2.1982 | 119.7769 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.499 | 120.0424 | 1.0258 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.4995 | 1.1135 | 1.9498 | 119.4571 | 1.9357 | 0.49863 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.51 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7391 | 118.7476 | 0.35629 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.5095 | 29.1518 | -2.2145 | -2.1986 | 119.7757 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.509 | 120.0421 | 1.0257 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.5095 | 1.1135 | 1.9498 | 119.4564 | 1.9364 | 0.49851 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.52 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7388 | 118.7481 | 0.35633 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.5195 | 29.1515 | -2.2145 | -2.1992 | 119.7746 | 0.99717 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.519 | 120.0417 | 1.0255 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.5195 | 1.1136 | 1.9498 | 119.4558 | 1.937 | 0.49841 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.53 | 1.0445 | -2.7367 | -2.7384 | 118.7487 | 0.35636 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.5295 | 29.1513 | -2.2145 | -2.1999 | 119.7735 | 0.99716 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.529 | 120.0411 | 1.0252 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.5295 | 1.1136 | 1.9498 | 119.4553 | 1.9376 | 0.49831 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.54 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7381 | 118.7494 | 0.35639 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.5395 | 29.1511 | -2.2145 | -2.2008 | 119.7726 | 0.99716 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.539 | 120.0404 | 1.0248 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.54 | 1.1137 | 1.9498 | 119.455 | 1.9382 | 0.49821 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.55 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7379 | 118.7502 | 0.35642 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.5495 | 29.1509 | -2.2145 | -2.2018 | 119.7717 | 0.99716 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.549 | 120.0397 | 1.0244 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.5495 | 1.1137 | 1.9498 | 119.4548 | 1.9387 | 0.49813 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.56 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7377 | 118.7511 | 0.35644 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.5595 | 29.1508 | -2.2145 | -2.2029 | 119.771 | 0.99716 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.559 | 120.0388 | 1.0239 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.5595 | 1.1138 | 1.9498 | 119.4547 | 1.9392 | 0.49805 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.57 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7375 | 118.752 | 0.35645 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.5695 | 29.1507 | -2.2145 | -2.2041 | 119.7703 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.569 | 120.0379 | 1.0233 | 29.1937 | 1.0264 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.5695 | 1.1138 | 1.9498 | 119.4548 | 1.9396 | 0.49798 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.58 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7375 | 118.753 | 0.35645 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.5795 | 29.1506 | -2.2145 | -2.2054 | 119.7697 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.579 | 120.0369 | 1.0226 | 29.1937 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.5795 | 1.1139 | 1.9498 | 119.4549 | 1.94 | 0.49792 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.5905 | 1.0444 | -2.7367 | -2.7375 | 118.7541 | 0.35644 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.5895 | 29.1505 | -2.2145 | -2.2068 | 119.7692 | 0.99715 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.589 | 120.036 | 1.0219 | 29.1937 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.59 | 1.1139 | 1.9498 | 119.4552 | 1.9404 | 0.49787 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.6 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7376 | 118.7553 | 0.35642 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.5995 | 29.1505 | -2.2145 | -2.2082 | 119.7689 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.599 | 120.035 | 1.0211 | 29.1937 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.5995 | 1.114 | 1.9498 | 119.4555 | 1.9406 | 0.49784 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.61 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7378 | 118.7565 | 0.3564 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.6095 | 29.1505 | -2.2145 | -2.2096 | 119.7686 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.609 | 120.034 | 1.0203 | 29.1937 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.6095 | 1.1141 | 1.9498 | 119.456 | 1.9409 | 0.49782 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.6205 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7382 | 118.7578 | 0.35636 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.6195 | 29.1505 | -2.2145 | -2.2111 | 119.7684 | 0.99714 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.619 | 120.033 | 1.0195 | 29.1936 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.6195 | 1.1141 | 1.9498 | 119.4566 | 1.941 | 0.49781 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.63 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7386 | 118.7591 | 0.3563 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.6295 | 29.1506 | -2.2145 | -2.2126 | 119.7683 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.629 | 120.032 | 1.0188 | 29.1936 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.6295 | 1.1142 | 1.9498 | 119.4572 | 1.9411 | 0.49781 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.64 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7391 | 118.7604 | 0.35624 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.6395 | 29.1507 | -2.2145 | -2.214 | 119.7683 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.639 | 120.031 | 1.018 | 29.1936 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.64 | 1.1143 | 1.9498 | 119.458 | 1.9412 | 0.49783 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.65 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7397 | 118.7617 | 0.35617 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.6495 | 29.1508 | -2.2145 | -2.2153 | 119.7684 | 0.99713 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.649 | 120.03 | 1.0174 | 29.1935 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.6495 | 1.1144 | 1.9498 | 119.4588 | 1.9411 | 0.49787 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.66 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7404 | 118.7631 | 0.35609 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.6595 | 29.1509 | -2.2145 | -2.2166 | 119.7685 | 0.99712 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.659 | 120.0291 | 1.0168 | 29.1935 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.6595 | 1.1144 | 1.9498 | 119.4598 | 1.9411 | 0.49791 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.67 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7412 | 118.7645 | 0.35601 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.6695 | 29.151 | -2.2145 | -2.2179 | 119.7686 | 0.99712 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.669 | 120.0281 | 1.0165 | 29.1934 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.6695 | 1.1145 | 1.9498 | 119.4608 | 1.9409 | 0.49797 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.68 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7419 | 118.7659 | 0.35593 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.6795 | 29.1512 | -2.2145 | -2.219 | 119.7687 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.679 | 120.0272 | 1.0163 | 29.1933 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.6795 | 1.1146 | 1.9498 | 119.4618 | 1.9407 | 0.49804 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.69 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7426 | 118.7672 | 0.35585 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.6895 | 29.1513 | -2.2145 | -2.22 | 119.7689 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.689 | 120.0263 | 1.0163 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.69 | 1.1147 | 1.9498 | 119.463 | 1.9405 | 0.49811 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.7 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7433 | 118.7686 | 0.35577 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.6995 | 29.1515 | -2.2145 | -2.2209 | 119.7691 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.699 | 120.0253 | 1.0167 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.6995 | 1.1149 | 1.9498 | 119.4642 | 1.9403 | 0.4982 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.71 | 1.0443 | -2.7367 | -2.744 | 118.7701 | 0.35569 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.7095 | 29.1517 | -2.2145 | -2.2216 | 119.7692 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.709 | 120.0244 | 1.0173 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.7095 | 1.115 | 1.9498 | 119.4654 | 1.94 | 0.49828 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.72 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7446 | 118.7715 | 0.35563 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.7195 | 29.1519 | -2.2145 | -2.2222 | 119.7693 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.719 | 120.0234 | 1.0184 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.7195 | 1.1151 | 1.9498 | 119.4667 | 1.9398 | 0.49837 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.7305 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7451 | 118.7729 | 0.35557 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.7295 | 29.1521 | -2.2145 | -2.2227 | 119.7694 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.729 | 120.0225 | 1.0199 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.7295 | 1.1152 | 1.9498 | 119.468 | 1.9396 | 0.49845 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.74 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7455 | 118.7744 | 0.35552 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.7395 | 29.1522 | -2.2145 | -2.223 | 119.7695 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.739 | 120.0215 | 1.0219 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.74 | 1.1153 | 1.9498 | 119.4694 | 1.9394 | 0.49853 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.75 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7458 | 118.7759 | 0.35549 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.7495 | 29.1524 | -2.2145 | -2.2232 | 119.7695 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.749 | 120.0205 | 1.0244 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.7495 | 1.1154 | 1.9498 | 119.4708 | 1.9392 | 0.49861 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.76 | 1.0443 | -2.7367 | -2.746 | 118.7773 | 0.35546 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.7595 | 29.1526 | -2.2145 | -2.2233 | 119.7694 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.759 | 120.0196 | 1.0274 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.7595 | 1.1156 | 1.9498 | 119.4723 | 1.9391 | 0.49867 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.77 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7461 | 118.7788 | 0.35545 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.7695 | 29.1528 | -2.2145 | -2.2232 | 119.7693 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.769 | 120.0187 | 1.031 | 29.1925 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.7695 | 1.1157 | 1.9498 | 119.4737 | 1.9391 | 0.49872 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.78 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7462 | 118.7803 | 0.35544 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.7795 | 29.153 | -2.2145 | -2.2231 | 119.7692 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.779 | 120.0177 | 1.0352 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.7795 | 1.1158 | 1.9498 | 119.4752 | 1.9391 | 0.49875 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.79 | 1.0443 | -2.7367 | -2.7461 | 118.7817 | 0.35544 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.7895 | 29.1531 | -2.2145 | -2.2228 | 119.7691 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.789 | 120.0169 | 1.04 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.79 | 1.1159 | 1.9498 | 119.4766 | 1.9392 | 0.49877 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.8 | 1.0442 | -2.7367 | -2.746 | 118.7831 | 0.35544 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.7995 | 29.1533 | -2.2145 | -2.2225 | 119.769 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.799 | 120.016 | 1.0455 | 29.1922 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.7995 | 1.1161 | 1.9498 | 119.4781 | 1.9394 | 0.49878 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.81 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7459 | 118.7845 | 0.35545 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.8095 | 29.1535 | -2.2145 | -2.2222 | 119.7689 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.809 | 120.0152 | 1.0516 | 29.1922 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.8095 | 1.1162 | 1.9498 | 119.4795 | 1.9397 | 0.49877 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.82 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7457 | 118.7858 | 0.35547 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.8195 | 29.1536 | -2.2145 | -2.2218 | 119.7688 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.819 | 120.0144 | 1.0583 | 29.1921 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.8195 | 1.1163 | 1.9498 | 119.4808 | 1.9401 | 0.49873 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.83 | 1.0442 | -2.7367 | -2.7454 | 118.787 | 0.35548 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.8295 | 29.1538 | -2.2145 | -2.2214 | 119.7687 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.829 | 120.0137 | 1.0656 | 29.192 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.8295 | 1.1164 | 1.9498 | 119.4821 | 1.9405 | 0.49868 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.84 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7451 | 118.7882 | 0.3555 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.8395 | 29.1539 | -2.2145 | -2.2211 | 119.7687 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.839 | 120.013 | 1.0735 | 29.192 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.84 | 1.1166 | 1.2498 | 119.4833 | 1.9411 | 0.49862 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.85 | 1.0441 | -2.7367 | -2.7448 | 118.7893 | 0.35553 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.8495 | 29.1541 | -2.2145 | -2.2208 | 119.7688 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.849 | 120.0124 | 1.0819 | 29.192 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.8495 | 1.1167 | 1.2498 | 119.4843 | 1.9417 | 0.49854 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.86 | 1.044 | -2.7367 | -2.7445 | 118.7903 | 0.35555 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.8595 | 29.1542 | -2.2145 | -2.2205 | 119.7688 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.859 | 120.0118 | 1.0907 | 29.192 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.8595 | 1.1168 | 1.2498 | 119.4853 | 1.9425 | 0.49844 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.87 | 1.044 | -2.7367 | -2.7442 | 118.7912 | 0.35557 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.8695 | 29.1544 | -2.2145 | -2.2203 | 119.769 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.869 | 120.0113 | 1.1 | 29.192 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.8695 | 1.1169 | 1.2498 | 119.4861 | 1.9432 | 0.49833 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.88 | 1.044 | -2.7367 | -2.7439 | 118.792 | 0.3556 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.8795 | 29.1546 | -2.2145 | -2.2202 | 119.7691 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.879 | 120.0108 | 1.1097 | 29.192 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.8795 | 1.1171 | 1.2498 | 119.4868 | 1.944 | 0.49822 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.89 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7435 | 118.7927 | 0.35563 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.8895 | 29.1547 | -2.2145 | -2.2202 | 119.7693 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.889 | 120.0105 | 1.1196 | 29.192 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.89 | 1.1172 | 1.2498 | 119.4873 | 1.9449 | 0.4981 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.9 | 1.0439 | -2.7367 | -2.7432 | 118.7932 | 0.35565 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.8995 | 29.1549 | -2.2145 | -2.2203 | 119.7696 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.899 | 120.0102 | 1.1297 | 29.192 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.8995 | 1.1173 | 1.2498 | 119.4877 | 1.9457 | 0.49798 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.91 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7428 | 118.7937 | 0.35568 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.9095 | 29.1551 | -2.2145 | -2.2204 | 119.7699 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.909 | 120.01 | 1.1399 | 29.1921 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.9095 | 1.1174 | 1.2498 | 119.4879 | 1.9464 | 0.49788 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.92 | 1.0438 | -2.7367 | -2.7425 | 118.794 | 0.3557 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.9195 | 29.1552 | -2.2145 | -2.2206 | 119.7701 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.919 | 120.0099 | 1.1502 | 29.1921 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.9195 | 1.1175 | 1.2498 | 119.4879 | 1.9471 | 0.49779 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.93 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7421 | 118.7943 | 0.35573 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.9295 | 29.1554 | -2.2145 | -2.2209 | 119.7704 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.929 | 120.0099 | 1.1604 | 29.1922 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.9295 | 1.1176 | 1.2498 | 119.4878 | 1.9476 | 0.49773 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.94 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7418 | 118.7945 | 0.35575 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.9395 | 29.1556 | -2.2145 | -2.2213 | 119.7707 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.939 | 120.0099 | 1.1705 | 29.1922 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.94 | 1.1178 | 1.2498 | 119.4875 | 1.9478 | 0.49772 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.95 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7415 | 118.7946 | 0.35578 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.9495 | 29.1558 | -2.2145 | -2.2217 | 119.7709 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.949 | 120.0101 | 1.1805 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.9495 | 1.1179 | 1.2498 | 119.487 | 1.9478 | 0.49776 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.96 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7412 | 118.7946 | 0.3558 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.9595 | 29.156 | -2.2145 | -2.2222 | 119.7711 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.959 | 120.0103 | 1.1902 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.9595 | 1.118 | 1.2498 | 119.4864 | 1.9475 | 0.49787 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.97 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7409 | 118.7946 | 0.35582 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.9695 | 29.1561 | -2.2145 | -2.2227 | 119.7712 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.969 | 120.0106 | 1.1996 | 29.1925 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.9695 | 1.1181 | 1.2498 | 119.4857 | 1.9467 | 0.49806 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.98 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7406 | 118.7946 | 0.35584 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.9795 | 29.1563 | -2.2145 | -2.2232 | 119.7713 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.979 | 120.0109 | 1.2087 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.9795 | 1.1182 | 1.2498 | 119.4849 | 1.9454 | 0.49834 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
2.99 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7403 | 118.7945 | 0.35586 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.9895 | 29.1565 | -2.2145 | -2.2237 | 119.7713 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.989 | 120.0113 | 1.2175 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.99 | 1.1183 | 1.2498 | 119.4839 | 1.9435 | 0.49874 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3 | 1.0434 | -2.7367 | -2.74 | 118.7945 | 0.35588 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 2.9995 | 29.1567 | -2.2145 | -2.2242 | 119.7712 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 2.999 | 120.0116 | 1.2258 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 2.9995 | 1.1184 | 1.2498 | 119.4828 | 1.941 | 0.49926 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.01 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7398 | 118.7944 | 0.3559 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.0095 | 29.1569 | -2.2145 | -2.2246 | 119.771 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.009 | 120.012 | 1.2338 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.0095 | 1.1185 | 1.2498 | 119.4817 | 1.9377 | 0.49993 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.02 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7396 | 118.7944 | 0.35592 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.0195 | 29.1571 | -2.2145 | -2.225 | 119.7707 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.019 | 120.0124 | 1.2413 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.0195 | 1.1186 | 1.2498 | 119.4805 | 1.9337 | 0.50075 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.03 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7394 | 118.7944 | 0.35593 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.0295 | 29.1573 | -2.2145 | -2.2253 | 119.7704 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.029 | 120.0127 | 1.2485 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.0295 | 1.1187 | 1.2498 | 119.4793 | 1.9288 | 0.50174 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.04 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7392 | 118.7944 | 0.35594 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.0395 | 29.1575 | -2.2145 | -2.2256 | 119.7699 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.039 | 120.0129 | 1.2552 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.04 | 1.1188 | 1.2498 | 119.4781 | 1.9229 | 0.50291 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.05 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7391 | 118.7945 | 0.35595 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.0495 | 29.1577 | -2.2145 | -2.2258 | 119.7694 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.049 | 120.0131 | 1.2614 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.0495 | 1.1189 | 1.2498 | 119.4768 | 1.9162 | 0.50426 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.06 | 1.0433 | -2.7367 | -2.739 | 118.7947 | 0.35596 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.0595 | 29.1579 | -2.2145 | -2.2259 | 119.7688 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.059 | 120.0132 | 1.2673 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.0595 | 1.119 | 1.2498 | 119.4756 | 1.9085 | 0.5058 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.07 | 1.0433 | -2.7367 | -2.739 | 118.7949 | 0.35596 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.0695 | 29.1581 | -2.2145 | -2.226 | 119.7681 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.069 | 120.0132 | 1.2728 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.0695 | 1.1191 | 1.2498 | 119.4745 | 1.8999 | 0.50754 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.08 | 1.0433 | -2.7367 | -2.739 | 118.7951 | 0.35595 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.0795 | 29.1582 | -2.2145 | -2.226 | 119.7674 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.079 | 120.0131 | 1.2778 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.0795 | 1.1192 | 1.2498 | 119.4734 | 1.8903 | 0.50946 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.09 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7391 | 118.7954 | 0.35594 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.0895 | 29.1584 | -2.2145 | -2.226 | 119.7667 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.089 | 120.0128 | 1.2825 | 29.1933 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.09 | 1.1193 | 1.2498 | 119.4724 | 1.8799 | 0.51158 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.1 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7392 | 118.7958 | 0.35593 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.0995 | 29.1586 | -2.2145 | -2.2259 | 119.7659 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.099 | 120.0125 | 1.2868 | 29.1933 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.0995 | 1.1194 | 1.2498 | 119.4714 | 1.8687 | 0.51387 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.11 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7394 | 118.7961 | 0.35591 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.1095 | 29.1587 | -2.2145 | -2.2258 | 119.7652 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.109 | 120.012 | 1.2908 | 29.1933 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.1095 | 1.1194 | 1.2498 | 119.4706 | 1.8566 | 0.51634 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.12 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7396 | 118.7966 | 0.35589 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.1195 | 29.1589 | -2.2145 | -2.2257 | 119.7644 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.119 | 120.0114 | 1.2945 | 29.1934 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.1195 | 1.1195 | 1.2498 | 119.4698 | 1.8439 | 0.51897 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.13 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7398 | 118.797 | 0.35586 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.1295 | 29.1591 | -2.2145 | -2.2255 | 119.7636 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.129 | 120.0108 | 1.2979 | 29.1934 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.1295 | 1.1196 | 1.2498 | 119.4692 | 1.8307 | 0.52174 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.14 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7401 | 118.7975 | 0.35583 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.1395 | 29.1592 | -2.2145 | -2.2252 | 119.7629 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.139 | 120.01 | 1.301 | 29.1934 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.14 | 1.1197 | 1.2498 | 119.4686 | 1.8169 | 0.52463 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.15 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7404 | 118.798 | 0.3558 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.1495 | 29.1594 | -2.2145 | -2.2249 | 119.7621 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.149 | 120.0092 | 1.3039 | 29.1934 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.1495 | 1.1197 | 1.2498 | 119.4681 | 1.8027 | 0.52763 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.16 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7407 | 118.7985 | 0.35577 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.1595 | 29.1595 | -2.9285 | -2.2246 | 119.7613 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.159 | 120.0083 | 1.3065 | 29.1934 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.1595 | 1.1198 | 1.2498 | 119.4677 | 1.7883 | 0.53071 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.17 | 1.0433 | -2.7367 | -2.741 | 118.7991 | 0.35573 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.1695 | 29.1597 | -2.9285 | -2.2242 | 119.7606 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.169 | 120.0075 | 1.3089 | 29.1934 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.1695 | 1.1199 | 1.2498 | 119.4674 | 1.7738 | 0.53386 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.18 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7413 | 118.7996 | 0.3557 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.1795 | 29.1598 | -2.9285 | -2.2238 | 119.7599 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.179 | 120.0066 | 1.3111 | 29.1933 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.1795 | 1.1199 | 1.2498 | 119.4671 | 1.7592 | 0.53704 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.19 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7416 | 118.8001 | 0.35567 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.1895 | 29.16 | -2.9285 | -2.2233 | 119.7592 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.189 | 120.0058 | 1.3132 | 29.1933 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.19 | 1.12 | 1.2498 | 119.4668 | 1.7446 | 0.54024 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.2 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7418 | 118.8007 | 0.35564 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.1995 | 29.1601 | -2.9285 | -2.2227 | 119.7585 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.199 | 120.005 | 1.3151 | 29.1933 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.1995 | 1.1201 | 1.2498 | 119.4666 | 1.7302 | 0.54344 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.21 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7421 | 118.8012 | 0.35562 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.2095 | 29.1602 | -2.9285 | -2.2222 | 119.7579 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.209 | 120.0043 | 1.3169 | 29.1933 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.2095 | 1.1202 | 1.2498 | 119.4664 | 1.716 | 0.54661 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.22 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7422 | 118.8018 | 0.3556 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.2195 | 29.1604 | -2.9285 | -2.2216 | 119.7573 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.219 | 120.0037 | 1.3185 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.2195 | 1.1202 | 1.2498 | 119.4662 | 1.7022 | 0.54974 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.23 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7424 | 118.8023 | 0.35559 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.2295 | 29.1605 | -2.9285 | -2.221 | 119.7567 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.229 | 120.0032 | 1.3201 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.2295 | 1.1203 | 1.2498 | 119.466 | 1.6887 | 0.55281 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.24 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7425 | 118.8029 | 0.35558 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.2395 | 29.1606 | -2.9285 | -2.2204 | 119.7562 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.239 | 120.0028 | 1.3215 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.2405 | 1.1204 | 1.2498 | 119.4659 | 1.6757 | 0.55581 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.25 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7425 | 118.8034 | 0.35558 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.2495 | 29.1608 | -2.9285 | -2.2199 | 119.7557 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.249 | 120.0025 | 1.3229 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.2495 | 1.1204 | 1.2498 | 119.4656 | 1.6631 | 0.55872 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.26 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7425 | 118.804 | 0.35559 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.2595 | 29.1609 | -2.9285 | -2.2195 | 119.7552 | 0.99712 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.259 | 120.0022 | 1.3242 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.2595 | 1.1205 | 1.2498 | 119.4654 | 1.6511 | 0.56153 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.27 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7424 | 118.8045 | 0.3556 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.2695 | 29.161 | -2.9285 | -2.2193 | 119.7548 | 0.99712 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.269 | 120.0021 | 1.3254 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.2695 | 1.1205 | 1.2498 | 119.4651 | 1.6396 | 0.56423 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.28 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7423 | 118.8051 | 0.35562 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.2795 | 29.1612 | -2.9285 | -2.2192 | 119.7545 | 0.99712 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.279 | 120.002 | 1.3266 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.2795 | 1.1206 | 1.2498 | 119.4648 | 1.6287 | 0.56682 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.29 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7421 | 118.8057 | 0.35564 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.2895 | 29.1613 | -2.9285 | -2.2195 | 119.7542 | 0.99712 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.289 | 120.002 | 1.3277 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.29 | 1.1206 | 1.2498 | 119.4644 | 1.6184 | 0.56929 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.3 | 1.0434 | -2.7367 | -2.742 | 118.8063 | 0.35566 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.2995 | 29.1614 | -2.9285 | -2.22 | 119.7539 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.299 | 120.002 | 1.3288 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.299 | 1.1207 | 1.2498 | 119.464 | 1.6086 | 0.57163 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.31 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7418 | 118.8069 | 0.35569 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.3095 | 29.1616 | -2.9285 | -2.2209 | 119.7538 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.309 | 120.0021 | 1.3298 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.309 | 1.1207 | 1.2498 | 119.4635 | 1.5995 | 0.57385 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.32 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7415 | 118.8076 | 0.35571 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.3195 | 29.1617 | -2.9285 | -2.2223 | 119.7536 | 0.99711 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.319 | 120.0022 | 1.3308 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.319 | 1.1208 | 1.2498 | 119.463 | 1.5909 | 0.57593 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.33 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7413 | 118.8082 | 0.35574 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.3295 | 29.1618 | -2.9285 | -2.2242 | 119.7536 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.329 | 120.0023 | 1.3318 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.329 | 1.1208 | 1.2498 | 119.4625 | 1.5829 | 0.57789 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.34 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7411 | 118.8089 | 0.35577 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.3395 | 29.162 | -2.9285 | -2.2266 | 119.7536 | 0.9971 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.339 | 120.0023 | 1.3327 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.34 | 1.1209 | 1.2498 | 119.462 | 1.5754 | 0.57972 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.35 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7409 | 118.8096 | 0.3558 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.3495 | 29.1621 | -2.9285 | -2.2296 | 119.7536 | 0.99709 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.349 | 120.0024 | 1.3335 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.349 | 1.1209 | 1.2498 | 119.4615 | 1.5685 | 0.58142 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.36 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7407 | 118.8103 | 0.35582 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.3595 | 29.1622 | -2.9285 | -2.2332 | 119.7538 | 0.99708 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.359 | 120.0024 | 1.3342 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.359 | 1.1209 | 1.2498 | 119.461 | 1.5622 | 0.583 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.37 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7406 | 118.811 | 0.35584 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.3695 | 29.1623 | -2.9285 | -2.2375 | 119.7539 | 0.99707 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.369 | 120.0024 | 1.3349 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.369 | 1.121 | 1.2498 | 119.4606 | 1.5563 | 0.58446 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.38 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7404 | 118.8118 | 0.35586 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.3795 | 29.1624 | -2.9285 | -2.2425 | 119.7542 | 0.99706 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.379 | 120.0023 | 1.3355 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.379 | 1.121 | 1.2498 | 119.4602 | 1.5509 | 0.58581 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.39 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7403 | 118.8125 | 0.35588 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.3895 | 29.1625 | -2.9285 | -2.2481 | 119.7544 | 0.99704 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.389 | 120.0022 | 1.3361 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.39 | 1.121 | 1.2498 | 119.4599 | 1.5459 | 0.58705 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.4 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7402 | 118.8133 | 0.35589 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.3995 | 29.1627 | -2.9285 | -2.2544 | 119.7547 | 0.99703 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.399 | 120.0021 | 1.3365 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.399 | 1.1211 | 1.2498 | 119.4596 | 1.5414 | 0.58819 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.41 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7401 | 118.814 | 0.35591 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.4095 | 29.1627 | -2.9285 | -2.2613 | 119.7551 | 0.99701 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.409 | 120.0019 | 1.3369 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.409 | 1.1211 | 1.2498 | 119.4594 | 1.5372 | 0.58924 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.42 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7401 | 118.8147 | 0.35592 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.4195 | 29.1628 | -2.9285 | -2.2688 | 119.7554 | 0.99699 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.419 | 120.0016 | 1.3372 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.419 | 1.1211 | 1.2498 | 119.4592 | 1.5334 | 0.59021 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.43 | 1.0436 | -2.7367 | -2.74 | 118.8155 | 0.35593 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.4295 | 29.1629 | -2.9285 | -2.2769 | 119.7558 | 0.99697 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.429 | 120.0013 | 1.3375 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.429 | 1.1212 | 1.2498 | 119.4591 | 1.5299 | 0.59111 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.44 | 1.0436 | -2.7367 | -2.74 | 118.8162 | 0.35594 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.4395 | 29.163 | -2.9285 | -2.2854 | 119.7561 | 0.99694 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.439 | 120.0009 | 1.3377 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.44 | 1.1212 | 1.2498 | 119.4591 | 1.5267 | 0.59194 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.45 | 1.0436 | -2.7367 | -2.74 | 118.8169 | 0.35594 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.4495 | 29.1631 | -2.9285 | -2.2943 | 119.7565 | 0.99692 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.449 | 120.0005 | 1.3379 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.449 | 1.1213 | 1.2498 | 119.4592 | 1.5237 | 0.59271 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.46 | 1.0436 | -2.7367 | -2.74 | 118.8176 | 0.35595 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.4595 | 29.1632 | -2.9285 | -2.3035 | 119.7568 | 0.99689 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.459 | 120.0001 | 1.338 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.459 | 1.1213 | 1.2498 | 119.4593 | 1.5209 | 0.59342 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.47 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7399 | 118.8183 | 0.35596 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.4695 | 29.1632 | -2.9285 | -2.313 | 119.757 | 0.99687 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.469 | 119.9996 | 1.3381 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.469 | 1.1214 | 1.2498 | 119.4595 | 1.5183 | 0.59409 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.48 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7399 | 118.819 | 0.35596 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.4795 | 29.1633 | -2.9285 | -2.3227 | 119.7572 | 0.99684 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.479 | 119.9992 | 1.3383 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.479 | 1.1214 | 1.2498 | 119.4598 | 1.5159 | 0.59472 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.49 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7399 | 118.8197 | 0.35597 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.4895 | 29.1633 | -2.9285 | -2.3325 | 119.7573 | 0.99682 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.489 | 119.9987 | 1.3385 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.49 | 1.1215 | 1.2498 | 119.4601 | 1.5137 | 0.59531 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.5 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7399 | 118.8203 | 0.35598 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.4995 | 29.1634 | -2.9285 | -2.3423 | 119.7574 | 0.99679 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.499 | 119.9983 | 1.3389 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.499 | 1.1215 | 1.2498 | 119.4605 | 1.5115 | 0.59586 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.51 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7399 | 118.821 | 0.35598 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.5095 | 29.1634 | -2.9285 | -2.352 | 119.7574 | 0.99676 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.509 | 119.9979 | 1.3393 | 29.1925 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.509 | 1.1216 | 1.2498 | 119.4609 | 1.5096 | 0.59639 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.52 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7398 | 118.8217 | 0.35599 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.5195 | 29.1635 | -2.9285 | -2.3616 | 119.7573 | 0.99674 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.519 | 119.9975 | 1.3399 | 29.1925 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.519 | 1.1217 | 1.2498 | 119.4614 | 1.5077 | 0.59689 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.53 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7398 | 118.8223 | 0.35599 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.5295 | 29.1635 | -2.9285 | -2.3711 | 119.7572 | 0.99671 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.529 | 119.9971 | 1.3408 | 29.1925 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.529 | 1.1217 | 1.2498 | 119.4619 | 1.506 | 0.59735 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.54 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7398 | 118.8229 | 0.356 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.5395 | 29.1635 | -2.9285 | -2.3803 | 119.7569 | 0.99669 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.539 | 119.9968 | 1.3419 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.54 | 1.1218 | 1.2498 | 119.4625 | 1.5044 | 0.59779 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.55 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7398 | 118.8235 | 0.356 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.5495 | 29.1635 | -2.9285 | -2.3892 | 119.7566 | 0.99666 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.549 | 119.9965 | 1.3433 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.549 | 1.1219 | 1.2498 | 119.463 | 1.5029 | 0.5982 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.56 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7398 | 118.8241 | 0.356 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.5595 | 29.1636 | -2.9285 | -2.3978 | 119.7562 | 0.99664 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.559 | 119.9964 | 1.345 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.559 | 1.122 | 1.2498 | 119.4637 | 1.5015 | 0.59857 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.57 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7397 | 118.8247 | 0.356 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.5695 | 29.1636 | -2.9285 | -2.406 | 119.7557 | 0.99661 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.569 | 119.9962 | 1.3472 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.569 | 1.122 | 1.2498 | 119.4643 | 1.5003 | 0.5989 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.58 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7397 | 118.8253 | 0.356 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.5795 | 29.1636 | -2.9285 | -2.4139 | 119.7552 | 0.99659 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.579 | 119.9962 | 1.3497 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.579 | 1.1221 | 1.2498 | 119.465 | 1.4993 | 0.5992 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.59 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7396 | 118.8258 | 0.35601 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.5895 | 29.1636 | -2.9285 | -2.4214 | 119.7546 | 0.99657 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.589 | 119.9962 | 1.3527 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.59 | 1.1222 | 1.2498 | 119.4658 | 1.4984 | 0.59944 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.6 | 1.0437 | -2.7367 | -2.7395 | 118.8263 | 0.35601 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.5995 | 29.1636 | -2.9285 | -2.4285 | 119.754 | 0.99655 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.599 | 119.9963 | 1.3562 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.599 | 1.1223 | 1.2498 | 119.4665 | 1.4977 | 0.59965 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.61 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7394 | 118.8269 | 0.35602 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.6095 | 29.1637 | -2.9285 | -2.4352 | 119.7533 | 0.99653 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.609 | 119.9965 | 1.3602 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.609 | 1.1223 | 1.2498 | 119.4673 | 1.4972 | 0.5998 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.62 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7392 | 118.8274 | 0.35603 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.6195 | 29.1637 | -2.9285 | -2.4415 | 119.7527 | 0.99651 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.619 | 119.9967 | 1.3646 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.619 | 1.1224 | 1.2498 | 119.4681 | 1.4969 | 0.59991 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.63 | 1.0436 | -2.7367 | -2.7389 | 118.8279 | 0.35605 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.6295 | 29.1637 | -2.9285 | -2.4473 | 119.752 | 0.9965 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.629 | 119.997 | 1.3696 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.629 | 1.1225 | 1.2498 | 119.469 | 1.4968 | 0.59996 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.64 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7386 | 118.8284 | 0.35608 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.6395 | 29.1637 | -2.9285 | -2.4528 | 119.7514 | 0.99648 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.639 | 119.9974 | 1.375 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.64 | 1.1225 | 1.2498 | 119.4699 | 1.4968 | 0.59997 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.65 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7382 | 118.8289 | 0.35611 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.6495 | 29.1637 | -2.9285 | -2.4579 | 119.7509 | 0.99647 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.649 | 119.9979 | 1.3809 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.649 | 1.1226 | 1.2498 | 119.4708 | 1.497 | 0.59994 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.66 | 1.0435 | -2.7367 | -2.7377 | 118.8295 | 0.35615 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.6595 | 29.1638 | -2.9285 | -2.4626 | 119.7504 | 0.99645 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.659 | 119.9985 | 1.3872 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.659 | 1.1226 | 1.2498 | 119.4718 | 1.4973 | 0.59988 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.67 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7371 | 118.8301 | 0.35621 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.6695 | 29.1638 | -2.9285 | -2.467 | 119.7499 | 0.99644 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.669 | 119.9991 | 1.3938 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.669 | 1.1227 | 1.2498 | 119.4728 | 1.4978 | 0.59978 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.68 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7364 | 118.8308 | 0.35627 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.6795 | 29.1638 | -2.9285 | -2.4711 | 119.7496 | 0.99643 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.679 | 119.9997 | 1.4008 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.679 | 1.1227 | 1.2498 | 119.4738 | 1.4983 | 0.59966 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.69 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7356 | 118.8315 | 0.35634 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.6895 | 29.1639 | -2.9285 | -2.4748 | 119.7494 | 0.99642 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.689 | 120.0005 | 1.408 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.6895 | 1.1228 | 1.2498 | 119.4749 | 1.4989 | 0.59952 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.7 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7347 | 118.8322 | 0.35643 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.6995 | 29.1639 | -2.9285 | -2.4783 | 119.7493 | 0.99641 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.699 | 120.0012 | 1.4155 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.699 | 1.1228 | 1.2498 | 119.476 | 1.4995 | 0.59938 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.7105 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7338 | 118.8331 | 0.35652 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.7095 | 29.1639 | -2.9285 | -2.4815 | 119.7492 | 0.9964 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.709 | 120.002 | 1.423 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.709 | 1.1228 | 1.2498 | 119.4772 | 1.5 | 0.59925 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.72 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7327 | 118.834 | 0.35663 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.7195 | 29.164 | -2.9285 | -2.4844 | 119.7493 | 0.99639 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.719 | 120.0028 | 1.4307 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.719 | 1.1229 | 1.2498 | 119.4784 | 1.5006 | 0.59913 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.73 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7316 | 118.835 | 0.35674 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.7295 | 29.164 | -2.9285 | -2.4872 | 119.7495 | 0.99638 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.729 | 120.0036 | 1.4384 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.729 | 1.1229 | 1.2498 | 119.4796 | 1.501 | 0.59902 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.7405 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7305 | 118.8361 | 0.35686 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.7395 | 29.1641 | -2.9285 | -2.4897 | 119.7499 | 0.99638 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.739 | 120.0044 | 1.4461 | 29.1925 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.7395 | 1.1229 | 1.2498 | 119.4808 | 1.5013 | 0.59895 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.75 | 1.043 | -2.7367 | -2.7293 | 118.8373 | 0.35698 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.7495 | 29.1642 | -2.9285 | -2.4921 | 119.7503 | 0.99637 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.749 | 120.0053 | 1.4536 | 29.1925 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.749 | 1.1229 | 1.2498 | 119.4821 | 1.5015 | 0.59891 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.76 | 1.043 | -2.7367 | -2.7282 | 118.8386 | 0.3571 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.7595 | 29.1642 | -2.9285 | -2.4942 | 119.7508 | 0.99636 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.759 | 120.0061 | 1.4611 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.759 | 1.123 | 1.2498 | 119.4834 | 1.5015 | 0.59891 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.77 | 1.043 | -2.7367 | -2.7271 | 118.8399 | 0.35721 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.7695 | 29.1643 | -2.9285 | -2.4963 | 119.7514 | 0.99636 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.769 | 120.0069 | 1.4683 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.769 | 1.123 | 1.2498 | 119.4848 | 1.5014 | 0.59897 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.78 | 1.043 | -2.7367 | -2.7262 | 118.8413 | 0.35732 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.7795 | 29.1644 | -2.9285 | -2.4981 | 119.752 | 0.99635 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.779 | 120.0077 | 1.4753 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.779 | 1.123 | 1.2498 | 119.4862 | 1.501 | 0.59907 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.79 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7253 | 118.8427 | 0.35741 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.7895 | 29.1644 | -2.9285 | -2.4999 | 119.7528 | 0.99635 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.789 | 120.0085 | 1.4821 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.7895 | 1.123 | 1.2498 | 119.4876 | 1.5003 | 0.59924 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.8 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7246 | 118.8441 | 0.35749 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.7995 | 29.1645 | -2.9285 | -2.5015 | 119.7536 | 0.99634 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.799 | 120.0093 | 1.4886 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.799 | 1.123 | 1.2498 | 119.489 | 1.4994 | 0.59948 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.81 | 1.0429 | -2.7367 | -2.724 | 118.8456 | 0.35755 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.8095 | 29.1646 | -2.9285 | -2.503 | 119.7544 | 0.99634 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.809 | 120.0101 | 1.4948 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.809 | 1.1231 | 1.2498 | 119.4905 | 1.4982 | 0.5998 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.8205 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7236 | 118.847 | 0.3576 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.8195 | 29.1647 | -2.9285 | -2.5045 | 119.7552 | 0.99633 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.819 | 120.0108 | 1.5007 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.819 | 1.1231 | 1.2498 | 119.492 | 1.4967 | 0.6002 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.83 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7234 | 118.8485 | 0.35763 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.8295 | 29.1647 | -2.9285 | -2.5058 | 119.756 | 0.99633 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.829 | 120.0116 | 1.5063 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.829 | 1.1231 | 1.2498 | 119.4935 | 1.4948 | 0.60068 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.84 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7233 | 118.8499 | 0.35764 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.8395 | 29.1648 | -2.9285 | -2.5071 | 119.7568 | 0.99633 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.839 | 120.0123 | 1.5115 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.8395 | 1.1231 | 1.2498 | 119.4951 | 1.4925 | 0.60126 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.8505 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7233 | 118.8512 | 0.35764 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.8495 | 29.1649 | -2.9285 | -2.5082 | 119.7576 | 0.99632 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.849 | 120.013 | 1.5164 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.849 | 1.1231 | 1.2498 | 119.4966 | 1.4899 | 0.60194 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.86 | 1.043 | -2.7367 | -2.7235 | 118.8525 | 0.35762 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.8595 | 29.165 | -2.9285 | -2.5094 | 119.7583 | 0.99632 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.859 | 120.0137 | 1.5211 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.859 | 1.1231 | 1.2498 | 119.4982 | 1.4868 | 0.60272 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.87 | 1.043 | -2.7367 | -2.7237 | 118.8537 | 0.35761 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.8695 | 29.1651 | -2.9285 | -2.5104 | 119.759 | 0.99632 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.869 | 120.0144 | 1.5254 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.869 | 1.1231 | 1.2498 | 119.4998 | 1.4834 | 0.60362 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.8805 | 1.043 | -2.7367 | -2.7239 | 118.8549 | 0.35759 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.8795 | 29.1651 | -2.9285 | -2.5114 | 119.7596 | 0.99631 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.879 | 120.015 | 1.5295 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.879 | 1.1231 | 1.2498 | 119.5013 | 1.4795 | 0.60462 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.89 | 1.043 | -2.7367 | -2.7241 | 118.8559 | 0.35757 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.8895 | 29.1652 | -2.9285 | -2.5123 | 119.7601 | 0.99631 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.889 | 120.0155 | 1.5333 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.8895 | 1.123 | 1.2498 | 119.5029 | 1.4752 | 0.60572 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.9 | 1.043 | -2.7367 | -2.7243 | 118.8569 | 0.35756 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.8995 | 29.1653 | -2.9285 | -2.5131 | 119.7606 | 0.99631 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.899 | 120.016 | 1.5369 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.899 | 1.123 | 1.2498 | 119.5044 | 1.4705 | 0.60694 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.9105 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7244 | 118.8578 | 0.35755 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.9095 | 29.1654 | -2.9285 | -2.5138 | 119.7609 | 0.99631 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.909 | 120.0164 | 1.5402 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.909 | 1.123 | 1.2498 | 119.5059 | 1.4654 | 0.60827 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.92 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7244 | 118.8586 | 0.35755 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.9195 | 29.1655 | -2.9285 | -2.5145 | 119.7613 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.919 | 120.0167 | 1.5433 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.919 | 1.1229 | 1.2498 | 119.5073 | 1.4599 | 0.6097 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.93 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7244 | 118.8593 | 0.35757 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.9295 | 29.1656 | -2.9285 | -2.5151 | 119.7615 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.929 | 120.0169 | 1.5462 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.929 | 1.1229 | 1.2498 | 119.5087 | 1.454 | 0.61122 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.94 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7243 | 118.86 | 0.35759 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.9395 | 29.1656 | -2.9285 | -2.5155 | 119.7617 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.939 | 120.017 | 1.5489 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.9395 | 1.1228 | 1.2498 | 119.51 | 1.4478 | 0.61283 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.95 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7241 | 118.8606 | 0.35762 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.9495 | 29.1657 | -2.9285 | -2.5159 | 119.7618 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.949 | 120.017 | 1.5514 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.949 | 1.1228 | 1.2498 | 119.5113 | 1.4414 | 0.61451 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.96 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7239 | 118.8611 | 0.35765 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.959 | 29.1658 | -2.9285 | -2.5162 | 119.7619 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.959 | 120.0169 | 1.5538 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.959 | 1.1227 | 1.2498 | 119.5125 | 1.4347 | 0.61625 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.97 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7236 | 118.8615 | 0.35769 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.9695 | 29.1659 | -2.9285 | -2.5165 | 119.7619 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.969 | 120.0168 | 1.5559 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.969 | 1.1226 | 1.2498 | 119.5136 | 1.4279 | 0.61805 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.98 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7234 | 118.8619 | 0.35773 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.9795 | 29.166 | -2.9285 | -2.5166 | 119.7618 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.979 | 120.0165 | 1.5579 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.979 | 1.1225 | 1.2498 | 119.5145 | 1.4209 | 0.61988 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
3.99 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7231 | 118.8623 | 0.35776 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.989 | 29.1661 | -2.9285 | -2.5166 | 119.7618 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.989 | 120.0163 | 1.5597 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.9895 | 1.1224 | 1.2498 | 119.5154 | 1.4139 | 0.62174 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7229 | 118.8626 | 0.3578 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 3.999 | 29.1662 | -2.9285 | -2.5166 | 119.7617 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 3.999 | 120.0159 | 1.5613 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 3.999 | 1.1222 | 1.2498 | 119.516 | 1.4068 | 0.6236 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.01 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7227 | 118.8629 | 0.35782 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.0095 | 29.1663 | -2.9285 | -2.5165 | 119.7615 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.009 | 120.0156 | 1.5628 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.009 | 1.1221 | 1.2498 | 119.5166 | 1.3998 | 0.62546 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.0205 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7226 | 118.8632 | 0.35784 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.019 | 29.1664 | -2.9285 | -2.5164 | 119.7614 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.019 | 120.0153 | 1.5642 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.019 | 1.1219 | 1.2498 | 119.5169 | 1.3929 | 0.6273 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.03 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7226 | 118.8634 | 0.35785 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.029 | 29.1664 | -2.9285 | -2.5163 | 119.7613 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.029 | 120.015 | 1.5654 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.029 | 1.1218 | 1.2498 | 119.5171 | 1.3861 | 0.62911 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.04 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7226 | 118.8636 | 0.35786 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.039 | 29.1665 | -2.9285 | -2.5163 | 119.7611 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.039 | 120.0147 | 1.5666 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.0395 | 1.1216 | 1.2498 | 119.5171 | 1.3795 | 0.63086 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.05 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7227 | 118.8638 | 0.35785 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.0495 | 29.1666 | -2.9285 | -2.5163 | 119.761 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.049 | 120.0146 | 1.5676 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.049 | 1.1214 | 1.2498 | 119.5169 | 1.3731 | 0.63256 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.06 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7228 | 118.8639 | 0.35784 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.059 | 29.1667 | -2.9285 | -2.5166 | 119.7608 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.059 | 120.0145 | 1.5686 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.059 | 1.1212 | 1.2498 | 119.5166 | 1.367 | 0.63418 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.07 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7229 | 118.864 | 0.35783 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.069 | 29.1668 | -2.9285 | -2.517 | 119.7607 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.069 | 120.0145 | 1.5695 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.069 | 1.121 | 1.2498 | 119.516 | 1.3612 | 0.63572 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.08 | 1.0434 | -2.7367 | -2.723 | 118.8641 | 0.35781 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.079 | 29.1669 | -2.9285 | -2.5177 | 119.7606 | 0.9963 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.079 | 120.0147 | 1.5704 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.079 | 1.1208 | 1.2498 | 119.5153 | 1.3558 | 0.63717 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.09 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7232 | 118.8641 | 0.35779 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.089 | 29.167 | -2.9285 | -2.5187 | 119.7606 | 0.99629 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.089 | 120.015 | 1.5712 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.09 | 1.1206 | 1.2498 | 119.5144 | 1.3507 | 0.63852 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.1 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7234 | 118.8642 | 0.35777 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.099 | 29.1671 | -2.9285 | -2.5202 | 119.7606 | 0.99629 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.099 | 120.0154 | 1.5721 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.099 | 1.1204 | 1.2498 | 119.5134 | 1.346 | 0.63976 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.11 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7235 | 118.8642 | 0.35775 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.109 | 29.1672 | -2.9285 | -2.522 | 119.7606 | 0.99628 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.109 | 120.016 | 1.5729 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.109 | 1.1202 | 1.2498 | 119.5123 | 1.3417 | 0.64091 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.12 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7236 | 118.8641 | 0.35774 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.1195 | 29.1673 | -2.9285 | -2.5244 | 119.7606 | 0.99628 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.119 | 120.0167 | 1.5737 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.119 | 1.12 | 1.2498 | 119.5111 | 1.3377 | 0.64194 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.13 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7237 | 118.8641 | 0.35772 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.129 | 29.1674 | -2.9285 | -2.5272 | 119.7606 | 0.99627 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.129 | 120.0175 | 1.5746 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.129 | 1.1197 | 1.2498 | 119.5099 | 1.3341 | 0.64288 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.14 | 1.0434 | -2.7367 | -2.7238 | 118.864 | 0.35771 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.139 | 29.1675 | -2.9285 | -2.5306 | 119.7607 | 0.99626 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.139 | 120.0184 | 1.5754 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.1395 | 1.1195 | 1.2498 | 119.5086 | 1.3309 | 0.64372 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.15 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7238 | 118.8639 | 0.3577 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.149 | 29.1676 | -2.9285 | -2.5345 | 119.7607 | 0.99625 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.149 | 120.0194 | 1.5763 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.149 | 1.1193 | 1.2498 | 119.5073 | 1.328 | 0.64447 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.16 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7238 | 118.8638 | 0.35769 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.159 | 29.1677 | -2.9285 | -2.539 | 119.7608 | 0.99623 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.159 | 120.0205 | 1.5771 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.159 | 1.1191 | 1.2498 | 119.5061 | 1.3254 | 0.64513 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.17 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7238 | 118.8637 | 0.35769 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.169 | 29.1677 | -2.9285 | -2.544 | 119.7608 | 0.99622 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.169 | 120.0217 | 1.5779 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.169 | 1.1188 | 1.2498 | 119.5049 | 1.3231 | 0.64571 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.18 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7238 | 118.8636 | 0.35769 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.179 | 29.1678 | -2.9285 | -2.5494 | 119.7608 | 0.9962 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.179 | 120.023 | 1.5787 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.179 | 1.1186 | 1.2498 | 119.5038 | 1.321 | 0.64622 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.19 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7237 | 118.8635 | 0.35769 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.189 | 29.1678 | -2.9285 | -2.5553 | 119.7608 | 0.99618 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.189 | 120.0243 | 1.5794 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.19 | 1.1184 | 1.2498 | 119.5028 | 1.3192 | 0.64665 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.2 | 1.0433 | -2.7367 | -2.7236 | 118.8635 | 0.3577 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.199 | 29.1679 | -2.9285 | -2.5617 | 119.7607 | 0.99617 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.199 | 120.0257 | 1.5801 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.199 | 1.1182 | 1.2498 | 119.5019 | 1.3176 | 0.64703 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.21 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7235 | 118.8634 | 0.35771 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.209 | 29.1679 | -2.9285 | -2.5684 | 119.7605 | 0.99615 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.209 | 120.0271 | 1.5807 | 29.1925 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.209 | 1.1179 | 1.2498 | 119.5011 | 1.3163 | 0.64736 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.22 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7233 | 118.8634 | 0.35772 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.219 | 29.1679 | -2.9285 | -2.5753 | 119.7602 | 0.99613 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.219 | 120.0285 | 1.5812 | 29.1925 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.219 | 1.1177 | 1.2498 | 119.5004 | 1.315 | 0.64764 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.23 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7232 | 118.8634 | 0.35773 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.2295 | 29.168 | -2.9285 | -2.5826 | 119.7598 | 0.9961 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.229 | 120.0299 | 1.5817 | 29.1925 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.229 | 1.1175 | 1.2498 | 119.4998 | 1.3139 | 0.64788 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.24 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7231 | 118.8635 | 0.35774 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.239 | 29.168 | -2.9285 | -2.59 | 119.7593 | 0.99608 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.239 | 120.0314 | 1.5822 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.2395 | 1.1173 | 1.2498 | 119.4994 | 1.3129 | 0.6481 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.25 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7229 | 118.8636 | 0.35775 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.249 | 29.168 | -2.9285 | -2.5976 | 119.7586 | 0.99606 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.249 | 120.0329 | 1.5825 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.249 | 1.1171 | 1.2498 | 119.499 | 1.3119 | 0.6483 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.26 | 1.0432 | -2.7367 | -2.7228 | 118.8638 | 0.35776 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.259 | 29.168 | -2.9285 | -2.6053 | 119.7578 | 0.99604 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.259 | 120.0344 | 1.5829 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.259 | 1.1169 | 1.2498 | 119.4987 | 1.311 | 0.64849 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.27 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7227 | 118.864 | 0.35777 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.269 | 29.168 | -2.9285 | -2.6131 | 119.7569 | 0.99601 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.269 | 120.0359 | 1.5832 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.269 | 1.1167 | 1.2498 | 119.4985 | 1.3102 | 0.64867 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.28 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7226 | 118.8643 | 0.35777 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.279 | 29.168 | -2.9285 | -2.6208 | 119.7557 | 0.99599 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.279 | 120.0374 | 1.5835 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.279 | 1.1165 | 1.2498 | 119.4984 | 1.3093 | 0.64885 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.29 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7226 | 118.8647 | 0.35777 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.289 | 29.168 | -2.9285 | -2.6286 | 119.7545 | 0.99596 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.289 | 120.039 | 1.5838 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.2895 | 1.1163 | 1.2498 | 119.4982 | 1.3084 | 0.64904 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.3 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7226 | 118.8651 | 0.35777 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.299 | 29.168 | -2.9285 | -2.6363 | 119.753 | 0.99594 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.299 | 120.0405 | 1.5842 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.299 | 1.116 | 1.2498 | 119.4981 | 1.3075 | 0.64924 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.31 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7227 | 118.8655 | 0.35775 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.309 | 29.168 | -2.9285 | -2.6439 | 119.7514 | 0.99592 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.309 | 120.042 | 1.5846 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.309 | 1.1158 | 1.2498 | 119.498 | 1.3065 | 0.64944 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.32 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7228 | 118.8661 | 0.35773 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.319 | 29.168 | -2.9285 | -2.6514 | 119.7497 | 0.99589 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.319 | 120.0434 | 1.5851 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.319 | 1.1156 | 1.2498 | 119.4978 | 1.3055 | 0.64966 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.33 | 1.043 | -2.7367 | -2.723 | 118.8667 | 0.3577 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.329 | 29.168 | -2.9285 | -2.6588 | 119.7478 | 0.99587 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.329 | 120.0449 | 1.5858 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.329 | 1.1154 | 1.2498 | 119.4975 | 1.3044 | 0.6499 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.34 | 1.043 | -2.7367 | -2.7233 | 118.8674 | 0.35767 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.3395 | 29.168 | -2.9285 | -2.666 | 119.7458 | 0.99585 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.339 | 120.0464 | 1.5866 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.3395 | 1.1152 | 1.2498 | 119.4972 | 1.3032 | 0.65016 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.35 | 1.043 | -2.7367 | -2.7237 | 118.8681 | 0.35762 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.349 | 29.168 | -2.9285 | -2.6731 | 119.7437 | 0.99583 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.349 | 120.0478 | 1.5875 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.349 | 1.1149 | 1.2498 | 119.4968 | 1.302 | 0.65043 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.36 | 1.043 | -2.7367 | -2.7242 | 118.8689 | 0.35757 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.359 | 29.1679 | -2.9285 | -2.6801 | 119.7415 | 0.99581 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.359 | 120.0492 | 1.5887 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.359 | 1.1147 | 1.2498 | 119.4963 | 1.3008 | 0.65072 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.37 | 1.043 | -2.7367 | -2.7247 | 118.8697 | 0.3575 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.3695 | 29.1679 | -2.9285 | -2.6868 | 119.7392 | 0.99578 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.369 | 120.0506 | 1.5901 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.369 | 1.1145 | 1.2498 | 119.4958 | 1.2995 | 0.65102 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.38 | 1.043 | -2.7367 | -2.7253 | 118.8705 | 0.35743 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.379 | 29.1679 | -2.9285 | -2.6933 | 119.7368 | 0.99576 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.379 | 120.0519 | 1.5917 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.379 | 1.1142 | 1.2498 | 119.4951 | 1.2981 | 0.65133 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.39 | 1.043 | -2.7367 | -2.726 | 118.8714 | 0.35735 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.389 | 29.1679 | -2.9285 | -2.6996 | 119.7343 | 0.99574 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.389 | 120.0532 | 1.5936 | 29.1925 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.3895 | 1.114 | 1.2498 | 119.4944 | 1.2967 | 0.65166 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.4 | 1.043 | -2.7367 | -2.7268 | 118.8723 | 0.35726 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.399 | 29.1679 | -2.9285 | -2.7056 | 119.7319 | 0.99572 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.399 | 120.0545 | 1.5957 | 29.1925 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.399 | 1.1138 | 1.2498 | 119.4936 | 1.2952 | 0.65199 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.41 | 1.043 | -2.7367 | -2.7276 | 118.8732 | 0.35717 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.409 | 29.168 | -2.9285 | -2.7114 | 119.7294 | 0.99571 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.409 | 120.0558 | 1.5981 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.409 | 1.1135 | 1.2498 | 119.4928 | 1.2938 | 0.65233 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.42 | 1.043 | -2.7367 | -2.7285 | 118.8741 | 0.35707 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.419 | 29.168 | -2.9285 | -2.7168 | 119.7269 | 0.99569 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.419 | 120.0571 | 1.6008 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.419 | 1.1132 | 1.2498 | 119.4919 | 1.2923 | 0.65266 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.43 | 1.043 | -2.7367 | -2.7294 | 118.8749 | 0.35697 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.429 | 29.168 | -2.9285 | -2.722 | 119.7244 | 0.99567 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.429 | 120.0583 | 1.6037 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.429 | 1.113 | 1.2498 | 119.491 | 1.2909 | 0.65299 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.44 | 1.043 | -2.7367 | -2.7303 | 118.8757 | 0.35686 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.439 | 29.168 | -2.9285 | -2.7268 | 119.722 | 0.99566 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.439 | 120.0595 | 1.6068 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.4395 | 1.1127 | 1.2498 | 119.4901 | 1.2895 | 0.65331 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.45 | 1.043 | -2.7367 | -2.7313 | 118.8765 | 0.35676 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.449 | 29.168 | -2.9285 | -2.7314 | 119.7196 | 0.99564 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.449 | 120.0607 | 1.61 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.449 | 1.1124 | 1.2498 | 119.4891 | 1.2881 | 0.65361 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.46 | 1.043 | -2.7367 | -2.7322 | 118.8773 | 0.35665 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.459 | 29.168 | -2.9285 | -2.7356 | 119.7173 | 0.99563 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.459 | 120.0618 | 1.6135 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.459 | 1.1122 | 1.2498 | 119.4882 | 1.2868 | 0.6539 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.47 | 1.043 | -2.7367 | -2.7331 | 118.8779 | 0.35655 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.469 | 29.168 | -2.9285 | -2.7396 | 119.715 | 0.99562 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.469 | 120.0629 | 1.6171 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.469 | 1.1119 | 1.2498 | 119.4874 | 1.2856 | 0.65416 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.48 | 1.0431 | -2.7367 | -2.734 | 118.8786 | 0.35645 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.479 | 29.168 | -2.9285 | -2.7432 | 119.7129 | 0.99561 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.479 | 120.0639 | 1.6208 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.479 | 1.1116 | 1.2498 | 119.4866 | 1.2844 | 0.6544 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.49 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7349 | 118.8792 | 0.35635 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.489 | 29.1681 | -2.9285 | -2.7466 | 119.711 | 0.9956 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.489 | 120.0649 | 1.6245 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.49 | 1.1113 | 1.2498 | 119.4858 | 1.2834 | 0.6546 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.5 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7357 | 118.8797 | 0.35626 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.499 | 29.1681 | -2.9285 | -2.7498 | 119.7091 | 0.99559 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.499 | 120.0658 | 1.6283 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.499 | 1.111 | 1.2498 | 119.4851 | 1.2825 | 0.65477 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.51 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7364 | 118.8802 | 0.35618 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.509 | 29.1681 | -2.9285 | -2.7527 | 119.7075 | 0.99558 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.509 | 120.0667 | 1.6321 | 29.1933 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.509 | 1.1107 | 1.2498 | 119.4845 | 1.2817 | 0.65491 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.52 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7371 | 118.8807 | 0.3561 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.519 | 29.1681 | -2.9285 | -2.7554 | 119.7061 | 0.99557 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.519 | 120.0676 | 1.6359 | 29.1934 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.519 | 1.1104 | 1.2498 | 119.484 | 1.281 | 0.65502 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.53 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7378 | 118.8811 | 0.35602 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.529 | 29.1681 | -2.9285 | -2.7579 | 119.7049 | 0.99556 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.529 | 120.0684 | 1.6396 | 29.1935 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.529 | 1.1102 | 1.2498 | 119.4836 | 1.2804 | 0.65509 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.54 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7384 | 118.8815 | 0.35596 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.539 | 29.1682 | -2.9285 | -2.7602 | 119.7039 | 0.99555 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.539 | 120.0692 | 1.6432 | 29.1936 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.54 | 1.1099 | 1.2498 | 119.4832 | 1.2799 | 0.65513 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.55 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7389 | 118.8818 | 0.3559 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.549 | 29.1682 | -2.9285 | -2.7624 | 119.7032 | 0.99555 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.549 | 120.0699 | 1.6467 | 29.1938 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.549 | 1.1096 | 1.2498 | 119.4829 | 1.2795 | 0.65515 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.56 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7393 | 118.8821 | 0.35585 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.559 | 29.1682 | -2.9285 | -2.7644 | 119.7026 | 0.99554 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.559 | 120.0707 | 1.65 | 29.1939 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.559 | 1.1093 | 1.2498 | 119.4826 | 1.2792 | 0.65516 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.57 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7398 | 118.8823 | 0.3558 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.569 | 29.1683 | -2.9285 | -2.7663 | 119.7023 | 0.99553 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.569 | 120.0714 | 1.6533 | 29.194 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.569 | 1.109 | 1.2498 | 119.4825 | 1.2788 | 0.65515 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.58 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7401 | 118.8824 | 0.35576 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.579 | 29.1683 | -2.9285 | -2.768 | 119.7022 | 0.99553 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.579 | 120.0722 | 1.6563 | 29.1941 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.579 | 1.1087 | 1.2498 | 119.4824 | 1.2785 | 0.65514 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.59 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7404 | 118.8825 | 0.35572 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.589 | 29.1684 | -2.9285 | -2.7697 | 119.7022 | 0.99552 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.589 | 120.073 | 1.6592 | 29.1942 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.59 | 1.1084 | 1.2498 | 119.4823 | 1.2782 | 0.65514 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.6 | 1.0431 | -2.7367 | -2.7407 | 118.8825 | 0.35569 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.599 | 29.1684 | -2.9285 | -2.7713 | 119.7025 | 0.99552 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.599 | 120.0738 | 1.6619 | 29.1944 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.599 | 1.1081 | 1.2498 | 119.4823 | 1.2778 | 0.65516 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.61 | 1.0431 | -2.7367 | -2.741 | 118.8824 | 0.35566 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.609 | 29.1684 | -2.9285 | -2.7728 | 119.7029 | 0.99551 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.609 | 120.0747 | 1.6644 | 29.1945 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.609 | 1.1079 | 1.2498 | 119.4823 | 1.2774 | 0.6552 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.62 | 1.043 | -2.7367 | -2.7412 | 118.8822 | 0.35564 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.619 | 29.1685 | -2.9285 | -2.7742 | 119.7034 | 0.99551 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.619 | 120.0756 | 1.6667 | 29.1947 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.619 | 1.1076 | 1.2498 | 119.4824 | 1.2768 | 0.65527 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.63 | 1.043 | -2.7367 | -2.7414 | 118.8819 | 0.35561 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.629 | 29.1685 | -2.9285 | -2.7756 | 119.704 | 0.9955 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.629 | 120.0765 | 1.6689 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.629 | 1.1073 | 1.2498 | 119.4825 | 1.2761 | 0.65538 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.64 | 1.043 | -2.7367 | -2.7416 | 118.8815 | 0.35559 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.639 | 29.1686 | -2.9285 | -2.7769 | 119.7047 | 0.9955 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.639 | 120.0775 | 1.6708 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.64 | 1.107 | 1.2498 | 119.4825 | 1.2753 | 0.65554 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.65 | 1.043 | -2.7367 | -2.7417 | 118.881 | 0.35557 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.649 | 29.1686 | -2.9285 | -2.778 | 119.7055 | 0.9955 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.649 | 120.0785 | 1.6726 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.649 | 1.1068 | 1.2498 | 119.4826 | 1.2743 | 0.65574 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.66 | 1.043 | -2.7367 | -2.7419 | 118.8803 | 0.35555 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.659 | 29.1687 | -2.9285 | -2.7791 | 119.7064 | 0.99549 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.659 | 120.0795 | 1.6743 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.659 | 1.1065 | 1.2498 | 119.4827 | 1.2732 | 0.65599 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.67 | 1.043 | -2.7367 | -2.7421 | 118.8795 | 0.35553 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.669 | 29.1687 | -2.9285 | -2.7801 | 119.7073 | 0.99549 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.669 | 120.0805 | 1.6758 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.669 | 1.1063 | 1.2498 | 119.4828 | 1.2719 | 0.65629 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.68 | 1.043 | -2.7367 | -2.7422 | 118.8786 | 0.3555 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.679 | 29.1688 | -2.9285 | -2.781 | 119.7082 | 0.99549 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.679 | 120.0814 | 1.6771 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.679 | 1.106 | 1.2498 | 119.4829 | 1.2704 | 0.65663 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.69 | 1.043 | -2.7367 | -2.7424 | 118.8775 | 0.35548 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.689 | 29.1688 | -2.9285 | -2.7818 | 119.7091 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.689 | 120.0824 | 1.6783 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.69 | 1.1058 | 1.2498 | 119.483 | 1.2688 | 0.65702 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.7 | 1.043 | -2.7367 | -2.7426 | 118.8763 | 0.35546 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.699 | 29.1689 | -2.9285 | -2.7825 | 119.71 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.699 | 120.0833 | 1.6794 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.699 | 1.1056 | 1.2498 | 119.4831 | 1.2671 | 0.65745 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.71 | 1.043 | -2.7367 | -2.7428 | 118.875 | 0.35543 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.709 | 29.169 | -2.9285 | -2.7831 | 119.7109 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.709 | 120.0841 | 1.6804 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.709 | 1.1053 | 1.2498 | 119.4832 | 1.2652 | 0.65791 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.72 | 1.043 | -2.7367 | -2.743 | 118.8736 | 0.35541 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.719 | 29.169 | -2.9285 | -2.7835 | 119.7117 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.719 | 120.0848 | 1.6812 | 29.1962 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.719 | 1.1051 | 1.2498 | 119.4833 | 1.2633 | 0.65839 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.73 | 1.043 | -2.7367 | -2.7432 | 118.8721 | 0.35539 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.729 | 29.1691 | -2.9285 | -2.7838 | 119.7124 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.729 | 120.0854 | 1.682 | 29.1964 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.729 | 1.1048 | 1.2498 | 119.4834 | 1.2613 | 0.6589 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.74 | 1.043 | -2.7367 | -2.7433 | 118.8706 | 0.35536 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.739 | 29.1691 | -2.9285 | -2.784 | 119.7131 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.739 | 120.0858 | 1.6826 | 29.1965 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.74 | 1.1046 | 1.2498 | 119.4835 | 1.2593 | 0.65942 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.75 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7435 | 118.8691 | 0.35534 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.749 | 29.1692 | -2.9285 | -2.7841 | 119.7137 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.749 | 120.0862 | 1.6832 | 29.1967 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.749 | 1.1043 | 1.2498 | 119.4835 | 1.2572 | 0.65995 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.76 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7436 | 118.8676 | 0.35532 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.759 | 29.1693 | -2.9285 | -2.7841 | 119.7141 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.759 | 120.0864 | 1.6837 | 29.1968 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.759 | 1.1041 | 1.2498 | 119.4836 | 1.2552 | 0.66047 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.77 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7437 | 118.8661 | 0.3553 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.769 | 29.1693 | -2.9285 | -2.784 | 119.7145 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.769 | 120.0865 | 1.6841 | 29.197 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.769 | 1.1038 | 1.2498 | 119.4837 | 1.2531 | 0.66098 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.78 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7438 | 118.8647 | 0.35529 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.779 | 29.1694 | -2.9285 | -2.7838 | 119.7147 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.779 | 120.0865 | 1.6845 | 29.1971 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.779 | 1.1036 | 1.2498 | 119.4837 | 1.2512 | 0.66148 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.79 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7439 | 118.8634 | 0.35528 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.789 | 29.1695 | -2.9285 | -2.7835 | 119.7149 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.789 | 120.0863 | 1.6849 | 29.1973 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.79 | 1.1033 | 1.2498 | 119.4837 | 1.2493 | 0.66196 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.8 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7439 | 118.8622 | 0.35528 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.799 | 29.1695 | -2.9285 | -2.7831 | 119.7149 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.799 | 120.086 | 1.6852 | 29.1974 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.799 | 1.103 | 1.2498 | 119.4837 | 1.2474 | 0.66241 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.81 | 1.0429 | -2.7367 | -2.7438 | 118.8612 | 0.35528 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.809 | 29.1696 | -2.9285 | -2.7827 | 119.7149 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.809 | 120.0856 | 1.6855 | 29.1976 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.809 | 1.1027 | 1.2498 | 119.4837 | 1.2457 | 0.66283 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.82 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7438 | 118.8604 | 0.35528 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.819 | 29.1697 | -2.9285 | -2.7823 | 119.7147 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.819 | 120.0851 | 1.6857 | 29.1977 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.819 | 1.1025 | 1.2498 | 119.4837 | 1.2441 | 0.66322 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.83 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7437 | 118.8598 | 0.35529 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.829 | 29.1698 | -2.9285 | -2.7819 | 119.7146 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.829 | 120.0845 | 1.686 | 29.1978 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.829 | 1.1022 | 1.2498 | 119.4836 | 1.2426 | 0.66357 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.84 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7435 | 118.8594 | 0.3553 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.839 | 29.1699 | -2.9285 | -2.7816 | 119.7143 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.839 | 120.0838 | 1.6863 | 29.1979 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.84 | 1.1019 | 1.2498 | 119.4835 | 1.2413 | 0.66388 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.85 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7434 | 118.8592 | 0.35532 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.849 | 29.1699 | -2.9285 | -2.7813 | 119.714 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.849 | 120.0831 | 1.6865 | 29.198 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.849 | 1.1016 | 1.2498 | 119.4833 | 1.2401 | 0.66415 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.86 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7432 | 118.8591 | 0.35534 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.859 | 29.17 | -2.9285 | -2.7811 | 119.7137 | 0.99549 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.859 | 120.0823 | 1.6868 | 29.1981 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.859 | 1.1013 | 1.2498 | 119.4831 | 1.239 | 0.66438 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.87 | 1.0428 | -2.7367 | -2.743 | 118.8593 | 0.35536 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.869 | 29.1701 | -2.9285 | -2.7811 | 119.7134 | 0.99549 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.869 | 120.0814 | 1.687 | 29.1983 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.869 | 1.1011 | 1.2498 | 119.4829 | 1.238 | 0.66457 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.88 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7427 | 118.8597 | 0.35538 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.879 | 29.1702 | -2.9285 | -2.7812 | 119.7132 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.879 | 120.0806 | 1.6873 | 29.1984 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.879 | 1.1008 | 1.2498 | 119.4825 | 1.2372 | 0.66472 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.89 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7425 | 118.8603 | 0.3554 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.889 | 29.1703 | -2.9285 | -2.7816 | 119.7129 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.889 | 120.0798 | 1.6875 | 29.1984 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.89 | 1.1005 | 1.2498 | 119.4821 | 1.2365 | 0.66485 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.9 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7424 | 118.8611 | 0.35542 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.899 | 29.1703 | -2.9285 | -2.7822 | 119.7126 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.899 | 120.0789 | 1.6878 | 29.1985 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.899 | 1.1003 | 1.2498 | 119.4816 | 1.2359 | 0.66494 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.91 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7422 | 118.8619 | 0.35543 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.909 | 29.1704 | -2.9285 | -2.783 | 119.7124 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.909 | 120.0781 | 1.6881 | 29.1986 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.909 | 1.1 | 1.2498 | 119.481 | 1.2354 | 0.665 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.92 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7421 | 118.8629 | 0.35544 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.919 | 29.1705 | -2.9285 | -2.7842 | 119.7122 | 0.99548 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.919 | 120.0773 | 1.6883 | 29.1987 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.919 | 1.0998 | 1.2498 | 119.4804 | 1.2349 | 0.66505 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.93 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7421 | 118.864 | 0.35545 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.929 | 29.1706 | -2.9285 | -2.7856 | 119.712 | 0.99547 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.929 | 120.0766 | 1.6886 | 29.1988 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.929 | 1.0995 | 1.2498 | 119.4797 | 1.2346 | 0.66508 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.94 | 1.0428 | -2.7367 | -2.7421 | 118.8652 | 0.35545 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.939 | 29.1707 | -2.9285 | -2.7873 | 119.7118 | 0.99547 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.939 | 120.0759 | 1.6889 | 29.1989 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.94 | 1.0993 | 1.2498 | 119.4789 | 1.2343 | 0.66509 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.95 | 1.0427 | -2.7367 | -2.7421 | 118.8664 | 0.35544 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.949 | 29.1708 | -2.9285 | -2.7894 | 119.7117 | 0.99546 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.949 | 120.0753 | 1.6891 | 29.199 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.949 | 1.099 | 1.2498 | 119.478 | 1.234 | 0.6651 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.96 | 1.0427 | -2.7367 | -2.7423 | 118.8677 | 0.35542 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.959 | 29.1708 | -2.9285 | -2.7918 | 119.7115 | 0.99545 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.959 | 120.0747 | 1.6894 | 29.1991 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.959 | 1.0988 | 1.2498 | 119.4771 | 1.2337 | 0.6651 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.97 | 1.0427 | -2.7367 | -2.7425 | 118.8689 | 0.35539 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.969 | 29.1709 | -2.9285 | -2.7945 | 119.7114 | 0.99544 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.969 | 120.0742 | 1.6896 | 29.1991 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.969 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4761 | 1.2335 | 0.66511 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.9795 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7429 | 118.8702 | 0.35535 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.979 | 29.171 | -2.9285 | -2.7975 | 119.7112 | 0.99543 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.979 | 120.0738 | 1.6897 | 29.1992 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.979 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4751 | 1.2332 | 0.66512 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
4.99 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7433 | 118.8714 | 0.3553 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.989 | 29.1711 | -2.9285 | -2.8007 | 119.7111 | 0.99542 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.989 | 120.0734 | 1.6899 | 29.1993 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.9895 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4741 | 1.2329 | 0.66514 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7437 | 118.8726 | 0.35525 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 4.999 | 29.1711 | -2.9285 | -2.8042 | 119.711 | 0.99541 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 4.999 | 120.0731 | 1.69 | 29.1994 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 4.999 | 1.098 | 1.2498 | 119.4731 | 1.2325 | 0.66518 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.0095 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7443 | 118.8738 | 0.35518 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.009 | 29.1712 | -2.9285 | -2.8079 | 119.7109 | 0.9954 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.009 | 120.0729 | 1.6901 | 29.1995 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.009 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4721 | 1.2321 | 0.66523 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.0195 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7448 | 118.8749 | 0.35512 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.019 | 29.1713 | -2.9285 | -2.8117 | 119.7107 | 0.99539 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.019 | 120.0727 | 1.6901 | 29.1996 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.019 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4711 | 1.2317 | 0.6653 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.0295 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7454 | 118.8759 | 0.35505 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.029 | 29.1713 | -2.9285 | -2.8157 | 119.7107 | 0.99537 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.029 | 120.0726 | 1.69 | 29.1997 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.029 | 1.0974 | 1.2498 | 119.4702 | 1.2312 | 0.66539 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.0395 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7459 | 118.8769 | 0.355 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.039 | 29.1714 | -2.9285 | -2.8198 | 119.7106 | 0.99536 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.039 | 120.0725 | 1.69 | 29.1998 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.0395 | 1.0972 | 1.2498 | 119.4692 | 1.2306 | 0.66549 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.0495 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7463 | 118.8779 | 0.35495 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.049 | 29.1714 | -2.9285 | -2.8239 | 119.7105 | 0.99535 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.049 | 120.0725 | 1.6899 | 29.1999 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.049 | 1.097 | 1.2498 | 119.4683 | 1.23 | 0.66561 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.0595 | 1.0427 | -2.0227 | -2.7465 | 118.8787 | 0.35491 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.059 | 29.1715 | -2.9285 | -2.8281 | 119.7105 | 0.99533 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.059 | 120.0725 | 1.6897 | 29.2 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.059 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4674 | 1.2293 | 0.66575 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.07 | 1.0426 | -2.0227 | -2.7465 | 118.8796 | 0.35491 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.069 | 29.1715 | -2.9285 | -2.8323 | 119.7105 | 0.99532 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.069 | 120.0725 | 1.6896 | 29.2001 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.069 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4665 | 1.2286 | 0.6659 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.0795 | 1.0426 | -2.0227 | -2.7463 | 118.8803 | 0.35493 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.079 | 29.1716 | -2.9285 | -2.8364 | 119.7106 | 0.99531 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.079 | 120.0725 | 1.6894 | 29.2002 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.079 | 1.0965 | 1.2498 | 119.4657 | 1.2279 | 0.66605 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.0895 | 1.0426 | -2.0227 | -2.7456 | 118.8809 | 0.355 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.089 | 29.1716 | -2.9285 | -2.8404 | 119.7106 | 0.99529 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.089 | 120.0725 | 1.6892 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.0895 | 1.0963 | 1.2498 | 119.4648 | 1.2272 | 0.66622 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.0995 | 1.0426 | -2.0227 | -2.7445 | 118.8815 | 0.35513 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.099 | 29.1716 | -2.9285 | -2.8444 | 119.7107 | 0.99528 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.099 | 120.0725 | 1.6891 | 29.2005 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.099 | 1.0961 | 1.2498 | 119.464 | 1.2265 | 0.66637 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.1095 | 1.0426 | -2.0227 | -2.7428 | 118.882 | 0.35531 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.109 | 29.1717 | -2.9285 | -2.8482 | 119.7109 | 0.99527 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.109 | 120.0726 | 1.689 | 29.2006 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.109 | 1.0959 | 1.2498 | 119.4632 | 1.2258 | 0.66653 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.1195 | 1.0426 | -2.0227 | -2.7405 | 118.8825 | 0.35557 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.119 | 29.1717 | -2.9285 | -2.8518 | 119.7111 | 0.99526 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.119 | 120.0725 | 1.689 | 29.2007 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.119 | 1.0958 | 1.2498 | 119.4624 | 1.2251 | 0.66667 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.1295 | 1.0426 | -2.0227 | -2.7374 | 118.8828 | 0.35591 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.129 | 29.1717 | -2.9285 | -2.8553 | 119.7113 | 0.99524 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.129 | 120.0725 | 1.689 | 29.2007 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.129 | 1.0956 | 1.2498 | 119.4616 | 1.2245 | 0.66679 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.1395 | 1.0425 | -2.0227 | -2.7336 | 118.8831 | 0.35635 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.139 | 29.1718 | -2.9285 | -2.8586 | 119.7115 | 0.99523 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.139 | 120.0725 | 1.6891 | 29.2008 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.14 | 1.0954 | 1.2498 | 119.4608 | 1.224 | 0.66689 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.1495 | 1.0425 | -2.0227 | -2.7288 | 118.8833 | 0.35689 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.149 | 29.1718 | -2.9285 | -2.8617 | 119.7117 | 0.99522 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.149 | 120.0724 | 1.6892 | 29.2009 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.149 | 1.0953 | 1.2498 | 119.4599 | 1.2236 | 0.66696 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.1595 | 1.0425 | -2.0227 | -2.7231 | 118.8834 | 0.35753 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.159 | 29.1718 | -2.9285 | -2.8645 | 119.712 | 0.99521 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.159 | 120.0722 | 1.6895 | 29.2009 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.159 | 1.0951 | 1.2498 | 119.4591 | 1.2233 | 0.66701 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.1695 | 1.0425 | -2.0227 | -2.7164 | 118.8834 | 0.35829 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.169 | 29.1718 | -2.9285 | -2.8672 | 119.7123 | 0.99521 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.169 | 120.0721 | 1.6899 | 29.201 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.169 | 1.095 | 1.2498 | 119.4583 | 1.2231 | 0.66702 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.1795 | 1.0425 | -2.0227 | -2.7088 | 118.8834 | 0.35916 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.179 | 29.1718 | -2.9285 | -2.8696 | 119.7127 | 0.9952 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.179 | 120.0719 | 1.6905 | 29.201 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.179 | 1.0949 | 1.2498 | 119.4574 | 1.223 | 0.66701 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.1895 | 1.0424 | -2.0227 | -2.7002 | 118.8832 | 0.36016 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.189 | 29.1719 | -2.9285 | -2.8719 | 119.713 | 0.99519 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.189 | 120.0716 | 1.6911 | 29.201 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.1895 | 1.0947 | 1.2498 | 119.4565 | 1.2229 | 0.66697 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.1995 | 1.0424 | -2.0227 | -2.6906 | 118.883 | 0.36126 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.199 | 29.1719 | -2.9285 | -2.874 | 119.7134 | 0.99518 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.199 | 120.0713 | 1.692 | 29.201 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.199 | 1.0946 | 1.2498 | 119.4557 | 1.223 | 0.66692 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.2095 | 1.0424 | -2.0227 | -2.6801 | 118.8828 | 0.36249 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.209 | 29.1719 | -2.9285 | -2.8758 | 119.7139 | 0.99518 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.209 | 120.071 | 1.693 | 29.201 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.209 | 1.0945 | 1.2498 | 119.4548 | 1.2231 | 0.66684 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.2195 | 1.0423 | -2.0227 | -2.6687 | 118.8824 | 0.36381 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.219 | 29.1719 | -2.9285 | -2.8775 | 119.7143 | 0.99517 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.219 | 120.0706 | 1.6941 | 29.201 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.219 | 1.0944 | 1.2498 | 119.454 | 1.2233 | 0.66676 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.2295 | 1.0423 | -2.0227 | -2.6566 | 118.882 | 0.36524 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.229 | 29.1719 | -2.9285 | -2.8791 | 119.7148 | 0.99516 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.229 | 120.0702 | 1.6955 | 29.2009 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.229 | 1.0944 | 1.2498 | 119.4532 | 1.2235 | 0.66666 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.2395 | 1.0423 | -2.0227 | -2.6438 | 118.8816 | 0.36676 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.239 | 29.172 | -2.9285 | -2.8805 | 119.7153 | 0.99516 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.239 | 120.0698 | 1.697 | 29.2009 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.2395 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4524 | 1.2238 | 0.66657 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.2495 | 1.0422 | -2.0227 | -2.6305 | 118.8812 | 0.36835 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.249 | 29.172 | -2.9285 | -2.8818 | 119.7158 | 0.99516 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.249 | 120.0693 | 1.6987 | 29.2008 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.249 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4516 | 1.224 | 0.66647 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.2595 | 1.0422 | -2.0227 | -2.6168 | 118.8808 | 0.37001 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.259 | 29.172 | -2.9285 | -2.883 | 119.7163 | 0.99515 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.259 | 120.0688 | 1.7005 | 29.2007 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.259 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4509 | 1.2243 | 0.66638 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.2695 | 1.0422 | -2.0227 | -2.6028 | 118.8804 | 0.37171 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.269 | 29.172 | -2.9285 | -2.8841 | 119.7167 | 0.99515 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.269 | 120.0683 | 1.7024 | 29.2006 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.269 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4502 | 1.2245 | 0.6663 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.2795 | 1.0421 | -2.0227 | -2.5886 | 118.8801 | 0.37345 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.279 | 29.172 | -2.9285 | -2.8852 | 119.7171 | 0.99514 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.279 | 120.0678 | 1.7045 | 29.2005 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.279 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4495 | 1.2247 | 0.66624 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.2895 | 1.0421 | -2.0227 | -2.5745 | 118.8798 | 0.3752 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.289 | 29.1721 | -2.9285 | -2.8862 | 119.7174 | 0.99514 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.289 | 120.0672 | 1.7066 | 29.2004 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.2895 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4489 | 1.2249 | 0.66618 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.2995 | 1.0421 | -2.0227 | -2.5605 | 118.8797 | 0.37696 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.299 | 29.1721 | -2.9285 | -2.8871 | 119.7177 | 0.99514 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.299 | 120.0666 | 1.7088 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.299 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4483 | 1.225 | 0.66615 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.3095 | 1.042 | -2.0227 | -2.5467 | 118.8797 | 0.3787 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.309 | 29.1721 | -2.9285 | -2.8881 | 119.7179 | 0.99513 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.309 | 120.066 | 1.7109 | 29.2001 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.309 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4478 | 1.225 | 0.66613 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.3195 | 1.042 | -2.0227 | -2.5332 | 118.8799 | 0.38041 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.319 | 29.1721 | -2.9285 | -2.889 | 119.718 | 0.99513 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.319 | 120.0654 | 1.713 | 29.2 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.319 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4473 | 1.2251 | 0.66613 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.3295 | 1.042 | -2.0227 | -2.5202 | 118.8802 | 0.38209 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.329 | 29.1722 | -2.9285 | -2.8899 | 119.718 | 0.99513 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.329 | 120.0647 | 1.7151 | 29.1999 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.329 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4468 | 1.225 | 0.66615 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.3395 | 1.042 | -2.0227 | -2.5077 | 118.8806 | 0.38371 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.339 | 29.1722 | -2.9285 | -2.8908 | 119.718 | 0.99513 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.339 | 120.0641 | 1.717 | 29.1997 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.3395 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4464 | 1.2249 | 0.66619 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.3495 | 1.042 | -2.0227 | -2.4957 | 118.8813 | 0.38527 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.349 | 29.1722 | -2.9285 | -2.8917 | 119.7178 | 0.99512 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.349 | 120.0634 | 1.7188 | 29.1996 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.349 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4461 | 1.2247 | 0.66624 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.3595 | 1.042 | -2.0227 | -2.4844 | 118.882 | 0.38677 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.359 | 29.1723 | -2.9285 | -2.8926 | 119.7176 | 0.99512 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.359 | 120.0626 | 1.7205 | 29.1995 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.359 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4458 | 1.2245 | 0.66631 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.3695 | 1.042 | -2.0227 | -2.4737 | 118.883 | 0.3882 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.369 | 29.1723 | -2.9285 | -2.8935 | 119.7173 | 0.99512 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.369 | 120.0619 | 1.722 | 29.1993 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.369 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4457 | 1.2243 | 0.6664 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.3795 | 1.042 | -2.0227 | -2.4636 | 118.8841 | 0.38955 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.379 | 29.1723 | -2.9285 | -2.8944 | 119.717 | 0.99511 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.379 | 120.0611 | 1.7234 | 29.1992 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.379 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4455 | 1.224 | 0.6665 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.3895 | 1.042 | -2.0227 | -2.4542 | 118.8853 | 0.39082 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.389 | 29.1723 | -2.9285 | -2.8952 | 119.7166 | 0.99511 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.389 | 120.0603 | 1.7246 | 29.1991 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.3895 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4455 | 1.2236 | 0.66661 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.3995 | 1.042 | -2.0227 | -2.4454 | 118.8865 | 0.39202 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.399 | 29.1724 | -2.9285 | -2.896 | 119.7162 | 0.99511 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.399 | 120.0594 | 1.7256 | 29.199 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.399 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4455 | 1.2233 | 0.66672 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.4095 | 1.0421 | -2.0227 | -2.4372 | 118.8879 | 0.39314 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.4095 | 29.1724 | -2.9285 | -2.8969 | 119.7158 | 0.99511 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.409 | 120.0586 | 1.7265 | 29.1989 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.409 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4455 | 1.2229 | 0.66684 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.4195 | 1.0421 | -2.0227 | -2.4296 | 118.8893 | 0.39419 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.419 | 29.1725 | -2.9285 | -2.8976 | 119.7153 | 0.9951 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.419 | 120.0577 | 1.7272 | 29.1988 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.419 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4456 | 1.2225 | 0.66695 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.4295 | 1.0422 | -2.0227 | -2.4226 | 118.8907 | 0.39517 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.429 | 29.1725 | -2.9285 | -2.8984 | 119.7148 | 0.9951 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.429 | 120.0568 | 1.7278 | 29.1987 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.429 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4457 | 1.2222 | 0.66706 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.4395 | 1.0422 | -2.0227 | -2.4161 | 118.8921 | 0.39608 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.439 | 29.1725 | -2.9285 | -2.8991 | 119.7143 | 0.9951 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.439 | 120.056 | 1.7283 | 29.1986 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.4395 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4458 | 1.2218 | 0.66716 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.4495 | 1.0423 | -2.0227 | -2.4101 | 118.8935 | 0.39693 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.449 | 29.1726 | -2.9285 | -2.8999 | 119.7139 | 0.9951 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.449 | 120.0551 | 1.7287 | 29.1985 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.449 | 1.0943 | 1.2498 | 119.446 | 1.2216 | 0.66724 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.4595 | 1.0423 | -2.0227 | -2.4045 | 118.8948 | 0.39772 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.459 | 29.1726 | -2.9285 | -2.9006 | 119.7134 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.459 | 120.0542 | 1.729 | 29.1984 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.459 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4461 | 1.2213 | 0.66731 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.4695 | 1.0424 | -2.0227 | -2.3994 | 118.8959 | 0.39845 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.469 | 29.1726 | -2.9285 | -2.9012 | 119.7129 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.469 | 120.0533 | 1.7293 | 29.1983 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.469 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4463 | 1.2212 | 0.66736 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.4795 | 1.0424 | -2.0227 | -2.3946 | 118.8969 | 0.39914 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.479 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9018 | 119.7125 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.479 | 120.0525 | 1.7295 | 29.1982 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.479 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4465 | 1.2211 | 0.66738 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.4895 | 1.0425 | -2.0227 | -2.3902 | 118.8977 | 0.39977 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.489 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9024 | 119.712 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.489 | 120.0516 | 1.7297 | 29.1981 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.49 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4466 | 1.221 | 0.66738 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.4995 | 1.0425 | -2.0227 | -2.3861 | 118.8983 | 0.40037 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.499 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9029 | 119.7116 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.499 | 120.0508 | 1.7299 | 29.1981 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.499 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4468 | 1.2211 | 0.66736 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.5095 | 1.0426 | -2.0227 | -2.3823 | 118.8988 | 0.40093 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.509 | 29.1728 | -2.9285 | -2.9034 | 119.7113 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.509 | 120.05 | 1.7301 | 29.198 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.509 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4469 | 1.2212 | 0.66732 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.5195 | 1.0426 | -2.0227 | -2.3787 | 118.8989 | 0.40146 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.519 | 29.1728 | -2.9285 | -2.9038 | 119.7109 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.519 | 120.0492 | 1.7303 | 29.1979 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.519 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4471 | 1.2214 | 0.66725 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.5295 | 1.0427 | -2.0227 | -2.3753 | 118.8988 | 0.40196 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.529 | 29.1728 | -2.9285 | -2.9041 | 119.7106 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.529 | 120.0483 | 1.7305 | 29.1978 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.529 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4474 | 1.2216 | 0.66717 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.5395 | 1.0428 | -2.0227 | -2.3721 | 118.8985 | 0.40243 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.539 | 29.1729 | -2.9285 | -2.9043 | 119.7103 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.539 | 120.0475 | 1.7307 | 29.1977 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.5395 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4477 | 1.2218 | 0.66708 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.5495 | 1.0428 | -2.0227 | -2.369 | 118.8979 | 0.40288 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.5495 | 29.1729 | -2.9285 | -2.9044 | 119.71 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.549 | 120.0467 | 1.731 | 29.1976 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.549 | 1.094 | 1.2498 | 119.448 | 1.2221 | 0.66698 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.5595 | 1.0429 | -2.0227 | -2.3661 | 118.897 | 0.40331 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.559 | 29.1729 | -2.9285 | -2.9043 | 119.7097 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.559 | 120.0458 | 1.7312 | 29.1975 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.559 | 1.094 | 1.2498 | 119.4484 | 1.2224 | 0.66687 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.5695 | 1.0429 | -2.0227 | -2.3634 | 118.8959 | 0.40372 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.569 | 29.173 | -2.9285 | -2.9042 | 119.7094 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.569 | 120.0449 | 1.7315 | 29.1974 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.569 | 1.0939 | 1.2498 | 119.4489 | 1.2228 | 0.66675 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.5795 | 1.0429 | -2.0227 | -2.3607 | 118.8945 | 0.40411 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.5795 | 29.173 | -2.9285 | -2.9039 | 119.7091 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.579 | 120.044 | 1.7318 | 29.1973 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.579 | 1.0939 | 1.2498 | 119.4495 | 1.2231 | 0.66663 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.5895 | 1.043 | -2.0227 | -2.3581 | 118.8929 | 0.40449 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.589 | 29.173 | -2.9285 | -2.9035 | 119.7089 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.589 | 120.0431 | 1.7321 | 29.1973 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.5895 | 1.0938 | 1.2498 | 119.4502 | 1.2234 | 0.66652 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.5995 | 1.043 | -2.0227 | -2.3557 | 118.8911 | 0.40486 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.599 | 29.1731 | -2.9285 | -2.903 | 119.7087 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.599 | 120.0421 | 1.7324 | 29.1972 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.599 | 1.0938 | 1.2498 | 119.4509 | 1.2237 | 0.6664 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.6095 | 1.0431 | -2.0227 | -2.3533 | 118.8891 | 0.40521 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.609 | 29.1731 | -2.9285 | -2.9024 | 119.7084 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.609 | 120.0412 | 1.7328 | 29.1971 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.609 | 1.0937 | 1.2498 | 119.4518 | 1.224 | 0.66629 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.6195 | 1.0431 | -2.0227 | -2.351 | 118.8869 | 0.40555 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.619 | 29.1732 | -2.9285 | -2.9018 | 119.7083 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.619 | 120.0401 | 1.7331 | 29.197 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.619 | 1.0937 | 1.2498 | 119.4527 | 1.2243 | 0.66619 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.6295 | 1.0431 | -2.0227 | -2.3488 | 118.8847 | 0.40588 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.629 | 29.1732 | -2.9285 | -2.9012 | 119.7081 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.629 | 120.0391 | 1.7335 | 29.1969 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.629 | 1.0936 | 1.2498 | 119.4537 | 1.2246 | 0.6661 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.6395 | 1.0432 | -2.0227 | -2.3467 | 118.8823 | 0.4062 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.639 | 29.1733 | -2.9285 | -2.9005 | 119.7079 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.639 | 120.038 | 1.7338 | 29.1968 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.6395 | 1.0935 | 1.2498 | 119.4547 | 1.2247 | 0.66602 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.6495 | 1.0432 | -2.0227 | -2.3447 | 118.8799 | 0.4065 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.649 | 29.1733 | -2.9285 | -2.8999 | 119.7078 | 0.9951 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.649 | 120.0369 | 1.7341 | 29.1967 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.649 | 1.0935 | 1.2498 | 119.4558 | 1.2249 | 0.66596 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.6595 | 1.0432 | -2.0227 | -2.3428 | 118.8774 | 0.40679 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.659 | 29.1734 | -2.9285 | -2.8994 | 119.7077 | 0.9951 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.659 | 120.0357 | 1.7345 | 29.1966 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.659 | 1.0934 | 1.2498 | 119.4568 | 1.225 | 0.66591 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.6695 | 1.0433 | -2.0227 | -2.3409 | 118.875 | 0.40707 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.669 | 29.1735 | -2.9285 | -2.8989 | 119.7076 | 0.9951 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.669 | 120.0344 | 1.7348 | 29.1965 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.669 | 1.0934 | 1.2498 | 119.4578 | 1.225 | 0.66588 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.6795 | 1.0433 | -2.0227 | -2.3392 | 118.8726 | 0.40734 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.679 | 29.1735 | -2.9285 | -2.8986 | 119.7076 | 0.9951 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.679 | 120.0331 | 1.7351 | 29.1964 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.679 | 1.0933 | 1.2498 | 119.4589 | 1.225 | 0.66587 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.6895 | 1.0434 | -2.0227 | -2.3376 | 118.8704 | 0.40759 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.6895 | 29.1736 | -2.9285 | -2.8984 | 119.7075 | 0.9951 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.689 | 120.0318 | 1.7355 | 29.1963 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.6895 | 1.0933 | 1.2498 | 119.4598 | 1.2249 | 0.66587 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.6995 | 1.0434 | -2.0227 | -2.336 | 118.8682 | 0.40782 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.699 | 29.1737 | -2.9285 | -2.8983 | 119.7074 | 0.9951 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.699 | 120.0303 | 1.7358 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.699 | 1.0932 | 1.2498 | 119.4608 | 1.2248 | 0.6659 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.7095 | 1.0434 | -2.0227 | -2.3346 | 118.8661 | 0.40804 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.709 | 29.1738 | -2.9285 | -2.8984 | 119.7073 | 0.9951 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.709 | 120.0289 | 1.7361 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.709 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4617 | 1.2245 | 0.66595 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.7195 | 1.0435 | -2.0227 | -2.3333 | 118.8642 | 0.40825 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.719 | 29.1739 | -2.9285 | -2.8986 | 119.7073 | 0.9951 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.719 | 120.0273 | 1.7364 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.719 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4625 | 1.2242 | 0.66602 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.7295 | 1.0435 | -2.0227 | -2.3321 | 118.8625 | 0.40843 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.729 | 29.1739 | -2.9285 | -2.899 | 119.7072 | 0.9951 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.729 | 120.0257 | 1.7367 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.729 | 1.093 | 1.2498 | 119.4633 | 1.2238 | 0.66612 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.7395 | 1.0435 | -2.0227 | -2.331 | 118.8609 | 0.4086 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.739 | 29.174 | -2.9285 | -2.8994 | 119.7071 | 0.9951 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.739 | 120.0241 | 1.737 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.7395 | 1.093 | 1.2498 | 119.4641 | 1.2234 | 0.66623 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.7495 | 1.0436 | -2.0227 | -2.3301 | 118.8596 | 0.40875 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.749 | 29.1741 | -2.9285 | -2.9 | 119.7071 | 0.9951 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.749 | 120.0224 | 1.7372 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.749 | 1.0929 | 1.2498 | 119.4648 | 1.2229 | 0.66636 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.7595 | 1.0436 | -2.0227 | -2.3292 | 118.8584 | 0.40888 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.759 | 29.1742 | -2.9285 | -2.9006 | 119.7071 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.759 | 120.0206 | 1.7374 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.759 | 1.0928 | 1.2498 | 119.4655 | 1.2223 | 0.66651 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.7695 | 1.0436 | -2.0227 | -2.3285 | 118.8575 | 0.409 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.769 | 29.1743 | -2.9285 | -2.9014 | 119.7071 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.769 | 120.0189 | 1.7376 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.769 | 1.0928 | 1.2498 | 119.4662 | 1.2217 | 0.66668 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.7795 | 1.0437 | -2.0227 | -2.328 | 118.8568 | 0.40909 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.779 | 29.1744 | -2.9285 | -2.9022 | 119.7072 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.779 | 120.0171 | 1.7377 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.779 | 1.0927 | 1.2498 | 119.4668 | 1.221 | 0.66686 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.7895 | 1.0437 | -2.0227 | -2.3275 | 118.8562 | 0.40917 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.789 | 29.1745 | -2.9285 | -2.903 | 119.7073 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.789 | 120.0154 | 1.7378 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.7895 | 1.0926 | 1.2498 | 119.4674 | 1.2203 | 0.66706 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.7995 | 1.0437 | -2.0227 | -2.3271 | 118.8559 | 0.40923 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.799 | 29.1745 | -2.9285 | -2.9039 | 119.7074 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.799 | 120.0136 | 1.7379 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.799 | 1.0926 | 1.2498 | 119.468 | 1.2195 | 0.66727 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.8095 | 1.0438 | -2.0227 | -2.3269 | 118.8558 | 0.40928 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.809 | 29.1746 | -2.9285 | -2.9048 | 119.7077 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.809 | 120.0119 | 1.7379 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.809 | 1.0925 | 1.2498 | 119.4686 | 1.2188 | 0.66749 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.8195 | 1.0438 | -2.0227 | -2.3267 | 118.8559 | 0.40932 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.819 | 29.1747 | -2.9285 | -2.9058 | 119.708 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.819 | 120.0103 | 1.7378 | 29.1946 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.819 | 1.0924 | 1.2498 | 119.4691 | 1.2179 | 0.66771 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.8295 | 1.0438 | -2.0227 | -2.3265 | 118.8561 | 0.40936 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.829 | 29.1748 | -2.9285 | -2.9068 | 119.7083 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.829 | 120.0087 | 1.7377 | 29.1945 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.829 | 1.0924 | 1.2498 | 119.4695 | 1.2171 | 0.66794 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.8395 | 1.0438 | -2.0227 | -2.3263 | 118.8565 | 0.40939 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.839 | 29.1748 | -2.9285 | -2.9078 | 119.7087 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.839 | 120.0072 | 1.7376 | 29.1943 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.84 | 1.0923 | 1.2498 | 119.4698 | 1.2163 | 0.66817 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.8495 | 1.0439 | -2.0227 | -2.3261 | 118.857 | 0.40943 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.849 | 29.1749 | -2.9285 | -2.9088 | 119.7092 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.849 | 120.0058 | 1.7374 | 29.1942 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.849 | 1.0923 | 1.2498 | 119.47 | 1.2155 | 0.66839 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.8595 | 1.0439 | -2.0227 | -2.3258 | 118.8576 | 0.40948 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.859 | 29.1749 | -2.9285 | -2.9098 | 119.7097 | 0.99506 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.859 | 120.0045 | 1.7372 | 29.194 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.859 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4702 | 1.2147 | 0.66861 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.8695 | 1.0439 | -2.0227 | -2.3254 | 118.8584 | 0.40954 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.869 | 29.175 | -2.9285 | -2.9108 | 119.7101 | 0.99506 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.869 | 120.0034 | 1.737 | 29.1938 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.869 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4702 | 1.214 | 0.6688 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.8795 | 1.0439 | -2.0227 | -2.3248 | 118.8593 | 0.40963 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.879 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9118 | 119.7106 | 0.99506 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.879 | 120.0023 | 1.7368 | 29.1937 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.879 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4701 | 1.2134 | 0.66898 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.8895 | 1.044 | -2.0227 | -2.3241 | 118.8602 | 0.40975 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.889 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9127 | 119.7111 | 0.99505 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.889 | 120.0014 | 1.7365 | 29.1935 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.89 | 1.092 | 1.2498 | 119.4699 | 1.2128 | 0.66914 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.8995 | 1.044 | -2.0227 | -2.3231 | 118.8613 | 0.4099 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.899 | 29.1752 | -2.9285 | -2.9137 | 119.7115 | 0.99505 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.899 | 120.0005 | 1.7362 | 29.1933 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.899 | 1.0919 | 1.2498 | 119.4696 | 1.2122 | 0.66927 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.9095 | 1.044 | -2.0227 | -2.3218 | 118.8624 | 0.41009 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.909 | 29.1752 | -2.9285 | -2.9147 | 119.7118 | 0.99505 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.909 | 119.9999 | 1.736 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.909 | 1.0919 | 1.2498 | 119.4691 | 1.2118 | 0.66938 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.9195 | 1.044 | -2.0227 | -2.3202 | 118.8636 | 0.41033 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.919 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9156 | 119.7121 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.919 | 119.9994 | 1.7357 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.919 | 1.0918 | 1.2498 | 119.4686 | 1.2115 | 0.66945 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.9295 | 1.044 | -2.0227 | -2.3183 | 118.8648 | 0.41062 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.929 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9165 | 119.7124 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.929 | 119.999 | 1.7355 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.929 | 1.0917 | 1.2498 | 119.468 | 1.2113 | 0.66949 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.9395 | 1.044 | -2.0227 | -2.316 | 118.8661 | 0.41097 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.939 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9173 | 119.7126 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.939 | 119.9987 | 1.7353 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.94 | 1.0916 | 1.2498 | 119.4673 | 1.2112 | 0.66949 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.9495 | 1.0441 | -2.0227 | -2.3132 | 118.8674 | 0.41139 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.949 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9181 | 119.7127 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.949 | 119.9986 | 1.7351 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.949 | 1.0915 | 1.2498 | 119.4667 | 1.2111 | 0.66947 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.9595 | 1.0441 | -2.0227 | -2.31 | 118.8687 | 0.41187 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.959 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9188 | 119.7128 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.959 | 119.9987 | 1.7349 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.959 | 1.0914 | 1.2498 | 119.466 | 1.2112 | 0.66941 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.9695 | 1.0441 | -2.0227 | -2.3063 | 118.87 | 0.41242 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.969 | 29.1755 | -2.9285 | -2.9195 | 119.7129 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.969 | 119.9989 | 1.7348 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.969 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4653 | 1.2113 | 0.66933 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.9795 | 1.0441 | -2.0227 | -2.3021 | 118.8714 | 0.41304 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.979 | 29.1755 | -2.9285 | -2.9201 | 119.713 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.979 | 119.9992 | 1.7346 | 29.1922 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.979 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4647 | 1.2115 | 0.66923 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.9895 | 1.0441 | -2.0227 | -2.2975 | 118.8728 | 0.41374 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.989 | 29.1756 | -2.9285 | -2.9206 | 119.713 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.989 | 119.9997 | 1.7345 | 29.1921 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.99 | 1.091 | 1.2498 | 119.4642 | 1.2118 | 0.66911 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
5.9995 | 1.0441 | -2.0227 | -2.2925 | 118.8742 | 0.4145 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 5.999 | 29.1756 | -2.9285 | -2.9211 | 119.7132 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 5.999 | 120.0002 | 1.7344 | 29.192 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 5.999 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4639 | 1.2121 | 0.66897 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.0095 | 1.0442 | -2.0227 | -2.287 | 118.8755 | 0.41533 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.0095 | 29.1756 | -2.9285 | -2.9214 | 119.7133 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.009 | 120.0009 | 1.7344 | 29.1919 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.009 | 1.0908 | 1.2498 | 119.4636 | 1.2124 | 0.66883 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.0195 | 1.0442 | -2.0227 | -2.2811 | 118.8769 | 0.41622 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.019 | 29.1757 | -2.9285 | -2.9217 | 119.7135 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.019 | 120.0017 | 1.7343 | 29.1918 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.019 | 1.0907 | 1.2498 | 119.4635 | 1.2128 | 0.66869 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.0295 | 1.0442 | -2.0227 | -2.2748 | 118.8783 | 0.41718 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.029 | 29.1757 | -2.9285 | -2.9219 | 119.7138 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.029 | 120.0025 | 1.7343 | 29.1918 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.029 | 1.0906 | 1.2498 | 119.4635 | 1.2131 | 0.66856 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.039 | 1.0442 | -2.0227 | -2.2683 | 118.8796 | 0.41818 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.039 | 29.1758 | -2.9285 | -2.922 | 119.7141 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.039 | 120.0035 | 1.7342 | 29.1917 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.04 | 1.0904 | 1.2498 | 119.4637 | 1.2134 | 0.66843 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.049 | 1.0443 | -2.0227 | -2.2615 | 118.8809 | 0.41923 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.049 | 29.1758 | -2.9285 | -2.9221 | 119.7145 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.049 | 120.0044 | 1.7342 | 29.1917 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.049 | 1.0903 | 1.2498 | 119.4641 | 1.2136 | 0.66831 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.059 | 1.0443 | -2.0227 | -2.2545 | 118.8821 | 0.42031 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.059 | 29.1759 | -2.9285 | -2.9221 | 119.715 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.059 | 120.0054 | 1.7342 | 29.1917 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.059 | 1.0902 | 1.2498 | 119.4647 | 1.2138 | 0.66821 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.069 | 1.0443 | -2.0227 | -2.2474 | 118.8834 | 0.42141 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.069 | 29.176 | -2.9285 | -2.922 | 119.7156 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.069 | 120.0064 | 1.7342 | 29.1917 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.069 | 1.0901 | 1.2498 | 119.4654 | 1.214 | 0.66813 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.079 | 1.0444 | -2.0227 | -2.2402 | 118.8845 | 0.42254 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.079 | 29.176 | -2.9285 | -2.922 | 119.7162 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.079 | 120.0074 | 1.7342 | 29.1917 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.079 | 1.09 | 1.2498 | 119.4663 | 1.2141 | 0.66806 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.089 | 1.0444 | -2.0227 | -2.233 | 118.8856 | 0.42367 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.089 | 29.1761 | -2.9285 | -2.9219 | 119.7168 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.089 | 120.0083 | 1.7342 | 29.1917 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.09 | 1.0899 | 1.2498 | 119.4674 | 1.2141 | 0.66802 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.099 | 1.0444 | -2.0227 | -2.2258 | 118.8867 | 0.42479 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.099 | 29.1762 | -2.9285 | -2.9218 | 119.7176 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.099 | 120.0092 | 1.7343 | 29.1917 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.099 | 1.0898 | 1.2498 | 119.4686 | 1.2141 | 0.66799 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.109 | 1.0445 | -2.0227 | -2.2188 | 118.8877 | 0.42591 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.109 | 29.1762 | -2.9285 | -2.9217 | 119.7183 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.109 | 120.0101 | 1.7343 | 29.1917 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.109 | 1.0897 | 1.2498 | 119.4699 | 1.214 | 0.66798 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.119 | 1.0445 | -2.0227 | -2.2119 | 118.8886 | 0.42701 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.119 | 29.1763 | -2.9285 | -2.9217 | 119.7191 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.119 | 120.0109 | 1.7344 | 29.1917 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.119 | 1.0896 | 1.2498 | 119.4713 | 1.2139 | 0.66798 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.129 | 1.0446 | -2.0227 | -2.2052 | 118.8895 | 0.42808 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.129 | 29.1764 | -2.9285 | -2.9217 | 119.7199 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.129 | 120.0117 | 1.7345 | 29.1917 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.129 | 1.0895 | 1.2498 | 119.4728 | 1.2138 | 0.66799 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.139 | 1.0446 | -2.0227 | -2.1988 | 118.8904 | 0.42912 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.139 | 29.1765 | -2.9285 | -2.9217 | 119.7207 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.139 | 120.0123 | 1.7346 | 29.1918 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.14 | 1.0894 | 1.2498 | 119.4743 | 1.2136 | 0.66801 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.149 | 1.0446 | -2.0227 | -2.1926 | 118.8912 | 0.43011 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.149 | 29.1765 | -2.9285 | -2.9217 | 119.7215 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.149 | 120.013 | 1.7348 | 29.1918 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.149 | 1.0894 | 1.2498 | 119.4759 | 1.2135 | 0.66803 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.159 | 1.0447 | -2.0227 | -2.1868 | 118.8921 | 0.43106 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.159 | 29.1766 | -2.9285 | -2.9217 | 119.7223 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.159 | 120.0135 | 1.7349 | 29.1918 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.159 | 1.0893 | 1.2498 | 119.4775 | 1.2133 | 0.66805 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.169 | 1.0447 | -2.0227 | -2.1813 | 118.8929 | 0.43196 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.169 | 29.1767 | -2.9285 | -2.9218 | 119.7231 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.169 | 120.014 | 1.7351 | 29.1919 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.169 | 1.0892 | 1.2498 | 119.4792 | 1.2132 | 0.66807 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.179 | 1.0448 | -2.0227 | -2.1762 | 118.8937 | 0.43281 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.179 | 29.1768 | -2.9285 | -2.9218 | 119.7239 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.179 | 120.0144 | 1.7353 | 29.1919 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.179 | 1.0892 | 1.2498 | 119.4808 | 1.2131 | 0.66807 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.189 | 1.0448 | -2.0227 | -2.1714 | 118.8946 | 0.43361 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.189 | 29.1768 | -2.9285 | -2.9219 | 119.7247 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.189 | 120.0148 | 1.7355 | 29.192 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.19 | 1.0891 | 1.2498 | 119.4824 | 1.2131 | 0.66807 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.199 | 1.0449 | -2.0227 | -2.1669 | 118.8955 | 0.43434 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.199 | 29.1769 | -2.9285 | -2.922 | 119.7255 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.199 | 120.0152 | 1.7358 | 29.192 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.199 | 1.0891 | 1.2498 | 119.484 | 1.2131 | 0.66805 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.209 | 1.0449 | -2.0227 | -2.1628 | 118.8964 | 0.43503 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.209 | 29.177 | -2.9285 | -2.922 | 119.7264 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.209 | 120.0155 | 1.736 | 29.1921 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.209 | 1.0891 | 1.2498 | 119.4855 | 1.2132 | 0.66802 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.219 | 1.045 | -2.0227 | -2.1591 | 118.8973 | 0.43566 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.219 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9221 | 119.7272 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.219 | 120.0158 | 1.7362 | 29.1921 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.219 | 1.089 | 1.2498 | 119.4869 | 1.2133 | 0.66798 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.229 | 1.0451 | -2.0227 | -2.1556 | 118.8983 | 0.43624 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.229 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9222 | 119.728 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.229 | 120.0161 | 1.7364 | 29.1922 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.229 | 1.089 | 1.2498 | 119.4882 | 1.2134 | 0.66792 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.239 | 1.0451 | -2.0227 | -2.1525 | 118.8993 | 0.43677 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.239 | 29.1772 | -2.9285 | -2.9222 | 119.7288 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.239 | 120.0164 | 1.7365 | 29.1922 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.24 | 1.089 | 1.2498 | 119.4894 | 1.2136 | 0.66785 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.249 | 1.0452 | -2.0227 | -2.1496 | 118.9003 | 0.43726 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.249 | 29.1773 | -2.9285 | -2.9223 | 119.7297 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.249 | 120.0166 | 1.7366 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.249 | 1.089 | 1.2498 | 119.4905 | 1.2139 | 0.66778 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.259 | 1.0452 | -2.0227 | -2.147 | 118.9013 | 0.43771 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.259 | 29.1773 | -2.9285 | -2.9223 | 119.7306 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.259 | 120.0169 | 1.7367 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.259 | 1.089 | 1.2498 | 119.4915 | 1.2141 | 0.6677 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.269 | 1.0453 | -2.0227 | -2.1446 | 118.9023 | 0.43812 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.269 | 29.1774 | -2.9285 | -2.9223 | 119.7315 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.269 | 120.0173 | 1.7368 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.269 | 1.089 | 1.2498 | 119.4923 | 1.2144 | 0.66762 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.279 | 1.0453 | -2.0227 | -2.1424 | 118.9033 | 0.43851 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.279 | 29.1775 | -2.9285 | -2.9224 | 119.7325 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.279 | 120.0176 | 1.7368 | 29.1925 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.279 | 1.089 | 1.2498 | 119.493 | 1.2147 | 0.66754 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.289 | 1.0454 | -2.0227 | -2.1403 | 118.9043 | 0.43887 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.289 | 29.1775 | -2.9285 | -2.9224 | 119.7336 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.289 | 120.018 | 1.7368 | 29.1925 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.29 | 1.089 | 1.2498 | 119.4935 | 1.215 | 0.66746 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.299 | 1.0454 | -2.0227 | -2.1383 | 118.9052 | 0.43922 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.299 | 29.1776 | -2.9285 | -2.9224 | 119.7346 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.299 | 120.0184 | 1.7367 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.299 | 1.0891 | 1.2498 | 119.4939 | 1.2152 | 0.6674 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.309 | 1.0455 | -2.0227 | -2.1364 | 118.9061 | 0.43955 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.309 | 29.1777 | -2.9285 | -2.9224 | 119.7358 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.309 | 120.0189 | 1.7366 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.309 | 1.0891 | 1.2498 | 119.4942 | 1.2154 | 0.66735 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.319 | 1.0455 | -2.0227 | -2.1346 | 118.9069 | 0.43987 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.319 | 29.1777 | -2.9285 | -2.9224 | 119.737 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.319 | 120.0194 | 1.7366 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.319 | 1.0892 | 1.2498 | 119.4943 | 1.2156 | 0.66732 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.329 | 1.0456 | -2.0227 | -2.1328 | 118.9076 | 0.44018 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.329 | 29.1778 | -2.9285 | -2.9224 | 119.7384 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.329 | 120.0199 | 1.7365 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.329 | 1.0893 | 1.2498 | 119.4943 | 1.2157 | 0.6673 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.339 | 1.0456 | -2.0227 | -2.1311 | 118.9082 | 0.44048 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.339 | 29.1779 | -2.9285 | -2.9223 | 119.7398 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.339 | 120.0205 | 1.7364 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.3395 | 1.0893 | 1.2498 | 119.4942 | 1.2158 | 0.66731 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.349 | 1.0456 | -2.0227 | -2.1293 | 118.9087 | 0.44078 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.349 | 29.178 | -2.9285 | -2.9222 | 119.7413 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.349 | 120.0211 | 1.7363 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.349 | 1.0894 | 1.2498 | 119.4941 | 1.2158 | 0.66734 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.359 | 1.0457 | -2.0227 | -2.1277 | 118.9092 | 0.44108 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.359 | 29.178 | -2.9285 | -2.9221 | 119.7429 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.359 | 120.0218 | 1.7362 | 29.193 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.359 | 1.0895 | 1.2498 | 119.4938 | 1.2157 | 0.6674 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.369 | 1.0457 | -2.0227 | -2.126 | 118.9095 | 0.44137 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.369 | 29.1781 | -2.9285 | -2.922 | 119.7446 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.369 | 120.0225 | 1.7361 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.369 | 1.0896 | 1.2498 | 119.4934 | 1.2156 | 0.66748 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.379 | 1.0458 | -2.0227 | -2.1243 | 118.9098 | 0.44166 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.379 | 29.1782 | -2.9285 | -2.9218 | 119.7463 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.379 | 120.0232 | 1.7361 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.379 | 1.0897 | 1.2498 | 119.493 | 1.2153 | 0.66759 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.389 | 1.0458 | -2.0227 | -2.1227 | 118.91 | 0.44194 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.389 | 29.1783 | -2.9285 | -2.9216 | 119.7482 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.389 | 120.0239 | 1.7361 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.3895 | 1.0899 | 1.2498 | 119.4926 | 1.215 | 0.66773 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.399 | 1.0458 | -2.0227 | -2.1212 | 118.9102 | 0.44222 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.399 | 29.1784 | -2.9285 | -2.9214 | 119.7502 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.399 | 120.0247 | 1.7361 | 29.1933 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.399 | 1.09 | 1.2498 | 119.4921 | 1.2146 | 0.66789 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.409 | 1.0459 | -2.0227 | -2.1197 | 118.9103 | 0.44248 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.409 | 29.1785 | -2.9285 | -2.9211 | 119.7522 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.409 | 120.0254 | 1.7362 | 29.1934 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.409 | 1.0901 | 1.2498 | 119.4916 | 1.2141 | 0.66807 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.419 | 1.0459 | -2.0227 | -2.1182 | 118.9103 | 0.44273 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.419 | 29.1785 | -2.9285 | -2.9208 | 119.7542 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.419 | 120.0262 | 1.7364 | 29.1934 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.419 | 1.0902 | 1.2498 | 119.4911 | 1.2136 | 0.66829 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.429 | 1.0459 | -2.0227 | -2.1169 | 118.9103 | 0.44297 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.429 | 29.1786 | -2.9285 | -2.9204 | 119.7564 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.429 | 120.027 | 1.7366 | 29.1935 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.429 | 1.0904 | 1.2498 | 119.4906 | 1.213 | 0.66852 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.439 | 1.046 | -2.0227 | -2.1156 | 118.9103 | 0.44319 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.439 | 29.1787 | -2.9285 | -2.9199 | 119.7585 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.439 | 120.0278 | 1.7368 | 29.1935 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.4395 | 1.0905 | 1.2498 | 119.49 | 1.2123 | 0.66878 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.449 | 1.046 | -2.0227 | -2.1144 | 118.9102 | 0.4434 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.449 | 29.1788 | -2.9285 | -2.9194 | 119.7607 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.449 | 120.0286 | 1.7372 | 29.1936 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.449 | 1.0907 | 1.2498 | 119.4894 | 1.2116 | 0.66904 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.459 | 1.046 | -2.0227 | -2.1134 | 118.9101 | 0.4436 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.459 | 29.1788 | -2.9285 | -2.9188 | 119.7628 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.459 | 120.0294 | 1.7376 | 29.1937 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.459 | 1.0908 | 1.2498 | 119.4888 | 1.2109 | 0.66932 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.469 | 1.0461 | -2.0227 | -2.1124 | 118.9099 | 0.44377 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.469 | 29.1788 | -2.9285 | -2.9182 | 119.765 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.469 | 120.0302 | 1.7381 | 29.1937 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.469 | 1.091 | 1.2498 | 119.4881 | 1.2101 | 0.66961 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.479 | 1.0461 | -2.0227 | -2.1115 | 118.9097 | 0.44393 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.479 | 29.1789 | -2.9285 | -2.9175 | 119.7671 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.479 | 120.031 | 1.7386 | 29.1937 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.479 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4875 | 1.2093 | 0.66989 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.489 | 1.0461 | -2.0227 | -2.1107 | 118.9095 | 0.44408 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.489 | 29.1789 | -2.9285 | -2.9167 | 119.7691 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.489 | 120.0317 | 1.7392 | 29.1938 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.49 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4868 | 1.2086 | 0.67017 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.499 | 1.0462 | -2.0227 | -2.11 | 118.9091 | 0.44421 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.499 | 29.1789 | -2.9285 | -2.9158 | 119.7711 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.499 | 120.0325 | 1.7398 | 29.1938 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.499 | 1.0915 | 1.2498 | 119.4861 | 1.2079 | 0.67044 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.509 | 1.0462 | -2.0227 | -2.1094 | 118.9088 | 0.44432 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.509 | 29.1788 | -2.9285 | -2.9149 | 119.773 | 0.99505 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.509 | 120.0333 | 1.7405 | 29.1939 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.509 | 1.0916 | 1.2498 | 119.4853 | 1.2072 | 0.67071 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.519 | 1.0463 | -2.0227 | -2.1089 | 118.9083 | 0.44443 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.519 | 29.1788 | -2.9285 | -2.914 | 119.7748 | 0.99505 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.519 | 120.0341 | 1.7411 | 29.1939 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.519 | 1.0918 | 1.2498 | 119.4846 | 1.2066 | 0.67095 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.529 | 1.0463 | -2.0227 | -2.1084 | 118.9077 | 0.44452 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.529 | 29.1787 | -2.9285 | -2.913 | 119.7765 | 0.99505 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.529 | 120.0348 | 1.7418 | 29.194 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.529 | 1.092 | 1.2498 | 119.4839 | 1.2061 | 0.67119 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.539 | 1.0463 | -2.0227 | -2.108 | 118.9071 | 0.4446 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.539 | 29.1786 | -2.9285 | -2.912 | 119.778 | 0.99506 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.539 | 120.0355 | 1.7424 | 29.194 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.54 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4831 | 1.2056 | 0.6714 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.549 | 1.0464 | -2.0227 | -2.1077 | 118.9063 | 0.44468 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.549 | 29.1785 | -2.9285 | -2.9111 | 119.7795 | 0.99506 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.549 | 120.0362 | 1.743 | 29.1941 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.549 | 1.0924 | 1.2498 | 119.4824 | 1.2051 | 0.6716 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.559 | 1.0464 | -2.0227 | -2.1073 | 118.9055 | 0.44475 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.559 | 29.1783 | -2.9285 | -2.9101 | 119.7808 | 0.99506 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.559 | 120.0369 | 1.7435 | 29.1941 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.559 | 1.0926 | 1.2498 | 119.4817 | 1.2048 | 0.67177 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.569 | 1.0465 | -2.0227 | -2.107 | 118.9045 | 0.44482 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.569 | 29.1781 | -2.9285 | -2.9093 | 119.7819 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.569 | 120.0375 | 1.744 | 29.1942 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.569 | 1.0927 | 1.2498 | 119.4811 | 1.2044 | 0.67194 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.579 | 1.0465 | -2.0227 | -2.1067 | 118.9035 | 0.44488 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.579 | 29.1779 | -2.9285 | -2.9084 | 119.783 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.579 | 120.038 | 1.7445 | 29.1943 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.579 | 1.0929 | 1.2498 | 119.4805 | 1.2042 | 0.67208 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.589 | 1.0466 | -2.0227 | -2.1064 | 118.9023 | 0.44495 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.589 | 29.1777 | -2.9285 | -2.9077 | 119.7839 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.589 | 120.0386 | 1.7448 | 29.1944 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.5895 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4799 | 1.2039 | 0.67222 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.599 | 1.0466 | -2.0227 | -2.1062 | 118.9011 | 0.44501 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.599 | 29.1774 | -2.9285 | -2.907 | 119.7848 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.599 | 120.039 | 1.7451 | 29.1944 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.599 | 1.0933 | 1.2498 | 119.4794 | 1.2038 | 0.67234 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.609 | 1.0466 | -2.0227 | -2.1059 | 118.8998 | 0.44506 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.609 | 29.1772 | -2.9285 | -2.9065 | 119.7855 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.609 | 120.0394 | 1.7453 | 29.1945 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.609 | 1.0935 | 1.2498 | 119.479 | 1.2036 | 0.67244 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.619 | 1.0467 | -2.0227 | -2.1057 | 118.8985 | 0.44512 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.619 | 29.1769 | -2.9285 | -2.906 | 119.7862 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.619 | 120.0397 | 1.7455 | 29.1946 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.619 | 1.0937 | 1.2498 | 119.4786 | 1.2035 | 0.67253 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.629 | 1.0467 | -2.0227 | -2.1054 | 118.8972 | 0.44518 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.629 | 29.1765 | -2.9285 | -2.9056 | 119.7868 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.629 | 120.04 | 1.7456 | 29.1947 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.629 | 1.0939 | 1.2498 | 119.4782 | 1.2035 | 0.67261 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.639 | 1.0468 | -2.0227 | -2.1052 | 118.8958 | 0.44523 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.639 | 29.1762 | -2.9285 | -2.9054 | 119.7873 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.639 | 120.0403 | 1.7456 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.64 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4779 | 1.2035 | 0.67267 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.649 | 1.0468 | -2.0227 | -2.1049 | 118.8945 | 0.44529 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.649 | 29.1758 | -2.9285 | -2.9053 | 119.7878 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.649 | 120.0404 | 1.7455 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.649 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4777 | 1.2035 | 0.67272 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.659 | 1.0469 | -2.0227 | -2.1047 | 118.8933 | 0.44535 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.659 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9053 | 119.7883 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.659 | 120.0406 | 1.7454 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.659 | 1.0944 | 1.2498 | 119.4775 | 1.2036 | 0.67276 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.669 | 1.0469 | -2.0227 | -2.1044 | 118.8921 | 0.44541 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.669 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9053 | 119.7887 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.669 | 120.0407 | 1.7453 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.669 | 1.0946 | 1.2498 | 119.4773 | 1.2036 | 0.67279 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.679 | 1.0469 | -2.0227 | -2.1041 | 118.8909 | 0.44547 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.679 | 29.1747 | -2.9285 | -2.9055 | 119.789 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.679 | 120.0408 | 1.7451 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.679 | 1.0947 | 1.2498 | 119.4773 | 1.2037 | 0.67283 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.689 | 1.047 | -2.0227 | -2.1038 | 118.8899 | 0.44554 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.689 | 29.1742 | -2.9285 | -2.9056 | 119.7893 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.689 | 120.0409 | 1.7448 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.6895 | 1.0949 | 1.2498 | 119.4772 | 1.2038 | 0.67286 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.699 | 1.047 | -2.0227 | -2.1035 | 118.889 | 0.44561 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.699 | 29.1738 | -2.9285 | -2.9059 | 119.7896 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.699 | 120.041 | 1.7445 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.699 | 1.0951 | 1.2498 | 119.4772 | 1.2039 | 0.67289 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.709 | 1.0471 | -2.0227 | -2.1031 | 118.8882 | 0.44569 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.709 | 29.1734 | -2.9285 | -2.9061 | 119.7897 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.709 | 120.0411 | 1.7442 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.709 | 1.0952 | 1.2498 | 119.4773 | 1.2039 | 0.67293 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.719 | 1.0471 | -2.0227 | -2.1027 | 118.8875 | 0.44578 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.719 | 29.173 | -2.9285 | -2.9063 | 119.7898 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.719 | 120.0412 | 1.7439 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.719 | 1.0954 | 1.2498 | 119.4774 | 1.2039 | 0.67297 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.729 | 1.0472 | -2.0227 | -2.1022 | 118.8869 | 0.44588 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.729 | 29.1726 | -2.9285 | -2.9065 | 119.7898 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.729 | 120.0413 | 1.7436 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.729 | 1.0955 | 1.2498 | 119.4775 | 1.2039 | 0.67303 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.739 | 1.0472 | -2.0227 | -2.1016 | 118.8864 | 0.44599 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.739 | 29.1721 | -2.9285 | -2.9066 | 119.7896 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.739 | 120.0415 | 1.7432 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.7395 | 1.0956 | 1.2498 | 119.4776 | 1.2038 | 0.6731 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.749 | 1.0473 | -2.0227 | -2.101 | 118.8861 | 0.44612 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.749 | 29.1717 | -2.9285 | -2.9067 | 119.7893 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.749 | 120.0418 | 1.7428 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.749 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4777 | 1.2037 | 0.67317 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.759 | 1.0473 | -2.0227 | -2.1002 | 118.8858 | 0.44627 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.759 | 29.1713 | -2.9285 | -2.9067 | 119.7888 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.759 | 120.0421 | 1.7425 | 29.1962 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.759 | 1.0959 | 1.2498 | 119.4779 | 1.2035 | 0.67326 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.769 | 1.0474 | -2.0227 | -2.0994 | 118.8857 | 0.44643 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.769 | 29.1709 | -2.9285 | -2.9065 | 119.7882 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.769 | 120.0425 | 1.7421 | 29.1963 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.769 | 1.096 | 1.2498 | 119.478 | 1.2034 | 0.67335 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.779 | 1.0474 | -2.0227 | -2.0984 | 118.8857 | 0.4466 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.7795 | 29.1705 | -2.9285 | -2.9063 | 119.7874 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.779 | 120.043 | 1.7417 | 29.1964 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.779 | 1.0961 | 1.2498 | 119.478 | 1.2032 | 0.67344 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.789 | 1.0475 | -2.0227 | -2.0973 | 118.8857 | 0.4468 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.789 | 29.17 | -2.9285 | -2.9059 | 119.7865 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.789 | 120.0435 | 1.7413 | 29.1965 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.7895 | 1.0962 | 1.2498 | 119.478 | 1.203 | 0.67354 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.799 | 1.0475 | -2.0227 | -2.0962 | 118.8858 | 0.44701 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.799 | 29.1696 | -2.9285 | -2.9055 | 119.7853 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.799 | 120.0441 | 1.7409 | 29.1966 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.799 | 1.0963 | 1.2498 | 119.478 | 1.2027 | 0.67365 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.809 | 1.0475 | -2.0227 | -2.0949 | 118.886 | 0.44724 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.809 | 29.1693 | -2.9285 | -2.905 | 119.784 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.809 | 120.0447 | 1.7405 | 29.1967 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.809 | 1.0964 | 1.2498 | 119.4779 | 1.2025 | 0.67375 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.819 | 1.0476 | -2.0227 | -2.0936 | 118.8862 | 0.44748 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.819 | 29.1689 | -2.9285 | -2.9045 | 119.7826 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.819 | 120.0454 | 1.74 | 29.1967 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.819 | 1.0964 | 1.2498 | 119.4778 | 1.2022 | 0.67385 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.829 | 1.0476 | -2.0227 | -2.0922 | 118.8865 | 0.44774 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.829 | 29.1685 | -2.9285 | -2.904 | 119.781 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.829 | 120.046 | 1.7395 | 29.1968 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.829 | 1.0965 | 1.2498 | 119.4776 | 1.202 | 0.67394 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.839 | 1.0476 | -2.0227 | -2.0907 | 118.8869 | 0.448 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.839 | 29.1681 | -2.9285 | -2.9034 | 119.7792 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.839 | 120.0467 | 1.7391 | 29.1969 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.8395 | 1.0966 | 1.2498 | 119.4774 | 1.2018 | 0.67403 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.849 | 1.0477 | -2.0227 | -2.0891 | 118.8872 | 0.44828 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.849 | 29.1677 | -2.9285 | -2.9029 | 119.7774 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.849 | 120.0474 | 1.7386 | 29.197 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.849 | 1.0966 | 1.2498 | 119.477 | 1.2016 | 0.67411 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.859 | 1.0477 | -2.0227 | -2.0875 | 118.8876 | 0.44857 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.859 | 29.1674 | -2.9285 | -2.9024 | 119.7755 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.859 | 120.048 | 1.7381 | 29.1971 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.859 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4767 | 1.2014 | 0.67418 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.869 | 1.0477 | -2.0227 | -2.0858 | 118.8881 | 0.44886 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.869 | 29.167 | -2.9285 | -2.902 | 119.7736 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.869 | 120.0487 | 1.7376 | 29.1971 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.869 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4763 | 1.2013 | 0.67424 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.879 | 1.0477 | -2.0227 | -2.0842 | 118.8885 | 0.44916 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.879 | 29.1667 | -2.9285 | -2.9017 | 119.7716 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.879 | 120.0492 | 1.7371 | 29.1972 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.879 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4758 | 1.2012 | 0.67428 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.889 | 1.0478 | -2.0227 | -2.0825 | 118.889 | 0.44945 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.889 | 29.1663 | -2.9285 | -2.9015 | 119.7695 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.889 | 120.0497 | 1.7366 | 29.1973 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.89 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4754 | 1.2012 | 0.6743 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.899 | 1.0478 | -2.0227 | -2.0808 | 118.8896 | 0.44975 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.899 | 29.166 | -2.9285 | -2.9014 | 119.7675 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.899 | 120.0502 | 1.7361 | 29.1973 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.899 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4749 | 1.2012 | 0.67432 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.909 | 1.0478 | -2.0227 | -2.0792 | 118.8901 | 0.45003 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.909 | 29.1656 | -2.9285 | -2.9013 | 119.7655 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.909 | 120.0506 | 1.7357 | 29.1974 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.909 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4744 | 1.2012 | 0.67432 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.919 | 1.0478 | -2.0227 | -2.0776 | 118.8907 | 0.45032 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.919 | 29.1653 | -2.9285 | -2.9014 | 119.7635 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.9185 | 120.051 | 1.7353 | 29.1974 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.919 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4739 | 1.2013 | 0.67431 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.929 | 1.0478 | -2.0227 | -2.0761 | 118.8912 | 0.45059 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.929 | 29.1649 | -2.9285 | -2.9015 | 119.7615 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.9285 | 120.0513 | 1.735 | 29.1975 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.929 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4734 | 1.2014 | 0.67428 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.939 | 1.0479 | -2.0227 | -2.0746 | 118.8917 | 0.45085 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.939 | 29.1646 | -2.9285 | -2.9017 | 119.7596 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.939 | 120.0515 | 1.7347 | 29.1976 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.9395 | 1.097 | 1.2498 | 119.4728 | 1.2015 | 0.67425 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.949 | 1.0479 | -2.0227 | -2.0732 | 118.8922 | 0.4511 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.949 | 29.1642 | -2.9285 | -2.902 | 119.7578 | 0.99509 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.9485 | 120.0517 | 1.7345 | 29.1976 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.949 | 1.097 | 1.2498 | 119.4723 | 1.2016 | 0.67422 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.959 | 1.0479 | -2.0227 | -2.0719 | 118.8927 | 0.45133 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.959 | 29.1639 | -2.9285 | -2.9023 | 119.7561 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.9585 | 120.0519 | 1.7344 | 29.1977 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.959 | 1.097 | 1.2498 | 119.4718 | 1.2018 | 0.67418 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.969 | 1.0479 | -2.0227 | -2.0707 | 118.8931 | 0.45154 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.9695 | 29.1635 | -2.9285 | -2.9027 | 119.7544 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.969 | 120.052 | 1.7344 | 29.1978 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.969 | 1.097 | 1.2498 | 119.4713 | 1.2019 | 0.67414 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.979 | 1.0479 | -2.0227 | -2.0695 | 118.8934 | 0.45175 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.979 | 29.1632 | -2.9285 | -2.9031 | 119.7529 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.9785 | 120.0521 | 1.7344 | 29.1978 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.979 | 1.097 | 1.2498 | 119.4707 | 1.202 | 0.6741 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.989 | 1.048 | -2.0227 | -2.0685 | 118.8936 | 0.45193 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.989 | 29.1628 | -2.9285 | -2.9035 | 119.7515 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.9885 | 120.0522 | 1.7345 | 29.1979 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.9895 | 1.097 | 1.2498 | 119.4702 | 1.2021 | 0.67407 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
6.999 | 1.048 | -2.0227 | -2.0676 | 118.8937 | 0.4521 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 6.999 | 29.1625 | -2.9285 | -2.9039 | 119.7501 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 6.9985 | 120.0523 | 1.7347 | 29.198 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 6.999 | 1.097 | 1.2498 | 119.4696 | 1.2022 | 0.67405 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.009 | 1.048 | -2.0227 | -2.0668 | 118.8937 | 0.45226 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.009 | 29.1621 | -2.9285 | -2.9043 | 119.7489 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.009 | 120.0525 | 1.7349 | 29.198 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.009 | 1.097 | 1.2498 | 119.469 | 1.2022 | 0.67405 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.019 | 1.048 | -2.0227 | -2.066 | 118.8936 | 0.4524 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.019 | 29.1617 | -2.9285 | -2.9047 | 119.7477 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.0185 | 120.0526 | 1.7352 | 29.1981 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.019 | 1.097 | 1.2498 | 119.4684 | 1.2022 | 0.67405 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.029 | 1.0481 | -2.0227 | -2.0653 | 118.8934 | 0.45253 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.029 | 29.1614 | -2.9285 | -2.9049 | 119.7467 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.0285 | 120.0528 | 1.7356 | 29.1982 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.029 | 1.097 | 1.2498 | 119.4677 | 1.2021 | 0.67408 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.039 | 1.0481 | -2.0227 | -2.0647 | 118.8931 | 0.45265 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.039 | 29.161 | -2.9285 | -2.9052 | 119.7457 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.0385 | 120.0531 | 1.736 | 29.1983 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.0395 | 1.097 | 1.2498 | 119.4671 | 1.202 | 0.67412 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.049 | 1.0481 | -2.0227 | -2.0641 | 118.8926 | 0.45276 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.049 | 29.1606 | -2.9285 | -2.9053 | 119.7448 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.0485 | 120.0534 | 1.7363 | 29.1984 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.049 | 1.097 | 1.2498 | 119.4663 | 1.2018 | 0.67417 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.059 | 1.0482 | -2.0227 | -2.0636 | 118.8921 | 0.45286 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.059 | 29.1602 | -2.9285 | -2.9054 | 119.7439 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.0585 | 120.0538 | 1.7367 | 29.1984 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.059 | 1.097 | 1.2498 | 119.4656 | 1.2016 | 0.67424 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.069 | 1.0482 | -2.0227 | -2.0631 | 118.8915 | 0.45296 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.069 | 29.1598 | -2.9285 | -2.9054 | 119.7431 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.0685 | 120.0543 | 1.7371 | 29.1985 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.069 | 1.097 | 1.2498 | 119.4648 | 1.2013 | 0.67432 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.079 | 1.0483 | -2.0227 | -2.0627 | 118.8909 | 0.45305 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.079 | 29.1595 | -2.9285 | -2.9053 | 119.7424 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.079 | 120.0548 | 1.7375 | 29.1986 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.079 | 1.097 | 1.2498 | 119.4639 | 1.201 | 0.67442 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.089 | 1.0483 | -2.0227 | -2.0623 | 118.8903 | 0.45314 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.089 | 29.1591 | -2.9285 | -2.9052 | 119.7417 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.0885 | 120.0554 | 1.7378 | 29.1987 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.0895 | 1.097 | 1.2498 | 119.463 | 1.2006 | 0.67451 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.099 | 1.0483 | -2.0227 | -2.0619 | 118.8897 | 0.45322 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.099 | 29.1587 | -2.9285 | -2.905 | 119.7411 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.0985 | 120.056 | 1.7381 | 29.1988 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.099 | 1.097 | 1.2498 | 119.462 | 1.2003 | 0.67462 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.109 | 1.0484 | -2.0227 | -2.0615 | 118.8891 | 0.45331 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.109 | 29.1583 | -2.9285 | -2.9047 | 119.7405 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.1085 | 120.0567 | 1.7384 | 29.1989 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.109 | 1.097 | 1.2498 | 119.461 | 1.2 | 0.67472 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.119 | 1.0484 | -2.0227 | -2.0611 | 118.8886 | 0.45338 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.119 | 29.1579 | -2.9285 | -2.9045 | 119.7399 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.1185 | 120.0574 | 1.7385 | 29.199 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.119 | 1.097 | 1.2498 | 119.4599 | 1.1997 | 0.67481 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.129 | 1.0485 | -2.0227 | -2.0608 | 118.8881 | 0.45345 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.129 | 29.1575 | -2.9285 | -2.9042 | 119.7393 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.1285 | 120.0581 | 1.7386 | 29.1991 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.129 | 1.097 | 1.2498 | 119.4587 | 1.1994 | 0.67489 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.139 | 1.0485 | -2.0227 | -2.0605 | 118.8878 | 0.45352 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.139 | 29.1571 | -2.9285 | -2.9039 | 119.7388 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.1385 | 120.0588 | 1.7387 | 29.1992 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.14 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4575 | 1.1991 | 0.67497 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.149 | 1.0486 | -2.0227 | -2.0602 | 118.8875 | 0.45358 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.149 | 29.1567 | -2.9285 | -2.9036 | 119.7384 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.1485 | 120.0595 | 1.7387 | 29.1993 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.149 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4563 | 1.199 | 0.67502 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.159 | 1.0486 | -2.0227 | -2.06 | 118.8874 | 0.45364 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.159 | 29.1564 | -2.9285 | -2.9034 | 119.7379 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.1585 | 120.0601 | 1.7387 | 29.1994 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.159 | 1.0969 | 1.2498 | 119.455 | 1.1988 | 0.67506 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.169 | 1.0486 | -2.0227 | -2.0597 | 118.8874 | 0.4537 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.169 | 29.156 | -2.9285 | -2.9031 | 119.7376 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.1685 | 120.0608 | 1.7386 | 29.1995 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.169 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4538 | 1.1987 | 0.67509 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.179 | 1.0487 | -2.0227 | -2.0595 | 118.8876 | 0.45375 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.179 | 29.1556 | -2.9285 | -2.9029 | 119.7373 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.1785 | 120.0613 | 1.7384 | 29.1996 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.179 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4525 | 1.1987 | 0.67511 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.189 | 1.0487 | -2.0227 | -2.0593 | 118.8879 | 0.4538 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.189 | 29.1553 | -2.9285 | -2.9027 | 119.737 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.1885 | 120.0619 | 1.7383 | 29.1997 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.19 | 1.097 | 1.2498 | 119.4513 | 1.1987 | 0.67511 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.199 | 1.0487 | -2.0227 | -2.0591 | 118.8883 | 0.45385 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.199 | 29.1549 | -2.9285 | -2.9025 | 119.7369 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.1985 | 120.0623 | 1.7381 | 29.1998 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.199 | 1.097 | 1.2498 | 119.4502 | 1.1987 | 0.67511 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.209 | 1.0488 | -2.0227 | -2.0589 | 118.8889 | 0.4539 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.209 | 29.1546 | -2.9285 | -2.9025 | 119.7368 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.2085 | 120.0628 | 1.7379 | 29.1999 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.209 | 1.097 | 1.2498 | 119.4491 | 1.1987 | 0.67511 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.219 | 1.0488 | -2.0227 | -2.0587 | 118.8896 | 0.45394 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.219 | 29.1542 | -2.9285 | -2.9024 | 119.7367 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.219 | 120.0631 | 1.7377 | 29.2 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.219 | 1.097 | 1.2498 | 119.4481 | 1.1987 | 0.67511 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.229 | 1.0488 | -2.0227 | -2.0585 | 118.8903 | 0.45399 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.229 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9025 | 119.7368 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.2285 | 120.0634 | 1.7375 | 29.2001 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.229 | 1.097 | 1.2498 | 119.4471 | 1.1988 | 0.67511 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.239 | 1.0489 | -2.0227 | -2.0583 | 118.8911 | 0.45403 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.239 | 29.1536 | -2.9285 | -2.9026 | 119.7369 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.2385 | 120.0637 | 1.7373 | 29.2002 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.24 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4463 | 1.1988 | 0.67512 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.249 | 1.0489 | -2.0227 | -2.0581 | 118.892 | 0.45408 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.249 | 29.1533 | -2.9285 | -2.9028 | 119.737 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.2485 | 120.0639 | 1.7371 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.249 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4456 | 1.1988 | 0.67513 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.259 | 1.0489 | -2.0227 | -2.0579 | 118.8929 | 0.45412 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.259 | 29.153 | -2.9285 | -2.903 | 119.7372 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.2585 | 120.0641 | 1.7369 | 29.2004 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.259 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4449 | 1.1987 | 0.67515 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.269 | 1.0489 | -2.0227 | -2.0577 | 118.8938 | 0.45416 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.269 | 29.1528 | -2.9285 | -2.9034 | 119.7374 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.2685 | 120.0642 | 1.7368 | 29.2004 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.269 | 1.0972 | 1.2498 | 119.4444 | 1.1987 | 0.67518 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.279 | 1.049 | -2.0227 | -2.0575 | 118.8946 | 0.45421 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.279 | 29.1525 | -2.9285 | -2.9039 | 119.7376 | 0.99508 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.2785 | 120.0643 | 1.7366 | 29.2005 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.279 | 1.0972 | 1.2498 | 119.444 | 1.1986 | 0.67522 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.289 | 1.049 | -2.0227 | -2.0572 | 118.8954 | 0.45426 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.289 | 29.1523 | -2.9285 | -2.9045 | 119.7378 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.2885 | 120.0644 | 1.7365 | 29.2006 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.29 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4437 | 1.1986 | 0.67526 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.299 | 1.049 | -2.0227 | -2.057 | 118.8961 | 0.4543 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.299 | 29.1521 | -2.9285 | -2.9051 | 119.738 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.2985 | 120.0644 | 1.7364 | 29.2007 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.299 | 1.0974 | 1.2498 | 119.4435 | 1.1985 | 0.67531 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.309 | 1.049 | -2.0227 | -2.0568 | 118.8967 | 0.45435 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.309 | 29.1519 | -2.9285 | -2.9059 | 119.7381 | 0.99507 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.3085 | 120.0643 | 1.7363 | 29.2008 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.309 | 1.0974 | 1.2498 | 119.4433 | 1.1984 | 0.67536 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.319 | 1.0491 | -2.0227 | -2.0566 | 118.8971 | 0.45439 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.319 | 29.1517 | -2.9285 | -2.9068 | 119.7382 | 0.99506 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.3185 | 120.0642 | 1.7362 | 29.2008 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.319 | 1.0975 | 1.2498 | 119.4433 | 1.1983 | 0.6754 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.329 | 1.0491 | -2.0227 | -2.0564 | 118.8974 | 0.45444 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.329 | 29.1516 | -2.9285 | -2.9078 | 119.7383 | 0.99506 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.3285 | 120.0641 | 1.7361 | 29.2009 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.329 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4433 | 1.1982 | 0.67545 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.339 | 1.0491 | -2.0227 | -2.0561 | 118.8975 | 0.45449 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.339 | 29.1515 | -2.9285 | -2.9088 | 119.7383 | 0.99506 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.3385 | 120.0638 | 1.7361 | 29.201 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.34 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4433 | 1.1982 | 0.67548 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.349 | 1.0491 | -2.0227 | -2.0559 | 118.8975 | 0.45453 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.349 | 29.1514 | -2.9285 | -2.91 | 119.7382 | 0.99506 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.3485 | 120.0636 | 1.736 | 29.2011 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.349 | 1.0977 | 1.2498 | 119.4434 | 1.1982 | 0.67551 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.359 | 1.0491 | -2.0227 | -2.0557 | 118.8972 | 0.45458 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.359 | 29.1513 | -2.9285 | -2.9112 | 119.7381 | 0.99505 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.3585 | 120.0632 | 1.736 | 29.2011 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.359 | 1.0977 | 1.2498 | 119.4436 | 1.1982 | 0.67553 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.369 | 1.0492 | -2.0227 | -2.0555 | 118.8968 | 0.45462 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.369 | 29.1513 | -2.9285 | -2.9124 | 119.738 | 0.99505 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.3685 | 120.0628 | 1.736 | 29.2012 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.369 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4438 | 1.1982 | 0.67554 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.379 | 1.0492 | -2.0227 | -2.0553 | 118.8961 | 0.45466 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.379 | 29.1513 | -2.9285 | -2.9138 | 119.7379 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.3785 | 120.0624 | 1.736 | 29.2012 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.379 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4441 | 1.1983 | 0.67553 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.389 | 1.0492 | -2.0227 | -2.0551 | 118.8953 | 0.4547 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.389 | 29.1513 | -2.9285 | -2.9151 | 119.7377 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.3885 | 120.0618 | 1.7361 | 29.2013 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.39 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4445 | 1.1984 | 0.67551 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.399 | 1.0492 | -2.0227 | -2.055 | 118.8943 | 0.45474 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.399 | 29.1514 | -2.9285 | -2.9165 | 119.7375 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.3985 | 120.0613 | 1.7361 | 29.2013 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.399 | 1.098 | 1.2498 | 119.4449 | 1.1986 | 0.67548 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.409 | 1.0493 | -2.0227 | -2.0548 | 118.8931 | 0.45478 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.409 | 29.1514 | -2.9285 | -2.9179 | 119.7372 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.4085 | 120.0606 | 1.7361 | 29.2014 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.409 | 1.098 | 1.2498 | 119.4454 | 1.1988 | 0.67543 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.419 | 1.0493 | -2.0227 | -2.0547 | 118.8917 | 0.45481 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.419 | 29.1515 | -2.9285 | -2.9194 | 119.7369 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.4185 | 120.0599 | 1.7362 | 29.2014 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.419 | 1.098 | 1.2498 | 119.446 | 1.199 | 0.67538 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.429 | 1.0493 | -2.0227 | -2.0546 | 118.8902 | 0.45484 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.429 | 29.1516 | -2.9285 | -2.9208 | 119.7367 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.4285 | 120.0592 | 1.7362 | 29.2015 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.429 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4466 | 1.1992 | 0.67531 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.439 | 1.0493 | -2.0227 | -2.0545 | 118.8886 | 0.45487 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.439 | 29.1517 | -2.9285 | -2.9223 | 119.7364 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.4385 | 120.0584 | 1.7362 | 29.2015 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.44 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4472 | 1.1995 | 0.67523 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.449 | 1.0494 | -2.0227 | -2.0544 | 118.8868 | 0.45489 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.449 | 29.1519 | -2.9285 | -2.9237 | 119.7361 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.4485 | 120.0576 | 1.7363 | 29.2015 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.449 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4478 | 1.1998 | 0.67515 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.459 | 1.0494 | -2.0227 | -2.0543 | 118.885 | 0.45492 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.459 | 29.152 | -2.9285 | -2.9251 | 119.7357 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.4585 | 120.0568 | 1.7363 | 29.2015 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.459 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4485 | 1.2001 | 0.67505 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.469 | 1.0494 | -2.0227 | -2.0542 | 118.8832 | 0.45494 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.469 | 29.1522 | -2.9285 | -2.9264 | 119.7354 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.4685 | 120.056 | 1.7363 | 29.2016 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.469 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4491 | 1.2004 | 0.67495 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.479 | 1.0495 | -2.0227 | -2.0541 | 118.8813 | 0.45496 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.479 | 29.1523 | -2.9285 | -2.9277 | 119.7351 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.4785 | 120.0552 | 1.7364 | 29.2016 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.479 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4497 | 1.2007 | 0.67485 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.489 | 1.0495 | -2.0227 | -2.054 | 118.8795 | 0.45499 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.489 | 29.1525 | -2.9285 | -2.9289 | 119.7348 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.4885 | 120.0544 | 1.7364 | 29.2016 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.49 | 1.098 | 1.2498 | 119.4503 | 1.2011 | 0.67474 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.499 | 1.0495 | -2.0227 | -2.0539 | 118.8778 | 0.45502 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.499 | 29.1527 | -2.9285 | -2.9301 | 119.7346 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.4985 | 120.0536 | 1.7365 | 29.2016 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.499 | 1.098 | 1.2498 | 119.4508 | 1.2014 | 0.67463 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.509 | 1.0495 | -2.0227 | -2.0537 | 118.8761 | 0.45506 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.509 | 29.1529 | -2.9285 | -2.9312 | 119.7343 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.5085 | 120.0529 | 1.7366 | 29.2015 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.509 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4511 | 1.2017 | 0.67451 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.519 | 1.0495 | -2.0227 | -2.0535 | 118.8745 | 0.4551 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.519 | 29.1531 | -2.9285 | -2.9322 | 119.7341 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.5185 | 120.0522 | 1.7367 | 29.2015 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.519 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4514 | 1.2021 | 0.67439 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.529 | 1.0495 | -2.0227 | -2.0532 | 118.8731 | 0.45516 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.529 | 29.1533 | -2.9285 | -2.9331 | 119.7339 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.5285 | 120.0516 | 1.7369 | 29.2014 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.529 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4516 | 1.2024 | 0.67426 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.539 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0528 | 118.8719 | 0.45522 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.539 | 29.1535 | -2.9285 | -2.934 | 119.7337 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.5385 | 120.051 | 1.737 | 29.2014 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.54 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4516 | 1.2028 | 0.67412 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.549 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0524 | 118.8709 | 0.4553 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.549 | 29.1537 | -2.9285 | -2.9347 | 119.7335 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.5485 | 120.0505 | 1.7373 | 29.2013 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.549 | 1.0977 | 1.2498 | 119.4514 | 1.2032 | 0.67397 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.559 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0519 | 118.8701 | 0.45539 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.559 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9355 | 119.7334 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.5585 | 120.05 | 1.7375 | 29.2012 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.559 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4511 | 1.2036 | 0.67383 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.569 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0513 | 118.8695 | 0.45549 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.569 | 29.1541 | -2.9285 | -2.9361 | 119.7333 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.5685 | 120.0496 | 1.7378 | 29.2012 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.569 | 1.0975 | 1.2498 | 119.4507 | 1.204 | 0.67367 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.579 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0507 | 118.8692 | 0.45561 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.579 | 29.1544 | -2.9285 | -2.9367 | 119.7332 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.5785 | 120.0492 | 1.7381 | 29.2011 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.579 | 1.0974 | 1.2498 | 119.4501 | 1.2044 | 0.67351 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.589 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0499 | 118.8691 | 0.45574 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.589 | 29.1546 | -2.9285 | -2.9373 | 119.7331 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.5885 | 120.0489 | 1.7385 | 29.2009 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.5895 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4493 | 1.2048 | 0.67336 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.599 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0491 | 118.8692 | 0.45588 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.599 | 29.1548 | -2.9285 | -2.9378 | 119.733 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.5985 | 120.0486 | 1.7389 | 29.2008 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.599 | 1.0972 | 1.2498 | 119.4484 | 1.2052 | 0.67321 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.609 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0482 | 118.8696 | 0.45604 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.609 | 29.155 | -2.9285 | -2.9383 | 119.733 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.6085 | 120.0483 | 1.7394 | 29.2007 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.609 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4474 | 1.2056 | 0.67306 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.619 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0473 | 118.8702 | 0.45619 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.619 | 29.1552 | -2.9285 | -2.9387 | 119.7329 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.6185 | 120.0481 | 1.7399 | 29.2005 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.619 | 1.097 | 1.2498 | 119.4462 | 1.2059 | 0.67292 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.629 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0464 | 118.8711 | 0.45636 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.629 | 29.1554 | -2.9285 | -2.9392 | 119.7329 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.6285 | 120.0478 | 1.7404 | 29.2004 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.629 | 1.0969 | 1.2498 | 119.445 | 1.2062 | 0.6728 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.639 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0455 | 118.8721 | 0.45653 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.639 | 29.1556 | -2.9285 | -2.9396 | 119.7329 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.6385 | 120.0475 | 1.7409 | 29.2002 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.6395 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4437 | 1.2064 | 0.67269 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.649 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0445 | 118.8734 | 0.4567 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.649 | 29.1559 | -2.9285 | -2.94 | 119.7329 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.6485 | 120.0472 | 1.7415 | 29.2001 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.649 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4422 | 1.2066 | 0.67259 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.659 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0436 | 118.8748 | 0.45686 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.659 | 29.1561 | -2.9285 | -2.9404 | 119.7329 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.6585 | 120.0468 | 1.742 | 29.1999 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.659 | 1.0966 | 1.2498 | 119.4408 | 1.2067 | 0.67251 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.669 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0427 | 118.8763 | 0.45703 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.669 | 29.1563 | -2.9285 | -2.9408 | 119.7329 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.6685 | 120.0464 | 1.7426 | 29.1997 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.669 | 1.0964 | 1.2498 | 119.4392 | 1.2068 | 0.67245 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.679 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0418 | 118.878 | 0.45718 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.679 | 29.1565 | -2.9285 | -2.9412 | 119.733 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.6785 | 120.0459 | 1.7431 | 29.1995 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.679 | 1.0963 | 1.2498 | 119.4377 | 1.2068 | 0.6724 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.689 | 1.0496 | -2.0227 | -2.041 | 118.8798 | 0.45733 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.689 | 29.1567 | -2.9285 | -2.9416 | 119.733 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.6885 | 120.0453 | 1.7435 | 29.1994 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.6895 | 1.0962 | 1.2498 | 119.4361 | 1.2068 | 0.67237 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.699 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0402 | 118.8817 | 0.45748 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.699 | 29.1569 | -2.9285 | -2.942 | 119.7331 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.6985 | 120.0447 | 1.7439 | 29.1992 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.699 | 1.0961 | 1.2498 | 119.4345 | 1.2068 | 0.67235 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.709 | 1.0496 | -2.0227 | -2.0395 | 118.8836 | 0.45761 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.709 | 29.1572 | -2.9285 | -2.9424 | 119.7333 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.7085 | 120.0439 | 1.7441 | 29.199 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.709 | 1.096 | 1.2498 | 119.4329 | 1.2067 | 0.67234 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.719 | 1.0497 | -2.0227 | -2.0388 | 118.8856 | 0.45773 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.719 | 29.1574 | -2.9285 | -2.9428 | 119.7335 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.7185 | 120.0431 | 1.7443 | 29.1988 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.719 | 1.0959 | 1.2498 | 119.4313 | 1.2065 | 0.67234 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.729 | 1.0497 | -2.0227 | -2.0382 | 118.8876 | 0.45785 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.729 | 29.1576 | -2.9285 | -2.9432 | 119.7337 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.7285 | 120.0422 | 1.7443 | 29.1986 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.729 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4297 | 1.2064 | 0.67234 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.739 | 1.0497 | -2.0227 | -2.0376 | 118.8896 | 0.45796 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.739 | 29.1578 | -2.9285 | -2.9436 | 119.734 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.7385 | 120.0412 | 1.7442 | 29.1984 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.7395 | 1.0956 | 1.2498 | 119.4282 | 1.2062 | 0.67235 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.749 | 1.0497 | -2.0227 | -2.0371 | 118.8916 | 0.45806 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.749 | 29.158 | -2.9285 | -2.9439 | 119.7343 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.749 | 120.0402 | 1.7439 | 29.1982 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.749 | 1.0955 | 1.2498 | 119.4267 | 1.2061 | 0.67236 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.759 | 1.0497 | -2.0227 | -2.0366 | 118.8935 | 0.45816 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.759 | 29.1582 | -2.9285 | -2.9442 | 119.7347 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.7585 | 120.0392 | 1.7435 | 29.198 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.759 | 1.0954 | 1.2498 | 119.4253 | 1.2059 | 0.67236 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.769 | 1.0498 | -2.0227 | -2.0361 | 118.8953 | 0.45826 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.769 | 29.1584 | -2.9285 | -2.9445 | 119.7351 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.7685 | 120.0381 | 1.743 | 29.1978 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.769 | 1.0953 | 1.2498 | 119.424 | 1.2058 | 0.67237 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.779 | 1.0498 | -2.0227 | -2.0356 | 118.897 | 0.45836 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.779 | 29.1587 | -2.9285 | -2.9448 | 119.7356 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.7785 | 120.0371 | 1.7424 | 29.1977 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.779 | 1.0952 | 1.2498 | 119.4228 | 1.2057 | 0.67236 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.789 | 1.0498 | -2.0227 | -2.0351 | 118.8987 | 0.45846 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.789 | 29.1589 | -2.9285 | -2.9451 | 119.7361 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.7885 | 120.036 | 1.7417 | 29.1975 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.7895 | 1.0951 | 1.2498 | 119.4218 | 1.2056 | 0.67235 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.799 | 1.0498 | -2.0227 | -2.0345 | 118.9001 | 0.45856 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.799 | 29.1591 | -2.9285 | -2.9453 | 119.7366 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.7985 | 120.035 | 1.741 | 29.1973 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.799 | 1.0949 | 1.2498 | 119.4208 | 1.2056 | 0.67233 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.809 | 1.0499 | -2.0227 | -2.034 | 118.9015 | 0.45866 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.809 | 29.1593 | -2.9285 | -2.9455 | 119.7371 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.8085 | 120.034 | 1.7404 | 29.1971 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.809 | 1.0948 | 1.2498 | 119.4199 | 1.2055 | 0.6723 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.819 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0335 | 118.9027 | 0.45877 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.819 | 29.1595 | -2.9285 | -2.9456 | 119.7376 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.8185 | 120.0331 | 1.7397 | 29.1969 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.819 | 1.0947 | 1.2498 | 119.4192 | 1.2056 | 0.67226 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.829 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0329 | 118.9038 | 0.45887 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.829 | 29.1598 | -2.9285 | -2.9457 | 119.7381 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.8285 | 120.0323 | 1.7392 | 29.1967 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.829 | 1.0946 | 1.2498 | 119.4186 | 1.2056 | 0.6722 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.839 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0324 | 118.9047 | 0.45897 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.839 | 29.16 | -2.9285 | -2.9458 | 119.7385 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.8385 | 120.0315 | 1.7387 | 29.1966 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.8395 | 1.0945 | 1.2498 | 119.418 | 1.2057 | 0.67212 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.849 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0318 | 118.9054 | 0.45908 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.849 | 29.1602 | -2.9285 | -2.9458 | 119.7389 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.8485 | 120.0308 | 1.7384 | 29.1964 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.849 | 1.0944 | 1.2498 | 119.4176 | 1.2059 | 0.67203 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.859 | 1.05 | -2.0227 | -2.0313 | 118.906 | 0.45917 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.859 | 29.1604 | -2.9285 | -2.9458 | 119.7391 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.859 | 120.0303 | 1.7382 | 29.1962 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.859 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4173 | 1.2062 | 0.67192 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.869 | 1.05 | -2.0227 | -2.0309 | 118.9064 | 0.45926 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.869 | 29.1607 | -2.9285 | -2.9459 | 119.7392 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.8685 | 120.0298 | 1.7382 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.869 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4171 | 1.2065 | 0.6718 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.879 | 1.05 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9067 | 0.45935 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.879 | 29.1609 | -2.9285 | -2.9459 | 119.7392 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.8785 | 120.0295 | 1.7383 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.879 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4169 | 1.2068 | 0.67165 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.889 | 1.05 | -2.0227 | -2.03 | 118.9069 | 0.45942 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.889 | 29.1611 | -2.9285 | -2.9459 | 119.739 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.8885 | 120.0292 | 1.7386 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.8895 | 1.0939 | 1.2498 | 119.4168 | 1.2073 | 0.67148 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.899 | 1.05 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9069 | 0.45949 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.899 | 29.1613 | -2.9285 | -2.946 | 119.7386 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.8985 | 120.0291 | 1.7389 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.899 | 1.0938 | 1.2498 | 119.4168 | 1.2078 | 0.67129 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.909 | 1.05 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9068 | 0.45954 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.909 | 29.1616 | -2.9285 | -2.9461 | 119.738 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.9085 | 120.029 | 1.7394 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.909 | 1.0937 | 1.2498 | 119.4169 | 1.2083 | 0.67108 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.919 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9066 | 0.45959 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.919 | 29.1618 | -2.9285 | -2.9463 | 119.7373 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.9185 | 120.029 | 1.74 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.919 | 1.0936 | 1.2498 | 119.4169 | 1.209 | 0.67084 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.929 | 1.0501 | -2.0227 | -2.029 | 118.9062 | 0.45962 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.929 | 29.162 | -2.9285 | -2.9465 | 119.7364 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.9285 | 120.0292 | 1.7406 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.929 | 1.0935 | 1.2498 | 119.4171 | 1.2097 | 0.67059 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.939 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9058 | 0.45965 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.939 | 29.1622 | -2.9285 | -2.9468 | 119.7353 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.9385 | 120.0293 | 1.7412 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.9395 | 1.0934 | 1.2498 | 119.4172 | 1.2105 | 0.67031 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.949 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9053 | 0.45967 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.949 | 29.1624 | -2.9285 | -2.947 | 119.7342 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.9485 | 120.0295 | 1.7419 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.949 | 1.0934 | 1.2498 | 119.4174 | 1.2114 | 0.67002 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.959 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9047 | 0.45968 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.959 | 29.1627 | -2.9285 | -2.9474 | 119.7329 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.9585 | 120.0298 | 1.7425 | 29.1947 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.959 | 1.0933 | 1.2498 | 119.4175 | 1.2123 | 0.6697 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.969 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0288 | 118.904 | 0.45968 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.969 | 29.1629 | -2.9285 | -2.9477 | 119.7315 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.9685 | 120.03 | 1.7431 | 29.1946 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.969 | 1.0932 | 1.2498 | 119.4176 | 1.2133 | 0.66938 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.979 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9033 | 0.45968 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.979 | 29.1631 | -2.9285 | -2.9481 | 119.7301 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.9785 | 120.0303 | 1.7437 | 29.1945 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.979 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4177 | 1.2144 | 0.66904 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.989 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9026 | 0.45968 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.989 | 29.1633 | -2.9285 | -2.9484 | 119.7287 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.9885 | 120.0306 | 1.7442 | 29.1943 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.9895 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4178 | 1.2154 | 0.6687 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
7.999 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9019 | 0.45967 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 7.9995 | 29.1635 | -2.9285 | -2.9488 | 119.7273 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 7.999 | 120.0308 | 1.7446 | 29.1942 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 7.999 | 1.093 | 1.2498 | 119.4178 | 1.2165 | 0.66836 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.009 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9013 | 0.45966 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.0095 | 29.1637 | -2.9285 | -2.9491 | 119.7261 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.0085 | 120.0309 | 1.7449 | 29.1941 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.009 | 1.093 | 1.2498 | 119.4178 | 1.2175 | 0.66803 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.019 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9006 | 0.45965 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.019 | 29.1639 | -2.9285 | -2.9495 | 119.725 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.0185 | 120.0311 | 1.7452 | 29.1939 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.019 | 1.093 | 1.2498 | 119.4177 | 1.2186 | 0.66771 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.029 | 1.0501 | -2.0227 | -2.029 | 118.9001 | 0.45963 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.029 | 29.164 | -2.9285 | -2.9498 | 119.7241 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.029 | 120.0311 | 1.7453 | 29.1938 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.029 | 1.093 | 1.2498 | 119.4175 | 1.2195 | 0.66742 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.039 | 1.0501 | -2.0227 | -2.029 | 118.8997 | 0.45962 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.039 | 29.1642 | -2.9285 | -2.9501 | 119.7234 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.0385 | 120.0311 | 1.7453 | 29.1937 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.0395 | 1.093 | 1.2498 | 119.4174 | 1.2204 | 0.66717 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.049 | 1.05 | -2.0227 | -2.0291 | 118.8994 | 0.4596 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.049 | 29.1644 | -2.9285 | -2.9504 | 119.723 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.0485 | 120.031 | 1.7453 | 29.1935 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.049 | 1.093 | 1.2498 | 119.4172 | 1.2211 | 0.66695 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.059 | 1.05 | -2.0227 | -2.0292 | 118.8992 | 0.45958 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.059 | 29.1646 | -2.9285 | -2.9506 | 119.7229 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.0585 | 120.0308 | 1.7452 | 29.1934 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.059 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4169 | 1.2217 | 0.66678 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.069 | 1.05 | -2.0227 | -2.0292 | 118.8993 | 0.45957 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.069 | 29.1648 | -2.9285 | -2.9508 | 119.723 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.0685 | 120.0305 | 1.745 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.0685 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4167 | 1.2221 | 0.66667 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.079 | 1.05 | -2.0227 | -2.0293 | 118.8995 | 0.45955 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.079 | 29.165 | -2.9285 | -2.9509 | 119.7235 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.0785 | 120.0302 | 1.7448 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.079 | 1.0932 | 1.2498 | 119.4164 | 1.2224 | 0.66661 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.089 | 1.05 | -2.0227 | -2.0294 | 118.8999 | 0.45953 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.089 | 29.1651 | -2.9285 | -2.951 | 119.7243 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.0885 | 120.0297 | 1.7446 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.0895 | 1.0932 | 1.2498 | 119.4162 | 1.2225 | 0.6666 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.099 | 1.05 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9005 | 0.4595 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.099 | 29.1653 | -2.9285 | -2.951 | 119.7254 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.0985 | 120.0291 | 1.7443 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.0985 | 1.0933 | 1.2498 | 119.416 | 1.2224 | 0.66665 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.109 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9013 | 0.45948 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.109 | 29.1655 | -2.9285 | -2.951 | 119.7267 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.1085 | 120.0285 | 1.744 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.109 | 1.0934 | 1.2498 | 119.4158 | 1.2222 | 0.66675 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.119 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9022 | 0.45946 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.119 | 29.1657 | -2.9285 | -2.9508 | 119.7284 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.1185 | 120.0277 | 1.7437 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.1185 | 1.0935 | 1.2498 | 119.4156 | 1.2219 | 0.66689 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.129 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9033 | 0.45943 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.129 | 29.1658 | -2.9285 | -2.9505 | 119.7302 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.1285 | 120.0268 | 1.7434 | 29.1922 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.1285 | 1.0936 | 1.2498 | 119.4155 | 1.2214 | 0.66706 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.139 | 1.0499 | -2.0227 | -2.03 | 118.9045 | 0.4594 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.139 | 29.166 | -2.9285 | -2.9502 | 119.7322 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.1385 | 120.0259 | 1.7431 | 29.192 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.14 | 1.0938 | 1.2498 | 119.4154 | 1.2209 | 0.66725 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.149 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9058 | 0.45937 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.149 | 29.1662 | -2.9285 | -2.9497 | 119.7345 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.1485 | 120.0248 | 1.7427 | 29.1919 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.149 | 1.0939 | 1.2498 | 119.4153 | 1.2204 | 0.66745 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.159 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9072 | 0.45934 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.159 | 29.1663 | -2.9285 | -2.9491 | 119.7368 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.1585 | 120.0237 | 1.7424 | 29.1917 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.1585 | 1.094 | 1.2498 | 119.4152 | 1.2199 | 0.66766 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.169 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9087 | 0.45931 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.169 | 29.1665 | -2.9285 | -2.9484 | 119.7392 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.1685 | 120.0225 | 1.7421 | 29.1915 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.1685 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4152 | 1.2194 | 0.66786 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.179 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0306 | 118.9101 | 0.45928 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.179 | 29.1667 | -2.9285 | -2.9476 | 119.7417 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.1785 | 120.0212 | 1.7418 | 29.1913 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.1785 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4152 | 1.2189 | 0.66805 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.189 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0308 | 118.9116 | 0.45925 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.189 | 29.1669 | -2.9285 | -2.9467 | 119.7442 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.1885 | 120.0198 | 1.7415 | 29.1911 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.1895 | 1.0944 | 1.2498 | 119.4153 | 1.2185 | 0.66821 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.199 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0309 | 118.913 | 0.45922 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.199 | 29.167 | -2.9285 | -2.9457 | 119.7467 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.1985 | 120.0183 | 1.7412 | 29.1909 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.1985 | 1.0946 | 1.2498 | 119.4153 | 1.2182 | 0.66836 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.209 | 1.0499 | -2.0227 | -2.031 | 118.9144 | 0.4592 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.209 | 29.1672 | -2.9285 | -2.9446 | 119.7491 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.2085 | 120.0168 | 1.7409 | 29.1907 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.2085 | 1.0947 | 1.2498 | 119.4154 | 1.2179 | 0.66848 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.219 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0311 | 118.9158 | 0.45918 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.219 | 29.1674 | -2.9285 | -2.9435 | 119.7515 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.2185 | 120.0152 | 1.7407 | 29.1905 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.2185 | 1.0948 | 1.2498 | 119.4154 | 1.2178 | 0.66856 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.229 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0312 | 118.9171 | 0.45917 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.229 | 29.1676 | -2.9285 | -2.9422 | 119.7538 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.2285 | 120.0136 | 1.7404 | 29.1903 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.2285 | 1.095 | 1.2498 | 119.4155 | 1.2178 | 0.66863 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.239 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0313 | 118.9183 | 0.45916 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.239 | 29.1677 | -2.9285 | -2.9409 | 119.7561 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.2385 | 120.0119 | 1.7402 | 29.1901 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.2395 | 1.0951 | 1.2498 | 119.4155 | 1.2178 | 0.66866 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.249 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0313 | 118.9195 | 0.45916 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.249 | 29.1679 | -2.9285 | -2.9396 | 119.7582 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.2485 | 120.0101 | 1.7401 | 29.1899 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.2485 | 1.0953 | 1.2498 | 119.4155 | 1.2179 | 0.66867 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.259 | 1.0499 | -2.0227 | -2.0313 | 118.9206 | 0.45917 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.259 | 29.1681 | -2.9285 | -2.9382 | 119.7603 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.2585 | 120.0084 | 1.7399 | 29.1897 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.2585 | 1.0954 | 1.2498 | 119.4155 | 1.2181 | 0.66866 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.269 | 1.05 | -2.0227 | -2.0313 | 118.9216 | 0.45918 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.269 | 29.1683 | -2.9285 | -2.9367 | 119.7622 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.2685 | 120.0066 | 1.7398 | 29.1896 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.2685 | 1.0955 | 1.2498 | 119.4154 | 1.2183 | 0.66863 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.279 | 1.05 | -2.0227 | -2.0312 | 118.9226 | 0.4592 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.279 | 29.1685 | -2.9285 | -2.9353 | 119.7641 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.2785 | 120.0049 | 1.7397 | 29.1894 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.2785 | 1.0956 | 1.2498 | 119.4152 | 1.2186 | 0.66858 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.289 | 1.05 | -2.0227 | -2.0311 | 118.9235 | 0.45922 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.289 | 29.1688 | -2.9285 | -2.9338 | 119.7658 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.2885 | 120.0031 | 1.7396 | 29.1892 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.2895 | 1.0958 | 1.2498 | 119.4151 | 1.219 | 0.66852 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.299 | 1.05 | -2.0227 | -2.031 | 118.9244 | 0.45925 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.299 | 29.169 | -2.9285 | -2.9323 | 119.7676 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.2985 | 120.0014 | 1.7396 | 29.189 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.2985 | 1.0959 | 1.2498 | 119.4148 | 1.2194 | 0.66845 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.309 | 1.05 | -2.0227 | -2.0309 | 118.9253 | 0.45928 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.3095 | 29.1692 | -2.9285 | -2.9309 | 119.7692 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.3085 | 119.9997 | 1.7395 | 29.1888 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.3085 | 1.096 | 1.2498 | 119.4146 | 1.2198 | 0.66837 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.319 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0308 | 118.9261 | 0.45931 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.319 | 29.1695 | -2.9285 | -2.9295 | 119.7709 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.3185 | 119.998 | 1.7395 | 29.1886 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.3185 | 1.0962 | 1.2498 | 119.4143 | 1.2202 | 0.66829 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.329 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0306 | 118.9268 | 0.45935 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.329 | 29.1697 | -2.9285 | -2.9282 | 119.7725 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.3285 | 119.9964 | 1.7395 | 29.1884 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.3285 | 1.0963 | 1.2498 | 119.4139 | 1.2206 | 0.66821 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.339 | 1.0501 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9276 | 0.45938 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.339 | 29.17 | -2.9285 | -2.927 | 119.7741 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.3385 | 119.9948 | 1.7396 | 29.1882 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.3395 | 1.0964 | 1.2498 | 119.4136 | 1.221 | 0.66813 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.349 | 1.0502 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9283 | 0.45941 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.349 | 29.1702 | -2.9285 | -2.926 | 119.7758 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.3485 | 119.9933 | 1.7396 | 29.188 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.3485 | 1.0965 | 1.2498 | 119.4132 | 1.2213 | 0.66806 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.359 | 1.0502 | -2.0227 | -2.0302 | 118.929 | 0.45945 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.359 | 29.1705 | -2.9285 | -2.925 | 119.7775 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.3585 | 119.9918 | 1.7397 | 29.1879 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.3585 | 1.0966 | 1.2498 | 119.4128 | 1.2217 | 0.66799 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.369 | 1.0502 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9297 | 0.45948 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.369 | 29.1707 | -2.9285 | -2.9242 | 119.7793 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.3685 | 119.9904 | 1.7398 | 29.1877 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.3685 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4125 | 1.222 | 0.66793 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.379 | 1.0503 | -2.0227 | -2.03 | 118.9304 | 0.45951 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.379 | 29.171 | -2.9285 | -2.9235 | 119.7811 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.3785 | 119.9892 | 1.7399 | 29.1876 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.3785 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4122 | 1.2223 | 0.66788 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.389 | 1.0503 | -2.0227 | -2.0299 | 118.931 | 0.45954 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.3895 | 29.1713 | -2.9285 | -2.923 | 119.783 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.3885 | 119.9879 | 1.74 | 29.1874 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.39 | 1.097 | 1.2498 | 119.4119 | 1.2226 | 0.66784 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.399 | 1.0503 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9316 | 0.45956 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.399 | 29.1716 | -2.9285 | -2.9226 | 119.7849 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.3985 | 119.9868 | 1.7402 | 29.1873 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.3985 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4116 | 1.2228 | 0.66782 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.409 | 1.0503 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9322 | 0.45959 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.409 | 29.1719 | -2.9285 | -2.9223 | 119.7868 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.4085 | 119.9858 | 1.7404 | 29.1872 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.4085 | 1.0972 | 1.2498 | 119.4114 | 1.223 | 0.6678 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.419 | 1.0504 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9328 | 0.45961 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.419 | 29.1721 | -2.9285 | -2.9222 | 119.7888 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.4185 | 119.9848 | 1.7407 | 29.1871 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.4185 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4112 | 1.2231 | 0.6678 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.429 | 1.0504 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9333 | 0.45963 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.429 | 29.1724 | -2.9285 | -2.9222 | 119.7908 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.4285 | 119.984 | 1.7409 | 29.187 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.429 | 1.0975 | 1.2498 | 119.411 | 1.2232 | 0.6678 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.439 | 1.0504 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9338 | 0.45964 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.439 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9223 | 119.7927 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.4385 | 119.9832 | 1.7412 | 29.1869 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.44 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4109 | 1.2233 | 0.66781 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.449 | 1.0505 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9343 | 0.45966 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.449 | 29.173 | -2.9285 | -2.9224 | 119.7947 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.4485 | 119.9824 | 1.7415 | 29.1868 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.4485 | 1.0977 | 1.2498 | 119.4108 | 1.2234 | 0.66782 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.459 | 1.0505 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9348 | 0.45967 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.459 | 29.1733 | -2.9285 | -2.9226 | 119.7965 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.4585 | 119.9818 | 1.7418 | 29.1867 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.4585 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4108 | 1.2235 | 0.66783 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.469 | 1.0505 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9352 | 0.45967 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.469 | 29.1735 | -2.9285 | -2.9227 | 119.7982 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.4685 | 119.9812 | 1.7421 | 29.1867 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.4685 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4108 | 1.2236 | 0.66783 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.479 | 1.0506 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9356 | 0.45968 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.479 | 29.1738 | -2.9285 | -2.923 | 119.7999 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.4785 | 119.9806 | 1.7424 | 29.1867 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.4785 | 1.098 | 1.2498 | 119.4108 | 1.2238 | 0.66781 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.489 | 1.0506 | -2.0227 | -2.0297 | 118.936 | 0.45968 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.489 | 29.1741 | -2.9285 | -2.9232 | 119.8014 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.4885 | 119.9801 | 1.7427 | 29.1866 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.49 | 1.098 | 1.2498 | 119.4109 | 1.224 | 0.66778 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.499 | 1.0506 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9365 | 0.45968 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.499 | 29.1743 | -2.9285 | -2.9234 | 119.8027 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.4985 | 119.9796 | 1.743 | 29.1866 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.4985 | 1.0981 | 1.2498 | 119.411 | 1.2242 | 0.66774 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.509 | 1.0507 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9369 | 0.45968 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.509 | 29.1746 | -2.9285 | -2.9235 | 119.8039 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.5085 | 119.9791 | 1.7434 | 29.1866 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.5085 | 1.0982 | 1.2498 | 119.411 | 1.2245 | 0.66768 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.519 | 1.0507 | -2.0227 | -2.03 | 118.9372 | 0.45967 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.519 | 29.1748 | -2.9285 | -2.9237 | 119.8049 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.5185 | 119.9787 | 1.7437 | 29.1866 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.5185 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4111 | 1.2248 | 0.66761 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.529 | 1.0507 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9376 | 0.45966 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.529 | 29.175 | -2.9285 | -2.9238 | 119.8057 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.5285 | 119.9783 | 1.7441 | 29.1866 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.5285 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4112 | 1.2251 | 0.66752 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.539 | 1.0508 | -2.0227 | -2.0302 | 118.938 | 0.45965 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.539 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9239 | 119.8064 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.5385 | 119.9778 | 1.7444 | 29.1866 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.54 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4114 | 1.2255 | 0.66744 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.549 | 1.0508 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9383 | 0.45965 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.549 | 29.1755 | -2.9285 | -2.924 | 119.8069 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.5485 | 119.9775 | 1.7448 | 29.1867 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.5485 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4115 | 1.2258 | 0.66736 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.559 | 1.0508 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9385 | 0.45964 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.559 | 29.1757 | -2.9285 | -2.924 | 119.8072 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.5585 | 119.9771 | 1.7452 | 29.1867 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.5585 | 1.0985 | 1.2498 | 119.4117 | 1.2261 | 0.66728 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.569 | 1.0508 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9388 | 0.45963 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.569 | 29.1759 | -2.9285 | -2.924 | 119.8074 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.5685 | 119.9767 | 1.7456 | 29.1868 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.5685 | 1.0985 | 1.2498 | 119.4119 | 1.2263 | 0.66722 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.579 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9389 | 0.45963 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.579 | 29.1761 | -2.9285 | -2.9239 | 119.8074 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.5785 | 119.9764 | 1.746 | 29.1868 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.5785 | 1.0985 | 1.2498 | 119.4121 | 1.2265 | 0.66719 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.589 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0306 | 118.939 | 0.45962 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.589 | 29.1763 | -2.9285 | -2.9239 | 119.8073 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.5885 | 119.9761 | 1.7465 | 29.1869 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.59 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4124 | 1.2265 | 0.66718 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.599 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0307 | 118.9391 | 0.45961 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.599 | 29.1764 | -2.9285 | -2.9238 | 119.8071 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.5985 | 119.9759 | 1.747 | 29.1869 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.599 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4128 | 1.2265 | 0.6672 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.609 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0308 | 118.9391 | 0.45961 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.609 | 29.1766 | -2.9285 | -2.9237 | 119.8068 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.6085 | 119.9757 | 1.7474 | 29.187 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.6085 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4133 | 1.2263 | 0.66726 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.619 | 1.051 | -2.0227 | -2.0308 | 118.939 | 0.4596 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.619 | 29.1768 | -2.9285 | -2.9237 | 119.8064 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.6185 | 119.9755 | 1.7479 | 29.187 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.6185 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4139 | 1.226 | 0.66736 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.629 | 1.051 | -2.0227 | -2.0309 | 118.9389 | 0.4596 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.629 | 29.1769 | -2.9285 | -2.9236 | 119.8059 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.6285 | 119.9753 | 1.7484 | 29.1871 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.629 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4146 | 1.2255 | 0.66751 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.639 | 1.051 | -2.0227 | -2.0309 | 118.9387 | 0.4596 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.639 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9236 | 119.8054 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.6385 | 119.9752 | 1.7489 | 29.1872 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.64 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4154 | 1.2249 | 0.66769 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.649 | 1.051 | -2.0227 | -2.031 | 118.9386 | 0.45959 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.649 | 29.1772 | -2.9285 | -2.9235 | 119.8048 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.6485 | 119.9751 | 1.7494 | 29.1872 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.6485 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4163 | 1.2242 | 0.6679 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.659 | 1.051 | -2.0227 | -2.031 | 118.9384 | 0.45959 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.659 | 29.1774 | -2.9285 | -2.9235 | 119.8041 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.6585 | 119.975 | 1.7498 | 29.1873 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.6585 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4173 | 1.2234 | 0.66815 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.669 | 1.051 | -2.0227 | -2.031 | 118.9382 | 0.45959 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.669 | 29.1775 | -2.9285 | -2.9235 | 119.8035 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.6685 | 119.975 | 1.7503 | 29.1874 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.6685 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4184 | 1.2225 | 0.66841 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.679 | 1.051 | -2.0227 | -2.0311 | 118.938 | 0.45959 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.679 | 29.1776 | -2.9285 | -2.9235 | 119.8027 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.6785 | 119.9749 | 1.7508 | 29.1874 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.6785 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4196 | 1.2216 | 0.66869 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.689 | 1.051 | -2.0227 | -2.031 | 118.9379 | 0.45959 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.689 | 29.1778 | -2.9285 | -2.9235 | 119.802 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.6885 | 119.9749 | 1.7512 | 29.1875 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.69 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4208 | 1.2207 | 0.66897 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.699 | 1.051 | -2.0227 | -2.031 | 118.9377 | 0.4596 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.699 | 29.1779 | -2.9285 | -2.9236 | 119.8012 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.6985 | 119.9749 | 1.7517 | 29.1876 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.6985 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4221 | 1.2197 | 0.66925 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.709 | 1.051 | -2.0227 | -2.031 | 118.9376 | 0.4596 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.709 | 29.1781 | -2.9285 | -2.9236 | 119.8004 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.7085 | 119.9748 | 1.7521 | 29.1877 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.7085 | 1.0986 | 1.2498 | 119.4235 | 1.2188 | 0.66951 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.719 | 1.051 | -2.0227 | -2.0309 | 118.9375 | 0.45961 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.719 | 29.1782 | -2.9285 | -2.9237 | 119.7996 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.7185 | 119.9748 | 1.7525 | 29.1877 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.7185 | 1.0985 | 1.2498 | 119.4248 | 1.218 | 0.66975 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.729 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0309 | 118.9374 | 0.45963 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.729 | 29.1783 | -2.9285 | -2.9238 | 119.7987 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.7285 | 119.9747 | 1.7529 | 29.1878 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.7285 | 1.0985 | 1.2498 | 119.4261 | 1.2173 | 0.66995 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.739 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0308 | 118.9373 | 0.45964 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.739 | 29.1785 | -2.9285 | -2.9238 | 119.798 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.7385 | 119.9747 | 1.7533 | 29.1878 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.74 | 1.0985 | 1.2498 | 119.4274 | 1.2167 | 0.67012 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.749 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0307 | 118.9372 | 0.45966 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.749 | 29.1786 | -2.9285 | -2.9239 | 119.7972 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.7485 | 119.9746 | 1.7537 | 29.1879 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.7485 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4287 | 1.2163 | 0.67024 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.759 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0306 | 118.937 | 0.45968 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.759 | 29.1787 | -2.9285 | -2.9239 | 119.7965 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.7585 | 119.9745 | 1.7541 | 29.188 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.7585 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4299 | 1.216 | 0.67032 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.769 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0306 | 118.9368 | 0.4597 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.769 | 29.1789 | -2.9285 | -2.9239 | 119.7958 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.7685 | 119.9744 | 1.7544 | 29.188 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.769 | 1.0983 | 1.2498 | 119.431 | 1.2158 | 0.67035 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.779 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9365 | 0.45971 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.779 | 29.179 | -2.9285 | -2.9239 | 119.7952 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.7785 | 119.9743 | 1.7548 | 29.1881 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.7785 | 1.0983 | 1.2498 | 119.432 | 1.2158 | 0.67032 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.789 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9361 | 0.45973 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.789 | 29.1791 | -2.9285 | -2.9239 | 119.7946 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.7885 | 119.9742 | 1.7551 | 29.1882 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.79 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4329 | 1.216 | 0.67026 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.799 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9356 | 0.45975 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.799 | 29.1793 | -2.9285 | -2.9239 | 119.7941 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.7985 | 119.9741 | 1.7553 | 29.1882 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.7985 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4337 | 1.2163 | 0.67015 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.809 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9351 | 0.45977 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.809 | 29.1794 | -2.9285 | -2.9239 | 119.7936 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.8085 | 119.9741 | 1.7556 | 29.1883 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.8085 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4343 | 1.2167 | 0.67001 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.819 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9344 | 0.45978 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.819 | 29.1795 | -2.9285 | -2.9238 | 119.7932 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.8185 | 119.974 | 1.7558 | 29.1883 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.8185 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4349 | 1.2172 | 0.66984 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.829 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9337 | 0.45979 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.829 | 29.1796 | -2.9285 | -2.9237 | 119.7928 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.8285 | 119.9739 | 1.7561 | 29.1884 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.8285 | 1.098 | 1.2498 | 119.4353 | 1.2177 | 0.66966 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.839 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9329 | 0.4598 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.839 | 29.1797 | -2.9285 | -2.9235 | 119.7925 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.8385 | 119.9739 | 1.7563 | 29.1884 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.84 | 1.098 | 1.2498 | 119.4357 | 1.2183 | 0.66946 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.849 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0302 | 118.932 | 0.45981 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.849 | 29.1798 | -2.9285 | -2.9234 | 119.7923 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.8485 | 119.9739 | 1.7565 | 29.1885 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.8485 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4359 | 1.2189 | 0.66926 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.859 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9311 | 0.45981 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.859 | 29.1799 | -2.9285 | -2.9232 | 119.7921 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.8585 | 119.9739 | 1.7567 | 29.1885 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.8585 | 1.0978 | 1.2498 | 119.436 | 1.2195 | 0.66907 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.869 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9301 | 0.45981 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.869 | 29.18 | -2.9285 | -2.9229 | 119.792 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.8685 | 119.9739 | 1.7569 | 29.1886 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.8685 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4361 | 1.22 | 0.66887 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.879 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9291 | 0.45981 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.879 | 29.1801 | -2.9285 | -2.9227 | 119.7919 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.8785 | 119.974 | 1.7572 | 29.1886 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.8785 | 1.0977 | 1.2498 | 119.436 | 1.2206 | 0.66869 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.889 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9281 | 0.4598 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.889 | 29.1801 | -2.9285 | -2.9224 | 119.7919 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.8885 | 119.9741 | 1.7574 | 29.1887 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.8895 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4359 | 1.221 | 0.66853 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.899 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0305 | 118.927 | 0.4598 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.899 | 29.1801 | -2.9285 | -2.922 | 119.7919 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.8985 | 119.9742 | 1.7576 | 29.1887 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.8985 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4357 | 1.2214 | 0.66838 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.909 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0306 | 118.926 | 0.45979 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.909 | 29.1801 | -2.9285 | -2.9216 | 119.792 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.9085 | 119.9743 | 1.7578 | 29.1888 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.9085 | 1.0975 | 1.2498 | 119.4355 | 1.2218 | 0.66824 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.919 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0307 | 118.925 | 0.45978 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.919 | 29.1801 | -2.9285 | -2.9212 | 119.7921 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.9185 | 119.9745 | 1.7581 | 29.1888 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.9185 | 1.0974 | 1.2498 | 119.4352 | 1.2221 | 0.66813 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.929 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0307 | 118.9241 | 0.45978 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.929 | 29.18 | -2.9285 | -2.9207 | 119.7923 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.9285 | 119.9747 | 1.7583 | 29.1889 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.9285 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4349 | 1.2223 | 0.66804 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.939 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0308 | 118.9231 | 0.45977 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.939 | 29.1799 | -2.9285 | -2.9203 | 119.7925 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.9385 | 119.9749 | 1.7586 | 29.189 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.9395 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4346 | 1.2225 | 0.66796 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.949 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0308 | 118.9222 | 0.45978 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.949 | 29.1798 | -2.9285 | -2.9198 | 119.7928 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.9485 | 119.9751 | 1.7589 | 29.189 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.9485 | 1.0972 | 1.2498 | 119.4343 | 1.2226 | 0.6679 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.959 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0308 | 118.9213 | 0.45978 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.959 | 29.1797 | -2.9285 | -2.9193 | 119.7931 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.9585 | 119.9754 | 1.7591 | 29.1891 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.9585 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4339 | 1.2227 | 0.66785 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.969 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0307 | 118.9204 | 0.45979 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.969 | 29.1795 | -2.9285 | -2.9188 | 119.7935 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.9685 | 119.9756 | 1.7594 | 29.1892 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.9685 | 1.097 | 1.2498 | 119.4336 | 1.2227 | 0.66782 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.979 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0306 | 118.9195 | 0.45981 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.979 | 29.1794 | -2.9285 | -2.9183 | 119.7939 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.9785 | 119.9759 | 1.7597 | 29.1892 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.9785 | 1.097 | 1.2498 | 119.4334 | 1.2227 | 0.6678 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.989 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9186 | 0.45983 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.989 | 29.1791 | -2.9285 | -2.9178 | 119.7943 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.9885 | 119.9762 | 1.76 | 29.1893 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.9895 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4333 | 1.2227 | 0.66779 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
8.999 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9177 | 0.45986 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 8.999 | 29.1789 | -2.9285 | -2.9174 | 119.7948 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 8.9985 | 119.9765 | 1.7603 | 29.1894 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 8.9985 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4332 | 1.2226 | 0.66779 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.009 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9168 | 0.45989 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.009 | 29.1787 | -2.9285 | -2.9171 | 119.7953 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.0085 | 119.9769 | 1.7606 | 29.1894 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.0085 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4333 | 1.2225 | 0.6678 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.019 | 1.0514 | -2.0227 | -2.03 | 118.9159 | 0.45992 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.019 | 29.1784 | -2.9285 | -2.9168 | 119.7959 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.0185 | 119.9773 | 1.7609 | 29.1895 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.0185 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4336 | 1.2225 | 0.66781 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.029 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0298 | 118.915 | 0.45994 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.029 | 29.1781 | -2.9285 | -2.9166 | 119.7964 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.0285 | 119.9777 | 1.7611 | 29.1896 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.0285 | 1.0967 | 1.2498 | 119.434 | 1.2224 | 0.66782 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.039 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9141 | 0.45997 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.039 | 29.1778 | -2.9285 | -2.9165 | 119.797 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.0385 | 119.9782 | 1.7614 | 29.1897 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.0395 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4346 | 1.2223 | 0.66783 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.049 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9132 | 0.46 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.049 | 29.1774 | -2.9285 | -2.9164 | 119.7975 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.0485 | 119.9787 | 1.7616 | 29.1897 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.0485 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4354 | 1.2223 | 0.66784 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.059 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9123 | 0.46002 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.059 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9165 | 119.798 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.0585 | 119.9792 | 1.7618 | 29.1898 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.0585 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4364 | 1.2223 | 0.66784 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.069 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9115 | 0.46004 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.069 | 29.1767 | -2.9285 | -2.9166 | 119.7985 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.0685 | 119.9797 | 1.7619 | 29.1899 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.0685 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4376 | 1.2223 | 0.66783 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.079 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0291 | 118.9108 | 0.46006 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.079 | 29.1763 | -2.9285 | -2.9169 | 119.799 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.0785 | 119.9803 | 1.7619 | 29.19 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.0785 | 1.0968 | 1.2498 | 119.439 | 1.2224 | 0.66783 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.089 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0291 | 118.91 | 0.46007 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.089 | 29.1759 | -2.9285 | -2.9173 | 119.7994 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.0885 | 119.9808 | 1.7619 | 29.19 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.0895 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4406 | 1.2225 | 0.66781 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.099 | 1.0514 | -2.0227 | -2.029 | 118.9094 | 0.46008 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.099 | 29.1756 | -2.9285 | -2.9177 | 119.7997 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.0985 | 119.9814 | 1.7619 | 29.1901 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.0985 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4423 | 1.2226 | 0.66779 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.109 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9089 | 0.4601 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.109 | 29.1752 | -2.9285 | -2.9183 | 119.7999 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.1085 | 119.982 | 1.7617 | 29.1902 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.1085 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4442 | 1.2227 | 0.66777 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.119 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9085 | 0.46011 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.119 | 29.1748 | -2.9285 | -2.9189 | 119.8 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.1185 | 119.9826 | 1.7615 | 29.1902 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.1185 | 1.097 | 1.2498 | 119.4462 | 1.2229 | 0.66775 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.129 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9082 | 0.46014 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.129 | 29.1744 | -2.9285 | -2.9195 | 119.8001 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.1285 | 119.9832 | 1.7611 | 29.1903 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.1285 | 1.097 | 1.2498 | 119.4483 | 1.223 | 0.66773 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.139 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9081 | 0.46016 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.139 | 29.174 | -2.9285 | -2.9203 | 119.8 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.1385 | 119.9839 | 1.7607 | 29.1904 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.14 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4504 | 1.2232 | 0.6677 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.149 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9081 | 0.46021 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.149 | 29.1736 | -2.9285 | -2.921 | 119.7999 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.1485 | 119.9845 | 1.7602 | 29.1904 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.1485 | 1.0972 | 1.2498 | 119.4526 | 1.2233 | 0.66769 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.159 | 1.0514 | -2.0227 | -2.028 | 118.9082 | 0.46026 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.159 | 29.1732 | -2.9285 | -2.9218 | 119.7997 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.1585 | 119.9851 | 1.7596 | 29.1905 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.1585 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4549 | 1.2234 | 0.66768 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.169 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0277 | 118.9086 | 0.46033 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.169 | 29.1728 | -2.9285 | -2.9226 | 119.7993 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.1685 | 119.9858 | 1.7589 | 29.1906 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.1685 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4571 | 1.2235 | 0.66767 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.179 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0273 | 118.9091 | 0.46041 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.179 | 29.1724 | -2.9285 | -2.9235 | 119.799 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.1785 | 119.9865 | 1.7582 | 29.1906 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.1785 | 1.0974 | 1.2498 | 119.4593 | 1.2236 | 0.66767 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.189 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0268 | 118.9097 | 0.4605 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.189 | 29.172 | -2.9285 | -2.9243 | 119.7985 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.1885 | 119.9871 | 1.7574 | 29.1907 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.1895 | 1.0975 | 1.2498 | 119.4615 | 1.2237 | 0.66767 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.199 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9106 | 0.46061 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.199 | 29.1716 | -2.9285 | -2.925 | 119.798 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.1985 | 119.9878 | 1.7566 | 29.1908 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.1985 | 1.0976 | 1.2498 | 119.4636 | 1.2238 | 0.66767 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.209 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0255 | 118.9116 | 0.46073 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.209 | 29.1712 | -2.9285 | -2.9258 | 119.7975 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.2085 | 119.9885 | 1.7557 | 29.1908 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.2085 | 1.0977 | 1.2498 | 119.4657 | 1.2239 | 0.66767 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.219 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0248 | 118.9127 | 0.46086 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.219 | 29.1708 | -2.9285 | -2.9265 | 119.797 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.2185 | 119.9892 | 1.7548 | 29.1909 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.2185 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4676 | 1.224 | 0.66767 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.229 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0241 | 118.914 | 0.461 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.229 | 29.1704 | -2.9285 | -2.9272 | 119.7966 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.2285 | 119.9899 | 1.7538 | 29.191 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.2285 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4695 | 1.2241 | 0.66767 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.239 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0233 | 118.9154 | 0.46115 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.239 | 29.17 | -2.9285 | -2.9278 | 119.7961 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.2385 | 119.9906 | 1.7529 | 29.1911 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.2395 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4713 | 1.2242 | 0.66767 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.249 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0225 | 118.9169 | 0.4613 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.249 | 29.1696 | -2.9285 | -2.9284 | 119.7957 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.2485 | 119.9914 | 1.752 | 29.1911 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.2485 | 1.098 | 1.2498 | 119.473 | 1.2243 | 0.66766 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.259 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0216 | 118.9185 | 0.46146 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.259 | 29.1692 | -2.9285 | -2.9289 | 119.7953 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.2585 | 119.9922 | 1.7512 | 29.1912 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.2585 | 1.098 | 1.2498 | 119.4745 | 1.2244 | 0.66765 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.269 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0208 | 118.9202 | 0.46161 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.269 | 29.1688 | -2.9285 | -2.9294 | 119.795 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.2685 | 119.993 | 1.7504 | 29.1913 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.2685 | 1.0981 | 1.2498 | 119.476 | 1.2245 | 0.66763 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.279 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0199 | 118.922 | 0.46177 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.279 | 29.1685 | -2.9285 | -2.9298 | 119.7947 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.2785 | 119.9939 | 1.7496 | 29.1914 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.2785 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4773 | 1.2246 | 0.66761 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.289 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0191 | 118.9237 | 0.46192 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.289 | 29.1681 | -2.9285 | -2.9302 | 119.7944 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.2885 | 119.9948 | 1.749 | 29.1915 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.2895 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4785 | 1.2248 | 0.66759 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.299 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0183 | 118.9255 | 0.46207 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.299 | 29.1677 | -2.9285 | -2.9305 | 119.7942 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.2985 | 119.9957 | 1.7484 | 29.1915 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.2985 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4796 | 1.2249 | 0.66756 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.309 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0175 | 118.9272 | 0.46221 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.309 | 29.1673 | -2.9285 | -2.9307 | 119.7939 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.3085 | 119.9966 | 1.748 | 29.1916 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.3085 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4806 | 1.225 | 0.66754 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.319 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0168 | 118.9289 | 0.46235 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.319 | 29.1669 | -2.9285 | -2.9309 | 119.7937 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.3185 | 119.9976 | 1.7476 | 29.1917 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.3185 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4814 | 1.2252 | 0.66751 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.329 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0161 | 118.9305 | 0.46249 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.329 | 29.1666 | -2.9285 | -2.931 | 119.7934 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.3285 | 119.9987 | 1.7474 | 29.1918 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.3285 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4822 | 1.2253 | 0.66749 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.339 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0154 | 118.932 | 0.46261 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.339 | 29.1662 | -2.9285 | -2.9311 | 119.7931 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.339 | 119.9997 | 1.7472 | 29.1919 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.3395 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4829 | 1.2254 | 0.66747 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.349 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0148 | 118.9334 | 0.46273 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.349 | 29.1658 | -2.9285 | -2.9311 | 119.7928 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.3485 | 120.0008 | 1.7471 | 29.192 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.3485 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4835 | 1.2254 | 0.66745 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.359 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0142 | 118.9346 | 0.46285 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.359 | 29.1654 | -2.9285 | -2.9311 | 119.7924 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.3585 | 120.0018 | 1.7471 | 29.1921 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.3585 | 1.0984 | 1.2498 | 119.484 | 1.2255 | 0.66744 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.369 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0136 | 118.9357 | 0.46295 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.369 | 29.1651 | -2.9285 | -2.931 | 119.792 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.3685 | 120.0029 | 1.7471 | 29.1922 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.3685 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4845 | 1.2255 | 0.66743 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.379 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0131 | 118.9365 | 0.46306 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.379 | 29.1647 | -2.9285 | -2.931 | 119.7915 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.3785 | 120.004 | 1.7472 | 29.1923 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.3785 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4849 | 1.2255 | 0.66743 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.389 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0126 | 118.9372 | 0.46315 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.389 | 29.1643 | -2.9285 | -2.9309 | 119.791 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.3885 | 120.0051 | 1.7472 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.3895 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4853 | 1.2255 | 0.66743 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.399 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0122 | 118.9376 | 0.46324 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.399 | 29.164 | -2.9285 | -2.9308 | 119.7904 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.3985 | 120.0062 | 1.7473 | 29.1925 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.3985 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4856 | 1.2254 | 0.66745 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.409 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0117 | 118.9379 | 0.46333 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.409 | 29.1636 | -2.9285 | -2.9308 | 119.7898 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.4085 | 120.0072 | 1.7473 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.4085 | 1.0984 | 1.2498 | 119.486 | 1.2254 | 0.66747 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.419 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0113 | 118.9379 | 0.46341 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.419 | 29.1633 | -2.9285 | -2.9308 | 119.7892 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.4185 | 120.0082 | 1.7472 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.4185 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4863 | 1.2252 | 0.6675 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.429 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0109 | 118.9377 | 0.46349 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.429 | 29.1629 | -2.9285 | -2.9307 | 119.7885 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.4285 | 120.0092 | 1.7471 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.4285 | 1.0984 | 1.2498 | 119.4865 | 1.2251 | 0.66754 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.439 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0106 | 118.9374 | 0.46357 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.439 | 29.1626 | -2.9285 | -2.9308 | 119.7879 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.4385 | 120.0102 | 1.747 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.4395 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4868 | 1.2249 | 0.66759 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.449 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0102 | 118.9368 | 0.46364 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.449 | 29.1622 | -2.9285 | -2.9308 | 119.7873 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.4485 | 120.0111 | 1.7468 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.4485 | 1.0983 | 1.2498 | 119.487 | 1.2247 | 0.66765 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.459 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0099 | 118.9361 | 0.46371 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.4595 | 29.1619 | -2.9285 | -2.9309 | 119.7866 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.4585 | 120.012 | 1.7465 | 29.1933 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.4585 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4872 | 1.2245 | 0.66772 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.469 | 1.052 | -2.0227 | -2.0096 | 118.9352 | 0.46378 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.469 | 29.1615 | -2.9285 | -2.931 | 119.7861 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.4685 | 120.0128 | 1.7463 | 29.1935 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.4685 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4874 | 1.2242 | 0.66779 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.479 | 1.052 | -2.0227 | -2.0093 | 118.9343 | 0.46385 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.479 | 29.1612 | -2.9285 | -2.9312 | 119.7855 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.4785 | 120.0136 | 1.746 | 29.1936 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.4785 | 1.0983 | 1.2498 | 119.4875 | 1.2239 | 0.66787 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.489 | 1.052 | -2.0227 | -2.009 | 118.9332 | 0.46391 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.489 | 29.1609 | -2.9285 | -2.9314 | 119.785 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.4885 | 120.0144 | 1.7456 | 29.1938 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.49 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4876 | 1.2236 | 0.66796 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.499 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0087 | 118.9321 | 0.46397 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.499 | 29.1605 | -2.9285 | -2.9317 | 119.7846 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.4985 | 120.0151 | 1.7453 | 29.1939 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.4985 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4877 | 1.2233 | 0.66805 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.509 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0084 | 118.9309 | 0.46403 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.509 | 29.1602 | -2.9285 | -2.932 | 119.7841 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.5085 | 120.0157 | 1.7449 | 29.1941 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.5085 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4877 | 1.2229 | 0.66814 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.519 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0081 | 118.9297 | 0.46409 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.519 | 29.1599 | -2.9285 | -2.9324 | 119.7837 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.5185 | 120.0163 | 1.7445 | 29.1942 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.5185 | 1.0982 | 1.2498 | 119.4877 | 1.2226 | 0.66823 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.529 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0079 | 118.9286 | 0.46414 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.529 | 29.1596 | -2.9285 | -2.9328 | 119.7834 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.5285 | 120.0169 | 1.7442 | 29.1944 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.5285 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4876 | 1.2223 | 0.66832 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.539 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0077 | 118.9274 | 0.46419 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.539 | 29.1592 | -2.9285 | -2.9333 | 119.783 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.5385 | 120.0175 | 1.7438 | 29.1945 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.5395 | 1.0981 | 1.2498 | 119.4874 | 1.2219 | 0.66841 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.549 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0075 | 118.9264 | 0.46423 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.549 | 29.1589 | -2.9285 | -2.9338 | 119.7827 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.5485 | 120.018 | 1.7435 | 29.1947 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.5485 | 1.098 | 1.2498 | 119.4872 | 1.2216 | 0.66849 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.559 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0073 | 118.9254 | 0.46427 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.559 | 29.1586 | -2.9285 | -2.9343 | 119.7824 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.5585 | 120.0185 | 1.7432 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.5585 | 1.098 | 1.2498 | 119.4869 | 1.2213 | 0.66856 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.569 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0072 | 118.9245 | 0.4643 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.569 | 29.1583 | -2.9285 | -2.9348 | 119.7822 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.5685 | 120.0189 | 1.7429 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.5685 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4865 | 1.221 | 0.66863 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.579 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0071 | 118.9237 | 0.46432 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.579 | 29.158 | -2.9285 | -2.9354 | 119.7819 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.5785 | 120.0194 | 1.7426 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.5785 | 1.0979 | 1.2498 | 119.4861 | 1.2208 | 0.66869 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.589 | 1.0523 | -2.0227 | -2.007 | 118.923 | 0.46435 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.589 | 29.1576 | -2.9285 | -2.9359 | 119.7817 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.5885 | 120.0198 | 1.7424 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.5895 | 1.0978 | 1.2498 | 119.4856 | 1.2205 | 0.66874 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.599 | 1.0523 | -2.0227 | -2.007 | 118.9225 | 0.46436 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.599 | 29.1573 | -2.9285 | -2.9365 | 119.7815 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.5985 | 120.0202 | 1.7422 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.5985 | 1.0977 | 1.2498 | 119.4851 | 1.2203 | 0.66879 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.609 | 1.0523 | -2.0227 | -2.007 | 118.9221 | 0.46437 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.609 | 29.157 | -2.9285 | -2.9371 | 119.7814 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.6085 | 120.0206 | 1.742 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.6085 | 1.0977 | 1.2498 | 119.4846 | 1.2201 | 0.66882 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.619 | 1.0523 | -2.0227 | -2.007 | 118.9219 | 0.46437 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.619 | 29.1567 | -2.9285 | -2.9376 | 119.7812 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.6185 | 120.0209 | 1.7419 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.6185 | 1.0976 | 1.2498 | 119.484 | 1.2199 | 0.66885 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.629 | 1.0523 | -2.0227 | -2.007 | 118.9218 | 0.46438 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.629 | 29.1564 | -2.9285 | -2.9382 | 119.7812 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.6285 | 120.0212 | 1.7417 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.6285 | 1.0975 | 1.2498 | 119.4833 | 1.2197 | 0.66887 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.639 | 1.0523 | -2.0227 | -2.007 | 118.9219 | 0.46437 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.639 | 29.1561 | -2.9285 | -2.9387 | 119.7811 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.6385 | 120.0215 | 1.7416 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.6395 | 1.0974 | 1.2498 | 119.4827 | 1.2196 | 0.66889 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.649 | 1.0523 | -2.0227 | -2.007 | 118.9221 | 0.46437 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.649 | 29.1558 | -2.9285 | -2.9392 | 119.7811 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.6485 | 120.0217 | 1.7415 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.6485 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4821 | 1.2195 | 0.6689 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.659 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0071 | 118.9225 | 0.46436 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.659 | 29.1555 | -2.9285 | -2.9398 | 119.7812 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.6585 | 120.0219 | 1.7414 | 29.1962 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.6585 | 1.0973 | 1.2498 | 119.4814 | 1.2194 | 0.66889 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.669 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0071 | 118.923 | 0.46435 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.669 | 29.1553 | -2.9285 | -2.9403 | 119.7813 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.6685 | 120.022 | 1.7412 | 29.1963 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.6685 | 1.0972 | 1.2498 | 119.4808 | 1.2194 | 0.66888 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.679 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0072 | 118.9236 | 0.46434 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.6795 | 29.155 | -2.9285 | -2.9408 | 119.7815 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.6785 | 120.022 | 1.7411 | 29.1965 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.6785 | 1.0971 | 1.2498 | 119.4802 | 1.2193 | 0.66887 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.689 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0073 | 118.9243 | 0.46432 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.689 | 29.1548 | -2.9285 | -2.9414 | 119.7818 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.6885 | 120.022 | 1.741 | 29.1966 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.6895 | 1.097 | 1.2498 | 119.4795 | 1.2193 | 0.66885 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.699 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0073 | 118.9251 | 0.46431 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.699 | 29.1546 | -2.9285 | -2.9419 | 119.7821 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.6985 | 120.0219 | 1.7408 | 29.1967 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.6985 | 1.097 | 1.2498 | 119.4789 | 1.2193 | 0.66883 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.709 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0074 | 118.926 | 0.4643 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.709 | 29.1544 | -2.9285 | -2.9425 | 119.7824 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.7085 | 120.0218 | 1.7406 | 29.1969 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.7085 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4783 | 1.2193 | 0.66881 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.719 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0074 | 118.9269 | 0.46428 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.719 | 29.1542 | -2.9285 | -2.943 | 119.7828 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.7185 | 120.0216 | 1.7404 | 29.197 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.7185 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4776 | 1.2193 | 0.66879 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.729 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0074 | 118.9279 | 0.46427 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.729 | 29.1541 | -2.9285 | -2.9436 | 119.7832 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.7285 | 120.0214 | 1.7402 | 29.1971 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.7285 | 1.0968 | 1.2498 | 119.477 | 1.2193 | 0.66878 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.739 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0074 | 118.9288 | 0.46427 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.739 | 29.154 | -2.9285 | -2.9441 | 119.7836 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.7385 | 120.0211 | 1.74 | 29.1973 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.74 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4763 | 1.2193 | 0.66878 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.749 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0074 | 118.9297 | 0.46426 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.749 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9447 | 119.784 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.7485 | 120.0209 | 1.7398 | 29.1974 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.749 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4757 | 1.2192 | 0.6688 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.759 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0074 | 118.9305 | 0.46427 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.759 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9452 | 119.7844 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.7585 | 120.0206 | 1.7395 | 29.1975 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.7585 | 1.0968 | 1.2498 | 119.475 | 1.2191 | 0.66883 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.769 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0073 | 118.9313 | 0.46427 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.769 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9458 | 119.7847 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.7685 | 120.0203 | 1.7393 | 29.1977 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.7685 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4743 | 1.219 | 0.66887 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.779 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0071 | 118.9319 | 0.46429 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.779 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9463 | 119.7849 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.7785 | 120.02 | 1.7391 | 29.1978 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.779 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4736 | 1.2187 | 0.66894 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.789 | 1.0522 | -2.0227 | -2.007 | 118.9323 | 0.46431 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.789 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9467 | 119.785 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.7885 | 120.0197 | 1.7389 | 29.1979 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.79 | 1.0968 | 1.2498 | 119.473 | 1.2185 | 0.66902 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.799 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0068 | 118.9326 | 0.46433 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.799 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9472 | 119.785 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.7985 | 120.0195 | 1.7388 | 29.198 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.7985 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4723 | 1.2181 | 0.66913 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.809 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0066 | 118.9327 | 0.46436 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.809 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9476 | 119.785 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.8085 | 120.0193 | 1.7386 | 29.1981 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.8085 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4716 | 1.2178 | 0.66925 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.819 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0064 | 118.9327 | 0.46439 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.819 | 29.154 | -2.9285 | -2.948 | 119.7847 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.8185 | 120.0192 | 1.7385 | 29.1982 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.8185 | 1.0969 | 1.2498 | 119.471 | 1.2174 | 0.66938 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.829 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0062 | 118.9324 | 0.46443 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.829 | 29.1541 | -2.9285 | -2.9484 | 119.7844 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.8285 | 120.0191 | 1.7385 | 29.1983 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.8285 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4703 | 1.217 | 0.66952 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.839 | 1.0521 | -2.0227 | -2.006 | 118.9319 | 0.46446 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.839 | 29.1543 | -2.9285 | -2.9487 | 119.7839 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.8385 | 120.019 | 1.7384 | 29.1984 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.84 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4697 | 1.2165 | 0.66966 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.849 | 1.052 | -2.0227 | -2.0058 | 118.9312 | 0.46449 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.849 | 29.1544 | -2.9285 | -2.9491 | 119.7834 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.8485 | 120.019 | 1.7385 | 29.1985 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.8485 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4691 | 1.2161 | 0.66979 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.859 | 1.052 | -2.0227 | -2.0056 | 118.9303 | 0.46452 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.859 | 29.1546 | -2.9285 | -2.9494 | 119.7827 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.8585 | 120.0191 | 1.7385 | 29.1986 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.8585 | 1.097 | 1.2498 | 119.4685 | 1.2157 | 0.66992 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.869 | 1.052 | -2.0227 | -2.0054 | 118.9293 | 0.46454 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.869 | 29.1547 | -2.9285 | -2.9497 | 119.782 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.8685 | 120.0192 | 1.7386 | 29.1987 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.8685 | 1.097 | 1.2498 | 119.468 | 1.2153 | 0.67004 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.879 | 1.052 | -2.0227 | -2.0053 | 118.9281 | 0.46456 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.879 | 29.1549 | -2.9285 | -2.95 | 119.7811 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.8785 | 120.0193 | 1.7387 | 29.1988 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.8785 | 1.097 | 1.2498 | 119.4676 | 1.215 | 0.67014 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.889 | 1.052 | -2.0227 | -2.0052 | 118.9269 | 0.46457 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.889 | 29.1551 | -2.9285 | -2.9504 | 119.7802 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.8885 | 120.0195 | 1.7389 | 29.1989 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.89 | 1.097 | 1.2498 | 119.4671 | 1.2147 | 0.67022 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.899 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0051 | 118.9255 | 0.46457 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.899 | 29.1553 | -2.9285 | -2.9507 | 119.7793 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.8985 | 120.0196 | 1.739 | 29.199 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.8985 | 1.097 | 1.2498 | 119.4668 | 1.2145 | 0.67029 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.909 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0051 | 118.9242 | 0.46456 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.909 | 29.1555 | -2.9285 | -2.951 | 119.7783 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.9085 | 120.0198 | 1.7392 | 29.1991 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.9085 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4665 | 1.2143 | 0.67034 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.919 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0052 | 118.9228 | 0.46454 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.919 | 29.1557 | -2.9285 | -2.9514 | 119.7774 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.9185 | 120.02 | 1.7394 | 29.1992 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.9185 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4663 | 1.2142 | 0.67037 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.929 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0053 | 118.9215 | 0.46451 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.929 | 29.1559 | -2.9285 | -2.9517 | 119.7764 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.9285 | 120.0203 | 1.7395 | 29.1993 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.9285 | 1.0969 | 1.2498 | 119.4661 | 1.2141 | 0.67038 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.939 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0055 | 118.9202 | 0.46447 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.939 | 29.1561 | -2.9285 | -2.952 | 119.7755 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.9385 | 120.0205 | 1.7397 | 29.1994 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.94 | 1.0968 | 1.2498 | 119.466 | 1.2141 | 0.67037 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.949 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0058 | 118.919 | 0.46441 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.949 | 29.1563 | -2.9285 | -2.9524 | 119.7747 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.9485 | 120.0207 | 1.7398 | 29.1995 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.949 | 1.0968 | 1.2498 | 119.4659 | 1.2141 | 0.67034 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.959 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0062 | 118.9179 | 0.46434 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.959 | 29.1565 | -2.9285 | -2.9527 | 119.7739 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.9585 | 120.0209 | 1.7399 | 29.1995 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.9585 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4658 | 1.2142 | 0.6703 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.969 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0066 | 118.9169 | 0.46425 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.969 | 29.1567 | -2.9285 | -2.9529 | 119.7731 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.9685 | 120.0212 | 1.74 | 29.1996 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.9685 | 1.0967 | 1.2498 | 119.4658 | 1.2143 | 0.67024 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.979 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0072 | 118.9161 | 0.46414 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.979 | 29.1569 | -2.9285 | -2.9532 | 119.7725 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.9785 | 120.0215 | 1.7401 | 29.1997 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.9785 | 1.0966 | 1.2498 | 119.4658 | 1.2144 | 0.67018 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.989 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0078 | 118.9154 | 0.46403 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.989 | 29.1571 | -2.9285 | -2.9534 | 119.7719 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.9885 | 120.0218 | 1.7401 | 29.1998 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.99 | 1.0965 | 1.2498 | 119.4658 | 1.2146 | 0.6701 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
9.999 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0085 | 118.9148 | 0.46389 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 9.9995 | 29.1573 | -2.9285 | -2.9537 | 119.7715 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 9.9985 | 120.0221 | 1.7401 | 29.1999 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 9.9985 | 1.0964 | 1.2498 | 119.4657 | 1.2148 | 0.67003 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.009 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0093 | 118.9144 | 0.46375 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.009 | 29.1575 | -2.9285 | -2.9538 | 119.7711 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.0085 | 120.0224 | 1.74 | 29.2 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.0085 | 1.0964 | 1.2498 | 119.4657 | 1.2149 | 0.66995 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.019 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0101 | 118.9142 | 0.46359 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.019 | 29.1577 | -2.9285 | -2.954 | 119.7707 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.0185 | 120.0228 | 1.74 | 29.2001 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.0185 | 1.0963 | 1.2498 | 119.4656 | 1.2151 | 0.66987 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.029 | 1.0517 | -2.0227 | -2.011 | 118.9141 | 0.46342 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.029 | 29.1579 | -2.9285 | -2.9541 | 119.7705 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.0285 | 120.0233 | 1.7399 | 29.2002 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.0285 | 1.0962 | 1.2498 | 119.4655 | 1.2153 | 0.66978 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.039 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0119 | 118.9142 | 0.46324 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.039 | 29.1581 | -2.9285 | -2.9542 | 119.7703 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.0385 | 120.0238 | 1.7398 | 29.2002 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.04 | 1.0961 | 1.2498 | 119.4653 | 1.2155 | 0.6697 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.049 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0129 | 118.9144 | 0.46306 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.049 | 29.1583 | -2.9285 | -2.9543 | 119.7702 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.0485 | 120.0243 | 1.7397 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.0485 | 1.0961 | 1.2498 | 119.4651 | 1.2157 | 0.66963 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.059 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0139 | 118.9149 | 0.46288 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.059 | 29.1584 | -2.9285 | -2.9544 | 119.7702 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.0585 | 120.0249 | 1.7396 | 29.2004 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.0585 | 1.096 | 1.2498 | 119.4648 | 1.2159 | 0.66955 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.069 | 1.0516 | -2.0227 | -2.015 | 118.9154 | 0.46269 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.069 | 29.1586 | -2.9285 | -2.9544 | 119.7702 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.0685 | 120.0255 | 1.7394 | 29.2005 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.0685 | 1.0959 | 1.2498 | 119.4645 | 1.216 | 0.66948 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.079 | 1.0516 | -2.0227 | -2.016 | 118.9161 | 0.4625 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.079 | 29.1588 | -2.9285 | -2.9545 | 119.7703 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.0785 | 120.0262 | 1.7393 | 29.2006 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.0785 | 1.0959 | 1.2498 | 119.4641 | 1.2162 | 0.6694 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.089 | 1.0516 | -2.0227 | -2.017 | 118.9169 | 0.46231 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.089 | 29.159 | -2.9285 | -2.9545 | 119.7705 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.0885 | 120.0269 | 1.7392 | 29.2007 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.09 | 1.0958 | 1.2498 | 119.4636 | 1.2164 | 0.66933 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.099 | 1.0516 | -2.0227 | -2.018 | 118.9179 | 0.46213 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.099 | 29.1592 | -2.9285 | -2.9545 | 119.7707 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.0985 | 120.0277 | 1.7391 | 29.2009 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.0985 | 1.0958 | 1.2498 | 119.4631 | 1.2166 | 0.66927 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.109 | 1.0516 | -2.0227 | -2.019 | 118.9189 | 0.46194 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.109 | 29.1594 | -2.9285 | -2.9546 | 119.7709 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.1085 | 120.0285 | 1.7389 | 29.201 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.1085 | 1.0958 | 1.2498 | 119.4625 | 1.2167 | 0.6692 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.119 | 1.0516 | -2.0227 | -2.02 | 118.92 | 0.46177 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.119 | 29.1596 | -2.9285 | -2.9546 | 119.7712 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.1185 | 120.0294 | 1.7388 | 29.2011 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.1185 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4618 | 1.2169 | 0.66914 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.129 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0209 | 118.9212 | 0.4616 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.129 | 29.1597 | -2.9285 | -2.9547 | 119.7715 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.1285 | 120.0303 | 1.7386 | 29.2012 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.1285 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4611 | 1.2171 | 0.66908 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.139 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0218 | 118.9225 | 0.46144 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.139 | 29.1599 | -2.9285 | -2.9547 | 119.7719 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.1385 | 120.0312 | 1.7385 | 29.2013 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.14 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4603 | 1.2172 | 0.66903 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.149 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0227 | 118.9237 | 0.46129 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.149 | 29.1601 | -2.9285 | -2.9548 | 119.7723 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.1485 | 120.0321 | 1.7383 | 29.2014 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.1485 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4594 | 1.2174 | 0.66899 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.159 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0235 | 118.925 | 0.46115 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.159 | 29.1603 | -2.9285 | -2.9549 | 119.7728 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.1585 | 120.033 | 1.7381 | 29.2015 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.1585 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4585 | 1.2175 | 0.66895 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.169 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0242 | 118.9261 | 0.46102 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.169 | 29.1604 | -2.9285 | -2.955 | 119.7733 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.1685 | 120.0339 | 1.738 | 29.2017 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.1685 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4576 | 1.2176 | 0.66892 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.179 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0249 | 118.9272 | 0.46089 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.179 | 29.1606 | -2.9285 | -2.9551 | 119.7739 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.1785 | 120.0348 | 1.7378 | 29.2018 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.1785 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4566 | 1.2176 | 0.6689 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.189 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0256 | 118.9282 | 0.46079 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.189 | 29.1608 | -2.9285 | -2.9551 | 119.7745 | 0.9949 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.1885 | 120.0356 | 1.7377 | 29.2019 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.19 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4556 | 1.2177 | 0.66889 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.199 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9291 | 0.46069 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.199 | 29.1609 | -2.9285 | -2.9552 | 119.7753 | 0.9949 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.1985 | 120.0365 | 1.7375 | 29.202 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.1985 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4545 | 1.2177 | 0.66889 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.209 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9298 | 0.46059 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.209 | 29.1611 | -2.9285 | -2.9553 | 119.776 | 0.9949 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.2085 | 120.0373 | 1.7373 | 29.2022 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.2085 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4535 | 1.2176 | 0.6689 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.219 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9303 | 0.46052 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.219 | 29.1613 | -2.9285 | -2.9553 | 119.7769 | 0.9949 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.2185 | 120.0381 | 1.7372 | 29.2023 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.2185 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4524 | 1.2176 | 0.66892 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.229 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0276 | 118.9305 | 0.46044 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.229 | 29.1614 | -2.9285 | -2.9553 | 119.7779 | 0.9949 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.2285 | 120.0388 | 1.737 | 29.2024 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.2285 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4513 | 1.2175 | 0.66895 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.239 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0279 | 118.9306 | 0.46038 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.239 | 29.1616 | -2.9285 | -2.9553 | 119.779 | 0.9949 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.2385 | 120.0395 | 1.7369 | 29.2025 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.2395 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4503 | 1.2174 | 0.66898 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.249 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9303 | 0.46032 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.249 | 29.1618 | -2.9285 | -2.9553 | 119.7801 | 0.9949 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.2485 | 120.0402 | 1.7368 | 29.2026 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.2485 | 1.0957 | 1.2498 | 119.4492 | 1.2172 | 0.66901 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.259 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9299 | 0.46028 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.259 | 29.162 | -2.9285 | -2.9552 | 119.7814 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.2585 | 120.0408 | 1.7367 | 29.2027 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.2585 | 1.0956 | 1.2498 | 119.4481 | 1.2171 | 0.66904 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.269 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9291 | 0.46023 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.269 | 29.1622 | -2.9285 | -2.9551 | 119.7827 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.2685 | 120.0414 | 1.7366 | 29.2029 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.2685 | 1.0956 | 1.2498 | 119.4471 | 1.217 | 0.66906 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.279 | 1.0517 | -2.0227 | -2.029 | 118.9282 | 0.4602 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.279 | 29.1623 | -2.9285 | -2.955 | 119.7842 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.2785 | 120.0419 | 1.7365 | 29.203 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.2785 | 1.0956 | 1.2498 | 119.446 | 1.217 | 0.66908 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.289 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9269 | 0.46016 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.289 | 29.1625 | -2.9285 | -2.9549 | 119.7857 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.2885 | 120.0424 | 1.7365 | 29.2031 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.2895 | 1.0956 | 1.2498 | 119.445 | 1.2169 | 0.66908 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.299 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0293 | 118.9255 | 0.46014 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.299 | 29.1627 | -2.9285 | -2.9548 | 119.7873 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.2985 | 120.0428 | 1.7364 | 29.2032 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.2985 | 1.0955 | 1.2498 | 119.4439 | 1.2169 | 0.66907 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.309 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9238 | 0.46012 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.309 | 29.1629 | -2.9285 | -2.9547 | 119.789 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.3085 | 120.0432 | 1.7364 | 29.2033 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.3085 | 1.0955 | 1.2498 | 119.4429 | 1.2169 | 0.66905 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.319 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9219 | 0.4601 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.319 | 29.1632 | -2.9285 | -2.9545 | 119.7907 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.3185 | 120.0436 | 1.7363 | 29.2033 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.3185 | 1.0954 | 1.2498 | 119.4419 | 1.217 | 0.66901 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.329 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9199 | 0.46009 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.329 | 29.1634 | -2.9285 | -2.9543 | 119.7925 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.3285 | 120.0439 | 1.7363 | 29.2034 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.3285 | 1.0954 | 1.2498 | 119.4409 | 1.2171 | 0.66895 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.339 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9177 | 0.46009 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.339 | 29.1636 | -2.9285 | -2.9541 | 119.7943 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.3385 | 120.0443 | 1.7363 | 29.2035 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.3395 | 1.0953 | 1.2498 | 119.4399 | 1.2173 | 0.66887 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.349 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0293 | 118.9155 | 0.4601 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.349 | 29.1638 | -2.9285 | -2.954 | 119.7961 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.3485 | 120.0446 | 1.7364 | 29.2036 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.3485 | 1.0953 | 1.2498 | 119.4389 | 1.2176 | 0.66879 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.359 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9132 | 0.46011 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.359 | 29.1641 | -2.9285 | -2.9538 | 119.7979 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.3585 | 120.0449 | 1.7364 | 29.2037 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.3585 | 1.0952 | 1.2498 | 119.438 | 1.2178 | 0.66868 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.369 | 1.0515 | -2.0227 | -2.029 | 118.9108 | 0.46014 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.369 | 29.1643 | -2.9285 | -2.9536 | 119.7997 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.3685 | 120.0452 | 1.7365 | 29.2038 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.3685 | 1.0952 | 1.2498 | 119.437 | 1.2182 | 0.66857 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.379 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9085 | 0.46017 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.379 | 29.1645 | -2.9285 | -2.9534 | 119.8015 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.3785 | 120.0455 | 1.7366 | 29.2038 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.3785 | 1.0951 | 1.2498 | 119.4362 | 1.2185 | 0.66844 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.389 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9063 | 0.46021 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.389 | 29.1648 | -2.9285 | -2.9531 | 119.8032 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.3885 | 120.0458 | 1.7368 | 29.2039 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.39 | 1.0951 | 1.2498 | 119.4353 | 1.2189 | 0.66831 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.399 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9042 | 0.46026 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.399 | 29.165 | -2.9285 | -2.9529 | 119.8048 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.3985 | 120.0461 | 1.7369 | 29.204 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.3985 | 1.095 | 1.2498 | 119.4346 | 1.2193 | 0.66818 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.409 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0277 | 118.9022 | 0.46031 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.409 | 29.1653 | -2.9285 | -2.9527 | 119.8064 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.4085 | 120.0464 | 1.7371 | 29.204 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.4085 | 1.095 | 1.2498 | 119.4339 | 1.2197 | 0.66805 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.419 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0273 | 118.9005 | 0.46036 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.419 | 29.1655 | -2.9285 | -2.9525 | 119.8079 | 0.99491 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.4185 | 120.0467 | 1.7373 | 29.2041 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.4185 | 1.0949 | 1.2498 | 119.4333 | 1.22 | 0.66792 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.429 | 1.0513 | -2.0227 | -2.027 | 118.899 | 0.46042 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.429 | 29.1658 | -2.9285 | -2.9523 | 119.8093 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.4285 | 120.0469 | 1.7375 | 29.2042 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.4285 | 1.0949 | 1.2498 | 119.4328 | 1.2204 | 0.6678 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.439 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0266 | 118.8978 | 0.46046 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.439 | 29.166 | -2.9285 | -2.9521 | 119.8107 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.4385 | 120.0472 | 1.7377 | 29.2043 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.4395 | 1.0948 | 1.2498 | 119.4323 | 1.2207 | 0.66769 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.449 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0263 | 118.897 | 0.46051 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.449 | 29.1663 | -2.9285 | -2.9519 | 119.8119 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.4485 | 120.0474 | 1.7378 | 29.2044 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.4485 | 1.0948 | 1.2498 | 119.432 | 1.2209 | 0.6676 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.459 | 1.0512 | -2.0227 | -2.026 | 118.8964 | 0.46054 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.459 | 29.1665 | -2.9285 | -2.9517 | 119.813 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.4585 | 120.0476 | 1.738 | 29.2044 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.4585 | 1.0948 | 1.2498 | 119.4317 | 1.2211 | 0.66753 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.469 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0258 | 118.8962 | 0.46057 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.469 | 29.1668 | -2.9285 | -2.9515 | 119.8141 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.4685 | 120.0477 | 1.7381 | 29.2045 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.4685 | 1.0947 | 1.2498 | 119.4315 | 1.2212 | 0.66748 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.479 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0257 | 118.8964 | 0.46059 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.479 | 29.167 | -2.9285 | -2.9513 | 119.8151 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.4785 | 120.0479 | 1.7382 | 29.2046 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.479 | 1.0947 | 1.2498 | 119.4315 | 1.2213 | 0.66746 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.489 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0256 | 118.8969 | 0.46059 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.489 | 29.1672 | -2.9285 | -2.9511 | 119.8159 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.4885 | 120.048 | 1.7382 | 29.2047 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.49 | 1.0947 | 1.2498 | 119.4315 | 1.2212 | 0.66746 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.499 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0256 | 118.8977 | 0.46059 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.499 | 29.1675 | -2.9285 | -2.9509 | 119.8167 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.4985 | 120.048 | 1.7382 | 29.2048 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.4985 | 1.0946 | 1.2498 | 119.4315 | 1.2211 | 0.66749 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.509 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0257 | 118.8989 | 0.46057 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.509 | 29.1677 | -2.9285 | -2.9506 | 119.8174 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.5085 | 120.0481 | 1.7382 | 29.2049 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.5085 | 1.0946 | 1.2498 | 119.4317 | 1.2209 | 0.66755 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.519 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0259 | 118.9003 | 0.46054 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.519 | 29.1679 | -2.9285 | -2.9504 | 119.8179 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.5185 | 120.0481 | 1.7382 | 29.205 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.5185 | 1.0946 | 1.2498 | 119.4319 | 1.2206 | 0.66762 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.529 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9019 | 0.46049 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.529 | 29.1681 | -2.9285 | -2.9501 | 119.8184 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.5285 | 120.048 | 1.7381 | 29.2051 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.5285 | 1.0945 | 1.2498 | 119.4322 | 1.2203 | 0.66771 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.539 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9038 | 0.46044 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.539 | 29.1684 | -2.9285 | -2.9498 | 119.8187 | 0.99492 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.5385 | 120.048 | 1.738 | 29.2052 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.5395 | 1.0945 | 1.2498 | 119.4326 | 1.2199 | 0.66781 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.549 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0268 | 118.9058 | 0.46039 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.549 | 29.1686 | -2.9285 | -2.9495 | 119.8189 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.5485 | 120.0478 | 1.7379 | 29.2053 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.5485 | 1.0945 | 1.2498 | 119.433 | 1.2195 | 0.66792 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.559 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9079 | 0.46032 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.559 | 29.1688 | -2.9285 | -2.9492 | 119.819 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.5585 | 120.0477 | 1.7377 | 29.2055 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.5585 | 1.0945 | 1.2498 | 119.4334 | 1.2191 | 0.66803 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.569 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0275 | 118.9101 | 0.46025 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.569 | 29.169 | -2.9285 | -2.9489 | 119.819 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.5685 | 120.0475 | 1.7376 | 29.2056 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.5685 | 1.0944 | 1.2498 | 119.4339 | 1.2187 | 0.66814 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.579 | 1.0512 | -2.0227 | -2.028 | 118.9124 | 0.46018 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.579 | 29.1691 | -2.9285 | -2.9486 | 119.8188 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.5785 | 120.0472 | 1.7375 | 29.2057 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.5785 | 1.0944 | 1.2498 | 119.4345 | 1.2184 | 0.66824 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.589 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9146 | 0.46011 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.589 | 29.1693 | -2.9285 | -2.9482 | 119.8185 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.5885 | 120.0469 | 1.7374 | 29.2058 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.5895 | 1.0944 | 1.2498 | 119.435 | 1.218 | 0.66833 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.599 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9167 | 0.46004 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.599 | 29.1695 | -2.9285 | -2.9479 | 119.8181 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.5985 | 120.0465 | 1.7373 | 29.2059 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.5985 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4356 | 1.2177 | 0.66841 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.609 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9187 | 0.45998 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.609 | 29.1697 | -2.9285 | -2.9475 | 119.8176 | 0.99493 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.6085 | 120.0461 | 1.7372 | 29.206 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.6085 | 1.0943 | 1.2498 | 119.4362 | 1.2175 | 0.66848 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.619 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9207 | 0.45992 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.619 | 29.1698 | -2.9285 | -2.9471 | 119.817 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.6185 | 120.0456 | 1.7371 | 29.206 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.6185 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4368 | 1.2172 | 0.66853 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.629 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9224 | 0.45987 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.629 | 29.17 | -2.9285 | -2.9467 | 119.8163 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.6285 | 120.0451 | 1.737 | 29.2061 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.6285 | 1.0942 | 1.2498 | 119.4374 | 1.2171 | 0.66857 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.639 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9241 | 0.45982 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.639 | 29.1701 | -2.9285 | -2.9463 | 119.8154 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.6385 | 120.0446 | 1.737 | 29.2062 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.6395 | 1.0941 | 1.2498 | 119.438 | 1.2169 | 0.66859 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.649 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9255 | 0.45979 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.649 | 29.1703 | -2.9285 | -2.9458 | 119.8145 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.6485 | 120.044 | 1.737 | 29.2063 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.6485 | 1.0941 | 1.2498 | 119.4385 | 1.2169 | 0.66859 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.659 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0306 | 118.9268 | 0.45977 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.659 | 29.1704 | -2.9285 | -2.9454 | 119.8136 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.6585 | 120.0434 | 1.737 | 29.2063 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.6585 | 1.094 | 1.2498 | 119.4391 | 1.2168 | 0.66858 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.669 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0307 | 118.9279 | 0.45975 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.669 | 29.1705 | -2.9285 | -2.9449 | 119.8126 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.6685 | 120.0428 | 1.7371 | 29.2064 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.6685 | 1.0939 | 1.2498 | 119.4396 | 1.2168 | 0.66856 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.679 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0307 | 118.9289 | 0.45975 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.679 | 29.1707 | -2.9285 | -2.9443 | 119.8116 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.6785 | 120.0421 | 1.7372 | 29.2064 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.6785 | 1.0939 | 1.2498 | 119.4401 | 1.2169 | 0.66851 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.689 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0307 | 118.9297 | 0.45976 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.689 | 29.1708 | -2.9285 | -2.9438 | 119.8105 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.6885 | 120.0415 | 1.7373 | 29.2065 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.6895 | 1.0938 | 1.2498 | 119.4405 | 1.217 | 0.66846 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.699 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0306 | 118.9303 | 0.45978 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.699 | 29.1709 | -2.9285 | -2.9433 | 119.8095 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.6985 | 120.0409 | 1.7374 | 29.2065 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.6985 | 1.0937 | 1.2498 | 119.4409 | 1.2172 | 0.66839 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.709 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9308 | 0.45981 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.7085 | 29.171 | -2.9285 | -2.9427 | 119.8084 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.7085 | 120.0403 | 1.7375 | 29.2066 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.7085 | 1.0937 | 1.2498 | 119.4414 | 1.2174 | 0.66831 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.719 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9312 | 0.45985 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.7185 | 29.1712 | -2.9285 | -2.9422 | 119.8074 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.7185 | 120.0398 | 1.7377 | 29.2066 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.7185 | 1.0936 | 1.2498 | 119.4417 | 1.2176 | 0.66821 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.729 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9315 | 0.45989 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.729 | 29.1713 | -2.9285 | -2.9417 | 119.8065 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.7285 | 120.0393 | 1.7378 | 29.2066 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.7285 | 1.0935 | 1.2498 | 119.4421 | 1.2178 | 0.66811 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.739 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9317 | 0.45994 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.7385 | 29.1714 | -2.9285 | -2.9412 | 119.8055 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.7385 | 120.0388 | 1.738 | 29.2067 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.7395 | 1.0934 | 1.2498 | 119.4424 | 1.2181 | 0.668 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.749 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9318 | 0.45999 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.7485 | 29.1715 | -2.9285 | -2.9408 | 119.8047 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.7485 | 120.0383 | 1.7382 | 29.2067 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.7485 | 1.0934 | 1.2498 | 119.4427 | 1.2184 | 0.66789 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.759 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9318 | 0.46005 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.7595 | 29.1716 | -2.9285 | -2.9405 | 119.8038 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.7585 | 120.038 | 1.7384 | 29.2067 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.7585 | 1.0933 | 1.2498 | 119.443 | 1.2186 | 0.66778 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.769 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9318 | 0.4601 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.769 | 29.1718 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8031 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.7685 | 120.0376 | 1.7387 | 29.2067 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.7685 | 1.0932 | 1.2498 | 119.4433 | 1.2189 | 0.66767 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.779 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9317 | 0.46016 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.7785 | 29.1719 | -2.9285 | -2.94 | 119.8024 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.7785 | 120.0374 | 1.739 | 29.2067 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.7785 | 1.0931 | 1.2498 | 119.4435 | 1.2191 | 0.66757 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.789 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9317 | 0.46022 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.7885 | 29.172 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8017 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.7885 | 120.0371 | 1.7393 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.7895 | 1.093 | 1.2498 | 119.4438 | 1.2194 | 0.66748 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.799 | 1.0514 | -2.0227 | -2.028 | 118.9316 | 0.46027 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.799 | 29.1721 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8011 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.7985 | 120.0369 | 1.7397 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.7985 | 1.0929 | 1.2498 | 119.444 | 1.2195 | 0.6674 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.809 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0277 | 118.9315 | 0.46032 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.8085 | 29.1723 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8006 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.8085 | 120.0368 | 1.7402 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.8085 | 1.0929 | 1.2498 | 119.4441 | 1.2197 | 0.66733 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.819 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0275 | 118.9314 | 0.46036 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.8185 | 29.1724 | -2.9285 | -2.94 | 119.8001 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.8185 | 120.0367 | 1.7406 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.8185 | 1.0928 | 1.2498 | 119.4443 | 1.2198 | 0.66727 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.829 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0273 | 118.9313 | 0.46039 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.8285 | 29.1725 | -2.9285 | -2.9401 | 119.7997 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.8285 | 120.0366 | 1.7412 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.8285 | 1.0927 | 1.2498 | 119.4444 | 1.2199 | 0.66722 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.839 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9312 | 0.46042 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.8385 | 29.1726 | -2.9285 | -2.9403 | 119.7993 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.8385 | 120.0365 | 1.7417 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.8395 | 1.0927 | 1.2498 | 119.4444 | 1.2199 | 0.66718 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.849 | 1.0514 | -2.0227 | -2.027 | 118.9312 | 0.46044 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.8485 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9405 | 119.799 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.8485 | 120.0364 | 1.7423 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.8485 | 1.0926 | 1.2498 | 119.4445 | 1.2199 | 0.66716 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.859 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0269 | 118.9312 | 0.46046 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.8585 | 29.1728 | -2.9285 | -2.9407 | 119.7987 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.8585 | 120.0364 | 1.7429 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.8585 | 1.0925 | 1.2498 | 119.4444 | 1.22 | 0.66713 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.869 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0269 | 118.9313 | 0.46046 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.8685 | 29.1729 | -2.9285 | -2.9409 | 119.7985 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.8685 | 120.0363 | 1.7435 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.8685 | 1.0925 | 1.2498 | 119.4443 | 1.22 | 0.66711 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.879 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0269 | 118.9313 | 0.46046 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.8785 | 29.173 | -2.9285 | -2.941 | 119.7984 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.8785 | 120.0363 | 1.7442 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.8785 | 1.0924 | 1.2498 | 119.4441 | 1.22 | 0.66709 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.889 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0269 | 118.9314 | 0.46045 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.8885 | 29.1731 | -2.9285 | -2.9411 | 119.7983 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.8885 | 120.0363 | 1.7448 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.8895 | 1.0924 | 1.2498 | 119.4439 | 1.22 | 0.66707 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.899 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0269 | 118.9315 | 0.46043 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.8985 | 29.1732 | -2.9285 | -2.9412 | 119.7982 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.8985 | 120.0362 | 1.7454 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.8985 | 1.0923 | 1.2498 | 119.4435 | 1.22 | 0.66705 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.909 | 1.0513 | -2.0227 | -2.027 | 118.9317 | 0.46041 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.909 | 29.1733 | -2.9285 | -2.9412 | 119.7982 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.9085 | 120.0362 | 1.746 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.9085 | 1.0923 | 1.2498 | 119.4431 | 1.2201 | 0.66702 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.919 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9318 | 0.46039 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.9185 | 29.1733 | -2.9285 | -2.941 | 119.7983 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.9185 | 120.0361 | 1.7465 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.9185 | 1.0923 | 1.2498 | 119.4427 | 1.2202 | 0.66698 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.929 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0272 | 118.932 | 0.46037 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.9285 | 29.1734 | -2.9285 | -2.9408 | 119.7984 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.9285 | 120.0361 | 1.747 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.9285 | 1.0923 | 1.2498 | 119.4421 | 1.2203 | 0.66693 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.939 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0273 | 118.9321 | 0.46034 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.9385 | 29.1734 | -2.9285 | -2.9405 | 119.7985 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.9385 | 120.036 | 1.7475 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.9395 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4415 | 1.2205 | 0.66687 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.949 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0274 | 118.9321 | 0.46031 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.949 | 29.1735 | -2.9285 | -2.9401 | 119.7987 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.9485 | 120.036 | 1.7479 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.9485 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4409 | 1.2207 | 0.6668 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.959 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0275 | 118.9321 | 0.46028 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.9585 | 29.1735 | -2.9285 | -2.9395 | 119.799 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.9585 | 120.0359 | 1.7483 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.9585 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4402 | 1.221 | 0.66672 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.969 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0276 | 118.932 | 0.46026 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.9685 | 29.1736 | -2.9285 | -2.9389 | 119.7993 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.9685 | 120.0357 | 1.7487 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.9685 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4395 | 1.2213 | 0.66662 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.979 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0277 | 118.9319 | 0.46023 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.9785 | 29.1736 | -2.9285 | -2.9382 | 119.7997 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.9785 | 120.0356 | 1.749 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.9785 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4387 | 1.2216 | 0.6665 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.989 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9316 | 0.46021 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.9885 | 29.1737 | -2.9285 | -2.9374 | 119.8001 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.9885 | 120.0354 | 1.7492 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.9895 | 1.0922 | 1.2498 | 119.438 | 1.2221 | 0.66637 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
10.999 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0279 | 118.9313 | 0.46018 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 10.9985 | 29.1737 | -2.9285 | -2.9367 | 119.8006 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 10.9985 | 120.0351 | 1.7494 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 10.9985 | 1.0922 | 1.2498 | 119.4372 | 1.2225 | 0.66622 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.009 | 1.0511 | -2.0227 | -2.028 | 118.9308 | 0.46016 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.0085 | 29.1738 | -2.9285 | -2.9359 | 119.8012 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.0085 | 120.0348 | 1.7496 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.0085 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4365 | 1.2231 | 0.66605 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.019 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0282 | 118.9303 | 0.46013 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.0185 | 29.1738 | -2.9285 | -2.9351 | 119.8018 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.0185 | 120.0345 | 1.7497 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.0185 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4358 | 1.2237 | 0.66587 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.029 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9296 | 0.4601 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.0285 | 29.1739 | -2.9285 | -2.9344 | 119.8025 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.0285 | 120.034 | 1.7498 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.0285 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4352 | 1.2244 | 0.66566 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.039 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9289 | 0.46008 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.0385 | 29.1739 | -2.9285 | -2.9337 | 119.8032 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.0385 | 120.0335 | 1.7498 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.04 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4346 | 1.2251 | 0.66543 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.049 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0286 | 118.928 | 0.46005 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.0485 | 29.174 | -2.9285 | -2.9332 | 119.804 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.0485 | 120.033 | 1.7499 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.0485 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4341 | 1.2259 | 0.66517 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.059 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9271 | 0.46002 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.0585 | 29.1741 | -2.9285 | -2.9327 | 119.8049 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.0585 | 120.0323 | 1.7499 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.0585 | 1.0921 | 1.2498 | 119.4337 | 1.2268 | 0.6649 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.069 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9262 | 0.45999 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.0685 | 29.1742 | -2.9285 | -2.9323 | 119.8058 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.0685 | 120.0316 | 1.7499 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.0685 | 1.092 | 1.2498 | 119.4334 | 1.2277 | 0.66461 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.079 | 1.0511 | -2.0227 | -2.029 | 118.9251 | 0.45997 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.0785 | 29.1743 | -2.9285 | -2.932 | 119.8068 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.0785 | 120.0308 | 1.7499 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.0785 | 1.092 | 1.2498 | 119.4332 | 1.2288 | 0.66429 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.089 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0292 | 118.924 | 0.45994 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.0885 | 29.1744 | -2.9285 | -2.9318 | 119.8079 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.0885 | 120.0299 | 1.7499 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.09 | 1.092 | 1.2498 | 119.4331 | 1.2298 | 0.66395 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.099 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0293 | 118.9228 | 0.45992 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.0985 | 29.1745 | -2.9285 | -2.9317 | 119.8091 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.0985 | 120.0289 | 1.7499 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.0985 | 1.0919 | 1.2498 | 119.4332 | 1.231 | 0.6636 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.109 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9216 | 0.45989 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.1085 | 29.1746 | -2.9285 | -2.9316 | 119.8103 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.1085 | 120.0279 | 1.75 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.1085 | 1.0919 | 1.2498 | 119.4333 | 1.2321 | 0.66323 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.119 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9203 | 0.45987 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.1185 | 29.1747 | -2.9285 | -2.9317 | 119.8115 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.1185 | 120.0269 | 1.75 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.1185 | 1.0918 | 1.2498 | 119.4336 | 1.2334 | 0.66284 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.129 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0297 | 118.919 | 0.45985 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.1285 | 29.1749 | -2.9285 | -2.9318 | 119.8129 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.1285 | 120.0258 | 1.7501 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.1285 | 1.0918 | 1.2498 | 119.4341 | 1.2346 | 0.66245 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.139 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9176 | 0.45984 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.1385 | 29.175 | -2.9285 | -2.932 | 119.8142 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.1385 | 120.0247 | 1.7502 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.14 | 1.0918 | 1.2498 | 119.4347 | 1.2359 | 0.66206 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.149 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9162 | 0.45983 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.1485 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9322 | 119.8157 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.1485 | 120.0235 | 1.7504 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.1485 | 1.0917 | 1.2498 | 119.4354 | 1.2371 | 0.66166 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.159 | 1.0512 | -2.0227 | -2.03 | 118.9147 | 0.45982 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.1585 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9324 | 119.8171 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.1585 | 120.0224 | 1.7506 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.1585 | 1.0917 | 1.2498 | 119.4363 | 1.2384 | 0.66128 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.169 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9133 | 0.45981 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.1685 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9327 | 119.8186 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.1685 | 120.0213 | 1.7508 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.1685 | 1.0916 | 1.2498 | 119.4373 | 1.2395 | 0.66091 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.179 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9118 | 0.45981 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.1785 | 29.1756 | -2.9285 | -2.9329 | 119.82 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.1785 | 120.0203 | 1.751 | 29.207 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.1785 | 1.0916 | 1.2498 | 119.4384 | 1.2406 | 0.66057 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.189 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9102 | 0.45981 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.1885 | 29.1758 | -2.9285 | -2.9332 | 119.8214 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.1885 | 120.0193 | 1.7512 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.19 | 1.0915 | 1.2498 | 119.4397 | 1.2417 | 0.66025 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.199 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9087 | 0.45981 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.1985 | 29.1759 | -2.9285 | -2.9335 | 119.8227 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.1985 | 120.0184 | 1.7515 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.1985 | 1.0915 | 1.2498 | 119.4411 | 1.2426 | 0.65996 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.209 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9073 | 0.45982 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.2085 | 29.1761 | -2.9285 | -2.9337 | 119.8239 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.2085 | 120.0175 | 1.7518 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.2085 | 1.0915 | 1.2498 | 119.4426 | 1.2434 | 0.65971 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.219 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9059 | 0.45982 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.2185 | 29.1762 | -2.9285 | -2.9339 | 119.825 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.2185 | 120.0167 | 1.7521 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.2185 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4442 | 1.244 | 0.65951 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.229 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9045 | 0.45983 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.2285 | 29.1764 | -2.9285 | -2.934 | 119.826 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.2285 | 120.016 | 1.7524 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.229 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4458 | 1.2445 | 0.65934 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.239 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9033 | 0.45984 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.2385 | 29.1765 | -2.9285 | -2.934 | 119.8268 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.2385 | 120.0153 | 1.7527 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.24 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4475 | 1.2449 | 0.65923 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.249 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9021 | 0.45985 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.2485 | 29.1767 | -2.9285 | -2.934 | 119.8274 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.2485 | 120.0147 | 1.753 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.2485 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4492 | 1.2451 | 0.65915 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.259 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9012 | 0.45986 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.2585 | 29.1768 | -2.9285 | -2.9339 | 119.8278 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.2585 | 120.0142 | 1.7534 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.2585 | 1.0914 | 1.2498 | 119.451 | 1.2452 | 0.65912 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.269 | 1.0513 | -2.0227 | -2.03 | 118.9003 | 0.45987 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.2685 | 29.1769 | -2.9285 | -2.9336 | 119.8281 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.2685 | 120.0137 | 1.7538 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.2685 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4526 | 1.2452 | 0.65913 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.279 | 1.0513 | -2.0227 | -2.03 | 118.8996 | 0.45988 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.2785 | 29.177 | -2.9285 | -2.9333 | 119.8281 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.2785 | 120.0133 | 1.7541 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.2785 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4542 | 1.2451 | 0.65916 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.289 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0299 | 118.8992 | 0.45989 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.2885 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9328 | 119.8279 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.2885 | 120.013 | 1.7545 | 29.2069 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.29 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4557 | 1.2449 | 0.65923 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.299 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0299 | 118.8989 | 0.45989 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.2985 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9323 | 119.8275 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.2985 | 120.0127 | 1.7548 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.2985 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4571 | 1.2446 | 0.65931 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.309 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0299 | 118.8987 | 0.45989 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.3085 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9316 | 119.8269 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.3085 | 120.0124 | 1.7551 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.3085 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4584 | 1.2443 | 0.6594 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.319 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0298 | 118.8988 | 0.4599 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.3185 | 29.1772 | -2.9285 | -2.9308 | 119.8261 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.3185 | 120.0122 | 1.7554 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.3185 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4594 | 1.244 | 0.65949 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.329 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0298 | 118.899 | 0.45989 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.3285 | 29.1771 | -2.9285 | -2.93 | 119.8252 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.3285 | 120.012 | 1.7557 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.3285 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4603 | 1.2437 | 0.65958 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.339 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0298 | 118.8993 | 0.45989 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.3385 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9291 | 119.824 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.3385 | 120.0117 | 1.756 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.34 | 1.0914 | 1.2498 | 119.461 | 1.2435 | 0.65965 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.349 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0299 | 118.8998 | 0.45988 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.3485 | 29.177 | -2.9285 | -2.9281 | 119.8228 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.3485 | 120.0115 | 1.7562 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.3485 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4616 | 1.2433 | 0.65971 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.359 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9004 | 0.45987 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.3585 | 29.1769 | -2.9285 | -2.9271 | 119.8214 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.3585 | 120.0114 | 1.7564 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.3585 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4619 | 1.2432 | 0.65974 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.369 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0299 | 118.901 | 0.45986 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.3685 | 29.1768 | -2.9285 | -2.9261 | 119.8199 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.3685 | 120.0112 | 1.7565 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.369 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4621 | 1.2432 | 0.65974 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.379 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9017 | 0.45985 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.3785 | 29.1766 | -2.9285 | -2.9251 | 119.8184 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.3785 | 120.011 | 1.7567 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.3785 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4622 | 1.2433 | 0.65971 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.389 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9023 | 0.45985 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.3885 | 29.1764 | -2.9285 | -2.9241 | 119.8168 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.3885 | 120.0109 | 1.7568 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.39 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4622 | 1.2435 | 0.65965 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.399 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9029 | 0.45985 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.3985 | 29.1762 | -2.9285 | -2.9231 | 119.8153 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.3985 | 120.0107 | 1.7569 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.399 | 1.0914 | 1.2498 | 119.462 | 1.2438 | 0.65957 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.409 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9034 | 0.45985 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.4085 | 29.1759 | -2.9285 | -2.9222 | 119.8137 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.4085 | 120.0106 | 1.7569 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.4085 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4619 | 1.2441 | 0.65947 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.419 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9039 | 0.45986 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.4185 | 29.1756 | -2.9285 | -2.9213 | 119.8122 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.4185 | 120.0105 | 1.757 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.4185 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4616 | 1.2445 | 0.65936 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.429 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9041 | 0.45988 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.4285 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9206 | 119.8109 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.4285 | 120.0104 | 1.757 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.4285 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4614 | 1.2449 | 0.65923 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.439 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9042 | 0.45991 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.4385 | 29.175 | -2.9285 | -2.9199 | 119.8097 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.4385 | 120.0104 | 1.7571 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.44 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4613 | 1.2453 | 0.65911 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.449 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0291 | 118.9041 | 0.45995 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.4485 | 29.1746 | -2.9285 | -2.9193 | 119.8087 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.4485 | 120.0103 | 1.7571 | 29.2068 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.4485 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4612 | 1.2457 | 0.65898 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.459 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9038 | 0.46 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.4585 | 29.1743 | -2.9285 | -2.9188 | 119.8078 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.4585 | 120.0103 | 1.7572 | 29.2067 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.4585 | 1.0914 | 1.2498 | 119.4611 | 1.2461 | 0.65886 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.469 | 1.051 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9032 | 0.46006 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.4685 | 29.1739 | -2.9285 | -2.9184 | 119.8073 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.4685 | 120.0103 | 1.7573 | 29.2067 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.4685 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4612 | 1.2465 | 0.65874 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.479 | 1.051 | -2.0227 | -2.028 | 118.9024 | 0.46012 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.4785 | 29.1735 | -2.9285 | -2.9181 | 119.807 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.4785 | 120.0104 | 1.7573 | 29.2067 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.4785 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4614 | 1.2468 | 0.65864 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.489 | 1.051 | -2.0227 | -2.0276 | 118.9014 | 0.4602 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.4885 | 29.1731 | -2.9285 | -2.9178 | 119.807 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.4885 | 120.0104 | 1.7574 | 29.2066 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.4895 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4617 | 1.2471 | 0.65854 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.499 | 1.051 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9002 | 0.46027 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.4985 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9177 | 119.8073 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.4985 | 120.0105 | 1.7575 | 29.2066 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.4985 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4621 | 1.2473 | 0.65846 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.509 | 1.051 | -2.0227 | -2.0266 | 118.8988 | 0.46036 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.5085 | 29.1723 | -2.9285 | -2.9176 | 119.8078 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.5085 | 120.0106 | 1.7576 | 29.2065 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.5085 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4627 | 1.2476 | 0.65839 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.519 | 1.051 | -2.0227 | -2.0261 | 118.8972 | 0.46045 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.5185 | 29.1719 | -2.9285 | -2.9176 | 119.8087 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.5185 | 120.0107 | 1.7577 | 29.2065 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.5185 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4633 | 1.2477 | 0.65833 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.529 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0256 | 118.8955 | 0.46054 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.5285 | 29.1715 | -2.9285 | -2.9177 | 119.8098 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.5285 | 120.0108 | 1.7578 | 29.2064 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.5285 | 1.0912 | 1.2498 | 119.464 | 1.2479 | 0.65828 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.539 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0251 | 118.8937 | 0.46063 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.5385 | 29.1711 | -2.9285 | -2.9177 | 119.8113 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.5385 | 120.0109 | 1.758 | 29.2064 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.5395 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4648 | 1.248 | 0.65824 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.549 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0246 | 118.8918 | 0.46072 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.5485 | 29.1707 | -2.9285 | -2.9178 | 119.8129 | 0.99504 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.5485 | 120.0111 | 1.7581 | 29.2063 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.5485 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4656 | 1.2481 | 0.65821 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.559 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0241 | 118.8899 | 0.4608 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.5585 | 29.1704 | -2.9285 | -2.918 | 119.8148 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.5585 | 120.0113 | 1.7582 | 29.2062 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.5585 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4665 | 1.2481 | 0.65819 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.569 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0236 | 118.888 | 0.46088 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.5685 | 29.17 | -2.9285 | -2.9181 | 119.8168 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.5685 | 120.0116 | 1.7584 | 29.2061 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.5685 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4675 | 1.2481 | 0.65817 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.579 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0232 | 118.8862 | 0.46095 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.5785 | 29.1696 | -2.9285 | -2.9183 | 119.819 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.5785 | 120.0119 | 1.7585 | 29.206 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.5785 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4685 | 1.2481 | 0.65816 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.589 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0229 | 118.8844 | 0.46101 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.5885 | 29.1692 | -2.9285 | -2.9185 | 119.8214 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.5885 | 120.0122 | 1.7586 | 29.2059 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.5895 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4695 | 1.2481 | 0.65816 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.599 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0227 | 118.8828 | 0.46106 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.5985 | 29.1689 | -2.9285 | -2.9186 | 119.8238 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.5985 | 120.0126 | 1.7587 | 29.2058 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.5985 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4706 | 1.2481 | 0.65816 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.609 | 1.0509 | -2.0227 | -2.0225 | 118.8813 | 0.46109 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.6085 | 29.1685 | -2.9285 | -2.9188 | 119.8263 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.6085 | 120.0131 | 1.7587 | 29.2057 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.6085 | 1.091 | 1.2498 | 119.4717 | 1.248 | 0.65816 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.619 | 1.051 | -2.0227 | -2.0225 | 118.88 | 0.46111 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.6185 | 29.1682 | -2.9285 | -2.919 | 119.8289 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.6185 | 120.0136 | 1.7587 | 29.2055 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.6185 | 1.091 | 1.2498 | 119.4728 | 1.248 | 0.65816 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.629 | 1.051 | -2.0227 | -2.0225 | 118.8789 | 0.46111 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.6285 | 29.1678 | -2.9285 | -2.9192 | 119.8314 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.6285 | 120.0141 | 1.7586 | 29.2054 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.6285 | 1.091 | 1.2498 | 119.474 | 1.248 | 0.65816 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.639 | 1.051 | -2.0227 | -2.0226 | 118.8779 | 0.46109 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.6385 | 29.1675 | -2.9285 | -2.9195 | 119.8339 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.6385 | 120.0146 | 1.7585 | 29.2053 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.6395 | 1.091 | 1.2498 | 119.4751 | 1.248 | 0.65816 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.649 | 1.051 | -2.0227 | -2.0229 | 118.8773 | 0.46106 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.6485 | 29.1672 | -2.9285 | -2.9197 | 119.8363 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.6485 | 120.0151 | 1.7583 | 29.2051 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.6485 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4764 | 1.248 | 0.65814 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.659 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0232 | 118.8768 | 0.46101 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.6585 | 29.1669 | -2.9285 | -2.9199 | 119.8387 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.6585 | 120.0156 | 1.7581 | 29.205 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.6585 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4776 | 1.248 | 0.65812 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.669 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0236 | 118.8766 | 0.46094 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.6685 | 29.1665 | -2.9285 | -2.9201 | 119.8409 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.6685 | 120.0161 | 1.7577 | 29.2049 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.6685 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4789 | 1.2481 | 0.65808 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.679 | 1.0511 | -2.0227 | -2.0241 | 118.8767 | 0.46087 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.6785 | 29.1662 | -2.9285 | -2.9203 | 119.843 | 0.99503 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.6785 | 120.0166 | 1.7573 | 29.2047 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.6785 | 1.0908 | 1.2498 | 119.4801 | 1.2482 | 0.65804 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.689 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0247 | 118.877 | 0.46078 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.6885 | 29.1659 | -2.9285 | -2.9205 | 119.845 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.6885 | 120.0169 | 1.7569 | 29.2046 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.6895 | 1.0908 | 1.2498 | 119.4815 | 1.2484 | 0.65799 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.699 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0253 | 118.8775 | 0.46069 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.6985 | 29.1657 | -2.9285 | -2.9207 | 119.8468 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.6985 | 120.0173 | 1.7563 | 29.2044 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.6985 | 1.0908 | 1.2498 | 119.4828 | 1.2486 | 0.65792 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.709 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0259 | 118.8782 | 0.4606 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.7085 | 29.1654 | -2.9285 | -2.9208 | 119.8485 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.7085 | 120.0175 | 1.7558 | 29.2043 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.7085 | 1.0907 | 1.2498 | 119.4841 | 1.2488 | 0.65785 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.719 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0264 | 118.8791 | 0.46051 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.7185 | 29.1651 | -2.9285 | -2.921 | 119.8499 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.7185 | 120.0177 | 1.7551 | 29.2041 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.7185 | 1.0907 | 1.2498 | 119.4854 | 1.249 | 0.65776 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.729 | 1.0513 | -2.0227 | -2.027 | 118.8803 | 0.46042 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.7285 | 29.1648 | -2.9285 | -2.9211 | 119.8513 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.7285 | 120.0179 | 1.7545 | 29.2039 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.7285 | 1.0907 | 1.2498 | 119.4867 | 1.2493 | 0.65767 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.739 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0275 | 118.8815 | 0.46035 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.7385 | 29.1645 | -2.9285 | -2.9212 | 119.8524 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.7385 | 120.018 | 1.7539 | 29.2038 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.7395 | 1.0906 | 1.2498 | 119.488 | 1.2495 | 0.65757 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.749 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0279 | 118.8829 | 0.46028 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.7485 | 29.1643 | -2.9285 | -2.9213 | 119.8534 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.7485 | 120.018 | 1.7533 | 29.2036 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.7485 | 1.0906 | 1.2498 | 119.4893 | 1.2498 | 0.65747 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.759 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0282 | 118.8844 | 0.46023 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.7585 | 29.164 | -2.9285 | -2.9214 | 119.8542 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.7585 | 120.0179 | 1.7527 | 29.2034 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.7585 | 1.0905 | 1.2498 | 119.4905 | 1.2502 | 0.65736 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.769 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0285 | 118.886 | 0.4602 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.7685 | 29.1637 | -2.9285 | -2.9215 | 119.8549 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.7685 | 120.0178 | 1.7521 | 29.2033 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.7685 | 1.0905 | 1.2498 | 119.4917 | 1.2505 | 0.65724 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.7785 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0286 | 118.8876 | 0.46019 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.7785 | 29.1635 | -2.9285 | -2.9216 | 119.8554 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.7785 | 120.0177 | 1.7516 | 29.2031 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.7785 | 1.0904 | 1.2498 | 119.4928 | 1.2508 | 0.65713 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.789 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0286 | 118.8891 | 0.4602 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.7885 | 29.1632 | -2.9285 | -2.9216 | 119.8558 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.7885 | 120.0175 | 1.7512 | 29.2029 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.7895 | 1.0903 | 1.2498 | 119.4939 | 1.2511 | 0.65701 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.7985 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0284 | 118.8907 | 0.46024 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.7985 | 29.163 | -2.9285 | -2.9217 | 119.856 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.7985 | 120.0173 | 1.7507 | 29.2027 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.7985 | 1.0903 | 1.2498 | 119.4949 | 1.2514 | 0.65689 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.8085 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0282 | 118.8921 | 0.4603 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.8085 | 29.1627 | -2.9285 | -2.9217 | 119.8561 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.8085 | 120.0171 | 1.7504 | 29.2025 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.8085 | 1.0902 | 1.2498 | 119.4958 | 1.2517 | 0.65678 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.8185 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0277 | 118.8935 | 0.46038 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.8185 | 29.1624 | -2.9285 | -2.9218 | 119.856 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.8185 | 120.0169 | 1.75 | 29.2023 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.8185 | 1.0901 | 1.2498 | 119.4967 | 1.252 | 0.65667 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.829 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0272 | 118.8947 | 0.46049 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.8285 | 29.1622 | -2.9285 | -2.9218 | 119.8558 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.8285 | 120.0167 | 1.7497 | 29.2021 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.8285 | 1.0901 | 1.2498 | 119.4976 | 1.2523 | 0.65657 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.8385 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0265 | 118.8959 | 0.46061 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.8385 | 29.1619 | -2.9285 | -2.9218 | 119.8555 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.8385 | 120.0165 | 1.7494 | 29.202 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.8395 | 1.09 | 1.2498 | 119.4983 | 1.2525 | 0.65647 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.8485 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0258 | 118.8968 | 0.46076 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.8485 | 29.1617 | -2.9285 | -2.9219 | 119.855 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.8485 | 120.0163 | 1.7492 | 29.2018 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.8485 | 1.0899 | 1.2498 | 119.4991 | 1.2527 | 0.65639 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.8585 | 1.0517 | -2.0227 | -2.025 | 118.8976 | 0.46091 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.8585 | 29.1614 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8545 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.8585 | 120.0161 | 1.749 | 29.2016 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.8585 | 1.0898 | 1.2498 | 119.4998 | 1.2528 | 0.65631 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.8685 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0241 | 118.8982 | 0.46108 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.8685 | 29.1611 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8539 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.8685 | 120.016 | 1.7487 | 29.2014 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.8685 | 1.0897 | 1.2498 | 119.5004 | 1.2529 | 0.65626 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.8785 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0232 | 118.8987 | 0.46125 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.8785 | 29.1609 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8531 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.8785 | 120.0159 | 1.7485 | 29.2012 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.8785 | 1.0896 | 1.2498 | 119.501 | 1.253 | 0.65621 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.8885 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0224 | 118.899 | 0.46141 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.8885 | 29.1606 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8523 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.8885 | 120.0158 | 1.7482 | 29.201 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.89 | 1.0896 | 1.2498 | 119.5016 | 1.253 | 0.65619 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.8985 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0216 | 118.8991 | 0.46156 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.8985 | 29.1604 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8514 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.8985 | 120.0158 | 1.7479 | 29.2008 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.8985 | 1.0895 | 1.2498 | 119.5022 | 1.2529 | 0.65617 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.9085 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0209 | 118.8991 | 0.4617 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.9085 | 29.1601 | -2.9285 | -2.922 | 119.8505 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.9085 | 120.0157 | 1.7475 | 29.2006 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.9085 | 1.0894 | 1.2498 | 119.5027 | 1.2528 | 0.65618 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.919 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0203 | 118.8989 | 0.46181 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.9185 | 29.1598 | -2.9285 | -2.922 | 119.8495 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.9185 | 120.0158 | 1.7472 | 29.2005 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.9185 | 1.0893 | 1.2498 | 119.5032 | 1.2527 | 0.65619 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.9285 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0199 | 118.8986 | 0.4619 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.9285 | 29.1596 | -2.9285 | -2.9221 | 119.8485 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.9285 | 120.0158 | 1.7468 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.9285 | 1.0892 | 1.2498 | 119.5037 | 1.2525 | 0.65622 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.9385 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0196 | 118.8981 | 0.46196 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.9385 | 29.1593 | -2.9285 | -2.9222 | 119.8475 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.9385 | 120.0159 | 1.7463 | 29.2001 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.9395 | 1.0892 | 1.2498 | 119.5042 | 1.2523 | 0.65626 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.9485 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0194 | 118.8975 | 0.46199 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.9485 | 29.159 | -2.9285 | -2.9224 | 119.8464 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.9485 | 120.016 | 1.7459 | 29.1999 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.9485 | 1.0891 | 1.2498 | 119.5047 | 1.2521 | 0.6563 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.9585 | 1.052 | -2.0227 | -2.0194 | 118.8967 | 0.46199 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.9585 | 29.1587 | -2.9285 | -2.9225 | 119.8454 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.9585 | 120.0161 | 1.7455 | 29.1997 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.9585 | 1.089 | 1.2498 | 119.5052 | 1.2518 | 0.65634 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751