11.969 | 1.052 | -2.0227 | -2.0196 | 118.8959 | 0.46197 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.9685 | 29.1585 | -2.9285 | -2.9227 | 119.8444 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.9685 | 120.0163 | 1.745 | 29.1996 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.9685 | 1.089 | 1.2498 | 119.5057 | 1.2516 | 0.65639 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.9785 | 1.052 | -2.0227 | -2.0199 | 118.8949 | 0.46192 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.9785 | 29.1582 | -2.9285 | -2.9228 | 119.8434 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.9785 | 120.0165 | 1.7446 | 29.1994 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.9785 | 1.0889 | 1.2498 | 119.5062 | 1.2514 | 0.65643 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.9885 | 1.052 | -2.0227 | -2.0203 | 118.8939 | 0.46185 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.9885 | 29.1579 | -2.9285 | -2.923 | 119.8425 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.9885 | 120.0168 | 1.7443 | 29.1992 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.9895 | 1.0889 | 1.2498 | 119.5066 | 1.2513 | 0.65646 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
11.9985 | 1.052 | -2.0227 | -2.0209 | 118.8928 | 0.46175 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 11.9985 | 29.1576 | -2.9285 | -2.9232 | 119.8417 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 11.9985 | 120.0171 | 1.744 | 29.199 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 11.9985 | 1.0888 | 1.2498 | 119.5071 | 1.2511 | 0.65648 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.0085 | 1.052 | -2.0227 | -2.0215 | 118.8916 | 0.46165 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.0085 | 29.1573 | -2.9285 | -2.9234 | 119.841 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.0085 | 120.0174 | 1.7437 | 29.1989 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.0085 | 1.0888 | 1.2498 | 119.5075 | 1.251 | 0.6565 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.0185 | 1.052 | -2.0227 | -2.0221 | 118.8905 | 0.46153 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.0185 | 29.1571 | -2.9285 | -2.9236 | 119.8404 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.0185 | 120.0178 | 1.7436 | 29.1987 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.0185 | 1.0887 | 1.2498 | 119.508 | 1.251 | 0.65649 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.0285 | 1.052 | -2.0227 | -2.0228 | 118.8894 | 0.46141 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.0285 | 29.1568 | -2.9285 | -2.9238 | 119.8399 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.0285 | 120.0182 | 1.7435 | 29.1985 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.0285 | 1.0887 | 1.2498 | 119.5084 | 1.251 | 0.65647 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.0385 | 1.052 | -2.0227 | -2.0235 | 118.8883 | 0.46128 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.0385 | 29.1565 | -2.9285 | -2.9239 | 119.8395 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.0385 | 120.0186 | 1.7434 | 29.1984 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.0395 | 1.0887 | 1.2498 | 119.5089 | 1.2511 | 0.65643 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.0485 | 1.052 | -2.0227 | -2.0242 | 118.8873 | 0.46116 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.0485 | 29.1562 | -2.9285 | -2.9241 | 119.8392 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.0485 | 120.0192 | 1.7435 | 29.1982 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.0485 | 1.0887 | 1.2498 | 119.5093 | 1.2513 | 0.65637 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.0585 | 1.052 | -2.0227 | -2.0248 | 118.8864 | 0.46104 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.0585 | 29.156 | -2.9285 | -2.9243 | 119.839 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.0585 | 120.0197 | 1.7436 | 29.1981 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.0585 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5098 | 1.2516 | 0.65628 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.0685 | 1.052 | -2.0227 | -2.0255 | 118.8856 | 0.46092 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.0685 | 29.1557 | -2.9285 | -2.9245 | 119.8389 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.0685 | 120.0203 | 1.7438 | 29.1979 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.0685 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5102 | 1.252 | 0.65616 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.0785 | 1.052 | -2.0227 | -2.026 | 118.885 | 0.46082 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.0785 | 29.1555 | -2.9285 | -2.9246 | 119.8388 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.0785 | 120.0209 | 1.744 | 29.1978 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.0785 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5107 | 1.2524 | 0.65602 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.0885 | 1.052 | -2.0227 | -2.0266 | 118.8845 | 0.46072 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.0885 | 29.1552 | -2.9285 | -2.9248 | 119.8388 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.0885 | 120.0216 | 1.7442 | 29.1976 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.0895 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5112 | 1.253 | 0.65585 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.0985 | 1.052 | -2.0227 | -2.0271 | 118.8843 | 0.46063 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.0985 | 29.155 | -2.9285 | -2.925 | 119.8388 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.0985 | 120.0222 | 1.7445 | 29.1975 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.0985 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5118 | 1.2536 | 0.65565 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.1085 | 1.052 | -2.0227 | -2.0275 | 118.8843 | 0.46056 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.1085 | 29.1548 | -2.9285 | -2.9253 | 119.8389 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.1085 | 120.0229 | 1.7448 | 29.1973 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.1085 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5123 | 1.2543 | 0.65544 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.1185 | 1.052 | -2.0227 | -2.0278 | 118.8845 | 0.46049 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.1185 | 29.1546 | -2.9285 | -2.9256 | 119.839 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.1185 | 120.0235 | 1.7451 | 29.1972 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.1185 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5129 | 1.2551 | 0.6552 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.1285 | 1.052 | -2.0227 | -2.0281 | 118.8849 | 0.46044 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.1285 | 29.1544 | -2.9285 | -2.9259 | 119.839 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.1285 | 120.0242 | 1.7453 | 29.1971 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.1285 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5135 | 1.2559 | 0.65495 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.1385 | 1.052 | -2.0227 | -2.0284 | 118.8856 | 0.46039 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.1385 | 29.1542 | -2.9285 | -2.9262 | 119.839 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.1385 | 120.0248 | 1.7455 | 29.1969 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.1395 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5142 | 1.2568 | 0.6547 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.1485 | 1.052 | -2.0227 | -2.0286 | 118.8864 | 0.46036 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.1485 | 29.1541 | -2.9285 | -2.9266 | 119.839 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.1485 | 120.0254 | 1.7458 | 29.1968 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.1485 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5148 | 1.2576 | 0.65444 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.1585 | 1.052 | -2.0227 | -2.0287 | 118.8875 | 0.46034 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.1585 | 29.154 | -2.9285 | -2.9271 | 119.839 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.1585 | 120.026 | 1.7459 | 29.1967 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.1585 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5154 | 1.2585 | 0.65419 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.1685 | 1.052 | -2.0227 | -2.0288 | 118.8888 | 0.46033 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.1685 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9277 | 119.8389 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.1685 | 120.0266 | 1.7461 | 29.1965 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.1685 | 1.0885 | 1.2498 | 119.516 | 1.2593 | 0.65395 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.1785 | 1.052 | -2.0227 | -2.0288 | 118.8902 | 0.46032 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.1785 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9283 | 119.8387 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.1785 | 120.0271 | 1.7462 | 29.1964 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.1785 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5165 | 1.26 | 0.65373 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.1885 | 1.052 | -2.0227 | -2.0288 | 118.8918 | 0.46033 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.1885 | 29.1538 | -2.9285 | -2.929 | 119.8385 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.1885 | 120.0276 | 1.7462 | 29.1963 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.19 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5171 | 1.2606 | 0.65355 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.1985 | 1.052 | -2.0227 | -2.0288 | 118.8934 | 0.46034 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.1985 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9298 | 119.8382 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.1985 | 120.0281 | 1.7462 | 29.1962 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.1985 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5175 | 1.2611 | 0.65339 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.2085 | 1.052 | -2.0227 | -2.0288 | 118.8952 | 0.46035 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.2085 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9306 | 119.8378 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.2085 | 120.0286 | 1.7461 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.2085 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5179 | 1.2616 | 0.65327 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.2185 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0287 | 118.897 | 0.46037 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.2185 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9315 | 119.8373 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.2185 | 120.029 | 1.746 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.2185 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5182 | 1.2619 | 0.65318 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.2285 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0286 | 118.8988 | 0.46039 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.2285 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9324 | 119.8367 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.2285 | 120.0294 | 1.7458 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.2285 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5184 | 1.262 | 0.65314 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.2385 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9007 | 0.46042 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.2385 | 29.154 | -2.9285 | -2.9333 | 119.836 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.2385 | 120.0298 | 1.7456 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.24 | 1.0885 | 1.2498 | 119.5185 | 1.2621 | 0.65313 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.2485 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9025 | 0.46044 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.2485 | 29.1541 | -2.9285 | -2.9343 | 119.8353 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.2485 | 120.0303 | 1.7454 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.2485 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5186 | 1.262 | 0.65316 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.2585 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9042 | 0.46047 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.2585 | 29.1542 | -2.9285 | -2.9352 | 119.8345 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.2585 | 120.0307 | 1.7451 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.2585 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5185 | 1.2618 | 0.65322 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.2685 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0282 | 118.9059 | 0.4605 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.2685 | 29.1544 | -2.9285 | -2.9361 | 119.8336 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.2685 | 120.0311 | 1.7449 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.2685 | 1.0886 | 1.2498 | 119.5183 | 1.2616 | 0.65331 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.2785 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9076 | 0.46052 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.2785 | 29.1545 | -2.9285 | -2.9369 | 119.8327 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.2785 | 120.0316 | 1.7446 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.2785 | 1.0887 | 1.2498 | 119.518 | 1.2613 | 0.65342 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.2885 | 1.0522 | -2.0227 | -2.028 | 118.9091 | 0.46055 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.2885 | 29.1547 | -2.9285 | -2.9377 | 119.8317 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.2885 | 120.032 | 1.7444 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.2895 | 1.0887 | 1.2498 | 119.5176 | 1.2609 | 0.65355 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.2985 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0279 | 118.9106 | 0.46058 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.2985 | 29.1549 | -2.9285 | -2.9384 | 119.8307 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.2985 | 120.0326 | 1.7441 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.2985 | 1.0888 | 1.2498 | 119.5171 | 1.2605 | 0.65369 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.3085 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9121 | 0.46061 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.3085 | 29.1551 | -2.9285 | -2.9389 | 119.8297 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.3085 | 120.0331 | 1.7439 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.3085 | 1.0889 | 1.2498 | 119.5166 | 1.2601 | 0.65385 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.3185 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0276 | 118.9134 | 0.46065 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.3185 | 29.1553 | -2.9285 | -2.9394 | 119.8287 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.3185 | 120.0337 | 1.7437 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.3185 | 1.089 | 1.2498 | 119.5159 | 1.2596 | 0.654 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.3285 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0274 | 118.9147 | 0.46068 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.3285 | 29.1555 | -2.9285 | -2.9398 | 119.8276 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.3285 | 120.0343 | 1.7435 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.3285 | 1.0891 | 1.2498 | 119.5152 | 1.2592 | 0.65415 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.3385 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0272 | 118.9159 | 0.46073 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.3385 | 29.1557 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8265 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.3385 | 120.0349 | 1.7433 | 29.1947 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.34 | 1.0891 | 1.2498 | 119.5144 | 1.2589 | 0.65429 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.3485 | 1.0523 | -2.0227 | -2.027 | 118.9171 | 0.46077 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.3485 | 29.1558 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8255 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.3485 | 120.0356 | 1.7432 | 29.1946 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.3485 | 1.0893 | 1.2498 | 119.5135 | 1.2586 | 0.65442 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.3585 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9182 | 0.46083 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.3585 | 29.156 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8245 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.3585 | 120.0363 | 1.7431 | 29.1945 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.3585 | 1.0894 | 1.2498 | 119.5126 | 1.2583 | 0.65452 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.3685 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9192 | 0.46089 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.3685 | 29.1562 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8234 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.3685 | 120.0371 | 1.7431 | 29.1945 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.3685 | 1.0895 | 1.2498 | 119.5117 | 1.2582 | 0.6546 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.3785 | 1.0524 | -2.0227 | -2.026 | 118.9202 | 0.46095 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.3785 | 29.1564 | -2.9285 | -2.9405 | 119.8224 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.3785 | 120.0379 | 1.743 | 29.1944 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.379 | 1.0896 | 1.2498 | 119.5107 | 1.2582 | 0.65465 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.3885 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0257 | 118.9211 | 0.46102 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.3885 | 29.1566 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8215 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.3885 | 120.0387 | 1.743 | 29.1944 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.39 | 1.0897 | 1.2498 | 119.5096 | 1.2583 | 0.65465 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.3985 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0252 | 118.9219 | 0.4611 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.3985 | 29.1568 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8205 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.3985 | 120.0395 | 1.7431 | 29.1943 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.3985 | 1.0898 | 1.2498 | 119.5085 | 1.2585 | 0.65462 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.4085 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0248 | 118.9226 | 0.46118 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.4085 | 29.1569 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8196 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.4085 | 120.0403 | 1.7431 | 29.1942 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.4085 | 1.0899 | 1.2498 | 119.5074 | 1.2589 | 0.65454 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.4185 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0243 | 118.9233 | 0.46127 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.4185 | 29.1571 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8186 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.4185 | 120.0411 | 1.7432 | 29.1942 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.419 | 1.0901 | 1.2498 | 119.5063 | 1.2595 | 0.65442 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.4285 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0237 | 118.9239 | 0.46137 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.4285 | 29.1573 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8177 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.4285 | 120.0419 | 1.7432 | 29.1942 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.4285 | 1.0902 | 1.2498 | 119.5052 | 1.2602 | 0.65425 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.4385 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0231 | 118.9244 | 0.46147 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.4385 | 29.1574 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8168 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.4385 | 120.0427 | 1.7433 | 29.1941 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.44 | 1.0903 | 1.2498 | 119.504 | 1.261 | 0.65404 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.4485 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0225 | 118.9248 | 0.46158 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.4485 | 29.1576 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8159 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.4485 | 120.0435 | 1.7433 | 29.1941 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.449 | 1.0904 | 1.2498 | 119.5029 | 1.262 | 0.65379 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.4585 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0218 | 118.9251 | 0.4617 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.4585 | 29.1577 | -2.9285 | -2.9401 | 119.815 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.4585 | 120.0442 | 1.7433 | 29.1941 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.4585 | 1.0905 | 1.2498 | 119.5017 | 1.263 | 0.65352 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.4685 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0211 | 118.9253 | 0.46183 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.4685 | 29.1579 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8141 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.4685 | 120.0449 | 1.7433 | 29.1941 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.4685 | 1.0906 | 1.2498 | 119.5006 | 1.2641 | 0.65322 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.4785 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0204 | 118.9254 | 0.46196 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.4785 | 29.158 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8131 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.4785 | 120.0455 | 1.7433 | 29.194 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.4785 | 1.0907 | 1.2498 | 119.4995 | 1.2653 | 0.65291 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.4885 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0196 | 118.9254 | 0.46209 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.4885 | 29.1582 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8121 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.4885 | 120.0461 | 1.7432 | 29.194 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.49 | 1.0908 | 1.2498 | 119.4984 | 1.2665 | 0.6526 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.4985 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0189 | 118.9254 | 0.46223 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.4985 | 29.1584 | -2.9285 | -2.94 | 119.8111 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.4985 | 120.0466 | 1.7431 | 29.194 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.4985 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4974 | 1.2676 | 0.65229 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.5085 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0181 | 118.9253 | 0.46237 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.5085 | 29.1585 | -2.9285 | -2.94 | 119.8101 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.5085 | 120.047 | 1.7429 | 29.194 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.5085 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4965 | 1.2686 | 0.65201 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.5185 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0173 | 118.9251 | 0.46251 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.5185 | 29.1587 | -2.9285 | -2.9401 | 119.809 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.5185 | 120.0473 | 1.7427 | 29.194 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.5185 | 1.091 | 1.2498 | 119.4956 | 1.2696 | 0.65176 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.5285 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0165 | 118.9249 | 0.46265 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.5285 | 29.1588 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8079 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.5285 | 120.0476 | 1.7425 | 29.194 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.5285 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4949 | 1.2704 | 0.65155 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.5385 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0157 | 118.9247 | 0.46279 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.5385 | 29.159 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8068 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.5385 | 120.0478 | 1.7422 | 29.194 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.54 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4942 | 1.271 | 0.65138 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.5485 | 1.0523 | -2.0227 | -2.015 | 118.9244 | 0.46292 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.5485 | 29.1591 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8056 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.5485 | 120.048 | 1.7419 | 29.194 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.5485 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4935 | 1.2715 | 0.65126 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.5585 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0143 | 118.9241 | 0.46304 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.5585 | 29.1593 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8045 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.5585 | 120.0481 | 1.7416 | 29.1941 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.559 | 1.0912 | 1.2498 | 119.493 | 1.2717 | 0.65119 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.5685 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0136 | 118.9238 | 0.46316 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.5685 | 29.1594 | -2.9285 | -2.9405 | 119.8034 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.5685 | 120.0482 | 1.7413 | 29.1941 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.5685 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4925 | 1.2718 | 0.65117 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.5785 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0129 | 118.9235 | 0.46327 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.5785 | 29.1596 | -2.9285 | -2.9407 | 119.8024 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.5785 | 120.0482 | 1.741 | 29.1941 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.5785 | 1.0913 | 1.2498 | 119.492 | 1.2717 | 0.65121 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.5885 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0123 | 118.9232 | 0.46338 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.5885 | 29.1597 | -2.9285 | -2.9409 | 119.8014 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.5885 | 120.0483 | 1.7407 | 29.1941 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.59 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4916 | 1.2714 | 0.6513 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.5985 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0117 | 118.9229 | 0.46348 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.5985 | 29.1599 | -2.9285 | -2.9412 | 119.8004 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.5985 | 120.0483 | 1.7404 | 29.1941 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.5985 | 1.0913 | 1.2498 | 119.4911 | 1.2709 | 0.65144 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.6085 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0112 | 118.9227 | 0.46357 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.6085 | 29.1601 | -2.9285 | -2.9414 | 119.7995 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.6085 | 120.0482 | 1.7401 | 29.1942 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.6085 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4907 | 1.2703 | 0.65163 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.6185 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0107 | 118.9224 | 0.46365 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.6185 | 29.1602 | -2.9285 | -2.9417 | 119.7988 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.6185 | 120.0482 | 1.7399 | 29.1942 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.6185 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4902 | 1.2695 | 0.65185 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.6285 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0102 | 118.9222 | 0.46373 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.6285 | 29.1604 | -2.9285 | -2.942 | 119.7981 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.6285 | 120.0482 | 1.7397 | 29.1942 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.6285 | 1.0912 | 1.2498 | 119.4897 | 1.2686 | 0.65211 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.6385 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0098 | 118.922 | 0.46379 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.6385 | 29.1605 | -2.9285 | -2.9422 | 119.7975 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.6385 | 120.0481 | 1.7395 | 29.1942 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.64 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4891 | 1.2676 | 0.65239 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.6485 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0094 | 118.9218 | 0.46385 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.6485 | 29.1607 | -2.9285 | -2.9425 | 119.7971 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.6485 | 120.048 | 1.7394 | 29.1943 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.6485 | 1.0911 | 1.2498 | 119.4884 | 1.2665 | 0.6527 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.6585 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0091 | 118.9217 | 0.4639 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.6585 | 29.1608 | -2.9285 | -2.9427 | 119.7967 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.6585 | 120.0479 | 1.7392 | 29.1943 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.6585 | 1.091 | 1.2498 | 119.4876 | 1.2653 | 0.65302 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.6685 | 1.052 | -2.0227 | -2.0088 | 118.9216 | 0.46394 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.6685 | 29.161 | -2.9285 | -2.9429 | 119.7965 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.6685 | 120.0477 | 1.7392 | 29.1943 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.6685 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4866 | 1.2641 | 0.65335 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.6785 | 1.052 | -2.0227 | -2.0085 | 118.9215 | 0.46397 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.6785 | 29.1611 | -2.9285 | -2.9431 | 119.7965 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.6785 | 120.0476 | 1.7391 | 29.1943 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.6785 | 1.0909 | 1.2498 | 119.4855 | 1.2629 | 0.65369 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.6885 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0083 | 118.9214 | 0.46399 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.6885 | 29.1613 | -2.9285 | -2.9433 | 119.7965 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.6885 | 120.0474 | 1.7391 | 29.1944 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.69 | 1.0908 | 1.2498 | 119.4843 | 1.2616 | 0.65402 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.6985 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0082 | 118.9214 | 0.46401 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.6985 | 29.1614 | -2.9285 | -2.9434 | 119.7967 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.6985 | 120.0472 | 1.7392 | 29.1944 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.699 | 1.0907 | 1.2498 | 119.483 | 1.2604 | 0.65436 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.7085 | 1.0519 | -2.0227 | -2.008 | 118.9213 | 0.46402 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.7085 | 29.1616 | -2.9285 | -2.9434 | 119.797 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.7085 | 120.0469 | 1.7392 | 29.1944 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.7085 | 1.0906 | 1.2498 | 119.4815 | 1.2592 | 0.65468 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.7185 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0079 | 118.9213 | 0.46402 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.7185 | 29.1617 | -2.9285 | -2.9434 | 119.7974 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.7185 | 120.0467 | 1.7392 | 29.1944 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.7185 | 1.0905 | 1.2498 | 119.4799 | 1.258 | 0.655 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.7285 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0078 | 118.9212 | 0.46402 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.7285 | 29.1619 | -2.9285 | -2.9434 | 119.7979 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.7285 | 120.0464 | 1.7393 | 29.1945 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.7285 | 1.0904 | 1.2498 | 119.4781 | 1.2569 | 0.65531 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.7385 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0078 | 118.921 | 0.46401 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.7385 | 29.162 | -2.9285 | -2.9433 | 119.7985 | 0.99494 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.7385 | 120.0462 | 1.7394 | 29.1945 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.74 | 1.0903 | 1.2498 | 119.4763 | 1.2557 | 0.65561 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.7485 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0077 | 118.9208 | 0.46401 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.7485 | 29.1622 | -2.9285 | -2.9432 | 119.7992 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.7485 | 120.0459 | 1.7395 | 29.1945 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.7485 | 1.0902 | 1.2498 | 119.4744 | 1.2546 | 0.65591 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.7585 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0077 | 118.9205 | 0.464 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.7585 | 29.1623 | -2.9285 | -2.943 | 119.7999 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.7585 | 120.0456 | 1.7396 | 29.1945 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.7585 | 1.09 | 1.2498 | 119.4724 | 1.2535 | 0.65619 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.7685 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0077 | 118.9201 | 0.46399 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.7685 | 29.1625 | -2.9285 | -2.9428 | 119.8008 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.7685 | 120.0453 | 1.7396 | 29.1946 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.7685 | 1.0899 | 1.2498 | 119.4703 | 1.2525 | 0.65646 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.7785 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0076 | 118.9197 | 0.46398 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.7785 | 29.1626 | -2.9285 | -2.9426 | 119.8018 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.7785 | 120.0451 | 1.7397 | 29.1946 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.7785 | 1.0898 | 1.2498 | 119.4682 | 1.2514 | 0.65673 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.7885 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0076 | 118.9191 | 0.46398 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.7885 | 29.1627 | -2.9285 | -2.9424 | 119.8028 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.7885 | 120.0448 | 1.7397 | 29.1946 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.7895 | 1.0897 | 1.2498 | 119.4661 | 1.2504 | 0.65699 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.7985 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0075 | 118.9185 | 0.46398 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.7985 | 29.1629 | -2.9285 | -2.9421 | 119.8039 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.7985 | 120.0445 | 1.7397 | 29.1947 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.7985 | 1.0896 | 1.2498 | 119.464 | 1.2494 | 0.65724 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.8085 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0074 | 118.9178 | 0.46399 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.8085 | 29.163 | -2.9285 | -2.9419 | 119.8051 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.8085 | 120.0442 | 1.7397 | 29.1947 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.8085 | 1.0894 | 1.2498 | 119.4619 | 1.2485 | 0.65748 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.8185 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0072 | 118.917 | 0.464 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.8185 | 29.1632 | -2.9285 | -2.9416 | 119.8063 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.8185 | 120.0439 | 1.7396 | 29.1947 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.8185 | 1.0893 | 1.2498 | 119.4598 | 1.2476 | 0.65771 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.8285 | 1.0514 | -2.0227 | -2.007 | 118.9161 | 0.46403 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.8285 | 29.1633 | -2.9285 | -2.9414 | 119.8076 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.8285 | 120.0436 | 1.7394 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.8285 | 1.0892 | 1.2498 | 119.4578 | 1.2467 | 0.65792 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.8385 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0067 | 118.9152 | 0.46407 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.8385 | 29.1634 | -2.9285 | -2.9411 | 119.809 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.8385 | 120.0433 | 1.7393 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.8395 | 1.0891 | 1.2498 | 119.4558 | 1.2459 | 0.65813 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.8485 | 1.0513 | -2.0227 | -2.0064 | 118.9142 | 0.46412 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.8485 | 29.1636 | -2.9285 | -2.9409 | 119.8103 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.8485 | 120.043 | 1.739 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.8485 | 1.089 | 1.2498 | 119.4539 | 1.2451 | 0.65833 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.8585 | 1.0513 | -2.0227 | -2.006 | 118.9133 | 0.46418 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.8585 | 29.1637 | -2.9285 | -2.9407 | 119.8117 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.8585 | 120.0427 | 1.7388 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.8585 | 1.0888 | 1.2498 | 119.4521 | 1.2443 | 0.65852 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.8685 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0055 | 118.9123 | 0.46426 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.8685 | 29.1639 | -2.9285 | -2.9405 | 119.8132 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.8685 | 120.0424 | 1.7385 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.8685 | 1.0887 | 1.2498 | 119.4503 | 1.2436 | 0.6587 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.8785 | 1.0512 | -2.0227 | -2.005 | 118.9113 | 0.46435 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.8785 | 29.164 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8145 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.8785 | 120.0422 | 1.7381 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.8785 | 1.0886 | 1.2498 | 119.4487 | 1.2429 | 0.65887 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.8885 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0044 | 118.9104 | 0.46445 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.8885 | 29.1642 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8159 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.8885 | 120.0419 | 1.7377 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.8895 | 1.0885 | 1.2498 | 119.4471 | 1.2422 | 0.65904 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.8985 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0037 | 118.9095 | 0.46457 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.8985 | 29.1643 | -2.9285 | -2.94 | 119.8172 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.8985 | 120.0416 | 1.7373 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.8985 | 1.0884 | 1.2498 | 119.4456 | 1.2416 | 0.6592 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.9085 | 1.0512 | -2.0227 | -2.003 | 118.9087 | 0.46469 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.9085 | 29.1645 | -2.9285 | -2.9398 | 119.8184 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.9085 | 120.0412 | 1.7369 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.9085 | 1.0883 | 1.2498 | 119.4442 | 1.241 | 0.65935 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.9185 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0023 | 118.9079 | 0.46482 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.9185 | 29.1646 | -2.9285 | -2.9397 | 119.8195 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.9185 | 120.0409 | 1.7364 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.9185 | 1.0882 | 1.2498 | 119.443 | 1.2404 | 0.6595 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.9285 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0016 | 118.9073 | 0.46496 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.9285 | 29.1648 | -2.9285 | -2.9395 | 119.8205 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.9285 | 120.0406 | 1.736 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.9285 | 1.0881 | 1.2498 | 119.4418 | 1.2398 | 0.65963 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.9385 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0008 | 118.9069 | 0.4651 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.9385 | 29.165 | -2.9285 | -2.9394 | 119.8213 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.9385 | 120.0403 | 1.7355 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.9395 | 1.0881 | 1.2498 | 119.4406 | 1.2393 | 0.65976 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.9485 | 1.0512 | -2.0227 | -2.0001 | 118.9065 | 0.46523 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.9485 | 29.1651 | -2.9285 | -2.9393 | 119.8219 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.9485 | 120.0399 | 1.7351 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.9485 | 1.088 | 1.2498 | 119.4396 | 1.2388 | 0.65988 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.9585 | 1.0512 | -2.0227 | -1.9994 | 118.9063 | 0.46536 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.9585 | 29.1653 | -2.9285 | -2.9392 | 119.8224 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.9585 | 120.0396 | 1.7348 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.9585 | 1.0879 | 1.2498 | 119.4386 | 1.2384 | 0.65999 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.9685 | 1.0512 | -2.0227 | -1.9988 | 118.9063 | 0.46547 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.9685 | 29.1655 | -2.9285 | -2.9392 | 119.8226 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.9685 | 120.0393 | 1.7344 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.9685 | 1.0879 | 1.2498 | 119.4377 | 1.238 | 0.66008 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.9785 | 1.0512 | -2.0227 | -1.9983 | 118.9064 | 0.46557 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.9785 | 29.1657 | -2.9285 | -2.9392 | 119.8226 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.9785 | 120.039 | 1.7341 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.9785 | 1.0878 | 1.2498 | 119.4368 | 1.2377 | 0.66015 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.9885 | 1.0513 | -2.0227 | -1.9979 | 118.9066 | 0.46565 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.9885 | 29.1658 | -2.9285 | -2.9392 | 119.8224 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.989 | 120.0387 | 1.7339 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.9895 | 1.0877 | 1.2498 | 119.4359 | 1.2375 | 0.6602 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
12.9985 | 1.0513 | -2.0227 | -1.9976 | 118.907 | 0.46571 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 12.9985 | 29.166 | -2.9285 | -2.9393 | 119.822 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 12.9985 | 120.0384 | 1.7338 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 12.9985 | 1.0877 | 1.2498 | 119.4351 | 1.2373 | 0.66023 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.0085 | 1.0513 | -2.0227 | -1.9975 | 118.9075 | 0.46574 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.0085 | 29.1662 | -2.9285 | -2.9393 | 119.8214 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.0085 | 120.0382 | 1.7337 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.0085 | 1.0876 | 1.2498 | 119.4343 | 1.2372 | 0.66024 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.019 | 1.0513 | -2.0227 | -1.9975 | 118.9082 | 0.46575 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.0185 | 29.1664 | -2.9285 | -2.9394 | 119.8205 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.019 | 120.0381 | 1.7336 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.0185 | 1.0875 | 1.2498 | 119.4335 | 1.2372 | 0.66022 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.0285 | 1.0513 | -2.0227 | -1.9977 | 118.9089 | 0.46573 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.0285 | 29.1665 | -2.9285 | -2.9395 | 119.8195 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.0285 | 120.038 | 1.7336 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.0285 | 1.0875 | 1.2498 | 119.4327 | 1.2373 | 0.66018 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.0385 | 1.0514 | -2.0227 | -1.9979 | 118.9097 | 0.46568 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.0385 | 29.1667 | -2.9285 | -2.9397 | 119.8184 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.0385 | 120.0379 | 1.7337 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.0395 | 1.0874 | 1.2498 | 119.4319 | 1.2374 | 0.66011 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.0485 | 1.0514 | -2.0227 | -1.9984 | 118.9106 | 0.46561 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.0485 | 29.1669 | -2.9285 | -2.9398 | 119.8171 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.0485 | 120.0379 | 1.7339 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.0485 | 1.0874 | 1.2498 | 119.4311 | 1.2377 | 0.66002 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.0585 | 1.0514 | -2.0227 | -1.9989 | 118.9115 | 0.46552 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.0585 | 29.167 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8157 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.0585 | 120.038 | 1.7341 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.0585 | 1.0873 | 1.2498 | 119.4304 | 1.238 | 0.6599 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.069 | 1.0514 | -2.0227 | -1.9995 | 118.9124 | 0.46541 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.0685 | 29.1672 | -2.9285 | -2.94 | 119.8142 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.0685 | 120.0382 | 1.7344 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.0685 | 1.0872 | 1.2498 | 119.4296 | 1.2384 | 0.65976 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.0785 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0003 | 118.9133 | 0.46528 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.0785 | 29.1673 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8127 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.0785 | 120.0384 | 1.7348 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.0785 | 1.0872 | 1.2498 | 119.4289 | 1.2388 | 0.6596 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.0885 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0011 | 118.9142 | 0.46514 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.0885 | 29.1675 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8111 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.0885 | 120.0386 | 1.7352 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.0895 | 1.0871 | 1.2498 | 119.4283 | 1.2393 | 0.65943 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.0985 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0019 | 118.915 | 0.46499 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.0985 | 29.1676 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8096 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.0985 | 120.0389 | 1.7357 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.0985 | 1.087 | 1.2498 | 119.4276 | 1.2399 | 0.65924 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.1085 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0027 | 118.9157 | 0.46484 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.1085 | 29.1677 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8081 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.1085 | 120.0392 | 1.7362 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.1085 | 1.087 | 1.2498 | 119.4271 | 1.2405 | 0.65903 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.119 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0036 | 118.9163 | 0.46469 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.1185 | 29.1679 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8066 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.1185 | 120.0396 | 1.7367 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.1185 | 1.0869 | 1.2498 | 119.4266 | 1.2411 | 0.65882 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.1285 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0044 | 118.9167 | 0.46454 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.1285 | 29.168 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8052 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.1285 | 120.04 | 1.7373 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.1285 | 1.0868 | 1.2498 | 119.4261 | 1.2417 | 0.65862 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.1385 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0051 | 118.917 | 0.4644 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.1385 | 29.1681 | -2.9285 | -2.9404 | 119.804 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.1385 | 120.0404 | 1.7379 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.1395 | 1.0868 | 1.2498 | 119.4257 | 1.2423 | 0.65841 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.1485 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0058 | 118.9172 | 0.46427 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.1485 | 29.1683 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8028 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.1485 | 120.0408 | 1.7385 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.1485 | 1.0867 | 1.2498 | 119.4254 | 1.2429 | 0.65822 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.159 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0065 | 118.9172 | 0.46415 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.1585 | 29.1684 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8018 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.1585 | 120.0413 | 1.7391 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.1585 | 1.0866 | 1.2498 | 119.4252 | 1.2434 | 0.65804 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.1685 | 1.0514 | -2.0227 | -2.007 | 118.917 | 0.46405 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.1685 | 29.1685 | -2.9285 | -2.94 | 119.8009 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.1685 | 120.0417 | 1.7396 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.1685 | 1.0865 | 1.2498 | 119.425 | 1.2438 | 0.65788 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.1785 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0075 | 118.9167 | 0.46396 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.1785 | 29.1686 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8002 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.1785 | 120.0422 | 1.7401 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.1785 | 1.0864 | 1.2498 | 119.4249 | 1.2442 | 0.65774 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.1885 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0079 | 118.9162 | 0.46389 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.1885 | 29.1687 | -2.9285 | -2.9397 | 119.7997 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.1885 | 120.0426 | 1.7405 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.19 | 1.0864 | 1.2498 | 119.4249 | 1.2444 | 0.65764 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.1985 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0082 | 118.9156 | 0.46382 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.1985 | 29.1688 | -2.9285 | -2.9396 | 119.7993 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.1985 | 120.0431 | 1.7409 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.1985 | 1.0863 | 1.2498 | 119.4249 | 1.2446 | 0.65757 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.2085 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0085 | 118.9149 | 0.46376 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.2085 | 29.1689 | -2.9285 | -2.9394 | 119.7991 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.2085 | 120.0435 | 1.7411 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.2085 | 1.0862 | 1.2498 | 119.4249 | 1.2446 | 0.65753 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.2185 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0088 | 118.9142 | 0.46371 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.2185 | 29.169 | -2.9285 | -2.9392 | 119.7991 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.2185 | 120.0439 | 1.7412 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.2185 | 1.0861 | 1.2498 | 119.4249 | 1.2446 | 0.65752 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.2285 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0091 | 118.9134 | 0.46366 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.2285 | 29.1691 | -2.9285 | -2.939 | 119.7992 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.2285 | 120.0442 | 1.7412 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.2285 | 1.086 | 1.2498 | 119.4249 | 1.2444 | 0.65754 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.2385 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0094 | 118.9127 | 0.4636 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.2385 | 29.1692 | -2.9285 | -2.9389 | 119.7994 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.2385 | 120.0445 | 1.7411 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.2395 | 1.086 | 1.2498 | 119.4249 | 1.2441 | 0.65759 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.2485 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0097 | 118.9121 | 0.46354 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.2485 | 29.1693 | -2.9285 | -2.9387 | 119.7998 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.249 | 120.0448 | 1.7408 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.2485 | 1.0859 | 1.2498 | 119.4248 | 1.2438 | 0.65766 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.2585 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0101 | 118.9116 | 0.46347 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.2585 | 29.1694 | -2.9285 | -2.9385 | 119.8003 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.2585 | 120.045 | 1.7405 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.2585 | 1.0858 | 1.2498 | 119.4247 | 1.2434 | 0.65775 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.269 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0106 | 118.9112 | 0.46339 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.2685 | 29.1695 | -2.9285 | -2.9384 | 119.8009 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.2685 | 120.0451 | 1.74 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.2685 | 1.0857 | 1.2498 | 119.4246 | 1.2429 | 0.65786 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.2785 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0112 | 118.911 | 0.46329 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.2785 | 29.1697 | -2.9285 | -2.9383 | 119.8015 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.2785 | 120.0452 | 1.7395 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.2785 | 1.0856 | 1.2498 | 119.4243 | 1.2424 | 0.65798 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.2885 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0118 | 118.911 | 0.46318 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.2885 | 29.1698 | -2.9285 | -2.9381 | 119.8021 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.2885 | 120.0452 | 1.7388 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.2895 | 1.0855 | 1.2498 | 119.4239 | 1.2419 | 0.65809 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.2985 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0125 | 118.9112 | 0.46305 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.2985 | 29.1699 | -2.9285 | -2.938 | 119.8028 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.2985 | 120.0451 | 1.7382 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.2985 | 1.0854 | 1.2498 | 119.4234 | 1.2414 | 0.65821 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.3085 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0133 | 118.9116 | 0.46291 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.3085 | 29.17 | -2.9285 | -2.9379 | 119.8034 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.3085 | 120.045 | 1.7375 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.3085 | 1.0853 | 1.2498 | 119.4228 | 1.2409 | 0.65832 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.3185 | 1.0514 | -2.0227 | -2.0141 | 118.9122 | 0.46277 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.3185 | 29.1701 | -2.9285 | -2.9378 | 119.804 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.3185 | 120.0448 | 1.7369 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.3185 | 1.0852 | 1.2498 | 119.422 | 1.2405 | 0.65842 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.3285 | 1.0515 | -2.0227 | -2.015 | 118.913 | 0.46262 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.3285 | 29.1702 | -2.9285 | -2.9378 | 119.8046 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.3285 | 120.0444 | 1.7363 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.3285 | 1.0851 | 1.2498 | 119.4212 | 1.2401 | 0.65851 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.3385 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0159 | 118.9139 | 0.46247 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.3385 | 29.1703 | -2.9285 | -2.9377 | 119.8051 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.3385 | 120.0441 | 1.7357 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.3395 | 1.085 | 1.2498 | 119.4202 | 1.2398 | 0.65856 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.3485 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0168 | 118.9151 | 0.46232 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.3485 | 29.1704 | -2.9285 | -2.9376 | 119.8056 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.3485 | 120.0436 | 1.7353 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.3485 | 1.0848 | 1.2498 | 119.4191 | 1.2395 | 0.6586 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.3585 | 1.0515 | -2.0227 | -2.0176 | 118.9163 | 0.46217 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.3585 | 29.1705 | -2.9285 | -2.9376 | 119.806 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.3585 | 120.0431 | 1.7349 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.3585 | 1.0847 | 1.2498 | 119.4179 | 1.2393 | 0.6586 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.3685 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0185 | 118.9177 | 0.46202 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.3685 | 29.1706 | -2.9285 | -2.9375 | 119.8064 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.3685 | 120.0425 | 1.7345 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.3685 | 1.0846 | 1.2498 | 119.4166 | 1.2393 | 0.65858 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.3785 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0193 | 118.9191 | 0.46189 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.3785 | 29.1707 | -2.9285 | -2.9375 | 119.8067 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.3785 | 120.0419 | 1.7343 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.3785 | 1.0845 | 1.2498 | 119.4152 | 1.2393 | 0.65852 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.3885 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0201 | 118.9206 | 0.46176 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.3885 | 29.1708 | -2.9285 | -2.9375 | 119.807 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.3885 | 120.0412 | 1.7341 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.3895 | 1.0843 | 1.2498 | 119.4138 | 1.2395 | 0.65843 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.3985 | 1.0516 | -2.0227 | -2.0208 | 118.9221 | 0.46164 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.3985 | 29.1709 | -2.9285 | -2.9374 | 119.8072 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.3985 | 120.0405 | 1.7341 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.3985 | 1.0842 | 1.2498 | 119.4124 | 1.2397 | 0.65831 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.4085 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0215 | 118.9235 | 0.46152 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.4085 | 29.171 | -2.9285 | -2.9374 | 119.8075 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.4085 | 120.0398 | 1.734 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.4085 | 1.084 | 1.2498 | 119.411 | 1.2401 | 0.65815 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.4185 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0221 | 118.9249 | 0.46142 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.4185 | 29.1711 | -2.9285 | -2.9374 | 119.8078 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.4185 | 120.0391 | 1.734 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.4185 | 1.0839 | 1.2498 | 119.4096 | 1.2406 | 0.65796 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.4285 | 1.0517 | -2.0227 | -2.0227 | 118.9262 | 0.46133 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.4285 | 29.1712 | -2.9285 | -2.9374 | 119.808 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.4285 | 120.0384 | 1.7341 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.4285 | 1.0838 | 1.2498 | 119.4082 | 1.2411 | 0.65775 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.4385 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0232 | 118.9274 | 0.46125 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.4385 | 29.1713 | -2.9285 | -2.9373 | 119.8083 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.4385 | 120.0377 | 1.7341 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.4395 | 1.0836 | 1.2498 | 119.4069 | 1.2418 | 0.65751 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.4485 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0237 | 118.9285 | 0.46118 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.4485 | 29.1714 | -2.9285 | -2.9373 | 119.8087 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.4485 | 120.0371 | 1.7342 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.4485 | 1.0835 | 1.2498 | 119.4057 | 1.2425 | 0.65724 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.4585 | 1.0518 | -2.0227 | -2.0241 | 118.9293 | 0.46111 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.4585 | 29.1715 | -2.9285 | -2.9373 | 119.8091 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.4585 | 120.0365 | 1.7343 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.4585 | 1.0834 | 1.2498 | 119.4045 | 1.2432 | 0.65697 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.4685 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0245 | 118.93 | 0.46106 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.4685 | 29.1716 | -2.9285 | -2.9372 | 119.8095 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.4685 | 120.036 | 1.7343 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.4685 | 1.0832 | 1.2498 | 119.4035 | 1.244 | 0.65669 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.4785 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0248 | 118.9305 | 0.46101 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.4785 | 29.1717 | -2.9285 | -2.9372 | 119.81 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.4785 | 120.0356 | 1.7344 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.4785 | 1.0831 | 1.2498 | 119.4026 | 1.2448 | 0.65641 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.4885 | 1.0519 | -2.0227 | -2.0251 | 118.9307 | 0.46097 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.4885 | 29.1718 | -2.9285 | -2.9371 | 119.8105 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.4885 | 120.0352 | 1.7344 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.49 | 1.083 | 1.2498 | 119.4017 | 1.2456 | 0.65613 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.4985 | 1.052 | -2.0227 | -2.0254 | 118.9308 | 0.46093 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.4985 | 29.1719 | -2.9285 | -2.937 | 119.8111 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.4985 | 120.0349 | 1.7343 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.4985 | 1.0828 | 1.2498 | 119.4011 | 1.2463 | 0.65586 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.5085 | 1.052 | -2.0227 | -2.0256 | 118.9306 | 0.4609 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.5085 | 29.172 | -2.9285 | -2.937 | 119.8117 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.5085 | 120.0347 | 1.7343 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.5085 | 1.0827 | 1.2498 | 119.4005 | 1.247 | 0.65561 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.5185 | 1.052 | -2.0227 | -2.0258 | 118.9302 | 0.46087 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.5185 | 29.172 | -2.9285 | -2.937 | 119.8123 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.5185 | 120.0346 | 1.7341 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.5185 | 1.0826 | 1.2498 | 119.4 | 1.2477 | 0.65538 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.5285 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9296 | 0.46084 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.5285 | 29.1721 | -2.9285 | -2.937 | 119.8128 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.5285 | 120.0346 | 1.7339 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.5285 | 1.0825 | 1.2498 | 119.3997 | 1.2483 | 0.65517 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.5385 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9289 | 0.46081 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.5385 | 29.1722 | -2.9285 | -2.937 | 119.8134 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.5385 | 120.0346 | 1.7337 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.54 | 1.0824 | 1.2498 | 119.3995 | 1.2488 | 0.65498 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.5485 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0265 | 118.928 | 0.46079 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.5485 | 29.1723 | -2.9285 | -2.9371 | 119.8139 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.5485 | 120.0348 | 1.7334 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.5485 | 1.0823 | 1.2498 | 119.3993 | 1.2492 | 0.65481 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.5585 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9271 | 0.46076 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.5585 | 29.1724 | -2.9285 | -2.9372 | 119.8143 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.5585 | 120.035 | 1.733 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.5585 | 1.0822 | 1.2498 | 119.3992 | 1.2496 | 0.65466 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.5685 | 1.0521 | -2.0227 | -2.0269 | 118.9261 | 0.46072 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.5685 | 29.1725 | -2.9285 | -2.9374 | 119.8146 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.5685 | 120.0353 | 1.7325 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.5685 | 1.0822 | 1.2498 | 119.3991 | 1.25 | 0.65453 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.5785 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9251 | 0.46069 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.5785 | 29.1726 | -2.9285 | -2.9376 | 119.8149 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.5785 | 120.0356 | 1.732 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.5785 | 1.0821 | 1.2498 | 119.399 | 1.2503 | 0.65442 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.5885 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0273 | 118.924 | 0.46065 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.5885 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9379 | 119.815 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.5885 | 120.0359 | 1.7314 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.5895 | 1.082 | 1.2498 | 119.399 | 1.2506 | 0.65431 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.5985 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0276 | 118.9231 | 0.46061 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.5985 | 29.1728 | -2.9285 | -2.9382 | 119.8151 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.5985 | 120.0363 | 1.7308 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.5985 | 1.082 | 1.2498 | 119.3989 | 1.2508 | 0.65422 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.6085 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0279 | 118.9222 | 0.46056 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.6085 | 29.1729 | -2.9285 | -2.9385 | 119.815 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.6085 | 120.0366 | 1.7301 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.6085 | 1.0819 | 1.2498 | 119.3987 | 1.2511 | 0.65413 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.6185 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0282 | 118.9214 | 0.46052 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.6185 | 29.173 | -2.9285 | -2.9388 | 119.8148 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.6185 | 120.0369 | 1.7294 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.6185 | 1.0819 | 1.2498 | 119.3986 | 1.2513 | 0.65405 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.6285 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9208 | 0.46047 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.6285 | 29.1731 | -2.9285 | -2.9392 | 119.8145 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.6285 | 120.0371 | 1.7286 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.6285 | 1.0819 | 1.2498 | 119.3983 | 1.2515 | 0.65397 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.6385 | 1.0522 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9203 | 0.46042 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.6385 | 29.1732 | -2.9285 | -2.9395 | 119.8141 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.6385 | 120.0373 | 1.7278 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.64 | 1.0818 | 1.2498 | 119.398 | 1.2517 | 0.6539 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.6485 | 1.0522 | -2.0227 | -2.029 | 118.92 | 0.46037 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.6485 | 29.1733 | -2.9285 | -2.9398 | 119.8137 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.6485 | 120.0373 | 1.7271 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.6485 | 1.0818 | 1.2498 | 119.3977 | 1.2519 | 0.65383 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.6585 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0293 | 118.9199 | 0.46033 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.6585 | 29.1734 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8131 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.6585 | 120.0372 | 1.7263 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.6585 | 1.0818 | 1.2498 | 119.3972 | 1.2521 | 0.65376 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.6685 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9199 | 0.46029 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.6685 | 29.1735 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8126 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.668 | 120.0369 | 1.7257 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.6685 | 1.0817 | 1.2498 | 119.3968 | 1.2523 | 0.65369 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.6785 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9202 | 0.46025 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.6785 | 29.1735 | -2.9285 | -2.9406 | 119.8119 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.678 | 120.0365 | 1.7251 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.6785 | 1.0817 | 1.2498 | 119.3963 | 1.2525 | 0.65363 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.6885 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9206 | 0.46022 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.6885 | 29.1736 | -2.9285 | -2.9407 | 119.8113 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.6885 | 120.036 | 1.7246 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.69 | 1.0817 | 1.2498 | 119.3958 | 1.2527 | 0.65356 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.6985 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9211 | 0.46019 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.6985 | 29.1737 | -2.9285 | -2.9409 | 119.8107 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.698 | 120.0353 | 1.7242 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.6985 | 1.0816 | 1.2498 | 119.3953 | 1.2529 | 0.65349 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.7085 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9218 | 0.46017 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.7085 | 29.1737 | -2.9285 | -2.9409 | 119.8101 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.708 | 120.0346 | 1.724 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.7085 | 1.0816 | 1.2498 | 119.3948 | 1.2531 | 0.65342 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.7185 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9226 | 0.46016 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.7185 | 29.1738 | -2.9285 | -2.9409 | 119.8095 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.718 | 120.0337 | 1.7238 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.7185 | 1.0815 | 1.2498 | 119.3944 | 1.2533 | 0.65333 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.7285 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9234 | 0.46015 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.7285 | 29.1738 | -2.9285 | -2.9409 | 119.809 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.728 | 120.0327 | 1.7238 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.7285 | 1.0815 | 1.2498 | 119.3941 | 1.2535 | 0.65324 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.7385 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9244 | 0.46014 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.7385 | 29.1738 | -2.9285 | -2.9408 | 119.8086 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.738 | 120.0317 | 1.724 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.74 | 1.0814 | 1.2498 | 119.3938 | 1.2538 | 0.65314 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.7485 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9254 | 0.46015 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.7485 | 29.1739 | -2.9285 | -2.9407 | 119.8083 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.748 | 120.0306 | 1.7242 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.7485 | 1.0814 | 1.2498 | 119.3936 | 1.2541 | 0.65303 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.7585 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9264 | 0.46015 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.7585 | 29.1739 | -2.9285 | -2.9406 | 119.8081 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.7585 | 120.0295 | 1.7246 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.7585 | 1.0813 | 1.2498 | 119.3936 | 1.2544 | 0.65291 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.7685 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9274 | 0.46017 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.7685 | 29.1739 | -2.9285 | -2.9405 | 119.8079 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.768 | 120.0283 | 1.7251 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.7685 | 1.0812 | 1.2498 | 119.3937 | 1.2547 | 0.65279 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.7785 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9284 | 0.46018 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.7785 | 29.174 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8079 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.778 | 120.0272 | 1.7257 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.7785 | 1.0811 | 1.2498 | 119.3939 | 1.255 | 0.65265 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.7885 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9294 | 0.4602 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.7885 | 29.174 | -2.9285 | -2.9402 | 119.808 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.788 | 120.0261 | 1.7264 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.79 | 1.081 | 1.2498 | 119.3943 | 1.2554 | 0.65252 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.7985 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9303 | 0.46023 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.7985 | 29.174 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8082 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.798 | 120.0249 | 1.7271 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.7985 | 1.0809 | 1.2498 | 119.3948 | 1.2557 | 0.65239 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.8085 | 1.0524 | -2.0227 | -2.03 | 118.9312 | 0.46025 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.8085 | 29.1741 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8085 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.808 | 120.0239 | 1.7278 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.8085 | 1.0808 | 1.2498 | 119.3954 | 1.256 | 0.65226 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.8185 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9321 | 0.46028 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.8185 | 29.1741 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8089 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.818 | 120.0228 | 1.7285 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.8185 | 1.0807 | 1.2498 | 119.3961 | 1.2563 | 0.65214 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.8285 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9328 | 0.46031 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.8285 | 29.1741 | -2.9285 | -2.9398 | 119.8094 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.8285 | 120.0218 | 1.7293 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.8285 | 1.0806 | 1.2498 | 119.397 | 1.2565 | 0.65203 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.8385 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9335 | 0.46034 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.8385 | 29.1741 | -2.9285 | -2.9398 | 119.81 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.838 | 120.0209 | 1.73 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.84 | 1.0805 | 1.2498 | 119.3979 | 1.2567 | 0.65194 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.8485 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9342 | 0.46036 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.8485 | 29.1742 | -2.9285 | -2.9398 | 119.8106 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.848 | 120.02 | 1.7306 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.8485 | 1.0804 | 1.2498 | 119.3989 | 1.2569 | 0.65186 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.8585 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0293 | 118.9348 | 0.46039 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.8585 | 29.1742 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8113 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.858 | 120.0191 | 1.7312 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.8585 | 1.0803 | 1.2498 | 119.3999 | 1.257 | 0.6518 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.8685 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0291 | 118.9353 | 0.46041 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.8685 | 29.1743 | -2.9285 | -2.94 | 119.8119 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.868 | 120.0183 | 1.7318 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.8685 | 1.0802 | 1.2498 | 119.401 | 1.257 | 0.65176 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.8785 | 1.0524 | -2.0227 | -2.029 | 118.9358 | 0.46043 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.8785 | 29.1743 | -2.9285 | -2.9401 | 119.8127 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.878 | 120.0175 | 1.7323 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.8785 | 1.0801 | 1.2498 | 119.4021 | 1.2569 | 0.65173 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.8885 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9363 | 0.46045 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.8885 | 29.1743 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8134 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.888 | 120.0168 | 1.7327 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.89 | 1.08 | 1.2498 | 119.4033 | 1.2568 | 0.65173 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.8985 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9367 | 0.46047 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.8985 | 29.1744 | -2.9285 | -2.9405 | 119.814 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.898 | 120.016 | 1.733 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.8985 | 1.0799 | 1.2498 | 119.4045 | 1.2567 | 0.65174 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.9085 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9371 | 0.46048 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.9085 | 29.1744 | -2.9285 | -2.9407 | 119.8147 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.908 | 120.0153 | 1.7333 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.9085 | 1.0798 | 1.2498 | 119.4057 | 1.2565 | 0.65177 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.9185 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9375 | 0.46049 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.9185 | 29.1745 | -2.9285 | -2.941 | 119.8153 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.918 | 120.0147 | 1.7335 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.9185 | 1.0797 | 1.2498 | 119.407 | 1.2562 | 0.65181 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.9285 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9379 | 0.4605 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.9285 | 29.1745 | -2.9285 | -2.9412 | 119.8158 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.928 | 120.014 | 1.7337 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.9285 | 1.0796 | 1.2498 | 119.4082 | 1.2559 | 0.65186 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.9385 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9382 | 0.46051 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.9385 | 29.1746 | -2.9285 | -2.9415 | 119.8163 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.938 | 120.0134 | 1.7338 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.94 | 1.0795 | 1.2498 | 119.4094 | 1.2556 | 0.65192 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.9485 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9384 | 0.46052 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.9485 | 29.1746 | -2.9285 | -2.9417 | 119.8168 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.948 | 120.0127 | 1.7339 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.9485 | 1.0794 | 1.2498 | 119.4107 | 1.2553 | 0.65198 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.9585 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9387 | 0.46053 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.9585 | 29.1746 | -2.9285 | -2.9419 | 119.8171 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.958 | 120.0121 | 1.7341 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.9585 | 1.0793 | 1.2498 | 119.412 | 1.255 | 0.65205 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.9685 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9388 | 0.46054 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.9685 | 29.1747 | -2.9285 | -2.9421 | 119.8175 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.968 | 120.0115 | 1.7342 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.969 | 1.0792 | 1.2498 | 119.4132 | 1.2546 | 0.65212 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.9785 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9389 | 0.46055 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.9785 | 29.1747 | -2.9285 | -2.9423 | 119.8178 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.978 | 120.0109 | 1.7344 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.9785 | 1.0791 | 1.2498 | 119.4145 | 1.2543 | 0.6522 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.9885 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0285 | 118.939 | 0.46057 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.9885 | 29.1748 | -2.9285 | -2.9424 | 119.818 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.988 | 120.0103 | 1.7345 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192 | 13.99 | 1.079 | 1.2498 | 119.4158 | 1.2539 | 0.65228 | 1.9288 | 1.9708 | 1.233 | 1.2751
13.9985 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0285 | 118.939 | 0.46058 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 13.9985 | 29.1748 | -2.9285 | -2.9425 | 119.8182 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 13.998 | 120.0098 | 1.7348 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.0085 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9388 | 0.46059 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.0085 | 29.1748 | -2.9285 | -2.9426 | 119.8184 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.008 | 120.0092 | 1.735 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.0185 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9387 | 0.46061 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.0185 | 29.1749 | -2.9285 | -2.9426 | 119.8187 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.018 | 120.0087 | 1.7354 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.0285 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9384 | 0.46063 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.0285 | 29.1749 | -2.9285 | -2.9426 | 119.8189 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.028 | 120.0083 | 1.7357 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.0385 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9381 | 0.46065 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.0385 | 29.175 | -2.9285 | -2.9425 | 119.8191 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.038 | 120.0079 | 1.7362 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.0485 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0282 | 118.9377 | 0.46067 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.0485 | 29.175 | -2.9285 | -2.9425 | 119.8194 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.048 | 120.0075 | 1.7366 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.0585 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0282 | 118.9372 | 0.46069 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.0585 | 29.175 | -2.9285 | -2.9424 | 119.8197 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.058 | 120.0072 | 1.7371 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.0685 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9368 | 0.46071 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.0685 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9423 | 119.8201 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.068 | 120.007 | 1.7376 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.0785 | 1.0528 | -2.0227 | -2.028 | 118.9363 | 0.46073 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.0785 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9422 | 119.8206 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.078 | 120.0068 | 1.7382 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.0885 | 1.0528 | -2.0227 | -2.028 | 118.9359 | 0.46075 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.0885 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9421 | 119.8211 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.088 | 120.0067 | 1.7388 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.0985 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0279 | 118.9355 | 0.46077 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.0985 | 29.1752 | -2.9285 | -2.942 | 119.8216 | 0.99495 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.098 | 120.0066 | 1.7394 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.1085 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9351 | 0.46079 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.1085 | 29.1752 | -2.9285 | -2.9419 | 119.8223 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.108 | 120.0066 | 1.74 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.1185 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9349 | 0.4608 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.1185 | 29.1752 | -2.9285 | -2.9417 | 119.823 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.118 | 120.0066 | 1.7406 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.1285 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9347 | 0.46081 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.1285 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9416 | 119.8238 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.128 | 120.0067 | 1.7412 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.1385 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9347 | 0.46082 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.1385 | 29.1753 | -2.9285 | -2.9415 | 119.8246 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.138 | 120.0068 | 1.7418 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.1485 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9347 | 0.46082 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.1485 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9413 | 119.8256 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.148 | 120.007 | 1.7425 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.1585 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0278 | 118.935 | 0.46082 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.1585 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9412 | 119.8265 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.158 | 120.0072 | 1.7431 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.169 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0279 | 118.9353 | 0.46081 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.1685 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9411 | 119.8275 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.168 | 120.0075 | 1.7438 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.1785 | 1.0529 | -2.0227 | -2.028 | 118.9358 | 0.46079 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.1785 | 29.1755 | -2.9285 | -2.9409 | 119.8286 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.178 | 120.0077 | 1.7444 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.1885 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9363 | 0.46076 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.1885 | 29.1755 | -2.9285 | -2.9408 | 119.8296 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.188 | 120.008 | 1.7451 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.1985 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0283 | 118.937 | 0.46074 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.1985 | 29.1756 | -2.9285 | -2.9407 | 119.8307 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.198 | 120.0083 | 1.7458 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.2085 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9378 | 0.46071 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.2085 | 29.1757 | -2.9285 | -2.9407 | 119.8318 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.208 | 120.0087 | 1.7465 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.2185 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9387 | 0.46068 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.2185 | 29.1757 | -2.9285 | -2.9406 | 119.8329 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.218 | 120.009 | 1.7472 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.2285 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9396 | 0.46066 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.2285 | 29.1758 | -2.9285 | -2.9405 | 119.8339 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.228 | 120.0094 | 1.7479 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.2385 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9406 | 0.46064 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.2385 | 29.1758 | -2.9285 | -2.9405 | 119.8349 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.238 | 120.0098 | 1.7486 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.2485 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9416 | 0.46063 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.2485 | 29.1759 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8359 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.248 | 120.0102 | 1.7492 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.2585 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9426 | 0.46063 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.2585 | 29.176 | -2.9285 | -2.9404 | 119.8369 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.258 | 120.0106 | 1.7499 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.2685 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9436 | 0.46064 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.2685 | 29.1761 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8378 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.268 | 120.011 | 1.7505 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.2785 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9446 | 0.46066 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.2785 | 29.1761 | -2.9285 | -2.9403 | 119.8386 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.278 | 120.0115 | 1.7511 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.2885 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9455 | 0.46068 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.2885 | 29.1762 | -2.9285 | -2.9402 | 119.8393 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.288 | 120.0119 | 1.7516 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.2985 | 1.0527 | -2.0227 | -2.028 | 118.9465 | 0.46071 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.2985 | 29.1763 | -2.9285 | -2.9401 | 119.84 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.298 | 120.0124 | 1.7521 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.3085 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9473 | 0.46075 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.3085 | 29.1764 | -2.9285 | -2.94 | 119.8406 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.308 | 120.0129 | 1.7525 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.3185 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0275 | 118.9482 | 0.46079 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.3185 | 29.1765 | -2.9285 | -2.9399 | 119.8412 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.318 | 120.0135 | 1.7528 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.3285 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0273 | 118.9489 | 0.46083 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.3285 | 29.1765 | -2.9285 | -2.9398 | 119.8416 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.328 | 120.014 | 1.753 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.3385 | 1.0527 | -2.0227 | -2.027 | 118.9496 | 0.46088 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.3385 | 29.1766 | -2.9285 | -2.9397 | 119.8419 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.338 | 120.0146 | 1.7531 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.3485 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0268 | 118.9502 | 0.46092 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.3485 | 29.1767 | -2.9285 | -2.9395 | 119.8422 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.348 | 120.0153 | 1.7531 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.3585 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9507 | 0.46096 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.3585 | 29.1768 | -2.9285 | -2.9394 | 119.8423 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.358 | 120.016 | 1.7531 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.3685 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0264 | 118.951 | 0.46099 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.3685 | 29.1769 | -2.9285 | -2.9392 | 119.8424 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.368 | 120.0166 | 1.7529 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.3785 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9513 | 0.46102 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.3785 | 29.177 | -2.9285 | -2.9391 | 119.8423 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.378 | 120.0174 | 1.7528 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.3885 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9514 | 0.46103 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.3885 | 29.1771 | -2.9285 | -2.9389 | 119.8421 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.388 | 120.0181 | 1.7525 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.3985 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9514 | 0.46104 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.3985 | 29.1772 | -2.9285 | -2.9387 | 119.8419 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.398 | 120.0188 | 1.7523 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.4085 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9512 | 0.46105 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.4085 | 29.1773 | -2.9285 | -2.9384 | 119.8415 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.408 | 120.0194 | 1.752 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.419 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0263 | 118.951 | 0.46104 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.4185 | 29.1774 | -2.9285 | -2.9382 | 119.8411 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.418 | 120.02 | 1.7518 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.4285 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9505 | 0.46102 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.4285 | 29.1775 | -2.9285 | -2.9379 | 119.8405 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.428 | 120.0206 | 1.7516 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.4385 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0266 | 118.95 | 0.461 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.4385 | 29.1776 | -2.9285 | -2.9377 | 119.8399 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.438 | 120.021 | 1.7515 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.4485 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0268 | 118.9494 | 0.46097 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.4485 | 29.1777 | -2.9285 | -2.9373 | 119.8392 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.448 | 120.0214 | 1.7513 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.4585 | 1.0528 | -2.0227 | -2.027 | 118.9486 | 0.46094 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.4585 | 29.1778 | -2.9285 | -2.937 | 119.8384 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.458 | 120.0216 | 1.7513 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.4685 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0273 | 118.9478 | 0.4609 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.4685 | 29.1779 | -2.9285 | -2.9367 | 119.8376 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.468 | 120.0216 | 1.7513 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.4785 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0275 | 118.9469 | 0.46086 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.4785 | 29.178 | -2.9285 | -2.9363 | 119.8368 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.478 | 120.0214 | 1.7514 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.4885 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9461 | 0.46083 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.4885 | 29.178 | -2.9285 | -2.9359 | 119.8359 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.488 | 120.0211 | 1.7516 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.4985 | 1.0529 | -2.0227 | -2.028 | 118.9452 | 0.46079 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.4985 | 29.178 | -2.9285 | -2.9355 | 119.835 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.498 | 120.0206 | 1.7518 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.5085 | 1.053 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9443 | 0.46076 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.5085 | 29.178 | -2.9285 | -2.935 | 119.8341 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.508 | 120.0199 | 1.7521 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.5185 | 1.053 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9436 | 0.46073 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.5185 | 29.178 | -2.9285 | -2.9345 | 119.8331 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.518 | 120.019 | 1.7524 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.5285 | 1.053 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9429 | 0.4607 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.5285 | 29.178 | -2.9285 | -2.934 | 119.8322 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.528 | 120.0179 | 1.7527 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.5385 | 1.053 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9423 | 0.46068 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.5385 | 29.1779 | -2.9285 | -2.9335 | 119.8312 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.538 | 120.0167 | 1.753 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.5485 | 1.053 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9419 | 0.46067 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.5485 | 29.1778 | -2.9285 | -2.9329 | 119.8303 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.548 | 120.0153 | 1.7534 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.5585 | 1.053 | -2.0227 | -2.029 | 118.9417 | 0.46066 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.5585 | 29.1777 | -2.9285 | -2.9323 | 119.8293 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.558 | 120.0138 | 1.7537 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.5685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.029 | 118.9416 | 0.46066 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.5685 | 29.1776 | -2.9285 | -2.9317 | 119.8284 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.568 | 120.0122 | 1.754 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.5785 | 1.0531 | -2.0227 | -2.029 | 118.9418 | 0.46066 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.5785 | 29.1774 | -2.9285 | -2.9311 | 119.8274 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.578 | 120.0106 | 1.7543 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.5885 | 1.0531 | -2.0227 | -2.029 | 118.9421 | 0.46067 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.5885 | 29.1772 | -2.9285 | -2.9305 | 119.8264 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.588 | 120.009 | 1.7546 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.5985 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9427 | 0.46068 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.5985 | 29.177 | -2.9285 | -2.9299 | 119.8255 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.598 | 120.0074 | 1.7548 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.6085 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9434 | 0.46069 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.6085 | 29.1767 | -2.9285 | -2.9293 | 119.8245 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.608 | 120.0058 | 1.755 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.6185 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9444 | 0.4607 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.6185 | 29.1764 | -2.9285 | -2.9287 | 119.8235 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.618 | 120.0044 | 1.7552 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.6285 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9455 | 0.46072 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.6285 | 29.1761 | -2.9285 | -2.9282 | 119.8226 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.628 | 120.003 | 1.7553 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.6385 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9468 | 0.46073 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.6385 | 29.1758 | -2.9285 | -2.9277 | 119.8217 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.638 | 120.0018 | 1.7555 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.6485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9482 | 0.46074 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.6485 | 29.1754 | -2.9285 | -2.9273 | 119.8208 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.648 | 120.0007 | 1.7556 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.6585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9498 | 0.46075 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.6585 | 29.1751 | -2.9285 | -2.9269 | 119.8199 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.658 | 119.9997 | 1.7556 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.6685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9514 | 0.46075 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.6685 | 29.1747 | -2.9285 | -2.9266 | 119.819 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.668 | 119.9989 | 1.7557 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.6785 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0287 | 118.953 | 0.46074 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.6785 | 29.1743 | -2.9285 | -2.9263 | 119.8182 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.678 | 119.9983 | 1.7558 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.6885 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9547 | 0.46073 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.6885 | 29.1739 | -2.9285 | -2.9261 | 119.8175 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.688 | 119.9978 | 1.7558 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.6985 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9564 | 0.46072 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.6985 | 29.1735 | -2.9285 | -2.926 | 119.8167 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.698 | 119.9974 | 1.7558 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.7085 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9579 | 0.4607 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.7085 | 29.1731 | -2.9285 | -2.9259 | 119.816 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.708 | 119.9972 | 1.7557 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.7185 | 1.0531 | -2.0227 | -2.029 | 118.9594 | 0.46067 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.7185 | 29.1727 | -2.9285 | -2.9258 | 119.8153 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.718 | 119.997 | 1.7557 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.7285 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9608 | 0.46065 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.7285 | 29.1723 | -2.9285 | -2.9258 | 119.8147 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.728 | 119.9969 | 1.7556 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.7385 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0293 | 118.962 | 0.46061 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.7385 | 29.1719 | -2.9285 | -2.9258 | 119.8141 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.738 | 119.9969 | 1.7554 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.7485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9631 | 0.46058 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.7485 | 29.1714 | -2.9285 | -2.9258 | 119.8135 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.748 | 119.9969 | 1.7552 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.7585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9639 | 0.46055 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.7585 | 29.171 | -2.9285 | -2.9258 | 119.813 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.758 | 119.9969 | 1.755 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.7685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9646 | 0.46052 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.7685 | 29.1706 | -2.9285 | -2.9258 | 119.8124 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.768 | 119.9969 | 1.7546 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.7785 | 1.0531 | -2.0227 | -2.03 | 118.965 | 0.46049 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.7785 | 29.1702 | -2.9285 | -2.9257 | 119.812 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.778 | 119.9969 | 1.7542 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.7885 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9653 | 0.46047 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.7885 | 29.1698 | -2.9285 | -2.9257 | 119.8115 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.788 | 119.9969 | 1.7538 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.7985 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9655 | 0.46046 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.7985 | 29.1694 | -2.9285 | -2.9256 | 119.8112 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.798 | 119.9968 | 1.7533 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.8085 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9654 | 0.46045 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.8085 | 29.169 | -2.9285 | -2.9255 | 119.8109 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.808 | 119.9967 | 1.7528 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.8185 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9653 | 0.46045 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.8185 | 29.1686 | -2.9285 | -2.9254 | 119.8107 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.818 | 119.9965 | 1.7522 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.8285 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0301 | 118.965 | 0.46047 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.8285 | 29.1682 | -2.9285 | -2.9252 | 119.8106 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.828 | 119.9962 | 1.7515 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.8385 | 1.0531 | -2.0227 | -2.03 | 118.9647 | 0.46049 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.8385 | 29.1678 | -2.9285 | -2.925 | 119.8105 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.838 | 119.9959 | 1.7509 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.8485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9644 | 0.46052 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.8485 | 29.1674 | -2.9285 | -2.9247 | 119.8106 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.848 | 119.9956 | 1.7502 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.8585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9641 | 0.46056 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.8585 | 29.167 | -2.9285 | -2.9244 | 119.8107 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.858 | 119.9952 | 1.7495 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.8685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0293 | 118.9638 | 0.46061 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.8685 | 29.1666 | -2.9285 | -2.9241 | 119.811 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.868 | 119.9948 | 1.7488 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.8785 | 1.0531 | -2.0227 | -2.029 | 118.9636 | 0.46067 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.8785 | 29.1663 | -2.9285 | -2.9237 | 119.8114 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.878 | 119.9943 | 1.7481 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.8885 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9635 | 0.46073 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.8885 | 29.1659 | -2.9285 | -2.9234 | 119.8118 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.888 | 119.9938 | 1.7475 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.8985 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9635 | 0.46079 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.8985 | 29.1655 | -2.9285 | -2.923 | 119.8123 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.898 | 119.9934 | 1.7468 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.9085 | 1.0531 | -2.0227 | -2.028 | 118.9637 | 0.46086 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.9085 | 29.1651 | -2.9285 | -2.9227 | 119.8129 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.908 | 119.9929 | 1.7462 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.9185 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0276 | 118.964 | 0.46092 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.9185 | 29.1648 | -2.9285 | -2.9224 | 119.8136 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.918 | 119.9924 | 1.7455 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.9285 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0273 | 118.9644 | 0.46098 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.9285 | 29.1644 | -2.9285 | -2.9222 | 119.8143 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.928 | 119.992 | 1.7449 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.9385 | 1.0531 | -2.0227 | -2.027 | 118.965 | 0.46104 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.9385 | 29.1641 | -2.9285 | -2.922 | 119.815 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.938 | 119.9916 | 1.7443 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.9485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9656 | 0.46109 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.9485 | 29.1637 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8157 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.948 | 119.9912 | 1.7438 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.9585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0265 | 118.9665 | 0.46113 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.9585 | 29.1634 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8164 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.958 | 119.9909 | 1.7432 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.9685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9674 | 0.46117 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.9685 | 29.1631 | -2.9285 | -2.9219 | 119.8171 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.968 | 119.9907 | 1.7427 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.9785 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9684 | 0.46119 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.9785 | 29.1628 | -2.9285 | -2.9221 | 119.8177 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.978 | 119.9906 | 1.7422 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.9885 | 1.0531 | -2.0227 | -2.026 | 118.9695 | 0.46121 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.9885 | 29.1625 | -2.9285 | -2.9223 | 119.8182 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.988 | 119.9905 | 1.7417 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
14.9985 | 1.0531 | -2.0227 | -2.026 | 118.9706 | 0.46121 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 14.9985 | 29.1622 | -2.9285 | -2.9226 | 119.8187 | 0.99502 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 14.998 | 119.9905 | 1.7412 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.0085 | 1.0531 | -2.0227 | -2.026 | 118.9717 | 0.46121 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.0085 | 29.1619 | -2.9285 | -2.923 | 119.819 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.008 | 119.9906 | 1.7408 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.0185 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9729 | 0.46119 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.0185 | 29.1616 | -2.9285 | -2.9234 | 119.8192 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.018 | 119.9908 | 1.7404 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.0285 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0263 | 118.974 | 0.46116 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.0285 | 29.1613 | -2.9285 | -2.9238 | 119.8193 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.028 | 119.9911 | 1.74 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.0385 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0265 | 118.975 | 0.46112 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.0385 | 29.161 | -2.9285 | -2.9243 | 119.8192 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.038 | 119.9915 | 1.7396 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.0485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0268 | 118.976 | 0.46107 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.0485 | 29.1608 | -2.9285 | -2.9248 | 119.819 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.048 | 119.992 | 1.7393 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.0585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9769 | 0.461 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.0585 | 29.1605 | -2.9285 | -2.9253 | 119.8187 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.058 | 119.9925 | 1.7389 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.0685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0275 | 118.9777 | 0.46093 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.0685 | 29.1602 | -2.9285 | -2.9258 | 119.8182 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.068 | 119.9932 | 1.7386 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.0785 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0279 | 118.9784 | 0.46086 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.0785 | 29.1599 | -2.9285 | -2.9262 | 119.8176 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.078 | 119.9939 | 1.7383 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.0885 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9789 | 0.46077 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.0885 | 29.1597 | -2.9285 | -2.9265 | 119.8169 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.088 | 119.9947 | 1.738 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.0985 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9793 | 0.46068 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.0985 | 29.1594 | -2.9285 | -2.9268 | 119.8162 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.098 | 119.9955 | 1.7377 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.1085 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0293 | 118.9796 | 0.46059 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.1085 | 29.1591 | -2.9285 | -2.927 | 119.8153 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.108 | 119.9964 | 1.7374 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.1185 | 1.053 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9797 | 0.4605 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.1185 | 29.1588 | -2.9285 | -2.9271 | 119.8145 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.118 | 119.9973 | 1.7371 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.1285 | 1.053 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9796 | 0.4604 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.1285 | 29.1585 | -2.9285 | -2.927 | 119.8136 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.128 | 119.9981 | 1.7369 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.1385 | 1.053 | -2.0227 | -2.0309 | 118.9793 | 0.46031 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.1385 | 29.1582 | -2.9285 | -2.9269 | 119.8128 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.138 | 119.999 | 1.7366 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.1485 | 1.053 | -2.0227 | -2.0314 | 118.9789 | 0.46021 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.1485 | 29.1579 | -2.9285 | -2.9267 | 119.812 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.148 | 119.9999 | 1.7364 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.1585 | 1.053 | -2.0227 | -2.0319 | 118.9784 | 0.46012 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.1585 | 29.1576 | -2.9285 | -2.9264 | 119.8112 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.158 | 120.0007 | 1.7361 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.1685 | 1.053 | -2.0227 | -2.0323 | 118.9777 | 0.46004 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.1685 | 29.1573 | -2.9285 | -2.926 | 119.8105 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.168 | 120.0014 | 1.7359 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.1785 | 1.053 | -2.0227 | -2.0328 | 118.9768 | 0.45996 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.1785 | 29.157 | -2.9285 | -2.9256 | 119.8099 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.178 | 120.0021 | 1.7357 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.1885 | 1.053 | -2.0227 | -2.0332 | 118.9759 | 0.45988 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.1885 | 29.1567 | -2.9285 | -2.9252 | 119.8094 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.188 | 120.0026 | 1.7355 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.1985 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0335 | 118.9748 | 0.45981 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.1985 | 29.1564 | -2.9285 | -2.9247 | 119.809 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.198 | 120.0031 | 1.7353 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.2085 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0339 | 118.9736 | 0.45974 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.2085 | 29.1561 | -2.9285 | -2.9243 | 119.8086 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.208 | 120.0034 | 1.7351 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.2185 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0341 | 118.9724 | 0.45969 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.2185 | 29.1558 | -2.9285 | -2.9239 | 119.8083 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.218 | 120.0037 | 1.735 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.2285 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0343 | 118.9711 | 0.45964 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.2285 | 29.1555 | -2.9285 | -2.9235 | 119.808 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.228 | 120.0038 | 1.7349 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.2385 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0345 | 118.9698 | 0.45961 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.2385 | 29.1552 | -2.9285 | -2.9232 | 119.8078 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.238 | 120.0037 | 1.7348 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.2485 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0346 | 118.9685 | 0.45959 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.2485 | 29.1549 | -2.9285 | -2.923 | 119.8076 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.248 | 120.0036 | 1.7348 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.2585 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0346 | 118.9672 | 0.45958 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.2585 | 29.1546 | -2.9285 | -2.9229 | 119.8074 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.258 | 120.0033 | 1.7347 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.2685 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0345 | 118.9659 | 0.45959 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.2685 | 29.1544 | -2.9285 | -2.923 | 119.8072 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.268 | 120.0029 | 1.7347 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.2785 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0343 | 118.9646 | 0.45961 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.2785 | 29.1541 | -2.9285 | -2.9231 | 119.8071 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.278 | 120.0024 | 1.7347 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.2885 | 1.0528 | -2.0227 | -2.034 | 118.9634 | 0.45965 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.2885 | 29.1539 | -2.9285 | -2.9234 | 119.8069 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.288 | 120.0018 | 1.7348 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.2985 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0336 | 118.9623 | 0.45971 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.2985 | 29.1537 | -2.9285 | -2.9238 | 119.8068 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.298 | 120.001 | 1.7349 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.3085 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0332 | 118.9613 | 0.45979 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.3085 | 29.1535 | -2.9285 | -2.9243 | 119.8067 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.308 | 120.0002 | 1.735 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.3185 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0326 | 118.9604 | 0.45988 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.3185 | 29.1533 | -2.9285 | -2.9249 | 119.8066 | 0.99501 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.318 | 119.9994 | 1.7351 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.3285 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0319 | 118.9596 | 0.46 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.3285 | 29.1532 | -2.9285 | -2.9256 | 119.8065 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.328 | 119.9984 | 1.7353 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.3385 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0311 | 118.959 | 0.46012 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.3385 | 29.153 | -2.9285 | -2.9264 | 119.8064 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.338 | 119.9975 | 1.7354 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.3485 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9585 | 0.46026 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.3485 | 29.1529 | -2.9285 | -2.9273 | 119.8064 | 0.995 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.348 | 119.9965 | 1.7356 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.3585 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9582 | 0.46042 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.3585 | 29.1529 | -2.9285 | -2.9282 | 119.8064 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.358 | 119.9955 | 1.7357 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.3685 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0284 | 118.958 | 0.46058 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.3685 | 29.1528 | -2.9285 | -2.9292 | 119.8065 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.368 | 119.9945 | 1.7359 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.3785 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0274 | 118.958 | 0.46074 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.3785 | 29.1528 | -2.9285 | -2.9302 | 119.8066 | 0.99499 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.378 | 119.9935 | 1.736 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.3885 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9582 | 0.46091 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.3885 | 29.1528 | -2.9285 | -2.9312 | 119.8067 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.388 | 119.9926 | 1.7361 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.3985 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0254 | 118.9585 | 0.46108 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.3985 | 29.1529 | -2.9285 | -2.9322 | 119.807 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.398 | 119.9917 | 1.7362 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.4085 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0245 | 118.9589 | 0.46124 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.4085 | 29.153 | -2.9285 | -2.9331 | 119.8072 | 0.99498 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.408 | 119.9909 | 1.7362 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.4185 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0236 | 118.9595 | 0.4614 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.4185 | 29.153 | -2.9285 | -2.934 | 119.8075 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.418 | 119.9902 | 1.7362 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.4285 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0227 | 118.9601 | 0.46155 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.4285 | 29.1532 | -2.9285 | -2.9349 | 119.8079 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.428 | 119.9895 | 1.7362 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.4385 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0219 | 118.9609 | 0.46168 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.4385 | 29.1533 | -2.9285 | -2.9356 | 119.8083 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.438 | 119.989 | 1.7362 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.4485 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0212 | 118.9618 | 0.4618 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.4485 | 29.1534 | -2.9285 | -2.9364 | 119.8087 | 0.99497 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.448 | 119.9885 | 1.7361 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.4585 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0207 | 118.9627 | 0.46189 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.4585 | 29.1536 | -2.9285 | -2.937 | 119.8091 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.458 | 119.9882 | 1.736 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.469 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0202 | 118.9636 | 0.46196 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.4685 | 29.1538 | -2.9285 | -2.9376 | 119.8095 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.468 | 119.9879 | 1.7359 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.4785 | 1.0523 | -2.0227 | -2.02 | 118.9647 | 0.46201 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.4785 | 29.154 | -2.9285 | -2.9381 | 119.8099 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.478 | 119.9877 | 1.7358 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.4885 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0198 | 118.9657 | 0.46203 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | 15.4885 | 29.1542 | -2.9285 | -2.9385 | 119.8103 | 0.99496 | -2.2359 | -2.1931 | -2.9559 | -2.9131 | 15.488 | 119.9876 | 1.7357 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.4985 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0198 | 118.9668 | 0.46203 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.498 | 119.9876 | 1.7356 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.5085 | 1.0523 | -2.0227 | -2.02 | 118.9679 | 0.462 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.508 | 119.9876 | 1.7354 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.5185 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0202 | 118.969 | 0.46195 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.518 | 119.9877 | 1.7353 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.5285 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0207 | 118.97 | 0.46188 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.528 | 119.9879 | 1.7352 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.5385 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0212 | 118.9711 | 0.46179 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.538 | 119.9881 | 1.735 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.5485 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0218 | 118.9721 | 0.46168 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.548 | 119.9884 | 1.7349 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.5585 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0225 | 118.973 | 0.46156 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.558 | 119.9887 | 1.7349 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.569 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0232 | 118.9739 | 0.46143 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.568 | 119.989 | 1.7348 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.5785 | 1.0523 | -2.0227 | -2.024 | 118.9747 | 0.46131 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.578 | 119.9894 | 1.7348 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.5885 | 1.0523 | -2.0227 | -2.0247 | 118.9754 | 0.46118 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.588 | 119.9898 | 1.7349 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.5985 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0253 | 118.9759 | 0.46107 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.598 | 119.9903 | 1.735 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.6085 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0259 | 118.9764 | 0.46097 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.608 | 119.9908 | 1.7351 | 29.1948 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.6185 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9766 | 0.46089 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.618 | 119.9913 | 1.7354 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.6285 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0268 | 118.9767 | 0.46083 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.628 | 119.9919 | 1.7357 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.6385 | 1.0524 | -2.0227 | -2.027 | 118.9767 | 0.4608 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.638 | 119.9926 | 1.7361 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.6485 | 1.0524 | -2.0227 | -2.027 | 118.9764 | 0.4608 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.648 | 119.9933 | 1.7365 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.6585 | 1.0524 | -2.0227 | -2.0269 | 118.976 | 0.46082 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.658 | 119.994 | 1.7371 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.6685 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9754 | 0.46086 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.668 | 119.9948 | 1.7376 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.6785 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9746 | 0.46093 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.678 | 119.9957 | 1.7383 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.6885 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0259 | 118.9737 | 0.46102 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.688 | 119.9967 | 1.7389 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.6985 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0254 | 118.9726 | 0.46111 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.698 | 119.9977 | 1.7396 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.7085 | 1.0525 | -2.0227 | -2.0248 | 118.9713 | 0.46122 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.708 | 119.9987 | 1.7403 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.7185 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0243 | 118.97 | 0.46133 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.718 | 119.9999 | 1.741 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.7285 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0237 | 118.9685 | 0.46145 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.728 | 120.0011 | 1.7417 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.7385 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0231 | 118.9669 | 0.46156 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.738 | 120.0023 | 1.7424 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.7485 | 1.0526 | -2.0227 | -2.0226 | 118.9653 | 0.46166 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.748 | 120.0035 | 1.743 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.7585 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0222 | 118.9636 | 0.46174 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.758 | 120.0048 | 1.7436 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.769 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0218 | 118.9618 | 0.46181 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.768 | 120.0061 | 1.7442 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.7785 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0216 | 118.9601 | 0.46187 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.778 | 120.0074 | 1.7448 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.7885 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0215 | 118.9584 | 0.4619 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.788 | 120.0086 | 1.7453 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.7985 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0215 | 118.9567 | 0.46192 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.798 | 120.0098 | 1.7458 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.8085 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0215 | 118.9551 | 0.46191 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.808 | 120.011 | 1.7463 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.819 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0217 | 118.9535 | 0.46189 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.818 | 120.0122 | 1.7468 | 29.1962 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.8285 | 1.0529 | -2.0227 | -2.022 | 118.952 | 0.46185 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.828 | 120.0132 | 1.7472 | 29.1963 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.8385 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0224 | 118.9506 | 0.46179 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.838 | 120.0142 | 1.7476 | 29.1964 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.8485 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0228 | 118.9492 | 0.46172 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.848 | 120.0152 | 1.748 | 29.1965 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.8585 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0233 | 118.948 | 0.46164 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.858 | 120.0161 | 1.7484 | 29.1966 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.8685 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0238 | 118.9469 | 0.46155 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.868 | 120.0169 | 1.7488 | 29.1967 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.8785 | 1.053 | -2.0227 | -2.0244 | 118.9459 | 0.46145 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.878 | 120.0176 | 1.7492 | 29.1968 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.8885 | 1.053 | -2.0227 | -2.0249 | 118.945 | 0.46135 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.888 | 120.0183 | 1.7495 | 29.1969 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.8985 | 1.053 | -2.0227 | -2.0255 | 118.9442 | 0.46125 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.898 | 120.0189 | 1.7499 | 29.197 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.9085 | 1.053 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9436 | 0.46115 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.908 | 120.0193 | 1.7502 | 29.1971 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.9185 | 1.053 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9431 | 0.46105 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.918 | 120.0198 | 1.7505 | 29.1972 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.9285 | 1.053 | -2.0227 | -2.0271 | 118.9427 | 0.46096 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.928 | 120.0201 | 1.7508 | 29.1973 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.9385 | 1.053 | -2.0227 | -2.0276 | 118.9424 | 0.46087 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.938 | 120.0203 | 1.751 | 29.1974 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.9485 | 1.053 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9423 | 0.46079 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.948 | 120.0205 | 1.7513 | 29.1975 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.9585 | 1.053 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9422 | 0.46071 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.958 | 120.0206 | 1.7515 | 29.1976 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.9685 | 1.053 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9423 | 0.46065 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.968 | 120.0206 | 1.7517 | 29.1977 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.9785 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9425 | 0.46059 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.978 | 120.0205 | 1.7518 | 29.1978 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.9885 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0294 | 118.9427 | 0.46054 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.988 | 120.0204 | 1.752 | 29.1979 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
15.9985 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9431 | 0.46049 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 15.998 | 120.0202 | 1.7521 | 29.198 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.0085 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9435 | 0.46045 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.008 | 120.02 | 1.7522 | 29.1981 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.0185 | 1.0529 | -2.0227 | -2.03 | 118.944 | 0.46042 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.018 | 120.0197 | 1.7522 | 29.1982 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.0285 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9445 | 0.4604 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.028 | 120.0194 | 1.7523 | 29.1983 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.0385 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0302 | 118.945 | 0.46038 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.038 | 120.019 | 1.7523 | 29.1984 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.0485 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9456 | 0.46037 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.048 | 120.0186 | 1.7523 | 29.1985 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.0585 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9462 | 0.46036 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.058 | 120.0182 | 1.7523 | 29.1986 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.0685 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9468 | 0.46036 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.068 | 120.0177 | 1.7522 | 29.1987 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.0785 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9474 | 0.46036 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.078 | 120.0172 | 1.7522 | 29.1988 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.0885 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0301 | 118.948 | 0.46037 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.088 | 120.0166 | 1.7521 | 29.1989 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.0985 | 1.0528 | -2.0227 | -2.03 | 118.9485 | 0.46038 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.098 | 120.016 | 1.7521 | 29.199 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.1085 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9491 | 0.46039 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.108 | 120.0153 | 1.752 | 29.1991 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.1185 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9496 | 0.4604 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.118 | 120.0145 | 1.7519 | 29.1992 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.1285 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0298 | 118.95 | 0.46042 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.128 | 120.0137 | 1.7518 | 29.1993 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.1385 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9504 | 0.46043 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.138 | 120.0128 | 1.7517 | 29.1994 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.1485 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9507 | 0.46044 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.148 | 120.0118 | 1.7517 | 29.1995 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.1585 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9509 | 0.46045 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.158 | 120.0108 | 1.7516 | 29.1996 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.1685 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0295 | 118.951 | 0.46046 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.168 | 120.0097 | 1.7515 | 29.1997 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.1785 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0295 | 118.951 | 0.46046 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.178 | 120.0086 | 1.7515 | 29.1998 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.1885 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9509 | 0.46046 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.188 | 120.0074 | 1.7514 | 29.1998 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.1985 | 1.0527 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9507 | 0.46046 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.198 | 120.0061 | 1.7515 | 29.1999 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.2085 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9503 | 0.46045 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.208 | 120.0049 | 1.7515 | 29.2 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.2185 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9498 | 0.46044 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.218 | 120.0036 | 1.7516 | 29.2 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.2285 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0297 | 118.9491 | 0.46043 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.228 | 120.0023 | 1.7517 | 29.2001 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.2385 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9483 | 0.46042 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.238 | 120.0011 | 1.7518 | 29.2001 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.2485 | 1.0528 | -2.0227 | -2.0299 | 118.9473 | 0.46041 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.248 | 119.9998 | 1.752 | 29.2002 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.2585 | 1.0528 | -2.0227 | -2.03 | 118.9461 | 0.4604 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.258 | 119.9986 | 1.7522 | 29.2002 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.2685 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0301 | 118.9448 | 0.46039 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.268 | 119.9975 | 1.7524 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.2785 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9434 | 0.46039 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.278 | 119.9964 | 1.7527 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.2885 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9419 | 0.46039 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.288 | 119.9955 | 1.7529 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.2985 | 1.0529 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9402 | 0.46039 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.298 | 119.9946 | 1.7531 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.3085 | 1.053 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9385 | 0.4604 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.308 | 119.9938 | 1.7533 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.3185 | 1.053 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9368 | 0.46042 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.318 | 119.9931 | 1.7535 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.3285 | 1.053 | -2.0227 | -2.0301 | 118.935 | 0.46045 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.328 | 119.9925 | 1.7536 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.3385 | 1.0531 | -2.0227 | -2.03 | 118.9333 | 0.46048 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.338 | 119.992 | 1.7537 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.3485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0298 | 118.9315 | 0.46053 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.348 | 119.9916 | 1.7538 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.3585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9298 | 0.46058 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.358 | 119.9914 | 1.7538 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.3685 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9282 | 0.46065 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.368 | 119.9912 | 1.7538 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.3785 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9267 | 0.46073 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.378 | 119.9911 | 1.7537 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.3885 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9254 | 0.46082 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.388 | 119.991 | 1.7537 | 29.2003 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.3985 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9242 | 0.46093 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.398 | 119.9911 | 1.7536 | 29.2002 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.4085 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0272 | 118.9231 | 0.46105 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.408 | 119.9911 | 1.7534 | 29.2002 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.4185 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9222 | 0.46117 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.418 | 119.9912 | 1.7533 | 29.2002 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.4285 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0258 | 118.9215 | 0.46131 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.428 | 119.9912 | 1.7531 | 29.2002 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.4385 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0251 | 118.9209 | 0.46146 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.438 | 119.9912 | 1.753 | 29.2001 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.4485 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0242 | 118.9205 | 0.46161 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.448 | 119.9911 | 1.7528 | 29.2001 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.4585 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0234 | 118.9203 | 0.46178 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.458 | 119.991 | 1.7527 | 29.2 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.4685 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0225 | 118.9203 | 0.46194 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.468 | 119.9908 | 1.7525 | 29.2 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.4785 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0216 | 118.9204 | 0.46211 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.478 | 119.9904 | 1.7524 | 29.2 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.4885 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0207 | 118.9206 | 0.46228 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.488 | 119.9899 | 1.7523 | 29.1999 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.4985 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0197 | 118.921 | 0.46245 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.498 | 119.9893 | 1.7522 | 29.1999 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.5085 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0188 | 118.9214 | 0.46262 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.5075 | 119.9886 | 1.7521 | 29.1998 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.5185 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0179 | 118.922 | 0.46278 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.5175 | 119.9877 | 1.752 | 29.1998 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.5285 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0171 | 118.9226 | 0.46294 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.5275 | 119.9868 | 1.752 | 29.1997 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.5385 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0163 | 118.9233 | 0.46309 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.5375 | 119.9857 | 1.752 | 29.1997 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.5485 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0155 | 118.924 | 0.46323 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.5475 | 119.9846 | 1.752 | 29.1996 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.5585 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0148 | 118.9247 | 0.46336 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.5575 | 119.9834 | 1.752 | 29.1995 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.5685 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0141 | 118.9254 | 0.46348 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.5675 | 119.9822 | 1.7521 | 29.1994 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.5785 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0135 | 118.9261 | 0.46359 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.5775 | 119.981 | 1.7521 | 29.1993 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.5885 | 1.0535 | -2.0227 | -2.013 | 118.9268 | 0.46368 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.5875 | 119.9798 | 1.7522 | 29.1993 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.5985 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0126 | 118.9274 | 0.46377 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.5975 | 119.9787 | 1.7523 | 29.1992 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.6085 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0122 | 118.9279 | 0.46384 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.6075 | 119.9776 | 1.7524 | 29.1991 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.6185 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0119 | 118.9283 | 0.4639 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.6175 | 119.9767 | 1.7526 | 29.199 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.6285 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0116 | 118.9287 | 0.46395 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.6275 | 119.9758 | 1.7527 | 29.1989 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.6385 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0114 | 118.9289 | 0.46399 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.6375 | 119.9751 | 1.7528 | 29.1988 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.6485 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0112 | 118.929 | 0.46402 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.6475 | 119.9744 | 1.753 | 29.1987 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.6585 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0111 | 118.929 | 0.46404 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.6575 | 119.974 | 1.7532 | 29.1986 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.6685 | 1.0535 | -2.0227 | -2.011 | 118.9289 | 0.46406 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.6675 | 119.9736 | 1.7533 | 29.1985 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.6785 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0109 | 118.9287 | 0.46408 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.6775 | 119.9734 | 1.7535 | 29.1984 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.6885 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0108 | 118.9284 | 0.4641 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.6875 | 119.9733 | 1.7537 | 29.1983 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.6985 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0108 | 118.928 | 0.46411 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.6975 | 119.9733 | 1.7538 | 29.1982 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.7085 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0106 | 118.9276 | 0.46414 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.7075 | 119.9734 | 1.754 | 29.1981 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.7185 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0105 | 118.927 | 0.46417 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.7175 | 119.9737 | 1.7541 | 29.198 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.7285 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0103 | 118.9264 | 0.46421 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.7275 | 119.9739 | 1.7543 | 29.1979 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.7385 | 1.0536 | -2.0227 | -2.01 | 118.9258 | 0.46425 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.7375 | 119.9743 | 1.7544 | 29.1978 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.7485 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0097 | 118.9251 | 0.46432 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.7475 | 119.9746 | 1.7545 | 29.1977 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.7585 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0093 | 118.9244 | 0.46439 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.7575 | 119.975 | 1.7547 | 29.1976 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.7685 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0088 | 118.9237 | 0.46448 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.7675 | 119.9754 | 1.7548 | 29.1975 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.7785 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0082 | 118.923 | 0.46459 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.7775 | 119.9758 | 1.7549 | 29.1974 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.7885 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0076 | 118.9224 | 0.46471 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.7875 | 119.9761 | 1.7551 | 29.1973 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.7985 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0069 | 118.9218 | 0.46484 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.7975 | 119.9764 | 1.7552 | 29.1973 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.8085 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0061 | 118.9213 | 0.46499 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.8075 | 119.9767 | 1.7554 | 29.1972 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.8185 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0052 | 118.921 | 0.46515 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.8175 | 119.977 | 1.7556 | 29.1971 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.8285 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0043 | 118.9208 | 0.46532 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.8275 | 119.9772 | 1.7558 | 29.197 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.8385 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0034 | 118.9208 | 0.46549 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.8375 | 119.9774 | 1.756 | 29.197 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.8485 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0024 | 118.9211 | 0.46567 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.8475 | 119.9775 | 1.7562 | 29.1969 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.8585 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0015 | 118.9215 | 0.46584 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.8575 | 119.9776 | 1.7563 | 29.1968 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.8685 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0007 | 118.9221 | 0.466 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.8675 | 119.9777 | 1.7564 | 29.1967 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.8785 | 1.0537 | -2.0227 | -1.9999 | 118.923 | 0.46615 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.8775 | 119.9777 | 1.7566 | 29.1967 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.8885 | 1.0537 | -2.0227 | -1.9991 | 118.9241 | 0.46629 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.8875 | 119.9778 | 1.7566 | 29.1966 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.8985 | 1.0538 | -2.0227 | -1.9985 | 118.9254 | 0.46641 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.8975 | 119.9779 | 1.7566 | 29.1965 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.9085 | 1.0538 | -2.0227 | -1.998 | 118.9269 | 0.46651 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.9075 | 119.9779 | 1.7566 | 29.1965 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.919 | 1.0538 | -2.0227 | -1.9977 | 118.9286 | 0.46658 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.9175 | 119.978 | 1.7566 | 29.1964 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.9285 | 1.0538 | -2.0227 | -1.9975 | 118.9305 | 0.46663 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.9275 | 119.9782 | 1.7565 | 29.1964 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.9385 | 1.0539 | -2.0227 | -1.9974 | 118.9324 | 0.46665 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.9375 | 119.9783 | 1.7563 | 29.1963 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.9485 | 1.0539 | -2.0227 | -1.9974 | 118.9345 | 0.46665 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.9475 | 119.9785 | 1.7562 | 29.1963 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.9585 | 1.0539 | -2.0227 | -1.9975 | 118.9365 | 0.46664 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.9575 | 119.9788 | 1.756 | 29.1962 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.969 | 1.0539 | -2.0227 | -1.9977 | 118.9386 | 0.4666 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.9675 | 119.9792 | 1.7558 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.9785 | 1.0539 | -2.0227 | -1.998 | 118.9405 | 0.46655 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.9775 | 119.9796 | 1.7557 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.9885 | 1.0539 | -2.0227 | -1.9984 | 118.9424 | 0.4665 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.9875 | 119.98 | 1.7555 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
16.9985 | 1.054 | -2.0227 | -1.9988 | 118.9441 | 0.46643 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 16.9975 | 119.9806 | 1.7554 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.0085 | 1.054 | -2.0227 | -1.9991 | 118.9456 | 0.46637 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.0075 | 119.9812 | 1.7553 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.0185 | 1.054 | -2.0227 | -1.9995 | 118.9468 | 0.46631 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.0175 | 119.9818 | 1.7552 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.0285 | 1.054 | -2.0227 | -1.9998 | 118.9479 | 0.46625 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.0275 | 119.9825 | 1.7552 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.0385 | 1.054 | -2.0227 | -2.0001 | 118.9486 | 0.4662 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.0375 | 119.9833 | 1.7552 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.0485 | 1.054 | -2.0227 | -2.0003 | 118.949 | 0.46615 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.0475 | 119.984 | 1.7553 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.0585 | 1.054 | -2.0227 | -2.0006 | 118.9492 | 0.46611 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.0575 | 119.9848 | 1.7554 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.069 | 1.054 | -2.0227 | -2.0007 | 118.949 | 0.46608 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.0675 | 119.9855 | 1.7555 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.0785 | 1.054 | -2.0227 | -2.0009 | 118.9486 | 0.46605 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.0775 | 119.9863 | 1.7556 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.0885 | 1.054 | -2.0227 | -2.001 | 118.9479 | 0.46603 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.0875 | 119.987 | 1.7557 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.0985 | 1.054 | -2.0227 | -2.0011 | 118.947 | 0.466 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.0975 | 119.9876 | 1.7557 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.1085 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0012 | 118.9459 | 0.46598 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.1075 | 119.9881 | 1.7558 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.1185 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0013 | 118.9446 | 0.46596 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.1175 | 119.9885 | 1.7557 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.1285 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0014 | 118.9432 | 0.46593 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.1275 | 119.9888 | 1.7556 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.139 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0015 | 118.9419 | 0.4659 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.1375 | 119.9889 | 1.7554 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.1485 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0017 | 118.9405 | 0.46586 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.1475 | 119.9889 | 1.7551 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.1585 | 1.0539 | -2.0227 | -2.002 | 118.9392 | 0.46581 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.1575 | 119.9887 | 1.7547 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.1685 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0023 | 118.938 | 0.46575 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.1675 | 119.9884 | 1.7542 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.1785 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0027 | 118.9371 | 0.46567 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.1775 | 119.9879 | 1.7536 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.1885 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0032 | 118.9363 | 0.46557 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.1875 | 119.9873 | 1.753 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.1985 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0038 | 118.9358 | 0.46546 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.1975 | 119.9865 | 1.7522 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.2085 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0045 | 118.9356 | 0.46533 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.2075 | 119.9856 | 1.7513 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.219 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0053 | 118.9357 | 0.46518 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.2175 | 119.9846 | 1.7504 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.2285 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0062 | 118.9361 | 0.46501 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.2275 | 119.9835 | 1.7495 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.2385 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0072 | 118.9368 | 0.46482 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.2375 | 119.9823 | 1.7486 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.2485 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0083 | 118.9378 | 0.46463 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.2475 | 119.981 | 1.7476 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.2585 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0094 | 118.939 | 0.46442 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.2575 | 119.9798 | 1.7467 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.2685 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0105 | 118.9405 | 0.46422 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.2675 | 119.9785 | 1.7458 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.2785 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0117 | 118.9421 | 0.46401 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.2775 | 119.9773 | 1.745 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.2885 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0128 | 118.9438 | 0.4638 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.2875 | 119.9761 | 1.7442 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.2985 | 1.0537 | -2.0227 | -2.014 | 118.9456 | 0.46359 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.2975 | 119.975 | 1.7435 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.3085 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0151 | 118.9474 | 0.46339 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.3075 | 119.9739 | 1.7428 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.3185 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0162 | 118.9492 | 0.4632 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.3175 | 119.973 | 1.7422 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.3285 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0172 | 118.9509 | 0.46302 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.3275 | 119.9723 | 1.7417 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.3385 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0182 | 118.9525 | 0.46285 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.3375 | 119.9717 | 1.7412 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.3485 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0191 | 118.9539 | 0.46269 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.3475 | 119.9712 | 1.7408 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.3585 | 1.0538 | -2.0227 | -2.02 | 118.9552 | 0.46253 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.3575 | 119.971 | 1.7405 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.3685 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0208 | 118.9562 | 0.46239 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.3675 | 119.9709 | 1.7402 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.3785 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0215 | 118.9571 | 0.46226 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.3775 | 119.971 | 1.7399 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.3885 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0222 | 118.9577 | 0.46214 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.3875 | 119.9713 | 1.7397 | 29.1949 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.3985 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0229 | 118.958 | 0.46203 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.3975 | 119.9717 | 1.7396 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.4085 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0235 | 118.9581 | 0.46193 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.4075 | 119.9723 | 1.7395 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.4185 | 1.0539 | -2.0227 | -2.024 | 118.9579 | 0.46183 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.4175 | 119.973 | 1.7394 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.4285 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0245 | 118.9574 | 0.46175 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.4275 | 119.9739 | 1.7393 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.4385 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0249 | 118.9567 | 0.46168 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.4375 | 119.9748 | 1.7393 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.4485 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0253 | 118.9557 | 0.46162 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.4475 | 119.9758 | 1.7392 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.4585 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0256 | 118.9545 | 0.46156 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.4575 | 119.9769 | 1.7392 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.4685 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0259 | 118.953 | 0.46152 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.4675 | 119.978 | 1.7392 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.4785 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9513 | 0.46148 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.4775 | 119.9792 | 1.7392 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.4885 | 1.054 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9494 | 0.46144 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.4875 | 119.9803 | 1.7393 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.4985 | 1.054 | -2.0227 | -2.0265 | 118.9473 | 0.46142 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.4975 | 119.9814 | 1.7393 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.5085 | 1.054 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9451 | 0.4614 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.5075 | 119.9824 | 1.7392 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.5185 | 1.054 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9427 | 0.46139 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.5175 | 119.9835 | 1.7392 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.5285 | 1.054 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9402 | 0.46139 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.5275 | 119.9844 | 1.7392 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.5385 | 1.054 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9377 | 0.46139 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.5375 | 119.9853 | 1.7392 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.5485 | 1.054 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9351 | 0.4614 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.5475 | 119.986 | 1.7392 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.5585 | 1.054 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9325 | 0.46141 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.5575 | 119.9867 | 1.7392 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.5685 | 1.054 | -2.0227 | -2.0265 | 118.93 | 0.46143 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.5675 | 119.9874 | 1.7391 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.5785 | 1.054 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9275 | 0.46145 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.5775 | 119.9879 | 1.7391 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.5885 | 1.054 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9252 | 0.46147 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.5875 | 119.9884 | 1.739 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.5985 | 1.054 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9231 | 0.46148 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.5975 | 119.9888 | 1.739 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.6085 | 1.054 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9212 | 0.4615 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.6075 | 119.9891 | 1.7389 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.6185 | 1.054 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9195 | 0.46152 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.6175 | 119.9894 | 1.7389 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.6285 | 1.054 | -2.0227 | -2.026 | 118.9181 | 0.46153 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.6275 | 119.9896 | 1.7388 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.6385 | 1.054 | -2.0227 | -2.026 | 118.917 | 0.46154 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.6375 | 119.9898 | 1.7388 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.6485 | 1.054 | -2.0227 | -2.0259 | 118.9162 | 0.46154 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.6475 | 119.9899 | 1.7387 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.6585 | 1.054 | -2.0227 | -2.026 | 118.9157 | 0.46154 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.6575 | 119.99 | 1.7387 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.6685 | 1.054 | -2.0227 | -2.026 | 118.9156 | 0.46153 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.6675 | 119.9901 | 1.7387 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.6785 | 1.054 | -2.0227 | -2.026 | 118.9158 | 0.46152 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.6775 | 119.9901 | 1.7387 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.6885 | 1.054 | -2.0227 | -2.0261 | 118.9164 | 0.46151 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.6875 | 119.9902 | 1.7387 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.6985 | 1.054 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9173 | 0.46149 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.6975 | 119.9902 | 1.7387 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.7085 | 1.054 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9184 | 0.46147 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.7075 | 119.9902 | 1.7388 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.7185 | 1.054 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9199 | 0.46145 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.7175 | 119.9902 | 1.7389 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.7285 | 1.054 | -2.0227 | -2.0265 | 118.9216 | 0.46143 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.7275 | 119.9902 | 1.7391 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.7385 | 1.054 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9234 | 0.4614 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.7375 | 119.9901 | 1.7392 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.7485 | 1.054 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9255 | 0.46138 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.7475 | 119.9901 | 1.7394 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.7585 | 1.054 | -2.0227 | -2.0269 | 118.9276 | 0.46135 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.7575 | 119.99 | 1.7396 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.7685 | 1.054 | -2.0227 | -2.027 | 118.9298 | 0.46132 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.7675 | 119.9899 | 1.7398 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.7785 | 1.054 | -2.0227 | -2.0272 | 118.932 | 0.46129 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.7775 | 119.9898 | 1.74 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.7885 | 1.054 | -2.0227 | -2.0274 | 118.9342 | 0.46126 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.7875 | 119.9896 | 1.7402 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.7985 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0276 | 118.9364 | 0.46122 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.7975 | 119.9894 | 1.7404 | 29.1961 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.8085 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9384 | 0.46118 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.8075 | 119.9891 | 1.7407 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.8185 | 1.0539 | -2.0227 | -2.028 | 118.9404 | 0.46115 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.8175 | 119.9888 | 1.7409 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.8285 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9422 | 0.46111 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.8275 | 119.9884 | 1.7411 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.8385 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9438 | 0.46108 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.8375 | 119.988 | 1.7413 | 29.196 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.8485 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9453 | 0.46104 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.8475 | 119.9876 | 1.7415 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.8585 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0287 | 118.9466 | 0.46102 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.8575 | 119.9871 | 1.7417 | 29.1959 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.8685 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9477 | 0.46099 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.8675 | 119.9866 | 1.7419 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.8785 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9485 | 0.46098 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.8775 | 119.986 | 1.7421 | 29.1958 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.8885 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9493 | 0.46096 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.8875 | 119.9855 | 1.7423 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.8985 | 1.0539 | -2.0227 | -2.029 | 118.9498 | 0.46096 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.8975 | 119.9849 | 1.7424 | 29.1957 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.9085 | 1.0539 | -2.0227 | -2.029 | 118.9501 | 0.46095 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.9075 | 119.9843 | 1.7426 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.9185 | 1.0539 | -2.0227 | -2.029 | 118.9503 | 0.46095 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.9175 | 119.9837 | 1.7427 | 29.1956 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.9285 | 1.0539 | -2.0227 | -2.029 | 118.9503 | 0.46096 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.9275 | 119.9832 | 1.7428 | 29.1955 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.9385 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0289 | 118.9502 | 0.46096 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.9375 | 119.9826 | 1.7429 | 29.1954 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.9485 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9499 | 0.46098 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.9475 | 119.982 | 1.743 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.9585 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9495 | 0.46099 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.9575 | 119.9815 | 1.7431 | 29.1953 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.9685 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0287 | 118.949 | 0.461 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.9675 | 119.981 | 1.7432 | 29.1952 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.9785 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0286 | 118.9484 | 0.46102 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.9775 | 119.9806 | 1.7432 | 29.1951 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.9885 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0284 | 118.9477 | 0.46104 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367 | [10 empty] | 17.9875 | 119.9802 | 1.7433 | 29.195 | 1.7369 | 1.0477 | 1.0051 | 1.7619 | 1.7192
17.9985 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0283 | 118.9469 | 0.46107 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.0085 | 1.0539 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9461 | 0.46109 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.0185 | 1.0539 | -2.0227 | -2.028 | 118.9452 | 0.46112 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.0285 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9443 | 0.46115 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.0385 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0276 | 118.9434 | 0.46118 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.0485 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0274 | 118.9426 | 0.46121 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.0585 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0272 | 118.9417 | 0.46124 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.0685 | 1.0538 | -2.0227 | -2.027 | 118.9409 | 0.46127 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.0785 | 1.0538 | -2.0227 | -2.0268 | 118.9401 | 0.46129 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.0885 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9394 | 0.46131 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.0985 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0265 | 118.9387 | 0.46132 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.1085 | 1.0537 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9382 | 0.46132 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.119 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9377 | 0.46132 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.1285 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9374 | 0.46132 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.1385 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9371 | 0.46131 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.1485 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0263 | 118.937 | 0.46129 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.1585 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0263 | 118.9369 | 0.46127 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.1685 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0264 | 118.937 | 0.46126 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.1785 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9372 | 0.46123 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.1885 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0264 | 118.9375 | 0.46121 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.1985 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0265 | 118.9378 | 0.46119 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.2085 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0265 | 118.9383 | 0.46117 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.2185 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0266 | 118.9389 | 0.46114 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.2285 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0267 | 118.9395 | 0.46111 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.2385 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0268 | 118.9403 | 0.46108 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.2485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.027 | 118.9411 | 0.46104 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.2585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0272 | 118.9419 | 0.46099 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.2685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0275 | 118.9429 | 0.46094 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.2785 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0278 | 118.9438 | 0.46089 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.2885 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9449 | 0.46082 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.2985 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0285 | 118.9459 | 0.46076 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.3085 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0289 | 118.947 | 0.46069 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.319 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0292 | 118.9481 | 0.46062 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.3285 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0296 | 118.9491 | 0.46055 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.3385 | 1.0531 | -2.0227 | -2.03 | 118.9502 | 0.4605 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.3485 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0302 | 118.9512 | 0.46045 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.3585 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0304 | 118.9521 | 0.46042 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.3685 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0305 | 118.953 | 0.46041 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.379 | 1.0531 | -2.0227 | -2.0305 | 118.9537 | 0.46042 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.3885 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0303 | 118.9544 | 0.46046 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.3985 | 1.0532 | -2.0227 | -2.03 | 118.9549 | 0.46053 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.4085 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0295 | 118.9553 | 0.46062 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.4185 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0288 | 118.9555 | 0.46074 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.4285 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0281 | 118.9555 | 0.46088 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.4385 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0272 | 118.9554 | 0.46104 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.4485 | 1.0532 | -2.0227 | -2.0262 | 118.9551 | 0.46122 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.4585 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0252 | 118.9547 | 0.46141 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.4685 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0241 | 118.954 | 0.46162 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.4785 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0229 | 118.9533 | 0.46183 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.4885 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0218 | 118.9524 | 0.46204 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.4985 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0207 | 118.9514 | 0.46225 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.5085 | 1.0533 | -2.0227 | -2.0196 | 118.9503 | 0.46244 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.519 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0186 | 118.9491 | 0.46263 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.5285 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0177 | 118.9478 | 0.4628 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.5385 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0169 | 118.9466 | 0.46295 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.5485 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0162 | 118.9453 | 0.46308 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.558 | 1.0534 | -2.0227 | -2.0156 | 118.944 | 0.46319 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.5685 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0152 | 118.9428 | 0.46328 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.5785 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0149 | 118.9416 | 0.46335 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.588 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0146 | 118.9405 | 0.46339 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.598 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0145 | 118.9395 | 0.46343 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.608 | 1.0535 | -2.0227 | -2.0144 | 118.9386 | 0.46345 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.6185 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0144 | 118.9378 | 0.46346 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.628 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0144 | 118.9372 | 0.46345 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.638 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0145 | 118.9366 | 0.46344 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.648 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0146 | 118.9363 | 0.46343 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.658 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0147 | 118.9361 | 0.46341 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.6685 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0148 | 118.936 | 0.46339 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.678 | 1.0536 | -2.0227 | -2.0149 | 118.9361 | 0.46337 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367
18.6885 | 1.0536 | -2.0227 | -2.015 | 118.9363 | 0.46336 | -2.7152 | -2.7581 | -1.9939 | -2.0367

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Región Inductiva
Región Capacitiva

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 29
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0 | 1.0594 | 0.72 | 0.71893 | 118.9418 | -1.0243 | 0 | 29.1485 | 0.98896 | 0.98899 | 119.5078 | -4.3615 | 0 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97199 | 119.8218 | 7.0713 | 0 | 1.0901 | 0.78794 | 0.78821 | 118.9701 | 0.85111
0.01 | 1.0594 | 0.72 | 0.71921 | 118.9429 | -1.0234 | 0.01 | 29.1486 | 0.98896 | 0.98899 | 119.5085 | -4.3614 | 0.01 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97199 | 119.8212 | 7.0707 | 0.01 | 1.0901 | 0.78794 | 0.7882 | 118.9692 | 0.85115
0.02 | 1.0594 | 0.72 | 0.71949 | 118.944 | -1.0226 | 0.02 | 29.1488 | 0.98896 | 0.98899 | 119.5092 | -4.3614 | 0.02 | 29.2431 | 0.97203 | 0.972 | 119.8207 | 7.0702 | 0.02 | 1.0901 | 0.78794 | 0.78819 | 118.9684 | 0.85119
0.03 | 1.0593 | 0.72 | 0.71977 | 118.945 | -1.0217 | 0.03 | 29.1489 | 0.98896 | 0.98899 | 119.5099 | -4.3613 | 0.03 | 29.2431 | 0.97203 | 0.972 | 119.8202 | 7.0696 | 0.03 | 1.0901 | 0.78794 | 0.78818 | 118.9678 | 0.85122
0.041 | 1.0593 | 0.72 | 0.72005 | 118.946 | -1.0209 | 0.04 | 29.1491 | 0.98896 | 0.98899 | 119.5104 | -4.3612 | 0.04 | 29.2431 | 0.97203 | 0.972 | 119.8197 | 7.0691 | 0.04 | 1.0901 | 0.78794 | 0.78817 | 118.9672 | 0.85125
0.05 | 1.0593 | 0.72 | 0.72032 | 118.9471 | -1.0201 | 0.05 | 29.1493 | 0.98896 | 0.98899 | 119.511 | -4.3611 | 0.05 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97201 | 119.8193 | 7.0686 | 0.05 | 1.0901 | 0.78794 | 0.78816 | 118.9667 | 0.85128
0.06 | 1.0593 | 0.72 | 0.7206 | 118.948 | -1.0192 | 0.06 | 29.1494 | 0.98896 | 0.98899 | 119.5114 | -4.361 | 0.06 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97201 | 119.8188 | 7.068 | 0.06 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78816 | 118.9663 | 0.85131
0.07 | 1.0593 | 0.72 | 0.72086 | 118.949 | -1.0184 | 0.07 | 29.1496 | 0.98896 | 0.98899 | 119.5118 | -4.3609 | 0.0705 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97201 | 119.8184 | 7.0675 | 0.07 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78815 | 118.966 | 0.85133
0.08 | 1.0593 | 0.72 | 0.72113 | 118.95 | -1.0177 | 0.08 | 29.1497 | 0.98896 | 0.98899 | 119.5122 | -4.3608 | 0.08 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97202 | 119.8179 | 7.067 | 0.0805 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78814 | 118.9658 | 0.85135
0.0905 | 1.0592 | 0.72 | 0.72138 | 118.9509 | -1.0169 | 0.09 | 29.1499 | 0.98896 | 0.98899 | 119.5124 | -4.3607 | 0.09 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97202 | 119.8174 | 7.0665 | 0.09 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78814 | 118.9657 | 0.85136
0.1 | 1.0592 | 0.72 | 0.72163 | 118.9518 | -1.0162 | 0.1 | 29.15 | 0.98896 | 0.989 | 119.5126 | -4.3605 | 0.1 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97203 | 119.8169 | 7.0661 | 0.1 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78814 | 118.9657 | 0.85137
0.11 | 1.0592 | 0.72 | 0.72186 | 118.9527 | -1.0154 | 0.11 | 29.1501 | 0.98896 | 0.989 | 119.5128 | -4.3604 | 0.11 | 29.243 | 0.97203 | 0.97203 | 119.8164 | 7.0656 | 0.11 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78814 | 118.9659 | 0.85138
0.12 | 1.0592 | 0.72 | 0.72209 | 118.9536 | -1.0148 | 0.12 | 29.1502 | 0.98896 | 0.989 | 119.5129 | -4.3602 | 0.12 | 29.243 | 0.97203 | 0.97203 | 119.8159 | 7.0652 | 0.12 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78814 | 118.9661 | 0.85138
0.13 | 1.0592 | 0.72 | 0.72231 | 118.9545 | -1.0141 | 0.13 | 29.1504 | 0.98896 | 0.989 | 119.513 | -4.3601 | 0.13 | 29.243 | 0.97203 | 0.97204 | 119.8152 | 7.0647 | 0.13 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78814 | 118.9665 | 0.85138
0.1405 | 1.0592 | 0.72 | 0.72252 | 118.9554 | -1.0135 | 0.14 | 29.1505 | 0.98896 | 0.989 | 119.513 | -4.3599 | 0.14 | 29.243 | 0.97203 | 0.97204 | 119.8146 | 7.0643 | 0.14 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78814 | 118.967 | 0.85137
0.15 | 1.0591 | 0.72 | 0.72272 | 118.9563 | -1.0129 | 0.15 | 29.1506 | 0.98896 | 0.989 | 119.5129 | -4.3597 | 0.15 | 29.243 | 0.97203 | 0.97204 | 119.8139 | 7.0639 | 0.15 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78814 | 118.9676 | 0.85137
0.16 | 1.0591 | 0.72 | 0.72291 | 118.9573 | -1.0123 | 0.16 | 29.1507 | 0.98896 | 0.989 | 119.5129 | -4.3594 | 0.16 | 29.2429 | 0.97203 | 0.97205 | 119.8131 | 7.0635 | 0.16 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78815 | 118.9684 | 0.85136
0.17 | 1.0591 | 0.72 | 0.72309 | 118.9582 | -1.0118 | 0.17 | 29.1508 | 0.98896 | 0.989 | 119.5128 | -4.3592 | 0.17 | 29.2429 | 0.97203 | 0.97205 | 119.8122 | 7.0631 | 0.17 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78815 | 118.9693 | 0.85135
0.18 | 1.0591 | 0.72 | 0.72325 | 118.9592 | -1.0113 | 0.18 | 29.1509 | 0.98896 | 0.989 | 119.5127 | -4.359 | 0.18 | 29.2429 | 0.97203 | 0.97205 | 119.8112 | 7.0628 | 0.18 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78815 | 118.9702 | 0.85134
0.1905 | 1.0591 | 0.72 | 0.72341 | 118.9601 | -1.0108 | 0.19 | 29.151 | 0.98896 | 0.98901 | 119.5126 | -4.3587 | 0.19 | 29.2428 | 0.97203 | 0.97205 | 119.8101 | 7.0624 | 0.19 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78816 | 118.9713 | 0.85133
0.2 | 1.0591 | 0.72 | 0.72355 | 118.9611 | -1.0104 | 0.2 | 29.1511 | 0.98896 | 0.98901 | 119.5125 | -4.3584 | 0.2 | 29.2428 | 0.97203 | 0.97206 | 119.809 | 7.062 | 0.2 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78816 | 118.9725 | 0.85132
0.21 | 1.0591 | 0.72 | 0.72368 | 118.9622 | -1.01 | 0.21 | 29.1512 | 0.98896 | 0.98901 | 119.5125 | -4.3582 | 0.21 | 29.2428 | 0.97203 | 0.97206 | 119.8077 | 7.0617 | 0.21 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78816 | 118.9738 | 0.85131
0.22 | 1.0591 | 0.72 | 0.7238 | 118.9632 | -1.0096 | 0.22 | 29.1513 | 0.98896 | 0.98901 | 119.5124 | -4.3579 | 0.22 | 29.2427 | 0.97203 | 0.97206 | 119.8063 | 7.0614 | 0.22 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78817 | 118.9752 | 0.8513
0.23 | 1.0591 | 0.72 | 0.72391 | 118.9643 | -1.0093 | 0.23 | 29.1513 | 0.98896 | 0.98901 | 119.5124 | -4.3575 | 0.23 | 29.2427 | 0.97203 | 0.97206 | 119.8048 | 7.061 | 0.23 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78817 | 118.9767 | 0.85129
0.2405 | 1.059 | 0.72 | 0.72401 | 118.9655 | -1.009 | 0.24 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98901 | 119.5124 | -4.3572 | 0.24 | 29.2426 | 0.97203 | 0.97207 | 119.8032 | 7.0607 | 0.24 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78817 | 118.9783 | 0.85129
0.25 | 1.059 | 0.72 | 0.72409 | 118.9666 | -1.0087 | 0.25 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98901 | 119.5125 | -4.3569 | 0.25 | 29.2426 | 0.97203 | 0.97207 | 119.8014 | 7.0603 | 0.25 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78817 | 118.98 | 0.85129
0.26 | 1.059 | 0.72 | 0.72417 | 118.9678 | -1.0085 | 0.26 | 29.1515 | 0.98896 | 0.98902 | 119.5126 | -4.3566 | 0.26 | 29.2425 | 0.97203 | 0.97207 | 119.7995 | 7.06 | 0.26 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78817 | 118.9817 | 0.85129
0.27 | 1.059 | 0.72 | 0.72423 | 118.9691 | -1.0083 | 0.27 | 29.1515 | 0.98896 | 0.98902 | 119.5128 | -4.3562 | 0.27 | 29.2425 | 0.97203 | 0.97207 | 119.7976 | 7.0597 | 0.27 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78816 | 118.9836 | 0.8513
0.28 | 1.059 | 0.72 | 0.72429 | 118.9704 | -1.0082 | 0.28 | 29.1516 | 0.98896 | 0.98902 | 119.5131 | -4.3559 | 0.28 | 29.2424 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7955 | 7.0593 | 0.28 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78816 | 118.9854 | 0.85131
0.2905 | 1.059 | 0.72 | 0.72433 | 118.9717 | -1.008 | 0.29 | 29.1516 | 0.98896 | 0.98902 | 119.5135 | -4.3556 | 0.29 | 29.2423 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7933 | 7.059 | 0.29 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78815 | 118.9873 | 0.85133
0.3 | 1.059 | 0.72 | 0.72437 | 118.973 | -1.0079 | 0.3 | 29.1516 | 0.98896 | 0.98902 | 119.5139 | -4.3552 | 0.3 | 29.2423 | 0.97203 | 0.97208 | 119.791 | 7.0586 | 0.3 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78814 | 118.9893 | 0.85135
0.31 | 1.059 | 0.72 | 0.72439 | 118.9743 | -1.0078 | 0.31 | 29.1516 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5145 | -4.3549 | 0.31 | 29.2422 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7886 | 7.0583 | 0.31 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78813 | 118.9913 | 0.85138
0.32 | 1.059 | 0.72 | 0.72441 | 118.9757 | -1.0078 | 0.32 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5151 | -4.3546 | 0.32 | 29.2421 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7862 | 7.0579 | 0.32 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78812 | 118.9933 | 0.85141
0.33 | 1.059 | 0.72 | 0.72441 | 118.9771 | -1.0078 | 0.33 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5158 | -4.3543 | 0.33 | 29.242 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7836 | 7.0576 | 0.33 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78811 | 118.9953 | 0.85145
0.3405 | 1.059 | 0.72 | 0.72441 | 118.9785 | -1.0078 | 0.34 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5167 | -4.354 | 0.34 | 29.242 | 0.97203 | 0.97209 | 119.781 | 7.0572 | 0.34 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78809 | 118.9973 | 0.85149
0.35 | 1.059 | 0.72 | 0.7244 | 118.9799 | -1.0078 | 0.35 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5176 | -4.3537 | 0.35 | 29.2419 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7784 | 7.0569 | 0.35 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78807 | 118.9992 | 0.85154
0.36 | 1.059 | 0.72 | 0.72438 | 118.9813 | -1.0079 | 0.36 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5187 | -4.3534 | 0.36 | 29.2418 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7757 | 7.0565 | 0.36 | 1.0901 | 0.78794 | 0.78806 | 119.0012 | 0.85158
0.37 | 1.059 | 0.72 | 0.72435 | 118.9827 | -1.0079 | 0.37 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5199 | -4.3531 | 0.37 | 29.2417 | 0.97203 | 0.9721 | 119.773 | 7.0561 | 0.37 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78804 | 119.0031 | 0.85163
0.38 | 1.059 | 0.72 | 0.72432 | 118.984 | -1.008 | 0.38 | 29.1516 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5211 | -4.3529 | 0.38 | 29.2416 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7703 | 7.0558 | 0.38 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78802 | 119.005 | 0.85169
0.3905 | 1.059 | 0.72 | 0.72427 | 118.9854 | -1.0082 | 0.39 | 29.1516 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5225 | -4.3527 | 0.39 | 29.2415 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7676 | 7.0554 | 0.39 | 1.0902 | 0.78794 | 0.788 | 119.0069 | 0.85174
0.4 | 1.059 | 0.72 | 0.72422 | 118.9867 | -1.0083 | 0.4 | 29.1516 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5239 | -4.3525 | 0.4 | 29.2414 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7649 | 7.0551 | 0.4 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78799 | 119.0086 | 0.85179
0.41 | 1.059 | 0.72 | 0.72416 | 118.988 | -1.0085 | 0.41 | 29.1516 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5254 | -4.3523 | 0.41 | 29.2413 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7622 | 7.0547 | 0.41 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78797 | 119.0103 | 0.85185
0.42 | 1.059 | 0.72 | 0.72409 | 118.9892 | -1.0087 | 0.42 | 29.1516 | 0.98896 | 0.98904 | 119.527 | -4.3522 | 0.42 | 29.2412 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7596 | 7.0544 | 0.42 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78795 | 119.0119 | 0.8519
0.43 | 1.059 | 0.72 | 0.72401 | 118.9904 | -1.009 | 0.43 | 29.1516 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5287 | -4.3521 | 0.43 | 29.241 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7571 | 7.0541 | 0.43 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78794 | 119.0135 | 0.85194
0.4405 | 1.059 | 0.72 | 0.72392 | 118.9915 | -1.0092 | 0.44 | 29.1516 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5305 | -4.352 | 0.44 | 29.2409 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7546 | 7.0538 | 0.44 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78792 | 119.0149 | 0.85199
0.45 | 1.059 | 0.72 | 0.72382 | 118.9925 | -1.0095 | 0.45 | 29.1515 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5322 | -4.352 | 0.45 | 29.2408 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7523 | 7.0535 | 0.45 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78791 | 119.0163 | 0.85203
0.46 | 1.059 | 0.72 | 0.72371 | 118.9935 | -1.0098 | 0.46 | 29.1515 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5341 | -4.3519 | 0.46 | 29.2407 | 0.97203 | 0.97212 | 119.75 | 7.0532 | 0.46 | 1.0902 | 0.78794 | 0.7879 | 119.0175 | 0.85206
0.47 | 1.059 | 0.72 | 0.7236 | 118.9944 | -1.0102 | 0.47 | 29.1515 | 0.98896 | 0.98904 | 119.536 | -4.352 | 0.47 | 29.2406 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7478 | 7.0529 | 0.47 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78789 | 119.0186 | 0.85209
0.48 | 1.059 | 0.72 | 0.72347 | 118.9952 | -1.0105 | 0.48 | 29.1515 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5379 | -4.352 | 0.48 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7458 | 7.0527 | 0.48 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78789 | 119.0196 | 0.85211
0.4905 | 1.059 | 0.72 | 0.72333 | 118.996 | -1.0109 | 0.49 | 29.1515 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5398 | -4.352 | 0.49 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7438 | 7.0525 | 0.49 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78788 | 119.0205 | 0.85213
0.5 | 1.059 | 0.72 | 0.72318 | 118.9966 | -1.0113 | 0.5 | 29.1515 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5418 | -4.3521 | 0.5 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97213 | 119.742 | 7.0523 | 0.5 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78788 | 119.0213 | 0.85213
0.51 | 1.059 | 0.72 | 0.72302 | 118.9972 | -1.0118 | 0.51 | 29.1515 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5437 | -4.3522 | 0.51 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7404 | 7.0522 | 0.51 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78789 | 119.0219 | 0.85213
0.52 | 1.059 | 0.72 | 0.72285 | 118.9977 | -1.0123 | 0.52 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5457 | -4.3523 | 0.52 | 29.24 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7388 | 7.052 | 0.52 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78789 | 119.0225 | 0.85212
0.53 | 1.059 | 0.72 | 0.72267 | 118.998 | -1.0129 | 0.53 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5476 | -4.3524 | 0.53 | 29.2399 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7375 | 7.0519 | 0.53 | 1.0902 | 0.78794 | 0.7879 | 119.0229 | 0.8521
0.541 | 1.059 | 0.72 | 0.72247 | 118.9983 | -1.0134 | 0.54 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5495 | -4.3526 | 0.54 | 29.2398 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7363 | 7.0519 | 0.54 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78791 | 119.0232 | 0.85208
0.55 | 1.0589 | 0.72 | 0.72226 | 118.9985 | -1.014 | 0.55 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5514 | -4.3527 | 0.55 | 29.2396 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7352 | 7.0519 | 0.55 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78793 | 119.0234 | 0.85204
0.56 | 1.0589 | 0.72 | 0.72204 | 118.9986 | -1.0147 | 0.56 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5533 | -4.3529 | 0.56 | 29.2395 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7342 | 7.0519 | 0.56 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78795 | 119.0234 | 0.85201
0.57 | 1.0589 | 0.72 | 0.72181 | 118.9987 | -1.0153 | 0.57 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5551 | -4.353 | 0.57 | 29.2394 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7334 | 7.0519 | 0.57 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78797 | 119.0234 | 0.85196
0.58 | 1.0589 | 0.72 | 0.72156 | 118.9986 | -1.016 | 0.58 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5569 | -4.3532 | 0.58 | 29.2393 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7328 | 7.0519 | 0.58 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78799 | 119.0233 | 0.85191
0.5905 | 1.0589 | 0.72 | 0.72131 | 118.9985 | -1.0168 | 0.59 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5587 | -4.3533 | 0.59 | 29.2392 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7323 | 7.052 | 0.59 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78801 | 119.0231 | 0.85185
0.6 | 1.0589 | 0.72 | 0.72104 | 118.9982 | -1.0176 | 0.6 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5604 | -4.3534 | 0.6 | 29.2391 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7319 | 7.0522 | 0.6 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78803 | 119.0227 | 0.85179
0.61 | 1.0589 | 0.72 | 0.72076 | 118.998 | -1.0184 | 0.61 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5621 | -4.3535 | 0.61 | 29.239 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7316 | 7.0523 | 0.61 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78806 | 119.0223 | 0.85173
0.62 | 1.0589 | 0.72 | 0.72046 | 118.9976 | -1.0192 | 0.62 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5637 | -4.3536 | 0.62 | 29.2389 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7315 | 7.0525 | 0.62 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78808 | 119.0218 | 0.85167
0.63 | 1.0588 | 0.72 | 0.72016 | 118.9972 | -1.0201 | 0.63 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5653 | -4.3537 | 0.63 | 29.2388 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7315 | 7.0527 | 0.63 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78811 | 119.0213 | 0.85161
0.6405 | 1.0588 | 0.72 | 0.71985 | 118.9968 | -1.021 | 0.64 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5668 | -4.3538 | 0.64 | 29.2387 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7315 | 7.0529 | 0.64 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78813 | 119.0207 | 0.85155
0.65 | 1.0588 | 0.72 | 0.71952 | 118.9963 | -1.0219 | 0.65 | 29.1513 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5683 | -4.3538 | 0.65 | 29.2386 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7317 | 7.0532 | 0.65 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78815 | 119.02 | 0.8515
0.66 | 1.0588 | 0.72 | 0.71919 | 118.9957 | -1.0229 | 0.66 | 29.1513 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5698 | -4.3538 | 0.66 | 29.2385 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7319 | 7.0535 | 0.66 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78817 | 119.0193 | 0.85145
0.67 | 1.0588 | 0.72 | 0.71886 | 118.9952 | -1.0239 | 0.67 | 29.1513 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5712 | -4.3538 | 0.67 | 29.2385 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7322 | 7.0538 | 0.67 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78819 | 119.0186 | 0.85141
0.68 | 1.0588 | 0.72 | 0.71851 | 118.9946 | -1.0249 | 0.68 | 29.1513 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5725 | -4.3538 | 0.68 | 29.2384 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7326 | 7.0541 | 0.68 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78821 | 119.0178 | 0.85137
0.6905 | 1.0588 | 0.72 | 0.71816 | 118.994 | -1.0259 | 0.69 | 29.1513 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5739 | -4.3537 | 0.69 | 29.2383 | 0.97203 | 0.97211 | 119.733 | 7.0544 | 0.69 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78822 | 119.017 | 0.85134
0.7 | 1.0587 | 0.72 | 0.71781 | 118.9934 | -1.0269 | 0.7 | 29.1513 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5751 | -4.3536 | 0.7 | 29.2382 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7335 | 7.0547 | 0.7 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78822 | 119.0162 | 0.85133
0.71 | 1.0587 | 0.72 | 0.71745 | 118.9928 | -1.028 | 0.71 | 29.1512 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5764 | -4.3535 | 0.71 | 29.2382 | 0.97203 | 0.9721 | 119.734 | 7.055 | 0.71 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78823 | 119.0154 | 0.85132
0.72 | 1.0587 | 0.72 | 0.7171 | 118.9923 | -1.029 | 0.72 | 29.1512 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5776 | -4.3533 | 0.72 | 29.2381 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7345 | 7.0554 | 0.72 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78823 | 119.0146 | 0.85133
0.73 | 1.0587 | 0.72 | 0.71674 | 118.9917 | -1.03 | 0.73 | 29.1512 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5787 | -4.3532 | 0.73 | 29.2381 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7351 | 7.0557 | 0.73 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78822 | 119.0138 | 0.85134
0.741 | 1.0587 | 0.72 | 0.71639 | 118.9911 | -1.0311 | 0.74 | 29.1512 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5799 | -4.3529 | 0.74 | 29.238 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7356 | 7.0561 | 0.74 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78822 | 119.013 | 0.85137
0.75 | 1.0587 | 0.72 | 0.71604 | 118.9906 | -1.0321 | 0.75 | 29.1511 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5809 | -4.3527 | 0.75 | 29.2379 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7362 | 7.0564 | 0.75 | 1.0905 | 0.78794 | 0.7882 | 119.0122 | 0.85142
0.76 | 1.0587 | 0.72 | 0.71569 | 118.9901 | -1.0331 | 0.76 | 29.1511 | 0.98896 | 0.98904 | 119.582 | -4.3525 | 0.76 | 29.2379 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7367 | 7.0567 | 0.76 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78818 | 119.0114 | 0.85147
0.77 | 1.0586 | 0.72 | 0.71536 | 118.9897 | -1.0341 | 0.77 | 29.151 | 0.98896 | 0.98904 | 119.583 | -4.3522 | 0.77 | 29.2378 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7372 | 7.0571 | 0.77 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78816 | 119.0107 | 0.85154
0.78 | 1.0586 | 0.72 | 0.71503 | 118.9893 | -1.035 | 0.78 | 29.151 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5839 | -4.3519 | 0.78 | 29.2378 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7377 | 7.0574 | 0.78 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78813 | 119.01 | 0.85162
0.791 | 1.0586 | 0.72 | 0.71471 | 118.9889 | -1.036 | 0.79 | 29.1509 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5848 | -4.3516 | 0.79 | 29.2377 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7382 | 7.0577 | 0.79 | 1.0905 | 0.78794 | 0.7881 | 119.0093 | 0.85172
0.8 | 1.0586 | 0.72 | 0.7144 | 118.9885 | -1.0369 | 0.8 | 29.1509 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5856 | -4.3512 | 0.8 | 29.2377 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7386 | 7.058 | 0.8 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78806 | 119.0087 | 0.85182
0.81 | 1.0586 | 0.72 | 0.71411 | 118.9883 | -1.0377 | 0.81 | 29.1508 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5864 | -4.3509 | 0.81 | 29.2376 | 0.97203 | 0.97208 | 119.739 | 7.0583 | 0.81 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78802 | 119.0081 | 0.85194
0.82 | 1.0586 | 0.72 | 0.71383 | 118.988 | -1.0385 | 0.82 | 29.1507 | 0.98896 | 0.98905 | 119.5872 | -4.3506 | 0.82 | 29.2376 | 0.97203 | 0.97207 | 119.7393 | 7.0585 | 0.82 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78798 | 119.0075 | 0.85206
0.83 | 1.0585 | 0.72 | 0.71356 | 118.9878 | -1.0393 | 0.83 | 29.1507 | 0.98896 | 0.98905 | 119.5878 | -4.3502 | 0.83 | 29.2376 | 0.97203 | 0.97207 | 119.7396 | 7.0588 | 0.83 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78793 | 119.007 | 0.8522
0.841 | 1.0585 | 0.72 | 0.71331 | 118.9877 | -1.04 | 0.84 | 29.1506 | 0.98896 | 0.98905 | 119.5884 | -4.3499 | 0.84 | 29.2375 | 0.97203 | 0.97207 | 119.7398 | 7.059 | 0.84 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78788 | 119.0065 | 0.85234
0.85 | 1.0585 | 0.72 | 0.71308 | 118.9876 | -1.0407 | 0.85 | 29.1505 | 0.98896 | 0.98905 | 119.589 | -4.3496 | 0.85 | 29.2375 | 0.97203 | 0.97207 | 119.74 | 7.0592 | 0.85 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78783 | 119.006 | 0.85248
0.86 | 1.0585 | 0.72 | 0.71286 | 118.9876 | -1.0413 | 0.86 | 29.1504 | 0.98896 | 0.98905 | 119.5894 | -4.3492 | 0.86 | 29.2374 | 0.97203 | 0.97207 | 119.7401 | 7.0594 | 0.86 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78778 | 119.0056 | 0.85263
0.87 | 1.0585 | 0.72 | 0.71267 | 118.9876 | -1.0419 | 0.87 | 29.1503 | 0.98896 | 0.98905 | 119.5898 | -4.3489 | 0.87 | 29.2374 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7402 | 7.0595 | 0.87 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78773 | 119.0052 | 0.85278
0.88 | 1.0585 | 0.72 | 0.71249 | 118.9876 | -1.0424 | 0.88 | 29.1503 | 0.98896 | 0.98906 | 119.5901 | -4.3487 | 0.88 | 29.2374 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7402 | 7.0596 | 0.88 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78767 | 119.0048 | 0.85293
0.891 | 1.0584 | 0.72 | 0.71233 | 118.9878 | -1.0429 | 0.89 | 29.1502 | 0.98896 | 0.98906 | 119.5903 | -4.3484 | 0.89 | 29.2373 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7402 | 7.0598 | 0.89 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78762 | 119.0044 | 0.85308
0.9 | 1.0584 | 0.72 | 0.71218 | 118.9879 | -1.0433 | 0.9 | 29.1501 | 0.98896 | 0.98906 | 119.5904 | -4.3482 | 0.9 | 29.2373 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7401 | 7.0599 | 0.9 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78757 | 119.0041 | 0.85322
0.91 | 1.0584 | 0.72 | 0.71206 | 118.9881 | -1.0436 | 0.91 | 29.15 | 0.98896 | 0.98906 | 119.5904 | -4.348 | 0.91 | 29.2373 | 0.97203 | 0.97206 | 119.74 | 7.0599 | 0.91 | 1.0905 | 0.78794 | 0.78752 | 119.0037 | 0.85336
0.92 | 1.0584 | 0.72 | 0.71196 | 118.9884 | -1.0439 | 0.92 | 29.1499 | 0.98896 | 0.98906 | 119.5903 | -4.3478 | 0.92 | 29.2372 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7398 | 7.06 | 0.92 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78747 | 119.0034 | 0.8535
0.93 | 1.0584 | 0.72 | 0.71188 | 118.9887 | -1.0441 | 0.93 | 29.1498 | 0.98896 | 0.98906 | 119.5901 | -4.3477 | 0.93 | 29.2372 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7396 | 7.06 | 0.93 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78742 | 119.003 | 0.85362
0.941 | 1.0583 | 0.72 | 0.71181 | 118.9891 | -1.0443 | 0.94 | 29.1497 | 0.98896 | 0.98906 | 119.5898 | -4.3476 | 0.94 | 29.2371 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7393 | 7.0601 | 0.94 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78738 | 119.0027 | 0.85374
0.95 | 1.0583 | 0.72 | 0.71176 | 118.9895 | -1.0444 | 0.95 | 29.1495 | 0.98896 | 0.98906 | 119.5895 | -4.3476 | 0.95 | 29.2371 | 0.97203 | 0.97206 | 119.739 | 7.0601 | 0.95 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78734 | 119.0023 | 0.85385
0.96 | 1.0583 | 0.72 | 0.71173 | 118.9899 | -1.0445 | 0.96 | 29.1494 | 0.98896 | 0.98906 | 119.589 | -4.3476 | 0.96 | 29.2371 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7387 | 7.0601 | 0.96 | 1.0904 | 0.78794 | 0.7873 | 119.002 | 0.85395
0.97 | 1.0583 | 0.72 | 0.71172 | 118.9904 | -1.0445 | 0.97 | 29.1493 | 0.98896 | 0.98906 | 119.5884 | -4.3476 | 0.97 | 29.237 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7384 | 7.0601 | 0.97 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78727 | 119.0016 | 0.85404
0.98 | 1.0583 | 0.72 | 0.71172 | 118.991 | -1.0445 | 0.98 | 29.1492 | 0.98896 | 0.98906 | 119.5877 | -4.3477 | 0.98 | 29.237 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7381 | 7.06 | 0.98 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78724 | 119.0013 | 0.85411
0.991 | 1.0582 | 0.72 | 0.71174 | 118.9916 | -1.0444 | 0.99 | 29.1491 | 0.98896 | 0.98906 | 119.587 | -4.3479 | 0.99 | 29.237 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7378 | 7.06 | 0.99 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78722 | 119.0009 | 0.85417
1 | 1.0582 | 0.72 | 0.71178 | 118.9922 | -1.0443 | 1 | 29.1489 | 0.98896 | 0.98906 | 119.5861 | -4.3481 | 1 | 29.2369 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7375 | 7.06 | 1.0005 | 1.0904 | 0.78794 | 0.7872 | 119.0005 | 0.85422
1.01 | 1.0582 | 0.72 | 0.71182 | 118.9929 | -1.0441 | 1.01 | 29.1488 | 0.98896 | 0.98906 | 119.5852 | -4.3484 | 1.01 | 29.2369 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7372 | 7.06 | 1.01 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78719 | 119 | 0.85426
1.02 | 1.0582 | 0.72 | 0.71188 | 118.9936 | -1.0439 | 1.02 | 29.1487 | 0.98896 | 0.98905 | 119.5842 | -4.3488 | 1.02 | 29.2369 | 0.97203 | 0.97206 | 119.737 | 7.0599 | 1.02 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78717 | 118.9996 | 0.85429
1.03 | 1.0581 | 0.72 | 0.71196 | 118.9944 | -1.0437 | 1.03 | 29.1486 | 0.98896 | 0.98905 | 119.5831 | -4.3492 | 1.03 | 29.2368 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7367 | 7.0599 | 1.03 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78717 | 118.9991 | 0.8543
1.041 | 1.0581 | 0.72 | 0.71204 | 118.9952 | -1.0434 | 1.04 | 29.1485 | 0.98896 | 0.98905 | 119.582 | -4.3496 | 1.04 | 29.2368 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7365 | 7.0599 | 1.04 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78716 | 118.9987 | 0.8543
1.05 | 1.0581 | 0.72 | 0.71213 | 118.9961 | -1.0431 | 1.05 | 29.1484 | 0.98896 | 0.98905 | 119.5808 | -4.3501 | 1.05 | 29.2368 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7364 | 7.0599 | 1.05 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78716 | 118.9982 | 0.8543
1.06 | 1.0581 | 0.72 | 0.71223 | 118.997 | -1.0428 | 1.06 | 29.1482 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5795 | -4.3507 | 1.06 | 29.2367 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7362 | 7.0599 | 1.06 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78717 | 118.9977 | 0.85428
1.07 | 1.058 | 0.72 | 0.71234 | 118.9979 | -1.0424 | 1.07 | 29.1481 | 0.98896 | 0.98904 | 119.5783 | -4.3513 | 1.07 | 29.2367 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7362 | 7.0599 | 1.07 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78717 | 118.9971 | 0.85426
1.08 | 1.058 | 0.72 | 0.71245 | 118.9989 | -1.0421 | 1.08 | 29.148 | 0.98896 | 0.98904 | 119.577 | -4.352 | 1.08 | 29.2367 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7362 | 7.0599 | 1.08 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78718 | 118.9966 | 0.85423
1.091 | 1.058 | 0.72 | 0.71257 | 119 | -1.0417 | 1.09 | 29.1479 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5757 | -4.3527 | 1.09 | 29.2366 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7363 | 7.06 | 1.09 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78719 | 118.9961 | 0.85419
1.1 | 1.0579 | 0.72 | 0.7127 | 119.0011 | -1.0413 | 1.1 | 29.1478 | 0.98896 | 0.98903 | 119.5743 | -4.3535 | 1.1 | 29.2366 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7364 | 7.0601 | 1.1 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78721 | 118.9955 | 0.85415
1.11 | 1.0579 | 0.72 | 0.71283 | 119.0023 | -1.0409 | 1.11 | 29.1477 | 0.98896 | 0.98903 | 119.573 | -4.3543 | 1.11 | 29.2366 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7366 | 7.0602 | 1.11 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78722 | 118.995 | 0.8541
1.12 | 1.0579 | 0.72 | 0.71296 | 119.0034 | -1.0405 | 1.12 | 29.1476 | 0.98896 | 0.98902 | 119.5717 | -4.3552 | 1.12 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7368 | 7.0603 | 1.12 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78724 | 118.9945 | 0.85406
1.13 | 1.0579 | 0.72 | 0.71309 | 119.0047 | -1.04 | 1.13 | 29.1475 | 0.98896 | 0.98902 | 119.5705 | -4.3561 | 1.13 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7371 | 7.0604 | 1.13 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78725 | 118.994 | 0.85401
1.141 | 1.0578 | 0.72 | 0.71323 | 119.006 | -1.0396 | 1.14 | 29.1474 | 0.98896 | 0.98901 | 119.5692 | -4.357 | 1.14 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7375 | 7.0606 | 1.14 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78727 | 118.9935 | 0.85396
1.15 | 1.0578 | 0.72 | 0.71336 | 119.0073 | -1.0392 | 1.15 | 29.1473 | 0.98896 | 0.98901 | 119.568 | -4.3579 | 1.15 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97205 | 119.738 | 7.0608 | 1.15 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78728 | 118.9931 | 0.85391
1.16 | 1.0578 | 0.72 | 0.7135 | 119.0086 | -1.0387 | 1.16 | 29.1472 | 0.98896 | 0.989 | 119.5669 | -4.3589 | 1.16 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97205 | 119.7385 | 7.061 | 1.16 | 1.0903 | 0.78794 | 0.7873 | 118.9926 | 0.85386
1.17 | 1.0578 | 0.72 | 0.71364 | 119.01 | -1.0383 | 1.17 | 29.1471 | 0.98896 | 0.989 | 119.5658 | -4.36 | 1.17 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97205 | 119.7391 | 7.0613 | 1.17 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78731 | 118.9922 | 0.85381
1.18 | 1.0577 | 0.72 | 0.71378 | 119.0115 | -1.0379 | 1.18 | 29.147 | 0.98896 | 0.98899 | 119.5648 | -4.361 | 1.18 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97205 | 119.7397 | 7.0615 | 1.18 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78733 | 118.9919 | 0.85377
1.1905 | 1.0577 | 0.72 | 0.71391 | 119.0129 | -1.0374 | 1.19 | 29.147 | 0.98896 | 0.98899 | 119.5639 | -4.362 | 1.19 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97205 | 119.7404 | 7.0618 | 1.19 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78734 | 118.9915 | 0.85372
1.2 | 1.0577 | 0.72 | 0.71405 | 119.0144 | -1.037 | 1.2 | 29.1469 | 0.98896 | 0.98898 | 119.563 | -4.3631 | 1.2 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97204 | 119.7412 | 7.0621 | 1.2 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78735 | 118.9913 | 0.85369
1.21 | 1.0577 | 0.72 | 0.71419 | 119.0159 | -1.0366 | 1.21 | 29.1468 | 0.98896 | 0.98898 | 119.5623 | -4.3641 | 1.21 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97204 | 119.742 | 7.0625 | 1.21 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78736 | 118.9911 | 0.85365
1.22 | 1.0576 | 0.72 | 0.71432 | 119.0173 | -1.0361 | 1.22 | 29.1468 | 0.98896 | 0.98897 | 119.5616 | -4.3652 | 1.22 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97204 | 119.7428 | 7.0628 | 1.22 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78738 | 118.9909 | 0.85362
1.23 | 1.0576 | 0.72 | 0.71446 | 119.0188 | -1.0357 | 1.23 | 29.1467 | 0.98896 | 0.98896 | 119.561 | -4.3662 | 1.23 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97204 | 119.7437 | 7.0632 | 1.23 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78739 | 118.9908 | 0.85358
1.2405 | 1.0576 | 0.72 | 0.7146 | 119.0203 | -1.0353 | 1.24 | 29.1466 | 0.98896 | 0.98896 | 119.5606 | -4.3673 | 1.24 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97203 | 119.7446 | 7.0636 | 1.24 | 1.0903 | 0.78794 | 0.7874 | 118.9908 | 0.85355
1.25 | 1.0576 | 0.72 | 0.71474 | 119.0218 | -1.0349 | 1.25 | 29.1466 | 0.98896 | 0.98896 | 119.5602 | -4.3683 | 1.25 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97203 | 119.7455 | 7.064 | 1.25 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78741 | 118.9908 | 0.85353
1.26 | 1.0575 | 0.72 | 0.71488 | 119.0233 | -1.0344 | 1.26 | 29.1465 | 0.98896 | 0.98895 | 119.5599 | -4.3693 | 1.26 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97203 | 119.7465 | 7.0644 | 1.26 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78741 | 118.9909 | 0.8535
1.27 | 1.0575 | 0.72 | 0.71502 | 119.0247 | -1.034 | 1.27 | 29.1465 | 0.98896 | 0.98894 | 119.5597 | -4.3703 | 1.27 | 29.2366 | 0.97203 | 0.97202 | 119.7474 | 7.0648 | 1.27 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78742 | 118.991 | 0.85347
1.28 | 1.0575 | 0.72 | 0.71516 | 119.0262 | -1.0335 | 1.28 | 29.1465 | 0.98896 | 0.98894 | 119.5596 | -4.3713 | 1.28 | 29.2366 | 0.97203 | 0.97202 | 119.7484 | 7.0652 | 1.28 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78743 | 118.9912 | 0.85345
1.2905 | 1.0575 | 0.72 | 0.7153 | 119.0275 | -1.0331 | 1.29 | 29.1464 | 0.98896 | 0.98894 | 119.5596 | -4.3722 | 1.29 | 29.2366 | 0.97203 | 0.97202 | 119.7494 | 7.0657 | 1.29 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78744 | 118.9915 | 0.85342
1.3 | 1.0575 | 0.72 | 0.71545 | 119.0289 | -1.0327 | 1.3 | 29.1464 | 0.98896 | 0.98893 | 119.5597 | -4.3731 | 1.3 | 29.2367 | 0.97203 | 0.97201 | 119.7503 | 7.0661 | 1.3 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78745 | 118.9918 | 0.8534
1.31 | 1.0575 | 0.72 | 0.7156 | 119.0301 | -1.0322 | 1.31 | 29.1464 | 0.98896 | 0.98893 | 119.5599 | -4.374 | 1.31 | 29.2367 | 0.97203 | 0.97201 | 119.7513 | 7.0665 | 1.31 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78746 | 118.9922 | 0.85337
1.32 | 1.0574 | 0.72 | 0.71576 | 119.0314 | -1.0317 | 1.32 | 29.1464 | 0.98896 | 0.98892 | 119.5601 | -4.3749 | 1.32 | 29.2367 | 0.97203 | 0.97201 | 119.7523 | 7.067 | 1.32 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78747 | 118.9927 | 0.85333
1.33 | 1.0574 | 0.72 | 0.71591 | 119.0325 | -1.0313 | 1.33 | 29.1463 | 0.98896 | 0.98892 | 119.5605 | -4.3757 | 1.33 | 29.2368 | 0.97203 | 0.97201 | 119.7533 | 7.0674 | 1.33 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78748 | 118.9932 | 0.8533
1.341 | 1.0574 | 0.72 | 0.71607 | 119.0336 | -1.0308 | 1.34 | 29.1463 | 0.98896 | 0.98891 | 119.5608 | -4.3765 | 1.34 | 29.2368 | 0.97203 | 0.972 | 119.7542 | 7.0678 | 1.34 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78749 | 118.9938 | 0.85327
1.35 | 1.0574 | 0.72 | 0.71624 | 119.0346 | -1.0303 | 1.35 | 29.1463 | 0.98896 | 0.98891 | 119.5613 | -4.3772 | 1.35 | 29.2369 | 0.97203 | 0.972 | 119.7552 | 7.0682 | 1.35 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78751 | 118.9944 | 0.85323
1.36 | 1.0574 | 0.72 | 0.71641 | 119.0355 | -1.0298 | 1.36 | 29.1463 | 0.98896 | 0.98891 | 119.5618 | -4.3779 | 1.36 | 29.237 | 0.97203 | 0.972 | 119.7561 | 7.0686 | 1.36 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78752 | 118.9951 | 0.85318
1.37 | 1.0574 | 0.72 | 0.71658 | 119.0363 | -1.0292 | 1.37 | 29.1463 | 0.98896 | 0.9889 | 119.5624 | -4.3785 | 1.37 | 29.237 | 0.97203 | 0.97199 | 119.757 | 7.069 | 1.3705 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78754 | 118.9958 | 0.85314
1.38 | 1.0574 | 0.72 | 0.71676 | 119.0371 | -1.0287 | 1.38 | 29.1463 | 0.98896 | 0.9889 | 119.563 | -4.3792 | 1.38 | 29.2371 | 0.97203 | 0.97199 | 119.7579 | 7.0694 | 1.38 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78755 | 118.9965 | 0.85309
1.3905 | 1.0574 | 0.72 | 0.71695 | 119.0377 | -1.0281 | 1.39 | 29.1463 | 0.98896 | 0.9889 | 119.5636 | -4.3797 | 1.39 | 29.2371 | 0.97203 | 0.97199 | 119.7588 | 7.0697 | 1.39 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78757 | 118.9973 | 0.85304
1.4 | 1.0574 | 0.72 | 0.71714 | 119.0383 | -1.0276 | 1.4 | 29.1463 | 0.98896 | 0.98889 | 119.5643 | -4.3803 | 1.4 | 29.2372 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7597 | 7.07 | 1.4005 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78759 | 118.9981 | 0.85298
1.41 | 1.0574 | 0.72 | 0.71733 | 119.0387 | -1.027 | 1.41 | 29.1463 | 0.98896 | 0.98889 | 119.565 | -4.3807 | 1.41 | 29.2373 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7605 | 7.0703 | 1.4105 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78761 | 118.999 | 0.85293
1.42 | 1.0574 | 0.72 | 0.71754 | 119.039 | -1.0264 | 1.42 | 29.1463 | 0.98896 | 0.98889 | 119.5657 | -4.3812 | 1.42 | 29.2373 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7614 | 7.0706 | 1.42 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78763 | 118.9998 | 0.85287
1.43 | 1.0574 | 0.72 | 0.71774 | 119.0393 | -1.0258 | 1.43 | 29.1463 | 0.98896 | 0.98889 | 119.5664 | -4.3816 | 1.43 | 29.2374 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7622 | 7.0709 | 1.43 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78765 | 119.0007 | 0.85281
1.4405 | 1.0574 | 0.72 | 0.71795 | 119.0394 | -1.0252 | 1.44 | 29.1463 | 0.98896 | 0.98889 | 119.5671 | -4.382 | 1.44 | 29.2375 | 0.97203 | 0.97198 | 119.763 | 7.0712 | 1.44 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78767 | 119.0016 | 0.85274
1.45 | 1.0574 | 0.72 | 0.71817 | 119.0395 | -1.0246 | 1.45 | 29.1463 | 0.98896 | 0.98889 | 119.5678 | -4.3823 | 1.45 | 29.2376 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7638 | 7.0714 | 1.45 | 1.0902 | 0.78794 | 0.7877 | 119.0025 | 0.85268
1.46 | 1.0574 | 0.72 | 0.71839 | 119.0394 | -1.0239 | 1.46 | 29.1463 | 0.98896 | 0.98888 | 119.5685 | -4.3826 | 1.46 | 29.2376 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7646 | 7.0717 | 1.46 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78772 | 119.0033 | 0.85262
1.47 | 1.0574 | 0.72 | 0.71861 | 119.0393 | -1.0232 | 1.47 | 29.1463 | 0.98896 | 0.98888 | 119.5693 | -4.3829 | 1.47 | 29.2377 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7654 | 7.0719 | 1.47 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78774 | 119.0042 | 0.85256
1.48 | 1.0574 | 0.72 | 0.71884 | 119.039 | -1.0226 | 1.48 | 29.1463 | 0.98896 | 0.98888 | 119.5699 | -4.3831 | 1.48 | 29.2378 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7661 | 7.0721 | 1.48 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78776 | 119.0051 | 0.8525
1.4905 | 1.0574 | 0.72 | 0.71907 | 119.0387 | -1.0219 | 1.49 | 29.1463 | 0.98896 | 0.98888 | 119.5706 | -4.3834 | 1.49 | 29.2379 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7669 | 7.0722 | 1.49 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78778 | 119.0059 | 0.85244
1.5 | 1.0574 | 0.72 | 0.71931 | 119.0383 | -1.0212 | 1.5 | 29.1463 | 0.98896 | 0.98888 | 119.5713 | -4.3835 | 1.5 | 29.238 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7676 | 7.0724 | 1.5 | 1.0902 | 0.78794 | 0.7878 | 119.0067 | 0.85238
1.51 | 1.0574 | 0.72 | 0.71955 | 119.0378 | -1.0205 | 1.51 | 29.1464 | 0.98896 | 0.98888 | 119.5719 | -4.3837 | 1.51 | 29.238 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7683 | 7.0725 | 1.51 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78782 | 119.0075 | 0.85232
1.52 | 1.0574 | 0.72 | 0.71979 | 119.0372 | -1.0198 | 1.52 | 29.1464 | 0.98896 | 0.98888 | 119.5725 | -4.3838 | 1.52 | 29.2381 | 0.97203 | 0.97197 | 119.769 | 7.0727 | 1.52 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78784 | 119.0083 | 0.85227
1.53 | 1.0574 | 0.72 | 0.72003 | 119.0365 | -1.0191 | 1.53 | 29.1464 | 0.98896 | 0.98888 | 119.5731 | -4.384 | 1.53 | 29.2382 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7697 | 7.0728 | 1.53 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78786 | 119.0091 | 0.85222
1.541 | 1.0574 | 0.72 | 0.72028 | 119.0358 | -1.0184 | 1.54 | 29.1464 | 0.98896 | 0.98888 | 119.5736 | -4.3841 | 1.54 | 29.2383 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7703 | 7.0729 | 1.5405 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78788 | 119.0098 | 0.85217
1.55 | 1.0574 | 0.72 | 0.72053 | 119.035 | -1.0177 | 1.55 | 29.1464 | 0.98896 | 0.98888 | 119.5741 | -4.3841 | 1.55 | 29.2384 | 0.97203 | 0.97196 | 119.771 | 7.073 | 1.55 | 1.0903 | 0.78794 | 0.7879 | 119.0104 | 0.85213
1.56 | 1.0575 | 0.72 | 0.72077 | 119.0342 | -1.017 | 1.56 | 29.1464 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5746 | -4.3842 | 1.56 | 29.2384 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7716 | 7.0731 | 1.56 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78791 | 119.0111 | 0.85209
1.57 | 1.0575 | 0.72 | 0.72102 | 119.0334 | -1.0162 | 1.57 | 29.1464 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5751 | -4.3843 | 1.57 | 29.2385 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7722 | 7.0732 | 1.5705 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78793 | 119.0117 | 0.85205
1.58 | 1.0575 | 0.72 | 0.72127 | 119.0324 | -1.0155 | 1.58 | 29.1465 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5755 | -4.3843 | 1.58 | 29.2386 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7727 | 7.0733 | 1.58 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78794 | 119.0122 | 0.85202
1.5905 | 1.0575 | 0.72 | 0.72151 | 119.0315 | -1.0148 | 1.59 | 29.1465 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5759 | -4.3844 | 1.59 | 29.2387 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7732 | 7.0734 | 1.59 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78795 | 119.0127 | 0.85198
1.6 | 1.0575 | 0.72 | 0.72175 | 119.0305 | -1.0141 | 1.6 | 29.1465 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5762 | -4.3844 | 1.5995 | 29.2387 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7737 | 7.0735 | 1.6 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78797 | 119.0132 | 0.85196
1.61 | 1.0575 | 0.72 | 0.72199 | 119.0295 | -1.0134 | 1.61 | 29.1465 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5765 | -4.3845 | 1.6095 | 29.2388 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7741 | 7.0736 | 1.61 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78798 | 119.0136 | 0.85193
1.62 | 1.0575 | 0.72 | 0.72223 | 119.0285 | -1.0128 | 1.62 | 29.1465 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5768 | -4.3845 | 1.6195 | 29.2389 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7745 | 7.0736 | 1.62 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78799 | 119.014 | 0.85191
1.63 | 1.0575 | 0.72 | 0.72246 | 119.0275 | -1.0121 | 1.63 | 29.1466 | 0.98896 | 0.98887 | 119.577 | -4.3846 | 1.6295 | 29.239 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7748 | 7.0737 | 1.63 | 1.0903 | 0.78794 | 0.788 | 119.0143 | 0.85189
1.6405 | 1.0575 | 0.72 | 0.72268 | 119.0265 | -1.0114 | 1.64 | 29.1466 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5772 | -4.3846 | 1.6395 | 29.239 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7751 | 7.0738 | 1.64 | 1.0903 | 0.78794 | 0.788 | 119.0145 | 0.85188
1.65 | 1.0575 | 0.72 | 0.7229 | 119.0255 | -1.0108 | 1.65 | 29.1466 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5774 | -4.3847 | 1.6495 | 29.2391 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7753 | 7.0739 | 1.65 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78801 | 119.0148 | 0.85187
1.66 | 1.0575 | 0.72 | 0.72311 | 119.0245 | -1.0102 | 1.66 | 29.1466 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5776 | -4.3847 | 1.6595 | 29.2392 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7755 | 7.074 | 1.66 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78801 | 119.015 | 0.85186
1.67 | 1.0575 | 0.72 | 0.72331 | 119.0236 | -1.0096 | 1.67 | 29.1467 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5777 | -4.3848 | 1.6695 | 29.2392 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7756 | 7.0741 | 1.67 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78802 | 119.0151 | 0.85185
1.68 | 1.0575 | 0.72 | 0.7235 | 119.0226 | -1.009 | 1.68 | 29.1467 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5778 | -4.3849 | 1.6795 | 29.2393 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7756 | 7.0742 | 1.68 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78802 | 119.0152 | 0.85185
1.6905 | 1.0576 | 0.72 | 0.72369 | 119.0217 | -1.0085 | 1.69 | 29.1467 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5778 | -4.385 | 1.6895 | 29.2394 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7756 | 7.0743 | 1.69 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78802 | 119.0153 | 0.85185
1.7 | 1.0576 | 0.72 | 0.72386 | 119.0209 | -1.008 | 1.7 | 29.1468 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5778 | -4.3851 | 1.6995 | 29.2395 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7755 | 7.0744 | 1.7 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78803 | 119.0154 | 0.85185
1.71 | 1.0576 | 0.72 | 0.72402 | 119.02 | -1.0075 | 1.71 | 29.1468 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5778 | -4.3852 | 1.7095 | 29.2395 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7754 | 7.0745 | 1.71 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78803 | 119.0154 | 0.85185
1.72 | 1.0576 | 0.72 | 0.72417 | 119.0192 | -1.0071 | 1.72 | 29.1469 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5778 | -4.3853 | 1.7195 | 29.2396 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7751 | 7.0746 | 1.72 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78803 | 119.0154 | 0.85185
1.73 | 1.0576 | 0.72 | 0.7243 | 119.0185 | -1.0067 | 1.73 | 29.1469 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5778 | -4.3854 | 1.7295 | 29.2396 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7749 | 7.0747 | 1.73 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78803 | 119.0154 | 0.85185
1.7405 | 1.0576 | 0.72 | 0.72442 | 119.0178 | -1.0064 | 1.74 | 29.1469 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5777 | -4.3856 | 1.7395 | 29.2397 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7745 | 7.0749 | 1.74 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78803 | 119.0153 | 0.85184
1.75 | 1.0576 | 0.72 | 0.72452 | 119.0172 | -1.0061 | 1.75 | 29.147 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5776 | -4.3857 | 1.7495 | 29.2398 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7741 | 7.075 | 1.75 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78804 | 119.0153 | 0.85184
1.76 | 1.0576 | 0.72 | 0.72461 | 119.0166 | -1.0058 | 1.76 | 29.147 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5776 | -4.3859 | 1.7595 | 29.2398 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7736 | 7.0751 | 1.76 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78804 | 119.0152 | 0.85184
1.77 | 1.0576 | 0.72 | 0.72469 | 119.0161 | -1.0056 | 1.77 | 29.1471 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5775 | -4.3861 | 1.7695 | 29.2399 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7731 | 7.0753 | 1.77 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78804 | 119.0152 | 0.85183
1.78 | 1.0576 | 0.72 | 0.72474 | 119.0157 | -1.0054 | 1.78 | 29.1471 | 0.98896 | 0.98887 | 119.5774 | -4.3863 | 1.7795 | 29.2399 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7725 | 7.0754 | 1.78 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78805 | 119.0152 | 0.85182
1.7905 | 1.0576 | 0.72 | 0.72478 | 119.0153 | -1.0053 | 1.79 | 29.1471 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5772 | -4.3864 | 1.7895 | 29.24 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7719 | 7.0755 | 1.79 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78805 | 119.0151 | 0.8518
1.8 | 1.0576 | 0.72 | 0.72481 | 119.015 | -1.0052 | 1.8 | 29.1472 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5771 | -4.3866 | 1.7995 | 29.24 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7713 | 7.0757 | 1.8 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78806 | 119.0151 | 0.85178
1.81 | 1.0576 | 0.72 | 0.72481 | 119.0148 | -1.0052 | 1.81 | 29.1472 | 0.98896 | 0.98886 | 119.577 | -4.3868 | 1.8095 | 29.24 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7706 | 7.0758 | 1.81 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78807 | 119.0151 | 0.85176
1.82 | 1.0576 | 0.72 | 0.7248 | 119.0146 | -1.0053 | 1.82 | 29.1472 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5769 | -4.387 | 1.8195 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7698 | 7.0759 | 1.82 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78808 | 119.0151 | 0.85173
1.83 | 1.0576 | 0.72 | 0.72477 | 119.0145 | -1.0053 | 1.83 | 29.1473 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5769 | -4.3872 | 1.8295 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7691 | 7.0761 | 1.83 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78809 | 119.0151 | 0.85169
1.8405 | 1.0576 | 0.72 | 0.72473 | 119.0145 | -1.0055 | 1.84 | 29.1473 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5768 | -4.3874 | 1.8395 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7683 | 7.0762 | 1.84 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78811 | 119.0152 | 0.85164
1.85 | 1.0576 | 0.72 | 0.72467 | 119.0145 | -1.0056 | 1.85 | 29.1474 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5768 | -4.3876 | 1.8495 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7675 | 7.0763 | 1.85 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78813 | 119.0153 | 0.85159
1.86 | 1.0575 | 0.72 | 0.72459 | 119.0146 | -1.0058 | 1.86 | 29.1474 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5768 | -4.3877 | 1.8595 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7667 | 7.0765 | 1.86 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78815 | 119.0154 | 0.85153
1.87 | 1.0575 | 0.72 | 0.7245 | 119.0147 | -1.0061 | 1.87 | 29.1474 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5768 | -4.3879 | 1.8695 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7658 | 7.0766 | 1.87 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78817 | 119.0155 | 0.85147
1.88 | 1.0575 | 0.72 | 0.7244 | 119.0149 | -1.0064 | 1.88 | 29.1475 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5768 | -4.3881 | 1.8795 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97194 | 119.765 | 7.0767 | 1.88 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78819 | 119.0157 | 0.85139
1.8905 | 1.0575 | 0.72 | 0.72429 | 119.0152 | -1.0068 | 1.89 | 29.1475 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5769 | -4.3882 | 1.8895 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7642 | 7.0768 | 1.89 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78822 | 119.0159 | 0.85131
1.9 | 1.0575 | 0.72 | 0.72416 | 119.0155 | -1.0071 | 1.9 | 29.1475 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5771 | -4.3884 | 1.8995 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7634 | 7.077 | 1.9 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78825 | 119.0161 | 0.85122
1.91 | 1.0575 | 0.72 | 0.72402 | 119.0158 | -1.0075 | 1.91 | 29.1476 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5772 | -4.3885 | 1.9095 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7626 | 7.0771 | 1.91 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78829 | 119.0163 | 0.85112
1.92 | 1.0575 | 0.72 | 0.72388 | 119.0162 | -1.0079 | 1.92 | 29.1476 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5775 | -4.3886 | 1.9195 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7619 | 7.0772 | 1.92 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78832 | 119.0166 | 0.85102
1.93 | 1.0575 | 0.72 | 0.72373 | 119.0166 | -1.0084 | 1.93 | 29.1476 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5777 | -4.3887 | 1.9295 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7612 | 7.0773 | 1.93 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78836 | 119.0169 | 0.85091
1.9405 | 1.0575 | 0.72 | 0.72357 | 119.017 | -1.0088 | 1.94 | 29.1476 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5781 | -4.3888 | 1.9395 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7605 | 7.0773 | 1.94 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78839 | 119.0173 | 0.8508
1.95 | 1.0575 | 0.72 | 0.72342 | 119.0175 | -1.0093 | 1.95 | 29.1477 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5785 | -4.3889 | 1.9495 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7598 | 7.0774 | 1.95 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78843 | 119.0176 | 0.85068
1.96 | 1.0575 | 0.72 | 0.72326 | 119.0179 | -1.0098 | 1.96 | 29.1477 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5789 | -4.389 | 1.9595 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7592 | 7.0775 | 1.96 | 1.0904 | 0.78794 | 0.78847 | 119.018 | 0.85056
1.97 | 1.0575 | 0.74 | 0.7231 | 119.0183 | -1.0102 | 1.97 | 29.1477 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5794 | -4.389 | 1.9695 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7586 | 7.0775 | 1.97 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78851 | 119.0184 | 0.85043
1.98 | 1.0576 | 0.74 | 0.72294 | 119.0187 | -1.0107 | 1.98 | 29.1477 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5799 | -4.3891 | 1.9795 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7581 | 7.0776 | 1.98 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78856 | 119.0187 | 0.85031
1.991 | 1.0576 | 0.74 | 0.72279 | 119.0191 | -1.0111 | 1.99 | 29.1478 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5805 | -4.3891 | 1.9895 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7576 | 7.0776 | 1.99 | 1.0903 | 0.78794 | 0.7886 | 119.0191 | 0.85018
2 | 1.0576 | 0.74 | 0.72265 | 119.0195 | -1.0115 | 2 | 29.1478 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5812 | -4.3891 | 1.9995 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7572 | 7.0776 | 2 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78864 | 119.0195 | 0.85005
2.01 | 1.0576 | 0.74 | 0.72252 | 119.0198 | -1.0119 | 2.01 | 29.1478 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5819 | -4.3891 | 2.0095 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7568 | 7.0776 | 2.01 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78868 | 119.0199 | 0.84992
2.02 | 1.0576 | 0.74 | 0.7224 | 119.0201 | -1.0123 | 2.02 | 29.1478 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5826 | -4.3891 | 2.0195 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7565 | 7.0776 | 2.02 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78872 | 119.0202 | 0.8498
2.03 | 1.0576 | 0.74 | 0.72229 | 119.0203 | -1.0126 | 2.03 | 29.1478 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5834 | -4.3891 | 2.0295 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7562 | 7.0775 | 2.03 | 1.0903 | 0.78794 | 0.78876 | 119.0206 | 0.84968
2.0405 | 1.0576 | 0.74 | 0.7222 | 119.0204 | -1.0129 | 2.04 | 29.1479 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5842 | -4.3891 | 2.0395 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.756 | 7.0775 | 2.04 | 1.0903 | 0.78794 | 0.7888 | 119.0209 | 0.84956
2.05 | 1.0576 | 0.74 | 0.72212 | 119.0205 | -1.0131 | 2.05 | 29.1479 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5851 | -4.3891 | 2.0495 | 29.2406 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7558 | 7.0774 | 2.05 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78884 | 119.0212 | 0.84944
2.06 | 1.0576 | 0.74 | 0.72206 | 119.0205 | -1.0133 | 2.06 | 29.1479 | 0.98896 | 0.98885 | 119.586 | -4.389 | 2.0595 | 29.2406 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7557 | 7.0773 | 2.06 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78887 | 119.0215 | 0.84933
2.07 | 1.0576 | 0.74 | 0.72203 | 119.0204 | -1.0134 | 2.07 | 29.1479 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5869 | -4.389 | 2.0695 | 29.2406 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7556 | 7.0772 | 2.07 | 1.0902 | 0.78794 | 0.7889 | 119.0217 | 0.84923
2.08 | 1.0576 | 0.74 | 0.72201 | 119.0202 | -1.0135 | 2.08 | 29.148 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5879 | -4.3889 | 2.0795 | 29.2406 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7555 | 7.077 | 2.08 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78893 | 119.0219 | 0.84913
2.091 | 1.0576 | 0.74 | 0.72202 | 119.0199 | -1.0135 | 2.09 | 29.148 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5888 | -4.3889 | 2.0895 | 29.2406 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7555 | 7.0768 | 2.09 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78896 | 119.022 | 0.84905
2.1 | 1.0576 | 0.74 | 0.72205 | 119.0195 | -1.0134 | 2.1 | 29.148 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5898 | -4.3888 | 2.0995 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7555 | 7.0766 | 2.1 | 1.0902 | 0.78794 | 0.78898 | 119.0221 | 0.84896
2.11 | 1.0576 | 0.74 | 0.72211 | 119.019 | -1.0132 | 2.11 | 29.148 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5908 | -4.3887 | 2.1095 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7556 | 7.0764 | 2.11 | 1.0901 | 0.78794 | 0.789 | 119.0222 | 0.84889
2.12 | 1.0577 | 0.74 | 0.72219 | 119.0184 | -1.013 | 2.12 | 29.1481 | 0.98896 | 0.98885 | 119.5918 | -4.3887 | 2.1195 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7557 | 7.0761 | 2.1195 | 1.0901 | 0.78794 | 0.78902 | 119.0222 | 0.84882
2.13 | 1.0577 | 0.74 | 0.7223 | 119.0177 | -1.0127 | 2.13 | 29.1481 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5928 | -4.3886 | 2.1295 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7558 | 7.0759 | 2.1295 | 1.0901 | 0.76494 | 0.78904 | 119.0221 | 0.84876
2.141 | 1.0577 | 0.74 | 0.72243 | 119.0169 | -1.0123 | 2.14 | 29.1481 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5938 | -4.3885 | 2.1395 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7559 | 7.0756 | 2.14 | 1.0901 | 0.76494 | 0.78905 | 119.022 | 0.84871
2.15 | 1.0577 | 0.74 | 0.72259 | 119.0159 | -1.0118 | 2.15 | 29.1482 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5947 | -4.3884 | 2.1495 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7561 | 7.0752 | 2.1495 | 1.0901 | 0.76494 | 0.78906 | 119.0218 | 0.84866
2.16 | 1.0577 | 0.74 | 0.72278 | 119.0149 | -1.0113 | 2.16 | 29.1482 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5957 | -4.3884 | 2.1595 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7563 | 7.0749 | 2.1595 | 1.09 | 0.76494 | 0.78907 | 119.0216 | 0.84862
2.17 | 1.0577 | 0.74 | 0.72299 | 119.0137 | -1.0107 | 2.17 | 29.1482 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5966 | -4.3883 | 2.1695 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7565 | 7.0746 | 2.1695 | 1.09 | 0.76494 | 0.78907 | 119.0213 | 0.84859
2.18 | 1.0577 | 0.74 | 0.72323 | 119.0125 | -1.01 | 2.18 | 29.1483 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5975 | -4.3882 | 2.1795 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7567 | 7.0742 | 2.18 | 1.09 | 0.76494 | 0.78907 | 119.021 | 0.84857
2.191 | 1.0577 | 0.74 | 0.72349 | 119.0111 | -1.0093 | 2.19 | 29.1483 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5984 | -4.3881 | 2.1895 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7568 | 7.0738 | 2.1895 | 1.09 | 0.76494 | 0.78907 | 119.0206 | 0.84855
2.2 | 1.0577 | 0.74 | 0.72377 | 119.0097 | -1.0084 | 2.2 | 29.1484 | 0.98896 | 0.98886 | 119.5992 | -4.3881 | 2.1995 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97196 | 119.757 | 7.0735 | 2.1995 | 1.09 | 0.76494 | 0.78907 | 119.0202 | 0.84854
2.21 | 1.0578 | 0.74 | 0.72408 | 119.0082 | -1.0075 | 2.21 | 29.1484 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6 | -4.388 | 2.2095 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7572 | 7.0731 | 2.2095 | 1.0899 | 0.76494 | 0.78907 | 119.0197 | 0.84854
2.22 | 1.0578 | 0.74 | 0.72441 | 119.0066 | -1.0066 | 2.22 | 29.1485 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6007 | -4.388 | 2.2195 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7574 | 7.0728 | 2.2195 | 1.0899 | 0.76494 | 0.78906 | 119.0192 | 0.84855
2.23 | 1.0578 | 0.74 | 0.72476 | 119.0049 | -1.0056 | 2.23 | 29.1485 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6014 | -4.3879 | 2.2295 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7576 | 7.0724 | 2.2295 | 1.0899 | 0.76494 | 0.78905 | 119.0187 | 0.84856
2.241 | 1.0578 | 0.74 | 0.72513 | 119.0032 | -1.0045 | 2.24 | 29.1486 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6021 | -4.3879 | 2.2395 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7578 | 7.0721 | 2.2395 | 1.0899 | 0.76494 | 0.78903 | 119.0181 | 0.84858
2.25 | 1.0578 | 0.74 | 0.72552 | 119.0014 | -1.0034 | 2.25 | 29.1486 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6027 | -4.3878 | 2.2495 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7579 | 7.0718 | 2.2495 | 1.0898 | 0.76494 | 0.78901 | 119.0176 | 0.84862
2.26 | 1.0578 | 0.74 | 0.72593 | 118.9996 | -1.0022 | 2.26 | 29.1486 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6032 | -4.3878 | 2.2595 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7581 | 7.0715 | 2.2595 | 1.0898 | 0.76494 | 0.78899 | 119.017 | 0.84866
2.27 | 1.0578 | 0.74 | 0.72635 | 118.9978 | -1.001 | 2.27 | 29.1487 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6037 | -4.3877 | 2.2695 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7582 | 7.0713 | 2.2695 | 1.0898 | 0.76494 | 0.78897 | 119.0163 | 0.84871
2.28 | 1.0578 | 0.74 | 0.72678 | 118.9959 | -0.99973 | 2.28 | 29.1487 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6041 | -4.3877 | 2.2795 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7583 | 7.0711 | 2.2795 | 1.0898 | 0.76494 | 0.78894 | 119.0157 | 0.84878
2.291 | 1.0578 | 0.74 | 0.72723 | 118.994 | -0.99844 | 2.29 | 29.1488 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6045 | -4.3877 | 2.2895 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7584 | 7.071 | 2.2895 | 1.0897 | 0.76494 | 0.7889 | 119.0151 | 0.84887
2.3 | 1.0578 | 0.74 | 0.72768 | 118.992 | -0.99712 | 2.3 | 29.1488 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6048 | -4.3877 | 2.2995 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7584 | 7.0709 | 2.2995 | 1.0897 | 0.76494 | 0.78886 | 119.0145 | 0.84897
2.31 | 1.0578 | 0.74 | 0.72815 | 118.9901 | -0.99577 | 2.31 | 29.1489 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6051 | -4.3877 | 2.3095 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7584 | 7.0709 | 2.3095 | 1.0897 | 0.76494 | 0.78881 | 119.0139 | 0.84909
2.32 | 1.0579 | 0.74 | 0.72862 | 118.9882 | -0.9944 | 2.32 | 29.149 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6054 | -4.3877 | 2.3195 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7584 | 7.071 | 2.3195 | 1.0897 | 0.76494 | 0.78876 | 119.0134 | 0.84923
2.33 | 1.0579 | 0.74 | 0.7291 | 118.9863 | -0.99302 | 2.33 | 29.149 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6056 | -4.3878 | 2.3295 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7584 | 7.0711 | 2.3295 | 1.0897 | 0.76494 | 0.78869 | 119.0128 | 0.8494
2.341 | 1.0579 | 0.74 | 0.72958 | 118.9844 | -0.99162 | 2.34 | 29.1491 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6057 | -4.3878 | 2.3395 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7583 | 7.0713 | 2.3395 | 1.0897 | 0.76494 | 0.78862 | 119.0123 | 0.84959
2.35 | 1.0579 | 0.74 | 0.73007 | 118.9825 | -0.99021 | 2.35 | 29.1491 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6058 | -4.3879 | 2.3495 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7583 | 7.0716 | 2.3495 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78854 | 119.0118 | 0.84982
2.36 | 1.0579 | 0.74 | 0.73056 | 118.9807 | -0.98879 | 2.36 | 29.1492 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6059 | -4.3879 | 2.3595 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7581 | 7.072 | 2.3595 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78844 | 119.0114 | 0.85008
2.37 | 1.0579 | 0.74 | 0.73105 | 118.9788 | -0.98738 | 2.37 | 29.1492 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6059 | -4.388 | 2.3695 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97197 | 119.758 | 7.0724 | 2.3695 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78833 | 119.011 | 0.85037
2.38 | 1.0579 | 0.74 | 0.73154 | 118.9771 | -0.98596 | 2.38 | 29.1492 | 0.98896 | 0.98886 | 119.606 | -4.3881 | 2.3795 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7578 | 7.0729 | 2.3795 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78821 | 119.0107 | 0.8507
2.391 | 1.0579 | 0.74 | 0.73203 | 118.9754 | -0.98455 | 2.39 | 29.1493 | 0.98896 | 0.98886 | 119.606 | -4.3882 | 2.3895 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7576 | 7.0736 | 2.3895 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78808 | 119.0104 | 0.85108
2.4 | 1.0579 | 0.74 | 0.73252 | 118.9737 | -0.98315 | 2.4 | 29.1493 | 0.98896 | 0.98886 | 119.606 | -4.3883 | 2.3995 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7573 | 7.0742 | 2.3995 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78793 | 119.0102 | 0.8515
2.41 | 1.0579 | 0.74 | 0.733 | 118.9721 | -0.98177 | 2.41 | 29.1494 | 0.98896 | 0.98886 | 119.606 | -4.3885 | 2.4095 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7571 | 7.075 | 2.4095 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78777 | 119.01 | 0.85196
2.42 | 1.0579 | 0.74 | 0.73348 | 118.9705 | -0.98039 | 2.42 | 29.1494 | 0.98896 | 0.98886 | 119.606 | -4.3886 | 2.4195 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7567 | 7.0758 | 2.4195 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78758 | 119.0098 | 0.85247
2.43 | 1.0579 | 0.74 | 0.73395 | 118.969 | -0.97904 | 2.43 | 29.1495 | 0.98896 | 0.98886 | 119.606 | -4.3888 | 2.4295 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7564 | 7.0767 | 2.4295 | 1.0895 | 0.76494 | 0.78738 | 119.0097 | 0.85303
2.441 | 1.058 | 0.74 | 0.73441 | 118.9676 | -0.97771 | 2.44 | 29.1495 | 0.98896 | 0.98885 | 119.606 | -4.3889 | 2.4395 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97193 | 119.756 | 7.0777 | 2.4395 | 1.0895 | 0.76494 | 0.78717 | 119.0097 | 0.85365
2.45 | 1.058 | 0.74 | 0.73487 | 118.9662 | -0.9764 | 2.45 | 29.1496 | 0.98896 | 0.98885 | 119.606 | -4.3891 | 2.4495 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7556 | 7.0787 | 2.4495 | 1.0895 | 0.76494 | 0.78693 | 119.0097 | 0.85432
2.46 | 1.058 | 0.74 | 0.73531 | 118.9649 | -0.97512 | 2.46 | 29.1496 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6061 | -4.3893 | 2.4595 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97192 | 119.7552 | 7.0797 | 2.4595 | 1.0895 | 0.76494 | 0.78668 | 119.0097 | 0.85504
2.47 | 1.058 | 0.74 | 0.73575 | 118.9636 | -0.97387 | 2.47 | 29.1497 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6062 | -4.3895 | 2.4695 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97191 | 119.7548 | 7.0807 | 2.4695 | 1.0895 | 0.76494 | 0.78641 | 119.0098 | 0.85581
2.48 | 1.058 | 0.74 | 0.73617 | 118.9625 | -0.97265 | 2.48 | 29.1497 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6063 | -4.3897 | 2.4795 | 29.2403 | 0.97203 | 0.9719 | 119.7543 | 7.0818 | 2.4795 | 1.0895 | 0.76494 | 0.78612 | 119.0099 | 0.85664
2.4905 | 1.058 | 0.74 | 0.73659 | 118.9614 | -0.97147 | 2.49 | 29.1497 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6065 | -4.3899 | 2.4895 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97189 | 119.7538 | 7.0828 | 2.4895 | 1.0895 | 0.76494 | 0.78581 | 119.0101 | 0.85752
2.5 | 1.058 | 0.74 | 0.73699 | 118.9603 | -0.97032 | 2.5 | 29.1498 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6068 | -4.3901 | 2.4995 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97189 | 119.7533 | 7.0838 | 2.4995 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78549 | 119.0103 | 0.85844
2.51 | 1.058 | 0.74 | 0.73738 | 118.9594 | -0.96922 | 2.51 | 29.1498 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6071 | -4.3903 | 2.5095 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97188 | 119.7528 | 7.0848 | 2.5095 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78515 | 119.0104 | 0.85942
2.52 | 1.058 | 0.74 | 0.73775 | 118.9585 | -0.96816 | 2.52 | 29.1499 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6074 | -4.3905 | 2.5195 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97187 | 119.7523 | 7.0857 | 2.5195 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78479 | 119.0107 | 0.86044
2.53 | 1.058 | 0.74 | 0.73811 | 118.9577 | -0.96714 | 2.53 | 29.1499 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6079 | -4.3907 | 2.5295 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97187 | 119.7518 | 7.0865 | 2.5295 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78442 | 119.0109 | 0.8615
2.541 | 1.0581 | 0.74 | 0.73845 | 118.957 | -0.96617 | 2.54 | 29.1499 | 0.98896 | 0.98884 | 119.6084 | -4.3909 | 2.5395 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97186 | 119.7513 | 7.0873 | 2.5395 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78404 | 119.0111 | 0.86261
2.55 | 1.0581 | 0.74 | 0.73877 | 118.9563 | -0.96524 | 2.55 | 29.15 | 0.98896 | 0.98884 | 119.609 | -4.391 | 2.5495 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97186 | 119.7508 | 7.0879 | 2.5495 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78364 | 119.0114 | 0.86375
2.56 | 1.0581 | 0.74 | 0.73908 | 118.9558 | -0.96437 | 2.56 | 29.15 | 0.98896 | 0.98884 | 119.6097 | -4.3912 | 2.5595 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97185 | 119.7503 | 7.0884 | 2.5595 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78324 | 119.0116 | 0.86491
2.57 | 1.0581 | 0.74 | 0.73937 | 118.9553 | -0.96355 | 2.57 | 29.1501 | 0.98896 | 0.98884 | 119.6104 | -4.3914 | 2.5695 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97185 | 119.7498 | 7.0888 | 2.5695 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78282 | 119.0118 | 0.86611
2.58 | 1.0581 | 0.74 | 0.73964 | 118.9549 | -0.96279 | 2.58 | 29.1501 | 0.98896 | 0.98884 | 119.6113 | -4.3915 | 2.5795 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97185 | 119.7494 | 7.089 | 2.5795 | 1.0896 | 0.76494 | 0.7824 | 119.0121 | 0.86733
2.5905 | 1.0581 | 0.74 | 0.73989 | 118.9545 | -0.96208 | 2.59 | 29.1502 | 0.98896 | 0.98884 | 119.6122 | -4.3916 | 2.5895 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97185 | 119.749 | 7.089 | 2.5895 | 1.0896 | 0.76494 | 0.78197 | 119.0123 | 0.86856
2.6 | 1.0581 | 0.74 | 0.74012 | 118.9543 | -0.96142 | 2.6 | 29.1502 | 0.98896 | 0.98884 | 119.6132 | -4.3917 | 2.5995 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97185 | 119.7486 | 7.0889 | 2.5995 | 1.0897 | 0.76494 | 0.78154 | 119.0125 | 0.8698
2.61 | 1.0581 | 0.74 | 0.74033 | 118.9541 | -0.96082 | 2.61 | 29.1503 | 0.98896 | 0.98884 | 119.6143 | -4.3917 | 2.6095 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97185 | 119.7482 | 7.0886 | 2.6095 | 1.0897 | 0.76494 | 0.78111 | 119.0127 | 0.87105
2.62 | 1.0582 | 0.74 | 0.74052 | 118.954 | -0.96029 | 2.62 | 29.1503 | 0.98896 | 0.98884 | 119.6155 | -4.3918 | 2.6195 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97185 | 119.7479 | 7.088 | 2.6195 | 1.0897 | 0.76494 | 0.78068 | 119.0129 | 0.87229
2.63 | 1.0582 | 0.74 | 0.74069 | 118.954 | -0.9598 | 2.63 | 29.1504 | 0.98896 | 0.98884 | 119.6168 | -4.3918 | 2.6295 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97186 | 119.7476 | 7.0873 | 2.6295 | 1.0897 | 0.76494 | 0.78025 | 119.0131 | 0.87353
2.6405 | 1.0582 | 0.74 | 0.74084 | 118.9541 | -0.95938 | 2.64 | 29.1504 | 0.98896 | 0.98884 | 119.6181 | -4.3917 | 2.6395 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97187 | 119.7474 | 7.0863 | 2.6395 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77983 | 119.0132 | 0.87476
2.65 | 1.0582 | 0.74 | 0.74097 | 118.9543 | -0.95902 | 2.65 | 29.1505 | 0.98896 | 0.98884 | 119.6195 | -4.3917 | 2.6495 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97188 | 119.7473 | 7.0852 | 2.6495 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77941 | 119.0134 | 0.87597
2.66 | 1.0582 | 0.74 | 0.74108 | 118.9545 | -0.95871 | 2.66 | 29.1505 | 0.98896 | 0.98884 | 119.621 | -4.3916 | 2.6595 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97189 | 119.7472 | 7.0838 | 2.6595 | 1.0898 | 0.76494 | 0.779 | 119.0135 | 0.87716
2.67 | 1.0582 | 0.74 | 0.74117 | 118.9548 | -0.95847 | 2.67 | 29.1506 | 0.98896 | 0.98884 | 119.6225 | -4.3914 | 2.6695 | 29.2402 | 0.97203 | 0.9719 | 119.7471 | 7.0823 | 2.6695 | 1.0898 | 0.76494 | 0.7786 | 119.0137 | 0.87832
2.68 | 1.0582 | 0.74 | 0.74124 | 118.9552 | -0.95827 | 2.68 | 29.1507 | 0.98896 | 0.98884 | 119.624 | -4.3913 | 2.6795 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97191 | 119.7472 | 7.0806 | 2.6795 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77821 | 119.0138 | 0.87945
2.6905 | 1.0582 | 0.74 | 0.74129 | 118.9557 | -0.95814 | 2.69 | 29.1507 | 0.98896 | 0.98884 | 119.6257 | -4.3911 | 2.6895 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7473 | 7.0787 | 2.6895 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77783 | 119.0139 | 0.88054
2.7 | 1.0582 | 0.74 | 0.74133 | 118.9562 | -0.95805 | 2.7 | 29.1508 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6273 | -4.3908 | 2.6995 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7474 | 7.0766 | 2.6995 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77747 | 119.014 | 0.88159
2.71 | 1.0582 | 0.74 | 0.74134 | 118.9568 | -0.95802 | 2.71 | 29.1509 | 0.98896 | 0.98885 | 119.629 | -4.3906 | 2.7095 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7477 | 7.0745 | 2.7095 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77712 | 119.0141 | 0.88259
2.72 | 1.0582 | 0.74 | 0.74134 | 118.9575 | -0.95803 | 2.72 | 29.151 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6307 | -4.3902 | 2.7195 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97197 | 119.748 | 7.0722 | 2.7195 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77679 | 119.0142 | 0.88355
2.73 | 1.0582 | 0.74 | 0.74132 | 118.9582 | -0.95809 | 2.73 | 29.151 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6324 | -4.3899 | 2.7295 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97199 | 119.7483 | 7.0699 | 2.7295 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77648 | 119.0143 | 0.88446
2.7405 | 1.0583 | 0.74 | 0.74128 | 118.959 | -0.9582 | 2.74 | 29.1511 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6341 | -4.3895 | 2.7395 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97201 | 119.7488 | 7.0676 | 2.7395 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77619 | 119.0144 | 0.88532
2.75 | 1.0583 | 0.74 | 0.74123 | 118.9599 | -0.95834 | 2.75 | 29.1512 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6358 | -4.3891 | 2.7495 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97203 | 119.7493 | 7.0653 | 2.7495 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77591 | 119.0145 | 0.88612
2.76 | 1.0583 | 0.74 | 0.74117 | 118.9608 | -0.95852 | 2.76 | 29.1513 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6375 | -4.3887 | 2.7595 | 29.24 | 0.97203 | 0.97204 | 119.7498 | 7.063 | 2.7595 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77565 | 119.0146 | 0.88687
2.77 | 1.0583 | 0.74 | 0.7411 | 118.9618 | -0.95873 | 2.77 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6391 | -4.3882 | 2.7695 | 29.24 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7504 | 7.0609 | 2.7695 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77541 | 119.0147 | 0.88756
2.78 | 1.0583 | 0.74 | 0.74102 | 118.9628 | -0.95896 | 2.78 | 29.1514 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6408 | -4.3877 | 2.7795 | 29.24 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7511 | 7.0589 | 2.7795 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77519 | 119.0149 | 0.8882
2.7905 | 1.0583 | 0.74 | 0.74093 | 118.9638 | -0.95922 | 2.79 | 29.1515 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6424 | -4.3872 | 2.7895 | 29.24 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7518 | 7.057 | 2.7895 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77499 | 119.015 | 0.88879
2.8 | 1.0583 | 0.74 | 0.74083 | 118.9649 | -0.9595 | 2.8 | 29.1516 | 0.98896 | 0.98887 | 119.6439 | -4.3867 | 2.7995 | 29.24 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7526 | 7.0555 | 2.7995 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77481 | 119.0152 | 0.88932
2.81 | 1.0583 | 0.74 | 0.74073 | 118.966 | -0.9598 | 2.81 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98887 | 119.6454 | -4.3861 | 2.8095 | 29.24 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7534 | 7.0542 | 2.8095 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77464 | 119.0154 | 0.8898
2.82 | 1.0583 | 0.74 | 0.74062 | 118.9671 | -0.9601 | 2.82 | 29.1518 | 0.98896 | 0.98887 | 119.6468 | -4.3856 | 2.8195 | 29.24 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7542 | 7.0532 | 2.8195 | 1.0899 | 0.76494 | 0.7745 | 119.0156 | 0.89023
2.83 | 1.0583 | 0.74 | 0.74051 | 118.9683 | -0.96041 | 2.83 | 29.1519 | 0.98896 | 0.98887 | 119.6481 | -4.385 | 2.8295 | 29.24 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7551 | 7.0526 | 2.8295 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77436 | 119.0159 | 0.89061
2.8405 | 1.0583 | 0.74 | 0.74041 | 118.9695 | -0.96072 | 2.84 | 29.152 | 0.98896 | 0.98888 | 119.6494 | -4.3844 | 2.8395 | 29.24 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7559 | 7.0525 | 2.8395 | 1.09 | 0.76494 | 0.77425 | 119.0161 | 0.89095
2.85 | 1.0583 | 0.74 | 0.7403 | 118.9707 | -0.96103 | 2.85 | 29.1521 | 0.98896 | 0.98888 | 119.6506 | -4.3838 | 2.8495 | 29.24 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7568 | 7.0528 | 2.8495 | 1.09 | 0.76494 | 0.77414 | 119.0164 | 0.89124
2.86 | 1.0583 | 0.74 | 0.74019 | 118.9719 | -0.96132 | 2.86 | 29.1521 | 0.98896 | 0.98888 | 119.6517 | -4.3833 | 2.8595 | 29.24 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7577 | 7.0536 | 2.8595 | 1.09 | 0.76494 | 0.77406 | 119.0167 | 0.8915
2.87 | 1.0583 | 0.74 | 0.74009 | 118.9731 | -0.96161 | 2.87 | 29.1522 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6527 | -4.3827 | 2.8695 | 29.24 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7586 | 7.0549 | 2.8695 | 1.09 | 0.76494 | 0.77398 | 119.017 | 0.89172
2.88 | 1.0582 | 0.74 | 0.74 | 118.9743 | -0.96188 | 2.88 | 29.1523 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6537 | -4.3821 | 2.8795 | 29.24 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7594 | 7.0568 | 2.8795 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77391 | 119.0174 | 0.8919
2.891 | 1.0582 | 0.74 | 0.73991 | 118.9755 | -0.96213 | 2.89 | 29.1524 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6545 | -4.3815 | 2.8895 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97207 | 119.7603 | 7.0593 | 2.8895 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77386 | 119.0177 | 0.89206
2.9 | 1.0582 | 0.74 | 0.73983 | 118.9767 | -0.96236 | 2.9 | 29.1525 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6553 | -4.3809 | 2.8995 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97205 | 119.7611 | 7.0624 | 2.8995 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77381 | 119.0181 | 0.89219
2.91 | 1.0582 | 0.74 | 0.73976 | 118.9779 | -0.96256 | 2.91 | 29.1526 | 0.98896 | 0.9889 | 119.656 | -4.3803 | 2.9095 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97202 | 119.7619 | 7.066 | 2.9095 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77377 | 119.0185 | 0.89231
2.92 | 1.0582 | 0.74 | 0.7397 | 118.9791 | -0.96273 | 2.92 | 29.1527 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6566 | -4.3798 | 2.9195 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97199 | 119.7626 | 7.0702 | 2.9195 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77373 | 119.0189 | 0.8924
2.93 | 1.0582 | 0.74 | 0.73965 | 118.9803 | -0.96287 | 2.93 | 29.1527 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6571 | -4.3793 | 2.9295 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7633 | 7.075 | 2.9295 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77371 | 119.0193 | 0.89247
2.9405 | 1.0582 | 0.74 | 0.73961 | 118.9815 | -0.96298 | 2.94 | 29.1528 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6576 | -4.3787 | 2.9395 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97191 | 119.7639 | 7.0802 | 2.9395 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77368 | 119.0197 | 0.89253
2.95 | 1.0582 | 0.74 | 0.73958 | 118.9826 | -0.96305 | 2.95 | 29.1529 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6579 | -4.3782 | 2.9495 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97187 | 119.7645 | 7.086 | 2.9495 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77366 | 119.0201 | 0.89259
2.96 | 1.0582 | 0.74 | 0.73957 | 118.9838 | -0.96308 | 2.96 | 29.153 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6582 | -4.3777 | 2.9595 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97182 | 119.765 | 7.0921 | 2.9595 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77364 | 119.0205 | 0.89263
2.97 | 1.0582 | 0.74 | 0.73957 | 118.9849 | -0.96308 | 2.97 | 29.153 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6584 | -4.3773 | 2.9695 | 29.2404 | 0.99121 | 0.97177 | 119.7654 | 7.0986 | 2.9695 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77362 | 119.0208 | 0.89267
2.98 | 1.0582 | 0.74 | 0.73958 | 118.986 | -0.96305 | 2.98 | 29.1531 | 0.98896 | 0.98892 | 119.6586 | -4.3768 | 2.9795 | 29.2404 | 0.99121 | 0.97172 | 119.7657 | 7.1054 | 2.9795 | 1.0899 | 0.76494 | 0.77361 | 119.0212 | 0.89271
2.991 | 1.0582 | 0.74 | 0.73961 | 118.9871 | -0.96297 | 2.99 | 29.1532 | 0.98896 | 0.98892 | 119.6587 | -4.3764 | 2.9895 | 29.2405 | 0.99121 | 0.97167 | 119.7659 | 7.1123 | 2.9895 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77359 | 119.0216 | 0.89274
3 | 1.0582 | 0.74 | 0.73964 | 118.9881 | -0.96286 | 3 | 29.1532 | 0.98896 | 0.98892 | 119.6588 | -4.376 | 2.9995 | 29.2405 | 0.99121 | 0.97162 | 119.766 | 7.1193 | 2.9995 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77357 | 119.0219 | 0.89278
3.01 | 1.0582 | 0.74 | 0.73969 | 118.9891 | -0.96272 | 3.01 | 29.1533 | 0.98896 | 0.98892 | 119.6588 | -4.3756 | 3.0095 | 29.2406 | 0.99121 | 0.97156 | 119.766 | 7.1262 | 3.0095 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77356 | 119.0222 | 0.89282
3.02 | 1.0582 | 0.74 | 0.73975 | 118.9901 | -0.96254 | 3.02 | 29.1533 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6588 | -4.3753 | 3.0195 | 29.2406 | 0.99121 | 0.97151 | 119.7659 | 7.1329 | 3.0195 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77354 | 119.0225 | 0.89286
3.03 | 1.0582 | 0.74 | 0.73983 | 118.9911 | -0.96233 | 3.03 | 29.1534 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6588 | -4.3749 | 3.0295 | 29.2407 | 0.99121 | 0.97146 | 119.7657 | 7.1393 | 3.0295 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77352 | 119.0228 | 0.8929
3.041 | 1.0582 | 0.74 | 0.73991 | 118.992 | -0.9621 | 3.04 | 29.1535 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6587 | -4.3746 | 3.0395 | 29.2407 | 0.99121 | 0.97142 | 119.7654 | 7.1452 | 3.0395 | 1.0898 | 0.76494 | 0.7735 | 119.023 | 0.89295
3.05 | 1.0582 | 0.74 | 0.74 | 118.9929 | -0.96184 | 3.05 | 29.1535 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6586 | -4.3744 | 3.0495 | 29.2407 | 0.99121 | 0.97138 | 119.765 | 7.1504 | 3.0495 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77347 | 119.0232 | 0.89301
3.06 | 1.0582 | 0.74 | 0.74009 | 118.9938 | -0.96156 | 3.06 | 29.1535 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6585 | -4.3741 | 3.0595 | 29.2408 | 0.99121 | 0.97135 | 119.7644 | 7.1548 | 3.0595 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77345 | 119.0234 | 0.89306
3.07 | 1.0582 | 0.74 | 0.7402 | 118.9946 | -0.96126 | 3.07 | 29.1536 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6584 | -4.3739 | 3.0695 | 29.2408 | 0.99121 | 0.97132 | 119.7637 | 7.1582 | 3.0695 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77342 | 119.0235 | 0.89313
3.08 | 1.0582 | 0.74 | 0.74031 | 118.9953 | -0.96094 | 3.08 | 29.1536 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6583 | -4.3737 | 3.0795 | 29.2409 | 0.99121 | 0.9713 | 119.7629 | 7.1605 | 3.0795 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77339 | 119.0236 | 0.8932
3.0905 | 1.0582 | 0.74 | 0.74042 | 118.996 | -0.96062 | 3.09 | 29.1537 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6582 | -4.3735 | 3.0895 | 29.2409 | 0.99121 | 0.9713 | 119.7619 | 7.1613 | 3.0895 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77336 | 119.0236 | 0.89327
3.1 | 1.0582 | 0.74 | 0.74053 | 118.9966 | -0.96029 | 3.1 | 29.1537 | 0.98896 | 0.98894 | 119.6581 | -4.3734 | 3.0995 | 29.2409 | 0.99121 | 0.9713 | 119.7608 | 7.1606 | 3.0995 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77333 | 119.0237 | 0.89335
3.11 | 1.0582 | 0.74 | 0.74065 | 118.9972 | -0.95996 | 3.11 | 29.1537 | 0.98896 | 0.98894 | 119.658 | -4.3733 | 3.1095 | 29.2409 | 0.99121 | 0.97132 | 119.7596 | 7.1582 | 3.1095 | 1.0897 | 0.76494 | 0.7733 | 119.0236 | 0.89343
3.12 | 1.0582 | 0.74 | 0.74076 | 118.9977 | -0.95963 | 3.12 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98894 | 119.6579 | -4.3732 | 3.1195 | 29.2409 | 0.99121 | 0.97135 | 119.7582 | 7.1538 | 3.1195 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77326 | 119.0236 | 0.89352
3.13 | 1.0582 | 0.74 | 0.74087 | 118.9981 | -0.95931 | 3.13 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98894 | 119.6578 | -4.3731 | 3.1295 | 29.2409 | 0.99121 | 0.9714 | 119.7567 | 7.1474 | 3.1295 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77323 | 119.0235 | 0.8936
3.1405 | 1.0582 | 0.74 | 0.74098 | 118.9985 | -0.95899 | 3.14 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98894 | 119.6578 | -4.3731 | 3.1395 | 29.2409 | 0.99121 | 0.97147 | 119.7551 | 7.1387 | 3.1395 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77319 | 119.0234 | 0.8937
3.15 | 1.0582 | 0.74 | 0.74108 | 118.9987 | -0.9587 | 3.15 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98894 | 119.6577 | -4.3731 | 3.1495 | 29.2408 | 0.99121 | 0.97155 | 119.7533 | 7.1277 | 3.1495 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77316 | 119.0233 | 0.89379
3.16 | 1.0582 | 0.74 | 0.74118 | 118.9989 | -0.95842 | 3.16 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98894 | 119.6577 | -4.3731 | 3.1595 | 29.2408 | 0.99121 | 0.97166 | 119.7514 | 7.114 | 3.1595 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77312 | 119.0231 | 0.89388
3.17 | 1.0582 | 0.74 | 0.74127 | 118.999 | -0.95816 | 3.17 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98894 | 119.6577 | -4.3731 | 3.1695 | 29.2407 | 0.99121 | 0.97178 | 119.7493 | 7.0977 | 3.1695 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77309 | 119.0229 | 0.89397
3.18 | 1.0582 | 0.74 | 0.74135 | 118.999 | -0.95793 | 3.18 | 29.154 | 0.98896 | 0.98894 | 119.6577 | -4.3732 | 3.1795 | 29.2407 | 0.99121 | 0.97193 | 119.7471 | 7.0786 | 3.1795 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77306 | 119.0227 | 0.89406
3.1905 | 1.0582 | 0.74 | 0.74141 | 118.9989 | -0.95773 | 3.19 | 29.154 | 0.98896 | 0.98894 | 119.6577 | -4.3733 | 3.1895 | 29.2406 | 0.99121 | 0.97209 | 119.7448 | 7.0567 | 3.1895 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77302 | 119.0225 | 0.89416
3.2 | 1.0581 | 0.74 | 0.74147 | 118.9986 | -0.95755 | 3.2 | 29.154 | 0.98896 | 0.98894 | 119.6578 | -4.3734 | 3.1995 | 29.2405 | 0.99121 | 0.97228 | 119.7423 | 7.0318 | 3.1995 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77299 | 119.0223 | 0.89425
3.21 | 1.0581 | 0.74 | 0.74152 | 118.9983 | -0.95742 | 3.21 | 29.154 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6578 | -4.3735 | 3.2095 | 29.2404 | 0.99121 | 0.97249 | 119.7397 | 7.0039 | 3.2095 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77295 | 119.0221 | 0.89434
3.22 | 1.0581 | 0.74 | 0.74155 | 118.9979 | -0.95731 | 3.22 | 29.1541 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6579 | -4.3736 | 3.2195 | 29.2403 | 0.99121 | 0.97272 | 119.737 | 6.973 | 3.2195 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77292 | 119.0219 | 0.89442
3.23 | 1.0581 | 0.74 | 0.74157 | 118.9973 | -0.95725 | 3.23 | 29.1541 | 0.98896 | 0.98893 | 119.658 | -4.3738 | 3.2295 | 29.2401 | 0.99121 | 0.97298 | 119.7341 | 6.9391 | 3.2295 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77289 | 119.0217 | 0.89451
3.2405 | 1.0581 | 0.74 | 0.74158 | 118.9966 | -0.95722 | 3.24 | 29.1541 | 0.98896 | 0.98893 | 119.658 | -4.374 | 3.2395 | 29.24 | 0.99121 | 0.97325 | 119.7311 | 6.9021 | 3.2395 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77287 | 119.0215 | 0.89459
3.25 | 1.0581 | 0.74 | 0.74157 | 118.9958 | -0.95723 | 3.25 | 29.1541 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6581 | -4.3742 | 3.2495 | 29.2398 | 0.99121 | 0.97355 | 119.7279 | 6.8623 | 3.2495 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77284 | 119.0213 | 0.89467
3.26 | 1.0581 | 0.74 | 0.74155 | 118.9949 | -0.95729 | 3.26 | 29.1542 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6581 | -4.3743 | 3.2595 | 29.2397 | 0.99121 | 0.97386 | 119.7247 | 6.8195 | 3.2595 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77281 | 119.0211 | 0.89474
3.27 | 1.0581 | 0.74 | 0.74152 | 118.9938 | -0.95738 | 3.27 | 29.1542 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6582 | -4.3745 | 3.2695 | 29.2395 | 0.99121 | 0.9742 | 119.7213 | 6.774 | 3.2695 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77279 | 119.021 | 0.89481
3.28 | 1.0581 | 0.74 | 0.74147 | 118.9927 | -0.9575 | 3.28 | 29.1542 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6583 | -4.3747 | 3.2795 | 29.2393 | 0.99121 | 0.97455 | 119.7178 | 6.7258 | 3.2795 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77277 | 119.0209 | 0.89487
3.2905 | 1.0581 | 0.74 | 0.74141 | 118.9914 | -0.95767 | 3.29 | 29.1542 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6583 | -4.375 | 3.2895 | 29.239 | 0.99121 | 0.97492 | 119.7141 | 6.675 | 3.2895 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77275 | 119.0208 | 0.89494
3.3 | 1.0581 | 0.74 | 0.74134 | 118.99 | -0.95787 | 3.3 | 29.1542 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6583 | -4.3752 | 3.2995 | 29.2388 | 0.99121 | 0.9753 | 119.7103 | 6.622 | 3.2995 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77273 | 119.0208 | 0.89499
3.31 | 1.0581 | 0.74 | 0.74125 | 118.9886 | -0.95811 | 3.31 | 29.1543 | 0.98896 | 0.98893 | 119.6583 | -4.3754 | 3.3095 | 29.2386 | 0.99121 | 0.97569 | 119.7065 | 6.5667 | 3.3095 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77271 | 119.0208 | 0.89504
3.32 | 1.0581 | 0.74 | 0.74116 | 118.987 | -0.95838 | 3.32 | 29.1543 | 0.98896 | 0.98892 | 119.6583 | -4.3756 | 3.3195 | 29.2383 | 0.99121 | 0.9761 | 119.7025 | 6.5096 | 3.3195 | 1.0896 | 0.76494 | 0.7727 | 119.0208 | 0.89509
3.33 | 1.0581 | 0.74 | 0.74106 | 118.9853 | -0.95868 | 3.33 | 29.1543 | 0.98896 | 0.98892 | 119.6582 | -4.3758 | 3.3295 | 29.2381 | 0.99121 | 0.97652 | 119.6984 | 6.4506 | 3.3295 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77269 | 119.0209 | 0.89513
3.3405 | 1.0581 | 0.74 | 0.74094 | 118.9836 | -0.959 | 3.34 | 29.1543 | 0.98896 | 0.98892 | 119.6582 | -4.376 | 3.3395 | 29.2378 | 0.99121 | 0.97694 | 119.6941 | 6.3902 | 3.3395 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77268 | 119.021 | 0.89517
3.35 | 1.0581 | 0.74 | 0.74082 | 118.9818 | -0.95935 | 3.35 | 29.1543 | 0.98896 | 0.98892 | 119.658 | -4.3762 | 3.3495 | 29.2376 | 0.99121 | 0.97737 | 119.6898 | 6.3285 | 3.3495 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77267 | 119.0212 | 0.89521
3.36 | 1.0581 | 0.74 | 0.74069 | 118.9799 | -0.95972 | 3.36 | 29.1543 | 0.98896 | 0.98892 | 119.6579 | -4.3764 | 3.3595 | 29.2373 | 0.99121 | 0.9778 | 119.6854 | 6.2658 | 3.3595 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77266 | 119.0214 | 0.89523
3.37 | 1.0581 | 0.74 | 0.74055 | 118.9779 | -0.9601 | 3.37 | 29.1543 | 0.98896 | 0.98892 | 119.6577 | -4.3765 | 3.3695 | 29.237 | 0.99121 | 0.97823 | 119.6809 | 6.2024 | 3.3695 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77266 | 119.0216 | 0.89526
3.38 | 1.0581 | 0.74 | 0.74042 | 118.976 | -0.96049 | 3.38 | 29.1543 | 0.98896 | 0.98892 | 119.6575 | -4.3767 | 3.3795 | 29.2368 | 0.99121 | 0.97866 | 119.6762 | 6.1385 | 3.3795 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77265 | 119.0219 | 0.89528
3.391 | 1.0581 | 0.74 | 0.74028 | 118.974 | -0.9609 | 3.39 | 29.1543 | 0.98896 | 0.98892 | 119.6573 | -4.3768 | 3.3895 | 29.2365 | 0.99121 | 0.97909 | 119.6715 | 6.0745 | 3.3895 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77265 | 119.0222 | 0.89529
3.4 | 1.0581 | 0.74 | 0.74013 | 118.9719 | -0.96131 | 3.4 | 29.1543 | 0.98896 | 0.98892 | 119.657 | -4.377 | 3.3995 | 29.2362 | 0.99121 | 0.97952 | 119.6667 | 6.0104 | 3.3995 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77265 | 119.0226 | 0.8953
3.41 | 1.0581 | 0.74 | 0.73999 | 118.9699 | -0.96172 | 3.41 | 29.1543 | 0.98896 | 0.98892 | 119.6567 | -4.3771 | 3.4095 | 29.236 | 0.99121 | 0.97993 | 119.6618 | 5.9467 | 3.4095 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77265 | 119.023 | 0.89531
3.42 | 1.0581 | 0.74 | 0.73985 | 118.9679 | -0.96213 | 3.42 | 29.1543 | 0.98896 | 0.98892 | 119.6564 | -4.3772 | 3.4195 | 29.2357 | 0.99121 | 0.98035 | 119.6568 | 5.8836 | 3.4195 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77265 | 119.0235 | 0.89531
3.43 | 1.0581 | 0.74 | 0.73971 | 118.9659 | -0.96253 | 3.43 | 29.1543 | 0.98896 | 0.98892 | 119.656 | -4.3773 | 3.4295 | 29.2355 | 0.99121 | 0.98075 | 119.6518 | 5.8214 | 3.4295 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77266 | 119.0239 | 0.89531
3.441 | 1.0581 | 0.74 | 0.73957 | 118.9639 | -0.96292 | 3.44 | 29.1543 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6556 | -4.3774 | 3.4395 | 29.2352 | 0.99121 | 0.98114 | 119.6466 | 5.7602 | 3.4395 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77266 | 119.0244 | 0.89531
3.45 | 1.0581 | 0.74 | 0.73945 | 118.962 | -0.9633 | 3.45 | 29.1543 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6552 | -4.3775 | 3.4495 | 29.235 | 0.99121 | 0.98152 | 119.6414 | 5.7002 | 3.4495 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77267 | 119.025 | 0.8953
3.46 | 1.0581 | 0.74 | 0.73932 | 118.9602 | -0.96366 | 3.46 | 29.1542 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6547 | -4.3776 | 3.4595 | 29.2348 | 0.99121 | 0.98188 | 119.6361 | 5.6418 | 3.4595 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77267 | 119.0255 | 0.89529
3.47 | 1.0581 | 0.74 | 0.7392 | 118.9584 | -0.96401 | 3.47 | 29.1542 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6542 | -4.3776 | 3.4695 | 29.2345 | 0.99121 | 0.98224 | 119.6308 | 5.5851 | 3.4695 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77268 | 119.0261 | 0.89528
3.48 | 1.0581 | 0.74 | 0.73909 | 118.9567 | -0.96433 | 3.48 | 29.1542 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6537 | -4.3777 | 3.4795 | 29.2343 | 0.99121 | 0.98257 | 119.6255 | 5.5302 | 3.4795 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77269 | 119.0266 | 0.89527
3.491 | 1.0581 | 0.74 | 0.73899 | 118.9551 | -0.96463 | 3.49 | 29.1542 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6531 | -4.3777 | 3.4895 | 29.2342 | 0.99121 | 0.9829 | 119.62 | 5.4773 | 3.4895 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77269 | 119.0272 | 0.89526
3.5 | 1.0581 | 0.74 | 0.7389 | 118.9536 | -0.9649 | 3.5 | 29.1541 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6526 | -4.3777 | 3.4995 | 29.234 | 0.99121 | 0.9832 | 119.6146 | 5.4265 | 3.4995 | 1.0898 | 0.76494 | 0.7727 | 119.0278 | 0.89525
3.51 | 1.0581 | 0.74 | 0.73882 | 118.9523 | -0.96514 | 3.51 | 29.1541 | 0.98896 | 0.98891 | 119.652 | -4.3778 | 3.5095 | 29.2338 | 0.99121 | 0.9835 | 119.6091 | 5.3781 | 3.5095 | 1.0898 | 0.76494 | 0.7727 | 119.0284 | 0.89524
3.52 | 1.0581 | 0.74 | 0.73875 | 118.951 | -0.96535 | 3.52 | 29.1541 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6514 | -4.3778 | 3.5195 | 29.2337 | 0.99121 | 0.98377 | 119.6037 | 5.3319 | 3.5195 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77271 | 119.029 | 0.89523
3.53 | 1.0581 | 0.74 | 0.73869 | 118.9499 | -0.96554 | 3.53 | 29.1541 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6508 | -4.3778 | 3.5295 | 29.2335 | 0.99121 | 0.98403 | 119.5982 | 5.2882 | 3.5295 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77271 | 119.0296 | 0.89522
3.541 | 1.0581 | 0.74 | 0.73864 | 118.9489 | -0.96569 | 3.54 | 29.154 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6502 | -4.3778 | 3.5395 | 29.2334 | 0.99121 | 0.98427 | 119.5927 | 5.247 | 3.5395 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77272 | 119.0302 | 0.89522
3.55 | 1.0582 | 0.74 | 0.7386 | 118.948 | -0.96581 | 3.55 | 29.154 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6496 | -4.3778 | 3.5495 | 29.2333 | 0.99121 | 0.9845 | 119.5872 | 5.2083 | 3.5495 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77272 | 119.0308 | 0.89521
3.56 | 1.0582 | 0.74 | 0.73857 | 118.9473 | -0.9659 | 3.56 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98891 | 119.649 | -4.3778 | 3.5595 | 29.2333 | 0.99121 | 0.98471 | 119.5818 | 5.1721 | 3.5595 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77272 | 119.0313 | 0.89521
3.57 | 1.0582 | 0.74 | 0.73856 | 118.9467 | -0.96596 | 3.57 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6484 | -4.3778 | 3.5695 | 29.2332 | 0.99121 | 0.9849 | 119.5765 | 5.1384 | 3.5695 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77272 | 119.0318 | 0.89522
3.58 | 1.0582 | 0.74 | 0.73855 | 118.9463 | -0.96599 | 3.58 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6477 | -4.3778 | 3.5795 | 29.2331 | 0.99121 | 0.98508 | 119.5712 | 5.1072 | 3.5795 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77272 | 119.0323 | 0.89522
3.591 | 1.0582 | 0.74 | 0.73856 | 118.946 | -0.96599 | 3.59 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6471 | -4.3778 | 3.5895 | 29.2331 | 0.99121 | 0.98524 | 119.5659 | 5.0785 | 3.5895 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77271 | 119.0328 | 0.89523
3.6 | 1.0582 | 0.74 | 0.73857 | 118.9458 | -0.96596 | 3.6 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6465 | -4.3778 | 3.5995 | 29.2331 | 0.99121 | 0.98539 | 119.5608 | 5.0522 | 3.5995 | 1.0898 | 0.76494 | 0.7727 | 119.0333 | 0.89525
3.61 | 1.0582 | 0.74 | 0.7386 | 118.9458 | -0.9659 | 3.61 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6459 | -4.3779 | 3.6095 | 29.2331 | 0.99121 | 0.98553 | 119.5558 | 5.0283 | 3.6095 | 1.0898 | 0.76494 | 0.7727 | 119.0337 | 0.89527
3.62 | 1.0583 | 0.74 | 0.73863 | 118.9458 | -0.96582 | 3.62 | 29.1537 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6452 | -4.3779 | 3.6195 | 29.2331 | 0.99121 | 0.98565 | 119.5509 | 5.0066 | 3.6195 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77269 | 119.0341 | 0.89529
3.63 | 1.0583 | 0.74 | 0.73867 | 118.946 | -0.96572 | 3.63 | 29.1537 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6446 | -4.3779 | 3.6295 | 29.2331 | 0.99121 | 0.98576 | 119.5461 | 4.9871 | 3.6295 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77268 | 119.0345 | 0.89531
3.641 | 1.0583 | 0.74 | 0.73872 | 118.9462 | -0.96559 | 3.64 | 29.1536 | 0.98896 | 0.98891 | 119.644 | -4.3779 | 3.6395 | 29.2332 | 0.99121 | 0.98586 | 119.5415 | 4.9697 | 3.6395 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77266 | 119.0349 | 0.89534
3.65 | 1.0583 | 0.74 | 0.73878 | 118.9466 | -0.96544 | 3.65 | 29.1536 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6434 | -4.378 | 3.6495 | 29.2332 | 0.99121 | 0.98594 | 119.5371 | 4.9543 | 3.6495 | 1.0898 | 0.76494 | 0.77265 | 119.0352 | 0.89538
3.66 | 1.0583 | 0.74 | 0.73884 | 118.947 | -0.96527 | 3.66 | 29.1536 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6428 | -4.378 | 3.6595 | 29.2333 | 0.99121 | 0.98602 | 119.5329 | 4.9407 | 3.6595 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77263 | 119.0354 | 0.89541
3.67 | 1.0584 | 0.74 | 0.73891 | 118.9475 | -0.96509 | 3.67 | 29.1535 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6422 | -4.378 | 3.6695 | 29.2334 | 0.99121 | 0.98608 | 119.5289 | 4.9289 | 3.6695 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77262 | 119.0357 | 0.89545
3.68 | 1.0584 | 0.74 | 0.73899 | 118.948 | -0.96489 | 3.68 | 29.1535 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6417 | -4.3781 | 3.6795 | 29.2335 | 0.99121 | 0.98614 | 119.5251 | 4.9187 | 3.6795 | 1.0897 | 0.76494 | 0.7726 | 119.0359 | 0.89549
3.691 | 1.0584 | 0.74 | 0.73907 | 118.9486 | -0.96468 | 3.69 | 29.1535 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6411 | -4.3781 | 3.6895 | 29.2336 | 0.99121 | 0.98619 | 119.5216 | 4.91 | 3.6895 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77258 | 119.0361 | 0.89552
3.7 | 1.0584 | 0.74 | 0.73916 | 118.9492 | -0.96445 | 3.7 | 29.1534 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6405 | -4.3782 | 3.6995 | 29.2337 | 0.99121 | 0.98623 | 119.5183 | 4.9027 | 3.6995 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77256 | 119.0362 | 0.89556
3.71 | 1.0584 | 0.74 | 0.73925 | 118.9498 | -0.96422 | 3.71 | 29.1534 | 0.98896 | 0.98891 | 119.64 | -4.3782 | 3.7095 | 29.2339 | 0.99121 | 0.98626 | 119.5153 | 4.8967 | 3.7095 | 1.0897 | 0.76494 | 0.77255 | 119.0364 | 0.8956
3.72 | 1.0585 | 0.74 | 0.73934 | 118.9503 | -0.96397 | 3.72 | 29.1534 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6394 | -4.3783 | 3.7195 | 29.234 | 0.99121 | 0.98629 | 119.5126 | 4.8918 | 3.7195 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77253 | 119.0365 | 0.89563
3.73 | 1.0585 | 0.74 | 0.73943 | 118.9509 | -0.96373 | 3.73 | 29.1534 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6389 | -4.3784 | 3.7295 | 29.2341 | 0.99121 | 0.98631 | 119.5101 | 4.8879 | 3.7295 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77251 | 119.0365 | 0.89566
3.741 | 1.0585 | 0.74 | 0.73953 | 118.9514 | -0.96347 | 3.74 | 29.1533 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6384 | -4.3784 | 3.7395 | 29.2343 | 0.99121 | 0.98633 | 119.508 | 4.8848 | 3.7395 | 1.0896 | 0.76494 | 0.7725 | 119.0366 | 0.89568
3.75 | 1.0585 | 0.74 | 0.73962 | 118.9519 | -0.96321 | 3.75 | 29.1533 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6378 | -4.3785 | 3.7495 | 29.2345 | 0.99121 | 0.98634 | 119.5061 | 4.8826 | 3.7495 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77249 | 119.0366 | 0.8957
3.76 | 1.0586 | 0.74 | 0.73972 | 118.9523 | -0.96295 | 3.76 | 29.1533 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6373 | -4.3785 | 3.7595 | 29.2346 | 0.99121 | 0.98635 | 119.5046 | 4.881 | 3.7595 | 1.0896 | 0.76494 | 0.77248 | 119.0366 | 0.89571
3.77 | 1.0586 | 0.74 | 0.73982 | 118.9526 | -0.96269 | 3.77 | 29.1533 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6368 | -4.3786 | 3.7695 | 29.2348 | 0.99121 | 0.98635 | 119.5033 | 4.8799 | 3.7695 | 1.0895 | 0.76494 | 0.77247 | 119.0366 | 0.89572
3.78 | 1.0586 | 0.74 | 0.73992 | 118.9528 | -0.96244 | 3.78 | 29.1532 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6363 | -4.3786 | 3.7795 | 29.235 | 0.99121 | 0.98636 | 119.5024 | 4.8792 | 3.7795 | 1.0895 | 0.76494 | 0.77247 | 119.0365 | 0.89571
3.791 | 1.0586 | 0.74 | 0.74002 | 118.9529 | -0.96218 | 3.79 | 29.1532 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6358 | -4.3787 | 3.7895 | 29.2352 | 0.99121 | 0.98636 | 119.5018 | 4.8789 | 3.7895 | 1.0895 | 0.76494 | 0.77246 | 119.0365 | 0.8957
3.8 | 1.0587 | 0.74 | 0.74012 | 118.9529 | -0.96192 | 3.8 | 29.1532 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6354 | -4.3787 | 3.7995 | 29.2354 | 0.99121 | 0.98636 | 119.5014 | 4.8787 | 3.7995 | 1.0895 | 0.76494 | 0.77246 | 119.0364 | 0.89568
3.81 | 1.0587 | 0.74 | 0.74021 | 118.9528 | -0.96167 | 3.81 | 29.1532 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6349 | -4.3788 | 3.8095 | 29.2356 | 0.99121 | 0.98636 | 119.5014 | 4.8787 | 3.8095 | 1.0895 | 0.76494 | 0.77247 | 119.0363 | 0.89565
3.82 | 1.0587 | 0.74 | 0.74031 | 118.9526 | -0.96143 | 3.82 | 29.1531 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6344 | -4.3788 | 3.8195 | 29.2358 | 0.99121 | 0.98636 | 119.5017 | 4.8787 | 3.8195 | 1.0894 | 0.76494 | 0.77248 | 119.0362 | 0.89561
3.83 | 1.0588 | 0.74 | 0.7404 | 118.9523 | -0.96119 | 3.83 | 29.1531 | 0.98896 | 0.98891 | 119.634 | -4.3788 | 3.8295 | 29.236 | 0.99121 | 0.98636 | 119.5022 | 4.8787 | 3.8295 | 1.0894 | 0.76494 | 0.77249 | 119.0361 | 0.89556
3.841 | 1.0588 | 0.74 | 0.74049 | 118.9518 | -0.96095 | 3.84 | 29.1531 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6336 | -4.3789 | 3.8395 | 29.2362 | 0.99121 | 0.98636 | 119.503 | 4.8785 | 3.8395 | 1.0894 | 0.76494 | 0.7725 | 119.036 | 0.89551
3.85 | 1.0588 | 0.74 | 0.74058 | 118.9512 | -0.96072 | 3.85 | 29.1531 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6332 | -4.3789 | 3.8495 | 29.2364 | 0.99121 | 0.98636 | 119.5041 | 4.8781 | 3.8495 | 1.0894 | 0.76494 | 0.77252 | 119.0359 | 0.89544
3.86 | 1.0588 | 0.74 | 0.74066 | 118.9505 | -0.9605 | 3.86 | 29.153 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6328 | -4.3789 | 3.8595 | 29.2366 | 0.99121 | 0.98637 | 119.5054 | 4.8774 | 3.8595 | 1.0894 | 0.76494 | 0.77254 | 119.0358 | 0.89537
3.87 | 1.0589 | 0.74 | 0.74075 | 118.9496 | -0.96029 | 3.87 | 29.153 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6325 | -4.3789 | 3.8695 | 29.2368 | 0.99121 | 0.98637 | 119.5069 | 4.8764 | 3.8695 | 1.0893 | 0.76494 | 0.77256 | 119.0357 | 0.8953
3.88 | 1.0589 | 0.74 | 0.74083 | 118.9486 | -0.96008 | 3.88 | 29.153 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6321 | -4.379 | 3.8795 | 29.237 | 0.99121 | 0.98638 | 119.5087 | 4.8749 | 3.8795 | 1.0893 | 0.76494 | 0.77258 | 119.0356 | 0.89522
3.8905 | 1.0589 | 0.74 | 0.74091 | 118.9475 | -0.95988 | 3.89 | 29.153 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6318 | -4.379 | 3.8895 | 29.2372 | 0.99121 | 0.98639 | 119.5106 | 4.8729 | 3.8895 | 1.0893 | 0.76494 | 0.7726 | 119.0354 | 0.89514
3.9 | 1.059 | 0.74 | 0.74098 | 118.9463 | -0.95969 | 3.9 | 29.1529 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6315 | -4.379 | 3.8995 | 29.2374 | 0.99121 | 0.98641 | 119.5127 | 4.8705 | 3.8995 | 1.0893 | 0.76494 | 0.77263 | 119.0353 | 0.89506
3.91 | 1.059 | 0.74 | 0.74105 | 118.945 | -0.95951 | 3.91 | 29.1529 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6313 | -4.379 | 3.9095 | 29.2376 | 0.99121 | 0.98642 | 119.5149 | 4.8674 | 3.9095 | 1.0893 | 0.76494 | 0.77265 | 119.0352 | 0.89498
3.92 | 1.059 | 0.74 | 0.74112 | 118.9436 | -0.95933 | 3.92 | 29.1529 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6311 | -4.3791 | 3.9195 | 29.2378 | 0.99121 | 0.98645 | 119.5172 | 4.8636 | 3.9195 | 1.0893 | 0.76494 | 0.77267 | 119.0351 | 0.89491
3.93 | 1.059 | 0.74 | 0.74119 | 118.9421 | -0.95916 | 3.93 | 29.1529 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6309 | -4.3791 | 3.9295 | 29.238 | 0.99121 | 0.98647 | 119.5196 | 4.8593 | 3.9295 | 1.0892 | 0.76494 | 0.77269 | 119.035 | 0.89484
3.9405 | 1.0591 | 0.74 | 0.74126 | 118.9406 | -0.95899 | 3.94 | 29.1528 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6307 | -4.3791 | 3.9395 | 29.2382 | 0.99121 | 0.9865 | 119.5221 | 4.8542 | 3.9395 | 1.0892 | 0.76494 | 0.77271 | 119.0349 | 0.89478
3.95 | 1.0591 | 0.74 | 0.74132 | 118.939 | -0.95884 | 3.95 | 29.1528 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6306 | -4.3791 | 3.9495 | 29.2384 | 0.99121 | 0.98653 | 119.5247 | 4.8483 | 3.9495 | 1.0892 | 0.76494 | 0.77272 | 119.0347 | 0.89473
3.96 | 1.0591 | 0.74 | 0.74138 | 118.9373 | -0.95868 | 3.96 | 29.1528 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6306 | -4.3791 | 3.9595 | 29.2386 | 0.99121 | 0.98657 | 119.5272 | 4.8417 | 3.9595 | 1.0892 | 0.76494 | 0.77273 | 119.0346 | 0.8947
3.97 | 1.0591 | 0.74 | 0.74144 | 118.9356 | -0.95854 | 3.97 | 29.1527 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6305 | -4.3792 | 3.9695 | 29.2388 | 0.99121 | 0.98661 | 119.5298 | 4.8343 | 3.9695 | 1.0892 | 0.76494 | 0.77273 | 119.0345 | 0.89469
3.98 | 1.0591 | 0.74 | 0.74149 | 118.9339 | -0.95839 | 3.98 | 29.1527 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6305 | -4.3792 | 3.9795 | 29.2389 | 0.99121 | 0.98665 | 119.5324 | 4.8261 | 3.9795 | 1.0892 | 0.76494 | 0.77272 | 119.0344 | 0.89469
3.9905 | 1.0592 | 0.74 | 0.74155 | 118.9322 | -0.95826 | 3.99 | 29.1527 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6306 | -4.3792 | 3.9895 | 29.2391 | 0.99121 | 0.9867 | 119.5349 | 4.8171 | 3.9895 | 1.0892 | 0.76494 | 0.77271 | 119.0343 | 0.89472
4 | 1.0592 | 0.74 | 0.7416 | 118.9304 | -0.95812 | 4 | 29.1526 | 0.98896 | 0.98891 | 119.6307 | -4.3793 | 3.9995 | 29.2393 | 0.99121 | 0.98675 | 119.5373 | 4.8073 | 3.9995 | 1.0892 | 0.76494 | 0.77269 | 119.0342 | 0.89477
4.01 | 1.0592 | 0.74 | 0.74165 | 118.9287 | -0.95799 | 4.01 | 29.1526 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6308 | -4.3793 | 4.0095 | 29.2395 | 0.99121 | 0.98681 | 119.5397 | 4.7966 | 4.0095 | 1.0892 | 0.76494 | 0.77266 | 119.034 | 0.89485
4.02 | 1.0592 | 0.74 | 0.7417 | 118.9271 | -0.95786 | 4.02 | 29.1526 | 0.98896 | 0.9889 | 119.631 | -4.3794 | 4.0195 | 29.2397 | 0.99121 | 0.98687 | 119.542 | 4.7851 | 4.0195 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77262 | 119.0339 | 0.89495
4.03 | 1.0592 | 0.74 | 0.74176 | 118.9254 | -0.95774 | 4.03 | 29.1525 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6312 | -4.3794 | 4.0295 | 29.2398 | 0.99121 | 0.98694 | 119.5441 | 4.7729 | 4.0295 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77257 | 119.0337 | 0.89509
4.041 | 1.0593 | 0.74 | 0.7418 | 118.9239 | -0.95761 | 4.04 | 29.1525 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6315 | -4.3795 | 4.0395 | 29.24 | 0.99121 | 0.98701 | 119.5461 | 4.7599 | 4.0395 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77251 | 119.0336 | 0.89526
4.05 | 1.0593 | 0.74 | 0.74185 | 118.9223 | -0.95749 | 4.05 | 29.1525 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6318 | -4.3795 | 4.0495 | 29.2401 | 0.99121 | 0.98708 | 119.548 | 4.7461 | 4.0495 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77244 | 119.0334 | 0.89546
4.06 | 1.0593 | 0.74 | 0.7419 | 118.9209 | -0.95737 | 4.06 | 29.1524 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6321 | -4.3796 | 4.0595 | 29.2403 | 0.99121 | 0.98716 | 119.5497 | 4.7315 | 4.0595 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77236 | 119.0332 | 0.89569
4.07 | 1.0593 | 0.74 | 0.74194 | 118.9195 | -0.95726 | 4.07 | 29.1524 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6325 | -4.3797 | 4.0695 | 29.2404 | 0.99121 | 0.98724 | 119.5513 | 4.7163 | 4.0695 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77226 | 119.033 | 0.89596
4.08 | 1.0593 | 0.74 | 0.74199 | 118.9183 | -0.95714 | 4.08 | 29.1524 | 0.98896 | 0.9889 | 119.633 | -4.3797 | 4.0795 | 29.2406 | 0.99121 | 0.98733 | 119.5527 | 4.7005 | 4.0795 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77216 | 119.0328 | 0.89626
4.0905 | 1.0593 | 0.74 | 0.74203 | 118.9171 | -0.95703 | 4.09 | 29.1523 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6334 | -4.3798 | 4.0895 | 29.2407 | 0.99121 | 0.98741 | 119.5539 | 4.684 | 4.0895 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77204 | 119.0325 | 0.89659
4.1 | 1.0593 | 0.74 | 0.74207 | 118.916 | -0.95692 | 4.1 | 29.1523 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6339 | -4.3799 | 4.0995 | 29.2409 | 0.99121 | 0.9875 | 119.5549 | 4.667 | 4.0995 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77191 | 119.0323 | 0.89696
4.11 | 1.0594 | 0.74 | 0.74211 | 118.915 | -0.95681 | 4.11 | 29.1523 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6344 | -4.38 | 4.1095 | 29.241 | 0.99121 | 0.98759 | 119.5558 | 4.6495 | 4.1095 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77177 | 119.032 | 0.89736
4.12 | 1.0594 | 0.74 | 0.74215 | 118.9141 | -0.9567 | 4.12 | 29.1522 | 0.98896 | 0.9889 | 119.635 | -4.38 | 4.1195 | 29.2411 | 0.99121 | 0.98769 | 119.5564 | 4.6315 | 4.1195 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77162 | 119.0317 | 0.8978
4.13 | 1.0594 | 0.74 | 0.74219 | 118.9133 | -0.9566 | 4.13 | 29.1522 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6356 | -4.3801 | 4.1295 | 29.2412 | 0.99121 | 0.98778 | 119.5569 | 4.6131 | 4.1295 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77146 | 119.0313 | 0.89826
4.1405 | 1.0594 | 0.74 | 0.74223 | 118.9127 | -0.9565 | 4.14 | 29.1522 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6362 | -4.3802 | 4.1395 | 29.2413 | 0.99121 | 0.98788 | 119.5573 | 4.5945 | 4.1395 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77128 | 119.031 | 0.89875
4.15 | 1.0594 | 0.74 | 0.74226 | 118.9121 | -0.9564 | 4.15 | 29.1521 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6369 | -4.3803 | 4.1495 | 29.2414 | 0.99121 | 0.98798 | 119.5574 | 4.5755 | 4.1495 | 1.0891 | 0.76494 | 0.7711 | 119.0306 | 0.89926
4.16 | 1.0594 | 0.74 | 0.74229 | 118.9116 | -0.95631 | 4.16 | 29.1521 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6375 | -4.3804 | 4.1595 | 29.2415 | 0.99121 | 0.98808 | 119.5574 | 4.5564 | 4.1595 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77091 | 119.0302 | 0.8998
4.17 | 1.0594 | 0.74 | 0.74233 | 118.9112 | -0.95622 | 4.17 | 29.1521 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6382 | -4.3804 | 4.1695 | 29.2416 | 0.99121 | 0.98818 | 119.5572 | 4.5372 | 4.1695 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77072 | 119.0298 | 0.90037
4.18 | 1.0594 | 0.74 | 0.74235 | 118.9108 | -0.95613 | 4.18 | 29.152 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6389 | -4.3805 | 4.1795 | 29.2417 | 0.99121 | 0.98827 | 119.5569 | 4.5179 | 4.1795 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77051 | 119.0294 | 0.90095
4.1905 | 1.0594 | 0.74 | 0.74238 | 118.9106 | -0.95605 | 4.19 | 29.152 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6396 | -4.3806 | 4.1895 | 29.2418 | 0.99121 | 0.98837 | 119.5564 | 4.4986 | 4.1895 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77031 | 119.0289 | 0.90154
4.2 | 1.0594 | 0.74 | 0.74241 | 118.9104 | -0.95597 | 4.2 | 29.152 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6404 | -4.3807 | 4.1995 | 29.2419 | 0.99121 | 0.98847 | 119.5558 | 4.4795 | 4.1995 | 1.0891 | 0.76494 | 0.77009 | 119.0284 | 0.90215
4.21 | 1.0594 | 0.74 | 0.74243 | 118.9103 | -0.9559 | 4.21 | 29.152 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6411 | -4.3808 | 4.2095 | 29.242 | 0.99121 | 0.98857 | 119.5551 | 4.4604 | 4.2095 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76988 | 119.028 | 0.90277
4.22 | 1.0594 | 0.74 | 0.74245 | 118.9102 | -0.95584 | 4.22 | 29.1519 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6419 | -4.3808 | 4.2195 | 29.242 | 0.99121 | 0.98866 | 119.5543 | 4.4416 | 4.2195 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76966 | 119.0275 | 0.9034
4.23 | 1.0594 | 0.74 | 0.74247 | 118.9102 | -0.95577 | 4.23 | 29.1519 | 0.98896 | 0.9889 | 119.6427 | -4.3809 | 4.2295 | 29.2421 | 0.99121 | 0.98875 | 119.5534 | 4.4231 | 4.2295 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76944 | 119.027 | 0.90403
4.2405 | 1.0593 | 0.74 | 0.74249 | 118.9102 | -0.95572 | 4.24 | 29.1519 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6434 | -4.381 | 4.2395 | 29.2422 | 0.99121 | 0.98884 | 119.5524 | 4.405 | 4.2395 | 1.089 | 0.76494 | 0.76922 | 119.0265 | 0.90466
4.25 | 1.0593 | 0.74 | 0.74251 | 118.9103 | -0.95567 | 4.25 | 29.1519 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6442 | -4.3811 | 4.2495 | 29.2422 | 0.99121 | 0.98893 | 119.5513 | 4.3872 | 4.2495 | 1.089 | 0.76494 | 0.769 | 119.026 | 0.90529
4.26 | 1.0593 | 0.74 | 0.74252 | 118.9103 | -0.95562 | 4.26 | 29.1518 | 0.98896 | 0.98889 | 119.645 | -4.3812 | 4.2595 | 29.2423 | 0.99121 | 0.98902 | 119.5502 | 4.3699 | 4.2595 | 1.089 | 0.76494 | 0.76878 | 119.0255 | 0.90592
4.27 | 1.0593 | 0.74 | 0.74253 | 118.9104 | -0.95558 | 4.27 | 29.1518 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6459 | -4.3812 | 4.2695 | 29.2424 | 0.99121 | 0.9891 | 119.549 | 4.3531 | 4.2695 | 1.089 | 0.76494 | 0.76857 | 119.0251 | 0.90654
4.28 | 1.0593 | 0.74 | 0.74254 | 118.9104 | -0.95555 | 4.28 | 29.1518 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6467 | -4.3813 | 4.2795 | 29.2424 | 0.99121 | 0.98918 | 119.5479 | 4.3368 | 4.2795 | 1.089 | 0.76494 | 0.76836 | 119.0246 | 0.90715
4.2905 | 1.0593 | 0.74 | 0.74255 | 118.9105 | -0.95552 | 4.29 | 29.1518 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6475 | -4.3814 | 4.2895 | 29.2425 | 0.99121 | 0.98926 | 119.5467 | 4.3211 | 4.2895 | 1.089 | 0.76494 | 0.76815 | 119.0242 | 0.90774
4.3 | 1.0593 | 0.74 | 0.74256 | 118.9105 | -0.95549 | 4.3 | 29.1518 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6483 | -4.3815 | 4.2995 | 29.2426 | 0.99121 | 0.98933 | 119.5455 | 4.306 | 4.2995 | 1.089 | 0.76494 | 0.76795 | 119.0238 | 0.90833
4.31 | 1.0593 | 0.74 | 0.74256 | 118.9105 | -0.95547 | 4.31 | 29.1518 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6492 | -4.3816 | 4.3095 | 29.2426 | 0.99121 | 0.9894 | 119.5443 | 4.2916 | 4.3095 | 1.089 | 0.76494 | 0.76775 | 119.0235 | 0.90889
4.32 | 1.0593 | 0.74 | 0.74257 | 118.9104 | -0.95545 | 4.32 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6501 | -4.3817 | 4.3195 | 29.2427 | 0.99121 | 0.98947 | 119.5431 | 4.2778 | 4.3195 | 1.089 | 0.76494 | 0.76756 | 119.0232 | 0.90944
4.33 | 1.0593 | 0.74 | 0.74257 | 118.9103 | -0.95544 | 4.33 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6509 | -4.3818 | 4.3295 | 29.2428 | 0.99121 | 0.98953 | 119.542 | 4.2648 | 4.3295 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76738 | 119.0229 | 0.90997
4.3405 | 1.0593 | 0.74 | 0.74257 | 118.9102 | -0.95544 | 4.34 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6518 | -4.3819 | 4.3395 | 29.2428 | 0.99121 | 0.98959 | 119.5409 | 4.2524 | 4.3395 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76721 | 119.0227 | 0.91047
4.35 | 1.0593 | 0.74 | 0.74258 | 118.91 | -0.95544 | 4.35 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6527 | -4.382 | 4.3495 | 29.2429 | 0.99121 | 0.98965 | 119.5399 | 4.2407 | 4.3495 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76704 | 119.0225 | 0.91096
4.36 | 1.0593 | 0.74 | 0.74258 | 118.9098 | -0.95544 | 4.36 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6536 | -4.3821 | 4.3595 | 29.243 | 0.99121 | 0.9897 | 119.5389 | 4.2298 | 4.3595 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76688 | 119.0224 | 0.91142
4.37 | 1.0593 | 0.74 | 0.74258 | 118.9095 | -0.95544 | 4.37 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6545 | -4.3822 | 4.3695 | 29.2431 | 0.99121 | 0.98975 | 119.538 | 4.2195 | 4.3695 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76673 | 119.0223 | 0.91186
4.38 | 1.0594 | 0.74 | 0.74259 | 118.9092 | -0.95545 | 4.38 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6554 | -4.3823 | 4.3795 | 29.2431 | 0.99121 | 0.98979 | 119.5372 | 4.21 | 4.3795 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76659 | 119.0224 | 0.91227
4.3905 | 1.0594 | 0.74 | 0.74259 | 118.9088 | -0.95547 | 4.39 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6564 | -4.3824 | 4.3895 | 29.2432 | 0.99121 | 0.98984 | 119.5364 | 4.2012 | 4.3895 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76645 | 119.0224 | 0.91266
4.4 | 1.0594 | 0.74 | 0.74259 | 118.9083 | -0.95548 | 4.4 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6573 | -4.3825 | 4.3995 | 29.2433 | 0.99121 | 0.98988 | 119.5357 | 4.193 | 4.3995 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76633 | 119.0226 | 0.91303
4.41 | 1.0594 | 0.74 | 0.74259 | 118.9078 | -0.9555 | 4.41 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6583 | -4.3826 | 4.4095 | 29.2434 | 0.99121 | 0.98991 | 119.5352 | 4.1856 | 4.4095 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76621 | 119.0228 | 0.91337
4.42 | 1.0595 | 0.74 | 0.7426 | 118.9072 | -0.95553 | 4.42 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6593 | -4.3826 | 4.4195 | 29.2435 | 0.99121 | 0.98994 | 119.5347 | 4.1787 | 4.4195 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76611 | 119.0231 | 0.91369
4.43 | 1.0595 | 0.74 | 0.7426 | 118.9066 | -0.95555 | 4.43 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6602 | -4.3827 | 4.4295 | 29.2436 | 0.99121 | 0.98997 | 119.5343 | 4.1725 | 4.4295 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76601 | 119.0234 | 0.91398
4.4405 | 1.0596 | 0.74 | 0.74261 | 118.906 | -0.95558 | 4.44 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6612 | -4.3828 | 4.4395 | 29.2437 | 0.99121 | 0.99 | 119.534 | 4.1669 | 4.4395 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76591 | 119.0238 | 0.91426
4.45 | 1.0596 | 0.74 | 0.74262 | 118.9053 | -0.95561 | 4.45 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6622 | -4.3829 | 4.4495 | 29.2438 | 0.99121 | 0.99002 | 119.5338 | 4.1619 | 4.4495 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76583 | 119.0243 | 0.91451
4.46 | 1.0597 | 0.74 | 0.74263 | 118.9046 | -0.95564 | 4.46 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6633 | -4.383 | 4.4595 | 29.2439 | 0.99121 | 0.99004 | 119.5337 | 4.1574 | 4.4595 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76575 | 119.0248 | 0.91475
4.47 | 1.0598 | 0.74 | 0.74265 | 118.9038 | -0.95567 | 4.47 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6643 | -4.383 | 4.4695 | 29.244 | 0.99121 | 0.99006 | 119.5337 | 4.1535 | 4.4695 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76568 | 119.0254 | 0.91497
4.48 | 1.0599 | 0.74 | 0.74266 | 118.9031 | -0.9557 | 4.48 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6653 | -4.3831 | 4.4795 | 29.2442 | 0.99121 | 0.99008 | 119.5338 | 4.15 | 4.4795 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76561 | 119.0261 | 0.91517
4.4905 | 1.06 | 0.74 | 0.74268 | 118.9023 | -0.95574 | 4.49 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6663 | -4.3831 | 4.4895 | 29.2443 | 0.99121 | 0.99009 | 119.534 | 4.1469 | 4.4895 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76555 | 119.0268 | 0.91536
4.5 | 1.0601 | 0.74 | 0.7427 | 118.9015 | -0.95577 | 4.5 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6674 | -4.3831 | 4.4995 | 29.2444 | 0.99121 | 0.99011 | 119.5342 | 4.1443 | 4.4995 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76549 | 119.0276 | 0.91553
4.51 | 1.0602 | 0.74 | 0.74273 | 118.9007 | -0.9558 | 4.51 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98888 | 119.6684 | -4.3832 | 4.5095 | 29.2446 | 0.99121 | 0.99012 | 119.5346 | 4.1421 | 4.5095 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76544 | 119.0284 | 0.91569
4.52 | 1.0603 | 0.74 | 0.74275 | 118.9 | -0.95583 | 4.52 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98888 | 119.6694 | -4.3832 | 4.5195 | 29.2447 | 0.99121 | 0.99013 | 119.535 | 4.1402 | 4.5195 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76539 | 119.0292 | 0.91585
4.53 | 1.0604 | 0.74 | 0.74278 | 118.8992 | -0.95586 | 4.53 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98888 | 119.6704 | -4.3832 | 4.5295 | 29.2449 | 0.99121 | 0.99013 | 119.5356 | 4.1386 | 4.5295 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76535 | 119.0301 | 0.91599
4.5405 | 1.0606 | 0.74 | 0.74282 | 118.8985 | -0.95588 | 4.54 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98888 | 119.6715 | -4.3832 | 4.5395 | 29.245 | 0.99121 | 0.99014 | 119.5362 | 4.1373 | 4.5395 | 1.0892 | 0.76494 | 0.7653 | 119.031 | 0.91613
4.55 | 1.0607 | 0.74 | 0.74286 | 118.8977 | -0.9559 | 4.55 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6725 | -4.3831 | 4.5495 | 29.2452 | 0.99121 | 0.99015 | 119.5368 | 4.1362 | 4.5495 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76526 | 119.0319 | 0.91627
4.56 | 1.0609 | 0.74 | 0.7429 | 118.8971 | -0.95592 | 4.56 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6734 | -4.3831 | 4.5595 | 29.2454 | 0.99121 | 0.99015 | 119.5375 | 4.1354 | 4.5595 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76522 | 119.0329 | 0.9164
4.57 | 1.061 | 0.74 | 0.74295 | 118.8964 | -0.95593 | 4.57 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6744 | -4.3831 | 4.5695 | 29.2456 | 0.99121 | 0.99015 | 119.5383 | 4.1347 | 4.5695 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76518 | 119.0338 | 0.91652
4.58 | 1.0612 | 0.74 | 0.743 | 118.8959 | -0.95594 | 4.58 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6754 | -4.383 | 4.5795 | 29.2457 | 0.99121 | 0.99016 | 119.5392 | 4.1342 | 4.5795 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76514 | 119.0348 | 0.91665
4.5905 | 1.0614 | 0.74 | 0.74305 | 118.8953 | -0.95594 | 4.59 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6763 | -4.383 | 4.5895 | 29.2459 | 0.99121 | 0.99016 | 119.5401 | 4.1338 | 4.5895 | 1.0893 | 0.76494 | 0.7651 | 119.0357 | 0.91677
4.6 | 1.0616 | 0.74 | 0.74311 | 118.8949 | -0.95593 | 4.6 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6772 | -4.3829 | 4.5995 | 29.2461 | 0.99121 | 0.99016 | 119.541 | 4.1335 | 4.5995 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76506 | 119.0367 | 0.9169
4.61 | 1.0618 | 0.74 | 0.74318 | 118.8944 | -0.95592 | 4.61 | 29.1517 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6781 | -4.3828 | 4.6095 | 29.2463 | 0.99121 | 0.99016 | 119.542 | 4.1333 | 4.6095 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76502 | 119.0376 | 0.91703
4.62 | 1.062 | 0.74 | 0.74324 | 118.8941 | -0.95591 | 4.62 | 29.1518 | 0.98896 | 0.98889 | 119.679 | -4.3828 | 4.6195 | 29.2465 | 0.99121 | 0.99016 | 119.543 | 4.1331 | 4.6195 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76497 | 119.0385 | 0.91715
4.63 | 1.0622 | 0.74 | 0.74331 | 118.8938 | -0.95588 | 4.63 | 29.1518 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6798 | -4.3827 | 4.6295 | 29.2467 | 0.99121 | 0.99016 | 119.544 | 4.1329 | 4.6295 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76493 | 119.0394 | 0.91728
4.6405 | 1.0624 | 0.74 | 0.74339 | 118.8936 | -0.95586 | 4.64 | 29.1518 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6806 | -4.3826 | 4.6395 | 29.2469 | 0.99121 | 0.99016 | 119.5451 | 4.1327 | 4.6395 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76489 | 119.0402 | 0.91741
4.65 | 1.0626 | 0.74 | 0.74347 | 118.8934 | -0.95582 | 4.65 | 29.1518 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6814 | -4.3826 | 4.6495 | 29.2471 | 0.99121 | 0.99016 | 119.5462 | 4.1325 | 4.6495 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76484 | 119.0411 | 0.91755
4.66 | 1.0628 | 0.74 | 0.74355 | 118.8934 | -0.95578 | 4.66 | 29.1518 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6821 | -4.3825 | 4.6595 | 29.2473 | 0.99121 | 0.99017 | 119.5473 | 4.1322 | 4.6595 | 1.0894 | 0.76494 | 0.7648 | 119.0418 | 0.91768
4.67 | 1.063 | 0.74 | 0.74364 | 118.8934 | -0.95573 | 4.67 | 29.1518 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6828 | -4.3825 | 4.6695 | 29.2475 | 0.99121 | 0.99017 | 119.5484 | 4.1319 | 4.6695 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76475 | 119.0426 | 0.91782
4.68 | 1.0633 | 0.74 | 0.74373 | 118.8934 | -0.95569 | 4.68 | 29.1518 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6835 | -4.3825 | 4.6795 | 29.2477 | 0.99121 | 0.99017 | 119.5495 | 4.1314 | 4.6795 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76471 | 119.0433 | 0.91796
4.6905 | 1.0635 | 0.74 | 0.74382 | 118.8935 | -0.95563 | 4.69 | 29.1519 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6841 | -4.3824 | 4.6895 | 29.2478 | 0.99121 | 0.99017 | 119.5507 | 4.1309 | 4.6895 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76466 | 119.044 | 0.9181
4.7 | 1.0637 | 0.74 | 0.74391 | 118.8937 | -0.95558 | 4.7 | 29.1519 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6847 | -4.3824 | 4.6995 | 29.248 | 0.99121 | 0.99018 | 119.5518 | 4.1302 | 4.6995 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76461 | 119.0446 | 0.91824
4.71 | 1.0639 | 0.74 | 0.744 | 118.894 | -0.95552 | 4.71 | 29.1519 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6852 | -4.3825 | 4.7095 | 29.2482 | 0.99121 | 0.99018 | 119.553 | 4.1294 | 4.7095 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76456 | 119.0451 | 0.91837
4.72 | 1.0642 | 0.74 | 0.74409 | 118.8943 | -0.95547 | 4.72 | 29.1519 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6858 | -4.3825 | 4.7195 | 29.2484 | 0.99121 | 0.99018 | 119.5541 | 4.1284 | 4.7195 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76451 | 119.0456 | 0.91851
4.73 | 1.0644 | 0.74 | 0.74418 | 118.8946 | -0.95541 | 4.73 | 29.1519 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6863 | -4.3826 | 4.7295 | 29.2486 | 0.99121 | 0.99019 | 119.5552 | 4.1272 | 4.7295 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76447 | 119.0461 | 0.91865
4.741 | 1.0646 | 0.74 | 0.74428 | 118.895 | -0.95536 | 4.74 | 29.152 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6867 | -4.3827 | 4.7395 | 29.2488 | 0.99121 | 0.9902 | 119.5563 | 4.1259 | 4.7395 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76442 | 119.0465 | 0.91878
4.75 | 1.0649 | 0.74 | 0.74437 | 118.8955 | -0.95531 | 4.75 | 29.152 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6872 | -4.3828 | 4.7495 | 29.2489 | 0.99121 | 0.9902 | 119.5574 | 4.1244 | 4.7495 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76437 | 119.0469 | 0.91891
4.76 | 1.0651 | 0.74 | 0.74445 | 118.896 | -0.95527 | 4.76 | 29.152 | 0.98896 | 0.98889 | 119.6876 | -4.383 | 4.7595 | 29.2491 | 0.99121 | 0.99021 | 119.5585 | 4.1226 | 4.7595 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76433 | 119.0472 | 0.91903
4.77 | 1.0654 | 0.74 | 0.74454 | 118.8965 | -0.95523 | 4.77 | 29.152 | 0.98896 | 0.98889 | 119.688 | -4.3832 | 4.7695 | 29.2493 | 0.99121 | 0.99022 | 119.5596 | 4.1207 | 4.7695 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76429 | 119.0474 | 0.91915
4.78 | 1.0656 | 0.74 | 0.74462 | 118.897 | -0.9552 | 4.78 | 29.1521 | 0.98896 | 0.98888 | 119.6884 | -4.3834 | 4.7795 | 29.2494 | 0.99121 | 0.99023 | 119.5607 | 4.1186 | 4.7795 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76424 | 119.0477 | 0.91926
4.7905 | 1.0658 | 0.74 | 0.7447 | 118.8976 | -0.95518 | 4.79 | 29.1521 | 0.98896 | 0.98888 | 119.6887 | -4.3836 | 4.7895 | 29.2496 | 0.99121 | 0.99024 | 119.5617 | 4.1162 | 4.7895 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76421 | 119.0478 | 0.91937
4.8 | 1.066 | 0.74 | 0.74477 | 118.8982 | -0.95517 | 4.8 | 29.1521 | 0.98896 | 0.98888 | 119.6891 | -4.3839 | 4.7995 | 29.2497 | 0.99121 | 0.99025 | 119.5627 | 4.1137 | 4.7995 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76417 | 119.048 | 0.91947
4.81 | 1.0663 | 0.74 | 0.74484 | 118.8988 | -0.95518 | 4.81 | 29.1521 | 0.98896 | 0.98888 | 119.6894 | -4.3842 | 4.8095 | 29.2498 | 0.99121 | 0.99027 | 119.5637 | 4.1109 | 4.8095 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76413 | 119.0481 | 0.91956
4.82 | 1.0665 | 0.74 | 0.74491 | 118.8993 | -0.95519 | 4.82 | 29.1522 | 0.98896 | 0.98888 | 119.6897 | -4.3845 | 4.8195 | 29.2499 | 0.99121 | 0.99028 | 119.5646 | 4.108 | 4.8195 | 1.0893 | 0.76494 | 0.7641 | 119.0481 | 0.91964
4.83 | 1.0667 | 0.74 | 0.74497 | 118.8999 | -0.95522 | 4.83 | 29.1522 | 0.98896 | 0.98888 | 119.6901 | -4.3849 | 4.8295 | 29.25 | 0.99121 | 0.9903 | 119.5656 | 4.1048 | 4.8295 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76407 | 119.0482 | 0.91971
4.8405 | 1.0669 | 0.74 | 0.74502 | 118.9005 | -0.95525 | 4.84 | 29.1522 | 0.98896 | 0.98887 | 119.6904 | -4.3853 | 4.8395 | 29.2501 | 0.99121 | 0.99031 | 119.5665 | 4.1014 | 4.8395 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76405 | 119.0482 | 0.91977
4.85 | 1.0672 | 0.74 | 0.74507 | 118.9011 | -0.9553 | 4.85 | 29.1523 | 0.98896 | 0.98887 | 119.6907 | -4.3857 | 4.8495 | 29.2502 | 0.99121 | 0.99033 | 119.5673 | 4.0979 | 4.8495 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76403 | 119.0481 | 0.91983
4.86 | 1.0674 | 0.74 | 0.74512 | 118.9017 | -0.95537 | 4.86 | 29.1523 | 0.98896 | 0.98887 | 119.691 | -4.3861 | 4.8595 | 29.2503 | 0.99121 | 0.99035 | 119.5681 | 4.0941 | 4.8595 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76401 | 119.0481 | 0.91987
4.87 | 1.0676 | 0.74 | 0.74516 | 118.9022 | -0.95544 | 4.87 | 29.1523 | 0.98896 | 0.98887 | 119.6914 | -4.3865 | 4.8695 | 29.2504 | 0.99121 | 0.99036 | 119.5689 | 4.0902 | 4.8695 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76399 | 119.0481 | 0.9199
4.88 | 1.0678 | 0.74 | 0.74519 | 118.9028 | -0.95552 | 4.88 | 29.1524 | 0.98896 | 0.98887 | 119.6917 | -4.387 | 4.8795 | 29.2504 | 0.99121 | 0.99038 | 119.5697 | 4.0861 | 4.8795 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76398 | 119.048 | 0.91992
4.89 | 1.068 | 0.74 | 0.74522 | 118.9033 | -0.95562 | 4.89 | 29.1524 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6921 | -4.3874 | 4.8895 | 29.2505 | 0.99121 | 0.9904 | 119.5704 | 4.0818 | 4.8895 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76397 | 119.0479 | 0.91993
4.8995 | 1.0682 | 0.74 | 0.74525 | 118.9038 | -0.95572 | 4.9 | 29.1525 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6925 | -4.3879 | 4.8995 | 29.2505 | 0.99121 | 0.99042 | 119.5711 | 4.0775 | 4.8995 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76397 | 119.0479 | 0.91993
4.9095 | 1.0684 | 0.74 | 0.74527 | 118.9043 | -0.95582 | 4.91 | 29.1525 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6929 | -4.3883 | 4.9095 | 29.2505 | 0.99121 | 0.99044 | 119.5718 | 4.073 | 4.9095 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76397 | 119.0478 | 0.91992
4.9195 | 1.0686 | 0.74 | 0.74529 | 118.9047 | -0.95594 | 4.92 | 29.1526 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6933 | -4.3887 | 4.9195 | 29.2505 | 0.99121 | 0.99047 | 119.5724 | 4.0684 | 4.9195 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76397 | 119.0477 | 0.9199
4.9295 | 1.0687 | 0.74 | 0.74531 | 118.9051 | -0.95605 | 4.93 | 29.1526 | 0.98896 | 0.98886 | 119.6938 | -4.3891 | 4.9295 | 29.2505 | 0.99121 | 0.99049 | 119.573 | 4.0637 | 4.9295 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76397 | 119.0477 | 0.91987
4.94 | 1.0689 | 0.74 | 0.74533 | 118.9055 | -0.95617 | 4.94 | 29.1526 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6943 | -4.3895 | 4.9395 | 29.2505 | 0.99121 | 0.99051 | 119.5736 | 4.0589 | 4.9395 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76398 | 119.0477 | 0.91983
4.9495 | 1.0691 | 0.74 | 0.74534 | 118.9059 | -0.95628 | 4.95 | 29.1527 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6948 | -4.3898 | 4.9495 | 29.2505 | 0.99121 | 0.99053 | 119.5741 | 4.0541 | 4.9495 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76399 | 119.0477 | 0.91979
4.9595 | 1.0693 | 0.74 | 0.74536 | 118.9063 | -0.9564 | 4.96 | 29.1527 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6953 | -4.3901 | 4.9595 | 29.2504 | 0.99121 | 0.99055 | 119.5746 | 4.0492 | 4.9595 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76401 | 119.0477 | 0.91973
4.9695 | 1.0695 | 0.74 | 0.74537 | 118.9066 | -0.95651 | 4.97 | 29.1528 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6959 | -4.3903 | 4.9695 | 29.2504 | 0.99121 | 0.99058 | 119.575 | 4.0443 | 4.9695 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76402 | 119.0478 | 0.91967
4.9795 | 1.0696 | 0.74 | 0.74539 | 118.9069 | -0.95661 | 4.98 | 29.1528 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6965 | -4.3905 | 4.9795 | 29.2503 | 0.99121 | 0.9906 | 119.5754 | 4.0394 | 4.9795 | 1.089 | 0.76494 | 0.76404 | 119.0478 | 0.91961
4.99 | 1.0698 | 0.74 | 0.74541 | 118.9072 | -0.9567 | 4.99 | 29.1529 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6972 | -4.3906 | 4.9895 | 29.2503 | 0.99121 | 0.99062 | 119.5758 | 4.0345 | 4.9895 | 1.089 | 0.76494 | 0.76406 | 119.048 | 0.91953
4.9995 | 1.07 | 0.74 | 0.74543 | 118.9075 | -0.95678 | 5 | 29.1529 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6979 | -4.3907 | 4.9995 | 29.2502 | 0.99121 | 0.99064 | 119.5761 | 4.0297 | 4.9995 | 1.089 | 0.76494 | 0.76408 | 119.0481 | 0.91946
5.0095 | 1.0701 | 0.74 | 0.74546 | 118.9078 | -0.95685 | 5.01 | 29.153 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6986 | -4.3907 | 5.0095 | 29.2501 | 0.99121 | 0.99067 | 119.5764 | 4.0249 | 5.0095 | 1.089 | 0.76494 | 0.7641 | 119.0483 | 0.91938
5.0195 | 1.0703 | 0.74 | 0.74549 | 118.908 | -0.95691 | 5.02 | 29.153 | 0.98896 | 0.98885 | 119.6993 | -4.3906 | 5.0195 | 29.25 | 0.99121 | 0.99069 | 119.5767 | 4.0202 | 5.0195 | 1.089 | 0.76494 | 0.76413 | 119.0485 | 0.91929
5.0295 | 1.0704 | 0.74 | 0.74552 | 118.9083 | -0.95695 | 5.03 | 29.1531 | 0.98896 | 0.98885 | 119.7 | -4.3905 | 5.0295 | 29.2499 | 0.99121 | 0.99071 | 119.577 | 4.0156 | 5.0295 | 1.089 | 0.76494 | 0.76415 | 119.0488 | 0.9192
5.0405 | 1.0706 | 0.74 | 0.74556 | 118.9085 | -0.95698 | 5.04 | 29.1531 | 0.98896 | 0.98885 | 119.7008 | -4.3903 | 5.0395 | 29.2498 | 0.99121 | 0.99073 | 119.5772 | 4.011 | 5.0395 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76418 | 119.0492 | 0.91911
5.0495 | 1.0707 | 0.74 | 0.7456 | 118.9087 | -0.95699 | 5.05 | 29.1532 | 0.98896 | 0.98885 | 119.7016 | -4.39 | 5.0495 | 29.2497 | 0.99121 | 0.99075 | 119.5773 | 4.0066 | 5.0495 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76421 | 119.0495 | 0.91902
5.0595 | 1.0709 | 0.74 | 0.74565 | 118.9089 | -0.95698 | 5.06 | 29.1532 | 0.98896 | 0.98885 | 119.7024 | -4.3897 | 5.0595 | 29.2496 | 0.99121 | 0.99077 | 119.5775 | 4.0023 | 5.0595 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76423 | 119.0499 | 0.91893
5.0695 | 1.071 | 0.74 | 0.7457 | 118.9091 | -0.95696 | 5.07 | 29.1532 | 0.98896 | 0.98886 | 119.7032 | -4.3892 | 5.0695 | 29.2494 | 0.99121 | 0.99079 | 119.5776 | 3.9981 | 5.0695 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76426 | 119.0504 | 0.91884
5.0795 | 1.0712 | 0.74 | 0.74576 | 118.9094 | -0.95692 | 5.08 | 29.1533 | 0.98896 | 0.98886 | 119.7041 | -4.3888 | 5.0795 | 29.2493 | 0.99121 | 0.99081 | 119.5776 | 3.9941 | 5.0795 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76428 | 119.0509 | 0.91875
5.09 | 1.0713 | 0.74 | 0.74582 | 118.9096 | -0.95687 | 5.09 | 29.1533 | 0.98896 | 0.98886 | 119.7049 | -4.3882 | 5.0895 | 29.2492 | 0.99121 | 0.99082 | 119.5777 | 3.9903 | 5.0895 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76431 | 119.0514 | 0.91866
5.0995 | 1.0714 | 0.74 | 0.74588 | 118.9098 | -0.95681 | 5.1 | 29.1534 | 0.98896 | 0.98886 | 119.7058 | -4.3876 | 5.0995 | 29.249 | 0.99121 | 0.99084 | 119.5776 | 3.9866 | 5.0995 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76433 | 119.052 | 0.91857
5.1095 | 1.0716 | 0.74 | 0.74595 | 118.9099 | -0.95673 | 5.11 | 29.1534 | 0.98896 | 0.98887 | 119.7066 | -4.387 | 5.1095 | 29.2489 | 0.99121 | 0.99086 | 119.5776 | 3.983 | 5.1095 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76436 | 119.0526 | 0.91849
5.1195 | 1.0717 | 0.74 | 0.74602 | 118.9101 | -0.95664 | 5.12 | 29.1535 | 0.98896 | 0.98887 | 119.7074 | -4.3863 | 5.1195 | 29.2487 | 0.99121 | 0.99087 | 119.5775 | 3.9797 | 5.1195 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76438 | 119.0533 | 0.91841
5.1295 | 1.0719 | 0.74 | 0.7461 | 118.9103 | -0.95655 | 5.13 | 29.1535 | 0.98896 | 0.98887 | 119.7082 | -4.3856 | 5.1295 | 29.2486 | 0.99121 | 0.99088 | 119.5774 | 3.9765 | 5.1295 | 1.0888 | 0.76494 | 0.7644 | 119.054 | 0.91833
5.14 | 1.072 | 0.74 | 0.74618 | 118.9104 | -0.95644 | 5.14 | 29.1535 | 0.98896 | 0.98888 | 119.709 | -4.3849 | 5.1395 | 29.2484 | 0.99121 | 0.9909 | 119.5772 | 3.9735 | 5.1395 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76442 | 119.0547 | 0.91826
5.1495 | 1.0721 | 0.74 | 0.74625 | 118.9106 | -0.95634 | 5.15 | 29.1536 | 0.98896 | 0.98888 | 119.7098 | -4.3842 | 5.1495 | 29.2483 | 0.99121 | 0.99091 | 119.577 | 3.9707 | 5.1495 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76444 | 119.0554 | 0.91819
5.1595 | 1.0722 | 0.74 | 0.74633 | 118.9107 | -0.95623 | 5.16 | 29.1536 | 0.98896 | 0.98888 | 119.7105 | -4.3835 | 5.1595 | 29.2481 | 0.99121 | 0.99092 | 119.5767 | 3.9681 | 5.1595 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76445 | 119.0562 | 0.91812
5.1695 | 1.0724 | 0.74 | 0.7464 | 118.9108 | -0.95613 | 5.17 | 29.1536 | 0.98896 | 0.98889 | 119.7112 | -4.3829 | 5.1695 | 29.2479 | 0.99121 | 0.99093 | 119.5764 | 3.9656 | 5.1695 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76447 | 119.057 | 0.91807
5.1795 | 1.0725 | 0.74 | 0.74648 | 118.9108 | -0.95603 | 5.18 | 29.1537 | 0.98896 | 0.98889 | 119.7119 | -4.3823 | 5.1795 | 29.2478 | 0.99121 | 0.99094 | 119.5761 | 3.9634 | 5.1795 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76448 | 119.0578 | 0.91801
5.19 | 1.0726 | 0.74 | 0.74655 | 118.9108 | -0.95594 | 5.19 | 29.1537 | 0.98896 | 0.98889 | 119.7125 | -4.3818 | 5.1895 | 29.2476 | 0.99121 | 0.99095 | 119.5757 | 3.9613 | 5.1895 | 1.0886 | 0.76494 | 0.76449 | 119.0586 | 0.91796
5.1995 | 1.0728 | 0.74 | 0.74662 | 118.9108 | -0.95586 | 5.2 | 29.1537 | 0.98896 | 0.98889 | 119.7131 | -4.3813 | 5.1995 | 29.2475 | 0.99121 | 0.99096 | 119.5752 | 3.9594 | 5.1995 | 1.0886 | 0.76494 | 0.7645 | 119.0594 | 0.91792
5.2095 | 1.0729 | 0.74 | 0.74668 | 118.9107 | -0.95579 | 5.21 | 29.1538 | 0.98896 | 0.9889 | 119.7137 | -4.381 | 5.2095 | 29.2473 | 0.99121 | 0.99097 | 119.5748 | 3.9576 | 5.2095 | 1.0886 | 0.76494 | 0.76451 | 119.0602 | 0.91789
5.2195 | 1.073 | 0.74 | 0.74673 | 118.9106 | -0.95574 | 5.22 | 29.1538 | 0.98896 | 0.9889 | 119.7142 | -4.3808 | 5.2195 | 29.2472 | 0.99121 | 0.99098 | 119.5742 | 3.956 | 5.2195 | 1.0886 | 0.76494 | 0.76451 | 119.0611 | 0.91786
5.2295 | 1.0731 | 0.74 | 0.74678 | 118.9104 | -0.95571 | 5.23 | 29.1538 | 0.98896 | 0.9889 | 119.7146 | -4.3807 | 5.2295 | 29.247 | 0.99121 | 0.99098 | 119.5736 | 3.9546 | 5.2295 | 1.0886 | 0.76494 | 0.76452 | 119.0619 | 0.91783
5.24 | 1.0733 | 0.74 | 0.74682 | 118.9102 | -0.95571 | 5.24 | 29.1538 | 0.98896 | 0.9889 | 119.7151 | -4.3807 | 5.2395 | 29.2468 | 0.99121 | 0.99099 | 119.573 | 3.9533 | 5.2395 | 1.0886 | 0.76494 | 0.76452 | 119.0628 | 0.91781
5.2495 | 1.0734 | 0.74 | 0.74685 | 118.9098 | -0.95573 | 5.25 | 29.1538 | 0.98896 | 0.9889 | 119.7154 | -4.381 | 5.2495 | 29.2467 | 0.99121 | 0.99099 | 119.5723 | 3.9521 | 5.2495 | 1.0885 | 0.76494 | 0.76452 | 119.0636 | 0.9178
5.2595 | 1.0735 | 0.74 | 0.74687 | 118.9094 | -0.95577 | 5.26 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98889 | 119.7157 | -4.3814 | 5.2595 | 29.2465 | 0.99121 | 0.991 | 119.5716 | 3.9511 | 5.2595 | 1.0885 | 0.76494 | 0.76451 | 119.0645 | 0.9178
5.2695 | 1.0736 | 0.74 | 0.74688 | 118.9089 | -0.95585 | 5.27 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98889 | 119.716 | -4.382 | 5.2695 | 29.2464 | 0.99121 | 0.991 | 119.5709 | 3.9502 | 5.2695 | 1.0885 | 0.76494 | 0.76451 | 119.0653 | 0.9178
5.2795 | 1.0737 | 0.74 | 0.74688 | 118.9084 | -0.95595 | 5.28 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98889 | 119.7163 | -4.3827 | 5.2795 | 29.2462 | 0.99121 | 0.99101 | 119.5701 | 3.9494 | 5.2795 | 1.0885 | 0.76494 | 0.7645 | 119.0662 | 0.91781
5.29 | 1.0739 | 0.74 | 0.74687 | 118.9077 | -0.95609 | 5.29 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98888 | 119.7165 | -4.3838 | 5.2895 | 29.2461 | 0.99121 | 0.99101 | 119.5692 | 3.9487 | 5.2895 | 1.0885 | 0.76494 | 0.76449 | 119.067 | 0.91783
5.2995 | 1.074 | 0.74 | 0.74685 | 118.9069 | -0.95627 | 5.3 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98888 | 119.7166 | -4.3849 | 5.2995 | 29.2459 | 0.99121 | 0.99101 | 119.5684 | 3.9481 | 5.2995 | 1.0885 | 0.76494 | 0.76448 | 119.0678 | 0.91785
5.3095 | 1.0741 | 0.74 | 0.74681 | 118.9061 | -0.95647 | 5.31 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98887 | 119.7168 | -4.3864 | 5.3095 | 29.2458 | 0.99121 | 0.99101 | 119.5675 | 3.9476 | 5.3095 | 1.0884 | 0.76494 | 0.76446 | 119.0686 | 0.91788
5.3195 | 1.0742 | 0.74 | 0.74676 | 118.9051 | -0.95672 | 5.32 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98886 | 119.7169 | -4.388 | 5.3195 | 29.2456 | 0.99121 | 0.99101 | 119.5666 | 3.9472 | 5.3195 | 1.0884 | 0.76494 | 0.76445 | 119.0694 | 0.91792
5.3295 | 1.0743 | 0.74 | 0.7467 | 118.9041 | -0.957 | 5.33 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98885 | 119.717 | -4.3898 | 5.3295 | 29.2455 | 0.99121 | 0.99102 | 119.5656 | 3.9468 | 5.3295 | 1.0884 | 0.76494 | 0.76443 | 119.0702 | 0.91796
5.34 | 1.0744 | 0.74 | 0.74663 | 118.9029 | -0.95731 | 5.34 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98884 | 119.7171 | -4.3918 | 5.3395 | 29.2453 | 0.99121 | 0.99102 | 119.5646 | 3.9465 | 5.3395 | 1.0884 | 0.76494 | 0.76441 | 119.071 | 0.91801
5.3495 | 1.0745 | 0.74 | 0.74654 | 118.9016 | -0.95765 | 5.35 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98883 | 119.7171 | -4.394 | 5.3495 | 29.2452 | 0.99121 | 0.99102 | 119.5636 | 3.9462 | 5.3495 | 1.0884 | 0.76494 | 0.76438 | 119.0718 | 0.91807
5.3595 | 1.0746 | 0.74 | 0.74644 | 118.9003 | -0.95803 | 5.36 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98882 | 119.7172 | -4.3963 | 5.3595 | 29.2451 | 0.99121 | 0.99102 | 119.5626 | 3.946 | 5.3595 | 1.0884 | 0.76494 | 0.76436 | 119.0726 | 0.91813
5.3695 | 1.0747 | 0.74 | 0.74633 | 118.8988 | -0.95844 | 5.37 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98881 | 119.7173 | -4.3988 | 5.3695 | 29.2449 | 0.99121 | 0.99102 | 119.5616 | 3.9458 | 5.3695 | 1.0884 | 0.76494 | 0.76433 | 119.0734 | 0.9182
5.3795 | 1.0749 | 0.74 | 0.74621 | 118.8973 | -0.95888 | 5.38 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98879 | 119.7174 | -4.4013 | 5.3795 | 29.2448 | 0.99121 | 0.99102 | 119.5605 | 3.9457 | 5.3795 | 1.0884 | 0.76494 | 0.7643 | 119.0742 | 0.91827
5.39 | 1.075 | 0.74 | 0.74609 | 118.8956 | -0.95935 | 5.39 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98878 | 119.7175 | -4.4039 | 5.3895 | 29.2447 | 0.99121 | 0.99102 | 119.5595 | 3.9455 | 5.3895 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76427 | 119.0749 | 0.91835
5.3995 | 1.0751 | 0.74 | 0.74595 | 118.8939 | -0.95984 | 5.4 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98877 | 119.7176 | -4.4066 | 5.3995 | 29.2445 | 0.99121 | 0.99102 | 119.5585 | 3.9454 | 5.3995 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76424 | 119.0757 | 0.91844
5.4095 | 1.0752 | 0.74 | 0.7458 | 118.8921 | -0.96036 | 5.41 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98876 | 119.7178 | -4.4093 | 5.4095 | 29.2444 | 0.99121 | 0.99102 | 119.5574 | 3.9453 | 5.4095 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76421 | 119.0765 | 0.91852
5.4195 | 1.0753 | 0.74 | 0.74565 | 118.8903 | -0.96089 | 5.42 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98874 | 119.718 | -4.4119 | 5.4195 | 29.2443 | 0.99121 | 0.99102 | 119.5563 | 3.9452 | 5.4195 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76417 | 119.0772 | 0.91861
5.4295 | 1.0754 | 0.74 | 0.74548 | 118.8883 | -0.96145 | 5.43 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98873 | 119.7183 | -4.4144 | 5.4295 | 29.2442 | 0.99121 | 0.99102 | 119.5553 | 3.9451 | 5.4295 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76414 | 119.078 | 0.91871
5.44 | 1.0754 | 0.74 | 0.74532 | 118.8864 | -0.96201 | 5.4395 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98872 | 119.7187 | -4.4167 | 5.4395 | 29.244 | 0.99121 | 0.99102 | 119.5542 | 3.945 | 5.4395 | 1.0883 | 0.76494 | 0.7641 | 119.0788 | 0.9188
5.4495 | 1.0755 | 0.74 | 0.74515 | 118.8843 | -0.96259 | 5.45 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98871 | 119.7191 | -4.4189 | 5.4495 | 29.2439 | 0.99121 | 0.99102 | 119.5532 | 3.9448 | 5.4495 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76407 | 119.0796 | 0.9189
5.4595 | 1.0756 | 0.74 | 0.74498 | 118.8823 | -0.96317 | 5.4595 | 29.1538 | 0.98896 | 0.9887 | 119.7195 | -4.4209 | 5.4595 | 29.2438 | 0.99121 | 0.99103 | 119.5521 | 3.9447 | 5.4595 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76403 | 119.0803 | 0.919
5.4695 | 1.0757 | 0.74 | 0.7448 | 118.8802 | -0.96376 | 5.4695 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98869 | 119.7201 | -4.4225 | 5.4695 | 29.2437 | 0.99121 | 0.99103 | 119.5511 | 3.9445 | 5.4695 | 1.0883 | 0.76494 | 0.764 | 119.0811 | 0.9191
5.4795 | 1.0758 | 0.74 | 0.74463 | 118.8782 | -0.96434 | 5.4795 | 29.1537 | 0.98896 | 0.98868 | 119.7207 | -4.4238 | 5.4795 | 29.2436 | 0.99121 | 0.99103 | 119.55 | 3.9443 | 5.4795 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76396 | 119.0819 | 0.9192
5.4905 | 1.0759 | 0.74 | 0.74445 | 118.8761 | -0.96493 | 5.49 | 29.1537 | 0.98896 | 0.98868 | 119.7214 | -4.4248 | 5.4895 | 29.2434 | 0.99121 | 0.99103 | 119.5489 | 3.9441 | 5.4895 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76393 | 119.0827 | 0.91929
5.4995 | 1.076 | 0.74 | 0.74428 | 118.8741 | -0.9655 | 5.4995 | 29.1537 | 0.98896 | 0.98867 | 119.7222 | -4.4253 | 5.4995 | 29.2433 | 0.99121 | 0.99103 | 119.5479 | 3.9438 | 5.4995 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76389 | 119.0834 | 0.91939
5.5095 | 1.0761 | 0.74 | 0.74411 | 118.8721 | -0.96607 | 5.5095 | 29.1537 | 0.98896 | 0.98867 | 119.723 | -4.4253 | 5.5095 | 29.2432 | 0.99121 | 0.99103 | 119.5468 | 3.9435 | 5.5095 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76386 | 119.0842 | 0.91948
5.5195 | 1.0761 | 0.74 | 0.74394 | 118.8701 | -0.96663 | 5.5195 | 29.1537 | 0.98896 | 0.98868 | 119.724 | -4.4248 | 5.5195 | 29.2431 | 0.99121 | 0.99103 | 119.5457 | 3.9432 | 5.5195 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76383 | 119.085 | 0.91956
5.5295 | 1.0762 | 0.74 | 0.74378 | 118.8683 | -0.96717 | 5.5295 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98868 | 119.7251 | -4.4237 | 5.5295 | 29.243 | 0.99121 | 0.99103 | 119.5445 | 3.9429 | 5.5295 | 1.0883 | 0.76494 | 0.7638 | 119.0857 | 0.91964
5.54 | 1.0763 | 0.74 | 0.74363 | 118.8664 | -0.9677 | 5.5395 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98869 | 119.7262 | -4.4221 | 5.5395 | 29.2429 | 0.99121 | 0.99103 | 119.5434 | 3.9425 | 5.5395 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76377 | 119.0865 | 0.91972
5.5495 | 1.0764 | 0.74 | 0.74347 | 118.8647 | -0.96821 | 5.5495 | 29.1538 | 0.98896 | 0.9887 | 119.7274 | -4.4199 | 5.5495 | 29.2428 | 0.99121 | 0.99104 | 119.5422 | 3.9421 | 5.5495 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76375 | 119.0872 | 0.91979
5.5595 | 1.0764 | 0.74 | 0.74333 | 118.8631 | -0.96869 | 5.5595 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98872 | 119.7287 | -4.4171 | 5.5595 | 29.2427 | 0.99121 | 0.99104 | 119.5409 | 3.9416 | 5.5595 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76373 | 119.088 | 0.91986
5.5695 | 1.0765 | 0.74 | 0.7432 | 118.8616 | -0.96915 | 5.57 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98873 | 119.7301 | -4.4137 | 5.5695 | 29.2427 | 0.99121 | 0.99104 | 119.5397 | 3.9411 | 5.5695 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76371 | 119.0887 | 0.91992
5.5795 | 1.0766 | 0.74 | 0.74307 | 118.8602 | -0.96959 | 5.5795 | 29.1538 | 0.98896 | 0.98875 | 119.7315 | -4.4097 | 5.5795 | 29.2426 | 0.99121 | 0.99104 | 119.5383 | 3.9406 | 5.5795 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76369 | 119.0894 | 0.91997
5.59 | 1.0767 | 0.74 | 0.74295 | 118.8589 | -0.97001 | 5.5895 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98878 | 119.733 | -4.4051 | 5.5895 | 29.2425 | 0.99121 | 0.99104 | 119.5369 | 3.9401 | 5.5895 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76367 | 119.0901 | 0.92001
5.5995 | 1.0767 | 0.74 | 0.74284 | 118.8578 | -0.97039 | 5.6 | 29.1539 | 0.98896 | 0.9888 | 119.7345 | -4.3999 | 5.5995 | 29.2424 | 0.99121 | 0.99105 | 119.5355 | 3.9395 | 5.5995 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76366 | 119.0907 | 0.92005
5.6095 | 1.0768 | 0.74 | 0.74274 | 118.8568 | -0.97075 | 5.6095 | 29.1539 | 0.98896 | 0.98883 | 119.7361 | -4.3943 | 5.6095 | 29.2423 | 0.99121 | 0.99105 | 119.534 | 3.9389 | 5.6095 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76365 | 119.0914 | 0.92008
5.6195 | 1.0769 | 0.74 | 0.74265 | 118.8559 | -0.97108 | 5.6195 | 29.154 | 0.98896 | 0.98886 | 119.7377 | -4.3882 | 5.6195 | 29.2422 | 0.99121 | 0.99105 | 119.5324 | 3.9383 | 5.6195 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76364 | 119.092 | 0.92011
5.6295 | 1.077 | 0.74 | 0.74256 | 118.8552 | -0.97139 | 5.6295 | 29.154 | 0.98896 | 0.98889 | 119.7394 | -4.3818 | 5.6295 | 29.2421 | 0.99121 | 0.99106 | 119.5307 | 3.9376 | 5.6295 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76364 | 119.0925 | 0.92012
5.64 | 1.077 | 0.74 | 0.74249 | 118.8547 | -0.97166 | 5.6395 | 29.1541 | 0.96819 | 0.98893 | 119.741 | -4.3751 | 5.6395 | 29.242 | 0.99121 | 0.99106 | 119.529 | 3.9369 | 5.6395 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76363 | 119.093 | 0.92013
5.6495 | 1.0771 | 0.74 | 0.74243 | 118.8543 | -0.97191 | 5.6495 | 29.1541 | 0.96819 | 0.98896 | 119.7426 | -4.3682 | 5.6495 | 29.2419 | 0.99121 | 0.99106 | 119.5272 | 3.9362 | 5.6495 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76363 | 119.0935 | 0.92014
5.6595 | 1.0772 | 0.74 | 0.74237 | 118.8541 | -0.97214 | 5.6595 | 29.1542 | 0.96819 | 0.98899 | 119.7442 | -4.3613 | 5.6595 | 29.2418 | 0.99121 | 0.99106 | 119.5253 | 3.9355 | 5.6595 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76363 | 119.094 | 0.92014
5.6695 | 1.0772 | 0.74 | 0.74233 | 118.8541 | -0.97234 | 5.6695 | 29.1542 | 0.96819 | 0.98903 | 119.7458 | -4.3545 | 5.6695 | 29.2418 | 0.99121 | 0.99107 | 119.5233 | 3.9348 | 5.6695 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76364 | 119.0944 | 0.92013
5.6795 | 1.0773 | 0.74 | 0.74229 | 118.8542 | -0.97251 | 5.6795 | 29.1543 | 0.96819 | 0.98906 | 119.7473 | -4.3478 | 5.6795 | 29.2417 | 0.99121 | 0.99107 | 119.5212 | 3.934 | 5.6795 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76364 | 119.0947 | 0.92011
5.69 | 1.0774 | 0.74 | 0.74226 | 118.8544 | -0.97266 | 5.6895 | 29.1543 | 0.96819 | 0.98909 | 119.7487 | -4.3415 | 5.6895 | 29.2416 | 0.99121 | 0.99108 | 119.5191 | 3.9333 | 5.6895 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76365 | 119.095 | 0.9201
5.6995 | 1.0774 | 0.74 | 0.74223 | 118.8548 | -0.97278 | 5.6995 | 29.1544 | 0.96819 | 0.98912 | 119.7501 | -4.3357 | 5.6995 | 29.2415 | 0.99121 | 0.99108 | 119.5169 | 3.9325 | 5.6995 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76366 | 119.0953 | 0.92007
5.7095 | 1.0775 | 0.74 | 0.74222 | 118.8553 | -0.97289 | 5.7095 | 29.1544 | 0.96819 | 0.98915 | 119.7513 | -4.3307 | 5.7095 | 29.2414 | 0.99121 | 0.99108 | 119.5146 | 3.9317 | 5.7095 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76367 | 119.0955 | 0.92005
5.7195 | 1.0776 | 0.74 | 0.74221 | 118.856 | -0.97298 | 5.7195 | 29.1545 | 0.96819 | 0.98917 | 119.7525 | -4.3265 | 5.7195 | 29.2413 | 0.99121 | 0.99108 | 119.5122 | 3.931 | 5.7195 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76368 | 119.0957 | 0.92002
5.7295 | 1.0776 | 0.74 | 0.74221 | 118.8568 | -0.97305 | 5.7295 | 29.1545 | 0.96819 | 0.98918 | 119.7535 | -4.3234 | 5.7295 | 29.2412 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5098 | 3.9302 | 5.7295 | 1.0883 | 0.76494 | 0.7637 | 119.0958 | 0.91999
5.74 | 1.0777 | 0.74 | 0.74221 | 118.8577 | -0.9731 | 5.74 | 29.1545 | 0.96819 | 0.98919 | 119.7543 | -4.3216 | 5.7395 | 29.2411 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5073 | 3.9294 | 5.7395 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76371 | 119.0958 | 0.91996
5.7495 | 1.0778 | 0.74 | 0.74222 | 118.8586 | -0.97313 | 5.7495 | 29.1546 | 0.96819 | 0.98919 | 119.755 | -4.3212 | 5.7495 | 29.241 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5047 | 3.9287 | 5.7495 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76372 | 119.0958 | 0.91993
5.7595 | 1.0778 | 0.74 | 0.74223 | 118.8597 | -0.97316 | 5.7595 | 29.1546 | 0.96819 | 0.98919 | 119.7555 | -4.3225 | 5.7595 | 29.2409 | 0.99121 | 0.9911 | 119.5021 | 3.9279 | 5.7595 | 1.0883 | 0.76494 | 0.76374 | 119.0958 | 0.91989
5.7695 | 1.0779 | 0.74 | 0.74225 | 118.8609 | -0.97317 | 5.7695 | 29.1546 | 0.96819 | 0.98917 | 119.7558 | -4.3257 | 5.7695 | 29.2408 | 0.99121 | 0.9911 | 119.4995 | 3.9272 | 5.7695 | 1.0884 | 0.76494 | 0.76375 | 119.0957 | 0.91986
5.7795 | 1.078 | 0.74 | 0.74227 | 118.8621 | -0.97317 | 5.7795 | 29.1546 | 0.96819 | 0.98915 | 119.7558 | -4.331 | 5.7795 | 29.2407 | 0.99121 | 0.99111 | 119.4969 | 3.9264 | 5.7795 | 1.0884 | 0.76494 | 0.76377 | 119.0956 | 0.91983
5.79 | 1.078 | 0.74 | 0.74229 | 118.8634 | -0.97317 | 5.7895 | 29.1546 | 0.96819 | 0.98911 | 119.7557 | -4.3385 | 5.7895 | 29.2406 | 0.99121 | 0.99111 | 119.4942 | 3.9257 | 5.7895 | 1.0884 | 0.76494 | 0.76378 | 119.0954 | 0.9198
5.7995 | 1.0781 | 0.74 | 0.74231 | 118.8647 | -0.97316 | 5.7995 | 29.1546 | 0.96819 | 0.98906 | 119.7553 | -4.3485 | 5.7995 | 29.2405 | 0.99121 | 0.99111 | 119.4916 | 3.925 | 5.7995 | 1.0884 | 0.76494 | 0.76379 | 119.0952 | 0.91977
5.8095 | 1.0782 | 0.74 | 0.74234 | 118.8661 | -0.97314 | 5.8095 | 29.1546 | 0.96819 | 0.989 | 119.7547 | -4.3611 | 5.8095 | 29.2404 | 0.99121 | 0.99111 | 119.4889 | 3.9243 | 5.8095 | 1.0884 | 0.76494 | 0.76381 | 119.0949 | 0.91974
5.8195 | 1.0782 | 0.74 | 0.74237 | 118.8675 | -0.97312 | 5.8195 | 29.1545 | 0.96819 | 0.98892 | 119.7539 | -4.3766 | 5.8195 | 29.2403 | 0.99121 | 0.99112 | 119.4863 | 3.9236 | 5.8195 | 1.0884 | 0.76494 | 0.76382 | 119.0947 | 0.91972
5.8295 | 1.0783 | 0.74 | 0.7424 | 118.8688 | -0.97309 | 5.8295 | 29.1545 | 0.96819 | 0.98883 | 119.7528 | -4.395 | 5.8295 | 29.2402 | 0.99121 | 0.99112 | 119.4838 | 3.9229 | 5.8295 | 1.0884 | 0.76494 | 0.76383 | 119.0944 | 0.9197
5.84 | 1.0784 | 0.74 | 0.74242 | 118.8702 | -0.97307 | 5.8395 | 29.1544 | 0.96819 | 0.98872 | 119.7514 | -4.4164 | 5.8395 | 29.2401 | 0.99121 | 0.99112 | 119.4813 | 3.9223 | 5.8395 | 1.0884 | 0.76494 | 0.76384 | 119.094 | 0.91968
5.8495 | 1.0784 | 0.74 | 0.74245 | 118.8715 | -0.97304 | 5.8495 | 29.1543 | 0.96819 | 0.9886 | 119.7498 | -4.4411 | 5.8495 | 29.2401 | 0.99121 | 0.99113 | 119.4788 | 3.9217 | 5.8495 | 1.0885 | 0.76494 | 0.76385 | 119.0937 | 0.91967
5.8595 | 1.0785 | 0.74 | 0.74248 | 118.8729 | -0.97302 | 5.8595 | 29.1542 | 0.96819 | 0.98845 | 119.7479 | -4.4691 | 5.8595 | 29.24 | 0.99121 | 0.99113 | 119.4765 | 3.9211 | 5.8595 | 1.0885 | 0.76494 | 0.76386 | 119.0933 | 0.91966
5.8695 | 1.0785 | 0.74 | 0.7425 | 118.8741 | -0.973 | 5.8695 | 29.1541 | 0.96819 | 0.98829 | 119.7457 | -4.5004 | 5.8695 | 29.2399 | 0.99121 | 0.99113 | 119.4742 | 3.9205 | 5.8695 | 1.0885 | 0.76494 | 0.76386 | 119.0929 | 0.91966
5.8795 | 1.0786 | 0.74 | 0.74252 | 118.8754 | -0.97298 | 5.8795 | 29.1539 | 0.96819 | 0.98812 | 119.7433 | -4.5352 | 5.8795 | 29.2398 | 0.99121 | 0.99113 | 119.472 | 3.92 | 5.8795 | 1.0885 | 0.76494 | 0.76387 | 119.0925 | 0.91966
5.89 | 1.0786 | 0.74 | 0.74255 | 118.8765 | -0.97297 | 5.8895 | 29.1538 | 0.96819 | 0.98792 | 119.7407 | -4.5734 | 5.8895 | 29.2397 | 0.99121 | 0.99113 | 119.4699 | 3.9195 | 5.8895 | 1.0885 | 0.76494 | 0.76387 | 119.0921 | 0.91966
5.8995 | 1.0787 | 0.74 | 0.74256 | 118.8777 | -0.97296 | 5.8995 | 29.1536 | 0.96819 | 0.9877 | 119.7378 | -4.6151 | 5.8995 | 29.2396 | 0.99121 | 0.99114 | 119.468 | 3.919 | 5.8995 | 1.0886 | 0.76494 | 0.76388 | 119.0918 | 0.91966
5.9095 | 1.0788 | 0.74 | 0.74258 | 118.8787 | -0.97296 | 5.9095 | 29.1534 | 0.96819 | 0.98746 | 119.7347 | -4.6602 | 5.9095 | 29.2395 | 0.99121 | 0.99114 | 119.4662 | 3.9185 | 5.9095 | 1.0886 | 0.76494 | 0.76388 | 119.0914 | 0.91967
5.9195 | 1.0788 | 0.74 | 0.74259 | 118.8797 | -0.97297 | 5.9195 | 29.1532 | 0.96819 | 0.98721 | 119.7313 | -4.7087 | 5.9195 | 29.2394 | 0.99121 | 0.99114 | 119.4645 | 3.9181 | 5.9195 | 1.0886 | 0.76494 | 0.76388 | 119.091 | 0.91968
5.9295 | 1.0789 | 0.74 | 0.7426 | 118.8806 | -0.97298 | 5.9295 | 29.153 | 0.96819 | 0.98693 | 119.7278 | -4.7605 | 5.9295 | 29.2393 | 0.99121 | 0.99114 | 119.463 | 3.9177 | 5.9295 | 1.0886 | 0.76494 | 0.76389 | 119.0907 | 0.9197
5.94 | 1.0789 | 0.74 | 0.74261 | 118.8814 | -0.97301 | 5.9395 | 29.1528 | 0.96819 | 0.98663 | 119.724 | -4.8155 | 5.9395 | 29.2392 | 0.99121 | 0.99114 | 119.4617 | 3.9173 | 5.9395 | 1.0886 | 0.76494 | 0.76389 | 119.0904 | 0.91971
5.9495 | 1.079 | 0.74 | 0.74262 | 118.8821 | -0.97304 | 5.9495 | 29.1525 | 0.96819 | 0.98631 | 119.7201 | -4.8735 | 5.9495 | 29.2392 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4605 | 3.917 | 5.9495 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76389 | 119.0901 | 0.91973
5.9595 | 1.079 | 0.74 | 0.74262 | 118.8827 | -0.97308 | 5.9595 | 29.1522 | 0.96819 | 0.98598 | 119.716 | -4.9345 | 5.9595 | 29.2391 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4594 | 3.9167 | 5.9595 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76389 | 119.0898 | 0.91975
5.9695 | 1.079 | 0.74 | 0.74262 | 118.8833 | -0.97312 | 5.9695 | 29.1519 | 0.96819 | 0.98562 | 119.7117 | -4.9982 | 5.9695 | 29.239 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4586 | 3.9164 | 5.9695 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76389 | 119.0896 | 0.91977
5.9795 | 1.0791 | 0.74 | 0.74261 | 118.8837 | -0.97318 | 5.9795 | 29.1516 | 0.96819 | 0.98524 | 119.7074 | -5.0644 | 5.9795 | 29.2389 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4579 | 3.9161 | 5.9795 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76389 | 119.0894 | 0.91978
5.99 | 1.0791 | 0.74 | 0.7426 | 118.8841 | -0.97325 | 5.9895 | 29.1513 | 0.96819 | 0.98485 | 119.7029 | -5.133 | 5.9895 | 29.2389 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4574 | 3.9159 | 5.9895 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76389 | 119.0892 | 0.9198
5.9995 | 1.0792 | 0.74 | 0.74259 | 118.8844 | -0.97332 | 5.9995 | 29.1509 | 0.96819 | 0.98444 | 119.6983 | -5.2035 | 5.9995 | 29.2388 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4571 | 3.9158 | 5.9995 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76389 | 119.0891 | 0.91982
6.0095 | 1.0792 | 0.74 | 0.74257 | 118.8846 | -0.97341 | 6.0095 | 29.1506 | 0.96819 | 0.98401 | 119.6937 | -5.276 | 6.0095 | 29.2388 | 0.99121 | 0.99115 | 119.457 | 3.9156 | 6.0095 | 1.0888 | 0.76494 | 0.7639 | 119.089 | 0.91983
6.0195 | 1.0793 | 0.74 | 0.74255 | 118.8847 | -0.9735 | 6.0195 | 29.1502 | 0.96819 | 0.98357 | 119.689 | -5.3499 | 6.0195 | 29.2387 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4571 | 3.9155 | 6.0195 | 1.0888 | 0.76494 | 0.7639 | 119.089 | 0.91985
6.0295 | 1.0793 | 0.74 | 0.74253 | 118.8848 | -0.9736 | 6.0295 | 29.1498 | 0.96819 | 0.98312 | 119.6843 | -5.4252 | 6.0295 | 29.2387 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4573 | 3.9154 | 6.0295 | 1.0889 | 0.76494 | 0.7639 | 119.089 | 0.91986
6.0405 | 1.0793 | 0.74 | 0.74251 | 118.8848 | -0.97371 | 6.0395 | 29.1494 | 0.96819 | 0.98265 | 119.6796 | -5.5014 | 6.0395 | 29.2386 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4577 | 3.9154 | 6.0395 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76391 | 119.089 | 0.91986
6.0495 | 1.0794 | 0.74 | 0.74248 | 118.8847 | -0.97382 | 6.0495 | 29.149 | 0.96819 | 0.98218 | 119.6749 | -5.5783 | 6.0495 | 29.2386 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4583 | 3.9154 | 6.0495 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76392 | 119.0891 | 0.91987
6.0595 | 1.0794 | 0.74 | 0.74245 | 118.8845 | -0.97394 | 6.0595 | 29.1486 | 0.96819 | 0.98169 | 119.6703 | -5.6556 | 6.0595 | 29.2386 | 0.99121 | 0.99115 | 119.459 | 3.9154 | 6.0595 | 1.089 | 0.76494 | 0.76392 | 119.0892 | 0.91986
6.0695 | 1.0795 | 0.74 | 0.74242 | 118.8843 | -0.97407 | 6.0695 | 29.1482 | 0.96819 | 0.9812 | 119.6656 | -5.7331 | 6.0695 | 29.2386 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4599 | 3.9155 | 6.0695 | 1.089 | 0.76494 | 0.76394 | 119.0893 | 0.91986
6.0795 | 1.0795 | 0.74 | 0.74239 | 118.8841 | -0.9742 | 6.0795 | 29.1478 | 0.96819 | 0.98071 | 119.6611 | -5.8103 | 6.0795 | 29.2385 | 0.99121 | 0.99115 | 119.461 | 3.9156 | 6.0795 | 1.089 | 0.76494 | 0.76395 | 119.0895 | 0.91984
6.09 | 1.0796 | 0.74 | 0.74236 | 118.8838 | -0.97433 | 6.0895 | 29.1474 | 0.96819 | 0.98021 | 119.6566 | -5.8871 | 6.0895 | 29.2385 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4622 | 3.9157 | 6.0895 | 1.089 | 0.76494 | 0.76396 | 119.0897 | 0.91983
6.0995 | 1.0796 | 0.74 | 0.74233 | 118.8834 | -0.97446 | 6.0995 | 29.147 | 0.96819 | 0.97971 | 119.6523 | -5.9631 | 6.0995 | 29.2385 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4636 | 3.9158 | 6.0995 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76398 | 119.0899 | 0.9198
6.1095 | 1.0796 | 0.74 | 0.7423 | 118.883 | -0.97459 | 6.1095 | 29.1465 | 0.96819 | 0.97921 | 119.648 | -6.0381 | 6.1095 | 29.2385 | 0.99121 | 0.99115 | 119.465 | 3.916 | 6.1095 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76399 | 119.0901 | 0.91977
6.1195 | 1.0797 | 0.74 | 0.74226 | 118.8826 | -0.97472 | 6.1195 | 29.1461 | 0.96819 | 0.97871 | 119.6439 | -6.1118 | 6.1195 | 29.2385 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4667 | 3.9162 | 6.1195 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76401 | 119.0903 | 0.91974
6.1295 | 1.0797 | 0.74 | 0.74223 | 118.8821 | -0.97485 | 6.1295 | 29.1457 | 0.96819 | 0.97822 | 119.6399 | -6.184 | 6.1295 | 29.2385 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4684 | 3.9164 | 6.1295 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76404 | 119.0905 | 0.91969
6.14 | 1.0798 | 0.74 | 0.74221 | 118.8816 | -0.97497 | 6.1395 | 29.1453 | 0.96819 | 0.97774 | 119.636 | -6.2544 | 6.1395 | 29.2386 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4702 | 3.9167 | 6.1395 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76406 | 119.0907 | 0.91965
6.1495 | 1.0798 | 0.74 | 0.74218 | 118.8811 | -0.97509 | 6.1495 | 29.1448 | 0.96819 | 0.97727 | 119.6323 | -6.323 | 6.1495 | 29.2386 | 0.99121 | 0.99115 | 119.4721 | 3.917 | 6.1495 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76408 | 119.0909 | 0.91959
6.1595 | 1.0799 | 0.74 | 0.74216 | 118.8806 | -0.97521 | 6.1595 | 29.1444 | 0.96819 | 0.9768 | 119.6287 | -6.3894 | 6.1595 | 29.2386 | 0.99121 | 0.99114 | 119.4741 | 3.9173 | 6.1595 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76411 | 119.0911 | 0.91953
6.1695 | 1.0799 | 0.74 | 0.74214 | 118.88 | -0.97531 | 6.1695 | 29.144 | 0.96819 | 0.97635 | 119.6253 | -6.4535 | 6.1695 | 29.2386 | 0.99121 | 0.99114 | 119.4762 | 3.9176 | 6.1695 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76414 | 119.0912 | 0.91946
6.1795 | 1.08 | 0.74 | 0.74212 | 118.8795 | -0.97541 | 6.1795 | 29.1436 | 0.96819 | 0.97591 | 119.6221 | -6.5151 | 6.1795 | 29.2387 | 0.99121 | 0.99114 | 119.4783 | 3.9179 | 6.1795 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76417 | 119.0913 | 0.91939
6.19 | 1.08 | 0.74 | 0.7421 | 118.8789 | -0.9755 | 6.1895 | 29.1432 | 0.96819 | 0.97549 | 119.619 | -6.5743 | 6.1895 | 29.2387 | 0.99121 | 0.99114 | 119.4805 | 3.9182 | 6.1895 | 1.0892 | 0.76494 | 0.7642 | 119.0914 | 0.91932
6.1995 | 1.0801 | 0.74 | 0.74209 | 118.8783 | -0.97558 | 6.1995 | 29.1428 | 0.96819 | 0.97508 | 119.616 | -6.6307 | 6.1995 | 29.2388 | 0.99121 | 0.99114 | 119.4827 | 3.9185 | 6.1995 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76423 | 119.0914 | 0.91924
6.2095 | 1.0801 | 0.74 | 0.74209 | 118.8777 | -0.97565 | 6.2095 | 29.1425 | 0.96819 | 0.97469 | 119.6132 | -6.6844 | 6.2095 | 29.2388 | 0.99121 | 0.99114 | 119.485 | 3.9189 | 6.2095 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76426 | 119.0913 | 0.91915
6.2195 | 1.0802 | 0.74 | 0.74208 | 118.8771 | -0.97571 | 6.2195 | 29.1421 | 0.96819 | 0.97432 | 119.6106 | -6.7354 | 6.2195 | 29.2389 | 0.99121 | 0.99114 | 119.4873 | 3.9192 | 6.2195 | 1.0893 | 0.76494 | 0.7643 | 119.0912 | 0.91906
6.2295 | 1.0803 | 0.74 | 0.74209 | 118.8764 | -0.97576 | 6.2295 | 29.1417 | 0.96819 | 0.97396 | 119.6081 | -6.7835 | 6.2295 | 29.2389 | 0.99121 | 0.99113 | 119.4896 | 3.9196 | 6.2295 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76433 | 119.091 | 0.91897
6.24 | 1.0803 | 0.74 | 0.74209 | 118.8758 | -0.9758 | 6.2395 | 29.1414 | 0.96819 | 0.97363 | 119.6058 | -6.8288 | 6.2395 | 29.239 | 0.99121 | 0.99113 | 119.4919 | 3.9199 | 6.2395 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76437 | 119.0907 | 0.91888
6.2495 | 1.0804 | 0.74 | 0.7421 | 118.8752 | -0.97583 | 6.2495 | 29.141 | 0.96819 | 0.97331 | 119.6036 | -6.8712 | 6.2495 | 29.2391 | 0.99121 | 0.99113 | 119.4942 | 3.9202 | 6.2495 | 1.0893 | 0.76494 | 0.7644 | 119.0904 | 0.91878
6.2595 | 1.0804 | 0.74 | 0.74211 | 118.8745 | -0.97585 | 6.2595 | 29.1407 | 0.96819 | 0.97301 | 119.6015 | -6.9108 | 6.2595 | 29.2392 | 0.99121 | 0.99113 | 119.4965 | 3.9205 | 6.2595 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76444 | 119.09 | 0.91869
6.2695 | 1.0805 | 0.74 | 0.74213 | 118.8738 | -0.97586 | 6.2695 | 29.1404 | 0.96819 | 0.97273 | 119.5995 | -6.9477 | 6.2695 | 29.2392 | 0.99121 | 0.99113 | 119.4988 | 3.9208 | 6.2695 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76447 | 119.0895 | 0.91859
6.2795 | 1.0806 | 0.74 | 0.74215 | 118.8732 | -0.97586 | 6.2795 | 29.14 | 0.96819 | 0.97248 | 119.5977 | -6.9819 | 6.2795 | 29.2393 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5011 | 3.9211 | 6.2795 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76451 | 119.0889 | 0.91849
6.2905 | 1.0806 | 0.74 | 0.74216 | 118.8725 | -0.97586 | 6.2895 | 29.1397 | 0.96819 | 0.97224 | 119.596 | -7.0135 | 6.2895 | 29.2394 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5034 | 3.9214 | 6.2895 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76454 | 119.0882 | 0.9184
6.2995 | 1.0807 | 0.74 | 0.74219 | 118.8718 | -0.97586 | 6.2995 | 29.1394 | 0.96819 | 0.97201 | 119.5943 | -7.0425 | 6.2995 | 29.2395 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5056 | 3.9217 | 6.2995 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76457 | 119.0874 | 0.9183
6.3095 | 1.0808 | 0.74 | 0.74221 | 118.8711 | -0.97585 | 6.3095 | 29.1391 | 0.96819 | 0.97181 | 119.5928 | -7.0691 | 6.3095 | 29.2396 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5078 | 3.9219 | 6.3095 | 1.0893 | 0.76494 | 0.7646 | 119.0866 | 0.91821
6.3195 | 1.0808 | 0.74 | 0.74223 | 118.8704 | -0.97585 | 6.3195 | 29.1388 | 0.96819 | 0.97162 | 119.5913 | -7.0934 | 6.3195 | 29.2397 | 0.99121 | 0.99112 | 119.51 | 3.9221 | 6.3195 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76463 | 119.0857 | 0.91812
6.3295 | 1.0809 | 0.74 | 0.74225 | 118.8697 | -0.97584 | 6.3295 | 29.1386 | 0.96819 | 0.97146 | 119.59 | -7.1154 | 6.3295 | 29.2398 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5121 | 3.9223 | 6.3295 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76466 | 119.0847 | 0.91804
6.34 | 1.0809 | 0.74 | 0.74227 | 118.869 | -0.97585 | 6.3395 | 29.1383 | 0.96819 | 0.9713 | 119.5887 | -7.1354 | 6.3395 | 29.2398 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5142 | 3.9225 | 6.3395 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76469 | 119.0836 | 0.91796
6.3495 | 1.081 | 0.74 | 0.74229 | 118.8683 | -0.97586 | 6.3495 | 29.138 | 0.96819 | 0.97116 | 119.5874 | -7.1534 | 6.3495 | 29.2399 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5163 | 3.9226 | 6.3495 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76472 | 119.0825 | 0.91788
6.3595 | 1.0811 | 0.74 | 0.7423 | 118.8676 | -0.97587 | 6.3595 | 29.1378 | 0.96819 | 0.97104 | 119.5863 | -7.1696 | 6.3595 | 29.24 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5183 | 3.9227 | 6.3595 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76474 | 119.0813 | 0.91781
6.3695 | 1.0811 | 0.74 | 0.74231 | 118.8668 | -0.9759 | 6.3695 | 29.1375 | 0.96819 | 0.97092 | 119.5852 | -7.1841 | 6.3695 | 29.2401 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5203 | 3.9228 | 6.3695 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76476 | 119.08 | 0.91774
6.3795 | 1.0812 | 0.74 | 0.74232 | 118.8661 | -0.97595 | 6.3795 | 29.1373 | 0.96819 | 0.97082 | 119.5841 | -7.1971 | 6.3795 | 29.2402 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5222 | 3.9229 | 6.3795 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76478 | 119.0788 | 0.91768
6.3905 | 1.0813 | 0.74 | 0.74232 | 118.8654 | -0.97601 | 6.3895 | 29.137 | 0.96819 | 0.97073 | 119.5832 | -7.2086 | 6.3895 | 29.2403 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5242 | 3.923 | 6.3895 | 1.0893 | 0.76494 | 0.7648 | 119.0775 | 0.91763
6.3995 | 1.0813 | 0.74 | 0.74231 | 118.8647 | -0.97608 | 6.3995 | 29.1368 | 0.96819 | 0.97065 | 119.5822 | -7.2189 | 6.3995 | 29.2404 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5261 | 3.923 | 6.3995 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76481 | 119.0761 | 0.91758
6.4095 | 1.0814 | 0.74 | 0.7423 | 118.8639 | -0.97618 | 6.4095 | 29.1366 | 0.96819 | 0.97058 | 119.5813 | -7.2281 | 6.4095 | 29.2405 | 0.99121 | 0.99112 | 119.528 | 3.923 | 6.4095 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76483 | 119.0748 | 0.91754
6.4195 | 1.0815 | 0.74 | 0.74228 | 118.8632 | -0.97629 | 6.4195 | 29.1363 | 0.96819 | 0.97052 | 119.5805 | -7.2363 | 6.4195 | 29.2406 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5298 | 3.923 | 6.4195 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76484 | 119.0735 | 0.9175
6.4295 | 1.0815 | 0.74 | 0.74225 | 118.8625 | -0.97643 | 6.4295 | 29.1361 | 0.96819 | 0.97046 | 119.5797 | -7.2436 | 6.4295 | 29.2407 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5317 | 3.9229 | 6.4295 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76484 | 119.0722 | 0.91748
6.44 | 1.0816 | 0.74 | 0.74221 | 118.8619 | -0.97659 | 6.4395 | 29.1359 | 0.96819 | 0.97041 | 119.5789 | -7.2501 | 6.4395 | 29.2408 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5335 | 3.9229 | 6.4395 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76485 | 119.0709 | 0.91746
6.4495 | 1.0816 | 0.74 | 0.74217 | 118.8612 | -0.97677 | 6.4495 | 29.1357 | 0.96819 | 0.97036 | 119.5782 | -7.256 | 6.4495 | 29.2409 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5354 | 3.9228 | 6.4495 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76485 | 119.0697 | 0.91745
6.4595 | 1.0817 | 0.74 | 0.74212 | 118.8606 | -0.97697 | 6.4595 | 29.1355 | 0.96819 | 0.97032 | 119.5776 | -7.2613 | 6.4595 | 29.241 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5372 | 3.9227 | 6.4595 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76486 | 119.0686 | 0.91745
6.4695 | 1.0818 | 0.74 | 0.74206 | 118.86 | -0.97719 | 6.4695 | 29.1353 | 0.96819 | 0.97028 | 119.5769 | -7.2663 | 6.4695 | 29.2411 | 0.99121 | 0.99112 | 119.539 | 3.9227 | 6.4695 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76485 | 119.0675 | 0.91745
6.4795 | 1.0818 | 0.74 | 0.742 | 118.8594 | -0.97743 | 6.4795 | 29.1351 | 0.96819 | 0.97024 | 119.5764 | -7.2709 | 6.4795 | 29.2411 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5408 | 3.9225 | 6.4795 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76485 | 119.0664 | 0.91746
6.49 | 1.0819 | 0.74 | 0.74192 | 118.8589 | -0.97769 | 6.4895 | 29.1349 | 0.96819 | 0.97021 | 119.5758 | -7.2752 | 6.4895 | 29.2412 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5427 | 3.9224 | 6.4895 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76485 | 119.0655 | 0.91749
6.4995 | 1.0819 | 0.74 | 0.74185 | 118.8585 | -0.97796 | 6.4995 | 29.1347 | 0.96819 | 0.97018 | 119.5754 | -7.2794 | 6.499 | 29.2413 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5445 | 3.9223 | 6.4995 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76484 | 119.0647 | 0.91752
6.5095 | 1.082 | 0.74 | 0.74176 | 118.858 | -0.97825 | 6.5095 | 29.1345 | 0.96819 | 0.97014 | 119.5749 | -7.2835 | 6.5095 | 29.2414 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5464 | 3.9222 | 6.5095 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76483 | 119.064 | 0.91755
6.519 | 1.082 | 0.74 | 0.74168 | 118.8577 | -0.97855 | 6.5195 | 29.1343 | 0.96819 | 0.97011 | 119.5745 | -7.2876 | 6.5195 | 29.2415 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5482 | 3.922 | 6.5195 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76482 | 119.0634 | 0.9176
6.5295 | 1.0821 | 0.74 | 0.74159 | 118.8574 | -0.97885 | 6.5295 | 29.1341 | 0.96819 | 0.97008 | 119.5742 | -7.2917 | 6.529 | 29.2416 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5501 | 3.9219 | 6.5295 | 1.0893 | 0.76494 | 0.7648 | 119.063 | 0.91765
6.54 | 1.0821 | 0.74 | 0.7415 | 118.8571 | -0.97917 | 6.5395 | 29.1339 | 0.96819 | 0.97005 | 119.5739 | -7.2959 | 6.5395 | 29.2416 | 0.99121 | 0.99113 | 119.552 | 3.9218 | 6.5395 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76479 | 119.0627 | 0.9177
6.549 | 1.0821 | 0.74 | 0.7414 | 118.857 | -0.97948 | 6.5495 | 29.1337 | 0.96819 | 0.97001 | 119.5736 | -7.3002 | 6.5495 | 29.2417 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5539 | 3.9216 | 6.5495 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76477 | 119.0625 | 0.91777
6.559 | 1.0822 | 0.74 | 0.74131 | 118.8569 | -0.97979 | 6.5595 | 29.1336 | 0.96819 | 0.96998 | 119.5734 | -7.3048 | 6.559 | 29.2418 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5559 | 3.9215 | 6.5595 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76476 | 119.0625 | 0.91783
6.5695 | 1.0822 | 0.74 | 0.74122 | 118.8569 | -0.9801 | 6.5695 | 29.1334 | 0.96819 | 0.96994 | 119.5732 | -7.3096 | 6.569 | 29.2418 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5578 | 3.9213 | 6.5695 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76474 | 119.0627 | 0.91791
6.579 | 1.0823 | 0.74 | 0.74113 | 118.8569 | -0.9804 | 6.5795 | 29.1332 | 0.96819 | 0.9699 | 119.5731 | -7.3146 | 6.5795 | 29.2419 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5598 | 3.9211 | 6.5795 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76472 | 119.063 | 0.91799
6.59 | 1.0823 | 0.74 | 0.74104 | 118.857 | -0.98069 | 6.5895 | 29.133 | 0.96819 | 0.96986 | 119.573 | -7.3199 | 6.589 | 29.242 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5618 | 3.921 | 6.5895 | 1.0895 | 0.76494 | 0.7647 | 119.0634 | 0.91807
6.599 | 1.0823 | 0.74 | 0.74096 | 118.8573 | -0.98096 | 6.5995 | 29.1329 | 0.96819 | 0.96981 | 119.5729 | -7.3255 | 6.599 | 29.2421 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5637 | 3.9208 | 6.5995 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76468 | 119.064 | 0.91815
6.609 | 1.0824 | 0.74 | 0.74088 | 118.8576 | -0.98121 | 6.6095 | 29.1327 | 0.96819 | 0.96976 | 119.5729 | -7.3315 | 6.609 | 29.2421 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5657 | 3.9207 | 6.6095 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76466 | 119.0648 | 0.91823
6.619 | 1.0824 | 0.74 | 0.74081 | 118.858 | -0.98145 | 6.6195 | 29.1325 | 0.96819 | 0.96971 | 119.5729 | -7.3377 | 6.619 | 29.2422 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5677 | 3.9205 | 6.6195 | 1.0896 | 0.76494 | 0.76463 | 119.0657 | 0.91832
6.629 | 1.0824 | 0.74 | 0.74075 | 118.8584 | -0.98166 | 6.6295 | 29.1324 | 0.96819 | 0.96966 | 119.5729 | -7.3444 | 6.629 | 29.2423 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5697 | 3.9203 | 6.6295 | 1.0896 | 0.76494 | 0.76461 | 119.0668 | 0.91841
6.64 | 1.0825 | 0.74 | 0.74069 | 118.859 | -0.98185 | 6.6395 | 29.1322 | 0.96819 | 0.96961 | 119.573 | -7.3513 | 6.639 | 29.2423 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5717 | 3.9202 | 6.6395 | 1.0896 | 0.76494 | 0.76459 | 119.068 | 0.91849
6.649 | 1.0825 | 0.74 | 0.74064 | 118.8596 | -0.98202 | 6.6495 | 29.1321 | 0.96819 | 0.96955 | 119.5731 | -7.3587 | 6.649 | 29.2424 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5737 | 3.92 | 6.6495 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76457 | 119.0693 | 0.91858
6.659 | 1.0825 | 0.74 | 0.7406 | 118.8603 | -0.98215 | 6.6595 | 29.1319 | 0.96819 | 0.96949 | 119.5732 | -7.3664 | 6.659 | 29.2425 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5756 | 3.9198 | 6.6595 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76455 | 119.0707 | 0.91866
6.6695 | 1.0825 | 0.74 | 0.74057 | 118.8611 | -0.98226 | 6.6695 | 29.1318 | 0.96819 | 0.96942 | 119.5734 | -7.3745 | 6.669 | 29.2425 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5775 | 3.9196 | 6.6695 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76453 | 119.0722 | 0.91875
6.679 | 1.0826 | 0.74 | 0.74055 | 118.8619 | -0.98234 | 6.6795 | 29.1317 | 0.96819 | 0.96935 | 119.5735 | -7.3829 | 6.679 | 29.2426 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5794 | 3.9194 | 6.6795 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76452 | 119.0739 | 0.91883
6.69 | 1.0826 | 0.74 | 0.74054 | 118.8628 | -0.9824 | 6.6895 | 29.1316 | 0.96819 | 0.96928 | 119.5737 | -7.3916 | 6.689 | 29.2427 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5813 | 3.9193 | 6.6895 | 1.0898 | 0.76494 | 0.7645 | 119.0756 | 0.9189
6.699 | 1.0826 | 0.74 | 0.74054 | 118.8638 | -0.98243 | 6.6995 | 29.1314 | 0.96819 | 0.96921 | 119.5738 | -7.4007 | 6.699 | 29.2427 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5831 | 3.9191 | 6.6995 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76448 | 119.0773 | 0.91897
6.709 | 1.0826 | 0.74 | 0.74054 | 118.8648 | -0.98243 | 6.7095 | 29.1313 | 0.96819 | 0.96914 | 119.574 | -7.4102 | 6.7095 | 29.2428 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5849 | 3.9189 | 6.7095 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76447 | 119.0791 | 0.91904
6.719 | 1.0826 | 0.74 | 0.74056 | 118.8659 | -0.98241 | 6.7195 | 29.1312 | 0.96819 | 0.96906 | 119.5741 | -7.4199 | 6.719 | 29.2429 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5866 | 3.9187 | 6.7195 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76446 | 119.081 | 0.9191
6.729 | 1.0827 | 0.74 | 0.74058 | 118.867 | -0.98236 | 6.7295 | 29.1311 | 0.96819 | 0.96898 | 119.5743 | -7.43 | 6.729 | 29.2429 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5882 | 3.9185 | 6.7295 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76445 | 119.0828 | 0.91916
6.74 | 1.0827 | 0.74 | 0.7406 | 118.8681 | -0.9823 | 6.7395 | 29.1309 | 0.96819 | 0.9689 | 119.5745 | -7.4403 | 6.739 | 29.243 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5898 | 3.9183 | 6.7395 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76444 | 119.0847 | 0.91921
6.749 | 1.0827 | 0.74 | 0.74063 | 118.8693 | -0.98222 | 6.7495 | 29.1308 | 0.96819 | 0.96881 | 119.5746 | -7.451 | 6.749 | 29.2431 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5913 | 3.9181 | 6.7495 | 1.09 | 0.76494 | 0.76443 | 119.0865 | 0.91925
6.759 | 1.0827 | 0.74 | 0.74067 | 118.8704 | -0.98213 | 6.7595 | 29.1307 | 0.96819 | 0.96872 | 119.5747 | -7.4618 | 6.759 | 29.2431 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5928 | 3.9178 | 6.7595 | 1.09 | 0.76494 | 0.76442 | 119.0883 | 0.91929
6.769 | 1.0827 | 0.74 | 0.74071 | 118.8716 | -0.98202 | 6.7695 | 29.1306 | 0.96819 | 0.96864 | 119.5748 | -7.4729 | 6.769 | 29.2432 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5941 | 3.9176 | 6.7695 | 1.09 | 0.76494 | 0.76442 | 119.0901 | 0.91931
6.779 | 1.0827 | 0.74 | 0.74075 | 118.8728 | -0.98191 | 6.7795 | 29.1305 | 0.96819 | 0.96854 | 119.5749 | -7.4843 | 6.779 | 29.2432 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5954 | 3.9174 | 6.7795 | 1.09 | 0.76494 | 0.76442 | 119.0918 | 0.91933
6.79 | 1.0827 | 0.74 | 0.7408 | 118.874 | -0.98178 | 6.7895 | 29.1304 | 0.96819 | 0.96845 | 119.575 | -7.4958 | 6.789 | 29.2433 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5966 | 3.9172 | 6.7895 | 1.09 | 0.76494 | 0.76442 | 119.0934 | 0.91935
6.799 | 1.0827 | 0.74 | 0.74084 | 118.8752 | -0.98166 | 6.7995 | 29.1303 | 0.96819 | 0.96836 | 119.575 | -7.5074 | 6.799 | 29.2434 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5977 | 3.917 | 6.7995 | 1.09 | 0.76494 | 0.76442 | 119.0949 | 0.91935
6.809 | 1.0828 | 0.74 | 0.74089 | 118.8763 | -0.98153 | 6.8095 | 29.1303 | 0.96819 | 0.96826 | 119.575 | -7.5192 | 6.809 | 29.2434 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5987 | 3.9168 | 6.8095 | 1.0901 | 0.76494 | 0.76442 | 119.0963 | 0.91935
6.819 | 1.0828 | 0.74 | 0.74094 | 118.8774 | -0.98141 | 6.8195 | 29.1302 | 0.96819 | 0.96817 | 119.575 | -7.5312 | 6.819 | 29.2435 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5996 | 3.9165 | 6.8195 | 1.0901 | 0.76494 | 0.76443 | 119.0976 | 0.91934
6.829 | 1.0828 | 0.74 | 0.74098 | 118.8785 | -0.98129 | 6.8295 | 29.1301 | 0.96819 | 0.96807 | 119.575 | -7.5432 | 6.829 | 29.2435 | 0.99121 | 0.99115 | 119.6004 | 3.9163 | 6.8295 | 1.0901 | 0.76494 | 0.76444 | 119.0987 | 0.91933
6.84 | 1.0828 | 0.74 | 0.74102 | 118.8795 | -0.98118 | 6.8395 | 29.13 | 0.96819 | 0.96797 | 119.5749 | -7.5553 | 6.839 | 29.2436 | 0.99121 | 0.99115 | 119.6011 | 3.9161 | 6.8395 | 1.0901 | 0.76494 | 0.76445 | 119.0997 | 0.91931
6.849 | 1.0828 | 0.74 | 0.74106 | 118.8805 | -0.98107 | 6.8495 | 29.1299 | 0.96819 | 0.96787 | 119.5748 | -7.5674 | 6.849 | 29.2436 | 0.99121 | 0.99115 | 119.6017 | 3.9159 | 6.8495 | 1.0901 | 0.76494 | 0.76446 | 119.1006 | 0.91928
6.859 | 1.0828 | 0.74 | 0.7411 | 118.8815 | -0.98098 | 6.8595 | 29.1298 | 0.96819 | 0.96778 | 119.5747 | -7.5795 | 6.859 | 29.2437 | 0.99121 | 0.99115 | 119.6022 | 3.9157 | 6.8595 | 1.0901 | 0.76494 | 0.76447 | 119.1013 | 0.91924
6.869 | 1.0828 | 0.74 | 0.74113 | 118.8824 | -0.9809 | 6.8695 | 29.1298 | 0.96819 | 0.96768 | 119.5745 | -7.5917 | 6.869 | 29.2438 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6027 | 3.9155 | 6.8695 | 1.0901 | 0.76494 | 0.76448 | 119.1019 | 0.91921
6.879 | 1.0828 | 0.74 | 0.74116 | 118.8832 | -0.98083 | 6.8795 | 29.1297 | 0.96819 | 0.96758 | 119.5743 | -7.6037 | 6.879 | 29.2438 | 0.99121 | 0.99116 | 119.603 | 3.9153 | 6.8795 | 1.0901 | 0.76494 | 0.7645 | 119.1023 | 0.91916
6.89 | 1.0829 | 0.74 | 0.74118 | 118.884 | -0.98077 | 6.8895 | 29.1296 | 0.96819 | 0.96748 | 119.5741 | -7.6157 | 6.889 | 29.2439 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6032 | 3.9152 | 6.8895 | 1.0901 | 0.76494 | 0.76451 | 119.1025 | 0.91911
6.899 | 1.0829 | 0.74 | 0.7412 | 118.8848 | -0.98073 | 6.8995 | 29.1295 | 0.96819 | 0.96739 | 119.5738 | -7.6276 | 6.899 | 29.2439 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6034 | 3.915 | 6.8995 | 1.0901 | 0.76494 | 0.76452 | 119.1026 | 0.91906
6.909 | 1.0829 | 0.74 | 0.74121 | 118.8854 | -0.9807 | 6.9095 | 29.1295 | 0.96819 | 0.96729 | 119.5735 | -7.6394 | 6.909 | 29.244 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6035 | 3.9148 | 6.9095 | 1.09 | 0.76494 | 0.76454 | 119.1025 | 0.91901
6.919 | 1.0829 | 0.74 | 0.74122 | 118.886 | -0.98068 | 6.9195 | 29.1294 | 0.96819 | 0.96719 | 119.5732 | -7.6511 | 6.919 | 29.244 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6035 | 3.9147 | 6.9195 | 1.09 | 0.76494 | 0.76455 | 119.1023 | 0.91896
6.929 | 1.0829 | 0.74 | 0.74123 | 118.8866 | -0.98068 | 6.9295 | 29.1293 | 0.96819 | 0.9671 | 119.5728 | -7.6625 | 6.929 | 29.244 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6034 | 3.9146 | 6.9295 | 1.09 | 0.76494 | 0.76457 | 119.1019 | 0.91891
6.94 | 1.0829 | 0.74 | 0.74123 | 118.8871 | -0.98069 | 6.9395 | 29.1293 | 0.96819 | 0.96701 | 119.5724 | -7.6738 | 6.939 | 29.2441 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6032 | 3.9144 | 6.9395 | 1.09 | 0.76494 | 0.76458 | 119.1014 | 0.91886
6.949 | 1.0829 | 0.74 | 0.74123 | 118.8876 | -0.9807 | 6.9495 | 29.1292 | 0.96819 | 0.96692 | 119.572 | -7.6848 | 6.949 | 29.2441 | 0.99121 | 0.99116 | 119.603 | 3.9143 | 6.9495 | 1.09 | 0.76494 | 0.76459 | 119.1007 | 0.91881
6.959 | 1.083 | 0.74 | 0.74123 | 118.888 | -0.98073 | 6.96 | 29.1291 | 0.96819 | 0.96683 | 119.5715 | -7.6956 | 6.959 | 29.2442 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6028 | 3.9142 | 6.9595 | 1.09 | 0.76494 | 0.7646 | 119.0999 | 0.91876
6.969 | 1.083 | 0.74 | 0.74122 | 118.8883 | -0.98076 | 6.9695 | 29.1291 | 0.96819 | 0.96674 | 119.5711 | -7.7062 | 6.969 | 29.2442 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6025 | 3.9141 | 6.9695 | 1.09 | 0.76494 | 0.76462 | 119.099 | 0.91871
6.979 | 1.083 | 0.74 | 0.74121 | 118.8887 | -0.9808 | 6.9795 | 29.129 | 0.96819 | 0.96666 | 119.5706 | -7.7165 | 6.979 | 29.2442 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6021 | 3.9141 | 6.9795 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76462 | 119.098 | 0.91868
6.99 | 1.083 | 0.74 | 0.7412 | 118.8889 | -0.98085 | 6.9895 | 29.1289 | 0.96819 | 0.96657 | 119.57 | -7.7265 | 6.9895 | 29.2442 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6017 | 3.914 | 6.9895 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76463 | 119.0969 | 0.91864
6.999 | 1.083 | 0.74 | 0.74119 | 118.8892 | -0.98089 | 6.9995 | 29.1289 | 0.96819 | 0.96649 | 119.5695 | -7.7361 | 6.999 | 29.2443 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6013 | 3.914 | 6.9995 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76464 | 119.0957 | 0.91861
7.009 | 1.0831 | 0.74 | 0.74118 | 118.8894 | -0.98093 | 7.0095 | 29.1288 | 0.96819 | 0.96642 | 119.569 | -7.7455 | 7.009 | 29.2443 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6009 | 3.9139 | 7.0095 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76464 | 119.0945 | 0.91858
7.019 | 1.0831 | 0.74 | 0.74118 | 118.8897 | -0.98097 | 7.0195 | 29.1288 | 0.96819 | 0.96634 | 119.5684 | -7.7545 | 7.019 | 29.2443 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6004 | 3.9139 | 7.0195 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76464 | 119.0932 | 0.91857
7.029 | 1.0831 | 0.74 | 0.74117 | 118.8899 | -0.98101 | 7.0295 | 29.1287 | 0.96819 | 0.96627 | 119.5678 | -7.7633 | 7.029 | 29.2443 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6 | 3.9139 | 7.0295 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76464 | 119.0918 | 0.91855
7.04 | 1.0831 | 0.74 | 0.74117 | 118.89 | -0.98104 | 7.0395 | 29.1286 | 0.96819 | 0.9662 | 119.5672 | -7.7716 | 7.039 | 29.2443 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5995 | 3.9139 | 7.0395 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76464 | 119.0905 | 0.91855
7.049 | 1.0831 | 0.74 | 0.74116 | 118.8902 | -0.98106 | 7.0495 | 29.1286 | 0.96819 | 0.96614 | 119.5667 | -7.7796 | 7.049 | 29.2444 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5991 | 3.9139 | 7.0495 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76463 | 119.0891 | 0.91854
7.059 | 1.0831 | 0.74 | 0.74117 | 118.8904 | -0.98107 | 7.0595 | 29.1285 | 0.96819 | 0.96607 | 119.5661 | -7.7873 | 7.059 | 29.2444 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5986 | 3.9139 | 7.0595 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76463 | 119.0877 | 0.91855
7.069 | 1.0832 | 0.74 | 0.74117 | 118.8906 | -0.98107 | 7.0695 | 29.1285 | 0.96819 | 0.96601 | 119.5655 | -7.7947 | 7.069 | 29.2444 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5982 | 3.914 | 7.0695 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76462 | 119.0863 | 0.91856
7.079 | 1.0832 | 0.74 | 0.74118 | 118.8908 | -0.98105 | 7.0795 | 29.1284 | 0.96819 | 0.96595 | 119.565 | -7.8017 | 7.079 | 29.2444 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5977 | 3.914 | 7.0795 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76461 | 119.085 | 0.91858
7.09 | 1.0832 | 0.74 | 0.7412 | 118.8911 | -0.98102 | 7.0895 | 29.1284 | 0.96819 | 0.9659 | 119.5644 | -7.8083 | 7.089 | 29.2444 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5974 | 3.9141 | 7.0895 | 1.0898 | 0.76494 | 0.7646 | 119.0837 | 0.9186
7.099 | 1.0832 | 0.74 | 0.74122 | 118.8913 | -0.98097 | 7.1 | 29.1283 | 0.96819 | 0.96584 | 119.5639 | -7.8147 | 7.099 | 29.2444 | 0.99121 | 0.99116 | 119.597 | 3.9141 | 7.0995 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76459 | 119.0825 | 0.91862
7.109 | 1.0832 | 0.74 | 0.74124 | 118.8916 | -0.98091 | 7.1095 | 29.1283 | 0.96819 | 0.96579 | 119.5633 | -7.8207 | 7.109 | 29.2443 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5967 | 3.9142 | 7.1095 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76458 | 119.0813 | 0.91865
7.119 | 1.0832 | 0.74 | 0.74127 | 118.8918 | -0.98084 | 7.1195 | 29.1282 | 0.96819 | 0.96575 | 119.5629 | -7.8264 | 7.119 | 29.2443 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5964 | 3.9143 | 7.1195 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76457 | 119.0801 | 0.91868
7.129 | 1.0832 | 0.74 | 0.7413 | 118.8921 | -0.98074 | 7.1295 | 29.1282 | 0.96819 | 0.9657 | 119.5624 | -7.8318 | 7.129 | 29.2443 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5961 | 3.9144 | 7.1295 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76455 | 119.0791 | 0.91871
7.14 | 1.0832 | 0.74 | 0.74134 | 118.8925 | -0.98064 | 7.1395 | 29.1281 | 0.96819 | 0.96566 | 119.562 | -7.837 | 7.139 | 29.2443 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5959 | 3.9145 | 7.1395 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76454 | 119.0781 | 0.91875
7.149 | 1.0832 | 0.74 | 0.74138 | 118.8928 | -0.98051 | 7.1495 | 29.1281 | 0.96819 | 0.96562 | 119.5616 | -7.8418 | 7.149 | 29.2442 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5957 | 3.9146 | 7.1495 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76453 | 119.0772 | 0.91878
7.159 | 1.0832 | 0.74 | 0.74143 | 118.8932 | -0.98038 | 7.1595 | 29.1281 | 0.96819 | 0.96558 | 119.5612 | -7.8464 | 7.159 | 29.2442 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5955 | 3.9147 | 7.1595 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76451 | 119.0764 | 0.91882
7.169 | 1.0832 | 0.74 | 0.74148 | 118.8936 | -0.98023 | 7.1695 | 29.128 | 0.96819 | 0.96554 | 119.5609 | -7.8507 | 7.169 | 29.2442 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5954 | 3.9148 | 7.1695 | 1.0897 | 0.76494 | 0.7645 | 119.0757 | 0.91885
7.179 | 1.0832 | 0.74 | 0.74154 | 118.894 | -0.98007 | 7.1795 | 29.128 | 0.96819 | 0.96551 | 119.5606 | -7.8548 | 7.179 | 29.2441 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5953 | 3.9149 | 7.1795 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76449 | 119.075 | 0.91889
7.19 | 1.0832 | 0.74 | 0.74159 | 118.8945 | -0.97991 | 7.1895 | 29.1279 | 0.96819 | 0.96548 | 119.5604 | -7.8587 | 7.189 | 29.2441 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5953 | 3.9151 | 7.1895 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76448 | 119.0745 | 0.91892
7.199 | 1.0832 | 0.74 | 0.74165 | 118.8949 | -0.97973 | 7.1995 | 29.1279 | 0.96819 | 0.96545 | 119.5602 | -7.8624 | 7.199 | 29.244 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5953 | 3.9152 | 7.1995 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76448 | 119.0741 | 0.91894
7.209 | 1.0832 | 0.74 | 0.74171 | 118.8954 | -0.97956 | 7.21 | 29.1279 | 0.96819 | 0.96542 | 119.5601 | -7.8658 | 7.209 | 29.2439 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5953 | 3.9154 | 7.2095 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76447 | 119.0737 | 0.91897
7.219 | 1.0832 | 0.74 | 0.74177 | 118.8958 | -0.97938 | 7.2195 | 29.1279 | 0.96819 | 0.96539 | 119.5601 | -7.8691 | 7.219 | 29.2438 | 0.99121 | 0.99116 | 119.5954 | 3.9155 | 7.2195 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76446 | 119.0735 | 0.91899
7.229 | 1.0832 | 0.74 | 0.74182 | 118.8963 | -0.9792 | 7.2295 | 29.1278 | 0.96819 | 0.96537 | 119.5601 | -7.8722 | 7.229 | 29.2438 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5955 | 3.9157 | 7.2295 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76446 | 119.0733 | 0.919
7.24 | 1.0832 | 0.74 | 0.74188 | 118.8968 | -0.97902 | 7.24 | 29.1278 | 0.96819 | 0.96534 | 119.5602 | -7.875 | 7.239 | 29.2437 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5956 | 3.9159 | 7.2395 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76446 | 119.0732 | 0.91901
7.249 | 1.0832 | 0.74 | 0.74194 | 118.8972 | -0.97885 | 7.2495 | 29.1278 | 0.96819 | 0.96532 | 119.5603 | -7.8778 | 7.249 | 29.2436 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5958 | 3.9161 | 7.2495 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76446 | 119.0732 | 0.91901
7.259 | 1.0832 | 0.74 | 0.74199 | 118.8976 | -0.97869 | 7.2595 | 29.1278 | 0.96819 | 0.9653 | 119.5606 | -7.8803 | 7.259 | 29.2435 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5959 | 3.9163 | 7.2595 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76446 | 119.0733 | 0.91901
7.269 | 1.0832 | 0.74 | 0.74203 | 118.898 | -0.97854 | 7.2695 | 29.1278 | 0.96819 | 0.96528 | 119.5608 | -7.8828 | 7.269 | 29.2433 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5961 | 3.9165 | 7.2695 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76447 | 119.0735 | 0.91901
7.279 | 1.0831 | 0.74 | 0.74208 | 118.8984 | -0.9784 | 7.2795 | 29.1278 | 0.96819 | 0.96526 | 119.5612 | -7.885 | 7.279 | 29.2432 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5963 | 3.9167 | 7.2795 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76448 | 119.0737 | 0.91899
7.29 | 1.0831 | 0.74 | 0.74212 | 118.8987 | -0.97827 | 7.2895 | 29.1277 | 0.96819 | 0.96524 | 119.5616 | -7.8871 | 7.289 | 29.2431 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5964 | 3.9169 | 7.2895 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76448 | 119.074 | 0.91898
7.299 | 1.0831 | 0.74 | 0.74215 | 118.899 | -0.97816 | 7.2995 | 29.1277 | 0.96819 | 0.96522 | 119.5621 | -7.8891 | 7.299 | 29.243 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5966 | 3.9171 | 7.2995 | 1.0898 | 0.76494 | 0.7645 | 119.0743 | 0.91895
7.3095 | 1.0831 | 0.74 | 0.74218 | 118.8992 | -0.97807 | 7.3095 | 29.1277 | 0.96819 | 0.96521 | 119.5627 | -7.8909 | 7.309 | 29.2428 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5968 | 3.9174 | 7.3095 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76451 | 119.0747 | 0.91893
7.319 | 1.0831 | 0.74 | 0.7422 | 118.8994 | -0.978 | 7.3195 | 29.1277 | 0.96819 | 0.9652 | 119.5633 | -7.8925 | 7.319 | 29.2427 | 0.99121 | 0.99115 | 119.5969 | 3.9176 | 7.3195 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76452 | 119.0751 | 0.91889
7.329 | 1.0831 | 0.74 | 0.74222 | 118.8995 | -0.97795 | 7.3295 | 29.1277 | 0.96819 | 0.96518 | 119.564 | -7.894 | 7.329 | 29.2425 | 0.99121 | 0.99114 | 119.597 | 3.9178 | 7.3295 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76453 | 119.0756 | 0.91886
7.3405 | 1.0831 | 0.74 | 0.74223 | 118.8995 | -0.97791 | 7.3395 | 29.1277 | 0.96819 | 0.96517 | 119.5647 | -7.8953 | 7.339 | 29.2423 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5972 | 3.9181 | 7.3395 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76455 | 119.0761 | 0.91882
7.349 | 1.0831 | 0.74 | 0.74223 | 118.8995 | -0.9779 | 7.3495 | 29.1277 | 0.96819 | 0.96516 | 119.5655 | -7.8965 | 7.349 | 29.2422 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5972 | 3.9183 | 7.3495 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76457 | 119.0766 | 0.91877
7.359 | 1.0831 | 0.74 | 0.74223 | 118.8994 | -0.97791 | 7.3595 | 29.1277 | 0.96819 | 0.96515 | 119.5664 | -7.8975 | 7.359 | 29.242 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5973 | 3.9185 | 7.3595 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76458 | 119.0772 | 0.91873
7.369 | 1.0831 | 0.74 | 0.74222 | 118.8992 | -0.97794 | 7.3695 | 29.1277 | 0.96819 | 0.96515 | 119.5674 | -7.8982 | 7.369 | 29.2418 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5973 | 3.9188 | 7.3695 | 1.0899 | 0.76494 | 0.7646 | 119.0777 | 0.91868
7.379 | 1.0831 | 0.74 | 0.7422 | 118.899 | -0.97799 | 7.3795 | 29.1277 | 0.96819 | 0.96514 | 119.5683 | -7.8989 | 7.379 | 29.2416 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5973 | 3.919 | 7.3795 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76462 | 119.0783 | 0.91863
7.3905 | 1.0831 | 0.74 | 0.74218 | 118.8986 | -0.97805 | 7.3895 | 29.1277 | 0.96819 | 0.96514 | 119.5694 | -7.8993 | 7.389 | 29.2415 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5972 | 3.9192 | 7.3895 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76464 | 119.079 | 0.91857
7.399 | 1.0831 | 0.74 | 0.74216 | 118.8982 | -0.97814 | 7.3995 | 29.1277 | 0.96819 | 0.96514 | 119.5704 | -7.8995 | 7.399 | 29.2413 | 0.99121 | 0.99114 | 119.5971 | 3.9194 | 7.3995 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76466 | 119.0796 | 0.91852
7.409 | 1.0831 | 0.74 | 0.74213 | 118.8977 | -0.97824 | 7.4095 | 29.1277 | 0.96819 | 0.96514 | 119.5715 | -7.8995 | 7.409 | 29.2411 | 0.99121 | 0.99113 | 119.597 | 3.9196 | 7.4095 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76467 | 119.0802 | 0.91847
7.419 | 1.0832 | 0.74 | 0.7421 | 118.8971 | -0.97835 | 7.4195 | 29.1278 | 0.96819 | 0.96514 | 119.5727 | -7.8993 | 7.419 | 29.2408 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5968 | 3.9198 | 7.4195 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76469 | 119.0809 | 0.91841
7.429 | 1.0832 | 0.74 | 0.74206 | 118.8964 | -0.97847 | 7.4295 | 29.1278 | 0.96819 | 0.96514 | 119.5738 | -7.8989 | 7.429 | 29.2406 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5966 | 3.92 | 7.4295 | 1.0899 | 0.76494 | 0.76471 | 119.0815 | 0.91836
7.44 | 1.0832 | 0.74 | 0.74202 | 118.8956 | -0.9786 | 7.4395 | 29.1278 | 0.96819 | 0.96515 | 119.575 | -7.8982 | 7.439 | 29.2404 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5963 | 3.9201 | 7.4395 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76472 | 119.0822 | 0.91831
7.449 | 1.0832 | 0.74 | 0.74199 | 118.8948 | -0.97874 | 7.4495 | 29.1278 | 0.96819 | 0.96515 | 119.5762 | -7.8974 | 7.449 | 29.2402 | 0.99121 | 0.99113 | 119.596 | 3.9203 | 7.4495 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76474 | 119.0828 | 0.91826
7.459 | 1.0833 | 0.74 | 0.74195 | 118.8939 | -0.97888 | 7.4595 | 29.1279 | 0.96819 | 0.96516 | 119.5774 | -7.8963 | 7.459 | 29.24 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5957 | 3.9204 | 7.4595 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76475 | 119.0835 | 0.91821
7.469 | 1.0833 | 0.74 | 0.74191 | 118.8929 | -0.97902 | 7.4695 | 29.1279 | 0.96819 | 0.96518 | 119.5786 | -7.895 | 7.469 | 29.2398 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5953 | 3.9205 | 7.4695 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76477 | 119.0842 | 0.91816
7.479 | 1.0833 | 0.74 | 0.74187 | 118.8918 | -0.97916 | 7.48 | 29.1279 | 0.96819 | 0.96519 | 119.5798 | -7.8934 | 7.479 | 29.2396 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5949 | 3.9206 | 7.4795 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76478 | 119.0849 | 0.91812
7.49 | 1.0834 | 0.74 | 0.74184 | 118.8907 | -0.9793 | 7.4895 | 29.128 | 0.96819 | 0.9652 | 119.581 | -7.8917 | 7.489 | 29.2394 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5944 | 3.9207 | 7.4895 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76479 | 119.0856 | 0.91808
7.499 | 1.0834 | 0.74 | 0.7418 | 118.8895 | -0.97943 | 7.4995 | 29.128 | 0.96819 | 0.96522 | 119.5822 | -7.8897 | 7.499 | 29.2391 | 0.99121 | 0.99113 | 119.594 | 3.9208 | 7.4995 | 1.0898 | 0.76494 | 0.7648 | 119.0863 | 0.91804
7.509 | 1.0834 | 0.74 | 0.74177 | 118.8883 | -0.97954 | 7.5095 | 29.1281 | 0.96819 | 0.96524 | 119.5833 | -7.8875 | 7.509 | 29.2389 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5935 | 3.9209 | 7.5095 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76481 | 119.087 | 0.918
7.519 | 1.0835 | 0.74 | 0.74175 | 118.8871 | -0.97965 | 7.5195 | 29.1281 | 0.96819 | 0.96526 | 119.5844 | -7.885 | 7.519 | 29.2387 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5929 | 3.9209 | 7.5195 | 1.0898 | 0.76494 | 0.76482 | 119.0877 | 0.91797
7.529 | 1.0835 | 0.74 | 0.74173 | 118.8858 | -0.97974 | 7.5295 | 29.1282 | 0.96819 | 0.96528 | 119.5855 | -7.8824 | 7.529 | 29.2385 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5924 | 3.921 | 7.5295 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76482 | 119.0884 | 0.91794
7.54 | 1.0835 | 0.74 | 0.74172 | 118.8844 | -0.97981 | 7.5395 | 29.1283 | 0.96819 | 0.9653 | 119.5865 | -7.8796 | 7.539 | 29.2383 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5919 | 3.921 | 7.5395 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76483 | 119.0891 | 0.91791
7.549 | 1.0836 | 0.74 | 0.74171 | 118.8831 | -0.97986 | 7.5495 | 29.1283 | 0.96819 | 0.96533 | 119.5874 | -7.8766 | 7.549 | 29.2381 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5913 | 3.921 | 7.5495 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76483 | 119.0899 | 0.91788
7.559 | 1.0836 | 0.74 | 0.74171 | 118.8817 | -0.97989 | 7.5595 | 29.1284 | 0.96819 | 0.96536 | 119.5883 | -7.8735 | 7.559 | 29.2379 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5908 | 3.921 | 7.5595 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76484 | 119.0907 | 0.91786
7.569 | 1.0836 | 0.74 | 0.74172 | 118.8803 | -0.9799 | 7.5695 | 29.1285 | 0.96819 | 0.96538 | 119.5891 | -7.8701 | 7.569 | 29.2377 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5902 | 3.921 | 7.5695 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76484 | 119.0914 | 0.91784
7.579 | 1.0837 | 0.74 | 0.74173 | 118.879 | -0.97988 | 7.5795 | 29.1286 | 0.96819 | 0.96541 | 119.5899 | -7.8667 | 7.579 | 29.2375 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5897 | 3.921 | 7.5795 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76484 | 119.0922 | 0.91783
7.5905 | 1.0837 | 0.74 | 0.74175 | 118.8776 | -0.97984 | 7.5895 | 29.1287 | 0.96819 | 0.96544 | 119.5906 | -7.8631 | 7.589 | 29.2373 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5891 | 3.9209 | 7.5895 | 1.0897 | 0.76494 | 0.76484 | 119.093 | 0.91782
7.599 | 1.0837 | 0.74 | 0.74177 | 118.8762 | -0.97977 | 7.5995 | 29.1288 | 0.96819 | 0.96547 | 119.5912 | -7.8594 | 7.599 | 29.2371 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5886 | 3.9209 | 7.5995 | 1.0896 | 0.76494 | 0.76484 | 119.0939 | 0.91781
7.609 | 1.0837 | 0.74 | 0.74181 | 118.8749 | -0.97968 | 7.6095 | 29.1289 | 0.96819 | 0.96551 | 119.5917 | -7.8556 | 7.609 | 29.2369 | 0.99121 | 0.99113 | 119.588 | 3.9209 | 7.6095 | 1.0896 | 0.76494 | 0.76484 | 119.0947 | 0.9178
7.6195 | 1.0837 | 0.74 | 0.74184 | 118.8735 | -0.97957 | 7.6195 | 29.129 | 0.96819 | 0.96554 | 119.5922 | -7.8517 | 7.619 | 29.2367 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5875 | 3.9209 | 7.6195 | 1.0896 | 0.76494 | 0.76484 | 119.0955 | 0.91779
7.629 | 1.0837 | 0.74 | 0.74189 | 118.8722 | -0.97943 | 7.6295 | 29.1291 | 0.96819 | 0.96557 | 119.5925 | -7.8478 | 7.629 | 29.2365 | 0.99121 | 0.99113 | 119.587 | 3.9208 | 7.6295 | 1.0896 | 0.76494 | 0.76483 | 119.0964 | 0.91779
7.64 | 1.0836 | 0.74 | 0.74194 | 118.8709 | -0.97927 | 7.6395 | 29.1292 | 0.96819 | 0.96561 | 119.5928 | -7.8438 | 7.639 | 29.2363 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5865 | 3.9208 | 7.6395 | 1.0896 | 0.76494 | 0.76483 | 119.0973 | 0.91779
7.649 | 1.0836 | 0.74 | 0.74199 | 118.8697 | -0.97908 | 7.6495 | 29.1293 | 0.96819 | 0.96564 | 119.593 | -7.8398 | 7.649 | 29.2361 | 0.99121 | 0.99113 | 119.586 | 3.9208 | 7.6495 | 1.0896 | 0.76494 | 0.76482 | 119.0981 | 0.9178
7.659 | 1.0836 | 0.74 | 0.74204 | 118.8685 | -0.97888 | 7.6595 | 29.1294 | 0.96819 | 0.96567 | 119.5931 | -7.8358 | 7.659 | 29.2359 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5855 | 3.9208 | 7.6595 | 1.0896 | 0.76494 | 0.76482 | 119.099 | 0.9178
7.669 | 1.0835 | 0.74 | 0.7421 | 118.8673 | -0.97866 | 7.6695 | 29.1296 | 0.96819 | 0.96571 | 119.5931 | -7.8318 | 7.669 | 29.2358 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5851 | 3.9208 | 7.6695 | 1.0896 | 0.76494 | 0.76482 | 119.0999 | 0.91781
7.679 | 1.0835 | 0.74 | 0.74216 | 118.8662 | -0.97842 | 7.6795 | 29.1297 | 0.96819 | 0.96574 | 119.593 | -7.8278 | 7.679 | 29.2356 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5846 | 3.9208 | 7.6795 | 1.0896 | 0.76494 | 0.76481 | 119.1008 | 0.91782
7.69 | 1.0834 | 0.74 | 0.74223 | 118.8651 | -0.97817 | 7.6895 | 29.1299 | 0.96819 | 0.96577 | 119.5928 | -7.8239 | 7.689 | 29.2354 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5841 | 3.9208 | 7.6895 | 1.0896 | 0.76494 | 0.7648 | 119.1017 | 0.91783
7.699 | 1.0833 | 0.74 | 0.74229 | 118.8641 | -0.97791 | 7.6995 | 29.13 | 0.96819 | 0.9658 | 119.5926 | -7.82 | 7.699 | 29.2353 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5836 | 3.9208 | 7.6995 | 1.0895 | 0.76494 | 0.7648 | 119.1026 | 0.91785
7.709 | 1.0832 | 0.74 | 0.74235 | 118.8631 | -0.97764 | 7.7095 | 29.1301 | 0.96819 | 0.96584 | 119.5923 | -7.8162 | 7.709 | 29.2351 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5832 | 3.9208 | 7.7095 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76479 | 119.1035 | 0.91787
7.719 | 1.0831 | 0.74 | 0.74241 | 118.8622 | -0.97737 | 7.7195 | 29.1303 | 0.96819 | 0.96587 | 119.5919 | -7.8125 | 7.719 | 29.2349 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5827 | 3.9209 | 7.7195 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76478 | 119.1043 | 0.91788
7.729 | 1.083 | 0.74 | 0.74247 | 118.8614 | -0.97709 | 7.7295 | 29.1304 | 0.96819 | 0.9659 | 119.5915 | -7.8089 | 7.729 | 29.2347 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5821 | 3.9209 | 7.7295 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76477 | 119.1052 | 0.91791
7.74 | 1.0828 | 0.74 | 0.74252 | 118.8605 | -0.97681 | 7.7395 | 29.1306 | 0.96819 | 0.96593 | 119.591 | -7.8054 | 7.739 | 29.2346 | 0.99121 | 0.99113 | 119.5816 | 3.921 | 7.7395 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76476 | 119.1061 | 0.91793
7.749 | 1.0827 | 0.74 | 0.74257 | 118.8598 | -0.97654 | 7.7495 | 29.1307 | 0.96819 | 0.96596 | 119.5904 | -7.802 | 7.749 | 29.2344 | 0.99121 | 0.99113 | 119.581 | 3.921 | 7.7495 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76475 | 119.1069 | 0.91795
7.759 | 1.0825 | 0.74 | 0.74261 | 118.8591 | -0.97627 | 7.7595 | 29.1309 | 0.96819 | 0.96598 | 119.5898 | -7.7988 | 7.759 | 29.2342 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5804 | 3.9211 | 7.7595 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76474 | 119.1077 | 0.91798
7.769 | 1.0823 | 0.74 | 0.74265 | 118.8584 | -0.976 | 7.7695 | 29.131 | 0.96819 | 0.96601 | 119.5892 | -7.7956 | 7.769 | 29.2341 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5798 | 3.9212 | 7.7695 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76473 | 119.1086 | 0.91801
7.779 | 1.0822 | 0.74 | 0.74268 | 118.8578 | -0.97575 | 7.7795 | 29.1312 | 0.96819 | 0.96603 | 119.5885 | -7.7927 | 7.779 | 29.2339 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5791 | 3.9213 | 7.7795 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76472 | 119.1093 | 0.91804
7.79 | 1.082 | 0.74 | 0.7427 | 118.8573 | -0.97551 | 7.7895 | 29.1313 | 0.96819 | 0.96606 | 119.5879 | -7.7898 | 7.789 | 29.2338 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5784 | 3.9215 | 7.7895 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76471 | 119.1101 | 0.91807
7.799 | 1.0817 | 0.74 | 0.74271 | 118.8568 | -0.97528 | 7.7995 | 29.1315 | 0.96819 | 0.96608 | 119.5872 | -7.7871 | 7.799 | 29.2336 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5775 | 3.9216 | 7.7995 | 1.0895 | 0.76494 | 0.7647 | 119.1109 | 0.9181
7.809 | 1.0815 | 0.74 | 0.74272 | 118.8564 | -0.97506 | 7.8095 | 29.1316 | 0.96819 | 0.9661 | 119.5865 | -7.7846 | 7.809 | 29.2334 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5767 | 3.9217 | 7.8095 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76469 | 119.1116 | 0.91814
7.819 | 1.0813 | 0.74 | 0.74272 | 118.856 | -0.97486 | 7.8195 | 29.1318 | 0.96819 | 0.96612 | 119.5858 | -7.7823 | 7.819 | 29.2333 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5758 | 3.9219 | 7.8195 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76468 | 119.1123 | 0.91817
7.829 | 1.0811 | 0.74 | 0.74271 | 118.8556 | -0.97468 | 7.8295 | 29.1319 | 0.96819 | 0.96614 | 119.5851 | -7.7801 | 7.829 | 29.2331 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5748 | 3.922 | 7.8295 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76466 | 119.113 | 0.9182
7.84 | 1.0808 | 0.74 | 0.74269 | 118.8553 | -0.97452 | 7.8395 | 29.132 | 0.96819 | 0.96616 | 119.5844 | -7.778 | 7.839 | 29.2329 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5737 | 3.9222 | 7.8395 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76465 | 119.1136 | 0.91824
7.849 | 1.0806 | 0.74 | 0.74266 | 118.855 | -0.97437 | 7.8495 | 29.1322 | 0.96819 | 0.96617 | 119.5838 | -7.7761 | 7.849 | 29.2328 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5726 | 3.9223 | 7.8495 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76464 | 119.1142 | 0.91827
7.859 | 1.0803 | 0.74 | 0.74263 | 118.8548 | -0.97424 | 7.8595 | 29.1323 | 0.96819 | 0.96619 | 119.5832 | -7.7744 | 7.859 | 29.2326 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5714 | 3.9225 | 7.8595 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76462 | 119.1148 | 0.9183
7.869 | 1.0801 | 0.74 | 0.74258 | 118.8546 | -0.97414 | 7.8695 | 29.1324 | 0.96819 | 0.9662 | 119.5826 | -7.7728 | 7.869 | 29.2324 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5701 | 3.9226 | 7.8695 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76461 | 119.1154 | 0.91833
7.879 | 1.0798 | 0.74 | 0.74253 | 118.8544 | -0.97405 | 7.8795 | 29.1326 | 0.96819 | 0.96621 | 119.5821 | -7.7714 | 7.879 | 29.2323 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5688 | 3.9228 | 7.8795 | 1.0895 | 0.76494 | 0.7646 | 119.1159 | 0.91836
7.89 | 1.0795 | 0.74 | 0.74247 | 118.8543 | -0.97398 | 7.8895 | 29.1327 | 0.96819 | 0.96622 | 119.5816 | -7.7701 | 7.889 | 29.2321 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5674 | 3.9229 | 7.8895 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76459 | 119.1164 | 0.91839
7.899 | 1.0793 | 0.74 | 0.7424 | 118.8543 | -0.97393 | 7.8995 | 29.1328 | 0.96819 | 0.96623 | 119.5812 | -7.7689 | 7.899 | 29.2319 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5659 | 3.923 | 7.8995 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76458 | 119.1169 | 0.91842
7.909 | 1.079 | 0.74 | 0.74233 | 118.8542 | -0.9739 | 7.9095 | 29.133 | 0.96819 | 0.96624 | 119.5808 | -7.7679 | 7.909 | 29.2317 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5644 | 3.9232 | 7.9095 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76457 | 119.1173 | 0.91844
7.919 | 1.0787 | 0.74 | 0.74225 | 118.8542 | -0.97388 | 7.9195 | 29.1331 | 0.96819 | 0.96625 | 119.5805 | -7.767 | 7.919 | 29.2315 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5628 | 3.9233 | 7.9195 | 1.0895 | 0.76494 | 0.76456 | 119.1177 | 0.91845
7.929 | 1.0784 | 0.74 | 0.74216 | 118.8542 | -0.97388 | 7.9295 | 29.1332 | 0.96819 | 0.96626 | 119.5802 | -7.7663 | 7.929 | 29.2313 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5612 | 3.9234 | 7.9295 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76455 | 119.1181 | 0.91847
7.94 | 1.0781 | 0.74 | 0.74207 | 118.8542 | -0.9739 | 7.9395 | 29.1333 | 0.96819 | 0.96626 | 119.58 | -7.7656 | 7.939 | 29.2311 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5596 | 3.9235 | 7.9395 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76455 | 119.1185 | 0.91848
7.949 | 1.0779 | 0.74 | 0.74197 | 118.8543 | -0.97393 | 7.9495 | 29.1334 | 0.96819 | 0.96627 | 119.5799 | -7.7651 | 7.949 | 29.2309 | 0.99121 | 0.99111 | 119.558 | 3.9236 | 7.9495 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76454 | 119.1188 | 0.91848
7.959 | 1.0776 | 0.74 | 0.74187 | 118.8544 | -0.97397 | 7.9595 | 29.1336 | 0.96819 | 0.96627 | 119.5798 | -7.7647 | 7.959 | 29.2308 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5563 | 3.9237 | 7.9595 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76454 | 119.1191 | 0.91848
7.969 | 1.0773 | 0.74 | 0.74176 | 118.8545 | -0.97402 | 7.9695 | 29.1337 | 0.96819 | 0.96627 | 119.5798 | -7.7643 | 7.969 | 29.2306 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5546 | 3.9238 | 7.9695 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76453 | 119.1194 | 0.91847
7.979 | 1.077 | 0.74 | 0.74166 | 118.8547 | -0.97409 | 7.9795 | 29.1338 | 0.96819 | 0.96628 | 119.5799 | -7.7641 | 7.979 | 29.2304 | 0.99121 | 0.99111 | 119.553 | 3.9238 | 7.9795 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76453 | 119.1197 | 0.91845
7.99 | 1.0767 | 0.74 | 0.74155 | 118.8549 | -0.97416 | 7.9895 | 29.1339 | 0.96819 | 0.96628 | 119.58 | -7.7639 | 7.989 | 29.2302 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5514 | 3.9239 | 7.9895 | 1.0894 | 0.76494 | 0.76454 | 119.1199 | 0.91843
7.999 | 1.0765 | 0.74 | 0.74143 | 118.855 | -0.97425 | 7.9995 | 29.134 | 0.96819 | 0.96628 | 119.5802 | -7.7638 | 7.999 | 29.2299 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5498 | 3.9239 | 7.9995 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76454 | 119.1202 | 0.91841
8.009 | 1.0762 | 0.74 | 0.74132 | 118.8553 | -0.97433 | 8.0095 | 29.1341 | 0.96819 | 0.96628 | 119.5804 | -7.7637 | 8.009 | 29.2297 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5483 | 3.9239 | 8.0095 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76455 | 119.1204 | 0.91837
8.019 | 1.0759 | 0.74 | 0.7412 | 118.8555 | -0.97443 | 8.0195 | 29.1342 | 0.96819 | 0.96628 | 119.5807 | -7.7637 | 8.019 | 29.2295 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5468 | 3.9239 | 8.0195 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76455 | 119.1205 | 0.91834
8.029 | 1.0757 | 0.74 | 0.74109 | 118.8558 | -0.97452 | 8.0295 | 29.1343 | 0.96819 | 0.96628 | 119.581 | -7.7638 | 8.029 | 29.2293 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5454 | 3.9239 | 8.0295 | 1.0893 | 0.76494 | 0.76456 | 119.1207 | 0.91829
8.04 | 1.0754 | 0.74 | 0.74097 | 118.8561 | -0.97462 | 8.0395 | 29.1344 | 0.96819 | 0.96628 | 119.5814 | -7.7638 | 8.039 | 29.2291 | 0.99121 | 0.99111 | 119.544 | 3.9238 | 8.0395 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76457 | 119.1208 | 0.91824
8.049 | 1.0751 | 0.74 | 0.74086 | 118.8564 | -0.97472 | 8.05 | 29.1345 | 0.96819 | 0.96628 | 119.5819 | -7.764 | 8.049 | 29.2289 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5428 | 3.9238 | 8.0495 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76458 | 119.1209 | 0.91819
8.059 | 1.0749 | 0.74 | 0.74075 | 118.8567 | -0.97482 | 8.0595 | 29.1347 | 0.96819 | 0.96628 | 119.5823 | -7.7641 | 8.059 | 29.2287 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5416 | 3.9238 | 8.0595 | 1.0892 | 0.76494 | 0.7646 | 119.121 | 0.91813
8.069 | 1.0746 | 0.74 | 0.74064 | 118.857 | -0.97491 | 8.0695 | 29.1348 | 0.96819 | 0.96628 | 119.5828 | -7.7643 | 8.069 | 29.2285 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5406 | 3.9237 | 8.0695 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76461 | 119.1211 | 0.91806
8.079 | 1.0744 | 0.74 | 0.74053 | 118.8574 | -0.975 | 8.0795 | 29.1349 | 0.96819 | 0.96627 | 119.5834 | -7.7644 | 8.079 | 29.2283 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5396 | 3.9236 | 8.0795 | 1.0892 | 0.76494 | 0.76463 | 119.1211 | 0.918
8.09 | 1.0741 | 0.74 | 0.74042 | 118.8578 | -0.97509 | 8.0895 | 29.135 | 0.96819 | 0.96627 | 119.5839 | -7.7646 | 8.089 | 29.2281 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5388 | 3.9235 | 8.0895 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76465 | 119.1211 | 0.91793
8.099 | 1.0739 | 0.74 | 0.74032 | 118.8582 | -0.97518 | 8.0995 | 29.1351 | 0.96819 | 0.96627 | 119.5845 | -7.7647 | 8.099 | 29.2279 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5381 | 3.9234 | 8.0995 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76466 | 119.1211 | 0.91786
8.109 | 1.0737 | 0.74 | 0.74022 | 118.8586 | -0.97525 | 8.1095 | 29.1352 | 0.96819 | 0.96627 | 119.5851 | -7.7648 | 8.109 | 29.2276 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5376 | 3.9233 | 8.1095 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76468 | 119.121 | 0.91779
8.119 | 1.0734 | 0.74 | 0.74012 | 118.859 | -0.97532 | 8.1195 | 29.1353 | 0.96819 | 0.96627 | 119.5858 | -7.7649 | 8.119 | 29.2274 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5371 | 3.9232 | 8.1195 | 1.0891 | 0.76494 | 0.7647 | 119.1209 | 0.91772
8.129 | 1.0732 | 0.74 | 0.74003 | 118.8595 | -0.97539 | 8.1295 | 29.1354 | 0.96819 | 0.96627 | 119.5864 | -7.765 | 8.129 | 29.2272 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5368 | 3.9231 | 8.1295 | 1.089 | 0.76494 | 0.76471 | 119.1208 | 0.91765
8.14 | 1.073 | 0.74 | 0.73994 | 118.8599 | -0.97544 | 8.1395 | 29.1355 | 0.96819 | 0.96627 | 119.5871 | -7.765 | 8.139 | 29.227 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5366 | 3.923 | 8.1395 | 1.089 | 0.76494 | 0.76473 | 119.1207 | 0.91758
8.149 | 1.0727 | 0.74 | 0.73985 | 118.8604 | -0.97549 | 8.1495 | 29.1356 | 0.96819 | 0.96627 | 119.5877 | -7.765 | 8.149 | 29.2268 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5366 | 3.9229 | 8.1495 | 1.089 | 0.76494 | 0.76474 | 119.1205 | 0.91752
8.159 | 1.0725 | 0.74 | 0.73977 | 118.8608 | -0.97552 | 8.1595 | 29.1357 | 0.96819 | 0.96627 | 119.5884 | -7.7649 | 8.159 | 29.2266 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5366 | 3.9227 | 8.1595 | 1.089 | 0.76494 | 0.76476 | 119.1203 | 0.91746
8.169 | 1.0723 | 0.74 | 0.73969 | 118.8613 | -0.97555 | 8.1695 | 29.1358 | 0.96819 | 0.96627 | 119.5891 | -7.7648 | 8.169 | 29.2264 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5368 | 3.9226 | 8.1695 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76477 | 119.12 | 0.9174
8.179 | 1.0721 | 0.74 | 0.73962 | 118.8618 | -0.97556 | 8.1795 | 29.1359 | 0.96819 | 0.96628 | 119.5898 | -7.7645 | 8.179 | 29.2262 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5371 | 3.9225 | 8.1795 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76478 | 119.1198 | 0.91735
8.19 | 1.0719 | 0.74 | 0.73955 | 118.8623 | -0.97557 | 8.1895 | 29.1361 | 0.96819 | 0.96628 | 119.5905 | -7.7642 | 8.189 | 29.226 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5374 | 3.9224 | 8.1895 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76479 | 119.1194 | 0.91731
8.199 | 1.0716 | 0.74 | 0.73948 | 118.8629 | -0.97557 | 8.1995 | 29.1362 | 0.96819 | 0.96628 | 119.5912 | -7.7638 | 8.199 | 29.2259 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5379 | 3.9222 | 8.1995 | 1.0889 | 0.76494 | 0.7648 | 119.1191 | 0.91727
8.209 | 1.0714 | 0.74 | 0.73942 | 118.8634 | -0.97555 | 8.2095 | 29.1363 | 0.96819 | 0.96629 | 119.5919 | -7.7633 | 8.209 | 29.2257 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5385 | 3.9221 | 8.2095 | 1.0888 | 0.76494 | 0.7648 | 119.1187 | 0.91724
8.219 | 1.0712 | 0.74 | 0.73936 | 118.864 | -0.97553 | 8.22 | 29.1364 | 0.96819 | 0.96629 | 119.5926 | -7.7627 | 8.219 | 29.2255 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5391 | 3.922 | 8.2195 | 1.0888 | 0.76494 | 0.7648 | 119.1183 | 0.91722
8.229 | 1.071 | 0.74 | 0.7393 | 118.8645 | -0.9755 | 8.2295 | 29.1365 | 0.96819 | 0.9663 | 119.5933 | -7.762 | 8.229 | 29.2253 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5398 | 3.9219 | 8.2295 | 1.0888 | 0.76494 | 0.7648 | 119.1178 | 0.91721
8.24 | 1.0708 | 0.74 | 0.73925 | 118.8651 | -0.97546 | 8.2395 | 29.1366 | 0.96819 | 0.96631 | 119.594 | -7.7611 | 8.239 | 29.2252 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5405 | 3.9218 | 8.2395 | 1.0888 | 0.76494 | 0.7648 | 119.1173 | 0.91721
8.249 | 1.0706 | 0.74 | 0.7392 | 118.8657 | -0.97541 | 8.2495 | 29.1367 | 0.96819 | 0.96631 | 119.5947 | -7.7602 | 8.249 | 29.225 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5413 | 3.9217 | 8.2495 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76479 | 119.1168 | 0.91721
8.259 | 1.0704 | 0.74 | 0.73916 | 118.8663 | -0.97536 | 8.2595 | 29.1368 | 0.96819 | 0.96632 | 119.5954 | -7.7591 | 8.259 | 29.2248 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5421 | 3.9216 | 8.2595 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76478 | 119.1163 | 0.91723
8.269 | 1.0702 | 0.74 | 0.73911 | 118.867 | -0.97529 | 8.2695 | 29.1369 | 0.96819 | 0.96633 | 119.5961 | -7.7578 | 8.269 | 29.2247 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5429 | 3.9215 | 8.2695 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76477 | 119.1158 | 0.91725
8.279 | 1.07 | 0.74 | 0.73907 | 118.8677 | -0.97522 | 8.2795 | 29.137 | 0.96819 | 0.96635 | 119.5968 | -7.7564 | 8.279 | 29.2245 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5437 | 3.9214 | 8.2795 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76475 | 119.1152 | 0.91729
8.29 | 1.0698 | 0.74 | 0.73903 | 118.8684 | -0.97515 | 8.2895 | 29.1371 | 0.96819 | 0.96636 | 119.5975 | -7.7549 | 8.289 | 29.2244 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5445 | 3.9214 | 8.2895 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76474 | 119.1146 | 0.91733
8.299 | 1.0696 | 0.74 | 0.739 | 118.8691 | -0.97507 | 8.2995 | 29.1372 | 0.96819 | 0.96637 | 119.5982 | -7.7532 | 8.299 | 29.2242 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5453 | 3.9213 | 8.2995 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76472 | 119.114 | 0.91738
8.309 | 1.0694 | 0.74 | 0.73896 | 118.8699 | -0.97499 | 8.3095 | 29.1373 | 0.96819 | 0.96639 | 119.599 | -7.7513 | 8.309 | 29.2241 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5461 | 3.9212 | 8.3095 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76469 | 119.1134 | 0.91744
8.319 | 1.0692 | 0.74 | 0.73893 | 118.8706 | -0.9749 | 8.3195 | 29.1374 | 0.96819 | 0.9664 | 119.5997 | -7.7493 | 8.319 | 29.2239 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5468 | 3.9212 | 8.3195 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76467 | 119.1128 | 0.91751
8.329 | 1.069 | 0.74 | 0.7389 | 118.8715 | -0.97481 | 8.3295 | 29.1375 | 0.96819 | 0.96642 | 119.6004 | -7.7471 | 8.329 | 29.2238 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5475 | 3.9211 | 8.3295 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76464 | 119.1121 | 0.91759
8.34 | 1.0688 | 0.74 | 0.73887 | 118.8723 | -0.97472 | 8.3395 | 29.1376 | 0.96819 | 0.96644 | 119.6011 | -7.7448 | 8.339 | 29.2236 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5482 | 3.9211 | 8.3395 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76461 | 119.1115 | 0.91767
8.349 | 1.0686 | 0.74 | 0.73884 | 118.8732 | -0.97463 | 8.3495 | 29.1376 | 0.96819 | 0.96646 | 119.6018 | -7.7423 | 8.349 | 29.2235 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5488 | 3.9211 | 8.3495 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76458 | 119.1109 | 0.91776
8.359 | 1.0684 | 0.74 | 0.73881 | 118.8741 | -0.97454 | 8.36 | 29.1377 | 0.96819 | 0.96649 | 119.6024 | -7.7397 | 8.359 | 29.2234 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5494 | 3.921 | 8.3595 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76455 | 119.1104 | 0.91785
8.369 | 1.0682 | 0.74 | 0.73878 | 118.8751 | -0.97445 | 8.3695 | 29.1378 | 0.96819 | 0.96651 | 119.6031 | -7.7369 | 8.369 | 29.2233 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5499 | 3.921 | 8.3695 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76451 | 119.1098 | 0.91795
8.379 | 1.068 | 0.74 | 0.73875 | 118.876 | -0.97435 | 8.3795 | 29.1378 | 0.96819 | 0.96653 | 119.6038 | -7.7339 | 8.379 | 29.2231 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5503 | 3.921 | 8.3795 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76448 | 119.1092 | 0.91805
8.39 | 1.0678 | 0.74 | 0.73872 | 118.877 | -0.97427 | 8.3895 | 29.1379 | 0.96819 | 0.96656 | 119.6044 | -7.7308 | 8.389 | 29.223 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5507 | 3.921 | 8.3895 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76445 | 119.1087 | 0.91816
8.399 | 1.0676 | 0.74 | 0.7387 | 118.8781 | -0.97418 | 8.3995 | 29.138 | 0.96819 | 0.96659 | 119.6051 | -7.7276 | 8.399 | 29.2229 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5511 | 3.921 | 8.3995 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76441 | 119.1083 | 0.91826
8.409 | 1.0674 | 0.74 | 0.73867 | 118.8791 | -0.97409 | 8.4095 | 29.138 | 0.96819 | 0.96661 | 119.6057 | -7.7243 | 8.409 | 29.2227 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5514 | 3.921 | 8.4095 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76438 | 119.1078 | 0.91836
8.419 | 1.0673 | 0.74 | 0.73864 | 118.8802 | -0.97401 | 8.4195 | 29.138 | 0.96819 | 0.96664 | 119.6062 | -7.7208 | 8.419 | 29.2226 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5516 | 3.921 | 8.4195 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76434 | 119.1074 | 0.91846
8.429 | 1.0671 | 0.74 | 0.73862 | 118.8812 | -0.97393 | 8.4295 | 29.1381 | 0.96819 | 0.96667 | 119.6068 | -7.7173 | 8.429 | 29.2225 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5518 | 3.9211 | 8.4295 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76431 | 119.1071 | 0.91856
8.44 | 1.0669 | 0.74 | 0.73859 | 118.8823 | -0.97385 | 8.4395 | 29.1381 | 0.96819 | 0.9667 | 119.6073 | -7.7136 | 8.439 | 29.2223 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5519 | 3.9211 | 8.4395 | 1.0887 | 0.76494 | 0.76428 | 119.1068 | 0.91865
8.449 | 1.0668 | 0.74 | 0.73857 | 118.8834 | -0.97377 | 8.4495 | 29.1381 | 0.96819 | 0.96673 | 119.6078 | -7.7099 | 8.449 | 29.2222 | 0.99121 | 0.99112 | 119.552 | 3.9212 | 8.4495 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76426 | 119.1065 | 0.91873
8.459 | 1.0666 | 0.74 | 0.73854 | 118.8844 | -0.97369 | 8.4595 | 29.1382 | 0.96819 | 0.96676 | 119.6083 | -7.706 | 8.459 | 29.2221 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5521 | 3.9213 | 8.4595 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76423 | 119.1063 | 0.91881
8.469 | 1.0664 | 0.74 | 0.73852 | 118.8855 | -0.97362 | 8.4695 | 29.1382 | 0.96819 | 0.96679 | 119.6087 | -7.7022 | 8.469 | 29.222 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5521 | 3.9213 | 8.4695 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76421 | 119.1061 | 0.91888
8.479 | 1.0663 | 0.74 | 0.73849 | 118.8865 | -0.97355 | 8.4795 | 29.1382 | 0.96819 | 0.96683 | 119.6091 | -7.6982 | 8.479 | 29.2219 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5522 | 3.9214 | 8.4795 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76419 | 119.1061 | 0.91894
8.49 | 1.0661 | 0.74 | 0.73847 | 118.8875 | -0.97347 | 8.4895 | 29.1382 | 0.96819 | 0.96686 | 119.6094 | -7.6943 | 8.489 | 29.2217 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5522 | 3.9215 | 8.4895 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76418 | 119.106 | 0.91899
8.499 | 1.066 | 0.74 | 0.73845 | 118.8884 | -0.9734 | 8.5 | 29.1382 | 0.96819 | 0.96689 | 119.6097 | -7.6903 | 8.499 | 29.2216 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5522 | 3.9217 | 8.4995 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76417 | 119.106 | 0.91903
8.509 | 1.0659 | 0.74 | 0.73843 | 118.8893 | -0.97333 | 8.5095 | 29.1382 | 0.96819 | 0.96692 | 119.61 | -7.6864 | 8.509 | 29.2215 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5522 | 3.9218 | 8.5095 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76416 | 119.1061 | 0.91906
8.519 | 1.0657 | 0.74 | 0.73841 | 118.8901 | -0.97325 | 8.5195 | 29.1382 | 0.96819 | 0.96696 | 119.6102 | -7.6824 | 8.519 | 29.2214 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5523 | 3.922 | 8.5195 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76416 | 119.1063 | 0.91907
8.529 | 1.0656 | 0.74 | 0.7384 | 118.8909 | -0.97318 | 8.5295 | 29.1382 | 0.96819 | 0.96699 | 119.6103 | -7.6785 | 8.529 | 29.2212 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5523 | 3.9221 | 8.5295 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76417 | 119.1064 | 0.91907
8.54 | 1.0655 | 0.74 | 0.73838 | 118.8916 | -0.9731 | 8.5395 | 29.1382 | 0.96819 | 0.96702 | 119.6104 | -7.6746 | 8.539 | 29.2211 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5524 | 3.9223 | 8.5395 | 1.0888 | 0.76494 | 0.76418 | 119.1067 | 0.91905
8.549 | 1.0653 | 0.74 | 0.73837 | 118.8921 | -0.97302 | 8.5495 | 29.1382 | 0.96819 | 0.96705 | 119.6105 | -7.6708 | 8.549 | 29.221 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5526 | 3.9225 | 8.5495 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76419 | 119.107 | 0.91902
8.559 | 1.0652 | 0.74 | 0.73836 | 118.8926 | -0.97294 | 8.5595 | 29.1382 | 0.96819 | 0.96708 | 119.6105 | -7.6671 | 8.559 | 29.2209 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5527 | 3.9227 | 8.5595 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76421 | 119.1073 | 0.91897
8.569 | 1.0651 | 0.74 | 0.73835 | 118.893 | -0.97285 | 8.5695 | 29.1381 | 0.96819 | 0.96711 | 119.6104 | -7.6634 | 8.569 | 29.2208 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5529 | 3.9229 | 8.5695 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76424 | 119.1077 | 0.9189
8.579 | 1.065 | 0.74 | 0.73835 | 118.8933 | -0.97277 | 8.5795 | 29.1381 | 0.96819 | 0.96714 | 119.6103 | -7.6598 | 8.579 | 29.2206 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5532 | 3.9231 | 8.5795 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76427 | 119.1081 | 0.91882
8.59 | 1.0649 | 0.74 | 0.73834 | 118.8935 | -0.97268 | 8.5895 | 29.1381 | 0.96819 | 0.96717 | 119.6102 | -7.6564 | 8.589 | 29.2205 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5535 | 3.9233 | 8.5895 | 1.0889 | 0.76494 | 0.7643 | 119.1085 | 0.91873
8.599 | 1.0647 | 0.74 | 0.73834 | 118.8935 | -0.97259 | 8.5995 | 29.1381 | 0.96819 | 0.9672 | 119.61 | -7.653 | 8.599 | 29.2204 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5538 | 3.9236 | 8.5995 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76434 | 119.109 | 0.91862
8.609 | 1.0646 | 0.74 | 0.73834 | 118.8934 | -0.97249 | 8.6095 | 29.1381 | 0.96819 | 0.96722 | 119.6097 | -7.6498 | 8.609 | 29.2203 | 0.99121 | 0.9911 | 119.5542 | 3.9238 | 8.6095 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76439 | 119.1095 | 0.91849
8.619 | 1.0645 | 0.74 | 0.73834 | 118.8932 | -0.9724 | 8.6195 | 29.138 | 0.96819 | 0.96725 | 119.6094 | -7.6467 | 8.619 | 29.2202 | 0.99121 | 0.9911 | 119.5547 | 3.9241 | 8.6195 | 1.0889 | 0.76494 | 0.76444 | 119.11 | 0.91836
8.629 | 1.0644 | 0.74 | 0.73834 | 118.8929 | -0.9723 | 8.6295 | 29.138 | 0.96819 | 0.96727 | 119.6091 | -7.6438 | 8.629 | 29.2201 | 0.99121 | 0.9911 | 119.5552 | 3.9243 | 8.6295 | 1.0889 | 0.76494 | 0.7645 | 119.1105 | 0.91821
8.64 | 1.0643 | 0.74 | 0.73834 | 118.8924 | -0.9722 | 8.6395 | 29.138 | 0.96819 | 0.96729 | 119.6087 | -7.641 | 8.639 | 29.22 | 0.99121 | 0.9911 | 119.5558 | 3.9246 | 8.6395 | 1.089 | 0.76494 | 0.76455 | 119.111 | 0.91804
8.649 | 1.0642 | 0.74 | 0.73835 | 118.8918 | -0.9721 | 8.6495 | 29.138 | 0.96819 | 0.96732 | 119.6082 | -7.6383 | 8.649 | 29.2199 | 0.99121 | 0.9911 | 119.5565 | 3.9248 | 8.6495 | 1.089 | 0.76494 | 0.76462 | 119.1114 | 0.91787
8.659 | 1.0642 | 0.74 | 0.73835 | 118.891 | -0.97201 | 8.6595 | 29.1379 | 0.96819 | 0.96734 | 119.6078 | -7.6358 | 8.659 | 29.2198 | 0.99121 | 0.9911 | 119.5572 | 3.9251 | 8.6595 | 1.089 | 0.76494 | 0.76468 | 119.1119 | 0.91769
8.669 | 1.0641 | 0.74 | 0.73835 | 118.8902 | -0.97192 | 8.6695 | 29.1379 | 0.96819 | 0.96735 | 119.6072 | -7.6335 | 8.669 | 29.2197 | 0.99121 | 0.9911 | 119.558 | 3.9253 | 8.6695 | 1.089 | 0.76494 | 0.76475 | 119.1124 | 0.91751
8.679 | 1.064 | 0.74 | 0.73835 | 118.8892 | -0.97183 | 8.6795 | 29.1379 | 0.96819 | 0.96737 | 119.6067 | -7.6314 | 8.679 | 29.2196 | 0.99121 | 0.9911 | 119.5588 | 3.9255 | 8.6795 | 1.089 | 0.76494 | 0.76482 | 119.1128 | 0.91731
8.69 | 1.0639 | 0.74 | 0.73835 | 118.8881 | -0.97174 | 8.6895 | 29.1378 | 0.96819 | 0.96739 | 119.6061 | -7.6294 | 8.689 | 29.2195 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5597 | 3.9257 | 8.6895 | 1.089 | 0.76494 | 0.76489 | 119.1132 | 0.91712
8.699 | 1.0638 | 0.74 | 0.73835 | 118.8869 | -0.97167 | 8.6995 | 29.1378 | 0.96819 | 0.9674 | 119.6055 | -7.6276 | 8.699 | 29.2194 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5606 | 3.9259 | 8.6995 | 1.089 | 0.76494 | 0.76496 | 119.1136 | 0.91692
8.709 | 1.0637 | 0.74 | 0.73835 | 118.8856 | -0.9716 | 8.7095 | 29.1378 | 0.96819 | 0.96742 | 119.6049 | -7.6259 | 8.709 | 29.2193 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5616 | 3.9261 | 8.7095 | 1.089 | 0.76494 | 0.76503 | 119.1139 | 0.91673
8.719 | 1.0636 | 0.74 | 0.73834 | 118.8842 | -0.97154 | 8.7195 | 29.1378 | 0.96819 | 0.96743 | 119.6042 | -7.6244 | 8.719 | 29.2193 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5627 | 3.9263 | 8.7195 | 1.089 | 0.76494 | 0.7651 | 119.1142 | 0.91654
8.729 | 1.0635 | 0.74 | 0.73833 | 118.8828 | -0.97149 | 8.7295 | 29.1378 | 0.96819 | 0.96744 | 119.6035 | -7.623 | 8.729 | 29.2192 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5638 | 3.9264 | 8.7295 | 1.089 | 0.76494 | 0.76516 | 119.1144 | 0.91636
8.7405 | 1.0634 | 0.74 | 0.73831 | 118.8813 | -0.97145 | 8.7395 | 29.1377 | 0.96819 | 0.96745 | 119.6028 | -7.6218 | 8.739 | 29.2191 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5649 | 3.9266 | 8.7395 | 1.089 | 0.76494 | 0.76523 | 119.1146 | 0.91618
8.749 | 1.0633 | 0.74 | 0.73829 | 118.8797 | -0.97142 | 8.7495 | 29.1377 | 0.96819 | 0.96746 | 119.6021 | -7.6208 | 8.749 | 29.219 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5661 | 3.9267 | 8.7495 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76529 | 119.1147 | 0.91602
8.759 | 1.0632 | 0.74 | 0.73827 | 118.8781 | -0.97141 | 8.7595 | 29.1377 | 0.96819 | 0.96747 | 119.6014 | -7.6199 | 8.759 | 29.219 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5674 | 3.9267 | 8.7595 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76534 | 119.1148 | 0.91587
8.769 | 1.0631 | 0.74 | 0.73824 | 118.8765 | -0.97142 | 8.7695 | 29.1377 | 0.96819 | 0.96747 | 119.6006 | -7.6191 | 8.769 | 29.2189 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5686 | 3.9268 | 8.7695 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76539 | 119.1148 | 0.91573
8.779 | 1.0631 | 0.74 | 0.7382 | 118.8749 | -0.97144 | 8.7795 | 29.1377 | 0.96819 | 0.96748 | 119.5999 | -7.6184 | 8.779 | 29.2189 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5699 | 3.9268 | 8.7795 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76544 | 119.1148 | 0.91561
8.7905 | 1.063 | 0.74 | 0.73816 | 118.8733 | -0.97148 | 8.7895 | 29.1377 | 0.96819 | 0.96748 | 119.5991 | -7.6179 | 8.789 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5713 | 3.9268 | 8.7895 | 1.0891 | 0.76494 | 0.76547 | 119.1146 | 0.91552
[6 empty] | 8.7995 | 29.1377 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5983 | -7.6174 | 8.799 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5726 | 3.9267
[6 empty] | 8.8095 | 29.1377 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5975 | -7.6171 | 8.809 | 29.2187 | 0.99121 | 0.99109 | 119.574 | 3.9266
[6 empty] | 8.8195 | 29.1377 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5967 | -7.6168 | 8.819 | 29.2187 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5754 | 3.9265
[6 empty] | 8.8295 | 29.1377 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5959 | -7.6166 | 8.829 | 29.2186 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5768 | 3.9264
[6 empty] | 8.8395 | 29.1376 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5951 | -7.6165 | 8.839 | 29.2186 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5782 | 3.9262
[6 empty] | 8.8495 | 29.1376 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5943 | -7.6164 | 8.849 | 29.2186 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5797 | 3.926
[6 empty] | 8.8595 | 29.1376 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5934 | -7.6164 | 8.859 | 29.2186 | 0.99121 | 0.99109 | 119.5811 | 3.9257
[6 empty] | 8.8695 | 29.1376 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5926 | -7.6164 | 8.869 | 29.2185 | 0.99121 | 0.9911 | 119.5826 | 3.9254
[6 empty] | 8.8795 | 29.1376 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5918 | -7.6164 | 8.879 | 29.2185 | 0.99121 | 0.9911 | 119.5841 | 3.9251
[6 empty] | 8.8895 | 29.1376 | 0.96819 | 0.96749 | 119.591 | -7.6165 | 8.889 | 29.2185 | 0.99121 | 0.9911 | 119.5856 | 3.9247
[6 empty] | 8.8995 | 29.1376 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5902 | -7.6165 | 8.899 | 29.2185 | 0.99121 | 0.9911 | 119.587 | 3.9243
[6 empty] | 8.9095 | 29.1375 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5893 | -7.6166 | 8.909 | 29.2185 | 0.99121 | 0.9911 | 119.5885 | 3.9239
[6 empty] | 8.9195 | 29.1375 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5885 | -7.6166 | 8.919 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5899 | 3.9235
[6 empty] | 8.9295 | 29.1375 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5877 | -7.6166 | 8.929 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5914 | 3.923
[6 empty] | 8.9395 | 29.1375 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5869 | -7.6165 | 8.939 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5928 | 3.9225
[6 empty] | 8.9495 | 29.1374 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5861 | -7.6164 | 8.949 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5943 | 3.9219
[6 empty] | 8.9595 | 29.1374 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5853 | -7.6163 | 8.959 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99111 | 119.5957 | 3.9213
[6 empty] | 8.9695 | 29.1373 | 0.96819 | 0.96749 | 119.5845 | -7.6161 | 8.969 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99112 | 119.597 | 3.9208
[6 empty] | 8.9795 | 29.1373 | 0.96819 | 0.9675 | 119.5837 | -7.6158 | 8.979 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5984 | 3.9202
[6 empty] | 8.9895 | 29.1372 | 0.96819 | 0.9675 | 119.5829 | -7.6155 | 8.989 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99112 | 119.5997 | 3.9195
[6 empty] | 8.9995 | 29.1371 | 0.96819 | 0.9675 | 119.5822 | -7.615 | 8.999 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99113 | 119.6011 | 3.9189
[6 empty] | 9.0095 | 29.137 | 0.96819 | 0.96751 | 119.5814 | -7.6145 | 9.009 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99113 | 119.6023 | 3.9182
[6 empty] | 9.0195 | 29.1369 | 0.96819 | 0.96751 | 119.5806 | -7.6139 | 9.019 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99113 | 119.6036 | 3.9176
[6 empty] | 9.0295 | 29.1369 | 0.96819 | 0.96752 | 119.5799 | -7.6132 | 9.029 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99113 | 119.6048 | 3.9169
[6 empty] | 9.0395 | 29.1368 | 0.96819 | 0.96752 | 119.5791 | -7.6125 | 9.039 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99114 | 119.606 | 3.9162
[6 empty] | 9.0495 | 29.1366 | 0.96819 | 0.96753 | 119.5784 | -7.6116 | 9.049 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99114 | 119.6071 | 3.9155
[6 empty] | 9.0595 | 29.1365 | 0.96819 | 0.96754 | 119.5776 | -7.6106 | 9.059 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99114 | 119.6082 | 3.9148
[6 empty] | 9.0695 | 29.1364 | 0.96819 | 0.96755 | 119.5769 | -7.6096 | 9.069 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99115 | 119.6093 | 3.9142
[6 empty] | 9.0795 | 29.1363 | 0.96819 | 0.96756 | 119.5761 | -7.6084 | 9.079 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99115 | 119.6103 | 3.9135
[6 empty] | 9.0895 | 29.1361 | 0.96819 | 0.96757 | 119.5754 | -7.6072 | 9.089 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99115 | 119.6113 | 3.9128
[6 empty] | 9.0995 | 29.136 | 0.96819 | 0.96757 | 119.5746 | -7.6059 | 9.099 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6123 | 3.9122
[6 empty] | 9.1095 | 29.1358 | 0.96819 | 0.96759 | 119.5738 | -7.6044 | 9.109 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6132 | 3.9115
[6 empty] | 9.1195 | 29.1357 | 0.96819 | 0.9676 | 119.5731 | -7.6029 | 9.119 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99116 | 119.614 | 3.9109
[6 empty] | 9.1295 | 29.1355 | 0.96819 | 0.96761 | 119.5723 | -7.6014 | 9.129 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99116 | 119.6149 | 3.9103
[6 empty] | 9.1395 | 29.1353 | 0.96819 | 0.96762 | 119.5716 | -7.5997 | 9.139 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99117 | 119.6157 | 3.9097
[6 empty] | 9.1495 | 29.1351 | 0.96819 | 0.96764 | 119.5708 | -7.598 | 9.149 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99117 | 119.6164 | 3.9091
[6 empty] | 9.1595 | 29.1349 | 0.96819 | 0.96765 | 119.57 | -7.5962 | 9.159 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99117 | 119.6172 | 3.9085
[6 empty] | 9.1695 | 29.1347 | 0.96819 | 0.96767 | 119.5693 | -7.5944 | 9.169 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99117 | 119.6179 | 3.908
[6 empty] | 9.1795 | 29.1345 | 0.96819 | 0.96768 | 119.5685 | -7.5925 | 9.179 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99118 | 119.6185 | 3.9075
[6 empty] | 9.1895 | 29.1343 | 0.96819 | 0.9677 | 119.5677 | -7.5906 | 9.189 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99118 | 119.6192 | 3.907
[6 empty] | 9.1995 | 29.1341 | 0.96819 | 0.96771 | 119.5669 | -7.5886 | 9.199 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99118 | 119.6198 | 3.9066
[6 empty] | 9.2095 | 29.1339 | 0.96819 | 0.96773 | 119.5662 | -7.5867 | 9.209 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99118 | 119.6204 | 3.9061
[6 empty] | 9.2195 | 29.1337 | 0.96819 | 0.96774 | 119.5654 | -7.5847 | 9.219 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99118 | 119.621 | 3.9057
[6 empty] | 9.2295 | 29.1335 | 0.96819 | 0.96776 | 119.5646 | -7.5827 | 9.229 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99118 | 119.6216 | 3.9054
[6 empty] | 9.2395 | 29.1333 | 0.96819 | 0.96777 | 119.5639 | -7.5807 | 9.239 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6222 | 3.9051
[6 empty] | 9.2495 | 29.133 | 0.96819 | 0.96779 | 119.5631 | -7.5788 | 9.249 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6227 | 3.9048
[6 empty] | 9.2595 | 29.1328 | 0.96819 | 0.9678 | 119.5624 | -7.5768 | 9.259 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6233 | 3.9045
[6 empty] | 9.2695 | 29.1326 | 0.96819 | 0.96782 | 119.5617 | -7.5749 | 9.269 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6238 | 3.9043
[6 empty] | 9.2795 | 29.1323 | 0.96819 | 0.96783 | 119.561 | -7.573 | 9.279 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6244 | 3.9041
[6 empty] | 9.2895 | 29.1321 | 0.96819 | 0.96785 | 119.5603 | -7.5712 | 9.289 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6249 | 3.9039
[6 empty] | 9.2995 | 29.1319 | 0.96819 | 0.96786 | 119.5596 | -7.5694 | 9.299 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6255 | 3.9038
[6 empty] | 9.3095 | 29.1317 | 0.96819 | 0.96788 | 119.559 | -7.5677 | 9.3095 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99119 | 119.626 | 3.9037
[6 empty] | 9.3195 | 29.1314 | 0.96819 | 0.96789 | 119.5584 | -7.566 | 9.319 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6266 | 3.9036
[6 empty] | 9.3295 | 29.1312 | 0.96819 | 0.9679 | 119.5578 | -7.5644 | 9.329 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6272 | 3.9035
[6 empty] | 9.3395 | 29.131 | 0.96819 | 0.96791 | 119.5573 | -7.5628 | 9.3395 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6278 | 3.9035
[6 empty] | 9.3495 | 29.1307 | 0.96819 | 0.96793 | 119.5568 | -7.5613 | 9.349 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6284 | 3.9035
[6 empty] | 9.3595 | 29.1305 | 0.96819 | 0.96794 | 119.5563 | -7.5599 | 9.359 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99119 | 119.629 | 3.9035
[6 empty] | 9.3695 | 29.1303 | 0.96819 | 0.96795 | 119.5559 | -7.5585 | 9.369 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6297 | 3.9036
[6 empty] | 9.3795 | 29.1301 | 0.96819 | 0.96796 | 119.5555 | -7.5573 | 9.379 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6303 | 3.9036
[6 empty] | 9.3895 | 29.1299 | 0.96819 | 0.96797 | 119.5552 | -7.5561 | 9.389 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99119 | 119.631 | 3.9037
[6 empty] | 9.3995 | 29.1297 | 0.96819 | 0.96797 | 119.5549 | -7.5549 | 9.399 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6317 | 3.9038
[6 empty] | 9.4095 | 29.1295 | 0.96819 | 0.96798 | 119.5546 | -7.5538 | 9.409 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6325 | 3.9039
[6 empty] | 9.4195 | 29.1293 | 0.96819 | 0.96799 | 119.5544 | -7.5528 | 9.419 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6332 | 3.904
[6 empty] | 9.4295 | 29.1291 | 0.96819 | 0.968 | 119.5542 | -7.5519 | 9.429 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99119 | 119.634 | 3.9041
[6 empty] | 9.4395 | 29.1289 | 0.96819 | 0.968 | 119.5541 | -7.551 | 9.439 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6348 | 3.9042
[6 empty] | 9.4495 | 29.1287 | 0.96819 | 0.96801 | 119.554 | -7.5502 | 9.449 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6357 | 3.9043
[6 empty] | 9.4595 | 29.1285 | 0.96819 | 0.96802 | 119.5539 | -7.5494 | 9.459 | 29.2182 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6365 | 3.9045
[6 empty] | 9.4695 | 29.1283 | 0.96819 | 0.96802 | 119.5539 | -7.5487 | 9.469 | 29.2182 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6374 | 3.9046
[6 empty] | 9.48 | 29.1281 | 0.96819 | 0.96803 | 119.5539 | -7.548 | 9.479 | 29.2182 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6384 | 3.9047
[6 empty] | 9.4895 | 29.1279 | 0.96819 | 0.96803 | 119.5539 | -7.5473 | 9.489 | 29.2182 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6393 | 3.9048
[6 empty] | 9.4995 | 29.1278 | 0.96819 | 0.96804 | 119.5539 | -7.5466 | 9.499 | 29.2182 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6403 | 3.9049
[6 empty] | 9.5095 | 29.1276 | 0.96819 | 0.96804 | 119.554 | -7.546 | 9.509 | 29.2182 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6413 | 3.905
[6 empty] | 9.5195 | 29.1274 | 0.96819 | 0.96805 | 119.5541 | -7.5454 | 9.519 | 29.2182 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6424 | 3.9051
[6 empty] | 9.5295 | 29.1272 | 0.96819 | 0.96805 | 119.5542 | -7.5449 | 9.529 | 29.2182 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6435 | 3.9052
[6 empty] | 9.5395 | 29.1271 | 0.96819 | 0.96805 | 119.5543 | -7.5443 | 9.539 | 29.2182 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6446 | 3.9053
[6 empty] | 9.5495 | 29.1269 | 0.96819 | 0.96806 | 119.5544 | -7.5437 | 9.549 | 29.2182 | 0.99121 | 0.99118 | 119.6457 | 3.9053
[6 empty] | 9.5595 | 29.1267 | 0.96819 | 0.96806 | 119.5545 | -7.5432 | 9.559 | 29.2182 | 0.99121 | 0.99118 | 119.6469 | 3.9054
[6 empty] | 9.5695 | 29.1266 | 0.96819 | 0.96807 | 119.5547 | -7.5426 | 9.569 | 29.2182 | 0.99121 | 0.99118 | 119.6481 | 3.9054
[6 empty] | 9.5795 | 29.1264 | 0.96819 | 0.96807 | 119.5548 | -7.5421 | 9.579 | 29.2182 | 0.99121 | 0.99118 | 119.6493 | 3.9054
[6 empty] | 9.5895 | 29.1262 | 0.96819 | 0.96808 | 119.5549 | -7.5415 | 9.589 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99118 | 119.6506 | 3.9054
[6 empty] | 9.5995 | 29.1261 | 0.96819 | 0.96808 | 119.5551 | -7.541 | 9.599 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99118 | 119.6519 | 3.9054
[6 empty] | 9.6095 | 29.1259 | 0.96819 | 0.96808 | 119.5552 | -7.5404 | 9.609 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99118 | 119.6533 | 3.9054
[6 empty] | 9.6195 | 29.1258 | 0.96819 | 0.96809 | 119.5553 | -7.5399 | 9.619 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99118 | 119.6547 | 3.9053
[6 empty] | 9.63 | 29.1256 | 0.96819 | 0.96809 | 119.5554 | -7.5393 | 9.629 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6561 | 3.9053
[6 empty] | 9.6395 | 29.1255 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5555 | -7.5387 | 9.639 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6575 | 3.9052
[6 empty] | 9.6495 | 29.1253 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5556 | -7.5381 | 9.649 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99119 | 119.659 | 3.9051
[6 empty] | 9.6595 | 29.1251 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5557 | -7.5376 | 9.659 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6606 | 3.9051
[6 empty] | 9.6695 | 29.125 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5557 | -7.537 | 9.6695 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6622 | 3.905
[6 empty] | 9.6795 | 29.1248 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5558 | -7.5364 | 9.679 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6638 | 3.9049
[6 empty] | 9.6895 | 29.1247 | 0.96819 | 0.96812 | 119.5558 | -7.5359 | 9.689 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6654 | 3.9048
[6 empty] | 9.6995 | 29.1245 | 0.96819 | 0.96812 | 119.5559 | -7.5353 | 9.699 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6671 | 3.9047
[6 empty] | 9.7095 | 29.1244 | 0.96819 | 0.96813 | 119.5559 | -7.5348 | 9.709 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6689 | 3.9046
[6 empty] | 9.7195 | 29.1242 | 0.96819 | 0.96813 | 119.5559 | -7.5342 | 9.719 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6707 | 3.9045
[6 empty] | 9.7295 | 29.1241 | 0.96819 | 0.96813 | 119.5559 | -7.5337 | 9.729 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6725 | 3.9044
[6 empty] | 9.7395 | 29.1239 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5559 | -7.5332 | 9.739 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6743 | 3.9043
[6 empty] | 9.7495 | 29.1238 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5559 | -7.5327 | 9.749 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6762 | 3.9042
[6 empty] | 9.7595 | 29.1237 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5559 | -7.5323 | 9.759 | 29.2186 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6781 | 3.9041
[6 empty] | 9.77 | 29.1235 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5559 | -7.5319 | 9.769 | 29.2186 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6801 | 3.9041
[6 empty] | 9.7795 | 29.1234 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5559 | -7.5314 | 9.779 | 29.2186 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6821 | 3.904
[6 empty] | 9.7895 | 29.1232 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5559 | -7.531 | 9.789 | 29.2186 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6841 | 3.904
[6 empty] | 9.7995 | 29.1231 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5559 | -7.5307 | 9.799 | 29.2186 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6861 | 3.904
[6 empty] | 9.8095 | 29.123 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5559 | -7.5303 | 9.809 | 29.2187 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6881 | 3.904
[6 empty] | 9.8195 | 29.1229 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5558 | -7.53 | 9.819 | 29.2187 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6901 | 3.904
[6 empty] | 9.8295 | 29.1227 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5558 | -7.5297 | 9.829 | 29.2187 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6922 | 3.904
[6 empty] | 9.8395 | 29.1226 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5558 | -7.5294 | 9.839 | 29.2187 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6942 | 3.9041
[6 empty] | 9.8495 | 29.1225 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5558 | -7.5292 | 9.849 | 29.2187 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6962 | 3.9041
[6 empty] | 9.8595 | 29.1224 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5558 | -7.5289 | 9.859 | 29.2187 | 0.99121 | 0.99119 | 119.6982 | 3.9042
[6 empty] | 9.8695 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5558 | -7.5287 | 9.869 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7002 | 3.9043
[6 empty] | 9.8795 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5558 | -7.5285 | 9.879 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7022 | 3.9044
[6 empty] | 9.8895 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5558 | -7.5283 | 9.889 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7041 | 3.9045
[6 empty] | 9.8995 | 29.122 | 0.96819 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5281 | 9.899 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7059 | 3.9046
[6 empty] | 9.9095 | 29.1219 | 0.96819 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5279 | 9.909 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7077 | 3.9047
[6 empty] | 9.9195 | 29.1218 | 0.96819 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5277 | 9.919 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7095 | 3.9048
[6 empty] | 9.9295 | 29.1217 | 0.96819 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5275 | 9.929 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7112 | 3.9049
[6 empty] | 9.9395 | 29.1216 | 0.96819 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5273 | 9.939 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7128 | 3.905
[6 empty] | 9.9495 | 29.1216 | 0.96819 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5271 | 9.949 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7143 | 3.9051
[6 empty] | 9.9595 | 29.1215 | 0.96819 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5269 | 9.959 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7157 | 3.9051
[6 empty] | 9.9695 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5267 | 9.969 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.717 | 3.9052
[6 empty] | 9.9795 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5557 | -7.5265 | 9.979 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7182 | 3.9053
[6 empty] | 9.9895 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5557 | -7.5262 | 9.989 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7193 | 3.9053
[6 empty] | 9.9995 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5557 | -7.526 | 9.9995 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7203 | 3.9053
[6 empty] | 10.0095 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5557 | -7.5257 | 10.009 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7212 | 3.9053
[6 empty] | 10.0195 | 29.1212 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5557 | -7.5254 | 10.019 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.722 | 3.9052
[6 empty] | 10.0295 | 29.1211 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5557 | -7.5251 | 10.029 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7226 | 3.9051
[6 empty] | 10.0395 | 29.1211 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5557 | -7.5248 | 10.039 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7232 | 3.9051
[6 empty] | 10.0495 | 29.121 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5557 | -7.5245 | 10.049 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7236 | 3.9049
[6 empty] | 10.0595 | 29.121 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5557 | -7.5241 | 10.059 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7238 | 3.9048
[6 empty] | 10.0695 | 29.121 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5557 | -7.5237 | 10.069 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.724 | 3.9046
[6 empty] | 10.0795 | 29.121 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5557 | -7.5234 | 10.079 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7241 | 3.9044
[6 empty] | 10.0895 | 29.1209 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5557 | -7.523 | 10.089 | 29.2188 | 0.99121 | 0.99119 | 119.724 | 3.9042
[6 empty] | 10.0995 | 29.1209 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5558 | -7.5225 | 10.099 | 29.2187 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7239 | 3.904
[6 empty] | 10.1095 | 29.1209 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5558 | -7.5221 | 10.109 | 29.2187 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7236 | 3.9037
[6 empty] | 10.1195 | 29.1209 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5559 | -7.5217 | 10.119 | 29.2187 | 0.99121 | 0.99119 | 119.7232 | 3.9034
[6 empty] | 10.1295 | 29.1208 | 0.96819 | 0.96823 | 119.556 | -7.5213 | 10.129 | 29.2187 | 0.99121 | 0.9912 | 119.7228 | 3.9031
[6 empty] | 10.1395 | 29.1208 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5561 | -7.5208 | 10.139 | 29.2187 | 0.99121 | 0.9912 | 119.7222 | 3.9028
[6 empty] | 10.1495 | 29.1208 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5563 | -7.5204 | 10.149 | 29.2186 | 0.99121 | 0.9912 | 119.7216 | 3.9025
[6 empty] | 10.1595 | 29.1208 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5564 | -7.5199 | 10.159 | 29.2186 | 0.99121 | 0.9912 | 119.7209 | 3.9021
[6 empty] | 10.1695 | 29.1208 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5567 | -7.5195 | 10.169 | 29.2186 | 0.99121 | 0.9912 | 119.7202 | 3.9018
[6 empty] | 10.1795 | 29.1208 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5569 | -7.519 | 10.179 | 29.2186 | 0.99121 | 0.9912 | 119.7193 | 3.9015
[6 empty] | 10.1895 | 29.1207 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5572 | -7.5186 | 10.189 | 29.2185 | 0.99121 | 0.9912 | 119.7185 | 3.9011
[6 empty] | 10.1995 | 29.1207 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5575 | -7.5182 | 10.199 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7176 | 3.9008
[6 empty] | 10.2095 | 29.1207 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5579 | -7.5177 | 10.209 | 29.2185 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7166 | 3.9004
[6 empty] | 10.2195 | 29.1207 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5583 | -7.5173 | 10.219 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7156 | 3.9001
[6 empty] | 10.2295 | 29.1207 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5588 | -7.5169 | 10.229 | 29.2184 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7146 | 3.8998
[6 empty] | 10.2395 | 29.1207 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5593 | -7.5165 | 10.239 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7136 | 3.8995
[6 empty] | 10.2495 | 29.1207 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5599 | -7.5161 | 10.249 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7126 | 3.8992
[6 empty] | 10.2595 | 29.1206 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5605 | -7.5158 | 10.259 | 29.2183 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7115 | 3.8989
[6 empty] | 10.2695 | 29.1206 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5612 | -7.5155 | 10.269 | 29.2182 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7105 | 3.8986
[6 empty] | 10.2795 | 29.1206 | 0.96819 | 0.96828 | 119.562 | -7.5151 | 10.279 | 29.2182 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7094 | 3.8983
[6 empty] | 10.2895 | 29.1206 | 0.96819 | 0.96828 | 119.5628 | -7.5149 | 10.289 | 29.2181 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7084 | 3.8981
[6 empty] | 10.2995 | 29.1206 | 0.96819 | 0.96828 | 119.5636 | -7.5146 | 10.299 | 29.2181 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7074 | 3.8978
[6 empty] | 10.3095 | 29.1206 | 0.96819 | 0.96828 | 119.5646 | -7.5143 | 10.309 | 29.218 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7064 | 3.8976
[6 empty] | 10.3195 | 29.1206 | 0.96819 | 0.96828 | 119.5655 | -7.5141 | 10.319 | 29.2179 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7054 | 3.8974
[6 empty] | 10.3295 | 29.1206 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5665 | -7.5139 | 10.329 | 29.2179 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7044 | 3.8972
[6 empty] | 10.3395 | 29.1206 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5676 | -7.5137 | 10.339 | 29.2178 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7035 | 3.897
[6 empty] | 10.3495 | 29.1206 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5687 | -7.5136 | 10.349 | 29.2178 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7025 | 3.8968
[6 empty] | 10.3595 | 29.1206 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5699 | -7.5135 | 10.359 | 29.2177 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7016 | 3.8966
[6 empty] | 10.3695 | 29.1206 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5711 | -7.5134 | 10.369 | 29.2176 | 0.99121 | 0.99123 | 119.7007 | 3.8964
[6 empty] | 10.3795 | 29.1206 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5723 | -7.5133 | 10.379 | 29.2176 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6999 | 3.8963
[6 empty] | 10.3895 | 29.1206 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5736 | -7.5133 | 10.389 | 29.2175 | 0.99121 | 0.99123 | 119.699 | 3.8961
[6 empty] | 10.3995 | 29.1206 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5749 | -7.5132 | 10.399 | 29.2174 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6982 | 3.8959
[6 empty] | 10.409 | 29.1207 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5762 | -7.5132 | 10.409 | 29.2174 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6974 | 3.8958
[6 empty] | 10.419 | 29.1207 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5776 | -7.5132 | 10.419 | 29.2173 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6966 | 3.8956
[6 empty] | 10.429 | 29.1207 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5789 | -7.5132 | 10.429 | 29.2172 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6958 | 3.8955
[6 empty] | 10.439 | 29.1207 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5803 | -7.5133 | 10.439 | 29.2172 | 0.99121 | 0.99123 | 119.695 | 3.8953
[6 empty] | 10.449 | 29.1208 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5816 | -7.5133 | 10.449 | 29.2171 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6942 | 3.8951
[6 empty] | 10.459 | 29.1208 | 0.96819 | 0.96829 | 119.583 | -7.5134 | 10.459 | 29.217 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6934 | 3.895
[6 empty] | 10.469 | 29.1208 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5843 | -7.5135 | 10.469 | 29.2169 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6926 | 3.8948
[6 empty] | 10.479 | 29.1209 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5856 | -7.5135 | 10.479 | 29.2168 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6918 | 3.8946
[6 empty] | 10.489 | 29.1209 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5869 | -7.5136 | 10.489 | 29.2168 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6909 | 3.8944
[6 empty] | 10.499 | 29.121 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5882 | -7.5137 | 10.499 | 29.2167 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6901 | 3.8942
[6 empty] | 10.509 | 29.121 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5894 | -7.5138 | 10.509 | 29.2166 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6892 | 3.894
[6 empty] | 10.519 | 29.1211 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5906 | -7.5139 | 10.519 | 29.2165 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6883 | 3.8938
[6 empty] | 10.529 | 29.1211 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5918 | -7.514 | 10.529 | 29.2164 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6874 | 3.8936
[6 empty] | 10.539 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5928 | -7.5141 | 10.539 | 29.2163 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6864 | 3.8934
[6 empty] | 10.549 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5939 | -7.5141 | 10.549 | 29.2162 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6855 | 3.8931
[6 empty] | 10.559 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96828 | 119.5948 | -7.5142 | 10.559 | 29.2161 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6844 | 3.8929
[6 empty] | 10.569 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96828 | 119.5957 | -7.5142 | 10.569 | 29.216 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6833 | 3.8927
[6 empty] | 10.579 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96828 | 119.5966 | -7.5143 | 10.579 | 29.2159 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6822 | 3.8924
[6 empty] | 10.589 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96828 | 119.5973 | -7.5143 | 10.589 | 29.2158 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6811 | 3.8922
[6 empty] | 10.599 | 29.1215 | 0.96819 | 0.96828 | 119.598 | -7.5144 | 10.599 | 29.2157 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6799 | 3.892
[6 empty] | 10.609 | 29.1216 | 0.96819 | 0.96828 | 119.5986 | -7.5144 | 10.609 | 29.2156 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6787 | 3.8918
[6 empty] | 10.619 | 29.1216 | 0.96819 | 0.96828 | 119.5991 | -7.5144 | 10.619 | 29.2155 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6774 | 3.8915
[6 empty] | 10.629 | 29.1217 | 0.96819 | 0.96828 | 119.5996 | -7.5143 | 10.6295 | 29.2154 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6761 | 3.8913
[6 empty] | 10.639 | 29.1217 | 0.96819 | 0.96828 | 119.5999 | -7.5143 | 10.639 | 29.2153 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6748 | 3.8911
[6 empty] | 10.649 | 29.1218 | 0.96819 | 0.96829 | 119.6002 | -7.5142 | 10.649 | 29.2151 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6734 | 3.8909
[6 empty] | 10.659 | 29.1218 | 0.96819 | 0.96829 | 119.6004 | -7.5142 | 10.659 | 29.215 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6721 | 3.8907
[6 empty] | 10.669 | 29.1218 | 0.96819 | 0.96829 | 119.6005 | -7.5141 | 10.669 | 29.2149 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6707 | 3.8905
[6 empty] | 10.679 | 29.1219 | 0.96819 | 0.96829 | 119.6005 | -7.514 | 10.679 | 29.2148 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6694 | 3.8904
[6 empty] | 10.689 | 29.1219 | 0.96819 | 0.96829 | 119.6005 | -7.5139 | 10.689 | 29.2146 | 0.99121 | 0.99125 | 119.668 | 3.8902
[6 empty] | 10.699 | 29.1219 | 0.96819 | 0.96829 | 119.6003 | -7.5138 | 10.699 | 29.2145 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6666 | 3.8901
[6 empty] | 10.709 | 29.122 | 0.96819 | 0.96829 | 119.6002 | -7.5137 | 10.709 | 29.2144 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6653 | 3.8899
[6 empty] | 10.719 | 29.122 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5999 | -7.5136 | 10.719 | 29.2143 | 0.99121 | 0.99125 | 119.664 | 3.8898
[6 empty] | 10.729 | 29.122 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5996 | -7.5134 | 10.729 | 29.2141 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6628 | 3.8897
[6 empty] | 10.739 | 29.122 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5992 | -7.5133 | 10.739 | 29.214 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6616 | 3.8896
[6 empty] | 10.749 | 29.1221 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5987 | -7.5132 | 10.749 | 29.2139 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6604 | 3.8896
[6 empty] | 10.759 | 29.1221 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5982 | -7.513 | 10.759 | 29.2138 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6594 | 3.8895
[6 empty] | 10.769 | 29.1221 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5977 | -7.5129 | 10.769 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6584 | 3.8895
[6 empty] | 10.779 | 29.1221 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5971 | -7.5127 | 10.779 | 29.2135 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6575 | 3.8895
[6 empty] | 10.789 | 29.1221 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5965 | -7.5126 | 10.789 | 29.2134 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6567 | 3.8895
[6 empty] | 10.799 | 29.1221 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5959 | -7.5125 | 10.799 | 29.2132 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6561 | 3.8896
[6 empty] | 10.809 | 29.1221 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5952 | -7.5123 | 10.809 | 29.2131 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6555 | 3.8896
[6 empty] | 10.819 | 29.122 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5946 | -7.5122 | 10.819 | 29.213 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6551 | 3.8897
[6 empty] | 10.829 | 29.122 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5939 | -7.5122 | 10.829 | 29.2129 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6548 | 3.8897
[6 empty] | 10.839 | 29.122 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5932 | -7.5121 | 10.839 | 29.2127 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6547 | 3.8898
[6 empty] | 10.849 | 29.122 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5926 | -7.512 | 10.849 | 29.2126 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6547 | 3.8899
[6 empty] | 10.859 | 29.122 | 0.96819 | 0.9683 | 119.592 | -7.512 | 10.859 | 29.2125 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6548 | 3.8901
[6 empty] | 10.869 | 29.1219 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5913 | -7.512 | 10.869 | 29.2124 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6551 | 3.8902
[6 empty] | 10.879 | 29.1219 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5908 | -7.512 | 10.879 | 29.2123 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6556 | 3.8903
[6 empty] | 10.889 | 29.1219 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5902 | -7.512 | 10.889 | 29.2122 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6562 | 3.8905
[6 empty] | 10.899 | 29.1218 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5897 | -7.5121 | 10.899 | 29.2121 | 0.99121 | 0.99125 | 119.657 | 3.8907
[6 empty] | 10.909 | 29.1218 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5892 | -7.5122 | 10.909 | 29.2121 | 0.99121 | 0.99125 | 119.658 | 3.8908
[6 empty] | 10.919 | 29.1218 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5888 | -7.5123 | 10.919 | 29.212 | 0.99121 | 0.99125 | 119.6591 | 3.891
[6 empty] | 10.929 | 29.1217 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5885 | -7.5124 | 10.929 | 29.2119 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6604 | 3.8912
[6 empty] | 10.939 | 29.1217 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5882 | -7.5126 | 10.939 | 29.2118 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6618 | 3.8914
[6 empty] | 10.949 | 29.1217 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5879 | -7.5128 | 10.949 | 29.2118 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6633 | 3.8916
[6 empty] | 10.959 | 29.1216 | 0.96819 | 0.9683 | 119.5877 | -7.513 | 10.959 | 29.2117 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6651 | 3.8918
[6 empty] | 10.969 | 29.1216 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5876 | -7.5133 | 10.969 | 29.2116 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6669 | 3.892
[6 empty] | 10.979 | 29.1216 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5876 | -7.5135 | 10.979 | 29.2116 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6689 | 3.8923
[6 empty] | 10.9895 | 29.1215 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5876 | -7.5138 | 10.989 | 29.2116 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6709 | 3.8925
[6 empty] | 10.999 | 29.1215 | 0.96819 | 0.96829 | 119.5877 | -7.5141 | 10.999 | 29.2115 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6731 | 3.8927
[6 empty] | 11.009 | 29.1215 | 0.96819 | 0.96828 | 119.5879 | -7.5145 | 11.009 | 29.2115 | 0.99121 | 0.99124 | 119.6754 | 3.8929
[6 empty] | 11.019 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96828 | 119.5881 | -7.5148 | 11.019 | 29.2115 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6778 | 3.8932
[6 empty] | 11.029 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96828 | 119.5884 | -7.5152 | 11.029 | 29.2114 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6803 | 3.8934
[6 empty] | 11.039 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5888 | -7.5156 | 11.039 | 29.2114 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6828 | 3.8936
[6 empty] | 11.049 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5892 | -7.516 | 11.049 | 29.2114 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6854 | 3.8939
[6 empty] | 11.059 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5896 | -7.5163 | 11.059 | 29.2114 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6881 | 3.8941
[6 empty] | 11.069 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5902 | -7.5167 | 11.069 | 29.2114 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6907 | 3.8943
[6 empty] | 11.079 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5907 | -7.5171 | 11.079 | 29.2114 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6934 | 3.8946
[6 empty] | 11.089 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5913 | -7.5175 | 11.089 | 29.2114 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6961 | 3.8948
[6 empty] | 11.099 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5919 | -7.5179 | 11.099 | 29.2114 | 0.99121 | 0.99123 | 119.6989 | 3.895
[6 empty] | 11.109 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5926 | -7.5182 | 11.109 | 29.2114 | 0.99121 | 0.99123 | 119.7016 | 3.8953
[6 empty] | 11.119 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5933 | -7.5186 | 11.119 | 29.2114 | 0.99121 | 0.99123 | 119.7042 | 3.8955
[6 empty] | 11.129 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96825 | 119.594 | -7.5189 | 11.129 | 29.2115 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7069 | 3.8957
[6 empty] | 11.139 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5947 | -7.5193 | 11.139 | 29.2115 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7095 | 3.8959
[6 empty] | 11.149 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5954 | -7.5195 | 11.149 | 29.2115 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7121 | 3.8962
[6 empty] | 11.1595 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5961 | -7.5198 | 11.159 | 29.2115 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7146 | 3.8964
[6 empty] | 11.169 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5968 | -7.5201 | 11.169 | 29.2115 | 0.99121 | 0.99122 | 119.717 | 3.8966
[6 empty] | 11.179 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5974 | -7.5203 | 11.179 | 29.2116 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7194 | 3.8968
[6 empty] | 11.189 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5981 | -7.5205 | 11.189 | 29.2116 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7217 | 3.897
[6 empty] | 11.199 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5987 | -7.5207 | 11.199 | 29.2116 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7239 | 3.8972
[6 empty] | 11.209 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5993 | -7.5209 | 11.209 | 29.2116 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7261 | 3.8973
[6 empty] | 11.219 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5998 | -7.521 | 11.219 | 29.2116 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7281 | 3.8975
[6 empty] | 11.229 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6003 | -7.5211 | 11.229 | 29.2117 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7301 | 3.8977
[6 empty] | 11.239 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6008 | -7.5212 | 11.239 | 29.2117 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7319 | 3.8978
[6 empty] | 11.249 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6012 | -7.5212 | 11.249 | 29.2117 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7336 | 3.898
[6 empty] | 11.259 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6016 | -7.5213 | 11.259 | 29.2117 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7353 | 3.8981
[6 empty] | 11.269 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6019 | -7.5213 | 11.269 | 29.2117 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7368 | 3.8982
[6 empty] | 11.279 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6022 | -7.5213 | 11.279 | 29.2118 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7383 | 3.8983
[6 empty] | 11.289 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6024 | -7.5213 | 11.289 | 29.2118 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7396 | 3.8984
[6 empty] | 11.299 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6025 | -7.5212 | 11.299 | 29.2118 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7409 | 3.8984
[6 empty] | 11.309 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6027 | -7.5212 | 11.309 | 29.2118 | 0.99121 | 0.99121 | 119.742 | 3.8985
[6 empty] | 11.319 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6027 | -7.5211 | 11.319 | 29.2118 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7431 | 3.8985
[6 empty] | 11.329 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6027 | -7.5211 | 11.329 | 29.2118 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7441 | 3.8986
[6 empty] | 11.339 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6027 | -7.521 | 11.339 | 29.2118 | 0.99121 | 0.99121 | 119.745 | 3.8986
[6 empty] | 11.349 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6026 | -7.5209 | 11.349 | 29.2119 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7458 | 3.8985
[6 empty] | 11.359 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6025 | -7.5208 | 11.359 | 29.2119 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7466 | 3.8985
[6 empty] | 11.369 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6023 | -7.5208 | 11.369 | 29.2119 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7473 | 3.8985
[6 empty] | 11.379 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6021 | -7.5207 | 11.379 | 29.2119 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7479 | 3.8984
[6 empty] | 11.389 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6018 | -7.5206 | 11.389 | 29.2119 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7485 | 3.8983
[6 empty] | 11.399 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6016 | -7.5206 | 11.399 | 29.2119 | 0.99121 | 0.99121 | 119.749 | 3.8983
[6 empty] | 11.409 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6013 | -7.5205 | 11.409 | 29.2119 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7495 | 3.8982
[6 empty] | 11.419 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6009 | -7.5205 | 11.419 | 29.212 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7499 | 3.898
[6 empty] | 11.429 | 29.1212 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6006 | -7.5205 | 11.429 | 29.212 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7503 | 3.8979
[6 empty] | 11.439 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96823 | 119.6002 | -7.5205 | 11.439 | 29.212 | 0.99121 | 0.99121 | 119.7507 | 3.8978
[6 empty] | 11.449 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5998 | -7.5205 | 11.449 | 29.212 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7511 | 3.8976
[6 empty] | 11.459 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5994 | -7.5205 | 11.459 | 29.212 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7514 | 3.8974
[6 empty] | 11.469 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96823 | 119.599 | -7.5205 | 11.469 | 29.212 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7517 | 3.8972
[6 empty] | 11.479 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5986 | -7.5206 | 11.479 | 29.212 | 0.99121 | 0.99122 | 119.752 | 3.8971
[6 empty] | 11.489 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5981 | -7.5206 | 11.489 | 29.212 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7523 | 3.8968
[6 empty] | 11.499 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5977 | -7.5207 | 11.499 | 29.2121 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7526 | 3.8966
[6 empty] | 11.509 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5973 | -7.5208 | 11.509 | 29.2121 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7529 | 3.8964
[6 empty] | 11.519 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5968 | -7.5209 | 11.519 | 29.2121 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7532 | 3.8962
[6 empty] | 11.529 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5964 | -7.521 | 11.529 | 29.2121 | 0.99121 | 0.99122 | 119.7535 | 3.8959
[6 empty] | 11.539 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96823 | 119.596 | -7.5211 | 11.539 | 29.2121 | 0.99121 | 0.99123 | 119.7538 | 3.8957
[6 empty] | 11.549 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5955 | -7.5213 | 11.549 | 29.2121 | 0.99121 | 0.99123 | 119.7541 | 3.8954
[6 empty] | 11.559 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5951 | -7.5214 | 11.559 | 29.2122 | 0.99121 | 0.99123 | 119.7544 | 3.8951
[6 empty] | 11.569 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5947 | -7.5216 | 11.569 | 29.2122 | 0.99121 | 0.99123 | 119.7547 | 3.8948
[6 empty] | 11.579 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5943 | -7.5217 | 11.579 | 29.2122 | 0.99121 | 0.99123 | 119.755 | 3.8945
[6 empty] | 11.589 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5939 | -7.5219 | 11.589 | 29.2122 | 0.99121 | 0.99123 | 119.7553 | 3.8942
[6 empty] | 11.599 | 29.1215 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5935 | -7.5221 | 11.599 | 29.2122 | 0.99121 | 0.99123 | 119.7556 | 3.8939
[6 empty] | 11.609 | 29.1215 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5931 | -7.5222 | 11.609 | 29.2123 | 0.99121 | 0.99123 | 119.7559 | 3.8936
[6 empty] | 11.619 | 29.1215 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5928 | -7.5224 | 11.619 | 29.2123 | 0.99121 | 0.99123 | 119.7563 | 3.8933
[6 empty] | 11.629 | 29.1215 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5924 | -7.5226 | 11.629 | 29.2123 | 0.99121 | 0.99124 | 119.7566 | 3.8929
[6 empty] | 11.639 | 29.1215 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5921 | -7.5228 | 11.639 | 29.2123 | 0.99121 | 0.99124 | 119.757 | 3.8926
[6 empty] | 11.649 | 29.1216 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5917 | -7.5229 | 11.649 | 29.2123 | 0.99121 | 0.99124 | 119.7574 | 3.8923
[6 empty] | 11.659 | 29.1216 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5914 | -7.5231 | 11.659 | 29.2124 | 0.99121 | 0.99124 | 119.7578 | 3.8919
[6 empty] | 11.669 | 29.1216 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5911 | -7.5233 | 11.669 | 29.2124 | 0.99121 | 0.99124 | 119.7582 | 3.8915
[6 empty] | 11.679 | 29.1216 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5908 | -7.5234 | 11.679 | 29.2124 | 0.99121 | 0.99125 | 119.7586 | 3.8912
[6 empty] | 11.689 | 29.1217 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5905 | -7.5236 | 11.689 | 29.2124 | 0.99121 | 0.99125 | 119.7591 | 3.8908
[6 empty] | 11.699 | 29.1217 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5903 | -7.5238 | 11.699 | 29.2124 | 0.99121 | 0.99125 | 119.7596 | 3.8905
[6 empty] | 11.709 | 29.1217 | 0.96819 | 0.96821 | 119.59 | -7.5239 | 11.709 | 29.2124 | 0.99121 | 0.99125 | 119.76 | 3.8901
[6 empty] | 11.719 | 29.1217 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5898 | -7.5241 | 11.719 | 29.2124 | 0.99121 | 0.99125 | 119.7605 | 3.8897
[6 empty] | 11.729 | 29.1217 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5896 | -7.5242 | 11.729 | 29.2125 | 0.99121 | 0.99125 | 119.761 | 3.8894
[6 empty] | 11.739 | 29.1218 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5893 | -7.5244 | 11.739 | 29.2125 | 0.99121 | 0.99125 | 119.7616 | 3.889
[6 empty] | 11.749 | 29.1218 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5891 | -7.5245 | 11.749 | 29.2125 | 0.99121 | 0.99126 | 119.7621 | 3.8886
[6 empty] | 11.759 | 29.1218 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5889 | -7.5247 | 11.759 | 29.2125 | 0.99121 | 0.99126 | 119.7627 | 3.8883
[6 empty] | 11.769 | 29.1218 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5888 | -7.5249 | 11.769 | 29.2125 | 0.99121 | 0.99126 | 119.7633 | 3.8879
[6 empty] | 11.779 | 29.1218 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5886 | -7.525 | 11.779 | 29.2125 | 0.99121 | 0.99126 | 119.7639 | 3.8875
[6 empty] | 11.789 | 29.1218 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5884 | -7.5252 | 11.789 | 29.2125 | 0.99121 | 0.99126 | 119.7645 | 3.8872
[6 empty] | 11.799 | 29.1219 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5883 | -7.5253 | 11.799 | 29.2125 | 0.99121 | 0.99126 | 119.7651 | 3.8868
[6 empty] | 11.809 | 29.1219 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5882 | -7.5255 | 11.809 | 29.2125 | 0.99121 | 0.99127 | 119.7658 | 3.8865
[6 empty] | 11.819 | 29.1219 | 0.96819 | 0.96819 | 119.588 | -7.5257 | 11.819 | 29.2126 | 0.99121 | 0.99127 | 119.7665 | 3.8861
[6 empty] | 11.829 | 29.1219 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5879 | -7.5259 | 11.829 | 29.2126 | 0.99121 | 0.99127 | 119.7671 | 3.8858
[6 empty] | 11.839 | 29.1219 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5878 | -7.526 | 11.839 | 29.2126 | 0.99121 | 0.99127 | 119.7678 | 3.8855
[6 empty] | 11.849 | 29.1219 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5877 | -7.5262 | 11.849 | 29.2126 | 0.99121 | 0.99127 | 119.7685 | 3.8851
[6 empty] | 11.859 | 29.1219 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5876 | -7.5264 | 11.859 | 29.2126 | 0.99121 | 0.99127 | 119.7692 | 3.8848
[6 empty] | 11.869 | 29.122 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5875 | -7.5266 | 11.869 | 29.2126 | 0.99121 | 0.99128 | 119.7699 | 3.8845
[6 empty] | 11.879 | 29.122 | 0.96819 | 0.96818 | 119.5873 | -7.5269 | 11.879 | 29.2126 | 0.99121 | 0.99128 | 119.7706 | 3.8842
[6 empty] | 11.889 | 29.122 | 0.96819 | 0.96818 | 119.5872 | -7.5271 | 11.889 | 29.2127 | 0.99121 | 0.99128 | 119.7713 | 3.8839
[6 empty] | 11.899 | 29.122 | 0.96819 | 0.96818 | 119.5871 | -7.5273 | 11.899 | 29.2127 | 0.99121 | 0.99128 | 119.772 | 3.8836
[6 empty] | 11.909 | 29.122 | 0.96819 | 0.96818 | 119.587 | -7.5275 | 11.909 | 29.2127 | 0.99121 | 0.99128 | 119.7727 | 3.8833
[6 empty] | 11.919 | 29.122 | 0.96819 | 0.96818 | 119.5868 | -7.5278 | 11.919 | 29.2127 | 0.99121 | 0.99128 | 119.7734 | 3.883
[6 empty] | 11.929 | 29.122 | 0.96819 | 0.96818 | 119.5867 | -7.5281 | 11.929 | 29.2127 | 0.99121 | 0.99128 | 119.7741 | 3.8827
[6 empty] | 11.939 | 29.122 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5865 | -7.5283 | 11.939 | 29.2128 | 0.99121 | 0.99128 | 119.7747 | 3.8824
[6 empty] | 11.949 | 29.122 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5863 | -7.5286 | 11.949 | 29.2128 | 0.99121 | 0.99128 | 119.7754 | 3.8822
[6 empty] | 11.959 | 29.122 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5861 | -7.5289 | 11.9595 | 29.2128 | 0.99121 | 0.99129 | 119.7761 | 3.8819
[6 empty] | 11.969 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5859 | -7.5291 | 11.969 | 29.2128 | 0.99121 | 0.99129 | 119.7767 | 3.8816
[6 empty] | 11.979 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5856 | -7.5294 | 11.979 | 29.2129 | 0.99121 | 0.99129 | 119.7773 | 3.8814
[6 empty] | 11.989 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5854 | -7.5297 | 11.989 | 29.2129 | 0.99121 | 0.99129 | 119.7779 | 3.8811
[6 empty] | 11.999 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5851 | -7.53 | 11.999 | 29.2129 | 0.99121 | 0.99129 | 119.7785 | 3.8809
[6 empty] | 12.009 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5848 | -7.5302 | 12.009 | 29.213 | 0.99121 | 0.99129 | 119.7791 | 3.8806
[6 empty] | 12.019 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5845 | -7.5305 | 12.019 | 29.213 | 0.99121 | 0.99129 | 119.7796 | 3.8804
[6 empty] | 12.029 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5841 | -7.5308 | 12.029 | 29.213 | 0.99121 | 0.99129 | 119.7802 | 3.8802
[6 empty] | 12.039 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5838 | -7.531 | 12.039 | 29.2131 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7807 | 3.8799
[6 empty] | 12.049 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5834 | -7.5313 | 12.049 | 29.2131 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7812 | 3.8797
[6 empty] | 12.059 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96815 | 119.583 | -7.5315 | 12.059 | 29.2132 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7817 | 3.8795
[6 empty] | 12.069 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5827 | -7.5317 | 12.069 | 29.2132 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7822 | 3.8793
[6 empty] | 12.079 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5823 | -7.5319 | 12.079 | 29.2132 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7827 | 3.8791
[6 empty] | 12.089 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5819 | -7.5321 | 12.089 | 29.2133 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7832 | 3.8789
[6 empty] | 12.099 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5815 | -7.5323 | 12.099 | 29.2133 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7837 | 3.8788
[6 empty] | 12.109 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5811 | -7.5324 | 12.109 | 29.2133 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7842 | 3.8786
[6 empty] | 12.119 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5807 | -7.5326 | 12.119 | 29.2134 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7847 | 3.8785
[6 empty] | 12.129 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5803 | -7.5327 | 12.129 | 29.2134 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7852 | 3.8783
[6 empty] | 12.139 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.58 | -7.5328 | 12.139 | 29.2134 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7856 | 3.8782
[6 empty] | 12.149 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5796 | -7.5328 | 12.1495 | 29.2134 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7861 | 3.8781
[6 empty] | 12.159 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5793 | -7.5328 | 12.159 | 29.2135 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7866 | 3.8779
[6 empty] | 12.169 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.579 | -7.5328 | 12.169 | 29.2135 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7872 | 3.8778
[6 empty] | 12.179 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5787 | -7.5328 | 12.179 | 29.2135 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7877 | 3.8778
[6 empty] | 12.1885 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5785 | -7.5327 | 12.189 | 29.2135 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7882 | 3.8777
[6 empty] | 12.1985 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5783 | -7.5326 | 12.199 | 29.2135 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7888 | 3.8776
[6 empty] | 12.209 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5781 | -7.5325 | 12.209 | 29.2135 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7893 | 3.8775
[6 empty] | 12.2185 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5779 | -7.5324 | 12.219 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7899 | 3.8775
[6 empty] | 12.2285 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5778 | -7.5322 | 12.229 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7905 | 3.8774
[6 empty] | 12.239 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5778 | -7.5321 | 12.239 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7911 | 3.8774
[6 empty] | 12.2485 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5777 | -7.5319 | 12.249 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7918 | 3.8773
[6 empty] | 12.2585 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5778 | -7.5316 | 12.259 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7924 | 3.8772
[6 empty] | 12.2685 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5778 | -7.5314 | 12.269 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7931 | 3.8772
[6 empty] | 12.2785 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5779 | -7.5312 | 12.279 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7937 | 3.8771
[6 empty] | 12.2885 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5781 | -7.5309 | 12.289 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7944 | 3.8771
[6 empty] | 12.2985 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5782 | -7.5307 | 12.299 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7951 | 3.877
[6 empty] | 12.3085 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5784 | -7.5304 | 12.309 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7958 | 3.877
[6 empty] | 12.3185 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5787 | -7.5302 | 12.319 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7965 | 3.8769
[6 empty] | 12.3285 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96816 | 119.579 | -7.5299 | 12.329 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7973 | 3.8768
[6 empty] | 12.3385 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5793 | -7.5297 | 12.339 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.798 | 3.8767
[6 empty] | 12.3485 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5796 | -7.5294 | 12.349 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7987 | 3.8766
[6 empty] | 12.3585 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96817 | 119.58 | -7.5292 | 12.359 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7995 | 3.8765
[6 empty] | 12.3685 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5804 | -7.529 | 12.369 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8002 | 3.8764
[6 empty] | 12.3785 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5808 | -7.5288 | 12.379 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.801 | 3.8762
[6 empty] | 12.3885 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5813 | -7.5286 | 12.389 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8017 | 3.8761
[6 empty] | 12.3985 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5817 | -7.5285 | 12.399 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8024 | 3.876
[6 empty] | 12.4085 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5822 | -7.5284 | 12.409 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8032 | 3.8758
[6 empty] | 12.4185 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5826 | -7.5283 | 12.419 | 29.2137 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8039 | 3.8756
[6 empty] | 12.4285 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5831 | -7.5282 | 12.429 | 29.2137 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8046 | 3.8754
[6 empty] | 12.4385 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5836 | -7.5282 | 12.439 | 29.2137 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8053 | 3.8752
[6 empty] | 12.4485 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5841 | -7.5282 | 12.449 | 29.2137 | 0.99121 | 0.99132 | 119.806 | 3.875
[6 empty] | 12.4585 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5845 | -7.5282 | 12.459 | 29.2137 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8067 | 3.8748
[6 empty] | 12.4685 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96817 | 119.585 | -7.5283 | 12.469 | 29.2138 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8074 | 3.8746
[6 empty] | 12.4785 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5854 | -7.5283 | 12.479 | 29.2138 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8081 | 3.8744
[6 empty] | 12.4885 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5858 | -7.5285 | 12.489 | 29.2138 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8088 | 3.8741
[6 empty] | 12.4985 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5863 | -7.5286 | 12.499 | 29.2138 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8095 | 3.8739
[6 empty] | 12.5085 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5867 | -7.5287 | 12.509 | 29.2139 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8101 | 3.8737
[6 empty] | 12.5185 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96817 | 119.587 | -7.5289 | 12.519 | 29.2139 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8108 | 3.8734
[6 empty] | 12.5285 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5874 | -7.5291 | 12.529 | 29.2139 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8115 | 3.8732
[6 empty] | 12.5385 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5877 | -7.5293 | 12.539 | 29.214 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8122 | 3.8729
[6 empty] | 12.5485 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96816 | 119.588 | -7.5295 | 12.549 | 29.214 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8129 | 3.8726
[6 empty] | 12.5585 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5883 | -7.5297 | 12.559 | 29.214 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8136 | 3.8724
[6 empty] | 12.5685 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5885 | -7.53 | 12.569 | 29.2141 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8143 | 3.8721
[6 empty] | 12.5785 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5887 | -7.5302 | 12.579 | 29.2141 | 0.99121 | 0.99133 | 119.815 | 3.8718
[6 empty] | 12.5885 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5889 | -7.5304 | 12.589 | 29.2141 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8158 | 3.8716
[6 empty] | 12.5985 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5891 | -7.5307 | 12.599 | 29.2142 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8166 | 3.8713
[6 empty] | 12.6085 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5892 | -7.5309 | 12.609 | 29.2142 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8174 | 3.871
[6 empty] | 12.6185 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5894 | -7.5312 | 12.619 | 29.2142 | 0.99121 | 0.99134 | 119.8182 | 3.8708
[6 empty] | 12.6285 | 29.1224 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5894 | -7.5314 | 12.629 | 29.2142 | 0.99121 | 0.99134 | 119.8191 | 3.8705
[6 empty] | 12.6385 | 29.1224 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5895 | -7.5316 | 12.639 | 29.2142 | 0.99121 | 0.99134 | 119.82 | 3.8703
[6 empty] | 12.6485 | 29.1224 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5895 | -7.5318 | 12.649 | 29.2143 | 0.99121 | 0.99134 | 119.8209 | 3.87
[6 empty] | 12.6585 | 29.1224 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5895 | -7.532 | 12.659 | 29.2143 | 0.99121 | 0.99134 | 119.8219 | 3.8698
[6 empty] | 12.6685 | 29.1224 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5895 | -7.5322 | 12.669 | 29.2143 | 0.99121 | 0.99134 | 119.8229 | 3.8696
[6 empty] | 12.6785 | 29.1224 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5895 | -7.5323 | 12.679 | 29.2143 | 0.99121 | 0.99134 | 119.8239 | 3.8694
[6 empty] | 12.6885 | 29.1224 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5894 | -7.5324 | 12.689 | 29.2143 | 0.99121 | 0.99134 | 119.825 | 3.8692
[6 empty] | 12.6985 | 29.1224 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5893 | -7.5326 | 12.699 | 29.2144 | 0.99121 | 0.99134 | 119.8261 | 3.869
[6 empty] | 12.7085 | 29.1224 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5892 | -7.5327 | 12.709 | 29.2144 | 0.99121 | 0.99135 | 119.8273 | 3.8688
[6 empty] | 12.7185 | 29.1224 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5891 | -7.5327 | 12.719 | 29.2144 | 0.99121 | 0.99135 | 119.8285 | 3.8687
[6 empty] | 12.7285 | 29.1224 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5889 | -7.5328 | 12.729 | 29.2144 | 0.99121 | 0.99135 | 119.8297 | 3.8685
[6 empty] | 12.7385 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5888 | -7.5328 | 12.739 | 29.2144 | 0.99121 | 0.99135 | 119.8309 | 3.8684
[6 empty] | 12.7485 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5886 | -7.5328 | 12.749 | 29.2144 | 0.99121 | 0.99135 | 119.8322 | 3.8683
[6 empty] | 12.7585 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5884 | -7.5328 | 12.759 | 29.2144 | 0.99121 | 0.99135 | 119.8334 | 3.8682
[6 empty] | 12.7685 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5882 | -7.5328 | 12.769 | 29.2144 | 0.99121 | 0.99135 | 119.8347 | 3.8682
[6 empty] | 12.7785 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96814 | 119.588 | -7.5327 | 12.779 | 29.2144 | 0.99121 | 0.99135 | 119.836 | 3.8681
[6 empty] | 12.7885 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5878 | -7.5327 | 12.789 | 29.2144 | 0.99121 | 0.99135 | 119.8373 | 3.8681
[6 empty] | 12.7985 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5876 | -7.5326 | 12.799 | 29.2145 | 0.99121 | 0.99135 | 119.8385 | 3.8682
[6 empty] | 12.8085 | 29.1223 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5874 | -7.5325 | 12.809 | 29.2145 | 0.99121 | 0.99135 | 119.8398 | 3.8682
[6 empty] | 12.8185 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5872 | -7.5324 | 12.819 | 29.2145 | 0.99121 | 0.99135 | 119.841 | 3.8683
[6 empty] | 12.8285 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96814 | 119.587 | -7.5323 | 12.829 | 29.2145 | 0.99121 | 0.99135 | 119.8422 | 3.8684
[6 empty] | 12.8385 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5868 | -7.5321 | 12.839 | 29.2145 | 0.99121 | 0.99135 | 119.8433 | 3.8685
[6 empty] | 12.8485 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5866 | -7.532 | 12.849 | 29.2145 | 0.99121 | 0.99135 | 119.8444 | 3.8687
[6 empty] | 12.8585 | 29.1222 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5864 | -7.5319 | 12.859 | 29.2145 | 0.99121 | 0.99135 | 119.8454 | 3.8688
[6 empty] | 12.8685 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5863 | -7.5317 | 12.869 | 29.2146 | 0.99121 | 0.99134 | 119.8463 | 3.869
[6 empty] | 12.8785 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5861 | -7.5316 | 12.879 | 29.2146 | 0.99121 | 0.99134 | 119.8472 | 3.8693
[6 empty] | 12.8885 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96815 | 119.586 | -7.5315 | 12.889 | 29.2146 | 0.99121 | 0.99134 | 119.848 | 3.8695
[6 empty] | 12.8985 | 29.1221 | 0.96819 | 0.96815 | 119.586 | -7.5314 | 12.899 | 29.2146 | 0.99121 | 0.99134 | 119.8487 | 3.8698
[6 empty] | 12.9085 | 29.122 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5859 | -7.5313 | 12.909 | 29.2146 | 0.99121 | 0.99134 | 119.8493 | 3.8701
[6 empty] | 12.9185 | 29.122 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5859 | -7.5312 | 12.919 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99134 | 119.8498 | 3.8705
[6 empty] | 12.9285 | 29.122 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5859 | -7.5311 | 12.929 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99134 | 119.8502 | 3.8708
[6 empty] | 12.9385 | 29.1219 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5859 | -7.531 | 12.939 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8505 | 3.8712
[6 empty] | 12.9485 | 29.1219 | 0.96819 | 0.96815 | 119.586 | -7.531 | 12.949 | 29.2148 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8507 | 3.8716
[6 empty] | 12.9585 | 29.1219 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5861 | -7.531 | 12.959 | 29.2148 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8508 | 3.872
[6 empty] | 12.9685 | 29.1218 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5862 | -7.531 | 12.969 | 29.2148 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8509 | 3.8724
[6 empty] | 12.9785 | 29.1218 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5864 | -7.531 | 12.979 | 29.2148 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8508 | 3.8728
[6 empty] | 12.9885 | 29.1218 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5866 | -7.5311 | 12.989 | 29.2149 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8506 | 3.8733
[6 empty] | 12.9985 | 29.1218 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5869 | -7.5312 | 12.999 | 29.2149 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8504 | 3.8737
[6 empty] | 13.0085 | 29.1217 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5871 | -7.5312 | 13.009 | 29.215 | 0.99121 | 0.99132 | 119.85 | 3.8742
[6 empty] | 13.0185 | 29.1217 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5874 | -7.5314 | 13.019 | 29.215 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8496 | 3.8747
[6 empty] | 13.0285 | 29.1217 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5878 | -7.5315 | 13.029 | 29.215 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8492 | 3.8751
[6 empty] | 13.0385 | 29.1217 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5882 | -7.5317 | 13.039 | 29.215 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8486 | 3.8756
[6 empty] | 13.0485 | 29.1216 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5885 | -7.5319 | 13.049 | 29.2151 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8481 | 3.8761
[6 empty] | 13.0585 | 29.1216 | 0.96819 | 0.96814 | 119.589 | -7.5321 | 13.059 | 29.2151 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8475 | 3.8765
[6 empty] | 13.0685 | 29.1216 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5894 | -7.5323 | 13.069 | 29.2151 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8468 | 3.877
[6 empty] | 13.0785 | 29.1216 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5898 | -7.5325 | 13.079 | 29.2151 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8462 | 3.8774
[6 empty] | 13.0885 | 29.1215 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5903 | -7.5328 | 13.089 | 29.2152 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8455 | 3.8779
[6 empty] | 13.0985 | 29.1215 | 0.96819 | 0.96813 | 119.5908 | -7.533 | 13.099 | 29.2152 | 0.99121 | 0.9913 | 119.8448 | 3.8783
[6 empty] | 13.1085 | 29.1215 | 0.96819 | 0.96813 | 119.5912 | -7.5333 | 13.109 | 29.2152 | 0.99121 | 0.9913 | 119.8442 | 3.8787
[6 empty] | 13.1185 | 29.1215 | 0.96819 | 0.96813 | 119.5917 | -7.5336 | 13.119 | 29.2152 | 0.99121 | 0.9913 | 119.8436 | 3.8791
[6 empty] | 13.1285 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96813 | 119.5922 | -7.5339 | 13.129 | 29.2152 | 0.99121 | 0.9913 | 119.843 | 3.8795
[6 empty] | 13.1385 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96813 | 119.5926 | -7.5341 | 13.139 | 29.2152 | 0.99121 | 0.9913 | 119.8424 | 3.8798
[6 empty] | 13.1485 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96812 | 119.5931 | -7.5344 | 13.149 | 29.2152 | 0.99121 | 0.9913 | 119.8419 | 3.8802
[6 empty] | 13.1585 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96812 | 119.5935 | -7.5347 | 13.159 | 29.2152 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8414 | 3.8805
[6 empty] | 13.1685 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96812 | 119.594 | -7.5349 | 13.169 | 29.2152 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8411 | 3.8808
[6 empty] | 13.1785 | 29.1214 | 0.96819 | 0.96812 | 119.5944 | -7.5352 | 13.179 | 29.2152 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8407 | 3.8811
[6 empty] | 13.1885 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5948 | -7.5354 | 13.189 | 29.2152 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8405 | 3.8813
[6 empty] | 13.1985 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5952 | -7.5356 | 13.199 | 29.2152 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8403 | 3.8816
[6 empty] | 13.2085 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5955 | -7.5358 | 13.209 | 29.2152 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8403 | 3.8818
[6 empty] | 13.2185 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5958 | -7.536 | 13.219 | 29.2152 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8403 | 3.882
[6 empty] | 13.2285 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5961 | -7.5362 | 13.229 | 29.2152 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8404 | 3.8822
[6 empty] | 13.2385 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5964 | -7.5363 | 13.239 | 29.2152 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8406 | 3.8823
[6 empty] | 13.2485 | 29.1213 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5967 | -7.5365 | 13.2485 | 29.2151 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8409 | 3.8825
[6 empty] | 13.2585 | 29.1212 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5969 | -7.5366 | 13.2585 | 29.2151 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8413 | 3.8826
[6 empty] | 13.2685 | 29.1212 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5971 | -7.5367 | 13.269 | 29.2151 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8417 | 3.8828
[6 empty] | 13.2785 | 29.1212 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5973 | -7.5367 | 13.2785 | 29.2151 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8423 | 3.8829
[6 empty] | 13.2885 | 29.1212 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5974 | -7.5368 | 13.2885 | 29.215 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8429 | 3.883
[6 empty] | 13.2985 | 29.1212 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5976 | -7.5368 | 13.299 | 29.215 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8436 | 3.8831
[6 empty] | 13.3085 | 29.1212 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5977 | -7.5368 | 13.3085 | 29.215 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8444 | 3.8831
[6 empty] | 13.3185 | 29.1212 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5978 | -7.5368 | 13.3185 | 29.215 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8452 | 3.8832
[6 empty] | 13.3285 | 29.1212 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5979 | -7.5367 | 13.3285 | 29.215 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8461 | 3.8833
[6 empty] | 13.3385 | 29.1212 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5979 | -7.5367 | 13.3385 | 29.2149 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8471 | 3.8833
[6 empty] | 13.3485 | 29.1211 | 0.96819 | 0.9681 | 119.598 | -7.5366 | 13.3485 | 29.2149 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8481 | 3.8834
[6 empty] | 13.3585 | 29.1211 | 0.96819 | 0.9681 | 119.598 | -7.5366 | 13.3585 | 29.2149 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8492 | 3.8834
[6 empty] | 13.3685 | 29.1211 | 0.96819 | 0.9681 | 119.598 | -7.5365 | 13.3685 | 29.2149 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8502 | 3.8835
[6 empty] | 13.3785 | 29.1211 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5981 | -7.5364 | 13.3785 | 29.2148 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8513 | 3.8835
[6 empty] | 13.3885 | 29.1211 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5981 | -7.5363 | 13.3885 | 29.2148 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8525 | 3.8836
[6 empty] | 13.3985 | 29.1211 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5981 | -7.5362 | 13.3985 | 29.2148 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8536 | 3.8836
[6 empty] | 13.4085 | 29.1211 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5981 | -7.5361 | 13.4085 | 29.2148 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8547 | 3.8836
[6 empty] | 13.4185 | 29.121 | 0.96819 | 0.96811 | 119.598 | -7.5361 | 13.4185 | 29.2148 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8558 | 3.8836
[6 empty] | 13.4285 | 29.121 | 0.96819 | 0.96811 | 119.598 | -7.536 | 13.4285 | 29.2148 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8569 | 3.8837
[6 empty] | 13.4385 | 29.121 | 0.96819 | 0.96811 | 119.598 | -7.5359 | 13.4385 | 29.2148 | 0.99121 | 0.99128 | 119.858 | 3.8837
[6 empty] | 13.4485 | 29.121 | 0.96819 | 0.96811 | 119.598 | -7.5358 | 13.4485 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.859 | 3.8837
[6 empty] | 13.4585 | 29.121 | 0.96819 | 0.96811 | 119.598 | -7.5358 | 13.4585 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.86 | 3.8837
[6 empty] | 13.4685 | 29.121 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5979 | -7.5357 | 13.469 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8609 | 3.8837
[6 empty] | 13.4785 | 29.1209 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5979 | -7.5357 | 13.4785 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8618 | 3.8837
[6 empty] | 13.4885 | 29.1209 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5978 | -7.5357 | 13.4885 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8626 | 3.8836
[6 empty] | 13.4985 | 29.1209 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5978 | -7.5357 | 13.4985 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8633 | 3.8836
[6 empty] | 13.5085 | 29.1209 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5977 | -7.5357 | 13.5085 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.864 | 3.8835
[6 empty] | 13.5185 | 29.1209 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5977 | -7.5357 | 13.5185 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8645 | 3.8835
[6 empty] | 13.5285 | 29.1208 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5976 | -7.5358 | 13.5285 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.865 | 3.8834
[6 empty] | 13.5385 | 29.1208 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5975 | -7.5359 | 13.5385 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8654 | 3.8833
[6 empty] | 13.5485 | 29.1208 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5975 | -7.5359 | 13.5485 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8656 | 3.8832
[6 empty] | 13.5585 | 29.1208 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5974 | -7.536 | 13.5585 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8658 | 3.8831
[6 empty] | 13.5685 | 29.1207 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5973 | -7.5362 | 13.5685 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8658 | 3.8829
[6 empty] | 13.5785 | 29.1207 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5971 | -7.5363 | 13.5785 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8657 | 3.8828
[6 empty] | 13.5885 | 29.1207 | 0.96819 | 0.9681 | 119.597 | -7.5364 | 13.5885 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8655 | 3.8826
[6 empty] | 13.5985 | 29.1207 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5969 | -7.5366 | 13.5985 | 29.2147 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8652 | 3.8824
[6 empty] | 13.6085 | 29.1206 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5967 | -7.5368 | 13.6085 | 29.2146 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8648 | 3.8821
[6 empty] | 13.6185 | 29.1206 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5966 | -7.537 | 13.6185 | 29.2146 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8642 | 3.8819
[6 empty] | 13.6285 | 29.1206 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5964 | -7.5372 | 13.6285 | 29.2146 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8635 | 3.8816
[6 empty] | 13.6385 | 29.1205 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5962 | -7.5374 | 13.6385 | 29.2146 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8627 | 3.8814
[6 empty] | 13.6485 | 29.1205 | 0.96819 | 0.9681 | 119.596 | -7.5376 | 13.6485 | 29.2146 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8618 | 3.8811
[6 empty] | 13.6585 | 29.1205 | 0.96819 | 0.96809 | 119.5958 | -7.5378 | 13.6585 | 29.2146 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8608 | 3.8807
[6 empty] | 13.6685 | 29.1204 | 0.96819 | 0.96809 | 119.5956 | -7.538 | 13.6685 | 29.2145 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8596 | 3.8804
[6 empty] | 13.6785 | 29.1204 | 0.96819 | 0.96809 | 119.5953 | -7.5383 | 13.6785 | 29.2145 | 0.99121 | 0.9913 | 119.8583 | 3.8801
[6 empty] | 13.6885 | 29.1203 | 0.96819 | 0.96809 | 119.5951 | -7.5385 | 13.6885 | 29.2145 | 0.99121 | 0.9913 | 119.857 | 3.8797
[6 empty] | 13.6985 | 29.1203 | 0.96819 | 0.96809 | 119.5948 | -7.5387 | 13.6985 | 29.2144 | 0.99121 | 0.9913 | 119.8555 | 3.8793
[6 empty] | 13.7085 | 29.1203 | 0.96819 | 0.96808 | 119.5946 | -7.5389 | 13.7085 | 29.2144 | 0.99121 | 0.9913 | 119.8539 | 3.8789
[6 empty] | 13.7185 | 29.1202 | 0.96819 | 0.96808 | 119.5943 | -7.5391 | 13.7185 | 29.2143 | 0.99121 | 0.9913 | 119.8523 | 3.8785
[6 empty] | 13.7285 | 29.1202 | 0.96819 | 0.96808 | 119.594 | -7.5393 | 13.7285 | 29.2143 | 0.99121 | 0.9913 | 119.8505 | 3.8781
[6 empty] | 13.7385 | 29.1201 | 0.96819 | 0.96808 | 119.5937 | -7.5395 | 13.7385 | 29.2143 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8487 | 3.8777
[6 empty] | 13.7485 | 29.1201 | 0.96819 | 0.96808 | 119.5935 | -7.5397 | 13.7485 | 29.2142 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8468 | 3.8773
[6 empty] | 13.7585 | 29.12 | 0.96819 | 0.96808 | 119.5932 | -7.5399 | 13.7585 | 29.2142 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8448 | 3.8769
[6 empty] | 13.7685 | 29.12 | 0.96819 | 0.96807 | 119.5929 | -7.54 | 13.7685 | 29.2141 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8428 | 3.8765
[6 empty] | 13.7785 | 29.12 | 0.96819 | 0.96807 | 119.5926 | -7.5401 | 13.7785 | 29.214 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8407 | 3.876
[6 empty] | 13.7885 | 29.1199 | 0.96819 | 0.96807 | 119.5923 | -7.5403 | 13.7885 | 29.214 | 0.99121 | 0.99131 | 119.8387 | 3.8756
[6 empty] | 13.7985 | 29.1199 | 0.96819 | 0.96807 | 119.592 | -7.5403 | 13.7985 | 29.2139 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8365 | 3.8752
[6 empty] | 13.8085 | 29.1198 | 0.96819 | 0.96807 | 119.5917 | -7.5404 | 13.8085 | 29.2138 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8344 | 3.8748
[6 empty] | 13.8185 | 29.1198 | 0.96819 | 0.96807 | 119.5914 | -7.5404 | 13.8185 | 29.2137 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8322 | 3.8745
[6 empty] | 13.8285 | 29.1197 | 0.96819 | 0.96807 | 119.5911 | -7.5404 | 13.8285 | 29.2137 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8301 | 3.8741
[6 empty] | 13.8385 | 29.1197 | 0.96819 | 0.96807 | 119.5907 | -7.5404 | 13.8385 | 29.2136 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8279 | 3.8737
[6 empty] | 13.8485 | 29.1196 | 0.96819 | 0.96807 | 119.5904 | -7.5404 | 13.8485 | 29.2135 | 0.99121 | 0.99132 | 119.8258 | 3.8734
[6 empty] | 13.8585 | 29.1196 | 0.96819 | 0.96807 | 119.5901 | -7.5403 | 13.8585 | 29.2134 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8237 | 3.8731
[6 empty] | 13.8685 | 29.1195 | 0.96819 | 0.96807 | 119.5898 | -7.5401 | 13.8685 | 29.2133 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8216 | 3.8728
[6 empty] | 13.8785 | 29.1195 | 0.96819 | 0.96807 | 119.5895 | -7.54 | 13.8785 | 29.2132 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8196 | 3.8725
[6 empty] | 13.8885 | 29.1195 | 0.96819 | 0.96808 | 119.5892 | -7.5398 | 13.8885 | 29.2131 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8176 | 3.8722
[6 empty] | 13.8985 | 29.1194 | 0.96819 | 0.96808 | 119.5888 | -7.5396 | 13.8985 | 29.213 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8157 | 3.872
[6 empty] | 13.9085 | 29.1194 | 0.96819 | 0.96808 | 119.5885 | -7.5393 | 13.9085 | 29.2129 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8138 | 3.8718
[6 empty] | 13.9185 | 29.1193 | 0.96819 | 0.96808 | 119.5882 | -7.5391 | 13.9185 | 29.2128 | 0.99121 | 0.99133 | 119.812 | 3.8716
[6 empty] | 13.9285 | 29.1193 | 0.96819 | 0.96808 | 119.5878 | -7.5388 | 13.9285 | 29.2127 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8103 | 3.8714
[6 empty] | 13.9385 | 29.1192 | 0.96819 | 0.96809 | 119.5875 | -7.5384 | 13.9385 | 29.2126 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8087 | 3.8713
[6 empty] | 13.9485 | 29.1192 | 0.96819 | 0.96809 | 119.5871 | -7.538 | 13.9485 | 29.2125 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8072 | 3.8712
[6 empty] | 13.9585 | 29.1191 | 0.96819 | 0.96809 | 119.5868 | -7.5376 | 13.9585 | 29.2124 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8057 | 3.8711
[6 empty] | 13.9685 | 29.1191 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5864 | -7.5372 | 13.9685 | 29.2123 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8044 | 3.871
[6 empty] | 13.9785 | 29.1191 | 0.96819 | 0.9681 | 119.586 | -7.5367 | 13.9785 | 29.2121 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8031 | 3.871
[6 empty] | 13.9885 | 29.119 | 0.96819 | 0.9681 | 119.5857 | -7.5363 | 13.9885 | 29.212 | 0.99121 | 0.99133 | 119.802 | 3.8709
[6 empty] | 13.9985 | 29.119 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5853 | -7.5358 | 13.9985 | 29.2119 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8009 | 3.8709
[6 empty] | 14.0085 | 29.1189 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5849 | -7.5352 | 14.0085 | 29.2118 | 0.99121 | 0.99133 | 119.8 | 3.871
[6 empty] | 14.0185 | 29.1189 | 0.96819 | 0.96811 | 119.5845 | -7.5347 | 14.0185 | 29.2117 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7991 | 3.871
[6 empty] | 14.0285 | 29.1189 | 0.96819 | 0.96812 | 119.5841 | -7.5342 | 14.0285 | 29.2116 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7984 | 3.871
[6 empty] | 14.0385 | 29.1188 | 0.96819 | 0.96812 | 119.5837 | -7.5336 | 14.0385 | 29.2115 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7977 | 3.8711
[6 empty] | 14.0485 | 29.1188 | 0.96819 | 0.96813 | 119.5833 | -7.533 | 14.0485 | 29.2113 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7971 | 3.8712
[6 empty] | 14.0585 | 29.1188 | 0.96819 | 0.96813 | 119.5829 | -7.5324 | 14.0585 | 29.2112 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7966 | 3.8713
[6 empty] | 14.0685 | 29.1187 | 0.96819 | 0.96814 | 119.5824 | -7.5319 | 14.0685 | 29.2111 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7962 | 3.8714
[6 empty] | 14.0785 | 29.1187 | 0.96819 | 0.96814 | 119.582 | -7.5313 | 14.0785 | 29.211 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7958 | 3.8715
[6 empty] | 14.0885 | 29.1187 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5816 | -7.5307 | 14.0885 | 29.2109 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7956 | 3.8716
[6 empty] | 14.0985 | 29.1186 | 0.96819 | 0.96815 | 119.5812 | -7.5301 | 14.0985 | 29.2108 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7953 | 3.8717
[6 empty] | 14.1085 | 29.1186 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5808 | -7.5295 | 14.1085 | 29.2107 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7952 | 3.8719
[6 empty] | 14.1185 | 29.1186 | 0.96819 | 0.96816 | 119.5804 | -7.5289 | 14.1185 | 29.2106 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7951 | 3.872
[6 empty] | 14.1285 | 29.1185 | 0.96819 | 0.96817 | 119.58 | -7.5284 | 14.1285 | 29.2105 | 0.99121 | 0.99133 | 119.795 | 3.8721
[6 empty] | 14.1385 | 29.1185 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5796 | -7.5278 | 14.1385 | 29.2104 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8722
[6 empty] | 14.1485 | 29.1185 | 0.96819 | 0.96817 | 119.5792 | -7.5273 | 14.1485 | 29.2103 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8723
[6 empty] | 14.1585 | 29.1184 | 0.96819 | 0.96818 | 119.5788 | -7.5267 | 14.1585 | 29.2102 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8725
[6 empty] | 14.1685 | 29.1184 | 0.96819 | 0.96818 | 119.5785 | -7.5262 | 14.1685 | 29.2101 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8726
[6 empty] | 14.1785 | 29.1184 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5781 | -7.5257 | 14.1785 | 29.21 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8726
[6 empty] | 14.1885 | 29.1184 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5778 | -7.5252 | 14.1885 | 29.2099 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8727
[6 empty] | 14.1985 | 29.1183 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5774 | -7.5247 | 14.1985 | 29.2098 | 0.99121 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8728
[6 empty] | 14.2085 | 29.1183 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5771 | -7.5242 | 14.2085 | 29.2097 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7949 | 3.8729
[6 empty] | 14.2185 | 29.1183 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5768 | -7.5238 | 14.2185 | 29.2096 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7949 | 3.8729
[6 empty] | 14.2285 | 29.1183 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5765 | -7.5234 | 14.2285 | 29.2096 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7948 | 3.873
[6 empty] | 14.2385 | 29.1182 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5762 | -7.523 | 14.2385 | 29.2095 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7947 | 3.873
[6 empty] | 14.2485 | 29.1182 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5759 | -7.5226 | 14.2485 | 29.2094 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7947 | 3.873
[6 empty] | 14.2585 | 29.1182 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5757 | -7.5222 | 14.2585 | 29.2093 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7945 | 3.873
[6 empty] | 14.2685 | 29.1181 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5754 | -7.5219 | 14.2685 | 29.2092 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7944 | 3.8731
[6 empty] | 14.2785 | 29.1181 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5752 | -7.5215 | 14.2785 | 29.2092 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7942 | 3.8731
[6 empty] | 14.2885 | 29.1181 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5749 | -7.5212 | 14.2885 | 29.2091 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7941 | 3.8731
[6 empty] | 14.2985 | 29.1181 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5747 | -7.5209 | 14.2985 | 29.209 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7939 | 3.8731
[6 empty] | 14.3085 | 29.118 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5745 | -7.5206 | 14.3085 | 29.2089 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7937 | 3.8731
[6 empty] | 14.3185 | 29.118 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5743 | -7.5203 | 14.3185 | 29.2089 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7935 | 3.8731
[6 empty] | 14.3285 | 29.1179 | 0.96819 | 0.96823 | 119.574 | -7.5201 | 14.3285 | 29.2088 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7933 | 3.8731
[6 empty] | 14.3385 | 29.1179 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5738 | -7.5198 | 14.3385 | 29.2087 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7931 | 3.8732
[6 empty] | 14.3485 | 29.1179 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5736 | -7.5196 | 14.3485 | 29.2087 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7929 | 3.8732
[6 empty] | 14.3585 | 29.1178 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5734 | -7.5194 | 14.3585 | 29.2086 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7928 | 3.8733
[6 empty] | 14.3685 | 29.1178 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5732 | -7.5192 | 14.3685 | 29.2085 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7927 | 3.8734
[6 empty] | 14.3785 | 29.1177 | 0.96819 | 0.96824 | 119.573 | -7.519 | 14.3785 | 29.2085 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7926 | 3.8735
[6 empty] | 14.3885 | 29.1177 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5728 | -7.5187 | 14.3885 | 29.2084 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7926 | 3.8737
[6 empty] | 14.3985 | 29.1176 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5726 | -7.5186 | 14.3985 | 29.2084 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7926 | 3.8738
[6 empty] | 14.4085 | 29.1176 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5724 | -7.5184 | 14.4085 | 29.2083 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7927 | 3.874
[6 empty] | 14.4185 | 29.1175 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5722 | -7.5182 | 14.4185 | 29.2082 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7928 | 3.8742
[6 empty] | 14.4285 | 29.1175 | 0.96819 | 0.96825 | 119.572 | -7.518 | 14.4285 | 29.2082 | 0.99121 | 0.99132 | 119.7931 | 3.8745
[6 empty] | 14.4385 | 29.1174 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5717 | -7.5178 | 14.4385 | 29.2081 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7934 | 3.8748
[6 empty] | 14.4485 | 29.1173 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5715 | -7.5176 | 14.4485 | 29.2081 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7938 | 3.8751
[6 empty] | 14.4585 | 29.1173 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5712 | -7.5175 | 14.4585 | 29.208 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7944 | 3.8755
[6 empty] | 14.4685 | 29.1172 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5709 | -7.5173 | 14.4685 | 29.208 | 0.99121 | 0.99131 | 119.795 | 3.8759
[6 empty] | 14.4785 | 29.1171 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5706 | -7.5171 | 14.4785 | 29.208 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7957 | 3.8763
[6 empty] | 14.4885 | 29.1171 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5703 | -7.5169 | 14.4885 | 29.2079 | 0.99121 | 0.99131 | 119.7966 | 3.8768
[6 empty] | 14.4985 | 29.117 | 0.96819 | 0.96825 | 119.57 | -7.5168 | 14.4985 | 29.2079 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7976 | 3.8773
[6 empty] | 14.5085 | 29.1169 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5696 | -7.5166 | 14.5085 | 29.2078 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7987 | 3.8778
[6 empty] | 14.5185 | 29.1169 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5692 | -7.5165 | 14.5185 | 29.2078 | 0.99121 | 0.9913 | 119.7999 | 3.8783
[6 empty] | 14.5285 | 29.1168 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5688 | -7.5163 | 14.5285 | 29.2078 | 0.99121 | 0.9913 | 119.8013 | 3.8789
[6 empty] | 14.5385 | 29.1167 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5683 | -7.5161 | 14.5385 | 29.2077 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8028 | 3.8795
[6 empty] | 14.5485 | 29.1166 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5679 | -7.516 | 14.5485 | 29.2077 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8044 | 3.8801
[6 empty] | 14.5585 | 29.1165 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5674 | -7.5158 | 14.5585 | 29.2077 | 0.99121 | 0.99129 | 119.8062 | 3.8808
[6 empty] | 14.5685 | 29.1165 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5668 | -7.5157 | 14.5685 | 29.2077 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8081 | 3.8815
[6 empty] | 14.5785 | 29.1164 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5663 | -7.5155 | 14.5785 | 29.2076 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8101 | 3.8821
[6 empty] | 14.5885 | 29.1163 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5657 | -7.5154 | 14.5885 | 29.2076 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8122 | 3.8828
[6 empty] | 14.5985 | 29.1162 | 0.96819 | 0.96827 | 119.565 | -7.5152 | 14.5985 | 29.2076 | 0.99121 | 0.99128 | 119.8145 | 3.8835
[6 empty] | 14.6085 | 29.1161 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5643 | -7.5151 | 14.6085 | 29.2076 | 0.99121 | 0.99127 | 119.8168 | 3.8842
[6 empty] | 14.6185 | 29.116 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5636 | -7.515 | 14.6185 | 29.2076 | 0.99121 | 0.99127 | 119.8193 | 3.8849
[6 empty] | 14.6285 | 29.1159 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5629 | -7.5148 | 14.6285 | 29.2076 | 0.99121 | 0.99127 | 119.8218 | 3.8856
[6 empty] | 14.6385 | 29.1158 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5621 | -7.5147 | 14.6385 | 29.2076 | 0.99121 | 0.99126 | 119.8245 | 3.8862
[6 empty] | 14.6485 | 29.1157 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5613 | -7.5146 | 14.6485 | 29.2076 | 0.99121 | 0.99126 | 119.8272 | 3.8869
[6 empty] | 14.6585 | 29.1156 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5605 | -7.5145 | 14.6585 | 29.2076 | 0.99121 | 0.99126 | 119.8299 | 3.8875
[6 empty] | 14.6685 | 29.1155 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5596 | -7.5144 | 14.6685 | 29.2076 | 0.99121 | 0.99125 | 119.8328 | 3.8882
[6 empty] | 14.6785 | 29.1154 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5587 | -7.5143 | 14.6785 | 29.2077 | 0.99121 | 0.99125 | 119.8356 | 3.8888
[6 empty] | 14.6885 | 29.1153 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5578 | -7.5142 | 14.6885 | 29.2077 | 0.99121 | 0.99125 | 119.8385 | 3.8894
[6 empty] | 14.6985 | 29.1152 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5568 | -7.5141 | 14.6985 | 29.2077 | 0.99121 | 0.99125 | 119.8414 | 3.89
[6 empty] | 14.7085 | 29.1151 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5559 | -7.514 | 14.7085 | 29.2077 | 0.99121 | 0.99125 | 119.8444 | 3.8905
[6 empty] | 14.7185 | 29.115 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5549 | -7.514 | 14.7185 | 29.2078 | 0.99121 | 0.99124 | 119.8473 | 3.891
[6 empty] | 14.7285 | 29.1149 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5539 | -7.5139 | 14.7285 | 29.2078 | 0.99121 | 0.99124 | 119.8501 | 3.8915
[6 empty] | 14.7385 | 29.1147 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5529 | -7.5138 | 14.7385 | 29.2078 | 0.99121 | 0.99124 | 119.853 | 3.892
[6 empty] | 14.7485 | 29.1146 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5519 | -7.5138 | 14.7485 | 29.2079 | 0.99121 | 0.99124 | 119.8558 | 3.8924
[6 empty] | 14.7585 | 29.1145 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5509 | -7.5137 | 14.7585 | 29.2079 | 0.99121 | 0.99123 | 119.8585 | 3.8928
[6 empty] | 14.7685 | 29.1144 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5499 | -7.5137 | 14.7685 | 29.208 | 0.99121 | 0.99123 | 119.8611 | 3.8932
[6 empty] | 14.7785 | 29.1143 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5489 | -7.5137 | 14.7785 | 29.208 | 0.99121 | 0.99123 | 119.8637 | 3.8935
[6 empty] | 14.7885 | 29.1141 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5479 | -7.5137 | 14.7885 | 29.208 | 0.99121 | 0.99123 | 119.8662 | 3.8939
[6 empty] | 14.7985 | 29.114 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5469 | -7.5136 | 14.7985 | 29.2081 | 0.99121 | 0.99123 | 119.8685 | 3.8942
[6 empty] | 14.8085 | 29.1139 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5459 | -7.5136 | 14.8085 | 29.2081 | 0.99121 | 0.99123 | 119.8707 | 3.8944
[6 empty] | 14.8185 | 29.1138 | 0.96819 | 0.96827 | 119.545 | -7.5136 | 14.8185 | 29.2082 | 0.99121 | 0.99123 | 119.8728 | 3.8947
[6 empty] | 14.8285 | 29.1136 | 0.96819 | 0.96827 | 119.544 | -7.5136 | 14.8285 | 29.2082 | 0.99121 | 0.99123 | 119.8748 | 3.8949
[6 empty] | 14.8385 | 29.1135 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5432 | -7.5137 | 14.8385 | 29.2083 | 0.99121 | 0.99123 | 119.8766 | 3.8951
[6 empty] | 14.8485 | 29.1134 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5423 | -7.5137 | 14.8485 | 29.2083 | 0.99121 | 0.99122 | 119.8783 | 3.8952
[6 empty] | 14.8585 | 29.1133 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5415 | -7.5137 | 14.8585 | 29.2084 | 0.99121 | 0.99122 | 119.8798 | 3.8954
[6 empty] | 14.8685 | 29.1132 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5407 | -7.5137 | 14.8685 | 29.2084 | 0.99121 | 0.99122 | 119.8811 | 3.8955
[6 empty] | 14.8785 | 29.113 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5399 | -7.5138 | 14.8785 | 29.2085 | 0.99121 | 0.99122 | 119.8823 | 3.8956
[6 empty] | 14.8885 | 29.1129 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5392 | -7.5138 | 14.8885 | 29.2085 | 0.99121 | 0.99122 | 119.8833 | 3.8957
[6 empty] | 14.8985 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5386 | -7.5139 | 14.8985 | 29.2085 | 0.99121 | 0.99122 | 119.8842 | 3.8958
[6 empty] | 14.9085 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5379 | -7.5139 | 14.9085 | 29.2086 | 0.99121 | 0.99122 | 119.8849 | 3.8958
[6 empty] | 14.9185 | 29.1126 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5373 | -7.514 | 14.9185 | 29.2086 | 0.99121 | 0.99122 | 119.8855 | 3.8959
[6 empty] | 14.9285 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5368 | -7.5141 | 14.9285 | 29.2087 | 0.99121 | 0.99122 | 119.8859 | 3.8959
[6 empty] | 14.9385 | 29.1123 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5363 | -7.5141 | 14.9385 | 29.2087 | 0.99121 | 0.99122 | 119.8862 | 3.8959
[6 empty] | 14.9485 | 29.1122 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5358 | -7.5142 | 14.9485 | 29.2087 | 0.99121 | 0.99122 | 119.8864 | 3.8959
[6 empty] | 14.9585 | 29.1121 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5354 | -7.5143 | 14.9585 | 29.2088 | 0.99121 | 0.99122 | 119.8864 | 3.8959
[6 empty] | 14.9685 | 29.112 | 0.96819 | 0.96827 | 119.535 | -7.5144 | 14.9685 | 29.2088 | 0.99121 | 0.99122 | 119.8863 | 3.8959
[6 empty] | 14.9785 | 29.1119 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5347 | -7.5144 | 14.9785 | 29.2088 | 0.99121 | 0.99122 | 119.8861 | 3.8958
[6 empty] | 14.9885 | 29.1118 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5344 | -7.5145 | 14.9885 | 29.2089 | 0.99121 | 0.99122 | 119.8857 | 3.8958
[6 empty] | 14.9985 | 29.1117 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5341 | -7.5145
[6 empty] | 15.0085 | 29.1116 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5339 | -7.5146
[6 empty] | 15.0185 | 29.1115 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5337 | -7.5146
[6 empty] | 15.0285 | 29.1114 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5335 | -7.5147
[6 empty] | 15.0385 | 29.1114 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5333 | -7.5147
[6 empty] | 15.0485 | 29.1113 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5331 | -7.5148
[6 empty] | 15.0585 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96826 | 119.533 | -7.5148
[6 empty] | 15.0685 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5329 | -7.5148
[6 empty] | 15.0785 | 29.111 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5328 | -7.5148
[6 empty] | 15.0885 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5327 | -7.5147
[6 empty] | 15.0985 | 29.1108 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5326 | -7.5147
[6 empty] | 15.1085 | 29.1107 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5325 | -7.5146
[6 empty] | 15.1185 | 29.1107 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5324 | -7.5146
[6 empty] | 15.1285 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5323 | -7.5145
[6 empty] | 15.1385 | 29.1105 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5322 | -7.5144
[6 empty] | 15.1485 | 29.1104 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5321 | -7.5143
[6 empty] | 15.1585 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5321 | -7.5142
[6 empty] | 15.1685 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96826 | 119.532 | -7.5141
[6 empty] | 15.1785 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5319 | -7.514
[6 empty] | 15.1885 | 29.1101 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5318 | -7.5138
[6 empty] | 15.1985 | 29.11 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5317 | -7.5137
[6 empty] | 15.2085 | 29.1099 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5317 | -7.5136
[6 empty] | 15.2185 | 29.1098 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5316 | -7.5134
[6 empty] | 15.2285 | 29.1097 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5315 | -7.5133
[6 empty] | 15.2385 | 29.1097 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5315 | -7.5131
[6 empty] | 15.2485 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5315 | -7.513
[6 empty] | 15.2585 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5314 | -7.5129
[6 empty] | 15.2685 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5314 | -7.5128
[6 empty] | 15.2785 | 29.1093 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5314 | -7.5127
[6 empty] | 15.2885 | 29.1092 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5315 | -7.5126
[6 empty] | 15.2985 | 29.1091 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5315 | -7.5125
[6 empty] | 15.3085 | 29.109 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5316 | -7.5124
[6 empty] | 15.3185 | 29.109 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5317 | -7.5124
[6 empty] | 15.3285 | 29.1089 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5318 | -7.5123
[6 empty] | 15.3385 | 29.1088 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5319 | -7.5123
[6 empty] | 15.3485 | 29.1087 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5321 | -7.5123
[6 empty] | 15.3585 | 29.1086 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5323 | -7.5123
[6 empty] | 15.3685 | 29.1086 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5326 | -7.5124
[6 empty] | 15.3785 | 29.1085 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5328 | -7.5125
[6 empty] | 15.3885 | 29.1084 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5331 | -7.5125
[6 empty] | 15.3985 | 29.1083 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5334 | -7.5126
[6 empty] | 15.4085 | 29.1083 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5337 | -7.5127
[6 empty] | 15.4185 | 29.1082 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5341 | -7.5129
[6 empty] | 15.4285 | 29.1082 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5345 | -7.513
[6 empty] | 15.4385 | 29.1081 | 0.96819 | 0.96827 | 119.5349 | -7.5132
[6 empty] | 15.4485 | 29.1081 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5353 | -7.5134
[6 empty] | 15.4585 | 29.108 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5357 | -7.5135
[6 empty] | 15.4685 | 29.108 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5361 | -7.5137
[6 empty] | 15.4785 | 29.108 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5366 | -7.5139
[6 empty] | 15.4885 | 29.1079 | 0.96819 | 0.96826 | 119.537 | -7.5141
[6 empty] | 15.4985 | 29.1079 | 0.96819 | 0.96826 | 119.5374 | -7.5144
[6 empty] | 15.5085 | 29.1079 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5378 | -7.5146
[6 empty] | 15.5185 | 29.1079 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5382 | -7.5148
[6 empty] | 15.5285 | 29.1079 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5386 | -7.515
[6 empty] | 15.5385 | 29.1079 | 0.96819 | 0.96825 | 119.539 | -7.5152
[6 empty] | 15.5485 | 29.1079 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5394 | -7.5153
[6 empty] | 15.5585 | 29.108 | 0.96819 | 0.96825 | 119.5397 | -7.5155
[6 empty] | 15.5685 | 29.108 | 0.96819 | 0.96825 | 119.54 | -7.5157
[6 empty] | 15.5785 | 29.108 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5403 | -7.5159
[6 empty] | 15.5885 | 29.108 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5405 | -7.516
[6 empty] | 15.5985 | 29.1081 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5407 | -7.5161
[6 empty] | 15.6085 | 29.1081 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5409 | -7.5163
[6 empty] | 15.6185 | 29.1082 | 0.96819 | 0.96824 | 119.541 | -7.5164
[6 empty] | 15.6285 | 29.1082 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5411 | -7.5165
[6 empty] | 15.6385 | 29.1083 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5411 | -7.5166
[6 empty] | 15.6485 | 29.1083 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5411 | -7.5166
[6 empty] | 15.6585 | 29.1084 | 0.96819 | 0.96824 | 119.541 | -7.5167
[6 empty] | 15.6685 | 29.1084 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5409 | -7.5167
[6 empty] | 15.6785 | 29.1085 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5407 | -7.5167
[6 empty] | 15.6885 | 29.1085 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5405 | -7.5168
[6 empty] | 15.6985 | 29.1086 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5402 | -7.5168
[6 empty] | 15.7085 | 29.1086 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5399 | -7.5168
[6 empty] | 15.7185 | 29.1087 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5396 | -7.5167
[6 empty] | 15.7285 | 29.1087 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5392 | -7.5167
[6 empty] | 15.7385 | 29.1088 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5388 | -7.5167
[6 empty] | 15.7485 | 29.1088 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5383 | -7.5166
[6 empty] | 15.7585 | 29.1089 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5378 | -7.5166
[6 empty] | 15.7685 | 29.1089 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5373 | -7.5166
[6 empty] | 15.7785 | 29.109 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5368 | -7.5165
[6 empty] | 15.7885 | 29.109 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5362 | -7.5165
[6 empty] | 15.7985 | 29.109 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5356 | -7.5164
[6 empty] | 15.8085 | 29.1091 | 0.96819 | 0.96824 | 119.535 | -7.5164
[6 empty] | 15.8185 | 29.1091 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5344 | -7.5164
[6 empty] | 15.8285 | 29.1091 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5338 | -7.5163
[6 empty] | 15.8385 | 29.1092 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5332 | -7.5163
[6 empty] | 15.8485 | 29.1092 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5326 | -7.5163
[6 empty] | 15.8585 | 29.1092 | 0.96819 | 0.96824 | 119.532 | -7.5163
[6 empty] | 15.8685 | 29.1092 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5314 | -7.5162
[6 empty] | 15.8785 | 29.1093 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5308 | -7.5162
[6 empty] | 15.8885 | 29.1093 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5303 | -7.5162
[6 empty] | 15.8985 | 29.1093 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5298 | -7.5162
[6 empty] | 15.9085 | 29.1093 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5293 | -7.5163
[6 empty] | 15.9185 | 29.1093 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5289 | -7.5163
[6 empty] | 15.9285 | 29.1093 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5285 | -7.5163
[6 empty] | 15.9385 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5282 | -7.5163
[6 empty] | 15.9485 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5279 | -7.5163
[6 empty] | 15.9585 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5276 | -7.5164
[6 empty] | 15.9685 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5274 | -7.5164
[6 empty] | 15.9785 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5273 | -7.5164
[6 empty] | 15.9885 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5272 | -7.5165
[6 empty] | 15.9985 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5271 | -7.5165
[6 empty] | 16.0085 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5271 | -7.5165
[6 empty] | 16.0185 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5272 | -7.5166
[6 empty] | 16.0285 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5273 | -7.5166
[6 empty] | 16.0385 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5275 | -7.5166
[6 empty] | 16.0485 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5277 | -7.5167
[6 empty] | 16.0585 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96824 | 119.528 | -7.5167
[6 empty] | 16.0685 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5283 | -7.5167
[6 empty] | 16.0785 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5286 | -7.5167
[6 empty] | 16.0885 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5289 | -7.5167
[6 empty] | 16.0985 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5293 | -7.5167
[6 empty] | 16.1085 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5297 | -7.5167
[6 empty] | 16.1185 | 29.1097 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5301 | -7.5167
[6 empty] | 16.1285 | 29.1097 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5305 | -7.5167
[6 empty] | 16.1385 | 29.1097 | 0.96819 | 0.96824 | 119.531 | -7.5168
[6 empty] | 16.1485 | 29.1097 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5314 | -7.5168
[6 empty] | 16.1585 | 29.1098 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5318 | -7.5168
[6 empty] | 16.1685 | 29.1098 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5321 | -7.5168
[6 empty] | 16.1785 | 29.1098 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5325 | -7.5168
[6 empty] | 16.1885 | 29.1099 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5328 | -7.5168
[6 empty] | 16.1985 | 29.1099 | 0.96819 | 0.96824 | 119.533 | -7.5168
[6 empty] | 16.2085 | 29.1099 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5333 | -7.5169
[6 empty] | 16.2185 | 29.11 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5334 | -7.517
[6 empty] | 16.2285 | 29.11 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5336 | -7.517
[6 empty] | 16.2385 | 29.1101 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5336 | -7.5171
[6 empty] | 16.2485 | 29.1101 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5336 | -7.5172
[6 empty] | 16.2585 | 29.1101 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5335 | -7.5173
[6 empty] | 16.2685 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96824 | 119.5334 | -7.5175
[6 empty] | 16.2785 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5332 | -7.5176
[6 empty] | 16.2885 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5329 | -7.5178
[6 empty] | 16.2985 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5326 | -7.518
[6 empty] | 16.3085 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5322 | -7.5182
[6 empty] | 16.3185 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5317 | -7.5184
[6 empty] | 16.3285 | 29.1104 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5312 | -7.5186
[6 empty] | 16.3385 | 29.1104 | 0.96819 | 0.96823 | 119.5306 | -7.5189
[6 empty] | 16.3485 | 29.1105 | 0.96819 | 0.96822 | 119.53 | -7.5191
[6 empty] | 16.3585 | 29.1105 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5293 | -7.5194
[6 empty] | 16.3685 | 29.1105 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5286 | -7.5197
[6 empty] | 16.3785 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5278 | -7.52
[6 empty] | 16.3885 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5271 | -7.5202
[6 empty] | 16.3985 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5263 | -7.5205
[6 empty] | 16.4085 | 29.1107 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5254 | -7.5208
[6 empty] | 16.4185 | 29.1107 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5246 | -7.5211
[6 empty] | 16.4285 | 29.1107 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5238 | -7.5214
[6 empty] | 16.4385 | 29.1107 | 0.96819 | 0.9682 | 119.523 | -7.5217
[6 empty] | 16.4485 | 29.1108 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5222 | -7.5219
[6 empty] | 16.4585 | 29.1108 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5214 | -7.5221
[6 empty] | 16.4685 | 29.1108 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5206 | -7.5224
[6 empty] | 16.4785 | 29.1108 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5199 | -7.5225
[6 empty] | 16.4885 | 29.1109 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5192 | -7.5227
[6 empty] | 16.4985 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5185 | -7.5229
[6 empty] | 16.5085 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5179 | -7.523
[6 empty] | 16.5185 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5173 | -7.5231
[6 empty] | 16.5285 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5168 | -7.5232
[6 empty] | 16.5385 | 29.111 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5164 | -7.5232
[6 empty] | 16.5485 | 29.111 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5159 | -7.5233
[6 empty] | 16.5585 | 29.111 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5156 | -7.5233
[6 empty] | 16.5685 | 29.111 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5152 | -7.5233
[6 empty] | 16.5785 | 29.111 | 0.96819 | 0.96819 | 119.515 | -7.5232
[6 empty] | 16.5885 | 29.111 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5147 | -7.5232
[6 empty] | 16.5985 | 29.111 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5145 | -7.5231
[6 empty] | 16.6085 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5143 | -7.5229
[6 empty] | 16.6185 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96819 | 119.5142 | -7.5228
[6 empty] | 16.6285 | 29.1111 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5141 | -7.5227
[6 empty] | 16.6385 | 29.1111 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5139 | -7.5225
[6 empty] | 16.6485 | 29.1111 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5138 | -7.5224
[6 empty] | 16.6585 | 29.1111 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5137 | -7.5222
[6 empty] | 16.6685 | 29.1111 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5136 | -7.522
[6 empty] | 16.6785 | 29.1111 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5135 | -7.5218
[6 empty] | 16.6885 | 29.1111 | 0.96819 | 0.9682 | 119.5133 | -7.5216
[6 empty] | 16.6985 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5131 | -7.5214
[6 empty] | 16.7085 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5128 | -7.5213
[6 empty] | 16.7185 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5126 | -7.5211
[6 empty] | 16.7285 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5122 | -7.5209
[6 empty] | 16.7385 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5118 | -7.5207
[6 empty] | 16.7485 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5113 | -7.5206
[6 empty] | 16.7585 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96821 | 119.5108 | -7.5204
[6 empty] | 16.7685 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5102 | -7.5203
[6 empty] | 16.7785 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5095 | -7.5201
[6 empty] | 16.7885 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5087 | -7.52
[6 empty] | 16.7985 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5079 | -7.5199
[6 empty] | 16.8085 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5069 | -7.5198
[6 empty] | 16.8185 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5059 | -7.5197
[6 empty] | 16.8285 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5048 | -7.5196
[6 empty] | 16.8385 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5036 | -7.5196
[6 empty] | 16.8485 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96822 | 119.5023 | -7.5195
[6 empty] | 16.8585 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96822 | 119.501 | -7.5195
[6 empty] | 16.8685 | 29.111 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4996 | -7.5194
[6 empty] | 16.8785 | 29.111 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4981 | -7.5194
[6 empty] | 16.8885 | 29.111 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4966 | -7.5194
[6 empty] | 16.8985 | 29.111 | 0.96819 | 0.96822 | 119.495 | -7.5194
[6 empty] | 16.9085 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4934 | -7.5194
[6 empty] | 16.9185 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4918 | -7.5194
[6 empty] | 16.9285 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4901 | -7.5194
[6 empty] | 16.9385 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4884 | -7.5194
[6 empty] | 16.9485 | 29.1108 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4867 | -7.5194
[6 empty] | 16.9585 | 29.1108 | 0.96819 | 0.96822 | 119.485 | -7.5195
[6 empty] | 16.9685 | 29.1108 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4833 | -7.5195
[6 empty] | 16.9785 | 29.1107 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4816 | -7.5195
[6 empty] | 16.9885 | 29.1107 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4799 | -7.5195
[6 empty] | 16.9985 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4783 | -7.5195
[6 empty] | 17.0085 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4768 | -7.5196
[6 empty] | 17.0185 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4752 | -7.5196
[6 empty] | 17.0285 | 29.1105 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4738 | -7.5196
[6 empty] | 17.0385 | 29.1105 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4724 | -7.5196
[6 empty] | 17.0485 | 29.1105 | 0.96819 | 0.96822 | 119.471 | -7.5196
[6 empty] | 17.0585 | 29.1105 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4698 | -7.5196
[6 empty] | 17.0685 | 29.1104 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4686 | -7.5196
[6 empty] | 17.0785 | 29.1104 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4675 | -7.5196
[6 empty] | 17.0885 | 29.1104 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4665 | -7.5196
[6 empty] | 17.0985 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4656 | -7.5195
[6 empty] | 17.1085 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4647 | -7.5195
[6 empty] | 17.1185 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96822 | 119.464 | -7.5194
[6 empty] | 17.1285 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4633 | -7.5194
[6 empty] | 17.1385 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4628 | -7.5193
[6 empty] | 17.1485 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4623 | -7.5193
[6 empty] | 17.1585 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4619 | -7.5192
[6 empty] | 17.1685 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4616 | -7.5191
[6 empty] | 17.1785 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4613 | -7.519
[6 empty] | 17.1885 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4612 | -7.5189
[6 empty] | 17.1985 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96823 | 119.461 | -7.5187
[6 empty] | 17.2085 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96823 | 119.461 | -7.5186
[6 empty] | 17.2185 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96823 | 119.461 | -7.5185
[6 empty] | 17.2285 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4611 | -7.5183
[6 empty] | 17.2385 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4612 | -7.5182
[6 empty] | 17.2485 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4614 | -7.518
[6 empty] | 17.2585 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4616 | -7.5178
[6 empty] | 17.2685 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4618 | -7.5177
[6 empty] | 17.2785 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96824 | 119.462 | -7.5175
[6 empty] | 17.2885 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4623 | -7.5173
[6 empty] | 17.2985 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4626 | -7.5171
[6 empty] | 17.3085 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4629 | -7.5169
[6 empty] | 17.3185 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4632 | -7.5167
[6 empty] | 17.3285 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4635 | -7.5165
[6 empty] | 17.3385 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4638 | -7.5164
[6 empty] | 17.3485 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4641 | -7.5162
[6 empty] | 17.3585 | 29.1104 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4644 | -7.516
[6 empty] | 17.3685 | 29.1104 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4647 | -7.5158
[6 empty] | 17.3785 | 29.1104 | 0.96819 | 0.96825 | 119.465 | -7.5156
[6 empty] | 17.3885 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4652 | -7.5155
[6 empty] | 17.3985 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4655 | -7.5153
[6 empty] | 17.4085 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4657 | -7.5151
[6 empty] | 17.4185 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4659 | -7.515
[6 empty] | 17.4285 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4661 | -7.5148
[6 empty] | 17.4385 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4663 | -7.5147
[6 empty] | 17.4485 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4665 | -7.5146
[6 empty] | 17.4585 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4667 | -7.5145
[6 empty] | 17.4685 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4669 | -7.5144
[6 empty] | 17.4785 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96826 | 119.467 | -7.5143
[6 empty] | 17.4885 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4672 | -7.5142
[6 empty] | 17.4985 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4673 | -7.5141
[6 empty] | 17.5085 | 29.1101 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4675 | -7.5141
[6 empty] | 17.5185 | 29.1101 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4676 | -7.5141
[6 empty] | 17.5285 | 29.1101 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4677 | -7.514
[6 empty] | 17.5385 | 29.11 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4679 | -7.514
[6 empty] | 17.5485 | 29.11 | 0.96819 | 0.96826 | 119.468 | -7.514
[6 empty] | 17.5585 | 29.11 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4681 | -7.514
[6 empty] | 17.5685 | 29.1099 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4683 | -7.5141
[6 empty] | 17.5785 | 29.1099 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4684 | -7.5141
[6 empty] | 17.5885 | 29.1099 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4686 | -7.5142
[6 empty] | 17.5985 | 29.1098 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4687 | -7.5142
[6 empty] | 17.6085 | 29.1098 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4689 | -7.5143
[6 empty] | 17.6185 | 29.1098 | 0.96819 | 0.96826 | 119.469 | -7.5144
[6 empty] | 17.6285 | 29.1097 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4691 | -7.5145
[6 empty] | 17.6385 | 29.1097 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4693 | -7.5146
[6 empty] | 17.6485 | 29.1097 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4694 | -7.5146
[6 empty] | 17.6585 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4695 | -7.5148
[6 empty] | 17.6685 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4696 | -7.5149
[6 empty] | 17.6785 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4698 | -7.515
[6 empty] | 17.6885 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4698 | -7.5151
[6 empty] | 17.6985 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4699 | -7.5152
[6 empty] | 17.7085 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96825 | 119.47 | -7.5152
[6 empty] | 17.7185 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.47 | -7.5153
[6 empty] | 17.7285 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4701 | -7.5154
[6 empty] | 17.7385 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4701 | -7.5155
[6 empty] | 17.7485 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.47 | -7.5155
[6 empty] | 17.7585 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.47 | -7.5156
[6 empty] | 17.7685 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4699 | -7.5156
[6 empty] | 17.7785 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4698 | -7.5156
[6 empty] | 17.7885 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4697 | -7.5157
[6 empty] | 17.7985 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4695 | -7.5157
[6 empty] | 17.8085 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4694 | -7.5156
[6 empty] | 17.8185 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4692 | -7.5156
[6 empty] | 17.8285 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.469 | -7.5156
[6 empty] | 17.8385 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4687 | -7.5155
[6 empty] | 17.8485 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4685 | -7.5155
[6 empty] | 17.8585 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4682 | -7.5154
[6 empty] | 17.8685 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.468 | -7.5153
[6 empty] | 17.8785 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4677 | -7.5152
[6 empty] | 17.8885 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4675 | -7.5151
[6 empty] | 17.8985 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4672 | -7.5149
[6 empty] | 17.9085 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96826 | 119.467 | -7.5148
[6 empty] | 17.9185 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4667 | -7.5147
[6 empty] | 17.9285 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4665 | -7.5145
[6 empty] | 17.9385 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4664 | -7.5144
[6 empty] | 17.9485 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4662 | -7.5142
[6 empty] | 17.9585 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4661 | -7.5141
[6 empty] | 17.9685 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4661 | -7.5139
[6 empty] | 17.9785 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96826 | 119.466 | -7.5138
[6 empty] | 17.9885 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4661 | -7.5136
[6 empty] | 17.9985 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4662 | -7.5134
[6 empty] | 18.0085 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4663 | -7.5133
[6 empty] | 18.0185 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4665 | -7.5131
[6 empty] | 18.0285 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4668 | -7.513
[6 empty] | 18.0385 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4671 | -7.5128
[6 empty] | 18.0485 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4675 | -7.5127
[6 empty] | 18.0585 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96827 | 119.468 | -7.5126
[6 empty] | 18.0685 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4685 | -7.5124
[6 empty] | 18.0785 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4691 | -7.5123
[6 empty] | 18.0885 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4697 | -7.5122
[6 empty] | 18.0985 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4704 | -7.5121
[6 empty] | 18.1085 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4712 | -7.5119
[6 empty] | 18.1185 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96828 | 119.472 | -7.5118
[6 empty] | 18.1285 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4728 | -7.5117
[6 empty] | 18.1385 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4737 | -7.5116
[6 empty] | 18.1485 | 29.1094 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4747 | -7.5115
[6 empty] | 18.1585 | 29.1093 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4756 | -7.5114
[6 empty] | 18.1685 | 29.1093 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4766 | -7.5113
[6 empty] | 18.1785 | 29.1093 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4775 | -7.5113
[6 empty] | 18.1885 | 29.1093 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4785 | -7.5112
[6 empty] | 18.1985 | 29.1093 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4795 | -7.5111
[6 empty] | 18.2085 | 29.1093 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4804 | -7.511
[6 empty] | 18.2185 | 29.1093 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4814 | -7.5109
[6 empty] | 18.2285 | 29.1092 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4823 | -7.5108
[6 empty] | 18.2385 | 29.1092 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4832 | -7.5107
[6 empty] | 18.2485 | 29.1092 | 0.96819 | 0.96829 | 119.484 | -7.5107
[6 empty] | 18.2585 | 29.1092 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4848 | -7.5106
[6 empty] | 18.2685 | 29.1092 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4855 | -7.5105
[6 empty] | 18.2785 | 29.1091 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4862 | -7.5104
[6 empty] | 18.2885 | 29.1091 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4867 | -7.5103
[6 empty] | 18.2985 | 29.1091 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4873 | -7.5102
[6 empty] | 18.3085 | 29.1091 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4877 | -7.5101
[6 empty] | 18.3185 | 29.109 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4881 | -7.51
[6 empty] | 18.3285 | 29.109 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4884 | -7.5099
[6 empty] | 18.3385 | 29.109 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4886 | -7.5099
[6 empty] | 18.3485 | 29.1089 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4887 | -7.5098
[6 empty] | 18.3585 | 29.1089 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4887 | -7.5096
[6 empty] | 18.3685 | 29.1088 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4887 | -7.5096
[6 empty] | 18.3785 | 29.1088 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4885 | -7.5095
[6 empty] | 18.3885 | 29.1087 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4883 | -7.5094
[6 empty] | 18.3985 | 29.1086 | 0.96819 | 0.9683 | 119.488 | -7.5093
[6 empty] | 18.4085 | 29.1086 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4877 | -7.5092
[6 empty] | 18.4185 | 29.1085 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4873 | -7.5091
[6 empty] | 18.4285 | 29.1084 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4868 | -7.5091
[6 empty] | 18.4385 | 29.1083 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4863 | -7.509
[6 empty] | 18.4485 | 29.1083 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4857 | -7.509
[6 empty] | 18.4585 | 29.1082 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4851 | -7.509
[6 empty] | 18.4685 | 29.1081 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4845 | -7.509
[6 empty] | 18.4785 | 29.108 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4839 | -7.509
[6 empty] | 18.4885 | 29.1079 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4832 | -7.509
[6 empty] | 18.4985 | 29.1078 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4825 | -7.509
[6 empty] | 18.5085 | 29.1077 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4818 | -7.5091
[6 empty] | 18.5185 | 29.1076 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4812 | -7.5092
[6 empty] | 18.5285 | 29.1075 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4805 | -7.5093
[6 empty] | 18.5385 | 29.1074 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4799 | -7.5095
[6 empty] | 18.5485 | 29.1073 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4793 | -7.5096
[6 empty] | 18.5585 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4787 | -7.5098
[6 empty] | 18.5685 | 29.1071 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4782 | -7.51
[6 empty] | 18.5785 | 29.107 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4777 | -7.5103
[6 empty] | 18.5885 | 29.107 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4772 | -7.5105
[6 empty] | 18.5985 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4768 | -7.5108
[6 empty] | 18.6085 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4764 | -7.5111
[6 empty] | 18.6185 | 29.1067 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4761 | -7.5115
[6 empty] | 18.6285 | 29.1066 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4759 | -7.5118
[6 empty] | 18.6385 | 29.1065 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4757 | -7.5122
[6 empty] | 18.6485 | 29.1065 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4755 | -7.5126
[6 empty] | 18.6585 | 29.1064 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4754 | -7.513
[6 empty] | 18.6685 | 29.1063 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4754 | -7.5134
[6 empty] | 18.6785 | 29.1063 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4754 | -7.5138
[6 empty] | 18.6885 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4754 | -7.5142
[6 empty] | 18.6985 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4755 | -7.5147
[6 empty] | 18.7085 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4756 | -7.5152
[6 empty] | 18.7185 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4757 | -7.5156
[6 empty] | 18.7285 | 29.106 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4759 | -7.5161
[6 empty] | 18.7385 | 29.106 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4761 | -7.5165
[6 empty] | 18.7485 | 29.106 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4764 | -7.517
[6 empty] | 18.7585 | 29.106 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4766 | -7.5175
[6 empty] | 18.7685 | 29.1059 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4769 | -7.5179
[6 empty] | 18.7785 | 29.1059 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4772 | -7.5184
[6 empty] | 18.7885 | 29.1059 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4774 | -7.5189
[6 empty] | 18.7985 | 29.1059 | 0.96819 | 0.96821 | 119.4777 | -7.5193
[6 empty] | 18.8085 | 29.1059 | 0.96819 | 0.96821 | 119.478 | -7.5198
[6 empty] | 18.8185 | 29.1059 | 0.96819 | 0.9682 | 119.4783 | -7.5203
[6 empty] | 18.8285 | 29.1059 | 0.96819 | 0.9682 | 119.4786 | -7.5207
[6 empty] | 18.8385 | 29.1059 | 0.96819 | 0.9682 | 119.4788 | -7.5212
[6 empty] | 18.8485 | 29.106 | 0.96819 | 0.96819 | 119.4791 | -7.5217
[6 empty] | 18.8585 | 29.106 | 0.96819 | 0.96819 | 119.4793 | -7.5221
[6 empty] | 18.8685 | 29.106 | 0.96819 | 0.96819 | 119.4795 | -7.5226
[6 empty] | 18.8785 | 29.106 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4797 | -7.5231
[6 empty] | 18.8885 | 29.106 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4799 | -7.5235
[6 empty] | 18.8985 | 29.106 | 0.96819 | 0.96817 | 119.48 | -7.524
[6 empty] | 18.9085 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4801 | -7.5245
[6 empty] | 18.918 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4802 | -7.525
[6 empty] | 18.9285 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96816 | 119.4803 | -7.5255
[6 empty] | 18.938 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96816 | 119.4804 | -7.5259
[6 empty] | 18.948 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96815 | 119.4804 | -7.5264
[6 empty] | 18.958 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96815 | 119.4804 | -7.5269
[6 empty] | 18.968 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96815 | 119.4804 | -7.5274
[6 empty] | 18.978 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96814 | 119.4803 | -7.5278
[6 empty] | 18.988 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96814 | 119.4803 | -7.5283
[6 empty] | 18.9985 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96814 | 119.4802 | -7.5288
[6 empty] | 19.008 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4801 | -7.5293
[6 empty] | 19.018 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4799 | -7.5297
[6 empty] | 19.028 | 29.1063 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4798 | -7.5301
[6 empty] | 19.038 | 29.1063 | 0.96819 | 0.96812 | 119.4796 | -7.5306
[6 empty] | 19.048 | 29.1063 | 0.96819 | 0.96812 | 119.4794 | -7.531
[6 empty] | 19.058 | 29.1063 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4792 | -7.5314
[6 empty] | 19.068 | 29.1063 | 0.96819 | 0.96811 | 119.479 | -7.5318
[6 empty] | 19.078 | 29.1063 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4788 | -7.5322
[6 empty] | 19.088 | 29.1063 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4785 | -7.5325
[6 empty] | 19.098 | 29.1063 | 0.96819 | 0.9681 | 119.4782 | -7.5329
[6 empty] | 19.108 | 29.1063 | 0.96819 | 0.9681 | 119.478 | -7.5332
[6 empty] | 19.118 | 29.1063 | 0.96819 | 0.9681 | 119.4777 | -7.5335
[6 empty] | 19.128 | 29.1062 | 0.96819 | 0.9681 | 119.4773 | -7.5339
[6 empty] | 19.138 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96809 | 119.477 | -7.5342
[6 empty] | 19.148 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96809 | 119.4767 | -7.5344
[6 empty] | 19.158 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96809 | 119.4763 | -7.5347
[6 empty] | 19.168 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96809 | 119.476 | -7.5349
[6 empty] | 19.178 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96808 | 119.4756 | -7.5351
[6 empty] | 19.188 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96808 | 119.4752 | -7.5354
[6 empty] | 19.198 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96808 | 119.4748 | -7.5356
[6 empty] | 19.208 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96808 | 119.4743 | -7.5358
[6 empty] | 19.218 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96808 | 119.4739 | -7.5359
[6 empty] | 19.228 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96808 | 119.4734 | -7.5361
[6 empty] | 19.238 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96808 | 119.473 | -7.5363
[6 empty] | 19.248 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96808 | 119.4725 | -7.5364
[6 empty] | 19.258 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96807 | 119.472 | -7.5366
[6 empty] | 19.268 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4715 | -7.5367
[6 empty] | 19.278 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96807 | 119.471 | -7.5368
[6 empty] | 19.288 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4705 | -7.5369
[6 empty] | 19.298 | 29.106 | 0.96819 | 0.96807 | 119.47 | -7.537
[6 empty] | 19.308 | 29.106 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4694 | -7.5371
[6 empty] | 19.318 | 29.106 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4689 | -7.5372
[6 empty] | 19.328 | 29.106 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4684 | -7.5372
[6 empty] | 19.338 | 29.106 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4678 | -7.5373
[6 empty] | 19.348 | 29.106 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4673 | -7.5373
[6 empty] | 19.358 | 29.106 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4668 | -7.5373
[6 empty] | 19.368 | 29.106 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4663 | -7.5373
[6 empty] | 19.378 | 29.106 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4658 | -7.5373
[6 empty] | 19.388 | 29.106 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4654 | -7.5373
[6 empty] | 19.398 | 29.106 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4649 | -7.5373
[6 empty] | 19.408 | 29.106 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4645 | -7.5372
[6 empty] | 19.418 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4641 | -7.5371
[6 empty] | 19.428 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4638 | -7.537
[6 empty] | 19.438 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4634 | -7.5369
[6 empty] | 19.448 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4631 | -7.5367
[6 empty] | 19.458 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96807 | 119.4628 | -7.5365
[6 empty] | 19.468 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96808 | 119.4626 | -7.5363
[6 empty] | 19.478 | 29.1061 | 0.96819 | 0.96808 | 119.4624 | -7.5361
[6 empty] | 19.488 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96808 | 119.4622 | -7.5358
[6 empty] | 19.498 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96808 | 119.4621 | -7.5355
[6 empty] | 19.508 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96808 | 119.462 | -7.5352
[6 empty] | 19.518 | 29.1062 | 0.96819 | 0.96809 | 119.4619 | -7.5348
[6 empty] | 19.528 | 29.1063 | 0.96819 | 0.96809 | 119.4619 | -7.5344
[6 empty] | 19.538 | 29.1063 | 0.96819 | 0.96809 | 119.4618 | -7.534
[6 empty] | 19.548 | 29.1063 | 0.96819 | 0.9681 | 119.4618 | -7.5335
[6 empty] | 19.558 | 29.1063 | 0.96819 | 0.9681 | 119.4619 | -7.5331
[6 empty] | 19.568 | 29.1064 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4619 | -7.5326
[6 empty] | 19.578 | 29.1064 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4619 | -7.532
[6 empty] | 19.588 | 29.1064 | 0.96819 | 0.96811 | 119.462 | -7.5315
[6 empty] | 19.598 | 29.1064 | 0.96819 | 0.96812 | 119.462 | -7.5309
[6 empty] | 19.608 | 29.1065 | 0.96819 | 0.96813 | 119.462 | -7.5303
[6 empty] | 19.618 | 29.1065 | 0.96819 | 0.96813 | 119.462 | -7.5297
[6 empty] | 19.628 | 29.1065 | 0.96819 | 0.96813 | 119.462 | -7.529
[6 empty] | 19.638 | 29.1065 | 0.96819 | 0.96814 | 119.462 | -7.5283
[6 empty] | 19.648 | 29.1066 | 0.96819 | 0.96815 | 119.4619 | -7.5277
[6 empty] | 19.658 | 29.1066 | 0.96819 | 0.96815 | 119.4618 | -7.527
[6 empty] | 19.668 | 29.1066 | 0.96819 | 0.96816 | 119.4617 | -7.5263
[6 empty] | 19.678 | 29.1066 | 0.96819 | 0.96816 | 119.4615 | -7.5256
[6 empty] | 19.688 | 29.1066 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4612 | -7.5249
[6 empty] | 19.698 | 29.1067 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4609 | -7.5243
[6 empty] | 19.708 | 29.1067 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4606 | -7.5236
[6 empty] | 19.718 | 29.1067 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4602 | -7.5229
[6 empty] | 19.728 | 29.1067 | 0.96819 | 0.96819 | 119.4597 | -7.5222
[6 empty] | 19.738 | 29.1067 | 0.96819 | 0.9682 | 119.4591 | -7.5216
[6 empty] | 19.748 | 29.1068 | 0.96819 | 0.9682 | 119.4585 | -7.5209
[6 empty] | 19.758 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96821 | 119.4578 | -7.5203
[6 empty] | 19.768 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96821 | 119.4571 | -7.5197
[6 empty] | 19.778 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4562 | -7.5191
[6 empty] | 19.788 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4554 | -7.5186
[6 empty] | 19.798 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4544 | -7.518
[6 empty] | 19.808 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4534 | -7.5175
[6 empty] | 19.818 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4523 | -7.517
[6 empty] | 19.828 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4512 | -7.5165
[6 empty] | 19.838 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4501 | -7.516
[6 empty] | 19.848 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4489 | -7.5156
[6 empty] | 19.858 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4477 | -7.5152
[6 empty] | 19.868 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4464 | -7.5148
[6 empty] | 19.878 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4452 | -7.5144
[6 empty] | 19.888 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4439 | -7.514
[6 empty] | 19.898 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4426 | -7.5137
[6 empty] | 19.908 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4414 | -7.5133
[6 empty] | 19.918 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4401 | -7.513
[6 empty] | 19.928 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4389 | -7.5126
[6 empty] | 19.938 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4378 | -7.5123
[6 empty] | 19.948 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4366 | -7.512
[6 empty] | 19.958 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4356 | -7.5117
[6 empty] | 19.968 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4346 | -7.5114
[6 empty] | 19.978 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4336 | -7.5111
[6 empty] | 19.988 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4327 | -7.5107
[6 empty] | 19.998 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4319 | -7.5104
[6 empty] | 20.008 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4312 | -7.5101
[6 empty] | 20.018 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4306 | -7.5098
[6 empty] | 20.028 | 29.107 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4301 | -7.5095
[6 empty] | 20.0385 | 29.107 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4297 | -7.5092
[6 empty] | 20.048 | 29.107 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4294 | -7.5089
[6 empty] | 20.058 | 29.107 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4292 | -7.5086
[6 empty] | 20.068 | 29.107 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4291 | -7.5083
[6 empty] | 20.078 | 29.107 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4291 | -7.508
[6 empty] | 20.088 | 29.107 | 0.96819 | 0.96831 | 119.4292 | -7.5077
[6 empty] | 20.098 | 29.1071 | 0.96819 | 0.96831 | 119.4294 | -7.5074
[6 empty] | 20.108 | 29.1071 | 0.96819 | 0.96831 | 119.4296 | -7.5071
[6 empty] | 20.118 | 29.1071 | 0.96819 | 0.96832 | 119.43 | -7.5068
[6 empty] | 20.128 | 29.1071 | 0.96819 | 0.96832 | 119.4305 | -7.5065
[6 empty] | 20.138 | 29.1071 | 0.96819 | 0.96832 | 119.431 | -7.5063
[6 empty] | 20.148 | 29.1071 | 0.96819 | 0.96832 | 119.4317 | -7.506
[6 empty] | 20.158 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96832 | 119.4323 | -7.5058
[6 empty] | 20.168 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96833 | 119.4331 | -7.5055
[6 empty] | 20.178 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96833 | 119.4339 | -7.5053
[6 empty] | 20.188 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96833 | 119.4347 | -7.5051
[6 empty] | 20.198 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96833 | 119.4356 | -7.5048
[6 empty] | 20.208 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96833 | 119.4365 | -7.5046
[6 empty] | 20.218 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96833 | 119.4375 | -7.5044
[6 empty] | 20.228 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96834 | 119.4384 | -7.5042
[6 empty] | 20.238 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96834 | 119.4394 | -7.5041
[6 empty] | 20.248 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96834 | 119.4403 | -7.5039
[6 empty] | 20.258 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96834 | 119.4413 | -7.5038
[6 empty] | 20.268 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96834 | 119.4422 | -7.5036
[6 empty] | 20.278 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96834 | 119.4431 | -7.5035
[6 empty] | 20.288 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96834 | 119.444 | -7.5033
[6 empty] | 20.298 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96834 | 119.4449 | -7.5032
[6 empty] | 20.308 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4457 | -7.5031
[6 empty] | 20.318 | 29.1071 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4465 | -7.503
[6 empty] | 20.328 | 29.1071 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4472 | -7.5029
[6 empty] | 20.338 | 29.1071 | 0.96819 | 0.96835 | 119.448 | -7.5028
[6 empty] | 20.3485 | 29.1071 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4486 | -7.5027
[6 empty] | 20.358 | 29.1071 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4493 | -7.5026
[6 empty] | 20.368 | 29.1071 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4499 | -7.5026
[6 empty] | 20.378 | 29.107 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4504 | -7.5025
[6 empty] | 20.388 | 29.107 | 0.96819 | 0.96835 | 119.451 | -7.5024
[6 empty] | 20.398 | 29.107 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4515 | -7.5024
[6 empty] | 20.408 | 29.107 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4519 | -7.5023
[6 empty] | 20.418 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4524 | -7.5023
[6 empty] | 20.428 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4528 | -7.5022
[6 empty] | 20.438 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4532 | -7.5022
[6 empty] | 20.448 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4536 | -7.5022
[6 empty] | 20.458 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96835 | 119.454 | -7.5022
[6 empty] | 20.468 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4544 | -7.5022
[6 empty] | 20.478 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4548 | -7.5022
[6 empty] | 20.488 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4552 | -7.5022
[6 empty] | 20.498 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4556 | -7.5022
[6 empty] | 20.508 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4561 | -7.5022
[6 empty] | 20.518 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4565 | -7.5022
[6 empty] | 20.528 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96835 | 119.457 | -7.5022
[6 empty] | 20.538 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4575 | -7.5022
[6 empty] | 20.548 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96835 | 119.458 | -7.5023
[6 empty] | 20.558 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4585 | -7.5023
[6 empty] | 20.568 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4591 | -7.5023
[6 empty] | 20.578 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4597 | -7.5024
[6 empty] | 20.588 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4603 | -7.5024
[6 empty] | 20.598 | 29.1068 | 0.96819 | 0.96835 | 119.461 | -7.5024
[6 empty] | 20.608 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4617 | -7.5025
[6 empty] | 20.618 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4624 | -7.5025
[6 empty] | 20.628 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4631 | -7.5025
[6 empty] | 20.638 | 29.1069 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4639 | -7.5026
[6 empty] | 20.648 | 29.107 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4646 | -7.5026
[6 empty] | 20.658 | 29.107 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4654 | -7.5026
[6 empty] | 20.668 | 29.107 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4662 | -7.5026
[6 empty] | 20.678 | 29.107 | 0.96819 | 0.96835 | 119.467 | -7.5026
[6 empty] | 20.688 | 29.1071 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4678 | -7.5026
[6 empty] | 20.698 | 29.1071 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4687 | -7.5026
[6 empty] | 20.708 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4695 | -7.5026
[6 empty] | 20.718 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4703 | -7.5026
[6 empty] | 20.728 | 29.1072 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4711 | -7.5026
[6 empty] | 20.738 | 29.1073 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4718 | -7.5025
[6 empty] | 20.748 | 29.1073 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4726 | -7.5025
[6 empty] | 20.758 | 29.1073 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4733 | -7.5024
[6 empty] | 20.768 | 29.1074 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4741 | -7.5024
[6 empty] | 20.778 | 29.1074 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4748 | -7.5023
[6 empty] | 20.788 | 29.1074 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4754 | -7.5023
[6 empty] | 20.798 | 29.1075 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4761 | -7.5022
[6 empty] | 20.808 | 29.1075 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4767 | -7.5021
[6 empty] | 20.818 | 29.1075 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4773 | -7.502
[6 empty] | 20.828 | 29.1075 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4779 | -7.502
[6 empty] | 20.838 | 29.1076 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4785 | -7.5019
[6 empty] | 20.848 | 29.1076 | 0.96819 | 0.96836 | 119.479 | -7.5018
[6 empty] | 20.858 | 29.1076 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4795 | -7.5018
[6 empty] | 20.868 | 29.1076 | 0.96819 | 0.96836 | 119.48 | -7.5017
[6 empty] | 20.878 | 29.1076 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4804 | -7.5016
[6 empty] | 20.888 | 29.1077 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4809 | -7.5016
[6 empty] | 20.898 | 29.1077 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4813 | -7.5015
[6 empty] | 20.908 | 29.1077 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4817 | -7.5015
[6 empty] | 20.918 | 29.1077 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4821 | -7.5015
[6 empty] | 20.928 | 29.1077 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4824 | -7.5014
[6 empty] | 20.938 | 29.1077 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4828 | -7.5014
[6 empty] | 20.948 | 29.1077 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4831 | -7.5014
[6 empty] | 20.958 | 29.1077 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4835 | -7.5015
[6 empty] | 20.968 | 29.1077 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4838 | -7.5015
[6 empty] | 20.978 | 29.1078 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4841 | -7.5015
[6 empty] | 20.988 | 29.1078 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4843 | -7.5016
[6 empty] | 20.998 | 29.1078 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4846 | -7.5017
[6 empty] | 21.008 | 29.1078 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4848 | -7.5018
[6 empty] | 21.018 | 29.1078 | 0.96819 | 0.96836 | 119.4851 | -7.5019
[6 empty] | 21.028 | 29.1078 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4853 | -7.5021
[6 empty] | 21.038 | 29.1078 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4855 | -7.5022
[6 empty] | 21.048 | 29.1078 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4856 | -7.5024
[6 empty] | 21.058 | 29.1078 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4857 | -7.5027
[6 empty] | 21.068 | 29.1078 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4859 | -7.5029
[6 empty] | 21.078 | 29.1079 | 0.96819 | 0.96835 | 119.4859 | -7.5031
[6 empty] | 21.088 | 29.1079 | 0.96819 | 0.96834 | 119.486 | -7.5034
[6 empty] | 21.098 | 29.1079 | 0.96819 | 0.96834 | 119.486 | -7.5038
[6 empty] | 21.108 | 29.1079 | 0.96819 | 0.96834 | 119.486 | -7.5041
[6 empty] | 21.118 | 29.1079 | 0.96819 | 0.96834 | 119.4859 | -7.5045
[6 empty] | 21.128 | 29.108 | 0.96819 | 0.96833 | 119.4858 | -7.5049
[6 empty] | 21.138 | 29.108 | 0.96819 | 0.96833 | 119.4857 | -7.5053
[6 empty] | 21.148 | 29.108 | 0.96819 | 0.96832 | 119.4856 | -7.5058
[6 empty] | 21.158 | 29.108 | 0.96819 | 0.96832 | 119.4854 | -7.5062
[6 empty] | 21.168 | 29.1081 | 0.96819 | 0.96832 | 119.4851 | -7.5068
[6 empty] | 21.178 | 29.1081 | 0.96819 | 0.96831 | 119.4849 | -7.5073
[6 empty] | 21.188 | 29.1082 | 0.96819 | 0.96831 | 119.4846 | -7.5078
[6 empty] | 21.198 | 29.1082 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4842 | -7.5084
[6 empty] | 21.208 | 29.1082 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4839 | -7.509
[6 empty] | 21.218 | 29.1083 | 0.96819 | 0.9683 | 119.4835 | -7.5097
[6 empty] | 21.228 | 29.1083 | 0.96819 | 0.96829 | 119.4831 | -7.5103
[6 empty] | 21.238 | 29.1084 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4826 | -7.511
[6 empty] | 21.248 | 29.1085 | 0.96819 | 0.96828 | 119.4822 | -7.5117
[6 empty] | 21.258 | 29.1085 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4817 | -7.5124
[6 empty] | 21.268 | 29.1086 | 0.96819 | 0.96827 | 119.4812 | -7.5131
[6 empty] | 21.278 | 29.1086 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4807 | -7.5138
[6 empty] | 21.288 | 29.1087 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4802 | -7.5146
[6 empty] | 21.298 | 29.1088 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4797 | -7.5154
[6 empty] | 21.308 | 29.1088 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4792 | -7.5161
[6 empty] | 21.318 | 29.1089 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4787 | -7.5169
[6 empty] | 21.328 | 29.109 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4782 | -7.5177
[6 empty] | 21.338 | 29.109 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4778 | -7.5184
[6 empty] | 21.348 | 29.1091 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4773 | -7.5192
[6 empty] | 21.358 | 29.1092 | 0.96819 | 0.96821 | 119.4769 | -7.5199
[6 empty] | 21.368 | 29.1092 | 0.96819 | 0.96821 | 119.4765 | -7.5207
[6 empty] | 21.378 | 29.1093 | 0.96819 | 0.9682 | 119.4761 | -7.5214
[6 empty] | 21.388 | 29.1094 | 0.96819 | 0.9682 | 119.4757 | -7.5222
[6 empty] | 21.398 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96819 | 119.4754 | -7.5229
[6 empty] | 21.408 | 29.1095 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4751 | -7.5235
[6 empty] | 21.418 | 29.1096 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4749 | -7.5242
[6 empty] | 21.428 | 29.1097 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4746 | -7.5248
[6 empty] | 21.438 | 29.1097 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4744 | -7.5254
[6 empty] | 21.448 | 29.1098 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4743 | -7.526
[6 empty] | 21.458 | 29.1099 | 0.96819 | 0.96816 | 119.4741 | -7.5266
[6 empty] | 21.468 | 29.11 | 0.96819 | 0.96816 | 119.474 | -7.5271
[6 empty] | 21.478 | 29.11 | 0.96819 | 0.96815 | 119.4739 | -7.5275
[6 empty] | 21.488 | 29.1101 | 0.96819 | 0.96815 | 119.4739 | -7.528
[6 empty] | 21.498 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96815 | 119.4739 | -7.5284
[6 empty] | 21.508 | 29.1102 | 0.96819 | 0.96815 | 119.4739 | -7.5287
[6 empty] | 21.518 | 29.1103 | 0.96819 | 0.96814 | 119.4739 | -7.5291
[6 empty] | 21.528 | 29.1104 | 0.96819 | 0.96814 | 119.4739 | -7.5294
[6 empty] | 21.538 | 29.1104 | 0.96819 | 0.96814 | 119.474 | -7.5297
[6 empty] | 21.548 | 29.1105 | 0.96819 | 0.96814 | 119.4741 | -7.5299
[6 empty] | 21.558 | 29.1105 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4742 | -7.5301
[6 empty] | 21.568 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4743 | -7.5302
[6 empty] | 21.578 | 29.1107 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4744 | -7.5304
[6 empty] | 21.588 | 29.1107 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4745 | -7.5305
[6 empty] | 21.598 | 29.1108 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4746 | -7.5306
[6 empty] | 21.608 | 29.1108 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4747 | -7.5307
[6 empty] | 21.618 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4748 | -7.5308
[6 empty] | 21.628 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4749 | -7.5308
[6 empty] | 21.638 | 29.111 | 0.96819 | 0.96813 | 119.475 | -7.5309
[6 empty] | 21.648 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96813 | 119.475 | -7.5309
[6 empty] | 21.658 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4751 | -7.5309
[6 empty] | 21.668 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4751 | -7.5309
[6 empty] | 21.678 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4752 | -7.531
[6 empty] | 21.688 | 29.1113 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4751 | -7.531
[6 empty] | 21.698 | 29.1113 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4751 | -7.531
[6 empty] | 21.708 | 29.1114 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4751 | -7.5311
[6 empty] | 21.718 | 29.1114 | 0.96819 | 0.96813 | 119.475 | -7.5311
[6 empty] | 21.728 | 29.1115 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4749 | -7.5312
[6 empty] | 21.738 | 29.1115 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4747 | -7.5312
[6 empty] | 21.748 | 29.1115 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4745 | -7.5313
[6 empty] | 21.758 | 29.1116 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4743 | -7.5314
[6 empty] | 21.768 | 29.1116 | 0.96819 | 0.96813 | 119.474 | -7.5315
[6 empty] | 21.778 | 29.1117 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4737 | -7.5316
[6 empty] | 21.788 | 29.1117 | 0.96819 | 0.96812 | 119.4734 | -7.5317
[6 empty] | 21.798 | 29.1117 | 0.96819 | 0.96812 | 119.473 | -7.5319
[6 empty] | 21.808 | 29.1117 | 0.96819 | 0.96812 | 119.4726 | -7.532
[6 empty] | 21.818 | 29.1117 | 0.96819 | 0.96812 | 119.4722 | -7.5321
[6 empty] | 21.828 | 29.1118 | 0.96819 | 0.96812 | 119.4717 | -7.5323
[6 empty] | 21.838 | 29.1118 | 0.96819 | 0.96812 | 119.4711 | -7.5324
[6 empty] | 21.848 | 29.1118 | 0.96819 | 0.96812 | 119.4706 | -7.5326
[6 empty] | 21.858 | 29.1118 | 0.96819 | 0.96812 | 119.47 | -7.5327
[6 empty] | 21.868 | 29.1118 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4693 | -7.5328
[6 empty] | 21.878 | 29.1118 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4686 | -7.533
[6 empty] | 21.888 | 29.1118 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4679 | -7.5331
[6 empty] | 21.898 | 29.1117 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4672 | -7.5332
[6 empty] | 21.908 | 29.1117 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4664 | -7.5332
[6 empty] | 21.918 | 29.1117 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4656 | -7.5333
[6 empty] | 21.928 | 29.1117 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4647 | -7.5333
[6 empty] | 21.938 | 29.1116 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4639 | -7.5333
[6 empty] | 21.948 | 29.1116 | 0.96819 | 0.96811 | 119.463 | -7.5333
[6 empty] | 21.958 | 29.1116 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4622 | -7.5333
[6 empty] | 21.968 | 29.1116 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4613 | -7.5332
[6 empty] | 21.978 | 29.1115 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4604 | -7.5332
[6 empty] | 21.988 | 29.1115 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4595 | -7.533
[6 empty] | 21.998 | 29.1114 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4586 | -7.5329
[6 empty] | 22.008 | 29.1114 | 0.96819 | 0.96811 | 119.4578 | -7.5327
[6 empty] | 22.018 | 29.1114 | 0.96819 | 0.96812 | 119.4569 | -7.5325
[6 empty] | 22.028 | 29.1113 | 0.96819 | 0.96812 | 119.4561 | -7.5323
[6 empty] | 22.038 | 29.1113 | 0.96819 | 0.96812 | 119.4553 | -7.5321
[6 empty] | 22.048 | 29.1113 | 0.96819 | 0.96812 | 119.4545 | -7.5318
[6 empty] | 22.058 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96812 | 119.4537 | -7.5316
[6 empty] | 22.068 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96813 | 119.453 | -7.5313
[6 empty] | 22.078 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4524 | -7.531
[6 empty] | 22.088 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4518 | -7.5306
[6 empty] | 22.098 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96813 | 119.4512 | -7.5303
[6 empty] | 22.108 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96814 | 119.4507 | -7.53
[6 empty] | 22.118 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96814 | 119.4502 | -7.5297
[6 empty] | 22.128 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96814 | 119.4498 | -7.5293
[6 empty] | 22.138 | 29.111 | 0.96819 | 0.96815 | 119.4494 | -7.529
[6 empty] | 22.148 | 29.111 | 0.96819 | 0.96815 | 119.4491 | -7.5286
[6 empty] | 22.158 | 29.111 | 0.96819 | 0.96815 | 119.4488 | -7.5283
[6 empty] | 22.168 | 29.111 | 0.96819 | 0.96815 | 119.4486 | -7.528
[6 empty] | 22.178 | 29.111 | 0.96819 | 0.96815 | 119.4484 | -7.5277
[6 empty] | 22.188 | 29.111 | 0.96819 | 0.96816 | 119.4483 | -7.5274
[6 empty] | 22.198 | 29.111 | 0.96819 | 0.96816 | 119.4482 | -7.5272
[6 empty] | 22.208 | 29.111 | 0.96819 | 0.96816 | 119.4481 | -7.5269
[6 empty] | 22.218 | 29.111 | 0.96819 | 0.96816 | 119.4481 | -7.5267
[6 empty] | 22.228 | 29.111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4481 | -7.5265
[6 empty] | 22.238 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4481 | -7.5263
[6 empty] | 22.248 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4481 | -7.5262
[6 empty] | 22.258 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4481 | -7.526
[6 empty] | 22.268 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4481 | -7.5259
[6 empty] | 22.278 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4481 | -7.5258
[6 empty] | 22.288 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4481 | -7.5257
[6 empty] | 22.298 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4481 | -7.5256
[6 empty] | 22.308 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96817 | 119.448 | -7.5256
[6 empty] | 22.318 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4479 | -7.5255
[6 empty] | 22.328 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4477 | -7.5255
[6 empty] | 22.338 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4476 | -7.5255
[6 empty] | 22.348 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4473 | -7.5255
[6 empty] | 22.358 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96817 | 119.447 | -7.5255
[6 empty] | 22.368 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4466 | -7.5255
[6 empty] | 22.378 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4462 | -7.5255
[6 empty] | 22.388 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4457 | -7.5255
[6 empty] | 22.398 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4452 | -7.5256
[6 empty] | 22.408 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4446 | -7.5256
[6 empty] | 22.418 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4439 | -7.5256
[6 empty] | 22.428 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4432 | -7.5256
[6 empty] | 22.438 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4424 | -7.5256
[6 empty] | 22.448 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4415 | -7.5256
[6 empty] | 22.458 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4406 | -7.5256
[6 empty] | 22.468 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4396 | -7.5256
[6 empty] | 22.478 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4387 | -7.5256
[6 empty] | 22.488 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4376 | -7.5256
[6 empty] | 22.498 | 29.111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4366 | -7.5256
[6 empty] | 22.508 | 29.111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4355 | -7.5256
[6 empty] | 22.518 | 29.111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4344 | -7.5255
[6 empty] | 22.528 | 29.111 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4333 | -7.5255
[6 empty] | 22.538 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4322 | -7.5254
[6 empty] | 22.548 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96817 | 119.4311 | -7.5254
[6 empty] | 22.558 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96817 | 119.43 | -7.5253
[6 empty] | 22.568 | 29.1108 | 0.96819 | 0.96818 | 119.429 | -7.5252
[6 empty] | 22.578 | 29.1108 | 0.96819 | 0.96818 | 119.428 | -7.5251
[6 empty] | 22.588 | 29.1108 | 0.96819 | 0.96818 | 119.427 | -7.525
[6 empty] | 22.598 | 29.1107 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4261 | -7.5249
[6 empty] | 22.608 | 29.1107 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4253 | -7.5248
[6 empty] | 22.618 | 29.1107 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4245 | -7.5247
[6 empty] | 22.628 | 29.1107 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4238 | -7.5246
[6 empty] | 22.638 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4232 | -7.5245
[6 empty] | 22.648 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4227 | -7.5243
[6 empty] | 22.658 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4222 | -7.5242
[6 empty] | 22.668 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4219 | -7.5241
[6 empty] | 22.678 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96818 | 119.4216 | -7.5239
[6 empty] | 22.688 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96819 | 119.4214 | -7.5238
[6 empty] | 22.698 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96819 | 119.4214 | -7.5236
[6 empty] | 22.708 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96819 | 119.4214 | -7.5234
[6 empty] | 22.718 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96819 | 119.4215 | -7.5233
[6 empty] | 22.728 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96819 | 119.4217 | -7.5231
[6 empty] | 22.738 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96819 | 119.4219 | -7.5229
[6 empty] | 22.748 | 29.1106 | 0.96819 | 0.96819 | 119.4223 | -7.5227
[6 empty] | 22.758 | 29.1107 | 0.96819 | 0.9682 | 119.4227 | -7.5225
[6 empty] | 22.768 | 29.1107 | 0.96819 | 0.9682 | 119.4233 | -7.5223
[6 empty] | 22.778 | 29.1107 | 0.96819 | 0.9682 | 119.4238 | -7.5221
[6 empty] | 22.788 | 29.1108 | 0.96819 | 0.9682 | 119.4245 | -7.5219
[6 empty] | 22.798 | 29.1108 | 0.96819 | 0.9682 | 119.4251 | -7.5217
[6 empty] | 22.808 | 29.1108 | 0.96819 | 0.9682 | 119.4258 | -7.5215
[6 empty] | 22.818 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96821 | 119.4266 | -7.5213
[6 empty] | 22.828 | 29.1109 | 0.96819 | 0.96821 | 119.4274 | -7.5211
[6 empty] | 22.838 | 29.111 | 0.96819 | 0.96821 | 119.4282 | -7.5209
[6 empty] | 22.848 | 29.111 | 0.96819 | 0.96821 | 119.429 | -7.5207
[6 empty] | 22.858 | 29.1111 | 0.96819 | 0.96821 | 119.4298 | -7.5205
[6 empty] | 22.868 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4307 | -7.5202
[6 empty] | 22.878 | 29.1112 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4315 | -7.5201
[6 empty] | 22.888 | 29.1113 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4323 | -7.5198
[6 empty] | 22.898 | 29.1113 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4331 | -7.5197
[6 empty] | 22.908 | 29.1114 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4339 | -7.5195
[6 empty] | 22.918 | 29.1115 | 0.96819 | 0.96822 | 119.4347 | -7.5193
[6 empty] | 22.928 | 29.1115 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4354 | -7.5191
[6 empty] | 22.938 | 29.1116 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4361 | -7.519
[6 empty] | 22.948 | 29.1117 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4368 | -7.5188
[6 empty] | 22.958 | 29.1117 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4374 | -7.5187
[6 empty] | 22.968 | 29.1118 | 0.96819 | 0.96823 | 119.438 | -7.5185
[6 empty] | 22.978 | 29.1118 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4386 | -7.5184
[6 empty] | 22.988 | 29.1119 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4391 | -7.5183
[6 empty] | 22.998 | 29.112 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4397 | -7.5182
[6 empty] | 23.008 | 29.112 | 0.96819 | 0.96823 | 119.4402 | -7.5181
[6 empty] | 23.018 | 29.1121 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4406 | -7.518
[6 empty] | 23.028 | 29.1121 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4411 | -7.5179
[6 empty] | 23.038 | 29.1122 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4415 | -7.5178
[6 empty] | 23.048 | 29.1122 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4419 | -7.5177
[6 empty] | 23.058 | 29.1122 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4424 | -7.5176
[6 empty] | 23.068 | 29.1123 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4428 | -7.5175
[6 empty] | 23.078 | 29.1123 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4432 | -7.5175
[6 empty] | 23.088 | 29.1124 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4436 | -7.5174
[6 empty] | 23.098 | 29.1124 | 0.96819 | 0.96824 | 119.444 | -7.5173
[6 empty] | 23.108 | 29.1124 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4444 | -7.5173
[6 empty] | 23.118 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4448 | -7.5172
[6 empty] | 23.128 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4452 | -7.5171
[6 empty] | 23.138 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96824 | 119.4457 | -7.517
[6 empty] | 23.148 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4462 | -7.5169
[6 empty] | 23.158 | 29.1126 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4467 | -7.5169
[6 empty] | 23.168 | 29.1126 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4472 | -7.5168
[6 empty] | 23.178 | 29.1126 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4477 | -7.5167
[6 empty] | 23.188 | 29.1126 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4482 | -7.5166
[6 empty] | 23.198 | 29.1126 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4488 | -7.5165
[6 empty] | 23.208 | 29.1126 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4493 | -7.5164
[6 empty] | 23.218 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4499 | -7.5163
[6 empty] | 23.228 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4505 | -7.5162
[6 empty] | 23.238 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4511 | -7.5161
[6 empty] | 23.248 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4517 | -7.516
[6 empty] | 23.258 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4523 | -7.5159
[6 empty] | 23.268 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4529 | -7.5158
[6 empty] | 23.278 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4535 | -7.5157
[6 empty] | 23.288 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.454 | -7.5156
[6 empty] | 23.298 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4546 | -7.5155
[6 empty] | 23.308 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4551 | -7.5154
[6 empty] | 23.318 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4555 | -7.5153
[6 empty] | 23.328 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.456 | -7.5152
[6 empty] | 23.338 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4564 | -7.5151
[6 empty] | 23.348 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4567 | -7.515
[6 empty] | 23.358 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4571 | -7.515
[6 empty] | 23.368 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4573 | -7.5149
[6 empty] | 23.378 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4576 | -7.5148
[6 empty] | 23.388 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4577 | -7.5148
[6 empty] | 23.398 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4578 | -7.5148
[6 empty] | 23.408 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4579 | -7.5147
[6 empty] | 23.418 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4579 | -7.5147
[6 empty] | 23.428 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4579 | -7.5147
[6 empty] | 23.438 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4578 | -7.5147
[6 empty] | 23.448 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4577 | -7.5147
[6 empty] | 23.458 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4576 | -7.5147
[6 empty] | 23.468 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4574 | -7.5148
[6 empty] | 23.478 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4572 | -7.5148
[6 empty] | 23.488 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.457 | -7.5149
[6 empty] | 23.498 | 29.1128 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4567 | -7.5149
[6 empty] | 23.508 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4565 | -7.5149
[6 empty] | 23.518 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4562 | -7.515
[6 empty] | 23.528 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4559 | -7.5151
[6 empty] | 23.538 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4557 | -7.5151
[6 empty] | 23.548 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4554 | -7.5152
[6 empty] | 23.558 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4552 | -7.5153
[6 empty] | 23.568 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.455 | -7.5154
[6 empty] | 23.578 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4548 | -7.5154
[6 empty] | 23.588 | 29.1127 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4547 | -7.5155
[6 empty] | 23.598 | 29.1126 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4546 | -7.5156
[6 empty] | 23.608 | 29.1126 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4545 | -7.5156
[6 empty] | 23.618 | 29.1126 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4545 | -7.5157
[6 empty] | 23.628 | 29.1126 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4545 | -7.5158
[6 empty] | 23.638 | 29.1126 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4546 | -7.5158
[6 empty] | 23.648 | 29.1126 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4547 | -7.5159
[6 empty] | 23.658 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4548 | -7.5159
[6 empty] | 23.668 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.455 | -7.516
[6 empty] | 23.678 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4552 | -7.516
[6 empty] | 23.688 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4555 | -7.516
[6 empty] | 23.698 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4557 | -7.516
[6 empty] | 23.708 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.456 | -7.5161
[6 empty] | 23.718 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4564 | -7.5161
[6 empty] | 23.728 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4567 | -7.5161
[6 empty] | 23.738 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.457 | -7.5161
[6 empty] | 23.748 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4574 | -7.5161
[6 empty] | 23.758 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4577 | -7.5161
[6 empty] | 23.768 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.458 | -7.516
[6 empty] | 23.778 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4583 | -7.516
[6 empty] | 23.788 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4585 | -7.516
[6 empty] | 23.798 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4588 | -7.516
[6 empty] | 23.808 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.459 | -7.516
[6 empty] | 23.818 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4591 | -7.5159
[6 empty] | 23.828 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4592 | -7.5159
[6 empty] | 23.838 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4592 | -7.5159
[6 empty] | 23.848 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4592 | -7.5158
[6 empty] | 23.858 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4591 | -7.5158
[6 empty] | 23.868 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4589 | -7.5158
[6 empty] | 23.878 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4587 | -7.5157
[6 empty] | 23.888 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4584 | -7.5157
[6 empty] | 23.898 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.458 | -7.5157
[6 empty] | 23.908 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.4575 | -7.5156
[6 empty] | 23.918 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96825 | 119.457 | -7.5156
[6 empty] | 23.928 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4565 | -7.5156
[6 empty] | 23.938 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4558 | -7.5156
[6 empty] | 23.948 | 29.1125 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4551 | -7.5156
[6 empty] | 23.958 | 29.1124 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4544 | -7.5155
[6 empty] | 23.968 | 29.1124 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4536 | -7.5155
[6 empty] | 23.978 | 29.1124 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4528 | -7.5155
[6 empty] | 23.988 | 29.1124 | 0.96819 | 0.96826 | 119.4519 | -7.5155

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Región inductiva |  |  |  | Region capacitiva
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0,2 s | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0,22 s
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 6,57 s | Cálculo de tiempo de establecimiento | 2,11 s
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0,21 s | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0,26 s
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 3,31 s | Cálculo de tiempo de establecimiento | 6,38 s
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## AYUDAS FP - INDUCTIVO (hidden)
Inductiva | DESC | [13 empty] | ASC
Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg | Tescalon | Tr | Te | Q_tiempos | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg | Tescalon | Tr | Te | Q_tiempos
0 | 29.1485 | -4.3615 | 0.98899 | 119.5078 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4 | 0 | 1.0594 | -1.0243 | 0.71893 | 118.9418 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | -1.05
0.01 | 29.1486 | -4.3614 | 0.98899 | 119.5085 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3615 | 0.01 | 1.0594 | -1.0234 | 0.71921 | 118.9429 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
0.02 | 29.1488 | -4.3614 | 0.98899 | 119.5092 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3614 | 0.02 | 1.0594 | -1.0226 | 0.71949 | 118.944 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
0.03 | 29.1489 | -4.3613 | 0.98899 | 119.5099 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3614 | 0.03 | 1.0593 | -1.0217 | 0.71977 | 118.945 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
0.04 | 29.1491 | -4.3612 | 0.98899 | 119.5104 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3613 | 0.041 | 1.0593 | -1.0209 | 0.72005 | 118.946 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
0.05 | 29.1493 | -4.3611 | 0.98899 | 119.511 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3612 | 0.05 | 1.0593 | -1.0201 | 0.72032 | 118.9471 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
0.06 | 29.1494 | -4.361 | 0.98899 | 119.5114 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3611 | 0.06 | 1.0593 | -1.0192 | 0.7206 | 118.948 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
0.07 | 29.1496 | -4.3609 | 0.98899 | 119.5118 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.361 | 0.07 | 1.0593 | -1.0184 | 0.72086 | 118.949 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
0.08 | 29.1497 | -4.3608 | 0.98899 | 119.5122 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3609 | 0.08 | 1.0593 | -1.0177 | 0.72113 | 118.95 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
0.09 | 29.1499 | -4.3607 | 0.98899 | 119.5124 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3608 | 0.0905 | 1.0592 | -1.0169 | 0.72138 | 118.9509 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
0.1 | 29.15 | -4.3605 | 0.989 | 119.5126 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3607 | 0.1 | 1.0592 | -1.0162 | 0.72163 | 118.9518 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0592
0.11 | 29.1501 | -4.3604 | 0.989 | 119.5128 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3605 | 0.11 | 1.0592 | -1.0154 | 0.72186 | 118.9527 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0592
0.12 | 29.1502 | -4.3602 | 0.989 | 119.5129 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3604 | 0.12 | 1.0592 | -1.0148 | 0.72209 | 118.9536 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0592
0.13 | 29.1504 | -4.3601 | 0.989 | 119.513 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3602 | 0.13 | 1.0592 | -1.0141 | 0.72231 | 118.9545 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0592
0.14 | 29.1505 | -4.3599 | 0.989 | 119.513 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3601 | 0.1405 | 1.0592 | -1.0135 | 0.72252 | 118.9554 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0592
0.15 | 29.1506 | -4.3597 | 0.989 | 119.5129 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3599 | 0.15 | 1.0591 | -1.0129 | 0.72272 | 118.9563 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0592
0.16 | 29.1507 | -4.3594 | 0.989 | 119.5129 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3597 | 0.16 | 1.0591 | -1.0123 | 0.72291 | 118.9573 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0591
0.17 | 29.1508 | -4.3592 | 0.989 | 119.5128 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3594 | 0.17 | 1.0591 | -1.0118 | 0.72309 | 118.9582 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0591
0.18 | 29.1509 | -4.359 | 0.989 | 119.5127 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3592 | 0.18 | 1.0591 | -1.0113 | 0.72325 | 118.9592 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0591
0.19 | 29.151 | -4.3587 | 0.98901 | 119.5126 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.359 | 0.1905 | 1.0591 | -1.0108 | 0.72341 | 118.9601 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0591
0.2 | 29.1511 | -4.3584 | 0.98901 | 119.5125 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3587 | 0.2 | 1.0591 | -1.0104 | 0.72355 | 118.9611 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0591
0.21 | 29.1512 | -4.3582 | 0.98901 | 119.5125 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3584 | 0.21 | 1.0591 | -1.01 | 0.72368 | 118.9622 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0591
0.22 | 29.1513 | -4.3579 | 0.98901 | 119.5124 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3582 | 0.22 | 1.0591 | -1.0096 | 0.7238 | 118.9632 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0591
0.23 | 29.1513 | -4.3575 | 0.98901 | 119.5124 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3579 | 0.23 | 1.0591 | -1.0093 | 0.72391 | 118.9643 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0591
0.24 | 29.1514 | -4.3572 | 0.98901 | 119.5124 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3575 | 0.2405 | 1.059 | -1.009 | 0.72401 | 118.9655 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0591
0.25 | 29.1514 | -4.3569 | 0.98901 | 119.5125 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3572 | 0.25 | 1.059 | -1.0087 | 0.72409 | 118.9666 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.26 | 29.1515 | -4.3566 | 0.98902 | 119.5126 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3569 | 0.26 | 1.059 | -1.0085 | 0.72417 | 118.9678 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.27 | 29.1515 | -4.3562 | 0.98902 | 119.5128 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3566 | 0.27 | 1.059 | -1.0083 | 0.72423 | 118.9691 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.28 | 29.1516 | -4.3559 | 0.98902 | 119.5131 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3562 | 0.28 | 1.059 | -1.0082 | 0.72429 | 118.9704 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.29 | 29.1516 | -4.3556 | 0.98902 | 119.5135 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3559 | 0.2905 | 1.059 | -1.008 | 0.72433 | 118.9717 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.3 | 29.1516 | -4.3552 | 0.98902 | 119.5139 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3556 | 0.3 | 1.059 | -1.0079 | 0.72437 | 118.973 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.31 | 29.1516 | -4.3549 | 0.98903 | 119.5145 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3552 | 0.31 | 1.059 | -1.0078 | 0.72439 | 118.9743 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.32 | 29.1517 | -4.3546 | 0.98903 | 119.5151 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3549 | 0.32 | 1.059 | -1.0078 | 0.72441 | 118.9757 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.33 | 29.1517 | -4.3543 | 0.98903 | 119.5158 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3546 | 0.33 | 1.059 | -1.0078 | 0.72441 | 118.9771 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.34 | 29.1517 | -4.354 | 0.98903 | 119.5167 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3543 | 0.3405 | 1.059 | -1.0078 | 0.72441 | 118.9785 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.35 | 29.1517 | -4.3537 | 0.98903 | 119.5176 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.354 | 0.35 | 1.059 | -1.0078 | 0.7244 | 118.9799 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.36 | 29.1517 | -4.3534 | 0.98903 | 119.5187 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3537 | 0.36 | 1.059 | -1.0079 | 0.72438 | 118.9813 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.37 | 29.1517 | -4.3531 | 0.98903 | 119.5199 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3534 | 0.37 | 1.059 | -1.0079 | 0.72435 | 118.9827 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.38 | 29.1516 | -4.3529 | 0.98903 | 119.5211 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3531 | 0.38 | 1.059 | -1.008 | 0.72432 | 118.984 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.39 | 29.1516 | -4.3527 | 0.98904 | 119.5225 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3529 | 0.3905 | 1.059 | -1.0082 | 0.72427 | 118.9854 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.4 | 29.1516 | -4.3525 | 0.98904 | 119.5239 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3527 | 0.4 | 1.059 | -1.0083 | 0.72422 | 118.9867 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.41 | 29.1516 | -4.3523 | 0.98904 | 119.5254 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3525 | 0.41 | 1.059 | -1.0085 | 0.72416 | 118.988 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.42 | 29.1516 | -4.3522 | 0.98904 | 119.527 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3523 | 0.42 | 1.059 | -1.0087 | 0.72409 | 118.9892 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.43 | 29.1516 | -4.3521 | 0.98904 | 119.5287 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3522 | 0.43 | 1.059 | -1.009 | 0.72401 | 118.9904 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.44 | 29.1516 | -4.352 | 0.98904 | 119.5305 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3521 | 0.4405 | 1.059 | -1.0092 | 0.72392 | 118.9915 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.45 | 29.1515 | -4.352 | 0.98904 | 119.5322 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.352 | 0.45 | 1.059 | -1.0095 | 0.72382 | 118.9925 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.46 | 29.1515 | -4.3519 | 0.98904 | 119.5341 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.352 | 0.46 | 1.059 | -1.0098 | 0.72371 | 118.9935 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.47 | 29.1515 | -4.352 | 0.98904 | 119.536 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3519 | 0.47 | 1.059 | -1.0102 | 0.7236 | 118.9944 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.48 | 29.1515 | -4.352 | 0.98904 | 119.5379 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.352 | 0.48 | 1.059 | -1.0105 | 0.72347 | 118.9952 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.49 | 29.1515 | -4.352 | 0.98904 | 119.5398 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.352 | 0.4905 | 1.059 | -1.0109 | 0.72333 | 118.996 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.5 | 29.1515 | -4.3521 | 0.98904 | 119.5418 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.352 | 0.5 | 1.059 | -1.0113 | 0.72318 | 118.9966 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.51 | 29.1515 | -4.3522 | 0.98904 | 119.5437 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3521 | 0.51 | 1.059 | -1.0118 | 0.72302 | 118.9972 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.52 | 29.1514 | -4.3523 | 0.98904 | 119.5457 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3522 | 0.52 | 1.059 | -1.0123 | 0.72285 | 118.9977 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.53 | 29.1514 | -4.3524 | 0.98904 | 119.5476 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3523 | 0.53 | 1.059 | -1.0129 | 0.72267 | 118.998 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.54 | 29.1514 | -4.3526 | 0.98904 | 119.5495 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3524 | 0.541 | 1.059 | -1.0134 | 0.72247 | 118.9983 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.55 | 29.1514 | -4.3527 | 0.98904 | 119.5514 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3526 | 0.55 | 1.0589 | -1.014 | 0.72226 | 118.9985 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
0.56 | 29.1514 | -4.3529 | 0.98903 | 119.5533 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3527 | 0.56 | 1.0589 | -1.0147 | 0.72204 | 118.9986 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0589
0.57 | 29.1514 | -4.353 | 0.98903 | 119.5551 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3529 | 0.57 | 1.0589 | -1.0153 | 0.72181 | 118.9987 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0589
0.58 | 29.1514 | -4.3532 | 0.98903 | 119.5569 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.353 | 0.58 | 1.0589 | -1.016 | 0.72156 | 118.9986 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0589
0.59 | 29.1514 | -4.3533 | 0.98903 | 119.5587 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3532 | 0.5905 | 1.0589 | -1.0168 | 0.72131 | 118.9985 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0589
0.6 | 29.1514 | -4.3534 | 0.98903 | 119.5604 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3533 | 0.6 | 1.0589 | -1.0176 | 0.72104 | 118.9982 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0589
0.61 | 29.1514 | -4.3535 | 0.98903 | 119.5621 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3534 | 0.61 | 1.0589 | -1.0184 | 0.72076 | 118.998 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0589
0.62 | 29.1514 | -4.3536 | 0.98903 | 119.5637 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3535 | 0.62 | 1.0589 | -1.0192 | 0.72046 | 118.9976 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0589
0.63 | 29.1514 | -4.3537 | 0.98903 | 119.5653 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3536 | 0.63 | 1.0588 | -1.0201 | 0.72016 | 118.9972 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0589
0.64 | 29.1514 | -4.3538 | 0.98903 | 119.5668 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3537 | 0.6405 | 1.0588 | -1.021 | 0.71985 | 118.9968 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0588
0.65 | 29.1513 | -4.3538 | 0.98903 | 119.5683 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3538 | 0.65 | 1.0588 | -1.0219 | 0.71952 | 118.9963 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0588
0.66 | 29.1513 | -4.3538 | 0.98903 | 119.5698 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3538 | 0.66 | 1.0588 | -1.0229 | 0.71919 | 118.9957 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0588
0.67 | 29.1513 | -4.3538 | 0.98903 | 119.5712 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3538 | 0.67 | 1.0588 | -1.0239 | 0.71886 | 118.9952 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0588
0.68 | 29.1513 | -4.3538 | 0.98903 | 119.5725 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3538 | 0.68 | 1.0588 | -1.0249 | 0.71851 | 118.9946 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0588
0.69 | 29.1513 | -4.3537 | 0.98903 | 119.5739 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3538 | 0.6905 | 1.0588 | -1.0259 | 0.71816 | 118.994 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0588
0.7 | 29.1513 | -4.3536 | 0.98903 | 119.5751 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3537 | 0.7 | 1.0587 | -1.0269 | 0.71781 | 118.9934 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0588
0.71 | 29.1512 | -4.3535 | 0.98903 | 119.5764 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3536 | 0.71 | 1.0587 | -1.028 | 0.71745 | 118.9928 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0587
0.72 | 29.1512 | -4.3533 | 0.98903 | 119.5776 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3535 | 0.72 | 1.0587 | -1.029 | 0.7171 | 118.9923 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0587
0.73 | 29.1512 | -4.3532 | 0.98903 | 119.5787 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3533 | 0.73 | 1.0587 | -1.03 | 0.71674 | 118.9917 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0587
0.74 | 29.1512 | -4.3529 | 0.98903 | 119.5799 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3532 | 0.741 | 1.0587 | -1.0311 | 0.71639 | 118.9911 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0587
0.75 | 29.1511 | -4.3527 | 0.98903 | 119.5809 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3529 | 0.75 | 1.0587 | -1.0321 | 0.71604 | 118.9906 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0587
0.76 | 29.1511 | -4.3525 | 0.98904 | 119.582 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3527 | 0.76 | 1.0587 | -1.0331 | 0.71569 | 118.9901 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0587
0.77 | 29.151 | -4.3522 | 0.98904 | 119.583 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3525 | 0.77 | 1.0586 | -1.0341 | 0.71536 | 118.9897 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0587
0.78 | 29.151 | -4.3519 | 0.98904 | 119.5839 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3522 | 0.78 | 1.0586 | -1.035 | 0.71503 | 118.9893 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0586
0.79 | 29.1509 | -4.3516 | 0.98904 | 119.5848 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3519 | 0.791 | 1.0586 | -1.036 | 0.71471 | 118.9889 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0586
0.8 | 29.1509 | -4.3512 | 0.98904 | 119.5856 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3516 | 0.8 | 1.0586 | -1.0369 | 0.7144 | 118.9885 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0586
0.81 | 29.1508 | -4.3509 | 0.98904 | 119.5864 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3512 | 0.81 | 1.0586 | -1.0377 | 0.71411 | 118.9883 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0586
0.82 | 29.1507 | -4.3506 | 0.98905 | 119.5872 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3509 | 0.82 | 1.0586 | -1.0385 | 0.71383 | 118.988 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0586
0.83 | 29.1507 | -4.3502 | 0.98905 | 119.5878 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3506 | 0.83 | 1.0585 | -1.0393 | 0.71356 | 118.9878 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0586
0.84 | 29.1506 | -4.3499 | 0.98905 | 119.5884 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3502 | 0.841 | 1.0585 | -1.04 | 0.71331 | 118.9877 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0585
0.85 | 29.1505 | -4.3496 | 0.98905 | 119.589 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3499 | 0.85 | 1.0585 | -1.0407 | 0.71308 | 118.9876 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0585
0.86 | 29.1504 | -4.3492 | 0.98905 | 119.5894 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3496 | 0.86 | 1.0585 | -1.0413 | 0.71286 | 118.9876 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0585
0.87 | 29.1503 | -4.3489 | 0.98905 | 119.5898 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3492 | 0.87 | 1.0585 | -1.0419 | 0.71267 | 118.9876 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0585
0.88 | 29.1503 | -4.3487 | 0.98906 | 119.5901 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3489 | 0.88 | 1.0585 | -1.0424 | 0.71249 | 118.9876 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0585
0.89 | 29.1502 | -4.3484 | 0.98906 | 119.5903 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3487 | 0.891 | 1.0584 | -1.0429 | 0.71233 | 118.9878 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0585
0.9 | 29.1501 | -4.3482 | 0.98906 | 119.5904 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3484 | 0.9 | 1.0584 | -1.0433 | 0.71218 | 118.9879 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0584
0.91 | 29.15 | -4.348 | 0.98906 | 119.5904 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3482 | 0.91 | 1.0584 | -1.0436 | 0.71206 | 118.9881 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0584
0.92 | 29.1499 | -4.3478 | 0.98906 | 119.5903 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.348 | 0.92 | 1.0584 | -1.0439 | 0.71196 | 118.9884 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0584
0.93 | 29.1498 | -4.3477 | 0.98906 | 119.5901 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3478 | 0.93 | 1.0584 | -1.0441 | 0.71188 | 118.9887 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0584
0.94 | 29.1497 | -4.3476 | 0.98906 | 119.5898 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3477 | 0.941 | 1.0583 | -1.0443 | 0.71181 | 118.9891 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0584
0.95 | 29.1495 | -4.3476 | 0.98906 | 119.5895 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3476 | 0.95 | 1.0583 | -1.0444 | 0.71176 | 118.9895 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
0.96 | 29.1494 | -4.3476 | 0.98906 | 119.589 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3476 | 0.96 | 1.0583 | -1.0445 | 0.71173 | 118.9899 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
0.97 | 29.1493 | -4.3476 | 0.98906 | 119.5884 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3476 | 0.97 | 1.0583 | -1.0445 | 0.71172 | 118.9904 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
0.98 | 29.1492 | -4.3477 | 0.98906 | 119.5877 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3476 | 0.98 | 1.0583 | -1.0445 | 0.71172 | 118.991 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
0.99 | 29.1491 | -4.3479 | 0.98906 | 119.587 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3477 | 0.991 | 1.0582 | -1.0444 | 0.71174 | 118.9916 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
1 | 29.1489 | -4.3481 | 0.98906 | 119.5861 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3479 | 1 | 1.0582 | -1.0443 | 0.71178 | 118.9922 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
1.01 | 29.1488 | -4.3484 | 0.98906 | 119.5852 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3481 | 1.01 | 1.0582 | -1.0441 | 0.71182 | 118.9929 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
1.02 | 29.1487 | -4.3488 | 0.98905 | 119.5842 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3484 | 1.02 | 1.0582 | -1.0439 | 0.71188 | 118.9936 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
1.03 | 29.1486 | -4.3492 | 0.98905 | 119.5831 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3488 | 1.03 | 1.0581 | -1.0437 | 0.71196 | 118.9944 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
1.04 | 29.1485 | -4.3496 | 0.98905 | 119.582 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3492 | 1.041 | 1.0581 | -1.0434 | 0.71204 | 118.9952 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
1.05 | 29.1484 | -4.3501 | 0.98905 | 119.5808 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3496 | 1.05 | 1.0581 | -1.0431 | 0.71213 | 118.9961 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
1.06 | 29.1482 | -4.3507 | 0.98904 | 119.5795 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3501 | 1.06 | 1.0581 | -1.0428 | 0.71223 | 118.997 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
1.07 | 29.1481 | -4.3513 | 0.98904 | 119.5783 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3507 | 1.07 | 1.058 | -1.0424 | 0.71234 | 118.9979 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
1.08 | 29.148 | -4.352 | 0.98904 | 119.577 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3513 | 1.08 | 1.058 | -1.0421 | 0.71245 | 118.9989 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.058
1.09 | 29.1479 | -4.3527 | 0.98903 | 119.5757 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.352 | 1.091 | 1.058 | -1.0417 | 0.71257 | 119 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.058
1.1 | 29.1478 | -4.3535 | 0.98903 | 119.5743 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3527 | 1.1 | 1.0579 | -1.0413 | 0.7127 | 119.0011 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.058
1.11 | 29.1477 | -4.3543 | 0.98903 | 119.573 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3535 | 1.11 | 1.0579 | -1.0409 | 0.71283 | 119.0023 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
1.12 | 29.1476 | -4.3552 | 0.98902 | 119.5717 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3543 | 1.12 | 1.0579 | -1.0405 | 0.71296 | 119.0034 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
1.13 | 29.1475 | -4.3561 | 0.98902 | 119.5705 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3552 | 1.13 | 1.0579 | -1.04 | 0.71309 | 119.0047 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
1.14 | 29.1474 | -4.357 | 0.98901 | 119.5692 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3561 | 1.141 | 1.0578 | -1.0396 | 0.71323 | 119.006 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
1.15 | 29.1473 | -4.3579 | 0.98901 | 119.568 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.357 | 1.15 | 1.0578 | -1.0392 | 0.71336 | 119.0073 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0578
1.16 | 29.1472 | -4.3589 | 0.989 | 119.5669 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3579 | 1.16 | 1.0578 | -1.0387 | 0.7135 | 119.0086 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0578
1.17 | 29.1471 | -4.36 | 0.989 | 119.5658 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3589 | 1.17 | 1.0578 | -1.0383 | 0.71364 | 119.01 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0578
1.18 | 29.147 | -4.361 | 0.98899 | 119.5648 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.36 | 1.18 | 1.0577 | -1.0379 | 0.71378 | 119.0115 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0578
1.19 | 29.147 | -4.362 | 0.98899 | 119.5639 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.361 | 1.1905 | 1.0577 | -1.0374 | 0.71391 | 119.0129 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0577
1.2 | 29.1469 | -4.3631 | 0.98898 | 119.563 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.362 | 1.2 | 1.0577 | -1.037 | 0.71405 | 119.0144 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0577
1.21 | 29.1468 | -4.3641 | 0.98898 | 119.5623 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3631 | 1.21 | 1.0577 | -1.0366 | 0.71419 | 119.0159 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0577
1.22 | 29.1468 | -4.3652 | 0.98897 | 119.5616 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3641 | 1.22 | 1.0576 | -1.0361 | 0.71432 | 119.0173 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0577
1.23 | 29.1467 | -4.3662 | 0.98896 | 119.561 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3652 | 1.23 | 1.0576 | -1.0357 | 0.71446 | 119.0188 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.24 | 29.1466 | -4.3673 | 0.98896 | 119.5606 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3662 | 1.2405 | 1.0576 | -1.0353 | 0.7146 | 119.0203 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.25 | 29.1466 | -4.3683 | 0.98896 | 119.5602 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3673 | 1.25 | 1.0576 | -1.0349 | 0.71474 | 119.0218 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.26 | 29.1465 | -4.3693 | 0.98895 | 119.5599 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3683 | 1.26 | 1.0575 | -1.0344 | 0.71488 | 119.0233 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.27 | 29.1465 | -4.3703 | 0.98894 | 119.5597 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3693 | 1.27 | 1.0575 | -1.034 | 0.71502 | 119.0247 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.28 | 29.1465 | -4.3713 | 0.98894 | 119.5596 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3703 | 1.28 | 1.0575 | -1.0335 | 0.71516 | 119.0262 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.29 | 29.1464 | -4.3722 | 0.98894 | 119.5596 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3713 | 1.2905 | 1.0575 | -1.0331 | 0.7153 | 119.0275 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.3 | 29.1464 | -4.3731 | 0.98893 | 119.5597 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3722 | 1.3 | 1.0575 | -1.0327 | 0.71545 | 119.0289 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.31 | 29.1464 | -4.374 | 0.98893 | 119.5599 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3731 | 1.31 | 1.0575 | -1.0322 | 0.7156 | 119.0301 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.32 | 29.1464 | -4.3749 | 0.98892 | 119.5601 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.374 | 1.32 | 1.0574 | -1.0317 | 0.71576 | 119.0314 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.33 | 29.1463 | -4.3757 | 0.98892 | 119.5605 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3749 | 1.33 | 1.0574 | -1.0313 | 0.71591 | 119.0325 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.34 | 29.1463 | -4.3765 | 0.98891 | 119.5608 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3757 | 1.341 | 1.0574 | -1.0308 | 0.71607 | 119.0336 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.35 | 29.1463 | -4.3772 | 0.98891 | 119.5613 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3765 | 1.35 | 1.0574 | -1.0303 | 0.71624 | 119.0346 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.36 | 29.1463 | -4.3779 | 0.98891 | 119.5618 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3772 | 1.36 | 1.0574 | -1.0298 | 0.71641 | 119.0355 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.37 | 29.1463 | -4.3785 | 0.9889 | 119.5624 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3779 | 1.37 | 1.0574 | -1.0292 | 0.71658 | 119.0363 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.38 | 29.1463 | -4.3792 | 0.9889 | 119.563 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3785 | 1.38 | 1.0574 | -1.0287 | 0.71676 | 119.0371 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.39 | 29.1463 | -4.3797 | 0.9889 | 119.5636 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3792 | 1.3905 | 1.0574 | -1.0281 | 0.71695 | 119.0377 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.4 | 29.1463 | -4.3803 | 0.98889 | 119.5643 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3797 | 1.4 | 1.0574 | -1.0276 | 0.71714 | 119.0383 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.41 | 29.1463 | -4.3807 | 0.98889 | 119.565 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3803 | 1.41 | 1.0574 | -1.027 | 0.71733 | 119.0387 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.42 | 29.1463 | -4.3812 | 0.98889 | 119.5657 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3807 | 1.42 | 1.0574 | -1.0264 | 0.71754 | 119.039 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.43 | 29.1463 | -4.3816 | 0.98889 | 119.5664 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3812 | 1.43 | 1.0574 | -1.0258 | 0.71774 | 119.0393 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.44 | 29.1463 | -4.382 | 0.98889 | 119.5671 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3816 | 1.4405 | 1.0574 | -1.0252 | 0.71795 | 119.0394 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.45 | 29.1463 | -4.3823 | 0.98889 | 119.5678 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.382 | 1.45 | 1.0574 | -1.0246 | 0.71817 | 119.0395 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.46 | 29.1463 | -4.3826 | 0.98888 | 119.5685 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3823 | 1.46 | 1.0574 | -1.0239 | 0.71839 | 119.0394 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.47 | 29.1463 | -4.3829 | 0.98888 | 119.5693 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3826 | 1.47 | 1.0574 | -1.0232 | 0.71861 | 119.0393 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.48 | 29.1463 | -4.3831 | 0.98888 | 119.5699 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3829 | 1.48 | 1.0574 | -1.0226 | 0.71884 | 119.039 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.49 | 29.1463 | -4.3834 | 0.98888 | 119.5706 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3831 | 1.4905 | 1.0574 | -1.0219 | 0.71907 | 119.0387 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.5 | 29.1463 | -4.3835 | 0.98888 | 119.5713 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3834 | 1.5 | 1.0574 | -1.0212 | 0.71931 | 119.0383 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.51 | 29.1464 | -4.3837 | 0.98888 | 119.5719 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3835 | 1.51 | 1.0574 | -1.0205 | 0.71955 | 119.0378 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.52 | 29.1464 | -4.3838 | 0.98888 | 119.5725 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3837 | 1.52 | 1.0574 | -1.0198 | 0.71979 | 119.0372 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.53 | 29.1464 | -4.384 | 0.98888 | 119.5731 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3838 | 1.53 | 1.0574 | -1.0191 | 0.72003 | 119.0365 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.54 | 29.1464 | -4.3841 | 0.98888 | 119.5736 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.384 | 1.541 | 1.0574 | -1.0184 | 0.72028 | 119.0358 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.55 | 29.1464 | -4.3841 | 0.98888 | 119.5741 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3841 | 1.55 | 1.0574 | -1.0177 | 0.72053 | 119.035 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.56 | 29.1464 | -4.3842 | 0.98887 | 119.5746 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3841 | 1.56 | 1.0575 | -1.017 | 0.72077 | 119.0342 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0574
1.57 | 29.1464 | -4.3843 | 0.98887 | 119.5751 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3842 | 1.57 | 1.0575 | -1.0162 | 0.72102 | 119.0334 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.58 | 29.1465 | -4.3843 | 0.98887 | 119.5755 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3843 | 1.58 | 1.0575 | -1.0155 | 0.72127 | 119.0324 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.59 | 29.1465 | -4.3844 | 0.98887 | 119.5759 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3843 | 1.5905 | 1.0575 | -1.0148 | 0.72151 | 119.0315 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.6 | 29.1465 | -4.3844 | 0.98887 | 119.5762 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3844 | 1.6 | 1.0575 | -1.0141 | 0.72175 | 119.0305 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.61 | 29.1465 | -4.3845 | 0.98887 | 119.5765 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3844 | 1.61 | 1.0575 | -1.0134 | 0.72199 | 119.0295 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.62 | 29.1465 | -4.3845 | 0.98887 | 119.5768 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3845 | 1.62 | 1.0575 | -1.0128 | 0.72223 | 119.0285 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.63 | 29.1466 | -4.3846 | 0.98887 | 119.577 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3845 | 1.63 | 1.0575 | -1.0121 | 0.72246 | 119.0275 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.64 | 29.1466 | -4.3846 | 0.98887 | 119.5772 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3846 | 1.6405 | 1.0575 | -1.0114 | 0.72268 | 119.0265 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.65 | 29.1466 | -4.3847 | 0.98887 | 119.5774 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3846 | 1.65 | 1.0575 | -1.0108 | 0.7229 | 119.0255 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.66 | 29.1466 | -4.3847 | 0.98887 | 119.5776 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3847 | 1.66 | 1.0575 | -1.0102 | 0.72311 | 119.0245 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.67 | 29.1467 | -4.3848 | 0.98887 | 119.5777 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3847 | 1.67 | 1.0575 | -1.0096 | 0.72331 | 119.0236 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.68 | 29.1467 | -4.3849 | 0.98887 | 119.5778 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3848 | 1.68 | 1.0575 | -1.009 | 0.7235 | 119.0226 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.69 | 29.1467 | -4.385 | 0.98887 | 119.5778 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3849 | 1.6905 | 1.0576 | -1.0085 | 0.72369 | 119.0217 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.7 | 29.1468 | -4.3851 | 0.98887 | 119.5778 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.385 | 1.7 | 1.0576 | -1.008 | 0.72386 | 119.0209 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.71 | 29.1468 | -4.3852 | 0.98887 | 119.5778 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3851 | 1.71 | 1.0576 | -1.0075 | 0.72402 | 119.02 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.72 | 29.1469 | -4.3853 | 0.98887 | 119.5778 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3852 | 1.72 | 1.0576 | -1.0071 | 0.72417 | 119.0192 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.73 | 29.1469 | -4.3854 | 0.98887 | 119.5778 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3853 | 1.73 | 1.0576 | -1.0067 | 0.7243 | 119.0185 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.74 | 29.1469 | -4.3856 | 0.98887 | 119.5777 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3854 | 1.7405 | 1.0576 | -1.0064 | 0.72442 | 119.0178 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.75 | 29.147 | -4.3857 | 0.98887 | 119.5776 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3856 | 1.75 | 1.0576 | -1.0061 | 0.72452 | 119.0172 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.76 | 29.147 | -4.3859 | 0.98887 | 119.5776 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3857 | 1.76 | 1.0576 | -1.0058 | 0.72461 | 119.0166 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.77 | 29.1471 | -4.3861 | 0.98887 | 119.5775 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3859 | 1.77 | 1.0576 | -1.0056 | 0.72469 | 119.0161 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.78 | 29.1471 | -4.3863 | 0.98887 | 119.5774 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3861 | 1.78 | 1.0576 | -1.0054 | 0.72474 | 119.0157 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.79 | 29.1471 | -4.3864 | 0.98886 | 119.5772 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3863 | 1.7905 | 1.0576 | -1.0053 | 0.72478 | 119.0153 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.8 | 29.1472 | -4.3866 | 0.98886 | 119.5771 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3864 | 1.8 | 1.0576 | -1.0052 | 0.72481 | 119.015 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.81 | 29.1472 | -4.3868 | 0.98886 | 119.577 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3866 | 1.81 | 1.0576 | -1.0052 | 0.72481 | 119.0148 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.82 | 29.1472 | -4.387 | 0.98886 | 119.5769 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3868 | 1.82 | 1.0576 | -1.0053 | 0.7248 | 119.0146 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.83 | 29.1473 | -4.3872 | 0.98886 | 119.5769 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.387 | 1.83 | 1.0576 | -1.0053 | 0.72477 | 119.0145 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.84 | 29.1473 | -4.3874 | 0.98886 | 119.5768 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3872 | 1.8405 | 1.0576 | -1.0055 | 0.72473 | 119.0145 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.85 | 29.1474 | -4.3876 | 0.98886 | 119.5768 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3874 | 1.85 | 1.0576 | -1.0056 | 0.72467 | 119.0145 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.86 | 29.1474 | -4.3877 | 0.98886 | 119.5768 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3876 | 1.86 | 1.0575 | -1.0058 | 0.72459 | 119.0146 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
1.87 | 29.1474 | -4.3879 | 0.98886 | 119.5768 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3877 | 1.87 | 1.0575 | -1.0061 | 0.7245 | 119.0147 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.88 | 29.1475 | -4.3881 | 0.98886 | 119.5768 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3879 | 1.88 | 1.0575 | -1.0064 | 0.7244 | 119.0149 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.89 | 29.1475 | -4.3882 | 0.98886 | 119.5769 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3881 | 1.8905 | 1.0575 | -1.0068 | 0.72429 | 119.0152 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.9 | 29.1475 | -4.3884 | 0.98886 | 119.5771 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3882 | 1.9 | 1.0575 | -1.0071 | 0.72416 | 119.0155 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.91 | 29.1476 | -4.3885 | 0.98886 | 119.5772 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3884 | 1.91 | 1.0575 | -1.0075 | 0.72402 | 119.0158 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.92 | 29.1476 | -4.3886 | 0.98885 | 119.5775 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3885 | 1.92 | 1.0575 | -1.0079 | 0.72388 | 119.0162 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.93 | 29.1476 | -4.3887 | 0.98885 | 119.5777 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3886 | 1.93 | 1.0575 | -1.0084 | 0.72373 | 119.0166 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.94 | 29.1476 | -4.3888 | 0.98885 | 119.5781 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3887 | 1.9405 | 1.0575 | -1.0088 | 0.72357 | 119.017 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.95 | 29.1477 | -4.3889 | 0.98885 | 119.5785 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3888 | 1.95 | 1.0575 | -1.0093 | 0.72342 | 119.0175 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.96 | 29.1477 | -4.389 | 0.98885 | 119.5789 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3889 | 1.96 | 1.0575 | -1.0098 | 0.72326 | 119.0179 | -1.0129 | 0.72 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.97 | 29.1477 | -4.389 | 0.98885 | 119.5794 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.389 | 1.97 | 1.0575 | -1.0102 | 0.7231 | 119.0183 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.98 | 29.1477 | -4.3891 | 0.98885 | 119.5799 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.389 | 1.98 | 1.0576 | -1.0107 | 0.72294 | 119.0187 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0575
1.99 | 29.1478 | -4.3891 | 0.98885 | 119.5805 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3891 | 1.991 | 1.0576 | -1.0111 | 0.72279 | 119.0191 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
2 | 29.1478 | -4.3891 | 0.98885 | 119.5812 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3891 | 2 | 1.0576 | -1.0115 | 0.72265 | 119.0195 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
2.01 | 29.1478 | -4.3891 | 0.98885 | 119.5819 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3891 | 2.01 | 1.0576 | -1.0119 | 0.72252 | 119.0198 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
2.02 | 29.1478 | -4.3891 | 0.98885 | 119.5826 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3891 | 2.02 | 1.0576 | -1.0123 | 0.7224 | 119.0201 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
2.03 | 29.1478 | -4.3891 | 0.98885 | 119.5834 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3891 | 2.03 | 1.0576 | -1.0126 | 0.72229 | 119.0203 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
2.04 | 29.1479 | -4.3891 | 0.98885 | 119.5842 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3891 | 2.0405 | 1.0576 | -1.0129 | 0.7222 | 119.0204 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
2.05 | 29.1479 | -4.3891 | 0.98885 | 119.5851 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3891 | 2.05 | 1.0576 | -1.0131 | 0.72212 | 119.0205 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
2.06 | 29.1479 | -4.389 | 0.98885 | 119.586 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3891 | 2.06 | 1.0576 | -1.0133 | 0.72206 | 119.0205 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
2.07 | 29.1479 | -4.389 | 0.98885 | 119.5869 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.389 | 2.07 | 1.0576 | -1.0134 | 0.72203 | 119.0204 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
2.08 | 29.148 | -4.3889 | 0.98885 | 119.5879 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.389 | 2.08 | 1.0576 | -1.0135 | 0.72201 | 119.0202 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
2.09 | 29.148 | -4.3889 | 0.98885 | 119.5888 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3889 | 2.091 | 1.0576 | -1.0135 | 0.72202 | 119.0199 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
2.1 | 29.148 | -4.3888 | 0.98885 | 119.5898 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3889 | 2.1 | 1.0576 | -1.0134 | 0.72205 | 119.0195 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
2.11 | 29.148 | -4.3887 | 0.98885 | 119.5908 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3888 | 2.11 | 1.0576 | -1.0132 | 0.72211 | 119.019 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
2.12 | 29.1481 | -4.3887 | 0.98885 | 119.5918 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3887 | 2.12 | 1.0577 | -1.013 | 0.72219 | 119.0184 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0576
2.13 | 29.1481 | -4.3886 | 0.98886 | 119.5928 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3887 | 2.13 | 1.0577 | -1.0127 | 0.7223 | 119.0177 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0577
2.14 | 29.1481 | -4.3885 | 0.98886 | 119.5938 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3886 | 2.141 | 1.0577 | -1.0123 | 0.72243 | 119.0169 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0577
2.15 | 29.1482 | -4.3884 | 0.98886 | 119.5947 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3885 | 2.15 | 1.0577 | -1.0118 | 0.72259 | 119.0159 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0577
2.16 | 29.1482 | -4.3884 | 0.98886 | 119.5957 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3884 | 2.16 | 1.0577 | -1.0113 | 0.72278 | 119.0149 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0577
2.17 | 29.1482 | -4.3883 | 0.98886 | 119.5966 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3884 | 2.17 | 1.0577 | -1.0107 | 0.72299 | 119.0137 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0577
2.18 | 29.1483 | -4.3882 | 0.98886 | 119.5975 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3883 | 2.18 | 1.0577 | -1.01 | 0.72323 | 119.0125 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0577
2.19 | 29.1483 | -4.3881 | 0.98886 | 119.5984 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3882 | 2.191 | 1.0577 | -1.0093 | 0.72349 | 119.0111 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0577
2.2 | 29.1484 | -4.3881 | 0.98886 | 119.5992 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3881 | 2.2 | 1.0577 | -1.0084 | 0.72377 | 119.0097 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0577
2.21 | 29.1484 | -4.388 | 0.98886 | 119.6 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3881 | 2.21 | 1.0578 | -1.0075 | 0.72408 | 119.0082 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0577
2.22 | 29.1485 | -4.388 | 0.98886 | 119.6007 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.388 | 2.22 | 1.0578 | -1.0066 | 0.72441 | 119.0066 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0578
2.23 | 29.1485 | -4.3879 | 0.98886 | 119.6014 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.388 | 2.23 | 1.0578 | -1.0056 | 0.72476 | 119.0049 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0578
2.24 | 29.1486 | -4.3879 | 0.98886 | 119.6021 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3879 | 2.241 | 1.0578 | -1.0045 | 0.72513 | 119.0032 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0578
2.25 | 29.1486 | -4.3878 | 0.98886 | 119.6027 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3879 | 2.25 | 1.0578 | -1.0034 | 0.72552 | 119.0014 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0578
2.26 | 29.1486 | -4.3878 | 0.98886 | 119.6032 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3878 | 2.26 | 1.0578 | -1.0022 | 0.72593 | 118.9996 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0578
2.27 | 29.1487 | -4.3877 | 0.98886 | 119.6037 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3878 | 2.27 | 1.0578 | -1.001 | 0.72635 | 118.9978 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0578
2.28 | 29.1487 | -4.3877 | 0.98886 | 119.6041 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3877 | 2.28 | 1.0578 | -0.99973 | 0.72678 | 118.9959 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0578
2.29 | 29.1488 | -4.3877 | 0.98886 | 119.6045 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3877 | 2.291 | 1.0578 | -0.99844 | 0.72723 | 118.994 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0578
2.3 | 29.1488 | -4.3877 | 0.98886 | 119.6048 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3877 | 2.3 | 1.0578 | -0.99712 | 0.72768 | 118.992 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0578
2.31 | 29.1489 | -4.3877 | 0.98886 | 119.6051 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3877 | 2.31 | 1.0578 | -0.99577 | 0.72815 | 118.9901 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0578
2.32 | 29.149 | -4.3877 | 0.98886 | 119.6054 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3877 | 2.32 | 1.0579 | -0.9944 | 0.72862 | 118.9882 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0578
2.33 | 29.149 | -4.3878 | 0.98886 | 119.6056 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3877 | 2.33 | 1.0579 | -0.99302 | 0.7291 | 118.9863 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
2.34 | 29.1491 | -4.3878 | 0.98886 | 119.6057 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3878 | 2.341 | 1.0579 | -0.99162 | 0.72958 | 118.9844 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
2.35 | 29.1491 | -4.3879 | 0.98886 | 119.6058 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3878 | 2.35 | 1.0579 | -0.99021 | 0.73007 | 118.9825 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
2.36 | 29.1492 | -4.3879 | 0.98886 | 119.6059 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3879 | 2.36 | 1.0579 | -0.98879 | 0.73056 | 118.9807 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
2.37 | 29.1492 | -4.388 | 0.98886 | 119.6059 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3879 | 2.37 | 1.0579 | -0.98738 | 0.73105 | 118.9788 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
2.38 | 29.1492 | -4.3881 | 0.98886 | 119.606 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.388 | 2.38 | 1.0579 | -0.98596 | 0.73154 | 118.9771 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
2.39 | 29.1493 | -4.3882 | 0.98886 | 119.606 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3881 | 2.391 | 1.0579 | -0.98455 | 0.73203 | 118.9754 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
2.4 | 29.1493 | -4.3883 | 0.98886 | 119.606 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3882 | 2.4 | 1.0579 | -0.98315 | 0.73252 | 118.9737 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
2.41 | 29.1494 | -4.3885 | 0.98886 | 119.606 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3883 | 2.41 | 1.0579 | -0.98177 | 0.733 | 118.9721 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
2.42 | 29.1494 | -4.3886 | 0.98886 | 119.606 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3885 | 2.42 | 1.0579 | -0.98039 | 0.73348 | 118.9705 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
2.43 | 29.1495 | -4.3888 | 0.98886 | 119.606 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3886 | 2.43 | 1.0579 | -0.97904 | 0.73395 | 118.969 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
2.44 | 29.1495 | -4.3889 | 0.98885 | 119.606 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3888 | 2.441 | 1.058 | -0.97771 | 0.73441 | 118.9676 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0579
2.45 | 29.1496 | -4.3891 | 0.98885 | 119.606 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3889 | 2.45 | 1.058 | -0.9764 | 0.73487 | 118.9662 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.058
2.46 | 29.1496 | -4.3893 | 0.98885 | 119.6061 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3891 | 2.46 | 1.058 | -0.97512 | 0.73531 | 118.9649 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.058
2.47 | 29.1497 | -4.3895 | 0.98885 | 119.6062 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3893 | 2.47 | 1.058 | -0.97387 | 0.73575 | 118.9636 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.058
2.48 | 29.1497 | -4.3897 | 0.98885 | 119.6063 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3895 | 2.48 | 1.058 | -0.97265 | 0.73617 | 118.9625 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.058
2.49 | 29.1497 | -4.3899 | 0.98885 | 119.6065 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3897 | 2.4905 | 1.058 | -0.97147 | 0.73659 | 118.9614 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.058
2.5 | 29.1498 | -4.3901 | 0.98885 | 119.6068 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3899 | 2.5 | 1.058 | -0.97032 | 0.73699 | 118.9603 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.058
2.51 | 29.1498 | -4.3903 | 0.98885 | 119.6071 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3901 | 2.51 | 1.058 | -0.96922 | 0.73738 | 118.9594 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.058
2.52 | 29.1499 | -4.3905 | 0.98885 | 119.6074 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3903 | 2.52 | 1.058 | -0.96816 | 0.73775 | 118.9585 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.058
2.53 | 29.1499 | -4.3907 | 0.98885 | 119.6079 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3905 | 2.53 | 1.058 | -0.96714 | 0.73811 | 118.9577 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.058
2.54 | 29.1499 | -4.3909 | 0.98884 | 119.6084 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3907 | 2.541 | 1.0581 | -0.96617 | 0.73845 | 118.957 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.058
2.55 | 29.15 | -4.391 | 0.98884 | 119.609 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3909 | 2.55 | 1.0581 | -0.96524 | 0.73877 | 118.9563 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
2.56 | 29.15 | -4.3912 | 0.98884 | 119.6097 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.391 | 2.56 | 1.0581 | -0.96437 | 0.73908 | 118.9558 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
2.57 | 29.1501 | -4.3914 | 0.98884 | 119.6104 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3912 | 2.57 | 1.0581 | -0.96355 | 0.73937 | 118.9553 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
2.58 | 29.1501 | -4.3915 | 0.98884 | 119.6113 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3914 | 2.58 | 1.0581 | -0.96279 | 0.73964 | 118.9549 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
2.59 | 29.1502 | -4.3916 | 0.98884 | 119.6122 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3915 | 2.5905 | 1.0581 | -0.96208 | 0.73989 | 118.9545 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
2.6 | 29.1502 | -4.3917 | 0.98884 | 119.6132 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3916 | 2.6 | 1.0581 | -0.96142 | 0.74012 | 118.9543 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
2.61 | 29.1503 | -4.3917 | 0.98884 | 119.6143 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3917 | 2.61 | 1.0581 | -0.96082 | 0.74033 | 118.9541 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
2.62 | 29.1503 | -4.3918 | 0.98884 | 119.6155 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3917 | 2.62 | 1.0582 | -0.96029 | 0.74052 | 118.954 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
2.63 | 29.1504 | -4.3918 | 0.98884 | 119.6168 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3918 | 2.63 | 1.0582 | -0.9598 | 0.74069 | 118.954 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.64 | 29.1504 | -4.3917 | 0.98884 | 119.6181 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3918 | 2.6405 | 1.0582 | -0.95938 | 0.74084 | 118.9541 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.65 | 29.1505 | -4.3917 | 0.98884 | 119.6195 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3917 | 2.65 | 1.0582 | -0.95902 | 0.74097 | 118.9543 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.66 | 29.1505 | -4.3916 | 0.98884 | 119.621 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3917 | 2.66 | 1.0582 | -0.95871 | 0.74108 | 118.9545 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.67 | 29.1506 | -4.3914 | 0.98884 | 119.6225 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3916 | 2.67 | 1.0582 | -0.95847 | 0.74117 | 118.9548 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.68 | 29.1507 | -4.3913 | 0.98884 | 119.624 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3914 | 2.68 | 1.0582 | -0.95827 | 0.74124 | 118.9552 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.69 | 29.1507 | -4.3911 | 0.98884 | 119.6257 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3913 | 2.6905 | 1.0582 | -0.95814 | 0.74129 | 118.9557 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.7 | 29.1508 | -4.3908 | 0.98885 | 119.6273 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3911 | 2.7 | 1.0582 | -0.95805 | 0.74133 | 118.9562 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.71 | 29.1509 | -4.3906 | 0.98885 | 119.629 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3908 | 2.71 | 1.0582 | -0.95802 | 0.74134 | 118.9568 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.72 | 29.151 | -4.3902 | 0.98885 | 119.6307 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3906 | 2.72 | 1.0582 | -0.95803 | 0.74134 | 118.9575 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.73 | 29.151 | -4.3899 | 0.98885 | 119.6324 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3902 | 2.73 | 1.0582 | -0.95809 | 0.74132 | 118.9582 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.74 | 29.1511 | -4.3895 | 0.98885 | 119.6341 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3899 | 2.7405 | 1.0583 | -0.9582 | 0.74128 | 118.959 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.75 | 29.1512 | -4.3891 | 0.98885 | 119.6358 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3895 | 2.75 | 1.0583 | -0.95834 | 0.74123 | 118.9599 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
2.76 | 29.1513 | -4.3887 | 0.98886 | 119.6375 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3891 | 2.76 | 1.0583 | -0.95852 | 0.74117 | 118.9608 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
2.77 | 29.1514 | -4.3882 | 0.98886 | 119.6391 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3887 | 2.77 | 1.0583 | -0.95873 | 0.7411 | 118.9618 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
2.78 | 29.1514 | -4.3877 | 0.98886 | 119.6408 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3882 | 2.78 | 1.0583 | -0.95896 | 0.74102 | 118.9628 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
2.79 | 29.1515 | -4.3872 | 0.98886 | 119.6424 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3877 | 2.7905 | 1.0583 | -0.95922 | 0.74093 | 118.9638 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
2.8 | 29.1516 | -4.3867 | 0.98887 | 119.6439 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3872 | 2.8 | 1.0583 | -0.9595 | 0.74083 | 118.9649 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
2.81 | 29.1517 | -4.3861 | 0.98887 | 119.6454 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3867 | 2.81 | 1.0583 | -0.9598 | 0.74073 | 118.966 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
2.82 | 29.1518 | -4.3856 | 0.98887 | 119.6468 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3861 | 2.82 | 1.0583 | -0.9601 | 0.74062 | 118.9671 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
2.83 | 29.1519 | -4.385 | 0.98887 | 119.6481 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3856 | 2.83 | 1.0583 | -0.96041 | 0.74051 | 118.9683 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
2.84 | 29.152 | -4.3844 | 0.98888 | 119.6494 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.385 | 2.8405 | 1.0583 | -0.96072 | 0.74041 | 118.9695 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
2.85 | 29.1521 | -4.3838 | 0.98888 | 119.6506 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3844 | 2.85 | 1.0583 | -0.96103 | 0.7403 | 118.9707 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
2.86 | 29.1521 | -4.3833 | 0.98888 | 119.6517 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3838 | 2.86 | 1.0583 | -0.96132 | 0.74019 | 118.9719 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
2.87 | 29.1522 | -4.3827 | 0.98889 | 119.6527 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3833 | 2.87 | 1.0583 | -0.96161 | 0.74009 | 118.9731 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
2.88 | 29.1523 | -4.3821 | 0.98889 | 119.6537 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3827 | 2.88 | 1.0582 | -0.96188 | 0.74 | 118.9743 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
2.89 | 29.1524 | -4.3815 | 0.98889 | 119.6545 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3821 | 2.891 | 1.0582 | -0.96213 | 0.73991 | 118.9755 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.9 | 29.1525 | -4.3809 | 0.9889 | 119.6553 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3815 | 2.9 | 1.0582 | -0.96236 | 0.73983 | 118.9767 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.91 | 29.1526 | -4.3803 | 0.9889 | 119.656 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3809 | 2.91 | 1.0582 | -0.96256 | 0.73976 | 118.9779 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.92 | 29.1527 | -4.3798 | 0.9889 | 119.6566 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3803 | 2.92 | 1.0582 | -0.96273 | 0.7397 | 118.9791 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.93 | 29.1527 | -4.3793 | 0.98891 | 119.6571 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3798 | 2.93 | 1.0582 | -0.96287 | 0.73965 | 118.9803 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.94 | 29.1528 | -4.3787 | 0.98891 | 119.6576 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3793 | 2.9405 | 1.0582 | -0.96298 | 0.73961 | 118.9815 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.95 | 29.1529 | -4.3782 | 0.98891 | 119.6579 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3787 | 2.95 | 1.0582 | -0.96305 | 0.73958 | 118.9826 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.96 | 29.153 | -4.3777 | 0.98891 | 119.6582 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3782 | 2.96 | 1.0582 | -0.96308 | 0.73957 | 118.9838 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.97 | 29.153 | -4.3773 | 0.98891 | 119.6584 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3777 | 2.97 | 1.0582 | -0.96308 | 0.73957 | 118.9849 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.98 | 29.1531 | -4.3768 | 0.98892 | 119.6586 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3773 | 2.98 | 1.0582 | -0.96305 | 0.73958 | 118.986 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
2.99 | 29.1532 | -4.3764 | 0.98892 | 119.6587 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3768 | 2.991 | 1.0582 | -0.96297 | 0.73961 | 118.9871 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3 | 29.1532 | -4.376 | 0.98892 | 119.6588 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3764 | 3 | 1.0582 | -0.96286 | 0.73964 | 118.9881 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.01 | 29.1533 | -4.3756 | 0.98892 | 119.6588 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.376 | 3.01 | 1.0582 | -0.96272 | 0.73969 | 118.9891 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.02 | 29.1533 | -4.3753 | 0.98893 | 119.6588 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3756 | 3.02 | 1.0582 | -0.96254 | 0.73975 | 118.9901 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.03 | 29.1534 | -4.3749 | 0.98893 | 119.6588 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3753 | 3.03 | 1.0582 | -0.96233 | 0.73983 | 118.9911 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.04 | 29.1535 | -4.3746 | 0.98893 | 119.6587 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3749 | 3.041 | 1.0582 | -0.9621 | 0.73991 | 118.992 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.05 | 29.1535 | -4.3744 | 0.98893 | 119.6586 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3746 | 3.05 | 1.0582 | -0.96184 | 0.74 | 118.9929 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.06 | 29.1535 | -4.3741 | 0.98893 | 119.6585 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3744 | 3.06 | 1.0582 | -0.96156 | 0.74009 | 118.9938 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.07 | 29.1536 | -4.3739 | 0.98893 | 119.6584 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3741 | 3.07 | 1.0582 | -0.96126 | 0.7402 | 118.9946 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.08 | 29.1536 | -4.3737 | 0.98893 | 119.6583 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3739 | 3.08 | 1.0582 | -0.96094 | 0.74031 | 118.9953 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.09 | 29.1537 | -4.3735 | 0.98893 | 119.6582 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3737 | 3.0905 | 1.0582 | -0.96062 | 0.74042 | 118.996 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.1 | 29.1537 | -4.3734 | 0.98894 | 119.6581 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3735 | 3.1 | 1.0582 | -0.96029 | 0.74053 | 118.9966 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.11 | 29.1537 | -4.3733 | 0.98894 | 119.658 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3734 | 3.11 | 1.0582 | -0.95996 | 0.74065 | 118.9972 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.12 | 29.1538 | -4.3732 | 0.98894 | 119.6579 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3733 | 3.12 | 1.0582 | -0.95963 | 0.74076 | 118.9977 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.13 | 29.1538 | -4.3731 | 0.98894 | 119.6578 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3732 | 3.13 | 1.0582 | -0.95931 | 0.74087 | 118.9981 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.14 | 29.1538 | -4.3731 | 0.98894 | 119.6578 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3731 | 3.1405 | 1.0582 | -0.95899 | 0.74098 | 118.9985 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.15 | 29.1539 | -4.3731 | 0.98894 | 119.6577 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3731 | 3.15 | 1.0582 | -0.9587 | 0.74108 | 118.9987 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.16 | 29.1539 | -4.3731 | 0.98894 | 119.6577 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3731 | 3.16 | 1.0582 | -0.95842 | 0.74118 | 118.9989 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.17 | 29.1539 | -4.3731 | 0.98894 | 119.6577 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3731 | 3.17 | 1.0582 | -0.95816 | 0.74127 | 118.999 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.18 | 29.154 | -4.3732 | 0.98894 | 119.6577 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3731 | 3.18 | 1.0582 | -0.95793 | 0.74135 | 118.999 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.19 | 29.154 | -4.3733 | 0.98894 | 119.6577 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3732 | 3.1905 | 1.0582 | -0.95773 | 0.74141 | 118.9989 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.2 | 29.154 | -4.3734 | 0.98894 | 119.6578 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3733 | 3.2 | 1.0581 | -0.95755 | 0.74147 | 118.9986 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.21 | 29.154 | -4.3735 | 0.98893 | 119.6578 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3734 | 3.21 | 1.0581 | -0.95742 | 0.74152 | 118.9983 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.22 | 29.1541 | -4.3736 | 0.98893 | 119.6579 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3735 | 3.22 | 1.0581 | -0.95731 | 0.74155 | 118.9979 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.23 | 29.1541 | -4.3738 | 0.98893 | 119.658 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3736 | 3.23 | 1.0581 | -0.95725 | 0.74157 | 118.9973 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.24 | 29.1541 | -4.374 | 0.98893 | 119.658 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3738 | 3.2405 | 1.0581 | -0.95722 | 0.74158 | 118.9966 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.25 | 29.1541 | -4.3742 | 0.98893 | 119.6581 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.374 | 3.25 | 1.0581 | -0.95723 | 0.74157 | 118.9958 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.26 | 29.1542 | -4.3743 | 0.98893 | 119.6581 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3742 | 3.26 | 1.0581 | -0.95729 | 0.74155 | 118.9949 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.27 | 29.1542 | -4.3745 | 0.98893 | 119.6582 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3743 | 3.27 | 1.0581 | -0.95738 | 0.74152 | 118.9938 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.28 | 29.1542 | -4.3747 | 0.98893 | 119.6583 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3745 | 3.28 | 1.0581 | -0.9575 | 0.74147 | 118.9927 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.29 | 29.1542 | -4.375 | 0.98893 | 119.6583 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3747 | 3.2905 | 1.0581 | -0.95767 | 0.74141 | 118.9914 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.3 | 29.1542 | -4.3752 | 0.98893 | 119.6583 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.375 | 3.3 | 1.0581 | -0.95787 | 0.74134 | 118.99 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.31 | 29.1543 | -4.3754 | 0.98893 | 119.6583 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3752 | 3.31 | 1.0581 | -0.95811 | 0.74125 | 118.9886 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.32 | 29.1543 | -4.3756 | 0.98892 | 119.6583 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3754 | 3.32 | 1.0581 | -0.95838 | 0.74116 | 118.987 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.33 | 29.1543 | -4.3758 | 0.98892 | 119.6582 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3756 | 3.33 | 1.0581 | -0.95868 | 0.74106 | 118.9853 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.34 | 29.1543 | -4.376 | 0.98892 | 119.6582 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3758 | 3.3405 | 1.0581 | -0.959 | 0.74094 | 118.9836 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.35 | 29.1543 | -4.3762 | 0.98892 | 119.658 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.376 | 3.35 | 1.0581 | -0.95935 | 0.74082 | 118.9818 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.36 | 29.1543 | -4.3764 | 0.98892 | 119.6579 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3762 | 3.36 | 1.0581 | -0.95972 | 0.74069 | 118.9799 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.37 | 29.1543 | -4.3765 | 0.98892 | 119.6577 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3764 | 3.37 | 1.0581 | -0.9601 | 0.74055 | 118.9779 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.38 | 29.1543 | -4.3767 | 0.98892 | 119.6575 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3765 | 3.38 | 1.0581 | -0.96049 | 0.74042 | 118.976 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.39 | 29.1543 | -4.3768 | 0.98892 | 119.6573 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3767 | 3.391 | 1.0581 | -0.9609 | 0.74028 | 118.974 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.4 | 29.1543 | -4.377 | 0.98892 | 119.657 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3768 | 3.4 | 1.0581 | -0.96131 | 0.74013 | 118.9719 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.41 | 29.1543 | -4.3771 | 0.98892 | 119.6567 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.377 | 3.41 | 1.0581 | -0.96172 | 0.73999 | 118.9699 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.42 | 29.1543 | -4.3772 | 0.98892 | 119.6564 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3771 | 3.42 | 1.0581 | -0.96213 | 0.73985 | 118.9679 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.43 | 29.1543 | -4.3773 | 0.98892 | 119.656 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3772 | 3.43 | 1.0581 | -0.96253 | 0.73971 | 118.9659 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.44 | 29.1543 | -4.3774 | 0.98891 | 119.6556 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3773 | 3.441 | 1.0581 | -0.96292 | 0.73957 | 118.9639 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.45 | 29.1543 | -4.3775 | 0.98891 | 119.6552 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3774 | 3.45 | 1.0581 | -0.9633 | 0.73945 | 118.962 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.46 | 29.1542 | -4.3776 | 0.98891 | 119.6547 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3775 | 3.46 | 1.0581 | -0.96366 | 0.73932 | 118.9602 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.47 | 29.1542 | -4.3776 | 0.98891 | 119.6542 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3776 | 3.47 | 1.0581 | -0.96401 | 0.7392 | 118.9584 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.48 | 29.1542 | -4.3777 | 0.98891 | 119.6537 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3776 | 3.48 | 1.0581 | -0.96433 | 0.73909 | 118.9567 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.49 | 29.1542 | -4.3777 | 0.98891 | 119.6531 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3777 | 3.491 | 1.0581 | -0.96463 | 0.73899 | 118.9551 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.5 | 29.1541 | -4.3777 | 0.98891 | 119.6526 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3777 | 3.5 | 1.0581 | -0.9649 | 0.7389 | 118.9536 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.51 | 29.1541 | -4.3778 | 0.98891 | 119.652 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3777 | 3.51 | 1.0581 | -0.96514 | 0.73882 | 118.9523 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.52 | 29.1541 | -4.3778 | 0.98891 | 119.6514 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3778 | 3.52 | 1.0581 | -0.96535 | 0.73875 | 118.951 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.53 | 29.1541 | -4.3778 | 0.98891 | 119.6508 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3778 | 3.53 | 1.0581 | -0.96554 | 0.73869 | 118.9499 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.54 | 29.154 | -4.3778 | 0.98891 | 119.6502 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3778 | 3.541 | 1.0581 | -0.96569 | 0.73864 | 118.9489 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.55 | 29.154 | -4.3778 | 0.98891 | 119.6496 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3778 | 3.55 | 1.0582 | -0.96581 | 0.7386 | 118.948 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0581
3.56 | 29.1539 | -4.3778 | 0.98891 | 119.649 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3778 | 3.56 | 1.0582 | -0.9659 | 0.73857 | 118.9473 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.57 | 29.1539 | -4.3778 | 0.98891 | 119.6484 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3778 | 3.57 | 1.0582 | -0.96596 | 0.73856 | 118.9467 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.58 | 29.1539 | -4.3778 | 0.98891 | 119.6477 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3778 | 3.58 | 1.0582 | -0.96599 | 0.73855 | 118.9463 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.59 | 29.1538 | -4.3778 | 0.98891 | 119.6471 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3778 | 3.591 | 1.0582 | -0.96599 | 0.73856 | 118.946 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.6 | 29.1538 | -4.3778 | 0.98891 | 119.6465 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3778 | 3.6 | 1.0582 | -0.96596 | 0.73857 | 118.9458 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.61 | 29.1538 | -4.3779 | 0.98891 | 119.6459 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3778 | 3.61 | 1.0582 | -0.9659 | 0.7386 | 118.9458 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.62 | 29.1537 | -4.3779 | 0.98891 | 119.6452 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3779 | 3.62 | 1.0583 | -0.96582 | 0.73863 | 118.9458 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0582
3.63 | 29.1537 | -4.3779 | 0.98891 | 119.6446 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3779 | 3.63 | 1.0583 | -0.96572 | 0.73867 | 118.946 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
3.64 | 29.1536 | -4.3779 | 0.98891 | 119.644 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3779 | 3.641 | 1.0583 | -0.96559 | 0.73872 | 118.9462 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
3.65 | 29.1536 | -4.378 | 0.98891 | 119.6434 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3779 | 3.65 | 1.0583 | -0.96544 | 0.73878 | 118.9466 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
3.66 | 29.1536 | -4.378 | 0.98891 | 119.6428 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.378 | 3.66 | 1.0583 | -0.96527 | 0.73884 | 118.947 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
3.67 | 29.1535 | -4.378 | 0.98891 | 119.6422 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.378 | 3.67 | 1.0584 | -0.96509 | 0.73891 | 118.9475 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0583
3.68 | 29.1535 | -4.3781 | 0.98891 | 119.6417 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.378 | 3.68 | 1.0584 | -0.96489 | 0.73899 | 118.948 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0584
3.69 | 29.1535 | -4.3781 | 0.98891 | 119.6411 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3781 | 3.691 | 1.0584 | -0.96468 | 0.73907 | 118.9486 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0584
3.7 | 29.1534 | -4.3782 | 0.98891 | 119.6405 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3781 | 3.7 | 1.0584 | -0.96445 | 0.73916 | 118.9492 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0584
3.71 | 29.1534 | -4.3782 | 0.98891 | 119.64 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3782 | 3.71 | 1.0584 | -0.96422 | 0.73925 | 118.9498 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0584
3.72 | 29.1534 | -4.3783 | 0.98891 | 119.6394 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3782 | 3.72 | 1.0585 | -0.96397 | 0.73934 | 118.9503 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0584
3.73 | 29.1534 | -4.3784 | 0.98891 | 119.6389 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3783 | 3.73 | 1.0585 | -0.96373 | 0.73943 | 118.9509 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0585
3.74 | 29.1533 | -4.3784 | 0.98891 | 119.6384 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3784 | 3.741 | 1.0585 | -0.96347 | 0.73953 | 118.9514 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0585
3.75 | 29.1533 | -4.3785 | 0.98891 | 119.6378 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3784 | 3.75 | 1.0585 | -0.96321 | 0.73962 | 118.9519 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0585
3.76 | 29.1533 | -4.3785 | 0.98891 | 119.6373 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3785 | 3.76 | 1.0586 | -0.96295 | 0.73972 | 118.9523 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0585
3.77 | 29.1533 | -4.3786 | 0.98891 | 119.6368 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3785 | 3.77 | 1.0586 | -0.96269 | 0.73982 | 118.9526 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0586
3.78 | 29.1532 | -4.3786 | 0.98891 | 119.6363 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3786 | 3.78 | 1.0586 | -0.96244 | 0.73992 | 118.9528 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0586
3.79 | 29.1532 | -4.3787 | 0.98891 | 119.6358 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3786 | 3.791 | 1.0586 | -0.96218 | 0.74002 | 118.9529 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0586
3.8 | 29.1532 | -4.3787 | 0.98891 | 119.6354 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3787 | 3.8 | 1.0587 | -0.96192 | 0.74012 | 118.9529 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0586
3.81 | 29.1532 | -4.3788 | 0.98891 | 119.6349 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3787 | 3.81 | 1.0587 | -0.96167 | 0.74021 | 118.9528 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0587
3.82 | 29.1531 | -4.3788 | 0.98891 | 119.6344 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3788 | 3.82 | 1.0587 | -0.96143 | 0.74031 | 118.9526 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0587
3.83 | 29.1531 | -4.3788 | 0.98891 | 119.634 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3788 | 3.83 | 1.0588 | -0.96119 | 0.7404 | 118.9523 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0587
3.84 | 29.1531 | -4.3789 | 0.98891 | 119.6336 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3788 | 3.841 | 1.0588 | -0.96095 | 0.74049 | 118.9518 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0588
3.85 | 29.1531 | -4.3789 | 0.98891 | 119.6332 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3789 | 3.85 | 1.0588 | -0.96072 | 0.74058 | 118.9512 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0588
3.86 | 29.153 | -4.3789 | 0.98891 | 119.6328 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3789 | 3.86 | 1.0588 | -0.9605 | 0.74066 | 118.9505 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0588
3.87 | 29.153 | -4.3789 | 0.98891 | 119.6325 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3789 | 3.87 | 1.0589 | -0.96029 | 0.74075 | 118.9496 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0588
3.88 | 29.153 | -4.379 | 0.98891 | 119.6321 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3789 | 3.88 | 1.0589 | -0.96008 | 0.74083 | 118.9486 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0589
3.89 | 29.153 | -4.379 | 0.98891 | 119.6318 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.379 | 3.8905 | 1.0589 | -0.95988 | 0.74091 | 118.9475 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0589
3.9 | 29.1529 | -4.379 | 0.98891 | 119.6315 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.379 | 3.9 | 1.059 | -0.95969 | 0.74098 | 118.9463 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0589
3.91 | 29.1529 | -4.379 | 0.98891 | 119.6313 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.379 | 3.91 | 1.059 | -0.95951 | 0.74105 | 118.945 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
3.92 | 29.1529 | -4.3791 | 0.98891 | 119.6311 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.379 | 3.92 | 1.059 | -0.95933 | 0.74112 | 118.9436 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
3.93 | 29.1529 | -4.3791 | 0.98891 | 119.6309 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3791 | 3.93 | 1.059 | -0.95916 | 0.74119 | 118.9421 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
3.94 | 29.1528 | -4.3791 | 0.98891 | 119.6307 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3791 | 3.9405 | 1.0591 | -0.95899 | 0.74126 | 118.9406 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.059
3.95 | 29.1528 | -4.3791 | 0.98891 | 119.6306 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3791 | 3.95 | 1.0591 | -0.95884 | 0.74132 | 118.939 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0591
3.96 | 29.1528 | -4.3791 | 0.98891 | 119.6306 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3791 | 3.96 | 1.0591 | -0.95868 | 0.74138 | 118.9373 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0591
3.97 | 29.1527 | -4.3792 | 0.98891 | 119.6305 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3791 | 3.97 | 1.0591 | -0.95854 | 0.74144 | 118.9356 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0591
3.98 | 29.1527 | -4.3792 | 0.98891 | 119.6305 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3792 | 3.98 | 1.0591 | -0.95839 | 0.74149 | 118.9339 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0591
3.99 | 29.1527 | -4.3792 | 0.98891 | 119.6306 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3792 | 3.9905 | 1.0592 | -0.95826 | 0.74155 | 118.9322 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0591
4 | 29.1526 | -4.3793 | 0.98891 | 119.6307 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3792 | 4 | 1.0592 | -0.95812 | 0.7416 | 118.9304 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0592
4.01 | 29.1526 | -4.3793 | 0.9889 | 119.6308 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3793 | 4.01 | 1.0592 | -0.95799 | 0.74165 | 118.9287 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0592
4.02 | 29.1526 | -4.3794 | 0.9889 | 119.631 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3793 | 4.02 | 1.0592 | -0.95786 | 0.7417 | 118.9271 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0592
4.03 | 29.1525 | -4.3794 | 0.9889 | 119.6312 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3794 | 4.03 | 1.0592 | -0.95774 | 0.74176 | 118.9254 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0592
4.04 | 29.1525 | -4.3795 | 0.9889 | 119.6315 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3794 | 4.041 | 1.0593 | -0.95761 | 0.7418 | 118.9239 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0592
4.05 | 29.1525 | -4.3795 | 0.9889 | 119.6318 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3795 | 4.05 | 1.0593 | -0.95749 | 0.74185 | 118.9223 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.06 | 29.1524 | -4.3796 | 0.9889 | 119.6321 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3795 | 4.06 | 1.0593 | -0.95737 | 0.7419 | 118.9209 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.07 | 29.1524 | -4.3797 | 0.9889 | 119.6325 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3796 | 4.07 | 1.0593 | -0.95726 | 0.74194 | 118.9195 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.08 | 29.1524 | -4.3797 | 0.9889 | 119.633 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3797 | 4.08 | 1.0593 | -0.95714 | 0.74199 | 118.9183 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.09 | 29.1523 | -4.3798 | 0.9889 | 119.6334 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3797 | 4.0905 | 1.0593 | -0.95703 | 0.74203 | 118.9171 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.1 | 29.1523 | -4.3799 | 0.9889 | 119.6339 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3798 | 4.1 | 1.0593 | -0.95692 | 0.74207 | 118.916 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.11 | 29.1523 | -4.38 | 0.9889 | 119.6344 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3799 | 4.11 | 1.0594 | -0.95681 | 0.74211 | 118.915 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.12 | 29.1522 | -4.38 | 0.9889 | 119.635 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.38 | 4.12 | 1.0594 | -0.9567 | 0.74215 | 118.9141 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.13 | 29.1522 | -4.3801 | 0.9889 | 119.6356 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.38 | 4.13 | 1.0594 | -0.9566 | 0.74219 | 118.9133 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.14 | 29.1522 | -4.3802 | 0.9889 | 119.6362 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3801 | 4.1405 | 1.0594 | -0.9565 | 0.74223 | 118.9127 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.15 | 29.1521 | -4.3803 | 0.9889 | 119.6369 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3802 | 4.15 | 1.0594 | -0.9564 | 0.74226 | 118.9121 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.16 | 29.1521 | -4.3804 | 0.9889 | 119.6375 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3803 | 4.16 | 1.0594 | -0.95631 | 0.74229 | 118.9116 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.17 | 29.1521 | -4.3804 | 0.9889 | 119.6382 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3804 | 4.17 | 1.0594 | -0.95622 | 0.74233 | 118.9112 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.18 | 29.152 | -4.3805 | 0.9889 | 119.6389 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3804 | 4.18 | 1.0594 | -0.95613 | 0.74235 | 118.9108 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.19 | 29.152 | -4.3806 | 0.9889 | 119.6396 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3805 | 4.1905 | 1.0594 | -0.95605 | 0.74238 | 118.9106 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.2 | 29.152 | -4.3807 | 0.9889 | 119.6404 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3806 | 4.2 | 1.0594 | -0.95597 | 0.74241 | 118.9104 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.21 | 29.152 | -4.3808 | 0.9889 | 119.6411 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3807 | 4.21 | 1.0594 | -0.9559 | 0.74243 | 118.9103 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.22 | 29.1519 | -4.3808 | 0.9889 | 119.6419 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3808 | 4.22 | 1.0594 | -0.95584 | 0.74245 | 118.9102 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.23 | 29.1519 | -4.3809 | 0.9889 | 119.6427 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3808 | 4.23 | 1.0594 | -0.95577 | 0.74247 | 118.9102 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.24 | 29.1519 | -4.381 | 0.98889 | 119.6434 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3809 | 4.2405 | 1.0593 | -0.95572 | 0.74249 | 118.9102 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.25 | 29.1519 | -4.3811 | 0.98889 | 119.6442 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.381 | 4.25 | 1.0593 | -0.95567 | 0.74251 | 118.9103 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.26 | 29.1518 | -4.3812 | 0.98889 | 119.645 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3811 | 4.26 | 1.0593 | -0.95562 | 0.74252 | 118.9103 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.27 | 29.1518 | -4.3812 | 0.98889 | 119.6459 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3812 | 4.27 | 1.0593 | -0.95558 | 0.74253 | 118.9104 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.28 | 29.1518 | -4.3813 | 0.98889 | 119.6467 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3812 | 4.28 | 1.0593 | -0.95555 | 0.74254 | 118.9104 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.29 | 29.1518 | -4.3814 | 0.98889 | 119.6475 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3813 | 4.2905 | 1.0593 | -0.95552 | 0.74255 | 118.9105 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.3 | 29.1518 | -4.3815 | 0.98889 | 119.6483 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3814 | 4.3 | 1.0593 | -0.95549 | 0.74256 | 118.9105 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.31 | 29.1518 | -4.3816 | 0.98889 | 119.6492 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3815 | 4.31 | 1.0593 | -0.95547 | 0.74256 | 118.9105 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.32 | 29.1517 | -4.3817 | 0.98889 | 119.6501 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3816 | 4.32 | 1.0593 | -0.95545 | 0.74257 | 118.9104 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.33 | 29.1517 | -4.3818 | 0.98889 | 119.6509 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3817 | 4.33 | 1.0593 | -0.95544 | 0.74257 | 118.9103 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.34 | 29.1517 | -4.3819 | 0.98889 | 119.6518 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3818 | 4.3405 | 1.0593 | -0.95544 | 0.74257 | 118.9102 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.35 | 29.1517 | -4.382 | 0.98889 | 119.6527 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3819 | 4.35 | 1.0593 | -0.95544 | 0.74258 | 118.91 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.36 | 29.1517 | -4.3821 | 0.98889 | 119.6536 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.382 | 4.36 | 1.0593 | -0.95544 | 0.74258 | 118.9098 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.37 | 29.1517 | -4.3822 | 0.98889 | 119.6545 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3821 | 4.37 | 1.0593 | -0.95544 | 0.74258 | 118.9095 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.38 | 29.1517 | -4.3823 | 0.98889 | 119.6554 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3822 | 4.38 | 1.0594 | -0.95545 | 0.74259 | 118.9092 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0593
4.39 | 29.1517 | -4.3824 | 0.98889 | 119.6564 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3823 | 4.3905 | 1.0594 | -0.95547 | 0.74259 | 118.9088 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.4 | 29.1517 | -4.3825 | 0.98889 | 119.6573 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3824 | 4.4 | 1.0594 | -0.95548 | 0.74259 | 118.9083 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.41 | 29.1517 | -4.3826 | 0.98889 | 119.6583 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3825 | 4.41 | 1.0594 | -0.9555 | 0.74259 | 118.9078 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.42 | 29.1517 | -4.3826 | 0.98889 | 119.6593 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3826 | 4.42 | 1.0595 | -0.95553 | 0.7426 | 118.9072 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0594
4.43 | 29.1517 | -4.3827 | 0.98889 | 119.6602 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3826 | 4.43 | 1.0595 | -0.95555 | 0.7426 | 118.9066 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0595
4.44 | 29.1517 | -4.3828 | 0.98889 | 119.6612 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3827 | 4.4405 | 1.0596 | -0.95558 | 0.74261 | 118.906 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0595
4.45 | 29.1517 | -4.3829 | 0.98889 | 119.6622 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3828 | 4.45 | 1.0596 | -0.95561 | 0.74262 | 118.9053 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0596
4.46 | 29.1517 | -4.383 | 0.98889 | 119.6633 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3829 | 4.46 | 1.0597 | -0.95564 | 0.74263 | 118.9046 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0596
4.47 | 29.1517 | -4.383 | 0.98889 | 119.6643 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.383 | 4.47 | 1.0598 | -0.95567 | 0.74265 | 118.9038 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0597
4.48 | 29.1517 | -4.3831 | 0.98889 | 119.6653 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.383 | 4.48 | 1.0599 | -0.9557 | 0.74266 | 118.9031 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0598
4.49 | 29.1517 | -4.3831 | 0.98889 | 119.6663 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3831 | 4.4905 | 1.06 | -0.95574 | 0.74268 | 118.9023 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0599
4.5 | 29.1517 | -4.3831 | 0.98889 | 119.6674 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3831 | 4.5 | 1.0601 | -0.95577 | 0.7427 | 118.9015 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.06
4.51 | 29.1517 | -4.3832 | 0.98888 | 119.6684 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3831 | 4.51 | 1.0602 | -0.9558 | 0.74273 | 118.9007 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0601
4.52 | 29.1517 | -4.3832 | 0.98888 | 119.6694 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3832 | 4.52 | 1.0603 | -0.95583 | 0.74275 | 118.9 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0602
4.53 | 29.1517 | -4.3832 | 0.98888 | 119.6704 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3832 | 4.53 | 1.0604 | -0.95586 | 0.74278 | 118.8992 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0603
4.54 | 29.1517 | -4.3832 | 0.98888 | 119.6715 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3832 | 4.5405 | 1.0606 | -0.95588 | 0.74282 | 118.8985 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0604
4.55 | 29.1517 | -4.3831 | 0.98889 | 119.6725 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3832 | 4.55 | 1.0607 | -0.9559 | 0.74286 | 118.8977 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0606
4.56 | 29.1517 | -4.3831 | 0.98889 | 119.6734 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3831 | 4.56 | 1.0609 | -0.95592 | 0.7429 | 118.8971 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0607
4.57 | 29.1517 | -4.3831 | 0.98889 | 119.6744 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3831 | 4.57 | 1.061 | -0.95593 | 0.74295 | 118.8964 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0609
4.58 | 29.1517 | -4.383 | 0.98889 | 119.6754 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3831 | 4.58 | 1.0612 | -0.95594 | 0.743 | 118.8959 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.061
4.59 | 29.1517 | -4.383 | 0.98889 | 119.6763 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.383 | 4.5905 | 1.0614 | -0.95594 | 0.74305 | 118.8953 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0612
4.6 | 29.1517 | -4.3829 | 0.98889 | 119.6772 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.383 | 4.6 | 1.0616 | -0.95593 | 0.74311 | 118.8949 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0614
4.61 | 29.1517 | -4.3828 | 0.98889 | 119.6781 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3829 | 4.61 | 1.0618 | -0.95592 | 0.74318 | 118.8944 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0616
4.62 | 29.1518 | -4.3828 | 0.98889 | 119.679 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3828 | 4.62 | 1.062 | -0.95591 | 0.74324 | 118.8941 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0618
4.63 | 29.1518 | -4.3827 | 0.98889 | 119.6798 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3828 | 4.63 | 1.0622 | -0.95588 | 0.74331 | 118.8938 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.062
4.64 | 29.1518 | -4.3826 | 0.98889 | 119.6806 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3827 | 4.6405 | 1.0624 | -0.95586 | 0.74339 | 118.8936 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0622
4.65 | 29.1518 | -4.3826 | 0.98889 | 119.6814 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3826 | 4.65 | 1.0626 | -0.95582 | 0.74347 | 118.8934 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0624
4.66 | 29.1518 | -4.3825 | 0.98889 | 119.6821 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3826 | 4.66 | 1.0628 | -0.95578 | 0.74355 | 118.8934 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0626
4.67 | 29.1518 | -4.3825 | 0.98889 | 119.6828 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3825 | 4.67 | 1.063 | -0.95573 | 0.74364 | 118.8934 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0628
4.68 | 29.1518 | -4.3825 | 0.98889 | 119.6835 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3825 | 4.68 | 1.0633 | -0.95569 | 0.74373 | 118.8934 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.063
4.69 | 29.1519 | -4.3824 | 0.98889 | 119.6841 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3825 | 4.6905 | 1.0635 | -0.95563 | 0.74382 | 118.8935 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0633
4.7 | 29.1519 | -4.3824 | 0.98889 | 119.6847 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3824 | 4.7 | 1.0637 | -0.95558 | 0.74391 | 118.8937 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0635
4.71 | 29.1519 | -4.3825 | 0.98889 | 119.6852 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3824 | 4.71 | 1.0639 | -0.95552 | 0.744 | 118.894 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0637
4.72 | 29.1519 | -4.3825 | 0.98889 | 119.6858 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3825 | 4.72 | 1.0642 | -0.95547 | 0.74409 | 118.8943 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0639
4.73 | 29.1519 | -4.3826 | 0.98889 | 119.6863 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3825 | 4.73 | 1.0644 | -0.95541 | 0.74418 | 118.8946 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0642
4.74 | 29.152 | -4.3827 | 0.98889 | 119.6867 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3826 | 4.741 | 1.0646 | -0.95536 | 0.74428 | 118.895 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0644
4.75 | 29.152 | -4.3828 | 0.98889 | 119.6872 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3827 | 4.75 | 1.0649 | -0.95531 | 0.74437 | 118.8955 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0646
4.76 | 29.152 | -4.383 | 0.98889 | 119.6876 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3828 | 4.76 | 1.0651 | -0.95527 | 0.74445 | 118.896 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0649
4.77 | 29.152 | -4.3832 | 0.98889 | 119.688 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.383 | 4.77 | 1.0654 | -0.95523 | 0.74454 | 118.8965 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0651
4.78 | 29.1521 | -4.3834 | 0.98888 | 119.6884 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3832 | 4.78 | 1.0656 | -0.9552 | 0.74462 | 118.897 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0654
4.79 | 29.1521 | -4.3836 | 0.98888 | 119.6887 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3834 | 4.7905 | 1.0658 | -0.95518 | 0.7447 | 118.8976 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0656
4.8 | 29.1521 | -4.3839 | 0.98888 | 119.6891 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3836 | 4.8 | 1.066 | -0.95517 | 0.74477 | 118.8982 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0658
4.81 | 29.1521 | -4.3842 | 0.98888 | 119.6894 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3839 | 4.81 | 1.0663 | -0.95518 | 0.74484 | 118.8988 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.066
4.82 | 29.1522 | -4.3845 | 0.98888 | 119.6897 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3842 | 4.82 | 1.0665 | -0.95519 | 0.74491 | 118.8993 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0663
4.83 | 29.1522 | -4.3849 | 0.98888 | 119.6901 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3845 | 4.83 | 1.0667 | -0.95522 | 0.74497 | 118.8999 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0665
4.84 | 29.1522 | -4.3853 | 0.98887 | 119.6904 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3849 | 4.8405 | 1.0669 | -0.95525 | 0.74502 | 118.9005 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0667
4.85 | 29.1523 | -4.3857 | 0.98887 | 119.6907 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3853 | 4.85 | 1.0672 | -0.9553 | 0.74507 | 118.9011 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0669
4.86 | 29.1523 | -4.3861 | 0.98887 | 119.691 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3857 | 4.86 | 1.0674 | -0.95537 | 0.74512 | 118.9017 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0672
4.87 | 29.1523 | -4.3865 | 0.98887 | 119.6914 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3861 | 4.87 | 1.0676 | -0.95544 | 0.74516 | 118.9022 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0674
4.88 | 29.1524 | -4.387 | 0.98887 | 119.6917 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3865 | 4.88 | 1.0678 | -0.95552 | 0.74519 | 118.9028 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0676
4.89 | 29.1524 | -4.3874 | 0.98886 | 119.6921 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.387 | 4.89 | 1.068 | -0.95562 | 0.74522 | 118.9033 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0678
4.9 | 29.1525 | -4.3879 | 0.98886 | 119.6925 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3874 | 4.8995 | 1.0682 | -0.95572 | 0.74525 | 118.9038 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.068
4.91 | 29.1525 | -4.3883 | 0.98886 | 119.6929 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3879 | 4.9095 | 1.0684 | -0.95582 | 0.74527 | 118.9043 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0682
4.92 | 29.1526 | -4.3887 | 0.98886 | 119.6933 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3883 | 4.9195 | 1.0686 | -0.95594 | 0.74529 | 118.9047 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0684
4.93 | 29.1526 | -4.3891 | 0.98886 | 119.6938 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3887 | 4.9295 | 1.0687 | -0.95605 | 0.74531 | 118.9051 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0686
4.94 | 29.1526 | -4.3895 | 0.98885 | 119.6943 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3891 | 4.94 | 1.0689 | -0.95617 | 0.74533 | 118.9055 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0687
4.95 | 29.1527 | -4.3898 | 0.98885 | 119.6948 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3895 | 4.9495 | 1.0691 | -0.95628 | 0.74534 | 118.9059 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0689
4.96 | 29.1527 | -4.3901 | 0.98885 | 119.6953 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3898 | 4.9595 | 1.0693 | -0.9564 | 0.74536 | 118.9063 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0691
4.97 | 29.1528 | -4.3903 | 0.98885 | 119.6959 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3901 | 4.9695 | 1.0695 | -0.95651 | 0.74537 | 118.9066 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0693
4.98 | 29.1528 | -4.3905 | 0.98885 | 119.6965 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3903 | 4.9795 | 1.0696 | -0.95661 | 0.74539 | 118.9069 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0695
4.99 | 29.1529 | -4.3906 | 0.98885 | 119.6972 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3905 | 4.99 | 1.0698 | -0.9567 | 0.74541 | 118.9072 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0696
5 | 29.1529 | -4.3907 | 0.98885 | 119.6979 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3906 | 4.9995 | 1.07 | -0.95678 | 0.74543 | 118.9075 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0698
5.01 | 29.153 | -4.3907 | 0.98885 | 119.6986 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3907 | 5.0095 | 1.0701 | -0.95685 | 0.74546 | 118.9078 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.07
5.02 | 29.153 | -4.3906 | 0.98885 | 119.6993 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3907 | 5.0195 | 1.0703 | -0.95691 | 0.74549 | 118.908 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0701
5.03 | 29.1531 | -4.3905 | 0.98885 | 119.7 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3906 | 5.0295 | 1.0704 | -0.95695 | 0.74552 | 118.9083 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0703
5.04 | 29.1531 | -4.3903 | 0.98885 | 119.7008 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3905 | 5.0405 | 1.0706 | -0.95698 | 0.74556 | 118.9085 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0704
5.05 | 29.1532 | -4.39 | 0.98885 | 119.7016 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3903 | 5.0495 | 1.0707 | -0.95699 | 0.7456 | 118.9087 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0706
5.06 | 29.1532 | -4.3897 | 0.98885 | 119.7024 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.39 | 5.0595 | 1.0709 | -0.95698 | 0.74565 | 118.9089 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0707
5.07 | 29.1532 | -4.3892 | 0.98886 | 119.7032 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3897 | 5.0695 | 1.071 | -0.95696 | 0.7457 | 118.9091 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0709
5.08 | 29.1533 | -4.3888 | 0.98886 | 119.7041 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3892 | 5.0795 | 1.0712 | -0.95692 | 0.74576 | 118.9094 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.071
5.09 | 29.1533 | -4.3882 | 0.98886 | 119.7049 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3888 | 5.09 | 1.0713 | -0.95687 | 0.74582 | 118.9096 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0712
5.1 | 29.1534 | -4.3876 | 0.98886 | 119.7058 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3882 | 5.0995 | 1.0714 | -0.95681 | 0.74588 | 118.9098 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0713
5.11 | 29.1534 | -4.387 | 0.98887 | 119.7066 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3876 | 5.1095 | 1.0716 | -0.95673 | 0.74595 | 118.9099 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0714
5.12 | 29.1535 | -4.3863 | 0.98887 | 119.7074 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.387 | 5.1195 | 1.0717 | -0.95664 | 0.74602 | 118.9101 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0716
5.13 | 29.1535 | -4.3856 | 0.98887 | 119.7082 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3863 | 5.1295 | 1.0719 | -0.95655 | 0.7461 | 118.9103 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0717
5.14 | 29.1535 | -4.3849 | 0.98888 | 119.709 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3856 | 5.14 | 1.072 | -0.95644 | 0.74618 | 118.9104 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0719
5.15 | 29.1536 | -4.3842 | 0.98888 | 119.7098 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3849 | 5.1495 | 1.0721 | -0.95634 | 0.74625 | 118.9106 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.072
5.16 | 29.1536 | -4.3835 | 0.98888 | 119.7105 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3842 | 5.1595 | 1.0722 | -0.95623 | 0.74633 | 118.9107 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0721
5.17 | 29.1536 | -4.3829 | 0.98889 | 119.7112 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3835 | 5.1695 | 1.0724 | -0.95613 | 0.7464 | 118.9108 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0722
5.18 | 29.1537 | -4.3823 | 0.98889 | 119.7119 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3829 | 5.1795 | 1.0725 | -0.95603 | 0.74648 | 118.9108 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0724
5.19 | 29.1537 | -4.3818 | 0.98889 | 119.7125 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3823 | 5.19 | 1.0726 | -0.95594 | 0.74655 | 118.9108 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0725
5.2 | 29.1537 | -4.3813 | 0.98889 | 119.7131 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3818 | 5.1995 | 1.0728 | -0.95586 | 0.74662 | 118.9108 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0726
5.21 | 29.1538 | -4.381 | 0.9889 | 119.7137 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3813 | 5.2095 | 1.0729 | -0.95579 | 0.74668 | 118.9107 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0728
5.22 | 29.1538 | -4.3808 | 0.9889 | 119.7142 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.381 | 5.2195 | 1.073 | -0.95574 | 0.74673 | 118.9106 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0729
5.23 | 29.1538 | -4.3807 | 0.9889 | 119.7146 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3808 | 5.2295 | 1.0731 | -0.95571 | 0.74678 | 118.9104 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.073
5.24 | 29.1538 | -4.3807 | 0.9889 | 119.7151 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3807 | 5.24 | 1.0733 | -0.95571 | 0.74682 | 118.9102 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0731
5.25 | 29.1538 | -4.381 | 0.9889 | 119.7154 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3807 | 5.2495 | 1.0734 | -0.95573 | 0.74685 | 118.9098 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0733
5.26 | 29.1538 | -4.3814 | 0.98889 | 119.7157 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.381 | 5.2595 | 1.0735 | -0.95577 | 0.74687 | 118.9094 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0734
5.27 | 29.1539 | -4.382 | 0.98889 | 119.716 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3814 | 5.2695 | 1.0736 | -0.95585 | 0.74688 | 118.9089 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0735
5.28 | 29.1539 | -4.3827 | 0.98889 | 119.7163 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.382 | 5.2795 | 1.0737 | -0.95595 | 0.74688 | 118.9084 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0736
5.29 | 29.1539 | -4.3838 | 0.98888 | 119.7165 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3827 | 5.29 | 1.0739 | -0.95609 | 0.74687 | 118.9077 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0737
5.3 | 29.1539 | -4.3849 | 0.98888 | 119.7166 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3838 | 5.2995 | 1.074 | -0.95627 | 0.74685 | 118.9069 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0739
5.31 | 29.1539 | -4.3864 | 0.98887 | 119.7168 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3849 | 5.3095 | 1.0741 | -0.95647 | 0.74681 | 118.9061 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.074
5.32 | 29.1539 | -4.388 | 0.98886 | 119.7169 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3864 | 5.3195 | 1.0742 | -0.95672 | 0.74676 | 118.9051 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0741
5.33 | 29.1539 | -4.3898 | 0.98885 | 119.717 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.388 | 5.3295 | 1.0743 | -0.957 | 0.7467 | 118.9041 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0742
5.34 | 29.1539 | -4.3918 | 0.98884 | 119.7171 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3898 | 5.34 | 1.0744 | -0.95731 | 0.74663 | 118.9029 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0743
5.35 | 29.1539 | -4.394 | 0.98883 | 119.7171 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3918 | 5.3495 | 1.0745 | -0.95765 | 0.74654 | 118.9016 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0744
5.36 | 29.1539 | -4.3963 | 0.98882 | 119.7172 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.394 | 5.3595 | 1.0746 | -0.95803 | 0.74644 | 118.9003 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0745
5.37 | 29.1539 | -4.3988 | 0.98881 | 119.7173 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3963 | 5.3695 | 1.0747 | -0.95844 | 0.74633 | 118.8988 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0746
5.38 | 29.1538 | -4.4013 | 0.98879 | 119.7174 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3988 | 5.3795 | 1.0749 | -0.95888 | 0.74621 | 118.8973 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0747
5.39 | 29.1538 | -4.4039 | 0.98878 | 119.7175 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4013 | 5.39 | 1.075 | -0.95935 | 0.74609 | 118.8956 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0749
5.4 | 29.1538 | -4.4066 | 0.98877 | 119.7176 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4039 | 5.3995 | 1.0751 | -0.95984 | 0.74595 | 118.8939 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.075
5.41 | 29.1538 | -4.4093 | 0.98876 | 119.7178 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4066 | 5.4095 | 1.0752 | -0.96036 | 0.7458 | 118.8921 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0751
5.42 | 29.1538 | -4.4119 | 0.98874 | 119.718 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4093 | 5.4195 | 1.0753 | -0.96089 | 0.74565 | 118.8903 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0752
5.43 | 29.1538 | -4.4144 | 0.98873 | 119.7183 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4119 | 5.4295 | 1.0754 | -0.96145 | 0.74548 | 118.8883 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0753
5.4395 | 29.1538 | -4.4167 | 0.98872 | 119.7187 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4144 | 5.44 | 1.0754 | -0.96201 | 0.74532 | 118.8864 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0754
5.45 | 29.1538 | -4.4189 | 0.98871 | 119.7191 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4167 | 5.4495 | 1.0755 | -0.96259 | 0.74515 | 118.8843 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0754
5.4595 | 29.1538 | -4.4209 | 0.9887 | 119.7195 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4189 | 5.4595 | 1.0756 | -0.96317 | 0.74498 | 118.8823 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0755
5.4695 | 29.1538 | -4.4225 | 0.98869 | 119.7201 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4209 | 5.4695 | 1.0757 | -0.96376 | 0.7448 | 118.8802 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0756
5.4795 | 29.1537 | -4.4238 | 0.98868 | 119.7207 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4225 | 5.4795 | 1.0758 | -0.96434 | 0.74463 | 118.8782 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0757
5.49 | 29.1537 | -4.4248 | 0.98868 | 119.7214 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4238 | 5.4905 | 1.0759 | -0.96493 | 0.74445 | 118.8761 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0758
5.4995 | 29.1537 | -4.4253 | 0.98867 | 119.7222 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4248 | 5.4995 | 1.076 | -0.9655 | 0.74428 | 118.8741 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0759
5.5095 | 29.1537 | -4.4253 | 0.98867 | 119.723 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4253 | 5.5095 | 1.0761 | -0.96607 | 0.74411 | 118.8721 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.076
5.5195 | 29.1537 | -4.4248 | 0.98868 | 119.724 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4253 | 5.5195 | 1.0761 | -0.96663 | 0.74394 | 118.8701 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0761
5.5295 | 29.1538 | -4.4237 | 0.98868 | 119.7251 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4248 | 5.5295 | 1.0762 | -0.96717 | 0.74378 | 118.8683 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0761
5.5395 | 29.1538 | -4.4221 | 0.98869 | 119.7262 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4237 | 5.54 | 1.0763 | -0.9677 | 0.74363 | 118.8664 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0762
5.5495 | 29.1538 | -4.4199 | 0.9887 | 119.7274 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4221 | 5.5495 | 1.0764 | -0.96821 | 0.74347 | 118.8647 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0763
5.5595 | 29.1538 | -4.4171 | 0.98872 | 119.7287 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4199 | 5.5595 | 1.0764 | -0.96869 | 0.74333 | 118.8631 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0764
5.57 | 29.1538 | -4.4137 | 0.98873 | 119.7301 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4171 | 5.5695 | 1.0765 | -0.96915 | 0.7432 | 118.8616 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0764
5.5795 | 29.1538 | -4.4097 | 0.98875 | 119.7315 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4137 | 5.5795 | 1.0766 | -0.96959 | 0.74307 | 118.8602 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0765
5.5895 | 29.1539 | -4.4051 | 0.98878 | 119.733 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4097 | 5.59 | 1.0767 | -0.97001 | 0.74295 | 118.8589 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0766
5.6 | 29.1539 | -4.3999 | 0.9888 | 119.7345 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4051 | 5.5995 | 1.0767 | -0.97039 | 0.74284 | 118.8578 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0767
5.6095 | 29.1539 | -4.3943 | 0.98883 | 119.7361 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3999 | 5.6095 | 1.0768 | -0.97075 | 0.74274 | 118.8568 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0767
5.6195 | 29.154 | -4.3882 | 0.98886 | 119.7377 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3943 | 5.6195 | 1.0769 | -0.97108 | 0.74265 | 118.8559 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0768
5.6295 | 29.154 | -4.3818 | 0.98889 | 119.7394 | -4.3806 | 0.98896 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3882 | 5.6295 | 1.077 | -0.97139 | 0.74256 | 118.8552 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0769
5.6395 | 29.1541 | -4.3751 | 0.98893 | 119.741 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3818 | 5.64 | 1.077 | -0.97166 | 0.74249 | 118.8547 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.077
5.6495 | 29.1541 | -4.3682 | 0.98896 | 119.7426 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3751 | 5.6495 | 1.0771 | -0.97191 | 0.74243 | 118.8543 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.077
5.6595 | 29.1542 | -4.3613 | 0.98899 | 119.7442 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3682 | 5.6595 | 1.0772 | -0.97214 | 0.74237 | 118.8541 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0771
5.6695 | 29.1542 | -4.3545 | 0.98903 | 119.7458 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3613 | 5.6695 | 1.0772 | -0.97234 | 0.74233 | 118.8541 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0772
5.6795 | 29.1543 | -4.3478 | 0.98906 | 119.7473 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3545 | 5.6795 | 1.0773 | -0.97251 | 0.74229 | 118.8542 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0772
5.6895 | 29.1543 | -4.3415 | 0.98909 | 119.7487 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3478 | 5.69 | 1.0774 | -0.97266 | 0.74226 | 118.8544 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0773
5.6995 | 29.1544 | -4.3357 | 0.98912 | 119.7501 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3415 | 5.6995 | 1.0774 | -0.97278 | 0.74223 | 118.8548 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0774
5.7095 | 29.1544 | -4.3307 | 0.98915 | 119.7513 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3357 | 5.7095 | 1.0775 | -0.97289 | 0.74222 | 118.8553 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0774
5.7195 | 29.1545 | -4.3265 | 0.98917 | 119.7525 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3307 | 5.7195 | 1.0776 | -0.97298 | 0.74221 | 118.856 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0775
5.7295 | 29.1545 | -4.3234 | 0.98918 | 119.7535 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3265 | 5.7295 | 1.0776 | -0.97305 | 0.74221 | 118.8568 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0776
5.74 | 29.1545 | -4.3216 | 0.98919 | 119.7543 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3234 | 5.74 | 1.0777 | -0.9731 | 0.74221 | 118.8577 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0776
5.7495 | 29.1546 | -4.3212 | 0.98919 | 119.755 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3216 | 5.7495 | 1.0778 | -0.97313 | 0.74222 | 118.8586 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0777
5.7595 | 29.1546 | -4.3225 | 0.98919 | 119.7555 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3212 | 5.7595 | 1.0778 | -0.97316 | 0.74223 | 118.8597 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0778
5.7695 | 29.1546 | -4.3257 | 0.98917 | 119.7558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3225 | 5.7695 | 1.0779 | -0.97317 | 0.74225 | 118.8609 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0778
5.7795 | 29.1546 | -4.331 | 0.98915 | 119.7558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3257 | 5.7795 | 1.078 | -0.97317 | 0.74227 | 118.8621 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0779
5.7895 | 29.1546 | -4.3385 | 0.98911 | 119.7557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.331 | 5.79 | 1.078 | -0.97317 | 0.74229 | 118.8634 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.078
5.7995 | 29.1546 | -4.3485 | 0.98906 | 119.7553 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3385 | 5.7995 | 1.0781 | -0.97316 | 0.74231 | 118.8647 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.078
5.8095 | 29.1546 | -4.3611 | 0.989 | 119.7547 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3485 | 5.8095 | 1.0782 | -0.97314 | 0.74234 | 118.8661 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0781
5.8195 | 29.1545 | -4.3766 | 0.98892 | 119.7539 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3611 | 5.8195 | 1.0782 | -0.97312 | 0.74237 | 118.8675 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0782
5.8295 | 29.1545 | -4.395 | 0.98883 | 119.7528 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.3766 | 5.8295 | 1.0783 | -0.97309 | 0.7424 | 118.8688 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0782
5.8395 | 29.1544 | -4.4164 | 0.98872 | 119.7514 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.395 | 5.84 | 1.0784 | -0.97307 | 0.74242 | 118.8702 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0783
5.8495 | 29.1543 | -4.4411 | 0.9886 | 119.7498 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4164 | 5.8495 | 1.0784 | -0.97304 | 0.74245 | 118.8715 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0784
5.8595 | 29.1542 | -4.4691 | 0.98845 | 119.7479 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4411 | 5.8595 | 1.0785 | -0.97302 | 0.74248 | 118.8729 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0784
5.8695 | 29.1541 | -4.5004 | 0.98829 | 119.7457 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.4691 | 5.8695 | 1.0785 | -0.973 | 0.7425 | 118.8741 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0785
5.8795 | 29.1539 | -4.5352 | 0.98812 | 119.7433 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.5004 | 5.8795 | 1.0786 | -0.97298 | 0.74252 | 118.8754 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0785
5.8895 | 29.1538 | -4.5734 | 0.98792 | 119.7407 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.5352 | 5.89 | 1.0786 | -0.97297 | 0.74255 | 118.8765 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0786
5.8995 | 29.1536 | -4.6151 | 0.9877 | 119.7378 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.5734 | 5.8995 | 1.0787 | -0.97296 | 0.74256 | 118.8777 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0786
5.9095 | 29.1534 | -4.6602 | 0.98746 | 119.7347 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.6151 | 5.9095 | 1.0788 | -0.97296 | 0.74258 | 118.8787 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0787
5.9195 | 29.1532 | -4.7087 | 0.98721 | 119.7313 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.6602 | 5.9195 | 1.0788 | -0.97297 | 0.74259 | 118.8797 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0788
5.9295 | 29.153 | -4.7605 | 0.98693 | 119.7278 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.7087 | 5.9295 | 1.0789 | -0.97298 | 0.7426 | 118.8806 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0788
5.9395 | 29.1528 | -4.8155 | 0.98663 | 119.724 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.7605 | 5.94 | 1.0789 | -0.97301 | 0.74261 | 118.8814 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0789
5.9495 | 29.1525 | -4.8735 | 0.98631 | 119.7201 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.8155 | 5.9495 | 1.079 | -0.97304 | 0.74262 | 118.8821 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0789
5.9595 | 29.1522 | -4.9345 | 0.98598 | 119.716 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.8735 | 5.9595 | 1.079 | -0.97308 | 0.74262 | 118.8827 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.079
5.9695 | 29.1519 | -4.9982 | 0.98562 | 119.7117 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.9345 | 5.9695 | 1.079 | -0.97312 | 0.74262 | 118.8833 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.079
5.9795 | 29.1516 | -5.0644 | 0.98524 | 119.7074 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -4.9982 | 5.9795 | 1.0791 | -0.97318 | 0.74261 | 118.8837 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.079
5.9895 | 29.1513 | -5.133 | 0.98485 | 119.7029 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -5.0644 | 5.99 | 1.0791 | -0.97325 | 0.7426 | 118.8841 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0791
5.9995 | 29.1509 | -5.2035 | 0.98444 | 119.6983 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -5.133 | 5.9995 | 1.0792 | -0.97332 | 0.74259 | 118.8844 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0791
6.0095 | 29.1506 | -5.276 | 0.98401 | 119.6937 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -5.2035 | 6.0095 | 1.0792 | -0.97341 | 0.74257 | 118.8846 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0792
6.0195 | 29.1502 | -5.3499 | 0.98357 | 119.689 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -5.276 | 6.0195 | 1.0793 | -0.9735 | 0.74255 | 118.8847 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0792
6.0295 | 29.1498 | -5.4252 | 0.98312 | 119.6843 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -5.3499 | 6.0295 | 1.0793 | -0.9736 | 0.74253 | 118.8848 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0793
6.0395 | 29.1494 | -5.5014 | 0.98265 | 119.6796 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -5.4252 | 6.0405 | 1.0793 | -0.97371 | 0.74251 | 118.8848 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0793
6.0495 | 29.149 | -5.5783 | 0.98218 | 119.6749 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -5.5014 | 6.0495 | 1.0794 | -0.97382 | 0.74248 | 118.8847 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0793
6.0595 | 29.1486 | -5.6556 | 0.98169 | 119.6703 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -5.5783 | 6.0595 | 1.0794 | -0.97394 | 0.74245 | 118.8845 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0794
6.0695 | 29.1482 | -5.7331 | 0.9812 | 119.6656 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -5.6556 | 6.0695 | 1.0795 | -0.97407 | 0.74242 | 118.8843 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0794
6.0795 | 29.1478 | -5.8103 | 0.98071 | 119.6611 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -5.7331 | 6.0795 | 1.0795 | -0.9742 | 0.74239 | 118.8841 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0795
6.0895 | 29.1474 | -5.8871 | 0.98021 | 119.6566 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -5.8103 | 6.09 | 1.0796 | -0.97433 | 0.74236 | 118.8838 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0795
6.0995 | 29.147 | -5.9631 | 0.97971 | 119.6523 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -5.8871 | 6.0995 | 1.0796 | -0.97446 | 0.74233 | 118.8834 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0796
6.1095 | 29.1465 | -6.0381 | 0.97921 | 119.648 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -5.9631 | 6.1095 | 1.0796 | -0.97459 | 0.7423 | 118.883 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0796
6.1195 | 29.1461 | -6.1118 | 0.97871 | 119.6439 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.0381 | 6.1195 | 1.0797 | -0.97472 | 0.74226 | 118.8826 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0796
6.1295 | 29.1457 | -6.184 | 0.97822 | 119.6399 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.1118 | 6.1295 | 1.0797 | -0.97485 | 0.74223 | 118.8821 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0797
6.1395 | 29.1453 | -6.2544 | 0.97774 | 119.636 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.184 | 6.14 | 1.0798 | -0.97497 | 0.74221 | 118.8816 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0797
6.1495 | 29.1448 | -6.323 | 0.97727 | 119.6323 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.2544 | 6.1495 | 1.0798 | -0.97509 | 0.74218 | 118.8811 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0798
6.1595 | 29.1444 | -6.3894 | 0.9768 | 119.6287 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.323 | 6.1595 | 1.0799 | -0.97521 | 0.74216 | 118.8806 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0798
6.1695 | 29.144 | -6.4535 | 0.97635 | 119.6253 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.3894 | 6.1695 | 1.0799 | -0.97531 | 0.74214 | 118.88 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0799
6.1795 | 29.1436 | -6.5151 | 0.97591 | 119.6221 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.4535 | 6.1795 | 1.08 | -0.97541 | 0.74212 | 118.8795 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0799
6.1895 | 29.1432 | -6.5743 | 0.97549 | 119.619 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.5151 | 6.19 | 1.08 | -0.9755 | 0.7421 | 118.8789 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.08
6.1995 | 29.1428 | -6.6307 | 0.97508 | 119.616 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.5743 | 6.1995 | 1.0801 | -0.97558 | 0.74209 | 118.8783 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.08
6.2095 | 29.1425 | -6.6844 | 0.97469 | 119.6132 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.6307 | 6.2095 | 1.0801 | -0.97565 | 0.74209 | 118.8777 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0801
6.2195 | 29.1421 | -6.7354 | 0.97432 | 119.6106 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.6844 | 6.2195 | 1.0802 | -0.97571 | 0.74208 | 118.8771 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0801
6.2295 | 29.1417 | -6.7835 | 0.97396 | 119.6081 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.7354 | 6.2295 | 1.0803 | -0.97576 | 0.74209 | 118.8764 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0802
6.2395 | 29.1414 | -6.8288 | 0.97363 | 119.6058 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.7835 | 6.24 | 1.0803 | -0.9758 | 0.74209 | 118.8758 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0803
6.2495 | 29.141 | -6.8712 | 0.97331 | 119.6036 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.8288 | 6.2495 | 1.0804 | -0.97583 | 0.7421 | 118.8752 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0803
6.2595 | 29.1407 | -6.9108 | 0.97301 | 119.6015 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.8712 | 6.2595 | 1.0804 | -0.97585 | 0.74211 | 118.8745 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0804
6.2695 | 29.1404 | -6.9477 | 0.97273 | 119.5995 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.9108 | 6.2695 | 1.0805 | -0.97586 | 0.74213 | 118.8738 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0804
6.2795 | 29.14 | -6.9819 | 0.97248 | 119.5977 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.9477 | 6.2795 | 1.0806 | -0.97586 | 0.74215 | 118.8732 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0805
6.2895 | 29.1397 | -7.0135 | 0.97224 | 119.596 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -6.9819 | 6.2905 | 1.0806 | -0.97586 | 0.74216 | 118.8725 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0806
6.2995 | 29.1394 | -7.0425 | 0.97201 | 119.5943 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.0135 | 6.2995 | 1.0807 | -0.97586 | 0.74219 | 118.8718 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0806
6.3095 | 29.1391 | -7.0691 | 0.97181 | 119.5928 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.0425 | 6.3095 | 1.0808 | -0.97585 | 0.74221 | 118.8711 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0807
6.3195 | 29.1388 | -7.0934 | 0.97162 | 119.5913 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.0691 | 6.3195 | 1.0808 | -0.97585 | 0.74223 | 118.8704 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0808
6.3295 | 29.1386 | -7.1154 | 0.97146 | 119.59 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.0934 | 6.3295 | 1.0809 | -0.97584 | 0.74225 | 118.8697 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0808
6.3395 | 29.1383 | -7.1354 | 0.9713 | 119.5887 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.1154 | 6.34 | 1.0809 | -0.97585 | 0.74227 | 118.869 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0809
6.3495 | 29.138 | -7.1534 | 0.97116 | 119.5874 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.1354 | 6.3495 | 1.081 | -0.97586 | 0.74229 | 118.8683 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0809
6.3595 | 29.1378 | -7.1696 | 0.97104 | 119.5863 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.1534 | 6.3595 | 1.0811 | -0.97587 | 0.7423 | 118.8676 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.081
6.3695 | 29.1375 | -7.1841 | 0.97092 | 119.5852 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.1696 | 6.3695 | 1.0811 | -0.9759 | 0.74231 | 118.8668 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0811
6.3795 | 29.1373 | -7.1971 | 0.97082 | 119.5841 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.1841 | 6.3795 | 1.0812 | -0.97595 | 0.74232 | 118.8661 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0811
6.3895 | 29.137 | -7.2086 | 0.97073 | 119.5832 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.1971 | 6.3905 | 1.0813 | -0.97601 | 0.74232 | 118.8654 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0812
6.3995 | 29.1368 | -7.2189 | 0.97065 | 119.5822 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.2086 | 6.3995 | 1.0813 | -0.97608 | 0.74231 | 118.8647 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0813
6.4095 | 29.1366 | -7.2281 | 0.97058 | 119.5813 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.2189 | 6.4095 | 1.0814 | -0.97618 | 0.7423 | 118.8639 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0813
6.4195 | 29.1363 | -7.2363 | 0.97052 | 119.5805 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.2281 | 6.4195 | 1.0815 | -0.97629 | 0.74228 | 118.8632 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0814
6.4295 | 29.1361 | -7.2436 | 0.97046 | 119.5797 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.2363 | 6.4295 | 1.0815 | -0.97643 | 0.74225 | 118.8625 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0815
6.4395 | 29.1359 | -7.2501 | 0.97041 | 119.5789 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.2436 | 6.44 | 1.0816 | -0.97659 | 0.74221 | 118.8619 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0815
6.4495 | 29.1357 | -7.256 | 0.97036 | 119.5782 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.2501 | 6.4495 | 1.0816 | -0.97677 | 0.74217 | 118.8612 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0816
6.4595 | 29.1355 | -7.2613 | 0.97032 | 119.5776 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.256 | 6.4595 | 1.0817 | -0.97697 | 0.74212 | 118.8606 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0816
6.4695 | 29.1353 | -7.2663 | 0.97028 | 119.5769 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.2613 | 6.4695 | 1.0818 | -0.97719 | 0.74206 | 118.86 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0817
6.4795 | 29.1351 | -7.2709 | 0.97024 | 119.5764 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.2663 | 6.4795 | 1.0818 | -0.97743 | 0.742 | 118.8594 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0818
6.4895 | 29.1349 | -7.2752 | 0.97021 | 119.5758 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.2709 | 6.49 | 1.0819 | -0.97769 | 0.74192 | 118.8589 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0818
6.4995 | 29.1347 | -7.2794 | 0.97018 | 119.5754 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.2752 | 6.4995 | 1.0819 | -0.97796 | 0.74185 | 118.8585 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0819
6.5095 | 29.1345 | -7.2835 | 0.97014 | 119.5749 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.2794 | 6.5095 | 1.082 | -0.97825 | 0.74176 | 118.858 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0819
6.5195 | 29.1343 | -7.2876 | 0.97011 | 119.5745 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.2835 | 6.519 | 1.082 | -0.97855 | 0.74168 | 118.8577 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.082
6.5295 | 29.1341 | -7.2917 | 0.97008 | 119.5742 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.2876 | 6.5295 | 1.0821 | -0.97885 | 0.74159 | 118.8574 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.082
6.5395 | 29.1339 | -7.2959 | 0.97005 | 119.5739 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.2917 | 6.54 | 1.0821 | -0.97917 | 0.7415 | 118.8571 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0821
6.5495 | 29.1337 | -7.3002 | 0.97001 | 119.5736 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.2959 | 6.549 | 1.0821 | -0.97948 | 0.7414 | 118.857 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0821
6.5595 | 29.1336 | -7.3048 | 0.96998 | 119.5734 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.3002 | 6.559 | 1.0822 | -0.97979 | 0.74131 | 118.8569 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0821
6.5695 | 29.1334 | -7.3096 | 0.96994 | 119.5732 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.3048 | 6.5695 | 1.0822 | -0.9801 | 0.74122 | 118.8569 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0822
6.5795 | 29.1332 | -7.3146 | 0.9699 | 119.5731 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.3096 | 6.579 | 1.0823 | -0.9804 | 0.74113 | 118.8569 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0822
6.5895 | 29.133 | -7.3199 | 0.96986 | 119.573 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.3146 | 6.59 | 1.0823 | -0.98069 | 0.74104 | 118.857 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0823
6.5995 | 29.1329 | -7.3255 | 0.96981 | 119.5729 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.3199 | 6.599 | 1.0823 | -0.98096 | 0.74096 | 118.8573 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0823
6.6095 | 29.1327 | -7.3315 | 0.96976 | 119.5729 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.3255 | 6.609 | 1.0824 | -0.98121 | 0.74088 | 118.8576 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0823
6.6195 | 29.1325 | -7.3377 | 0.96971 | 119.5729 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.3315 | 6.619 | 1.0824 | -0.98145 | 0.74081 | 118.858 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0824
6.6295 | 29.1324 | -7.3444 | 0.96966 | 119.5729 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.3377 | 6.629 | 1.0824 | -0.98166 | 0.74075 | 118.8584 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0824
6.6395 | 29.1322 | -7.3513 | 0.96961 | 119.573 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.3444 | 6.64 | 1.0825 | -0.98185 | 0.74069 | 118.859 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0824
6.6495 | 29.1321 | -7.3587 | 0.96955 | 119.5731 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.3513 | 6.649 | 1.0825 | -0.98202 | 0.74064 | 118.8596 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0825
6.6595 | 29.1319 | -7.3664 | 0.96949 | 119.5732 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.3587 | 6.659 | 1.0825 | -0.98215 | 0.7406 | 118.8603 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0825
6.6695 | 29.1318 | -7.3745 | 0.96942 | 119.5734 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.3664 | 6.6695 | 1.0825 | -0.98226 | 0.74057 | 118.8611 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0825
6.6795 | 29.1317 | -7.3829 | 0.96935 | 119.5735 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.3745 | 6.679 | 1.0826 | -0.98234 | 0.74055 | 118.8619 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0825
6.6895 | 29.1316 | -7.3916 | 0.96928 | 119.5737 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.3829 | 6.69 | 1.0826 | -0.9824 | 0.74054 | 118.8628 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0826
6.6995 | 29.1314 | -7.4007 | 0.96921 | 119.5738 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.3916 | 6.699 | 1.0826 | -0.98243 | 0.74054 | 118.8638 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0826
6.7095 | 29.1313 | -7.4102 | 0.96914 | 119.574 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.4007 | 6.709 | 1.0826 | -0.98243 | 0.74054 | 118.8648 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0826
6.7195 | 29.1312 | -7.4199 | 0.96906 | 119.5741 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.4102 | 6.719 | 1.0826 | -0.98241 | 0.74056 | 118.8659 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0826
6.7295 | 29.1311 | -7.43 | 0.96898 | 119.5743 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.4199 | 6.729 | 1.0827 | -0.98236 | 0.74058 | 118.867 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0826
6.7395 | 29.1309 | -7.4403 | 0.9689 | 119.5745 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.43 | 6.74 | 1.0827 | -0.9823 | 0.7406 | 118.8681 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0827
6.7495 | 29.1308 | -7.451 | 0.96881 | 119.5746 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.4403 | 6.749 | 1.0827 | -0.98222 | 0.74063 | 118.8693 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0827
6.7595 | 29.1307 | -7.4618 | 0.96872 | 119.5747 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.451 | 6.759 | 1.0827 | -0.98213 | 0.74067 | 118.8704 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0827
6.7695 | 29.1306 | -7.4729 | 0.96864 | 119.5748 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.4618 | 6.769 | 1.0827 | -0.98202 | 0.74071 | 118.8716 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0827
6.7795 | 29.1305 | -7.4843 | 0.96854 | 119.5749 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.4729 | 6.779 | 1.0827 | -0.98191 | 0.74075 | 118.8728 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0827
6.7895 | 29.1304 | -7.4958 | 0.96845 | 119.575 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.4843 | 6.79 | 1.0827 | -0.98178 | 0.7408 | 118.874 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0827
6.7995 | 29.1303 | -7.5074 | 0.96836 | 119.575 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.4958 | 6.799 | 1.0827 | -0.98166 | 0.74084 | 118.8752 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0827
6.8095 | 29.1303 | -7.5192 | 0.96826 | 119.575 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5074 | 6.809 | 1.0828 | -0.98153 | 0.74089 | 118.8763 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0827
6.8195 | 29.1302 | -7.5312 | 0.96817 | 119.575 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5192 | 6.819 | 1.0828 | -0.98141 | 0.74094 | 118.8774 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0828
6.8295 | 29.1301 | -7.5432 | 0.96807 | 119.575 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5312 | 6.829 | 1.0828 | -0.98129 | 0.74098 | 118.8785 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0828
6.8395 | 29.13 | -7.5553 | 0.96797 | 119.5749 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5432 | 6.84 | 1.0828 | -0.98118 | 0.74102 | 118.8795 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0828
6.8495 | 29.1299 | -7.5674 | 0.96787 | 119.5748 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5553 | 6.849 | 1.0828 | -0.98107 | 0.74106 | 118.8805 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0828
6.8595 | 29.1298 | -7.5795 | 0.96778 | 119.5747 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5674 | 6.859 | 1.0828 | -0.98098 | 0.7411 | 118.8815 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0828
6.8695 | 29.1298 | -7.5917 | 0.96768 | 119.5745 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5795 | 6.869 | 1.0828 | -0.9809 | 0.74113 | 118.8824 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0828
6.8795 | 29.1297 | -7.6037 | 0.96758 | 119.5743 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5917 | 6.879 | 1.0828 | -0.98083 | 0.74116 | 118.8832 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0828
6.8895 | 29.1296 | -7.6157 | 0.96748 | 119.5741 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6037 | 6.89 | 1.0829 | -0.98077 | 0.74118 | 118.884 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0828
6.8995 | 29.1295 | -7.6276 | 0.96739 | 119.5738 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6157 | 6.899 | 1.0829 | -0.98073 | 0.7412 | 118.8848 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0829
6.9095 | 29.1295 | -7.6394 | 0.96729 | 119.5735 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6276 | 6.909 | 1.0829 | -0.9807 | 0.74121 | 118.8854 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0829
6.9195 | 29.1294 | -7.6511 | 0.96719 | 119.5732 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6394 | 6.919 | 1.0829 | -0.98068 | 0.74122 | 118.886 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0829
6.9295 | 29.1293 | -7.6625 | 0.9671 | 119.5728 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6511 | 6.929 | 1.0829 | -0.98068 | 0.74123 | 118.8866 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0829
6.9395 | 29.1293 | -7.6738 | 0.96701 | 119.5724 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6625 | 6.94 | 1.0829 | -0.98069 | 0.74123 | 118.8871 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0829
6.9495 | 29.1292 | -7.6848 | 0.96692 | 119.572 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6738 | 6.949 | 1.0829 | -0.9807 | 0.74123 | 118.8876 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0829
6.96 | 29.1291 | -7.6956 | 0.96683 | 119.5715 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6848 | 6.959 | 1.083 | -0.98073 | 0.74123 | 118.888 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0829
6.9695 | 29.1291 | -7.7062 | 0.96674 | 119.5711 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6956 | 6.969 | 1.083 | -0.98076 | 0.74122 | 118.8883 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.083
6.9795 | 29.129 | -7.7165 | 0.96666 | 119.5706 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7062 | 6.979 | 1.083 | -0.9808 | 0.74121 | 118.8887 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.083
6.9895 | 29.1289 | -7.7265 | 0.96657 | 119.57 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7165 | 6.99 | 1.083 | -0.98085 | 0.7412 | 118.8889 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.083
6.9995 | 29.1289 | -7.7361 | 0.96649 | 119.5695 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7265 | 6.999 | 1.083 | -0.98089 | 0.74119 | 118.8892 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.083
7.0095 | 29.1288 | -7.7455 | 0.96642 | 119.569 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7361 | 7.009 | 1.0831 | -0.98093 | 0.74118 | 118.8894 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.083
7.0195 | 29.1288 | -7.7545 | 0.96634 | 119.5684 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7455 | 7.019 | 1.0831 | -0.98097 | 0.74118 | 118.8897 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.0295 | 29.1287 | -7.7633 | 0.96627 | 119.5678 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7545 | 7.029 | 1.0831 | -0.98101 | 0.74117 | 118.8899 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.0395 | 29.1286 | -7.7716 | 0.9662 | 119.5672 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7633 | 7.04 | 1.0831 | -0.98104 | 0.74117 | 118.89 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.0495 | 29.1286 | -7.7796 | 0.96614 | 119.5667 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7716 | 7.049 | 1.0831 | -0.98106 | 0.74116 | 118.8902 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.0595 | 29.1285 | -7.7873 | 0.96607 | 119.5661 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7796 | 7.059 | 1.0831 | -0.98107 | 0.74117 | 118.8904 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.0695 | 29.1285 | -7.7947 | 0.96601 | 119.5655 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7873 | 7.069 | 1.0832 | -0.98107 | 0.74117 | 118.8906 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.0795 | 29.1284 | -7.8017 | 0.96595 | 119.565 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7947 | 7.079 | 1.0832 | -0.98105 | 0.74118 | 118.8908 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.0895 | 29.1284 | -7.8083 | 0.9659 | 119.5644 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8017 | 7.09 | 1.0832 | -0.98102 | 0.7412 | 118.8911 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.1 | 29.1283 | -7.8147 | 0.96584 | 119.5639 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8083 | 7.099 | 1.0832 | -0.98097 | 0.74122 | 118.8913 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.1095 | 29.1283 | -7.8207 | 0.96579 | 119.5633 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8147 | 7.109 | 1.0832 | -0.98091 | 0.74124 | 118.8916 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.1195 | 29.1282 | -7.8264 | 0.96575 | 119.5629 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8207 | 7.119 | 1.0832 | -0.98084 | 0.74127 | 118.8918 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.1295 | 29.1282 | -7.8318 | 0.9657 | 119.5624 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8264 | 7.129 | 1.0832 | -0.98074 | 0.7413 | 118.8921 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.1395 | 29.1281 | -7.837 | 0.96566 | 119.562 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8318 | 7.14 | 1.0832 | -0.98064 | 0.74134 | 118.8925 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.1495 | 29.1281 | -7.8418 | 0.96562 | 119.5616 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.837 | 7.149 | 1.0832 | -0.98051 | 0.74138 | 118.8928 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.1595 | 29.1281 | -7.8464 | 0.96558 | 119.5612 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8418 | 7.159 | 1.0832 | -0.98038 | 0.74143 | 118.8932 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.1695 | 29.128 | -7.8507 | 0.96554 | 119.5609 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8464 | 7.169 | 1.0832 | -0.98023 | 0.74148 | 118.8936 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.1795 | 29.128 | -7.8548 | 0.96551 | 119.5606 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8507 | 7.179 | 1.0832 | -0.98007 | 0.74154 | 118.894 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.1895 | 29.1279 | -7.8587 | 0.96548 | 119.5604 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8548 | 7.19 | 1.0832 | -0.97991 | 0.74159 | 118.8945 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.1995 | 29.1279 | -7.8624 | 0.96545 | 119.5602 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8587 | 7.199 | 1.0832 | -0.97973 | 0.74165 | 118.8949 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.21 | 29.1279 | -7.8658 | 0.96542 | 119.5601 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8624 | 7.209 | 1.0832 | -0.97956 | 0.74171 | 118.8954 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.2195 | 29.1279 | -7.8691 | 0.96539 | 119.5601 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8658 | 7.219 | 1.0832 | -0.97938 | 0.74177 | 118.8958 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.2295 | 29.1278 | -7.8722 | 0.96537 | 119.5601 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8691 | 7.229 | 1.0832 | -0.9792 | 0.74182 | 118.8963 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.24 | 29.1278 | -7.875 | 0.96534 | 119.5602 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8722 | 7.24 | 1.0832 | -0.97902 | 0.74188 | 118.8968 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.2495 | 29.1278 | -7.8778 | 0.96532 | 119.5603 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.875 | 7.249 | 1.0832 | -0.97885 | 0.74194 | 118.8972 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.2595 | 29.1278 | -7.8803 | 0.9653 | 119.5606 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8778 | 7.259 | 1.0832 | -0.97869 | 0.74199 | 118.8976 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.2695 | 29.1278 | -7.8828 | 0.96528 | 119.5608 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8803 | 7.269 | 1.0832 | -0.97854 | 0.74203 | 118.898 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.2795 | 29.1278 | -7.885 | 0.96526 | 119.5612 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8828 | 7.279 | 1.0831 | -0.9784 | 0.74208 | 118.8984 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.2895 | 29.1277 | -7.8871 | 0.96524 | 119.5616 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.885 | 7.29 | 1.0831 | -0.97827 | 0.74212 | 118.8987 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.2995 | 29.1277 | -7.8891 | 0.96522 | 119.5621 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8871 | 7.299 | 1.0831 | -0.97816 | 0.74215 | 118.899 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.3095 | 29.1277 | -7.8909 | 0.96521 | 119.5627 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8891 | 7.3095 | 1.0831 | -0.97807 | 0.74218 | 118.8992 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.3195 | 29.1277 | -7.8925 | 0.9652 | 119.5633 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8909 | 7.319 | 1.0831 | -0.978 | 0.7422 | 118.8994 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.3295 | 29.1277 | -7.894 | 0.96518 | 119.564 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8925 | 7.329 | 1.0831 | -0.97795 | 0.74222 | 118.8995 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.3395 | 29.1277 | -7.8953 | 0.96517 | 119.5647 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.894 | 7.3405 | 1.0831 | -0.97791 | 0.74223 | 118.8995 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.3495 | 29.1277 | -7.8965 | 0.96516 | 119.5655 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8953 | 7.349 | 1.0831 | -0.9779 | 0.74223 | 118.8995 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.3595 | 29.1277 | -7.8975 | 0.96515 | 119.5664 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8965 | 7.359 | 1.0831 | -0.97791 | 0.74223 | 118.8994 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.3695 | 29.1277 | -7.8982 | 0.96515 | 119.5674 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8975 | 7.369 | 1.0831 | -0.97794 | 0.74222 | 118.8992 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.3795 | 29.1277 | -7.8989 | 0.96514 | 119.5683 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8982 | 7.379 | 1.0831 | -0.97799 | 0.7422 | 118.899 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.3895 | 29.1277 | -7.8993 | 0.96514 | 119.5694 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8989 | 7.3905 | 1.0831 | -0.97805 | 0.74218 | 118.8986 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.3995 | 29.1277 | -7.8995 | 0.96514 | 119.5704 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8993 | 7.399 | 1.0831 | -0.97814 | 0.74216 | 118.8982 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.4095 | 29.1277 | -7.8995 | 0.96514 | 119.5715 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8995 | 7.409 | 1.0831 | -0.97824 | 0.74213 | 118.8977 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.4195 | 29.1278 | -7.8993 | 0.96514 | 119.5727 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8995 | 7.419 | 1.0832 | -0.97835 | 0.7421 | 118.8971 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.4295 | 29.1278 | -7.8989 | 0.96514 | 119.5738 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8993 | 7.429 | 1.0832 | -0.97847 | 0.74206 | 118.8964 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.4395 | 29.1278 | -7.8982 | 0.96515 | 119.575 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8989 | 7.44 | 1.0832 | -0.9786 | 0.74202 | 118.8956 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.4495 | 29.1278 | -7.8974 | 0.96515 | 119.5762 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8982 | 7.449 | 1.0832 | -0.97874 | 0.74199 | 118.8948 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.4595 | 29.1279 | -7.8963 | 0.96516 | 119.5774 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8974 | 7.459 | 1.0833 | -0.97888 | 0.74195 | 118.8939 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.4695 | 29.1279 | -7.895 | 0.96518 | 119.5786 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8963 | 7.469 | 1.0833 | -0.97902 | 0.74191 | 118.8929 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0833
7.48 | 29.1279 | -7.8934 | 0.96519 | 119.5798 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.895 | 7.479 | 1.0833 | -0.97916 | 0.74187 | 118.8918 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0833
7.4895 | 29.128 | -7.8917 | 0.9652 | 119.581 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8934 | 7.49 | 1.0834 | -0.9793 | 0.74184 | 118.8907 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0833
7.4995 | 29.128 | -7.8897 | 0.96522 | 119.5822 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8917 | 7.499 | 1.0834 | -0.97943 | 0.7418 | 118.8895 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0834
7.5095 | 29.1281 | -7.8875 | 0.96524 | 119.5833 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8897 | 7.509 | 1.0834 | -0.97954 | 0.74177 | 118.8883 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0834
7.5195 | 29.1281 | -7.885 | 0.96526 | 119.5844 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8875 | 7.519 | 1.0835 | -0.97965 | 0.74175 | 118.8871 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0834
7.5295 | 29.1282 | -7.8824 | 0.96528 | 119.5855 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.885 | 7.529 | 1.0835 | -0.97974 | 0.74173 | 118.8858 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0835
7.5395 | 29.1283 | -7.8796 | 0.9653 | 119.5865 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8824 | 7.54 | 1.0835 | -0.97981 | 0.74172 | 118.8844 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0835
7.5495 | 29.1283 | -7.8766 | 0.96533 | 119.5874 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8796 | 7.549 | 1.0836 | -0.97986 | 0.74171 | 118.8831 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0835
7.5595 | 29.1284 | -7.8735 | 0.96536 | 119.5883 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8766 | 7.559 | 1.0836 | -0.97989 | 0.74171 | 118.8817 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0836
7.5695 | 29.1285 | -7.8701 | 0.96538 | 119.5891 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8735 | 7.569 | 1.0836 | -0.9799 | 0.74172 | 118.8803 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0836
7.5795 | 29.1286 | -7.8667 | 0.96541 | 119.5899 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8701 | 7.579 | 1.0837 | -0.97988 | 0.74173 | 118.879 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0836
7.5895 | 29.1287 | -7.8631 | 0.96544 | 119.5906 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8667 | 7.5905 | 1.0837 | -0.97984 | 0.74175 | 118.8776 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0837
7.5995 | 29.1288 | -7.8594 | 0.96547 | 119.5912 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8631 | 7.599 | 1.0837 | -0.97977 | 0.74177 | 118.8762 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0837
7.6095 | 29.1289 | -7.8556 | 0.96551 | 119.5917 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8594 | 7.609 | 1.0837 | -0.97968 | 0.74181 | 118.8749 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0837
7.6195 | 29.129 | -7.8517 | 0.96554 | 119.5922 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8556 | 7.6195 | 1.0837 | -0.97957 | 0.74184 | 118.8735 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0837
7.6295 | 29.1291 | -7.8478 | 0.96557 | 119.5925 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8517 | 7.629 | 1.0837 | -0.97943 | 0.74189 | 118.8722 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0837
7.6395 | 29.1292 | -7.8438 | 0.96561 | 119.5928 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8478 | 7.64 | 1.0836 | -0.97927 | 0.74194 | 118.8709 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0837
7.6495 | 29.1293 | -7.8398 | 0.96564 | 119.593 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8438 | 7.649 | 1.0836 | -0.97908 | 0.74199 | 118.8697 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0836
7.6595 | 29.1294 | -7.8358 | 0.96567 | 119.5931 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8398 | 7.659 | 1.0836 | -0.97888 | 0.74204 | 118.8685 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0836
7.6695 | 29.1296 | -7.8318 | 0.96571 | 119.5931 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8358 | 7.669 | 1.0835 | -0.97866 | 0.7421 | 118.8673 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0836
7.6795 | 29.1297 | -7.8278 | 0.96574 | 119.593 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8318 | 7.679 | 1.0835 | -0.97842 | 0.74216 | 118.8662 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0835
7.6895 | 29.1299 | -7.8239 | 0.96577 | 119.5928 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8278 | 7.69 | 1.0834 | -0.97817 | 0.74223 | 118.8651 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0835
7.6995 | 29.13 | -7.82 | 0.9658 | 119.5926 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8239 | 7.699 | 1.0833 | -0.97791 | 0.74229 | 118.8641 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0834
7.7095 | 29.1301 | -7.8162 | 0.96584 | 119.5923 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.82 | 7.709 | 1.0832 | -0.97764 | 0.74235 | 118.8631 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0833
7.7195 | 29.1303 | -7.8125 | 0.96587 | 119.5919 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8162 | 7.719 | 1.0831 | -0.97737 | 0.74241 | 118.8622 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0832
7.7295 | 29.1304 | -7.8089 | 0.9659 | 119.5915 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8125 | 7.729 | 1.083 | -0.97709 | 0.74247 | 118.8614 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0831
7.7395 | 29.1306 | -7.8054 | 0.96593 | 119.591 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8089 | 7.74 | 1.0828 | -0.97681 | 0.74252 | 118.8605 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.083
7.7495 | 29.1307 | -7.802 | 0.96596 | 119.5904 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.8054 | 7.749 | 1.0827 | -0.97654 | 0.74257 | 118.8598 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0828
7.7595 | 29.1309 | -7.7988 | 0.96598 | 119.5898 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.802 | 7.759 | 1.0825 | -0.97627 | 0.74261 | 118.8591 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0827
7.7695 | 29.131 | -7.7956 | 0.96601 | 119.5892 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7988 | 7.769 | 1.0823 | -0.976 | 0.74265 | 118.8584 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0825
7.7795 | 29.1312 | -7.7927 | 0.96603 | 119.5885 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7956 | 7.779 | 1.0822 | -0.97575 | 0.74268 | 118.8578 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0823
7.7895 | 29.1313 | -7.7898 | 0.96606 | 119.5879 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7927 | 7.79 | 1.082 | -0.97551 | 0.7427 | 118.8573 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0822
7.7995 | 29.1315 | -7.7871 | 0.96608 | 119.5872 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7898 | 7.799 | 1.0817 | -0.97528 | 0.74271 | 118.8568 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.082
7.8095 | 29.1316 | -7.7846 | 0.9661 | 119.5865 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7871 | 7.809 | 1.0815 | -0.97506 | 0.74272 | 118.8564 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0817
7.8195 | 29.1318 | -7.7823 | 0.96612 | 119.5858 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7846 | 7.819 | 1.0813 | -0.97486 | 0.74272 | 118.856 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0815
7.8295 | 29.1319 | -7.7801 | 0.96614 | 119.5851 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7823 | 7.829 | 1.0811 | -0.97468 | 0.74271 | 118.8556 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0813
7.8395 | 29.132 | -7.778 | 0.96616 | 119.5844 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7801 | 7.84 | 1.0808 | -0.97452 | 0.74269 | 118.8553 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0811
7.8495 | 29.1322 | -7.7761 | 0.96617 | 119.5838 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.778 | 7.849 | 1.0806 | -0.97437 | 0.74266 | 118.855 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0808
7.8595 | 29.1323 | -7.7744 | 0.96619 | 119.5832 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7761 | 7.859 | 1.0803 | -0.97424 | 0.74263 | 118.8548 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0806
7.8695 | 29.1324 | -7.7728 | 0.9662 | 119.5826 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7744 | 7.869 | 1.0801 | -0.97414 | 0.74258 | 118.8546 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0803
7.8795 | 29.1326 | -7.7714 | 0.96621 | 119.5821 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7728 | 7.879 | 1.0798 | -0.97405 | 0.74253 | 118.8544 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0801
7.8895 | 29.1327 | -7.7701 | 0.96622 | 119.5816 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7714 | 7.89 | 1.0795 | -0.97398 | 0.74247 | 118.8543 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0798
7.8995 | 29.1328 | -7.7689 | 0.96623 | 119.5812 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7701 | 7.899 | 1.0793 | -0.97393 | 0.7424 | 118.8543 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0795
7.9095 | 29.133 | -7.7679 | 0.96624 | 119.5808 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7689 | 7.909 | 1.079 | -0.9739 | 0.74233 | 118.8542 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0793
7.9195 | 29.1331 | -7.767 | 0.96625 | 119.5805 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7679 | 7.919 | 1.0787 | -0.97388 | 0.74225 | 118.8542 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.079
7.9295 | 29.1332 | -7.7663 | 0.96626 | 119.5802 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.767 | 7.929 | 1.0784 | -0.97388 | 0.74216 | 118.8542 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0787
7.9395 | 29.1333 | -7.7656 | 0.96626 | 119.58 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7663 | 7.94 | 1.0781 | -0.9739 | 0.74207 | 118.8542 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0784
7.9495 | 29.1334 | -7.7651 | 0.96627 | 119.5799 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7656 | 7.949 | 1.0779 | -0.97393 | 0.74197 | 118.8543 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0781
7.9595 | 29.1336 | -7.7647 | 0.96627 | 119.5798 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7651 | 7.959 | 1.0776 | -0.97397 | 0.74187 | 118.8544 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0779
7.9695 | 29.1337 | -7.7643 | 0.96627 | 119.5798 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7647 | 7.969 | 1.0773 | -0.97402 | 0.74176 | 118.8545 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0776
7.9795 | 29.1338 | -7.7641 | 0.96628 | 119.5799 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7643 | 7.979 | 1.077 | -0.97409 | 0.74166 | 118.8547 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0773
7.9895 | 29.1339 | -7.7639 | 0.96628 | 119.58 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7641 | 7.99 | 1.0767 | -0.97416 | 0.74155 | 118.8549 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.077
7.9995 | 29.134 | -7.7638 | 0.96628 | 119.5802 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7639 | 7.999 | 1.0765 | -0.97425 | 0.74143 | 118.855 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0767
8.0095 | 29.1341 | -7.7637 | 0.96628 | 119.5804 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7638 | 8.009 | 1.0762 | -0.97433 | 0.74132 | 118.8553 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0765
8.0195 | 29.1342 | -7.7637 | 0.96628 | 119.5807 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7637 | 8.019 | 1.0759 | -0.97443 | 0.7412 | 118.8555 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0762
8.0295 | 29.1343 | -7.7638 | 0.96628 | 119.581 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7637 | 8.029 | 1.0757 | -0.97452 | 0.74109 | 118.8558 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0759
8.0395 | 29.1344 | -7.7638 | 0.96628 | 119.5814 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7638 | 8.04 | 1.0754 | -0.97462 | 0.74097 | 118.8561 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0757
8.05 | 29.1345 | -7.764 | 0.96628 | 119.5819 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7638 | 8.049 | 1.0751 | -0.97472 | 0.74086 | 118.8564 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0754
8.0595 | 29.1347 | -7.7641 | 0.96628 | 119.5823 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.764 | 8.059 | 1.0749 | -0.97482 | 0.74075 | 118.8567 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0751
8.0695 | 29.1348 | -7.7643 | 0.96628 | 119.5828 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7641 | 8.069 | 1.0746 | -0.97491 | 0.74064 | 118.857 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0749
8.0795 | 29.1349 | -7.7644 | 0.96627 | 119.5834 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7643 | 8.079 | 1.0744 | -0.975 | 0.74053 | 118.8574 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0746
8.0895 | 29.135 | -7.7646 | 0.96627 | 119.5839 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7644 | 8.09 | 1.0741 | -0.97509 | 0.74042 | 118.8578 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0744
8.0995 | 29.1351 | -7.7647 | 0.96627 | 119.5845 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7646 | 8.099 | 1.0739 | -0.97518 | 0.74032 | 118.8582 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0741
8.1095 | 29.1352 | -7.7648 | 0.96627 | 119.5851 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7647 | 8.109 | 1.0737 | -0.97525 | 0.74022 | 118.8586 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0739
8.1195 | 29.1353 | -7.7649 | 0.96627 | 119.5858 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7648 | 8.119 | 1.0734 | -0.97532 | 0.74012 | 118.859 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0737
8.1295 | 29.1354 | -7.765 | 0.96627 | 119.5864 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7649 | 8.129 | 1.0732 | -0.97539 | 0.74003 | 118.8595 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0734
8.1395 | 29.1355 | -7.765 | 0.96627 | 119.5871 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.765 | 8.14 | 1.073 | -0.97544 | 0.73994 | 118.8599 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0732
8.1495 | 29.1356 | -7.765 | 0.96627 | 119.5877 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.765 | 8.149 | 1.0727 | -0.97549 | 0.73985 | 118.8604 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.073
8.1595 | 29.1357 | -7.7649 | 0.96627 | 119.5884 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.765 | 8.159 | 1.0725 | -0.97552 | 0.73977 | 118.8608 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0727
8.1695 | 29.1358 | -7.7648 | 0.96627 | 119.5891 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7649 | 8.169 | 1.0723 | -0.97555 | 0.73969 | 118.8613 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0725
8.1795 | 29.1359 | -7.7645 | 0.96628 | 119.5898 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7648 | 8.179 | 1.0721 | -0.97556 | 0.73962 | 118.8618 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0723
8.1895 | 29.1361 | -7.7642 | 0.96628 | 119.5905 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7645 | 8.19 | 1.0719 | -0.97557 | 0.73955 | 118.8623 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0721
8.1995 | 29.1362 | -7.7638 | 0.96628 | 119.5912 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7642 | 8.199 | 1.0716 | -0.97557 | 0.73948 | 118.8629 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0719
8.2095 | 29.1363 | -7.7633 | 0.96629 | 119.5919 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7638 | 8.209 | 1.0714 | -0.97555 | 0.73942 | 118.8634 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0716
8.22 | 29.1364 | -7.7627 | 0.96629 | 119.5926 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7633 | 8.219 | 1.0712 | -0.97553 | 0.73936 | 118.864 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0714
8.2295 | 29.1365 | -7.762 | 0.9663 | 119.5933 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7627 | 8.229 | 1.071 | -0.9755 | 0.7393 | 118.8645 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0712
8.2395 | 29.1366 | -7.7611 | 0.96631 | 119.594 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.762 | 8.24 | 1.0708 | -0.97546 | 0.73925 | 118.8651 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.071
8.2495 | 29.1367 | -7.7602 | 0.96631 | 119.5947 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7611 | 8.249 | 1.0706 | -0.97541 | 0.7392 | 118.8657 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0708
8.2595 | 29.1368 | -7.7591 | 0.96632 | 119.5954 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7602 | 8.259 | 1.0704 | -0.97536 | 0.73916 | 118.8663 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0706
8.2695 | 29.1369 | -7.7578 | 0.96633 | 119.5961 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7591 | 8.269 | 1.0702 | -0.97529 | 0.73911 | 118.867 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0704
8.2795 | 29.137 | -7.7564 | 0.96635 | 119.5968 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7578 | 8.279 | 1.07 | -0.97522 | 0.73907 | 118.8677 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0702
8.2895 | 29.1371 | -7.7549 | 0.96636 | 119.5975 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7564 | 8.29 | 1.0698 | -0.97515 | 0.73903 | 118.8684 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.07
8.2995 | 29.1372 | -7.7532 | 0.96637 | 119.5982 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7549 | 8.299 | 1.0696 | -0.97507 | 0.739 | 118.8691 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0698
8.3095 | 29.1373 | -7.7513 | 0.96639 | 119.599 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7532 | 8.309 | 1.0694 | -0.97499 | 0.73896 | 118.8699 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0696
8.3195 | 29.1374 | -7.7493 | 0.9664 | 119.5997 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7513 | 8.319 | 1.0692 | -0.9749 | 0.73893 | 118.8706 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0694
8.3295 | 29.1375 | -7.7471 | 0.96642 | 119.6004 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7493 | 8.329 | 1.069 | -0.97481 | 0.7389 | 118.8715 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0692
8.3395 | 29.1376 | -7.7448 | 0.96644 | 119.6011 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7471 | 8.34 | 1.0688 | -0.97472 | 0.73887 | 118.8723 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.069
8.3495 | 29.1376 | -7.7423 | 0.96646 | 119.6018 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7448 | 8.349 | 1.0686 | -0.97463 | 0.73884 | 118.8732 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0688
8.36 | 29.1377 | -7.7397 | 0.96649 | 119.6024 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7423 | 8.359 | 1.0684 | -0.97454 | 0.73881 | 118.8741 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0686
8.3695 | 29.1378 | -7.7369 | 0.96651 | 119.6031 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7397 | 8.369 | 1.0682 | -0.97445 | 0.73878 | 118.8751 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0684
8.3795 | 29.1378 | -7.7339 | 0.96653 | 119.6038 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7369 | 8.379 | 1.068 | -0.97435 | 0.73875 | 118.876 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0682
8.3895 | 29.1379 | -7.7308 | 0.96656 | 119.6044 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7339 | 8.39 | 1.0678 | -0.97427 | 0.73872 | 118.877 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.068
8.3995 | 29.138 | -7.7276 | 0.96659 | 119.6051 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7308 | 8.399 | 1.0676 | -0.97418 | 0.7387 | 118.8781 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0678
8.4095 | 29.138 | -7.7243 | 0.96661 | 119.6057 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7276 | 8.409 | 1.0674 | -0.97409 | 0.73867 | 118.8791 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0676
8.4195 | 29.138 | -7.7208 | 0.96664 | 119.6062 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7243 | 8.419 | 1.0673 | -0.97401 | 0.73864 | 118.8802 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0674
8.4295 | 29.1381 | -7.7173 | 0.96667 | 119.6068 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7208 | 8.429 | 1.0671 | -0.97393 | 0.73862 | 118.8812 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0673
8.4395 | 29.1381 | -7.7136 | 0.9667 | 119.6073 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7173 | 8.44 | 1.0669 | -0.97385 | 0.73859 | 118.8823 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0671
8.4495 | 29.1381 | -7.7099 | 0.96673 | 119.6078 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7136 | 8.449 | 1.0668 | -0.97377 | 0.73857 | 118.8834 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0669
8.4595 | 29.1382 | -7.706 | 0.96676 | 119.6083 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7099 | 8.459 | 1.0666 | -0.97369 | 0.73854 | 118.8844 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0668
8.4695 | 29.1382 | -7.7022 | 0.96679 | 119.6087 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.706 | 8.469 | 1.0664 | -0.97362 | 0.73852 | 118.8855 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0666
8.4795 | 29.1382 | -7.6982 | 0.96683 | 119.6091 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.7022 | 8.479 | 1.0663 | -0.97355 | 0.73849 | 118.8865 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0664
8.4895 | 29.1382 | -7.6943 | 0.96686 | 119.6094 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6982 | 8.49 | 1.0661 | -0.97347 | 0.73847 | 118.8875 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0663
8.5 | 29.1382 | -7.6903 | 0.96689 | 119.6097 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6943 | 8.499 | 1.066 | -0.9734 | 0.73845 | 118.8884 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0661
8.5095 | 29.1382 | -7.6864 | 0.96692 | 119.61 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6903 | 8.509 | 1.0659 | -0.97333 | 0.73843 | 118.8893 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.066
8.5195 | 29.1382 | -7.6824 | 0.96696 | 119.6102 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6864 | 8.519 | 1.0657 | -0.97325 | 0.73841 | 118.8901 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0659
8.5295 | 29.1382 | -7.6785 | 0.96699 | 119.6103 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6824 | 8.529 | 1.0656 | -0.97318 | 0.7384 | 118.8909 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0657
8.5395 | 29.1382 | -7.6746 | 0.96702 | 119.6104 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6785 | 8.54 | 1.0655 | -0.9731 | 0.73838 | 118.8916 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0656
8.5495 | 29.1382 | -7.6708 | 0.96705 | 119.6105 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6746 | 8.549 | 1.0653 | -0.97302 | 0.73837 | 118.8921 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0655
8.5595 | 29.1382 | -7.6671 | 0.96708 | 119.6105 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6708 | 8.559 | 1.0652 | -0.97294 | 0.73836 | 118.8926 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0653
8.5695 | 29.1381 | -7.6634 | 0.96711 | 119.6104 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6671 | 8.569 | 1.0651 | -0.97285 | 0.73835 | 118.893 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0652
8.5795 | 29.1381 | -7.6598 | 0.96714 | 119.6103 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6634 | 8.579 | 1.065 | -0.97277 | 0.73835 | 118.8933 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0651
8.5895 | 29.1381 | -7.6564 | 0.96717 | 119.6102 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6598 | 8.59 | 1.0649 | -0.97268 | 0.73834 | 118.8935 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.065
8.5995 | 29.1381 | -7.653 | 0.9672 | 119.61 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6564 | 8.599 | 1.0647 | -0.97259 | 0.73834 | 118.8935 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0649
8.6095 | 29.1381 | -7.6498 | 0.96722 | 119.6097 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.653 | 8.609 | 1.0646 | -0.97249 | 0.73834 | 118.8934 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0647
8.6195 | 29.138 | -7.6467 | 0.96725 | 119.6094 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6498 | 8.619 | 1.0645 | -0.9724 | 0.73834 | 118.8932 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0646
8.6295 | 29.138 | -7.6438 | 0.96727 | 119.6091 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6467 | 8.629 | 1.0644 | -0.9723 | 0.73834 | 118.8929 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0645
8.6395 | 29.138 | -7.641 | 0.96729 | 119.6087 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6438 | 8.64 | 1.0643 | -0.9722 | 0.73834 | 118.8924 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0644
8.6495 | 29.138 | -7.6383 | 0.96732 | 119.6082 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.641 | 8.649 | 1.0642 | -0.9721 | 0.73835 | 118.8918 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0643
8.6595 | 29.1379 | -7.6358 | 0.96734 | 119.6078 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6383 | 8.659 | 1.0642 | -0.97201 | 0.73835 | 118.891 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0642
8.6695 | 29.1379 | -7.6335 | 0.96735 | 119.6072 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6358 | 8.669 | 1.0641 | -0.97192 | 0.73835 | 118.8902 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0642
8.6795 | 29.1379 | -7.6314 | 0.96737 | 119.6067 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6335 | 8.679 | 1.064 | -0.97183 | 0.73835 | 118.8892 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0641
8.6895 | 29.1378 | -7.6294 | 0.96739 | 119.6061 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6314 | 8.69 | 1.0639 | -0.97174 | 0.73835 | 118.8881 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.064
8.6995 | 29.1378 | -7.6276 | 0.9674 | 119.6055 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6294 | 8.699 | 1.0638 | -0.97167 | 0.73835 | 118.8869 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0639
8.7095 | 29.1378 | -7.6259 | 0.96742 | 119.6049 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6276 | 8.709 | 1.0637 | -0.9716 | 0.73835 | 118.8856 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0638
8.7195 | 29.1378 | -7.6244 | 0.96743 | 119.6042 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6259 | 8.719 | 1.0636 | -0.97154 | 0.73834 | 118.8842 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0637
8.7295 | 29.1378 | -7.623 | 0.96744 | 119.6035 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6244 | 8.729 | 1.0635 | -0.97149 | 0.73833 | 118.8828 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0636
8.7395 | 29.1377 | -7.6218 | 0.96745 | 119.6028 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.623 | 8.7405 | 1.0634 | -0.97145 | 0.73831 | 118.8813 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0635
8.7495 | 29.1377 | -7.6208 | 0.96746 | 119.6021 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6218 | 8.749 | 1.0633 | -0.97142 | 0.73829 | 118.8797 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0634
8.7595 | 29.1377 | -7.6199 | 0.96747 | 119.6014 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6208 | 8.759 | 1.0632 | -0.97141 | 0.73827 | 118.8781 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0633
8.7695 | 29.1377 | -7.6191 | 0.96747 | 119.6006 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6199 | 8.769 | 1.0631 | -0.97142 | 0.73824 | 118.8765 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0632
8.7795 | 29.1377 | -7.6184 | 0.96748 | 119.5999 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6191 | 8.779 | 1.0631 | -0.97144 | 0.7382 | 118.8749 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0631
8.7895 | 29.1377 | -7.6179 | 0.96748 | 119.5991 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6184 | 8.7905 | 1.063 | -0.97148 | 0.73816 | 118.8733 | -0.97182 | 0.74 | -1.0117 | -1.0142 | -0.97059 | -0.97306 | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.0631
8.7995 | 29.1377 | -7.6174 | 0.96749 | 119.5983 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6179 | [11 empty] | 1.96 | 2.16 | 8.53 | 1.063
8.8095 | 29.1377 | -7.6171 | 0.96749 | 119.5975 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6174
8.8195 | 29.1377 | -7.6168 | 0.96749 | 119.5967 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6171
8.8295 | 29.1377 | -7.6166 | 0.96749 | 119.5959 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6168
8.8395 | 29.1376 | -7.6165 | 0.96749 | 119.5951 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6166
8.8495 | 29.1376 | -7.6164 | 0.96749 | 119.5943 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6165
8.8595 | 29.1376 | -7.6164 | 0.96749 | 119.5934 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6164
8.8695 | 29.1376 | -7.6164 | 0.96749 | 119.5926 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6164
8.8795 | 29.1376 | -7.6164 | 0.96749 | 119.5918 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6164
8.8895 | 29.1376 | -7.6165 | 0.96749 | 119.591 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6164
8.8995 | 29.1376 | -7.6165 | 0.96749 | 119.5902 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6165
8.9095 | 29.1375 | -7.6166 | 0.96749 | 119.5893 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6165
8.9195 | 29.1375 | -7.6166 | 0.96749 | 119.5885 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6166
8.9295 | 29.1375 | -7.6166 | 0.96749 | 119.5877 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6166
8.9395 | 29.1375 | -7.6165 | 0.96749 | 119.5869 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6166
8.9495 | 29.1374 | -7.6164 | 0.96749 | 119.5861 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6165
8.9595 | 29.1374 | -7.6163 | 0.96749 | 119.5853 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6164
8.9695 | 29.1373 | -7.6161 | 0.96749 | 119.5845 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6163
8.9795 | 29.1373 | -7.6158 | 0.9675 | 119.5837 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6161
8.9895 | 29.1372 | -7.6155 | 0.9675 | 119.5829 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6158
8.9995 | 29.1371 | -7.615 | 0.9675 | 119.5822 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6155
9.0095 | 29.137 | -7.6145 | 0.96751 | 119.5814 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.615
9.0195 | 29.1369 | -7.6139 | 0.96751 | 119.5806 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6145
9.0295 | 29.1369 | -7.6132 | 0.96752 | 119.5799 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6139
9.0395 | 29.1368 | -7.6125 | 0.96752 | 119.5791 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6132
9.0495 | 29.1366 | -7.6116 | 0.96753 | 119.5784 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6125
9.0595 | 29.1365 | -7.6106 | 0.96754 | 119.5776 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6116
9.0695 | 29.1364 | -7.6096 | 0.96755 | 119.5769 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6106
9.0795 | 29.1363 | -7.6084 | 0.96756 | 119.5761 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6096
9.0895 | 29.1361 | -7.6072 | 0.96757 | 119.5754 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6084
9.0995 | 29.136 | -7.6059 | 0.96757 | 119.5746 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6072
9.1095 | 29.1358 | -7.6044 | 0.96759 | 119.5738 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6059
9.1195 | 29.1357 | -7.6029 | 0.9676 | 119.5731 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6044
9.1295 | 29.1355 | -7.6014 | 0.96761 | 119.5723 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6029
9.1395 | 29.1353 | -7.5997 | 0.96762 | 119.5716 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.6014
9.1495 | 29.1351 | -7.598 | 0.96764 | 119.5708 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5997
9.1595 | 29.1349 | -7.5962 | 0.96765 | 119.57 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.598
9.1695 | 29.1347 | -7.5944 | 0.96767 | 119.5693 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5962
9.1795 | 29.1345 | -7.5925 | 0.96768 | 119.5685 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5944
9.1895 | 29.1343 | -7.5906 | 0.9677 | 119.5677 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5925
9.1995 | 29.1341 | -7.5886 | 0.96771 | 119.5669 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5906
9.2095 | 29.1339 | -7.5867 | 0.96773 | 119.5662 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5886
9.2195 | 29.1337 | -7.5847 | 0.96774 | 119.5654 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5867
9.2295 | 29.1335 | -7.5827 | 0.96776 | 119.5646 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5847
9.2395 | 29.1333 | -7.5807 | 0.96777 | 119.5639 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5827
9.2495 | 29.133 | -7.5788 | 0.96779 | 119.5631 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5807
9.2595 | 29.1328 | -7.5768 | 0.9678 | 119.5624 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5788
9.2695 | 29.1326 | -7.5749 | 0.96782 | 119.5617 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5768
9.2795 | 29.1323 | -7.573 | 0.96783 | 119.561 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5749
9.2895 | 29.1321 | -7.5712 | 0.96785 | 119.5603 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.573
9.2995 | 29.1319 | -7.5694 | 0.96786 | 119.5596 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5712
9.3095 | 29.1317 | -7.5677 | 0.96788 | 119.559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5694
9.3195 | 29.1314 | -7.566 | 0.96789 | 119.5584 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5677
9.3295 | 29.1312 | -7.5644 | 0.9679 | 119.5578 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.566
9.3395 | 29.131 | -7.5628 | 0.96791 | 119.5573 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5644
9.3495 | 29.1307 | -7.5613 | 0.96793 | 119.5568 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5628
9.3595 | 29.1305 | -7.5599 | 0.96794 | 119.5563 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5613
9.3695 | 29.1303 | -7.5585 | 0.96795 | 119.5559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5599
9.3795 | 29.1301 | -7.5573 | 0.96796 | 119.5555 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5585
9.3895 | 29.1299 | -7.5561 | 0.96797 | 119.5552 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5573
9.3995 | 29.1297 | -7.5549 | 0.96797 | 119.5549 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5561
9.4095 | 29.1295 | -7.5538 | 0.96798 | 119.5546 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5549
9.4195 | 29.1293 | -7.5528 | 0.96799 | 119.5544 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5538
9.4295 | 29.1291 | -7.5519 | 0.968 | 119.5542 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5528
9.4395 | 29.1289 | -7.551 | 0.968 | 119.5541 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5519
9.4495 | 29.1287 | -7.5502 | 0.96801 | 119.554 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.551
9.4595 | 29.1285 | -7.5494 | 0.96802 | 119.5539 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5502
9.4695 | 29.1283 | -7.5487 | 0.96802 | 119.5539 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5494
9.48 | 29.1281 | -7.548 | 0.96803 | 119.5539 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5487
9.4895 | 29.1279 | -7.5473 | 0.96803 | 119.5539 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.548
9.4995 | 29.1278 | -7.5466 | 0.96804 | 119.5539 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5473
9.5095 | 29.1276 | -7.546 | 0.96804 | 119.554 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5466
9.5195 | 29.1274 | -7.5454 | 0.96805 | 119.5541 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.546
9.5295 | 29.1272 | -7.5449 | 0.96805 | 119.5542 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5454
9.5395 | 29.1271 | -7.5443 | 0.96805 | 119.5543 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5449
9.5495 | 29.1269 | -7.5437 | 0.96806 | 119.5544 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5443
9.5595 | 29.1267 | -7.5432 | 0.96806 | 119.5545 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5437
9.5695 | 29.1266 | -7.5426 | 0.96807 | 119.5547 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5432
9.5795 | 29.1264 | -7.5421 | 0.96807 | 119.5548 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5426
9.5895 | 29.1262 | -7.5415 | 0.96808 | 119.5549 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5421
9.5995 | 29.1261 | -7.541 | 0.96808 | 119.5551 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5415
9.6095 | 29.1259 | -7.5404 | 0.96808 | 119.5552 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.541
9.6195 | 29.1258 | -7.5399 | 0.96809 | 119.5553 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5404
9.63 | 29.1256 | -7.5393 | 0.96809 | 119.5554 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5399
9.6395 | 29.1255 | -7.5387 | 0.9681 | 119.5555 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5393
9.6495 | 29.1253 | -7.5381 | 0.9681 | 119.5556 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5387
9.6595 | 29.1251 | -7.5376 | 0.9681 | 119.5557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5381
9.6695 | 29.125 | -7.537 | 0.96811 | 119.5557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5376
9.6795 | 29.1248 | -7.5364 | 0.96811 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.537
9.6895 | 29.1247 | -7.5359 | 0.96812 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5364
9.6995 | 29.1245 | -7.5353 | 0.96812 | 119.5559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5359
9.7095 | 29.1244 | -7.5348 | 0.96813 | 119.5559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5353
9.7195 | 29.1242 | -7.5342 | 0.96813 | 119.5559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5348
9.7295 | 29.1241 | -7.5337 | 0.96813 | 119.5559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5342
9.7395 | 29.1239 | -7.5332 | 0.96814 | 119.5559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5337
9.7495 | 29.1238 | -7.5327 | 0.96814 | 119.5559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5332
9.7595 | 29.1237 | -7.5323 | 0.96814 | 119.5559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5327
9.77 | 29.1235 | -7.5319 | 0.96815 | 119.5559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5323
9.7795 | 29.1234 | -7.5314 | 0.96815 | 119.5559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5319
9.7895 | 29.1232 | -7.531 | 0.96815 | 119.5559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5314
9.7995 | 29.1231 | -7.5307 | 0.96816 | 119.5559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.531
9.8095 | 29.123 | -7.5303 | 0.96816 | 119.5559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5307
9.8195 | 29.1229 | -7.53 | 0.96816 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5303
9.8295 | 29.1227 | -7.5297 | 0.96816 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.53
9.8395 | 29.1226 | -7.5294 | 0.96817 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5297
9.8495 | 29.1225 | -7.5292 | 0.96817 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5294
9.8595 | 29.1224 | -7.5289 | 0.96817 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5292
9.8695 | 29.1223 | -7.5287 | 0.96817 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5289
9.8795 | 29.1222 | -7.5285 | 0.96817 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5287
9.8895 | 29.1221 | -7.5283 | 0.96817 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5285
9.8995 | 29.122 | -7.5281 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5283
9.9095 | 29.1219 | -7.5279 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5281
9.9195 | 29.1218 | -7.5277 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5279
9.9295 | 29.1217 | -7.5275 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5277
9.9395 | 29.1216 | -7.5273 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5275
9.9495 | 29.1216 | -7.5271 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5273
9.9595 | 29.1215 | -7.5269 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5271
9.9695 | 29.1214 | -7.5267 | 0.96818 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5269
9.9795 | 29.1214 | -7.5265 | 0.96819 | 119.5557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5267
9.9895 | 29.1213 | -7.5262 | 0.96819 | 119.5557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5265
9.9995 | 29.1213 | -7.526 | 0.96819 | 119.5557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5262
10.0095 | 29.1212 | -7.5257 | 0.96819 | 119.5557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.526
10.0195 | 29.1212 | -7.5254 | 0.9682 | 119.5557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5257
10.0295 | 29.1211 | -7.5251 | 0.9682 | 119.5557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5254
10.0395 | 29.1211 | -7.5248 | 0.9682 | 119.5557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5251
10.0495 | 29.121 | -7.5245 | 0.9682 | 119.5557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5248
10.0595 | 29.121 | -7.5241 | 0.9682 | 119.5557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5245
10.0695 | 29.121 | -7.5237 | 0.96821 | 119.5557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5241
10.0795 | 29.121 | -7.5234 | 0.96821 | 119.5557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5237
10.0895 | 29.1209 | -7.523 | 0.96821 | 119.5557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5234
10.0995 | 29.1209 | -7.5225 | 0.96822 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.523
10.1095 | 29.1209 | -7.5221 | 0.96822 | 119.5558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5225
10.1195 | 29.1209 | -7.5217 | 0.96822 | 119.5559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5221
10.1295 | 29.1208 | -7.5213 | 0.96823 | 119.556 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5217
10.1395 | 29.1208 | -7.5208 | 0.96823 | 119.5561 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5213
10.1495 | 29.1208 | -7.5204 | 0.96823 | 119.5563 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5208
10.1595 | 29.1208 | -7.5199 | 0.96824 | 119.5564 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5204
10.1695 | 29.1208 | -7.5195 | 0.96824 | 119.5567 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5199
10.1795 | 29.1208 | -7.519 | 0.96825 | 119.5569 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5195
10.1895 | 29.1207 | -7.5186 | 0.96825 | 119.5572 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.519
10.1995 | 29.1207 | -7.5182 | 0.96825 | 119.5575 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5186
10.2095 | 29.1207 | -7.5177 | 0.96826 | 119.5579 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5182
10.2195 | 29.1207 | -7.5173 | 0.96826 | 119.5583 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5177
10.2295 | 29.1207 | -7.5169 | 0.96826 | 119.5588 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5173
10.2395 | 29.1207 | -7.5165 | 0.96827 | 119.5593 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5169
10.2495 | 29.1207 | -7.5161 | 0.96827 | 119.5599 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5165
10.2595 | 29.1206 | -7.5158 | 0.96827 | 119.5605 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5161
10.2695 | 29.1206 | -7.5155 | 0.96827 | 119.5612 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5158
10.2795 | 29.1206 | -7.5151 | 0.96828 | 119.562 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5155
10.2895 | 29.1206 | -7.5149 | 0.96828 | 119.5628 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5151
10.2995 | 29.1206 | -7.5146 | 0.96828 | 119.5636 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5149
10.3095 | 29.1206 | -7.5143 | 0.96828 | 119.5646 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5146
10.3195 | 29.1206 | -7.5141 | 0.96828 | 119.5655 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5143
10.3295 | 29.1206 | -7.5139 | 0.96829 | 119.5665 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
10.3395 | 29.1206 | -7.5137 | 0.96829 | 119.5676 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5139
10.3495 | 29.1206 | -7.5136 | 0.96829 | 119.5687 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5137
10.3595 | 29.1206 | -7.5135 | 0.96829 | 119.5699 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5136
10.3695 | 29.1206 | -7.5134 | 0.96829 | 119.5711 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5135
10.3795 | 29.1206 | -7.5133 | 0.96829 | 119.5723 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5134
10.3895 | 29.1206 | -7.5133 | 0.96829 | 119.5736 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5133
10.3995 | 29.1206 | -7.5132 | 0.96829 | 119.5749 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5133
10.409 | 29.1207 | -7.5132 | 0.96829 | 119.5762 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5132
10.419 | 29.1207 | -7.5132 | 0.96829 | 119.5776 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5132
10.429 | 29.1207 | -7.5132 | 0.96829 | 119.5789 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5132
10.439 | 29.1207 | -7.5133 | 0.96829 | 119.5803 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5132
10.449 | 29.1208 | -7.5133 | 0.96829 | 119.5816 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5133
10.459 | 29.1208 | -7.5134 | 0.96829 | 119.583 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5133
10.469 | 29.1208 | -7.5135 | 0.96829 | 119.5843 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5134
10.479 | 29.1209 | -7.5135 | 0.96829 | 119.5856 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5135
10.489 | 29.1209 | -7.5136 | 0.96829 | 119.5869 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5135
10.499 | 29.121 | -7.5137 | 0.96829 | 119.5882 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5136
10.509 | 29.121 | -7.5138 | 0.96829 | 119.5894 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5137
10.519 | 29.1211 | -7.5139 | 0.96829 | 119.5906 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5138
10.529 | 29.1211 | -7.514 | 0.96829 | 119.5918 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5139
10.539 | 29.1212 | -7.5141 | 0.96829 | 119.5928 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.514
10.549 | 29.1212 | -7.5141 | 0.96829 | 119.5939 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
10.559 | 29.1213 | -7.5142 | 0.96828 | 119.5948 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
10.569 | 29.1213 | -7.5142 | 0.96828 | 119.5957 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5142
10.579 | 29.1214 | -7.5143 | 0.96828 | 119.5966 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5142
10.589 | 29.1214 | -7.5143 | 0.96828 | 119.5973 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5143
10.599 | 29.1215 | -7.5144 | 0.96828 | 119.598 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5143
10.609 | 29.1216 | -7.5144 | 0.96828 | 119.5986 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5144
10.619 | 29.1216 | -7.5144 | 0.96828 | 119.5991 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5144
10.629 | 29.1217 | -7.5143 | 0.96828 | 119.5996 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5144
10.639 | 29.1217 | -7.5143 | 0.96828 | 119.5999 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5143
10.649 | 29.1218 | -7.5142 | 0.96829 | 119.6002 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5143
10.659 | 29.1218 | -7.5142 | 0.96829 | 119.6004 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5142
10.669 | 29.1218 | -7.5141 | 0.96829 | 119.6005 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5142
10.679 | 29.1219 | -7.514 | 0.96829 | 119.6005 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
10.689 | 29.1219 | -7.5139 | 0.96829 | 119.6005 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.514
10.699 | 29.1219 | -7.5138 | 0.96829 | 119.6003 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5139
10.709 | 29.122 | -7.5137 | 0.96829 | 119.6002 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5138
10.719 | 29.122 | -7.5136 | 0.96829 | 119.5999 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5137
10.729 | 29.122 | -7.5134 | 0.96829 | 119.5996 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5136
10.739 | 29.122 | -7.5133 | 0.96829 | 119.5992 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5134
10.749 | 29.1221 | -7.5132 | 0.9683 | 119.5987 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5133
10.759 | 29.1221 | -7.513 | 0.9683 | 119.5982 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5132
10.769 | 29.1221 | -7.5129 | 0.9683 | 119.5977 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.513
10.779 | 29.1221 | -7.5127 | 0.9683 | 119.5971 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5129
10.789 | 29.1221 | -7.5126 | 0.9683 | 119.5965 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5127
10.799 | 29.1221 | -7.5125 | 0.9683 | 119.5959 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5126
10.809 | 29.1221 | -7.5123 | 0.9683 | 119.5952 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5125
10.819 | 29.122 | -7.5122 | 0.9683 | 119.5946 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5123
10.829 | 29.122 | -7.5122 | 0.9683 | 119.5939 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5122
10.839 | 29.122 | -7.5121 | 0.9683 | 119.5932 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5122
10.849 | 29.122 | -7.512 | 0.9683 | 119.5926 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5121
10.859 | 29.122 | -7.512 | 0.9683 | 119.592 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.512
10.869 | 29.1219 | -7.512 | 0.9683 | 119.5913 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.512
10.879 | 29.1219 | -7.512 | 0.9683 | 119.5908 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.512
10.889 | 29.1219 | -7.512 | 0.9683 | 119.5902 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.512
10.899 | 29.1218 | -7.5121 | 0.9683 | 119.5897 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.512
10.909 | 29.1218 | -7.5122 | 0.9683 | 119.5892 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5121
10.919 | 29.1218 | -7.5123 | 0.9683 | 119.5888 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5122
10.929 | 29.1217 | -7.5124 | 0.9683 | 119.5885 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5123
10.939 | 29.1217 | -7.5126 | 0.9683 | 119.5882 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5124
10.949 | 29.1217 | -7.5128 | 0.9683 | 119.5879 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5126
10.959 | 29.1216 | -7.513 | 0.9683 | 119.5877 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5128
10.969 | 29.1216 | -7.5133 | 0.96829 | 119.5876 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.513
10.979 | 29.1216 | -7.5135 | 0.96829 | 119.5876 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5133
10.9895 | 29.1215 | -7.5138 | 0.96829 | 119.5876 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5135
10.999 | 29.1215 | -7.5141 | 0.96829 | 119.5877 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5138
11.009 | 29.1215 | -7.5145 | 0.96828 | 119.5879 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
11.019 | 29.1214 | -7.5148 | 0.96828 | 119.5881 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5145
11.029 | 29.1214 | -7.5152 | 0.96828 | 119.5884 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
11.039 | 29.1214 | -7.5156 | 0.96827 | 119.5888 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5152
11.049 | 29.1214 | -7.516 | 0.96827 | 119.5892 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
11.059 | 29.1213 | -7.5163 | 0.96827 | 119.5896 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.516
11.069 | 29.1213 | -7.5167 | 0.96827 | 119.5902 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5163
11.079 | 29.1213 | -7.5171 | 0.96826 | 119.5907 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
11.089 | 29.1213 | -7.5175 | 0.96826 | 119.5913 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5171
11.099 | 29.1212 | -7.5179 | 0.96825 | 119.5919 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5175
11.109 | 29.1212 | -7.5182 | 0.96825 | 119.5926 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5179
11.119 | 29.1212 | -7.5186 | 0.96825 | 119.5933 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5182
11.129 | 29.1212 | -7.5189 | 0.96825 | 119.594 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5186
11.139 | 29.1212 | -7.5193 | 0.96824 | 119.5947 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5189
11.149 | 29.1212 | -7.5195 | 0.96824 | 119.5954 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5193
11.1595 | 29.1212 | -7.5198 | 0.96824 | 119.5961 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5195
11.169 | 29.1212 | -7.5201 | 0.96824 | 119.5968 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5198
11.179 | 29.1212 | -7.5203 | 0.96824 | 119.5974 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5201
11.189 | 29.1212 | -7.5205 | 0.96823 | 119.5981 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5203
11.199 | 29.1212 | -7.5207 | 0.96823 | 119.5987 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5205
11.209 | 29.1212 | -7.5209 | 0.96823 | 119.5993 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5207
11.219 | 29.1212 | -7.521 | 0.96823 | 119.5998 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5209
11.229 | 29.1212 | -7.5211 | 0.96823 | 119.6003 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.521
11.239 | 29.1212 | -7.5212 | 0.96823 | 119.6008 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5211
11.249 | 29.1212 | -7.5212 | 0.96823 | 119.6012 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5212
11.259 | 29.1212 | -7.5213 | 0.96823 | 119.6016 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5212
11.269 | 29.1212 | -7.5213 | 0.96823 | 119.6019 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5213
11.279 | 29.1212 | -7.5213 | 0.96823 | 119.6022 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5213
11.289 | 29.1212 | -7.5213 | 0.96823 | 119.6024 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5213
11.299 | 29.1212 | -7.5212 | 0.96823 | 119.6025 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5213
11.309 | 29.1212 | -7.5212 | 0.96823 | 119.6027 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5212
11.319 | 29.1212 | -7.5211 | 0.96823 | 119.6027 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5212
11.329 | 29.1212 | -7.5211 | 0.96823 | 119.6027 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5211
11.339 | 29.1212 | -7.521 | 0.96823 | 119.6027 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5211
11.349 | 29.1212 | -7.5209 | 0.96823 | 119.6026 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.521
11.359 | 29.1212 | -7.5208 | 0.96823 | 119.6025 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5209
11.369 | 29.1212 | -7.5208 | 0.96823 | 119.6023 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5208
11.379 | 29.1212 | -7.5207 | 0.96823 | 119.6021 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5208
11.389 | 29.1212 | -7.5206 | 0.96823 | 119.6018 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5207
11.399 | 29.1212 | -7.5206 | 0.96823 | 119.6016 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5206
11.409 | 29.1212 | -7.5205 | 0.96823 | 119.6013 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5206
11.419 | 29.1212 | -7.5205 | 0.96823 | 119.6009 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5205
11.429 | 29.1212 | -7.5205 | 0.96823 | 119.6006 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5205
11.439 | 29.1213 | -7.5205 | 0.96823 | 119.6002 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5205
11.449 | 29.1213 | -7.5205 | 0.96823 | 119.5998 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5205
11.459 | 29.1213 | -7.5205 | 0.96823 | 119.5994 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5205
11.469 | 29.1213 | -7.5205 | 0.96823 | 119.599 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5205
11.479 | 29.1213 | -7.5206 | 0.96823 | 119.5986 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5205
11.489 | 29.1213 | -7.5206 | 0.96823 | 119.5981 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5206
11.499 | 29.1213 | -7.5207 | 0.96823 | 119.5977 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5206
11.509 | 29.1213 | -7.5208 | 0.96823 | 119.5973 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5207
11.519 | 29.1213 | -7.5209 | 0.96823 | 119.5968 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5208
11.529 | 29.1213 | -7.521 | 0.96823 | 119.5964 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5209
11.539 | 29.1214 | -7.5211 | 0.96823 | 119.596 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.521
11.549 | 29.1214 | -7.5213 | 0.96823 | 119.5955 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5211
11.559 | 29.1214 | -7.5214 | 0.96823 | 119.5951 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5213
11.569 | 29.1214 | -7.5216 | 0.96823 | 119.5947 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5214
11.579 | 29.1214 | -7.5217 | 0.96823 | 119.5943 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5216
11.589 | 29.1214 | -7.5219 | 0.96822 | 119.5939 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5217
11.599 | 29.1215 | -7.5221 | 0.96822 | 119.5935 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5219
11.609 | 29.1215 | -7.5222 | 0.96822 | 119.5931 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5221
11.619 | 29.1215 | -7.5224 | 0.96822 | 119.5928 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5222
11.629 | 29.1215 | -7.5226 | 0.96822 | 119.5924 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5224
11.639 | 29.1215 | -7.5228 | 0.96822 | 119.5921 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5226
11.649 | 29.1216 | -7.5229 | 0.96822 | 119.5917 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5228
11.659 | 29.1216 | -7.5231 | 0.96821 | 119.5914 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5229
11.669 | 29.1216 | -7.5233 | 0.96821 | 119.5911 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5231
11.679 | 29.1216 | -7.5234 | 0.96821 | 119.5908 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5233
11.689 | 29.1217 | -7.5236 | 0.96821 | 119.5905 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5234
11.699 | 29.1217 | -7.5238 | 0.96821 | 119.5903 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5236
11.709 | 29.1217 | -7.5239 | 0.96821 | 119.59 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5238
11.719 | 29.1217 | -7.5241 | 0.96821 | 119.5898 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5239
11.729 | 29.1217 | -7.5242 | 0.9682 | 119.5896 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5241
11.739 | 29.1218 | -7.5244 | 0.9682 | 119.5893 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5242
11.749 | 29.1218 | -7.5245 | 0.9682 | 119.5891 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5244
11.759 | 29.1218 | -7.5247 | 0.9682 | 119.5889 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5245
11.769 | 29.1218 | -7.5249 | 0.9682 | 119.5888 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5247
11.779 | 29.1218 | -7.525 | 0.9682 | 119.5886 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5249
11.789 | 29.1218 | -7.5252 | 0.9682 | 119.5884 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.525
11.799 | 29.1219 | -7.5253 | 0.9682 | 119.5883 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5252
11.809 | 29.1219 | -7.5255 | 0.9682 | 119.5882 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5253
11.819 | 29.1219 | -7.5257 | 0.96819 | 119.588 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5255
11.829 | 29.1219 | -7.5259 | 0.96819 | 119.5879 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5257
11.839 | 29.1219 | -7.526 | 0.96819 | 119.5878 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5259
11.849 | 29.1219 | -7.5262 | 0.96819 | 119.5877 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.526
11.859 | 29.1219 | -7.5264 | 0.96819 | 119.5876 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5262
11.869 | 29.122 | -7.5266 | 0.96819 | 119.5875 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5264
11.879 | 29.122 | -7.5269 | 0.96818 | 119.5873 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5266
11.889 | 29.122 | -7.5271 | 0.96818 | 119.5872 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5269
11.899 | 29.122 | -7.5273 | 0.96818 | 119.5871 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5271
11.909 | 29.122 | -7.5275 | 0.96818 | 119.587 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5273
11.919 | 29.122 | -7.5278 | 0.96818 | 119.5868 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5275
11.929 | 29.122 | -7.5281 | 0.96818 | 119.5867 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5278
11.939 | 29.122 | -7.5283 | 0.96817 | 119.5865 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5281
11.949 | 29.122 | -7.5286 | 0.96817 | 119.5863 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5283
11.959 | 29.122 | -7.5289 | 0.96817 | 119.5861 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5286
11.969 | 29.1221 | -7.5291 | 0.96817 | 119.5859 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5289
11.979 | 29.1221 | -7.5294 | 0.96816 | 119.5856 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5291
11.989 | 29.1221 | -7.5297 | 0.96816 | 119.5854 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5294
11.999 | 29.1221 | -7.53 | 0.96816 | 119.5851 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5297
12.009 | 29.1221 | -7.5302 | 0.96816 | 119.5848 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.53
12.019 | 29.1221 | -7.5305 | 0.96816 | 119.5845 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5302
12.029 | 29.1221 | -7.5308 | 0.96815 | 119.5841 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5305
12.039 | 29.1221 | -7.531 | 0.96815 | 119.5838 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5308
12.049 | 29.1221 | -7.5313 | 0.96815 | 119.5834 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.531
12.059 | 29.1221 | -7.5315 | 0.96815 | 119.583 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5313
12.069 | 29.1221 | -7.5317 | 0.96815 | 119.5827 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5315
12.079 | 29.1221 | -7.5319 | 0.96814 | 119.5823 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5317
12.089 | 29.1221 | -7.5321 | 0.96814 | 119.5819 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5319
12.099 | 29.1221 | -7.5323 | 0.96814 | 119.5815 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5321
12.109 | 29.1221 | -7.5324 | 0.96814 | 119.5811 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5323
12.119 | 29.1221 | -7.5326 | 0.96814 | 119.5807 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5324
12.129 | 29.1221 | -7.5327 | 0.96814 | 119.5803 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5326
12.139 | 29.1221 | -7.5328 | 0.96814 | 119.58 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5327
12.149 | 29.1221 | -7.5328 | 0.96814 | 119.5796 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5328
12.159 | 29.1221 | -7.5328 | 0.96814 | 119.5793 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5328
12.169 | 29.1221 | -7.5328 | 0.96814 | 119.579 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5328
12.179 | 29.1221 | -7.5328 | 0.96814 | 119.5787 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5328
12.1885 | 29.1221 | -7.5327 | 0.96814 | 119.5785 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5328
12.1985 | 29.1221 | -7.5326 | 0.96814 | 119.5783 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5327
12.209 | 29.1221 | -7.5325 | 0.96814 | 119.5781 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5326
12.2185 | 29.1221 | -7.5324 | 0.96814 | 119.5779 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5325
12.2285 | 29.1221 | -7.5322 | 0.96814 | 119.5778 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5324
12.239 | 29.1221 | -7.5321 | 0.96814 | 119.5778 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5322
12.2485 | 29.1221 | -7.5319 | 0.96815 | 119.5777 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5321
12.2585 | 29.1221 | -7.5316 | 0.96815 | 119.5778 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5319
12.2685 | 29.1221 | -7.5314 | 0.96815 | 119.5778 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5316
12.2785 | 29.1221 | -7.5312 | 0.96815 | 119.5779 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5314
12.2885 | 29.1221 | -7.5309 | 0.96815 | 119.5781 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5312
12.2985 | 29.1221 | -7.5307 | 0.96815 | 119.5782 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5309
12.3085 | 29.1221 | -7.5304 | 0.96816 | 119.5784 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5307
12.3185 | 29.1221 | -7.5302 | 0.96816 | 119.5787 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5304
12.3285 | 29.1221 | -7.5299 | 0.96816 | 119.579 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5302
12.3385 | 29.1221 | -7.5297 | 0.96816 | 119.5793 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5299
12.3485 | 29.1221 | -7.5294 | 0.96816 | 119.5796 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5297
12.3585 | 29.1221 | -7.5292 | 0.96817 | 119.58 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5294
12.3685 | 29.1221 | -7.529 | 0.96817 | 119.5804 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5292
12.3785 | 29.1221 | -7.5288 | 0.96817 | 119.5808 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.529
12.3885 | 29.1221 | -7.5286 | 0.96817 | 119.5813 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5288
12.3985 | 29.1221 | -7.5285 | 0.96817 | 119.5817 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5286
12.4085 | 29.1221 | -7.5284 | 0.96817 | 119.5822 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5285
12.4185 | 29.1221 | -7.5283 | 0.96817 | 119.5826 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5284
12.4285 | 29.1222 | -7.5282 | 0.96817 | 119.5831 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5283
12.4385 | 29.1222 | -7.5282 | 0.96817 | 119.5836 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5282
12.4485 | 29.1222 | -7.5282 | 0.96817 | 119.5841 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5282
12.4585 | 29.1222 | -7.5282 | 0.96817 | 119.5845 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5282
12.4685 | 29.1222 | -7.5283 | 0.96817 | 119.585 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5282
12.4785 | 29.1222 | -7.5283 | 0.96817 | 119.5854 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5283
12.4885 | 29.1222 | -7.5285 | 0.96817 | 119.5858 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5283
12.4985 | 29.1222 | -7.5286 | 0.96817 | 119.5863 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5285
12.5085 | 29.1222 | -7.5287 | 0.96817 | 119.5867 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5286
12.5185 | 29.1222 | -7.5289 | 0.96817 | 119.587 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5287
12.5285 | 29.1223 | -7.5291 | 0.96817 | 119.5874 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5289
12.5385 | 29.1223 | -7.5293 | 0.96817 | 119.5877 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5291
12.5485 | 29.1223 | -7.5295 | 0.96816 | 119.588 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5293
12.5585 | 29.1223 | -7.5297 | 0.96816 | 119.5883 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5295
12.5685 | 29.1223 | -7.53 | 0.96816 | 119.5885 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5297
12.5785 | 29.1223 | -7.5302 | 0.96816 | 119.5887 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.53
12.5885 | 29.1223 | -7.5304 | 0.96816 | 119.5889 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5302
12.5985 | 29.1223 | -7.5307 | 0.96815 | 119.5891 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5304
12.6085 | 29.1223 | -7.5309 | 0.96815 | 119.5892 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5307
12.6185 | 29.1223 | -7.5312 | 0.96815 | 119.5894 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5309
12.6285 | 29.1224 | -7.5314 | 0.96815 | 119.5894 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5312
12.6385 | 29.1224 | -7.5316 | 0.96815 | 119.5895 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5314
12.6485 | 29.1224 | -7.5318 | 0.96815 | 119.5895 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5316
12.6585 | 29.1224 | -7.532 | 0.96814 | 119.5895 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5318
12.6685 | 29.1224 | -7.5322 | 0.96814 | 119.5895 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.532
12.6785 | 29.1224 | -7.5323 | 0.96814 | 119.5895 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5322
12.6885 | 29.1224 | -7.5324 | 0.96814 | 119.5894 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5323
12.6985 | 29.1224 | -7.5326 | 0.96814 | 119.5893 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5324
12.7085 | 29.1224 | -7.5327 | 0.96814 | 119.5892 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5326
12.7185 | 29.1224 | -7.5327 | 0.96814 | 119.5891 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5327
12.7285 | 29.1224 | -7.5328 | 0.96814 | 119.5889 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5327
12.7385 | 29.1223 | -7.5328 | 0.96814 | 119.5888 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5328
12.7485 | 29.1223 | -7.5328 | 0.96814 | 119.5886 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5328
12.7585 | 29.1223 | -7.5328 | 0.96814 | 119.5884 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5328
12.7685 | 29.1223 | -7.5328 | 0.96814 | 119.5882 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5328
12.7785 | 29.1223 | -7.5327 | 0.96814 | 119.588 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5328
12.7885 | 29.1223 | -7.5327 | 0.96814 | 119.5878 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5327
12.7985 | 29.1223 | -7.5326 | 0.96814 | 119.5876 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5327
12.8085 | 29.1223 | -7.5325 | 0.96814 | 119.5874 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5326
12.8185 | 29.1222 | -7.5324 | 0.96814 | 119.5872 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5325
12.8285 | 29.1222 | -7.5323 | 0.96814 | 119.587 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5324
12.8385 | 29.1222 | -7.5321 | 0.96814 | 119.5868 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5323
12.8485 | 29.1222 | -7.532 | 0.96814 | 119.5866 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5321
12.8585 | 29.1222 | -7.5319 | 0.96815 | 119.5864 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.532
12.8685 | 29.1221 | -7.5317 | 0.96815 | 119.5863 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5319
12.8785 | 29.1221 | -7.5316 | 0.96815 | 119.5861 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5317
12.8885 | 29.1221 | -7.5315 | 0.96815 | 119.586 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5316
12.8985 | 29.1221 | -7.5314 | 0.96815 | 119.586 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5315
12.9085 | 29.122 | -7.5313 | 0.96815 | 119.5859 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5314
12.9185 | 29.122 | -7.5312 | 0.96815 | 119.5859 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5313
12.9285 | 29.122 | -7.5311 | 0.96815 | 119.5859 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5312
12.9385 | 29.1219 | -7.531 | 0.96815 | 119.5859 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5311
12.9485 | 29.1219 | -7.531 | 0.96815 | 119.586 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.531
12.9585 | 29.1219 | -7.531 | 0.96815 | 119.5861 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.531
12.9685 | 29.1218 | -7.531 | 0.96815 | 119.5862 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.531
12.9785 | 29.1218 | -7.531 | 0.96815 | 119.5864 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.531
12.9885 | 29.1218 | -7.5311 | 0.96815 | 119.5866 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.531
12.9985 | 29.1218 | -7.5312 | 0.96815 | 119.5869 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5311
13.0085 | 29.1217 | -7.5312 | 0.96815 | 119.5871 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5312
13.0185 | 29.1217 | -7.5314 | 0.96815 | 119.5874 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5312
13.0285 | 29.1217 | -7.5315 | 0.96815 | 119.5878 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5314
13.0385 | 29.1217 | -7.5317 | 0.96815 | 119.5882 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5315
13.0485 | 29.1216 | -7.5319 | 0.96814 | 119.5885 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5317
13.0585 | 29.1216 | -7.5321 | 0.96814 | 119.589 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5319
13.0685 | 29.1216 | -7.5323 | 0.96814 | 119.5894 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5321
13.0785 | 29.1216 | -7.5325 | 0.96814 | 119.5898 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5323
13.0885 | 29.1215 | -7.5328 | 0.96814 | 119.5903 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5325
13.0985 | 29.1215 | -7.533 | 0.96813 | 119.5908 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5328
13.1085 | 29.1215 | -7.5333 | 0.96813 | 119.5912 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.533
13.1185 | 29.1215 | -7.5336 | 0.96813 | 119.5917 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5333
13.1285 | 29.1214 | -7.5339 | 0.96813 | 119.5922 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5336
13.1385 | 29.1214 | -7.5341 | 0.96813 | 119.5926 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5339
13.1485 | 29.1214 | -7.5344 | 0.96812 | 119.5931 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5341
13.1585 | 29.1214 | -7.5347 | 0.96812 | 119.5935 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5344
13.1685 | 29.1214 | -7.5349 | 0.96812 | 119.594 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5347
13.1785 | 29.1214 | -7.5352 | 0.96812 | 119.5944 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5349
13.1885 | 29.1213 | -7.5354 | 0.96811 | 119.5948 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5352
13.1985 | 29.1213 | -7.5356 | 0.96811 | 119.5952 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5354
13.2085 | 29.1213 | -7.5358 | 0.96811 | 119.5955 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5356
13.2185 | 29.1213 | -7.536 | 0.96811 | 119.5958 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5358
13.2285 | 29.1213 | -7.5362 | 0.96811 | 119.5961 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.536
13.2385 | 29.1213 | -7.5363 | 0.96811 | 119.5964 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5362
13.2485 | 29.1213 | -7.5365 | 0.96811 | 119.5967 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5363
13.2585 | 29.1212 | -7.5366 | 0.9681 | 119.5969 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5365
13.2685 | 29.1212 | -7.5367 | 0.9681 | 119.5971 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5366
13.2785 | 29.1212 | -7.5367 | 0.9681 | 119.5973 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5367
13.2885 | 29.1212 | -7.5368 | 0.9681 | 119.5974 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5367
13.2985 | 29.1212 | -7.5368 | 0.9681 | 119.5976 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5368
13.3085 | 29.1212 | -7.5368 | 0.9681 | 119.5977 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5368
13.3185 | 29.1212 | -7.5368 | 0.9681 | 119.5978 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5368
13.3285 | 29.1212 | -7.5367 | 0.9681 | 119.5979 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5368
13.3385 | 29.1212 | -7.5367 | 0.9681 | 119.5979 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5367
13.3485 | 29.1211 | -7.5366 | 0.9681 | 119.598 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5367
13.3585 | 29.1211 | -7.5366 | 0.9681 | 119.598 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5366
13.3685 | 29.1211 | -7.5365 | 0.9681 | 119.598 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5366
13.3785 | 29.1211 | -7.5364 | 0.96811 | 119.5981 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5365
13.3885 | 29.1211 | -7.5363 | 0.96811 | 119.5981 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5364
13.3985 | 29.1211 | -7.5362 | 0.96811 | 119.5981 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5363
13.4085 | 29.1211 | -7.5361 | 0.96811 | 119.5981 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5362
13.4185 | 29.121 | -7.5361 | 0.96811 | 119.598 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5361
13.4285 | 29.121 | -7.536 | 0.96811 | 119.598 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5361
13.4385 | 29.121 | -7.5359 | 0.96811 | 119.598 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.536
13.4485 | 29.121 | -7.5358 | 0.96811 | 119.598 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5359
13.4585 | 29.121 | -7.5358 | 0.96811 | 119.598 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5358
13.4685 | 29.121 | -7.5357 | 0.96811 | 119.5979 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5358
13.4785 | 29.1209 | -7.5357 | 0.96811 | 119.5979 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5357
13.4885 | 29.1209 | -7.5357 | 0.96811 | 119.5978 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5357
13.4985 | 29.1209 | -7.5357 | 0.96811 | 119.5978 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5357
13.5085 | 29.1209 | -7.5357 | 0.96811 | 119.5977 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5357
13.5185 | 29.1209 | -7.5357 | 0.96811 | 119.5977 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5357
13.5285 | 29.1208 | -7.5358 | 0.96811 | 119.5976 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5357
13.5385 | 29.1208 | -7.5359 | 0.96811 | 119.5975 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5358
13.5485 | 29.1208 | -7.5359 | 0.96811 | 119.5975 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5359
13.5585 | 29.1208 | -7.536 | 0.96811 | 119.5974 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5359
13.5685 | 29.1207 | -7.5362 | 0.96811 | 119.5973 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.536
13.5785 | 29.1207 | -7.5363 | 0.96811 | 119.5971 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5362
13.5885 | 29.1207 | -7.5364 | 0.9681 | 119.597 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5363
13.5985 | 29.1207 | -7.5366 | 0.9681 | 119.5969 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5364
13.6085 | 29.1206 | -7.5368 | 0.9681 | 119.5967 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5366
13.6185 | 29.1206 | -7.537 | 0.9681 | 119.5966 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5368
13.6285 | 29.1206 | -7.5372 | 0.9681 | 119.5964 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.537
13.6385 | 29.1205 | -7.5374 | 0.9681 | 119.5962 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5372
13.6485 | 29.1205 | -7.5376 | 0.9681 | 119.596 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5374
13.6585 | 29.1205 | -7.5378 | 0.96809 | 119.5958 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5376
13.6685 | 29.1204 | -7.538 | 0.96809 | 119.5956 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5378
13.6785 | 29.1204 | -7.5383 | 0.96809 | 119.5953 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.538
13.6885 | 29.1203 | -7.5385 | 0.96809 | 119.5951 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5383
13.6985 | 29.1203 | -7.5387 | 0.96809 | 119.5948 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5385
13.7085 | 29.1203 | -7.5389 | 0.96808 | 119.5946 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5387
13.7185 | 29.1202 | -7.5391 | 0.96808 | 119.5943 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5389
13.7285 | 29.1202 | -7.5393 | 0.96808 | 119.594 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5391
13.7385 | 29.1201 | -7.5395 | 0.96808 | 119.5937 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5393
13.7485 | 29.1201 | -7.5397 | 0.96808 | 119.5935 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5395
13.7585 | 29.12 | -7.5399 | 0.96808 | 119.5932 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5397
13.7685 | 29.12 | -7.54 | 0.96807 | 119.5929 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5399
13.7785 | 29.12 | -7.5401 | 0.96807 | 119.5926 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.54
13.7885 | 29.1199 | -7.5403 | 0.96807 | 119.5923 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5401
13.7985 | 29.1199 | -7.5403 | 0.96807 | 119.592 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5403
13.8085 | 29.1198 | -7.5404 | 0.96807 | 119.5917 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5403
13.8185 | 29.1198 | -7.5404 | 0.96807 | 119.5914 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5404
13.8285 | 29.1197 | -7.5404 | 0.96807 | 119.5911 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5404
13.8385 | 29.1197 | -7.5404 | 0.96807 | 119.5907 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5404
13.8485 | 29.1196 | -7.5404 | 0.96807 | 119.5904 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5404
13.8585 | 29.1196 | -7.5403 | 0.96807 | 119.5901 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5404
13.8685 | 29.1195 | -7.5401 | 0.96807 | 119.5898 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5403
13.8785 | 29.1195 | -7.54 | 0.96807 | 119.5895 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5401
13.8885 | 29.1195 | -7.5398 | 0.96808 | 119.5892 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.54
13.8985 | 29.1194 | -7.5396 | 0.96808 | 119.5888 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5398
13.9085 | 29.1194 | -7.5393 | 0.96808 | 119.5885 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5396
13.9185 | 29.1193 | -7.5391 | 0.96808 | 119.5882 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5393
13.9285 | 29.1193 | -7.5388 | 0.96808 | 119.5878 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5391
13.9385 | 29.1192 | -7.5384 | 0.96809 | 119.5875 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5388
13.9485 | 29.1192 | -7.538 | 0.96809 | 119.5871 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5384
13.9585 | 29.1191 | -7.5376 | 0.96809 | 119.5868 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.538
13.9685 | 29.1191 | -7.5372 | 0.9681 | 119.5864 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5376
13.9785 | 29.1191 | -7.5367 | 0.9681 | 119.586 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5372
13.9885 | 29.119 | -7.5363 | 0.9681 | 119.5857 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5367
13.9985 | 29.119 | -7.5358 | 0.96811 | 119.5853 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5363
14.0085 | 29.1189 | -7.5352 | 0.96811 | 119.5849 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5358
14.0185 | 29.1189 | -7.5347 | 0.96811 | 119.5845 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5352
14.0285 | 29.1189 | -7.5342 | 0.96812 | 119.5841 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5347
14.0385 | 29.1188 | -7.5336 | 0.96812 | 119.5837 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5342
14.0485 | 29.1188 | -7.533 | 0.96813 | 119.5833 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5336
14.0585 | 29.1188 | -7.5324 | 0.96813 | 119.5829 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.533
14.0685 | 29.1187 | -7.5319 | 0.96814 | 119.5824 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5324
14.0785 | 29.1187 | -7.5313 | 0.96814 | 119.582 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5319
14.0885 | 29.1187 | -7.5307 | 0.96815 | 119.5816 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5313
14.0985 | 29.1186 | -7.5301 | 0.96815 | 119.5812 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5307
14.1085 | 29.1186 | -7.5295 | 0.96816 | 119.5808 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5301
14.1185 | 29.1186 | -7.5289 | 0.96816 | 119.5804 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5295
14.1285 | 29.1185 | -7.5284 | 0.96817 | 119.58 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5289
14.1385 | 29.1185 | -7.5278 | 0.96817 | 119.5796 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5284
14.1485 | 29.1185 | -7.5273 | 0.96817 | 119.5792 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5278
14.1585 | 29.1184 | -7.5267 | 0.96818 | 119.5788 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5273
14.1685 | 29.1184 | -7.5262 | 0.96818 | 119.5785 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5267
14.1785 | 29.1184 | -7.5257 | 0.96819 | 119.5781 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5262
14.1885 | 29.1184 | -7.5252 | 0.96819 | 119.5778 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5257
14.1985 | 29.1183 | -7.5247 | 0.96819 | 119.5774 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5252
14.2085 | 29.1183 | -7.5242 | 0.9682 | 119.5771 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5247
14.2185 | 29.1183 | -7.5238 | 0.9682 | 119.5768 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5242
14.2285 | 29.1183 | -7.5234 | 0.9682 | 119.5765 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5238
14.2385 | 29.1182 | -7.523 | 0.96821 | 119.5762 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5234
14.2485 | 29.1182 | -7.5226 | 0.96821 | 119.5759 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.523
14.2585 | 29.1182 | -7.5222 | 0.96821 | 119.5757 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5226
14.2685 | 29.1181 | -7.5219 | 0.96822 | 119.5754 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5222
14.2785 | 29.1181 | -7.5215 | 0.96822 | 119.5752 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5219
14.2885 | 29.1181 | -7.5212 | 0.96822 | 119.5749 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5215
14.2985 | 29.1181 | -7.5209 | 0.96822 | 119.5747 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5212
14.3085 | 29.118 | -7.5206 | 0.96823 | 119.5745 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5209
14.3185 | 29.118 | -7.5203 | 0.96823 | 119.5743 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5206
14.3285 | 29.1179 | -7.5201 | 0.96823 | 119.574 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5203
14.3385 | 29.1179 | -7.5198 | 0.96823 | 119.5738 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5201
14.3485 | 29.1179 | -7.5196 | 0.96823 | 119.5736 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5198
14.3585 | 29.1178 | -7.5194 | 0.96824 | 119.5734 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5196
14.3685 | 29.1178 | -7.5192 | 0.96824 | 119.5732 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5194
14.3785 | 29.1177 | -7.519 | 0.96824 | 119.573 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5192
14.3885 | 29.1177 | -7.5187 | 0.96824 | 119.5728 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.519
14.3985 | 29.1176 | -7.5186 | 0.96824 | 119.5726 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5187
14.4085 | 29.1176 | -7.5184 | 0.96824 | 119.5724 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5186
14.4185 | 29.1175 | -7.5182 | 0.96825 | 119.5722 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5184
14.4285 | 29.1175 | -7.518 | 0.96825 | 119.572 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5182
14.4385 | 29.1174 | -7.5178 | 0.96825 | 119.5717 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.518
14.4485 | 29.1173 | -7.5176 | 0.96825 | 119.5715 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5178
14.4585 | 29.1173 | -7.5175 | 0.96825 | 119.5712 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5176
14.4685 | 29.1172 | -7.5173 | 0.96825 | 119.5709 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5175
14.4785 | 29.1171 | -7.5171 | 0.96825 | 119.5706 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5173
14.4885 | 29.1171 | -7.5169 | 0.96825 | 119.5703 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5171
14.4985 | 29.117 | -7.5168 | 0.96825 | 119.57 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5169
14.5085 | 29.1169 | -7.5166 | 0.96826 | 119.5696 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5168
14.5185 | 29.1169 | -7.5165 | 0.96826 | 119.5692 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5166
14.5285 | 29.1168 | -7.5163 | 0.96826 | 119.5688 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5165
14.5385 | 29.1167 | -7.5161 | 0.96826 | 119.5683 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5163
14.5485 | 29.1166 | -7.516 | 0.96826 | 119.5679 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5161
14.5585 | 29.1165 | -7.5158 | 0.96826 | 119.5674 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.516
14.5685 | 29.1165 | -7.5157 | 0.96826 | 119.5668 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5158
14.5785 | 29.1164 | -7.5155 | 0.96826 | 119.5663 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5157
14.5885 | 29.1163 | -7.5154 | 0.96827 | 119.5657 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5155
14.5985 | 29.1162 | -7.5152 | 0.96827 | 119.565 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5154
14.6085 | 29.1161 | -7.5151 | 0.96827 | 119.5643 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5152
14.6185 | 29.116 | -7.515 | 0.96827 | 119.5636 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5151
14.6285 | 29.1159 | -7.5148 | 0.96827 | 119.5629 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.515
14.6385 | 29.1158 | -7.5147 | 0.96827 | 119.5621 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
14.6485 | 29.1157 | -7.5146 | 0.96827 | 119.5613 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5147
14.6585 | 29.1156 | -7.5145 | 0.96827 | 119.5605 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5146
14.6685 | 29.1155 | -7.5144 | 0.96827 | 119.5596 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5145
14.6785 | 29.1154 | -7.5143 | 0.96827 | 119.5587 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5144
14.6885 | 29.1153 | -7.5142 | 0.96827 | 119.5578 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5143
14.6985 | 29.1152 | -7.5141 | 0.96827 | 119.5568 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5142
14.7085 | 29.1151 | -7.514 | 0.96827 | 119.5559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
14.7185 | 29.115 | -7.514 | 0.96827 | 119.5549 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.514
14.7285 | 29.1149 | -7.5139 | 0.96827 | 119.5539 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.514
14.7385 | 29.1147 | -7.5138 | 0.96827 | 119.5529 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5139
14.7485 | 29.1146 | -7.5138 | 0.96827 | 119.5519 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5138
14.7585 | 29.1145 | -7.5137 | 0.96827 | 119.5509 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5138
14.7685 | 29.1144 | -7.5137 | 0.96827 | 119.5499 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5137
14.7785 | 29.1143 | -7.5137 | 0.96827 | 119.5489 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5137
14.7885 | 29.1141 | -7.5137 | 0.96827 | 119.5479 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5137
14.7985 | 29.114 | -7.5136 | 0.96827 | 119.5469 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5137
14.8085 | 29.1139 | -7.5136 | 0.96827 | 119.5459 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5136
14.8185 | 29.1138 | -7.5136 | 0.96827 | 119.545 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5136
14.8285 | 29.1136 | -7.5136 | 0.96827 | 119.544 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5136
14.8385 | 29.1135 | -7.5137 | 0.96827 | 119.5432 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5136
14.8485 | 29.1134 | -7.5137 | 0.96827 | 119.5423 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5137
14.8585 | 29.1133 | -7.5137 | 0.96827 | 119.5415 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5137
14.8685 | 29.1132 | -7.5137 | 0.96827 | 119.5407 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5137
14.8785 | 29.113 | -7.5138 | 0.96827 | 119.5399 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5137
14.8885 | 29.1129 | -7.5138 | 0.96827 | 119.5392 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5138
14.8985 | 29.1128 | -7.5139 | 0.96827 | 119.5386 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5138
14.9085 | 29.1127 | -7.5139 | 0.96827 | 119.5379 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5139
14.9185 | 29.1126 | -7.514 | 0.96827 | 119.5373 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5139
14.9285 | 29.1125 | -7.5141 | 0.96827 | 119.5368 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.514
14.9385 | 29.1123 | -7.5141 | 0.96827 | 119.5363 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
14.9485 | 29.1122 | -7.5142 | 0.96827 | 119.5358 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
14.9585 | 29.1121 | -7.5143 | 0.96827 | 119.5354 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5142
14.9685 | 29.112 | -7.5144 | 0.96827 | 119.535 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5143
14.9785 | 29.1119 | -7.5144 | 0.96826 | 119.5347 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5144
14.9885 | 29.1118 | -7.5145 | 0.96826 | 119.5344 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5144
14.9985 | 29.1117 | -7.5145 | 0.96826 | 119.5341 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5145
15.0085 | 29.1116 | -7.5146 | 0.96826 | 119.5339 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5145
15.0185 | 29.1115 | -7.5146 | 0.96826 | 119.5337 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5146
15.0285 | 29.1114 | -7.5147 | 0.96826 | 119.5335 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5146
15.0385 | 29.1114 | -7.5147 | 0.96826 | 119.5333 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5147
15.0485 | 29.1113 | -7.5148 | 0.96826 | 119.5331 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5147
15.0585 | 29.1112 | -7.5148 | 0.96826 | 119.533 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
15.0685 | 29.1111 | -7.5148 | 0.96826 | 119.5329 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
15.0785 | 29.111 | -7.5148 | 0.96826 | 119.5328 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
15.0885 | 29.1109 | -7.5147 | 0.96826 | 119.5327 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
15.0985 | 29.1108 | -7.5147 | 0.96826 | 119.5326 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5147
15.1085 | 29.1107 | -7.5146 | 0.96826 | 119.5325 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5147
15.1185 | 29.1107 | -7.5146 | 0.96826 | 119.5324 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5146
15.1285 | 29.1106 | -7.5145 | 0.96826 | 119.5323 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5146
15.1385 | 29.1105 | -7.5144 | 0.96826 | 119.5322 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5145
15.1485 | 29.1104 | -7.5143 | 0.96826 | 119.5321 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5144
15.1585 | 29.1103 | -7.5142 | 0.96826 | 119.5321 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5143
15.1685 | 29.1103 | -7.5141 | 0.96826 | 119.532 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5142
15.1785 | 29.1102 | -7.514 | 0.96826 | 119.5319 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
15.1885 | 29.1101 | -7.5138 | 0.96827 | 119.5318 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.514
15.1985 | 29.11 | -7.5137 | 0.96827 | 119.5317 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5138
15.2085 | 29.1099 | -7.5136 | 0.96827 | 119.5317 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5137
15.2185 | 29.1098 | -7.5134 | 0.96827 | 119.5316 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5136
15.2285 | 29.1097 | -7.5133 | 0.96827 | 119.5315 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5134
15.2385 | 29.1097 | -7.5131 | 0.96827 | 119.5315 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5133
15.2485 | 29.1096 | -7.513 | 0.96827 | 119.5315 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5131
15.2585 | 29.1095 | -7.5129 | 0.96827 | 119.5314 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.513
15.2685 | 29.1094 | -7.5128 | 0.96827 | 119.5314 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5129
15.2785 | 29.1093 | -7.5127 | 0.96827 | 119.5314 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5128
15.2885 | 29.1092 | -7.5126 | 0.96827 | 119.5315 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5127
15.2985 | 29.1091 | -7.5125 | 0.96827 | 119.5315 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5126
15.3085 | 29.109 | -7.5124 | 0.96827 | 119.5316 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5125
15.3185 | 29.109 | -7.5124 | 0.96827 | 119.5317 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5124
15.3285 | 29.1089 | -7.5123 | 0.96827 | 119.5318 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5124
15.3385 | 29.1088 | -7.5123 | 0.96827 | 119.5319 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5123
15.3485 | 29.1087 | -7.5123 | 0.96827 | 119.5321 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5123
15.3585 | 29.1086 | -7.5123 | 0.96827 | 119.5323 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5123
15.3685 | 29.1086 | -7.5124 | 0.96827 | 119.5326 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5123
15.3785 | 29.1085 | -7.5125 | 0.96827 | 119.5328 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5124
15.3885 | 29.1084 | -7.5125 | 0.96827 | 119.5331 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5125
15.3985 | 29.1083 | -7.5126 | 0.96827 | 119.5334 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5125
15.4085 | 29.1083 | -7.5127 | 0.96827 | 119.5337 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5126
15.4185 | 29.1082 | -7.5129 | 0.96827 | 119.5341 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5127
15.4285 | 29.1082 | -7.513 | 0.96827 | 119.5345 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5129
15.4385 | 29.1081 | -7.5132 | 0.96827 | 119.5349 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.513
15.4485 | 29.1081 | -7.5134 | 0.96826 | 119.5353 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5132
15.4585 | 29.108 | -7.5135 | 0.96826 | 119.5357 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5134
15.4685 | 29.108 | -7.5137 | 0.96826 | 119.5361 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5135
15.4785 | 29.108 | -7.5139 | 0.96826 | 119.5366 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5137
15.4885 | 29.1079 | -7.5141 | 0.96826 | 119.537 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5139
15.4985 | 29.1079 | -7.5144 | 0.96826 | 119.5374 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
15.5085 | 29.1079 | -7.5146 | 0.96825 | 119.5378 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5144
15.5185 | 29.1079 | -7.5148 | 0.96825 | 119.5382 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5146
15.5285 | 29.1079 | -7.515 | 0.96825 | 119.5386 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
15.5385 | 29.1079 | -7.5152 | 0.96825 | 119.539 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.515
15.5485 | 29.1079 | -7.5153 | 0.96825 | 119.5394 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5152
15.5585 | 29.108 | -7.5155 | 0.96825 | 119.5397 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5153
15.5685 | 29.108 | -7.5157 | 0.96825 | 119.54 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5155
15.5785 | 29.108 | -7.5159 | 0.96824 | 119.5403 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5157
15.5885 | 29.108 | -7.516 | 0.96824 | 119.5405 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5159
15.5985 | 29.1081 | -7.5161 | 0.96824 | 119.5407 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.516
15.6085 | 29.1081 | -7.5163 | 0.96824 | 119.5409 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5161
15.6185 | 29.1082 | -7.5164 | 0.96824 | 119.541 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5163
15.6285 | 29.1082 | -7.5165 | 0.96824 | 119.5411 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5164
15.6385 | 29.1083 | -7.5166 | 0.96824 | 119.5411 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5165
15.6485 | 29.1083 | -7.5166 | 0.96824 | 119.5411 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5166
15.6585 | 29.1084 | -7.5167 | 0.96824 | 119.541 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5166
15.6685 | 29.1084 | -7.5167 | 0.96824 | 119.5409 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
15.6785 | 29.1085 | -7.5167 | 0.96824 | 119.5407 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
15.6885 | 29.1085 | -7.5168 | 0.96824 | 119.5405 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
15.6985 | 29.1086 | -7.5168 | 0.96824 | 119.5402 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5168
15.7085 | 29.1086 | -7.5168 | 0.96824 | 119.5399 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5168
15.7185 | 29.1087 | -7.5167 | 0.96824 | 119.5396 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5168
15.7285 | 29.1087 | -7.5167 | 0.96824 | 119.5392 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
15.7385 | 29.1088 | -7.5167 | 0.96824 | 119.5388 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
15.7485 | 29.1088 | -7.5166 | 0.96824 | 119.5383 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
15.7585 | 29.1089 | -7.5166 | 0.96824 | 119.5378 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5166
15.7685 | 29.1089 | -7.5166 | 0.96824 | 119.5373 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5166
15.7785 | 29.109 | -7.5165 | 0.96824 | 119.5368 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5166
15.7885 | 29.109 | -7.5165 | 0.96824 | 119.5362 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5165
15.7985 | 29.109 | -7.5164 | 0.96824 | 119.5356 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5165
15.8085 | 29.1091 | -7.5164 | 0.96824 | 119.535 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5164
15.8185 | 29.1091 | -7.5164 | 0.96824 | 119.5344 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5164
15.8285 | 29.1091 | -7.5163 | 0.96824 | 119.5338 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5164
15.8385 | 29.1092 | -7.5163 | 0.96824 | 119.5332 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5163
15.8485 | 29.1092 | -7.5163 | 0.96824 | 119.5326 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5163
15.8585 | 29.1092 | -7.5163 | 0.96824 | 119.532 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5163
15.8685 | 29.1092 | -7.5162 | 0.96824 | 119.5314 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5163
15.8785 | 29.1093 | -7.5162 | 0.96824 | 119.5308 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5162
15.8885 | 29.1093 | -7.5162 | 0.96824 | 119.5303 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5162
15.8985 | 29.1093 | -7.5162 | 0.96824 | 119.5298 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5162
15.9085 | 29.1093 | -7.5163 | 0.96824 | 119.5293 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5162
15.9185 | 29.1093 | -7.5163 | 0.96824 | 119.5289 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5163
15.9285 | 29.1093 | -7.5163 | 0.96824 | 119.5285 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5163
15.9385 | 29.1094 | -7.5163 | 0.96824 | 119.5282 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5163
15.9485 | 29.1094 | -7.5163 | 0.96824 | 119.5279 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5163
15.9585 | 29.1094 | -7.5164 | 0.96824 | 119.5276 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5163
15.9685 | 29.1094 | -7.5164 | 0.96824 | 119.5274 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5164
15.9785 | 29.1094 | -7.5164 | 0.96824 | 119.5273 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5164
15.9885 | 29.1094 | -7.5165 | 0.96824 | 119.5272 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5164
15.9985 | 29.1094 | -7.5165 | 0.96824 | 119.5271 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5165
16.0085 | 29.1095 | -7.5165 | 0.96824 | 119.5271 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5165
16.0185 | 29.1095 | -7.5166 | 0.96824 | 119.5272 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5165
16.0285 | 29.1095 | -7.5166 | 0.96824 | 119.5273 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5166
16.0385 | 29.1095 | -7.5166 | 0.96824 | 119.5275 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5166
16.0485 | 29.1095 | -7.5167 | 0.96824 | 119.5277 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5166
16.0585 | 29.1095 | -7.5167 | 0.96824 | 119.528 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
16.0685 | 29.1096 | -7.5167 | 0.96824 | 119.5283 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
16.0785 | 29.1096 | -7.5167 | 0.96824 | 119.5286 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
16.0885 | 29.1096 | -7.5167 | 0.96824 | 119.5289 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
16.0985 | 29.1096 | -7.5167 | 0.96824 | 119.5293 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
16.1085 | 29.1096 | -7.5167 | 0.96824 | 119.5297 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
16.1185 | 29.1097 | -7.5167 | 0.96824 | 119.5301 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
16.1285 | 29.1097 | -7.5167 | 0.96824 | 119.5305 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
16.1385 | 29.1097 | -7.5168 | 0.96824 | 119.531 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
16.1485 | 29.1097 | -7.5168 | 0.96824 | 119.5314 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5168
16.1585 | 29.1098 | -7.5168 | 0.96824 | 119.5318 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5168
16.1685 | 29.1098 | -7.5168 | 0.96824 | 119.5321 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5168
16.1785 | 29.1098 | -7.5168 | 0.96824 | 119.5325 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5168
16.1885 | 29.1099 | -7.5168 | 0.96824 | 119.5328 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5168
16.1985 | 29.1099 | -7.5168 | 0.96824 | 119.533 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5168
16.2085 | 29.1099 | -7.5169 | 0.96824 | 119.5333 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5168
16.2185 | 29.11 | -7.517 | 0.96824 | 119.5334 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5169
16.2285 | 29.11 | -7.517 | 0.96824 | 119.5336 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.517
16.2385 | 29.1101 | -7.5171 | 0.96824 | 119.5336 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.517
16.2485 | 29.1101 | -7.5172 | 0.96824 | 119.5336 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5171
16.2585 | 29.1101 | -7.5173 | 0.96824 | 119.5335 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5172
16.2685 | 29.1102 | -7.5175 | 0.96824 | 119.5334 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5173
16.2785 | 29.1102 | -7.5176 | 0.96823 | 119.5332 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5175
16.2885 | 29.1102 | -7.5178 | 0.96823 | 119.5329 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5176
16.2985 | 29.1103 | -7.518 | 0.96823 | 119.5326 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5178
16.3085 | 29.1103 | -7.5182 | 0.96823 | 119.5322 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.518
16.3185 | 29.1103 | -7.5184 | 0.96823 | 119.5317 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5182
16.3285 | 29.1104 | -7.5186 | 0.96823 | 119.5312 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5184
16.3385 | 29.1104 | -7.5189 | 0.96823 | 119.5306 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5186
16.3485 | 29.1105 | -7.5191 | 0.96822 | 119.53 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5189
16.3585 | 29.1105 | -7.5194 | 0.96822 | 119.5293 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5191
16.3685 | 29.1105 | -7.5197 | 0.96822 | 119.5286 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5194
16.3785 | 29.1106 | -7.52 | 0.96822 | 119.5278 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5197
16.3885 | 29.1106 | -7.5202 | 0.96821 | 119.5271 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.52
16.3985 | 29.1106 | -7.5205 | 0.96821 | 119.5263 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5202
16.4085 | 29.1107 | -7.5208 | 0.96821 | 119.5254 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5205
16.4185 | 29.1107 | -7.5211 | 0.96821 | 119.5246 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5208
16.4285 | 29.1107 | -7.5214 | 0.9682 | 119.5238 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5211
16.4385 | 29.1107 | -7.5217 | 0.9682 | 119.523 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5214
16.4485 | 29.1108 | -7.5219 | 0.9682 | 119.5222 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5217
16.4585 | 29.1108 | -7.5221 | 0.9682 | 119.5214 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5219
16.4685 | 29.1108 | -7.5224 | 0.9682 | 119.5206 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5221
16.4785 | 29.1108 | -7.5225 | 0.9682 | 119.5199 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5224
16.4885 | 29.1109 | -7.5227 | 0.9682 | 119.5192 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5225
16.4985 | 29.1109 | -7.5229 | 0.96819 | 119.5185 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5227
16.5085 | 29.1109 | -7.523 | 0.96819 | 119.5179 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5229
16.5185 | 29.1109 | -7.5231 | 0.96819 | 119.5173 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.523
16.5285 | 29.1109 | -7.5232 | 0.96819 | 119.5168 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5231
16.5385 | 29.111 | -7.5232 | 0.96819 | 119.5164 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5232
16.5485 | 29.111 | -7.5233 | 0.96819 | 119.5159 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5232
16.5585 | 29.111 | -7.5233 | 0.96819 | 119.5156 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5233
16.5685 | 29.111 | -7.5233 | 0.96819 | 119.5152 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5233
16.5785 | 29.111 | -7.5232 | 0.96819 | 119.515 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5233
16.5885 | 29.111 | -7.5232 | 0.96819 | 119.5147 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5232
16.5985 | 29.111 | -7.5231 | 0.96819 | 119.5145 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5232
16.6085 | 29.1111 | -7.5229 | 0.96819 | 119.5143 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5231
16.6185 | 29.1111 | -7.5228 | 0.96819 | 119.5142 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5229
16.6285 | 29.1111 | -7.5227 | 0.9682 | 119.5141 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5228
16.6385 | 29.1111 | -7.5225 | 0.9682 | 119.5139 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5227
16.6485 | 29.1111 | -7.5224 | 0.9682 | 119.5138 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5225
16.6585 | 29.1111 | -7.5222 | 0.9682 | 119.5137 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5224
16.6685 | 29.1111 | -7.522 | 0.9682 | 119.5136 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5222
16.6785 | 29.1111 | -7.5218 | 0.9682 | 119.5135 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.522
16.6885 | 29.1111 | -7.5216 | 0.9682 | 119.5133 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5218
16.6985 | 29.1111 | -7.5214 | 0.96821 | 119.5131 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5216
16.7085 | 29.1111 | -7.5213 | 0.96821 | 119.5128 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5214
16.7185 | 29.1111 | -7.5211 | 0.96821 | 119.5126 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5213
16.7285 | 29.1111 | -7.5209 | 0.96821 | 119.5122 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5211
16.7385 | 29.1111 | -7.5207 | 0.96821 | 119.5118 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5209
16.7485 | 29.1111 | -7.5206 | 0.96821 | 119.5113 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5207
16.7585 | 29.1111 | -7.5204 | 0.96821 | 119.5108 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5206
16.7685 | 29.1111 | -7.5203 | 0.96822 | 119.5102 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5204
16.7785 | 29.1111 | -7.5201 | 0.96822 | 119.5095 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5203
16.7885 | 29.1111 | -7.52 | 0.96822 | 119.5087 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5201
16.7985 | 29.1111 | -7.5199 | 0.96822 | 119.5079 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.52
16.8085 | 29.1111 | -7.5198 | 0.96822 | 119.5069 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5199
16.8185 | 29.1111 | -7.5197 | 0.96822 | 119.5059 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5198
16.8285 | 29.1111 | -7.5196 | 0.96822 | 119.5048 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5197
16.8385 | 29.1111 | -7.5196 | 0.96822 | 119.5036 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5196
16.8485 | 29.1111 | -7.5195 | 0.96822 | 119.5023 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5196
16.8585 | 29.1111 | -7.5195 | 0.96822 | 119.501 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5195
16.8685 | 29.111 | -7.5194 | 0.96822 | 119.4996 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5195
16.8785 | 29.111 | -7.5194 | 0.96822 | 119.4981 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5194
16.8885 | 29.111 | -7.5194 | 0.96822 | 119.4966 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5194
16.8985 | 29.111 | -7.5194 | 0.96822 | 119.495 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5194
16.9085 | 29.1109 | -7.5194 | 0.96822 | 119.4934 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5194
16.9185 | 29.1109 | -7.5194 | 0.96822 | 119.4918 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5194
16.9285 | 29.1109 | -7.5194 | 0.96822 | 119.4901 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5194
16.9385 | 29.1109 | -7.5194 | 0.96822 | 119.4884 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5194
16.9485 | 29.1108 | -7.5194 | 0.96822 | 119.4867 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5194
16.9585 | 29.1108 | -7.5195 | 0.96822 | 119.485 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5194
16.9685 | 29.1108 | -7.5195 | 0.96822 | 119.4833 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5195
16.9785 | 29.1107 | -7.5195 | 0.96822 | 119.4816 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5195
16.9885 | 29.1107 | -7.5195 | 0.96822 | 119.4799 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5195
16.9985 | 29.1106 | -7.5195 | 0.96822 | 119.4783 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5195
17.0085 | 29.1106 | -7.5196 | 0.96822 | 119.4768 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5195
17.0185 | 29.1106 | -7.5196 | 0.96822 | 119.4752 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5196
17.0285 | 29.1105 | -7.5196 | 0.96822 | 119.4738 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5196
17.0385 | 29.1105 | -7.5196 | 0.96822 | 119.4724 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5196
17.0485 | 29.1105 | -7.5196 | 0.96822 | 119.471 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5196
17.0585 | 29.1105 | -7.5196 | 0.96822 | 119.4698 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5196
17.0685 | 29.1104 | -7.5196 | 0.96822 | 119.4686 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5196
17.0785 | 29.1104 | -7.5196 | 0.96822 | 119.4675 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5196
17.0885 | 29.1104 | -7.5196 | 0.96822 | 119.4665 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5196
17.0985 | 29.1103 | -7.5195 | 0.96822 | 119.4656 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5196
17.1085 | 29.1103 | -7.5195 | 0.96822 | 119.4647 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5195
17.1185 | 29.1103 | -7.5194 | 0.96822 | 119.464 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5195
17.1285 | 29.1103 | -7.5194 | 0.96822 | 119.4633 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5194
17.1385 | 29.1103 | -7.5193 | 0.96822 | 119.4628 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5194
17.1485 | 29.1103 | -7.5193 | 0.96822 | 119.4623 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5193
17.1585 | 29.1103 | -7.5192 | 0.96822 | 119.4619 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5193
17.1685 | 29.1102 | -7.5191 | 0.96822 | 119.4616 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5192
17.1785 | 29.1102 | -7.519 | 0.96822 | 119.4613 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5191
17.1885 | 29.1102 | -7.5189 | 0.96823 | 119.4612 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.519
17.1985 | 29.1102 | -7.5187 | 0.96823 | 119.461 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5189
17.2085 | 29.1102 | -7.5186 | 0.96823 | 119.461 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5187
17.2185 | 29.1102 | -7.5185 | 0.96823 | 119.461 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5186
17.2285 | 29.1103 | -7.5183 | 0.96823 | 119.4611 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5185
17.2385 | 29.1103 | -7.5182 | 0.96823 | 119.4612 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5183
17.2485 | 29.1103 | -7.518 | 0.96823 | 119.4614 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5182
17.2585 | 29.1103 | -7.5178 | 0.96823 | 119.4616 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.518
17.2685 | 29.1103 | -7.5177 | 0.96823 | 119.4618 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5178
17.2785 | 29.1103 | -7.5175 | 0.96824 | 119.462 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5177
17.2885 | 29.1103 | -7.5173 | 0.96824 | 119.4623 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5175
17.2985 | 29.1103 | -7.5171 | 0.96824 | 119.4626 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5173
17.3085 | 29.1103 | -7.5169 | 0.96824 | 119.4629 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5171
17.3185 | 29.1103 | -7.5167 | 0.96824 | 119.4632 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5169
17.3285 | 29.1103 | -7.5165 | 0.96824 | 119.4635 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
17.3385 | 29.1103 | -7.5164 | 0.96825 | 119.4638 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5165
17.3485 | 29.1103 | -7.5162 | 0.96825 | 119.4641 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5164
17.3585 | 29.1104 | -7.516 | 0.96825 | 119.4644 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5162
17.3685 | 29.1104 | -7.5158 | 0.96825 | 119.4647 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.516
17.3785 | 29.1104 | -7.5156 | 0.96825 | 119.465 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5158
17.3885 | 29.1103 | -7.5155 | 0.96825 | 119.4652 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
17.3985 | 29.1103 | -7.5153 | 0.96825 | 119.4655 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5155
17.4085 | 29.1103 | -7.5151 | 0.96825 | 119.4657 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5153
17.4185 | 29.1103 | -7.515 | 0.96826 | 119.4659 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5151
17.4285 | 29.1103 | -7.5148 | 0.96826 | 119.4661 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.515
17.4385 | 29.1103 | -7.5147 | 0.96826 | 119.4663 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
17.4485 | 29.1103 | -7.5146 | 0.96826 | 119.4665 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5147
17.4585 | 29.1103 | -7.5145 | 0.96826 | 119.4667 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5146
17.4685 | 29.1102 | -7.5144 | 0.96826 | 119.4669 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5145
17.4785 | 29.1102 | -7.5143 | 0.96826 | 119.467 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5144
17.4885 | 29.1102 | -7.5142 | 0.96826 | 119.4672 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5143
17.4985 | 29.1102 | -7.5141 | 0.96826 | 119.4673 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5142
17.5085 | 29.1101 | -7.5141 | 0.96826 | 119.4675 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
17.5185 | 29.1101 | -7.5141 | 0.96826 | 119.4676 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
17.5285 | 29.1101 | -7.514 | 0.96826 | 119.4677 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
17.5385 | 29.11 | -7.514 | 0.96826 | 119.4679 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.514
17.5485 | 29.11 | -7.514 | 0.96826 | 119.468 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.514
17.5585 | 29.11 | -7.514 | 0.96826 | 119.4681 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.514
17.5685 | 29.1099 | -7.5141 | 0.96826 | 119.4683 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.514
17.5785 | 29.1099 | -7.5141 | 0.96826 | 119.4684 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
17.5885 | 29.1099 | -7.5142 | 0.96826 | 119.4686 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
17.5985 | 29.1098 | -7.5142 | 0.96826 | 119.4687 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5142
17.6085 | 29.1098 | -7.5143 | 0.96826 | 119.4689 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5142
17.6185 | 29.1098 | -7.5144 | 0.96826 | 119.469 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5143
17.6285 | 29.1097 | -7.5145 | 0.96826 | 119.4691 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5144
17.6385 | 29.1097 | -7.5146 | 0.96826 | 119.4693 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5145
17.6485 | 29.1097 | -7.5146 | 0.96826 | 119.4694 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5146
17.6585 | 29.1096 | -7.5148 | 0.96826 | 119.4695 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5146
17.6685 | 29.1096 | -7.5149 | 0.96826 | 119.4696 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
17.6785 | 29.1096 | -7.515 | 0.96825 | 119.4698 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5149
17.6885 | 29.1096 | -7.5151 | 0.96825 | 119.4698 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.515
17.6985 | 29.1096 | -7.5152 | 0.96825 | 119.4699 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5151
17.7085 | 29.1096 | -7.5152 | 0.96825 | 119.47 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5152
17.7185 | 29.1095 | -7.5153 | 0.96825 | 119.47 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5152
17.7285 | 29.1095 | -7.5154 | 0.96825 | 119.4701 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5153
17.7385 | 29.1095 | -7.5155 | 0.96825 | 119.4701 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5154
17.7485 | 29.1095 | -7.5155 | 0.96825 | 119.47 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5155
17.7585 | 29.1095 | -7.5156 | 0.96825 | 119.47 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5155
17.7685 | 29.1095 | -7.5156 | 0.96825 | 119.4699 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
17.7785 | 29.1095 | -7.5156 | 0.96825 | 119.4698 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
17.7885 | 29.1095 | -7.5157 | 0.96825 | 119.4697 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
17.7985 | 29.1095 | -7.5157 | 0.96825 | 119.4695 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5157
17.8085 | 29.1095 | -7.5156 | 0.96825 | 119.4694 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5157
17.8185 | 29.1095 | -7.5156 | 0.96825 | 119.4692 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
17.8285 | 29.1095 | -7.5156 | 0.96825 | 119.469 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
17.8385 | 29.1095 | -7.5155 | 0.96825 | 119.4687 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
17.8485 | 29.1095 | -7.5155 | 0.96825 | 119.4685 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5155
17.8585 | 29.1095 | -7.5154 | 0.96825 | 119.4682 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5155
17.8685 | 29.1095 | -7.5153 | 0.96825 | 119.468 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5154
17.8785 | 29.1095 | -7.5152 | 0.96825 | 119.4677 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5153
17.8885 | 29.1095 | -7.5151 | 0.96825 | 119.4675 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5152
17.8985 | 29.1096 | -7.5149 | 0.96825 | 119.4672 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5151
17.9085 | 29.1096 | -7.5148 | 0.96826 | 119.467 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5149
17.9185 | 29.1096 | -7.5147 | 0.96826 | 119.4667 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
17.9285 | 29.1096 | -7.5145 | 0.96826 | 119.4665 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5147
17.9385 | 29.1096 | -7.5144 | 0.96826 | 119.4664 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5145
17.9485 | 29.1096 | -7.5142 | 0.96826 | 119.4662 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5144
17.9585 | 29.1096 | -7.5141 | 0.96826 | 119.4661 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5142
17.9685 | 29.1096 | -7.5139 | 0.96826 | 119.4661 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5141
17.9785 | 29.1095 | -7.5138 | 0.96826 | 119.466 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5139
17.9885 | 29.1095 | -7.5136 | 0.96827 | 119.4661 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5138
17.9985 | 29.1095 | -7.5134 | 0.96827 | 119.4662 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5136
18.0085 | 29.1095 | -7.5133 | 0.96827 | 119.4663 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5134
18.0185 | 29.1095 | -7.5131 | 0.96827 | 119.4665 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5133
18.0285 | 29.1095 | -7.513 | 0.96827 | 119.4668 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5131
18.0385 | 29.1095 | -7.5128 | 0.96827 | 119.4671 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.513
18.0485 | 29.1095 | -7.5127 | 0.96827 | 119.4675 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5128
18.0585 | 29.1095 | -7.5126 | 0.96827 | 119.468 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5127
18.0685 | 29.1095 | -7.5124 | 0.96827 | 119.4685 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5126
18.0785 | 29.1094 | -7.5123 | 0.96828 | 119.4691 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5124
18.0885 | 29.1094 | -7.5122 | 0.96828 | 119.4697 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5123
18.0985 | 29.1094 | -7.5121 | 0.96828 | 119.4704 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5122
18.1085 | 29.1094 | -7.5119 | 0.96828 | 119.4712 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5121
18.1185 | 29.1094 | -7.5118 | 0.96828 | 119.472 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5119
18.1285 | 29.1094 | -7.5117 | 0.96828 | 119.4728 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5118
18.1385 | 29.1094 | -7.5116 | 0.96828 | 119.4737 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5117
18.1485 | 29.1094 | -7.5115 | 0.96828 | 119.4747 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5116
18.1585 | 29.1093 | -7.5114 | 0.96828 | 119.4756 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5115
18.1685 | 29.1093 | -7.5113 | 0.96828 | 119.4766 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5114
18.1785 | 29.1093 | -7.5113 | 0.96828 | 119.4775 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5113
18.1885 | 29.1093 | -7.5112 | 0.96828 | 119.4785 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5113
18.1985 | 29.1093 | -7.5111 | 0.96828 | 119.4795 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5112
18.2085 | 29.1093 | -7.511 | 0.96829 | 119.4804 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5111
18.2185 | 29.1093 | -7.5109 | 0.96829 | 119.4814 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.511
18.2285 | 29.1092 | -7.5108 | 0.96829 | 119.4823 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5109
18.2385 | 29.1092 | -7.5107 | 0.96829 | 119.4832 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5108
18.2485 | 29.1092 | -7.5107 | 0.96829 | 119.484 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5107
18.2585 | 29.1092 | -7.5106 | 0.96829 | 119.4848 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5107
18.2685 | 29.1092 | -7.5105 | 0.96829 | 119.4855 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5106
18.2785 | 29.1091 | -7.5104 | 0.96829 | 119.4862 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5105
18.2885 | 29.1091 | -7.5103 | 0.96829 | 119.4867 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5104
18.2985 | 29.1091 | -7.5102 | 0.96829 | 119.4873 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5103
18.3085 | 29.1091 | -7.5101 | 0.96829 | 119.4877 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5102
18.3185 | 29.109 | -7.51 | 0.96829 | 119.4881 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5101
18.3285 | 29.109 | -7.5099 | 0.96829 | 119.4884 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.51
18.3385 | 29.109 | -7.5099 | 0.9683 | 119.4886 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5099
18.3485 | 29.1089 | -7.5098 | 0.9683 | 119.4887 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5099
18.3585 | 29.1089 | -7.5096 | 0.9683 | 119.4887 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5098
18.3685 | 29.1088 | -7.5096 | 0.9683 | 119.4887 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5096
18.3785 | 29.1088 | -7.5095 | 0.9683 | 119.4885 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5096
18.3885 | 29.1087 | -7.5094 | 0.9683 | 119.4883 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5095
18.3985 | 29.1086 | -7.5093 | 0.9683 | 119.488 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5094
18.4085 | 29.1086 | -7.5092 | 0.9683 | 119.4877 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5093
18.4185 | 29.1085 | -7.5091 | 0.9683 | 119.4873 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5092
18.4285 | 29.1084 | -7.5091 | 0.9683 | 119.4868 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5091
18.4385 | 29.1083 | -7.509 | 0.9683 | 119.4863 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5091
18.4485 | 29.1083 | -7.509 | 0.9683 | 119.4857 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.509
18.4585 | 29.1082 | -7.509 | 0.9683 | 119.4851 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.509
18.4685 | 29.1081 | -7.509 | 0.9683 | 119.4845 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.509
18.4785 | 29.108 | -7.509 | 0.9683 | 119.4839 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.509
18.4885 | 29.1079 | -7.509 | 0.9683 | 119.4832 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.509
18.4985 | 29.1078 | -7.509 | 0.9683 | 119.4825 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.509
18.5085 | 29.1077 | -7.5091 | 0.9683 | 119.4818 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.509
18.5185 | 29.1076 | -7.5092 | 0.9683 | 119.4812 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5091
18.5285 | 29.1075 | -7.5093 | 0.9683 | 119.4805 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5092
18.5385 | 29.1074 | -7.5095 | 0.96829 | 119.4799 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5093
18.5485 | 29.1073 | -7.5096 | 0.96829 | 119.4793 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5095
18.5585 | 29.1072 | -7.5098 | 0.96829 | 119.4787 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5096
18.5685 | 29.1071 | -7.51 | 0.96829 | 119.4782 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5098
18.5785 | 29.107 | -7.5103 | 0.96829 | 119.4777 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.51
18.5885 | 29.107 | -7.5105 | 0.96828 | 119.4772 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5103
18.5985 | 29.1069 | -7.5108 | 0.96828 | 119.4768 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5105
18.6085 | 29.1068 | -7.5111 | 0.96828 | 119.4764 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5108
18.6185 | 29.1067 | -7.5115 | 0.96828 | 119.4761 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5111
18.6285 | 29.1066 | -7.5118 | 0.96827 | 119.4759 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5115
18.6385 | 29.1065 | -7.5122 | 0.96827 | 119.4757 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5118
18.6485 | 29.1065 | -7.5126 | 0.96827 | 119.4755 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5122
18.6585 | 29.1064 | -7.513 | 0.96826 | 119.4754 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5126
18.6685 | 29.1063 | -7.5134 | 0.96826 | 119.4754 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.513
18.6785 | 29.1063 | -7.5138 | 0.96826 | 119.4754 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5134
18.6885 | 29.1062 | -7.5142 | 0.96825 | 119.4754 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5138
18.6985 | 29.1062 | -7.5147 | 0.96825 | 119.4755 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5142
18.7085 | 29.1061 | -7.5152 | 0.96825 | 119.4756 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5147
18.7185 | 29.1061 | -7.5156 | 0.96824 | 119.4757 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5152
18.7285 | 29.106 | -7.5161 | 0.96824 | 119.4759 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
18.7385 | 29.106 | -7.5165 | 0.96823 | 119.4761 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5161
18.7485 | 29.106 | -7.517 | 0.96823 | 119.4764 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5165
18.7585 | 29.106 | -7.5175 | 0.96823 | 119.4766 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.517
18.7685 | 29.1059 | -7.5179 | 0.96822 | 119.4769 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5175
18.7785 | 29.1059 | -7.5184 | 0.96822 | 119.4772 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5179
18.7885 | 29.1059 | -7.5189 | 0.96822 | 119.4774 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5184
18.7985 | 29.1059 | -7.5193 | 0.96821 | 119.4777 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5189
18.8085 | 29.1059 | -7.5198 | 0.96821 | 119.478 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5193
18.8185 | 29.1059 | -7.5203 | 0.9682 | 119.4783 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5198
18.8285 | 29.1059 | -7.5207 | 0.9682 | 119.4786 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5203
18.8385 | 29.1059 | -7.5212 | 0.9682 | 119.4788 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5207
18.8485 | 29.106 | -7.5217 | 0.96819 | 119.4791 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5212
18.8585 | 29.106 | -7.5221 | 0.96819 | 119.4793 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5217
18.8685 | 29.106 | -7.5226 | 0.96819 | 119.4795 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5221
18.8785 | 29.106 | -7.5231 | 0.96818 | 119.4797 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5226
18.8885 | 29.106 | -7.5235 | 0.96818 | 119.4799 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5231
18.8985 | 29.106 | -7.524 | 0.96817 | 119.48 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5235
18.9085 | 29.1061 | -7.5245 | 0.96817 | 119.4801 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.524
18.918 | 29.1061 | -7.525 | 0.96817 | 119.4802 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5245
18.9285 | 29.1061 | -7.5255 | 0.96816 | 119.4803 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.525
18.938 | 29.1061 | -7.5259 | 0.96816 | 119.4804 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5255
18.948 | 29.1061 | -7.5264 | 0.96815 | 119.4804 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5259
18.958 | 29.1062 | -7.5269 | 0.96815 | 119.4804 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5264
18.968 | 29.1062 | -7.5274 | 0.96815 | 119.4804 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5269
18.978 | 29.1062 | -7.5278 | 0.96814 | 119.4803 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5274
18.988 | 29.1062 | -7.5283 | 0.96814 | 119.4803 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5278
18.9985 | 29.1062 | -7.5288 | 0.96814 | 119.4802 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5283
19.008 | 29.1062 | -7.5293 | 0.96813 | 119.4801 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5288
19.018 | 29.1062 | -7.5297 | 0.96813 | 119.4799 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5293
19.028 | 29.1063 | -7.5301 | 0.96813 | 119.4798 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5297
19.038 | 29.1063 | -7.5306 | 0.96812 | 119.4796 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5301
19.048 | 29.1063 | -7.531 | 0.96812 | 119.4794 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5306
19.058 | 29.1063 | -7.5314 | 0.96811 | 119.4792 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.531
19.068 | 29.1063 | -7.5318 | 0.96811 | 119.479 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5314
19.078 | 29.1063 | -7.5322 | 0.96811 | 119.4788 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5318
19.088 | 29.1063 | -7.5325 | 0.96811 | 119.4785 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5322
19.098 | 29.1063 | -7.5329 | 0.9681 | 119.4782 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5325
19.108 | 29.1063 | -7.5332 | 0.9681 | 119.478 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5329
19.118 | 29.1063 | -7.5335 | 0.9681 | 119.4777 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5332
19.128 | 29.1062 | -7.5339 | 0.9681 | 119.4773 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5335
19.138 | 29.1062 | -7.5342 | 0.96809 | 119.477 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5339
19.148 | 29.1062 | -7.5344 | 0.96809 | 119.4767 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5342
19.158 | 29.1062 | -7.5347 | 0.96809 | 119.4763 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5344
19.168 | 29.1062 | -7.5349 | 0.96809 | 119.476 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5347
19.178 | 29.1062 | -7.5351 | 0.96808 | 119.4756 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5349
19.188 | 29.1062 | -7.5354 | 0.96808 | 119.4752 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5351
19.198 | 29.1062 | -7.5356 | 0.96808 | 119.4748 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5354
19.208 | 29.1062 | -7.5358 | 0.96808 | 119.4743 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5356
19.218 | 29.1061 | -7.5359 | 0.96808 | 119.4739 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5358
19.228 | 29.1061 | -7.5361 | 0.96808 | 119.4734 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5359
19.238 | 29.1061 | -7.5363 | 0.96808 | 119.473 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5361
19.248 | 29.1061 | -7.5364 | 0.96808 | 119.4725 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5363
19.258 | 29.1061 | -7.5366 | 0.96807 | 119.472 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5364
19.268 | 29.1061 | -7.5367 | 0.96807 | 119.4715 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5366
19.278 | 29.1061 | -7.5368 | 0.96807 | 119.471 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5367
19.288 | 29.1061 | -7.5369 | 0.96807 | 119.4705 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5368
19.298 | 29.106 | -7.537 | 0.96807 | 119.47 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5369
19.308 | 29.106 | -7.5371 | 0.96807 | 119.4694 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.537
19.318 | 29.106 | -7.5372 | 0.96807 | 119.4689 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5371
19.328 | 29.106 | -7.5372 | 0.96807 | 119.4684 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5372
19.338 | 29.106 | -7.5373 | 0.96807 | 119.4678 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5372
19.348 | 29.106 | -7.5373 | 0.96807 | 119.4673 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5373
19.358 | 29.106 | -7.5373 | 0.96807 | 119.4668 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5373
19.368 | 29.106 | -7.5373 | 0.96807 | 119.4663 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5373
19.378 | 29.106 | -7.5373 | 0.96807 | 119.4658 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5373
19.388 | 29.106 | -7.5373 | 0.96807 | 119.4654 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5373
19.398 | 29.106 | -7.5373 | 0.96807 | 119.4649 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5373
19.408 | 29.106 | -7.5372 | 0.96807 | 119.4645 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5373
19.418 | 29.1061 | -7.5371 | 0.96807 | 119.4641 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5372
19.428 | 29.1061 | -7.537 | 0.96807 | 119.4638 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5371
19.438 | 29.1061 | -7.5369 | 0.96807 | 119.4634 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.537
19.448 | 29.1061 | -7.5367 | 0.96807 | 119.4631 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5369
19.458 | 29.1061 | -7.5365 | 0.96807 | 119.4628 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5367
19.468 | 29.1061 | -7.5363 | 0.96808 | 119.4626 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5365
19.478 | 29.1061 | -7.5361 | 0.96808 | 119.4624 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5363
19.488 | 29.1062 | -7.5358 | 0.96808 | 119.4622 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5361
19.498 | 29.1062 | -7.5355 | 0.96808 | 119.4621 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5358
19.508 | 29.1062 | -7.5352 | 0.96808 | 119.462 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5355
19.518 | 29.1062 | -7.5348 | 0.96809 | 119.4619 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5352
19.528 | 29.1063 | -7.5344 | 0.96809 | 119.4619 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5348
19.538 | 29.1063 | -7.534 | 0.96809 | 119.4618 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5344
19.548 | 29.1063 | -7.5335 | 0.9681 | 119.4618 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.534
19.558 | 29.1063 | -7.5331 | 0.9681 | 119.4619 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5335
19.568 | 29.1064 | -7.5326 | 0.96811 | 119.4619 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5331
19.578 | 29.1064 | -7.532 | 0.96811 | 119.4619 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5326
19.588 | 29.1064 | -7.5315 | 0.96811 | 119.462 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.532
19.598 | 29.1064 | -7.5309 | 0.96812 | 119.462 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5315
19.608 | 29.1065 | -7.5303 | 0.96813 | 119.462 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5309
19.618 | 29.1065 | -7.5297 | 0.96813 | 119.462 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5303
19.628 | 29.1065 | -7.529 | 0.96813 | 119.462 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5297
19.638 | 29.1065 | -7.5283 | 0.96814 | 119.462 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.529
19.648 | 29.1066 | -7.5277 | 0.96815 | 119.4619 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5283
19.658 | 29.1066 | -7.527 | 0.96815 | 119.4618 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5277
19.668 | 29.1066 | -7.5263 | 0.96816 | 119.4617 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.527
19.678 | 29.1066 | -7.5256 | 0.96816 | 119.4615 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5263
19.688 | 29.1066 | -7.5249 | 0.96817 | 119.4612 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5256
19.698 | 29.1067 | -7.5243 | 0.96817 | 119.4609 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5249
19.708 | 29.1067 | -7.5236 | 0.96818 | 119.4606 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5243
19.718 | 29.1067 | -7.5229 | 0.96818 | 119.4602 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5236
19.728 | 29.1067 | -7.5222 | 0.96819 | 119.4597 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5229
19.738 | 29.1067 | -7.5216 | 0.9682 | 119.4591 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5222
19.748 | 29.1068 | -7.5209 | 0.9682 | 119.4585 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5216
19.758 | 29.1068 | -7.5203 | 0.96821 | 119.4578 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5209
19.768 | 29.1068 | -7.5197 | 0.96821 | 119.4571 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5203
19.778 | 29.1068 | -7.5191 | 0.96822 | 119.4562 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5197
19.788 | 29.1068 | -7.5186 | 0.96822 | 119.4554 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5191
19.798 | 29.1068 | -7.518 | 0.96822 | 119.4544 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5186
19.808 | 29.1068 | -7.5175 | 0.96823 | 119.4534 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.518
19.818 | 29.1068 | -7.517 | 0.96823 | 119.4523 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5175
19.828 | 29.1068 | -7.5165 | 0.96824 | 119.4512 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.517
19.838 | 29.1068 | -7.516 | 0.96824 | 119.4501 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5165
19.848 | 29.1068 | -7.5156 | 0.96824 | 119.4489 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.516
19.858 | 29.1068 | -7.5152 | 0.96825 | 119.4477 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
19.868 | 29.1068 | -7.5148 | 0.96825 | 119.4464 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5152
19.878 | 29.1068 | -7.5144 | 0.96825 | 119.4452 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
19.888 | 29.1068 | -7.514 | 0.96826 | 119.4439 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5144
19.898 | 29.1069 | -7.5137 | 0.96826 | 119.4426 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.514
19.908 | 29.1069 | -7.5133 | 0.96826 | 119.4414 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5137
19.918 | 29.1069 | -7.513 | 0.96827 | 119.4401 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5133
19.928 | 29.1069 | -7.5126 | 0.96827 | 119.4389 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.513
19.938 | 29.1069 | -7.5123 | 0.96827 | 119.4378 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5126
19.948 | 29.1069 | -7.512 | 0.96827 | 119.4366 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5123
19.958 | 29.1069 | -7.5117 | 0.96827 | 119.4356 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.512
19.968 | 29.1069 | -7.5114 | 0.96828 | 119.4346 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5117
19.978 | 29.1069 | -7.5111 | 0.96828 | 119.4336 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5114
19.988 | 29.1069 | -7.5107 | 0.96828 | 119.4327 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5111
19.998 | 29.1069 | -7.5104 | 0.96828 | 119.4319 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5107
20.008 | 29.1069 | -7.5101 | 0.96829 | 119.4312 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5104
20.018 | 29.1069 | -7.5098 | 0.96829 | 119.4306 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5101
20.028 | 29.107 | -7.5095 | 0.96829 | 119.4301 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5098
20.0385 | 29.107 | -7.5092 | 0.9683 | 119.4297 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5095
20.048 | 29.107 | -7.5089 | 0.9683 | 119.4294 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5092
20.058 | 29.107 | -7.5086 | 0.9683 | 119.4292 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5089
20.068 | 29.107 | -7.5083 | 0.9683 | 119.4291 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5086
20.078 | 29.107 | -7.508 | 0.9683 | 119.4291 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5083
20.088 | 29.107 | -7.5077 | 0.96831 | 119.4292 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.508
20.098 | 29.1071 | -7.5074 | 0.96831 | 119.4294 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5077
20.108 | 29.1071 | -7.5071 | 0.96831 | 119.4296 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5074
20.118 | 29.1071 | -7.5068 | 0.96832 | 119.43 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5071
20.128 | 29.1071 | -7.5065 | 0.96832 | 119.4305 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5068
20.138 | 29.1071 | -7.5063 | 0.96832 | 119.431 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5065
20.148 | 29.1071 | -7.506 | 0.96832 | 119.4317 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5063
20.158 | 29.1072 | -7.5058 | 0.96832 | 119.4323 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.506
20.168 | 29.1072 | -7.5055 | 0.96833 | 119.4331 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5058
20.178 | 29.1072 | -7.5053 | 0.96833 | 119.4339 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5055
20.188 | 29.1072 | -7.5051 | 0.96833 | 119.4347 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5053
20.198 | 29.1072 | -7.5048 | 0.96833 | 119.4356 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5051
20.208 | 29.1072 | -7.5046 | 0.96833 | 119.4365 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5048
20.218 | 29.1072 | -7.5044 | 0.96833 | 119.4375 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5046
20.228 | 29.1072 | -7.5042 | 0.96834 | 119.4384 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5044
20.238 | 29.1072 | -7.5041 | 0.96834 | 119.4394 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5042
20.248 | 29.1072 | -7.5039 | 0.96834 | 119.4403 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5041
20.258 | 29.1072 | -7.5038 | 0.96834 | 119.4413 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5039
20.268 | 29.1072 | -7.5036 | 0.96834 | 119.4422 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5038
20.278 | 29.1072 | -7.5035 | 0.96834 | 119.4431 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5036
20.288 | 29.1072 | -7.5033 | 0.96834 | 119.444 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5035
20.298 | 29.1072 | -7.5032 | 0.96834 | 119.4449 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5033
20.308 | 29.1072 | -7.5031 | 0.96835 | 119.4457 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5032
20.318 | 29.1071 | -7.503 | 0.96835 | 119.4465 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5031
20.328 | 29.1071 | -7.5029 | 0.96835 | 119.4472 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.503
20.338 | 29.1071 | -7.5028 | 0.96835 | 119.448 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5029
20.3485 | 29.1071 | -7.5027 | 0.96835 | 119.4486 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5028
20.358 | 29.1071 | -7.5026 | 0.96835 | 119.4493 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5027
20.368 | 29.1071 | -7.5026 | 0.96835 | 119.4499 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5026
20.378 | 29.107 | -7.5025 | 0.96835 | 119.4504 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5026
20.388 | 29.107 | -7.5024 | 0.96835 | 119.451 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5025
20.398 | 29.107 | -7.5024 | 0.96835 | 119.4515 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5024
20.408 | 29.107 | -7.5023 | 0.96835 | 119.4519 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5024
20.418 | 29.1069 | -7.5023 | 0.96835 | 119.4524 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5023
20.428 | 29.1069 | -7.5022 | 0.96835 | 119.4528 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5023
20.438 | 29.1069 | -7.5022 | 0.96835 | 119.4532 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5022
20.448 | 29.1069 | -7.5022 | 0.96835 | 119.4536 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5022
20.458 | 29.1069 | -7.5022 | 0.96835 | 119.454 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5022
20.468 | 29.1068 | -7.5022 | 0.96835 | 119.4544 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5022
20.478 | 29.1068 | -7.5022 | 0.96835 | 119.4548 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5022
20.488 | 29.1068 | -7.5022 | 0.96835 | 119.4552 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5022
20.498 | 29.1068 | -7.5022 | 0.96835 | 119.4556 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5022
20.508 | 29.1068 | -7.5022 | 0.96835 | 119.4561 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5022
20.518 | 29.1068 | -7.5022 | 0.96835 | 119.4565 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5022
20.528 | 29.1068 | -7.5022 | 0.96835 | 119.457 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5022
20.538 | 29.1068 | -7.5022 | 0.96835 | 119.4575 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5022
20.548 | 29.1068 | -7.5023 | 0.96835 | 119.458 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5022
20.558 | 29.1068 | -7.5023 | 0.96835 | 119.4585 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5023
20.568 | 29.1068 | -7.5023 | 0.96835 | 119.4591 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5023
20.578 | 29.1068 | -7.5024 | 0.96835 | 119.4597 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5023
20.588 | 29.1068 | -7.5024 | 0.96835 | 119.4603 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5024
20.598 | 29.1068 | -7.5024 | 0.96835 | 119.461 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5024
20.608 | 29.1069 | -7.5025 | 0.96835 | 119.4617 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5024
20.618 | 29.1069 | -7.5025 | 0.96835 | 119.4624 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5025
20.628 | 29.1069 | -7.5025 | 0.96835 | 119.4631 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5025
20.638 | 29.1069 | -7.5026 | 0.96835 | 119.4639 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5025
20.648 | 29.107 | -7.5026 | 0.96835 | 119.4646 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5026
20.658 | 29.107 | -7.5026 | 0.96835 | 119.4654 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5026
20.668 | 29.107 | -7.5026 | 0.96835 | 119.4662 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5026
20.678 | 29.107 | -7.5026 | 0.96835 | 119.467 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5026
20.688 | 29.1071 | -7.5026 | 0.96835 | 119.4678 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5026
20.698 | 29.1071 | -7.5026 | 0.96835 | 119.4687 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5026
20.708 | 29.1072 | -7.5026 | 0.96835 | 119.4695 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5026
20.718 | 29.1072 | -7.5026 | 0.96835 | 119.4703 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5026
20.728 | 29.1072 | -7.5026 | 0.96835 | 119.4711 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5026
20.738 | 29.1073 | -7.5025 | 0.96835 | 119.4718 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5026
20.748 | 29.1073 | -7.5025 | 0.96835 | 119.4726 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5025
20.758 | 29.1073 | -7.5024 | 0.96835 | 119.4733 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5025
20.768 | 29.1074 | -7.5024 | 0.96835 | 119.4741 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5024
20.778 | 29.1074 | -7.5023 | 0.96835 | 119.4748 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5024
20.788 | 29.1074 | -7.5023 | 0.96835 | 119.4754 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5023
20.798 | 29.1075 | -7.5022 | 0.96835 | 119.4761 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5023
20.808 | 29.1075 | -7.5021 | 0.96835 | 119.4767 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5022
20.818 | 29.1075 | -7.502 | 0.96835 | 119.4773 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5021
20.828 | 29.1075 | -7.502 | 0.96835 | 119.4779 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.502
20.838 | 29.1076 | -7.5019 | 0.96836 | 119.4785 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.502
20.848 | 29.1076 | -7.5018 | 0.96836 | 119.479 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5019
20.858 | 29.1076 | -7.5018 | 0.96836 | 119.4795 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5018
20.868 | 29.1076 | -7.5017 | 0.96836 | 119.48 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5018
20.878 | 29.1076 | -7.5016 | 0.96836 | 119.4804 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5017
20.888 | 29.1077 | -7.5016 | 0.96836 | 119.4809 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5016
20.898 | 29.1077 | -7.5015 | 0.96836 | 119.4813 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5016
20.908 | 29.1077 | -7.5015 | 0.96836 | 119.4817 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5015
20.918 | 29.1077 | -7.5015 | 0.96836 | 119.4821 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5015
20.928 | 29.1077 | -7.5014 | 0.96836 | 119.4824 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5015
20.938 | 29.1077 | -7.5014 | 0.96836 | 119.4828 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5014
20.948 | 29.1077 | -7.5014 | 0.96836 | 119.4831 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5014
20.958 | 29.1077 | -7.5015 | 0.96836 | 119.4835 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5014
20.968 | 29.1077 | -7.5015 | 0.96836 | 119.4838 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5015
20.978 | 29.1078 | -7.5015 | 0.96836 | 119.4841 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5015
20.988 | 29.1078 | -7.5016 | 0.96836 | 119.4843 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5015
20.998 | 29.1078 | -7.5017 | 0.96836 | 119.4846 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5016
21.008 | 29.1078 | -7.5018 | 0.96836 | 119.4848 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5017
21.018 | 29.1078 | -7.5019 | 0.96836 | 119.4851 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5018
21.028 | 29.1078 | -7.5021 | 0.96835 | 119.4853 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5019
21.038 | 29.1078 | -7.5022 | 0.96835 | 119.4855 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5021
21.048 | 29.1078 | -7.5024 | 0.96835 | 119.4856 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5022
21.058 | 29.1078 | -7.5027 | 0.96835 | 119.4857 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5024
21.068 | 29.1078 | -7.5029 | 0.96835 | 119.4859 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5027
21.078 | 29.1079 | -7.5031 | 0.96835 | 119.4859 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5029
21.088 | 29.1079 | -7.5034 | 0.96834 | 119.486 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5031
21.098 | 29.1079 | -7.5038 | 0.96834 | 119.486 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5034
21.108 | 29.1079 | -7.5041 | 0.96834 | 119.486 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5038
21.118 | 29.1079 | -7.5045 | 0.96834 | 119.4859 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5041
21.128 | 29.108 | -7.5049 | 0.96833 | 119.4858 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5045
21.138 | 29.108 | -7.5053 | 0.96833 | 119.4857 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5049
21.148 | 29.108 | -7.5058 | 0.96832 | 119.4856 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5053
21.158 | 29.108 | -7.5062 | 0.96832 | 119.4854 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5058
21.168 | 29.1081 | -7.5068 | 0.96832 | 119.4851 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5062
21.178 | 29.1081 | -7.5073 | 0.96831 | 119.4849 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5068
21.188 | 29.1082 | -7.5078 | 0.96831 | 119.4846 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5073
21.198 | 29.1082 | -7.5084 | 0.9683 | 119.4842 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5078
21.208 | 29.1082 | -7.509 | 0.9683 | 119.4839 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5084
21.218 | 29.1083 | -7.5097 | 0.9683 | 119.4835 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.509
21.228 | 29.1083 | -7.5103 | 0.96829 | 119.4831 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5097
21.238 | 29.1084 | -7.511 | 0.96828 | 119.4826 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5103
21.248 | 29.1085 | -7.5117 | 0.96828 | 119.4822 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.511
21.258 | 29.1085 | -7.5124 | 0.96827 | 119.4817 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5117
21.268 | 29.1086 | -7.5131 | 0.96827 | 119.4812 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5124
21.278 | 29.1086 | -7.5138 | 0.96826 | 119.4807 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5131
21.288 | 29.1087 | -7.5146 | 0.96826 | 119.4802 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5138
21.298 | 29.1088 | -7.5154 | 0.96825 | 119.4797 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5146
21.308 | 29.1088 | -7.5161 | 0.96824 | 119.4792 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5154
21.318 | 29.1089 | -7.5169 | 0.96824 | 119.4787 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5161
21.328 | 29.109 | -7.5177 | 0.96823 | 119.4782 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5169
21.338 | 29.109 | -7.5184 | 0.96823 | 119.4778 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5177
21.348 | 29.1091 | -7.5192 | 0.96822 | 119.4773 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5184
21.358 | 29.1092 | -7.5199 | 0.96821 | 119.4769 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5192
21.368 | 29.1092 | -7.5207 | 0.96821 | 119.4765 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5199
21.378 | 29.1093 | -7.5214 | 0.9682 | 119.4761 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5207
21.388 | 29.1094 | -7.5222 | 0.9682 | 119.4757 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5214
21.398 | 29.1095 | -7.5229 | 0.96819 | 119.4754 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5222
21.408 | 29.1095 | -7.5235 | 0.96818 | 119.4751 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5229
21.418 | 29.1096 | -7.5242 | 0.96818 | 119.4749 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5235
21.428 | 29.1097 | -7.5248 | 0.96818 | 119.4746 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5242
21.438 | 29.1097 | -7.5254 | 0.96817 | 119.4744 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5248
21.448 | 29.1098 | -7.526 | 0.96817 | 119.4743 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5254
21.458 | 29.1099 | -7.5266 | 0.96816 | 119.4741 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.526
21.468 | 29.11 | -7.5271 | 0.96816 | 119.474 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5266
21.478 | 29.11 | -7.5275 | 0.96815 | 119.4739 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5271
21.488 | 29.1101 | -7.528 | 0.96815 | 119.4739 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5275
21.498 | 29.1102 | -7.5284 | 0.96815 | 119.4739 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.528
21.508 | 29.1102 | -7.5287 | 0.96815 | 119.4739 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5284
21.518 | 29.1103 | -7.5291 | 0.96814 | 119.4739 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5287
21.528 | 29.1104 | -7.5294 | 0.96814 | 119.4739 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5291
21.538 | 29.1104 | -7.5297 | 0.96814 | 119.474 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5294
21.548 | 29.1105 | -7.5299 | 0.96814 | 119.4741 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5297
21.558 | 29.1105 | -7.5301 | 0.96813 | 119.4742 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5299
21.568 | 29.1106 | -7.5302 | 0.96813 | 119.4743 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5301
21.578 | 29.1107 | -7.5304 | 0.96813 | 119.4744 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5302
21.588 | 29.1107 | -7.5305 | 0.96813 | 119.4745 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5304
21.598 | 29.1108 | -7.5306 | 0.96813 | 119.4746 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5305
21.608 | 29.1108 | -7.5307 | 0.96813 | 119.4747 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5306
21.618 | 29.1109 | -7.5308 | 0.96813 | 119.4748 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5307
21.628 | 29.1109 | -7.5308 | 0.96813 | 119.4749 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5308
21.638 | 29.111 | -7.5309 | 0.96813 | 119.475 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5308
21.648 | 29.1111 | -7.5309 | 0.96813 | 119.475 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5309
21.658 | 29.1111 | -7.5309 | 0.96813 | 119.4751 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5309
21.668 | 29.1112 | -7.5309 | 0.96813 | 119.4751 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5309
21.678 | 29.1112 | -7.531 | 0.96813 | 119.4752 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5309
21.688 | 29.1113 | -7.531 | 0.96813 | 119.4751 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.531
21.698 | 29.1113 | -7.531 | 0.96813 | 119.4751 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.531
21.708 | 29.1114 | -7.5311 | 0.96813 | 119.4751 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.531
21.718 | 29.1114 | -7.5311 | 0.96813 | 119.475 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5311
21.728 | 29.1115 | -7.5312 | 0.96813 | 119.4749 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5311
21.738 | 29.1115 | -7.5312 | 0.96813 | 119.4747 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5312
21.748 | 29.1115 | -7.5313 | 0.96813 | 119.4745 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5312
21.758 | 29.1116 | -7.5314 | 0.96813 | 119.4743 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5313
21.768 | 29.1116 | -7.5315 | 0.96813 | 119.474 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5314
21.778 | 29.1117 | -7.5316 | 0.96813 | 119.4737 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5315
21.788 | 29.1117 | -7.5317 | 0.96812 | 119.4734 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5316
21.798 | 29.1117 | -7.5319 | 0.96812 | 119.473 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5317
21.808 | 29.1117 | -7.532 | 0.96812 | 119.4726 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5319
21.818 | 29.1117 | -7.5321 | 0.96812 | 119.4722 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.532
21.828 | 29.1118 | -7.5323 | 0.96812 | 119.4717 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5321
21.838 | 29.1118 | -7.5324 | 0.96812 | 119.4711 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5323
21.848 | 29.1118 | -7.5326 | 0.96812 | 119.4706 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5324
21.858 | 29.1118 | -7.5327 | 0.96812 | 119.47 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5326
21.868 | 29.1118 | -7.5328 | 0.96811 | 119.4693 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5327
21.878 | 29.1118 | -7.533 | 0.96811 | 119.4686 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5328
21.888 | 29.1118 | -7.5331 | 0.96811 | 119.4679 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.533
21.898 | 29.1117 | -7.5332 | 0.96811 | 119.4672 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5331
21.908 | 29.1117 | -7.5332 | 0.96811 | 119.4664 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5332
21.918 | 29.1117 | -7.5333 | 0.96811 | 119.4656 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5332
21.928 | 29.1117 | -7.5333 | 0.96811 | 119.4647 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5333
21.938 | 29.1116 | -7.5333 | 0.96811 | 119.4639 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5333
21.948 | 29.1116 | -7.5333 | 0.96811 | 119.463 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5333
21.958 | 29.1116 | -7.5333 | 0.96811 | 119.4622 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5333
21.968 | 29.1116 | -7.5332 | 0.96811 | 119.4613 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5333
21.978 | 29.1115 | -7.5332 | 0.96811 | 119.4604 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5332
21.988 | 29.1115 | -7.533 | 0.96811 | 119.4595 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5332
21.998 | 29.1114 | -7.5329 | 0.96811 | 119.4586 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.533
22.008 | 29.1114 | -7.5327 | 0.96811 | 119.4578 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5329
22.018 | 29.1114 | -7.5325 | 0.96812 | 119.4569 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5327
22.028 | 29.1113 | -7.5323 | 0.96812 | 119.4561 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5325
22.038 | 29.1113 | -7.5321 | 0.96812 | 119.4553 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5323
22.048 | 29.1113 | -7.5318 | 0.96812 | 119.4545 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5321
22.058 | 29.1112 | -7.5316 | 0.96812 | 119.4537 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5318
22.068 | 29.1112 | -7.5313 | 0.96813 | 119.453 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5316
22.078 | 29.1112 | -7.531 | 0.96813 | 119.4524 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5313
22.088 | 29.1111 | -7.5306 | 0.96813 | 119.4518 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.531
22.098 | 29.1111 | -7.5303 | 0.96813 | 119.4512 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5306
22.108 | 29.1111 | -7.53 | 0.96814 | 119.4507 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5303
22.118 | 29.1111 | -7.5297 | 0.96814 | 119.4502 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.53
22.128 | 29.1111 | -7.5293 | 0.96814 | 119.4498 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5297
22.138 | 29.111 | -7.529 | 0.96815 | 119.4494 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5293
22.148 | 29.111 | -7.5286 | 0.96815 | 119.4491 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.529
22.158 | 29.111 | -7.5283 | 0.96815 | 119.4488 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5286
22.168 | 29.111 | -7.528 | 0.96815 | 119.4486 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5283
22.178 | 29.111 | -7.5277 | 0.96815 | 119.4484 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.528
22.188 | 29.111 | -7.5274 | 0.96816 | 119.4483 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5277
22.198 | 29.111 | -7.5272 | 0.96816 | 119.4482 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5274
22.208 | 29.111 | -7.5269 | 0.96816 | 119.4481 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5272
22.218 | 29.111 | -7.5267 | 0.96816 | 119.4481 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5269
22.228 | 29.111 | -7.5265 | 0.96817 | 119.4481 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5267
22.238 | 29.1111 | -7.5263 | 0.96817 | 119.4481 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5265
22.248 | 29.1111 | -7.5262 | 0.96817 | 119.4481 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5263
22.258 | 29.1111 | -7.526 | 0.96817 | 119.4481 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5262
22.268 | 29.1111 | -7.5259 | 0.96817 | 119.4481 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.526
22.278 | 29.1111 | -7.5258 | 0.96817 | 119.4481 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5259
22.288 | 29.1111 | -7.5257 | 0.96817 | 119.4481 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5258
22.298 | 29.1111 | -7.5256 | 0.96817 | 119.4481 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5257
22.308 | 29.1112 | -7.5256 | 0.96817 | 119.448 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5256
22.318 | 29.1112 | -7.5255 | 0.96817 | 119.4479 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5256
22.328 | 29.1112 | -7.5255 | 0.96817 | 119.4477 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5255
22.338 | 29.1112 | -7.5255 | 0.96817 | 119.4476 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5255
22.348 | 29.1112 | -7.5255 | 0.96817 | 119.4473 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5255
22.358 | 29.1112 | -7.5255 | 0.96817 | 119.447 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5255
22.368 | 29.1112 | -7.5255 | 0.96817 | 119.4466 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5255
22.378 | 29.1112 | -7.5255 | 0.96817 | 119.4462 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5255
22.388 | 29.1112 | -7.5255 | 0.96817 | 119.4457 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5255
22.398 | 29.1112 | -7.5256 | 0.96817 | 119.4452 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5255
22.408 | 29.1112 | -7.5256 | 0.96817 | 119.4446 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5256
22.418 | 29.1112 | -7.5256 | 0.96817 | 119.4439 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5256
22.428 | 29.1112 | -7.5256 | 0.96817 | 119.4432 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5256
22.438 | 29.1112 | -7.5256 | 0.96817 | 119.4424 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5256
22.448 | 29.1112 | -7.5256 | 0.96817 | 119.4415 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5256
22.458 | 29.1111 | -7.5256 | 0.96817 | 119.4406 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5256
22.468 | 29.1111 | -7.5256 | 0.96817 | 119.4396 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5256
22.478 | 29.1111 | -7.5256 | 0.96817 | 119.4387 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5256
22.488 | 29.1111 | -7.5256 | 0.96817 | 119.4376 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5256
22.498 | 29.111 | -7.5256 | 0.96817 | 119.4366 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5256
22.508 | 29.111 | -7.5256 | 0.96817 | 119.4355 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5256
22.518 | 29.111 | -7.5255 | 0.96817 | 119.4344 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5256
22.528 | 29.111 | -7.5255 | 0.96817 | 119.4333 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5255
22.538 | 29.1109 | -7.5254 | 0.96817 | 119.4322 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5255
22.548 | 29.1109 | -7.5254 | 0.96817 | 119.4311 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5254
22.558 | 29.1109 | -7.5253 | 0.96817 | 119.43 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5254
22.568 | 29.1108 | -7.5252 | 0.96818 | 119.429 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5253
22.578 | 29.1108 | -7.5251 | 0.96818 | 119.428 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5252
22.588 | 29.1108 | -7.525 | 0.96818 | 119.427 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5251
22.598 | 29.1107 | -7.5249 | 0.96818 | 119.4261 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.525
22.608 | 29.1107 | -7.5248 | 0.96818 | 119.4253 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5249
22.618 | 29.1107 | -7.5247 | 0.96818 | 119.4245 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5248
22.628 | 29.1107 | -7.5246 | 0.96818 | 119.4238 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5247
22.638 | 29.1106 | -7.5245 | 0.96818 | 119.4232 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5246
22.648 | 29.1106 | -7.5243 | 0.96818 | 119.4227 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5245
22.658 | 29.1106 | -7.5242 | 0.96818 | 119.4222 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5243
22.668 | 29.1106 | -7.5241 | 0.96818 | 119.4219 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5242
22.678 | 29.1106 | -7.5239 | 0.96818 | 119.4216 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5241
22.688 | 29.1106 | -7.5238 | 0.96819 | 119.4214 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5239
22.698 | 29.1106 | -7.5236 | 0.96819 | 119.4214 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5238
22.708 | 29.1106 | -7.5234 | 0.96819 | 119.4214 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5236
22.718 | 29.1106 | -7.5233 | 0.96819 | 119.4215 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5234
22.728 | 29.1106 | -7.5231 | 0.96819 | 119.4217 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5233
22.738 | 29.1106 | -7.5229 | 0.96819 | 119.4219 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5231
22.748 | 29.1106 | -7.5227 | 0.96819 | 119.4223 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5229
22.758 | 29.1107 | -7.5225 | 0.9682 | 119.4227 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5227
22.768 | 29.1107 | -7.5223 | 0.9682 | 119.4233 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5225
22.778 | 29.1107 | -7.5221 | 0.9682 | 119.4238 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5223
22.788 | 29.1108 | -7.5219 | 0.9682 | 119.4245 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5221
22.798 | 29.1108 | -7.5217 | 0.9682 | 119.4251 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5219
22.808 | 29.1108 | -7.5215 | 0.9682 | 119.4258 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5217
22.818 | 29.1109 | -7.5213 | 0.96821 | 119.4266 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5215
22.828 | 29.1109 | -7.5211 | 0.96821 | 119.4274 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5213
22.838 | 29.111 | -7.5209 | 0.96821 | 119.4282 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5211
22.848 | 29.111 | -7.5207 | 0.96821 | 119.429 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5209
22.858 | 29.1111 | -7.5205 | 0.96821 | 119.4298 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5207
22.868 | 29.1112 | -7.5202 | 0.96822 | 119.4307 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5205
22.878 | 29.1112 | -7.5201 | 0.96822 | 119.4315 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5202
22.888 | 29.1113 | -7.5198 | 0.96822 | 119.4323 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5201
22.898 | 29.1113 | -7.5197 | 0.96822 | 119.4331 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5198
22.908 | 29.1114 | -7.5195 | 0.96822 | 119.4339 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5197
22.918 | 29.1115 | -7.5193 | 0.96822 | 119.4347 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5195
22.928 | 29.1115 | -7.5191 | 0.96823 | 119.4354 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5193
22.938 | 29.1116 | -7.519 | 0.96823 | 119.4361 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5191
22.948 | 29.1117 | -7.5188 | 0.96823 | 119.4368 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.519
22.958 | 29.1117 | -7.5187 | 0.96823 | 119.4374 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5188
22.968 | 29.1118 | -7.5185 | 0.96823 | 119.438 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5187
22.978 | 29.1118 | -7.5184 | 0.96823 | 119.4386 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5185
22.988 | 29.1119 | -7.5183 | 0.96823 | 119.4391 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5184
22.998 | 29.112 | -7.5182 | 0.96823 | 119.4397 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5183
23.008 | 29.112 | -7.5181 | 0.96823 | 119.4402 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5182
23.018 | 29.1121 | -7.518 | 0.96824 | 119.4406 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5181
23.028 | 29.1121 | -7.5179 | 0.96824 | 119.4411 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.518
23.038 | 29.1122 | -7.5178 | 0.96824 | 119.4415 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5179
23.048 | 29.1122 | -7.5177 | 0.96824 | 119.4419 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5178
23.058 | 29.1122 | -7.5176 | 0.96824 | 119.4424 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5177
23.068 | 29.1123 | -7.5175 | 0.96824 | 119.4428 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5176
23.078 | 29.1123 | -7.5175 | 0.96824 | 119.4432 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5175
23.088 | 29.1124 | -7.5174 | 0.96824 | 119.4436 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5175
23.098 | 29.1124 | -7.5173 | 0.96824 | 119.444 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5174
23.108 | 29.1124 | -7.5173 | 0.96824 | 119.4444 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5173
23.118 | 29.1125 | -7.5172 | 0.96824 | 119.4448 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5173
23.128 | 29.1125 | -7.5171 | 0.96824 | 119.4452 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5172
23.138 | 29.1125 | -7.517 | 0.96824 | 119.4457 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5171
23.148 | 29.1125 | -7.5169 | 0.96825 | 119.4462 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.517
23.158 | 29.1126 | -7.5169 | 0.96825 | 119.4467 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5169
23.168 | 29.1126 | -7.5168 | 0.96825 | 119.4472 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5169
23.178 | 29.1126 | -7.5167 | 0.96825 | 119.4477 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5168
23.188 | 29.1126 | -7.5166 | 0.96825 | 119.4482 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5167
23.198 | 29.1126 | -7.5165 | 0.96825 | 119.4488 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5166
23.208 | 29.1126 | -7.5164 | 0.96825 | 119.4493 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5165
23.218 | 29.1127 | -7.5163 | 0.96825 | 119.4499 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5164
23.228 | 29.1127 | -7.5162 | 0.96825 | 119.4505 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5163
23.238 | 29.1127 | -7.5161 | 0.96825 | 119.4511 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5162
23.248 | 29.1127 | -7.516 | 0.96825 | 119.4517 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5161
23.258 | 29.1127 | -7.5159 | 0.96825 | 119.4523 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.516
23.268 | 29.1127 | -7.5158 | 0.96825 | 119.4529 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5159
23.278 | 29.1127 | -7.5157 | 0.96826 | 119.4535 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5158
23.288 | 29.1127 | -7.5156 | 0.96826 | 119.454 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5157
23.298 | 29.1127 | -7.5155 | 0.96826 | 119.4546 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
23.308 | 29.1127 | -7.5154 | 0.96826 | 119.4551 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5155
23.318 | 29.1127 | -7.5153 | 0.96826 | 119.4555 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5154
23.328 | 29.1127 | -7.5152 | 0.96826 | 119.456 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5153
23.338 | 29.1127 | -7.5151 | 0.96826 | 119.4564 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5152
23.348 | 29.1128 | -7.515 | 0.96826 | 119.4567 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5151
23.358 | 29.1128 | -7.515 | 0.96826 | 119.4571 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.515
23.368 | 29.1128 | -7.5149 | 0.96826 | 119.4573 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.515
23.378 | 29.1128 | -7.5148 | 0.96826 | 119.4576 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5149
23.388 | 29.1128 | -7.5148 | 0.96826 | 119.4577 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
23.398 | 29.1128 | -7.5148 | 0.96826 | 119.4578 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
23.408 | 29.1128 | -7.5147 | 0.96826 | 119.4579 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
23.418 | 29.1128 | -7.5147 | 0.96826 | 119.4579 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5147
23.428 | 29.1128 | -7.5147 | 0.96826 | 119.4579 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5147
23.438 | 29.1128 | -7.5147 | 0.96826 | 119.4578 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5147
23.448 | 29.1128 | -7.5147 | 0.96826 | 119.4577 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5147
23.458 | 29.1128 | -7.5147 | 0.96826 | 119.4576 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5147
23.468 | 29.1128 | -7.5148 | 0.96826 | 119.4574 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5147
23.478 | 29.1128 | -7.5148 | 0.96826 | 119.4572 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
23.488 | 29.1128 | -7.5149 | 0.96826 | 119.457 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5148
23.498 | 29.1128 | -7.5149 | 0.96826 | 119.4567 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5149
23.508 | 29.1127 | -7.5149 | 0.96826 | 119.4565 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5149
23.518 | 29.1127 | -7.515 | 0.96826 | 119.4562 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5149
23.528 | 29.1127 | -7.5151 | 0.96826 | 119.4559 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.515
23.538 | 29.1127 | -7.5151 | 0.96826 | 119.4557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5151
23.548 | 29.1127 | -7.5152 | 0.96826 | 119.4554 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5151
23.558 | 29.1127 | -7.5153 | 0.96826 | 119.4552 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5152
23.568 | 29.1127 | -7.5154 | 0.96826 | 119.455 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5153
23.578 | 29.1127 | -7.5154 | 0.96826 | 119.4548 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5154
23.588 | 29.1127 | -7.5155 | 0.96826 | 119.4547 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5154
23.598 | 29.1126 | -7.5156 | 0.96826 | 119.4546 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5155
23.608 | 29.1126 | -7.5156 | 0.96826 | 119.4545 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
23.618 | 29.1126 | -7.5157 | 0.96825 | 119.4545 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
23.628 | 29.1126 | -7.5158 | 0.96825 | 119.4545 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5157
23.638 | 29.1126 | -7.5158 | 0.96825 | 119.4546 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5158
23.648 | 29.1126 | -7.5159 | 0.96825 | 119.4547 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5158
23.658 | 29.1125 | -7.5159 | 0.96825 | 119.4548 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5159
23.668 | 29.1125 | -7.516 | 0.96825 | 119.455 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5159
23.678 | 29.1125 | -7.516 | 0.96825 | 119.4552 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.516
23.688 | 29.1125 | -7.516 | 0.96825 | 119.4555 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.516
23.698 | 29.1125 | -7.516 | 0.96825 | 119.4557 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.516
23.708 | 29.1125 | -7.5161 | 0.96825 | 119.456 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.516
23.718 | 29.1125 | -7.5161 | 0.96825 | 119.4564 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5161
23.728 | 29.1125 | -7.5161 | 0.96825 | 119.4567 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5161
23.738 | 29.1125 | -7.5161 | 0.96825 | 119.457 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5161
23.748 | 29.1125 | -7.5161 | 0.96825 | 119.4574 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5161
23.758 | 29.1125 | -7.5161 | 0.96825 | 119.4577 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5161
23.768 | 29.1125 | -7.516 | 0.96825 | 119.458 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5161
23.778 | 29.1125 | -7.516 | 0.96825 | 119.4583 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.516
23.788 | 29.1125 | -7.516 | 0.96825 | 119.4585 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.516
23.798 | 29.1125 | -7.516 | 0.96825 | 119.4588 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.516
23.808 | 29.1125 | -7.516 | 0.96825 | 119.459 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.516
23.818 | 29.1125 | -7.5159 | 0.96825 | 119.4591 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.516
23.828 | 29.1125 | -7.5159 | 0.96825 | 119.4592 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5159
23.838 | 29.1125 | -7.5159 | 0.96825 | 119.4592 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5159
23.848 | 29.1125 | -7.5158 | 0.96825 | 119.4592 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5159
23.858 | 29.1125 | -7.5158 | 0.96825 | 119.4591 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5158
23.868 | 29.1125 | -7.5158 | 0.96825 | 119.4589 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5158
23.878 | 29.1125 | -7.5157 | 0.96825 | 119.4587 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5158
23.888 | 29.1125 | -7.5157 | 0.96825 | 119.4584 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5157
23.898 | 29.1125 | -7.5157 | 0.96825 | 119.458 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5157
23.908 | 29.1125 | -7.5156 | 0.96825 | 119.4575 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5157
23.918 | 29.1125 | -7.5156 | 0.96825 | 119.457 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
23.928 | 29.1125 | -7.5156 | 0.96826 | 119.4565 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
23.938 | 29.1125 | -7.5156 | 0.96826 | 119.4558 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
23.948 | 29.1125 | -7.5156 | 0.96826 | 119.4551 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
23.958 | 29.1124 | -7.5155 | 0.96826 | 119.4544 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5156
23.968 | 29.1124 | -7.5155 | 0.96826 | 119.4536 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5155
23.978 | 29.1124 | -7.5155 | 0.96826 | 119.4528 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5155
23.988 | 29.1124 | -7.5155 | 0.96826 | 119.4519 | -7.5203 | 0.96819 | -4.4748 | -4.2864 | -7.6145 | -7.4261 | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5155
[11 empty] | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -7.5155
[11 empty] | 5.6295 | 5.8395 | 8.9395 | -8

## AYUDA FP (hidden)
Capacitiva | Asc | [13 empty] | Desc
Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg | Tescalón | Tr | Te | Qtiempos | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg | Tescalón | Tr | Te | Qtiempos
0 | 29.2431 | 7.0713 | 0.97199 | 119.8218 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.5 | 0 | 1.0901 | 0.85111 | 0.78821 | 118.9701 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499 | 2.1195 | 2.3795 | 8.4995 | 0.84
0.01 | 29.2431 | 7.0707 | 0.97199 | 119.8212 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0713 | 0.01 | 1.0901 | 0.85115 | 0.7882 | 118.9692 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499 | 2.1195 | 2.3795 | 8.4995 | 0.93
0.02 | 29.2431 | 7.0702 | 0.972 | 119.8207 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0707 | 0.02 | 1.0901 | 0.85119 | 0.78819 | 118.9684 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.03 | 29.2431 | 7.0696 | 0.972 | 119.8202 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0702 | 0.03 | 1.0901 | 0.85122 | 0.78818 | 118.9678 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.04 | 29.2431 | 7.0691 | 0.972 | 119.8197 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0696 | 0.04 | 1.0901 | 0.85125 | 0.78817 | 118.9672 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.05 | 29.2431 | 7.0686 | 0.97201 | 119.8193 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0691 | 0.05 | 1.0901 | 0.85128 | 0.78816 | 118.9667 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.06 | 29.2431 | 7.068 | 0.97201 | 119.8188 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0686 | 0.06 | 1.0902 | 0.85131 | 0.78816 | 118.9663 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.0705 | 29.2431 | 7.0675 | 0.97201 | 119.8184 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.068 | 0.07 | 1.0902 | 0.85133 | 0.78815 | 118.966 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.08 | 29.2431 | 7.067 | 0.97202 | 119.8179 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0675 | 0.0805 | 1.0902 | 0.85135 | 0.78814 | 118.9658 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.09 | 29.2431 | 7.0665 | 0.97202 | 119.8174 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.067 | 0.09 | 1.0902 | 0.85136 | 0.78814 | 118.9657 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.1 | 29.2431 | 7.0661 | 0.97203 | 119.8169 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0665 | 0.1 | 1.0902 | 0.85137 | 0.78814 | 118.9657 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.11 | 29.243 | 7.0656 | 0.97203 | 119.8164 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0661 | 0.11 | 1.0902 | 0.85138 | 0.78814 | 118.9659 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.12 | 29.243 | 7.0652 | 0.97203 | 119.8159 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0656 | 0.12 | 1.0902 | 0.85138 | 0.78814 | 118.9661 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.13 | 29.243 | 7.0647 | 0.97204 | 119.8152 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0652 | 0.13 | 1.0902 | 0.85138 | 0.78814 | 118.9665 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.14 | 29.243 | 7.0643 | 0.97204 | 119.8146 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0647 | 0.14 | 1.0902 | 0.85137 | 0.78814 | 118.967 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.15 | 29.243 | 7.0639 | 0.97204 | 119.8139 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0643 | 0.15 | 1.0902 | 0.85137 | 0.78814 | 118.9676 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.16 | 29.2429 | 7.0635 | 0.97205 | 119.8131 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0639 | 0.16 | 1.0902 | 0.85136 | 0.78815 | 118.9684 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.17 | 29.2429 | 7.0631 | 0.97205 | 119.8122 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0635 | 0.17 | 1.0902 | 0.85135 | 0.78815 | 118.9693 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.18 | 29.2429 | 7.0628 | 0.97205 | 119.8112 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0631 | 0.18 | 1.0902 | 0.85134 | 0.78815 | 118.9702 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.19 | 29.2428 | 7.0624 | 0.97205 | 119.8101 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0628 | 0.19 | 1.0902 | 0.85133 | 0.78816 | 118.9713 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.2 | 29.2428 | 7.062 | 0.97206 | 119.809 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0624 | 0.2 | 1.0902 | 0.85132 | 0.78816 | 118.9725 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.21 | 29.2428 | 7.0617 | 0.97206 | 119.8077 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.062 | 0.21 | 1.0902 | 0.85131 | 0.78816 | 118.9738 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.22 | 29.2427 | 7.0614 | 0.97206 | 119.8063 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0617 | 0.22 | 1.0902 | 0.8513 | 0.78817 | 118.9752 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.23 | 29.2427 | 7.061 | 0.97206 | 119.8048 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0614 | 0.23 | 1.0902 | 0.85129 | 0.78817 | 118.9767 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.24 | 29.2426 | 7.0607 | 0.97207 | 119.8032 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.061 | 0.24 | 1.0902 | 0.85129 | 0.78817 | 118.9783 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.25 | 29.2426 | 7.0603 | 0.97207 | 119.8014 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0607 | 0.25 | 1.0902 | 0.85129 | 0.78817 | 118.98 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.26 | 29.2425 | 7.06 | 0.97207 | 119.7995 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0603 | 0.26 | 1.0902 | 0.85129 | 0.78817 | 118.9817 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.27 | 29.2425 | 7.0597 | 0.97207 | 119.7976 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.06 | 0.27 | 1.0902 | 0.8513 | 0.78816 | 118.9836 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.28 | 29.2424 | 7.0593 | 0.97208 | 119.7955 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0597 | 0.28 | 1.0902 | 0.85131 | 0.78816 | 118.9854 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.29 | 29.2423 | 7.059 | 0.97208 | 119.7933 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0593 | 0.29 | 1.0902 | 0.85133 | 0.78815 | 118.9873 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.3 | 29.2423 | 7.0586 | 0.97208 | 119.791 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.059 | 0.3 | 1.0902 | 0.85135 | 0.78814 | 118.9893 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.31 | 29.2422 | 7.0583 | 0.97208 | 119.7886 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0586 | 0.31 | 1.0902 | 0.85138 | 0.78813 | 118.9913 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.32 | 29.2421 | 7.0579 | 0.97209 | 119.7862 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0583 | 0.32 | 1.0902 | 0.85141 | 0.78812 | 118.9933 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.33 | 29.242 | 7.0576 | 0.97209 | 119.7836 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0579 | 0.33 | 1.0902 | 0.85145 | 0.78811 | 118.9953 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.34 | 29.242 | 7.0572 | 0.97209 | 119.781 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0576 | 0.34 | 1.0902 | 0.85149 | 0.78809 | 118.9973 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.35 | 29.2419 | 7.0569 | 0.97209 | 119.7784 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0572 | 0.35 | 1.0902 | 0.85154 | 0.78807 | 118.9992 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.36 | 29.2418 | 7.0565 | 0.9721 | 119.7757 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0569 | 0.36 | 1.0901 | 0.85158 | 0.78806 | 119.0012 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.37 | 29.2417 | 7.0561 | 0.9721 | 119.773 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0565 | 0.37 | 1.0902 | 0.85163 | 0.78804 | 119.0031 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.38 | 29.2416 | 7.0558 | 0.9721 | 119.7703 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0561 | 0.38 | 1.0902 | 0.85169 | 0.78802 | 119.005 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.39 | 29.2415 | 7.0554 | 0.9721 | 119.7676 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0558 | 0.39 | 1.0902 | 0.85174 | 0.788 | 119.0069 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.4 | 29.2414 | 7.0551 | 0.97211 | 119.7649 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0554 | 0.4 | 1.0902 | 0.85179 | 0.78799 | 119.0086 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.41 | 29.2413 | 7.0547 | 0.97211 | 119.7622 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0551 | 0.41 | 1.0902 | 0.85185 | 0.78797 | 119.0103 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.42 | 29.2412 | 7.0544 | 0.97211 | 119.7596 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0547 | 0.42 | 1.0902 | 0.8519 | 0.78795 | 119.0119 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.43 | 29.241 | 7.0541 | 0.97211 | 119.7571 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0544 | 0.43 | 1.0902 | 0.85194 | 0.78794 | 119.0135 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.44 | 29.2409 | 7.0538 | 0.97212 | 119.7546 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0541 | 0.44 | 1.0902 | 0.85199 | 0.78792 | 119.0149 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.45 | 29.2408 | 7.0535 | 0.97212 | 119.7523 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0538 | 0.45 | 1.0902 | 0.85203 | 0.78791 | 119.0163 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.46 | 29.2407 | 7.0532 | 0.97212 | 119.75 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0535 | 0.46 | 1.0902 | 0.85206 | 0.7879 | 119.0175 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.47 | 29.2406 | 7.0529 | 0.97212 | 119.7478 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0532 | 0.47 | 1.0902 | 0.85209 | 0.78789 | 119.0186 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.48 | 29.2404 | 7.0527 | 0.97212 | 119.7458 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0529 | 0.48 | 1.0902 | 0.85211 | 0.78789 | 119.0196 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.49 | 29.2403 | 7.0525 | 0.97212 | 119.7438 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0527 | 0.49 | 1.0902 | 0.85213 | 0.78788 | 119.0205 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.5 | 29.2402 | 7.0523 | 0.97213 | 119.742 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0525 | 0.5 | 1.0902 | 0.85213 | 0.78788 | 119.0213 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.51 | 29.2401 | 7.0522 | 0.97213 | 119.7404 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0523 | 0.51 | 1.0902 | 0.85213 | 0.78789 | 119.0219 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.52 | 29.24 | 7.052 | 0.97213 | 119.7388 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0522 | 0.52 | 1.0902 | 0.85212 | 0.78789 | 119.0225 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.53 | 29.2399 | 7.0519 | 0.97213 | 119.7375 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.052 | 0.53 | 1.0902 | 0.8521 | 0.7879 | 119.0229 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.54 | 29.2398 | 7.0519 | 0.97213 | 119.7363 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0519 | 0.54 | 1.0903 | 0.85208 | 0.78791 | 119.0232 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.55 | 29.2396 | 7.0519 | 0.97213 | 119.7352 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0519 | 0.55 | 1.0903 | 0.85204 | 0.78793 | 119.0234 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.56 | 29.2395 | 7.0519 | 0.97213 | 119.7342 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0519 | 0.56 | 1.0903 | 0.85201 | 0.78795 | 119.0234 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.57 | 29.2394 | 7.0519 | 0.97213 | 119.7334 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0519 | 0.57 | 1.0903 | 0.85196 | 0.78797 | 119.0234 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.58 | 29.2393 | 7.0519 | 0.97213 | 119.7328 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0519 | 0.58 | 1.0903 | 0.85191 | 0.78799 | 119.0233 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.59 | 29.2392 | 7.052 | 0.97213 | 119.7323 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0519 | 0.59 | 1.0903 | 0.85185 | 0.78801 | 119.0231 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.6 | 29.2391 | 7.0522 | 0.97212 | 119.7319 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.052 | 0.6 | 1.0903 | 0.85179 | 0.78803 | 119.0227 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.61 | 29.239 | 7.0523 | 0.97212 | 119.7316 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0522 | 0.61 | 1.0903 | 0.85173 | 0.78806 | 119.0223 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.62 | 29.2389 | 7.0525 | 0.97212 | 119.7315 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0523 | 0.62 | 1.0904 | 0.85167 | 0.78808 | 119.0218 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.63 | 29.2388 | 7.0527 | 0.97212 | 119.7315 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0525 | 0.63 | 1.0904 | 0.85161 | 0.78811 | 119.0213 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.64 | 29.2387 | 7.0529 | 0.97212 | 119.7315 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0527 | 0.64 | 1.0904 | 0.85155 | 0.78813 | 119.0207 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.65 | 29.2386 | 7.0532 | 0.97212 | 119.7317 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0529 | 0.65 | 1.0904 | 0.8515 | 0.78815 | 119.02 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.66 | 29.2385 | 7.0535 | 0.97211 | 119.7319 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0532 | 0.66 | 1.0904 | 0.85145 | 0.78817 | 119.0193 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.67 | 29.2385 | 7.0538 | 0.97211 | 119.7322 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0535 | 0.67 | 1.0904 | 0.85141 | 0.78819 | 119.0186 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.68 | 29.2384 | 7.0541 | 0.97211 | 119.7326 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0538 | 0.68 | 1.0904 | 0.85137 | 0.78821 | 119.0178 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.69 | 29.2383 | 7.0544 | 0.97211 | 119.733 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0541 | 0.69 | 1.0904 | 0.85134 | 0.78822 | 119.017 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.7 | 29.2382 | 7.0547 | 0.9721 | 119.7335 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0544 | 0.7 | 1.0904 | 0.85133 | 0.78822 | 119.0162 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.71 | 29.2382 | 7.055 | 0.9721 | 119.734 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0547 | 0.71 | 1.0904 | 0.85132 | 0.78823 | 119.0154 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.72 | 29.2381 | 7.0554 | 0.9721 | 119.7345 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.055 | 0.72 | 1.0904 | 0.85133 | 0.78823 | 119.0146 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.73 | 29.2381 | 7.0557 | 0.9721 | 119.7351 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0554 | 0.73 | 1.0905 | 0.85134 | 0.78822 | 119.0138 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.74 | 29.238 | 7.0561 | 0.97209 | 119.7356 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0557 | 0.74 | 1.0905 | 0.85137 | 0.78822 | 119.013 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.75 | 29.2379 | 7.0564 | 0.97209 | 119.7362 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0561 | 0.75 | 1.0905 | 0.85142 | 0.7882 | 119.0122 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.76 | 29.2379 | 7.0567 | 0.97209 | 119.7367 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0564 | 0.76 | 1.0905 | 0.85147 | 0.78818 | 119.0114 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.77 | 29.2378 | 7.0571 | 0.97208 | 119.7372 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0567 | 0.77 | 1.0905 | 0.85154 | 0.78816 | 119.0107 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.78 | 29.2378 | 7.0574 | 0.97208 | 119.7377 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0571 | 0.78 | 1.0905 | 0.85162 | 0.78813 | 119.01 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.79 | 29.2377 | 7.0577 | 0.97208 | 119.7382 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0574 | 0.79 | 1.0905 | 0.85172 | 0.7881 | 119.0093 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.8 | 29.2377 | 7.058 | 0.97208 | 119.7386 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0577 | 0.8 | 1.0905 | 0.85182 | 0.78806 | 119.0087 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.81 | 29.2376 | 7.0583 | 0.97208 | 119.739 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.058 | 0.81 | 1.0905 | 0.85194 | 0.78802 | 119.0081 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.82 | 29.2376 | 7.0585 | 0.97207 | 119.7393 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0583 | 0.82 | 1.0905 | 0.85206 | 0.78798 | 119.0075 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.83 | 29.2376 | 7.0588 | 0.97207 | 119.7396 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0585 | 0.83 | 1.0905 | 0.8522 | 0.78793 | 119.007 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.84 | 29.2375 | 7.059 | 0.97207 | 119.7398 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0588 | 0.84 | 1.0905 | 0.85234 | 0.78788 | 119.0065 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.85 | 29.2375 | 7.0592 | 0.97207 | 119.74 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.059 | 0.85 | 1.0905 | 0.85248 | 0.78783 | 119.006 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.86 | 29.2374 | 7.0594 | 0.97207 | 119.7401 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0592 | 0.86 | 1.0905 | 0.85263 | 0.78778 | 119.0056 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.87 | 29.2374 | 7.0595 | 0.97206 | 119.7402 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0594 | 0.87 | 1.0905 | 0.85278 | 0.78773 | 119.0052 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.88 | 29.2374 | 7.0596 | 0.97206 | 119.7402 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0595 | 0.88 | 1.0905 | 0.85293 | 0.78767 | 119.0048 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.89 | 29.2373 | 7.0598 | 0.97206 | 119.7402 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0596 | 0.89 | 1.0905 | 0.85308 | 0.78762 | 119.0044 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.9 | 29.2373 | 7.0599 | 0.97206 | 119.7401 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0598 | 0.9 | 1.0905 | 0.85322 | 0.78757 | 119.0041 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.91 | 29.2373 | 7.0599 | 0.97206 | 119.74 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0599 | 0.91 | 1.0905 | 0.85336 | 0.78752 | 119.0037 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.92 | 29.2372 | 7.06 | 0.97206 | 119.7398 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0599 | 0.92 | 1.0904 | 0.8535 | 0.78747 | 119.0034 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.93 | 29.2372 | 7.06 | 0.97206 | 119.7396 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.06 | 0.93 | 1.0904 | 0.85362 | 0.78742 | 119.003 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.94 | 29.2371 | 7.0601 | 0.97206 | 119.7393 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.06 | 0.94 | 1.0904 | 0.85374 | 0.78738 | 119.0027 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.95 | 29.2371 | 7.0601 | 0.97206 | 119.739 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0601 | 0.95 | 1.0904 | 0.85385 | 0.78734 | 119.0023 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.96 | 29.2371 | 7.0601 | 0.97206 | 119.7387 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0601 | 0.96 | 1.0904 | 0.85395 | 0.7873 | 119.002 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.97 | 29.237 | 7.0601 | 0.97206 | 119.7384 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0601 | 0.97 | 1.0904 | 0.85404 | 0.78727 | 119.0016 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.98 | 29.237 | 7.06 | 0.97206 | 119.7381 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0601 | 0.98 | 1.0904 | 0.85411 | 0.78724 | 119.0013 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
0.99 | 29.237 | 7.06 | 0.97206 | 119.7378 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.06 | 0.99 | 1.0904 | 0.85417 | 0.78722 | 119.0009 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1 | 29.2369 | 7.06 | 0.97206 | 119.7375 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.06 | 1.0005 | 1.0904 | 0.85422 | 0.7872 | 119.0005 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.01 | 29.2369 | 7.06 | 0.97206 | 119.7372 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.06 | 1.01 | 1.0904 | 0.85426 | 0.78719 | 119 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.02 | 29.2369 | 7.0599 | 0.97206 | 119.737 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.06 | 1.02 | 1.0904 | 0.85429 | 0.78717 | 118.9996 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.03 | 29.2368 | 7.0599 | 0.97206 | 119.7367 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0599 | 1.03 | 1.0904 | 0.8543 | 0.78717 | 118.9991 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.04 | 29.2368 | 7.0599 | 0.97206 | 119.7365 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0599 | 1.04 | 1.0904 | 0.8543 | 0.78716 | 118.9987 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.05 | 29.2368 | 7.0599 | 0.97206 | 119.7364 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0599 | 1.05 | 1.0904 | 0.8543 | 0.78716 | 118.9982 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.06 | 29.2367 | 7.0599 | 0.97206 | 119.7362 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0599 | 1.06 | 1.0904 | 0.85428 | 0.78717 | 118.9977 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.07 | 29.2367 | 7.0599 | 0.97206 | 119.7362 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0599 | 1.07 | 1.0903 | 0.85426 | 0.78717 | 118.9971 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.08 | 29.2367 | 7.0599 | 0.97206 | 119.7362 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0599 | 1.08 | 1.0903 | 0.85423 | 0.78718 | 118.9966 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.09 | 29.2366 | 7.06 | 0.97206 | 119.7363 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0599 | 1.09 | 1.0903 | 0.85419 | 0.78719 | 118.9961 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.1 | 29.2366 | 7.0601 | 0.97206 | 119.7364 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.06 | 1.1 | 1.0903 | 0.85415 | 0.78721 | 118.9955 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.11 | 29.2366 | 7.0602 | 0.97206 | 119.7366 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0601 | 1.11 | 1.0903 | 0.8541 | 0.78722 | 118.995 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.12 | 29.2365 | 7.0603 | 0.97206 | 119.7368 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0602 | 1.12 | 1.0903 | 0.85406 | 0.78724 | 118.9945 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.13 | 29.2365 | 7.0604 | 0.97206 | 119.7371 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0603 | 1.13 | 1.0903 | 0.85401 | 0.78725 | 118.994 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.14 | 29.2365 | 7.0606 | 0.97206 | 119.7375 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0604 | 1.14 | 1.0903 | 0.85396 | 0.78727 | 118.9935 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.15 | 29.2365 | 7.0608 | 0.97205 | 119.738 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0606 | 1.15 | 1.0903 | 0.85391 | 0.78728 | 118.9931 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.16 | 29.2365 | 7.061 | 0.97205 | 119.7385 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0608 | 1.16 | 1.0903 | 0.85386 | 0.7873 | 118.9926 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.17 | 29.2365 | 7.0613 | 0.97205 | 119.7391 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.061 | 1.17 | 1.0903 | 0.85381 | 0.78731 | 118.9922 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.18 | 29.2365 | 7.0615 | 0.97205 | 119.7397 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0613 | 1.18 | 1.0903 | 0.85377 | 0.78733 | 118.9919 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.19 | 29.2365 | 7.0618 | 0.97205 | 119.7404 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0615 | 1.19 | 1.0903 | 0.85372 | 0.78734 | 118.9915 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.2 | 29.2365 | 7.0621 | 0.97204 | 119.7412 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0618 | 1.2 | 1.0903 | 0.85369 | 0.78735 | 118.9913 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.21 | 29.2365 | 7.0625 | 0.97204 | 119.742 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0621 | 1.21 | 1.0903 | 0.85365 | 0.78736 | 118.9911 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.22 | 29.2365 | 7.0628 | 0.97204 | 119.7428 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0625 | 1.22 | 1.0903 | 0.85362 | 0.78738 | 118.9909 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.23 | 29.2365 | 7.0632 | 0.97204 | 119.7437 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0628 | 1.23 | 1.0903 | 0.85358 | 0.78739 | 118.9908 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.24 | 29.2365 | 7.0636 | 0.97203 | 119.7446 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0632 | 1.24 | 1.0903 | 0.85355 | 0.7874 | 118.9908 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.25 | 29.2365 | 7.064 | 0.97203 | 119.7455 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0636 | 1.25 | 1.0903 | 0.85353 | 0.78741 | 118.9908 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.26 | 29.2365 | 7.0644 | 0.97203 | 119.7465 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.064 | 1.26 | 1.0902 | 0.8535 | 0.78741 | 118.9909 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.27 | 29.2366 | 7.0648 | 0.97202 | 119.7474 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0644 | 1.27 | 1.0902 | 0.85347 | 0.78742 | 118.991 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.28 | 29.2366 | 7.0652 | 0.97202 | 119.7484 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0648 | 1.28 | 1.0902 | 0.85345 | 0.78743 | 118.9912 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.29 | 29.2366 | 7.0657 | 0.97202 | 119.7494 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0652 | 1.29 | 1.0902 | 0.85342 | 0.78744 | 118.9915 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.3 | 29.2367 | 7.0661 | 0.97201 | 119.7503 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0657 | 1.3 | 1.0902 | 0.8534 | 0.78745 | 118.9918 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.31 | 29.2367 | 7.0665 | 0.97201 | 119.7513 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0661 | 1.31 | 1.0902 | 0.85337 | 0.78746 | 118.9922 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.32 | 29.2367 | 7.067 | 0.97201 | 119.7523 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0665 | 1.32 | 1.0902 | 0.85333 | 0.78747 | 118.9927 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.33 | 29.2368 | 7.0674 | 0.97201 | 119.7533 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.067 | 1.33 | 1.0902 | 0.8533 | 0.78748 | 118.9932 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.34 | 29.2368 | 7.0678 | 0.972 | 119.7542 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0674 | 1.34 | 1.0902 | 0.85327 | 0.78749 | 118.9938 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.35 | 29.2369 | 7.0682 | 0.972 | 119.7552 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0678 | 1.35 | 1.0902 | 0.85323 | 0.78751 | 118.9944 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.36 | 29.237 | 7.0686 | 0.972 | 119.7561 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0682 | 1.36 | 1.0902 | 0.85318 | 0.78752 | 118.9951 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.37 | 29.237 | 7.069 | 0.97199 | 119.757 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0686 | 1.3705 | 1.0902 | 0.85314 | 0.78754 | 118.9958 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.38 | 29.2371 | 7.0694 | 0.97199 | 119.7579 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.069 | 1.38 | 1.0902 | 0.85309 | 0.78755 | 118.9965 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.39 | 29.2371 | 7.0697 | 0.97199 | 119.7588 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0694 | 1.39 | 1.0902 | 0.85304 | 0.78757 | 118.9973 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.4 | 29.2372 | 7.07 | 0.97198 | 119.7597 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0697 | 1.4005 | 1.0902 | 0.85298 | 0.78759 | 118.9981 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.41 | 29.2373 | 7.0703 | 0.97198 | 119.7605 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.07 | 1.4105 | 1.0902 | 0.85293 | 0.78761 | 118.999 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.42 | 29.2373 | 7.0706 | 0.97198 | 119.7614 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0703 | 1.42 | 1.0902 | 0.85287 | 0.78763 | 118.9998 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.43 | 29.2374 | 7.0709 | 0.97198 | 119.7622 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0706 | 1.43 | 1.0902 | 0.85281 | 0.78765 | 119.0007 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.44 | 29.2375 | 7.0712 | 0.97198 | 119.763 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0709 | 1.44 | 1.0902 | 0.85274 | 0.78767 | 119.0016 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.45 | 29.2376 | 7.0714 | 0.97198 | 119.7638 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0712 | 1.45 | 1.0902 | 0.85268 | 0.7877 | 119.0025 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.46 | 29.2376 | 7.0717 | 0.97197 | 119.7646 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0714 | 1.46 | 1.0902 | 0.85262 | 0.78772 | 119.0033 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.47 | 29.2377 | 7.0719 | 0.97197 | 119.7654 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0717 | 1.47 | 1.0902 | 0.85256 | 0.78774 | 119.0042 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.48 | 29.2378 | 7.0721 | 0.97197 | 119.7661 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0719 | 1.48 | 1.0902 | 0.8525 | 0.78776 | 119.0051 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.49 | 29.2379 | 7.0722 | 0.97197 | 119.7669 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0721 | 1.49 | 1.0902 | 0.85244 | 0.78778 | 119.0059 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.5 | 29.238 | 7.0724 | 0.97197 | 119.7676 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0722 | 1.5 | 1.0902 | 0.85238 | 0.7878 | 119.0067 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.51 | 29.238 | 7.0725 | 0.97197 | 119.7683 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0724 | 1.51 | 1.0902 | 0.85232 | 0.78782 | 119.0075 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.52 | 29.2381 | 7.0727 | 0.97197 | 119.769 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0725 | 1.52 | 1.0902 | 0.85227 | 0.78784 | 119.0083 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.53 | 29.2382 | 7.0728 | 0.97197 | 119.7697 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0727 | 1.53 | 1.0903 | 0.85222 | 0.78786 | 119.0091 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.54 | 29.2383 | 7.0729 | 0.97196 | 119.7703 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0728 | 1.5405 | 1.0903 | 0.85217 | 0.78788 | 119.0098 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.55 | 29.2384 | 7.073 | 0.97196 | 119.771 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0729 | 1.55 | 1.0903 | 0.85213 | 0.7879 | 119.0104 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.56 | 29.2384 | 7.0731 | 0.97196 | 119.7716 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.073 | 1.56 | 1.0903 | 0.85209 | 0.78791 | 119.0111 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.57 | 29.2385 | 7.0732 | 0.97196 | 119.7722 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0731 | 1.5705 | 1.0903 | 0.85205 | 0.78793 | 119.0117 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.58 | 29.2386 | 7.0733 | 0.97196 | 119.7727 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0732 | 1.58 | 1.0903 | 0.85202 | 0.78794 | 119.0122 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.59 | 29.2387 | 7.0734 | 0.97196 | 119.7732 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0733 | 1.59 | 1.0903 | 0.85198 | 0.78795 | 119.0127 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.5995 | 29.2387 | 7.0735 | 0.97196 | 119.7737 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0734 | 1.6 | 1.0903 | 0.85196 | 0.78797 | 119.0132 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.6095 | 29.2388 | 7.0736 | 0.97196 | 119.7741 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0735 | 1.61 | 1.0903 | 0.85193 | 0.78798 | 119.0136 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.6195 | 29.2389 | 7.0736 | 0.97196 | 119.7745 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0736 | 1.62 | 1.0903 | 0.85191 | 0.78799 | 119.014 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.6295 | 29.239 | 7.0737 | 0.97196 | 119.7748 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0736 | 1.63 | 1.0903 | 0.85189 | 0.788 | 119.0143 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.6395 | 29.239 | 7.0738 | 0.97196 | 119.7751 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0737 | 1.64 | 1.0903 | 0.85188 | 0.788 | 119.0145 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.6495 | 29.2391 | 7.0739 | 0.97196 | 119.7753 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0738 | 1.65 | 1.0903 | 0.85187 | 0.78801 | 119.0148 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.6595 | 29.2392 | 7.074 | 0.97196 | 119.7755 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0739 | 1.66 | 1.0903 | 0.85186 | 0.78801 | 119.015 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.6695 | 29.2392 | 7.0741 | 0.97196 | 119.7756 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.074 | 1.67 | 1.0903 | 0.85185 | 0.78802 | 119.0151 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.6795 | 29.2393 | 7.0742 | 0.97196 | 119.7756 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0741 | 1.68 | 1.0904 | 0.85185 | 0.78802 | 119.0152 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.6895 | 29.2394 | 7.0743 | 0.97196 | 119.7756 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0742 | 1.69 | 1.0904 | 0.85185 | 0.78802 | 119.0153 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.6995 | 29.2395 | 7.0744 | 0.97196 | 119.7755 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0743 | 1.7 | 1.0904 | 0.85185 | 0.78803 | 119.0154 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.7095 | 29.2395 | 7.0745 | 0.97196 | 119.7754 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0744 | 1.71 | 1.0904 | 0.85185 | 0.78803 | 119.0154 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.7195 | 29.2396 | 7.0746 | 0.97196 | 119.7751 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0745 | 1.72 | 1.0904 | 0.85185 | 0.78803 | 119.0154 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.7295 | 29.2396 | 7.0747 | 0.97195 | 119.7749 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0746 | 1.73 | 1.0904 | 0.85185 | 0.78803 | 119.0154 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.7395 | 29.2397 | 7.0749 | 0.97195 | 119.7745 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0747 | 1.74 | 1.0904 | 0.85184 | 0.78803 | 119.0153 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.7495 | 29.2398 | 7.075 | 0.97195 | 119.7741 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0749 | 1.75 | 1.0904 | 0.85184 | 0.78804 | 119.0153 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.7595 | 29.2398 | 7.0751 | 0.97195 | 119.7736 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.075 | 1.76 | 1.0904 | 0.85184 | 0.78804 | 119.0152 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.7695 | 29.2399 | 7.0753 | 0.97195 | 119.7731 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0751 | 1.77 | 1.0904 | 0.85183 | 0.78804 | 119.0152 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.7795 | 29.2399 | 7.0754 | 0.97195 | 119.7725 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0753 | 1.78 | 1.0904 | 0.85182 | 0.78805 | 119.0152 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.7895 | 29.24 | 7.0755 | 0.97195 | 119.7719 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0754 | 1.79 | 1.0904 | 0.8518 | 0.78805 | 119.0151 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.7995 | 29.24 | 7.0757 | 0.97195 | 119.7713 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0755 | 1.8 | 1.0904 | 0.85178 | 0.78806 | 119.0151 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.8095 | 29.24 | 7.0758 | 0.97195 | 119.7706 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0757 | 1.81 | 1.0904 | 0.85176 | 0.78807 | 119.0151 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.8195 | 29.2401 | 7.0759 | 0.97195 | 119.7698 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0758 | 1.82 | 1.0904 | 0.85173 | 0.78808 | 119.0151 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.8295 | 29.2401 | 7.0761 | 0.97194 | 119.7691 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0759 | 1.83 | 1.0904 | 0.85169 | 0.78809 | 119.0151 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.8395 | 29.2402 | 7.0762 | 0.97194 | 119.7683 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0761 | 1.84 | 1.0904 | 0.85164 | 0.78811 | 119.0152 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.8495 | 29.2402 | 7.0763 | 0.97194 | 119.7675 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0762 | 1.85 | 1.0904 | 0.85159 | 0.78813 | 119.0153 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.8595 | 29.2402 | 7.0765 | 0.97194 | 119.7667 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0763 | 1.86 | 1.0904 | 0.85153 | 0.78815 | 119.0154 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.8695 | 29.2403 | 7.0766 | 0.97194 | 119.7658 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0765 | 1.87 | 1.0904 | 0.85147 | 0.78817 | 119.0155 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.8795 | 29.2403 | 7.0767 | 0.97194 | 119.765 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0766 | 1.88 | 1.0904 | 0.85139 | 0.78819 | 119.0157 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.8895 | 29.2403 | 7.0768 | 0.97194 | 119.7642 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0767 | 1.89 | 1.0904 | 0.85131 | 0.78822 | 119.0159 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.8995 | 29.2403 | 7.077 | 0.97194 | 119.7634 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0768 | 1.9 | 1.0904 | 0.85122 | 0.78825 | 119.0161 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.9095 | 29.2404 | 7.0771 | 0.97194 | 119.7626 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.077 | 1.91 | 1.0904 | 0.85112 | 0.78829 | 119.0163 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.9195 | 29.2404 | 7.0772 | 0.97194 | 119.7619 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0771 | 1.92 | 1.0904 | 0.85102 | 0.78832 | 119.0166 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.9295 | 29.2404 | 7.0773 | 0.97194 | 119.7612 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0772 | 1.93 | 1.0904 | 0.85091 | 0.78836 | 119.0169 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.9395 | 29.2404 | 7.0773 | 0.97194 | 119.7605 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0773 | 1.94 | 1.0904 | 0.8508 | 0.78839 | 119.0173 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.9495 | 29.2405 | 7.0774 | 0.97193 | 119.7598 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0773 | 1.95 | 1.0904 | 0.85068 | 0.78843 | 119.0176 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.9595 | 29.2405 | 7.0775 | 0.97193 | 119.7592 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0774 | 1.96 | 1.0904 | 0.85056 | 0.78847 | 119.018 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.9695 | 29.2405 | 7.0775 | 0.97193 | 119.7586 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0775 | 1.97 | 1.0903 | 0.85043 | 0.78851 | 119.0184 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.9795 | 29.2405 | 7.0776 | 0.97193 | 119.7581 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0775 | 1.98 | 1.0903 | 0.85031 | 0.78856 | 119.0187 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.9895 | 29.2405 | 7.0776 | 0.97193 | 119.7576 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0776 | 1.99 | 1.0903 | 0.85018 | 0.7886 | 119.0191 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
1.9995 | 29.2405 | 7.0776 | 0.97193 | 119.7572 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0776 | 2 | 1.0903 | 0.85005 | 0.78864 | 119.0195 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.0095 | 29.2405 | 7.0776 | 0.97193 | 119.7568 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0776 | 2.01 | 1.0903 | 0.84992 | 0.78868 | 119.0199 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.0195 | 29.2405 | 7.0776 | 0.97193 | 119.7565 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0776 | 2.02 | 1.0903 | 0.8498 | 0.78872 | 119.0202 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.0295 | 29.2405 | 7.0775 | 0.97193 | 119.7562 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0776 | 2.03 | 1.0903 | 0.84968 | 0.78876 | 119.0206 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.0395 | 29.2405 | 7.0775 | 0.97193 | 119.756 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0775 | 2.04 | 1.0903 | 0.84956 | 0.7888 | 119.0209 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.0495 | 29.2406 | 7.0774 | 0.97193 | 119.7558 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0775 | 2.05 | 1.0902 | 0.84944 | 0.78884 | 119.0212 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.0595 | 29.2406 | 7.0773 | 0.97194 | 119.7557 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0774 | 2.06 | 1.0902 | 0.84933 | 0.78887 | 119.0215 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.0695 | 29.2406 | 7.0772 | 0.97194 | 119.7556 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0773 | 2.07 | 1.0902 | 0.84923 | 0.7889 | 119.0217 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.0795 | 29.2406 | 7.077 | 0.97194 | 119.7555 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0772 | 2.08 | 1.0902 | 0.84913 | 0.78893 | 119.0219 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.0895 | 29.2406 | 7.0768 | 0.97194 | 119.7555 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.077 | 2.09 | 1.0902 | 0.84905 | 0.78896 | 119.022 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.0995 | 29.2405 | 7.0766 | 0.97194 | 119.7555 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0768 | 2.1 | 1.0902 | 0.84896 | 0.78898 | 119.0221 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.1095 | 29.2405 | 7.0764 | 0.97194 | 119.7556 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0766 | 2.11 | 1.0901 | 0.84889 | 0.789 | 119.0222 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.1195 | 29.2405 | 7.0761 | 0.97194 | 119.7557 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0764 | 2.1195 | 1.0901 | 0.84882 | 0.78902 | 119.0222 | 0.84883 | 0.78794 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.1295 | 29.2405 | 7.0759 | 0.97195 | 119.7558 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0761 | 2.1295 | 1.0901 | 0.84876 | 0.78904 | 119.0221 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.1395 | 29.2405 | 7.0756 | 0.97195 | 119.7559 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0759 | 2.14 | 1.0901 | 0.84871 | 0.78905 | 119.022 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.1495 | 29.2405 | 7.0752 | 0.97195 | 119.7561 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0756 | 2.1495 | 1.0901 | 0.84866 | 0.78906 | 119.0218 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.1595 | 29.2405 | 7.0749 | 0.97195 | 119.7563 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0752 | 2.1595 | 1.09 | 0.84862 | 0.78907 | 119.0216 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.1695 | 29.2405 | 7.0746 | 0.97196 | 119.7565 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0749 | 2.1695 | 1.09 | 0.84859 | 0.78907 | 119.0213 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.1795 | 29.2405 | 7.0742 | 0.97196 | 119.7567 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0746 | 2.18 | 1.09 | 0.84857 | 0.78907 | 119.021 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.1895 | 29.2405 | 7.0738 | 0.97196 | 119.7568 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0742 | 2.1895 | 1.09 | 0.84855 | 0.78907 | 119.0206 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.1995 | 29.2405 | 7.0735 | 0.97196 | 119.757 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0738 | 2.1995 | 1.09 | 0.84854 | 0.78907 | 119.0202 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.2095 | 29.2405 | 7.0731 | 0.97197 | 119.7572 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0735 | 2.2095 | 1.0899 | 0.84854 | 0.78907 | 119.0197 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.2195 | 29.2405 | 7.0728 | 0.97197 | 119.7574 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0731 | 2.2195 | 1.0899 | 0.84855 | 0.78906 | 119.0192 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.2295 | 29.2404 | 7.0724 | 0.97197 | 119.7576 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0728 | 2.2295 | 1.0899 | 0.84856 | 0.78905 | 119.0187 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.2395 | 29.2404 | 7.0721 | 0.97198 | 119.7578 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0724 | 2.2395 | 1.0899 | 0.84858 | 0.78903 | 119.0181 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.2495 | 29.2404 | 7.0718 | 0.97198 | 119.7579 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0721 | 2.2495 | 1.0898 | 0.84862 | 0.78901 | 119.0176 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.2595 | 29.2404 | 7.0715 | 0.97198 | 119.7581 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0718 | 2.2595 | 1.0898 | 0.84866 | 0.78899 | 119.017 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.2695 | 29.2404 | 7.0713 | 0.97198 | 119.7582 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0715 | 2.2695 | 1.0898 | 0.84871 | 0.78897 | 119.0163 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.2795 | 29.2404 | 7.0711 | 0.97198 | 119.7583 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0713 | 2.2795 | 1.0898 | 0.84878 | 0.78894 | 119.0157 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.2895 | 29.2404 | 7.071 | 0.97198 | 119.7584 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0711 | 2.2895 | 1.0897 | 0.84887 | 0.7889 | 119.0151 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.2995 | 29.2404 | 7.0709 | 0.97198 | 119.7584 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.071 | 2.2995 | 1.0897 | 0.84897 | 0.78886 | 119.0145 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.3095 | 29.2404 | 7.0709 | 0.97198 | 119.7584 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0709 | 2.3095 | 1.0897 | 0.84909 | 0.78881 | 119.0139 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.3195 | 29.2403 | 7.071 | 0.97198 | 119.7584 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0709 | 2.3195 | 1.0897 | 0.84923 | 0.78876 | 119.0134 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.3295 | 29.2403 | 7.0711 | 0.97198 | 119.7584 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.071 | 2.3295 | 1.0897 | 0.8494 | 0.78869 | 119.0128 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.3395 | 29.2403 | 7.0713 | 0.97198 | 119.7583 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0711 | 2.3395 | 1.0897 | 0.84959 | 0.78862 | 119.0123 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.3495 | 29.2403 | 7.0716 | 0.97198 | 119.7583 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0713 | 2.3495 | 1.0896 | 0.84982 | 0.78854 | 119.0118 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.3595 | 29.2403 | 7.072 | 0.97198 | 119.7581 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0716 | 2.3595 | 1.0896 | 0.85008 | 0.78844 | 119.0114 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.3695 | 29.2403 | 7.0724 | 0.97197 | 119.758 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.072 | 2.3695 | 1.0896 | 0.85037 | 0.78833 | 119.011 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.3795 | 29.2403 | 7.0729 | 0.97197 | 119.7578 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0724 | 2.3795 | 1.0896 | 0.8507 | 0.78821 | 119.0107 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.3895 | 29.2403 | 7.0736 | 0.97196 | 119.7576 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0729 | 2.3895 | 1.0896 | 0.85108 | 0.78808 | 119.0104 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.3995 | 29.2403 | 7.0742 | 0.97196 | 119.7573 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0736 | 2.3995 | 1.0896 | 0.8515 | 0.78793 | 119.0102 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.4095 | 29.2403 | 7.075 | 0.97195 | 119.7571 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0742 | 2.4095 | 1.0896 | 0.85196 | 0.78777 | 119.01 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.4195 | 29.2403 | 7.0758 | 0.97195 | 119.7567 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.075 | 2.4195 | 1.0896 | 0.85247 | 0.78758 | 119.0098 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.4295 | 29.2403 | 7.0767 | 0.97194 | 119.7564 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0758 | 2.4295 | 1.0895 | 0.85303 | 0.78738 | 119.0097 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.4395 | 29.2403 | 7.0777 | 0.97193 | 119.756 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0767 | 2.4395 | 1.0895 | 0.85365 | 0.78717 | 119.0097 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.4495 | 29.2403 | 7.0787 | 0.97193 | 119.7556 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0777 | 2.4495 | 1.0895 | 0.85432 | 0.78693 | 119.0097 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.4595 | 29.2403 | 7.0797 | 0.97192 | 119.7552 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0787 | 2.4595 | 1.0895 | 0.85504 | 0.78668 | 119.0097 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.4695 | 29.2403 | 7.0807 | 0.97191 | 119.7548 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0797 | 2.4695 | 1.0895 | 0.85581 | 0.78641 | 119.0098 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.4795 | 29.2403 | 7.0818 | 0.9719 | 119.7543 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0807 | 2.4795 | 1.0895 | 0.85664 | 0.78612 | 119.0099 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.4895 | 29.2403 | 7.0828 | 0.97189 | 119.7538 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0818 | 2.4895 | 1.0895 | 0.85752 | 0.78581 | 119.0101 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.4995 | 29.2403 | 7.0838 | 0.97189 | 119.7533 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0828 | 2.4995 | 1.0896 | 0.85844 | 0.78549 | 119.0103 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.5095 | 29.2403 | 7.0848 | 0.97188 | 119.7528 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0838 | 2.5095 | 1.0896 | 0.85942 | 0.78515 | 119.0104 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.5195 | 29.2403 | 7.0857 | 0.97187 | 119.7523 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0848 | 2.5195 | 1.0896 | 0.86044 | 0.78479 | 119.0107 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.5295 | 29.2403 | 7.0865 | 0.97187 | 119.7518 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0857 | 2.5295 | 1.0896 | 0.8615 | 0.78442 | 119.0109 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.5395 | 29.2403 | 7.0873 | 0.97186 | 119.7513 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0865 | 2.5395 | 1.0896 | 0.86261 | 0.78404 | 119.0111 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.5495 | 29.2403 | 7.0879 | 0.97186 | 119.7508 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0873 | 2.5495 | 1.0896 | 0.86375 | 0.78364 | 119.0114 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.5595 | 29.2403 | 7.0884 | 0.97185 | 119.7503 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0879 | 2.5595 | 1.0896 | 0.86491 | 0.78324 | 119.0116 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.5695 | 29.2403 | 7.0888 | 0.97185 | 119.7498 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0884 | 2.5695 | 1.0896 | 0.86611 | 0.78282 | 119.0118 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.5795 | 29.2403 | 7.089 | 0.97185 | 119.7494 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0888 | 2.5795 | 1.0896 | 0.86733 | 0.7824 | 119.0121 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.5895 | 29.2402 | 7.089 | 0.97185 | 119.749 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.089 | 2.5895 | 1.0896 | 0.86856 | 0.78197 | 119.0123 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.5995 | 29.2402 | 7.0889 | 0.97185 | 119.7486 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.089 | 2.5995 | 1.0897 | 0.8698 | 0.78154 | 119.0125 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.6095 | 29.2402 | 7.0886 | 0.97185 | 119.7482 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0889 | 2.6095 | 1.0897 | 0.87105 | 0.78111 | 119.0127 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.6195 | 29.2402 | 7.088 | 0.97185 | 119.7479 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0886 | 2.6195 | 1.0897 | 0.87229 | 0.78068 | 119.0129 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.6295 | 29.2402 | 7.0873 | 0.97186 | 119.7476 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.088 | 2.6295 | 1.0897 | 0.87353 | 0.78025 | 119.0131 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.6395 | 29.2402 | 7.0863 | 0.97187 | 119.7474 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0873 | 2.6395 | 1.0897 | 0.87476 | 0.77983 | 119.0132 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.6495 | 29.2402 | 7.0852 | 0.97188 | 119.7473 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0863 | 2.6495 | 1.0897 | 0.87597 | 0.77941 | 119.0134 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.6595 | 29.2402 | 7.0838 | 0.97189 | 119.7472 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0852 | 2.6595 | 1.0898 | 0.87716 | 0.779 | 119.0135 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.6695 | 29.2402 | 7.0823 | 0.9719 | 119.7471 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0838 | 2.6695 | 1.0898 | 0.87832 | 0.7786 | 119.0137 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.6795 | 29.2402 | 7.0806 | 0.97191 | 119.7472 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0823 | 2.6795 | 1.0898 | 0.87945 | 0.77821 | 119.0138 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.6895 | 29.2401 | 7.0787 | 0.97193 | 119.7473 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0806 | 2.6895 | 1.0898 | 0.88054 | 0.77783 | 119.0139 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.6995 | 29.2401 | 7.0766 | 0.97194 | 119.7474 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0787 | 2.6995 | 1.0898 | 0.88159 | 0.77747 | 119.014 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.7095 | 29.2401 | 7.0745 | 0.97196 | 119.7477 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0766 | 2.7095 | 1.0898 | 0.88259 | 0.77712 | 119.0141 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.7195 | 29.2401 | 7.0722 | 0.97197 | 119.748 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0745 | 2.7195 | 1.0899 | 0.88355 | 0.77679 | 119.0142 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.7295 | 29.2401 | 7.0699 | 0.97199 | 119.7483 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0722 | 2.7295 | 1.0899 | 0.88446 | 0.77648 | 119.0143 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.7395 | 29.2401 | 7.0676 | 0.97201 | 119.7488 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0699 | 2.7395 | 1.0899 | 0.88532 | 0.77619 | 119.0144 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.7495 | 29.2401 | 7.0653 | 0.97203 | 119.7493 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0676 | 2.7495 | 1.0899 | 0.88612 | 0.77591 | 119.0145 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.7595 | 29.24 | 7.063 | 0.97204 | 119.7498 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0653 | 2.7595 | 1.0899 | 0.88687 | 0.77565 | 119.0146 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.7695 | 29.24 | 7.0609 | 0.97206 | 119.7504 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.063 | 2.7695 | 1.0899 | 0.88756 | 0.77541 | 119.0147 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.7795 | 29.24 | 7.0589 | 0.97208 | 119.7511 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0609 | 2.7795 | 1.0899 | 0.8882 | 0.77519 | 119.0149 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.7895 | 29.24 | 7.057 | 0.97209 | 119.7518 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0589 | 2.7895 | 1.0899 | 0.88879 | 0.77499 | 119.015 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.7995 | 29.24 | 7.0555 | 0.9721 | 119.7526 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.057 | 2.7995 | 1.0899 | 0.88932 | 0.77481 | 119.0152 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.8095 | 29.24 | 7.0542 | 0.97211 | 119.7534 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0555 | 2.8095 | 1.0899 | 0.8898 | 0.77464 | 119.0154 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.8195 | 29.24 | 7.0532 | 0.97212 | 119.7542 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0542 | 2.8195 | 1.0899 | 0.89023 | 0.7745 | 119.0156 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.8295 | 29.24 | 7.0526 | 0.97212 | 119.7551 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0532 | 2.8295 | 1.0899 | 0.89061 | 0.77436 | 119.0159 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.8395 | 29.24 | 7.0525 | 0.97212 | 119.7559 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0526 | 2.8395 | 1.09 | 0.89095 | 0.77425 | 119.0161 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.8495 | 29.24 | 7.0528 | 0.97212 | 119.7568 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0525 | 2.8495 | 1.09 | 0.89124 | 0.77414 | 119.0164 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.8595 | 29.24 | 7.0536 | 0.97211 | 119.7577 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0528 | 2.8595 | 1.09 | 0.8915 | 0.77406 | 119.0167 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.8695 | 29.24 | 7.0549 | 0.9721 | 119.7586 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0536 | 2.8695 | 1.09 | 0.89172 | 0.77398 | 119.017 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.8795 | 29.24 | 7.0568 | 0.97209 | 119.7594 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0549 | 2.8795 | 1.0899 | 0.8919 | 0.77391 | 119.0174 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.8895 | 29.2401 | 7.0593 | 0.97207 | 119.7603 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0568 | 2.8895 | 1.0899 | 0.89206 | 0.77386 | 119.0177 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.8995 | 29.2401 | 7.0624 | 0.97205 | 119.7611 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0593 | 2.8995 | 1.0899 | 0.89219 | 0.77381 | 119.0181 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.9095 | 29.2401 | 7.066 | 0.97202 | 119.7619 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0624 | 2.9095 | 1.0899 | 0.89231 | 0.77377 | 119.0185 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.9195 | 29.2401 | 7.0702 | 0.97199 | 119.7626 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.066 | 2.9195 | 1.0899 | 0.8924 | 0.77373 | 119.0189 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.9295 | 29.2402 | 7.075 | 0.97195 | 119.7633 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0702 | 2.9295 | 1.0899 | 0.89247 | 0.77371 | 119.0193 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.9395 | 29.2402 | 7.0802 | 0.97191 | 119.7639 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.075 | 2.9395 | 1.0899 | 0.89253 | 0.77368 | 119.0197 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.9495 | 29.2403 | 7.086 | 0.97187 | 119.7645 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0802 | 2.9495 | 1.0899 | 0.89259 | 0.77366 | 119.0201 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.9595 | 29.2403 | 7.0921 | 0.97182 | 119.765 | 7.0741 | 0.97203 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.086 | 2.9595 | 1.0899 | 0.89263 | 0.77364 | 119.0205 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.9695 | 29.2404 | 7.0986 | 0.97177 | 119.7654 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0921 | 2.9695 | 1.0899 | 0.89267 | 0.77362 | 119.0208 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.9795 | 29.2404 | 7.1054 | 0.97172 | 119.7657 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0986 | 2.9795 | 1.0899 | 0.89271 | 0.77361 | 119.0212 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.9895 | 29.2405 | 7.1123 | 0.97167 | 119.7659 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1054 | 2.9895 | 1.0898 | 0.89274 | 0.77359 | 119.0216 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
2.9995 | 29.2405 | 7.1193 | 0.97162 | 119.766 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1123 | 2.9995 | 1.0898 | 0.89278 | 0.77357 | 119.0219 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.0095 | 29.2406 | 7.1262 | 0.97156 | 119.766 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1193 | 3.0095 | 1.0898 | 0.89282 | 0.77356 | 119.0222 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.0195 | 29.2406 | 7.1329 | 0.97151 | 119.7659 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1262 | 3.0195 | 1.0898 | 0.89286 | 0.77354 | 119.0225 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.0295 | 29.2407 | 7.1393 | 0.97146 | 119.7657 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1329 | 3.0295 | 1.0898 | 0.8929 | 0.77352 | 119.0228 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.0395 | 29.2407 | 7.1452 | 0.97142 | 119.7654 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1393 | 3.0395 | 1.0898 | 0.89295 | 0.7735 | 119.023 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.0495 | 29.2407 | 7.1504 | 0.97138 | 119.765 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1452 | 3.0495 | 1.0897 | 0.89301 | 0.77347 | 119.0232 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.0595 | 29.2408 | 7.1548 | 0.97135 | 119.7644 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1504 | 3.0595 | 1.0897 | 0.89306 | 0.77345 | 119.0234 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.0695 | 29.2408 | 7.1582 | 0.97132 | 119.7637 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1548 | 3.0695 | 1.0897 | 0.89313 | 0.77342 | 119.0235 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.0795 | 29.2409 | 7.1605 | 0.9713 | 119.7629 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1582 | 3.0795 | 1.0897 | 0.8932 | 0.77339 | 119.0236 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.0895 | 29.2409 | 7.1613 | 0.9713 | 119.7619 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1605 | 3.0895 | 1.0897 | 0.89327 | 0.77336 | 119.0236 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.0995 | 29.2409 | 7.1606 | 0.9713 | 119.7608 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1613 | 3.0995 | 1.0897 | 0.89335 | 0.77333 | 119.0237 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.1095 | 29.2409 | 7.1582 | 0.97132 | 119.7596 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1606 | 3.1095 | 1.0897 | 0.89343 | 0.7733 | 119.0236 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.1195 | 29.2409 | 7.1538 | 0.97135 | 119.7582 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1582 | 3.1195 | 1.0896 | 0.89352 | 0.77326 | 119.0236 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.1295 | 29.2409 | 7.1474 | 0.9714 | 119.7567 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1538 | 3.1295 | 1.0896 | 0.8936 | 0.77323 | 119.0235 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.1395 | 29.2409 | 7.1387 | 0.97147 | 119.7551 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1474 | 3.1395 | 1.0896 | 0.8937 | 0.77319 | 119.0234 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.1495 | 29.2408 | 7.1277 | 0.97155 | 119.7533 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1387 | 3.1495 | 1.0896 | 0.89379 | 0.77316 | 119.0233 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.1595 | 29.2408 | 7.114 | 0.97166 | 119.7514 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.1277 | 3.1595 | 1.0896 | 0.89388 | 0.77312 | 119.0231 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.1695 | 29.2407 | 7.0977 | 0.97178 | 119.7493 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.114 | 3.1695 | 1.0896 | 0.89397 | 0.77309 | 119.0229 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.1795 | 29.2407 | 7.0786 | 0.97193 | 119.7471 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0977 | 3.1795 | 1.0896 | 0.89406 | 0.77306 | 119.0227 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.1895 | 29.2406 | 7.0567 | 0.97209 | 119.7448 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0786 | 3.1895 | 1.0896 | 0.89416 | 0.77302 | 119.0225 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.1995 | 29.2405 | 7.0318 | 0.97228 | 119.7423 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0567 | 3.1995 | 1.0896 | 0.89425 | 0.77299 | 119.0223 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.2095 | 29.2404 | 7.0039 | 0.97249 | 119.7397 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0318 | 3.2095 | 1.0896 | 0.89434 | 0.77295 | 119.0221 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.2195 | 29.2403 | 6.973 | 0.97272 | 119.737 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 7.0039 | 3.2195 | 1.0896 | 0.89442 | 0.77292 | 119.0219 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.2295 | 29.2401 | 6.9391 | 0.97298 | 119.7341 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.973 | 3.2295 | 1.0896 | 0.89451 | 0.77289 | 119.0217 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.2395 | 29.24 | 6.9021 | 0.97325 | 119.7311 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.9391 | 3.2395 | 1.0896 | 0.89459 | 0.77287 | 119.0215 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.2495 | 29.2398 | 6.8623 | 0.97355 | 119.7279 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.9021 | 3.2495 | 1.0896 | 0.89467 | 0.77284 | 119.0213 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.2595 | 29.2397 | 6.8195 | 0.97386 | 119.7247 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.8623 | 3.2595 | 1.0896 | 0.89474 | 0.77281 | 119.0211 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.2695 | 29.2395 | 6.774 | 0.9742 | 119.7213 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.8195 | 3.2695 | 1.0896 | 0.89481 | 0.77279 | 119.021 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.2795 | 29.2393 | 6.7258 | 0.97455 | 119.7178 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.774 | 3.2795 | 1.0896 | 0.89487 | 0.77277 | 119.0209 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.2895 | 29.239 | 6.675 | 0.97492 | 119.7141 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.7258 | 3.2895 | 1.0896 | 0.89494 | 0.77275 | 119.0208 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.2995 | 29.2388 | 6.622 | 0.9753 | 119.7103 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.675 | 3.2995 | 1.0896 | 0.89499 | 0.77273 | 119.0208 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.3095 | 29.2386 | 6.5667 | 0.97569 | 119.7065 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.622 | 3.3095 | 1.0896 | 0.89504 | 0.77271 | 119.0208 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.3195 | 29.2383 | 6.5096 | 0.9761 | 119.7025 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.5667 | 3.3195 | 1.0896 | 0.89509 | 0.7727 | 119.0208 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.3295 | 29.2381 | 6.4506 | 0.97652 | 119.6984 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.5096 | 3.3295 | 1.0896 | 0.89513 | 0.77269 | 119.0209 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.3395 | 29.2378 | 6.3902 | 0.97694 | 119.6941 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.4506 | 3.3395 | 1.0896 | 0.89517 | 0.77268 | 119.021 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.3495 | 29.2376 | 6.3285 | 0.97737 | 119.6898 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.3902 | 3.3495 | 1.0896 | 0.89521 | 0.77267 | 119.0212 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.3595 | 29.2373 | 6.2658 | 0.9778 | 119.6854 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.3285 | 3.3595 | 1.0896 | 0.89523 | 0.77266 | 119.0214 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.3695 | 29.237 | 6.2024 | 0.97823 | 119.6809 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.2658 | 3.3695 | 1.0896 | 0.89526 | 0.77266 | 119.0216 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.3795 | 29.2368 | 6.1385 | 0.97866 | 119.6762 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.2024 | 3.3795 | 1.0896 | 0.89528 | 0.77265 | 119.0219 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.3895 | 29.2365 | 6.0745 | 0.97909 | 119.6715 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.1385 | 3.3895 | 1.0897 | 0.89529 | 0.77265 | 119.0222 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.3995 | 29.2362 | 6.0104 | 0.97952 | 119.6667 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.0745 | 3.3995 | 1.0897 | 0.8953 | 0.77265 | 119.0226 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.4095 | 29.236 | 5.9467 | 0.97993 | 119.6618 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 6.0104 | 3.4095 | 1.0897 | 0.89531 | 0.77265 | 119.023 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.4195 | 29.2357 | 5.8836 | 0.98035 | 119.6568 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.9467 | 3.4195 | 1.0897 | 0.89531 | 0.77265 | 119.0235 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.4295 | 29.2355 | 5.8214 | 0.98075 | 119.6518 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.8836 | 3.4295 | 1.0897 | 0.89531 | 0.77266 | 119.0239 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.4395 | 29.2352 | 5.7602 | 0.98114 | 119.6466 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.8214 | 3.4395 | 1.0897 | 0.89531 | 0.77266 | 119.0244 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.4495 | 29.235 | 5.7002 | 0.98152 | 119.6414 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.7602 | 3.4495 | 1.0897 | 0.8953 | 0.77267 | 119.025 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.4595 | 29.2348 | 5.6418 | 0.98188 | 119.6361 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.7002 | 3.4595 | 1.0897 | 0.89529 | 0.77267 | 119.0255 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.4695 | 29.2345 | 5.5851 | 0.98224 | 119.6308 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.6418 | 3.4695 | 1.0897 | 0.89528 | 0.77268 | 119.0261 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.4795 | 29.2343 | 5.5302 | 0.98257 | 119.6255 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.5851 | 3.4795 | 1.0898 | 0.89527 | 0.77269 | 119.0266 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.4895 | 29.2342 | 5.4773 | 0.9829 | 119.62 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.5302 | 3.4895 | 1.0898 | 0.89526 | 0.77269 | 119.0272 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.4995 | 29.234 | 5.4265 | 0.9832 | 119.6146 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.4773 | 3.4995 | 1.0898 | 0.89525 | 0.7727 | 119.0278 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.5095 | 29.2338 | 5.3781 | 0.9835 | 119.6091 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.4265 | 3.5095 | 1.0898 | 0.89524 | 0.7727 | 119.0284 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.5195 | 29.2337 | 5.3319 | 0.98377 | 119.6037 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.3781 | 3.5195 | 1.0898 | 0.89523 | 0.77271 | 119.029 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.5295 | 29.2335 | 5.2882 | 0.98403 | 119.5982 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.3319 | 3.5295 | 1.0898 | 0.89522 | 0.77271 | 119.0296 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.5395 | 29.2334 | 5.247 | 0.98427 | 119.5927 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.2882 | 3.5395 | 1.0898 | 0.89522 | 0.77272 | 119.0302 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.5495 | 29.2333 | 5.2083 | 0.9845 | 119.5872 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.247 | 3.5495 | 1.0898 | 0.89521 | 0.77272 | 119.0308 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.5595 | 29.2333 | 5.1721 | 0.98471 | 119.5818 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.2083 | 3.5595 | 1.0898 | 0.89521 | 0.77272 | 119.0313 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.5695 | 29.2332 | 5.1384 | 0.9849 | 119.5765 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.1721 | 3.5695 | 1.0898 | 0.89522 | 0.77272 | 119.0318 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.5795 | 29.2331 | 5.1072 | 0.98508 | 119.5712 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.1384 | 3.5795 | 1.0898 | 0.89522 | 0.77272 | 119.0323 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.5895 | 29.2331 | 5.0785 | 0.98524 | 119.5659 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.1072 | 3.5895 | 1.0898 | 0.89523 | 0.77271 | 119.0328 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.5995 | 29.2331 | 5.0522 | 0.98539 | 119.5608 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.0785 | 3.5995 | 1.0898 | 0.89525 | 0.7727 | 119.0333 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.6095 | 29.2331 | 5.0283 | 0.98553 | 119.5558 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.0522 | 3.6095 | 1.0898 | 0.89527 | 0.7727 | 119.0337 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.6195 | 29.2331 | 5.0066 | 0.98565 | 119.5509 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.0283 | 3.6195 | 1.0898 | 0.89529 | 0.77269 | 119.0341 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.6295 | 29.2331 | 4.9871 | 0.98576 | 119.5461 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 5.0066 | 3.6295 | 1.0898 | 0.89531 | 0.77268 | 119.0345 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.6395 | 29.2332 | 4.9697 | 0.98586 | 119.5415 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.9871 | 3.6395 | 1.0898 | 0.89534 | 0.77266 | 119.0349 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.6495 | 29.2332 | 4.9543 | 0.98594 | 119.5371 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.9697 | 3.6495 | 1.0898 | 0.89538 | 0.77265 | 119.0352 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.6595 | 29.2333 | 4.9407 | 0.98602 | 119.5329 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.9543 | 3.6595 | 1.0897 | 0.89541 | 0.77263 | 119.0354 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.6695 | 29.2334 | 4.9289 | 0.98608 | 119.5289 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.9407 | 3.6695 | 1.0897 | 0.89545 | 0.77262 | 119.0357 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.6795 | 29.2335 | 4.9187 | 0.98614 | 119.5251 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.9289 | 3.6795 | 1.0897 | 0.89549 | 0.7726 | 119.0359 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.6895 | 29.2336 | 4.91 | 0.98619 | 119.5216 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.9187 | 3.6895 | 1.0897 | 0.89552 | 0.77258 | 119.0361 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.6995 | 29.2337 | 4.9027 | 0.98623 | 119.5183 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.91 | 3.6995 | 1.0897 | 0.89556 | 0.77256 | 119.0362 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.7095 | 29.2339 | 4.8967 | 0.98626 | 119.5153 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.9027 | 3.7095 | 1.0897 | 0.8956 | 0.77255 | 119.0364 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.7195 | 29.234 | 4.8918 | 0.98629 | 119.5126 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8967 | 3.7195 | 1.0896 | 0.89563 | 0.77253 | 119.0365 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.7295 | 29.2341 | 4.8879 | 0.98631 | 119.5101 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8918 | 3.7295 | 1.0896 | 0.89566 | 0.77251 | 119.0365 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.7395 | 29.2343 | 4.8848 | 0.98633 | 119.508 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8879 | 3.7395 | 1.0896 | 0.89568 | 0.7725 | 119.0366 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.7495 | 29.2345 | 4.8826 | 0.98634 | 119.5061 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8848 | 3.7495 | 1.0896 | 0.8957 | 0.77249 | 119.0366 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.7595 | 29.2346 | 4.881 | 0.98635 | 119.5046 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8826 | 3.7595 | 1.0896 | 0.89571 | 0.77248 | 119.0366 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.7695 | 29.2348 | 4.8799 | 0.98635 | 119.5033 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.881 | 3.7695 | 1.0895 | 0.89572 | 0.77247 | 119.0366 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.7795 | 29.235 | 4.8792 | 0.98636 | 119.5024 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8799 | 3.7795 | 1.0895 | 0.89571 | 0.77247 | 119.0365 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.7895 | 29.2352 | 4.8789 | 0.98636 | 119.5018 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8792 | 3.7895 | 1.0895 | 0.8957 | 0.77246 | 119.0365 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.7995 | 29.2354 | 4.8787 | 0.98636 | 119.5014 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8789 | 3.7995 | 1.0895 | 0.89568 | 0.77246 | 119.0364 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.8095 | 29.2356 | 4.8787 | 0.98636 | 119.5014 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8787 | 3.8095 | 1.0895 | 0.89565 | 0.77247 | 119.0363 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.8195 | 29.2358 | 4.8787 | 0.98636 | 119.5017 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8787 | 3.8195 | 1.0894 | 0.89561 | 0.77248 | 119.0362 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.8295 | 29.236 | 4.8787 | 0.98636 | 119.5022 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8787 | 3.8295 | 1.0894 | 0.89556 | 0.77249 | 119.0361 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.8395 | 29.2362 | 4.8785 | 0.98636 | 119.503 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8787 | 3.8395 | 1.0894 | 0.89551 | 0.7725 | 119.036 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.8495 | 29.2364 | 4.8781 | 0.98636 | 119.5041 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8785 | 3.8495 | 1.0894 | 0.89544 | 0.77252 | 119.0359 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.8595 | 29.2366 | 4.8774 | 0.98637 | 119.5054 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8781 | 3.8595 | 1.0894 | 0.89537 | 0.77254 | 119.0358 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.8695 | 29.2368 | 4.8764 | 0.98637 | 119.5069 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8774 | 3.8695 | 1.0893 | 0.8953 | 0.77256 | 119.0357 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.8795 | 29.237 | 4.8749 | 0.98638 | 119.5087 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8764 | 3.8795 | 1.0893 | 0.89522 | 0.77258 | 119.0356 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.8895 | 29.2372 | 4.8729 | 0.98639 | 119.5106 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8749 | 3.8895 | 1.0893 | 0.89514 | 0.7726 | 119.0354 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.8995 | 29.2374 | 4.8705 | 0.98641 | 119.5127 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8729 | 3.8995 | 1.0893 | 0.89506 | 0.77263 | 119.0353 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.9095 | 29.2376 | 4.8674 | 0.98642 | 119.5149 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8705 | 3.9095 | 1.0893 | 0.89498 | 0.77265 | 119.0352 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.9195 | 29.2378 | 4.8636 | 0.98645 | 119.5172 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8674 | 3.9195 | 1.0893 | 0.89491 | 0.77267 | 119.0351 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.9295 | 29.238 | 4.8593 | 0.98647 | 119.5196 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8636 | 3.9295 | 1.0892 | 0.89484 | 0.77269 | 119.035 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.9395 | 29.2382 | 4.8542 | 0.9865 | 119.5221 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8593 | 3.9395 | 1.0892 | 0.89478 | 0.77271 | 119.0349 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.9495 | 29.2384 | 4.8483 | 0.98653 | 119.5247 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8542 | 3.9495 | 1.0892 | 0.89473 | 0.77272 | 119.0347 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.9595 | 29.2386 | 4.8417 | 0.98657 | 119.5272 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8483 | 3.9595 | 1.0892 | 0.8947 | 0.77273 | 119.0346 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.9695 | 29.2388 | 4.8343 | 0.98661 | 119.5298 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8417 | 3.9695 | 1.0892 | 0.89469 | 0.77273 | 119.0345 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.9795 | 29.2389 | 4.8261 | 0.98665 | 119.5324 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8343 | 3.9795 | 1.0892 | 0.89469 | 0.77272 | 119.0344 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.9895 | 29.2391 | 4.8171 | 0.9867 | 119.5349 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8261 | 3.9895 | 1.0892 | 0.89472 | 0.77271 | 119.0343 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
3.9995 | 29.2393 | 4.8073 | 0.98675 | 119.5373 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8171 | 3.9995 | 1.0892 | 0.89477 | 0.77269 | 119.0342 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.0095 | 29.2395 | 4.7966 | 0.98681 | 119.5397 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.8073 | 4.0095 | 1.0892 | 0.89485 | 0.77266 | 119.034 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.0195 | 29.2397 | 4.7851 | 0.98687 | 119.542 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.7966 | 4.0195 | 1.0891 | 0.89495 | 0.77262 | 119.0339 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.0295 | 29.2398 | 4.7729 | 0.98694 | 119.5441 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.7851 | 4.0295 | 1.0891 | 0.89509 | 0.77257 | 119.0337 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.0395 | 29.24 | 4.7599 | 0.98701 | 119.5461 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.7729 | 4.0395 | 1.0891 | 0.89526 | 0.77251 | 119.0336 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.0495 | 29.2401 | 4.7461 | 0.98708 | 119.548 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.7599 | 4.0495 | 1.0891 | 0.89546 | 0.77244 | 119.0334 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.0595 | 29.2403 | 4.7315 | 0.98716 | 119.5497 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.7461 | 4.0595 | 1.0891 | 0.89569 | 0.77236 | 119.0332 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.0695 | 29.2404 | 4.7163 | 0.98724 | 119.5513 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.7315 | 4.0695 | 1.0891 | 0.89596 | 0.77226 | 119.033 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.0795 | 29.2406 | 4.7005 | 0.98733 | 119.5527 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.7163 | 4.0795 | 1.0891 | 0.89626 | 0.77216 | 119.0328 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.0895 | 29.2407 | 4.684 | 0.98741 | 119.5539 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.7005 | 4.0895 | 1.0891 | 0.89659 | 0.77204 | 119.0325 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.0995 | 29.2409 | 4.667 | 0.9875 | 119.5549 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.684 | 4.0995 | 1.0891 | 0.89696 | 0.77191 | 119.0323 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.1095 | 29.241 | 4.6495 | 0.98759 | 119.5558 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.667 | 4.1095 | 1.0891 | 0.89736 | 0.77177 | 119.032 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.1195 | 29.2411 | 4.6315 | 0.98769 | 119.5564 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.6495 | 4.1195 | 1.0891 | 0.8978 | 0.77162 | 119.0317 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.1295 | 29.2412 | 4.6131 | 0.98778 | 119.5569 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.6315 | 4.1295 | 1.0891 | 0.89826 | 0.77146 | 119.0313 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.1395 | 29.2413 | 4.5945 | 0.98788 | 119.5573 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.6131 | 4.1395 | 1.0891 | 0.89875 | 0.77128 | 119.031 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.1495 | 29.2414 | 4.5755 | 0.98798 | 119.5574 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.5945 | 4.1495 | 1.0891 | 0.89926 | 0.7711 | 119.0306 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.1595 | 29.2415 | 4.5564 | 0.98808 | 119.5574 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.5755 | 4.1595 | 1.0891 | 0.8998 | 0.77091 | 119.0302 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.1695 | 29.2416 | 4.5372 | 0.98818 | 119.5572 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.5564 | 4.1695 | 1.0891 | 0.90037 | 0.77072 | 119.0298 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.1795 | 29.2417 | 4.5179 | 0.98827 | 119.5569 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.5372 | 4.1795 | 1.0891 | 0.90095 | 0.77051 | 119.0294 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.1895 | 29.2418 | 4.4986 | 0.98837 | 119.5564 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.5179 | 4.1895 | 1.0891 | 0.90154 | 0.77031 | 119.0289 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.1995 | 29.2419 | 4.4795 | 0.98847 | 119.5558 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.4986 | 4.1995 | 1.0891 | 0.90215 | 0.77009 | 119.0284 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.2095 | 29.242 | 4.4604 | 0.98857 | 119.5551 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.4795 | 4.2095 | 1.0891 | 0.90277 | 0.76988 | 119.028 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.2195 | 29.242 | 4.4416 | 0.98866 | 119.5543 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.4604 | 4.2195 | 1.0891 | 0.9034 | 0.76966 | 119.0275 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.2295 | 29.2421 | 4.4231 | 0.98875 | 119.5534 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.4416 | 4.2295 | 1.0891 | 0.90403 | 0.76944 | 119.027 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.2395 | 29.2422 | 4.405 | 0.98884 | 119.5524 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.4231 | 4.2395 | 1.089 | 0.90466 | 0.76922 | 119.0265 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.2495 | 29.2422 | 4.3872 | 0.98893 | 119.5513 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.405 | 4.2495 | 1.089 | 0.90529 | 0.769 | 119.026 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.2595 | 29.2423 | 4.3699 | 0.98902 | 119.5502 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.3872 | 4.2595 | 1.089 | 0.90592 | 0.76878 | 119.0255 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.2695 | 29.2424 | 4.3531 | 0.9891 | 119.549 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.3699 | 4.2695 | 1.089 | 0.90654 | 0.76857 | 119.0251 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.2795 | 29.2424 | 4.3368 | 0.98918 | 119.5479 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.3531 | 4.2795 | 1.089 | 0.90715 | 0.76836 | 119.0246 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.2895 | 29.2425 | 4.3211 | 0.98926 | 119.5467 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.3368 | 4.2895 | 1.089 | 0.90774 | 0.76815 | 119.0242 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.2995 | 29.2426 | 4.306 | 0.98933 | 119.5455 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.3211 | 4.2995 | 1.089 | 0.90833 | 0.76795 | 119.0238 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.3095 | 29.2426 | 4.2916 | 0.9894 | 119.5443 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.306 | 4.3095 | 1.089 | 0.90889 | 0.76775 | 119.0235 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.3195 | 29.2427 | 4.2778 | 0.98947 | 119.5431 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.2916 | 4.3195 | 1.089 | 0.90944 | 0.76756 | 119.0232 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.3295 | 29.2428 | 4.2648 | 0.98953 | 119.542 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.2778 | 4.3295 | 1.0891 | 0.90997 | 0.76738 | 119.0229 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.3395 | 29.2428 | 4.2524 | 0.98959 | 119.5409 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.2648 | 4.3395 | 1.0891 | 0.91047 | 0.76721 | 119.0227 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.3495 | 29.2429 | 4.2407 | 0.98965 | 119.5399 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.2524 | 4.3495 | 1.0891 | 0.91096 | 0.76704 | 119.0225 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.3595 | 29.243 | 4.2298 | 0.9897 | 119.5389 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.2407 | 4.3595 | 1.0891 | 0.91142 | 0.76688 | 119.0224 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.3695 | 29.2431 | 4.2195 | 0.98975 | 119.538 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.2298 | 4.3695 | 1.0891 | 0.91186 | 0.76673 | 119.0223 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.3795 | 29.2431 | 4.21 | 0.98979 | 119.5372 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.2195 | 4.3795 | 1.0891 | 0.91227 | 0.76659 | 119.0224 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.3895 | 29.2432 | 4.2012 | 0.98984 | 119.5364 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.21 | 4.3895 | 1.0891 | 0.91266 | 0.76645 | 119.0224 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.3995 | 29.2433 | 4.193 | 0.98988 | 119.5357 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.2012 | 4.3995 | 1.0891 | 0.91303 | 0.76633 | 119.0226 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.4095 | 29.2434 | 4.1856 | 0.98991 | 119.5352 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.193 | 4.4095 | 1.0891 | 0.91337 | 0.76621 | 119.0228 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.4195 | 29.2435 | 4.1787 | 0.98994 | 119.5347 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1856 | 4.4195 | 1.0891 | 0.91369 | 0.76611 | 119.0231 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.4295 | 29.2436 | 4.1725 | 0.98997 | 119.5343 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1787 | 4.4295 | 1.0891 | 0.91398 | 0.76601 | 119.0234 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.4395 | 29.2437 | 4.1669 | 0.99 | 119.534 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1725 | 4.4395 | 1.0891 | 0.91426 | 0.76591 | 119.0238 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.4495 | 29.2438 | 4.1619 | 0.99002 | 119.5338 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1669 | 4.4495 | 1.0891 | 0.91451 | 0.76583 | 119.0243 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.4595 | 29.2439 | 4.1574 | 0.99004 | 119.5337 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1619 | 4.4595 | 1.0891 | 0.91475 | 0.76575 | 119.0248 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.4695 | 29.244 | 4.1535 | 0.99006 | 119.5337 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1574 | 4.4695 | 1.0892 | 0.91497 | 0.76568 | 119.0254 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.4795 | 29.2442 | 4.15 | 0.99008 | 119.5338 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1535 | 4.4795 | 1.0892 | 0.91517 | 0.76561 | 119.0261 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.4895 | 29.2443 | 4.1469 | 0.99009 | 119.534 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.15 | 4.4895 | 1.0892 | 0.91536 | 0.76555 | 119.0268 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.4995 | 29.2444 | 4.1443 | 0.99011 | 119.5342 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1469 | 4.4995 | 1.0892 | 0.91553 | 0.76549 | 119.0276 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.5095 | 29.2446 | 4.1421 | 0.99012 | 119.5346 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1443 | 4.5095 | 1.0892 | 0.91569 | 0.76544 | 119.0284 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.5195 | 29.2447 | 4.1402 | 0.99013 | 119.535 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1421 | 4.5195 | 1.0892 | 0.91585 | 0.76539 | 119.0292 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.5295 | 29.2449 | 4.1386 | 0.99013 | 119.5356 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1402 | 4.5295 | 1.0892 | 0.91599 | 0.76535 | 119.0301 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.5395 | 29.245 | 4.1373 | 0.99014 | 119.5362 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1386 | 4.5395 | 1.0892 | 0.91613 | 0.7653 | 119.031 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.5495 | 29.2452 | 4.1362 | 0.99015 | 119.5368 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1373 | 4.5495 | 1.0893 | 0.91627 | 0.76526 | 119.0319 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.5595 | 29.2454 | 4.1354 | 0.99015 | 119.5375 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1362 | 4.5595 | 1.0893 | 0.9164 | 0.76522 | 119.0329 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.5695 | 29.2456 | 4.1347 | 0.99015 | 119.5383 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1354 | 4.5695 | 1.0893 | 0.91652 | 0.76518 | 119.0338 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.5795 | 29.2457 | 4.1342 | 0.99016 | 119.5392 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1347 | 4.5795 | 1.0893 | 0.91665 | 0.76514 | 119.0348 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.5895 | 29.2459 | 4.1338 | 0.99016 | 119.5401 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1342 | 4.5895 | 1.0893 | 0.91677 | 0.7651 | 119.0357 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.5995 | 29.2461 | 4.1335 | 0.99016 | 119.541 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1338 | 4.5995 | 1.0893 | 0.9169 | 0.76506 | 119.0367 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.6095 | 29.2463 | 4.1333 | 0.99016 | 119.542 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1335 | 4.6095 | 1.0893 | 0.91703 | 0.76502 | 119.0376 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.6195 | 29.2465 | 4.1331 | 0.99016 | 119.543 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1333 | 4.6195 | 1.0893 | 0.91715 | 0.76497 | 119.0385 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.6295 | 29.2467 | 4.1329 | 0.99016 | 119.544 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1331 | 4.6295 | 1.0893 | 0.91728 | 0.76493 | 119.0394 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.6395 | 29.2469 | 4.1327 | 0.99016 | 119.5451 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1329 | 4.6395 | 1.0894 | 0.91741 | 0.76489 | 119.0402 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.6495 | 29.2471 | 4.1325 | 0.99016 | 119.5462 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1327 | 4.6495 | 1.0894 | 0.91755 | 0.76484 | 119.0411 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.6595 | 29.2473 | 4.1322 | 0.99017 | 119.5473 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1325 | 4.6595 | 1.0894 | 0.91768 | 0.7648 | 119.0418 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.6695 | 29.2475 | 4.1319 | 0.99017 | 119.5484 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1322 | 4.6695 | 1.0894 | 0.91782 | 0.76475 | 119.0426 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.6795 | 29.2477 | 4.1314 | 0.99017 | 119.5495 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1319 | 4.6795 | 1.0894 | 0.91796 | 0.76471 | 119.0433 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.6895 | 29.2478 | 4.1309 | 0.99017 | 119.5507 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1314 | 4.6895 | 1.0894 | 0.9181 | 0.76466 | 119.044 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.6995 | 29.248 | 4.1302 | 0.99018 | 119.5518 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1309 | 4.6995 | 1.0894 | 0.91824 | 0.76461 | 119.0446 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.7095 | 29.2482 | 4.1294 | 0.99018 | 119.553 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1302 | 4.7095 | 1.0894 | 0.91837 | 0.76456 | 119.0451 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.7195 | 29.2484 | 4.1284 | 0.99018 | 119.5541 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1294 | 4.7195 | 1.0894 | 0.91851 | 0.76451 | 119.0456 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.7295 | 29.2486 | 4.1272 | 0.99019 | 119.5552 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1284 | 4.7295 | 1.0894 | 0.91865 | 0.76447 | 119.0461 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.7395 | 29.2488 | 4.1259 | 0.9902 | 119.5563 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1272 | 4.7395 | 1.0894 | 0.91878 | 0.76442 | 119.0465 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.7495 | 29.2489 | 4.1244 | 0.9902 | 119.5574 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1259 | 4.7495 | 1.0894 | 0.91891 | 0.76437 | 119.0469 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.7595 | 29.2491 | 4.1226 | 0.99021 | 119.5585 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1244 | 4.7595 | 1.0894 | 0.91903 | 0.76433 | 119.0472 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.7695 | 29.2493 | 4.1207 | 0.99022 | 119.5596 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1226 | 4.7695 | 1.0893 | 0.91915 | 0.76429 | 119.0474 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.7795 | 29.2494 | 4.1186 | 0.99023 | 119.5607 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1207 | 4.7795 | 1.0893 | 0.91926 | 0.76424 | 119.0477 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.7895 | 29.2496 | 4.1162 | 0.99024 | 119.5617 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1186 | 4.7895 | 1.0893 | 0.91937 | 0.76421 | 119.0478 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.7995 | 29.2497 | 4.1137 | 0.99025 | 119.5627 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1162 | 4.7995 | 1.0893 | 0.91947 | 0.76417 | 119.048 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.8095 | 29.2498 | 4.1109 | 0.99027 | 119.5637 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1137 | 4.8095 | 1.0893 | 0.91956 | 0.76413 | 119.0481 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.8195 | 29.2499 | 4.108 | 0.99028 | 119.5646 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1109 | 4.8195 | 1.0893 | 0.91964 | 0.7641 | 119.0481 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.8295 | 29.25 | 4.1048 | 0.9903 | 119.5656 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.108 | 4.8295 | 1.0893 | 0.91971 | 0.76407 | 119.0482 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.8395 | 29.2501 | 4.1014 | 0.99031 | 119.5665 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1048 | 4.8395 | 1.0893 | 0.91977 | 0.76405 | 119.0482 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.8495 | 29.2502 | 4.0979 | 0.99033 | 119.5673 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.1014 | 4.8495 | 1.0893 | 0.91983 | 0.76403 | 119.0481 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.8595 | 29.2503 | 4.0941 | 0.99035 | 119.5681 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0979 | 4.8595 | 1.0892 | 0.91987 | 0.76401 | 119.0481 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.8695 | 29.2504 | 4.0902 | 0.99036 | 119.5689 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0941 | 4.8695 | 1.0892 | 0.9199 | 0.76399 | 119.0481 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.8795 | 29.2504 | 4.0861 | 0.99038 | 119.5697 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0902 | 4.8795 | 1.0892 | 0.91992 | 0.76398 | 119.048 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.8895 | 29.2505 | 4.0818 | 0.9904 | 119.5704 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0861 | 4.8895 | 1.0892 | 0.91993 | 0.76397 | 119.0479 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.8995 | 29.2505 | 4.0775 | 0.99042 | 119.5711 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0818 | 4.8995 | 1.0892 | 0.91993 | 0.76397 | 119.0479 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.9095 | 29.2505 | 4.073 | 0.99044 | 119.5718 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0775 | 4.9095 | 1.0892 | 0.91992 | 0.76397 | 119.0478 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.9195 | 29.2505 | 4.0684 | 0.99047 | 119.5724 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.073 | 4.9195 | 1.0891 | 0.9199 | 0.76397 | 119.0477 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.9295 | 29.2505 | 4.0637 | 0.99049 | 119.573 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0684 | 4.9295 | 1.0891 | 0.91987 | 0.76397 | 119.0477 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.9395 | 29.2505 | 4.0589 | 0.99051 | 119.5736 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0637 | 4.9395 | 1.0891 | 0.91983 | 0.76398 | 119.0477 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.9495 | 29.2505 | 4.0541 | 0.99053 | 119.5741 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0589 | 4.9495 | 1.0891 | 0.91979 | 0.76399 | 119.0477 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.9595 | 29.2504 | 4.0492 | 0.99055 | 119.5746 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0541 | 4.9595 | 1.0891 | 0.91973 | 0.76401 | 119.0477 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.9695 | 29.2504 | 4.0443 | 0.99058 | 119.575 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0492 | 4.9695 | 1.0891 | 0.91967 | 0.76402 | 119.0478 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.9795 | 29.2503 | 4.0394 | 0.9906 | 119.5754 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0443 | 4.9795 | 1.089 | 0.91961 | 0.76404 | 119.0478 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.9895 | 29.2503 | 4.0345 | 0.99062 | 119.5758 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0394 | 4.9895 | 1.089 | 0.91953 | 0.76406 | 119.048 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
4.9995 | 29.2502 | 4.0297 | 0.99064 | 119.5761 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0345 | 4.9995 | 1.089 | 0.91946 | 0.76408 | 119.0481 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.0095 | 29.2501 | 4.0249 | 0.99067 | 119.5764 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0297 | 5.0095 | 1.089 | 0.91938 | 0.7641 | 119.0483 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.0195 | 29.25 | 4.0202 | 0.99069 | 119.5767 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0249 | 5.0195 | 1.089 | 0.91929 | 0.76413 | 119.0485 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.0295 | 29.2499 | 4.0156 | 0.99071 | 119.577 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0202 | 5.0295 | 1.089 | 0.9192 | 0.76415 | 119.0488 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.0395 | 29.2498 | 4.011 | 0.99073 | 119.5772 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0156 | 5.0395 | 1.0889 | 0.91911 | 0.76418 | 119.0492 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.0495 | 29.2497 | 4.0066 | 0.99075 | 119.5773 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.011 | 5.0495 | 1.0889 | 0.91902 | 0.76421 | 119.0495 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.0595 | 29.2496 | 4.0023 | 0.99077 | 119.5775 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0066 | 5.0595 | 1.0889 | 0.91893 | 0.76423 | 119.0499 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.0695 | 29.2494 | 3.9981 | 0.99079 | 119.5776 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 4.0023 | 5.0695 | 1.0889 | 0.91884 | 0.76426 | 119.0504 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.0795 | 29.2493 | 3.9941 | 0.99081 | 119.5776 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9981 | 5.0795 | 1.0889 | 0.91875 | 0.76428 | 119.0509 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.0895 | 29.2492 | 3.9903 | 0.99082 | 119.5777 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9941 | 5.0895 | 1.0888 | 0.91866 | 0.76431 | 119.0514 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.0995 | 29.249 | 3.9866 | 0.99084 | 119.5776 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9903 | 5.0995 | 1.0888 | 0.91857 | 0.76433 | 119.052 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.1095 | 29.2489 | 3.983 | 0.99086 | 119.5776 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9866 | 5.1095 | 1.0888 | 0.91849 | 0.76436 | 119.0526 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.1195 | 29.2487 | 3.9797 | 0.99087 | 119.5775 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.983 | 5.1195 | 1.0888 | 0.91841 | 0.76438 | 119.0533 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.1295 | 29.2486 | 3.9765 | 0.99088 | 119.5774 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9797 | 5.1295 | 1.0888 | 0.91833 | 0.7644 | 119.054 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.1395 | 29.2484 | 3.9735 | 0.9909 | 119.5772 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9765 | 5.1395 | 1.0887 | 0.91826 | 0.76442 | 119.0547 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.1495 | 29.2483 | 3.9707 | 0.99091 | 119.577 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9735 | 5.1495 | 1.0887 | 0.91819 | 0.76444 | 119.0554 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.1595 | 29.2481 | 3.9681 | 0.99092 | 119.5767 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9707 | 5.1595 | 1.0887 | 0.91812 | 0.76445 | 119.0562 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.1695 | 29.2479 | 3.9656 | 0.99093 | 119.5764 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9681 | 5.1695 | 1.0887 | 0.91807 | 0.76447 | 119.057 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.1795 | 29.2478 | 3.9634 | 0.99094 | 119.5761 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9656 | 5.1795 | 1.0887 | 0.91801 | 0.76448 | 119.0578 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.1895 | 29.2476 | 3.9613 | 0.99095 | 119.5757 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9634 | 5.1895 | 1.0886 | 0.91796 | 0.76449 | 119.0586 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.1995 | 29.2475 | 3.9594 | 0.99096 | 119.5752 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9613 | 5.1995 | 1.0886 | 0.91792 | 0.7645 | 119.0594 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.2095 | 29.2473 | 3.9576 | 0.99097 | 119.5748 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9594 | 5.2095 | 1.0886 | 0.91789 | 0.76451 | 119.0602 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.2195 | 29.2472 | 3.956 | 0.99098 | 119.5742 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9576 | 5.2195 | 1.0886 | 0.91786 | 0.76451 | 119.0611 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.2295 | 29.247 | 3.9546 | 0.99098 | 119.5736 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.956 | 5.2295 | 1.0886 | 0.91783 | 0.76452 | 119.0619 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.2395 | 29.2468 | 3.9533 | 0.99099 | 119.573 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9546 | 5.2395 | 1.0886 | 0.91781 | 0.76452 | 119.0628 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.2495 | 29.2467 | 3.9521 | 0.99099 | 119.5723 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9533 | 5.2495 | 1.0885 | 0.9178 | 0.76452 | 119.0636 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.2595 | 29.2465 | 3.9511 | 0.991 | 119.5716 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9521 | 5.2595 | 1.0885 | 0.9178 | 0.76451 | 119.0645 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.2695 | 29.2464 | 3.9502 | 0.991 | 119.5709 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9511 | 5.2695 | 1.0885 | 0.9178 | 0.76451 | 119.0653 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.2795 | 29.2462 | 3.9494 | 0.99101 | 119.5701 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9502 | 5.2795 | 1.0885 | 0.91781 | 0.7645 | 119.0662 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.2895 | 29.2461 | 3.9487 | 0.99101 | 119.5692 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9494 | 5.2895 | 1.0885 | 0.91783 | 0.76449 | 119.067 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.2995 | 29.2459 | 3.9481 | 0.99101 | 119.5684 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9487 | 5.2995 | 1.0885 | 0.91785 | 0.76448 | 119.0678 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.3095 | 29.2458 | 3.9476 | 0.99101 | 119.5675 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9481 | 5.3095 | 1.0884 | 0.91788 | 0.76446 | 119.0686 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.3195 | 29.2456 | 3.9472 | 0.99101 | 119.5666 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9476 | 5.3195 | 1.0884 | 0.91792 | 0.76445 | 119.0694 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.3295 | 29.2455 | 3.9468 | 0.99102 | 119.5656 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9472 | 5.3295 | 1.0884 | 0.91796 | 0.76443 | 119.0702 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.3395 | 29.2453 | 3.9465 | 0.99102 | 119.5646 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9468 | 5.3395 | 1.0884 | 0.91801 | 0.76441 | 119.071 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.3495 | 29.2452 | 3.9462 | 0.99102 | 119.5636 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9465 | 5.3495 | 1.0884 | 0.91807 | 0.76438 | 119.0718 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.3595 | 29.2451 | 3.946 | 0.99102 | 119.5626 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9462 | 5.3595 | 1.0884 | 0.91813 | 0.76436 | 119.0726 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.3695 | 29.2449 | 3.9458 | 0.99102 | 119.5616 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.946 | 5.3695 | 1.0884 | 0.9182 | 0.76433 | 119.0734 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.3795 | 29.2448 | 3.9457 | 0.99102 | 119.5605 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9458 | 5.3795 | 1.0884 | 0.91827 | 0.7643 | 119.0742 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.3895 | 29.2447 | 3.9455 | 0.99102 | 119.5595 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9457 | 5.3895 | 1.0883 | 0.91835 | 0.76427 | 119.0749 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.3995 | 29.2445 | 3.9454 | 0.99102 | 119.5585 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9455 | 5.3995 | 1.0883 | 0.91844 | 0.76424 | 119.0757 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.4095 | 29.2444 | 3.9453 | 0.99102 | 119.5574 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9454 | 5.4095 | 1.0883 | 0.91852 | 0.76421 | 119.0765 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.4195 | 29.2443 | 3.9452 | 0.99102 | 119.5563 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9453 | 5.4195 | 1.0883 | 0.91861 | 0.76417 | 119.0772 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.4295 | 29.2442 | 3.9451 | 0.99102 | 119.5553 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9452 | 5.4295 | 1.0883 | 0.91871 | 0.76414 | 119.078 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.4395 | 29.244 | 3.945 | 0.99102 | 119.5542 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9451 | 5.4395 | 1.0883 | 0.9188 | 0.7641 | 119.0788 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.4495 | 29.2439 | 3.9448 | 0.99102 | 119.5532 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.945 | 5.4495 | 1.0883 | 0.9189 | 0.76407 | 119.0796 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.4595 | 29.2438 | 3.9447 | 0.99103 | 119.5521 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9448 | 5.4595 | 1.0883 | 0.919 | 0.76403 | 119.0803 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.4695 | 29.2437 | 3.9445 | 0.99103 | 119.5511 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9447 | 5.4695 | 1.0883 | 0.9191 | 0.764 | 119.0811 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.4795 | 29.2436 | 3.9443 | 0.99103 | 119.55 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9445 | 5.4795 | 1.0883 | 0.9192 | 0.76396 | 119.0819 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.4895 | 29.2434 | 3.9441 | 0.99103 | 119.5489 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9443 | 5.4895 | 1.0883 | 0.91929 | 0.76393 | 119.0827 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.4995 | 29.2433 | 3.9438 | 0.99103 | 119.5479 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9441 | 5.4995 | 1.0883 | 0.91939 | 0.76389 | 119.0834 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.5095 | 29.2432 | 3.9435 | 0.99103 | 119.5468 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9438 | 5.5095 | 1.0883 | 0.91948 | 0.76386 | 119.0842 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.5195 | 29.2431 | 3.9432 | 0.99103 | 119.5457 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9435 | 5.5195 | 1.0883 | 0.91956 | 0.76383 | 119.085 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.5295 | 29.243 | 3.9429 | 0.99103 | 119.5445 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9432 | 5.5295 | 1.0883 | 0.91964 | 0.7638 | 119.0857 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.5395 | 29.2429 | 3.9425 | 0.99103 | 119.5434 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9429 | 5.5395 | 1.0883 | 0.91972 | 0.76377 | 119.0865 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.5495 | 29.2428 | 3.9421 | 0.99104 | 119.5422 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9425 | 5.5495 | 1.0883 | 0.91979 | 0.76375 | 119.0872 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.5595 | 29.2427 | 3.9416 | 0.99104 | 119.5409 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9421 | 5.5595 | 1.0883 | 0.91986 | 0.76373 | 119.088 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.5695 | 29.2427 | 3.9411 | 0.99104 | 119.5397 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9416 | 5.5695 | 1.0883 | 0.91992 | 0.76371 | 119.0887 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.5795 | 29.2426 | 3.9406 | 0.99104 | 119.5383 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9411 | 5.5795 | 1.0883 | 0.91997 | 0.76369 | 119.0894 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.5895 | 29.2425 | 3.9401 | 0.99104 | 119.5369 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9406 | 5.5895 | 1.0883 | 0.92001 | 0.76367 | 119.0901 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.5995 | 29.2424 | 3.9395 | 0.99105 | 119.5355 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9401 | 5.5995 | 1.0883 | 0.92005 | 0.76366 | 119.0907 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.6095 | 29.2423 | 3.9389 | 0.99105 | 119.534 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9395 | 5.6095 | 1.0883 | 0.92008 | 0.76365 | 119.0914 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.6195 | 29.2422 | 3.9383 | 0.99105 | 119.5324 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9389 | 5.6195 | 1.0883 | 0.92011 | 0.76364 | 119.092 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.6295 | 29.2421 | 3.9376 | 0.99106 | 119.5307 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9383 | 5.6295 | 1.0883 | 0.92012 | 0.76364 | 119.0925 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.6395 | 29.242 | 3.9369 | 0.99106 | 119.529 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9376 | 5.6395 | 1.0883 | 0.92013 | 0.76363 | 119.093 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.6495 | 29.2419 | 3.9362 | 0.99106 | 119.5272 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9369 | 5.6495 | 1.0883 | 0.92014 | 0.76363 | 119.0935 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.6595 | 29.2418 | 3.9355 | 0.99106 | 119.5253 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9362 | 5.6595 | 1.0883 | 0.92014 | 0.76363 | 119.094 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.6695 | 29.2418 | 3.9348 | 0.99107 | 119.5233 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9355 | 5.6695 | 1.0883 | 0.92013 | 0.76364 | 119.0944 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.6795 | 29.2417 | 3.934 | 0.99107 | 119.5212 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9348 | 5.6795 | 1.0883 | 0.92011 | 0.76364 | 119.0947 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.6895 | 29.2416 | 3.9333 | 0.99108 | 119.5191 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.934 | 5.6895 | 1.0883 | 0.9201 | 0.76365 | 119.095 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.6995 | 29.2415 | 3.9325 | 0.99108 | 119.5169 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9333 | 5.6995 | 1.0883 | 0.92007 | 0.76366 | 119.0953 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.7095 | 29.2414 | 3.9317 | 0.99108 | 119.5146 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9325 | 5.7095 | 1.0883 | 0.92005 | 0.76367 | 119.0955 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.7195 | 29.2413 | 3.931 | 0.99108 | 119.5122 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9317 | 5.7195 | 1.0883 | 0.92002 | 0.76368 | 119.0957 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.7295 | 29.2412 | 3.9302 | 0.99109 | 119.5098 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.931 | 5.7295 | 1.0883 | 0.91999 | 0.7637 | 119.0958 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.7395 | 29.2411 | 3.9294 | 0.99109 | 119.5073 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9302 | 5.7395 | 1.0883 | 0.91996 | 0.76371 | 119.0958 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.7495 | 29.241 | 3.9287 | 0.99109 | 119.5047 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9294 | 5.7495 | 1.0883 | 0.91993 | 0.76372 | 119.0958 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.7595 | 29.2409 | 3.9279 | 0.9911 | 119.5021 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9287 | 5.7595 | 1.0883 | 0.91989 | 0.76374 | 119.0958 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.7695 | 29.2408 | 3.9272 | 0.9911 | 119.4995 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9279 | 5.7695 | 1.0884 | 0.91986 | 0.76375 | 119.0957 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.7795 | 29.2407 | 3.9264 | 0.99111 | 119.4969 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9272 | 5.7795 | 1.0884 | 0.91983 | 0.76377 | 119.0956 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.7895 | 29.2406 | 3.9257 | 0.99111 | 119.4942 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9264 | 5.7895 | 1.0884 | 0.9198 | 0.76378 | 119.0954 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.7995 | 29.2405 | 3.925 | 0.99111 | 119.4916 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9257 | 5.7995 | 1.0884 | 0.91977 | 0.76379 | 119.0952 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.8095 | 29.2404 | 3.9243 | 0.99111 | 119.4889 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.925 | 5.8095 | 1.0884 | 0.91974 | 0.76381 | 119.0949 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.8195 | 29.2403 | 3.9236 | 0.99112 | 119.4863 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9243 | 5.8195 | 1.0884 | 0.91972 | 0.76382 | 119.0947 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.8295 | 29.2402 | 3.9229 | 0.99112 | 119.4838 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9236 | 5.8295 | 1.0884 | 0.9197 | 0.76383 | 119.0944 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.8395 | 29.2401 | 3.9223 | 0.99112 | 119.4813 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9229 | 5.8395 | 1.0884 | 0.91968 | 0.76384 | 119.094 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.8495 | 29.2401 | 3.9217 | 0.99113 | 119.4788 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9223 | 5.8495 | 1.0885 | 0.91967 | 0.76385 | 119.0937 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.8595 | 29.24 | 3.9211 | 0.99113 | 119.4765 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9217 | 5.8595 | 1.0885 | 0.91966 | 0.76386 | 119.0933 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.8695 | 29.2399 | 3.9205 | 0.99113 | 119.4742 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9211 | 5.8695 | 1.0885 | 0.91966 | 0.76386 | 119.0929 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.8795 | 29.2398 | 3.92 | 0.99113 | 119.472 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9205 | 5.8795 | 1.0885 | 0.91966 | 0.76387 | 119.0925 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.8895 | 29.2397 | 3.9195 | 0.99113 | 119.4699 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.92 | 5.8895 | 1.0885 | 0.91966 | 0.76387 | 119.0921 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.8995 | 29.2396 | 3.919 | 0.99114 | 119.468 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9195 | 5.8995 | 1.0886 | 0.91966 | 0.76388 | 119.0918 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.9095 | 29.2395 | 3.9185 | 0.99114 | 119.4662 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.919 | 5.9095 | 1.0886 | 0.91967 | 0.76388 | 119.0914 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.9195 | 29.2394 | 3.9181 | 0.99114 | 119.4645 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9185 | 5.9195 | 1.0886 | 0.91968 | 0.76388 | 119.091 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.9295 | 29.2393 | 3.9177 | 0.99114 | 119.463 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9181 | 5.9295 | 1.0886 | 0.9197 | 0.76389 | 119.0907 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.9395 | 29.2392 | 3.9173 | 0.99114 | 119.4617 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9177 | 5.9395 | 1.0886 | 0.91971 | 0.76389 | 119.0904 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.9495 | 29.2392 | 3.917 | 0.99115 | 119.4605 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9173 | 5.9495 | 1.0887 | 0.91973 | 0.76389 | 119.0901 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.9595 | 29.2391 | 3.9167 | 0.99115 | 119.4594 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.917 | 5.9595 | 1.0887 | 0.91975 | 0.76389 | 119.0898 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.9695 | 29.239 | 3.9164 | 0.99115 | 119.4586 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9167 | 5.9695 | 1.0887 | 0.91977 | 0.76389 | 119.0896 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.9795 | 29.2389 | 3.9161 | 0.99115 | 119.4579 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9164 | 5.9795 | 1.0887 | 0.91978 | 0.76389 | 119.0894 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.9895 | 29.2389 | 3.9159 | 0.99115 | 119.4574 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9161 | 5.9895 | 1.0888 | 0.9198 | 0.76389 | 119.0892 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
5.9995 | 29.2388 | 3.9158 | 0.99115 | 119.4571 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9159 | 5.9995 | 1.0888 | 0.91982 | 0.76389 | 119.0891 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.0095 | 29.2388 | 3.9156 | 0.99115 | 119.457 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9158 | 6.0095 | 1.0888 | 0.91983 | 0.7639 | 119.089 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.0195 | 29.2387 | 3.9155 | 0.99115 | 119.4571 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9156 | 6.0195 | 1.0888 | 0.91985 | 0.7639 | 119.089 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.0295 | 29.2387 | 3.9154 | 0.99115 | 119.4573 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9155 | 6.0295 | 1.0889 | 0.91986 | 0.7639 | 119.089 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.0395 | 29.2386 | 3.9154 | 0.99115 | 119.4577 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9154 | 6.0395 | 1.0889 | 0.91986 | 0.76391 | 119.089 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.0495 | 29.2386 | 3.9154 | 0.99115 | 119.4583 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9154 | 6.0495 | 1.0889 | 0.91987 | 0.76392 | 119.0891 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.0595 | 29.2386 | 3.9154 | 0.99115 | 119.459 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9154 | 6.0595 | 1.089 | 0.91986 | 0.76392 | 119.0892 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.0695 | 29.2386 | 3.9155 | 0.99115 | 119.4599 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9154 | 6.0695 | 1.089 | 0.91986 | 0.76394 | 119.0893 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.0795 | 29.2385 | 3.9156 | 0.99115 | 119.461 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9155 | 6.0795 | 1.089 | 0.91984 | 0.76395 | 119.0895 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.0895 | 29.2385 | 3.9157 | 0.99115 | 119.4622 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9156 | 6.0895 | 1.089 | 0.91983 | 0.76396 | 119.0897 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.0995 | 29.2385 | 3.9158 | 0.99115 | 119.4636 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9157 | 6.0995 | 1.0891 | 0.9198 | 0.76398 | 119.0899 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.1095 | 29.2385 | 3.916 | 0.99115 | 119.465 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9158 | 6.1095 | 1.0891 | 0.91977 | 0.76399 | 119.0901 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.1195 | 29.2385 | 3.9162 | 0.99115 | 119.4667 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.916 | 6.1195 | 1.0891 | 0.91974 | 0.76401 | 119.0903 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.1295 | 29.2385 | 3.9164 | 0.99115 | 119.4684 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9162 | 6.1295 | 1.0891 | 0.91969 | 0.76404 | 119.0905 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.1395 | 29.2386 | 3.9167 | 0.99115 | 119.4702 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9164 | 6.1395 | 1.0892 | 0.91965 | 0.76406 | 119.0907 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.1495 | 29.2386 | 3.917 | 0.99115 | 119.4721 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9167 | 6.1495 | 1.0892 | 0.91959 | 0.76408 | 119.0909 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.1595 | 29.2386 | 3.9173 | 0.99114 | 119.4741 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.917 | 6.1595 | 1.0892 | 0.91953 | 0.76411 | 119.0911 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.1695 | 29.2386 | 3.9176 | 0.99114 | 119.4762 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9173 | 6.1695 | 1.0892 | 0.91946 | 0.76414 | 119.0912 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.1795 | 29.2387 | 3.9179 | 0.99114 | 119.4783 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9176 | 6.1795 | 1.0892 | 0.91939 | 0.76417 | 119.0913 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.1895 | 29.2387 | 3.9182 | 0.99114 | 119.4805 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9179 | 6.1895 | 1.0892 | 0.91932 | 0.7642 | 119.0914 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.1995 | 29.2388 | 3.9185 | 0.99114 | 119.4827 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9182 | 6.1995 | 1.0893 | 0.91924 | 0.76423 | 119.0914 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.2095 | 29.2388 | 3.9189 | 0.99114 | 119.485 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9185 | 6.2095 | 1.0893 | 0.91915 | 0.76426 | 119.0913 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.2195 | 29.2389 | 3.9192 | 0.99114 | 119.4873 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9189 | 6.2195 | 1.0893 | 0.91906 | 0.7643 | 119.0912 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.2295 | 29.2389 | 3.9196 | 0.99113 | 119.4896 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9192 | 6.2295 | 1.0893 | 0.91897 | 0.76433 | 119.091 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.2395 | 29.239 | 3.9199 | 0.99113 | 119.4919 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9196 | 6.2395 | 1.0893 | 0.91888 | 0.76437 | 119.0907 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.2495 | 29.2391 | 3.9202 | 0.99113 | 119.4942 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9199 | 6.2495 | 1.0893 | 0.91878 | 0.7644 | 119.0904 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.2595 | 29.2392 | 3.9205 | 0.99113 | 119.4965 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9202 | 6.2595 | 1.0893 | 0.91869 | 0.76444 | 119.09 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.2695 | 29.2392 | 3.9208 | 0.99113 | 119.4988 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9205 | 6.2695 | 1.0893 | 0.91859 | 0.76447 | 119.0895 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.2795 | 29.2393 | 3.9211 | 0.99113 | 119.5011 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9208 | 6.2795 | 1.0893 | 0.91849 | 0.76451 | 119.0889 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.2895 | 29.2394 | 3.9214 | 0.99113 | 119.5034 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9211 | 6.2895 | 1.0893 | 0.9184 | 0.76454 | 119.0882 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.2995 | 29.2395 | 3.9217 | 0.99113 | 119.5056 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9214 | 6.2995 | 1.0893 | 0.9183 | 0.76457 | 119.0874 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.3095 | 29.2396 | 3.9219 | 0.99112 | 119.5078 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9217 | 6.3095 | 1.0893 | 0.91821 | 0.7646 | 119.0866 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.3195 | 29.2397 | 3.9221 | 0.99112 | 119.51 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9219 | 6.3195 | 1.0893 | 0.91812 | 0.76463 | 119.0857 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.3295 | 29.2398 | 3.9223 | 0.99112 | 119.5121 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9221 | 6.3295 | 1.0893 | 0.91804 | 0.76466 | 119.0847 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.3395 | 29.2398 | 3.9225 | 0.99112 | 119.5142 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9223 | 6.3395 | 1.0893 | 0.91796 | 0.76469 | 119.0836 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.3495 | 29.2399 | 3.9226 | 0.99112 | 119.5163 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9225 | 6.3495 | 1.0893 | 0.91788 | 0.76472 | 119.0825 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.3595 | 29.24 | 3.9227 | 0.99112 | 119.5183 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9226 | 6.3595 | 1.0893 | 0.91781 | 0.76474 | 119.0813 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.3695 | 29.2401 | 3.9228 | 0.99112 | 119.5203 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9227 | 6.3695 | 1.0893 | 0.91774 | 0.76476 | 119.08 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.3795 | 29.2402 | 3.9229 | 0.99112 | 119.5222 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9228 | 6.3795 | 1.0893 | 0.91768 | 0.76478 | 119.0788 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.3895 | 29.2403 | 3.923 | 0.99112 | 119.5242 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9229 | 6.3895 | 1.0893 | 0.91763 | 0.7648 | 119.0775 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.3995 | 29.2404 | 3.923 | 0.99112 | 119.5261 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.923 | 6.3995 | 1.0893 | 0.91758 | 0.76481 | 119.0761 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.4095 | 29.2405 | 3.923 | 0.99112 | 119.528 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.923 | 6.4095 | 1.0893 | 0.91754 | 0.76483 | 119.0748 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.4195 | 29.2406 | 3.923 | 0.99112 | 119.5298 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.923 | 6.4195 | 1.0893 | 0.9175 | 0.76484 | 119.0735 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.4295 | 29.2407 | 3.9229 | 0.99112 | 119.5317 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.923 | 6.4295 | 1.0893 | 0.91748 | 0.76484 | 119.0722 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.4395 | 29.2408 | 3.9229 | 0.99112 | 119.5335 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9229 | 6.4395 | 1.0893 | 0.91746 | 0.76485 | 119.0709 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.4495 | 29.2409 | 3.9228 | 0.99112 | 119.5354 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9229 | 6.4495 | 1.0893 | 0.91745 | 0.76485 | 119.0697 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.4595 | 29.241 | 3.9227 | 0.99112 | 119.5372 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9228 | 6.4595 | 1.0893 | 0.91745 | 0.76486 | 119.0686 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.4695 | 29.2411 | 3.9227 | 0.99112 | 119.539 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9227 | 6.4695 | 1.0893 | 0.91745 | 0.76485 | 119.0675 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.4795 | 29.2411 | 3.9225 | 0.99112 | 119.5408 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9227 | 6.4795 | 1.0893 | 0.91746 | 0.76485 | 119.0664 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.4895 | 29.2412 | 3.9224 | 0.99112 | 119.5427 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9225 | 6.4895 | 1.0893 | 0.91749 | 0.76485 | 119.0655 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.499 | 29.2413 | 3.9223 | 0.99112 | 119.5445 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9224 | 6.4995 | 1.0893 | 0.91752 | 0.76484 | 119.0647 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.5095 | 29.2414 | 3.9222 | 0.99112 | 119.5464 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9223 | 6.5095 | 1.0893 | 0.91755 | 0.76483 | 119.064 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.5195 | 29.2415 | 3.922 | 0.99113 | 119.5482 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9222 | 6.5195 | 1.0893 | 0.9176 | 0.76482 | 119.0634 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.529 | 29.2416 | 3.9219 | 0.99113 | 119.5501 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.922 | 6.5295 | 1.0893 | 0.91765 | 0.7648 | 119.063 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.5395 | 29.2416 | 3.9218 | 0.99113 | 119.552 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9219 | 6.5395 | 1.0894 | 0.9177 | 0.76479 | 119.0627 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.5495 | 29.2417 | 3.9216 | 0.99113 | 119.5539 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9218 | 6.5495 | 1.0894 | 0.91777 | 0.76477 | 119.0625 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.559 | 29.2418 | 3.9215 | 0.99113 | 119.5559 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9216 | 6.5595 | 1.0894 | 0.91783 | 0.76476 | 119.0625 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.569 | 29.2418 | 3.9213 | 0.99113 | 119.5578 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9215 | 6.5695 | 1.0894 | 0.91791 | 0.76474 | 119.0627 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.5795 | 29.2419 | 3.9211 | 0.99113 | 119.5598 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9213 | 6.5795 | 1.0894 | 0.91799 | 0.76472 | 119.063 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.589 | 29.242 | 3.921 | 0.99113 | 119.5618 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9211 | 6.5895 | 1.0895 | 0.91807 | 0.7647 | 119.0634 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.599 | 29.2421 | 3.9208 | 0.99113 | 119.5637 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 6.5995 | 1.0895 | 0.91815 | 0.76468 | 119.064 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.609 | 29.2421 | 3.9207 | 0.99113 | 119.5657 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9208 | 6.6095 | 1.0895 | 0.91823 | 0.76466 | 119.0648 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.619 | 29.2422 | 3.9205 | 0.99113 | 119.5677 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9207 | 6.6195 | 1.0896 | 0.91832 | 0.76463 | 119.0657 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.629 | 29.2423 | 3.9203 | 0.99113 | 119.5697 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9205 | 6.6295 | 1.0896 | 0.91841 | 0.76461 | 119.0668 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.639 | 29.2423 | 3.9202 | 0.99113 | 119.5717 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9203 | 6.6395 | 1.0896 | 0.91849 | 0.76459 | 119.068 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.649 | 29.2424 | 3.92 | 0.99113 | 119.5737 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9202 | 6.6495 | 1.0897 | 0.91858 | 0.76457 | 119.0693 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.659 | 29.2425 | 3.9198 | 0.99113 | 119.5756 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.92 | 6.6595 | 1.0897 | 0.91866 | 0.76455 | 119.0707 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.669 | 29.2425 | 3.9196 | 0.99114 | 119.5775 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9198 | 6.6695 | 1.0897 | 0.91875 | 0.76453 | 119.0722 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.679 | 29.2426 | 3.9194 | 0.99114 | 119.5794 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9196 | 6.6795 | 1.0897 | 0.91883 | 0.76452 | 119.0739 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.689 | 29.2427 | 3.9193 | 0.99114 | 119.5813 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9194 | 6.6895 | 1.0898 | 0.9189 | 0.7645 | 119.0756 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.699 | 29.2427 | 3.9191 | 0.99114 | 119.5831 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9193 | 6.6995 | 1.0898 | 0.91897 | 0.76448 | 119.0773 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.7095 | 29.2428 | 3.9189 | 0.99114 | 119.5849 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9191 | 6.7095 | 1.0898 | 0.91904 | 0.76447 | 119.0791 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.719 | 29.2429 | 3.9187 | 0.99114 | 119.5866 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9189 | 6.7195 | 1.0899 | 0.9191 | 0.76446 | 119.081 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.729 | 29.2429 | 3.9185 | 0.99114 | 119.5882 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9187 | 6.7295 | 1.0899 | 0.91916 | 0.76445 | 119.0828 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.739 | 29.243 | 3.9183 | 0.99114 | 119.5898 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9185 | 6.7395 | 1.0899 | 0.91921 | 0.76444 | 119.0847 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.749 | 29.2431 | 3.9181 | 0.99114 | 119.5913 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9183 | 6.7495 | 1.09 | 0.91925 | 0.76443 | 119.0865 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.759 | 29.2431 | 3.9178 | 0.99114 | 119.5928 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9181 | 6.7595 | 1.09 | 0.91929 | 0.76442 | 119.0883 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.769 | 29.2432 | 3.9176 | 0.99115 | 119.5941 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9178 | 6.7695 | 1.09 | 0.91931 | 0.76442 | 119.0901 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.779 | 29.2432 | 3.9174 | 0.99115 | 119.5954 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9176 | 6.7795 | 1.09 | 0.91933 | 0.76442 | 119.0918 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.789 | 29.2433 | 3.9172 | 0.99115 | 119.5966 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9174 | 6.7895 | 1.09 | 0.91935 | 0.76442 | 119.0934 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.799 | 29.2434 | 3.917 | 0.99115 | 119.5977 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9172 | 6.7995 | 1.09 | 0.91935 | 0.76442 | 119.0949 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.809 | 29.2434 | 3.9168 | 0.99115 | 119.5987 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.917 | 6.8095 | 1.0901 | 0.91935 | 0.76442 | 119.0963 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.819 | 29.2435 | 3.9165 | 0.99115 | 119.5996 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9168 | 6.8195 | 1.0901 | 0.91934 | 0.76443 | 119.0976 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.829 | 29.2435 | 3.9163 | 0.99115 | 119.6004 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9165 | 6.8295 | 1.0901 | 0.91933 | 0.76444 | 119.0987 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.839 | 29.2436 | 3.9161 | 0.99115 | 119.6011 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9163 | 6.8395 | 1.0901 | 0.91931 | 0.76445 | 119.0997 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.849 | 29.2436 | 3.9159 | 0.99115 | 119.6017 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9161 | 6.8495 | 1.0901 | 0.91928 | 0.76446 | 119.1006 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.859 | 29.2437 | 3.9157 | 0.99115 | 119.6022 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9159 | 6.8595 | 1.0901 | 0.91924 | 0.76447 | 119.1013 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.869 | 29.2438 | 3.9155 | 0.99116 | 119.6027 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9157 | 6.8695 | 1.0901 | 0.91921 | 0.76448 | 119.1019 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.879 | 29.2438 | 3.9153 | 0.99116 | 119.603 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9155 | 6.8795 | 1.0901 | 0.91916 | 0.7645 | 119.1023 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.889 | 29.2439 | 3.9152 | 0.99116 | 119.6032 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9153 | 6.8895 | 1.0901 | 0.91911 | 0.76451 | 119.1025 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.899 | 29.2439 | 3.915 | 0.99116 | 119.6034 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9152 | 6.8995 | 1.0901 | 0.91906 | 0.76452 | 119.1026 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.909 | 29.244 | 3.9148 | 0.99116 | 119.6035 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.915 | 6.9095 | 1.09 | 0.91901 | 0.76454 | 119.1025 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.919 | 29.244 | 3.9147 | 0.99116 | 119.6035 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9148 | 6.9195 | 1.09 | 0.91896 | 0.76455 | 119.1023 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.929 | 29.244 | 3.9146 | 0.99116 | 119.6034 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9147 | 6.9295 | 1.09 | 0.91891 | 0.76457 | 119.1019 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.939 | 29.2441 | 3.9144 | 0.99116 | 119.6032 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9146 | 6.9395 | 1.09 | 0.91886 | 0.76458 | 119.1014 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.949 | 29.2441 | 3.9143 | 0.99116 | 119.603 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9144 | 6.9495 | 1.09 | 0.91881 | 0.76459 | 119.1007 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.959 | 29.2442 | 3.9142 | 0.99116 | 119.6028 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9143 | 6.9595 | 1.09 | 0.91876 | 0.7646 | 119.0999 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.969 | 29.2442 | 3.9141 | 0.99116 | 119.6025 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9142 | 6.9695 | 1.09 | 0.91871 | 0.76462 | 119.099 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.979 | 29.2442 | 3.9141 | 0.99116 | 119.6021 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9141 | 6.9795 | 1.0899 | 0.91868 | 0.76462 | 119.098 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.9895 | 29.2442 | 3.914 | 0.99116 | 119.6017 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9141 | 6.9895 | 1.0899 | 0.91864 | 0.76463 | 119.0969 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
6.999 | 29.2443 | 3.914 | 0.99116 | 119.6013 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.914 | 6.9995 | 1.0899 | 0.91861 | 0.76464 | 119.0957 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.009 | 29.2443 | 3.9139 | 0.99116 | 119.6009 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.914 | 7.0095 | 1.0899 | 0.91858 | 0.76464 | 119.0945 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.019 | 29.2443 | 3.9139 | 0.99116 | 119.6004 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9139 | 7.0195 | 1.0899 | 0.91857 | 0.76464 | 119.0932 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.029 | 29.2443 | 3.9139 | 0.99116 | 119.6 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9139 | 7.0295 | 1.0898 | 0.91855 | 0.76464 | 119.0918 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.039 | 29.2443 | 3.9139 | 0.99116 | 119.5995 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9139 | 7.0395 | 1.0898 | 0.91855 | 0.76464 | 119.0905 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.049 | 29.2444 | 3.9139 | 0.99116 | 119.5991 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9139 | 7.0495 | 1.0898 | 0.91854 | 0.76463 | 119.0891 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.059 | 29.2444 | 3.9139 | 0.99116 | 119.5986 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9139 | 7.0595 | 1.0898 | 0.91855 | 0.76463 | 119.0877 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.069 | 29.2444 | 3.914 | 0.99116 | 119.5982 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9139 | 7.0695 | 1.0898 | 0.91856 | 0.76462 | 119.0863 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.079 | 29.2444 | 3.914 | 0.99116 | 119.5977 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.914 | 7.0795 | 1.0898 | 0.91858 | 0.76461 | 119.085 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.089 | 29.2444 | 3.9141 | 0.99116 | 119.5974 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.914 | 7.0895 | 1.0898 | 0.9186 | 0.7646 | 119.0837 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.099 | 29.2444 | 3.9141 | 0.99116 | 119.597 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9141 | 7.0995 | 1.0898 | 0.91862 | 0.76459 | 119.0825 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.109 | 29.2443 | 3.9142 | 0.99116 | 119.5967 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9141 | 7.1095 | 1.0898 | 0.91865 | 0.76458 | 119.0813 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.119 | 29.2443 | 3.9143 | 0.99116 | 119.5964 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9142 | 7.1195 | 1.0897 | 0.91868 | 0.76457 | 119.0801 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.129 | 29.2443 | 3.9144 | 0.99116 | 119.5961 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9143 | 7.1295 | 1.0897 | 0.91871 | 0.76455 | 119.0791 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.139 | 29.2443 | 3.9145 | 0.99116 | 119.5959 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9144 | 7.1395 | 1.0897 | 0.91875 | 0.76454 | 119.0781 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.149 | 29.2442 | 3.9146 | 0.99116 | 119.5957 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9145 | 7.1495 | 1.0897 | 0.91878 | 0.76453 | 119.0772 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.159 | 29.2442 | 3.9147 | 0.99116 | 119.5955 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9146 | 7.1595 | 1.0897 | 0.91882 | 0.76451 | 119.0764 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.169 | 29.2442 | 3.9148 | 0.99116 | 119.5954 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9147 | 7.1695 | 1.0897 | 0.91885 | 0.7645 | 119.0757 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.179 | 29.2441 | 3.9149 | 0.99116 | 119.5953 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9148 | 7.1795 | 1.0897 | 0.91889 | 0.76449 | 119.075 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.189 | 29.2441 | 3.9151 | 0.99116 | 119.5953 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9149 | 7.1895 | 1.0897 | 0.91892 | 0.76448 | 119.0745 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.199 | 29.244 | 3.9152 | 0.99116 | 119.5953 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9151 | 7.1995 | 1.0897 | 0.91894 | 0.76448 | 119.0741 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.209 | 29.2439 | 3.9154 | 0.99116 | 119.5953 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9152 | 7.2095 | 1.0898 | 0.91897 | 0.76447 | 119.0737 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.219 | 29.2438 | 3.9155 | 0.99116 | 119.5954 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9154 | 7.2195 | 1.0898 | 0.91899 | 0.76446 | 119.0735 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.229 | 29.2438 | 3.9157 | 0.99115 | 119.5955 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9155 | 7.2295 | 1.0898 | 0.919 | 0.76446 | 119.0733 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.239 | 29.2437 | 3.9159 | 0.99115 | 119.5956 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9157 | 7.2395 | 1.0898 | 0.91901 | 0.76446 | 119.0732 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.249 | 29.2436 | 3.9161 | 0.99115 | 119.5958 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9159 | 7.2495 | 1.0898 | 0.91901 | 0.76446 | 119.0732 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.259 | 29.2435 | 3.9163 | 0.99115 | 119.5959 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9161 | 7.2595 | 1.0898 | 0.91901 | 0.76446 | 119.0733 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.269 | 29.2433 | 3.9165 | 0.99115 | 119.5961 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9163 | 7.2695 | 1.0898 | 0.91901 | 0.76447 | 119.0735 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.279 | 29.2432 | 3.9167 | 0.99115 | 119.5963 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9165 | 7.2795 | 1.0898 | 0.91899 | 0.76448 | 119.0737 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.289 | 29.2431 | 3.9169 | 0.99115 | 119.5964 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9167 | 7.2895 | 1.0898 | 0.91898 | 0.76448 | 119.074 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.299 | 29.243 | 3.9171 | 0.99115 | 119.5966 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9169 | 7.2995 | 1.0898 | 0.91895 | 0.7645 | 119.0743 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.309 | 29.2428 | 3.9174 | 0.99115 | 119.5968 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9171 | 7.3095 | 1.0898 | 0.91893 | 0.76451 | 119.0747 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.319 | 29.2427 | 3.9176 | 0.99115 | 119.5969 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9174 | 7.3195 | 1.0898 | 0.91889 | 0.76452 | 119.0751 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.329 | 29.2425 | 3.9178 | 0.99114 | 119.597 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9176 | 7.3295 | 1.0898 | 0.91886 | 0.76453 | 119.0756 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.339 | 29.2423 | 3.9181 | 0.99114 | 119.5972 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9178 | 7.3395 | 1.0899 | 0.91882 | 0.76455 | 119.0761 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.349 | 29.2422 | 3.9183 | 0.99114 | 119.5972 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9181 | 7.3495 | 1.0899 | 0.91877 | 0.76457 | 119.0766 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.359 | 29.242 | 3.9185 | 0.99114 | 119.5973 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9183 | 7.3595 | 1.0899 | 0.91873 | 0.76458 | 119.0772 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.369 | 29.2418 | 3.9188 | 0.99114 | 119.5973 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9185 | 7.3695 | 1.0899 | 0.91868 | 0.7646 | 119.0777 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.379 | 29.2416 | 3.919 | 0.99114 | 119.5973 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9188 | 7.3795 | 1.0899 | 0.91863 | 0.76462 | 119.0783 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.389 | 29.2415 | 3.9192 | 0.99114 | 119.5972 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.919 | 7.3895 | 1.0899 | 0.91857 | 0.76464 | 119.079 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.399 | 29.2413 | 3.9194 | 0.99114 | 119.5971 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9192 | 7.3995 | 1.0899 | 0.91852 | 0.76466 | 119.0796 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.409 | 29.2411 | 3.9196 | 0.99113 | 119.597 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9194 | 7.4095 | 1.0899 | 0.91847 | 0.76467 | 119.0802 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.419 | 29.2408 | 3.9198 | 0.99113 | 119.5968 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9196 | 7.4195 | 1.0899 | 0.91841 | 0.76469 | 119.0809 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.429 | 29.2406 | 3.92 | 0.99113 | 119.5966 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9198 | 7.4295 | 1.0899 | 0.91836 | 0.76471 | 119.0815 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.439 | 29.2404 | 3.9201 | 0.99113 | 119.5963 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.92 | 7.4395 | 1.0898 | 0.91831 | 0.76472 | 119.0822 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.449 | 29.2402 | 3.9203 | 0.99113 | 119.596 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9201 | 7.4495 | 1.0898 | 0.91826 | 0.76474 | 119.0828 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.459 | 29.24 | 3.9204 | 0.99113 | 119.5957 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9203 | 7.4595 | 1.0898 | 0.91821 | 0.76475 | 119.0835 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.469 | 29.2398 | 3.9205 | 0.99113 | 119.5953 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9204 | 7.4695 | 1.0898 | 0.91816 | 0.76477 | 119.0842 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.479 | 29.2396 | 3.9206 | 0.99113 | 119.5949 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9205 | 7.4795 | 1.0898 | 0.91812 | 0.76478 | 119.0849 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.489 | 29.2394 | 3.9207 | 0.99113 | 119.5944 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9206 | 7.4895 | 1.0898 | 0.91808 | 0.76479 | 119.0856 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.499 | 29.2391 | 3.9208 | 0.99113 | 119.594 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9207 | 7.4995 | 1.0898 | 0.91804 | 0.7648 | 119.0863 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.509 | 29.2389 | 3.9209 | 0.99113 | 119.5935 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9208 | 7.5095 | 1.0898 | 0.918 | 0.76481 | 119.087 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.519 | 29.2387 | 3.9209 | 0.99113 | 119.5929 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9209 | 7.5195 | 1.0898 | 0.91797 | 0.76482 | 119.0877 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.529 | 29.2385 | 3.921 | 0.99113 | 119.5924 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9209 | 7.5295 | 1.0897 | 0.91794 | 0.76482 | 119.0884 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.539 | 29.2383 | 3.921 | 0.99113 | 119.5919 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 7.5395 | 1.0897 | 0.91791 | 0.76483 | 119.0891 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.549 | 29.2381 | 3.921 | 0.99113 | 119.5913 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 7.5495 | 1.0897 | 0.91788 | 0.76483 | 119.0899 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.559 | 29.2379 | 3.921 | 0.99113 | 119.5908 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 7.5595 | 1.0897 | 0.91786 | 0.76484 | 119.0907 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.569 | 29.2377 | 3.921 | 0.99113 | 119.5902 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 7.5695 | 1.0897 | 0.91784 | 0.76484 | 119.0914 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.579 | 29.2375 | 3.921 | 0.99113 | 119.5897 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 7.5795 | 1.0897 | 0.91783 | 0.76484 | 119.0922 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.589 | 29.2373 | 3.9209 | 0.99113 | 119.5891 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 7.5895 | 1.0897 | 0.91782 | 0.76484 | 119.093 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.599 | 29.2371 | 3.9209 | 0.99113 | 119.5886 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9209 | 7.5995 | 1.0896 | 0.91781 | 0.76484 | 119.0939 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.609 | 29.2369 | 3.9209 | 0.99113 | 119.588 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9209 | 7.6095 | 1.0896 | 0.9178 | 0.76484 | 119.0947 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.619 | 29.2367 | 3.9209 | 0.99113 | 119.5875 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9209 | 7.6195 | 1.0896 | 0.91779 | 0.76484 | 119.0955 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.629 | 29.2365 | 3.9208 | 0.99113 | 119.587 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9209 | 7.6295 | 1.0896 | 0.91779 | 0.76483 | 119.0964 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.639 | 29.2363 | 3.9208 | 0.99113 | 119.5865 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9208 | 7.6395 | 1.0896 | 0.91779 | 0.76483 | 119.0973 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.649 | 29.2361 | 3.9208 | 0.99113 | 119.586 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9208 | 7.6495 | 1.0896 | 0.9178 | 0.76482 | 119.0981 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.659 | 29.2359 | 3.9208 | 0.99113 | 119.5855 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9208 | 7.6595 | 1.0896 | 0.9178 | 0.76482 | 119.099 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.669 | 29.2358 | 3.9208 | 0.99113 | 119.5851 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9208 | 7.6695 | 1.0896 | 0.91781 | 0.76482 | 119.0999 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.679 | 29.2356 | 3.9208 | 0.99113 | 119.5846 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9208 | 7.6795 | 1.0896 | 0.91782 | 0.76481 | 119.1008 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.689 | 29.2354 | 3.9208 | 0.99113 | 119.5841 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9208 | 7.6895 | 1.0896 | 0.91783 | 0.7648 | 119.1017 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.699 | 29.2353 | 3.9208 | 0.99113 | 119.5836 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9208 | 7.6995 | 1.0895 | 0.91785 | 0.7648 | 119.1026 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.709 | 29.2351 | 3.9208 | 0.99113 | 119.5832 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9208 | 7.7095 | 1.0895 | 0.91787 | 0.76479 | 119.1035 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.719 | 29.2349 | 3.9209 | 0.99113 | 119.5827 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9208 | 7.7195 | 1.0895 | 0.91788 | 0.76478 | 119.1043 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.729 | 29.2347 | 3.9209 | 0.99113 | 119.5821 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9209 | 7.7295 | 1.0895 | 0.91791 | 0.76477 | 119.1052 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.739 | 29.2346 | 3.921 | 0.99113 | 119.5816 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9209 | 7.7395 | 1.0895 | 0.91793 | 0.76476 | 119.1061 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.749 | 29.2344 | 3.921 | 0.99113 | 119.581 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 7.7495 | 1.0895 | 0.91795 | 0.76475 | 119.1069 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.759 | 29.2342 | 3.9211 | 0.99112 | 119.5804 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 7.7595 | 1.0895 | 0.91798 | 0.76474 | 119.1077 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.769 | 29.2341 | 3.9212 | 0.99112 | 119.5798 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9211 | 7.7695 | 1.0895 | 0.91801 | 0.76473 | 119.1086 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.779 | 29.2339 | 3.9213 | 0.99112 | 119.5791 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9212 | 7.7795 | 1.0895 | 0.91804 | 0.76472 | 119.1093 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.789 | 29.2338 | 3.9215 | 0.99112 | 119.5784 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9213 | 7.7895 | 1.0895 | 0.91807 | 0.76471 | 119.1101 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.799 | 29.2336 | 3.9216 | 0.99112 | 119.5775 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9215 | 7.7995 | 1.0895 | 0.9181 | 0.7647 | 119.1109 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.809 | 29.2334 | 3.9217 | 0.99112 | 119.5767 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9216 | 7.8095 | 1.0895 | 0.91814 | 0.76469 | 119.1116 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.819 | 29.2333 | 3.9219 | 0.99112 | 119.5758 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9217 | 7.8195 | 1.0895 | 0.91817 | 0.76468 | 119.1123 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.829 | 29.2331 | 3.922 | 0.99112 | 119.5748 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9219 | 7.8295 | 1.0895 | 0.9182 | 0.76466 | 119.113 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.839 | 29.2329 | 3.9222 | 0.99112 | 119.5737 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.922 | 7.8395 | 1.0895 | 0.91824 | 0.76465 | 119.1136 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.849 | 29.2328 | 3.9223 | 0.99112 | 119.5726 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9222 | 7.8495 | 1.0895 | 0.91827 | 0.76464 | 119.1142 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.859 | 29.2326 | 3.9225 | 0.99112 | 119.5714 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9223 | 7.8595 | 1.0895 | 0.9183 | 0.76462 | 119.1148 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.869 | 29.2324 | 3.9226 | 0.99112 | 119.5701 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9225 | 7.8695 | 1.0895 | 0.91833 | 0.76461 | 119.1154 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.879 | 29.2323 | 3.9228 | 0.99112 | 119.5688 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9226 | 7.8795 | 1.0895 | 0.91836 | 0.7646 | 119.1159 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.889 | 29.2321 | 3.9229 | 0.99111 | 119.5674 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9228 | 7.8895 | 1.0895 | 0.91839 | 0.76459 | 119.1164 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.899 | 29.2319 | 3.923 | 0.99111 | 119.5659 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9229 | 7.8995 | 1.0895 | 0.91842 | 0.76458 | 119.1169 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.909 | 29.2317 | 3.9232 | 0.99111 | 119.5644 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.923 | 7.9095 | 1.0895 | 0.91844 | 0.76457 | 119.1173 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.919 | 29.2315 | 3.9233 | 0.99111 | 119.5628 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9232 | 7.9195 | 1.0895 | 0.91845 | 0.76456 | 119.1177 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.929 | 29.2313 | 3.9234 | 0.99111 | 119.5612 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9233 | 7.9295 | 1.0894 | 0.91847 | 0.76455 | 119.1181 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.939 | 29.2311 | 3.9235 | 0.99111 | 119.5596 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9234 | 7.9395 | 1.0894 | 0.91848 | 0.76455 | 119.1185 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.949 | 29.2309 | 3.9236 | 0.99111 | 119.558 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9235 | 7.9495 | 1.0894 | 0.91848 | 0.76454 | 119.1188 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.959 | 29.2308 | 3.9237 | 0.99111 | 119.5563 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9236 | 7.9595 | 1.0894 | 0.91848 | 0.76454 | 119.1191 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.969 | 29.2306 | 3.9238 | 0.99111 | 119.5546 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9237 | 7.9695 | 1.0894 | 0.91847 | 0.76453 | 119.1194 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.979 | 29.2304 | 3.9238 | 0.99111 | 119.553 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9238 | 7.9795 | 1.0894 | 0.91845 | 0.76453 | 119.1197 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.989 | 29.2302 | 3.9239 | 0.99111 | 119.5514 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9238 | 7.9895 | 1.0894 | 0.91843 | 0.76454 | 119.1199 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
7.999 | 29.2299 | 3.9239 | 0.99111 | 119.5498 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9239 | 7.9995 | 1.0893 | 0.91841 | 0.76454 | 119.1202 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.009 | 29.2297 | 3.9239 | 0.99111 | 119.5483 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9239 | 8.0095 | 1.0893 | 0.91837 | 0.76455 | 119.1204 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.019 | 29.2295 | 3.9239 | 0.99111 | 119.5468 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9239 | 8.0195 | 1.0893 | 0.91834 | 0.76455 | 119.1205 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.029 | 29.2293 | 3.9239 | 0.99111 | 119.5454 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9239 | 8.0295 | 1.0893 | 0.91829 | 0.76456 | 119.1207 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.039 | 29.2291 | 3.9238 | 0.99111 | 119.544 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9239 | 8.0395 | 1.0892 | 0.91824 | 0.76457 | 119.1208 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.049 | 29.2289 | 3.9238 | 0.99111 | 119.5428 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9238 | 8.0495 | 1.0892 | 0.91819 | 0.76458 | 119.1209 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.059 | 29.2287 | 3.9238 | 0.99111 | 119.5416 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9238 | 8.0595 | 1.0892 | 0.91813 | 0.7646 | 119.121 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.069 | 29.2285 | 3.9237 | 0.99111 | 119.5406 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9238 | 8.0695 | 1.0892 | 0.91806 | 0.76461 | 119.1211 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.079 | 29.2283 | 3.9236 | 0.99111 | 119.5396 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9237 | 8.0795 | 1.0892 | 0.918 | 0.76463 | 119.1211 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.089 | 29.2281 | 3.9235 | 0.99111 | 119.5388 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9236 | 8.0895 | 1.0891 | 0.91793 | 0.76465 | 119.1211 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.099 | 29.2279 | 3.9234 | 0.99111 | 119.5381 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9235 | 8.0995 | 1.0891 | 0.91786 | 0.76466 | 119.1211 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.109 | 29.2276 | 3.9233 | 0.99111 | 119.5376 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9234 | 8.1095 | 1.0891 | 0.91779 | 0.76468 | 119.121 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.119 | 29.2274 | 3.9232 | 0.99111 | 119.5371 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9233 | 8.1195 | 1.0891 | 0.91772 | 0.7647 | 119.1209 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.129 | 29.2272 | 3.9231 | 0.99111 | 119.5368 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9232 | 8.1295 | 1.089 | 0.91765 | 0.76471 | 119.1208 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.139 | 29.227 | 3.923 | 0.99111 | 119.5366 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9231 | 8.1395 | 1.089 | 0.91758 | 0.76473 | 119.1207 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.149 | 29.2268 | 3.9229 | 0.99111 | 119.5366 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.923 | 8.1495 | 1.089 | 0.91752 | 0.76474 | 119.1205 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.159 | 29.2266 | 3.9227 | 0.99111 | 119.5366 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9229 | 8.1595 | 1.089 | 0.91746 | 0.76476 | 119.1203 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.169 | 29.2264 | 3.9226 | 0.99111 | 119.5368 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9227 | 8.1695 | 1.0889 | 0.9174 | 0.76477 | 119.12 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.179 | 29.2262 | 3.9225 | 0.99111 | 119.5371 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9226 | 8.1795 | 1.0889 | 0.91735 | 0.76478 | 119.1198 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.189 | 29.226 | 3.9224 | 0.99111 | 119.5374 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9225 | 8.1895 | 1.0889 | 0.91731 | 0.76479 | 119.1194 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.199 | 29.2259 | 3.9222 | 0.99111 | 119.5379 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9224 | 8.1995 | 1.0889 | 0.91727 | 0.7648 | 119.1191 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.209 | 29.2257 | 3.9221 | 0.99111 | 119.5385 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9222 | 8.2095 | 1.0888 | 0.91724 | 0.7648 | 119.1187 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.219 | 29.2255 | 3.922 | 0.99111 | 119.5391 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9221 | 8.2195 | 1.0888 | 0.91722 | 0.7648 | 119.1183 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.229 | 29.2253 | 3.9219 | 0.99112 | 119.5398 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.922 | 8.2295 | 1.0888 | 0.91721 | 0.7648 | 119.1178 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.239 | 29.2252 | 3.9218 | 0.99112 | 119.5405 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9219 | 8.2395 | 1.0888 | 0.91721 | 0.7648 | 119.1173 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.249 | 29.225 | 3.9217 | 0.99112 | 119.5413 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9218 | 8.2495 | 1.0888 | 0.91721 | 0.76479 | 119.1168 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.259 | 29.2248 | 3.9216 | 0.99112 | 119.5421 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9217 | 8.2595 | 1.0888 | 0.91723 | 0.76478 | 119.1163 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.269 | 29.2247 | 3.9215 | 0.99112 | 119.5429 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9216 | 8.2695 | 1.0888 | 0.91725 | 0.76477 | 119.1158 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.279 | 29.2245 | 3.9214 | 0.99112 | 119.5437 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9215 | 8.2795 | 1.0887 | 0.91729 | 0.76475 | 119.1152 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.289 | 29.2244 | 3.9214 | 0.99112 | 119.5445 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9214 | 8.2895 | 1.0887 | 0.91733 | 0.76474 | 119.1146 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.299 | 29.2242 | 3.9213 | 0.99112 | 119.5453 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9214 | 8.2995 | 1.0887 | 0.91738 | 0.76472 | 119.114 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.309 | 29.2241 | 3.9212 | 0.99112 | 119.5461 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9213 | 8.3095 | 1.0887 | 0.91744 | 0.76469 | 119.1134 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.319 | 29.2239 | 3.9212 | 0.99112 | 119.5468 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9212 | 8.3195 | 1.0887 | 0.91751 | 0.76467 | 119.1128 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.329 | 29.2238 | 3.9211 | 0.99112 | 119.5475 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9212 | 8.3295 | 1.0887 | 0.91759 | 0.76464 | 119.1121 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.339 | 29.2236 | 3.9211 | 0.99112 | 119.5482 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9211 | 8.3395 | 1.0887 | 0.91767 | 0.76461 | 119.1115 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.349 | 29.2235 | 3.9211 | 0.99112 | 119.5488 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9211 | 8.3495 | 1.0887 | 0.91776 | 0.76458 | 119.1109 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.359 | 29.2234 | 3.921 | 0.99112 | 119.5494 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9211 | 8.3595 | 1.0887 | 0.91785 | 0.76455 | 119.1104 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.369 | 29.2233 | 3.921 | 0.99112 | 119.5499 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 8.3695 | 1.0887 | 0.91795 | 0.76451 | 119.1098 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.379 | 29.2231 | 3.921 | 0.99112 | 119.5503 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 8.3795 | 1.0887 | 0.91805 | 0.76448 | 119.1092 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.389 | 29.223 | 3.921 | 0.99112 | 119.5507 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 8.3895 | 1.0887 | 0.91816 | 0.76445 | 119.1087 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.399 | 29.2229 | 3.921 | 0.99112 | 119.5511 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 8.3995 | 1.0887 | 0.91826 | 0.76441 | 119.1083 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.409 | 29.2227 | 3.921 | 0.99112 | 119.5514 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 8.4095 | 1.0887 | 0.91836 | 0.76438 | 119.1078 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.419 | 29.2226 | 3.921 | 0.99112 | 119.5516 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 8.4195 | 1.0887 | 0.91846 | 0.76434 | 119.1074 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.429 | 29.2225 | 3.9211 | 0.99112 | 119.5518 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.921 | 8.4295 | 1.0887 | 0.91856 | 0.76431 | 119.1071 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.439 | 29.2223 | 3.9211 | 0.99112 | 119.5519 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9211 | 8.4395 | 1.0887 | 0.91865 | 0.76428 | 119.1068 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.449 | 29.2222 | 3.9212 | 0.99112 | 119.552 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9211 | 8.4495 | 1.0888 | 0.91873 | 0.76426 | 119.1065 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.459 | 29.2221 | 3.9213 | 0.99112 | 119.5521 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9212 | 8.4595 | 1.0888 | 0.91881 | 0.76423 | 119.1063 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.469 | 29.222 | 3.9213 | 0.99112 | 119.5521 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9213 | 8.4695 | 1.0888 | 0.91888 | 0.76421 | 119.1061 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.479 | 29.2219 | 3.9214 | 0.99112 | 119.5522 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9213 | 8.4795 | 1.0888 | 0.91894 | 0.76419 | 119.1061 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.489 | 29.2217 | 3.9215 | 0.99111 | 119.5522 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9214 | 8.4895 | 1.0888 | 0.91899 | 0.76418 | 119.106 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.499 | 29.2216 | 3.9217 | 0.99111 | 119.5522 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9215 | 8.4995 | 1.0888 | 0.91903 | 0.76417 | 119.106 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.509 | 29.2215 | 3.9218 | 0.99111 | 119.5522 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9217 | 8.5095 | 1.0888 | 0.91906 | 0.76416 | 119.1061 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.519 | 29.2214 | 3.922 | 0.99111 | 119.5523 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9218 | 8.5195 | 1.0888 | 0.91907 | 0.76416 | 119.1063 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.529 | 29.2212 | 3.9221 | 0.99111 | 119.5523 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.922 | 8.5295 | 1.0888 | 0.91907 | 0.76417 | 119.1064 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.539 | 29.2211 | 3.9223 | 0.99111 | 119.5524 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9221 | 8.5395 | 1.0888 | 0.91905 | 0.76418 | 119.1067 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.549 | 29.221 | 3.9225 | 0.99111 | 119.5526 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9223 | 8.5495 | 1.0889 | 0.91902 | 0.76419 | 119.107 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.559 | 29.2209 | 3.9227 | 0.99111 | 119.5527 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9225 | 8.5595 | 1.0889 | 0.91897 | 0.76421 | 119.1073 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.569 | 29.2208 | 3.9229 | 0.99111 | 119.5529 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9227 | 8.5695 | 1.0889 | 0.9189 | 0.76424 | 119.1077 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.579 | 29.2206 | 3.9231 | 0.99111 | 119.5532 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9229 | 8.5795 | 1.0889 | 0.91882 | 0.76427 | 119.1081 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.589 | 29.2205 | 3.9233 | 0.99111 | 119.5535 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9231 | 8.5895 | 1.0889 | 0.91873 | 0.7643 | 119.1085 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.599 | 29.2204 | 3.9236 | 0.99111 | 119.5538 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9233 | 8.5995 | 1.0889 | 0.91862 | 0.76434 | 119.109 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.609 | 29.2203 | 3.9238 | 0.9911 | 119.5542 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9236 | 8.6095 | 1.0889 | 0.91849 | 0.76439 | 119.1095 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.619 | 29.2202 | 3.9241 | 0.9911 | 119.5547 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9238 | 8.6195 | 1.0889 | 0.91836 | 0.76444 | 119.11 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.629 | 29.2201 | 3.9243 | 0.9911 | 119.5552 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9241 | 8.6295 | 1.0889 | 0.91821 | 0.7645 | 119.1105 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.639 | 29.22 | 3.9246 | 0.9911 | 119.5558 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9243 | 8.6395 | 1.089 | 0.91804 | 0.76455 | 119.111 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.649 | 29.2199 | 3.9248 | 0.9911 | 119.5565 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9246 | 8.6495 | 1.089 | 0.91787 | 0.76462 | 119.1114 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.659 | 29.2198 | 3.9251 | 0.9911 | 119.5572 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9248 | 8.6595 | 1.089 | 0.91769 | 0.76468 | 119.1119 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.669 | 29.2197 | 3.9253 | 0.9911 | 119.558 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9251 | 8.6695 | 1.089 | 0.91751 | 0.76475 | 119.1124 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.679 | 29.2196 | 3.9255 | 0.9911 | 119.5588 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9253 | 8.6795 | 1.089 | 0.91731 | 0.76482 | 119.1128 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.689 | 29.2195 | 3.9257 | 0.99109 | 119.5597 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9255 | 8.6895 | 1.089 | 0.91712 | 0.76489 | 119.1132 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.699 | 29.2194 | 3.9259 | 0.99109 | 119.5606 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9257 | 8.6995 | 1.089 | 0.91692 | 0.76496 | 119.1136 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.709 | 29.2193 | 3.9261 | 0.99109 | 119.5616 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9259 | 8.7095 | 1.089 | 0.91673 | 0.76503 | 119.1139 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.719 | 29.2193 | 3.9263 | 0.99109 | 119.5627 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9261 | 8.7195 | 1.089 | 0.91654 | 0.7651 | 119.1142 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.729 | 29.2192 | 3.9264 | 0.99109 | 119.5638 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9263 | 8.7295 | 1.089 | 0.91636 | 0.76516 | 119.1144 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.739 | 29.2191 | 3.9266 | 0.99109 | 119.5649 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9264 | 8.7395 | 1.089 | 0.91618 | 0.76523 | 119.1146 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.749 | 29.219 | 3.9267 | 0.99109 | 119.5661 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9266 | 8.7495 | 1.0891 | 0.91602 | 0.76529 | 119.1147 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.759 | 29.219 | 3.9267 | 0.99109 | 119.5674 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9267 | 8.7595 | 1.0891 | 0.91587 | 0.76534 | 119.1148 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.769 | 29.2189 | 3.9268 | 0.99109 | 119.5686 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9267 | 8.7695 | 1.0891 | 0.91573 | 0.76539 | 119.1148 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.779 | 29.2189 | 3.9268 | 0.99109 | 119.5699 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9268 | 8.7795 | 1.0891 | 0.91561 | 0.76544 | 119.1148 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.789 | 29.2188 | 3.9268 | 0.99109 | 119.5713 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9268 | 8.7895 | 1.0891 | 0.91552 | 0.76547 | 119.1146 | 0.91704 | 0.76494 | 0.85087 | 0.84678 | 0.91908 | 0.91499
8.799 | 29.2188 | 3.9267 | 0.99109 | 119.5726 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9268
8.809 | 29.2187 | 3.9266 | 0.99109 | 119.574 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9267
8.819 | 29.2187 | 3.9265 | 0.99109 | 119.5754 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9266
8.829 | 29.2186 | 3.9264 | 0.99109 | 119.5768 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9265
8.839 | 29.2186 | 3.9262 | 0.99109 | 119.5782 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9264
8.849 | 29.2186 | 3.926 | 0.99109 | 119.5797 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9262
8.859 | 29.2186 | 3.9257 | 0.99109 | 119.5811 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.926
8.869 | 29.2185 | 3.9254 | 0.9911 | 119.5826 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9257
8.879 | 29.2185 | 3.9251 | 0.9911 | 119.5841 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9254
8.889 | 29.2185 | 3.9247 | 0.9911 | 119.5856 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9251
8.899 | 29.2185 | 3.9243 | 0.9911 | 119.587 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9247
8.909 | 29.2185 | 3.9239 | 0.9911 | 119.5885 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9243
8.919 | 29.2185 | 3.9235 | 0.99111 | 119.5899 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9239
8.929 | 29.2184 | 3.923 | 0.99111 | 119.5914 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9235
8.939 | 29.2184 | 3.9225 | 0.99111 | 119.5928 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.923
8.949 | 29.2184 | 3.9219 | 0.99111 | 119.5943 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9225
8.959 | 29.2184 | 3.9213 | 0.99111 | 119.5957 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9219
8.969 | 29.2184 | 3.9208 | 0.99112 | 119.597 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9213
8.979 | 29.2184 | 3.9202 | 0.99112 | 119.5984 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9208
8.989 | 29.2184 | 3.9195 | 0.99112 | 119.5997 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9202
8.999 | 29.2185 | 3.9189 | 0.99113 | 119.6011 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9195
9.009 | 29.2185 | 3.9182 | 0.99113 | 119.6023 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9189
9.019 | 29.2185 | 3.9176 | 0.99113 | 119.6036 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9182
9.029 | 29.2185 | 3.9169 | 0.99113 | 119.6048 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9176
9.039 | 29.2185 | 3.9162 | 0.99114 | 119.606 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9169
9.049 | 29.2185 | 3.9155 | 0.99114 | 119.6071 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9162
9.059 | 29.2185 | 3.9148 | 0.99114 | 119.6082 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9155
9.069 | 29.2185 | 3.9142 | 0.99115 | 119.6093 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9148
9.079 | 29.2185 | 3.9135 | 0.99115 | 119.6103 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9142
9.089 | 29.2185 | 3.9128 | 0.99115 | 119.6113 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9135
9.099 | 29.2185 | 3.9122 | 0.99116 | 119.6123 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9128
9.109 | 29.2185 | 3.9115 | 0.99116 | 119.6132 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9122
9.119 | 29.2185 | 3.9109 | 0.99116 | 119.614 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9115
9.129 | 29.2185 | 3.9103 | 0.99116 | 119.6149 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9109
9.139 | 29.2185 | 3.9097 | 0.99117 | 119.6157 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9103
9.149 | 29.2185 | 3.9091 | 0.99117 | 119.6164 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9097
9.159 | 29.2185 | 3.9085 | 0.99117 | 119.6172 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9091
9.169 | 29.2185 | 3.908 | 0.99117 | 119.6179 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9085
9.179 | 29.2185 | 3.9075 | 0.99118 | 119.6185 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.908
9.189 | 29.2185 | 3.907 | 0.99118 | 119.6192 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9075
9.199 | 29.2185 | 3.9066 | 0.99118 | 119.6198 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.907
9.209 | 29.2185 | 3.9061 | 0.99118 | 119.6204 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9066
9.219 | 29.2185 | 3.9057 | 0.99118 | 119.621 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9061
9.229 | 29.2185 | 3.9054 | 0.99118 | 119.6216 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9057
9.239 | 29.2185 | 3.9051 | 0.99119 | 119.6222 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9054
9.249 | 29.2185 | 3.9048 | 0.99119 | 119.6227 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9051
9.259 | 29.2185 | 3.9045 | 0.99119 | 119.6233 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9048
9.269 | 29.2185 | 3.9043 | 0.99119 | 119.6238 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9045
9.279 | 29.2185 | 3.9041 | 0.99119 | 119.6244 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9043
9.289 | 29.2184 | 3.9039 | 0.99119 | 119.6249 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9041
9.299 | 29.2184 | 3.9038 | 0.99119 | 119.6255 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9039
9.3095 | 29.2184 | 3.9037 | 0.99119 | 119.626 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9038
9.319 | 29.2184 | 3.9036 | 0.99119 | 119.6266 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9037
9.329 | 29.2184 | 3.9035 | 0.99119 | 119.6272 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9036
9.3395 | 29.2184 | 3.9035 | 0.99119 | 119.6278 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9035
9.349 | 29.2184 | 3.9035 | 0.99119 | 119.6284 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9035
9.359 | 29.2183 | 3.9035 | 0.99119 | 119.629 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9035
9.369 | 29.2183 | 3.9036 | 0.99119 | 119.6297 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9035
9.379 | 29.2183 | 3.9036 | 0.99119 | 119.6303 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9036
9.389 | 29.2183 | 3.9037 | 0.99119 | 119.631 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9036
9.399 | 29.2183 | 3.9038 | 0.99119 | 119.6317 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9037
9.409 | 29.2183 | 3.9039 | 0.99119 | 119.6325 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9038
9.419 | 29.2183 | 3.904 | 0.99119 | 119.6332 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9039
9.429 | 29.2183 | 3.9041 | 0.99119 | 119.634 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.904
9.439 | 29.2183 | 3.9042 | 0.99119 | 119.6348 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9041
9.449 | 29.2183 | 3.9043 | 0.99119 | 119.6357 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9042
9.459 | 29.2182 | 3.9045 | 0.99119 | 119.6365 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9043
9.469 | 29.2182 | 3.9046 | 0.99119 | 119.6374 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9045
9.479 | 29.2182 | 3.9047 | 0.99119 | 119.6384 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9046
9.489 | 29.2182 | 3.9048 | 0.99119 | 119.6393 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9047
9.499 | 29.2182 | 3.9049 | 0.99119 | 119.6403 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9048
9.509 | 29.2182 | 3.905 | 0.99119 | 119.6413 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9049
9.519 | 29.2182 | 3.9051 | 0.99119 | 119.6424 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.905
9.529 | 29.2182 | 3.9052 | 0.99119 | 119.6435 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9051
9.539 | 29.2182 | 3.9053 | 0.99119 | 119.6446 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9052
9.549 | 29.2182 | 3.9053 | 0.99118 | 119.6457 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9053
9.559 | 29.2182 | 3.9054 | 0.99118 | 119.6469 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9053
9.569 | 29.2182 | 3.9054 | 0.99118 | 119.6481 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9054
9.579 | 29.2182 | 3.9054 | 0.99118 | 119.6493 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9054
9.589 | 29.2183 | 3.9054 | 0.99118 | 119.6506 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9054
9.599 | 29.2183 | 3.9054 | 0.99118 | 119.6519 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9054
9.609 | 29.2183 | 3.9054 | 0.99118 | 119.6533 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9054
9.619 | 29.2183 | 3.9053 | 0.99118 | 119.6547 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9054
9.629 | 29.2183 | 3.9053 | 0.99119 | 119.6561 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9053
9.639 | 29.2183 | 3.9052 | 0.99119 | 119.6575 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9053
9.649 | 29.2183 | 3.9051 | 0.99119 | 119.659 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9052
9.659 | 29.2183 | 3.9051 | 0.99119 | 119.6606 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9051
9.6695 | 29.2184 | 3.905 | 0.99119 | 119.6622 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9051
9.679 | 29.2184 | 3.9049 | 0.99119 | 119.6638 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.905
9.689 | 29.2184 | 3.9048 | 0.99119 | 119.6654 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9049
9.699 | 29.2184 | 3.9047 | 0.99119 | 119.6671 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9048
9.709 | 29.2184 | 3.9046 | 0.99119 | 119.6689 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9047
9.719 | 29.2185 | 3.9045 | 0.99119 | 119.6707 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9046
9.729 | 29.2185 | 3.9044 | 0.99119 | 119.6725 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9045
9.739 | 29.2185 | 3.9043 | 0.99119 | 119.6743 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9044
9.749 | 29.2185 | 3.9042 | 0.99119 | 119.6762 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9043
9.759 | 29.2186 | 3.9041 | 0.99119 | 119.6781 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9042
9.769 | 29.2186 | 3.9041 | 0.99119 | 119.6801 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9041
9.779 | 29.2186 | 3.904 | 0.99119 | 119.6821 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9041
9.789 | 29.2186 | 3.904 | 0.99119 | 119.6841 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.904
9.799 | 29.2186 | 3.904 | 0.99119 | 119.6861 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.904
9.809 | 29.2187 | 3.904 | 0.99119 | 119.6881 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.904
9.819 | 29.2187 | 3.904 | 0.99119 | 119.6901 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.904
9.829 | 29.2187 | 3.904 | 0.99119 | 119.6922 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.904
9.839 | 29.2187 | 3.9041 | 0.99119 | 119.6942 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.904
9.849 | 29.2187 | 3.9041 | 0.99119 | 119.6962 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9041
9.859 | 29.2187 | 3.9042 | 0.99119 | 119.6982 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9041
9.869 | 29.2188 | 3.9043 | 0.99119 | 119.7002 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9042
9.879 | 29.2188 | 3.9044 | 0.99119 | 119.7022 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9043
9.889 | 29.2188 | 3.9045 | 0.99119 | 119.7041 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9044
9.899 | 29.2188 | 3.9046 | 0.99119 | 119.7059 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9045
9.909 | 29.2188 | 3.9047 | 0.99119 | 119.7077 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9046
9.919 | 29.2188 | 3.9048 | 0.99119 | 119.7095 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9047
9.929 | 29.2188 | 3.9049 | 0.99119 | 119.7112 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9048
9.939 | 29.2188 | 3.905 | 0.99119 | 119.7128 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9049
9.949 | 29.2188 | 3.9051 | 0.99119 | 119.7143 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.905
9.959 | 29.2188 | 3.9051 | 0.99119 | 119.7157 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9051
9.969 | 29.2188 | 3.9052 | 0.99119 | 119.717 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9051
9.979 | 29.2188 | 3.9053 | 0.99119 | 119.7182 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9052
9.989 | 29.2188 | 3.9053 | 0.99119 | 119.7193 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9053
9.9995 | 29.2188 | 3.9053 | 0.99119 | 119.7203 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9053
10.009 | 29.2188 | 3.9053 | 0.99119 | 119.7212 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9053
10.019 | 29.2188 | 3.9052 | 0.99119 | 119.722 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9053
10.029 | 29.2188 | 3.9051 | 0.99119 | 119.7226 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9052
10.039 | 29.2188 | 3.9051 | 0.99119 | 119.7232 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9051
10.049 | 29.2188 | 3.9049 | 0.99119 | 119.7236 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9051
10.059 | 29.2188 | 3.9048 | 0.99119 | 119.7238 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9049
10.069 | 29.2188 | 3.9046 | 0.99119 | 119.724 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9048
10.079 | 29.2188 | 3.9044 | 0.99119 | 119.7241 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9046
10.089 | 29.2188 | 3.9042 | 0.99119 | 119.724 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9044
10.099 | 29.2187 | 3.904 | 0.99119 | 119.7239 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9042
10.109 | 29.2187 | 3.9037 | 0.99119 | 119.7236 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.904
10.119 | 29.2187 | 3.9034 | 0.99119 | 119.7232 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9037
10.129 | 29.2187 | 3.9031 | 0.9912 | 119.7228 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9034
10.139 | 29.2187 | 3.9028 | 0.9912 | 119.7222 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9031
10.149 | 29.2186 | 3.9025 | 0.9912 | 119.7216 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9028
10.159 | 29.2186 | 3.9021 | 0.9912 | 119.7209 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9025
10.169 | 29.2186 | 3.9018 | 0.9912 | 119.7202 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9021
10.179 | 29.2186 | 3.9015 | 0.9912 | 119.7193 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9018
10.189 | 29.2185 | 3.9011 | 0.9912 | 119.7185 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9015
10.199 | 29.2185 | 3.9008 | 0.99121 | 119.7176 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9011
10.209 | 29.2185 | 3.9004 | 0.99121 | 119.7166 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9008
10.219 | 29.2184 | 3.9001 | 0.99121 | 119.7156 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9004
10.229 | 29.2184 | 3.8998 | 0.99121 | 119.7146 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.9001
10.239 | 29.2183 | 3.8995 | 0.99121 | 119.7136 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8998
10.249 | 29.2183 | 3.8992 | 0.99121 | 119.7126 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8995
10.259 | 29.2183 | 3.8989 | 0.99121 | 119.7115 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8992
10.269 | 29.2182 | 3.8986 | 0.99121 | 119.7105 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8989
10.279 | 29.2182 | 3.8983 | 0.99122 | 119.7094 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8986
10.289 | 29.2181 | 3.8981 | 0.99122 | 119.7084 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8983
10.299 | 29.2181 | 3.8978 | 0.99122 | 119.7074 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8981
10.309 | 29.218 | 3.8976 | 0.99122 | 119.7064 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8978
10.319 | 29.2179 | 3.8974 | 0.99122 | 119.7054 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8976
10.329 | 29.2179 | 3.8972 | 0.99122 | 119.7044 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8974
10.339 | 29.2178 | 3.897 | 0.99122 | 119.7035 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8972
10.349 | 29.2178 | 3.8968 | 0.99122 | 119.7025 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.897
10.359 | 29.2177 | 3.8966 | 0.99122 | 119.7016 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8968
10.369 | 29.2176 | 3.8964 | 0.99123 | 119.7007 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8966
10.379 | 29.2176 | 3.8963 | 0.99123 | 119.6999 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8964
10.389 | 29.2175 | 3.8961 | 0.99123 | 119.699 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8963
10.399 | 29.2174 | 3.8959 | 0.99123 | 119.6982 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8961
10.409 | 29.2174 | 3.8958 | 0.99123 | 119.6974 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8959
10.419 | 29.2173 | 3.8956 | 0.99123 | 119.6966 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8958
10.429 | 29.2172 | 3.8955 | 0.99123 | 119.6958 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8956
10.439 | 29.2172 | 3.8953 | 0.99123 | 119.695 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8955
10.449 | 29.2171 | 3.8951 | 0.99123 | 119.6942 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8953
10.459 | 29.217 | 3.895 | 0.99123 | 119.6934 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8951
10.469 | 29.2169 | 3.8948 | 0.99123 | 119.6926 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.895
10.479 | 29.2168 | 3.8946 | 0.99123 | 119.6918 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8948
10.489 | 29.2168 | 3.8944 | 0.99123 | 119.6909 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8946
10.499 | 29.2167 | 3.8942 | 0.99123 | 119.6901 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8944
10.509 | 29.2166 | 3.894 | 0.99123 | 119.6892 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8942
10.519 | 29.2165 | 3.8938 | 0.99124 | 119.6883 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.894
10.529 | 29.2164 | 3.8936 | 0.99124 | 119.6874 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8938
10.539 | 29.2163 | 3.8934 | 0.99124 | 119.6864 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8936
10.549 | 29.2162 | 3.8931 | 0.99124 | 119.6855 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8934
10.559 | 29.2161 | 3.8929 | 0.99124 | 119.6844 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8931
10.569 | 29.216 | 3.8927 | 0.99124 | 119.6833 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8929
10.579 | 29.2159 | 3.8924 | 0.99124 | 119.6822 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8927
10.589 | 29.2158 | 3.8922 | 0.99124 | 119.6811 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8924
10.599 | 29.2157 | 3.892 | 0.99124 | 119.6799 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8922
10.609 | 29.2156 | 3.8918 | 0.99124 | 119.6787 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.892
10.619 | 29.2155 | 3.8915 | 0.99125 | 119.6774 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8918
10.6295 | 29.2154 | 3.8913 | 0.99125 | 119.6761 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8915
10.639 | 29.2153 | 3.8911 | 0.99125 | 119.6748 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8913
10.649 | 29.2151 | 3.8909 | 0.99125 | 119.6734 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8911
10.659 | 29.215 | 3.8907 | 0.99125 | 119.6721 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8909
10.669 | 29.2149 | 3.8905 | 0.99125 | 119.6707 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8907
10.679 | 29.2148 | 3.8904 | 0.99125 | 119.6694 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8905
10.689 | 29.2146 | 3.8902 | 0.99125 | 119.668 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8904
10.699 | 29.2145 | 3.8901 | 0.99125 | 119.6666 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8902
10.709 | 29.2144 | 3.8899 | 0.99125 | 119.6653 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8901
10.719 | 29.2143 | 3.8898 | 0.99125 | 119.664 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8899
10.729 | 29.2141 | 3.8897 | 0.99125 | 119.6628 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8898
10.739 | 29.214 | 3.8896 | 0.99125 | 119.6616 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8897
10.749 | 29.2139 | 3.8896 | 0.99125 | 119.6604 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8896
10.759 | 29.2138 | 3.8895 | 0.99125 | 119.6594 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8896
10.769 | 29.2136 | 3.8895 | 0.99125 | 119.6584 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8895
10.779 | 29.2135 | 3.8895 | 0.99125 | 119.6575 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8895
10.789 | 29.2134 | 3.8895 | 0.99125 | 119.6567 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8895
10.799 | 29.2132 | 3.8896 | 0.99125 | 119.6561 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8895
10.809 | 29.2131 | 3.8896 | 0.99125 | 119.6555 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8896
10.819 | 29.213 | 3.8897 | 0.99125 | 119.6551 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8896
10.829 | 29.2129 | 3.8897 | 0.99125 | 119.6548 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8897
10.839 | 29.2127 | 3.8898 | 0.99125 | 119.6547 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8897
10.849 | 29.2126 | 3.8899 | 0.99125 | 119.6547 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8898
10.859 | 29.2125 | 3.8901 | 0.99125 | 119.6548 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8899
10.869 | 29.2124 | 3.8902 | 0.99125 | 119.6551 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8901
10.879 | 29.2123 | 3.8903 | 0.99125 | 119.6556 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8902
10.889 | 29.2122 | 3.8905 | 0.99125 | 119.6562 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8903
10.899 | 29.2121 | 3.8907 | 0.99125 | 119.657 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8905
10.909 | 29.2121 | 3.8908 | 0.99125 | 119.658 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8907
10.919 | 29.212 | 3.891 | 0.99125 | 119.6591 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8908
10.929 | 29.2119 | 3.8912 | 0.99124 | 119.6604 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.891
10.939 | 29.2118 | 3.8914 | 0.99124 | 119.6618 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8912
10.949 | 29.2118 | 3.8916 | 0.99124 | 119.6633 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8914
10.959 | 29.2117 | 3.8918 | 0.99124 | 119.6651 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8916
10.969 | 29.2116 | 3.892 | 0.99124 | 119.6669 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8918
10.979 | 29.2116 | 3.8923 | 0.99124 | 119.6689 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.892
10.989 | 29.2116 | 3.8925 | 0.99124 | 119.6709 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8923
10.999 | 29.2115 | 3.8927 | 0.99124 | 119.6731 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8925
11.009 | 29.2115 | 3.8929 | 0.99124 | 119.6754 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8927
11.019 | 29.2115 | 3.8932 | 0.99123 | 119.6778 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8929
11.029 | 29.2114 | 3.8934 | 0.99123 | 119.6803 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8932
11.039 | 29.2114 | 3.8936 | 0.99123 | 119.6828 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8934
11.049 | 29.2114 | 3.8939 | 0.99123 | 119.6854 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8936
11.059 | 29.2114 | 3.8941 | 0.99123 | 119.6881 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8939
11.069 | 29.2114 | 3.8943 | 0.99123 | 119.6907 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8941
11.079 | 29.2114 | 3.8946 | 0.99123 | 119.6934 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8943
11.089 | 29.2114 | 3.8948 | 0.99123 | 119.6961 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8946
11.099 | 29.2114 | 3.895 | 0.99123 | 119.6989 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8948
11.109 | 29.2114 | 3.8953 | 0.99123 | 119.7016 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.895
11.119 | 29.2114 | 3.8955 | 0.99123 | 119.7042 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8953
11.129 | 29.2115 | 3.8957 | 0.99122 | 119.7069 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8955
11.139 | 29.2115 | 3.8959 | 0.99122 | 119.7095 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8957
11.149 | 29.2115 | 3.8962 | 0.99122 | 119.7121 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8959
11.159 | 29.2115 | 3.8964 | 0.99122 | 119.7146 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8962
11.169 | 29.2115 | 3.8966 | 0.99122 | 119.717 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8964
11.179 | 29.2116 | 3.8968 | 0.99122 | 119.7194 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8966
11.189 | 29.2116 | 3.897 | 0.99122 | 119.7217 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8968
11.199 | 29.2116 | 3.8972 | 0.99122 | 119.7239 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.897
11.209 | 29.2116 | 3.8973 | 0.99122 | 119.7261 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8972
11.219 | 29.2116 | 3.8975 | 0.99122 | 119.7281 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8973
11.229 | 29.2117 | 3.8977 | 0.99121 | 119.7301 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8975
11.239 | 29.2117 | 3.8978 | 0.99121 | 119.7319 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8977
11.249 | 29.2117 | 3.898 | 0.99121 | 119.7336 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8978
11.259 | 29.2117 | 3.8981 | 0.99121 | 119.7353 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.898
11.269 | 29.2117 | 3.8982 | 0.99121 | 119.7368 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8981
11.279 | 29.2118 | 3.8983 | 0.99121 | 119.7383 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8982
11.289 | 29.2118 | 3.8984 | 0.99121 | 119.7396 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8983
11.299 | 29.2118 | 3.8984 | 0.99121 | 119.7409 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8984
11.309 | 29.2118 | 3.8985 | 0.99121 | 119.742 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8984
11.319 | 29.2118 | 3.8985 | 0.99121 | 119.7431 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8985
11.329 | 29.2118 | 3.8986 | 0.99121 | 119.7441 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8985
11.339 | 29.2118 | 3.8986 | 0.99121 | 119.745 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8986
11.349 | 29.2119 | 3.8985 | 0.99121 | 119.7458 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8986
11.359 | 29.2119 | 3.8985 | 0.99121 | 119.7466 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8985
11.369 | 29.2119 | 3.8985 | 0.99121 | 119.7473 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8985
11.379 | 29.2119 | 3.8984 | 0.99121 | 119.7479 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8985
11.389 | 29.2119 | 3.8983 | 0.99121 | 119.7485 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8984
11.399 | 29.2119 | 3.8983 | 0.99121 | 119.749 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8983
11.409 | 29.2119 | 3.8982 | 0.99121 | 119.7495 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8983
11.419 | 29.212 | 3.898 | 0.99121 | 119.7499 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8982
11.429 | 29.212 | 3.8979 | 0.99121 | 119.7503 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.898
11.439 | 29.212 | 3.8978 | 0.99121 | 119.7507 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8979
11.449 | 29.212 | 3.8976 | 0.99122 | 119.7511 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8978
11.459 | 29.212 | 3.8974 | 0.99122 | 119.7514 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8976
11.469 | 29.212 | 3.8972 | 0.99122 | 119.7517 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8974
11.479 | 29.212 | 3.8971 | 0.99122 | 119.752 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8972
11.489 | 29.212 | 3.8968 | 0.99122 | 119.7523 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8971
11.499 | 29.2121 | 3.8966 | 0.99122 | 119.7526 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8968
11.509 | 29.2121 | 3.8964 | 0.99122 | 119.7529 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8966
11.519 | 29.2121 | 3.8962 | 0.99122 | 119.7532 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8964
11.529 | 29.2121 | 3.8959 | 0.99122 | 119.7535 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8962
11.539 | 29.2121 | 3.8957 | 0.99123 | 119.7538 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8959
11.549 | 29.2121 | 3.8954 | 0.99123 | 119.7541 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8957
11.559 | 29.2122 | 3.8951 | 0.99123 | 119.7544 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8954
11.569 | 29.2122 | 3.8948 | 0.99123 | 119.7547 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8951
11.579 | 29.2122 | 3.8945 | 0.99123 | 119.755 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8948
11.589 | 29.2122 | 3.8942 | 0.99123 | 119.7553 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8945
11.599 | 29.2122 | 3.8939 | 0.99123 | 119.7556 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8942
11.609 | 29.2123 | 3.8936 | 0.99123 | 119.7559 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8939
11.619 | 29.2123 | 3.8933 | 0.99123 | 119.7563 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8936
11.629 | 29.2123 | 3.8929 | 0.99124 | 119.7566 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8933
11.639 | 29.2123 | 3.8926 | 0.99124 | 119.757 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8929
11.649 | 29.2123 | 3.8923 | 0.99124 | 119.7574 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8926
11.659 | 29.2124 | 3.8919 | 0.99124 | 119.7578 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8923
11.669 | 29.2124 | 3.8915 | 0.99124 | 119.7582 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8919
11.679 | 29.2124 | 3.8912 | 0.99125 | 119.7586 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8915
11.689 | 29.2124 | 3.8908 | 0.99125 | 119.7591 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8912
11.699 | 29.2124 | 3.8905 | 0.99125 | 119.7596 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8908
11.709 | 29.2124 | 3.8901 | 0.99125 | 119.76 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8905
11.719 | 29.2124 | 3.8897 | 0.99125 | 119.7605 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8901
11.729 | 29.2125 | 3.8894 | 0.99125 | 119.761 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8897
11.739 | 29.2125 | 3.889 | 0.99125 | 119.7616 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8894
11.749 | 29.2125 | 3.8886 | 0.99126 | 119.7621 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.889
11.759 | 29.2125 | 3.8883 | 0.99126 | 119.7627 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8886
11.769 | 29.2125 | 3.8879 | 0.99126 | 119.7633 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8883
11.779 | 29.2125 | 3.8875 | 0.99126 | 119.7639 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8879
11.789 | 29.2125 | 3.8872 | 0.99126 | 119.7645 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8875
11.799 | 29.2125 | 3.8868 | 0.99126 | 119.7651 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8872
11.809 | 29.2125 | 3.8865 | 0.99127 | 119.7658 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8868
11.819 | 29.2126 | 3.8861 | 0.99127 | 119.7665 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8865
11.829 | 29.2126 | 3.8858 | 0.99127 | 119.7671 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8861
11.839 | 29.2126 | 3.8855 | 0.99127 | 119.7678 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8858
11.849 | 29.2126 | 3.8851 | 0.99127 | 119.7685 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8855
11.859 | 29.2126 | 3.8848 | 0.99127 | 119.7692 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8851
11.869 | 29.2126 | 3.8845 | 0.99128 | 119.7699 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8848
11.879 | 29.2126 | 3.8842 | 0.99128 | 119.7706 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8845
11.889 | 29.2127 | 3.8839 | 0.99128 | 119.7713 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8842
11.899 | 29.2127 | 3.8836 | 0.99128 | 119.772 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8839
11.909 | 29.2127 | 3.8833 | 0.99128 | 119.7727 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8836
11.919 | 29.2127 | 3.883 | 0.99128 | 119.7734 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8833
11.929 | 29.2127 | 3.8827 | 0.99128 | 119.7741 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.883
11.939 | 29.2128 | 3.8824 | 0.99128 | 119.7747 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8827
11.949 | 29.2128 | 3.8822 | 0.99128 | 119.7754 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8824
11.9595 | 29.2128 | 3.8819 | 0.99129 | 119.7761 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8822
11.969 | 29.2128 | 3.8816 | 0.99129 | 119.7767 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8819
11.979 | 29.2129 | 3.8814 | 0.99129 | 119.7773 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8816
11.989 | 29.2129 | 3.8811 | 0.99129 | 119.7779 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8814
11.999 | 29.2129 | 3.8809 | 0.99129 | 119.7785 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8811
12.009 | 29.213 | 3.8806 | 0.99129 | 119.7791 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8809
12.019 | 29.213 | 3.8804 | 0.99129 | 119.7796 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8806
12.029 | 29.213 | 3.8802 | 0.99129 | 119.7802 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8804
12.039 | 29.2131 | 3.8799 | 0.9913 | 119.7807 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8802
12.049 | 29.2131 | 3.8797 | 0.9913 | 119.7812 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8799
12.059 | 29.2132 | 3.8795 | 0.9913 | 119.7817 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8797
12.069 | 29.2132 | 3.8793 | 0.9913 | 119.7822 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8795
12.079 | 29.2132 | 3.8791 | 0.9913 | 119.7827 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8793
12.089 | 29.2133 | 3.8789 | 0.9913 | 119.7832 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8791
12.099 | 29.2133 | 3.8788 | 0.9913 | 119.7837 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8789
12.109 | 29.2133 | 3.8786 | 0.9913 | 119.7842 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8788
12.119 | 29.2134 | 3.8785 | 0.9913 | 119.7847 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8786
12.129 | 29.2134 | 3.8783 | 0.9913 | 119.7852 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8785
12.139 | 29.2134 | 3.8782 | 0.9913 | 119.7856 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8783
12.1495 | 29.2134 | 3.8781 | 0.9913 | 119.7861 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8782
12.159 | 29.2135 | 3.8779 | 0.9913 | 119.7866 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8781
12.169 | 29.2135 | 3.8778 | 0.9913 | 119.7872 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8779
12.179 | 29.2135 | 3.8778 | 0.9913 | 119.7877 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8778
12.189 | 29.2135 | 3.8777 | 0.9913 | 119.7882 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8778
12.199 | 29.2135 | 3.8776 | 0.99131 | 119.7888 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8777
12.209 | 29.2135 | 3.8775 | 0.99131 | 119.7893 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8776
12.219 | 29.2136 | 3.8775 | 0.99131 | 119.7899 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8775
12.229 | 29.2136 | 3.8774 | 0.99131 | 119.7905 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8775
12.239 | 29.2136 | 3.8774 | 0.99131 | 119.7911 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8774
12.249 | 29.2136 | 3.8773 | 0.99131 | 119.7918 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8774
12.259 | 29.2136 | 3.8772 | 0.99131 | 119.7924 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8773
12.269 | 29.2136 | 3.8772 | 0.99131 | 119.7931 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8772
12.279 | 29.2136 | 3.8771 | 0.99131 | 119.7937 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8772
12.289 | 29.2136 | 3.8771 | 0.99131 | 119.7944 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8771
12.299 | 29.2136 | 3.877 | 0.99131 | 119.7951 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8771
12.309 | 29.2136 | 3.877 | 0.99131 | 119.7958 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.877
12.319 | 29.2136 | 3.8769 | 0.99131 | 119.7965 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.877
12.329 | 29.2136 | 3.8768 | 0.99131 | 119.7973 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8769
12.339 | 29.2136 | 3.8767 | 0.99131 | 119.798 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8768
12.349 | 29.2136 | 3.8766 | 0.99131 | 119.7987 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8767
12.359 | 29.2136 | 3.8765 | 0.99131 | 119.7995 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8766
12.369 | 29.2136 | 3.8764 | 0.99131 | 119.8002 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8765
12.379 | 29.2136 | 3.8762 | 0.99131 | 119.801 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8764
12.389 | 29.2136 | 3.8761 | 0.99131 | 119.8017 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8762
12.399 | 29.2136 | 3.876 | 0.99131 | 119.8024 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8761
12.409 | 29.2136 | 3.8758 | 0.99131 | 119.8032 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.876
12.419 | 29.2137 | 3.8756 | 0.99131 | 119.8039 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8758
12.429 | 29.2137 | 3.8754 | 0.99131 | 119.8046 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8756
12.439 | 29.2137 | 3.8752 | 0.99132 | 119.8053 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8754
12.449 | 29.2137 | 3.875 | 0.99132 | 119.806 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8752
12.459 | 29.2137 | 3.8748 | 0.99132 | 119.8067 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.875
12.469 | 29.2138 | 3.8746 | 0.99132 | 119.8074 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8748
12.479 | 29.2138 | 3.8744 | 0.99132 | 119.8081 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8746
12.489 | 29.2138 | 3.8741 | 0.99132 | 119.8088 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8744
12.499 | 29.2138 | 3.8739 | 0.99132 | 119.8095 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8741
12.509 | 29.2139 | 3.8737 | 0.99132 | 119.8101 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8739
12.519 | 29.2139 | 3.8734 | 0.99132 | 119.8108 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8737
12.529 | 29.2139 | 3.8732 | 0.99133 | 119.8115 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8734
12.539 | 29.214 | 3.8729 | 0.99133 | 119.8122 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8732
12.549 | 29.214 | 3.8726 | 0.99133 | 119.8129 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8729
12.559 | 29.214 | 3.8724 | 0.99133 | 119.8136 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8726
12.569 | 29.2141 | 3.8721 | 0.99133 | 119.8143 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8724
12.579 | 29.2141 | 3.8718 | 0.99133 | 119.815 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8721
12.589 | 29.2141 | 3.8716 | 0.99133 | 119.8158 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8718
12.599 | 29.2142 | 3.8713 | 0.99133 | 119.8166 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8716
12.609 | 29.2142 | 3.871 | 0.99133 | 119.8174 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8713
12.619 | 29.2142 | 3.8708 | 0.99134 | 119.8182 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.871
12.629 | 29.2142 | 3.8705 | 0.99134 | 119.8191 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8708
12.639 | 29.2142 | 3.8703 | 0.99134 | 119.82 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8705
12.649 | 29.2143 | 3.87 | 0.99134 | 119.8209 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8703
12.659 | 29.2143 | 3.8698 | 0.99134 | 119.8219 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.87
12.669 | 29.2143 | 3.8696 | 0.99134 | 119.8229 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8698
12.679 | 29.2143 | 3.8694 | 0.99134 | 119.8239 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8696
12.689 | 29.2143 | 3.8692 | 0.99134 | 119.825 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8694
12.699 | 29.2144 | 3.869 | 0.99134 | 119.8261 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8692
12.709 | 29.2144 | 3.8688 | 0.99135 | 119.8273 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.869
12.719 | 29.2144 | 3.8687 | 0.99135 | 119.8285 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8688
12.729 | 29.2144 | 3.8685 | 0.99135 | 119.8297 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8687
12.739 | 29.2144 | 3.8684 | 0.99135 | 119.8309 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8685
12.749 | 29.2144 | 3.8683 | 0.99135 | 119.8322 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8684
12.759 | 29.2144 | 3.8682 | 0.99135 | 119.8334 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8683
12.769 | 29.2144 | 3.8682 | 0.99135 | 119.8347 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8682
12.779 | 29.2144 | 3.8681 | 0.99135 | 119.836 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8682
12.789 | 29.2144 | 3.8681 | 0.99135 | 119.8373 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8681
12.799 | 29.2145 | 3.8682 | 0.99135 | 119.8385 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8681
12.809 | 29.2145 | 3.8682 | 0.99135 | 119.8398 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8682
12.819 | 29.2145 | 3.8683 | 0.99135 | 119.841 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8682
12.829 | 29.2145 | 3.8684 | 0.99135 | 119.8422 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8683
12.839 | 29.2145 | 3.8685 | 0.99135 | 119.8433 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8684
12.849 | 29.2145 | 3.8687 | 0.99135 | 119.8444 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8685
12.859 | 29.2145 | 3.8688 | 0.99135 | 119.8454 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8687
12.869 | 29.2146 | 3.869 | 0.99134 | 119.8463 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8688
12.879 | 29.2146 | 3.8693 | 0.99134 | 119.8472 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.869
12.889 | 29.2146 | 3.8695 | 0.99134 | 119.848 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8693
12.899 | 29.2146 | 3.8698 | 0.99134 | 119.8487 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8695
12.909 | 29.2146 | 3.8701 | 0.99134 | 119.8493 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8698
12.919 | 29.2147 | 3.8705 | 0.99134 | 119.8498 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8701
12.929 | 29.2147 | 3.8708 | 0.99134 | 119.8502 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8705
12.939 | 29.2147 | 3.8712 | 0.99133 | 119.8505 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8708
12.949 | 29.2148 | 3.8716 | 0.99133 | 119.8507 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8712
12.959 | 29.2148 | 3.872 | 0.99133 | 119.8508 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8716
12.969 | 29.2148 | 3.8724 | 0.99133 | 119.8509 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.872
12.979 | 29.2148 | 3.8728 | 0.99133 | 119.8508 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8724
12.989 | 29.2149 | 3.8733 | 0.99133 | 119.8506 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8728
12.999 | 29.2149 | 3.8737 | 0.99132 | 119.8504 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8733
13.009 | 29.215 | 3.8742 | 0.99132 | 119.85 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8737
13.019 | 29.215 | 3.8747 | 0.99132 | 119.8496 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8742
13.029 | 29.215 | 3.8751 | 0.99132 | 119.8492 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8747
13.039 | 29.215 | 3.8756 | 0.99131 | 119.8486 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8751
13.049 | 29.2151 | 3.8761 | 0.99131 | 119.8481 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8756
13.059 | 29.2151 | 3.8765 | 0.99131 | 119.8475 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8761
13.069 | 29.2151 | 3.877 | 0.99131 | 119.8468 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8765
13.079 | 29.2151 | 3.8774 | 0.99131 | 119.8462 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.877
13.089 | 29.2152 | 3.8779 | 0.99131 | 119.8455 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8774
13.099 | 29.2152 | 3.8783 | 0.9913 | 119.8448 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8779
13.109 | 29.2152 | 3.8787 | 0.9913 | 119.8442 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8783
13.119 | 29.2152 | 3.8791 | 0.9913 | 119.8436 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8787
13.129 | 29.2152 | 3.8795 | 0.9913 | 119.843 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8791
13.139 | 29.2152 | 3.8798 | 0.9913 | 119.8424 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8795
13.149 | 29.2152 | 3.8802 | 0.9913 | 119.8419 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8798
13.159 | 29.2152 | 3.8805 | 0.99129 | 119.8414 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8802
13.169 | 29.2152 | 3.8808 | 0.99129 | 119.8411 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8805
13.179 | 29.2152 | 3.8811 | 0.99129 | 119.8407 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8808
13.189 | 29.2152 | 3.8813 | 0.99129 | 119.8405 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8811
13.199 | 29.2152 | 3.8816 | 0.99129 | 119.8403 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8813
13.209 | 29.2152 | 3.8818 | 0.99129 | 119.8403 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8816
13.219 | 29.2152 | 3.882 | 0.99129 | 119.8403 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8818
13.229 | 29.2152 | 3.8822 | 0.99129 | 119.8404 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.882
13.239 | 29.2152 | 3.8823 | 0.99129 | 119.8406 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8822
13.2485 | 29.2151 | 3.8825 | 0.99128 | 119.8409 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8823
13.2585 | 29.2151 | 3.8826 | 0.99128 | 119.8413 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8825
13.269 | 29.2151 | 3.8828 | 0.99128 | 119.8417 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8826
13.2785 | 29.2151 | 3.8829 | 0.99128 | 119.8423 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8828
13.2885 | 29.215 | 3.883 | 0.99128 | 119.8429 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8829
13.299 | 29.215 | 3.8831 | 0.99128 | 119.8436 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.883
13.3085 | 29.215 | 3.8831 | 0.99128 | 119.8444 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8831
13.3185 | 29.215 | 3.8832 | 0.99128 | 119.8452 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8831
13.3285 | 29.215 | 3.8833 | 0.99128 | 119.8461 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8832
13.3385 | 29.2149 | 3.8833 | 0.99128 | 119.8471 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8833
13.3485 | 29.2149 | 3.8834 | 0.99128 | 119.8481 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8833
13.3585 | 29.2149 | 3.8834 | 0.99128 | 119.8492 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8834
13.3685 | 29.2149 | 3.8835 | 0.99128 | 119.8502 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8834
13.3785 | 29.2148 | 3.8835 | 0.99128 | 119.8513 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8835
13.3885 | 29.2148 | 3.8836 | 0.99128 | 119.8525 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8835
13.3985 | 29.2148 | 3.8836 | 0.99128 | 119.8536 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8836
13.4085 | 29.2148 | 3.8836 | 0.99128 | 119.8547 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8836
13.4185 | 29.2148 | 3.8836 | 0.99128 | 119.8558 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8836
13.4285 | 29.2148 | 3.8837 | 0.99128 | 119.8569 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8836
13.4385 | 29.2148 | 3.8837 | 0.99128 | 119.858 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8837
13.4485 | 29.2147 | 3.8837 | 0.99128 | 119.859 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8837
13.4585 | 29.2147 | 3.8837 | 0.99128 | 119.86 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8837
13.469 | 29.2147 | 3.8837 | 0.99128 | 119.8609 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8837
13.4785 | 29.2147 | 3.8837 | 0.99128 | 119.8618 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8837
13.4885 | 29.2147 | 3.8836 | 0.99128 | 119.8626 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8837
13.4985 | 29.2147 | 3.8836 | 0.99128 | 119.8633 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8836
13.5085 | 29.2147 | 3.8835 | 0.99128 | 119.864 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8836
13.5185 | 29.2147 | 3.8835 | 0.99128 | 119.8645 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8835
13.5285 | 29.2147 | 3.8834 | 0.99128 | 119.865 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8835
13.5385 | 29.2147 | 3.8833 | 0.99128 | 119.8654 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8834
13.5485 | 29.2147 | 3.8832 | 0.99128 | 119.8656 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8833
13.5585 | 29.2147 | 3.8831 | 0.99128 | 119.8658 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8832
13.5685 | 29.2147 | 3.8829 | 0.99128 | 119.8658 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8831
13.5785 | 29.2147 | 3.8828 | 0.99128 | 119.8657 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8829
13.5885 | 29.2147 | 3.8826 | 0.99128 | 119.8655 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8828
13.5985 | 29.2147 | 3.8824 | 0.99128 | 119.8652 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8826
13.6085 | 29.2146 | 3.8821 | 0.99129 | 119.8648 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8824
13.6185 | 29.2146 | 3.8819 | 0.99129 | 119.8642 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8821
13.6285 | 29.2146 | 3.8816 | 0.99129 | 119.8635 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8819
13.6385 | 29.2146 | 3.8814 | 0.99129 | 119.8627 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8816
13.6485 | 29.2146 | 3.8811 | 0.99129 | 119.8618 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8814
13.6585 | 29.2146 | 3.8807 | 0.99129 | 119.8608 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8811
13.6685 | 29.2145 | 3.8804 | 0.99129 | 119.8596 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8807
13.6785 | 29.2145 | 3.8801 | 0.9913 | 119.8583 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8804
13.6885 | 29.2145 | 3.8797 | 0.9913 | 119.857 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8801
13.6985 | 29.2144 | 3.8793 | 0.9913 | 119.8555 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8797
13.7085 | 29.2144 | 3.8789 | 0.9913 | 119.8539 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8793
13.7185 | 29.2143 | 3.8785 | 0.9913 | 119.8523 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8789
13.7285 | 29.2143 | 3.8781 | 0.9913 | 119.8505 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8785
13.7385 | 29.2143 | 3.8777 | 0.99131 | 119.8487 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8781
13.7485 | 29.2142 | 3.8773 | 0.99131 | 119.8468 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8777
13.7585 | 29.2142 | 3.8769 | 0.99131 | 119.8448 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8773
13.7685 | 29.2141 | 3.8765 | 0.99131 | 119.8428 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8769
13.7785 | 29.214 | 3.876 | 0.99131 | 119.8407 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8765
13.7885 | 29.214 | 3.8756 | 0.99131 | 119.8387 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.876
13.7985 | 29.2139 | 3.8752 | 0.99132 | 119.8365 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8756
13.8085 | 29.2138 | 3.8748 | 0.99132 | 119.8344 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8752
13.8185 | 29.2137 | 3.8745 | 0.99132 | 119.8322 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8748
13.8285 | 29.2137 | 3.8741 | 0.99132 | 119.8301 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8745
13.8385 | 29.2136 | 3.8737 | 0.99132 | 119.8279 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8741
13.8485 | 29.2135 | 3.8734 | 0.99132 | 119.8258 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8737
13.8585 | 29.2134 | 3.8731 | 0.99133 | 119.8237 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8734
13.8685 | 29.2133 | 3.8728 | 0.99133 | 119.8216 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8731
13.8785 | 29.2132 | 3.8725 | 0.99133 | 119.8196 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8728
13.8885 | 29.2131 | 3.8722 | 0.99133 | 119.8176 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8725
13.8985 | 29.213 | 3.872 | 0.99133 | 119.8157 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8722
13.9085 | 29.2129 | 3.8718 | 0.99133 | 119.8138 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.872
13.9185 | 29.2128 | 3.8716 | 0.99133 | 119.812 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8718
13.9285 | 29.2127 | 3.8714 | 0.99133 | 119.8103 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8716
13.9385 | 29.2126 | 3.8713 | 0.99133 | 119.8087 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8714
13.9485 | 29.2125 | 3.8712 | 0.99133 | 119.8072 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8713
13.9585 | 29.2124 | 3.8711 | 0.99133 | 119.8057 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8712
13.9685 | 29.2123 | 3.871 | 0.99133 | 119.8044 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8711
13.9785 | 29.2121 | 3.871 | 0.99133 | 119.8031 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.871
13.9885 | 29.212 | 3.8709 | 0.99133 | 119.802 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.871
13.9985 | 29.2119 | 3.8709 | 0.99133 | 119.8009 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8709
14.0085 | 29.2118 | 3.871 | 0.99133 | 119.8 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8709
14.0185 | 29.2117 | 3.871 | 0.99133 | 119.7991 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.871
14.0285 | 29.2116 | 3.871 | 0.99133 | 119.7984 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.871
14.0385 | 29.2115 | 3.8711 | 0.99133 | 119.7977 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.871
14.0485 | 29.2113 | 3.8712 | 0.99133 | 119.7971 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8711
14.0585 | 29.2112 | 3.8713 | 0.99133 | 119.7966 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8712
14.0685 | 29.2111 | 3.8714 | 0.99133 | 119.7962 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8713
14.0785 | 29.211 | 3.8715 | 0.99133 | 119.7958 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8714
14.0885 | 29.2109 | 3.8716 | 0.99133 | 119.7956 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8715
14.0985 | 29.2108 | 3.8717 | 0.99133 | 119.7953 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8716
14.1085 | 29.2107 | 3.8719 | 0.99133 | 119.7952 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8717
14.1185 | 29.2106 | 3.872 | 0.99133 | 119.7951 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8719
14.1285 | 29.2105 | 3.8721 | 0.99133 | 119.795 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.872
14.1385 | 29.2104 | 3.8722 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8721
14.1485 | 29.2103 | 3.8723 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8722
14.1585 | 29.2102 | 3.8725 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8723
14.1685 | 29.2101 | 3.8726 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8725
14.1785 | 29.21 | 3.8726 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8726
14.1885 | 29.2099 | 3.8727 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8726
14.1985 | 29.2098 | 3.8728 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8727
14.2085 | 29.2097 | 3.8729 | 0.99132 | 119.7949 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8728
14.2185 | 29.2096 | 3.8729 | 0.99132 | 119.7949 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8729
14.2285 | 29.2096 | 3.873 | 0.99132 | 119.7948 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8729
14.2385 | 29.2095 | 3.873 | 0.99132 | 119.7947 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.873
14.2485 | 29.2094 | 3.873 | 0.99132 | 119.7947 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.873
14.2585 | 29.2093 | 3.873 | 0.99132 | 119.7945 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.873
14.2685 | 29.2092 | 3.8731 | 0.99132 | 119.7944 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.873
14.2785 | 29.2092 | 3.8731 | 0.99132 | 119.7942 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8731
14.2885 | 29.2091 | 3.8731 | 0.99132 | 119.7941 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8731
14.2985 | 29.209 | 3.8731 | 0.99132 | 119.7939 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8731
14.3085 | 29.2089 | 3.8731 | 0.99132 | 119.7937 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8731
14.3185 | 29.2089 | 3.8731 | 0.99132 | 119.7935 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8731
14.3285 | 29.2088 | 3.8731 | 0.99132 | 119.7933 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8731
14.3385 | 29.2087 | 3.8732 | 0.99132 | 119.7931 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8731
14.3485 | 29.2087 | 3.8732 | 0.99132 | 119.7929 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8732
14.3585 | 29.2086 | 3.8733 | 0.99132 | 119.7928 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8732
14.3685 | 29.2085 | 3.8734 | 0.99132 | 119.7927 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8733
14.3785 | 29.2085 | 3.8735 | 0.99132 | 119.7926 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8734
14.3885 | 29.2084 | 3.8737 | 0.99132 | 119.7926 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8735
14.3985 | 29.2084 | 3.8738 | 0.99132 | 119.7926 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8737
14.4085 | 29.2083 | 3.874 | 0.99132 | 119.7927 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8738
14.4185 | 29.2082 | 3.8742 | 0.99132 | 119.7928 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.874
14.4285 | 29.2082 | 3.8745 | 0.99132 | 119.7931 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8742
14.4385 | 29.2081 | 3.8748 | 0.99131 | 119.7934 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8745
14.4485 | 29.2081 | 3.8751 | 0.99131 | 119.7938 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8748
14.4585 | 29.208 | 3.8755 | 0.99131 | 119.7944 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8751
14.4685 | 29.208 | 3.8759 | 0.99131 | 119.795 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8755
14.4785 | 29.208 | 3.8763 | 0.99131 | 119.7957 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8759
14.4885 | 29.2079 | 3.8768 | 0.99131 | 119.7966 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8763
14.4985 | 29.2079 | 3.8773 | 0.9913 | 119.7976 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8768
14.5085 | 29.2078 | 3.8778 | 0.9913 | 119.7987 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8773
14.5185 | 29.2078 | 3.8783 | 0.9913 | 119.7999 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8778
14.5285 | 29.2078 | 3.8789 | 0.9913 | 119.8013 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8783
14.5385 | 29.2077 | 3.8795 | 0.99129 | 119.8028 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8789
14.5485 | 29.2077 | 3.8801 | 0.99129 | 119.8044 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8795
14.5585 | 29.2077 | 3.8808 | 0.99129 | 119.8062 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8801
14.5685 | 29.2077 | 3.8815 | 0.99128 | 119.8081 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8808
14.5785 | 29.2076 | 3.8821 | 0.99128 | 119.8101 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8815
14.5885 | 29.2076 | 3.8828 | 0.99128 | 119.8122 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8821
14.5985 | 29.2076 | 3.8835 | 0.99128 | 119.8145 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8828
14.6085 | 29.2076 | 3.8842 | 0.99127 | 119.8168 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8835
14.6185 | 29.2076 | 3.8849 | 0.99127 | 119.8193 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8842
14.6285 | 29.2076 | 3.8856 | 0.99127 | 119.8218 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8849
14.6385 | 29.2076 | 3.8862 | 0.99126 | 119.8245 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8856
14.6485 | 29.2076 | 3.8869 | 0.99126 | 119.8272 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8862
14.6585 | 29.2076 | 3.8875 | 0.99126 | 119.8299 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8869
14.6685 | 29.2076 | 3.8882 | 0.99125 | 119.8328 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8875
14.6785 | 29.2077 | 3.8888 | 0.99125 | 119.8356 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8882
14.6885 | 29.2077 | 3.8894 | 0.99125 | 119.8385 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8888
14.6985 | 29.2077 | 3.89 | 0.99125 | 119.8414 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8894
14.7085 | 29.2077 | 3.8905 | 0.99125 | 119.8444 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.89
14.7185 | 29.2078 | 3.891 | 0.99124 | 119.8473 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8905
14.7285 | 29.2078 | 3.8915 | 0.99124 | 119.8501 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.891
14.7385 | 29.2078 | 3.892 | 0.99124 | 119.853 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8915
14.7485 | 29.2079 | 3.8924 | 0.99124 | 119.8558 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.892
14.7585 | 29.2079 | 3.8928 | 0.99123 | 119.8585 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8924
14.7685 | 29.208 | 3.8932 | 0.99123 | 119.8611 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8928
14.7785 | 29.208 | 3.8935 | 0.99123 | 119.8637 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8932
14.7885 | 29.208 | 3.8939 | 0.99123 | 119.8662 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8935
14.7985 | 29.2081 | 3.8942 | 0.99123 | 119.8685 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8939
14.8085 | 29.2081 | 3.8944 | 0.99123 | 119.8707 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8942
14.8185 | 29.2082 | 3.8947 | 0.99123 | 119.8728 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8944
14.8285 | 29.2082 | 3.8949 | 0.99123 | 119.8748 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8947
14.8385 | 29.2083 | 3.8951 | 0.99123 | 119.8766 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8949
14.8485 | 29.2083 | 3.8952 | 0.99122 | 119.8783 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8951
14.8585 | 29.2084 | 3.8954 | 0.99122 | 119.8798 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8952
14.8685 | 29.2084 | 3.8955 | 0.99122 | 119.8811 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8954
14.8785 | 29.2085 | 3.8956 | 0.99122 | 119.8823 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8955
14.8885 | 29.2085 | 3.8957 | 0.99122 | 119.8833 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8956
14.8985 | 29.2085 | 3.8958 | 0.99122 | 119.8842 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8957
14.9085 | 29.2086 | 3.8958 | 0.99122 | 119.8849 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8958
14.9185 | 29.2086 | 3.8959 | 0.99122 | 119.8855 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8958
14.9285 | 29.2087 | 3.8959 | 0.99122 | 119.8859 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8959
14.9385 | 29.2087 | 3.8959 | 0.99122 | 119.8862 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8959
14.9485 | 29.2087 | 3.8959 | 0.99122 | 119.8864 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8959
14.9585 | 29.2088 | 3.8959 | 0.99122 | 119.8864 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8959
14.9685 | 29.2088 | 3.8959 | 0.99122 | 119.8863 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8959
14.9785 | 29.2088 | 3.8958 | 0.99122 | 119.8861 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8959
14.9885 | 29.2089 | 3.8958 | 0.99122 | 119.8857 | 3.8859 | 0.99121 | 6.9784 | 7.1697 | 3.7902 | 3.9815 | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8958
[11 empty] | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.8958
[11 empty] | 2.9595 | 3.1795 | 5.0695 | 3.5

## Gráficas cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Región Inductiva
Región Capacitiva
Esc. Descendente